## EVENTOS
viernes, 5 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 05/06/2026 15:14:00 | 05/06/2026 22:54:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 05/06/2026 18:10:00 | 05/06/2026 20:21:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK2 | 05/06/2026 19:59:00 | 05/06/2026 20:21:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK 2 DE LA C.T. TUMBES |  | NO | 10.8
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE - CHIMBOTE 1 | LINEA DE TRANSMISION | L-2232 | 05/06/2026 11:27:00 | 05/06/2026 14:50:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-2232 (CHIMBOTE 1 - TRUJILLO NORTE) DE 220 KV POR FALLA |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 05/06/2026 17:41:00 | 05/06/2026 22:47:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
viernes, 5 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
05/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
viernes, 5 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRALTERMICA AO FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN PRODUCCION-FABRICA. | 12 | P | F/S | N | OTROS | 24996 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 05/06/2026 06:47 | 05/06/2026 17:20 | Inspeccion anual con dron y termografia | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 05/06/2026 07:12 | 05/06/2026 16:38 | Inspeccion Anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 05/06/2026 07:12 | 05/06/2026 16:38 | Inspeccion Anual | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 18:01 | PRUEBAS FUNCIONALES DE RELE DE GENERADOR Y LINEA. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 05/06/2026 08:00 | 05/06/2026 17:00 | PODA DE VEGETACIONA SOLICITUDDEL FUNDO BERRY HARVEST DENTRO DE LA FAJA DE SERVIDUMBRE EN LA L-6155 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24317 | T
EGASA | CHARCANI V | G3 | 05/06/2026 07:00 | 05/06/2026 15:00 | Medicion, pruebas descargas parciales | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 05/06/2026 07:06 | 05/06/2026 19:52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS, PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 05/06/2026 08:28 | 06/06/2026 00:00 | F/S POR INSPECCION CELDA 22.9KV SE PIEDRA BLANCA | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA - PIEDRA BLANCA | L-1054 | 05/06/2026 08:38 | 06/06/2026 00:00 | F/S POR INSPECCION CELDA 22.9KV SE PIEDRA BLANCA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17248 | T
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PIEDRA BLANCA | TP-01 | 05/06/2026 08:39 | 06/06/2026 00:00 | INSPECCION CELDA 22.9KV SE PIEDRA BLANCA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13598 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/06/2026 08:25 | 05/06/2026 11:47 | A3.3 Inspeccion de Nacelle | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Celdas de 33kV quedaran en condicion de energizadas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Celdas de 33kV quedaran en condicion de energizadas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Barra de SET JADE quedara en condicion de energizada. Barras de 220 y 33kV quedaran en condicion de energizadas. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR T170 - 233 DE LA SE JADE, QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR T171-233 DE LA SE JADE, QUEDARA EN CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | LINE L-2303 (SAN JOSE - JADE), QUEDARA EN LA CONDICION ENERGIZADA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Linea 2304 (SET SAN JOSE - SET JADE) Queda en condicion energizada. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T4 | 05/06/2026 01:10 | 06/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG3 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T4 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 05/06/2026 13:00 | 05/06/2026 18:00 | ACTUALIZACION SCADA SUBESTACION INTIPAMPA. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 05/06/2026 18:14 | 05/06/2026 21:56 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 05/06/2026 00:01 | 06/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | EMBALS HUALLAMA | 05/06/2026 08:00 | 05/06/2026 17:00 | IMPLEMENTACION D/ SCADA ROCC: PRUEBA DE MANDO Y SE?ALES PRESA HUALLAMAYO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11796 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | YUNCAN | G2 | 05/06/2026 10:00 | 05/06/2026 17:00 | PRUEBAS OPERATIVAS SIST. MONITOREO DE VIBRACIONES U2 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 200 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA HUAMBOS | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRAL HUAMBOS: H7 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21117 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: AEG D4 FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
HYDRO GLOBAL PERU S.A.C. | SAN GABAN III | TR2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO TRANSFORMADOR DE POTENCIA TR2 | 104.5 | P | F/S | N | PREV. | 24610 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA B_138 kV | 05/06/2026 08:10 | 05/06/2026 11:50 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 138 kV. SE REALIZARAN CAMBIOS DE BARRAS EN LAS CELDAS UNICAMENTE A LOS EQUIPOS DE “ISA”, DE LA BARRA “B” A LA BARRA “C” Y VICEVERSA. (R0123550) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 328 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA C_138 kV | 05/06/2026 08:10 | 05/06/2026 11:50 | MP 1A TERMOGRAFIA A EQUIPOS DE PATIO DE LA SUBESTACION 138 kV. SE REALIZARAN CAMBIOS DE BARRAS EN LAS CELDAS UNICAMENTE A LOS EQUIPOS DE “ISA”, DE LA BARRA “B” A LA BARRA “C” Y VICEVERSA. (R0123550) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21779 | T
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 13:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 13:11 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACION | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 13:11 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | ACOPLE 220 | 05/06/2026 02:09 | 06/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION COMPARTIMENTOS GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21310 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | BARRA A 220 kV | 05/06/2026 02:09 | 06/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y VERIFICACION CELDA GIS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21321 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 06:00 | Se solicita desconectar L-1390 por mantenimiento reprogramado de linea. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | DERIV. QUEBRADA - ILO - PANAMERICANA SOLAR | L-1390 | 05/06/2026 18:00 | 06/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar L-1390 por mantenimiento reprogramado de linea. | 0 | R | F/S | N | PREV. | 13507 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 06:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | ILO 3 | CL-1390 | 05/06/2026 18:00 | 06/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra bahia en SE ILO 3 | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17033 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 06:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra SE Panamericana | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PANAMERICANA SOLAR SAC. | PANAMERICANA SOLAR | CL-1390 | 05/06/2026 18:00 | 06/06/2026 00:00 | Se solicita desconectar CL-1390 por mantenimiento reprogramado de nuestra SE Panamericana | 0 | R | F/S | N | PREV. | 17032 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 05/06/2026 08:13 | 05/06/2026 18:36 | MANTENIMIENTO DE 40750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO | CL-2112 | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT - SE SOLICITA JUNTO AL SISTEMA DE BARRAS A 220 KV POR SEGURIDAD EN S.E. CARABAYLLO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14516 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-3 | 05/06/2026 08:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8739 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | ACOPLE 220 | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21885 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | BARRA A_220kV | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18691 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MEDIO MUNDO | BARRA B_220kV | 05/06/2026 13:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 18692 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | ACOPLE 220 | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14524 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | BARRA A 220kV | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14520 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MIRADOR | CL-2112 | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14518 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | ACOPLE 220 | 05/06/2026 10:25 | 05/06/2026 18:00 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA DE ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0124977) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1613 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CALLAHUANCA (REP) | BARRA-B | 05/06/2026 10:25 | 05/06/2026 18:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA. (R0124977) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 922 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: 4 JULIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 05/06/2026 09:05 | 05/06/2026 17:00 | CONFIGURACION DE BASE DE DATOS SICAM PAS. CON PERDIDA DE SUPERVISION MAYOR A 10 MINUTOS. LOS IEDS DE LA RED ANTIGUA ESTAN DESINCRONIZADOS Y REPORTAN A UN SISTEMA GATEWAY ANTIGUO. (R0131840) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T112-261_60 | 05/06/2026 08:00 | 05/06/2026 16:27 | LADO 60 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125119) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16937 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T112-261 | 05/06/2026 08:04 | 05/06/2026 16:26 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO DEL TRANSFORMADOR. (R0125602) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16938 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T112-261_220 | 05/06/2026 08:04 | 05/06/2026 16:27 | LADO 220 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125126) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16940 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA - CHIRIBAMBA | L-2132 | 05/06/2026 07:45 | 05/06/2026 15:27 | MP 30M SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-235 A T-249, REQUIERE L2231 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125656) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23259 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CELDA NO CUENTA CON SECCIONADOR DE BARRA A, SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA B. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2236 | 05/06/2026 07:49 | 05/06/2026 16:46 | MP 3A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0123846) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14994 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 05/06/2026 08:11 | 05/06/2026 16:48 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2236. (R0123846) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 05/06/2026 07:49 | 05/06/2026 16:46 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR INDISPONIBLE DEBIDO A BAJO NIVEL DE ACEITE EN EL INTERRUPTOR IN-6100. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SSEE | 05/06/2026 08:00 | 05/06/2026 16:55 | CORRECTIVOS EN SISTEMA DE CONTROL, CALIDAD DE ESTAMPA DE TIEMPO Y UN SWTICH DECOMUNICACION, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0120740) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 641 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA B_138kV | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 08:29 | SE REQUIERE SACAR FUERA DE SERVICIO LA BARRA B DE 138KV A SOLCIITUD DE PANAMERICANA SOLAR POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SU BAHIA EN SE ILO3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14230 | T
SOUTHERN PERU CC | ILO 3 | BARRA A_138 kV | 05/06/2026 15:38 | 06/06/2026 00:00 | SE REQUIERE SACAR FUERA DE SERVICIO LA BARRA A DE 138KV A SOLCIITUD DE PANAMERICANA SOLAR POR MANTENIMIENTO PROGRAMADO DE SU BAHIA EN SE ILO3. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14229 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Linea en servicio en bypass con la linea L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Linea fuera de servicio por sistema bypass L-1101/L-1033 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | R-40 | 05/06/2026 08:00 | 05/06/2026 16:00 | RGAR: CORRECCION DE FUGA DE ACEITE EN TUBERIA DEL RADIADOR DEL REACTOR DE BARRA R-40 Y REEMPLAZO DE SENSORES DEL SISTEMA CONTRAINCENDIO (SCI). (R0128142) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22622 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 05/06/2026 09:30 | 05/06/2026 18:32 | RGAR INSPECCION Y RECARGA SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. CON CORTE CONTINUO. INTERRUPTOR ACTUALMENTE INDISPONIBLE. (R0131798) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | BARRA A 220 kV | 05/06/2026 09:00 | 05/06/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR TRABAJOS EN LINEA 2112. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12793 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
viernes, 5 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
viernes, 5 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
05/06/2026 | 00:30 | 104.5 | 645.1 | 216.3 | 0 | 0 | 38.5 | 109.6 | 27.6 | 0 | 180.2 | 195 | 198.7 | 284.1 | 205.6 | 106 | 294.1 | 4.3 |  |  |  | 161.6 | 7.1 | 5 | 22.5 | 6.8 | 79.4 |  |  |  |  | 98 | 165.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53 | 43.4 | 34.9 | 18.6 | 18.8 | 85.4 | 170.9 | 172.3 | 182 | 107.4 | 43.6 | 37 | 3.6 | 0 | 102.1 |  |  | 45.2 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 84 | 29.8 | 168.3 | 199.6 | 180.4 | 67.2 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 74.5 | 91.1 | 60.3 | 73.9 | 29.2 |  | 30.3 | 30.3 | 141.8 | 144.2 | 169.2 | 182.3 |  |  |  |  | 209.2 | 100.9 | 8.2 | 4.9 | 9 | 0 | 9.8 | 0 | 8.8 | 0 | 20.1 | 9.9 | 3.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 19.9 |  | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 1.6 | 4.9 | 0 | 2.5 | 10.3 | 1.6 |  | 0 | 11.1 | 4.8 | 6.8 | 9.4 | 4.1 | 38.9 | 0 | 2.8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20.7 | 19.5 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.9 | 18.7 | 15.9 | 8.9 | 26.2 |  | 19.1 |  |  | 11.1 | 8 | 6876 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.6 | 25.4118 | 18.9541 | 11.8 | 16.1 | 112.966
05/06/2026 | 01:00 | 104.5 | 654.6 | 218 | 0 | 0 | 0 | 114.4 | 27.3 | 0 | 180.2 | 199.4 | 203.6 | 276.7 | 207.6 | 106.5 | 309.5 | 4.6 |  |  |  | 162 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 51.5 |  |  |  |  | 100.6 | 168.7 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53.1 | 50.6 | 36.8 | 18.8 | 18.8 | 89.5 | 178.7 | 178.5 | 183.9 | 108.3 | 31.1 | 38.1 | 3.6 | 0 | 78 |  |  | 46.2 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 86.3 | 29.6 | 168 | 199.8 | 180.6 | 69.5 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 88.6 | 106.2 | 62.3 | 71.8 | 30 |  | 33.2 | 33.2 | 141 | 143.7 | 168.4 | 181.4 |  |  |  |  | 208.8 | 100.7 | 8.2 | 4.9 | 9.2 | 0 | 9.2 | 0 | 8.5 | 0 | 20.5 | 0.1 | 3.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 1.7 | 4.4 | 0 | 2.6 | 11.3 | 1.6 |  | 0 | 11.1 | 4.8 | 6.7 | 10 | 4 | 31.9 | 0 | 0.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.8 | 10.4 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.9 | 8.3 | 26.2 |  | 19.1 |  |  | 10.1 | 8.8 | 6842.9 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.8 | 25.5371 | 18.9539 | 11.7 | 16.2 | 113.2909
05/06/2026 | 01:30 | 104.3 | 653.1 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 113.3 | 27.1 | 0 | 179.9 | 199.5 | 199.6 | 280.3 | 206.7 | 106.4 | 396.2 | 4.6 |  |  |  | 162.9 | 7.6 | 5.2 | 22.4 | 6.8 | 50.5 |  |  |  |  | 100.1 | 161.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 52.5 | 44.8 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 92 | 175.8 | 176.5 | 182 | 107.8 | 7.7 | 37.7 | 3.6 | 0 | 45.4 |  |  | 45.9 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 86.1 | 15.3 | 167.8 | 200.2 | 180.9 | 69 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 44.1 | 96.5 | 62.1 | 71.9 | 30 |  | 31.9 | 31.9 | 142 | 144.6 | 170 | 184 |  |  |  |  | 208.4 | 100.6 | 8.2 | 4.9 | 9.3 | 0 | 6.3 | 0 | 8.1 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 1.6 | 2.5 | 0 | 2.6 | 11.3 | 1.6 |  | 0 | 11 | 4.8 | 6.6 | 9.7 | 5.3 | 23.5 | 0 | 0.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 3.1 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.3 | 1.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.5 | 16 | 9.7 | 26.2 |  | 19.1 |  |  | 9.6 | 10.6 | 6750.8 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.9 | 25.5964 | 18.9538 | 11.8 | 16.1 | 113.4502
05/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 653.2 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 27.1 | 0 | 151.8 | 153.1 | 152.6 | 254.1 | 204 | 106.3 | 395.7 | 4.6 |  |  |  | 164.6 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.2 |  |  |  |  | 100.8 | 163.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53.9 | 57.2 | 37.9 | 18.6 | 18.8 | 90.8 | 178.5 | 178.4 | 181.4 | 109.5 | 8.5 | 38.4 | 3.6 | 0 | 47.3 |  |  | 46.2 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 86.5 | 9.6 | 167.5 | 199.1 | 179.1 | 69.9 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 50.3 | 97.5 | 62.2 | 71.8 | 30.1 |  | 23.3 | 21.1 | 141.5 | 143.9 | 169.2 | 173.5 |  |  |  |  | 209.1 | 100.6 | 8.2 | 4.9 | 9.3 | 0 | 4 | 0 | 4.3 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 11.4 | 1.6 |  | 0 | 11 | 4.8 | 6.7 | 10 | 6.7 | 33.4 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 16.7 | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 1.1 | 1.5 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.9 | 9.4 | 26.2 |  | 19 |  |  | 9.5 | 11 | 6595.7 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.8 | 25.5593 | 18.9533 | 11.6 | 16 | 113.0126
05/06/2026 | 02:30 | 104.3 | 652.8 | 217.7 | 0 | 0 | 0 | 111.9 | 27.5 | 0 | 179.5 | 193.3 | 198.2 | 277.8 | 207.9 | 105.9 | 398.3 | 4.6 |  |  |  | 167 | 7.8 | 5.2 | 22.6 | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 84.6 | 163.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 46.6 | 38.1 | 18.6 | 18.8 | 92.8 | 176.6 | 178 | 182.3 | 107.6 | 8.1 | 38.1 | 3.6 | 0 | 46.4 |  |  | 46.1 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 86.5 | 14.9 | 167.5 | 199.9 | 179.9 | 69.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 59.4 | 96.8 | 62 | 71.7 | 30 |  | 0 | 0 | 141.1 | 143.8 | 168.1 | 102.5 |  |  |  |  | 209.1 | 100.6 | 8.2 | 5 | 9.3 | 0 | 1.4 | 0 | 2.8 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0.4 | 0.7 | 0 | 2.6 | 11.4 | 1.6 |  | 0 | 11 | 4.8 | 6.6 | 9.7 | 8.3 | 23.7 | 0 | 0.4 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 17.5 | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.1 | 6.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.1 | 9.4 | 26.1 |  | 19 |  |  | 9.5 | 10.7 | 6604.7 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.9 | 25.5669 | 18.9536 | 11.7 | 16 | 113.2205
05/06/2026 | 03:00 | 104.4 | 654.9 | 218 | 0 | 0 | 0 | 111.7 | 26.7 | 0 | 179.7 | 187.1 | 187.6 | 265.6 | 205.8 | 106 | 405.7 | 4.6 |  |  |  | 165.6 | 7.8 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 50.9 |  |  |  |  | 84.2 | 146.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 44.5 | 35 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 175.7 | 176.1 | 183.1 | 108.1 | 0 | 37.8 | 3.6 | 0 | 46 |  |  | 29.9 | 0 |  | 43.7 |  |  |  | 86 | 45.1 | 167.5 | 198.7 | 175.8 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 44.5 | 96.1 | 62 | 66.8 | 29.8 |  | 0 | 0 | 141.1 | 144.2 | 168.3 | 103.3 |  |  |  |  | 209.1 | 100.6 | 8.2 | 4.9 | 9.5 | 0 | 1.5 | 0 | 5.2 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 2.5 | 10 | 1.6 |  | 0 | 11.1 | 4.8 | 6.6 | 9.9 | 9.3 | 9.3 | 0 | 1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 3.3 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 13.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.7 | 16.1 | 8.8 | 26 |  | 18.8 |  |  | 9.7 | 10.3 | 6536.9 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.9 | 25.435 | 18.9539 | 11.9 | 16.1 | 113.3889
05/06/2026 | 03:30 | 104.5 | 649.7 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 27.2 | 0 | 180.2 | 200.1 | 201.7 | 283.8 | 206 | 106.7 | 387.5 | 4.6 |  |  |  | 168.4 | 8 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 56.9 | 120.3 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 53.8 | 49.6 | 38.6 | 18.4 | 18.8 | 92.1 | 177.9 | 178.4 | 180.1 | 107.8 | 0 | 38.4 | 3.6 | 0 | 47.1 |  |  | 20.9 | 0 |  | 37.1 |  |  |  | 86.5 | 80 | 167.2 | 198.2 | 173.1 | 69.9 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 25.9 | 106.9 | 62.4 | 63.6 | 30.2 |  | 0 | 0 | 141 | 143.8 | 168.9 | 102.8 |  |  |  |  | 209.2 | 100.7 | 8.3 | 4.9 | 9.7 | 0 | 4.2 | 0 | 7.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 20.4 |  | 8 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0.7 | 0.5 | 0 | 2.6 | 7.2 | 1.6 |  | 0 | 11.2 | 4.8 | 6.7 | 10 | 10 | 3.8 | 0 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 3.4 | 4.5 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 20.8 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.6 | 16 | 9.5 | 26.3 |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 11.3 | 6555.6 | 20.5 | 0 | 10.2 | 10.8 | 25.31 | 18.9536 | 11.6 | 16.1 | 113.4635
05/06/2026 | 04:00 | 104.5 | 647.2 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 112 | 26.5 | 0 | 177.7 | 182.3 | 182.3 | 283.6 | 207.3 | 106 | 393.2 | 4.5 |  |  |  | 163.5 | 7.3 | 5 | 22.5 | 6.6 | 48.7 |  |  |  |  | 55.2 | 131.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 43.8 | 37.4 | 18.6 | 18.8 | 83.9 | 174.8 | 175.3 | 181.7 | 106.6 | 0 | 37.5 | 3.6 | 0 | 51.7 |  |  | 20.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 84.9 | 109.9 | 167.1 | 179.8 | 221.5 | 67.4 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 18.8 | 93.7 | 61.1 | 63.2 | 29.6 |  | 0 | 0 | 142.2 | 144.9 | 170.2 | 104.1 |  |  |  |  | 208.4 | 100.6 | 8.2 | 5 | 9.7 | 0 | 4.6 | 0 | 9.9 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 20.2 |  | 8 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 1.2 | 1.7 | 0 | 2.6 | 5 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 10.6 | 4.6 | 0 | 0.8 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 18.9 | 3.5 | 4.8 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16 | 14.7 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.7 | 16.2 | 9 | 26.2 |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 9.7 | 6490.7 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.2 | 25.2748 | 18.9537 | 11.7 | 16.1 | 112.3285
05/06/2026 | 04:30 | 104.4 | 650.6 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 114.8 | 27.8 | 0 | 179.3 | 199 | 198.7 | 286.2 | 204.8 | 106.2 | 396 | 4.6 |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 56.5 | 82.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 50.7 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 88.3 | 177.3 | 177.7 | 181.5 | 108.1 | 0 | 38.2 | 3.6 | 0 | 47.2 |  |  | 21.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 167.7 | 166.9 | 198.3 | 263.4 | 69.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 20.3 | 100.5 | 61.9 | 63.7 | 30 |  | 0 | 0 | 141.6 | 144.4 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.6 | 8.2 | 4.9 | 9.7 | 0 | 3.7 | 0 | 5.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 0 | 2.6 | 5.7 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.6 | 6.6 | 9 | 9.4 | 0.7 | 0 | 2.1 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 3.6 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 7.4 | 5.3 | 0 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.1 | 9.4 | 26.2 |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 11.2 | 6505.5 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.2 | 25.1793 | 18.9535 | 11.7 | 16.2 | 112.3327
05/06/2026 | 05:00 | 104.4 | 652.6 | 217.4 | 0 | 0 | 10.1 | 116.7 | 2.8 | 0 | 180.4 | 199.5 | 201.7 | 283.6 | 204.9 | 106.7 | 478.4 | 4.6 |  |  |  | 165.7 | 8 | 5.2 | 22.6 | 6.5 | 51 |  |  |  |  | 56.7 | 90.6 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 81 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 91 | 177.6 | 177.8 | 182.1 | 108.1 | 0 | 38.1 | 3.6 | 0 | 66.6 |  |  | 21.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.5 | 167.6 | 166.5 | 197.8 | 263.9 | 69.6 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 34 | 93 | 62.3 | 64.9 | 30.1 |  | 0 | 0 | 141.8 | 144.6 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.5 | 8.2 | 4.9 | 9.7 | 0 | 2.7 | 0 | 3.5 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.4 | 3.8 | 20.4 |  | 8.1 | 3.5 | 15 | 0 | 0 | 1.4 | 2.1 | 0 | 2.6 | 6.6 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.6 | 6.6 | 9.3 | 6.6 | 0.2 | 0 | 1.1 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 3.7 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 3.1 | 2.5 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.1 | 9.2 | 26.1 |  | 19.2 |  |  | 8.7 | 10.1 | 6633.6 | 20.5 | 0 | 9.6 | 10.2 | 25.2694 | 18.9528 | 11.7 | 16 | 112.2221
05/06/2026 | 05:30 | 104.3 | 654.1 | 217.9 | 0 | 0 | 25.1 | 116.9 | 0 | 0 | 179.7 | 199.8 | 200.2 | 285.2 | 207 | 106.4 | 477.5 | 4.6 |  |  |  | 164.5 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.5 | 50.8 |  |  |  |  | 56.8 | 117.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 129.4 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 89.6 | 176 | 176.8 | 182.5 | 108.3 | 0 | 38.2 | 3.6 | 0 | 93.1 |  |  | 21.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 169.6 | 167.9 | 198.7 | 264.9 | 69.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 51.1 | 95.9 | 62 | 64.9 | 30 |  | 0 | 0 | 142.1 | 144.8 | 169.9 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 100.9 | 8.3 | 4.9 | 9.7 | 0 | 2.7 | 0 | 8.5 | 0 | 20.5 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 20.4 |  | 8 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2.6 | 6.7 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.6 | 6.7 | 9.3 | 0.5 | 1.5 | 0 | 1.6 | 4.5 | 0.1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 4.8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 1.1 | 1 | 0.6 | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 9.8 | 26.6 |  | 19.2 |  |  | 8 | 11 | 6782.6 | 20.5 | 0 | 8.7 | 10.2 | 25.4601 | 18.9526 | 11.7 | 16.1 | 111.6127
05/06/2026 | 06:00 | 104.3 | 656.2 | 218.2 | 0 | 0 | 25.1 | 117.8 | 0 | 0 | 179.6 | 198.6 | 202.8 | 282.4 | 205 | 105.9 | 477.8 | 4.6 |  |  |  | 166.2 | 8.2 | 5.3 | 22.5 | 6.5 | 80.9 |  |  |  |  | 57.3 | 101.4 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 144.1 | 38.6 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 178.2 | 178.4 | 181.6 | 109.5 | 0 | 36.6 | 3.6 | 0 | 69 |  |  | 22.1 | 49.9 |  | 0 |  |  |  | 86.6 | 169.2 | 167.5 | 199 | 265.1 | 71 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 59.7 | 92.5 | 62.6 | 66.9 | 30.3 |  | 0 | 0 | 141.9 | 144.6 | 169.6 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.9 | 8.2 | 4.9 | 9.7 | 0 | 2.5 | 0 | 5.1 | 0 | 20.6 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 20.7 |  | 8 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 2.6 | 6.6 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.6 | 6.8 | 10 | 0 | 6.1 | 0 | 1.9 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 18.7 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 1.1 | 1.2 | 0.6 | 0 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 9.2 | 26.6 |  | 19.2 |  |  | 8.1 | 11.2 | 6853 | 20.5 | 0 | 7.4 | 10.2 | 25.4385 | 18.9522 | 11.8 | 16.1 | 110.3908
05/06/2026 | 06:30 | 104.4 | 653.3 | 217.4 | 0 | 0 | 26.8 | 120.4 | 0 | 0 | 180 | 199.9 | 204.6 | 278.5 | 206.3 | 106.6 | 540.8 | 4.6 |  |  |  | 162 | 7.6 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 80.6 |  |  |  |  | 97.7 | 125.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 142.6 | 37.6 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 176.1 | 176.9 | 182.4 | 108.9 | 37.2 | 36.1 | 3.6 | 13 | 95.4 |  |  | 21.5 | 50.2 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 169.7 | 167.9 | 199.9 | 265.1 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 124.5 | 94.4 | 62 | 68.9 | 29.9 |  | 0 | 0 | 142.7 | 145.3 | 170 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 100.7 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 0 | 3.4 | 2.3 | 3.6 | 0 | 20.5 | 10 | 2.3 | 3.6 | 1.8 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.4 | 2.6 | 6.6 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.7 | 6.6 | 9.4 | 0 | 8.8 | 0.3 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.2 | 3.4 | 0 | 4.2 | 0.6 | 0 | 0 | 3.3 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 0 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 9.4 | 26.3 |  | 19 |  |  | 7.6 | 10.9 | 7129.3 | 20.5 | 0 | 0 | 9.6 | 25.3919 | 18.9523 | 11.7 | 16.3 | 102.4442
05/06/2026 | 07:00 | 104.4 | 650.4 | 216.9 | 0 | 0 | 59.5 | 122.7 | 0 | 0 | 161.2 | 160.2 | 160.2 | 257.4 | 205.7 | 106.1 | 442.5 | 4.5 |  |  |  | 163.2 | 7.3 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 83.8 | 72.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 138.5 | 38 | 18.6 | 18.8 | 90.3 | 175.4 | 175.8 | 181.6 | 107.5 | 15.7 | 35.7 | 3.6 | 12.9 | 43.9 |  |  | 48.4 | 54.5 |  | 0 |  |  |  | 85.7 | 169.6 | 167.8 | 200.6 | 265.1 | 68.5 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 88.3 | 90 | 61.4 | 71.6 | 29.8 |  | 0 | 0 | 142.4 | 144.9 | 169.4 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.7 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 0 | 3.1 | 21.3 | 6.9 | 0.00896 | 20.4 | 9.9 | 3.9 | 39.5 | 21 | 1.1 | 2.5 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 0.1 | 0.4 | 0 | 0 | 0.8 | 2.6 | 9.7 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.5 | 6.5 | 9.4 | 0 | 12 | 7.5 | 0.9 | 3.6 | 0 | 0 | 0.6 | 19.6 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 5.7 | 64 | 2.8 | 36.7 | 0.6 | 0 | 0 | 30.8 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | 9.9 | 18.7 | 16.1 | 9.2 | 26.2 |  | 19.3 |  |  | 0 | 9.6 | 6963.009 | 20.5 | 0 | 0 | 9.4 | 25.3788 | 18.9527 | 11.7 | 16 | 101.9314
05/06/2026 | 07:30 | 104.4 | 606.4 | 199.8 | 0 | 0 | 60.1 | 120.5 | 0 | 0 | 173.8 | 173.4 | 173.4 | 266.7 | 205.8 | 106.3 | 347.1 | 4.6 |  |  |  | 166.4 | 7.4 | 5.1 | 22.4 | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 84 | 72.2 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 119.3 | 37.8 | 18.5 | 18.8 | 88 | 176 | 176.4 | 181.3 | 108.1 | 16 | 36.9 | 3.6 | 13 | 44.9 |  |  | 48.5 | 63.6 |  | 0 |  |  |  | 86.1 | 169.6 | 167.7 | 199.7 | 265.1 | 69.6 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 53.3 | 90.5 | 61.9 | 71.7 | 29.1 |  | 0 | 0 | 142 | 144.7 | 169.8 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.6 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 0.1 | 5.2 | 44.7 | 10 | 0.01642 | 20.4 | 9.9 | 4.8 | 75.3 | 39.6 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 4.6 | 5.7 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 12 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.4 | 6.8 | 9.3 | 0 | 16.4 | 17.3 | 2.6 | 4.6 | 0 | 0 | 11.2 | 19.7 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 145.7 | 5.3 | 80.1 | 0.6 | 0 | 0 | 66 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 5.4 | 9.8 | 18.9 | 16.4 | 9.8 | 26.5 |  | 19.1 |  |  | 0 | 11.1 | 7108.5164 | 20.5 | 0 | 0 | 9.4 | 25.4011 | 18.9524 | 11.7 | 16.2 | 102.1535
05/06/2026 | 08:00 | 104.5 | 608.5 | 204.7 | 0 | 0 | 72.4 | 116 | 0 | 0 | 160 | 160.2 | 160.2 | 248.5 | 204.7 | 106 | 261.9 | 4.6 |  |  |  | 163.9 | 7.9 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 84.4 | 52.9 | 0 | 0 |  | 6.5 | 0 | 54 | 119.4 | 37.8 | 18.6 | 18.8 | 89 | 176.8 | 177.3 | 182.2 | 108.2 | 15.8 | 37.1 | 3.6 | 12.9 | 45.8 |  |  | 48.5 | 63.5 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 169.1 | 167 | 199.3 | 264.1 | 69.3 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 43.6 | 92.5 | 62 | 71.9 | 29.3 |  | 0 | 0 | 141.6 | 144.1 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100.7 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 0.3 | 4.6 | 62.4 | 11 | 0.06445 | 20.5 | 9.9 | 4.9 | 160.4 | 81 | 1.1 | 2.3 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 3.5 | 15 | 10.9 | 12.6 | 0 | 0 | 3 | 2.2 | 12 | 1.5 |  | 0 | 11.6 | 4.3 | 6.9 | 9.6 | 0.3 | 20.2 | 26.4 | 2 | 5.7 | 0 | 0 | 20.9 | 18.9 | 4.1 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 9.9 | 200 | 7.7 | 114.2 | 0.6 | 0 | 0 | 82.2 | 2.4 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 7.7 | 9.8 | 18.8 | 16.2 | 9.9 | 26.7 |  | 19.2 |  |  | 0 | 11 | 7244.7644 | 20.5 | 0 | 0 | 9.4 | 25.2833 | 18.9523 | 11.7 | 8 | 93.8356
05/06/2026 | 08:30 | 104.4 | 613 | 207 | 3.1 | 3.2 | 90.2 | 113.8 | 0 | 0 | 180.2 | 200.9 | 204.1 | 277.1 | 204.6 | 105.8 | 266.3 | 4.6 |  |  |  | 166.8 | 8.3 | 5.4 | 22.7 | 6.7 | 51.2 |  |  |  |  | 85.1 | 39.1 | 0 | 0 |  | 4.7 | 148.7 | 54 | 148.3 | 37.2 | 18.6 | 18.8 | 91.5 | 178.1 | 178.6 | 182.3 | 109.3 | 21.4 | 37.5 | 3.6 | 13.2 | 56.6 |  |  | 48.9 | 63.8 |  | 0 |  |  |  | 86.7 | 164.3 | 164.2 | 163.3 | 250 | 70.4 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 49.5 | 97.9 | 62.5 | 72.1 | 28.4 |  | 0 | 0 | 141.8 | 144.6 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.5 | 8.2 | 4.9 | 9.7 | 0.6 | 8 | 66 | 9.1 | 0.04712 | 20.6 | 9.9 | 5.5 | 166.1 | 84.2 | 1.1 | 2.4 | 3.9 | 20.7 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 9.7 | 7.4 | 0 | 0 | 4.3 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0 | 11.4 | 4.3 | 7.1 | 10 | 2.7 | 28.9 | 29.7 | 2.2 | 9.7 | 0 | 0.2 | 37.8 | 16.4 | 6.2 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 9.2 | 206.9 | 9.8 | 116.6 | 0.6 | 0 | 0 | 85.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 9.9 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 9.8 | 26.5 |  | 19.7 |  |  | 0 | 11.3 | 7619.3471 | 20.5 | 0 | 2.5 | 9.4 | 25.2279 | 18.9518 | 11.8 | 16.2 | 104.5797
05/06/2026 | 09:00 | 104.4 | 611.2 | 205.5 | 6.1 | 6.1 | 90.3 | 113.8 | 0 | 0 | 179.9 | 200.4 | 204 | 274.8 | 205 | 105.6 | 265.8 | 4.6 |  |  |  | 164.6 | 8 | 5.3 | 22.4 | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 80.4 | 31.1 | 0 | 0 |  | 0 | 149.3 | 53.1 | 105.8 | 36.4 | 18.6 | 18.8 | 88.8 | 176.9 | 177.1 | 182.8 | 108.2 | 34.4 | 38.2 | 3.6 | 13 | 73.8 |  |  | 48.6 | 64 |  | 0 |  |  |  | 86.2 | 168.9 | 166.4 | 198.5 | 262.6 | 68.8 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 61.9 | 100.7 | 62 | 71 | 28.2 |  | 0 | 0 | 141.7 | 144.5 | 169.4 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.4 | 8.2 | 5 | 9.6 | 0.8 | 12.3 | 67.8 | 8.6 | 0.07549 | 20.5 | 10 | 5.6 | 168.4 | 85.5 | 1.1 | 2 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 3.5 | 15 | 10.3 | 6.8 | 0.7 | 0.5 | 5.5 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0 | 11.3 | 4.2 | 7 | 9.8 | 11.4 | 37.7 | 30 | 4.3 | 12.7 | 0 | 0 | 38.6 | 19.1 | 7.3 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.2 | 209.8 | 11.9 | 117 | 0.6 | 0 | 0.7 | 85.4 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 11.8 | 9.8 | 18.9 | 16.5 | 9 | 26.4 |  | 19.1 |  |  | 0 | 10.6 | 7687.6755 | 20.5 | 2.677 | 7 | 9.4 | 25.0588 | 18.9517 | 11.7 | 16.2 | 111.4875
05/06/2026 | 09:30 | 104.5 | 603.3 | 204.5 | 7.2 | 7.2 | 85.6 | 112 | 0 | 0 | 179.8 | 198.7 | 202.8 | 275.1 | 204.5 | 105.4 | 257.9 | 4.3 |  |  |  | 160.4 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 49.6 |  |  |  |  | 78 | 68.3 | 0 | 0 |  | 0 | 228.6 | 52.7 | 128.8 | 35.2 | 18.5 | 18.8 | 89 | 170.5 | 171.2 | 181.9 | 106.1 | 33.6 | 38 | 3.6 | 14.4 | 66.9 |  |  | 47.7 | 63.8 |  | 0 |  |  |  | 83.8 | 169.5 | 167.8 | 198.7 | 263.4 | 66.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.5 | 90.2 | 60.2 | 69.7 | 26.8 |  | 0 | 0 | 140.8 | 143.7 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.1 | 8.2 | 4.9 | 9.5 | 1 | 13.6 | 68.4 | 8.8 | 0.10286 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 168.6 | 85.9 | 1.1 | 2.2 | 3.9 | 19.8 |  | 4 | 3.5 | 15 | 12.4 | 14.9 | 1.5 | 1.2 | 7.5 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0.1 | 10.9 | 4.2 | 6.8 | 9.2 | 17.8 | 36.5 | 30.2 | 5.9 | 14 | 0.3 | 0 | 39.3 | 19.2 | 7.7 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 8.8 | 210.5 | 13.5 | 115.9 | 0.6 | 0 | 0.2 | 85.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 13.3 | 9.8 | 18.8 | 16.2 | 9.5 | 26.7 |  | 18.9 |  |  | 0 | 10.2 | 7783.3029 | 20.5 | 3.047 | 7.4 | 9.4 | 24.9673 | 18.9488 | 11.8 | 16.1 | 112.163
05/06/2026 | 10:00 | 104.4 | 610.7 | 204.9 | 7.2 | 7 | 88 | 124.1 | 0 | 29.8 | 178.6 | 198.3 | 201.7 | 274.7 | 203.8 | 105.3 | 261.8 | 4.6 |  |  |  | 168.5 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 80.7 | 25.1 | 0 | 0 |  | 0 | 379.9 | 53.1 | 119.6 | 37.4 | 18.4 | 18.8 | 91.8 | 177.9 | 178.7 | 182.1 | 108.3 | 19 | 39.1 | 3.6 | 15.1 | 112.4 |  |  | 48.7 | 64.2 |  | 0 |  |  |  | 86.3 | 154.2 | 154 | 153.6 | 236.1 | 70.3 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 96.8 | 95.9 | 65.9 | 70.9 | 27.9 |  | 0 | 0 | 141 | 143.7 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 99.9 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 1.1 | 15.7 | 68.5 | 6.4 | 0.1721 | 20.5 | 10 | 5.3 | 169 | 86.1 | 1.1 | 2.2 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 12.1 | 15.8 | 2 | 5.4 | 14 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0.1 | 10.5 | 4.2 | 7.1 | 10.1 | 18.2 | 41.4 | 30 | 8.9 | 12.8 | 1.1 | 0 | 37.7 | 17.4 | 8 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.4 | 210 | 14.6 | 114.7 | 0.6 | 0 | 0 | 84.7 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.7 | 14.6 | 9.8 | 18.8 | 16.4 | 7.7 | 26.5 |  | 18.9 |  |  | 0 | 10.7 | 7966.8721 | 20.5 | 3.135 | 8.2 | 9.4 | 24.9462 | 18.9475 | 11.8 | 16 | 112.9286
05/06/2026 | 10:30 | 104.6 | 610.8 | 208.6 | 7.4 | 7 | 87.3 | 118 | 0 | 29.8 | 176.5 | 181.7 | 180.6 | 267.5 | 202.5 | 104.6 | 259.5 | 4.6 |  |  |  | 167.4 | 8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 50.2 |  |  |  |  | 81.2 | 37.3 | 0 | 0 |  | 0 | 379.7 | 53 | 115.4 | 36.7 | 18.6 | 18.8 | 91.7 | 178 | 178.8 | 181.7 | 109.2 | 44.5 | 39.3 | 3.6 | 15.1 | 80.1 |  |  | 49 | 0 |  | 43.5 |  |  |  | 87 | 167.8 | 166 | 197.5 | 260.8 | 70.7 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 94.9 | 97.2 | 66.6 | 71 | 28.6 |  | 0 | 0 | 140.7 | 143.5 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.5 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 1.1 | 14.6 | 68.1 | 7.6 | 0.18577 | 20.5 | 9.8 | 5.4 | 170 | 86.6 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 14.9 | 12.4 | 15.6 | 1.6 | 4.4 | 14.5 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0.1 | 10.5 | 4.2 | 7 | 10.1 | 15.3 | 58.1 | 29.7 | 8.9 | 16.1 | 0.9 | 0.6 | 37.7 | 3.4 | 8 | 4.9 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 7.5 | 211.5 | 15.5 | 114.7 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 15.5 | 9.8 | 18.7 | 16.2 | 6.6 | 26.6 |  | 19.2 |  |  | 0 | 10.1 | 7991.7858 | 20.5 | 3.14 | 8.7 | 9.4 | 24.6513 | 18.9478 | 11.8 | 16.1 | 113.2391
05/06/2026 | 11:00 | 104.2 | 611.4 | 205.3 | 7.1 | 6.9 | 50.5 | 117.8 | 0 | 29 | 178.1 | 185.1 | 184.8 | 256 | 203.3 | 104.8 | 261.8 | 4.6 |  |  |  | 166.3 | 7.9 | 5.3 | 22.6 | 6.7 | 51.1 |  |  |  |  | 80.7 | 21.3 | 62.9 | 0 |  | 0 | 379.2 | 50.5 | 136.6 | 34.7 | 18.5 | 18.8 | 90.5 | 178.2 | 178.7 | 179.8 | 108.8 | 24.6 | 41.5 | 3.6 | 15.1 | 130.6 |  |  | 48.8 | 0 |  | 43 |  |  |  | 86.3 | 167.1 | 164.6 | 196.2 | 259.7 | 69.9 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 90.4 | 93.4 | 66.3 | 70.9 | 28.4 |  | 0 | 0 | 140.1 | 142.9 | 168.1 | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 99.3 | 8.2 | 4.9 | 9.7 | 1.2 | 15.6 | 68.1 | 9.5 | 0.18479 | 20.5 | 9.9 | 5.1 | 169.6 | 86.2 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 12.1 | 15.3 | 1.5 | 6.3 | 14.9 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0.1 | 10.7 | 4.2 | 7 | 10.1 | 16.3 | 69.9 | 29.5 | 5.6 | 11.1 | 0 | 0 | 37.5 | 0 | 8 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 11.2 | 211 | 16 | 114.8 | 0.6 | 0 | 0 | 85.9 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 16.1 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 5.9 | 27 |  | 16.6 |  |  | 0 | 10.3 | 8034.2848 | 20.5 | 3.137 | 8.7 | 9.4 | 24.521 | 18.9494 | 11.6 | 15.8 | 112.6074
05/06/2026 | 11:30 | 104.4 | 608.4 | 205.5 | 6.9 | 7.1 | 60 | 116.1 | 0 | 29.8 | 177.5 | 196.7 | 201 | 274.8 | 201.5 | 104.6 | 262.7 | 4.6 |  |  |  | 163.9 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 6.8 | 50.5 |  |  |  |  | 80.1 | 112.4 | 119.4 | 0 |  | 0 | 379.9 | 50.7 | 136.3 | 35.1 | 18.6 | 18.8 | 90 | 176.4 | 176.6 | 181.8 | 108.1 | 17.9 | 39.8 | 3.6 | 14.9 | 70 |  |  | 48.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 86.2 | 161.6 | 161.4 | 162.8 | 246.1 | 68.9 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 93.4 | 97.5 | 66 | 71 | 30 |  | 0 | 0 | 140.3 | 142.8 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 206 | 98.9 | 8.2 | 4.9 | 9.6 | 1.2 | 17.6 | 67.9 | 11 | 0.1052 | 20.4 | 9.9 | 4 | 169 | 86 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 12.2 | 15.5 | 1.5 | 5.4 | 15.3 | 2.5 | 12.1 | 1.5 |  | 0.2 | 10.7 | 4 | 6.9 | 9.8 | 17.6 | 71.3 | 29.6 | 4.9 | 14.1 | 0 | 0 | 37.4 | 0 | 8 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 11.5 | 210.8 | 16.7 | 115.2 | 0.6 | 0 | 0 | 86.3 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 16.4 | 9.9 | 18.8 | 16.4 | 6.1 | 27 |  | 19.2 |  |  | 0 | 10 | 8116.7052 | 20.5 | 3.134 | 8.3 | 9.4 | 24.3972 | 18.9504 | 11.7 | 16.1 | 112.4816
05/06/2026 | 12:00 | 104.5 | 610.8 | 206 | 7.1 | 7.1 | 21.8 | 116.9 | 0 | 30.1 | 175.9 | 195.8 | 200.4 | 276.5 | 203.8 | 104.5 | 262.6 | 4.6 |  |  |  | 163.3 | 8 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 80.5 | 60 | 118.1 | 0 |  | 0 | 379 | 50.4 | 141.1 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 87.3 | 175.8 | 176.4 | 182.1 | 108.2 | 38 | 40.2 | 3.6 | 14.8 | 121.3 |  |  | 48.6 | 0 |  | 41.8 |  |  |  | 86.2 | 166.2 | 164.3 | 172 | 252 | 69.4 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 86.5 | 98.7 | 66.2 | 71.1 | 30 |  | 0 | 0 | 140.4 | 142.7 | 168.7 | 0 |  |  |  |  | 205.5 | 98.6 | 8.3 | 4.9 | 9.5 | 1.2 | 12.7 | 68.4 | 11.7 | 0.11239 | 20.5 | 9.9 | 2.1 | 169 | 86 | 1.1 | 2 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 3.7 | 14.9 | 12.2 | 15.5 | 0.9 | 3.7 | 15.1 | 2.5 | 12.1 | 1.4 |  | 0.1 | 10.7 | 4 | 7 | 10 | 19.2 | 73.4 | 29.4 | 6.8 | 21.7 | 0.3 | 0 | 37.4 | 0 | 8 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 14.2 | 210.8 | 16.7 | 114 | 0.6 | 0 | 0 | 85.7 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 16.4 | 9.8 | 18.8 | 16.3 | 6.3 | 26.9 |  | 18.7 |  |  | 0 | 9.7 | 8124.2124 | 20.5 | 3.122 | 7.4 | 9.4 | 24.1325 | 18.9513 | 11.8 | 16.2 | 111.5058
05/06/2026 | 12:30 | 104.1 | 612.9 | 205.7 | 6.9 | 7.3 | 22 | 115 | 0 | 29.9 | 177.1 | 195.3 | 199.5 | 276.2 | 200.9 | 104.1 | 212.1 | 4.6 |  |  |  | 162.6 | 8.2 | 5.4 | 22.6 | 6.8 | 50.9 |  |  |  |  | 80.9 | 23.1 | 119.6 | 0 |  | 0 | 327.7 | 49.6 | 134.3 | 34.3 | 18.6 | 18.8 | 93.1 | 177.8 | 178.6 | 182.9 | 109.2 | 43 | 37.2 | 3.6 | 14.9 | 123.9 |  |  | 48.8 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86.3 | 165.1 | 164.7 | 195 | 258.2 | 69.7 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 115.4 | 99.2 | 66.4 | 71.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 140.1 | 142.5 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 204.5 | 98.4 | 8.3 | 4.9 | 9.5 | 1.2 | 12 | 68.8 | 11.6 | 0.21233 | 20.5 | 9.9 | 2 | 169.3 | 86 | 1.1 | 1.8 | 3.9 | 20.6 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 12.3 | 15.3 | 0.8 | 3.1 | 15.1 | 2.5 | 12.1 | 1.4 |  | 0.2 | 11 | 4 | 7 | 10.1 | 16.4 | 73.6 | 29.4 | 13.7 | 23.9 | 2.5 | 1.2 | 37.3 | 0 | 8 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 14.2 | 211.3 | 16.1 | 113.7 | 0.6 | 0 | 0.5 | 85.5 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 16.1 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 6.1 | 26 |  | 19 |  |  | 0 | 9.8 | 8058.1123 | 20.5 | 3.092 | 7.3 | 9.4 | 23.9922 | 18.9527 | 11.6 | 16.1 | 110.9369
05/06/2026 | 13:00 | 104.6 | 594.7 | 204.5 | 7 | 7.2 | 10.7 | 108.5 | 0 | 30.1 | 157.4 | 164 | 164.5 | 261.8 | 201.3 | 104.1 | 239.2 | 4.3 |  |  |  | 155.8 | 7.1 | 4.7 | 22.1 | 6.8 | 114.8 |  |  |  |  | 77.8 | 34.1 | 115.8 | 0 |  | 0 | 463.9 | 48.7 | 136 | 35.2 | 18.4 | 18.8 | 84.1 | 171.8 | 171.8 | 180.2 | 105.2 | 16.2 | 35.9 | 3.6 | 14.3 | 37.5 |  |  | 20 | 0 |  | 41.3 |  |  |  | 83 | 166.7 | 164.2 | 194.8 | 259.2 | 67.5 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 53.9 | 89.5 | 63.9 | 67.3 | 29 |  | 0 | 0 | 139.8 | 142.6 | 168.6 | 0 |  |  |  |  | 204.6 | 98 | 8.2 | 5 | 9.2 | 1.2 | 9.5 | 69.2 | 12.7 | 0.09183 | 20.2 | 9.9 | 2.2 | 170.1 | 86.6 | 1.1 | 1.8 | 3.9 | 20 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.4 | 15.2 | 0.5 | 3 | 15.1 | 2.5 | 7.7 | 1.4 |  | 0.1 | 11 | 4 | 6.6 | 9 | 16.5 | 71.8 | 29.6 | 13.5 | 22.9 | 1.2 | 0.7 | 37.5 | 10.3 | 8 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 14.4 | 212.9 | 15.9 | 114.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.6 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 15.5 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 6 | 25.9 |  | 19.1 |  |  | 0 | 9.3 | 7882.7918 | 20.5 | 2.999 | 7.2 | 9.4 | 23.9727 | 18.9546 | 11.7 | 16 | 110.7263
05/06/2026 | 13:30 | 104.6 | 607.5 | 204.6 | 7.3 | 7.4 | 11.5 | 114.3 | 0 | 29.8 | 175.8 | 194.1 | 193.8 | 274.9 | 202.1 | 104.4 | 302.3 | 4.6 |  |  |  | 164.7 | 7.6 | 5.1 | 22 | 6.7 | 75.6 |  |  |  |  | 79.9 | 31.3 | 92.8 | 0 |  | 0 | 400.1 | 47.8 | 71.9 | 34 | 18.6 | 18.8 | 85.9 | 176.2 | 176.4 | 182.5 | 107.6 | 16.1 | 36.7 | 3.6 | 15.2 | 41.4 |  |  | 21.5 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 86.2 | 165.8 | 164.2 | 194.9 | 258.3 | 68.6 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 73.6 | 93.6 | 65.9 | 69.1 | 29.7 |  | 0 | 0 | 138.8 | 141.6 | 168.2 | 0 |  |  |  |  | 204.3 | 98 | 8.2 | 4.9 | 9.4 | 1.2 | 13.1 | 69.3 | 12.9 | 0.08152 | 20.4 | 9.9 | 1.3 | 171.1 | 87 | 1.1 | 1.9 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.2 | 15.3 | 0.9 | 3.8 | 15.3 | 2.5 | 6.2 | 1.4 |  | 0.2 | 11.2 | 4 | 6.8 | 9.5 | 22.3 | 69.2 | 30 | 11.5 | 22.4 | 1.7 | 1.2 | 37.6 | 20.4 | 8 | 4.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 13.9 | 213.9 | 14.9 | 115.6 | 0.6 | 0 | 0 | 85.9 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 14.7 | 9.9 | 19 | 16.7 | 6.4 | 25.8 |  | 19 |  |  | 0 | 9.7 | 7946.4815 | 20.5 | 2.94 | 8.5 | 9.4 | 23.6916 | 18.9561 | 11.6 | 16.1 | 111.6877
05/06/2026 | 14:00 | 104.2 | 610.3 | 204.2 | 7.3 | 7.2 | 11.6 | 113.7 | 0 | 29.8 | 176.1 | 196.3 | 199.7 | 269.1 | 201.3 | 104.2 | 300 | 4.6 |  |  |  | 164.8 | 8.3 | 5.3 | 21.8 | 6.7 | 76.1 |  |  |  |  | 80.7 | 79.3 | 91.4 | 0 |  | 0 | 400 | 49.9 | 67.1 | 34 | 18.5 | 18.8 | 88.7 | 177.2 | 177.4 | 182.3 | 107.7 | 16.1 | 37.2 | 3.6 | 15 | 46.4 |  |  | 21.9 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 86.3 | 165.6 | 163.4 | 193.9 | 258.3 | 70 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 69.5 | 93.7 | 66.3 | 69.1 | 30.2 |  | 0 | 0 | 138.6 | 141.1 | 168.3 | 0 |  |  |  |  | 204.6 | 98.3 | 8.2 | 4.7 | 9.5 | 1.1 | 26.3 | 68.9 | 12 | 0.09587 | 20.5 | 9.9 | 1.3 | 170.4 | 86.9 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.2 | 15.6 | 3.3 | 15.5 | 15.2 | 2.4 | 6 | 1.4 |  | 0.2 | 11.2 | 4 | 7 | 9.9 | 24.1 | 67.7 | 30.1 | 16.2 | 28.6 | 2.6 | 1.2 | 39.6 | 20.9 | 8 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 15.3 | 213.3 | 13.6 | 116.9 | 0.6 | 0 | 0 | 85.9 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 13.5 | 9.9 | 18.8 | 16.2 | 5.9 | 25.8 |  | 19.2 |  |  | 0 | 13.5 | 8043.2959 | 20.5 | 2.942 | 9.3 | 9.4 | 23.7336 | 18.9574 | 11.6 | 16.1 | 112.5331
05/06/2026 | 14:30 | 104.6 | 606.7 | 204.9 | 7.3 | 7.3 | 11.6 | 112.8 | 0 | 30.1 | 174.8 | 194.9 | 194.2 | 268.5 | 200.9 | 103.5 | 298.6 | 4.5 |  |  |  | 161.8 | 7.5 | 5.2 | 21.7 | 6.8 | 75.3 |  |  |  |  | 79.9 | 95.9 | 92.7 | 0 |  | 0 | 398.9 | 48.1 | 45.3 | 33.7 | 18.6 | 18.8 | 88.2 | 176.9 | 176.5 | 182.3 | 107.3 | 24.8 | 37.4 | 3.6 | 15.9 | 90.6 |  |  | 21.5 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 85.8 | 165.7 | 163.2 | 172.7 | 250.5 | 69.2 | 32.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.8 | 97.6 | 65.7 | 68.9 | 29.8 |  | 0 | 0 | 139.1 | 141.5 | 168.5 | 0 |  |  |  |  | 204 | 97.9 | 8.3 | 4.3 | 9.4 | 1 | 30.9 | 68.1 | 12.3 | 0.0716 | 20.5 | 10 | 1.2 | 169.4 | 86.4 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15 | 12.2 | 15.6 | 3.7 | 13.2 | 14.8 | 2.4 | 6.3 | 1.4 |  | 0.3 | 11.2 | 4 | 6.8 | 9.4 | 28 | 69.2 | 30.3 | 23.8 | 24.4 | 3.9 | 2.5 | 39.5 | 20.9 | 8 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 14.6 | 213.6 | 12.1 | 116.7 | 0.6 | 0 | 0 | 85.6 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 11.9 | 9.8 | 18.7 | 16 | 6.3 | 25.8 |  | 19.1 |  |  | 0 | 13.3 | 8045.0716 | 20.5 | 2.946 | 9.6 | 9.4 | 23.7958 | 18.9581 | 11.5 | 11.3 | 107.9999
05/06/2026 | 15:00 | 105 | 603.1 | 203.4 | 7.2 | 7.5 | 11.5 | 110.2 | 0 | 29.8 | 174.7 | 194.4 | 193.7 | 272.1 | 200.9 | 104.1 | 296.9 | 4.5 |  |  |  | 164.4 | 7.3 | 5 | 21.8 | 6.7 | 74.4 |  |  |  |  | 79.5 | 136.6 | 91.9 | 0 |  | 0 | 398.8 | 50 | 73 | 33.4 | 18.4 | 18.8 | 86.8 | 175.1 | 175.7 | 180.5 | 107.9 | 18 | 37 | 3.6 | 15.9 | 97.2 |  |  | 21.3 | 0 |  | 41.4 |  |  |  | 85.9 | 126.4 | 126.2 | 127.6 | 226 | 68 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 60.4 | 93.4 | 65.6 | 68.8 | 29.6 |  | 0 | 0 | 138.6 | 140.9 | 167.6 | 148.7 |  |  |  |  | 204.2 | 97.9 | 8.2 | 4.3 | 9.3 | 0.8 | 39.8 | 65.3 | 12.8 | 0.06976 | 20.3 | 9.9 | 1.2 | 166.6 | 84.8 | 1.1 | 2.1 | 3.8 | 20.1 |  | 4 | 3.6 | 15 | 12.2 | 15.5 | 5.8 | 15.6 | 14.1 | 2.5 | 6.3 | 1.5 |  | 0.3 | 11.2 | 4 | 6.7 | 9.2 | 28 | 73.9 | 30.1 | 17.2 | 41 | 2.5 | 1.3 | 39.4 | 21 | 8 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 15.3 | 206.3 | 10.3 | 115.4 | 0.6 | 0 | 0 | 84.3 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 10.1 | 9.8 | 18.7 | 16 | 6.2 | 26.7 |  | 19.1 |  |  | 0 | 13.1 | 8094.3698 | 20.5 | 2.947 | 9.6 | 9.4 | 23.7858 | 18.9587 | 11.5 | 12.2 | 108.8916
05/06/2026 | 15:30 | 104.8 | 608 | 205.1 | 7.3 | 7.4 | 11.7 | 110.7 | 0 | 29.9 | 149.1 | 149.4 | 149.5 | 238.8 | 202.2 | 104 | 297.4 | 4.6 |  |  |  | 165.7 | 7.7 | 5.2 | 21.8 | 6.7 | 76.2 |  |  |  |  | 80.4 | 73.7 | 122.5 | 0 |  | 0 | 291.6 | 50 | 73 | 34 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 177 | 177.3 | 182.3 | 107.2 | 46.7 | 39 | 3.6 | 16 | 99.1 |  |  | 21.8 | 0 |  | 41.9 |  |  |  | 86.2 | 165.7 | 163.5 | 194.6 | 258.1 | 69.6 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 95.3 | 84.1 | 62.2 | 69 | 30 |  | 0 | 0 | 139.3 | 142 | 167.8 | 179.4 |  |  |  |  | 204.4 | 98 | 8.2 | 4.2 | 9.3 | 0.7 | 46.5 | 62.5 | 11.3 | 0.05221 | 20.4 | 9.9 | 1.3 | 160.9 | 81.7 | 1.1 | 2.3 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 12.1 | 15.4 | 7 | 22.6 | 9.2 | 2.5 | 6.3 | 1.4 |  | 0.2 | 11.2 | 4 | 6.9 | 9.8 | 28.1 | 69.3 | 28.6 | 28.8 | 34.7 | 4.1 | 2.4 | 38.8 | 21 | 8 | 4.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 14.5 | 202.1 | 8.2 | 104.4 | 0.6 | 0 | 0 | 75 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 7.9 | 9.8 | 18.7 | 16 | 6.2 | 25.9 |  | 19.1 |  |  | 0 | 13.4 | 8067.6522 | 20.5 | 2.95 | 9.6 | 9.4 | 23.6765 | 18.9592 | 11.6 | 12.1 | 108.7857
05/06/2026 | 16:00 | 104.5 | 607.9 | 205 | 7.6 | 7.5 | 11.6 | 110.2 | 0 | 30.3 | 176.4 | 196.4 | 201 | 281 | 202.4 | 104.3 | 250 | 4.6 |  |  |  | 164.8 | 7.7 | 5.2 | 21.8 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 80.2 | 86.2 | 139.7 | 0 |  | 0 | 289.9 | 49.7 | 62.7 | 33.8 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 176.7 | 176.8 | 182.6 | 107.7 | 34.9 | 39 | 3.6 | 16 | 139.9 |  |  | 21.6 | 0 |  | 41.5 |  |  |  | 86.2 | 166.2 | 164.1 | 195.3 | 257.9 | 68.7 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 158.2 | 99.5 | 62 | 69 | 29.8 |  | 0 | 0 | 139.5 | 142.2 | 168.3 | 179.7 |  |  |  |  | 204.5 | 98.2 | 8.2 | 4.2 | 9.2 | 0.5 | 40 | 43.8 | 12.6 | 0.07364 | 20.4 | 9.9 | 1.2 | 122.8 | 64.9 | 1.1 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 11.3 | 14.5 | 6.7 | 20.8 | 1.5 | 2.5 | 6.3 | 1.5 |  | 0.2 | 11.2 | 4 | 6.8 | 9.6 | 27.3 | 55.9 | 20.6 | 23.5 | 36 | 3.5 | 1.9 | 36.7 | 21 | 8 | 4.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 15.4 | 167.8 | 5.8 | 75.6 | 0.6 | 6.9 | 46.7 | 63 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 5.8 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 6.2 | 25.5 |  | 19 |  |  | 0 | 16.5 | 8155.0736 | 20.5 | 2.802 | 9.1 | 9.4 | 23.7804 | 18.9598 | 11.4 | 12.1 | 108.0422
05/06/2026 | 16:30 | 104.4 | 608.8 | 205.4 | 7.4 | 7.5 | 11.7 | 112.6 | 0 | 30 | 177.4 | 196.9 | 200.6 | 275.5 | 204.1 | 104.9 | 248.8 | 4.6 |  |  |  | 165 | 7.9 | 5.2 | 21.9 | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 80.4 | 94.6 | 121.2 | 0 |  | 0 | 380.3 | 49.1 | 61 | 34 | 18.6 | 18.8 | 84.8 | 176.5 | 177.3 | 182.5 | 107.4 | 43.3 | 39.1 | 3.6 | 16 | 109.9 |  |  | 54.7 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 98.8 | 166.9 | 164.7 | 196 | 260.2 | 69.5 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 169.7 | 98.7 | 62.1 | 69.1 | 30 |  | 0 | 0 | 139.6 | 142.5 | 169 | 179.9 |  |  |  |  | 205.7 | 98.8 | 8.2 | 4.2 | 9.2 | 0.2 | 37.8 | 19.2 | 11.6 | 0.04578 | 20.5 | 9.9 | 1.2 | 61 | 32.7 | 1.1 | 2.4 | 3.7 | 20.5 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 10.4 | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 0 | 2.5 | 8.3 | 1.5 |  | 0.1 | 11.2 | 4 | 6.9 | 9.8 | 26.1 | 61.7 | 10.1 | 22.2 | 35.2 | 3.2 | 2.1 | 29.9 | 21 | 8 | 4.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 13.5 | 88 | 3.3 | 34.7 | 0.6 | 61.1 | 57.1 | 30.2 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 3.4 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 6.2 | 25.2 |  | 19 |  |  | 0 | 14.1 | 8034.4458 | 21.4 | 2.798 | 9.3 | 9.4 | 23.9381 | 18.9603 | 11.6 | 12.1 | 109.4964
05/06/2026 | 17:00 | 104.2 | 607.6 | 205.4 | 7.3 | 7.3 | 11.2 | 111.5 | 0 | 30.2 | 178.1 | 198.2 | 202 | 273.4 | 202.3 | 104.9 | 372.3 | 4.5 |  |  |  | 164.6 | 7.7 | 5.2 | 22.2 | 6.7 | 59.1 |  |  |  |  | 79.9 | 183 | 96.8 | 0 |  | 0 | 380.3 | 50 | 66.2 | 33.8 | 18.6 | 18.8 | 88.9 | 176.5 | 175.5 | 182.4 | 108.3 | 28.7 | 38.8 | 3.6 | 15.8 | 87.1 |  |  | 54.3 | 0 |  | 41.6 |  |  |  | 98.6 | 166.9 | 164.8 | 196.8 | 260.7 | 68.8 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 234.1 | 104.1 | 61.7 | 68.9 | 29.8 |  | 0 | 0 | 140.8 | 143.4 | 169.1 | 181.3 |  |  |  |  | 206.3 | 99.1 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0.1 | 36.8 | 3 | 11.6 | 0.02688 | 20.5 | 10 | 1.3 | 5.2 | 2.8 | 1.1 | 2.7 | 3.9 | 20.4 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 6.3 | 7.9 | 6.3 | 18 | 0 | 2.5 | 9.4 | 1.6 |  | 0 | 11.2 | 4 | 6.8 | 9.5 | 25 | 68 | 1.2 | 22.9 | 37.2 | 1.9 | 1.3 | 14.1 | 21 | 8 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 14.5 | 13.5 | 0.7 | 4.5 | 0.6 | 61.9 | 70.4 | 5.1 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0.8 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 8.7 | 25.2 |  | 15 |  |  | 0 | 16 | 8013.2269 | 22.4 | 2.739 | 9.2 | 9.4 | 24.0338 | 18.9602 | 11.5 | 12.1 | 110.333
05/06/2026 | 17:30 | 105 | 607.4 | 205.3 | 7.5 | 7.2 | 11.5 | 112.3 | 0 | 30.3 | 178.1 | 198 | 202.2 | 272.8 | 202.8 | 105 | 428.8 | 4.6 |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 80 | 152.8 | 59.4 | 0 |  | 0 | 380.1 | 51.4 | 65.1 | 36.9 | 18.5 | 18.8 | 88.3 | 175.4 | 176.1 | 182.6 | 107.1 | 24.6 | 38.6 | 3.6 | 15.7 | 121.5 |  |  | 54.5 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 98.6 | 168.1 | 169.7 | 197.3 | 261.5 | 68.8 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 229.3 | 101.8 | 62 | 69 | 29.8 |  | 0 | 0 | 140.5 | 143.2 | 168.7 | 181.4 |  |  |  |  | 206.4 | 99.1 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0 | 36.4 | 0 | 9.8 | 0.02674 | 20.4 | 9.9 | 1.2 | 0.1 | 0 | 1.1 | 2.7 | 4 | 20.3 |  | 8.1 | 3.6 | 15 | 1.2 | 6.1 | 5.9 | 16.7 | 0 | 2.5 | 13.6 | 1.6 |  | 0 | 11.2 | 4 | 6.8 | 9.7 | 25.9 | 69.1 | 0 | 21.6 | 32.1 | 1.6 | 1.6 | 0.8 | 21 | 8 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.4 | 82.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 9.8 | 25.8 |  | 19 |  |  | 0 | 15.2 | 8019.2267 | 22.4 | 2.73 | 8 | 9.4 | 24.2638 | 18.9601 | 11.5 | 16.2 | 113.4539
05/06/2026 | 18:00 | 104.5 | 607.8 | 204.7 | 4 | 4.1 | 11.5 | 111.4 | 0 | 29.9 | 178.9 | 198.3 | 202 | 273.9 | 204.1 | 104.8 | 429 | 4.6 |  |  |  | 165.8 | 7.9 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 125.7 |  |  |  |  | 80.3 | 185.9 | 60.5 | 0 |  | 0 | 380.1 | 53 | 106 | 34.8 | 18.4 | 18.8 | 89.7 | 177.5 | 177.7 | 182.4 | 108.3 | 18.3 | 37.6 | 3.6 | 16 | 59.7 |  |  | 77.6 | 0 |  | 47.1 |  |  |  | 98.6 | 167.9 | 165.8 | 197.8 | 261 | 69.2 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 180.5 | 101.7 | 62.2 | 69.1 | 29.6 |  | 0 | 0 | 140.5 | 143.2 | 169.1 | 181.8 |  |  |  |  | 207.2 | 99.5 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0 | 38 | 0 | 7.8 | 0.00529 | 20.5 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1.1 | 2.6 | 4 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 6.1 | 6.4 | 19.2 | 0 | 2.5 | 14.2 | 1.7 |  | 0 | 11.2 | 4 | 6.9 | 9.8 | 20.2 | 64.5 | 0 | 18.5 | 35.3 | 2 | 1.8 | 0 | 21 | 8 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 96.3 | 84 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 9.9 | 25.3 |  | 19.2 |  |  | 0 | 16.7 | 8060.5053 | 22.4 | 2.972 | 8.1 | 9.4 | 24.481 | 18.9589 | 11.5 | 15.9 | 113.7119
05/06/2026 | 18:30 | 104.3 | 607.1 | 204.8 | 4.1 | 4 | 67.5 | 111.1 | 0 | 29.5 | 179.3 | 198.2 | 203.2 | 273.9 | 204.1 | 105.4 | 429.2 | 4.6 |  |  |  | 164.3 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 125.2 |  |  |  |  | 79.8 | 145.2 | 59.1 | 0 |  | 0 | 379.5 | 52.2 | 124.2 | 35 | 18.4 | 18.8 | 89.5 | 175 | 175.7 | 182.2 | 108.2 | 17.5 | 37.2 | 3.6 | 19.7 | 83.1 |  |  | 77 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 98.5 | 168.6 | 166.6 | 198.4 | 262.3 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 25.5 |  |  | 2.8 | 169.8 | 92.5 | 61.9 | 69.1 | 28.4 |  | 0 | 0 | 140.4 | 143.3 | 168.8 | 181.7 |  |  |  |  | 207.8 | 99.8 | 8.2 | 4.3 | 9.4 | 0 | 38 | 0 | 8.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 4 | 20.2 |  | 4 | 3.7 | 15 | 0 | 6.1 | 7.3 | 19.2 | 0 | 2.5 | 18.1 | 1.7 |  | 0 | 11.5 | 4 | 6.8 | 9.4 | 17.5 | 49.5 | 0 | 22.9 | 35.9 | 2.1 | 0.9 | 0 | 21 | 7.9 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.2 | 80.2 | 0 | 2.4 | 0 | 1.4 | 0.8 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 10.8 | 25.8 |  | 19.4 |  |  | 0 | 16.4 | 8096 | 22.4 | 6.283 | 7.4 | 9.4 | 24.7452 | 18.9612 | 11.6 | 16.1 | 116.8894
05/06/2026 | 19:00 | 104.5 | 608.2 | 205 | 6.3 | 6.4 | 72.8 | 110.5 | 0 | 29.8 | 179.1 | 198.4 | 202.7 | 273 | 205 | 105.6 | 397.8 | 4.6 |  |  |  | 164.9 | 7.7 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 125.8 |  |  |  |  | 90.5 | 139.5 | 101.6 | 0 |  | 0 | 350.1 | 54 | 143.4 | 35.1 | 18.4 | 18.8 | 88.7 | 177.5 | 178.2 | 182.2 | 108.6 | 40.5 | 36.4 | 3.6 | 26.2 | 63.4 |  |  | 77.7 | 0 |  | 47 |  |  |  | 98.7 | 168.1 | 165.7 | 198.1 | 261.8 | 69.8 | 33.8 |  |  |  | 36.3 |  |  | 2.8 | 108.7 | 84.9 | 62.2 | 69.1 | 28.7 |  | 0 | 0 | 140.5 | 143.4 | 168.5 | 180.7 |  |  |  |  | 207.9 | 100.1 | 8.2 | 4.3 | 9.4 | 0 | 34.2 | 0 | 5.7 | 0 | 20.5 | 10 | 5.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 4.1 | 20.4 |  | 4 | 3.7 | 15 | 0 | 6.1 | 5.7 | 20.2 | 0 | 2.5 | 18.8 | 1.8 |  | 0 | 11.6 | 4 | 6.9 | 9.5 | 15.7 | 36.6 | 0 | 20.6 | 37.6 | 1.5 | 0.5 | 0 | 21 | 7.9 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 88.6 | 69.5 | 0 | 3 | 0.7 | 1.4 | 0.9 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 11.9 | 25.5 |  | 19 |  |  | 0 | 17.2 | 8050.7 | 22.4 | 7.771 | 7.3 | 10 | 24.9343 | 18.9588 | 11.6 | 16.1 | 119.0641
05/06/2026 | 19:30 | 104.2 | 607 | 204.6 | 7.3 | 7.2 | 68.9 | 110.4 | 0 | 30 | 178.8 | 198.4 | 201.8 | 276.1 | 205.1 | 105.6 | 397.9 | 4.6 |  |  |  | 166.3 | 6.7 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 125.7 |  |  |  |  | 90.5 | 143 | 0 | 0 |  | 0 | 189.4 | 54 | 139.3 | 34.8 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 178.3 | 178 | 182.2 | 108.7 | 41.8 | 36.5 | 3.6 | 26.3 | 138.3 |  |  | 86.8 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 98.9 | 168.4 | 166.4 | 198.8 | 263.1 | 69.3 | 33.6 |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.8 | 234.9 | 109.8 | 62.2 | 72.9 | 28.4 |  | 0 | 0 | 140.3 | 142.8 | 168.2 | 181.5 |  |  |  |  | 208.2 | 100.2 | 8.2 | 4.4 | 9.4 | 0 | 41.5 | 0 | 6.6 | 0 | 20.4 | 10 | 5.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 4.1 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 3.1 | 7.6 | 23 | 0 | 2.5 | 19 | 1.8 |  | 0 | 12.1 | 4 | 6.9 | 9.6 | 15 | 38.2 | 0 | 27.8 | 36 | 2.9 | 1.4 | 0 | 21 | 7.9 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 65.7 | 52.5 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 0.9 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 11.3 | 25.2 |  | 19.2 |  |  | 0 | 16.5 | 8006.6 | 22.4 | 7.868 | 8.2 | 10 | 25.0408 | 18.9566 | 11.5 | 16 | 119.9654
05/06/2026 | 20:00 | 104.1 | 646.8 | 210.1 | 7.3 | 0 | 68.1 | 110.5 | 0 | 29.9 | 179.4 | 198.1 | 203.4 | 276.1 | 203.7 | 105.5 | 346.1 | 4.6 |  |  |  | 161.8 | 7.5 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 125.6 |  |  |  |  | 90.6 | 164.4 | 0 | 110.2 |  | 0 | 189.1 | 53.5 | 131.6 | 35.2 | 18.6 | 18.8 | 88.1 | 176.2 | 176.9 | 182.9 | 107.2 | 31.6 | 36.3 | 3.6 | 25.9 | 114.9 |  |  | 86.6 | 0 |  | 47 |  |  |  | 98.9 | 168.9 | 166.7 | 199.1 | 262.8 | 69.2 | 33.9 |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.8 | 172.6 | 103.7 | 62.2 | 73.1 | 28.4 |  | 0 | 0 | 141 | 143.6 | 169 | 181.7 |  |  |  |  | 208.2 | 100.1 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0 | 41.5 | 0 | 4.7 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1.1 | 2.5 | 4.1 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.1 | 21.2 | 0 | 2.5 | 19.3 | 1.8 |  | 0 | 12.4 | 4 | 6.9 | 9.6 | 13.5 | 40.2 | 0 | 25.4 | 33.3 | 2.3 | 0.8 | 0 | 21 | 7.9 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.1 | 53.3 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.8 | 1.1 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 11.2 | 25.6 |  | 19.2 |  |  | 0 | 15.5 | 7995.1 | 22.4 | 7.771 | 9.4 | 10 | 25.1448 | 18.9545 | 11.6 | 16.1 | 121.3703
05/06/2026 | 20:30 | 104.3 | 653.8 | 217.2 | 7.2 | 6.3 | 54 | 110.4 | 0 | 30 | 178.9 | 197.8 | 202.1 | 276 | 205.3 | 105.7 | 346.7 | 4.6 |  |  |  | 164.1 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 125.8 |  |  |  |  | 90.6 | 162.4 | 0 | 112.1 |  | 0 | 189.5 | 54 | 131.2 | 35.3 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 178.1 | 178.4 | 182.4 | 109.1 | 41.7 | 36.4 | 3.6 | 26.2 | 100.7 |  |  | 86.6 | 30.3 |  | 47 |  |  |  | 98.7 | 167.8 | 166.1 | 198.1 | 264.1 | 70 | 33.8 |  |  |  | 36.5 |  |  | 2.8 | 238.6 | 101.3 | 62.2 | 74.9 | 28.4 |  | 0 | 0 | 140.7 | 143.5 | 168.7 | 43.4 |  |  |  |  | 207.9 | 99.8 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0 | 41.6 | 0 | 7.9 | 0 | 20.5 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 4.1 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.6 | 17 | 0 | 2.5 | 20 | 1.8 |  | 0 | 12.5 | 4 | 7 | 9.7 | 14.3 | 42.9 | 0 | 19 | 36.7 | 1 | 0.4 | 0 | 20.8 | 7.9 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 59.6 | 46 | 0 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 12 | 25.5 |  | 19.3 |  |  | 0 | 16.6 | 7950.1 | 22.4 | 7.754 | 10.4 | 10 | 25.1836 | 18.9525 | 11.6 | 16 | 122.2901
05/06/2026 | 21:00 | 104.4 | 651.8 | 216.6 | 7.3 | 7.4 | 45 | 109.5 | 0 | 30.2 | 179.4 | 198.9 | 203.5 | 276.6 | 205.1 | 105.7 | 348.5 | 4.6 |  |  |  | 161.1 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 125.6 |  |  |  |  | 89.9 | 160.2 | 0 | 91.9 |  | 0 | 189.5 | 53.3 | 123.9 | 35.6 | 18.6 | 18.8 | 87.7 | 176.3 | 176.5 | 182.6 | 107.5 | 46.4 | 36.1 | 3.6 | 25.8 | 85.1 |  |  | 86.3 | 50.4 |  | 47.3 |  |  |  | 98.7 | 168.5 | 166.6 | 198.3 | 263.4 | 68.7 | 33.8 |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.8 | 249.3 | 98.1 | 62 | 75 | 28.2 |  | 0 | 0 | 141.5 | 144.2 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 99.8 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0 | 42.4 | 0 | 5.8 | 0 | 20.5 | 10 | 3.9 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 4.1 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 8.3 | 19.1 | 0 | 2.5 | 20 | 1.8 |  | 0 | 12.5 | 4.1 | 6.8 | 9.5 | 8.6 | 49.1 | 0 | 17.4 | 33.6 | 1.4 | 1 | 0 | 21 | 7.7 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63.4 | 57.1 | 0 | 3 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 12 | 25.3 |  | 19.3 |  |  | 0 | 15.9 | 7885.9 | 22.4 | 7.667 | 9.7 | 10 | 25.2332 | 18.9514 | 11.7 | 16.1 | 121.7516
05/06/2026 | 21:30 | 104.3 | 652.6 | 216.8 | 7.2 | 7.2 | 45.1 | 109.4 | 0 | 29.5 | 179.1 | 198 | 202.6 | 276.5 | 203.4 | 105.6 | 347.6 | 4.6 |  |  |  | 161.4 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 125.8 |  |  |  |  | 104.3 | 134.3 | 0 | 62.5 |  | 0 | 189.2 | 53.8 | 125.2 | 35.7 | 18.5 | 18.8 | 92.3 | 177 | 177 | 182.4 | 108 | 46.6 | 36.3 | 3.6 | 26.1 | 90.6 |  |  | 86.4 | 50 |  | 47 |  |  |  | 98.5 | 168 | 166.1 | 198 | 263.6 | 69 | 33.8 |  |  |  | 36.2 |  |  | 2.8 | 241.7 | 100 | 62 | 74 | 28.6 |  | 0 | 0 | 141 | 143.5 | 169.1 | 0 |  |  |  |  | 207.9 | 100.1 | 8.2 | 4.3 | 9.2 | 0 | 44.4 | 0 | 6.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 3.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 9.5 | 25.4 | 0 | 2.5 | 20 | 1.8 |  | 0 | 12.5 | 4.5 | 6.9 | 9.7 | 13 | 46 | 0 | 13.2 | 35.8 | 1.5 | 0.5 | 0 | 21 | 7.5 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.2 | 47.3 | 0 | 3 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15.2 | 11.5 | 25.3 |  | 19.2 |  |  | 0 | 16 | 7826 | 22.4 | 7.673 | 9.8 | 10 | 25.3454 | 18.9498 | 11.6 | 16.1 | 121.8682
05/06/2026 | 22:00 | 104.4 | 653 | 216.8 | 7.3 | 7.4 | 30 | 108.5 | 0 | 30.2 | 179.8 | 199.5 | 203.3 | 279.1 | 205.4 | 105.9 | 380.4 | 4.6 |  |  |  | 161.8 | 8.1 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 125.7 |  |  |  |  | 104.1 | 191.3 | 0 | 61.2 |  | 0 | 189.5 | 54 | 153.4 | 35.7 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 176.3 | 176.5 | 182.8 | 107.4 | 43.9 | 36.1 | 3.6 | 25.7 | 67.1 |  |  | 86.2 | 49.9 |  | 47.1 |  |  |  | 98.7 | 168.7 | 166.9 | 198.9 | 263.6 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 173.8 | 101.9 | 62 | 74.1 | 28.4 |  | 0 | 0 | 141.5 | 144 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.2 | 8.3 | 4.3 | 9.2 | 0 | 49.7 | 0 | 6.4 | 0 | 20.4 | 9.9 | 3.3 | 0 | 0 | 1.1 | 2.2 | 4 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 9.2 | 27.9 | 0 | 2.5 | 20 | 1.8 |  | 0 | 12.5 | 4.6 | 7.7 | 9.6 | 12.2 | 46 | 0 | 14.6 | 33.9 | 0.9 | 0.4 | 0 | 21 | 7.4 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 36.4 | 38 | 0 | 3.3 | 1.2 | 1.8 | 1 | 0 | 9.9 | 18.4 | 15 | 9 | 25.3 |  | 18.6 |  |  | 0 | 16 | 7795.3 | 22.4 | 7.677 | 9.3 | 10 | 25.2611 | 18.9481 | 11.7 | 16.1 | 121.3862
05/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 650.6 | 216.6 | 4.7 | 4.5 | 29.8 | 108.9 | 0 | 30.2 | 179.2 | 198.5 | 203.4 | 279.5 | 203.5 | 105.6 | 377.6 | 4.6 |  |  |  | 162.3 | 7.9 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 125 |  |  |  |  | 103.9 | 189 | 0 | 0 |  | 0 | 189.3 | 54 | 129.9 | 35.6 | 18.5 | 18.8 | 87 | 174.9 | 175.7 | 182.1 | 108.1 | 43.4 | 35.9 | 3.6 | 12.8 | 48.3 |  |  | 85.9 | 50.2 |  | 47 |  |  |  | 98.4 | 168.8 | 166.7 | 198.7 | 263.9 | 69 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 108.4 | 90.8 | 61.7 | 74.9 | 28.4 |  | 0 | 0 | 140.9 | 143.5 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.2 | 8.2 | 4.2 | 9.2 | 0 | 46.4 | 0 | 4.9 | 0 | 20.4 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 4 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.5 | 25.2 | 0 | 2.5 | 20 | 1.7 |  | 0 | 12.5 | 4.6 | 8.2 | 9.2 | 10.6 | 41.3 | 0 | 18.9 | 53.5 | 1.3 | 0.7 | 0 | 21 | 7.2 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.6 | 38.6 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.7 | 1 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 9.3 | 25.7 |  | 18.9 |  |  | 0 | 15.8 | 7592.6 | 22.4 | 5.66 | 9.8 | 10 | 25.137 | 18.9476 | 11.7 | 16 | 119.6446
05/06/2026 | 23:00 | 104.3 | 654.3 | 217.3 | 0 | 0 | 30.5 | 110.3 | 0 | 29.7 | 152.8 | 153.2 | 152.3 | 242.4 | 205 | 106.3 | 322.1 | 4.6 |  |  |  | 164.1 | 8.1 | 5.2 | 22.5 | 6.8 | 110.5 |  |  |  |  | 104.7 | 193.9 | 0 | 0 |  | 0 | 189.8 | 54 | 140.6 | 36.3 | 18.4 | 18.8 | 90.8 | 178.4 | 178.2 | 182.1 | 108.5 | 44.5 | 36.4 | 3.6 | 0 | 57.7 |  |  | 52.7 | 49.7 |  | 45.3 |  |  |  | 98.7 | 168.5 | 166.7 | 198.8 | 264.4 | 70 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 115.4 | 89 | 62.3 | 75 | 28.6 |  | 0 | 0 | 140.9 | 143.5 | 167.6 | 0 |  |  |  |  | 208.1 | 100.2 | 8.2 | 4.2 | 9.3 | 0 | 46.8 | 0 | 6.6 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 4 | 20.4 |  | 8 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 7.2 | 25.4 | 0 | 2.5 | 20 | 1.7 |  | 0 | 12.5 | 4.6 | 8.4 | 9.8 | 11.4 | 36.9 | 0 | 31.2 | 54.3 | 2.9 | 1.8 | 0 | 21 | 7.1 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.5 | 42.8 | 0 | 3.6 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 9.2 | 26.3 |  | 19.1 |  |  | 0 | 14.5 | 7374.6 | 22.4 | 5.05 | 10.1 | 10.6 | 25.3276 | 18.9474 | 11.8 | 16 | 120.2249
05/06/2026 | 23:30 | 104.3 | 660.2 | 218.2 | 0 | 0 | 31.8 | 116.3 | 0 | 30 | 147.1 | 147.7 | 147.8 | 237.3 | 203.6 | 105.9 | 314.3 | 4.8 |  |  |  | 170 | 8.9 | 5.4 | 16 | 6.8 | 112.6 |  |  |  |  | 102.4 | 142 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.3 | 136.1 | 36.1 | 18.6 | 18.8 | 90.2 | 180.4 | 181.2 | 183 | 110.5 | 45.4 | 37.3 | 3.6 | 0 | 111.1 |  |  | 53.7 | 25 |  | 44.4 |  |  |  | 101 | 167.7 | 165.7 | 197.8 | 263.2 | 71.6 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 157.5 | 102.8 | 67.1 | 75.6 | 29.8 |  | 0 | 0 | 140.7 | 143.2 | 150.9 | 0 |  |  |  |  | 208.2 | 100.3 | 8.2 | 4.3 | 9.4 | 0 | 52.1 | 0 | 5.1 | 0 | 20.8 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 4 | 20.8 |  | 8 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 9 | 29.8 | 0 | 2.5 | 13.9 | 1.7 |  | 0 | 12.5 | 4.6 | 8.5 | 10.2 | 11.5 | 44.2 | 0 | 31.5 | 38 | 2 | 0.8 | 0 | 21 | 7 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27 | 28.4 | 0 | 3.6 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 9 | 26 |  | 19 |  |  | 0 | 12.6 | 7167.1 | 22.4 | 4.961 | 10.9 | 10.8 | 25.3995 | 18.9472 | 11.6 | 16 | 121.0077
06/06/2026 | 00:00 | 104.3 | 651.7 | 217.1 | 0 | 0 | 30 | 109.5 | 0 | 30.2 | 180.2 | 199.8 | 204.6 | 283.9 | 205.8 | 106.1 | 296.1 | 4.6 |  |  |  | 164.6 | 7.3 | 5.1 | 16.1 | 6.8 | 86.3 |  |  |  |  | 99.8 | 137.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 53.1 | 146.8 | 35.5 | 18.4 | 18.8 | 89.1 | 175.9 | 175.6 | 182.6 | 107.2 | 44.6 | 35.8 | 3.6 | 0 | 105.5 |  |  | 50.4 | 25.6 |  | 43.7 |  |  |  | 98.1 | 135.1 | 134.9 | 134.4 | 222 | 68.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 128.5 | 87.2 | 62.8 | 76.7 | 29.5 |  | 0 | 0 | 141.8 | 144.5 | 149 | 0 |  |  |  |  | 208.4 | 100.5 | 8.2 | 4.3 | 9.3 | 0 | 53.2 | 0 | 5.3 | 0 | 20.4 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 1.1 | 2.3 | 4 | 20.2 |  | 8 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 8.3 | 32.4 | 0 | 2.5 | 12.9 | 1.7 |  | 0 | 12.5 | 4.6 | 7.5 | 9.6 | 11.9 | 44.1 | 0 | 24.4 | 35.7 | 2 | 0.7 | 0 | 21 | 6.8 | 7.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8 | 24.2 | 0 | 3.6 | 1.2 | 2 | 1.1 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15.7 | 8.9 | 25.5 |  | 18.5 |  |  | 0 | 12 | 7023.9 | 22.4 | 0.885 | 9.7 | 10.9 | 25.3916 | 18.9467 | 11.8 | 16.1 | 116.1233
EJEC |  | 2506.15 | 15101.05 | 5057.55 | 97.45 | 93.45 | 806.45 | 2722.7 | 123.8 | 433.9 | 4198.35 | 4560.35 | 4619.45 | 6529.7 | 4902.2 | 2530.9 | 8240.15 | 109.8 | 0 | 0 | 0 | 3941.6 | 186.45 | 124.55 | 531.3 | 161.4 | 1824.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2007.65 | 2704.5 | 832.7 | 218.95 | 0 | 54.35 | 4580.45 | 1259.15 | 2462.3 | 861.45 | 445.15 | 451.2 | 2141.05 | 4236.5 | 4245.85 | 4370.6 | 2592.95 | 617.85 | 901.85 | 86.4 | 284.4 | 1900.8 | 0 | 0 | 1149.65 | 434.3 | 0 | 768.9 | 0 | 0 | 0 | 2165.8 | 3475 | 3946.2 | 4592.65 | 5903.4 | 1661.75 | 810.5 | 0 | 0 | 0 | 121.3 | 0 | 0 | 67.2 | 2565.35 | 2312.25 | 1511.4 | 1689.85 | 703.5 | 0 | 59.35 | 58.25 | 3380.5 | 3444.3 | 4034.1 | 1567.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4980.2 | 2395.3 | 197.1 | 111.5 | 226 | 8.3 | 538.95 | 606 | 197.45 | 0.9645 | 490.9 | 193.5 | 62.95 | 1497.7 | 764.85 | 26.4 | 55.1 | 93.85 | 489 | 0 | 136.5 | 85.55 | 358.85 | 111.9 | 148.1 | 84.95 | 252 | 98.5 | 60.35 | 282.65 | 37.75 | 0 | 1.25 | 275.1 | 103.7 | 166.55 | 231.25 | 318.35 | 990.55 | 264.8 | 282.95 | 500.25 | 27.6 | 14.95 | 343.65 | 419.35 | 152.65 | 134.05 | 161.85 | 179.1 | 184.6 | 206.65 | 1918.55 | 115.7 | 1034.85 | 14.4 | 525.6 | 508.7 | 776 | 62.25 | 15.15 | 35.25 | 19.7 | 114.85 | 235.9 | 448.4 | 382.75 | 209.9 | 625.05 | 0 | 454.85 | 0 | 0 | 60.65 | 297.5 | 180490.9645 | 506.7 | 66.6345 | 193.85 | 237.1 | 596.8427 | 454.8835 | 279.95 | 369.65 | 2705.6107

## REACTIVA
viernes, 5 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
05/06/2026 | 00:30 | -6 | -29.3 | 14.1 | 0 | 0 | -12.1 | 12.8 | 1.6 | 0 | -20.9 | -7.3 | 5.1 | 18.2 | 2.1 | -18.7 | 22.8 | 0 |  |  |  | -12.4 | 1 | 0 | 2.9 | -3.4 | 2.3 |  |  |  |  | 3.6 | -9.4 | 0 | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.9 | 13.6 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 15.7 | 16.3 | -42.2 | 3.3 | -2.7 | -0.6 | 1 | 0 | -1.5 |  |  | 11.5 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -6.9 | -1 | -1.1 | 0 | 27.3 | 2.3 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 40.4 | 42.4 | 9.2 | 8.6 | 6.2 |  | 4.5 | 5.2 | 17.8 | 21.4 | -8.2 | -43.2 |  |  |  |  | 3.8 | -3.1 | -2.5 | 0.9 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 7.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.1 | -10.6 |  |  |  | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -12 | -1.3 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 2 | 0.6 |  | 3.2 |  |  | 4 |  | 113.9 | 0 | 2.4 | 0.30865 | 0.37038 | -1 | 0.2 | 2.279
05/06/2026 | 01:00 | -4.4 | -15.6 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 26.9 | 3.2 | 0 | -15.5 | -4 | 10.4 | 25.6 | 4.6 | -16.6 | 28.3 | 0.1 |  |  |  | -11 | 1.3 | 0.8 | 3 | -3.3 | 2.5 |  |  |  |  | -0.6 | -8.7 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 | 3.8 | 13.8 | 4.6 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 20.6 | 21 | -37.8 | 2.1 | -2.5 | 0.4 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | 12.2 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | -3 | 0 | 0 | 0 | 30 | 3.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 27.7 | 42.7 | 9.2 | 8.6 | 6.1 |  | 4.9 | 5.8 | 20.1 | 24.3 | -5 | -29.7 |  |  |  |  | 3.9 | -3.1 | -2.6 | 0.8 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 8.3 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.1 | -8.2 |  |  |  | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.2 | -0.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.8 | 0.6 |  | 3.5 |  |  | 3.5 |  | 232 | 0 | 2.6 | 0.30066 | 0.3833 | -1.1 | 0.4 | 2.584
05/06/2026 | 01:30 | -4.8 | -19.5 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 21.2 | 1.7 | 0 | -19.2 | -5.5 | 6.5 | 23 | 2.9 | -17.9 | 42.9 | -0.1 |  |  |  | -9.3 | 0.9 | 0 | 2.7 | -3.3 | 2.3 |  |  |  |  | -0.9 | -10.3 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 | 3.7 | 13.7 | 3.9 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 18.2 | 18.6 | -40.3 | 3.2 | 1 | -0.2 | 1 | 0 | -2.4 |  |  | 11.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 27.8 | 3 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 28.1 | 42.1 | 8.4 | 11.4 | 6.1 |  | 4.8 | 5.5 | 17.8 | 21.3 | -7.6 | -42.1 |  |  |  |  | 3.2 | -3.5 | -2.6 | 0.9 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 8.4 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.1 | -7.9 |  |  |  | 2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.6 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.2 | 0.3 |  | 3 |  |  | 2.1 |  | 186.5 | 0 | 2.5 | 0.30174 | 0.38221 | -1.1 | 0.4 | 2.484
05/06/2026 | 02:00 | -4.7 | -21.6 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 1.6 | 0 | -26.4 | -12.9 | -3.8 | 11.9 | -3.3 | -19.9 | 36.2 | 0 |  |  |  | -9.1 | 0.8 | -0.2 | 2.9 | -3.3 | 1.4 |  |  |  |  | -1.1 | -11.7 | 0 | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.5 | 13.1 | 4 | -0.1 | 2.6 | 1 | 14.1 | 14.5 | -44.4 | 3.5 | 0.3 | -0.8 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -7.1 | -2.6 | -2.6 | 0 | 27.2 | 1.8 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 26.4 | 42.1 | 8.5 | 9.2 | 6 |  | -0.6 | 1.4 | 13.4 | 17.4 | -14.7 | -36.8 |  |  |  |  | 0.4 | -5.2 | -2.8 | 0.8 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.4 | -4.4 |  |  |  | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -12.4 | -0.8 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.1 |  | 3.3 |  |  | 2.1 |  | 67.9 | 0 | 2.7 | 0.30008 | 0.37832 | -1.2 | 0.4 | 2.5784
05/06/2026 | 02:30 | -6.7 | -18.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2.2 | 0 | -19.3 | -5.3 | 4.6 | 21 | -1.5 | -18.2 | 37.8 | 0 |  |  |  | -8.3 | 0.9 | 0 | 2.8 | -3.3 | 0.9 |  |  |  |  | -4.8 | -11.1 | 0 | 0 |  | -1.3 | 0 | 3.3 | 13.7 | 4.2 | -0.6 | 2.6 | 0.7 | 16 | 16.5 | -42.2 | 2.1 | 0.1 | -0.5 | 1 | 0 | -4.6 |  |  | 10.4 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -6.6 | -1 | -1 | 0 | 27.2 | 2.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 28 | 42 | 9 | 10.9 | 6 |  | 0 | 0 | 14.5 | 18.3 | -13 | -37.5 |  |  |  |  | 0 | -5.4 | -2.7 | 0.8 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.2 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.9 | -5.5 |  |  |  | 2.2 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -12.5 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0.4 |  | 2.5 |  |  | 2.1 |  | 127.5 | 0 | 2.8 | 0.29724 | 0.36867 | -1.3 | 0.4 | 2.5659
05/06/2026 | 03:00 | -5.9 | -21.7 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 2.8 | 0 | -19.8 | -11.7 | 1.4 | 18.8 | -2.6 | -18.5 | 37.6 | -0.1 |  |  |  | -8.4 | 1.1 | 0.4 | 3.1 | -3.2 | 0.6 |  |  |  |  | -4.8 | -13.3 | 0 | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.5 | 13.6 | 4 | -0.6 | 2.6 | 1.6 | 15.6 | 16.1 | -42.6 | 3.2 | 0 | -0.2 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | 10.1 | 0 |  | -0.5 |  |  |  | 0.7 | -1.3 | -1.2 | 0 | 26.9 | 2.4 | -2.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 27.4 | 42.2 | 9.7 | 8.7 | 6.1 |  | 0 | 0 | 14 | 17.7 | -14 | -51.7 |  |  |  |  | -0.2 | -5.5 | -2.6 | 0.9 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.6 | 6.8 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.8 | -8.2 |  |  |  | 2.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -13.4 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0.5 |  | 3.5 |  |  | 1.9 |  | 96.1 | 0 | 2.7 | 0.30503 | 0.29242 | -1.3 | 0.4 | 2.3975
05/06/2026 | 03:30 | -6.6 | -16.3 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 22.1 | 1.7 | 0 | -19.9 | -4.9 | 5.3 | 21.7 | -0.3 | -17.8 | 33.9 | 0.1 |  |  |  | -7.6 | 1.4 | 0.7 | 3.1 | -3.2 | 3 |  |  |  |  | -7.1 | -16.9 | 0 | 0 |  | -1.2 | 0 | 3.9 | 13.9 | 4.5 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 16.7 | 17.3 | -41.7 | 3.9 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | -3.2 |  |  | 10.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.2 | 0 | -0.7 | 0 | 27 | 2.9 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.6 | 43 | 9.5 | 8.6 | 6.1 |  | 0 | 0 | 14.7 | 18.8 | -12.6 | -46.9 |  |  |  |  | 1.1 | -4.8 | -2.6 | 0.8 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 6.9 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1 | -6.4 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -12.2 | -1.6 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.1 | 0.2 |  | 3.2 |  |  | 1.9 |  | 116 | 0 | 2.6 | 0.30113 | 0.3521 | -1.3 | 0.4 | 2.3532
05/06/2026 | 04:00 | -7.4 | -26.7 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0.9 | 0 | -25 | -11 | -0.9 | 15.6 | 0.7 | -18.5 | 40.5 | 0 |  |  |  | -8.7 | 1.1 | 0.3 | 2.9 | -3.1 | 3.3 |  |  |  |  | -7.7 | -16.8 | 0 | 0 |  | -1.2 | 0 | 4 | 14 | 3.4 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 16.9 | 17.1 | -41.7 | 4.5 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 34.5 | 2.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.2 | 42 | 8.4 | 8.8 | 6.2 |  | 0 | 0 | 15.4 | 18.7 | -10.8 | -48.3 |  |  |  |  | 2.3 | -4 | -2.6 | 0.7 | 0.8 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.4 | 0 |  | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -1.5 | -11.4 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -13 | -0.7 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0.3 |  | 3.7 |  |  | 1.9 |  | 85.8 | 0 | 2.5 | 0.32449 | 0.36944 | -1.2 | 0.3 | 2.2939
05/06/2026 | 04:30 | -6.7 | -15.7 | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 2.9 | 0 | -21.8 | -5 | 3 | 19.2 | 4.1 | -15.1 | 42 | 0.1 |  |  |  | -7.4 | 1.3 | 0.6 | 2.8 | -3.1 | 3.8 |  |  |  |  | -6.9 | -21.9 | 0 | 0 |  | -1.1 | 0 | 4.3 | 13.5 | 4.2 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | 20.9 | 21.3 | -37.7 | 4.7 | 0 | 0.5 | 1 | 0 | -2.3 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 42.9 | 4.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.8 | 42.3 | 9.2 | 8.6 | 6.1 |  | 0 | 0 | 16.5 | 20.4 | -9.9 | 0 |  |  |  |  | 6.1 | -1.8 | -2.6 | 0.6 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 7.9 | 0 |  | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 2.4 | 0 | -3.4 | -8.6 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -11.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.4 | 0.5 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.1 | 0.7 |  | 3.9 |  |  | 1.9 |  | 218.2 | 0 | 2.5 | 0.33552 | 0.32634 | -1.2 | 0.5 | 2.4619
05/06/2026 | 05:00 | -5.7 | -1.2 | 18.5 | 0 | 0 | -4.1 | 26.3 | 2 | 0 | -18.2 | -3.8 | 6.5 | 23 | 6 | -13.5 | 58.7 | 0.1 |  |  |  | -4.4 | 1.6 | 0.8 | 3 | -3 | 5.1 |  |  |  |  | -6.6 | -21.4 | 0 | 0 |  | -1 | 0 | 4 | 16.5 | 4.9 | -0.2 | 2.6 | 1.9 | 23.2 | 23.6 | -35.4 | 2.9 | 0 | 0.1 | 1 | 0 | -6 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 45.1 | 5.5 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 13.3 | 24.7 | 9.7 | 6.6 | 6.2 |  | 0 | 0 | 19 | 23.2 | -6.2 | 0 |  |  |  |  | 7.6 | -0.9 | -2.6 | 0.5 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.1 |  | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.2 | 9.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -1.4 | -6.9 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -9.5 | 0.5 | 0 | 0.9 | 0.4 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.9 | 0.2 |  | 3.4 |  |  | 1.6 |  | 282.5 | 0 | 2.2 | 0.3375 | 0.38236 | -1 | 0.6 | 2.5199
05/06/2026 | 05:30 | -5.7 | 3.9 | 19.8 | 0 | 0 | -4.7 | 14.2 | 0 | 0 | -14.7 | -1.5 | 10.5 | 27.2 | 6.1 | -13.7 | 62.2 | 0 |  |  |  | -4.7 | 1.9 | 1.4 | 2.9 | -3 | 5.8 |  |  |  |  | -6.5 | -17.6 | 0 | 0 |  | -0.8 | 0 | 4.5 | 14.9 | 4.1 | -1 | 2.6 | 0.6 | 23.2 | 23.5 | -35.4 | 4.2 | 0 | -0.4 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 5.9 | -1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.1 | 24 | 3.2 | 6.7 | 1.9 |  | 0 | 0 | 20.5 | 24.1 | -4.3 | 0 |  |  |  |  | 9.1 | -0.1 | -2.4 | 0.5 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 8.7 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 8.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 2.3 | 0.4 | -2.5 | -4.2 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 2.1 | 0.2 |  | 3.1 |  |  | 1.5 |  | 305.3 | 0 | 1.6 | 0.34948 | 0.38224 | -1 | 0.4 | 1.7317
05/06/2026 | 06:00 | -6 | -5 | 19 | 0 | 0 | -4.9 | 0.7 | 0 | 0 | -17.4 | -0.3 | 7.5 | 24 | 4.8 | -14.7 | 60.3 | 0.1 |  |  |  | -6.5 | 1.8 | 1.5 | 2.9 | -3 | 5.6 |  |  |  |  | -5.9 | -19.9 | 0 | 0 |  | -0.8 | 0 | 4.3 | 16 | 3.7 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 21.3 | 21.7 | -37.6 | 6 | 0 | -0.9 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 5.8 | -7.2 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 5.3 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.3 | 23 | 2.6 | 6.7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 18.5 | 22.2 | -6.8 | 0 |  |  |  |  | 7 | -1.3 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | -5.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 |  | 0 | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.5 | 7.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 3.7 | 0.3 | -1.4 | -5.3 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22.2 |  | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | 0.3 |  | 0.2 | 1.2 | 1 | 2.1 | 0.1 |  | 2.9 |  |  | 1.6 |  | 273.4 | 0 | 2.3 | 0.33233 | 0.38416 | -0.8 | 0.5 | 2.7165
05/06/2026 | 06:30 | -3.9 | 11.8 | 22 | 0 | 0 | -9.7 | 22.6 | 0 | 0 | -9.6 | 6.5 | 17.1 | 32.7 | 8.6 | -12 | 80.4 | 0 |  |  |  | -5.7 | 1.5 | 1.2 | 2.9 | -3.1 | 6.2 |  |  |  |  | -0.7 | -14.6 | 0 | 0 |  | -0.7 | 0 | 4.1 | 16.3 | 3.8 | -1.3 | 2.6 | 1.8 | 27.9 | 28.3 | -31.2 | 6.4 | -1.6 | 0.8 | 1 | 0.6 | -0.2 |  |  | 9 | -4.2 |  | 0 |  |  |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 48.3 | 7.1 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 24 | 23.4 | 2.5 | 6.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 25.9 | 29.7 | 4.5 | 0 |  |  |  |  | 11.4 | 1.3 | -2.2 | 0.8 | 0.6 |  | -5.5 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 11.5 |  | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.7 | 8.2 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 3.7 | 0.3 | -0.2 | -2 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 22 |  | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.6 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 2.1 | 0.1 |  | 1.7 |  |  | 1.5 |  | 465.5 | 0 | 0 | 0.30393 | 0.37068 | -0.5 | 0.4 | 0.57461
05/06/2026 | 07:00 | -7.5 | -30.4 | 14.6 | 0 | 0 | -10.7 | 8.7 | 0 | 0 | -22.1 | -7.3 | 1.2 | 17.5 | 2.6 | -16.3 | 38.4 | 0.1 |  |  |  | -11.1 | 0.8 | 0.3 | 2.9 | -3.1 | 3.7 |  |  |  |  | -3.6 | -21.6 | 0 | 0 |  | -0.9 | 0 | 3.1 | 16.2 | 3.4 | -1.5 | 2.6 | 1.9 | 18.2 | 18.5 | -40.6 | 3.8 | -1.7 | -0.3 | 1 | 0.5 | 0.3 |  |  | 10.4 | -5.3 |  | 0 |  |  |  | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 4.2 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.8 | 23 | 2.2 | 6.8 | 1.9 |  | 0 | 0 | 18.3 | 21.9 | -7.1 | 0 |  |  |  |  | 4.3 | -2.9 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5.7 | 0.9 |  | -0.00058 | 0.1 | 0 | 0.1 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.8 | 6 | 0.3 |  | 0.1 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0 | -1.3 | -8.4 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32 |  | 2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 0.5 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 2.1 | 0.2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 159.4994 | 0 | 0 | 0.30769 | 0.33031 | -0.7 | 0.4 | 0.338
05/06/2026 | 07:30 | -6.9 | -29.9 | 11.2 | 0 | 0 | -9.6 | 3.6 | 0 | 0 | -16.7 | -3.2 | 6.7 | 23.1 | 4.5 | -14.7 | 17.9 | 0 |  |  |  | -2.7 | 1.2 | 1.1 | 2.9 | -3.3 | 3.5 |  |  |  |  | 0.7 | -20.6 | 0 | 0 |  | -0.9 | 0 | 2.5 | 17.2 | 4 | -1.6 | 2.6 | 1.7 | 20.6 | 21 | -38 | 2.5 | -1.6 | -0.5 | 1 | 0.5 | -1.9 |  |  | 10.1 | -2.9 |  | 0 |  |  |  | -5.5 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 5.2 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.8 | 23.9 | 2.9 | 7 | 1.8 |  | 0 | 0 | 20.1 | 23.9 | -4.4 | 0 |  |  |  |  | 5 | -2.5 | -2.6 | 0.5 | 0.6 |  | -5.8 | 3 |  | -0.00028 | 0.1 | 0 | -0.3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 4.7 | 0.3 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0.5 | -6.2 | -8.5 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 36.2 |  | 0.5 | -0.2 | 0 | 0 | -11.8 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 0.3 |  | 2.4 |  |  | 0 |  | 179.6997 | 0 | 0 | 0.30706 | 0.31691 | -0.2 | 0.5 | 0.92397
05/06/2026 | 08:00 | -7.5 | 51.4 | 30.4 | 0 | 0 | -11.7 | 6.1 | 0 | 0 | -17.9 | -2.6 | 5.2 | 20.4 | 4.4 | -14.8 | -29.6 | 0.1 |  |  |  | -8.9 | 1.2 | 1 | 2.8 | -3.2 | 3.3 |  |  |  |  | 0 | -20 | 0 | 0 |  | -1.5 | 0 | 2.1 | 17 | 4.1 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 20.8 | 21.2 | -42.5 | 2.8 | -2.4 | -0.4 | 1 | 0.5 | -0.8 |  |  | 10.8 | 2.9 |  | 0 |  |  |  | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 44.1 | 5.2 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 24.1 | 23.8 | 3.1 | 6.9 | 2 |  | 0 | 0 | 23 | 26.9 | 0.1 | 0 |  |  |  |  | 6.6 | -1.6 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5.8 | 2.9 |  | -0.0005 | 0.1 | 0 | -0.3 | 9.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 0.9 | 0 | 3.4 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.7 | 0.3 | 0.3 | 3.7 | 1.5 | -3.1 | -9.1 |  |  |  | 2.4 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 40.3 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -15.1 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2.2 | 0.3 |  | 2.9 |  |  | 0 |  | 245.3995 | 0 | 0 | 0.29243 | 0.36523 | 0.1 | 0.1 | 0.85766
05/06/2026 | 08:30 | -5.9 | 62.2 | 33.2 | 1.6 | 2 | -7.7 | 21.2 | 0 | 0 | -8.7 | 8.6 | 18.1 | 34.2 | 6.8 | -13.2 | -22.2 | 0 |  |  |  | -6.1 | 1.7 | 1.9 | 2.7 | -3.2 | 5.8 |  |  |  |  | 1 | -13.8 | 0 | 0 |  | -1 | -11.7 | 3 | 16 | 3.8 | -1.6 | 2.6 | 1.1 | 26.4 | 26.6 | -37.7 | 3.9 | -2.2 | -1.4 | 1 | 0.5 | -0.6 |  |  | 13.7 | 5.3 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 6.4 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 24 | 23.4 | 2.8 | 12.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | 28.1 | 32.3 | 7.9 | 0 |  |  |  |  | 9.8 | 0.4 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -5.8 | 6.4 |  | -0.0005 | 0 | -0.1 | -1 | 12.7 |  | 0 | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 0.3 | -0.7 | 2.7 | -0.1 |  | 0.3 | 0.1 |  |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -5.7 | -8 |  |  |  | 2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 37.3 |  | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | -7.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.4 | 1.2 | 2.2 | 0.5 |  | 2 |  |  | 0 |  | 409.2995 | 0 | 1.1 | 0.28834 | 0.3938 | 0.4 | 0.6 | 2.7821
05/06/2026 | 09:00 | -6 | 63.9 | 33.2 | 1.7 | 1.8 | -6.3 | 14.3 | 0 | 0 | -4.5 | 14.1 | 22.9 | 38.9 | 9.5 | -11.6 | -20.9 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 1.6 | 1.6 | 2.8 | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 2.1 | -13 | 0 | 0 |  | 0 | -21.2 | 3.3 | 17.6 | 3.7 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 28 | 28.3 | -35.7 | 4.8 | -3.5 | -1.3 | 1 | 0.5 | -1.1 |  |  | 14 | 5.9 |  | 0 |  |  |  | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 49.7 | 7.4 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.3 | 28.5 | 5.5 | 12.8 | 6 |  | 0 | 0 | 31.4 | 35.2 | 12.8 | 0 |  |  |  |  | 13.1 | 2.3 | -2.4 | 0.8 | 0.6 |  | -5.8 | 6.7 |  | -0.00013 | 0.1 | -0.1 | -1 | 12.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 0.2 | -3.4 | 1.2 | -0.3 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -5.7 | -7.3 |  |  |  | 2.4 | 0 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 38.6 |  | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | -13.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.6 | 1.3 | 2 | 0.4 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 466.9999 | 0.319 | 2.2 | 0.27787 | 0.39596 | 0.9 | 0.4 | 4.4928
05/06/2026 | 09:30 | -6.2 | 64.7 | 33.5 | 1.8 | 1.7 | -5.6 | 18.8 | 0 | 0 | -1.4 | 12.4 | 24.7 | 40.4 | 12.5 | -9 | -19.9 | 0 |  |  |  | -3.8 | 1.5 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 6.8 |  |  |  |  | 2.2 | -9.5 | 0 | 0 |  | 0 | -10.2 | 4 | 17.1 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 35.5 | 36.1 | -32.2 | 3.5 | -3.2 | -1.2 | 1 | 0.5 | 4.9 |  |  | 12.9 | 5.4 |  | 0 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 8.8 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.4 | 29.4 | 10.5 | 12.7 | 8.1 |  | 0 | 0 | 31 | 35.1 | 11 | 0 |  |  |  |  | 18 | 5.2 | -2.2 | 1 | 0.5 |  | -5.8 | 6.7 |  | -0.00042 | 0.1 | 0 | -1 | 13.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.4 | -3.5 | 0.5 | -0.6 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.4 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -8.1 | -9.9 |  |  |  | 2.4 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 38.3 |  | -2 | -0.2 | 0 | 0 | -7.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.6 | 1.5 | 2.1 | 0.2 |  | 2.9 |  |  | 0 |  | 551.1996 | -0.364 | 2.6 | 0.96592 | 1.9927 | 0.7 | 0.3 | 6.1946
05/06/2026 | 10:00 | -6.2 | 80.3 | 36.2 | 1.4 | 1.4 | -4 | 31.4 | 0 | 5.3 | 1.3 | 18.9 | 28.7 | 44.8 | 11.5 | -10 | -15.9 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.3 | 0.9 | 2.8 | -3.2 | 7.6 |  |  |  |  | 4.4 | -11.4 | 0 | 0 |  | 0 | 8.2 | 4.1 | 17.3 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 1.2 | 36 | 36.5 | -32.9 | 7.1 | 0.5 | -1 | 1 | 0.5 | 16.1 |  |  | 11.9 | -1.8 |  | 0 |  |  |  | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 8.5 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46.8 | 29.3 | 10.3 | 12.7 | 8.1 |  | 0 | 0 | 33.7 | 37.9 | 15.9 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 5.6 | -2.2 | 1.1 | 0.6 |  | -5.8 | 6.7 |  | 0.00058 | 0 | -0.2 | -0.8 | 14.1 |  | 0 | -0.3 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | -3.7 | -1.5 | -2.1 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -3.3 | -4.5 |  |  |  | 2 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 37.5 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.6 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.4 | 1.2 | 1.6 | 0.5 |  | 2.1 |  |  | 0 |  | 678.9006 | -0.269 | 2.8 | 1.281 | 2.7337 | 0.8 | 1.6 | 8.9457
05/06/2026 | 10:30 | -6 | 83.2 | 37.5 | 1.4 | 1.4 | -5 | 26.4 | 0 | 7.5 | 1.8 | 19.7 | 27.6 | 44.5 | 14.2 | -8.4 | -13.8 | 0.1 |  |  |  | -0.1 | 1.4 | 1.1 | 2.8 | -3.2 | 9.4 |  |  |  |  | 5.8 | -10.6 | 0 | 0 |  | 0 | 16.1 | 5.2 | 17.2 | 3.4 | 0.6 | 2.6 | 2.4 | 40 | 40.5 | -29.5 | 9.1 | -0.5 | -1.1 | 1 | 0.4 | 17.7 |  |  | 14.4 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 9.9 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46.4 | 40.3 | 9.2 | 12.8 | 8.1 |  | 0 | 0 | 37.4 | 41.7 | 21.5 | 0 |  |  |  |  | 22.7 | 8 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | -5.8 | 6.7 |  | -0.00059 | 0 | 0 | -0.9 | 14.6 |  | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -3.7 | -1.3 | -2.3 |  | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.5 | -5.6 |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 37.5 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -1.9 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 0.1 |  | 2.9 |  |  | 0 |  | 753.2994 | -0.316 | 2.5 | 1.2894 | 2.7288 | 0.1 | 1.6 | 7.9022
05/06/2026 | 11:00 | -5.9 | 83.7 | 37 | 1.6 | 1.5 | -11.3 | 27.8 | 0 | 7.6 | 3.3 | 19.2 | 28.5 | 44.2 | 14.2 | -8.2 | -13.4 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.9 | 2.8 | -3.2 | 8.7 |  |  |  |  | 6.2 | -10.7 | 6.5 | 0 |  | 0 | 14.8 | 4.4 | 16.8 | 4.2 | 0.2 | 2.6 | 1 | 38.9 | 39.3 | -30.4 | 7.3 | -1.1 | -1 | 1 | 0.5 | 15.5 |  |  | 15.5 | 0 |  | -0.9 |  |  |  | 13 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 10 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 47.3 | 41.4 | 10.1 | 12.7 | 8 |  | 0 | 0 | 38.4 | 42.7 | 22.8 | 0 |  |  |  |  | 21.8 | 7.5 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5.8 | 6.6 |  | -0.00018 | 0.1 | -0.1 | -0.6 | 14.1 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -3.7 | -2.1 | -2.4 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.9 | 2 | -2.9 | -6.2 |  |  |  | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 37.7 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -3.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.3 |  | 4.5 |  |  | 0 |  | 751.7998 | -0.481 | 2.3 | 1.3116 | 2.7209 | 0.4 | 1.6 | 7.8515
05/06/2026 | 11:30 | -5.2 | 75.9 | 35.4 | 1.6 | 1.5 | -13 | 16.1 | 0 | 7.2 | 30.4 | 32.2 | 30.3 | 53.2 | 15.8 | -1.1 | -18 | 0 |  |  |  | -3.4 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 9 |  |  |  |  | 6.9 | -7.5 | 5.4 | 0 |  | 0 | 15.3 | 4.1 | 16.8 | 4.2 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 34.1 | 34.5 | -34.5 | 6.9 | -1.5 | -2 | 1 | 0.5 | 16 |  |  | 13.3 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 12 | 0 | 0 | 0 | 44.2 | 6.6 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 64.8 | 49.7 | 10 | 14 | 8.1 |  | 0 | 0 | 34.8 | 38.7 | 17.5 | 0 |  |  |  |  | 19.5 | 6.1 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -5.8 | 6.3 |  | -0.00045 | 0 | 0 | 0 | 16.3 |  | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -3.8 | -2 | -2.5 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 2 | -3.5 | -4.7 |  |  |  | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.1 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -10.3 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.5 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 748.9995 | -0.533 | 2.6 | 1.3116 | 2.7137 | 0.5 | 1.7 | 8.2923
05/06/2026 | 12:00 | -4.4 | 71.5 | 34.8 | 1.5 | 1.4 | -9.8 | 31.6 | 0 | 6.5 | 30.7 | 28.3 | 24.4 | 47.1 | 16 | -1 | -13.1 | 0 |  |  |  | -4.5 | 1.2 | 0.9 | 2.7 | -3.2 | 11 |  |  |  |  | 7.9 | -13 | 7.2 | 0 |  | 0 | 16.3 | 4.5 | 16 | 3.8 | 0.2 | 2.6 | 1 | 36.1 | 36.5 | -32.8 | 7.5 | -2.7 | -1 | 1 | 0.5 | 15.5 |  |  | 14 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 6.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 65.2 | 48.9 | 9.9 | 14.2 | 8.1 |  | 0 | 0 | 35.6 | 39.5 | 18.8 | 0 |  |  |  |  | 21.3 | 7.2 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -5.8 | 6.8 |  | 0.00018 | 0 | 0 | 0 | 21.8 |  | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -3.6 | -0.8 | -2.4 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.9 | -5.2 | -6 |  |  |  | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.7 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 8.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 0.1 |  | 3.1 |  |  | 0 |  | 784.0002 | -0.182 | 2.3 | 1.3135 | 2.7127 | 0.8 | 1.7 | 8.6442
05/06/2026 | 12:30 | -5.5 | 61.8 | 32.9 | 1.3 | 1.4 | -10.8 | 26.1 | 0 | 5.8 | 29.5 | 22 | 21.6 | 46.4 | 14.8 | -2 | -13.5 | -0.1 |  |  |  | -7.1 | 1.3 | 1.1 | 3 | -3.3 | 9.7 |  |  |  |  | 5.4 | -4.5 | 5.7 | 0 |  | 0 | 12.7 | 4.1 | 16 | 3.4 | 0.8 | 2.6 | 1 | 35.2 | 35.9 | -33.6 | 6.4 | -3.6 | -1.1 | 1 | 0.5 | 14.5 |  |  | 14 | 0 |  | -1 |  |  |  | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 6.4 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 65.1 | 48.5 | 9.8 | 14.2 | 8.2 |  | 0 | 0 | 32.2 | 36.1 | 13.9 | 0 |  |  |  |  | 19.3 | 6.1 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5.8 | 7.2 |  | -0.00057 | 0.1 | 0 | 0 | 21.7 |  | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -3.6 | -1.3 | -2.4 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2 | -7.7 | -9.3 |  |  |  | 0 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 7.7 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 0.1 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 712.3994 | -0.851 | 2.5 | 2.1293 | 2.7266 | 0.6 | 2.6 | 9.7049
05/06/2026 | 13:00 | -7.1 | 49.2 | 30.5 | 1.2 | 1.3 | -7 | 14.6 | 0 | 4.7 | 19.8 | 12.9 | 11.4 | 32.8 | 11.9 | -3.8 | -17.2 | 0 |  |  |  | -8.9 | 0.5 | -0.3 | 2.7 | -3.3 | 9.2 |  |  |  |  | 1.5 | -4.5 | -0.4 | 0 |  | 0 | 22.4 | 3.6 | 15.5 | 3.4 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 28.6 | 29.2 | -39.6 | 5.9 | -1.9 | -2.2 | 1 | 0.5 | 15.1 |  |  | 10.1 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 43.1 | 4.5 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 65.5 | 48.9 | 9.5 | 14.1 | 8 |  | 0 | 0 | 24.8 | 28.7 | 3.1 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 3.8 | -2.5 | 0.5 | 0.5 |  | -5.7 | 6.6 |  | -0.0005 | 0 | -0.1 | 0 | 18.8 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -1.5 | 3.8 | -2.4 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 1.9 | -10.1 | -11.8 |  |  |  | 1.8 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.6 |  | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | -6.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.4 | 0.5 |  | 0.5 |  |  | 0 |  | 563.2995 | -0.77 | 2.8 | 2.2957 | 2.7208 | 0 | 2.4 | 9.4465
05/06/2026 | 13:30 | -5.9 | 68.5 | 33.9 | 1 | 1.6 | -6.8 | 16.9 | 0 | 4.7 | 28.6 | 21 | 21 | 43.9 | 14.1 | -2.1 | -4.7 | -0.1 |  |  |  | -7.2 | 0.6 | 0 | 2.6 | -3.2 | 11.9 |  |  |  |  | 2.4 | -5.1 | -1.9 | 0 |  | 0 | 17.1 | 3.7 | 8.9 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 31.5 | 32.1 | -36.9 | 4.7 | -1.5 | -2.5 | 1 | 0.5 | 15.7 |  |  | 10.4 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 44 | 5.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 45.3 | 36.4 | 6.1 | 7.5 | 3.9 |  | 0 | 0 | 27.4 | 31.3 | 6.7 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 2.8 | -2.7 | 0.5 | 0.6 |  | -5.6 | 6.8 |  | -0.00033 | 0.1 | 0 | 0 | 21 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.1 | 4.7 | -2.5 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 2 | -3.9 | -5.2 |  |  |  | 2.6 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 |  | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 0.4 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.5 | 0.1 |  | 1.6 |  |  | 0 |  | 628.4997 | -0.517 | 2.7 | 2.2984 | 2.7221 | -0.3 | 2.4 | 9.3035
05/06/2026 | 14:00 | -6.3 | 74.7 | 35.4 | 1.4 | 1.2 | -6.7 | 27.6 | 0 | 5.7 | 25.6 | 28.6 | 25.4 | 46.7 | 16 | -0.9 | -2.7 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | 1.1 | 0.7 | 2.9 | -3.2 | 12.4 |  |  |  |  | 3.1 | -5.7 | -0.2 | 0 |  | 0 | 20.6 | 4.7 | 8.7 | 3.7 | 0.2 | 2.6 | 1.9 | 34.7 | 35.3 | -33.9 | 7.3 | 0.2 | -1.8 | 1 | 0.5 | 14 |  |  | 12.2 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 14.9 | 0 | 0 | 0 | 46.3 | 6.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 46 | 35.6 | 5.7 | 7.5 | 3.8 |  | 0 | 0 | 31.6 | 35.4 | 13 | 0 |  |  |  |  | 17.3 | 4.9 | -2.7 | 0.7 | 0.5 |  | -5.4 | 6.9 |  | -0.00086 | 0.1 | 0 | 0 | 21.9 |  | 0.1 | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -2.4 | 1.3 | -2.5 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2 | -3.6 | -4.8 |  |  |  | 2.6 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.9 |  | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 9.5 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.3 | 0.1 |  | 1.4 |  |  | 0 |  | 720.5991 | -0.095 | 2.7 | 2.2943 | 2.7306 | -0.4 | 2.5 | 9.7299
05/06/2026 | 14:30 | -4.4 | 75.8 | 35.7 | 1.6 | 1.4 | -6 | 36.6 | 0 | 6.2 | 29.3 | 33.2 | 29.2 | 50.9 | 18.4 | 0.6 | 0.4 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.6 | -3.3 | 15.3 |  |  |  |  | 6.1 | -2.5 | 2.5 | 0 |  | 0 | 24.6 | 5.3 | 9.5 | 4 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 39.7 | 40.3 | -29.2 | 8.3 | -0.9 | -0.9 | 1 | 0.5 | 16.1 |  |  | 15.5 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 48.1 | 7.6 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 46.1 | 36.2 | 8.3 | 10 | 3.8 |  | 0 | 0 | 40 | 43.8 | 25.1 | 0 |  |  |  |  | 22.1 | 7.8 | -2.7 | 0.5 | 0.6 |  | -5.3 | 6.8 |  | -0.0002 | 0 | -0.1 | 0 | 23.1 |  | 0.1 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -3.8 | 2.8 | -2.4 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 2.1 | -8.4 | -9.5 |  |  |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.3 |  | -2.1 | -0.1 | 0 | 0 | 14.2 | 1.2 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.2 |  | 2 |  |  | 0 |  | 842.8998 | -0.05 | 2.9 | 2.2914 | 2.7272 | 0 | 2.4 | 10.2685
05/06/2026 | 15:00 | -4.1 | 76.1 | 35.8 | 1.2 | 1.2 | -5.9 | 21.8 | 0 | 6.9 | 28.2 | 30.6 | 27 | 50 | 14.2 | -2.2 | -2 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 8.2 | 5.3 | 1.3 | 0 |  | 0 | 27.6 | 5.6 | 8.8 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 35.9 | 36.5 | -32.8 | 9 | -0.3 | -1.3 | 1 | 0.5 | 16.4 |  |  | 14.8 | 0 |  | -1.8 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 39.7 | 5.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 44.8 | 36.2 | 12 | 11.9 | 3.8 |  | 0 | 0 | 38 | 42 | 22.2 | -5.1 |  |  |  |  | 23.2 | 8.3 | -2.7 | 0.5 | 0.6 |  | -5.1 | 6.6 |  | -0.00049 | 0.1 | 0 | 0 | 22.1 |  | 0.1 | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -3.6 | -1.4 | -2.1 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 2.1 | -7.5 | -8.7 |  |  |  | 2.6 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 27.9 |  | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 12.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.5 | 0.1 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 783.2995 | 0.046 | 2.9 | 2.2922 | 2.7286 | -0.2 | 2.3 | 10.0669
05/06/2026 | 15:30 | -4.6 | 79 | 35.5 | 1.3 | 1.2 | -6.1 | 20 | 0 | 5.5 | 21.1 | 18.6 | 18.3 | 39.7 | 15.9 | -0.8 | -2.8 | 0 |  |  |  | -1.3 | 0.8 | 0.4 | 2.8 | -3.2 | 14.8 |  |  |  |  | 8.4 | -5.6 | 0.9 | 0 |  | 0 | -1.9 | 5.4 | 9 | 4.5 | 0.6 | 2.6 | 0.7 | 35.9 | 36.6 | -32.7 | 7.1 | -3.4 | -1.8 | 1 | 0.5 | 15 |  |  | 13.7 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 45.8 | 6.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 45.9 | 36.6 | 12.5 | 10 | 4.2 |  | 0 | 0 | 35.8 | 39.7 | 18.6 | -13 |  |  |  |  | 20.5 | 6.9 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | -4.9 | 5.8 |  | -0.00057 | 0.1 | 0 | 0 | 21.3 |  | 0 | -0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.5 | -3.8 | -2.3 | -1 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 1.8 | -10.7 | -12.1 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 28.1 |  | -1.2 | -0.2 | 0 | 0 | 7.3 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 0.5 |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 666.3994 | -0.074 | 2.6 | 2.2885 | 2.7235 | -0.2 | 2.4 | 9.738
05/06/2026 | 16:00 | -4.3 | 76 | 35.7 | 1.2 | 1 | -7.2 | 14.2 | 0 | 3.3 | 23.4 | 25.1 | 22.9 | 46.1 | 16.1 | -0.9 | -7.1 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 7.8 | -5.2 | -5.3 | 0 |  | 0 | -7.9 | 4.4 | 8.9 | 3.9 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 35.6 | 36.2 | -33 | 7.2 | -3.7 | -2.2 | 1 | 0.5 | 15.9 |  |  | 11.2 | 0 |  | -5.4 |  |  |  | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 46.1 | 6.6 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 61.9 | 35.5 | 11.5 | 11.2 | 3.7 |  | 0 | 0 | 30.7 | 34.5 | 11.1 | -14.1 |  |  |  |  | 20.7 | 7 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -5.1 | 2.8 |  | -0.00079 | 0.1 | 0 | 0 | 17.2 |  | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.3 | -3.7 | -1.8 | 0.2 |  | 0.2 | 0.1 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | -9.7 | -10.9 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 26.6 |  | 0.7 | -0.2 | -8.1 | -5.2 | 9.1 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 | 0.5 |  | 2.3 |  |  | 0 |  | 630.0992 | -0.081 | 2.5 | 2.2954 | 2.7242 | -1 | 2.2 | 8.6385
05/06/2026 | 16:30 | -3.4 | 85.8 | 37.3 | 1.2 | 1.6 | -7 | 15.8 | 0 | 3.9 | 22.1 | 22.2 | 21.2 | 43.5 | 16.5 | -0.4 | 0.5 | 0 |  |  |  | 3.9 | 1 | 0.4 | 2.6 | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 6 | -5.9 | -5.5 | 0 |  | 0 | 14.4 | 4.3 | 9.2 | 4.1 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 36.9 | 37.7 | -31.7 | 7.5 | -3.7 | -2.5 | 1 | 0.5 | 13.4 |  |  | 12.3 | 0 |  | -6.2 |  |  |  | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 6.9 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 62.2 | 36.1 | 11.9 | 9.4 | 3.8 |  | 0 | 0 | 29.8 | 33.7 | 9.9 | -16.4 |  |  |  |  | 20.8 | 7 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5.1 | 0.2 |  | -0.00063 | 0.1 | 0 | 0 | 16 |  | 0 | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.5 | 1 | -4.4 | -0.3 | 0.5 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 8.7 | 0.1 | -9.6 | -10.9 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 20 |  | 2.1 | -0.2 | -0.1 | -2 | 15.9 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.3 | 0.3 |  | 2.2 |  |  | 0 |  | 690.7994 | -0.419 | 2.7 | 2.2992 | 2.7318 | -1 | 2.3 | 8.612
05/06/2026 | 17:00 | -1 | 105.7 | 42.1 | 1 | 1.5 | -7.5 | 11.6 | 0 | 2.3 | 21.4 | 27.6 | 21.7 | 41.9 | 18.1 | -0.1 | 31.3 | 0.1 |  |  |  | 6.8 | 1.4 | 1.4 | 2.8 | -3.2 | 20.2 |  |  |  |  | 7.1 | 8.3 | -7.9 | 0 |  | 0 | 14.8 | 4.4 | 8.3 | 3.4 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | 38.8 | 39.5 | -30.1 | 9.9 | -1 | -2.3 | 1 | 0.5 | 17.9 |  |  | 11.9 | 0 |  | -7 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 48.5 | 7.4 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 60 | 35 | 11.2 | 9.6 | 3.8 |  | 0 | 0 | 28 | 31.5 | 7.4 | -11.7 |  |  |  |  | 25.4 | 9.8 | -2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -5 | 0.1 |  | -0.0006 | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  | 0 | -0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.3 | -1.9 | 6.3 | 0.4 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 6 | 0.1 | -8.7 | -10.1 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 9 |  | 2.1 | -0.2 | 4.3 | 2.8 | 2.5 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0.4 |  | 1.4 |  |  | 0 |  | 772.1994 | -0.582 | 2.2 | 2.2978 | 2.7432 | -1.2 | 2.4 | 7.8591
05/06/2026 | 17:30 | -0.4 | 105.8 | 41.5 | 1.7 | 1.7 | -6.9 | 23 | 0 | 2.6 | 18.1 | 18.9 | 17 | 38.4 | 16.9 | -0.3 | 33.2 | 0 |  |  |  | 8.1 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | -3.2 | 19.9 |  |  |  |  | 11.5 | 0.2 | -7.1 | 0 |  | 0 | 13.1 | 4.4 | 9.1 | 4.2 | -1.4 | 2.6 | 0.5 | 37.8 | 38.5 | -30.6 | 6.5 | -3.1 | -2.3 | 1 | 0.5 | 13.4 |  |  | 11.2 | 0 |  | -4 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 7 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 59.2 | 36.1 | 12 | 9.4 | 3.7 |  | 0 | 0 | 24.3 | 28 | 1.4 | -22 |  |  |  |  | 22.4 | 8 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5 | 0 |  | -0.00058 | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -1.7 | 6.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 7.4 | 0.3 | -10.4 | -11.8 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 8.4 | 3.1 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1 | 0.8 | 2.1 | 0.5 |  | 1.8 |  |  | 0 |  | 707.0994 | 0.075 | 2.6 | 2.3091 | 2.7462 | -0.6 | 2.6 | 9.7303
05/06/2026 | 18:00 | -2 | 94.6 | 39.6 | 1.4 | 1.5 | -7.1 | 12.9 | 0 | 3.3 | 15.2 | 20 | 14.2 | 35.5 | 15 | -2.1 | 26.3 | 0.1 |  |  |  | 2.2 | 0.5 | -0.3 | 2.9 | -3.2 | 17.1 |  |  |  |  | 3.1 | 6.5 | -10.9 | 0 |  | 0 | 11.8 | 4.5 | 17.5 | 3.7 | -1.6 | 2.6 | 1 | 34.1 | 34.7 | -34.7 | 8.6 | -1.3 | -4.4 | 1 | 0.6 | 16.9 |  |  | 10.4 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 6 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 61.7 | 35.8 | 11.6 | 9.6 | 3.8 |  | 0 | 0 | 18.8 | 22.4 | -6 | -25.4 |  |  |  |  | 20.4 | 6.8 | -2.7 | 0.5 | 0.6 |  | -5 | 0 |  | -0.00035 | 0.1 | 0 | 0 | 12.2 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | -2.3 | 10.6 | 0.2 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 11.9 | 0.3 | -11.7 | -13.5 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 6.6 | 0.8 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.1 | 1 | 0.8 | 2.2 | 0.2 |  | 1.4 |  |  | 0 |  | 622.7997 | -0.453 | 2.4 | 2.3178 | 2.734 | -1.1 | 2.4 | 8.2988
05/06/2026 | 18:30 | -2.7 | 1.5 | 16.5 | 2 | 2 | -10 | 13.8 | 0 | 4.4 | 18.4 | 18.8 | 17.3 | 38.7 | 16 | -1.1 | 59.7 | 0 |  |  |  | 6.5 | 0.6 | -0.1 | 3 | -3.2 | 12 |  |  |  |  | 2 | -1.1 | -8.3 | 0 |  | 0 | 12.7 | 3.7 | 21 | 4 | -1.6 | 2.6 | 1.1 | 35.7 | 36.3 | -32.7 | 8.1 | -1.1 | 4.6 | 1 | 0.8 | 14.4 |  |  | 10.4 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 45.3 | 6.6 | -0.8 |  |  |  | -3.1 |  |  | -0.6 | 59.4 | 36.3 | 12.1 | 9.4 | 3.8 |  | 0 | 0 | 19.4 | 23 | -5.9 | -24.5 |  |  |  |  | 20.6 | 6.9 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | -5 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 12.3 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0.1 | -2.4 | 10.6 | 0.2 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 2.1 | 0.4 | -11.1 | -12.7 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 5.6 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.4 | 0 |  | 2.4 |  |  | 0 |  | 555.7 | -0.107 | 2.7 | 0.47449 | 0.52271 | -0.4 | 2.5 | 5.6902
05/06/2026 | 19:00 | -4.2 | 1.6 | 16.2 | 1.1 | 1.2 | -8.4 | 10.2 | 0 | 3.7 | -13.6 | -16 | 8 | 28.2 | 18.3 | 0.7 | 50.2 | 0.1 |  |  |  | 5.5 | 0.1 | -0.8 | 3 | -3.2 | 10.9 |  |  |  |  | 0.7 | 2.7 | -10 | 0 |  | 0 | 1.3 | 4.4 | 20.8 | 4.2 | -1.5 | 2.6 | 1.1 | 34.3 | 34.9 | -34.6 | 7.1 | -1.7 | 4.5 | 1 | 0.7 | 16.1 |  |  | 9.3 | 0 |  | 3.1 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 48.9 | 7.6 | -0.3 |  |  |  | -5.5 |  |  | -0.6 | 61.6 | 36.1 | 12.1 | 9.4 | 3.8 |  | 0 | 0 | 16.4 | 20 | -10.6 | -20.7 |  |  |  |  | 18.5 | 5.6 | -2.4 | 0.6 | 0.6 |  | -5.1 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | -1.1 | 12.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -2.5 | 9.8 | 0.5 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | -10.4 | -11.6 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 5.4 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.4 | 0.4 |  | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.6 | 0 |  | 3 |  |  | 0 |  | 428.4 | -0.642 | 2.5 | 0.33746 | 0.33941 | -0.3 | 2.4 | 4.6349
05/06/2026 | 19:30 | -3.8 | 2.3 | 16.4 | 1.2 | 1.2 | -6.7 | 19.2 | 0 | 1.9 | -14 | -14.4 | 7.5 | 27.9 | 19.8 | 1.8 | 50.5 | 0.2 |  |  |  | 6.8 | 0.5 | 0.5 | 3 | -3.3 | 10.7 |  |  |  |  | 0.7 | 4.9 | 0 | 0 |  | 0 | -18.9 | 2.9 | 21.2 | 4.4 | -1.8 | 2.6 | 0.4 | 36.6 | 37.1 | -32.5 | 6.2 | -1.1 | 5.6 | 1 | 0.7 | 19.6 |  |  | 11.5 | 0 |  | 3.4 |  |  |  | -5.8 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 8.1 | -0.1 |  |  |  | -2.6 |  |  | -0.6 | 61.1 | 46.7 | 12.1 | 11.4 | 3.8 |  | 0 | 0 | 18.4 | 22.1 | -7.7 | -19.4 |  |  |  |  | 19.7 | 6.4 | -2.6 | 0.4 | 0.6 |  | -4.9 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | -0.8 | 12.3 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0.1 | -2.5 | 10.3 | 0.4 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.5 | 0.6 | 0.8 | 1.4 | 0.4 | -10.1 | -11.5 |  |  |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.8 | -0.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.5 |  | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2.4 | 0 |  | 4 |  |  | 0 |  | 471.9 | -0.961 | 2.6 | 0.33335 | 0.34467 | -0.3 | 1 | 3.017
05/06/2026 | 20:00 | -4.1 | -4.1 | 15.4 | 1.1 | 0 | -11.5 | 8.6 | 0 | 1.2 | -16 | -18 | 5.5 | 26.2 | 17 | -0.5 | 45.2 | 0 |  |  |  | 6.1 | 0.5 | 0.5 | 2.9 | -3.2 | 14.2 |  |  |  |  | -0.8 | 7.5 | 0 | -7.6 |  | 0 | -16.9 | 3 | 20.3 | 3.8 | -1.4 | 2.6 | 0.8 | 32 | 32.6 | -36.5 | 5.8 | -3.3 | 4 | 1 | 0.7 | 14.3 |  |  | 9 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | -7.3 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 7.2 | -0.5 |  |  |  | -8.4 |  |  | -0.6 | 61.2 | 46.1 | 11.7 | 11.3 | 3.7 |  | 0 | 0 | 13.3 | 16.9 | -14.6 | -26.2 |  |  |  |  | 16.8 | 4.6 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -4.9 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | 10.2 | 0 |  | 0.2 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 4.4 | 0 | -10.1 | -11.4 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.9 | -0.4 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.4 | 0 |  | 5 |  |  | 0 |  | 347.3 | -0.36 | 1.5 | 0.32801 | 0.31036 | -0.4 | 1 | 2.3784
05/06/2026 | 20:30 | -4.3 | 0.8 | 16.7 | 1.2 | 1.2 | -12.4 | 6.2 | 0 | 0.5 | -14.7 | -17.1 | 6.8 | 27.5 | 17.3 | -0.1 | 43.3 | 0.1 |  |  |  | 4.1 | 0.7 | 0.9 | 3 | -3.3 | 14.2 |  |  |  |  | -0.9 | 7.2 | 0 | -10.2 |  | 0 | -15.6 | 3.7 | 20.7 | 5 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 32.1 | 32.8 | -36.6 | 6 | -2.3 | 4 | 1 | 0.7 | 15.7 |  |  | 9.7 | -1.3 |  | 0.5 |  |  |  | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 47.9 | 7.2 | -0.5 |  |  |  | -9 |  |  | -0.5 | 61.6 | 46.4 | 12.1 | 11.3 | 3.9 |  | 0 | 0 | 17.5 | 21.1 | -8.4 | -28.3 |  |  |  |  | 16.9 | 4.6 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | 10.7 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 10.7 | 0 | -10 | -11.6 |  |  |  | 2.6 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 1.8 | -0.8 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.6 | 0 |  | 4.1 |  |  | 0 |  | 375.1 | -0.614 | 1.7 | 0.31207 | 0.35477 | -0.7 | 1 | 2.0528
05/06/2026 | 21:00 | -4.7 | -5.4 | 15.2 | 1.2 | 1.2 | -10.3 | 4 | 0 | 0 | -17 | -21.7 | 4.6 | 25 | 16.3 | -0.8 | 43.2 | -0.1 |  |  |  | 4.2 | 0.7 | 1 | 3 | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | -2 | 6.6 | 0 | -13.1 |  | 0 | -14.4 | 4.1 | 21.1 | 5.1 | 0 | 2.6 | 0.8 | 30.4 | 30.9 | -37.9 | 4.7 | -3.3 | 3.6 | 1 | 0.7 | 14.2 |  |  | 9.3 | -2.7 |  | -0.7 |  |  |  | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 47.3 | 6.6 | -0.7 |  |  |  | -10.1 |  |  | -0.6 | 61.3 | 46.9 | 8.2 | 11.6 | 3.9 |  | 0 | 0 | 14.7 | 18.3 | -12.2 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 3.9 | -2.3 | 0.7 | 0.6 |  | -4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.5 | 10.6 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 10.4 | 0 | -10.2 | -12 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | 2.2 | -0.2 | 0 | 1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.6 |  | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 2.6 | 0 |  | 4.1 |  |  | 0 |  | 349.5 | -0.678 | 2.1 | 0.28173 | 0.33541 | -1 | 1 | 2.0391
05/06/2026 | 21:30 | -3.4 | -2.7 | 16.1 | 1.4 | 1.4 | -9.4 | 6.8 | 0 | 0 | -13.5 | -14.3 | 8.5 | 28.9 | 29.8 | 8.4 | 45.6 | 0.1 |  |  |  | 3.5 | 0.8 | 1 | 2.9 | -3.3 | 10.6 |  |  |  |  | 0.7 | 4 | 0 | -6.6 |  | 0 | -14.2 | 4.3 | 21 | 5 | -0.3 | 2.6 | 1.4 | 35.7 | 36.4 | -32.9 | 4.6 | -2.4 | 5.5 | 1 | 0.6 | 16.5 |  |  | 10 | 2.2 |  | 1.9 |  |  |  | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 13.4 | 2.2 |  |  |  | -7.7 |  |  | -0.5 | 59.8 | 46.4 | 7.8 | 11.4 | 3.8 |  | 0 | 0 | 18.2 | 21.9 | -7.3 | 0 |  |  |  |  | 19.7 | 6.3 | -2.5 | 0.6 | 0.6 |  | -4.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 9.4 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.7 | 0.5 | 0.8 | 3.6 | 0 | -10.3 | -12 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.5 | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2.5 | 0 |  | 6.7 |  |  | 0 |  | 402.9 | -0.51 | 1.9 | 0.26443 | 0.31004 | -0.4 | 1 | 2.5645
05/06/2026 | 22:00 | -4 | 5.1 | 17.1 | 1.4 | 1.4 | -8.6 | 24.3 | 0 | 0 | -8.4 | -13.5 | 14.3 | 35.8 | 31.8 | 9.7 | 53.4 | -0.1 |  |  |  | 5.9 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | -3.3 | 10.1 |  |  |  |  | -1.5 | 16.4 | 0 | -5.2 |  | 0 | -10.2 | 4.7 | 20.4 | 5.2 | -0.6 | 2.6 | 1 | 37.3 | 38 | -31.1 | 4 | -2.9 | 1.1 | 1 | 0.6 | 13.6 |  |  | 16.5 | 1.8 |  | 1.2 |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.2 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 60.5 | 46.7 | 8.2 | 11.4 | 3.9 |  | 0 | 0 | 30.6 | 34.2 | 10.9 | 0 |  |  |  |  | 21 | 7.1 | -2.2 | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 0 | -9 | -10.6 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -0.7 | -1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | 0 |  | 4.1 |  |  | 0 |  | 533.8 | 0.289 | 2.1 | 0.25658 | 0.24428 | -0.6 | 1 | 3.2899
05/06/2026 | 22:30 | -4.5 | -2.4 | 16.5 | 1 | 0.7 | -9.3 | 13.5 | 0 | 0 | -10.8 | -11.4 | 10.9 | 32.4 | 29.6 | 8.2 | 44.8 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | -3.5 | 7.7 |  |  |  |  | 4.2 | 15.7 | 0 | 0 |  | 0 | -9.9 | 4.9 | 20.6 | 4.8 | -0.3 | 2.6 | 1.8 | 33.1 | 33.9 | -35.4 | 6 | -1.7 | 0.9 | 1 | 0.6 | 15.8 |  |  | 14.8 | 0.1 |  | 0.7 |  |  |  | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -2.9 | 13.1 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 45.9 | 46.3 | 7.6 | 11.3 | 3.7 |  | 0 | 0 | 25.3 | 29 | 3 | 0 |  |  |  |  | 19 | 5.8 | -2.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.2 | 0.8 | 0.4 | 0.8 | 0.2 | 0 | -9.2 | -10.6 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 1.3 | 2 | 0 |  | 3.3 |  |  | 0 |  | 439.6 | -0.205 | 2 | 0.25921 | 0.23779 | -0.9 | 1 | 2.392
05/06/2026 | 23:00 | -4.3 | -13.2 | 13.5 | 0 | 0 | -10 | 17.8 | 0 | 0 | -17.1 | -24.1 | 2.1 | 22.7 | 27.3 | 6.7 | 36.1 | 0 |  |  |  | -0.4 | 0.2 | 0 | 2.9 | -3.4 | 5.7 |  |  |  |  | 4.4 | 14.7 | 0 | 0 |  | 0 | -10.8 | 4.7 | 20.6 | 5 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 30.3 | 31 | -38.3 | 3.7 | -2.5 | 0.6 | 1 | 0 | 15 |  |  | 10 | 0.4 |  | 0.7 |  |  |  | -2 | 0 | -1.5 | -0.3 | -4.5 | 12.3 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 46 | 46.2 | 8.1 | 11.4 | 4.1 |  | 0 | 0 | 20.5 | 24.2 | -3.8 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 3.8 | -2.3 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 1.8 | 0 | -10.7 | -12.3 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -3.4 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 1.1 | 2 | 0 |  | 3.7 |  |  | 0 |  | 324.2 | -0.226 | 2.1 | 0.27744 | 0.19906 | -1.2 | 1.1 | 2.2505
05/06/2026 | 23:30 | -5.1 | -18.6 | 12.8 | 0 | 0 | -10.5 | 17.8 | 0 | 0 | -23 | -26.6 | -4.1 | 17 | 25.6 | 5.4 | 29.7 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.3 | 0.1 | 2 | -3.5 | 4.9 |  |  |  |  | 3.6 | 4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 4 | 21.1 | 5.4 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 27.1 | 27.8 | -41.5 | 3.4 | -2.4 | 0.9 | 1 | 0 | 16.2 |  |  | 8.3 | -0.1 |  | 1.2 |  |  |  | -10.2 | 0 | -4 | -2.5 | -6.5 | 11.5 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 46.1 | 46.9 | 8.3 | 11.3 | 4 |  | 0 | 0 | 17.1 | 21.3 | -10.5 | 0 |  |  |  |  | 11.7 | 1.6 | -2.3 | 0.8 | 0.5 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 7.2 | 0 | -11.6 | -13.1 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -4.8 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2 | 0 |  | 3.9 |  |  | 0 |  | 242.7 | -0.306 | 2.1 | 0.28243 | 0.13804 | -1.2 | 1 | 2.0145
06/06/2026 | 00:00 | -5.9 | -28.5 | 11.3 | 0 | 0 | -9.2 | 16.5 | 0 | 2.6 | -16.1 | -24.3 | 4.9 | 27.1 | 26.8 | 6.4 | 20.9 | -0.1 |  |  |  | -2.9 | 0.3 | -0.4 | 2.1 | -3.5 | 3.2 |  |  |  |  | 0.8 | 4.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 3.3 | 20.3 | 2 | -0.6 | 2.6 | 1.2 | 8.7 | 9.3 | -44.2 | 1.3 | -4.3 | 0.5 | 1 | 0 | 14.3 |  |  | 10.4 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | -4.6 | 0 | -4.3 | -5.8 | -10.8 | 12 | 1.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 32.3 | 25 | 1 | 6.9 | 4.1 |  | 0 | 0 | 21.3 | 24.8 | -3.8 | 0 |  |  |  |  | 2.5 | -3.9 | -2.2 | 0.8 | 0.6 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.1 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 6.3 | 0 | -13.1 | -14.5 |  |  |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 |  | 0 | -0.2 | -8.1 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1 | 0.9 | 2.2 | 0 |  | 3.5 |  |  | 0 |  | 141.4 | 0.096 | 2.6 | 0.28274 | 0.12314 | -1.4 | 1 | 2.7019
EJEC |  | -121.1 | 645.25 | 589.15 | 19.85 | 19.8 | -165.75 | 430.7 | 10.3 | 51.65 | -57.5 | 85.85 | 314.35 | 771.7 | 303.85 | -146.8 | 518.7 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | -60.75 | 24.05 | 14.2 | 67.8 | -77.55 | 206.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.05 | -138.1 | -14 | -21.35 | 0 | -9.1 | 50 | 96.6 | 375.15 | 98.55 | -9.55 | 62.4 | 29.3 | 691.45 | 704.15 | -865 | 129.25 | -39.25 | -1.35 | 24 | 9.1 | 210.6 | 0 | 0 | 266.9 | -1.1 | 0 | -11.3 | 0 | 0 | 0 | 27.25 | -2.95 | -8.2 | -4.3 | 891.5 | 163.35 | -15.35 | 0 | 0 | 0 | -23.2 | 0 | 0 | -13.15 | 1021.35 | 905.2 | 203.5 | 244.15 | 114.9 | 0 | 6.8 | 8.95 | 577 | 668.6 | 31.85 | -281.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.55 | 64.9 | -59.95 | 15.25 | 14.25 | 0 | -116.95 | 54.75 | 0 | -0.00467 | 1.4 | -0.5 | -4.8 | 217.75 | 0 | 0.15 | -0.1 | 27.3 | 3.5 | 0 | 2.3 | 15.05 | 0 | 6.25 | 12.05 | -32.65 | 106.85 | -11.6 | 0 | 6.25 | 4.45 | 0 | 0 | -60.65 | 3.2 | 15.4 | 12.55 | 17.6 | 82.2 | 18.1 | -153.05 | -215.15 | 0 | 0 | 0 | 53.45 | 0.1 | 29.25 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 352.1 | 0 | -10.55 | -4.75 | -53.45 | -8.65 | 4.1 | 24.45 | 3.65 | 8.7 | 9 | 0 | 7.6 | 30.85 | 25.7 | 46.5 | 5.6 | 0 | 69.4 | 0 | 0 | 13.8 | 0 | 10626.2953 | -4.9105 | 52.6 | 22.0715 | 29.1828 | -12.2 | 29.85 | 116.5938

## DEMANDA_AREAS
viernes, 5 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6876 | 1022.8667 | 4073.9922 | 1779.1411 | 262.3443
01:00 | 0 | 6842.9 | 1045.3895 | 4034.8849 | 1762.6256 | 257.7922
01:30 | 0 | 6750.8 | 1009.1501 | 3978.11 | 1763.5399 | 259.9721
02:00 | 0 | 6595.7 | 964.4305 | 3877.5402 | 1753.7293 | 258.7923
02:30 | 0 | 6604.7 | 1005.1838 | 3884.5212 | 1714.995 | 254.1585
03:00 | 0 | 6536.9 | 989.8434 | 3836.1804 | 1710.8762 | 254.0735
03:30 | 0 | 6555.6 | 973.9724 | 3837.6525 | 1743.9751 | 255.4435
04:00 | 0 | 6490.7 | 960.6653 | 3801.1643 | 1728.8704 | 253.933
04:30 | 0 | 6505.5 | 1003.9032 | 3755.9611 | 1745.6357 | 250.7537
05:00 | 0 | 6633.6 | 985.6308 | 3883.679 | 1764.2902 | 245.7955
05:30 | 0 | 6782.6 | 1030.57 | 3968.0612 | 1783.9688 | 247.0005
06:00 | 0 | 6853 | 1019.7564 | 4036.2521 | 1796.9915 | 237.5938
06:30 | 0 | 7129.3 | 1112.0688 | 4210.2978 | 1806.9334 | 228.4766
07:00 | 0 | 6963.009 | 1095.7797 | 4085.4238 | 1781.8055 | 224.6883
07:30 | 0 | 7108.5164 | 1084.3923 | 4235.3305 | 1788.7936 | 228.3136
08:00 | 0 | 7244.7644 | 1107.9084 | 4349.3907 | 1787.4653 | 232.6727
08:30 | 0 | 7619.3471 | 1195.433 | 4593.5977 | 1830.3164 | 242.6015
09:00 | 0 | 7687.6755 | 1184.4214 | 4687.6334 | 1815.6207 | 243.2314
09:30 | 0 | 7783.3029 | 1228.5168 | 4713.5541 | 1841.232 | 245.2359
10:00 | 0 | 7966.8721 | 1259.5345 | 4860.8654 | 1846.4722 | 249.5004
10:30 | 0 | 7991.7858 | 1249.826 | 4891.4749 | 1850.4849 | 252.1337
11:00 | 0 | 8034.2848 | 1290.3717 | 4889.9636 | 1853.9495 | 244.5422
11:30 | 0 | 8116.7052 | 1272.1113 | 4978.0309 | 1866.563 | 248.5157
12:00 | 0 | 8124.2124 | 1331.103 | 4959.8455 | 1833.2639 | 249.6091
12:30 | 0 | 8058.1123 | 1313.657 | 4918.7652 | 1825.6901 | 247.5363
13:00 | 0 | 7882.7918 | 1251.4461 | 4818.2193 | 1813.1264 | 248.9951
13:30 | 0 | 7946.4815 | 1248.3967 | 4873.9762 | 1824.1086 | 249.1865
14:00 | 0 | 8043.2959 | 1272.0702 | 4924.359 | 1846.8667 | 255.6861
14:30 | 0 | 8045.0716 | 1299.6366 | 4853.2594 | 1892.1756 | 258.7846
15:00 | 0 | 8094.3698 | 1289.1204 | 4937.252 | 1867.9974 | 261.4157
15:30 | 0 | 8067.6522 | 1299.007 | 4899.3141 | 1869.3311 | 262.5943
16:00 | 0 | 8155.0736 | 1272.2702 | 4984.7207 | 1898.0827 | 257.0923
16:30 | 0 | 8034.4458 | 1267.6958 | 4870.6023 | 1896.1477 | 255.2968
17:00 | 0 | 8013.2269 | 1247.0652 | 4850.471 | 1915.6907 | 250.0683
17:30 | 0 | 8019.2267 | 1266.2231 | 4810.6293 | 1942.3743 | 248.6164
18:00 | 0 | 8060.5053 | 1233.5668 | 4873.9062 | 1953.0323 | 239.6842
18:30 | 0 | 8096 | 1327.7354 | 4819.0737 | 1949.1909 | 220.7337
19:00 | 0 | 8050.7 | 1338.869 | 4776.2998 | 1935.5312 | 220.4983
19:30 | 0 | 8006.6 | 1335.4128 | 4738.3923 | 1932.7949 | 224.6046
20:00 | 0 | 7995.1 | 1309.051 | 4725.8394 | 1960.2096 | 230.4954
20:30 | 0 | 7950.1 | 1300.2362 | 4700.3788 | 1949.485 | 240.1935
21:00 | 0 | 7885.9 | 1282.0069 | 4669.9687 | 1933.9244 | 248.2553
21:30 | 0 | 7826 | 1259.3324 | 4633.8986 | 1932.769 | 255.752
22:00 | 0 | 7795.3 | 1266.0042 | 4619.1462 | 1910.1496 | 255.9684
22:30 | 0 | 7592.6 | 1186.231 | 4538.0033 | 1868.3657 | 256.2785
23:00 | 0 | 7374.6 | 1167.7194 | 4380.4294 | 1826.4512 | 255.0076
23:30 | 0 | 7167.1 | 1143.6515 | 4199.9031 | 1823.5454 | 250.7459
00:00 | 0 | 7023.9 | 1109.3612 | 4130.0579 | 1784.4809 | 251.3957
MÁXIMO | 0 | 8155.0736 | 1338.869 | 4984.7207 | 1960.2096 | 262.5943
MÍNIMO | 0 | 6490.7 | 960.6653 | 3755.9611 | 1710.8762 | 220.4983
PROMEDIO | 0 | 7520.4569 | 1181.4291 | 4499.3807 | 1839.6471 | 247.3346
ENERGÍA | 0 | 180490.9645 | 28354.2975 | 107985.1367 | 44151.5303 | 5936.0297
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
viernes, 5 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 4.1622 |  | 35.4898 | 11.4 |  |  |  |  | 22.6243 | 27.4127 | 14.8257 | 14.14 | 30.868 |  |  | 39.712 |  |  |  | 0.9 |  | 167.704 |  |  | 7.2859 |  | 16.08 | [7 empty] | 0 | 1.5759 | 49.0947 | 121.4067 | 28.6815 | 0.81 | 163.557 |  | 37.476 | 31.6802 |  | 193.4621 | 32.8345 |  |  |  | 2.4 |  | 74.0841 |  | 22.9 |  |  |  | 9.6618 |  | 5.0673 |  | 0 | 37.35 |  | 154.2486 | 0.2609 | 2.3852 | 127.4077 | 19.47 |  | 37.0012 | 3.8582 |  |  | 81.806 | 18.6484 | 0.542 | 0.53 | 28.4776 | 412.5176 |  | 158.9183 | 18.524 |  |  | 17.1198 | 3.8575 |  |  | 15.1392 | 292.53 |  | 31.211 |  | 29.536
01:00 | 4.1284 |  | 37.5954 | 11.23 |  |  |  |  | 22.654 | 27.2998 | 14.7102 | 14.54 | 30.114 |  |  | 39.349 |  |  |  | 0.9 |  | 149.94 |  |  | 7.3342 |  | 16.26 | [7 empty] | 0 | 1.4344 | 47.1596 | 122.1642 | 29.5449 | 0.7 | 161.7858 |  | 38.603 | 33.6471 |  | 193.373 | 32.7803 |  |  |  | 2.5 |  | 73.8962 |  | 22.9 |  |  |  | 9.6126 |  | 5.0229 |  | 0 | 34.75 |  | 153.1084 | 0.2609 | 2.2804 | 125.3129 | 19.0151 |  | 36.8005 | 3.9635 |  |  | 81.3889 | 18.6163 | 0.4847 | 0.55 | 28.6124 | 415.8562 |  | 160.0545 | 18.629 |  |  | 17.2269 | 3.8394 |  |  | 14.8951 | 295.22 |  | 31.126 |  | 29.552
01:30 | 4.2081 |  | 36.2735 | 11.937 |  |  |  |  | 22.8506 | 27.1246 | 14.5426 | 14.54 | 28.968 |  |  | 39.454 |  |  |  | 1 |  | 146.9 |  |  | 7.6218 |  | 17.54 | [7 empty] | 0 | 1.3518 | 46.4857 | 124.4496 | 29.5709 | 0.64 | 164.0231 |  | 38.945 | 33.9904 |  | 193.3299 | 33.1523 |  |  |  | 2.4 |  | 74.3464 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4621 |  | 4.9657 |  | 0 | 36.48 |  | 155.4331 | 0.2545 | 2.4422 | 125.8597 | 19.2727 |  | 36.9308 | 4.0073 |  |  | 81.4588 | 18.6691 | 0.4347 | 0.54 | 30.3384 | 419.9798 |  | 155.6099 | 18.672 |  |  | 17.752 | 2.0966 |  |  | 14.4097 | 291.23 |  | 31.39 |  | 30.703
02:00 | 4.2131 |  | 34.194 | 11.196 |  |  |  |  | 22.1557 | 26.702 | 14.6113 | 14.4 | 28.638 |  |  | 39.558 |  |  |  | 1.1 |  | 124.324 |  |  | 7.3287 |  | 17.33 | [7 empty] | 0 | 1.3362 | 47.1545 | 122.7488 | 29.9563 | 0.44 | 163.5965 |  | 38.536 | 33.1322 |  | 193.5478 | 31.7483 |  |  |  | 2.5 |  | 74.3973 |  | 22.9 |  |  |  | 9.7346 |  | 4.8405 |  | 0 | 37.44 |  | 153.591 | 0.2609 | 2.3728 | 128.7378 | 19.2078 |  | 36.037 | 3.7307 |  |  | 81.3958 | 18.6485 | 0.4147 | 0.55 | 30.555 | 421.3545 |  | 151.038 | 18.772 |  |  | 17.8134 | 2.0927 |  |  | 14.7275 | 286.28 |  | 31.164 |  | 30.626
02:30 | 4.047 |  | 34.6793 | 11.548 |  |  |  |  | 22.5128 | 26.0035 | 14.3153 | 12.75 | 29.082 |  |  | 39.31 |  |  |  | 1.2 |  | 123.219 |  |  | 7.8565 |  | 17.34 | [7 empty] | 0 | 1.299 | 47.5254 | 122.7503 | 29.9092 | 0.41 | 163.6689 |  | 38.855 | 33.411 |  | 192.9499 | 31.9837 |  |  |  | 2.5 |  | 74.4071 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5927 |  | 4.9098 |  | 0 | 44.66 |  | 154.7742 | 0.2545 | 2.3818 | 127.5405 | 19.5383 |  | 33.8059 | 3.872 |  |  | 81.5634 | 18.6677 | 0.4125 | 0.52 | 30.571 | 378.4898 |  | 157.3352 | 18.918 |  |  | 15.946 | 2.3116 |  |  | 13.9725 | 281 |  | 31.263 |  | 30.537
03:00 | 3.7392 |  | 34.3384 | 11.186 |  |  |  |  | 20.0566 | 26.4453 | 14.3933 | 13.91 | 29.272 |  |  | 39.264 |  |  |  | 1.2 |  | 123.635 |  |  | 7.1777 |  | 16.93 | [7 empty] | 0 | 1.2955 | 46.814 | 121.1945 | 29.4548 | 0.67 | 165.8104 |  | 38.671 | 33.3907 |  | 193.0832 | 32.5646 |  |  |  | 2.6 |  | 74.1682 |  | 22.9 |  |  |  | 9.7101 |  | 4.9427 |  | 0 | 47.21 |  | 155.2323 | 0.2609 | 2.4821 | 128.0794 | 19.4368 |  | 33.8242 | 3.9659 |  |  | 82.0082 | 18.69 | 0.3945 | 0.5 | 30.6417 | 380.7361 |  | 158.1046 | 18.647 |  |  | 17.0212 | 4.6428 |  |  | 14.6885 | 290.7 |  | 30.837 |  | 30.56
03:30 | 3.8174 |  | 36.8899 | 10.466 |  |  |  |  | 22.3721 | 26.6948 | 14.3413 | 14.35 | 29.176 |  |  | 39.268 |  |  |  | 1.4 |  | 126.935 |  |  | 8.1787 |  | 16.71 | [7 empty] | 0 | 1.2426 | 46.142 | 122.2071 | 29.7641 | 0.48 | 164.0873 |  | 39.036 | 33.3991 |  | 192.9401 | 33.4078 |  |  |  | 2.5 |  | 73.6939 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4712 |  | 4.8819 |  | 0 | 46.73 |  | 154.614 | 0.2545 | 2.7755 | 127.4925 | 19.1073 |  | 35.0817 | 4.0274 |  |  | 82.0171 | 18.7041 | 0.3791 | 0.55 | 32.1464 | 408.8685 |  | 156.5374 | 18.66 |  |  | 16.4226 | 4.6997 |  |  | 15.1931 | 286.82 |  | 30.629 |  | 32.225
04:00 | 3.7921 |  | 36.8759 | 10.239 |  |  |  |  | 22.3951 | 27.2124 | 14.8321 | 14.49 | 29.068 |  |  | 39.334 |  |  |  | 1.4 |  | 147.675 |  |  | 7.9244 |  | 16.57 | [7 empty] | 0 | 1.2511 | 45.9478 | 121.529 | 29.7037 | 0.18 | 164.7137 |  | 38.752 | 32.908 |  | 193.6396 | 32.2791 |  |  |  | 2.4 |  | 74.1365 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5008 |  | 4.9751 |  | 0 | 46.73 |  | 152.0869 | 0.2482 | 2.8548 | 126.0883 | 18.5443 |  | 35.2083 | 3.8866 |  |  | 80.6884 | 18.7213 | 0.3684 | 0.5 | 32.4008 | 413.7033 |  | 156.4417 | 18.266 |  |  | 15.0623 | 4.6978 |  |  | 14.7581 | 285.07 |  | 31.053 |  | 37.98
04:30 | 3.7029 |  | 36.8137 | 10.342 |  |  |  |  | 22.7469 | 27.2319 | 15.5915 | 14.52 | 29.174 |  |  | 39.236 |  |  |  | 1.6 |  | 159.072 |  |  | 6.7865 |  | 16.43 | [7 empty] | 0 | 1.2137 | 45.3625 | 121.3625 | 29.952 | 1.65 | 164.188 |  | 37.421 | 32.8698 |  | 193.4193 | 33.071 |  |  |  | 2.46 |  | 74.0542 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3679 |  | 4.8528 |  | 0 | 46.86 |  | 150.1256 | 0.2545 | 2.7659 | 126.7391 | 16.9556 |  | 35.4556 | 3.9037 |  |  | 80.7455 | 18.7116 | 0.3623 | 0.58 | 31.1831 | 411.8674 |  | 156.2057 | 18.447 |  |  | 15.8276 | 4.708 |  |  | 14.1392 | 283.05 |  | 31.886 |  | 37.882
05:00 | 3.2432 |  | 37.4889 | 9.374 |  |  |  |  | 22.3274 | 27.3243 | 15.8563 | 14.36 | 29.272 |  |  | 39.006 |  |  |  | 1.8 |  | 146.837 |  |  | 6.665 |  | 16.58 | [7 empty] | 0 | 1.2345 | 45.1955 | 123.2016 | 29.2332 | 2.1 | 166.0718 |  | 36.794 | 32.276 |  | 193.2657 | 33.4181 |  |  |  | 2.4 |  | 73.9607 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3295 |  | 4.8002 |  | 0 | 47.17 |  | 152.7827 | 0.2482 | 2.7603 | 129.5385 | 18.458 |  | 34.6068 | 4.3754 |  |  | 80.3873 | 18.7215 | 0.3517 | 0.51 | 29.2648 | 415.3577 |  | 148.7195 | 18.506 |  |  | 16.0056 | 4.7123 |  |  | 13.957 | 283.19 |  | 31.808 |  | 37.886
05:30 | 3.6778 |  | 36.9185 | 8.133 |  |  |  |  | 22.783 | 27.701 | 15.3973 | 14.37 | 29.324 |  |  | 39.043 |  |  |  | 2.2 |  | 128.071 |  |  | 7.3292 |  | 16.35 | [7 empty] | 0 | 1.1915 | 37.6631 | 122.36 | 28.6763 | 1.93 | 165.9325 |  | 36.174 | 32.204 |  | 189.3054 | 33.4311 |  |  |  | 2.5 |  | 73.8097 |  | 22.9 |  |  |  | 9.5002 |  | 4.7284 |  | 0 | 47.15 |  | 153.0584 | 0.2482 | 2.7746 | 132.4601 | 18.734 |  | 34.1483 | 3.8589 |  |  | 79.9453 | 18.7129 | 0.3523 | 0.54 | 29.5734 | 414.7147 |  | 152.6314 | 18.152 |  |  | 16.2195 | 4.7554 |  |  | 12.6681 | 289.26 |  | 32.638 |  | 37.755
06:00 | 3.9488 |  | 37.3793 | 10.122 |  |  |  |  | 22.3575 | 28.3037 | 14.4599 | 14.32 | 28.928 |  |  | 38.857 |  |  |  | 2.4 |  | 100.824 |  |  | 6.6719 |  | 17.17 | [7 empty] | 0 | 1.3362 | 35.4726 | 122.1586 | 26.593 | 1.54 | 166.0545 |  | 35.394 | 32.6606 |  | 189.7612 | 31.2537 |  |  |  | 2.4 |  | 73.3994 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4866 |  | 4.5787 |  | 0 | 47.27 |  | 148.9305 | 0.2482 | 2.672 | 129.38 | 17.8607 |  | 34.6852 | 3.6509 |  |  | 79.814 | 18.6794 | 0.3493 | 0.54 | 28.7297 | 418.0315 |  | 154.6292 | 18.055 |  |  | 15.4859 | 4.7458 |  |  | 12.6116 | 289.37 |  | 32.262 |  | 35.833
06:30 | 3.9746 |  | 37.5036 | 9.034 |  |  |  |  | 21.7426 | 28.3475 | 12.9716 | 14.35 | 28.388 |  |  | 38.815 |  |  |  | 2.8 |  | 135.436 |  |  | 6.2687 |  | 17.19 | [7 empty] | 0 | 1.6654 | 34.2049 | 117.8095 | 23.4989 | 0.55 | 163.3271 |  | 34.614 | 32.6085 |  | 193.6906 | 30.9196 |  |  |  | 2.5 |  | 73.3743 |  | 22.9 |  |  |  | 9.4831 |  | 4.575 |  | 0 | 47.06 |  | 151.0625 | 0.2545 | 2.6481 | 129.0893 | 17.1137 |  | 30.9804 | 3.6076 |  |  | 79.8819 | 18.6957 | 0.3593 | 0.52 | 27.1835 | 420.7633 |  | 159.8619 | 18.079 |  |  | 15.7481 | 4.4029 |  |  | 11.5464 | 290.61 |  | 30.256 |  | 35.181
07:00 | 3.7846 |  | 37.2886 | 5.38 |  |  |  |  | 21.739 | 28.9017 | 11.6004 | 14.24 | 28.278 |  |  | 38.578 |  |  |  | 3 |  | 129.548 |  |  | 5.344 |  | 16.56 | [7 empty] | 0 | 1.7023 | 29.1078 | 116.0612 | 24.0816 | 0.91 | 162.0077 |  | 31.85 | 33.6498 |  | 193.2806 | 29.7742 |  |  |  | 2.4 |  | 73.3476 |  | 22.9 |  |  |  | 9.3435 |  | 4.4856 |  | 0 | 46.83 |  | 149.7696 | 0.2418 | 2.378 | 122.1367 | 15.8323 |  | 28.7647 | 3.8025 |  |  | 78.6672 | 18.7234 | 0.3673 | 0.52 | 26.3367 | 418.2702 |  | 155.5023 | 17.561 |  |  | 15.2865 | 4.3454 |  |  | 11.4308 | 284.33 |  | 29.33 |  | 35.601
07:30 | 3.4625 |  | 36.6371 | 11.443 |  |  |  |  | 21.2997 | 29.003 | 11.2171 | 14.17 | 27.304 |  |  | 38.48 |  |  |  | 3.6 |  | 67.469 |  |  | 4.837 |  | 17.03 | [7 empty] | 0 | 1.9665 | 33.4559 | 116.5282 | 27.4571 | 0.73 | 157.8956 |  | 32.256 | 33.9959 |  | 192.5368 | 29.5045 |  |  |  | 2.4 |  | 73.0843 |  | 21.9 |  |  |  | 9.3238 |  | 4.4467 |  | 0 | 42.75 |  | 149.0192 | 0.2354 | 2.4254 | 127.6023 | 16.2223 |  | 30.6892 | 3.7307 |  |  | 78.892 | 18.7262 | 0.4316 | 0.49 | 25.9256 | 415.2349 |  | 157.1703 | 17.571 |  |  | 15.0944 | 4.3351 |  |  | 11.5083 | 276.28 |  | 29.075 |  | 32.259
08:00 | 2.8574 |  | 36.9459 | 13.762 |  |  |  |  | 21.6435 | 28.2983 | 10.9458 | 14.11 | 26.698 |  |  | 38.436 |  |  |  | 3.8 |  | 138.627 |  |  | 6.3824 |  | 16.95 | [7 empty] | 0 | 2.1512 | 34.093 | 116.4835 | 28.1265 | 0.73 | 160.4312 |  | 34.064 | 33.2698 |  | 191.0482 | 29.8536 |  |  |  | 2.6 |  | 72.7055 |  | 21.9 |  |  |  | 9.5843 |  | 4.5862 |  | 0 | 30.36 |  | 150.4186 | 0.2227 | 2.4379 | 127.7092 | 16.6085 |  | 31.8451 | 3.7307 |  |  | 79.2591 | 18.718 | 0.4486 | 0.51 | 25.9594 | 396.4359 |  | 156.2769 | 17.977 |  |  | 14.8813 | 4.3211 |  |  | 11.6841 | 269.83 |  | 29.362 |  | 28.284
08:30 | 2.9581 |  | 37.7751 | 14.124 |  |  |  |  | 21.6249 | 29.0655 | 11.039 | 14.35 | 26.774 |  |  | 38.46 |  |  |  | 3.9 |  | 125.781 |  |  | 5.9343 |  | 17.26 | [7 empty] | 0 | 3.0684 | 34.143 | 118.3121 | 28.5936 | 0.72 | 165.5735 |  | 34.191 | 33.9952 |  | 191.7988 | 27.6821 |  |  |  | 2.5 |  | 71.7325 |  | 21.9 |  |  |  | 9.1322 |  | 4.7156 |  | 0 | 30.23 |  | 151.739 | 0.21 | 2.3607 | 127.6506 | 16.4562 |  | 33.0005 | 3.872 |  |  | 80.135 | 18.7124 | 0.5474 | 0.48 | 27.1025 | 415.2251 |  | 155.8166 | 18.002 |  |  | 15.5803 | 4.3531 |  |  | 12.4132 | 280.39 |  | 29.452 |  | 24.137
09:00 | 2.9047 |  | 37.4967 | 14.511 |  |  |  |  | 20.4277 | 29.4844 | 10.5275 | 14.35 | 27.054 |  |  | 38.823 |  |  |  | 3.9 |  | 83.745 |  |  | 6.674 |  | 17.69 | [7 empty] | 0 | 3.5556 | 33.4616 | 118.3966 | 27.987 | 0.63 | 164.4064 |  | 35.471 | 34.3825 |  | 192.0784 | 27.931 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3883 |  | 21.9 |  |  |  | 9.0792 |  | 4.7575 |  | 0 | 30.45 |  | 149.4674 | 0.1973 | 2.3437 | 125.994 | 17.1073 |  | 31.5624 | 3.9659 |  |  | 79.6593 | 18.7244 | 0.6402 | 0.52 | 29.9584 | 417.1383 |  | 162.386 | 18.057 |  |  | 16.2544 | 4.3429 |  |  | 12.7673 | 273.89 |  | 29.209 |  | 16.903
09:30 | 3.3574 |  | 37.8242 | 15.365 |  |  |  |  | 19.9066 | 29.7024 | 10.6784 | 14.26 | 26.768 |  |  | 39.209 |  |  |  | 4 |  | 149.858 |  |  | 6.4553 |  | 17.74 | [7 empty] | 0 | 4.0679 | 34.4329 | 122.0366 | 28.8889 | 0.44 | 164.5759 |  | 36.434 | 34.0175 |  | 193.1701 | 29.1582 |  |  |  | 2.6 |  | 70.5503 |  | 21.9 |  |  |  | 9.0118 |  | 4.8388 |  | 0 | 30.36 |  | 153.0877 | 0.1845 | 2.4108 | 126.3558 | 17.2838 |  | 30.5866 | 4.0274 |  |  | 79.5575 | 18.9633 | 0.7856 | 0.48 | 30.2102 | 414.4801 |  | 152.6258 | 17.966 |  |  | 17.1783 | 4.3447 |  |  | 12.7547 | 276.02 |  | 29.366 |  | 12.86
10:00 | 3.2508 |  | 37.3917 | 16.487 |  |  |  |  | 20.3303 | 29.8909 | 10.3409 | 14.5 | 27.31 |  |  | 38.726 |  |  |  | 4 |  | 131.746 |  |  | 7.0854 |  | 17.7 | [7 empty] | 0 | 4.3647 | 34.1725 | 122.9081 | 28.7913 | 0.24 | 164.624 |  | 37.163 | 34.5164 |  | 193.36 | 28.9853 |  |  |  | 2.5 |  | 70.7335 |  | 21.9 |  |  |  | 9.0353 |  | 4.7151 |  | 0 | 29.89 |  | 153.1909 | 0.1527 | 2.3475 | 122.1079 | 17.9966 |  | 31.5081 | 3.8866 |  |  | 78.1224 | 18.9266 | 0.9746 | 0.47 | 30.6244 | 414.1639 |  | 151.1584 | 17.486 |  |  | 17.0155 | 4.5102 |  |  | 13.2926 | 275.59 |  | 29.496 |  | 12.912
10:30 | 2.3963 |  | 30.1383 | 15.106 |  |  |  |  | 21.1731 | 29.3799 | 10.8179 | 14.66 | 27.456 |  |  | 38.803 |  |  |  | 4.2 |  | 125.078 |  |  | 6.6494 |  | 17.73 | [7 empty] | 0 | 4.9028 | 33.6078 | 122.1555 | 29.1157 | 0.58 | 163.5252 |  | 38.722 | 34.3034 |  | 192.555 | 29.6117 |  |  |  | 2.6 |  | 71.2209 |  | 21.9 |  |  |  | 8.9511 |  | 4.7466 |  | 0 | 27.85 |  | 152.9029 | 0.1464 | 2.3381 | 123.3242 | 17.7077 |  | 32.304 | 3.7307 |  |  | 76.9021 | 18.9355 | 1.3363 | 0.52 | 31.4374 | 414.5159 |  | 160.4426 | 17.47 |  |  | 16.8656 | 4.7649 |  |  | 14.1646 | 275.4 |  | 29.811 |  | 12.885
11:00 | 1.7258 |  | 29.3315 | 13.928 |  |  |  |  | 21.567 | 29.42 | 10.9761 | 14.64 | 26.69 |  |  | 38.821 |  |  |  | 4.8 |  | 103.802 |  |  | 6.5142 |  | 17.11 | [7 empty] | 0 | 5.2492 | 31.9429 | 121.9686 | 29.0622 | 1 | 163.8662 |  | 37.246 | 33.9723 |  | 191.7213 | 30.2845 |  |  |  | 2.6 |  | 72.018 |  | 21.9 |  |  |  | 8.9755 |  | 4.7093 |  | 0 | 22.04 |  | 154.8039 | 0.1973 | 2.3804 | 121.1377 | 16.5026 |  | 30.4548 | 3.872 |  |  | 76.9526 | 19.1137 | 1.5704 | 0.5 | 31.9312 | 412.5648 |  | 156.9098 | 17.476 |  |  | 17.9819 | 4.7149 |  |  | 14.3847 | 269.4 |  | 29.111 |  | 11.121
11:30 | 1.6888 |  | 33.3425 | 14.195 |  |  |  |  | 22.1059 | 29.4851 | 11.5153 | 14.52 | 27.588 |  |  | 39.207 |  |  |  | 5 |  | 139.663 |  |  | 7.0894 |  | 17.05 | [7 empty] | 0 | 5.6348 | 32.5029 | 121.3868 | 28.7254 | 0.9 | 162.0708 |  | 37.971 | 34.675 |  | 191.9942 | 28.6274 |  |  |  | 2.6 |  | 71.835 |  | 21.9 |  |  |  | 9.0433 |  | 4.8243 |  | 0 | 20.22 |  | 154.306 | 0.2291 | 2.4178 | 124.0404 | 15.9964 |  | 28.8946 | 3.9659 |  |  | 76.9794 | 19.0539 | 1.657 | 0.51 | 31.2423 | 416.7257 |  | 155.9376 | 17.402 |  |  | 17.6265 | 4.7644 |  |  | 13.4926 | 259.76 |  | 24.226 |  | 11.396
12:00 | 1.628 |  | 33.6471 | 14.795 |  |  |  |  | 21.9817 | 29.587 | 11.4053 | 14.11 | 28.092 |  |  | 39.077 |  |  |  | 5.1 |  | 131.185 |  |  | 6.6277 |  | 17.16 | [7 empty] | 0 | 5.717 | 33.0505 | 120.0469 | 28.2999 | 0.73 | 161.2944 |  | 36.978 | 34.1727 |  | 191.0665 | 29.9463 |  |  |  | 2.5 |  | 71.6909 |  | 21.9 |  |  |  | 8.9938 |  | 4.603 |  | 0 | 21.66 |  | 153.7751 | 0.2736 | 2.7984 | 127.964 | 16.3117 |  | 28.453 | 3.9659 |  |  | 77.4595 | 19.0316 | 1.6998 | 0.54 | 30.1781 | 416.9188 |  | 145.0572 | 18.13 |  |  | 18.2012 | 4.6427 |  |  | 14.1937 | 257.62 |  | 28.665 |  | 11.743
12:30 | 1.3384 |  | 33.3905 | 14.693 |  |  |  |  | 21.5827 | 29.4377 | 12.7486 | 13.74 | 27.726 |  |  | 38.998 |  |  |  | 5.7 |  | 90.227 |  |  | 6.1474 |  | 16.93 | [7 empty] | 0 | 5.8036 | 32.3388 | 120.2077 | 27.9908 | 0.78 | 162.1724 |  | 37.013 | 33.3863 |  | 191.4493 | 28.3824 |  |  |  | 2.5 |  | 71.5865 |  | 21.9 |  |  |  | 8.9674 |  | 4.7481 |  | 0 | 23.24 |  | 149.7658 | 0.2736 | 2.8322 | 127.1438 | 16.493 |  | 31.9686 | 3.872 |  |  | 77.7716 | 19.0264 | 1.694 | 0.52 | 28.1516 | 411.0967 |  | 146.5703 | 18.265 |  |  | 17.4699 | 4.3231 |  |  | 12.8213 | 263.67 |  | 28.308 |  | 11.336
13:00 | 1.3818 |  | 37.5745 | 15.98 |  |  |  |  | 21.2202 | 28.9827 | 14.7724 | 12.1 | 28.28 |  |  | 39.32 |  |  |  | 5.9 |  | 137.384 |  |  | 6.2481 |  | 17.1 | [7 empty] | 0 | 5.8584 | 31.5617 | 120.6887 | 27.7902 | 0.64 | 163.9145 |  | 36.975 | 33.57 |  | 191.8311 | 27.6614 |  |  |  | 2.5 |  | 71.3347 |  | 21.9 |  |  |  | 8.8712 |  | 4.8256 |  | 0 | 25.45 |  | 145.549 | 0.3118 | 2.6512 | 127.5246 | 16.485 |  | 31.2768 | 4.0073 |  |  | 78.4703 | 19.0772 | 1.6861 | 0.53 | 29.0477 | 415.8324 |  | 158.4054 | 17.733 |  |  | 17.7562 | 4.3487 |  |  | 13.4314 | 264.15 |  | 28.523 |  | 12.124
13:30 | 1.705 |  | 37.0799 | 16.912 |  |  |  |  | 21.3389 | 29.7167 | 14.9312 | 13.47 | 28.334 |  |  | 38.162 |  |  |  | 6.7 |  | 152.2 |  |  | 6.8432 |  | 16.97 | [7 empty] | 0 | 5.8871 | 31.3543 | 119.7511 | 27.5613 | 0.45 | 162.5176 |  | 36.914 | 33.9086 |  | 191.3676 | 28.2954 |  |  |  | 2.5 |  | 70.3253 |  | 21.9 |  |  |  | 9.0635 |  | 4.7664 |  | 0 | 27.46 |  | 148.0462 | 0.3245 | 2.6753 | 127.0788 | 18.0071 |  | 32.441 | 3.7307 |  |  | 78.1117 | 18.9155 | 1.6805 | 0.51 | 28.8108 | 414.9533 |  | 155.7927 | 17.873 |  |  | 18.3367 | 4.4753 |  |  | 13.5318 | 263.55 |  | 28.595 |  | 18.126
14:00 | 1.9283 |  | 36.7235 | 16.576 |  |  |  |  | 20.8494 | 29.3289 | 15.806 | 13.96 | 27.23 |  |  | 38.268 |  |  |  | 7 |  | 137.199 |  |  | 6.1248 |  | 16.69 | [7 empty] | 0 | 6.037 | 31.6764 | 120.4656 | 29.1102 | 0.73 | 163.4397 |  | 37.452 | 34.0715 |  | 191.1385 | 28.2773 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3425 |  | 21.9 |  |  |  | 8.888 |  | 4.7697 |  | 0 | 28.28 |  | 149.904 | 0.3054 | 2.7949 | 124.2871 | 19.1005 |  | 33.7366 | 3.872 |  |  | 78.347 | 18.9865 | 1.6852 | 0.54 | 29.9766 | 417.9533 |  | 153.2001 | 18.001 |  |  | 17.9649 | 4.6735 |  |  | 14.1024 | 280.54 |  | 29.003 |  | 18.606
14:30 | 2.225 |  | 36.7488 | 16.939 |  |  |  |  | 20.9042 | 29.5974 | 15.3462 | 13.51 | 28.374 |  |  | 38.51 |  |  |  | 7 |  | 104.145 |  |  | 6.6752 |  | 16.58 | [7 empty] | 0 | 6.0961 | 31.4658 | 118.6767 | 29.108 | 0.86 | 162.1998 |  | 37.494 | 35.0018 |  | 192.0456 | 27.9832 |  |  |  | 2.5 |  | 70.4431 |  | 21.9 |  |  |  | 8.8366 |  | 4.8325 |  | 0 | 28.46 |  | 149.2358 | 0.3245 | 2.8348 | 126.0888 | 19.9613 |  | 34.544 | 3.9659 |  |  | 78.4484 | 18.9564 | 1.7125 | 0.51 | 30.5822 | 416.8274 |  | 152.6546 | 18.073 |  |  | 18.2314 | 4.7393 |  |  | 13.8264 | 281.94 |  | 29.208 |  | 18.982
15:00 | 2.4346 |  | 36.9495 | 16.095 |  |  |  |  | 21.0778 | 30.2381 | 15.3976 | 14.42 | 29.7 |  |  | 38.608 |  |  |  | 7 |  | 87.506 |  |  | 6.6878 |  | 16.13 | [7 empty] | 0 | 5.9863 | 31.1821 | 118.55 | 28.7043 | 0.97 | 161.8706 |  | 37.534 | 34.2588 |  | 191.594 | 29.2656 |  |  |  | 2.5 |  | 70.659 |  | 21.9 |  |  |  | 8.7972 |  | 4.793 |  | 0 | 26.52 |  | 154.1245 | 0.4518 | 2.7916 | 125.1822 | 19.8926 |  | 34.4743 | 4.0274 |  |  | 79.2288 | 18.9989 | 1.6757 | 0.49 | 31.4874 | 416.3384 |  | 151.7094 | 18.361 |  |  | 18.0521 | 4.7282 |  |  | 15.0721 | 278.91 |  | 28.916 |  | 19.855
15:30 | 2.5928 |  | 36.9869 | 16.958 |  |  |  |  | 21.1906 | 30.164 | 15.9541 | 14.44 | 30.688 |  |  | 38.022 |  |  |  | 6.9 |  | 50.884 |  |  | 6.016 |  | 14.49 | [7 empty] | 0 | 6.0024 | 31.639 | 121.5544 | 29.1339 | 0.6 | 161.2329 |  | 37.832 | 33.4134 |  | 191.4545 | 29.2103 |  |  |  | 2.5 |  | 69.5176 |  | 22.5 |  |  |  | 8.8054 |  | 4.8511 |  | 0 | 20.82 |  | 153.0481 | 0.2991 | 2.9349 | 125.8332 | 19.9537 |  | 34.7081 | 3.8866 |  |  | 78.9253 | 19.0462 | 1.6689 | 0.5 | 31.0561 | 419.5352 |  | 156.574 | 18.085 |  |  | 17.2424 | 4.6701 |  |  | 14.9214 | 272.17 |  | 29.036 |  | 20.505
16:00 | 2.7324 |  | 36.1689 | 16.11 |  |  |  |  | 21.0005 | 30.2471 | 15.6048 | 14.27 | 30.698 |  |  | 38.118 |  |  |  | 6.8 |  | 122.619 |  |  | 5.4405 |  | 14.13 | [7 empty] | 0 | 5.9854 | 30.9107 | 122.5027 | 28.8531 | 0.23 | 160.6189 |  | 38.62 | 33.055 |  | 191.1542 | 28.513 |  |  |  | 2.5 |  | 69.4008 |  | 22.5 |  |  |  | 8.8681 |  | 4.8136 |  | 0 | 20.52 |  | 151.0978 | 0.2545 | 2.9899 | 129.4652 | 19.7738 |  | 34.6979 | 3.9037 |  |  | 78.9032 | 19.0255 | 1.6851 | 0.51 | 30.5077 | 422.2045 |  | 157.2992 | 17.522 |  |  | 17.8216 | 4.4956 |  |  | 15.3681 | 270.43 |  | 28.201 |  | 23.893
16:30 | 2.8615 |  | 33.1437 | 14.611 |  |  |  |  | 22.1154 | 30.2839 | 15.3666 | 14.55 | 30.11 |  |  | 38.032 |  |  |  | 6.9 |  | 45.576 |  |  | 5.4222 |  | 13.82 | [7 empty] | 0 | 5.9896 | 30.4786 | 122.7482 | 28.4052 | 0.37 | 163.1734 |  | 38.264 | 32.9183 |  | 191.6019 | 27.5911 |  |  |  | 2.5 |  | 69.216 |  | 22.5 |  |  |  | 8.6196 |  | 4.7492 |  | 0 | 20.13 |  | 150.3808 | 0.28 | 2.7091 | 128.3649 | 19.2415 |  | 33.7535 | 4.3754 |  |  | 79.2476 | 19.0716 | 1.6783 | 0.52 | 30.4601 | 425.1742 |  | 153.8494 | 17.735 |  |  | 17.3069 | 4.4797 |  |  | 15.1797 | 267.27 |  | 28.467 |  | 26.127
17:00 | 2.6311 |  | 34.1899 | 14.688 |  |  |  |  | 22.2253 | 30.4277 | 15.2986 | 14.56 | 30.556 |  |  | 38.262 |  |  |  | 7 |  | 46.583 |  |  | 6.0017 |  | 14.29 | [7 empty] | 0 | 6.0464 | 30.231 | 122.5208 | 28.5211 | 0.4 | 163.0352 |  | 37.034 | 31.7866 |  | 191.4719 | 27.6609 |  |  |  | 2.6 |  | 69.6339 |  | 22.5 |  |  |  | 8.7752 |  | 4.7355 |  | 0 | 19.89 |  | 152.2914 | 0.2927 | 2.707 | 129.559 | 19.0115 |  | 33.199 | 3.8589 |  |  | 79.7143 | 19.1337 | 1.6484 | 0.54 | 30.7823 | 415.7138 |  | 152.7402 | 18.32 |  |  | 16.2372 | 4.4158 |  |  | 14.4765 | 266.95 |  | 28.158 |  | 28.139
17:30 | 2.5318 |  | 27.3184 | 13.904 |  |  |  |  | 22.3848 | 30.3046 | 16.1055 | 14.55 | 30.722 |  |  | 37.448 |  |  |  | 7.6 |  | 41.346 |  |  | 6.4022 |  | 15.56 | [7 empty] | 0 | 6.0077 | 32.3672 | 122.9771 | 28.2528 | 0.41 | 164.582 |  | 36.173 | 32.7483 |  | 191.0539 | 27.6957 |  |  |  | 2.5 |  | 68.1932 |  | 22.5 |  |  |  | 8.8637 |  | 4.7805 |  | 0 | 17.13 |  | 154.3378 | 0.3309 | 3.1043 | 129.6998 | 19.0244 |  | 33.059 | 3.6509 |  |  | 80.1229 | 19.1224 | 1.6523 | 0.55 | 30.1685 | 405.9284 |  | 151.7101 | 18.213 |  |  | 16.9083 | 4.4433 |  |  | 13.6244 | 273.01 |  | 28.292 |  | 29.168
18:00 | 2.6675 |  | 18.602 | 13.666 |  |  |  |  | 22.7238 | 30.7755 | 16.5786 | 14.39 | 30.758 |  |  | 37.505 |  |  |  | 7.4 |  | 46.043 |  |  | 6.3005 |  | 16.32 | [7 empty] | 0 | 6.032 | 31.6537 | 123.3 | 26.9394 | 0.46 | 164.7291 |  | 34.785 | 31.5446 |  | 164.2872 | 23.9414 |  |  |  | 2.7 |  | 40.8086 |  | 22.5 |  |  |  | 8.7645 |  | 4.7542 |  | 0 | 6.64 |  | 152.0131 | 0.2736 | 2.7175 | 128.2459 | 18.6756 |  | 32.7708 | 3.6076 |  |  | 79.4764 | 3.2331 | 1.7318 | 0.51 | 28.1215 | 422.3863 |  | 151.5758 | 18.317 |  |  | 16.2659 | 4.4188 |  |  | 12.6373 | 274.17 |  | 25.303 |  | 26.595
18:30 | 2.7761 |  | 15.5016 | 15.069 |  |  |  |  | 22.5528 | 32.3322 | 16.2621 | 14.28 | 32.376 |  |  | 37.95 |  |  |  | 7.5 |  | 33.784 |  |  | 5.9601 |  | 16.37 | [7 empty] | 0 | 5.9883 | 31.6833 | 119.117 | 23.9648 | 0.11 | 164.8957 |  | 32.879 | 29.8119 |  | 59.7857 | 18.7741 |  |  |  | 2.6 |  | 32.477 |  | 22.5 |  |  |  | 8.8573 |  | 4.8387 |  | 0 | 5.36 |  | 150.2464 | 0.3563 | 2.7028 | 128.4349 | 16.6367 |  | 30.5798 | 3.8025 |  |  | 78.4142 | 3.0093 | 1.7729 | 0.57 | 28.0848 | 420.9289 |  | 147.8694 | 16.155 |  |  | 15.9559 | 4.3785 |  |  | 12.0801 | 279.84 |  | 19.276 |  | 13.383
19:00 | 2.62 |  | 15.6063 | 15.69 |  |  |  |  | 21.9469 | 33.281 | 15.578 | 14.35 | 32.38 |  |  | 38.084 |  |  |  | 7.5 |  | 35.82 |  |  | 6.886 |  | 16.82 | [7 empty] | 0 | 6.0082 | 27.1313 | 117.4401 | 24.3556 | 0.35 | 162.4164 |  | 30.378 | 30.1755 |  | 58.9992 | 18.4268 |  |  |  | 2.7 |  | 32.8591 |  | 22.5 |  |  |  | 8.976 |  | 4.7672 |  | 0 | 5.24 |  | 151.9118 | 0.4709 | 2.6337 | 121.1998 | 14.969 |  | 28.1629 | 3.7407 |  |  | 78.698 | 2.9906 | 1.7699 | 0.56 | 27.3154 | 421.0377 |  | 143.6002 | 15.85 |  |  | 15.2584 | 4.3817 |  |  | 11.3647 | 279.86 |  | 18.894 |  | 7.398
19:30 | 2.8005 |  | 15.1697 | 16.644 |  |  |  |  | 21.1283 | 33.4419 | 14.1304 | 10.79 | 32.49 |  |  | 38.373 |  |  |  | 7.7 |  | 36.876 |  |  | 5.7088 |  | 16.99 | [7 empty] | 0 | 5.9638 | 31.7858 | 122.9653 | 29.4526 | 0.46 | 161.7351 |  | 29.744 | 31.0534 |  | 58.2007 | 18.2711 |  |  |  | 2.6 |  | 32.8056 |  | 22.5 |  |  |  | 8.854 |  | 4.8339 |  | 0 | 5.27 |  | 154.2458 | 0.4709 | 2.692 | 121.4498 | 16.1566 |  | 31.0958 | 3.74 |  |  | 78.4156 | 3.0513 | 1.766 | 0.57 | 27.3579 | 424.1807 |  | 141.6235 | 16.266 |  |  | 14.1574 | 4.3667 |  |  | 11.8201 | 275.15 |  | 18.395 |  | 8.005
20:00 | 2.7885 |  | 15.1146 | 16.488 |  |  |  |  | 21.1901 | 32.922 | 11.9911 | 11.18 | 32.372 |  |  | 38.429 |  |  |  | 7.9 |  | 36.979 |  |  | 6.7712 |  | 16.82 | [7 empty] | 0 | 5.9508 | 32.6904 | 124.0524 | 29.7514 | 0.37 | 160.4863 |  | 31.962 | 30.7704 |  | 58.1737 | 19.0882 |  |  |  | 2.7 |  | 32.9485 |  | 22.5 |  |  |  | 8.9446 |  | 4.768 |  | 0 | 5.24 |  | 153.8146 | 0.4772 | 2.8701 | 126.6633 | 16.0628 |  | 32.2263 | 3.6949 |  |  | 79.0837 | 3.0659 | 1.7603 | 0.56 | 27.3818 | 424.3033 |  | 154.2925 | 16.502 |  |  | 14.5651 | 4.3645 |  |  | 11.7588 | 269.17 |  | 18.507 |  | 17.209
20:30 | 2.9093 |  | 15.9017 | 15.593 |  |  |  |  | 21.8267 | 32.4973 | 11.8382 | 14.25 | 32.778 |  |  | 38.117 |  |  |  | 8 |  | 33.102 |  |  | 6.3702 |  | 17.41 | [7 empty] | 0 | 5.7028 | 32.1435 | 123.2456 | 29.272 | 0.84 | 163.4009 |  | 36.127 | 30.8925 |  | 70.9939 | 19.4027 |  |  |  | 2.6 |  | 32.9966 |  | 22.5 |  |  |  | 9.0398 |  | 4.9156 |  | 0 | 5.2 |  | 152.6903 | 0.4772 | 2.6999 | 125.8474 | 17.5872 |  | 33.1881 | 4.0014 |  |  | 79.3739 | 3.0806 | 1.728 | 0.57 | 27.0408 | 429.7747 |  | 155.1144 | 18.21 |  |  | 15.0345 | 4.4588 |  |  | 13.363 | 278.52 |  | 19.106 |  | 23.958
21:00 | 2.8733 |  | 18.6636 | 16.877 |  |  |  |  | 21.9873 | 31.9943 | 11.5277 | 14.3 | 32.256 |  |  | 38.164 |  |  |  | 8 |  | 34.06 |  |  | 7.2048 |  | 17.38 | [7 empty] | 0 | 5.616 | 32.5461 | 124.778 | 28.354 | 0.87 | 163.9889 |  | 36.471 | 30.8016 |  | 72.3247 | 19.9918 |  |  |  | 2.6 |  | 33.2823 |  | 22.5 |  |  |  | 8.9572 |  | 4.8838 |  | 0 | 5.19 |  | 150.4833 | 0.49 | 2.8292 | 126.2361 | 19.7578 |  | 33.7903 | 4.0848 |  |  | 81.1858 | 6.3201 | 1.6805 | 0.59 | 28.7817 | 424.9033 |  | 155.036 | 17.893 |  |  | 15.5212 | 4.6758 |  |  | 13.7217 | 286.98 |  | 22.126 |  | 24.333
21:30 | 3.5501 |  | 20.462 | 16.028 |  |  |  |  | 21.5258 | 31.6382 | 11.751 | 14.49 | 32.006 |  |  | 38.079 |  |  |  | 7.9 |  | 36.082 |  |  | 7.1942 |  | 17.25 | [7 empty] | 0 | 5.4687 | 32.1756 | 125.4037 | 29.4039 | 0.94 | 165.0742 |  | 36.676 | 31.3138 |  | 88.0459 | 21.5454 |  |  |  | 2.7 |  | 55.1006 |  | 22.5 |  |  |  | 9.0148 |  | 4.907 |  | 0 | 4.58 |  | 152.5861 | 0.4836 | 3.0033 | 126.5728 | 19.7234 |  | 35.1545 | 4.1258 |  |  | 82.9793 | 6.8928 | 1.645 | 0.56 | 27.9899 | 424.8549 |  | 156.7723 | 18.416 |  |  | 16.2252 | 4.7717 |  |  | 13.5846 | 290.7 |  | 23.491 |  | 24.497
22:00 | 3.3805 |  | 26.4305 | 17.319 |  |  |  |  | 21.8256 | 30.8474 | 11.6447 | 14.22 | 32.484 |  |  | 37.812 |  |  |  | 8 |  | 38.52 |  |  | 7.0806 |  | 17.54 | [7 empty] | 0 | 5.2973 | 32.4259 | 125.6591 | 29.9625 | 1.03 | 165.3894 |  | 37.699 | 30.7799 |  | 154.5621 | 21.847 |  |  |  | 2.6 |  | 70.3538 |  | 22.5 |  |  |  | 8.8737 |  | 4.9532 |  | 0 | 4.88 |  | 150.6714 | 0.579 | 2.9865 | 129.925 | 19.761 |  | 35.492 | 3.9547 |  |  | 84.0868 | 12.3841 | 1.4652 | 0.58 | 28.0529 | 421.0013 |  | 158.8659 | 18.603 |  |  | 15.9522 | 4.7701 |  |  | 14.0716 | 287.37 |  | 24.521 |  | 26.232
22:30 | 3.502 |  | 30.5142 | 16.796 |  |  |  |  | 21.9686 | 29.8257 | 11.322 | 14.3 | 32.474 |  |  | 37.861 |  |  |  | 8 |  | 56.48 |  |  | 6.3284 |  | 17.35 | [7 empty] | 0 | 3.7042 | 33.0865 | 125.5917 | 29.9777 | 1.15 | 165.0563 |  | 38.221 | 31.1745 |  | 154.2077 | 22.2176 |  |  |  | 2.5 |  | 71.4487 |  | 22.5 |  |  |  | 9.0071 |  | 4.7722 |  | 0 | 18.84 |  | 150.9048 | 0.7381 | 2.9952 | 128.3431 | 20.1568 |  | 35.9028 | 3.9615 |  |  | 82.361 | 18.9748 | 1.057 | 0.55 | 29.2762 | 419.3991 |  | 157.9459 | 18.665 |  |  | 16.8544 | 4.7749 |  |  | 13.2591 | 287.98 |  | 25.832 |  | 29.246
23:00 | 3.5426 |  | 33.6105 | 17.208 |  |  |  |  | 21.3805 | 29.3077 | 11.3613 | 14.13 | 32.114 |  |  | 37.489 |  |  |  | 8 |  | 54.552 |  |  | 5.5771 |  | 17.37 | [7 empty] | 0 | 3.0493 | 32.6489 | 126.253 | 29.5379 | 1.26 | 165.7664 |  | 38.414 | 31.7475 |  | 193.3613 | 26.8243 |  |  |  | 2.7 |  | 72.2293 |  | 22.5 |  |  |  | 9.0524 |  | 4.9996 |  | 0 | 22.49 |  | 150.989 | 0.649 | 2.977 | 130.2509 | 20.1317 |  | 34.9763 | 3.9546 |  |  | 82.0373 | 18.9354 | 0.8093 | 0.56 | 29.8577 | 417.6627 |  | 145.8863 | 18.251 |  |  | 16.7852 | 4.8497 |  |  | 14.3424 | 286.64 |  | 24.834 |  | 29.228
23:30 | 3.5012 |  | 36.5105 | 16.888 |  |  |  |  | 22.5672 | 28.9435 | 11.7664 | 14.63 | 31.87 |  |  | 37.625 |  |  |  | 8 |  | 55.043 |  |  | 5.0645 |  | 17.73 | [7 empty] | 0 | 2.4221 | 33.7944 | 123.2741 | 29.8719 | 1.2 | 164.431 |  | 38.504 | 30.9215 |  | 194.4014 | 28.6772 |  |  |  | 2.6 |  | 72.6744 |  | 22.5 |  |  |  | 9.1512 |  | 4.9225 |  | 0 | 22.09 |  | 151.4936 | 0.6936 | 3.0211 | 131.2325 | 19.822 |  | 35.6185 | 3.8564 |  |  | 81.8627 | 18.9395 | 0.6623 | 0.49 | 29.4319 | 417.8564 |  | 149.4882 | 18.679 |  |  | 17.1137 | 4.8509 |  |  | 13.8514 | 289.6 |  | 23.052 |  | 29.427
00:00 | 3.3565 |  | 36.6696 | 16.303 |  |  |  |  | 21.5998 | 28.5739 | 14.5013 | 14.47 | 31.63 |  |  | 37.738 |  |  |  | 7.7 |  | 55.649 |  |  | 6.0038 |  | 16.01 | [7 empty] | 0 | 2.0219 | 33.2905 | 122.3587 | 30.0538 | 0.83 | 163.4111 |  | 38.008 | 30.9181 |  | 193.7551 | 29.4659 |  |  |  | 2.6 |  | 72.8229 |  | 22.5 |  |  |  | 8.7823 |  | 4.8377 |  | 0 | 22.38 |  | 150.9522 | 0.6999 | 3.082 | 130.0624 | 19.5385 |  | 36.0202 | 3.8369 |  |  | 81.3114 | 18.9389 | 0.5815 | 0.57 | 29.3541 | 419.643 |  | 146.9061 | 18.726 |  |  | 17.4693 | 4.7754 |  |  | 14.681 | 287.85 |  | 24.276 |  | 26.892
MWh | 72.65 | 0 | 772.6452 | 334.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521.7456 | 705.5656 | 324.7482 | 338.15 | 710.345 | 0 | 0 | 925.9 | 0 | 0 | 0 | 120.65 | 0 | 2337.8665 | 0 | 0 | 157.2408 | 0 | 401.255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.3668 | 850.2273 | 2917.8541 | 683.9982 | 18.01 | 3923.3125 | 0 | 876.395 | 786.5759 | 0 | 4123.8193 | 671.6064 | 0 | 0 | 0 | 60.93 | 0 | 1587.2475 | 0 | 538 | 0 | 0 | 0 | 219.0089 | 0 | 115.1943 | 0 | 0 | 645.4 | 0 | 3646.1559 | 7.9539 | 64.2348 | 3047.22 | 436.3315 | 0 | 797.733 | 93.3854 | 0 | 0 | 1916.1319 | 389.846 | 26.2805 | 12.715 | 704.831 | 9976.7018 | 0 | 3695.4264 | 432.0695 | 0 | 0 | 398.0514 | 105.3161 | 0 | 0 | 325.8418 | 6699.63 | 0 | 663.473 | 0 | 579.8105
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
viernes, 5 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | RESIDUAL | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1037.3 | 2157.5 | 3403.9 | 44.3 | 27.6 |  | 0 | 47.1 | 5.7 | 0 | 126.4 | 26.2 | 6876 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 282.65
01:00 | 1043.4 | 2128.8 | 3429.2 | 44.5 | 27.3 |  | 0 | 46.3 | 5.7 | 0 | 91.5 | 26.2 | 6842.9 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 37.75
01:30 | 1041.1 | 2086.4 | 3409.5 | 44.9 | 27.1 |  | 0 | 49 | 5.7 | 0 | 60.9 | 26.2 | 6750.8 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 226
02:00 | 1045.7 | 2112.1 | 3224.6 | 44.6 | 27.1 |  | 0 | 48.9 | 5.7 | 0 | 60.8 | 26.2 | 6595.7 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2704.5
02:30 | 1048.9 | 2093.9 | 3253.2 | 43.4 | 27.5 |  | 0 | 48.6 | 5.7 | 0 | 57.4 | 26.1 | 6604.7 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 1041 | 2039.5 | 3245.8 | 43.7 | 26.7 |  | 0 | 47.6 | 5.7 | 0 | 60.9 | 26 | 6536.9 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2462.3
03:30 | 1052.1 | 1950.3 | 3326.8 | 37.1 | 27.2 |  | 0 | 49.8 | 5.7 | 0 | 80.3 | 26.3 | 6555.6 |  | C.H. YANANGO | 861.45
04:00 | 1029.9 | 1935 | 3342.9 | 0 | 26.5 |  | 0 | 47.7 | 5.7 | 0 | 76.8 | 26.2 | 6490.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.4
04:30 | 1041 | 1912.2 | 3397.5 | 0 | 27.8 |  | 0 | 49.6 | 5.7 | 0 | 45.5 | 26.2 | 6505.5 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1824.8
05:00 | 1046.6 | 2075.4 | 3401.9 | 0 | 2.8 |  | 0 | 47.2 | 4.5 | 0 | 29.1 | 26.1 | 6633.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 275.1
05:30 | 1055.6 | 2212.3 | 3408.5 | 0 | 0 |  | 0 | 48 | 4.5 | 0 | 27.1 | 26.6 | 6782.6 |  | C.H. RUNATULLO II | 166.55
06:00 | 1064.5 | 2229.2 | 3407.6 | 49.9 | 0 |  | 0 | 47.7 | 5 | 0 | 22.5 | 26.6 | 6853 |  | C.H. RUNATULLO III | 231.25
06:30 | 1051.2 | 2499.7 | 3406.9 | 50.2 | 0 |  | 0 | 46.9 | 5.6 | 19.3 | 23.2 | 26.3 | 7129.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 103.7
07:00 | 1053.3 | 2247 | 3277.7 | 54.5 | 0 |  | 0 | 38.1 | 5.6 | 228.409 | 32.2 | 26.2 | 6963.009 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3941.6
07:30 | 1042 | 2054.6 | 3327.2 | 63.6 | 0 |  | 0 | 40 | 5.6 | 502.4164 | 46.6 | 26.5 | 7108.5164 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 186.45
08:00 | 1045.5 | 1954.4 | 3265.5 | 63.5 | 0 |  | 0 | 40.1 | 5.6 | 789.7645 | 53.7 | 26.7 | 7244.7644 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.55
08:30 | 1053.4 | 2174.1 | 3345.8 | 63.8 | 0 |  | 6.3 | 40.8 | 4.5 | 834.1471 | 70 | 26.5 | 7619.3471 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 60.35
09:00 | 1043.6 | 2158.9 | 3392.6 | 64 | 0 |  | 12.2 | 38.7 | 4.5 | 849.6755 | 97.1 | 26.4 | 7687.6755 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15101.05
09:30 | 1029.2 | 2256.6 | 3374.1 | 63.8 | 0 |  | 14.4 | 38.6 | 4.5 | 866.8029 | 108.6 | 26.7 | 7783.3029 |  | C.H. RESTITUCION | 5057.55
10:00 | 1053.5 | 2456.8 | 3287.6 | 64.2 | 29.8 |  | 14.2 | 37.3 | 4.5 | 873.1721 | 119.3 | 26.5 | 7966.8721 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 93.85
10:30 | 1043.5 | 2449 | 3330.4 | 43.5 | 29.8 |  | 14.4 | 35.9 | 4.6 | 878.4858 | 135.6 | 26.6 | 7991.7858 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 489
11:00 | 1037.6 | 2438.4 | 3319.5 | 43 | 29 |  | 76.9 | 32.8 | 4.6 | 878.4848 | 147 | 27 | 8034.2848 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 4580.45
11:30 | 1032.3 | 2473.9 | 3304.1 | 41.6 | 29.8 |  | 133.4 | 35.3 | 4.6 | 879.8052 | 154.9 | 27 | 8116.7052 |  | P.C.H. CHAGLLA | 54.35
12:00 | 1027.7 | 2456.5 | 3327 | 41.8 | 30.1 |  | 132.3 | 34.7 | 4.6 | 878.0124 | 164.6 | 26.9 | 8124.2124 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1149.65
12:30 | 1031.2 | 2348.8 | 3355.9 | 41.7 | 29.9 |  | 133.8 | 34.9 | 4.6 | 877.8123 | 173.5 | 26 | 8058.1123 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 136.5
13:00 | 1004.1 | 2326.5 | 3238.1 | 41.3 | 30.1 |  | 130 | 34.4 | 4.6 | 881.0918 | 166.7 | 25.9 | 7882.7918 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 121.3
13:30 | 1030.7 | 2276.2 | 3338 | 41.6 | 29.8 |  | 107.5 | 35.1 | 4.6 | 884.2815 | 172.9 | 25.8 | 7946.4815 |  | C.H. YUNCAN |  | 2165.8
14:00 | 1034.9 | 2324.5 | 3341.2 | 41.7 | 29.8 |  | 105.9 | 38.6 | 4.6 | 883.4959 | 212.8 | 25.8 | 8043.2959 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 419.35
14:30 | 1029.4 | 2364.3 | 3299.3 | 41.5 | 30.1 |  | 107.3 | 38.7 | 4.6 | 877.5716 | 226.5 | 25.8 | 8045.0716 |  | C.H. EL CARMEN | 152.65
15:00 | 1027.8 | 2412.2 | 3298.1 | 41.4 | 29.8 |  | 106.6 | 38.4 | 4.6 | 855.5698 | 253.2 | 26.7 | 8094.3698 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 161.85
15:30 | 1036.8 | 2308.6 | 3367 | 41.9 | 29.9 |  | 137.2 | 38.7 | 4.6 | 807.7522 | 269.3 | 25.9 | 8067.6522 |  | C.H. ÁNGEL II | 179.1
16:00 | 1035.6 | 2351.5 | 3537.5 | 41.5 | 30.3 |  | 154.8 | 41.7 | 4.6 | 634.8736 | 297.2 | 25.5 | 8155.0736 |  | C.H. ÁNGEL III | 184.6
16:30 | 1034.9 | 2485.8 | 3543.9 | 41.6 | 30 |  | 136.1 | 39.3 | 4.6 | 336.1458 | 356.9 | 25.2 | 8034.4458 |  | C.H. LA JOYA | 134.05
17:00 | 1042.4 | 2729.8 | 3547.3 | 41.6 | 30.2 |  | 111.4 | 39.7 | 4.6 | 65.2269 | 375.8 | 25.2 | 8013.2269 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 85.55
17:30 | 1046 | 2782.8 | 3553.7 | 45.9 | 30.3 |  | 74.1 | 44 | 4.6 | 8.2267 | 403.8 | 25.8 | 8019.2267 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 445.15
18:00 | 1044.2 | 2829.8 | 3558.7 | 47.1 | 29.9 |  | 68.6 | 45.8 | 4.6 | 6.1053 | 400.4 | 25.3 | 8060.5053 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 358.85
18:30 | 1045.1 | 2890.6 | 3559.8 | 46.9 | 29.5 |  | 67.2 | 46.6 | 4.6 | 6.1 | 373.8 | 25.8 | 8096 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2506.15
19:00 | 1051.3 | 2815.5 | 3562.6 | 47 | 29.8 |  | 114.3 | 48.1 | 6 | 6.1 | 344.5 | 25.5 | 8050.7 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2141.05
19:30 | 1052.2 | 2888 | 3567.6 | 46.9 | 30 |  | 14.5 | 47 | 7.5 | 3.1 | 324.6 | 25.2 | 8006.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 67.2
20:00 | 1051.2 | 2786.6 | 3569 | 47 | 29.9 |  | 117.5 | 45.9 | 7.7 | 0 | 314.7 | 25.6 | 7995.1 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8240.15
20:30 | 1063.9 | 2841 | 3431.2 | 77.3 | 30 |  | 125.6 | 47.9 | 7.3 | 0 | 300.4 | 25.5 | 7950.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 109.8
21:00 | 1055.4 | 2815 | 3388.7 | 97.7 | 30.2 |  | 106.6 | 47.2 | 6.9 | 0 | 312.9 | 25.3 | 7885.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1259.15
21:30 | 1061.3 | 2805 | 3384.2 | 97 | 29.5 |  | 76.9 | 46.7 | 6.9 | 0 | 293.2 | 25.3 | 7826 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 55.1
22:00 | 1061.2 | 2779 | 3395.5 | 97 | 30.2 |  | 75.9 | 43.6 | 7.3 | 0 | 280.3 | 25.3 | 7795.3 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 62.95
22:30 | 1060.3 | 2638.4 | 3387.4 | 97.2 | 30.2 |  | 9.2 | 44 | 7.5 | 0 | 292.7 | 25.7 | 7592.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2722.7
23:00 | 1069.9 | 2561.3 | 3236.1 | 95 | 29.7 |  | 0 | 42.8 | 7.9 | 0 | 305.6 | 26.3 | 7374.6 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 806.45
23:30 | 1080.7 | 2434.7 | 3194.4 | 69.4 | 30 |  | 0 | 40.6 | 7.9 | 0 | 283.4 | 26 | 7167.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 193.5
00:00 | 1058.5 | 2318.8 | 3203.5 | 69.3 | 30.2 |  | 0 | 39.4 | 7.9 | 0 | 270.8 | 25.5 | 7023.9 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1689.85
TOTAL MWh | 25084.45 | 57333.6 | 81034.25 | 1203.2 | 557.7 | 0 | 1242.55 | 1022.9 | 132.35 | 7805.9645 | 4448.95 | 625.05 | 180490.9645 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 13.8979 | 31.7654 | 44.8966 | 0.66663 | 0.30899 | 0 | 0.68843 | 0.56673 | 0.073328 | 4.3249 | 2.4649 | 0.34631 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 703.5
[15 empty] | C.H. HUINCO |  | 2565.35
[15 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2312.25
[15 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1511.4
[14 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2007.65
[15 empty] | PCH TUPURI | 26.4
[14 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 448.4
[15 empty] | C.H. POECHOS II | 235.9
[15 empty] | C.H. RUCUY | 382.75
[14 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 86.4
[15 empty] | C.H. CAHUA | 901.85
[15 empty] | C.H. CHEVES |  | 1900.8
[15 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 284.4
[15 empty] | C.H. MALPASO |  | 617.85
[15 empty] | C.H. YAUPI | 2592.95
[14 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.1
[15 empty] | C.H. PACHACHACA | 111.5
[14 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 490.9
[14 empty] | TOTAL MWh |  | 25084.45 | 57333.6

## GENERACION RER
viernes, 5 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19.1 |  |  | 11.1 | 10.3 | 1.6 |  | 8.9 | 8 | 9 |  |  | 11.1 |  | 6.8 | 9.4 | 4.8 | 2.5 | 3.9 | 19.9 |  | 4 | 38.9 | 4.1 | 9.8 |  |  |  | 5.8 |  |  |  | 16.8 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |  | 12.3 | 8.8 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 3.4 | 9.9 | 19.5 | 20.7 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 4.9 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.7 | 9.9 | 15.9 |  | 20.1 | 409.9
1:00 |  | 19.1 |  |  | 10.1 | 11.3 | 1.6 |  | 8.3 | 8.8 | 9.2 |  |  | 11.1 |  | 6.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 31.9 | 4 | 9.2 |  |  |  | 1.8 |  |  |  | 16.9 | 3.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |  | 8.8 | 8.5 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 3.3 | 0.1 | 10.4 | 10.8 | 0.6 |  |  |  |  | 1.7 | 4.4 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.9 |  | 20.5 | 366.9
1:30 |  | 19.1 |  |  | 9.6 | 11.3 | 1.6 |  | 9.7 | 10.6 | 9.3 |  |  | 11 |  | 6.6 | 9.7 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 23.5 | 5.3 | 6.3 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 16.4 | 3.1 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.8 |  | 7 | 8.1 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 1.8 | 4.3 | 0.6 |  |  |  |  | 1.6 | 2.5 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.5 | 9.8 | 16 |  | 20.5 | 334.5
2:00 |  | 19 |  |  | 9.5 | 11.4 | 1.6 |  | 9.4 | 11 | 9.3 |  |  | 11 |  | 6.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 33.4 | 6.7 | 4 |  |  |  | 2.5 |  |  |  | 16.7 | 3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.8 |  | 4.2 | 4.3 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 1.5 | 1.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1 | 2.1 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 15.9 |  | 20.5 | 335.4
2:30 |  | 19 |  |  | 9.5 | 11.4 | 1.6 |  | 9.4 | 10.7 | 9.3 |  |  | 11 |  | 6.6 | 9.7 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 23.7 | 8.3 | 1.4 |  |  |  | 4.8 |  |  |  | 17.5 | 3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.8 |  | 2.4 | 2.8 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 6.8 | 6.1 | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 | 0.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.1 |  | 20.5 | 332.4
3:00 |  | 18.8 |  |  | 9.7 | 10 | 1.6 |  | 8.8 | 10.3 | 9.5 |  |  | 11.1 |  | 6.6 | 9.9 | 4.8 | 2.5 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 9.3 | 9.3 | 1.5 |  |  |  | 2.7 |  |  |  | 17.6 | 3.3 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.8 |  | 4.1 | 5.2 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.3 | [5 empty] | 13.8 | 14.8 | 0.6 |  |  |  |  | 0.2 |  | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.1 |  | 20.5 | 333.6
3:30 |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 7.2 | 1.6 |  | 9.5 | 11.3 | 9.7 |  |  | 11.2 |  | 6.7 | 10 | 4.8 | 2.6 | 3.9 | 20.4 |  | 8 | 3.8 | 10 | 4.2 |  |  |  | 4.2 |  |  |  | 18.8 | 3.4 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.5 |  | 7.4 | 7.5 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 20.8 | 21.2 | 0.6 |  |  |  |  | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 16 |  | 20.5 | 358
4:00 |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 5 | 1.5 |  | 9 | 9.7 | 9.7 |  |  | 11.6 |  | 6.5 | 8.7 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 20.2 |  | 8 | 4.6 | 10.6 | 4.6 |  |  |  | 5.3 |  |  |  | 18.9 | 3.5 | 6.8 | 7.4 | 7.8 | 4.8 |  | 8.2 | 9.9 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 14.7 | 16 | 0.6 |  |  |  |  | 1.2 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.2 |  | 20.4 | 349.4
4:30 |  | 19.2 |  |  | 9.8 | 5.7 | 1.5 |  | 9.4 | 11.2 | 9.7 |  |  | 11.6 |  | 6.6 | 9 | 4.6 | 2.6 | 3.8 | 20.5 |  | 8 | 0.7 | 9.4 | 3.7 |  |  |  | 5 |  |  |  | 18.6 | 3.6 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |  | 5.7 | 5.7 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 5.3 | 7.4 | 0.6 |  |  |  |  | 0.9 | 1.7 | 2.4 | 0.8 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.1 |  | 20.5 | 321.5
5:00 |  | 19.2 |  |  | 8.7 | 6.6 | 1.5 |  | 9.2 | 10.1 | 9.7 |  |  | 11.6 |  | 6.6 | 9.3 | 4.6 | 2.6 | 3.8 | 20.4 |  | 8.1 | 0.2 | 6.6 | 2.7 |  |  |  | 3.9 |  |  |  | 18.8 | 3.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |  | 3.1 | 3.5 |  | 3.5 | 15 | [5 empty] | 2.4 | [5 empty] | 2.5 | 3.1 | 0.6 |  |  |  |  | 1.4 | 2.1 | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1 |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.1 |  | 20.5 | 303
5:30 |  | 19.2 |  |  | 8 | 6.7 | 1.5 |  | 9.8 | 11 | 9.7 |  |  | 11.6 |  | 6.7 | 9.3 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 20.4 |  | 8 | 1.5 | 0.5 | 2.7 |  |  | 0.1 | 6.1 |  |  |  | 19 | 4 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.8 |  | 6.7 | 8.5 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 1 |  | 1.8 | 0.6 | 1.1 | 1 |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 |  | 20.5 | 312.5
6:00 |  | 19.2 |  |  | 8.1 | 6.6 | 1.5 |  | 9.2 | 11.2 | 9.7 |  |  | 11.6 |  | 6.8 | 10 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 20.7 |  | 8 | 6.1 |  | 2.5 |  |  |  | 3.6 |  |  |  | 18.7 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 |  | 4.8 | 5.1 |  | 3.5 | 14.9 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 0.4 |  | 2.1 | 0.6 | 1.1 | 1.2 |  | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 |  | 20.6 | 311.8
6:30 |  | 19 |  |  | 7.6 | 6.6 | 1.5 |  | 9.4 | 10.9 | 9.6 |  |  | 11.6 |  | 6.6 | 9.4 | 4.7 | 2.6 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 8.8 |  | 3.4 |  |  |  | 2.8 | 0.3 |  |  | 19 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 2.3 | 4.2 | 3.6 |  | 3.5 | 14.9 |  | 3.4 | 3.6 | 1.8 |  | 2.5 |  |  |  | 2.3 | 10 |  |  | 0.6 | 3.3 | 4.2 |  |  | 0.1 | 0.3 | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 |  | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 | 0.4 | 20.5 | 326.4
7:00 |  | 19.3 |  |  |  | 9.7 | 1.5 |  | 9.2 | 9.6 | 9.6 |  |  | 11.6 |  | 6.5 | 9.4 | 4.5 | 2.6 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 12 |  | 3.1 |  |  |  | 4.5 | 7.5 | 0.6 |  | 19.6 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 21.3 | 5.7 | 6.9 |  | 3.5 | 14.9 |  | 64 | 39.5 | 21 | 0.00896 | 2.5 | 2.8 |  | 0.1 | 3.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 30.8 | 36.7 |  | 0.4 |  |  | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 2.9 | 1.1 | 18.7 | 9.9 | 16.1 | 0.8 | 20.4 | 540.109
7:30 |  | 19.1 |  |  |  | 12 | 1.5 |  | 9.8 | 11.1 | 9.6 |  | 0.1 | 11.6 |  | 6.8 | 9.3 | 4.4 | 2.5 | 3.9 | 20.3 |  | 4 | 16.4 |  | 5.2 |  |  |  | 7.2 | 17.3 | 11.2 |  | 19.7 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 44.7 | 7.8 | 10 |  | 3.5 | 14.9 |  | 145.7 | 75.3 | 39.6 | 0.01642 | 2.2 | 5.3 |  | 4.6 | 4.8 | 9.9 |  |  | 0.6 | 66 | 80.1 |  | 5.7 |  |  | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 5.4 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.4 | 1.4 | 20.4 | 833.9164
8:00 |  | 19.2 |  |  |  | 12 | 1.5 |  | 9.9 | 11 | 9.6 |  | 0.3 | 11.6 |  | 6.9 | 9.6 | 4.3 | 2.2 | 3.9 | 20.4 |  | 4 | 20.2 | 0.3 | 4.6 |  |  |  | 7.7 | 26.4 | 20.9 |  | 18.9 | 4.1 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 62.4 | 9.9 | 11 |  | 3.5 | 15 |  | 200 | 160.4 | 81 | 0.06445 | 2.3 | 7.7 |  | 10.9 | 4.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 82.2 | 114.2 |  | 12.6 |  |  | 2.4 | 0.7 | 1.1 | 1.4 | 7.7 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.2 | 3 | 20.5 | 1127.8645
8:30 |  | 19.7 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 9.8 | 11.3 | 9.7 |  | 0.6 | 11.4 |  | 7.1 | 10 | 4.3 | 2.5 | 3.9 | 20.7 |  | 4 | 28.9 | 2.7 | 8 |  |  | 0.2 | 11.9 | 29.7 | 37.8 |  | 16.4 | 6.2 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 66 | 9.2 | 9.1 |  | 3.5 | 14.9 |  | 206.9 | 166.1 | 84.2 | 0.04712 | 2.4 | 9.8 |  | 9.7 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.1 | 116.6 |  | 7.4 |  |  | 2.4 | 0.7 |  | 1.4 | 9.9 | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 | 4.3 | 20.6 | 1189.7471
9:00 |  | 19.1 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 9 | 10.6 | 9.6 |  | 0.8 | 11.3 |  | 7 | 9.8 | 4.2 | 2.5 | 3.9 | 20.5 |  | 4 | 37.7 | 11.4 | 12.3 |  |  |  | 17 | 30 | 38.6 |  | 19.1 | 7.3 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 67.8 | 8.2 | 8.6 |  | 3.5 | 15 |  | 209.8 | 168.4 | 85.5 | 0.07549 | 2 | 11.9 |  | 10.3 | 5.6 | 10 | 0.7 |  | 0.6 | 85.4 | 117 |  | 6.8 | 0.7 | 0.5 | 2.4 | 0.7 |  | 1.4 | 11.8 | 1.1 | 18.9 | 9.8 | 16.5 | 5.5 | 20.5 | 1233.3755
9:30 |  | 18.9 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 9.5 | 10.2 | 9.5 | 0.1 | 1 | 10.9 |  | 6.8 | 9.2 | 4.2 | 2.5 | 3.9 | 19.8 |  | 4 | 36.5 | 17.8 | 13.6 |  |  | 0.3 | 19.9 | 30.2 | 39.3 |  | 19.2 | 7.7 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 68.4 | 8.8 | 8.8 |  | 3.5 | 15 |  | 210.5 | 168.6 | 85.9 | 0.10286 | 2.2 | 13.5 |  | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 0.2 |  | 0.6 | 85.2 | 115.9 |  | 14.9 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.7 |  | 1.4 | 13.3 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.2 | 7.5 | 20.1 | 1259.6029
10:00 |  | 18.9 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 7.7 | 10.7 | 9.6 | 0.1 | 1.1 | 10.5 |  | 7.1 | 10.1 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 41.4 | 18.2 | 15.7 |  |  | 1.1 | 21.7 | 30 | 37.7 |  | 17.4 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 68.5 | 7.4 | 6.4 |  | 3.5 | 14.9 |  | 210 | 169 | 86.1 | 0.1721 | 2.2 | 14.6 |  | 12.1 | 5.3 | 10 |  |  | 0.6 | 84.7 | 114.7 |  | 15.8 | 2 | 5.4 | 2.4 | 0.7 |  | 1.4 | 14.6 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.4 | 14 | 20.5 | 1275.8721
10:30 |  | 19.2 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 6.6 | 10.1 | 9.6 | 0.1 | 1.1 | 10.5 |  | 7 | 10.1 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 58.1 | 15.3 | 14.6 |  |  | 1.5 | 25 | 29.7 | 37.7 |  | 3.4 | 8 | 6.8 | 7.6 | 7.8 | 4.9 | 68.1 | 7.5 | 7.6 |  | 3.5 | 14.9 |  | 211.5 | 170 | 86.6 | 0.18577 | 2.3 | 15.5 |  | 12.4 | 5.4 | 9.8 |  |  | 0.6 | 85.3 | 114.7 |  | 15.6 | 1.6 | 4.4 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 15.5 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16.2 | 14.5 | 20.5 | 1281.7858
11:00 |  | 16.6 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 5.9 | 10.3 | 9.7 | 0.1 | 1.2 | 10.7 |  | 7 | 10.1 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 69.9 | 16.3 | 15.6 |  |  |  | 16.7 | 29.5 | 37.5 |  |  | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.8 | 4.9 | 68.1 | 11.2 | 9.5 |  | 3.6 | 14.9 |  | 211 | 169.6 | 86.2 | 0.18479 | 2.1 | 16 |  | 12.1 | 5.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.9 | 114.8 |  | 15.3 | 1.5 | 6.3 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 16.1 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 | 14.9 | 20.5 | 1290.5848
11:30 |  | 19.2 |  |  |  | 12.1 | 1.5 |  | 6.1 | 10 | 9.6 | 0.2 | 1.2 | 10.7 |  | 6.9 | 9.8 | 4 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 71.3 | 17.6 | 17.6 |  |  |  | 19 | 29.6 | 37.4 |  |  | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.9 | 67.9 | 11.5 | 11 |  | 3.6 | 14.9 |  | 210.8 | 169 | 86 | 0.1052 | 2.1 | 16.7 |  | 12.2 | 4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 86.3 | 115.2 |  | 15.5 | 1.5 | 5.4 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 16.4 | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.4 | 15.3 | 20.4 | 1300.2052
12:00 |  | 18.7 |  |  |  | 12.1 | 1.4 |  | 6.3 | 9.7 | 9.5 | 0.1 | 1.2 | 10.7 |  | 7 | 10 | 4 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 73.4 | 19.2 | 12.7 |  |  | 0.3 | 28.5 | 29.4 | 37.4 |  |  | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.9 | 68.4 | 14.2 | 11.7 |  | 3.7 | 14.9 |  | 210.8 | 169 | 86 | 0.11239 | 2 | 16.7 |  | 12.2 | 2.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.7 | 114 |  | 15.5 | 0.9 | 3.7 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 16.4 | 1.1 | 18.8 | 9.8 | 16.3 | 15.1 | 20.5 | 1305.8124
12:30 |  | 19 |  |  |  | 12.1 | 1.4 |  | 6.1 | 9.8 | 9.5 | 0.2 | 1.2 | 11 |  | 7 | 10.1 | 4 | 2.5 | 3.9 | 20.6 |  | 8.1 | 73.6 | 16.4 | 12 |  |  | 3.7 | 37.6 | 29.4 | 37.3 |  |  | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.9 | 68.8 | 14.2 | 11.6 |  | 3.6 | 14.9 |  | 211.3 | 169.3 | 86 | 0.21233 | 1.8 | 16.1 |  | 12.3 | 2 | 9.9 | 0.5 |  | 0.6 | 85.5 | 113.7 |  | 15.3 | 0.8 | 3.1 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 16.1 | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 | 15.1 | 20.5 | 1314.9123
13:00 |  | 19.1 |  |  |  | 7.7 | 1.4 |  | 6 | 9.3 | 9.2 | 0.1 | 1.2 | 11 |  | 6.6 | 9 | 4 | 2.5 | 3.9 | 20 |  | 4 | 71.8 | 16.5 | 9.5 |  |  | 1.9 | 36.4 | 29.6 | 37.5 |  | 10.3 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 69.2 | 14.4 | 12.7 |  | 3.6 | 14.9 |  | 212.9 | 170.1 | 86.6 | 0.09183 | 1.8 | 15.9 |  | 12.4 | 2.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.6 | 114.1 |  | 15.2 | 0.5 | 3 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 15.5 | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 | 15.1 | 20.2 | 1309.3918
13:30 |  | 19 |  |  |  | 6.2 | 1.4 |  | 6.4 | 9.7 | 9.4 | 0.2 | 1.2 | 11.2 |  | 6.8 | 9.5 | 4 | 2.5 | 3.9 | 20.2 |  | 4 | 69.2 | 22.3 | 13.1 |  |  | 2.9 | 33.9 | 30 | 37.6 |  | 20.4 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.9 | 69.3 | 13.9 | 12.9 |  | 3.6 | 14.9 |  | 213.9 | 171.1 | 87 | 0.08152 | 1.9 | 14.9 |  | 12.2 | 1.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.9 | 115.6 |  | 15.3 | 0.9 | 3.8 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 14.7 | 1.1 | 19 | 9.9 | 16.7 | 15.3 | 20.4 | 1330.2815
14:00 |  | 19.2 |  |  |  | 6 | 1.4 |  | 5.9 | 13.5 | 9.5 | 0.2 | 1.1 | 11.2 |  | 7 | 9.9 | 4 | 2.4 | 3.8 | 20.6 |  | 4 | 67.7 | 24.1 | 26.3 |  |  | 3.8 | 44.8 | 30.1 | 39.6 |  | 20.9 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 68.9 | 15.3 | 12 |  | 3.6 | 14.9 |  | 213.3 | 170.4 | 86.9 | 0.09587 | 1.9 | 13.6 |  | 12.2 | 1.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.9 | 116.9 |  | 15.6 | 3.3 | 15.5 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 13.5 | 1.1 | 18.8 | 9.9 | 16.2 | 15.2 | 20.5 | 1373.3959
14:30 |  | 19.1 |  |  |  | 6.3 | 1.4 |  | 6.3 | 13.3 | 9.4 | 0.3 | 1 | 11.2 |  | 6.8 | 9.4 | 4 | 2.4 | 3.8 | 20.4 |  | 4 | 69.2 | 28 | 30.9 |  |  | 6.4 | 48.2 | 30.3 | 39.5 |  | 20.9 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 68.1 | 14.6 | 12.3 |  | 3.6 | 15 |  | 213.6 | 169.4 | 86.4 | 0.0716 | 1.9 | 12.1 |  | 12.2 | 1.2 | 10 |  |  | 0.6 | 85.6 | 116.7 |  | 15.6 | 3.7 | 13.2 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 11.9 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16 | 14.8 | 20.5 | 1380.2716
15:00 |  | 19.1 |  |  |  | 6.3 | 1.5 |  | 6.2 | 13.1 | 9.3 | 0.3 | 0.8 | 11.2 |  | 6.7 | 9.2 | 4 | 2.5 | 3.8 | 20.1 |  | 4 | 73.9 | 28 | 39.8 |  |  | 3.8 | 58.2 | 30.1 | 39.4 |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 65.3 | 15.3 | 12.8 |  | 3.6 | 15 |  | 206.3 | 166.6 | 84.8 | 0.06976 | 2.1 | 10.3 |  | 12.2 | 1.2 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.3 | 115.4 |  | 15.5 | 5.8 | 15.6 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 10.1 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16 | 14.1 | 20.3 | 1384.1698
15:30 |  | 19.1 |  |  |  | 6.3 | 1.4 |  | 6.2 | 13.4 | 9.3 | 0.2 | 0.7 | 11.2 |  | 6.9 | 9.8 | 4 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 69.3 | 28.1 | 46.5 |  |  | 6.5 | 63.5 | 28.6 | 38.8 |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.8 | 62.5 | 14.5 | 11.3 |  | 3.6 | 14.9 |  | 202.1 | 160.9 | 81.7 | 0.05221 | 2.3 | 8.2 |  | 12.1 | 1.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 75 | 104.4 |  | 15.4 | 7 | 22.6 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 7.9 | 1.1 | 18.7 | 9.8 | 16 | 9.2 | 20.4 | 1358.0522
16:00 |  | 19 |  |  |  | 6.3 | 1.5 |  | 6.2 | 16.5 | 9.2 | 0.2 | 0.5 | 11.2 |  | 6.8 | 9.6 | 4 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 55.9 | 27.3 | 40 |  |  | 5.4 | 59.5 | 20.6 | 36.7 |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 43.8 | 15.4 | 12.6 |  | 3.6 | 14.9 |  | 167.8 | 122.8 | 64.9 | 0.07364 | 2.5 | 5.8 |  | 11.3 | 1.2 | 9.9 | 46.7 | 6.9 | 0.6 | 63 | 75.6 |  | 14.5 | 6.7 | 20.8 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 5.8 | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 | 1.5 | 20.4 | 1215.4736
16:30 |  | 19 |  |  |  | 8.3 | 1.5 |  | 6.2 | 14.1 | 9.2 | 0.1 | 0.2 | 11.2 |  | 6.9 | 9.8 | 4 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 8.1 | 61.7 | 26.1 | 37.8 |  |  | 5.3 | 57.4 | 10.1 | 29.9 |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 19.2 | 13.5 | 11.6 |  | 3.6 | 14.9 |  | 88 | 61 | 32.7 | 0.04578 | 2.4 | 3.3 |  | 10.4 | 1.2 | 9.9 | 57.1 | 61.1 | 0.6 | 30.2 | 34.7 |  | 12.9 | 6.4 | 18.9 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 3.4 | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 |  | 20.5 | 976.4458
17:00 |  | 15 |  |  |  | 9.4 | 1.6 |  | 8.7 | 16 | 9.2 |  | 0.1 | 11.2 |  | 6.8 | 9.5 | 4 | 2.5 | 3.9 | 20.4 |  | 8.1 | 68 | 25 | 36.8 |  |  | 3.2 | 60.1 | 1.2 | 14.1 |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | 3 | 14.5 | 11.6 |  | 3.6 | 14.9 |  | 13.5 | 5.2 | 2.8 | 0.02688 | 2.7 | 0.7 |  | 6.3 | 1.3 | 10 | 70.4 | 61.9 | 0.6 | 5.1 | 4.5 |  | 7.9 | 6.3 | 18 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 | 0.8 | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.5 | 728.9269
17:30 |  | 19 |  |  |  | 13.6 | 1.6 |  | 9.8 | 15.2 | 9.2 |  |  | 11.2 |  | 6.8 | 9.7 | 4 | 2.5 | 4 | 20.3 |  | 8.1 | 69.1 | 25.9 | 36.4 |  |  | 3.2 | 53.7 |  | 0.8 |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.8 |  | 11.9 | 9.8 |  | 3.6 | 15 |  |  | 0.1 |  | 0.02674 | 2.7 |  |  | 1.2 | 1.2 | 9.9 | 82.8 | 88.4 | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 5.9 | 16.7 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 |  | 20.4 | 707.8267
18:00 |  | 19.2 |  |  |  | 14.2 | 1.7 |  | 9.9 | 16.7 | 9.2 |  |  | 11.2 |  | 6.9 | 9.8 | 4 | 2.5 | 4 | 20.5 |  | 4 | 64.5 | 20.2 | 38 |  |  | 3.8 | 53.8 |  |  |  | 21 | 8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 6.8 |  | 6.4 | 7.8 |  | 3.6 | 14.9 |  |  |  |  | 0.00529 | 2.6 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 84 | 96.3 | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 6.4 | 19.2 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 |  | 20.5 | 701.0053
18:30 |  | 19.4 |  |  |  | 18.1 | 1.7 |  | 10.8 | 16.4 | 9.4 |  |  | 11.5 |  | 6.8 | 9.4 | 4 | 2.5 | 4 | 20.2 |  | 4 | 49.5 | 17.5 | 38 |  |  | 3 | 58.8 |  |  |  | 21 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |  | 10 | 8.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 80.2 | 82.2 | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 7.3 | 19.2 | 2.4 | 0.8 |  | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.4 | 679.5
19:00 |  | 19 |  |  |  | 18.8 | 1.8 |  | 11.9 | 17.2 | 9.4 |  |  | 11.6 |  | 6.9 | 9.5 | 4 | 2.5 | 4.1 | 20.4 |  | 4 | 36.6 | 15.7 | 34.2 |  |  | 2 | 58.2 |  |  |  | 21 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.5 |  | 8.1 | 5.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.8 | 10 | 69.5 | 88.6 | 0.6 |  |  |  | 6.1 | 5.7 | 20.2 | 3 | 0.9 | 0.7 | 1.4 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.5 | 659
19:30 |  | 19.2 |  |  |  | 19 | 1.8 |  | 11.3 | 16.5 | 9.4 |  |  | 12.1 |  | 6.9 | 9.6 | 4 | 2.5 | 4.1 | 20.3 |  | 4 | 38.2 | 15 | 41.5 |  |  | 4.3 | 63.8 |  |  |  | 21 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7 |  | 6.4 | 6.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.4 | 10 | 52.5 | 65.7 | 0.6 |  |  |  | 3.1 | 7.6 | 23 | 3.6 | 0.9 | 1.2 | 1.8 |  | 1.1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 |  | 20.4 | 635.9
20:00 |  | 19.2 |  |  |  | 19.3 | 1.8 |  | 11.2 | 15.5 | 9.2 |  |  | 12.4 |  | 6.9 | 9.6 | 4 | 2.5 | 4.1 | 20.5 |  | 4 | 40.2 | 13.5 | 41.5 |  |  | 3.1 | 58.7 |  |  |  | 21 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7 |  | 5.3 | 4.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 53.3 | 66.1 | 0.6 |  |  |  |  | 7.1 | 21.2 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.8 |  | 1.1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 |  | 20.5 | 622.6
20:30 |  | 19.3 |  |  |  | 20 | 1.8 |  | 12 | 16.6 | 9.2 |  |  | 12.5 |  | 7 | 9.7 | 4 | 2.5 | 4.1 | 20.5 |  | 4 | 42.9 | 14.3 | 41.6 |  |  | 1.4 | 55.7 |  |  |  | 20.8 | 7.9 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7 |  | 6.4 | 7.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 46 | 59.6 | 0.6 |  |  |  |  | 7.6 | 17 | 3.3 | 1 | 1.2 | 1.8 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.5 | 610.7
21:00 |  | 19.3 |  |  |  | 20 | 1.8 |  | 12 | 15.9 | 9.2 |  |  | 12.5 |  | 6.8 | 9.5 | 4.1 | 2.5 | 4.1 | 20.2 |  | 4 | 49.1 | 8.6 | 42.4 |  |  | 2.4 | 51 |  |  |  | 21 | 7.7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7 |  | 5.7 | 5.8 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.9 | 10 | 57.1 | 63.4 | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 19.1 | 3 | 1 | 1.2 | 1.7 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.5 | 620
21:30 |  | 19.2 |  |  |  | 20 | 1.8 |  | 11.5 | 16 | 9.2 |  |  | 12.5 |  | 6.9 | 9.7 | 4.5 | 2.5 | 4 | 20.4 |  | 4 | 46 | 13 | 44.4 |  |  | 2 | 49 |  |  |  | 21 | 7.5 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7 |  | 3.7 | 6.7 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.8 | 9.9 | 47.3 | 46.2 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 25.4 | 3 | 1 | 1.2 | 1.7 |  | 1.1 | 18.4 | 9.8 | 15.2 |  | 20.4 | 599.5
22:00 |  | 18.6 |  |  |  | 20 | 1.8 |  | 9 | 16 | 9.2 |  |  | 12.5 |  | 7.7 | 9.6 | 4.6 | 2.5 | 4 | 20.3 |  | 8 | 46 | 12.2 | 49.7 |  |  | 1.3 | 48.5 |  |  |  | 21 | 7.4 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7 |  | 4.7 | 6.4 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 3.3 | 9.9 | 38 | 36.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.2 | 27.9 | 3.3 | 1 | 1.2 | 1.8 |  | 1.1 | 18.4 | 9.9 | 15 |  | 20.4 | 587.9
22:30 |  | 18.9 |  |  |  | 20 | 1.7 |  | 9.3 | 15.8 | 9.2 |  |  | 12.5 |  | 8.2 | 9.2 | 4.6 | 2.5 | 4 | 20.3 |  | 8 | 41.3 | 10.6 | 46.4 |  |  | 2 | 72.4 |  |  |  | 21 | 7.2 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |  | 4.2 | 4.9 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 38.6 | 39.6 | 0.6 |  |  |  |  | 7.5 | 25.2 | 3.6 | 1 | 1.2 | 1.7 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 |  | 20.4 | 601.4
23:00 |  | 19.1 |  |  |  | 20 | 1.7 |  | 9.2 | 14.5 | 9.3 |  |  | 12.5 |  | 8.4 | 9.8 | 4.6 | 2.5 | 4 | 20.4 |  | 8 | 36.9 | 11.4 | 46.8 |  |  | 4.7 | 85.5 |  |  |  | 21 | 7.1 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |  | 4.8 | 6.6 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 42.8 | 33.5 | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 25.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 2 |  | 1.1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 |  | 20.5 | 614.5
23:30 |  | 19 |  |  |  | 13.9 | 1.7 |  | 9 | 12.6 | 9.4 |  |  | 12.5 |  | 8.5 | 10.2 | 4.6 | 2.5 | 4 | 20.8 |  | 8 | 44.2 | 11.5 | 52.1 |  |  | 2.8 | 69.5 |  |  |  | 21 | 7 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |  | 4 | 5.1 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.8 | 10 | 28.4 | 27 | 0.6 |  |  |  |  | 9 | 29.8 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 20.8 | 585.5
0:00 |  | 18.5 |  |  |  | 12.9 | 1.7 |  | 8.9 | 12 | 9.3 |  |  | 12.5 |  | 7.5 | 9.6 | 4.6 | 2.5 | 4 | 20.2 |  | 8 | 44.1 | 11.9 | 53.2 |  |  | 2.7 | 60.1 |  |  |  | 21 | 6.8 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 7.6 |  | 5.8 | 5.3 |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 24.2 | 22.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 32.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 2 |  | 1.1 | 18.4 | 9.8 | 15.7 |  | 20.4 | 567.5
EJEC MWh | 0 | 454.85 | 0 | 0 | 60.65 | 282.65 | 37.75 | 0 | 209.9 | 297.5 | 226 | 1.25 | 8.3 | 275.1 | 0 | 166.55 | 231.25 | 103.7 | 60.35 | 93.85 | 489 | 0 | 136.5 | 990.55 | 318.35 | 538.95 | 0 | 0 | 42.55 | 783.2 | 264.8 | 343.65 | 0 | 419.35 | 152.65 | 161.85 | 179.1 | 184.6 | 134.05 | 606 | 206.65 | 197.45 | 0 | 85.55 | 358.85 | 0 | 1918.55 | 1497.7 | 764.85 | 0.9645 | 55.1 | 115.7 | 0 | 111.9 | 62.95 | 193.5 | 508.7 | 525.6 | 14.4 | 776 | 1034.85 | 0 | 148.1 | 84.95 | 252 | 62.25 | 19.7 | 15.15 | 35.25 | 114.85 | 26.4 | 448.4 | 235.9 | 382.75 | 98.5 | 490.9 | 19099.1645
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1155.25 | 6.0487 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 4448.95 | 23.294 | #B9ACFF
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5689 | 29.7866 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7805.9645 | 40.8707 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
viernes, 5 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
05/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
05/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
06/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
viernes, 5 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 19.1 |  |  | 11.1 | 8.9 | 8 | 26.2 | 73.3
1:00 | 19.1 |  |  | 10.1 | 8.3 | 8.8 | 26.2 | 72.5
1:30 | 19.1 |  |  | 9.6 | 9.7 | 10.6 | 26.2 | 75.2
2:00 | 19 |  |  | 9.5 | 9.4 | 11 | 26.2 | 75.1
2:30 | 19 |  |  | 9.5 | 9.4 | 10.7 | 26.1 | 74.7
3:00 | 18.8 |  |  | 9.7 | 8.8 | 10.3 | 26 | 73.6
3:30 | 19.2 |  |  | 9.8 | 9.5 | 11.3 | 26.3 | 76.1
4:00 | 19.2 |  |  | 9.8 | 9 | 9.7 | 26.2 | 73.9
4:30 | 19.2 |  |  | 9.8 | 9.4 | 11.2 | 26.2 | 75.8
5:00 | 19.2 |  |  | 8.7 | 9.2 | 10.1 | 26.1 | 73.3
5:30 | 19.2 |  |  | 8 | 9.8 | 11 | 26.6 | 74.6
6:00 | 19.2 |  |  | 8.1 | 9.2 | 11.2 | 26.6 | 74.3
6:30 | 19 |  |  | 7.6 | 9.4 | 10.9 | 26.3 | 73.2
7:00 | 19.3 |  |  |  | 9.2 | 9.6 | 26.2 | 64.3
7:30 | 19.1 |  |  |  | 9.8 | 11.1 | 26.5 | 66.5
8:00 | 19.2 |  |  |  | 9.9 | 11 | 26.7 | 66.8
8:30 | 19.7 |  |  |  | 9.8 | 11.3 | 26.5 | 67.3
9:00 | 19.1 |  |  |  | 9 | 10.6 | 26.4 | 65.1
9:30 | 18.9 |  |  |  | 9.5 | 10.2 | 26.7 | 65.3
10:00 | 18.9 |  |  |  | 7.7 | 10.7 | 26.5 | 63.8
10:30 | 19.2 |  |  |  | 6.6 | 10.1 | 26.6 | 62.5
11:00 | 16.6 |  |  |  | 5.9 | 10.3 | 27 | 59.8
11:30 | 19.2 |  |  |  | 6.1 | 10 | 27 | 62.3
12:00 | 18.7 |  |  |  | 6.3 | 9.7 | 26.9 | 61.6
12:30 | 19 |  |  |  | 6.1 | 9.8 | 26 | 60.9
13:00 | 19.1 |  |  |  | 6 | 9.3 | 25.9 | 60.3
13:30 | 19 |  |  |  | 6.4 | 9.7 | 25.8 | 60.9
14:00 | 19.2 |  |  |  | 5.9 | 13.5 | 25.8 | 64.4
14:30 | 19.1 |  |  |  | 6.3 | 13.3 | 25.8 | 64.5
15:00 | 19.1 |  |  |  | 6.2 | 13.1 | 26.7 | 65.1
15:30 | 19.1 |  |  |  | 6.2 | 13.4 | 25.9 | 64.6
16:00 | 19 |  |  |  | 6.2 | 16.5 | 25.5 | 67.2
16:30 | 19 |  |  |  | 6.2 | 14.1 | 25.2 | 64.5
17:00 | 15 |  |  |  | 8.7 | 16 | 25.2 | 64.9
17:30 | 19 |  |  |  | 9.8 | 15.2 | 25.8 | 69.8
18:00 | 19.2 |  |  |  | 9.9 | 16.7 | 25.3 | 71.1
18:30 | 19.4 |  |  |  | 10.8 | 16.4 | 25.8 | 72.4
19:00 | 19 |  |  |  | 11.9 | 17.2 | 25.5 | 73.6
19:30 | 19.2 |  |  |  | 11.3 | 16.5 | 25.2 | 72.2
20:00 | 19.2 |  |  |  | 11.2 | 15.5 | 25.6 | 71.5
20:30 | 19.3 |  |  |  | 12 | 16.6 | 25.5 | 73.4
21:00 | 19.3 |  |  |  | 12 | 15.9 | 25.3 | 72.5
21:30 | 19.2 |  |  |  | 11.5 | 16 | 25.3 | 72
22:00 | 18.6 |  |  |  | 9 | 16 | 25.3 | 68.9
22:30 | 18.9 |  |  |  | 9.3 | 15.8 | 25.7 | 69.7
23:00 | 19.1 |  |  |  | 9.2 | 14.5 | 26.3 | 69.1
23:30 | 19 |  |  |  | 9 | 12.6 | 26 | 66.6
0:00 | 18.5 |  |  |  | 8.9 | 12 | 25.5 | 64.9
EJEC MWh | 454.85 | 0 | 0 | 60.65 | 209.9 | 297.5 | 625.05 | 1647.95

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - viernes, 5 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 1129.15
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 1124.52
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 1144.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 192.84
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 0.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 1066.45
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 1209.1
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 1085.65
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 13620.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 2258.55
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 10747.05
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 4325.4
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 8.65
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 41.8
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 806.6
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 9023.15
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 1319.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 856.2
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 1196.55
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 523.2
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 19747.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 929.35
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 621.55
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 1819.75
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 300.2
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 77649.59
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 25822.57
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 | 289.35
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 | 282.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 424.4
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 2451.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 32718.25
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 676.15
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 4400.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [5 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 688.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 4966.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 1050.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 2989.25
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 1366.15
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 5588.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 4896.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 5810
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 724.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 544.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 666.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 9743.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 1067.69
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 1295.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 8636.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 19916.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 23430.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 23041.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 4794.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 2148.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 21185.9129
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 21246.572
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 21790.6888
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 1316
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 447.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 823.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 913.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 935.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 676.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 1487.4
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 3003.35
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 1311.45
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 1184
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 427.15
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 2227.75
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 1616.515
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 12530.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 |  |  |  | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 10756.2
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 327.5
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 9466.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 50023.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 7383.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 3759.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 19984.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 21249.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 21399.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 31806.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 10029.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 4942.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 570.35
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 8.9645
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 6183.65
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 276.65
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 568.95
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 | 3518.6
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 542.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 333.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 14030.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 4296.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 913.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 6607.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 6261.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 8221.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 72
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 3448.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 11097.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 11860.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 7613.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 3806.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 5036.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  | 29.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | 1745.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | 1762.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 10189
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 16864.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 17167
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 19260.3
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 698.3
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 1584.55
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 4225.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 220.05
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 23.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 42.3
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 127.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 561.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 |  |  | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 10240.35
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 132.05
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 2271.8
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 1134.6
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 2005.75
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 431.9
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 4690.7
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 9351.35
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 1475.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 2368.4
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 12334
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 539.65
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 24887.55
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 12029.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 | 2189.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 2887.25
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 995.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 429.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 1953
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 890987.9132
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 1159.1308
ELECTRO ORIENTE | CENTRALES DE ELECTRO ORIENTE | CENTRAL | HIDRO - TÉRMICO | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 332.6031
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 1145.25
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 3031.3925
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 2207.1698
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 1282.9
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 1077.7
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 2649.859
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 12886.0051
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 171149.35
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 131043.45
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 106716.79
[7 empty] | ELECTROPERU | 104044.16
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 64223.1737
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 36916.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 33394.4
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 30652.3
[7 empty] | EGEMSA | 19747.1
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 19575
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 15072.45
[7 empty] | CELEPSA | 13620.7
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 12530.65
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 10756.2
[7 empty] | SAN GABAN | 10372.4
[7 empty] | EGASA | 9829.75
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 9466.35
[7 empty] | LA VIRGEN | 6183.65
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 6016.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 5588.85
[7 empty] | SINERSA | 5412.15
[7 empty] | TERMOSELVA | 5077.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 4400.35
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 4355.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 4225.7
[7 empty] | EGEJUNIN | 3895.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3518.6
[7 empty] | EGESUR | 3370.65
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 3350.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3003.35
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 2451.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 2258.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 2227.75
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 1953
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1763.4
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 1616.515
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 1584.55
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 1487.4
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 1425.55
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1311.45
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 1209.1
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1184
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 1144.8
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 1129.15
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1124.52
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1085.65
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1066.45
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 698.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 688.75
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 568.95
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 561.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 542.65
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 539.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 427.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 424.4
[7 empty] | PETRAMAS | 413.2
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 327.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 300.2
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 276.65
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 192.84
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 41.8
[7 empty] | KONDU SAC | 8.9645
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 8.65
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 0.8
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 0.25

## G_AREAS
viernes, 5 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 193.5 | 98.5 | 0 | 64.1 | 2421.8 | 3456.3 | 0 | 62.3 | 579.5 | 0 | 0 | 0 | 356.1 | 5940.4 | 579.5 | 6876 | 00:30 | 3194.8 | 3554.8 | 0 | 126.4 | 6876 | 00:30 | 230.7 | 52.8 | 0 | 126.4 | 409.9
01:00 | 150 | 97.9 | 0 | 53.2 | 2462.5 | 3481.3 | 0 | 38.3 | 559.7 | 0 | 0 | 0 | 301.1 | 5982.1 | 559.7 | 6842.9 | 01:00 | 3172.2 | 3579.2 | 0 | 91.5 | 6842.9 | 01:00 | 223.4 | 52 | 0 | 91.5 | 366.9
01:30 | 145.6 | 101 | 0 | 43.9 | 2421 | 3461.4 | 0 | 17 | 560.9 | 0 | 0 | 0 | 290.5 | 5899.4 | 560.9 | 6750.8 | 01:30 | 3127.5 | 3562.4 | 0 | 60.9 | 6750.8 | 01:30 | 218.9 | 54.7 | 0 | 60.9 | 334.5
02:00 | 144.5 | 100.7 | 0 | 48.6 | 2451.1 | 3276.4 | 0 | 12.2 | 562.2 | 0 | 0 | 0 | 293.8 | 5739.7 | 562.2 | 6595.7 | 02:00 | 3157.8 | 3377.1 | 0 | 60.8 | 6595.7 | 02:00 | 220 | 54.6 | 0 | 60.8 | 335.4
02:30 | 144.2 | 99.1 | 0 | 37.2 | 2448.4 | 3305.4 | 0 | 20.2 | 550.2 | 0 | 0 | 0 | 280.5 | 5774 | 550.2 | 6604.7 | 02:30 | 3142.8 | 3404.5 | 0 | 57.4 | 6604.7 | 02:30 | 220.7 | 54.3 | 0 | 57.4 | 332.4
03:00 | 144.2 | 98.5 | 0 | 27.9 | 2389.4 | 3297 | 0 | 33 | 546.9 | 0 | 0 | 0 | 270.6 | 5719.4 | 546.9 | 6536.9 | 03:00 | 3080.5 | 3395.5 | 0 | 60.9 | 6536.9 | 03:00 | 219.4 | 53.3 | 0 | 60.9 | 333.6
03:30 | 150.2 | 94 | 0 | 28.7 | 2328.8 | 3378.9 | 0 | 51.6 | 523.4 | 0 | 0 | 0 | 272.9 | 5759.3 | 523.4 | 6555.6 | 03:30 | 3002.4 | 3472.9 | 0 | 80.3 | 6555.6 | 03:30 | 222.2 | 55.5 | 0 | 80.3 | 358
04:00 | 148.4 | 54.7 | 0 | 33.3 | 2310.3 | 3394.3 | 0 | 43.5 | 506.2 | 0 | 0 | 0 | 236.4 | 5748.1 | 506.2 | 6490.7 | 04:00 | 2964.9 | 3449 | 0 | 76.8 | 6490.7 | 04:00 | 219.2 | 53.4 | 0 | 76.8 | 349.4
04:30 | 151.2 | 56.6 | 0 | 21.5 | 2287 | 3450.2 | 0 | 24 | 515 | 0 | 0 | 0 | 229.3 | 5761.2 | 515 | 6505.5 | 04:30 | 2953.2 | 3506.8 | 0 | 45.5 | 6505.5 | 04:30 | 220.7 | 55.3 | 0 | 45.5 | 321.5
05:00 | 163.4 | 54.1 | 0 | 13.4 | 2438.4 | 3428.4 | 0 | 15.7 | 520.2 | 0 | 0 | 0 | 230.9 | 5882.5 | 520.2 | 6633.6 | 05:00 | 3122 | 3482.5 | 0 | 29.1 | 6633.6 | 05:00 | 222.2 | 51.7 | 0 | 29.1 | 303
05:30 | 188.4 | 55.4 | 0 | 17.2 | 2562.2 | 3432.2 | 0 | 9.9 | 517.3 | 0 | 0 | 0 | 261 | 6004.3 | 517.3 | 6782.6 | 05:30 | 3267.9 | 3487.6 | 0 | 27.1 | 6782.6 | 05:30 | 232.9 | 52.5 | 0 | 27.1 | 312.5
06:00 | 191.9 | 105 | 0 | 16 | 2549.9 | 3431.8 | 0 | 6.5 | 551.9 | 0 | 0 | 0 | 312.9 | 5988.2 | 551.9 | 6853 | 06:00 | 3293.7 | 3536.8 | 0 | 22.5 | 6853 | 06:00 | 236.6 | 52.7 | 0 | 22.5 | 311.8
06:30 | 205 | 104.4 | 0 | 16.6 | 2758.7 | 3431.5 | 0 | 6.6 | 587.2 | 0 | 19.3 | 0 | 326 | 6196.8 | 606.5 | 7129.3 | 06:30 | 3550.9 | 3535.9 | 19.3 | 23.2 | 7129.3 | 06:30 | 231.4 | 52.5 | 19.3 | 23.2 | 326.4
07:00 | 241.2 | 99.5 | 0.00896 | 24.6 | 2516.3 | 3302.6 | 0 | 7.6 | 542.8 | 0 | 228.4 | 0 | 365.309 | 5826.5 | 771.2 | 6963.009 | 07:00 | 3300.3 | 3402.1 | 228.409 | 32.2 | 6963.009 | 07:00 | 235.8 | 43.7 | 228.409 | 32.2 | 540.109
07:30 | 240.4 | 111 | 0.01642 | 34.2 | 2312.2 | 3351.9 | 0.1 | 12.4 | 544 | 0 | 502.3 | 0 | 385.6164 | 5676.6 | 1046.3 | 7108.5164 | 07:30 | 3096.6 | 3462.9 | 502.4164 | 46.6 | 7108.5164 | 07:30 | 239.3 | 45.6 | 502.4164 | 46.6 | 833.9164
08:00 | 248.1 | 111.1 | 0.06445 | 41.4 | 2208.2 | 3290.3 | 0.3 | 12.3 | 543.6 | 0 | 789.4 | 0 | 400.6644 | 5511.1 | 1333 | 7244.7644 | 08:00 | 2999.9 | 3401.4 | 789.7645 | 53.7 | 7244.7644 | 08:00 | 238.7 | 45.7 | 789.7645 | 53.7 | 1127.8645
08:30 | 264.8 | 117.7 | 0.04712 | 49.9 | 2411.5 | 3370 | 0.6 | 20.1 | 551.2 | 0 | 833.5 | 0 | 432.4471 | 5802.2 | 1384.7 | 7619.3471 | 08:30 | 3227.5 | 3487.7 | 834.1471 | 70 | 7619.3471 | 08:30 | 240.3 | 45.3 | 834.1471 | 70 | 1189.7471
09:00 | 264.6 | 122.2 | 0.07549 | 65.9 | 2397.1 | 3416.2 | 0.8 | 31.2 | 540.8 | 0 | 848.8 | 0 | 452.7755 | 5845.3 | 1389.6 | 7687.6755 | 09:00 | 3202.5 | 3538.4 | 849.6755 | 97.1 | 7687.6755 | 09:00 | 243.4 | 43.2 | 849.6755 | 97.1 | 1233.3755
09:30 | 259.2 | 124.6 | 0.10286 | 71.9 | 2494 | 3397.5 | 1.1 | 36.7 | 532.6 | 0 | 865.6 | 0 | 455.8029 | 5929.3 | 1398.2 | 7783.3029 | 09:30 | 3285.8 | 3522.1 | 866.8029 | 108.6 | 7783.3029 | 09:30 | 241.1 | 43.1 | 866.8029 | 108.6 | 1259.6029
10:00 | 274.4 | 123.3 | 0.1721 | 73.4 | 2687.6 | 3340.8 | 1.2 | 45.9 | 548.3 | 0 | 871.8 | 0 | 471.2721 | 6075.5 | 1420.1 | 7966.8721 | 10:00 | 3510.3 | 3464.1 | 873.1721 | 119.3 | 7966.8721 | 10:00 | 241.6 | 41.8 | 873.1721 | 119.3 | 1275.8721
10:30 | 267.5 | 101.2 | 0.18577 | 88.5 | 2678.2 | 3384 | 1.2 | 47.1 | 546.8 | 0 | 877.1 | 0 | 457.3858 | 6110.5 | 1423.9 | 7991.7858 | 10:30 | 3492.5 | 3485.2 | 878.4858 | 135.6 | 7991.7858 | 10:30 | 227.2 | 40.5 | 878.4858 | 135.6 | 1281.7858
11:00 | 234.5 | 163.1 | 0.18479 | 106.9 | 2697.3 | 3369.7 | 1.3 | 40.1 | 544.2 | 0 | 877 | 0 | 504.6848 | 6108.4 | 1421.2 | 8034.2848 | 11:00 | 3476 | 3532.8 | 878.4848 | 147 | 8034.2848 | 11:00 | 227.7 | 37.4 | 878.4848 | 147 | 1290.5848
11:30 | 240.8 | 218.1 | 0.1052 | 111.4 | 2725.4 | 3357.7 | 1.4 | 43.5 | 540 | 0 | 878.3 | 0 | 570.4052 | 6128 | 1418.3 | 8116.7052 | 11:30 | 3506.2 | 3575.8 | 879.8052 | 154.9 | 8116.7052 | 11:30 | 225.6 | 39.9 | 879.8052 | 154.9 | 1300.2052
12:00 | 201.1 | 217 | 0.11239 | 118.5 | 2745.8 | 3380.4 | 1.3 | 46.1 | 537.3 | 0 | 876.6 | 0 | 536.7124 | 6173.6 | 1413.9 | 8124.2124 | 12:00 | 3484.2 | 3597.4 | 878.0124 | 164.6 | 8124.2124 | 12:00 | 223.9 | 39.3 | 878.0124 | 164.6 | 1305.8124
12:30 | 199.5 | 217.4 | 0.21233 | 115.8 | 2637.2 | 3409.4 | 1.4 | 57.7 | 543.3 | 0 | 876.2 | 0 | 532.9123 | 6105.7 | 1419.5 | 8058.1123 | 12:30 | 3380 | 3626.8 | 877.8123 | 173.5 | 8058.1123 | 12:30 | 224.1 | 39.5 | 877.8123 | 173.5 | 1314.9123
13:00 | 176.8 | 212.5 | 0.09183 | 115.4 | 2566.9 | 3291.9 | 1.3 | 51.3 | 586.9 | 0 | 879.7 | 0 | 504.7918 | 5911.4 | 1466.6 | 7882.7918 | 13:00 | 3330.6 | 3504.4 | 881.0918 | 166.7 | 7882.7918 | 13:00 | 222.6 | 39 | 881.0918 | 166.7 | 1309.3918
13:30 | 183.7 | 191 | 0.08152 | 118.3 | 2561.8 | 3391.4 | 1.4 | 54.6 | 561.4 | 0 | 882.8 | 0 | 493.0815 | 6009.2 | 1444.2 | 7946.4815 | 13:30 | 3306.9 | 3582.4 | 884.2815 | 172.9 | 7946.4815 | 13:30 | 233.4 | 39.7 | 884.2815 | 172.9 | 1330.2815
14:00 | 183.1 | 192.8 | 0.09587 | 119.1 | 2610.3 | 3394.8 | 1.3 | 93.7 | 566 | 0 | 882.1 | 0 | 495.0959 | 6100.1 | 1448.1 | 8043.2959 | 14:00 | 3359.4 | 3587.6 | 883.4959 | 212.8 | 8043.2959 | 14:00 | 233.9 | 43.2 | 883.4959 | 212.8 | 1373.3959
14:30 | 182.9 | 194.2 | 0.0716 | 124.1 | 2650.3 | 3353.1 | 1.3 | 102.4 | 560.5 | 0 | 876.2 | 0 | 501.2716 | 6107.1 | 1436.7 | 8045.0716 | 14:30 | 3393.7 | 3547.3 | 877.5716 | 226.5 | 8045.0716 | 14:30 | 232.9 | 43.3 | 877.5716 | 226.5 | 1380.2716
15:00 | 180.1 | 194 | 0.06976 | 130 | 2699.6 | 3351.6 | 1.1 | 123.2 | 560.3 | 0 | 854.4 | 0 | 504.1698 | 6175.5 | 1414.7 | 8094.3698 | 15:00 | 3440 | 3545.6 | 855.5698 | 253.2 | 8094.3698 | 15:00 | 232.4 | 43 | 855.5698 | 253.2 | 1384.1698
15:30 | 185 | 224.6 | 0.05221 | 123.2 | 2593.9 | 3420.6 | 0.9 | 146.1 | 566.5 | 0 | 806.8 | 0 | 532.8522 | 6161.5 | 1373.3 | 8067.6522 | 15:30 | 3345.4 | 3645.2 | 807.7522 | 269.3 | 8067.6522 | 15:30 | 237.7 | 43.3 | 807.7522 | 269.3 | 1358.0522
16:00 | 184.3 | 244.5 | 0.07364 | 111.2 | 2653.3 | 3591.4 | 0.7 | 186 | 549.5 | 0 | 634.1 | 0 | 540.0736 | 6431.4 | 1183.6 | 8155.0736 | 16:00 | 3387.1 | 3835.9 | 634.8736 | 297.2 | 8155.0736 | 16:00 | 237.1 | 46.3 | 634.8736 | 297.2 | 1215.4736
16:30 | 186.9 | 223.2 | 0.04578 | 112.9 | 2787.4 | 3597.5 | 0.3 | 244 | 546.4 | 0 | 335.8 | 0 | 523.0458 | 6629.2 | 882.2 | 8034.4458 | 16:30 | 3520.7 | 3820.7 | 336.1458 | 356.9 | 8034.4458 | 16:30 | 239.5 | 43.9 | 336.1458 | 356.9 | 976.4458
17:00 | 185.3 | 202.9 | 0.02688 | 119.1 | 3036.6 | 3597.1 | 0.1 | 256.7 | 550.3 | 0 | 65.1 | 0 | 507.3269 | 6890.5 | 615.4 | 8013.2269 | 17:00 | 3772.2 | 3800 | 65.2269 | 375.8 | 8013.2269 | 17:00 | 243.6 | 44.3 | 65.2269 | 375.8 | 728.9269
17:30 | 186.2 | 170.8 | 0.02674 | 116.7 | 3092.7 | 3607.6 | 0 | 287.1 | 549.9 | 0 | 8.2 | 0 | 473.7267 | 6987.4 | 558.1 | 8019.2267 | 17:30 | 3828.8 | 3778.4 | 8.2267 | 403.8 | 8019.2267 | 17:30 | 247.2 | 48.6 | 8.2267 | 403.8 | 707.8267
18:00 | 181.6 | 167.6 | 0.00529 | 98.9 | 3073.4 | 3612.4 | 0 | 301.5 | 619 | 0 | 6.1 | 0 | 448.1053 | 6987.3 | 625.1 | 8060.5053 | 18:00 | 3874 | 3780 | 6.1053 | 400.4 | 8060.5053 | 18:00 | 244.1 | 50.4 | 6.1053 | 400.4 | 701.0053
18:30 | 266.8 | 167.1 | 0 | 85.1 | 3052.5 | 3613.3 | 0 | 288.7 | 616.4 | 0 | 6.1 | 0 | 519 | 6954.5 | 622.5 | 8096 | 18:30 | 3935.7 | 3780.4 | 6.1 | 373.8 | 8096 | 18:30 | 248.4 | 51.2 | 6.1 | 373.8 | 679.5
19:00 | 293.4 | 215.9 | 0 | 66.1 | 2945.5 | 3617.4 | 0 | 278.4 | 627.9 | 0 | 6.1 | 0 | 575.4 | 6841.3 | 634 | 8050.7 | 19:00 | 3866.8 | 3833.3 | 6.1 | 344.5 | 8050.7 | 19:00 | 254.3 | 54.1 | 6.1 | 344.5 | 659
19:30 | 288.9 | 114.4 | 0 | 66.2 | 3023.3 | 3624.3 | 0 | 258.4 | 628 | 0 | 3.1 | 0 | 469.5 | 6906 | 631.1 | 8006.6 | 19:30 | 3940.2 | 3738.7 | 3.1 | 324.6 | 8006.6 | 19:30 | 253.7 | 54.5 | 3.1 | 324.6 | 635.9
20:00 | 287.6 | 216.8 | 0 | 63.7 | 2927.2 | 3625.8 | 0 | 251 | 623 | 0 | 0 | 0 | 568.1 | 6804 | 623 | 7995.1 | 20:00 | 3837.8 | 3842.6 | 0 | 314.7 | 7995.1 | 20:00 | 254.3 | 53.6 | 0 | 314.7 | 622.6
20:30 | 274.1 | 257 | 0 | 71.5 | 3004.3 | 3487.8 | 0 | 228.9 | 626.5 | 0 | 0 | 0 | 602.6 | 6721 | 626.5 | 7950.1 | 20:30 | 3904.9 | 3744.8 | 0 | 300.4 | 7950.1 | 20:30 | 255.1 | 55.2 | 0 | 300.4 | 610.7
21:00 | 261.7 | 257.5 | 0 | 69.2 | 2987 | 3445.1 | 0 | 243.7 | 621.7 | 0 | 0 | 0 | 588.4 | 6675.8 | 621.7 | 7885.9 | 21:00 | 3870.4 | 3702.6 | 0 | 312.9 | 7885.9 | 21:00 | 253 | 54.1 | 0 | 312.9 | 620
21:30 | 262.6 | 226.7 | 0 | 69.4 | 2962.2 | 3439.8 | 0 | 223.8 | 641.5 | 0 | 0 | 0 | 558.7 | 6625.8 | 641.5 | 7826 | 21:30 | 3866.3 | 3666.5 | 0 | 293.2 | 7826 | 21:30 | 252.7 | 53.6 | 0 | 293.2 | 599.5
22:00 | 213.7 | 223.2 | 0 | 69.3 | 2988.5 | 3451.6 | 0 | 211 | 638 | 0 | 0 | 0 | 506.2 | 6651.1 | 638 | 7795.3 | 22:00 | 3840.2 | 3674.8 | 0 | 280.3 | 7795.3 | 22:00 | 256.7 | 50.9 | 0 | 280.3 | 587.9
22:30 | 200.2 | 157.2 | 0 | 61 | 2862 | 3444 | 0 | 231.7 | 636.5 | 0 | 0 | 0 | 418.4 | 6537.7 | 636.5 | 7592.6 | 22:30 | 3698.7 | 3601.2 | 0 | 292.7 | 7592.6 | 22:30 | 257.2 | 51.5 | 0 | 292.7 | 601.4
23:00 | 189.7 | 145 | 0 | 59.7 | 2813 | 3292.8 | 0 | 245.9 | 628.5 | 0 | 0 | 0 | 394.4 | 6351.7 | 628.5 | 7374.6 | 23:00 | 3631.2 | 3437.8 | 0 | 305.6 | 7374.6 | 23:00 | 258.2 | 50.7 | 0 | 305.6 | 614.5
23:30 | 197.2 | 117 | 0 | 64.8 | 2683.6 | 3251.3 | 0 | 218.6 | 634.6 | 0 | 0 | 0 | 379 | 6153.5 | 634.6 | 7167.1 | 23:30 | 3515.4 | 3368.3 | 0 | 283.4 | 7167.1 | 23:30 | 253.6 | 48.5 | 0 | 283.4 | 585.5
00:00 | 188.3 | 115.7 | 0 | 67.1 | 2591.7 | 3260.1 | 0 | 203.7 | 597.3 | 0 | 0 | 0 | 371.1 | 6055.5 | 597.3 | 7023.9 | 00:00 | 3377.3 | 3375.8 | 0 | 270.8 | 7023.9 | 00:00 | 249.4 | 47.3 | 0 | 270.8 | 567.5
TOTAL MWh | 4998.35 | 3638.85 | 0.9645 | 1713 | 63753.65 | 82179.15 | 9.55 | 2735.95 | 13666.05 | 0 | 7795.45 | 0 | 10351.1645 | 148678.3 | 21461.5 | 180490.9645 | TOTAL MWh | 82418.05 | 85818 | 7805.9645 | 4448.95 | 180490.9645 | TOTAL MWh | 5689 | 1155.25 | 7805.9645 | 4448.95 | 19099.1645

## HOP
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 06:30:03 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 01:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/06/2026 01:09:00 | 05/06/2026 21:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/06/2026 21:54:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 09:41:48 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/06/2026 09:41:48 | 05/06/2026 12:32:47 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/06/2026 12:32:47 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/06/2026 23:04:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 08:07:00 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 07:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 08:25:00 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 07:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 18:47:00 | 05/06/2026 22:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 18:47:00 | 05/06/2026 19:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 20:21:00 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 20:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 22:33:00 |  | 05/06/2026 22:26:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 22:32:00 |  | 05/06/2026 22:26:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 03:42:00 |  | 05/06/2026 03:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/06/2026 10:06:00 | 06/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 09:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 05:44:00 | 05/06/2026 10:22:00 | 05/06/2026 05:22:00 | 05/06/2026 09:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 06:58h a 65 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 20:19:00 | 05/06/2026 23:07:00 | 05/06/2026 20:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 23:07:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 03:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 03:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C en proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/06/2026 03:56:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/06/2026 10:35:00 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 10:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Limitado por combustible. A las 12:22 h S/C subir a 120 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/06/2026 18:42:00 | 05/06/2026 19:26:00 |  | 05/06/2026 19:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A 80 MW A las 18:51 h se subió a 100 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 02:02:00 |  | 05/06/2026 01:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 02:02:00 |  | 05/06/2026 01:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 01:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/06/2026 01:55:00 | 05/06/2026 04:25:00 |  | 05/06/2026 04:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/06/2026 14:41:00 | 05/06/2026 20:34:00 | 05/06/2026 14:24:00 | 05/06/2026 20:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/06/2026 23:04:00 | 05/06/2026 23:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/06/2026 23:22:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 08:13:00 |  | 05/06/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 05/06/2026 18:36:00 | 06/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 18:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/06/2026 19:31:00 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 19:08:00 | 05/06/2026 22:22:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A 100 MW A las 19:50 h se subió a 110 MW A las 20:47 h se bajó a 90 MW A las 21:00 h se bajó a 80 MW
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/06/2026 00:03:00 | 05/06/2026 05:00:00 |  | 05/06/2026 04:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 09:34:00 | 05/06/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó por disponibilidad de combustible.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | limitado por disponibilidad de combustible.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 18:42:00 | 05/06/2026 22:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | limitado por disponibilidad de combustible.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 22:26:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | limitado por disponibilidad de combustible.

## INDISP
viernes, 5 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO DEL INGENIO, DEL 01/05/2026 00:00 – 06/06/2026 00:00. | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | CENTRALTERMICA AO FUERA DE SERVICIO POR TRABAJOS EN PRODUCCION-FABRICA. | 12 | P | F/S | N | OTROS | 24996 | G
ATRIA ENERGIA S.A.C. | PURMACANA | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 18:01 | PRUEBAS FUNCIONALES DE RELÉ DE GENERADOR Y LÍNEA. | 1 | P | F/S | N | PREV. | 13132 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 05/06/2026 07:00 | 05/06/2026 15:00 | Medición, pruebas descargas parciales | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G5 | 05/06/2026 07:06 | 05/06/2026 19:52 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 5 | G
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | PCH CHAGLLA | GP1 | 05/06/2026 08:28 | 06/06/2026 00:00 | F/S POR INSPECCION CELDA 22.9KV SE PIEDRA BLANCA | 6.4 | P | F/S | N | OTROS | 15564 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 05/06/2026 08:25 | 05/06/2026 11:47 | A3.3 Inspeccion de Nacelle | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 05/06/2026 00:01 | 06/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | SAN GABAN III | G2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento Correctivo de Inyectores | 104.5 | P | F/S | N | CORR. | 24608 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 13:11 | GENERADOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CONJUNTO COJINETES RADIALES Y AXIALES CONTROL DE HOLGURAS. | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 13:11 | CAMBIO DE ACEITE DE SISTEMA LUBRICACION-COJINETES. Y SISTEMA DE INYECCION-TURBINA POR 30000 HORAS OPERACIÓN | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
LA VIRGEN | LA VIRGEN | GE.U3 | 05/06/2026 00:00 | 05/06/2026 13:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA TURBINA (INYECTORES, RODETE, DEFLECTORES Y SISTEMAS ASOCIADOS) | 27.867 | P | F/S | N | PREV. | 18189 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G2 CALLAO | 05/06/2026 08:13 | 05/06/2026 18:36 | MANTENIMIENTO DE 40750 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20852 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 05/06/2026 00:00 | 06/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 19.191 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G

## RESERVA_FRÍA
05/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 5 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Viernes 5 de Junio del 2026 / SEM N° 22 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Viernes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2516.0009 | 2497.8597 | 184.7905
08:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2498.6584 | 2480.5171 | 184.7905
09:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2498.6584 | 2480.5171 | 184.7905
09:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2498.6584 | 2480.5171 | 184.7905
10:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [6 empty] | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2498.6584 | 2480.5171 | 184.7905
10:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2689.8546 | 2671.7133 | 184.7905
11:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2513.9311 | 2495.7899 | 184.7905
11:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2513.9311 | 2495.7899 | 184.7905
12:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | [5 empty] | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2513.9311 | 2495.7899 | 184.7905
12:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2617.7542 | 2599.613 | 184.7905
13:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2617.7542 | 2599.613 | 184.7905
13:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2617.7542 | 2599.613 | 184.7905
14:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2617.7542 | 2599.613 | 184.7905
14:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2617.7542 | 2599.613 | 184.7905
15:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
15:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
16:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
16:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
17:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
17:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
18:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
18:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
19:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2426.558 | 2408.4168 | 184.7905
19:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2602.4814 | 2584.3402 | 184.7905
20:00 |  |  |  |  | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2397.2829 | 2379.1416 | 184.7905
20:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2388.7662 | 2370.6249 | 184.7905
21:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2388.7662 | 2370.6249 | 184.7905
21:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2388.7662 | 2370.6249 | 184.7905
22:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2388.7662 | 2370.6249 | 184.7905
22:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2388.7662 | 2370.6249 | 184.7905
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2406.1087 | 2387.9675 | 184.7905
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2619.824 | 2601.6827 | 184.7905
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2619.824 | 2601.6827 | 184.7905
MWh | 0 | 0 | 0 | 83.8458 | 85.1669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2726.813 | 4381.1626 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 629.0221 | 616.8547 | 0 | 0 | 0 | 860.3829 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 9914407.22 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
viernes, 5 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.9 | 22 | 15.7 | 68 | 12.25 | 11.74 | 13.408 | -- | -- | 1.909 | 84.29 | 71.7 | 128.65 | 63.66 | 69.214 | 7.8 | 12.66 | 5.889 | 0.5 | -- | -- | 35.96 | 143.883 | 36.031 | 32.549 | 9.356 | 0 | 6.934 | 10.6 | 9.734 | 11.221 | 11.6 | 13.06 | 13.9 | 20.889 | -- | 33.4652 | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.114 | 5.907
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.9 | 22 | 15.7 | 68 | 12.25 | 11.74 | 13.408 | -- | -- | 1.909 | 84.29 | 71.7 | 128.65 | 63.66 | 69.214 | 7.8 | 12.66 | 5.889 | 0.5 | -- | -- | 35.96 | 143.883 | 36.031 | 32.549 | 9.356 | 0 | 6.934 | 10.6 | 9.734 | 11.221 | 11.6 | 13.06 | 13.9 | 20.889 | -- | 33.4652 | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.114 | 5.907
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 15.7 | 68 | 12.28 | 11.73 | 8.58 | -- | -- | 1.909 | 78.35 | 66.89 | 125.5 | 71.04 | 64.009 | 7.88 | 12.09 | 6.484 | 0.5 | -- | -- | 37.74 | 145.664 | 36.422 | 31.94 | 9.505 | 0 | 6.934 | 11.6 | 7.7653 | 11.221 | 11.6 | 13.13 | 13.97 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.004 | 5.907
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.4 | 22 | 15.7 | 68 | 12.28 | 11.73 | 8.58 | -- | -- | 1.909 | 78.35 | 66.89 | 125.5 | 71.04 | 64.009 | 7.88 | 12.09 | 6.484 | 0.5 | -- | -- | 37.74 | 145.664 | 36.422 | 31.94 | 9.505 | 0 | 6.934 | 11.6 | 7.7653 | 11.221 | 11.6 | 13.13 | 13.97 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.004 | 5.907
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.3 | 22 | 16.2 | 58 | 12.24 | 11.79 | 8.366 | -- | -- | 1.909 | 53.79 | 62.22 | 123.43 | 60.63 | 65.265 | 7.88 | 12.66 | 7.282 | 0.5 | -- | -- | 56.5 | 164.417 | 35.839 | 31.796 | 8.951 | 0 | 6.934 | 11.7 | 7.3426 | 11.221 | 11.6 | 13 | 13.85 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.3 | 22 | 16.2 | 58 | 12.24 | 11.79 | 8.366 | -- | -- | 1.909 | 53.79 | 62.22 | 123.43 | 60.63 | 65.265 | 7.88 | 12.66 | 7.282 | 0.5 | -- | -- | 56.5 | 164.417 | 35.839 | 31.796 | 8.951 | 0 | 6.934 | 11.7 | 7.3426 | 11.221 | 11.6 | 13 | 13.85 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 27.9 | 22 | 16.2 | 58 | 12.24 | 11.65 | 8.481 | -- | -- | 1.909 | 65.74 | 66.89 | 121.38 | 69.54 | 61.497 | 7.95 | 12.66 | 7.377 | 0.5 | -- | -- | 57.83 | 165.747 | 35.748 | 31.893 | 7.996 | 0 | 6.934 | 10.8 | 7.1339 | 11.221 | 11.6 | 13 | 13.84 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.807 | 5.907
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 27.9 | 22 | 16.2 | 58 | 12.24 | 11.65 | 8.481 | -- | -- | 1.909 | 65.74 | 66.89 | 121.38 | 69.54 | 61.497 | 7.95 | 12.66 | 7.377 | 0.5 | -- | -- | 57.83 | 165.747 | 35.748 | 31.893 | 7.996 | 0 | 6.934 | 10.8 | 7.1339 | 11.221 | 11.6 | 13 | 13.84 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.807 | 5.907
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 23.1 | 22 | 16.7 | 58 | 12.27 | 11.67 | 8.155 | -- | -- | 1.909 | 63.52 | 65.32 | 118.33 | 68.41 | 64.009 | 7.95 | 12.09 | 8.074 | 0.5 | -- | -- | 53.12 | 161.041 | 35.382 | 33.204 | 8.704 | 0 | 6.934 | 6.8 | 6.9771 | 11.221 | 11.6 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 23.1 | 22 | 16.7 | 58 | 12.27 | 11.67 | 8.155 | -- | -- | 1.909 | 63.52 | 65.32 | 118.33 | 68.41 | 64.009 | 7.95 | 12.09 | 8.074 | 0.5 | -- | -- | 53.12 | 161.041 | 35.382 | 33.204 | 8.704 | 0 | 6.934 | 6.8 | 6.9771 | 11.221 | 11.6 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 15.7 | 22 | 17.2 | 58 | 12.29 | 11.74 | 8.513 | -- | -- | 1.909 | 42.13 | 62.22 | 114.35 | 75.54 | 64.009 | 7.99 | 12.66 | 9.152 | 0.5 | -- | -- | 61.64 | 169.562 | 37.312 | 33.502 | 8.207 | 0 | 6.934 | 8.4 | 6.9857 | 11.221 | 11.6 | 13.17 | 14.01 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.918 | 5.907
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 15.7 | 22 | 17.2 | 58 | 12.29 | 11.74 | 8.513 | -- | -- | 1.909 | 42.13 | 62.22 | 114.35 | 75.54 | 64.009 | 7.99 | 12.66 | 9.152 | 0.5 | -- | -- | 61.64 | 169.562 | 37.312 | 33.502 | 8.207 | 0 | 6.934 | 8.4 | 6.9857 | 11.221 | 11.6 | 13.17 | 14.01 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.918 | 5.907
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 17.2 | 60 | 12.3 | 11.75 | 13.512 | 1.07 | 54.44 | 1.909 | 35.14 | 77.5 | 111.41 | 83.84 | 65.264 | 8.02 | 12.66 | 7.763 | 0.51 | -- | -- | 77.16 | 185.083 | 37.57 | 34.908 | 7.58 | 0 | 6.934 | 8 | 9.4452 | 11.221 | 11.6 | 13.43 | 14.28 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 19.3 | 22 | 17.2 | 60 | 12.3 | 11.75 | 13.512 | 1.07 | 54.44 | 1.909 | 35.14 | 77.5 | 111.41 | 83.84 | 65.264 | 8.02 | 12.66 | 7.763 | 0.51 | -- | -- | 77.16 | 185.083 | 37.57 | 34.908 | 7.58 | 0 | 6.934 | 8 | 9.4452 | 11.221 | 11.6 | 13.43 | 14.28 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 17.2 | 60 | 12.23 | 11.77 | 8.235 | -- | -- | 1.909 | 28.45 | 80.89 | 108.52 | 85.91 | 63.255 | 8 | 12.66 | 7.608 | 0.52 | -- | -- | 82.36 | 190.28 | 39.02 | 32.981 | 8.89 | 1.8 | 6.934 | 10.7 | 9.5527 | 11.221 | 11.6 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.6 | 22 | 17.2 | 60 | 12.23 | 11.77 | 8.235 | -- | -- | 1.909 | 28.45 | 80.89 | 108.52 | 85.91 | 63.255 | 8 | 12.66 | 7.608 | 0.52 | -- | -- | 82.36 | 190.28 | 39.02 | 32.981 | 8.89 | 1.8 | 6.934 | 10.7 | 9.5527 | 11.221 | 11.6 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.1 | 22 | 17.2 | 60 | 12.22 | 11.71 | 8.376 | -- | -- | 1.909 | 23 | 80.03 | 106.61 | 86.62 | 65.015 | 8.07 | 12.09 | 8.118 | 0.53 | -- | -- | 52.82 | 160.74 | 39.12 | 32.366 | 9.26 | 2.1 | 6.934 | 12.4 | 9.5433 | 11.221 | 11.6 | 13.14 | 13.99 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.807 | 5.907
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.1 | 22 | 17.2 | 60 | 12.22 | 11.71 | 8.376 | -- | -- | 1.909 | 23 | 80.03 | 106.61 | 86.62 | 65.015 | 8.07 | 12.09 | 8.118 | 0.53 | -- | -- | 52.82 | 160.74 | 39.12 | 32.366 | 9.26 | 2.1 | 6.934 | 12.4 | 9.5433 | 11.221 | 11.6 | 13.14 | 13.99 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.807 | 5.907
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.7 | 22 | 17.2 | 60 | 11.96 | 11.64 | 8.484 | -- | -- | 1.909 | 20.35 | 72.52 | 104.73 | 86.49 | 64.223 | 8.03 | 12.66 | 8.679 | 0.52 | -- | -- | 29.98 | 137.9 | 38.51 | 35.321 | 8.55 | 1.8 | 6.934 | 12.5 | 8.8376 | 11.221 | 11.6 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.7 | 22 | 17.2 | 60 | 11.96 | 11.64 | 8.484 | -- | -- | 1.909 | 20.35 | 72.52 | 104.73 | 86.49 | 64.223 | 8.03 | 12.66 | 8.679 | 0.52 | -- | -- | 29.98 | 137.9 | 38.51 | 35.321 | 8.55 | 1.8 | 6.934 | 12.5 | 8.8376 | 11.221 | 11.6 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.9 | 22 | 17.2 | 60 | 11.94 | 11.69 | 8.503 | -- | -- | 1.909 | 18.58 | 62.22 | 102.87 | 85.63 | 66.382 | 7.84 | 12.66 | 9.07 | 0.52 | -- | -- | 28.71 | 136.63 | 41.18 | 33.507 | 5.54 | 1.8 | 6.934 | 11.7 | 8.8319 | 11.221 | 11.5 | 13.12 | 13.96 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.068 | 5.907
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.9 | 22 | 17.2 | 60 | 11.94 | 11.69 | 8.503 | -- | -- | 1.909 | 18.58 | 62.22 | 102.87 | 85.63 | 66.382 | 7.84 | 12.66 | 9.07 | 0.52 | -- | -- | 28.71 | 136.63 | 41.18 | 33.507 | 5.54 | 1.8 | 6.934 | 11.7 | 8.8319 | 11.221 | 11.5 | 13.12 | 13.96 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.068 | 5.907
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.1 | 22 | 16.7 | 60 | 11.94 | 11.69 | 8.521 | -- | -- | 1.909 | 34.13 | 61.46 | 106.61 | 90.02 | 63.784 | 7.8 | 12.09 | 7.57 | 0.53 | -- | -- | 29.23 | 137.15 | 39.34 | 33.249 | 5.26 | 1.4 | 6.934 | 11.7 | 8.9178 | 11.221 | 11.5 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.16 | 5.907
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.1 | 22 | 16.7 | 60 | 11.94 | 11.69 | 8.521 | -- | -- | 1.909 | 34.13 | 61.46 | 106.61 | 90.02 | 63.784 | 7.8 | 12.09 | 7.57 | 0.53 | -- | -- | 29.23 | 137.15 | 39.34 | 33.249 | 5.26 | 1.4 | 6.934 | 11.7 | 8.9178 | 11.221 | 11.5 | 13.16 | 14 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.16 | 5.907
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 13.7 | 22 | 16.2 | 60 | 11.93 | 11.64 | 8.391 | -- | -- | 1.909 | 68 | 63.76 | 125.5 | 81.64 | 63.281 | 7.81 | 12.66 | 7.59 | 0.37 | -- | -- | 29.18 | 137.1 | 38.59 | 30.899 | 5.38 | 1.1 | 6.934 | 11.5 | 8.6644 | 11.221 | 11.5 | 12.74 | 13.59 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.16 | 5.907
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 13.7 | 22 | 16.2 | 60 | 11.93 | 11.64 | 8.391 | -- | -- | 1.909 | 68 | 63.76 | 125.5 | 81.64 | 63.281 | 7.81 | 12.66 | 7.59 | 0.37 | -- | -- | 29.18 | 137.1 | 38.59 | 30.899 | 5.38 | 1.1 | 6.934 | 11.5 | 8.6644 | 11.221 | 11.5 | 12.74 | 13.59 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.16 | 5.907
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 6.6 | 22 | 15.7 | 58 | 11.96 | 11.82 | 19.108 | -- | -- | 1.909 | 68.76 | 61.46 | 134 | 60.54 | 64.037 | 7.72 | 12.66 | 7.83 | 0.37 | -- | -- | 22.81 | 130.73 | 35.87 | 32.341 | 6.15 | 1.1 | 6.934 | 7.2 | 8.5797 | 11.221 | 11.5 | 12.4 | 13.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.85 | 5.907
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 6.6 | 22 | 15.7 | 58 | 11.96 | 11.82 | 19.108 | -- | -- | 1.909 | 68.76 | 61.46 | 134 | 60.54 | 64.037 | 7.72 | 12.66 | 7.83 | 0.37 | -- | -- | 22.81 | 130.73 | 35.87 | 32.341 | 6.15 | 1.1 | 6.934 | 7.2 | 8.5797 | 11.221 | 11.5 | 12.4 | 13.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.85 | 5.907
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 7.5 | 22 | 15.7 | 58 | 12.21 | 11.73 | 12.72 | -- | -- | 1.909 | 58.53 | 61.46 | 136.18 | 51.89 | 69.319 | 7.69 | 13.23 | 8.82 | 0.38 | -- | -- | 31.66 | 139.58 | 36.19 | 31.347 | 5.98 | 0.4 | 6.934 | 7 | 8.5293 | 11.221 | 11.5 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 7.5 | 22 | 15.7 | 58 | 12.21 | 11.73 | 12.72 | -- | -- | 1.909 | 58.53 | 61.46 | 136.18 | 51.89 | 69.319 | 7.69 | 13.23 | 8.82 | 0.38 | -- | -- | 31.66 | 139.58 | 36.19 | 31.347 | 5.98 | 0.4 | 6.934 | 7 | 8.5293 | 11.221 | 11.5 | 12.98 | 13.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 21.5 | 22 | 15.7 | 58 | 12.49 | 11.65 | 12.446 | -- | -- | 1.909 | 69.53 | 61.46 | 136.18 | 52.75 | 68.868 | 7.73 | 12.66 | 8.59 | 0.38 | -- | -- | 39.09 | 147.01 | 35.65 | 31.356 | 9.37 | 0.4 | 6.934 | 7.3 | 8.5544 | 11.221 | 11.5 | 12.8 | 13.64 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.611 | 5.907
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 21.5 | 22 | 15.7 | 58 | 12.49 | 11.65 | 12.446 | -- | -- | 1.909 | 69.53 | 61.46 | 136.18 | 52.75 | 68.868 | 7.73 | 12.66 | 8.59 | 0.38 | -- | -- | 39.09 | 147.01 | 35.65 | 31.356 | 9.37 | 0.4 | 6.934 | 7.3 | 8.5544 | 11.221 | 11.5 | 12.8 | 13.64 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.611 | 5.907
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 14.5 | 22 | 15.7 | 58 | 12.51 | 11.7 | 10.101 | -- | -- | 1.909 | 56.47 | 61.46 | 134 | 58.93 | 73.577 | 8.04 | 12.66 | 7.87 | 0.39 | -- | -- | 32.11 | 140.03 | 35.78 | 31.741 | 9.1 | 0 | 6.934 | 7.1 | 8.5864 | 11.221 | 11.5 | 12.88 | 13.73 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.722 | 5.907
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 14.5 | 22 | 15.7 | 58 | 12.51 | 11.7 | 10.101 | -- | -- | 1.909 | 56.47 | 61.46 | 134 | 58.93 | 73.577 | 8.04 | 12.66 | 7.87 | 0.39 | -- | -- | 32.11 | 140.03 | 35.78 | 31.741 | 9.1 | 0 | 6.934 | 7.1 | 8.5864 | 11.221 | 11.5 | 12.88 | 13.73 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.722 | 5.907
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 22.9 | 22 | 15.7 | 58 | 12.44 | 11.61 | 9.89 | -- | -- | 1.909 | 53.04 | 61.46 | 135.09 | 55.91 | 74.197 | 8.22 | 12.66 | 8.36 | 0.39 | -- | -- | 29.69 | 137.61 | 35.73 | 31.705 | 6.05 | 0 | 6.934 | 16.6 | 9.624 | 11.221 | 11.5 | 12.67 | 13.52 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 22.9 | 22 | 15.7 | 58 | 12.44 | 11.61 | 9.89 | -- | -- | 1.909 | 53.04 | 61.46 | 135.09 | 55.91 | 74.197 | 8.22 | 12.66 | 8.36 | 0.39 | -- | -- | 29.69 | 137.61 | 35.73 | 31.705 | 6.05 | 0 | 6.934 | 16.6 | 9.624 | 11.221 | 11.5 | 12.67 | 13.52 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.764 | 5.907
18:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 30.2 | 22 | 15.7 | 58 | 12.43 | 11.69 | 21.009 | 1.07 | 53.72 | 1.909 | 77.52 | 61.46 | 135.09 | 64.78 | 76.752 | 8.3 | 12.66 | 8.45 | 0.39 | -- | -- | 58.25 | 166.17 | 35.67 | 31.438 | 5.54 | 0 | 6.934 | 14.2 | 9.5726 | 11.221 | 11.5 | 12.93 | 13.77 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.918 | 5.907
18:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 30.2 | 22 | 15.7 | 58 | 12.43 | 11.69 | 21.009 | 1.07 | 53.72 | 1.909 | 77.52 | 61.46 | 135.09 | 64.78 | 76.752 | 8.3 | 12.66 | 8.45 | 0.39 | -- | -- | 58.25 | 166.17 | 35.67 | 31.438 | 5.54 | 0 | 6.934 | 14.2 | 9.5726 | 11.221 | 11.5 | 12.93 | 13.77 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.918 | 5.907
19:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 25.1 | 22 | 16.2 | 58 | 15.07 | 11.76 | 21.019 | -- | -- | 1.909 | 71.09 | 61.46 | 135.09 | 68.6 | 75.008 | 8.41 | 12.66 | 7.23 | 0.38 | -- | -- | 54.44 | 162.358 | 35.371 | 31.444 | 7.279 | 0 | 6.934 | 16.7 | 9.8294 | 11.221 | 11.4 | 12.82 | 13.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
19:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 25.1 | 22 | 16.2 | 58 | 15.07 | 11.76 | 21.019 | -- | -- | 1.909 | 71.09 | 61.46 | 135.09 | 68.6 | 75.008 | 8.41 | 12.66 | 7.23 | 0.38 | -- | -- | 54.44 | 162.358 | 35.371 | 31.444 | 7.279 | 0 | 6.934 | 16.7 | 9.8294 | 11.221 | 11.4 | 12.82 | 13.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.961 | 5.907
20:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 27.4 | 22 | 16.2 | 58 | 15.09 | 11.83 | 20.99 | -- | -- | 1.909 | 64.26 | 60.7 | 139.48 | 65.22 | 71.086 | 8.4 | 12.09 | 8.21 | 0.38 | -- | -- | 55.34 | 163.259 | 35.227 | 31.149 | 9.431 | 0.1 | 6.934 | 18.4 | 9.8035 | 11.221 | 11.4 | 12.78 | 13.62 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.654 | 5.907
20:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 27.4 | 22 | 16.2 | 58 | 15.09 | 11.83 | 20.99 | -- | -- | 1.909 | 64.26 | 60.7 | 139.48 | 65.22 | 71.086 | 8.4 | 12.09 | 8.21 | 0.38 | -- | -- | 55.34 | 163.259 | 35.227 | 31.149 | 9.431 | 0.1 | 6.934 | 18.4 | 9.8035 | 11.221 | 11.4 | 12.78 | 13.62 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.654 | 5.907
21:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.1 | 22 | 16.2 | 65 | 15.03 | 11.79 | 20.988 | -- | -- | 1.909 | 56.47 | 61.46 | 143.96 | 72.87 | 71.372 | 8.4 | 12.66 | 9.25 | 0.37 | -- | -- | 48.94 | 156.858 | 35.187 | 30.896 | 8.897 | 0 | 6.934 | 18 | 10.032 | 11.221 | 11.4 | 12.82 | 13.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.722 | 5.907
21:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.1 | 22 | 16.2 | 65 | 15.03 | 11.79 | 20.988 | -- | -- | 1.909 | 56.47 | 61.46 | 143.96 | 72.87 | 71.372 | 8.4 | 12.66 | 9.25 | 0.37 | -- | -- | 48.94 | 156.858 | 35.187 | 30.896 | 8.897 | 0 | 6.934 | 18 | 10.032 | 11.221 | 11.4 | 12.82 | 13.66 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.722 | 5.907
22:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.1 | 22 | 16.2 | 68 | 15.05 | 11.79 | 21.014 | -- | -- | 1.909 | 70.31 | 61.46 | 145.09 | 83.02 | 68.895 | 8.46 | 12.66 | 7.6 | 0.37 | -- | -- | 56.59 | 164.512 | 34.917 | 31.408 | 6.579 | 0 | 6.934 | 18 | 10.1574 | 11.221 | 11.4 | 12.57 | 13.42 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.615 | 5.907
22:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 29.1 | 22 | 16.2 | 68 | 15.05 | 11.79 | 21.014 | -- | -- | 1.909 | 70.31 | 61.46 | 145.09 | 83.02 | 68.895 | 8.46 | 12.66 | 7.6 | 0.37 | -- | -- | 56.59 | 164.512 | 34.917 | 31.408 | 6.579 | 0 | 6.934 | 18 | 10.1574 | 11.221 | 11.4 | 12.57 | 13.42 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.615 | 5.907
23:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 34.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.56 | 11.75 | 18.49 | -- | -- | 1.909 | 85.16 | 61.46 | 142.83 | 59.4 | 66.362 | 8.4 | 12.09 | 7.3 | 0.37 | -- | -- | 61.52 | 169.444 | 35.568 | 31.166 | 5.948 | 0.1 | 6.934 | 18 | 9.9995 | 11.221 | 11.4 | 12.7 | 13.55 | 20.889 | 15.5034 | 36.4828 | 17.8289 | 4.2821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.569 | 5.907
23:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 34.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.56 | 11.75 | 18.49 | -- | -- | 1.909 | 85.16 | 61.46 | 142.83 | 59.4 | 66.362 | 8.4 | 12.09 | 7.3 | 0.37 | -- | -- | 61.52 | 169.444 | 35.568 | 31.166 | 5.948 | 0.1 | 6.934 | 18 | 9.9995 | 11.221 | 11.4 | 12.7 | 13.55 | 20.889 | 15.5034 | 36.4828 | 17.8289 | 4.2821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.569 | 5.907
MAX | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 5.1 | 22 | 15.7 | 58 | 11.93 | 11.61 | 8.155 | 1.07 | 53.72 | 1.909 | 18.58 | 60.7 | 102.87 | 51.89 | 61.497 | 7.69 | 12.09 | 5.889 | 0.37 | 0 | 0 | 22.81 | 130.73 | 34.917 | 30.896 | 5.26 | 0 | 6.934 | 6.8 | 6.9771 | 11.221 | 11.4 | 12.4 | 13.24 | 20.889 | 15.5034 | 33.4652 | 17.8289 | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.569 | 5.907
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 34.6 | 22 | 17.2 | 75 | 15.09 | 11.83 | 21.019 | 1.07 | 54.44 | 1.909 | 85.16 | 80.89 | 145.09 | 90.02 | 76.752 | 8.46 | 13.23 | 9.25 | 0.53 | 0 | 0 | 82.36 | 190.28 | 41.18 | 35.321 | 9.505 | 2.1 | 6.934 | 18.4 | 10.1574 | 11.221 | 11.6 | 13.43 | 14.28 | 20.889 | 15.5034 | 36.4828 | 17.8289 | 4.2821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.16 | 5.907
PROM | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 20.175 | 22 | 16.325 | 60.8333 | 12.7054 | 11.7221 | 12.8042 | 1.07 | 54.08 | 1.909 | 56.1087 | 65.3717 | 125.62 | 70.9533 | 67.445 | 8.0329 | 12.5413 | 7.9236 | 0.44458 | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.7779 | 154.6983 | 36.7177 | 32.2544 | 7.646 | 0.50417 | 6.934 | 11.9542 | 8.875 | 11.221 | 11.5208 | 12.9417 | 13.785 | 20.889 | 15.5034 | 34.974 | 17.8289 | 4.0904 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.8583 | 5.907
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.9 | 22 | 15.7 | 68 | 12.25 | 11.74 | 13.408 | -- | -- | 1.909 | 84.29 | 71.7 | 128.65 | 63.66 | 69.214 | 7.8 | 12.66 | 5.889 | 0.5 | -- | -- | 35.96 | 143.883 | 36.031 | 32.549 | 9.356 | 0 | 6.934 | 10.6 | 9.734 | 11.221 | 11.6 | 13.06 | 13.9 | 20.889 | -- | 33.4652 | -- | 4.0821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 15.114 | 5.907
FINAL | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 34.6 | 22 | 16.2 | 75 | 12.56 | 11.75 | 18.49 | -- | -- | 1.909 | 85.16 | 61.46 | 142.83 | 59.4 | 66.362 | 8.4 | 12.09 | 7.3 | 0.37 | -- | -- | 61.52 | 169.444 | 35.568 | 31.166 | 5.948 | 0.1 | 6.934 | 18 | 9.9995 | 11.221 | 11.4 | 12.7 | 13.55 | 20.889 | 15.5034 | 36.4828 | 17.8289 | 4.2821 | 2.5 | 13.489 | 6.185 | 14.569 | 5.907
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
viernes, 5 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 1.463 | 0.7605 | 0.165 | 0.212 | 0.01998 | 3874.724 | -- | -- | 0.6236 | 21.5155 | -- | 0.20114 | 0.29158 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.179 | 0.283 | -- | 260.068 | 0.151 | 0.03 | 56.09 | 0.07 | 0.44276 | 0.21792 | 2.09 | 0.269
00:30 | 2695 | 1.463 | 0.7605 | 0.165 | 0.212 | 0.01998 | 3874.724 | -- | -- | 0.6236 | 21.5155 | -- | 0.20114 | 0.29158 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.179 | 0.283 | -- | 260.068 | 0.151 | 0.03 | 56.09 | 0.07 | 0.44276 | 0.21792 | 2.09 | 0.269
01:00 | 2695 | 1.6829 | 0.8938 | 0.174 | 0.199 | 0.01889 | 3874.7118 | -- | -- | 0.57321 | 21.4849 | -- | 0.20114 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.179 | 0.296 | -- | 260.069 | 0.151 | 0.031 | 56.09 | 0.059 | 0.47927 | 0.18383 | 2.14 | 0.27
01:30 | 2695 | 1.6829 | 0.8938 | 0.174 | 0.199 | 0.01889 | 3874.7118 | -- | -- | 0.57321 | 21.4849 | -- | 0.20114 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.179 | 0.296 | -- | 260.069 | 0.151 | 0.031 | 56.09 | 0.059 | 0.47927 | 0.18383 | 2.14 | 0.27
02:00 | 2695 | 1.9044 | 1.0099 | 0.192 | 0.189 | 0.01892 | 3874.7423 | -- | -- | 0.52141 | 21.5614 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.179 | 0.348 | -- | 260.071 | 0.138 | 0.031 | 56.09 | 0.048 | 0.51853 | 0.14768 | 2.11 | 0.271
02:30 | 2695 | 1.9044 | 1.0099 | 0.192 | 0.189 | 0.01892 | 3874.7423 | -- | -- | 0.52141 | 21.5614 | -- | 0.22934 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.179 | 0.348 | -- | 260.071 | 0.138 | 0.031 | 56.09 | 0.048 | 0.51853 | 0.14768 | 2.11 | 0.271
03:00 | 2695 | 2.117 | 1.1098 | 0.205 | 0.175 | 0.01878 | 3874.7849 | -- | -- | 0.46889 | 21.6686 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.179 | 0.39 | -- | 260.072 | 0.125 | 0.032 | 56.09 | 0.046 | 0.54854 | 0.11433 | 2.07 | 0.274
03:30 | 2695 | 2.117 | 1.1098 | 0.205 | 0.175 | 0.01878 | 3874.7849 | -- | -- | 0.46889 | 21.6686 | -- | 0.24941 | 0.26236 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.179 | 0.39 | -- | 260.072 | 0.125 | 0.032 | 56.09 | 0.046 | 0.54854 | 0.11433 | 2.07 | 0.274
04:00 | 2695 | 2.3295 | 1.231 | 0.212 | 0.154 | 0.01693 | 3874.8297 | -- | -- | 0.41554 | 21.7812 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.179 | 0.426 | -- | 260.073 | 0.11 | 0.032 | 56.09 | 0.059 | 0.55864 | 0.10465 | 2.03 | 0.29
04:30 | 2695 | 2.3295 | 1.231 | 0.212 | 0.154 | 0.01693 | 3874.8297 | -- | -- | 0.41554 | 21.7812 | -- | 0.25975 | 0.2399 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.179 | 0.426 | -- | 260.073 | 0.11 | 0.032 | 56.09 | 0.059 | 0.55864 | 0.10465 | 2.03 | 0.29
05:00 | 2695 | 2.5466 | 1.231 | 0.225 | 0.133 | 0.01584 | 3874.8825 | -- | -- | 0.36131 | 21.914 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.18 | 0.458 | -- | 260.074 | 0.095 | 0.032 | 56.09 | 0.077 | 0.53848 | 0.12907 | 1.98 | 0.304
05:30 | 2695 | 2.5466 | 1.231 | 0.225 | 0.133 | 0.01584 | 3874.8825 | -- | -- | 0.36131 | 21.914 | -- | 0.27038 | 0.21842 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.18 | 0.458 | -- | 260.074 | 0.095 | 0.032 | 56.09 | 0.077 | 0.53848 | 0.12907 | 1.98 | 0.304
06:00 | 2695 | 2.7681 | 1.252 | 0.228 | 0.113 | 0.01763 | 3874.9212 | -- | -- | 0.32343 | 22.0116 | -- | 0.27038 | 0.20299 | 2412 | 0.961 | -- | 0.179 | 0.469 | 103.8 | 260.075 | 0.084 | 0.032 | 56.09 | 0.096 | 0.53448 | 0.13241 | 1.9 | 0.318
06:30 | 2695 | 2.7681 | 1.252 | 0.228 | 0.113 | 0.01763 | 3874.9212 | -- | -- | 0.32343 | 22.0116 | -- | 0.27038 | 0.20299 | 2412 | 0.961 | -- | 0.179 | 0.469 | 103.8 | 260.075 | 0.084 | 0.032 | 56.09 | 0.096 | 0.53448 | 0.13241 | 1.9 | 0.318
07:00 | 2695 | 2.9852 | 1.1503 | 0.227 | 0.103 | 0.01939 | 3874.9367 | -- | -- | 0.32648 | 22.0508 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.183 | 0.475 | -- | 260.077 | 0.084 | 0.032 | 56.09 | 0.098 | 0.52848 | 0.14201 | 1.77 | 0.325
07:30 | 2695 | 2.9852 | 1.1503 | 0.227 | 0.103 | 0.01939 | 3874.9367 | -- | -- | 0.32648 | 22.0508 | -- | 0.29222 | 0.19312 | 2412.05 | 0.968 | -- | 0.183 | 0.475 | -- | 260.077 | 0.084 | 0.032 | 56.09 | 0.098 | 0.52848 | 0.14201 | 1.77 | 0.325
08:00 | 2695 | 3.2045 | 1.1044 | 0.244 | 0.083 | 0.02299 | 3874.9501 | -- | -- | 0.33181 | 22.0847 | 306.4771 | 0.30987 | 0.19312 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.19 | 0.458 | -- | 260.078 | 0.076 | 0.03 | 56.09 | 0.099 | 0.49879 | 0.1765 | 1.79 | 0.324
08:30 | 2695 | 3.2045 | 1.1044 | 0.244 | 0.083 | 0.02299 | 3874.9501 | -- | -- | 0.33181 | 22.0847 | 306.4771 | 0.30987 | 0.19312 | 2412.1 | 0.974 | -- | 0.19 | 0.458 | -- | 260.078 | 0.076 | 0.03 | 56.09 | 0.099 | 0.49879 | 0.1765 | 1.79 | 0.324
09:00 | 2695 | 3.324 | 1.0315 | 0.255 | 0.064 | 0.02353 | 3874.9404 | -- | -- | 0.34149 | 22.0601 | -- | 0.31576 | 0.17438 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.196 | 0.41 | -- | 260.073 | 0.063 | 0.029 | 56.09 | 0.1 | 0.43897 | 0.22728 | 1.86 | 0.324
09:30 | 2695 | 3.324 | 1.0315 | 0.255 | 0.064 | 0.02353 | 3874.9404 | -- | -- | 0.34149 | 22.0601 | -- | 0.31576 | 0.17438 | 2412.14 | 0.979 | -- | 0.196 | 0.41 | -- | 260.073 | 0.063 | 0.029 | 56.09 | 0.1 | 0.43897 | 0.22728 | 1.86 | 0.324
10:00 | 2695 | 3.2857 | 0.9829 | 0.267 | 0.054 | 0.02403 | 3874.9248 | -- | -- | 0.35543 | 22.0208 | -- | 0.2981 | 0.15706 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.202 | 0.34 | -- | 260.068 | 0.051 | 0.026 | 56.09 | 0.102 | 0.39753 | 0.26871 | 1.93 | 0.338
10:30 | 2695 | 3.2857 | 0.9829 | 0.267 | 0.054 | 0.02403 | 3874.9248 | -- | -- | 0.35543 | 22.0208 | -- | 0.2981 | 0.15706 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.202 | 0.34 | -- | 260.068 | 0.051 | 0.026 | 56.09 | 0.102 | 0.39753 | 0.26871 | 1.93 | 0.338
11:00 | 2695 | 3.073 | 0.9343 | 0.275 | 0.048 | 0.02496 | 3874.9181 | -- | -- | 0.36954 | 22.0039 | -- | 0.27584 | 0.16124 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.207 | 0.261 | -- | 260.064 | 0.039 | 0.023 | 56.09 | 0.104 | 0.34 | 0.31921 | 2 | 0.322
11:30 | 2695 | 3.073 | 0.9343 | 0.275 | 0.048 | 0.02496 | 3874.9181 | -- | -- | 0.36954 | 22.0039 | -- | 0.27584 | 0.16124 | 2412.22 | 0.989 | -- | 0.207 | 0.261 | -- | 260.064 | 0.039 | 0.023 | 56.09 | 0.104 | 0.34 | 0.31921 | 2 | 0.322
12:00 | 2695 | 2.8573 | 0.8455 | 0.281 | 0.042 | 0.02474 | 3874.9056 | -- | -- | 0.3782 | 21.9724 | -- | 0.25458 | 0.17438 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.211 | 0.233 | -- | 260.059 | 0.028 | 0.02 | 56.09 | 0.106 | 0.3106 | 0.33935 | 2.07 | 0.322
12:30 | 2695 | 2.8573 | 0.8455 | 0.281 | 0.042 | 0.02474 | 3874.9056 | -- | -- | 0.3782 | 21.9724 | -- | 0.25458 | 0.17438 | 2412.24 | 0.992 | -- | 0.211 | 0.233 | -- | 260.059 | 0.028 | 0.02 | 56.09 | 0.106 | 0.3106 | 0.33935 | 2.07 | 0.322
13:00 | 2695 | 2.6566 | 0.753 | 0.283 | 0.039 | 0.02515 | 3874.905 | -- | -- | 0.3783 | 21.9709 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.215 | 0.247 | -- | 260.054 | 0.017 | 0.016 | 56.09 | 0.108 | 0.25846 | 0.38851 | 2.18 | 0.327
13:30 | 2695 | 2.6566 | 0.753 | 0.283 | 0.039 | 0.02515 | 3874.905 | -- | -- | 0.3783 | 21.9709 | -- | 0.25458 | 0.19312 | 2412.28 | 0.997 | -- | 0.215 | 0.247 | -- | 260.054 | 0.017 | 0.016 | 56.09 | 0.108 | 0.25846 | 0.38851 | 2.18 | 0.327
14:00 | 2695 | 2.4436 | 0.798 | 0.275 | 0.033 | 0.02541 | 3874.9001 | -- | -- | 0.41363 | 21.9586 | -- | 0.25975 | 0.20806 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.217 | 0.281 | -- | 260.05 | 0.022 | 0.014 | 56.09 | 0.11 | 0.21212 | 0.41643 | 2.25 | 0.341
14:30 | 2695 | 2.4436 | 0.798 | 0.275 | 0.033 | 0.02541 | 3874.9001 | -- | -- | 0.41363 | 21.9586 | -- | 0.25975 | 0.20806 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.217 | 0.281 | -- | 260.05 | 0.022 | 0.014 | 56.09 | 0.11 | 0.21212 | 0.41643 | 2.25 | 0.341
15:00 | 2695 | 2.2369 | 0.9019 | 0.271 | 0.026 | 0.0249 | 3874.8694 | -- | -- | 0.43078 | 21.881 | -- | 0.23421 | 0.20299 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.217 | 0.328 | -- | 260.045 | 0.025 | 0.012 | 56.09 | 0.112 | 0.21212 | 0.40493 | 2.3 | 0.354
15:30 | 2695 | 2.2369 | 0.9019 | 0.271 | 0.026 | 0.0249 | 3874.8694 | -- | -- | 0.43078 | 21.881 | -- | 0.23421 | 0.20299 | 2412.4 | 1.013 | -- | 0.217 | 0.328 | -- | 260.045 | 0.025 | 0.012 | 56.09 | 0.112 | 0.21212 | 0.40493 | 2.3 | 0.354
16:00 | 2695 | 2.1431 | 0.991 | 0.261 | 0.024 | 0.02756 | 3874.855 | -- | -- | 0.44834 | 21.8449 | -- | 0.21474 | 0.20806 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.217 | 0.359 | -- | 260.041 | 0.026 | 0.01 | 56.09 | 0.114 | 0.19719 | 0.41771 | 2.37 | 0.368
16:30 | 2695 | 2.1431 | 0.991 | 0.261 | 0.024 | 0.02756 | 3874.855 | -- | -- | 0.44834 | 21.8449 | -- | 0.21474 | 0.20806 | 2412.45 | 1.019 | -- | 0.217 | 0.359 | -- | 260.041 | 0.026 | 0.01 | 56.09 | 0.114 | 0.19719 | 0.41771 | 2.37 | 0.368
17:00 | 2695 | 1.9789 | 1.1125 | 0.24 | 0.055 | 0.02653 | 3874.8529 | 71.268 | 28.0187 | 0.46592 | 21.8395 | -- | 0.19661 | 0.22903 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.217 | 0.375 | -- | 260.036 | 0.019 | 0.009 | 56.09 | 0.115 | 0.20865 | 0.40239 | 2.43 | 0.368
17:30 | 2695 | 1.9789 | 1.1125 | 0.24 | 0.055 | 0.02653 | 3874.8529 | 71.268 | 28.0187 | 0.46592 | 21.8395 | -- | 0.19661 | 0.22903 | 2412.46 | 1.02 | -- | 0.217 | 0.375 | -- | 260.036 | 0.019 | 0.009 | 56.09 | 0.115 | 0.20865 | 0.40239 | 2.43 | 0.368
18:00 | 2695 | 1.8256 | 1.201 | 0.215 | 0.099 | 0.02447 | 3874.8614 | -- | -- | 0.48936 | 21.861 | 307.0649 | 0.19207 | 0.24543 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.217 | 0.391 | 103.8 | 260.031 | 0.014 | 0.007 | 56.09 | 0.118 | 0.24516 | 0.36734 | 2.35 | 0.362
18:30 | 2695 | 1.8256 | 1.201 | 0.215 | 0.099 | 0.02447 | 3874.8614 | -- | -- | 0.48936 | 21.861 | 307.0649 | 0.19207 | 0.24543 | 2412.44 | 1.018 | -- | 0.217 | 0.391 | 103.8 | 260.031 | 0.014 | 0.007 | 56.09 | 0.118 | 0.24516 | 0.36734 | 2.35 | 0.362
19:00 | 2695 | 1.6695 | 1.156 | 0.218 | 0.123 | 0.02618 | 3874.8465 | -- | -- | 0.54835 | 21.8234 | -- | 0.1755 | 0.25666 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.217 | 0.378 | -- | 260.027 | 0.036 | 0.005 | 56.09 | 0.116 | 0.26456 | 0.34778 | 2.28 | 0.346
19:30 | 2695 | 1.6695 | 1.156 | 0.218 | 0.123 | 0.02618 | 3874.8465 | -- | -- | 0.54835 | 21.8234 | -- | 0.1755 | 0.25666 | 2412.41 | 1.014 | -- | 0.217 | 0.378 | -- | 260.027 | 0.036 | 0.005 | 56.09 | 0.116 | 0.26456 | 0.34778 | 2.28 | 0.346
20:00 | 2695 | 1.7089 | 1.1152 | 0.215 | 0.147 | 0.02395 | 3874.823 | -- | -- | 0.61371 | 21.7644 | -- | 0.1564 | 0.26236 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.217 | 0.35 | -- | 260.022 | 0.061 | 0.012 | 56.09 | 0.111 | 0.29087 | 0.32273 | 2.22 | 0.327
20:30 | 2695 | 1.7089 | 1.1152 | 0.215 | 0.147 | 0.02395 | 3874.823 | -- | -- | 0.61371 | 21.7644 | -- | 0.1564 | 0.26236 | 2412.38 | 1.01 | -- | 0.217 | 0.35 | -- | 260.022 | 0.061 | 0.012 | 56.09 | 0.111 | 0.29087 | 0.32273 | 2.22 | 0.327
21:00 | 2695 | 1.7451 | 1.1017 | 0.195 | 0.194 | 0.02167 | 3874.784 | -- | -- | 0.67886 | 21.6663 | -- | 0.14248 | 0.27975 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.217 | 0.325 | -- | 260.017 | 0.086 | 0.018 | 56.09 | 0.106 | 0.32599 | 0.2906 | 2.23 | 0.305
21:30 | 2695 | 1.7451 | 1.1017 | 0.195 | 0.194 | 0.02167 | 3874.784 | -- | -- | 0.67886 | 21.6663 | -- | 0.14248 | 0.27975 | 2412.34 | 1.005 | -- | 0.217 | 0.325 | -- | 260.017 | 0.086 | 0.018 | 56.09 | 0.106 | 0.32599 | 0.2906 | 2.23 | 0.305
22:00 | 2695 | 1.7813 | 1.0909 | 0.184 | 0.232 | 0.01956 | 3874.7407 | -- | -- | 0.71101 | 21.5576 | -- | 0.14926 | 0.29755 | 2412.3 | 1 | -- | 0.217 | 0.308 | -- | 260.013 | 0.112 | 0.026 | 56.09 | 0.094 | 0.35733 | 0.25399 | 2.25 | 0.283
22:30 | 2695 | 1.7813 | 1.0909 | 0.184 | 0.232 | 0.01956 | 3874.7407 | -- | -- | 0.71101 | 21.5576 | -- | 0.14926 | 0.29755 | 2412.3 | 1 | -- | 0.217 | 0.308 | -- | 260.013 | 0.112 | 0.026 | 56.09 | 0.094 | 0.35733 | 0.25399 | 2.25 | 0.283
23:00 | 2695 | 1.7994 | 1.0801 | 0.203 | 0.236 | 0.02075 | 3874.7133 | -- | -- | 0.66968 | 21.4574 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.217 | 0.305 | -- | 260.008 | 0.144 | 0.032 | 56.09 | 0.079 | 0.41064 | 0.20082 | 2.27 | 0.263
23:30 | 2695 | 1.7994 | 1.0801 | 0.203 | 0.236 | 0.02075 | 3874.7133 | -- | -- | 0.66968 | 21.4574 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2412.27 | 0.996 | -- | 0.217 | 0.305 | -- | 260.008 | 0.144 | 0.032 | 56.09 | 0.079 | 0.41064 | 0.20082 | 2.27 | 0.263

## DESCARGA_LAGUNAS
viernes, 5 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.13
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.08
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.07
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.189
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.36
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.77
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
05/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98

## VERTIMIENTO_EMBALSES
viernes, 5 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
05/06/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
05/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.92
05/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 23.584

## STOCK_COMB
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
05/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 180.22 | 180.22 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
05/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 207.95 | 161.59 | 0 | m3
05/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
05/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
05/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
05/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
05/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
05/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21632.28 | 21632.28 | 0 | m3
05/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
05/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
05/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1029.05 | 0 | m3
05/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 449.4 | 297.781 | 145.021 | m3 | Generación de TG1 y variación de nivel por temperatura.
05/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
05/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
05/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7144.2 | 7266.6068 | 217.6611 | m3 | CONSUMO DE COMBUSTIBLE POR GENERACION UNIDAD GT-1 A SOLICITUD DE COES Y DESCARGA DE COMBUSTIBLE DIESEL EN PLANTA.
05/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
05/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 9 | 0 | m3
05/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 290.69 | 290.69 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 05/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1128
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 312
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 891.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 96.4
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1941.95
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31385.4119
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 31604.3754
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31659.9758
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31422.6369
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 23.73
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 22.63
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 205835.539
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 168238.045
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1010287
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1105148
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1209506
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 486484
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1137669.66
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1141554.75
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 632600
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1153224.012
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1248711.584
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1263757.802
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1335569.937
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 296.6378
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 22301.17
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 21887.83
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 460953
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2020296
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 13384.7
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 13365.46
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 13343.02
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 12506.28
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 8364.24
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 8655.87
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 7383.08
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 95.2543
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1321060
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 63940.75
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 210049.124

## PRESIÓN_GAS
viernes, 5 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
05/06/2026 00:00 | 792.6 | 2988.58 | 57.52 | 57.52 | 4477.9 | 511.91 | 7704 | 23160 | 4208.1661 | 3776.8478 | 4203.9981 | 4207.6854 | 5421.5 | 4576.151
05/06/2026 01:00 | 792.6 | 2990.18 | 59.95 | 59.95 | 4477.3 | 512.89 | 7984 | 23206 | 4269.4412 | 3869.8356 | 4267.4236 | 4269.6365 | 5669.6 | 4605.932
05/06/2026 02:00 | 792 | 2984.87 | 62.89 | 62.89 | 4477.8 | 512.89 | 8233 | 22990 | 4317.5895 | 3984.835 | 4316.2029 | 4317.5754 | 5977.8 | 4683.287
05/06/2026 03:00 | 792.2 | 2988.58 | 66.4 | 66.4 | 4478.8 | 511.91 | 8451 | 23157 | 4449.0074 | 4155.0197 | 4447.6612 | 4447.6444 | 6344.1 | 4672.743
05/06/2026 04:00 | 791.8 | 3035.56 | 69.06 | 69.06 | 4474.9 | 513.87 | 8655 | 23290 | 4445.0183 | 4147.3941 | 4443.8747 | 4443.206 | 6571.8 | 4655.935
05/06/2026 05:00 | 792.3 | 2925.85 | 70.97 | 70.97 | 4476.1 | 511.91 | 8731 | 23206 | 4480.3684 | 4156.0775 | 4477.5718 | 4476.8165 | 6609.5 | 4644.457
05/06/2026 06:00 | 792.6 | 2856.64 | 72.04 | 72.04 | 4478.7 | 511.91 | 8708 | 23217 | 4404.5845 | 4006.6818 | 4402.1087 | 4400.9429 | 6604.7 | 4671.98
05/06/2026 07:00 | 792.4 | 2810.35 | 72.08 | 72.08 | 4481.6 | 508.97 | 8592 | 22709 | 4335.9321 | 3900.4501 | 4333.8558 | 4332.4596 | 6606.7 | 4924.825
05/06/2026 08:00 | 792 | 2782.33 | 72.03 | 72.03 | 4474.7 | 512.89 | 8482 | 22704 | 4332.6934 | 3888.7119 | 4330.6095 | 4329.8664 | 6607.1 | 5050.17
05/06/2026 09:00 | 790.5 | 2768.2 | 71.52 | 71.52 | 4474.7 | 511.91 | 8372 | 22770 | 4301.2813 | 3829.8675 | 4298.8807 | 4299.5868 | 6606.7 | 5177.527
05/06/2026 10:00 | 790.2 | 3032.86 | 70.84 | 70.84 | 4474.7 | 509.95 | 8261 | 22630 | 4270.4696 | 3785.2172 | 4267.2538 | 4269.9546 | 6607.9 | 5238.456
05/06/2026 11:00 | 789.6 | 2998.76 | 69.95 | 69.95 | 4474.7 | 514.85 | 8151 | 22759 | 4259.7476 | 3761.0111 | 4256.2747 | 4260.1573 | 6607.1 | 5181.071
05/06/2026 12:00 | 789.8 | 2990.66 | 69.2 | 69.2 | 4474.7 | 511.91 | 8088 | 22649 | 4228.2398 | 3694.9546 | 4224.4045 | 4231.0142 | 6592.2 | 5157.184
05/06/2026 13:00 | 788.7 | 2986.95 | 68.63 | 68.63 | 4474.7 | 511.91 | 8029 | 22680 | 4231.5853 | 3694.0822 | 4227.5753 | 4234.2346 | 6536.4 | 5136.806
05/06/2026 14:00 | 791 | 2991.34 | 68.45 | 68.45 | 4474.7 | 510.93 | 7972 | 22666 | 4275.1861 | 3776.971 | 4270.7954 | 4280.3348 | 6517.6 | 5118.804
05/06/2026 15:00 | 790.7 | 2990.66 | 69.24 | 69.24 | 4474.7 | 511.91 | 7946 | 22691 | 4239.1159 | 3817.6078 | 4237.997 | 4245.6024 | 6589.8 | 5094.907
05/06/2026 16:00 | 793 | 2991.82 | 69.31 | 69.31 | 4481.6 | 512.89 | 7920 | 22600 | 4197.6135 | 3736.3204 | 4197.7081 | 4202.5478 | 6605.1 | 5067.061
05/06/2026 17:00 | 791.7 | 2990.9 | 68.96 | 68.96 | 4474.7 | 513.87 | 7847 | 22653 | 4180.5564 | 3702.3723 | 4181.1798 | 4184.3845 | 6569.8 | 5049.923
05/06/2026 18:00 | 790.2 | 2984.63 | 68.72 | 68.72 | 4474.7 | 513.87 | 7697 | 22673 | 4187.6018 | 3697.4334 | 4188.8481 | 4190.1081 | 6544.3 | 5031.752
05/06/2026 19:00 | 790.7 | 2982.56 | 68.59 | 68.59 | 4474.7 | 507.98 | 7547 | 22635 | 4170.7489 | 3670.8164 | 4172.3308 | 4172.6593 | 6531.7 | 5007.488
05/06/2026 20:00 | 792 | 2982.56 | 68.42 | 68.42 | 4474.7 | 507.98 | 7322 | 22815 | 4176.8104 | 3664.2982 | 4178.2066 | 4178.5732 | 6516.4 | 4984.429
05/06/2026 21:00 | 791.4 | 2983.23 | 68.58 | 68.58 | 4474.7 | 509.95 | 7133 | 22734 | 4287.7269 | 3772.2648 | 4285.6319 | 4285.9176 | 6523.9 | 4965.242
05/06/2026 22:00 | 791.7 | 2983.47 | 69.6 | 69.6 | 4474.7 | 507 | 7004 | 22836 | 4319.8135 | 3817.7238 | 4317.694 | 4317.971 | 6611.4 | 4937.436
05/06/2026 23:00 | 792.6 | 2984.87 | 70.92 | 70.92 | 4474.7 | 509.95 | 7048 | 22788 | 4355.3112 | 3879.1282 | 4353.4706 | 4353.1925 | 6609.5 | 4911.324

## TEMP_AMB
viernes, 5 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
05/06/2026 00:00 | 19 | 26.06 | 26.06 | 22.8 | 22.8 | 22.26 | 22.26 | 21.6 | 35.88 | 22 | 22 | 24.2399 | 24 | 21.4 | 23.32
05/06/2026 01:00 | 19 | 27.4 | 27.4 | 22.7 | 22.7 | 22.36 | 22.36 | 21.5 | 35.72 | 21.9 | 21.8 | 23.65 | 23.37 | 21.7 | 23.35
05/06/2026 02:00 | 19 | 27.94 | 27.94 | 22.9 | 22.9 | 22.43 | 22.43 | 21.5 | 35.84 | 21.6 | 21.6 | 23.1 | 23.07 | 21.7 | 23.39
05/06/2026 03:00 | 20 | 27.96 | 27.96 | 23.1 | 23.1 | 22.22 | 22.22 | 21.5 | 36.15 | 21.1 | 21.2 | 22.52 | 22.77 | 21.4 | 23.42
05/06/2026 04:00 | 20 | 28.03 | 28.03 | 23.2 | 23.2 | 22.27 | 22.27 | 21.6 | 36.11 | 20.8 | 21.3 | 22.17 | 22.73 | 22.4 | 23.45
05/06/2026 05:00 | 19 | 27.98 | 27.98 | 23 | 23 | 22.29 | 22.29 | 21.5 | 34.77 | 21 | 21 | 22.93 | 22.2 | 21.4 | 23.48
05/06/2026 06:00 | 20 | 25.83 | 25.83 | 22.8 | 22.8 | 22.28 | 22.28 | 21.6 | 35.15 | 20.2 | 20 | 22.94 | 22.1 | 21.4 | 23.52
05/06/2026 07:00 | 20 | 26.01 | 26.01 | 23.1 | 23.1 | 22.36 | 22.36 | 22 | 34.98 | 20.4 | 20.3 | 23.79 | 22.25 | 21.5 | 23.55
05/06/2026 08:00 | 20 | 26.92 | 26.92 | 22.7 | 22.7 | 22.42 | 22.42 | 21.9 | 36.74 | 21.9 | 22.5 | 24.17 | 22.77 | 21.9 | 24.46
05/06/2026 09:00 | 22 | 28.55 | 28.55 | 22.9 | 22.9 | 22.74 | 22.74 | 22.1 | 38.62 | 24.3 | 24.6 | 24.69 | 23.03 | 22.2 | 26.85
05/06/2026 10:00 | 23 | 29.41 | 29.41 | 23.3 | 23.3 | 23.03 | 23.03 | 22.2 | 39.59 | 25.1 | 26.5 | 25.26 | 23.6 | 22.9 | 27.59
05/06/2026 11:00 | 24 | 30.8 | 30.8 | 24.4 | 24.4 | 22.54 | 22.54 | 22.8 | 40.04 | 25 | 26.8 | 25.73 | 24.3299 | 24.1 | 28.86
05/06/2026 12:00 | 25 | 31.96 | 31.96 | 25 | 25 | 23.08 | 23.08 | 23.1 | 39.84 | 25.3 | 27.2 | 26.3 | 24.93 | 24.8 | 29.65
05/06/2026 13:00 | 27 | 32.75 | 32.75 | 26.1 | 26.1 | 23.13 | 23.13 | 23.5 | 38.63 | 25.1 | 27.4 | 26.67 | 25.2 | 25.3 | 30.11
05/06/2026 14:00 | 29 | 33.45 | 33.45 | 26.1 | 26.1 | 23.06 | 23.06 | 23.2 | 39.03 | 25 | 27.1 | 26.97 | 26.2 | 24.8 | 29.83
05/06/2026 15:00 | 28 | 34.06 | 34.06 | 25.5 | 25.5 | 22.87 | 22.87 | 23.3 | 39.04 | 25.1 | 26.2 | 26.69 | 26.03 | 25.3 | 29.14
05/06/2026 16:00 | 28 | 34.08 | 34.08 | 24.7 | 24.7 | 23.49 | 23.49 | 23 | 38.21 | 24.4 | 25 | 25.78 | 25.37 | 24.7 | 27.97
05/06/2026 17:00 | 27 | 34.03 | 34.03 | 24.2 | 24.2 | 23.57 | 23.57 | 22.8 | 37.2 | 23.6 | 23.4 | 24.73 | 24.37 | 23.5 | 26.77
05/06/2026 18:00 | 24 | 33.3 | 33.3 | 23.4 | 23.4 | 23.28 | 23.28 | 22.5 | 36.97 | 22.3 | 22.7 | 24.16 | 23.8299 | 22.8 | 25.36
05/06/2026 19:00 | 22 | 32.6 | 32.6 | 22.9 | 22.9 | 23.03 | 23.03 | 22.6 | 36.82 | 21.8 | 22.5 | 24.13 | 23.75 | 22.3 | 24.99
05/06/2026 20:00 | 21 | 32.3 | 32.3 | 23.1 | 23.1 | 22.9 | 22.9 | 22.7 | 36.37 | 21.4 | 22.4 | 24 | 23.8299 | 22.1 | 24.61
05/06/2026 21:00 | 21 | 26.99 | 26.99 | 23.7 | 23.7 | 22.72 | 22.72 | 22.7 | 36.47 | 21.5 | 22.3 | 25.01 | 23.43 | 22.8 | 24.32
05/06/2026 22:00 | 21 | 26.51 | 26.51 | 23.1 | 23.1 | 22.63 | 22.63 | 22.5 | 36.23 | 21.3 | 22.3 | 25.47 | 23.5 | 22.2 | 24.38
05/06/2026 23:00 | 19 | 26.65 | 26.65 | 23.8 | 23.8 | 22.56 | 22.56 | 22.6 | 36.41 | 21.4 | 22.3 | 25.15 | 23.43 | 22.1 | 24.29

## DISPONIBILIDAD_GAS
viernes, 5 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
05/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2750 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00
05/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 05/06/2026 06:00 | 06/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
viernes, 5 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
05/06/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 7.69 | 5.01 | 4.8029 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 5.338 | 0.66368 |  |  | 4.4137 | 4.369 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 269.9034 | 171.549 | 171.549
05/06/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 6.98 | 5.06 | 4.7279 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 4.4475 | 5.213 |  |  | 4.2044 | 4.0553 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 253.2673 | 0 | 0 | 269.9034 | 171.549 | 171.549
05/06/2026 | 01:30 | 25 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 6.78 | 5.82 | 4.2789 | 3.64 | 3.64 | 3.64 | 3.64 |  |  |  | 8.3 | 8.3 | [8 empty] | 2.911 | 4.4024 |  |  | 4.4266 | 3.4691 | 259.6792 | 256.4733 | 259.6792 | 253.2673 | 0 | 0 | 269.9034 | 171.549 | 171.549
05/06/2026 | 02:00 | 25 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 7.44 | 6.11 | 4.1242 | 2.91 | 2.91 | 2.91 | 2.91 |  |  |  | 7 | 7 | [8 empty] | 2.974 | 4.044 |  |  | 4.2599 | 3.5699 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 269.9034 | 173.9997 | 171.549
05/06/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 6.2 | 6.53 | 3.3079 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 2.33 |  |  |  | 6.1 | 6.1 | [8 empty] | 2.5258 | 3.9797 |  |  | 3.2406 | 2.7685 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 269.9034 | 173.9997 | 171.549
05/06/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 4.5 | 6.65 | 3.3734 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 |  |  |  | 7.5 | 7.5 | [8 empty] | 2.7879 | 4.2318 |  |  | 3.3037 | 2.6454 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 253.2673 | 0 | 0 | 269.9034 | 171.549 | 171.549
05/06/2026 | 03:30 | 25 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 4.37 | 6.86 | 3.9255 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |  | 8.9 | 8.9 | [8 empty] | 4.5308 | 5.2104 |  |  | 3.264 | 2.361 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 269.9034 | 173.9997 | 171.549
05/06/2026 | 04:00 | 25 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 3.8 | 6.89 | 3.8891 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | 2.98 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 4.1381 | 5.5587 |  |  | 3.5179 | 2.6101 | 259.6792 | 256.4733 | 259.6792 | 253.2673 | 0 | 0 | 269.9034 | 173.9997 | 171.549
05/06/2026 | 04:30 | 25 | 0 | 0 | 20.71 |  |  | 3.14 | 6.59 | 3.8879 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [8 empty] | 2.7356 | 5.3774 |  |  | 3.6942 | 3.0078 | 259.6792 | 259.6792 | 259.6792 | 253.2673 | 0 | 0 | 269.9034 | 173.9997 | 171.549
05/06/2026 | 05:00 | 25 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 3.22 | 5.67 | 3.6736 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.384 | 2.907 | 4.3905 | 0 | 0 | 3.9215 | 3.2791 | 201.9727 | 201.9727 | 201.9727 | 192.355 | 0 | 0 | 269.9034 | 122.535 | 122.535 | 0
05/06/2026 | 05:30 | 25 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 4.03 | 3.29 | 3.4994 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.4962 | 2.6947 | 3.972 | 0 | 0 | 3.8315 | 2.4975 | 176.3254 | 176.3254 | 176.3254 | 176.3254 | 0 | 0 | 267.4497 | 122.535 | 122.535 | 0
05/06/2026 | 06:00 | 25 | 0 | 0 | 20.71 | 0 | 0 | 4.39 | 2.78 | 3.492 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 2.23 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 7.1 | 9.0331 | 8.776 | 8.776 | 7.193 | 7.193 | 0 | 0 | 2.6084 | 2.3788 | 3.031 | 0 | 0 | 3.5114 | 2.2006 | 208.3845 | 208.3845 | 208.3845 | 192.355 | 0 | 0 | 262.5424 | 147.042 | 147.042 | 0.177
05/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 20.71 | 1.33 | 5.057 | 4.98 | 2.98 | 3.7947 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 8.36 | 8.36 | 51.63 | 6.7 | 6.7 | 114.9632 | 206.388 | 206.388 | 188.962 | 188.962 | 0.01469 | 47.669 | 2.6925 | 1.5828 | 2.4049 | 28.4847 | 12.9088 | 2.9445 | 1.9526 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 262.5424 | 164.1969 | 169.0983 | 71.563
05/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 20.71 | 9.18 | 16.609 | 5.39 | 2.65 | 3.6818 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 160.02 | 160.02 | 257.14 | 8.1 | 8.1 | 377.8312 | 491.353 | 491.353 | 471.401 | 471.401 | 8.3741 | 187.534 | 30.789 | 0.99314 | 2.239 | 212.7338 | 125.243 | 3.2882 | 1.8596 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 262.5424 | 164.1969 | 171.549 | 225.104
05/06/2026 | 07:30 | 25 | 0 | 0 | 20.71 | 22.34 | 52.681 | 6.13 | 2.27 | 4.0937 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 2.73 | 410.22 | 410.22 | 516.57 | 9.5 | 9.5 | 695.2279 | 750.177 | 750.177 | 712.121 | 712.121 | 52.3834 | 332.831 | 281.05 | 0.67794 | 2.0856 | 469.4483 | 374.521 | 2.1341 | 1.8277 | 256.4733 | 253.2673 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 262.5424 | 164.1969 | 169.0983 | 373.114
05/06/2026 | 08:00 | 25 | 0 | 0 | 20.71 | 38.77 | 76.006 | 6.3 | 3.38 | 3.9754 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | 654.18 | 654.18 | 760.36 | 10 | 10 | 841.1478 | 804.604 | 804.604 | 772.207 | 772.207 | 89.9891 | 468.061 | 615.525 | 1.0938 | 2.05 | 735.5544 | 669.6146 | 2.2396 | 1.8463 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 262.5424 | 164.1969 | 169.0983 | 505.618
05/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 54.97 | 435.038 | 7.3 | 4.9 | 4.5804 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 2.99 | 862.72 | 862.72 | 816.86 | 9.3 | 9.3 | 868.2872 | 827.626 | 827.626 | 795.214 | 795.214 | 195.1541 | 586.046 | 464.475 | 1.4567 | 2.3826 | 816.1917 | 790.1358 | 2.4788 | 2.1007 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 625.977
05/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 83.34 | 555.113 | 7.67 | 7.95 | 4.8087 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 3.77 | 908.65 | 908.65 | 833.93 | 8.8 | 8.8 | 874.5541 | 834.084 | 834.084 | 803.804 | 803.804 | 356.2877 | 701.164 | 476.6 | 0.67842 | 2.3684 | 839.9338 | 801.3359 | 2.8276 | 2.0607 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 169.0983 | 741.364
05/06/2026 | 09:30 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 111.75 | 661.907 | 7.67 | 8.59 | 5.2673 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 931.17 | 931.17 | 837.71 | 8.9 | 8.9 | 873.5924 | 833.452 | 833.452 | 804.41 | 804.41 | 351.863 | 789.691 | 825 | 1.3842 | 2.6616 | 840.0053 | 802.9306 | 4.1486 | 2.7558 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 169.0983 | 835.039
05/06/2026 | 10:00 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 142.05 | 752.46 | 8.23 | 8.4 | 5.4416 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 3.97 | 941.75 | 941.75 | 833.43 | 8.3 | 8.3 | 867.9008 | 829.635 | 829.635 | 801.46 | 801.46 | 491.7138 | 861.126 | 831 | 1.8473 | 3.1757 | 840.1101 | 799.7586 | 4.2607 | 3.289 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 234.0319 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 907.5
05/06/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 170.59 | 823.392 | 9.62 | 7.85 | 5.4486 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 945.28 | 945.28 | 829.5 | 8.4 | 8.4 | 860.9296 | 824.094 | 824.094 | 796.564 | 796.564 | 711.9487 | 918.587 | 828.5 | 1.8575 | 1.74 | 838.4953 | 795.807 | 4.4059 | 3.9627 | 259.6792 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 964.473
05/06/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 276.21 | 847.7 | 9.86 | 8.14 | 5.4983 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 3.89 | 951.99 | 951.99 | 824.64 | 9.5 | 9.5 | 855.1747 | 817.845 | 817.845 | 790.164 | 790.164 | 770.4471 | 958.823 | 822.25 | 1.7148 | 1.5722 | 838.4965 | 791.4955 | 4.3711 | 4.1952 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 1000.171
05/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 318.64 | 875.058 | 10.42 | 8.15 | 5.6583 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 3.51 | 953.3 | 953.3 | 821.14 | 10.2 | 10.2 | 854.4988 | 816.492 | 816.492 | 788.732 | 788.732 | 534.2493 | 975.008 | 817.25 | 2.8125 | 1.8972 | 839.192 | 791.4823 | 4.2128 | 4.177 | 256.4733 | 259.6792 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 1019.974
05/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 321.73 | 900.614 | 10.83 | 8.74 | 5.3198 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 4.6 | 955.38 | 955.38 | 822.5 | 11.5 | 11.5 | 856.9055 | 818.887 | 818.887 | 790.135 | 790.135 | 537.4244 | 967.887 | 812 | 2.6042 | 2.1521 | 832.982 | 786.9024 | 4.0956 | 4.1966 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 1014.688
05/06/2026 | 12:30 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 325.17 | 895.254 | 10.59 | 7.45 | 5.0605 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 4.33 | 958.3 | 958.3 | 828.29 | 11.6 | 11.6 | 857.0564 | 820.209 | 820.209 | 790.31 | 790.31 | 402.7192 | 939.075 | 813 | 2.5465 | 3.1187 | 835.6639 | 787.9856 | 3.5478 | 3.6013 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 995.464
05/06/2026 | 13:00 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 316.69 | 880.297 | 10.33 | 8.34 | 4.9741 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 961.1 | 961.1 | 834.71 | 12 | 12 | 866.3715 | 829.417 | 829.417 | 798.808 | 798.808 | 330.558 | 912.33 | 818 | 2.5655 | 3.2247 | 835.6455 | 798.1316 | 3.4417 | 3.6764 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 246.8555 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 169.0983 | 950.055
05/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 367.1 | 832.386 | 9.86 | 9.1 | 5.4286 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 957.63 | 957.63 | 838.79 | 11.9 | 11.9 | 874.643 | 837.692 | 837.692 | 805.196 | 805.196 | 191.2951 | 861.514 | 819.5 | 1.8022 | 2.7075 | 833.9154 | 797.1153 | 3.463 | 3.7888 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 246.8555 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 892.432
05/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 21.72 | 408.79 | 776.388 | 9.92 | 9.27 | 5.8329 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 5.33 | 962.2 | 962.2 | 840.93 | 11.7 | 11.7 | 878.2193 | 838.782 | 838.782 | 806.475 | 806.475 | 116.844 | 799.019 | 824.5 | 1.544 | 2.7988 | 840.9418 | 802.0699 | 4.1914 | 4.558 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 815.246
05/06/2026 | 14:30 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 737.43 | 692.323 | 9.86 | 9.92 | 6.7146 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 959.86 | 959.86 | 839 | 12.1 | 12.1 | 870.012 | 829.908 | 829.908 | 797.885 | 797.885 | 86.2128 | 728.184 | 827.5 | 1.6518 | 1.9686 | 826.8825 | 801.4417 | 5.1829 | 5.6682 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 719.697
05/06/2026 | 15:00 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 619.34 | 566.898 | 10.17 | 9.76 | 6.9991 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 5.6 | 950.37 | 950.37 | 806.93 | 11.8 | 11.8 | 847.4968 | 802.859 | 802.859 | 770.388 | 770.388 | 64.3724 | 632.403 | 824 | 1.6702 | 2.768 | 813.566 | 790.0528 | 5.2799 | 5.6121 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 246.8555 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 602.78
05/06/2026 | 15:30 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 511.9 | 461.311 | 9.32 | 9.62 | 7.6335 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 931.11 | 931.11 | 763.5 | 11 | 11 | 776.3929 | 726.924 | 726.924 | 700.662 | 700.662 | 49.8005 | 525.216 | 809.75 | 2.7696 | 2.8209 | 763.5328 | 754.2977 | 6.3993 | 6.5307 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 477.564
05/06/2026 | 16:00 | 25 | 0 | 0 | 21.72 | 400.18 | 353.92 | 8.72 | 9.58 | 7.4379 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 6.11 | 891 | 891 | 580.21 | 12 | 12 | 556.2913 | 506.317 | 506.317 | 487.636 | 487.636 | 29.0624 | 395.043 | 759.95 | 6.5544 | 2.7771 | 606.8383 | 614.5234 | 6.1338 | 6.2286 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 354.847
05/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 19.29 | 279.51 | 235.418 | 9.27 | 9.22 | 7.0459 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 6.16 | 794.63 | 794.63 | 311.71 | 10.1 | 10.1 | 262.6435 | 192.019 | 192.019 | 206.179 | 206.179 | 15.437 | 248.68 | 668.125 | 7.9161 | 4.62 | 338.1044 | 360.1525 | 6.2018 | 6.2683 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 164.1969 | 171.549 | 215.68
05/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 19.29 | 150.073 | 43.818 | 9.61 | 9.16 | 7.071 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 362.55 | 362.55 | 62.17 | 11.5 | 11.5 | 21.6482 | 29.335 | 29.335 | 16.609 | 16.609 | 9.3897 | 63.69 | 492.975 | 7.6686 | 7.723 | 108.1666 | 112.6436 | 6.1898 | 6.2756 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 246.8555 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 54.69
05/06/2026 | 17:30 | 25 | 0 | 0 | 19.29 | 28.745 | 15.685 | 9.66 | 9.22 | 6.9784 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 193.96 | 193.96 | 0 | 9.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.5406 | 0 | 148.8425 | 7.3331 | 7.8926 | 3.0065 | 1.1463 | 6.0978 | 6.0872 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 0
05/06/2026 | 18:00 | 25 | 0 | 0 | 19.29 | 0.44 | 0 | 8.83 | 8.19 | 7.0446 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 22.71 | 22.71 | 0 | 8.3 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.6902 | 0 | 2.7772 | 6.9247 | 5.2747 | 0 | 0 | 6.2425 | 6.3704 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 0
05/06/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 8.04 | 7.92 | 6.9666 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 5.41 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.9511 | 9.102 | 0 | 0 | 6.4468 | 6.4446 | 256.4733 | 256.4733 | 256.4733 | 250.0614 | 0 | 0 | 0 | 161.7462 | 171.549 | 0
05/06/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 7.62 | 7.85 | 6.8089 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 6.03 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.7697 | 8.1749 | 0 | 0 | 6.3197 | 6.4956 | 314.1798 | 314.1798 | 314.1798 | 288.5324 | 0 | 0 | 159.4884 | 171.549 | 171.549 | 0
05/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 19.29 | 0 | 0 | 7.55 | 7.46 | 7.1595 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 5.77 | 0 | 0 | 0 | 8.5 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0456 | 8.2579 | 0 | 0 | 6.4735 | 6.7784 | 384.7099 | 384.7099 | 384.7099 | 301.3561 | 0 | 0 | 294.4401 | 208.3095 | 208.3095 | 0
05/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 7.84 | 7.72 | 7.1318 | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 5.99 |  |  |  | 7.6 | 7.6 | [8 empty] | 6.8603 | 7.9936 |  |  | 6.3924 | 6.6792 | 387.9158 | 387.9158 | 384.7099 | 359.0626 | 0 | 0 | 294.4401 | 220.563 | 227.9151
05/06/2026 | 20:30 | 25 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 7.94 | 7.01 | 7.198 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 |  |  |  | 7.9 | 7.9 | [8 empty] | 7.0542 | 7.4718 |  |  | 6.5219 | 6.138 | 365.4744 | 365.4744 | 362.2685 | 320.5916 | 0 | 0 | 294.4401 | 215.6616 | 227.9151
05/06/2026 | 21:00 | 25 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 8.46 | 6.37 | 7.2039 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 |  |  |  | 7.8 | 7.8 | [8 empty] | 7.1147 | 7.7267 |  |  | 6.6367 | 6.3377 | 323.7975 | 327.0034 | 323.7975 | 320.5916 | 0 | 0 | 294.4401 | 205.8588 | 227.9151
05/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 8.13 | 7.56 | 7.3336 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |  |  |  | 7.2 | 7.2 | [8 empty] | 5.4698 | 7.6173 |  |  | 6.9317 | 6.7866 | 323.7975 | 327.0034 | 323.7975 | 320.5916 | 0 | 0 | 294.4401 | 205.8588 | 227.9151
05/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 8 | 6.92 | 7.5398 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 |  |  |  | 7.8 | 7.8 | [8 empty] | 5.7763 | 7.2822 |  |  | 6.9562 | 6.7709 | 355.8567 | 359.0626 | 355.8567 | 320.5916 | 0 | 0 | 294.4401 | 208.3095 | 227.9151
05/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 7.5 | 7.04 | 7.4456 | 6.28 | 6.28 | 6.28 | 6.28 |  |  |  | 7.3 | 7.3 | [8 empty] | 4.4125 | 6.8907 |  |  | 6.6806 | 6.9427 | 397.5336 | 397.5336 | 394.3277 | 317.3857 | 0 | 0 | 294.4401 | 200.9574 | 227.9151
05/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 7.54 | 7.09 | 7.4431 | 5.93 | 5.93 | 5.93 | 5.93 |  |  |  | 7.9 | 7.9 | [8 empty] | 5.847 | 6.6124 |  |  | 6.6394 | 7.0001 | 397.5336 | 397.5336 | 394.3277 | 339.8271 | 0 | 0 | 294.4401 | 232.8165 | 232.8165
05/06/2026 | 23:30 | 25 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 8.2 | 7.01 | 7.663 | 6.82 | 6.82 | 6.82 | 6.82 |  |  |  | 7.3 | 7.3 | [8 empty] | 4.4212 | 6.4015 |  |  | 6.8297 | 7.2836 | 397.5336 | 397.5336 | 394.3277 | 339.8271 | 0 | 0 | 294.4401 | 232.8165 | 232.8165
06/06/2026 | 00:00 | 25 | 0 | 0 | 19.29 |  |  | 7.81 | 7.15 | 7.7532 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  | 7.7 | 7.7 | [8 empty] | 3.9672 | 5.4292 |  |  | 6.6488 | 7.136 | 397.5336 | 397.5336 | 394.3277 | 339.8271 | 0 | 0 | 294.4401 | 232.8165 | 232.8165

## CALOR_ÚTIL
viernes, 5 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
05/06/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 0 | 118.2 | 69.86 | 177.37 | 282.28 | 677.71
05/06/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 0 | 107.13 | 69.86 | 194.36 | 283.58 | 684.93
05/06/2026 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 115.64 | 69.86 | 188.32 | 298.22 | 701.04
05/06/2026 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 115.17 | 69.86 | 195.05 | 291.79 | 700.87
05/06/2026 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 115.46 | 69.86 | 223.79 | 298.42 | 736.53
05/06/2026 | 03:00 | 29 | 0 | 0 | 118.01 | 69.86 | 216.66 | 305.08 | 738.61
05/06/2026 | 03:30 | 29 | 0 | 0 | 109.44 | 69.86 | 228 | 293.24 | 729.54
05/06/2026 | 04:00 | 29 | 0 | 0 | 109.47 | 69.86 | 196.85 | 299.59 | 704.77
05/06/2026 | 04:30 | 28 | 0 | 0 | 116.83 | 69.86 | 217.57 | 294.49 | 726.75
05/06/2026 | 05:00 | 28 | 0 | 0 | 103.02 | 69.86 | 196.28 | 271.78 | 668.94
05/06/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 114.12 | 69.86 | 213.48 | 270.46 | 697.92
05/06/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 114.4 | 69.86 | 218.54 | 278.01 | 710.81
05/06/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 123.3 | 69.86 | 235.81 | 261.94 | 720.91
05/06/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 205.85 | 257.53 | 563.24
05/06/2026 | 07:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 238.09 | 275.55 | 612.5
05/06/2026 | 08:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 69.86 | 235.94 | 305.7 | 640.5
05/06/2026 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 224.16 | 292.65 | 607.02
05/06/2026 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 210.09 | 304.93 | 605.23
05/06/2026 | 09:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 202.07 | 303.05 | 596.33
05/06/2026 | 10:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 212.78 | 305.2 | 609.19
05/06/2026 | 10:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 230.35 | 302.67 | 623.23
05/06/2026 | 11:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 233.07 | 263.7 | 586.98
05/06/2026 | 11:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 229.26 | 272.12 | 590.59
05/06/2026 | 12:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 222.37 | 284.18 | 595.76
05/06/2026 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 230.63 | 300.27 | 623.11
05/06/2026 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 220.24 | 299.92 | 612.37
05/06/2026 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 220.88 | 300.63 | 612.72
05/06/2026 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 308.91 | 300.41 | 700.53
05/06/2026 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 284.58 | 301.73 | 677.52
05/06/2026 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 279.45 | 291.54 | 662.2
05/06/2026 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 257.6 | 278.75 | 628.56
05/06/2026 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 61.21 | 316.46 | 278.94 | 687.61
05/06/2026 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 220.76 | 275.96 | 576.92
05/06/2026 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 250.75 | 282.28 | 613.23
05/06/2026 | 17:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 267.52 | 271.23 | 619.95
05/06/2026 | 18:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 292.82 | 241.64 | 615.66
05/06/2026 | 18:30 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 276.85 | 244.59 | 600.64
05/06/2026 | 19:00 | 29 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 290.02 | 274.23 | 643.45
05/06/2026 | 19:30 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 270.69 | 268.27 | 617.16
05/06/2026 | 20:00 | 28 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 254.59 | 267.97 | 600.76
05/06/2026 | 20:30 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 256.93 | 251.97 | 590.1
05/06/2026 | 21:00 | 31 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 246.55 | 237.17 | 564.92
05/06/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 282.97 | 266.2 | 629.37
05/06/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 282.97 | 266.41 | 629.58
05/06/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 283.47 | 272 | 635.67
05/06/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 259.43 | 264.43 | 604.06
05/06/2026 | 23:30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 225.72 | 259.62 | 565.54
06/06/2026 | 00:00 | 30 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 216.55 | 269.18 | 565.93
EJEC MWh |  | 711 | 0 | 0 | 740.095 | 1450.16 | 5721.725 | 6730.75 | 15353.73

## FLUJOS
viernes, 5 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/06/2026 | 00:30 | 0 |  | 17.8633 | -24.2446 | -33.3331 | 37.1783 |  | 41.5695 | -97.3335 | 53.0263 | 26.6812 | 26.2646 | -4.44 | -40.341 | 35.2 | 20.7 | -35.2 | 14.4655 | 55.0236 | 16.0449 | 16.217 | 27.485 | 5.7727 | 5.1435 | 7.5535 |  |  | -55.43 | -55.16 |  | 4.44 | 37.4 | 27.799 | 0.287 | -48.7 | -48.59 | -55.64 | 49.37 | 49.35 |  | 0.7661 | 62.4505 | 64.1276 | 46.8819 | -49.64 | -49.4701 | 9.7484 | 9.7207 | 74.3769 | 75.6362 | 18.6784 | 18.4965 | -507.7666 | -13.5489 | -10.9 | -11 | 55.3968 | 54.4409 | -3.7838 |  | -82.3135 | 4.7847 | 6.5315 | 4.5832 | 548.9363 | 102.1759 | 102.5116 | -539.6104 | 464.5277 |  | -35.2168 | 37.6106 | 84.7464 | 29.55 | 29.41 | 58.82 | 84.37 | 7.3718 | 7.5058 | 58.9825 | 59.4524 | 43.5372 | -138.3721 | -137.9703 | 8.4269 | 0 |  |  | 120.9 | 109.1 | -15.62 | 53.0498 | 51.9463 | 52.6769 | -44.67 | -44.6055 | 50.5371 | -53.2497 | 57.5824 | 13.202 | 65.6 | 34.48 | 38.9136 | 37.2116 | -30.0041 |  |  | 0 | -117.2455 |  |  | -70.1 | -69.6 | 20.6406 | 39.4 | 50.9 | 53.92 | 39.57 | -7.49 | 65.689 | 115.9216 | -17.44 | -17.78 | 82.57 | 54.55 | 117.8545 | 116.5091 | 51.1469 | 50.1818 | 229.2462 | 185.2276 | 178.8891 | 180.6149 | 130.999 | 112.4189 | -25.882 | 545.6456 | 482.807 |  | -16.2972 | -14.5955 |  | 59.2388 | 55.3471 | 165.948 | -51.1418 | -52.2249 | -75.2695 | 14.87 | -24.64 | 1.1 | 6.6975 | 85.2138 | -34.9168 | -34.3869 | 8.2206 | -107.8576 | 75.4947 | 23.532 | 19.2911 |  | 41.5343 | 41.683 | 40.7263 | -9.2101 | -9.2101 | 74.3506 | -48.2769 | -48.3806 | 61.1559 | 74.4129 | 0.9174 | 0.41 | 17.8744 | 0.9036 | -11.38 | 19.24 | 0 |  | -7.462 | 4.441 |  | 29.22 | -76.8437 | -62.886 | 15.1 | 63.9345 | 32.1 | -10.2907 | -5.461 | -5.7374 | 1.6155 |  |  | -13.5997 | -21.0364 | 15.4677 | 22.1276 | 60.166 | 60.0513 | -104.4907 | -18.2471 | 35.3525 | -24.439 | 10.7581 | 8.3316 | 8.0594 | 12.1037 | 163.3764 | 161.8819 | 149.2 | -150.9169 | -428.1917 | 432.7008 | 571.7092 | -154.8198 | -154.468 | -55.8584 | -47.3486 | 79.9522 | 81.9467 |  |  | 36.1923 | 36.1483 | -62.8919 | -62.7101 | 93.67 | 93.03 | 41.4 | 41.9 | 20.6545 | 31.04 | -403.0172 | 113.2263 | 112.949 | 12.8 | -3.8 | -34.4 | -34.6 | 1.6509 |  | -558.9808 | -457.5756 | 517.1602 | 411.7713 | -32.2304 | -405.5701 | 409.1117 | -175.8884 | -246.0056 | -398.3184 | 104.7084 | 107.7025 | 182.1986 | -492.0349 | 259.2371 | -245.6781 | 246.8215 | -9.7546 | 29.302 | 18.32 | 1.602 | 1.603 | -18.16 | -4.64 |  | 4.4541 | -35.8297 | -19.2187 | 23.5 | 53.494 | 53.781 |  |  | 52.0007 | 53.1502 | 54.1533 |  | 3.6 | 35.4427 | 6.39 |  | -47.9385 | 77.7572 | 56.8804 | -47.6513 | -75.8633 | 46.901 | 27.9341 | -9.9 | 9.6 | 148.8701 | -49.6751
05/06/2026 | 01:00 | 0 |  | 17.3385 | -23.6724 | -34.4874 | 37.2851 |  | 39.5154 | -93.3927 | 50.3502 | 25.7752 | 25.1361 | -31.08 | -37.261 | 33 | 19.872 | -33 | 14.4968 | 48.6212 | 16.2657 | 16.4032 | 27.5365 | 8.1726 | 4.7231 | 7.2462 |  |  | -61.22 | -61.35 |  | 31.08 | 35.2 | 27.419 | 0.284 | -56.44 | -56.64 | -52.82 | 58.27 | 58.43 |  | 0.9692 | 58.8819 | 60.914 | 55.9353 | -54.5197 | -53.9756 | 28.2049 | 25.4282 | 75.0811 | 77.5488 | 33.7067 | 32.3336 | -557.9142 | -13.0931 | -11.2 | -11.2 | 60.9285 | 58.9155 | -3.0561 |  | -85.8807 | 2.9802 | 5.9807 | 4.122 | 592.9134 | 93.5087 | 93.2645 | -542.5177 | 481.0133 |  | -41.7396 | 43.2501 | 79.557 | 29.49 | 28.39 | 55.83 | 82.62 | 14.4716 | 13.6678 | 58.6233 | 58.5903 | 44.5696 | -139.2581 | -138.5257 | 7.762 | 0 |  |  | 119.6 | 107.8 | -14.93 | 49.3343 | 47.8214 | 48.4627 | -57.0181 | -55.9102 | 64.3311 | -52.6506 | 71.3933 | 12.1489 | 61.65 | 32.67 | 37.9761 | 35.8932 | -29.247 |  |  | 0 | -115.5725 |  |  | -63.1 | -62.5 | 20.3275 | 37.7 | 47.52 | 51.08 | 37.49 | -7.25 | 67.983 | 114.274 | -17.68 | -17.97 | 79.23 | 52.74 | 113.9636 | 112.7636 | 55.0247 | 53.1364 | 225.7498 | 184.1932 | 175.2287 | 179.4558 | 162.3061 | 145.1134 | -24.992 | 548.4063 | 509.466 |  | -17.5964 | -16.0212 |  | 56.9199 | 55.1027 | 158.268 | -68.6237 | -70.3754 | -106.2999 | 0 | -18.32 | 120.9 | 10.5928 | 65.0232 | -35.876 | -34.7142 | 9.0333 | -142.1499 | 100.1617 | 22.6796 | 19.305 |  | 40.5241 | 40.935 | 39.1352 | -14.2338 | -14.7362 | 88.082 | -53.1589 | -52.8558 | 66.5883 | 79.6701 | 8.5127 | -1.18 | 13.8729 | 0.8914 | -8.37 | 18.1 | 0 |  | -7.648 | 4.332 |  | 30.29 | -80.6795 | -66.763 | 15.48 | 63.2554 | 31.4 | -12.0963 | -5.2064 | -5.8432 | 1.524 |  |  | -12.6704 | -21.5667 | 15.1443 | 22.1659 | 60.6301 | 61.1233 | -110.3775 | -18.0951 | 36.8321 | -23.3323 | 10.9212 | 7.7065 | 7.416 | 12.5545 | 163.9944 | 162.9381 | 158 | -157.619 | -432.5857 | 438.1694 | 594.5764 | -155.2417 | -156.7392 | -58.1221 | -51.4536 | 80.0493 | 79.4024 | -111.9421 |  | 34.0829 | 33.5555 | -73.9806 | -73.2633 | 90.57 | 90.97 | 39.5 | 39.8 | 20.6737 | 29.84 | -400.881 | 112.1804 | 110.6923 | 12.3 | -5.5 | -33.6 | -33.8 |  | 1.2151 | -581.1788 | -479.3981 | 519.4454 | 414.8413 | -43.9046 | -406.4319 | 409.8642 | -181.174 | -249.1744 | -397.6747 | 106.6412 | 105.1908 | 184.2372 | -493.27 | 256.2849 | -250.207 | 250.7196 | -10.889 | 29.741 | 15.52 | 1.761 | 1.76 | -14.96 | -8.32 |  | 8.8212 | -37.0321 | -20.3326 | 21.5 | 50.384 | 50.808 | 8.4959 | 10.0686 | 52.9465 | 53.6166 | 51.7121 |  | 7.2 | 36.6112 | 6.21 |  | -49.3625 | 79.1904 | 58.6016 | -49.3977 | -77.1411 | 49.1092 | 27.4214 | -12.3 | 12.3 | 167.5399 | -58.8235
05/06/2026 | 01:30 | 0 |  | 17.1583 | -23.3148 | -34.4836 | 36.4884 |  | 39.2209 | -90.9762 | 48.3067 | 24.7812 | 24.3022 | -28.86 | -36.608 | 30.8 | 19.872 | -30.8 | 14.3579 | 47.3082 | 15.0422 | 15.2195 | 25.3569 | 8.039 | 1.6691 | 7.2332 |  |  | -60.03 | -59.69 |  | 28.86 | 35.2 | 27.333 | 0.281 | -54.17 | -54.06 | -54.54 | 54.47 | 54.71 |  | 1.4874 | 57.7788 | 59.8739 | 52.7984 | -49.3134 | -49.8737 | 31.2229 | 29.5056 | 72.6696 | 74.5958 | 36.1295 | 36.619 | -546.433 | -14.1889 | -11 | -10.8 | 56.0117 | 54.4425 | -3.2741 |  | -78.9194 | 1.8721 | 3.9943 | 3.8443 | 587.5422 | 97.9644 | 98.9105 | -531.8411 | 479.4687 |  | -19.8382 | 21.4456 | 77.3116 | 29.05 | 27.76 | 54.14 | 80.65 | 11.6585 | 12.0603 | 56.9234 | 57.5729 | 45.969 | -129.8908 | -128.7794 | 7.2246 | 0 |  | 29.534 | 114.9 | 103.8 | -14.58 | 49.9653 | 48.2093 | 48.4748 | -56.9265 | -56.7193 | 72.3626 | -59.455 | 80.2199 | 12.3003 | 59.18 | 31.36 | 36.5698 | 34.5749 | -28.6098 |  |  | 0 | -117.3865 |  |  | -60.7 | -60.2 | 20.2286 | 36.2 | 44.96 | 49.36 | 35.94 | -6.6 | 67.487 | 115.9491 | -18.67 | -18.8 | 77.75 | 49.86 | 115.6 | 113.9091 | 54.595 | 53.2818 | 221.6381 | 179.5725 | 172.5785 | 174.614 | 150.9458 | 135.0183 | -24.5 | 545.3073 | 497.3193 |  | -17.8146 | -15.4292 |  | 60.1719 | 59.6311 | 162.876 | -67.2921 | -68.9076 | -97.2194 | 0 | -26.43 | 88.2 | 10.3246 | 77.0105 | -34.7939 | -33.9943 | 7.5328 | -131.4525 | 97.8933 | 22.0864 | 20.8914 |  | 41.4579 | 41.0144 | 39.6788 | -12.5592 | -12.7267 | 107.507 | -52.7532 | -52.1614 | 70.7739 | 78.4686 | 27.2337 | -5.88 | 7.071 | 0.8219 | -3.7 | 18.24 | 27.2672 |  | -7.738 | 4.423 |  | 33.93 | -80.7956 | -70.4787 | 15.31 | 65.4972 | 31.9 | -11.6215 | -5.2495 | -5.5941 | 1.4414 |  |  | -12.5339 | -20.3964 | 15.6643 | 20.8888 | 60.6844 | 63.0886 | -109.6327 | -17.5884 | 35.7883 | -22.4879 | 11.5458 | 7.394 | 7.0679 | 12.8189 | 164.9241 | 163.6415 | 196.5 | -197.7024 | -484.3111 | 488.9547 | 612.8165 | -154.8458 | -157.1854 | -59.5136 | -52.0454 | 79.7 | 79.5875 |  | -115.8658 | 35.3243 | 34.4454 | -72.0576 | -72.8921 | 93.59 | 92.41 | 38.4 | 40.2 | 20.6117 | 30.64 | -396.0997 | 110.5169 | 110.2434 | 11.95 | -5.7 | -33.6 | -33.1 | 1.4486 |  | -601.3629 | -466.0232 | 516.3608 | 411.4405 | -54.6416 | -403.8611 | 396.4512 | -175.1304 | -245.9653 | -396.8612 | 106.6663 | 106.8712 | 183.2356 | -493.7475 | 252.3832 | -248.9283 | 246.2665 | -10.5978 | 30.232 | 15.2 | 1.794 | 1.78 | -15.6 | -8.64 |  | 9.2607 | -37.969 | -19.9512 | 23.1 | 53.273 | 52.672 |  | 10.0689 | 51.9179 | 51.6223 | 52.7024 |  | 5.8 | 36.9076 | 5.98 |  | -50.5488 | 80.9519 | 60.6111 | -49.585 | -78.4703 | 51.4153 | 27.0505 | -12 | 11.3 | 132.5373 | -35.1096
05/06/2026 | 02:00 | 0 |  | 16.9638 | -22.9347 | -34.8446 | 36.1749 |  | 38.4639 | -87.9594 | 47.7453 | 24.1333 | 23.7131 | -31.08 | -36.359 | 33 | 19.872 | -30.8 | 14.3251 | 45.1532 | 14.5302 | 14.6982 | 24.3116 | 7.9256 | 1.6677 | 6.8205 |  |  | -59 | -59.31 |  | 31.08 | 35.2 | 26.841 | 0.278 | -50.71 | -50.98 | -62.04 | 51.14 | 51.38 |  | 1.4553 | 57.2784 | 58.5407 | 51.016 | -45.3246 | -45.4338 | 9.7795 | 9.6799 | 74.107 | 75.5424 | 17.6092 | 16.9974 | -513.3821 | -14.6553 | -11.1 | -10.9 | 51.3876 | 50.7392 | -3.3373 |  | -73.9736 | 1.8703 | 0 | 3.6556 | 555.04 | 93.9054 | 93.9359 | -514.7534 | 451.7459 |  | -23.3591 | 24.8686 | 75.2857 | 28.51 | 27.12 | 52.29 | 78.99 | 8.9793 | 9.3812 | 59.1169 | 60.9367 | 45.4127 | -115.9307 | -114.6496 | 6.1469 | 0 |  |  | 112.3 | 101.5 | -13.98 | 52.5934 | 51.1744 | 51.1741 | -54.1731 | -53.54 | 66.6419 | -54.7228 | 72.7778 | 11.4909 | 55.89 | 29.9 | 35.6323 | 34.1354 | -28.1433 |  |  | 0 | -98.1612 |  |  | -60.7 | -60.2 | 20.2286 | 35 | 40.36 | 47.74 | 34.83 | -5.41 | 63.9685 | 97.568 | -18.79 | -19.07 | 77.21 | 48.76 | 97.1818 | 94.8545 | 43.7504 | 41.8 | 204.9859 | 163.5517 | 155.5562 | 156.943 | 139.9733 | 122.2949 | -25.221 | 528.2811 | 498.0155 |  | -17.4292 | -15.7862 |  | 61.2393 | 59.1463 | 119.856 | -69.0808 | -70.0292 | -85.8407 | 0 | -18.29 | 83.1 | 10.0536 | 75.9077 | -34.6882 | -34.3085 | 7.6524 | -115.2003 | 86.975 | 22.2786 | 20.1725 |  | 41.4148 | 41.1202 | 39.9463 | -11.0521 | -9.8799 | 99.804 | -41.3974 | -41.7647 | 64.3663 | 72.7855 | 24.7068 | -7.29 | 7.259 | 0.7974 | -3.75 | 18.61 | 23.2269 |  | -7.612 | 4.333 |  | 32.22 | -72.7269 | -62.2838 | 14.88 | 62.7248 | 33.6 | -10.6411 | -4.899 | -5.3895 | 1.3783 |  |  | -12.9034 | -18.9276 | 16.7216 | 19.0593 | 60.0108 | 61.7054 | -102.3283 | -17.2325 | 35.1262 | -19.9317 | 12.0181 | 7.2182 | 6.8675 | 13.54 | 161.6631 | 163.6484 | 198.2 | -199.0537 | -480.7501 | 485.475 | 620.1569 | -154.6044 | -154.4772 | -59.9429 | -53.1324 | 77.2137 | 76.85 |  |  | 33.16 | 32.7425 | -71.2747 | -70.8903 | 94.36 | 94.14 | 38.5 | 38 | 20.757 | 29.12 | -387.0984 | 107.9373 | 107.6527 | 11.6 | -7.3 | -32.7 | -33.1 | 1.5389 | 1.1617 | -601.719 | -460.6389 | 501.8115 | 410.2221 | -57.2341 | -401.7835 | 398.679 | -173.1621 | -245.6017 | -393.1776 | 103.4994 | 104.84 | 180.8219 | -489.2701 | 255.5957 | -242.4673 | 243.3739 | -10.5978 | 30.491 | 14.88 | 1.835 | 1.843 | -14.72 | -8.88 |  | 9.1142 | -37.8531 | -20.5646 | 23.4 | 52.115 | 53.117 | 8.3804 |  | 50.184 | 49.5029 | 50.6512 |  | 7.8 | 36.8055 | 5.8 |  | -51.8764 | 80.3698 | 61.5703 | -51.0697 | -79.3373 | 51.6211 | 26.9307 | -13.7 | 13.4 | 131.5075 | -26.491
05/06/2026 | 02:30 | 0 |  | 16.9718 | -23.1887 | -33.8574 | 36.1749 |  | 37.667 | -86.2971 | 46.5587 | 23.7593 | 23.3309 | -35.52 | -34.031 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 13.8319 | 43.4242 | 14.4589 | 14.4923 | 24.1889 | 7.4101 | 1.5937 | 6.9981 |  |  | -60.42 | -60.07 |  | 35.52 | 33 | 26.823 | 0.276 | -56.88 | -56.77 | -51.95 | 56.28 | 57.63 |  | 1.6713 | 56.2628 | 58.3751 | 55.5593 | -49.5062 | -49.8283 | 24.7528 | 29.6411 | 73.1384 | 74.0177 | 30.8375 | 25.1729 | -544.6993 | -12.6259 | -11.8 | -11.7 | 55.1679 | 56.2786 | -3.0974 |  | -79.0803 | 1.51 | 0 | 3.3187 | 584.063 | 96.0112 | 95.9502 | -538.7725 | 464.5104 |  | -27.411 | 28.8894 | 74.2678 | 28.44 | 26.42 | 50.68 | 78.12 | 7.6397 | 8.0416 | 61.3057 | 62.4725 | 44.981 | -109.0308 | -109.0784 | 6.1071 | 0 |  |  | 107.8 | 97.5 | -13.78 | 52.8881 | 51.9516 | 51.3924 | -54.3914 | -53.6326 | 69.5912 | -58.3009 | 75.0572 | 11.6971 | 53.45 | 28.6 | 34.6948 | 32.8171 | -26.8639 |  |  | 0 | -136.026 |  |  | -59.5 | -59.05 | 20.2011 | 34.1 | 40.86 | 46.24 | 33.73 | -5.83 | 65.5495 | 133.9276 | -23.77 | -24.07 | 84.44 | 47.24 | 134.4545 | 132.0546 | 46.8903 | 46.2182 | 227.7922 | 184.1777 | 176.0522 | 179.374 | 154.4518 | 136.7491 | -24.476 | 547.3486 | 485.5956 |  | -16.6728 | -14.8304 |  | 54.4946 | 50.9568 | 182.844 | -74.1778 | -75.3122 | -101.1875 | 14.66 | -15.03 | 115.5 | 9.9866 | 65.09 | -36.688 | -35.981 | 10.532 | -134.1384 | 96.3849 | 21.812 | 20.6205 |  | 41.0495 | 41.5539 | 39.5487 | -8.0379 | -8.3728 | 103.3205 | -45.8439 | -45.872 | 65.229 | 74.3524 | 24.3772 | -7.5 | 7.259 | 0.7742 | -3.74 | 19 | 24.1672 |  | -7.691 | 4.498 |  | 31.05 | -76.0623 | -64.8123 | 14.88 | 60.7609 | 33.5 | -11.6149 | -5.1322 | -4.9355 | 1.3706 |  |  | -12.9197 | -19.3754 | 16.1597 | 19.8296 | 55.0298 | 55.0741 | -106.1128 | -16.5568 | 35.4951 | -19.3902 | 12.2948 | 6.896 | 6.5511 | 13.8668 | 160.0442 | 160.2834 | 200.3 | -201.3923 | -486.1591 | 485.4178 | 602.5868 | -151.9639 | -152.7437 | -63.2721 | -56.6536 | 81.099 | 80.4712 |  |  | 35.3463 | 34.4784 | -72.4564 | -71.5742 | 81.54 | 80.62 | 41.1 | 41.5 | 20.428 | 32.08 | -397.8403 | 109.5606 | 108.0944 | 11.6 | -1.1 | -33.6 | -33.8 |  | 1.2843 | -591.4612 | -450.8397 | 489.8178 | 392.9249 | -59.0059 | -386.7256 | 385.2983 | -176.106 | -239.8117 | -384.3787 | 95.5206 | 97.9153 | 179.1986 | -475.7087 | 252.0149 | -230.5676 | 232.7316 | -10.4935 | 30.627 | 16.72 | 1.889 | 1.898 | -16.24 | -7.28 |  | 7.9698 | -39.8733 | -17.3419 | 22.8 | 51.944 | 51.49 | 8.4244 | 10.1448 | 52.9094 | 51.9045 | 54.9729 |  | 3.1 | 29.5208 | 5.64 |  | -54.5852 | 82.5896 | 64.625 | -54.0762 | -80.9819 | 55.2124 | 25.3773 | -8.3 | 8.1 | 121.7434 | -22.9111
05/06/2026 | 03:00 | 0 |  | 16.7495 | -22.6851 | -34.5487 | 35.9275 |  | 37.2403 | -86.8156 | 46.1278 | 23.5573 | 22.9537 | -35.52 | -33.651 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 14.2498 | 42.2072 | 15.15 | 15.0948 | 25.4478 | 7.2187 | 3.8688 | 6.9651 |  |  | -59.77 | -60.23 |  | 35.52 | 33 | 26.022 | 0.277 | -53.72 | -54.61 | -52.22 | 54.56 | 55.56 |  | 1.8736 | 55.0636 | 56.8641 | 59.0108 | -50.3073 | -49.8239 | 30.9123 | 32.2301 | 73.3556 | 74.7958 | 35.6495 | 29.8794 | -543.7822 | -14.8576 | -10.4 | -10.6 | 54.2428 | 55.5956 | -3.2288 |  | -77.2204 | 1.4467 | 0 | 3.6858 | 581.9878 | 102.8473 | 102.7863 | -544.7332 | 469.7043 |  | -20.3179 | 21.8904 | 73.2699 | 27.89 | 26.16 | 50.67 | 77.28 | 5.7643 | 5.6304 | 60.3321 | 61.8375 | 40.6265 | -106.8529 | -106.923 | 5.2497 | 0 |  | 29.084 | 106.8 | 95.6 | -13.41 | 54.2762 | 51.5087 | 51.687 | -53.3889 | -53.1012 | 71.0611 | -57.2392 | 76.5457 | 11.6147 | 52.05 | 27.89 | 34.2261 | 32.3776 | -26.574 |  |  | 0 | -132.7122 |  |  | -58.3 | -57.9 | 19.476 | 33.2 | 40.4 | 45.76 | 33.05 | -6.19 | 65.8595 | 132.3825 | -23.9 | -23.93 | 83.5 | 46.91 | 131.5091 | 129.3091 | 45.8317 | 44.3364 | 222.5625 | 181.5499 | 173.3198 | 177.824 | 145.9496 | 132.3694 | -25.206 | 558.4532 | 474.1148 |  | -16.3268 | -14.5408 |  | 53.4089 | 48.5945 | 152.124 | -72.4035 | -72.8128 | -93.6694 | 0 | -14.99 | 110.1 | 9.8913 | 57.9541 | -36.179 | -35.193 | 7.6544 | -127.3117 | 95.4578 | 22.0541 | 20.9921 |  | 41.2471 | 41.559 | 39.7117 | -6.1959 | -6.8657 | 103.6555 | -43.8061 | -43.4317 | 65.0671 | 71.9005 | 30.6615 | -10.18 | 4.6638 | 0.7633 | -1.91 | 18.58 | 29.0794 |  | -7.799 | 4.401 |  | 32.59 | -73.091 | -65.3887 | 14.685 | 61.6017 | 32 | -10.0689 | -4.5695 | -5.1176 | 1.3493 |  |  | -12.3485 | -18.3738 | 16.4987 | 18.8797 | 57.4815 | 59.7794 | -103.7907 | -16.2929 | 35.4275 | -17.9008 | 12.3814 | 6.8178 | 6.53 | 13.8891 | 159.0724 | 158.3855 | 206.6 | -205.6259 | -489.5201 | 489.0029 | 593.837 | -151.4271 | -150.9872 | -61.6435 | -55.4678 | 82.1016 | 81.7192 |  |  | 35.4232 | 35.3133 | -71.4455 | -71.15 | 83.3 | 81.89 | 41.5 | 42.2 | 20.8595 | 32 | -392.4255 | 107.2875 | 107.8623 | 11.6 | -1.6 | -33.6 | -33.9 | 1.4345 |  | -578.6719 | -440.5116 | 493.804 | 395.2055 | -44.4831 | -387.6931 | 389.2306 | -178.4636 | -244.0505 | -383.4862 | 99.4588 | 99.6288 | 181.0817 | -478.0757 | 254.302 | -237.4241 | 234.8281 | -10.6528 | 30.401 | 16.64 | 1.891 | 1.895 | -16 | -7.04 |  | 7.3259 | -40.1663 | -16.9329 | 22.7 | 52.348 | 51.049 |  |  | 52.8982 | 52.6838 | 52.7026 |  | 2.4 | 29.378 | 5.59 |  | -54.9272 | 81.7226 | 63.3409 | -54.2035 | -80.061 | 54.5339 | 25.4104 | -8.1 | 7.8 | 104.2571 | -13.7568
05/06/2026 | 03:30 | 0 |  | 16.7376 | -22.5363 | -28.4509 | 35.68 |  | 36.9649 | -88.4805 | 45.5911 | 23.3773 | 22.665 | -28.86 | -34.247 | 30.8 | 19.044 | -28.6 | 14.4484 | 43.8108 | 15.3354 | 15.5907 | 25.3984 | 7.0374 | 5.2242 | 6.7307 |  |  | -58.82 | -58.61 |  | 28.86 | 33 | 26.056 | 0.277 | -51.6 | -51.72 | -54.36 | 52.61 | 52.47 |  | 1.7569 | 55.2732 | 56.9863 | 57.6447 | -47.9372 | -48.3919 | 25.0017 | 22.3163 | 73.8256 | 75.1958 | 21.3091 | 32.8624 | -534.4233 | -15.0531 | -10.7 | -10.7 | 54.4223 | 54.2036 | -3.0536 |  | -76.5907 | 0.9317 | 0 | 3.3904 | 574.0835 | 102.7558 | 102.9389 | -553.0038 | 456.6709 |  | -10.8354 | 11.9118 | 72.222 | 27.88 | 26.12 | 50.16 | 76.47 | 7.5058 | 6.97 | 62.6306 | 63.4133 | 38.67 | -104.1195 | -104.4907 | 5.0854 | 0 |  |  | 105.2 | 95.8 | -13.41 | 54.293 | 52.3819 | 52.5296 | -54.1406 | -53.8372 | 68.0302 | -54.4373 | 74.0253 | 11.3568 | 53.05 | 28.07 | 34.2261 | 32.3776 | -26.8689 |  |  | 0 | -136.875 |  |  | -58.3 | -57.9 | 19.097 | 32.95 | 40.44 | 45.26 | 32.87 | -6.28 | 65.3945 | 135.4227 | -22.51 | -22.74 | 80.55 | 46.05 | 137.9091 | 133.6 | 48.8332 | 47.5455 | 224.7003 | 184.3244 | 175.5113 | 178.0841 | 149.3826 | 134.3631 | -24.239 | 562.5829 | 491.1968 |  | -17.0235 | -15.447 |  | 54.0318 | 49.2656 | 150.588 | -71.0366 | -72.0804 | -97.7799 | 10.37 | -26.74 | 97.7 | 9.9234 | 61.3304 | -33.2038 | -32.3915 | 6.0561 | -130.9239 | 97.5144 | 18.9323 | 20.3021 |  | 40.5598 | 41.4189 | 39.4636 | -8.8752 | -8.2054 | 103.488 | -46.8442 | -46.4295 | 65.7071 | 73.2676 | 31.1522 | -10.16 | 4.6687 | 0.7633 | -1.88 | 18.84 | 30.5181 |  | -7.907 | 4.272 |  | 32.71 | -71.5614 | -63.7171 | 14.49 | 62.1128 | 31.4 | -9.729 | -4.1488 | -4.5048 | 1.3193 |  |  | -12.3485 | -17.2352 | 16.6446 | 17.9315 | 59.5775 | 62.5593 | -103.5482 | -16.5472 | 35.1225 | -17.2295 | 12.302 | 6.8178 | 6.4984 | 13.696 | 163.9213 | 162.8607 | 194 | -192.6789 | -470.0022 | 471.8532 | 601.8236 | -155.0414 | -155.843 | -62.073 | -54.7292 | 78.2166 | 80.0125 | -113.83 | -111.1275 | 33.7862 | 32.8743 | -76.2199 | -75.5654 | 89.01 | 87.59 | 46.5 | 47.1 | 20.8595 | 31.76 | -404.4822 | 106.3811 | 106.0733 | 11.6 | 9.1 | -32.7 | -32.6 |  | 1.1842 | -590.2002 | -466.8617 | 527.6842 | 418.0328 | -37.6203 | -412.1293 | 413.0991 | -184.7913 | -248.1861 | -404.7864 | 104.3327 | 105.4119 | 184.2558 | -504.9043 | 257.8074 | -252.9425 | 254.1628 | -10.8093 | 36.6865 | 18.4 | 1.866 | 1.866 | -18.24 | -4.88 |  | 6.0655 | -41.8662 | -11.22 | 20 | 51.258 | 50.076 | 8.4796 | 10.0159 | 52.3282 | 51.3776 | 53.4945 |  | -7.7 | 16.5383 | 5.55 |  | -54.3289 | 81.5703 | 63.8043 | -53.2827 | -80.752 | 54.2269 | 26.2885 | 1.6 | -0.8 | 128.8444 | -27.5402
05/06/2026 | 04:00 | 0 |  | 17.1652 | -22.3875 | 8.9955 | 35.68 |  | 37.4 | -106.9033 | 46.2991 | 23.5893 | 22.9973 | -33.3 | -33.305 | 28.6 | 19.044 | -28.6 | 14.4904 | 58.152 | 15.2817 | 15.4443 | 25.8421 | 7.2046 | 5.3262 | 7.3266 |  |  | -61.72 | -61.44 |  | 33.3 | 33 | 26.455 | 0.28 | -52.34 | -53.17 | -60.03 | 52.82 | 53.26 |  | 1.6005 | 55.7946 | 57.1811 | 62.0538 | -51.3085 | -51.4411 | 21.901 | 20.5149 | 80.0677 | 79.9712 | 31.4876 | 32.1858 | -549.0057 | -14.3587 | -10.7 | -10.5 | 58.0147 | 54.3009 | -2.7823 |  | -78.8282 | 1.4291 | 0 | 3.6455 | 591.2654 | 105.7161 | 106.6927 | -567.4391 | 464.8918 |  | -7.6649 | 9.319 | 72.1921 | 27.83 | 26.32 | 49.62 | 76.82 | 4.5587 | 4.4248 | 59.4721 | 60.2272 | 37.1364 | -102.7024 | -102.1042 | 5.3416 | 0 |  | 29.566 | 107.1 | 95.4 | -13.48 | 53.8409 | 53.0583 | 52.3138 | -53.3749 | -53.1621 | 69.8012 | -56.2605 | 76.1104 | 11.3591 | 53.27 | 28.49 | 33.7573 | 31.9382 | -26.7909 |  |  | 0 | -137.3961 |  |  | -58.3 | -58 | 18.5861 | 32.7 | 41.7 | 44.8 | 32.69 | -6.6 | 64.542 | 137.8128 | -23.58 | -23.69 | 81.71 | 45.19 | 137.6182 | 135.3455 | 48.0408 | 45.5909 | 225.789 | 183.4127 | 176.7992 | 178.8663 | 123.0244 | 103.648 | -26.068 | 574.5403 | 488.6378 |  | -16.8757 | -15.0647 |  | 67.6963 | 63.3926 | 56.88 | -54.4404 | -55.4978 | -68.2116 | 0 | -22.51 | 1 | 10.1175 | 85.0321 | -33.9979 | -33.1601 | 3.8299 | -101.7621 | 68.0586 | 22.5594 | 20.4074 |  | 40.6628 | 42.124 | 41.1657 | -4.8562 | -5.1911 | 104.3253 | -45.4322 | -45.5049 | 66.2588 | 72.8876 | 29.0574 | -8.12 | 4.6687 | 0.751 | -1.86 | 16.99 | 28.7006 |  | -8.015 | 4.31 |  | 32.61 | -73.4298 | -66.6837 | 14.49 | 62.4195 | 32 | -10.3871 | -4.5333 | -4.8496 | 1.3091 |  |  | -12.1698 | -18.0837 | 16.6671 | 18.6539 | 59.1505 | 57.7472 | -103.5449 | -16.6732 | 36.1354 | -18.6178 | 12.0924 | 7.0815 | 6.7515 | 13.4898 | 167.2299 | 167.6154 | 199.1 | -198.884 | -484.6439 | 486.5479 | 606.7414 | -158.8683 | -158.8533 | -57.17 | -48.8611 | 82.2355 | 79.8839 |  |  | 32.7645 | 32.0284 | -77.7931 | -78.0729 | 86.48 | 86.14 | 47.9 | 48.1 | 20.9813 | 32.08 | -398.5127 | 105.4468 | 105.1435 | 11.9 | 10.3 | -30.2 | -30.4 |  | 1.0589 | -591.4359 | -456.8039 | 526.5016 | 426.6549 | -36.0987 | -408.9594 | 410.2756 | -179.8516 | -247.0964 | -401.6021 | 107.9522 | 107.3771 | 185.2993 | -503.3467 | 258.0391 | -259.3947 | 261.7358 | -9.7546 | 38.866 | 18.16 | 1.806 | 1.82 | -17.28 | -6.16 |  | 5.803 | -40.4013 | -11.3664 | 18.4 | 52.286 | 51.701 |  | 10.295 | 51.9852 | 51.291 | 53.4607 |  | -9.1 | 15.5528 | 5.59 |  | -51.4936 | 77.4757 | 58.5412 | -50.6222 | -75.3652 | 48.6476 | 27.2084 | 3.2 | -3.4 | 114.2213 | -23.0599
05/06/2026 | 04:30 | 0 |  | 17.2119 | -22.6201 | 8.8489 | 35.7742 |  | 37.3476 | -107.4024 | 46.0812 | 23.2333 | 22.8887 | -37.74 | -34.078 | 30.8 | 19.044 | -28.6 | 14.3356 | 58.5544 | 15.5266 | 15.593 | 26.066 | 7.3139 | 4.8555 | 6.8736 |  |  | -63.17 | -62.9 |  | 37.74 | 33 | 26.894 | 0.282 | -58.52 | -57.97 | -54.8 | 59.23 | 58.67 |  | 1.8193 | 55.9014 | 58.2039 | 64.0294 | -53.3885 | -53.33 | 27.3034 | 25.4986 | 78.6107 | 80.753 | 28.9073 | 28.3783 | -584.3947 | -13.814 | -11 | -10.9 | 60.0315 | 58.8729 | -2.6779 |  | -82.5988 | 1.0646 | 0 | 3.9563 | 626.4838 | 115.8787 | 115.2379 | -613.0504 | 486.5644 |  | -8.3086 | 9.7652 | 74.2279 | 28.56 | 27.07 | 50.71 | 77.17 | 2.9512 | 2.5494 | 64.0648 | 64.5704 | 37.7153 | -100.2673 | -100.3576 | 5.8113 | 0 |  |  | 104.1 | 94.8 | -13.43 | 54.3151 | 52.7977 | 53.6328 | -51.8228 | -50.8904 | 74.6747 | -64.3331 | 80.9058 | 12.0845 | 51.4 | 27.82 | 33.7573 | 32.3776 | -26.9922 |  |  | 0 | -168.3902 |  |  | -60.6 | -60.4 | 18.7949 | 32.9 | 43.04 | 45.54 | 33.02 | -7.18 | 66.247 | 168.9496 | -23.73 | -23.9 | 83.6 | 44.97 | 170.1455 | 166.7818 | 49.3264 | 47.4636 | 244.7444 | 201.4402 | 194.2623 | 196.7168 | 129.0892 | 112.4223 | -24.344 | 622.3271 | 501.7109 |  | -17.0589 | -15.1487 |  | 66.0945 | 61.7519 | 78.384 | -56.6808 | -58.1187 | -76.1713 | 11.29 | -25.45 | 1 | 10.3924 | 82.9361 | -35.0185 | -33.7963 | 5.2907 | -109.4875 | 74.5455 | 21.9052 | 20.7484 |  | 41.1958 | 41.3347 | 40.0576 | -3.684 | -3.1817 | 108.5117 | -46.4552 | -46.8078 | 69.0414 | 75.8581 | 29.0574 | -7.74 | 4.6687 | 0.7633 | -1.88 | 16.87 | 29.2332 |  | -8.179 | 4.301 |  | 32.9 | -77.9102 | -70.1396 | 14.82 | 62.5089 | 29.6 | -11.2271 | -4.7745 | -4.985 | 1.3327 |  |  | -11.9911 | -19.2979 | 15.9935 | 20.0126 | 56.1699 | 60.4881 | -107.9992 | -16.9331 | 37.2303 | -19.8848 | 12.2526 | 7.228 | 6.9097 | 13.3944 | 167.1039 | 166.2341 | 200.3 | -200.5242 | -486.9698 | 489.2683 | 608.4708 | -158.6676 | -157.9867 | -58.4657 | -50.7059 | 81.009 | 79.9676 |  |  | 32.7755 | 32.7535 | -78.3799 | -79.5891 | 86.8 | 85.23 | 49.3 | 48.9 | 20.3874 | 33.6 | -402.3439 | 106.5454 | 106.2437 | 12.2 | 10.3 | -31.9 | -31.4 |  |  | -590.8076 | -473.1791 | 532.97 | 423.8719 | -42.9253 | -413.6515 | 413.37 | -180.5729 | -247.1226 | -403.6778 | 109.1594 | 108.4743 | 185.9314 | -510.3036 | 256.6432 | -258.7098 | 259.7257 | -10.282 | 37.8452 | 17.84 | 1.76 | 1.755 | -17.52 | -5.36 |  | 5.7145 | -40.8988 | -11.3359 | 19.6 | 52.838 | 52.418 |  | 10.2825 | 51.9633 | 52.331 | 51.9179 |  | -9.5 | 15.7796 | 5.69 |  | -50.8077 | 78.7172 | 59.7453 | -49.9501 | -78.0076 | 49.6367 | 27.5587 | 4.3 | -3.3 | 123.0336 | -28.337
05/06/2026 | 05:00 | 0 |  | 17.8176 | -23.1524 | 8.914 | 36.9135 |  | 38.1928 | -112.337 | 46.9243 | 23.9813 | 23.4004 | -35.52 | -36.198 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.6755 | 61.2406 | 16.0671 | 16.0446 | 26.5049 | 7.8228 | 5.5282 | 7.5489 |  |  | -64.42 | -64.01 |  | 35.52 | 35.2 | 27.737 | 0.285 | -55.22 | -57.05 | -59.8 | 56.98 | 57.27 |  | 1.4631 | 56.5466 | 58.1443 | 65.7038 | -53.3943 | -52.6608 | 16.8359 | 16.6216 | 82.2096 | 83.8449 | 20.165 | 33.0486 | -571.6057 | -13.6333 | -11.3 | -11.3 | 60.5691 | 60.3777 | -2.8088 |  | -87.7124 | 1.8397 | 3.8637 | 3.7908 | 621.4482 | 116.7638 | 116.6112 | -604.115 | 499.5088 |  | -15.1824 | 16.5623 | 75.186 | 28.73 | 27.27 | 51.78 | 78.1 | 0.674 | 0.4061 | 61.9732 | 62.7035 | 38.1538 | -100.7141 | -101.3083 | 7.2417 | 0 | 20.9062 |  | 105.6 | 95.1 | -13.5 | 56.5248 | 54.6511 | 54.8882 | -47.2509 | -47.3062 | 68.0984 | -63.915 | 76.4557 | 12.0213 | 52.3 | 28.03 | 34.6948 | 32.8171 | -27.5671 |  |  | 0 | -163.4929 |  |  | -63 | -62.8 | 19.1849 | 34.2 | 44.2 | 46.28 | 34.09 | -7.14 | 65.1155 | 161.7792 | -23.68 | -23.93 | 84.52 | 45.9 | 162.5455 | 161.6727 | 46.5441 | 44.8727 | 240.2342 | 198.8471 | 190.5254 | 195.2342 | 150.6609 | 133.0312 | -24.174 | 614.4266 | 503.7499 |  | -16.4934 | -15.125 |  | 58.3108 | 55.4362 | 155.196 | -73.0237 | -74.6394 | -95.5562 | 0 | -24.36 | 105.3 | 10.4475 | 69.3061 | -35.3377 | -34.9358 | 7.5322 | -127.9673 | 95.7323 | 22.6898 | 21.0428 |  | 42.1197 | 42.0132 | 40.3062 | -0.3349 | -1.0047 | 113.2005 | -43.0597 | -43.1618 | 70.1028 | 82.1188 | 28.0101 | -6.59 | 4.6687 | 0.7742 | -1.87 | 15.69 | 27.9093 |  | -8.087 | 4.315 |  | 32.39 | -82.0663 | -71.1368 | 14.72 | 62.2818 | 31.4 | -15.714 | -1.7491 | 0 | 1.3893 |  |  | -11.8609 | -24.0889 | 15.6149 | 24.8864 | 56.0891 | 61.5181 | -113.3903 | -17.1425 | 35.7695 | -34.3914 | 12.1138 | 7.521 | 7.2367 | 13.4352 | 167.714 | 167.1027 | 239.7 | -241.2449 | -528.6784 | 529.912 | 639.2482 | -159.6772 | -159.6986 | -58.6461 | -50.6974 | 75.3155 | 75.3147 |  | -117.7309 | 34.2806 | 32.9512 | -81.2136 | -81.3634 | 90.22 | 89.59 | 49.8 | 50.7 | 20.2849 | 34.08 | -412.2997 | 107.8819 | 107.7448 | 12.8 | 10.8 | -32.7 | -33 |  |  | -628.2401 | -479.5667 | 533.7594 | 427.0077 | -53.4328 | -414.1925 | 413.6394 | -184.9887 | -250.5249 | -408.622 | 110.9212 | 108.4696 | 187.3396 | -516.0924 | 261.2118 | -258.046 | 260.7806 | -10.4413 | 38.0702 | 17.04 | 1.605 | 1.61 | -17.2 | -4.72 |  | 4.8051 | -42.2476 | -11.4244 | 19.2 | 55.023 | 55.831 |  |  | 49.8975 | 49.9664 | 49.5111 |  | -10.4 | 15.447 | 5.68 |  | -49.9348 | 80.5242 | 60.4432 | -48.8811 | -78.9781 | 50.736 | 27.4858 | 3 | -2.6 | 118.5882 | -4.3128
05/06/2026 | 05:30 | 0 |  | 18.0154 | -23.7624 | 9.0933 | 37.1908 |  | 39.4586 | -116.4967 | 48.6332 | 24.8292 | 24.186 | -19.98 | -38.948 | 35.2 | 19.872 | -33 | 14.7152 | 66.152 | 16.6268 | 16.8213 | 27.7305 | 7.9585 | 5.3936 | 7.2148 |  |  | -60.36 | -60.87 |  | 19.98 | 37.4 | 28.841 | 0.292 | -54.1 | -54.39 | -52.91 | 54.44 | 54.69 |  | 0.9752 | 58.379 | 60.6242 | 63.1822 | -55.3783 | -54.7046 | 24.6524 | 26.4267 | 80.3928 | 81.0479 | 31.4716 | 27.6281 | -588.3971 | -14.1974 | -11 | -11.1 | 63.3597 | 61.9653 | -2.8107 |  | -90.7646 | 2.5972 | 6.2884 | 4.2193 | 631.7025 | 120.3344 | 119.4189 | -597.506 | 516.5729 |  | -23.6328 | 25.2635 | 79.3374 | 29 | 27.89 | 53.95 | 80.61 | -1.0675 | -1.3354 | 65.8935 | 66.4257 | 36.7256 | -109.4132 | -107.7212 | 10.3715 | 0 |  | 29.23 | 110.8 | 99.3 | -13.9 | 57.5845 | 56.3048 | 55.907 | -44.7643 | -43.2982 | 62.59 | -62.782 | 69.5355 | 12.2025 | 55.62 | 29.36 | 36.5698 | 34.5749 | -28.1821 |  |  | 0 | -163.0269 |  |  | -68.1 | -66.8 | 19.4156 | 36.8 | 47.76 | 50.02 | 36.4 | -7.44 | 65.0535 | 162.4992 | -23.47 | -23.69 | 89.79 | 48.19 | 163.2182 | 159.9818 | 43.8364 | 42.6636 | 245.372 | 203.7075 | 195.8241 | 198.9341 | 152.1097 | 135.0709 | -24.166 | 609.0677 | 511.4297 |  | -18.1763 | -15.2628 |  | 57.4534 | 52.9331 | 156.732 | -75.1748 | -76.3539 | -98.9344 | 17.75 | -15.95 | 97.3 | 10.8263 | 64.9042 | -36.4599 | -35.3915 | 8.6955 | -134.8826 | 96.6095 | 22.7622 | 20.3664 |  | 40.895 | 41.4656 | 39.8878 | 0 | -0.3349 | 111.191 | -41.8455 | -41.768 | 71.992 | 83.0494 | 27.0286 | -4.89 | 4.6687 | 0.8219 | -1.85 | 14.03 | 26.5154 |  | -8.001 | 4.306 |  | 33.57 | -83.4715 | -71.2526 | 15.57 | 65.443 | 30.3 | -15.7816 | -0.9457 | 0 | 1.4453 |  |  | -12.5572 | -24.9509 | 15.5281 | 26.1411 | 59.9391 | 61.7505 | -114.8214 | -17.1749 | 34.9657 | -39.4816 | 12.3156 | 8.2437 | 7.9434 | 13.7725 | 171.4379 | 171.0395 | 238.5 | -239.5105 | -523.2222 | 526.4597 | 650.3613 | -164.5301 | -162.96 | -56.8382 | -49.1105 | 80.2081 | 79.4405 | -118.1937 |  | 32.8084 | 32.7755 | -86.054 | -85.1764 | 85.68 | 85.02 | 48.3 | 48.9 | 20.6737 | 35.76 | -411.7355 | 111.0893 | 109.2136 | 13.3 | 12.5 | -31 | -31.4 |  | 1.1469 | -637.8225 | -478.6541 | 545.9932 | 431.6572 | -52.935 | -420.4008 | 423.9308 | -183.4826 | -254.8536 | -420.4266 | 109.8381 | 110.537 | 189.3103 | -518.7521 | 267.4109 | -267.1889 | 267.2715 | -9.8865 | 38.1554 | 16.72 | 1.42 | 1.431 | -16.56 | -4.88 |  | 5.2445 | -40.1389 | -11.3664 | 17.1 | 52.914 | 53.281 |  | 10.2977 | 50.7689 | 52.7273 | 52.7442 |  | -10.1 | 15.3609 | 6.14 |  | -47.2422 | 78.6846 | 57.4644 | -46.6601 | -76.8277 | 48.0626 | 29.2383 | 4.3 | -3.7 | 126.8802 | 20.8459
05/06/2026 | 06:00 | 0 |  | 18.2249 | -24.634 | 8.8284 | 38.5131 |  | 41.6872 | -95.8099 | 51.6344 | 25.8612 | 25.4182 | -17.76 | -39.648 | 33 | 19.044 | -33 | 14.6809 | 49.5122 | 17.3836 | 17.7533 | 29.5606 | 7.8105 | 5.0991 | 7.9612 |  |  | -60.72 | -60.26 |  | 19.98 | 39.6 | 29.346 | 0.292 | -49.9 | -50.1 | -61.91 | 50.43 | 50.52 |  | 0.9793 | 62.4722 | 64.1844 | 62.2442 | -47.5478 | -48.3408 | 6.808 | 6.7098 | 81.1933 | 83.2784 | 13.3588 | 13.0947 | -550.5678 | -12.9065 | -11.1 | -10.9 | 54.7995 | 54.084 | -3.2055 |  | -78.7721 | 2.7558 | 5.8499 | 3.9295 | 597.4302 | 131.7484 | 131.4127 | -595.2727 | 518.3362 |  | -27.6029 | 29.1465 | 82.471 | 29.46 | 28.86 | 55.68 | 81.57 | -6.6937 | -6.5597 | 68.6656 | 69.2895 | 36.2141 | -111.9436 | -112.7738 | 9.6651 | 0 |  | 28.89 | 113.5 | 103.3 | -14.54 | 58.9628 | 57.3108 | 57.0591 | -39.5261 | -38.8856 | 62.4904 | -69.4087 | 69.7701 | 12.3223 | 58.19 | 30.73 | 38.4448 | 36.3327 | -29.0866 |  |  | 0 | -158.2484 |  |  | -72.8 | -73.1 | 19.476 | 41.3 | 51.52 | 55.58 | 40.91 | -8.11 | 64.666 | 157.889 | -23.47 | -23.66 | 96.6 | 50.62 | 158.2545 | 155.8 | 38.5149 | 36.3273 | 247.4855 | 203.1228 | 196.1272 | 198.6779 | 140.6644 | 125.0786 | -24.317 | 607.6221 | 498.8966 |  | -16.9404 | -16.0985 |  | 59.0866 | 54.9364 | 130.608 | -70.5384 | -72.1449 | -85.0833 | 0 | -21.76 | 65.8 | 11.4599 | 64.4443 | -36.0538 | -35.5327 | 8.9112 | -120.1613 | 89.8507 | 22.2392 | 20.4744 |  | 41.7327 | 42.6358 | 41.0281 | 8.0379 | 5.1911 | 104.6602 | -35.4844 | -35.2342 | 66.2952 | 76.996 | 23.8938 | -6.18 | 4.6687 | 0.845 | -1.9 | 13.52 | 23.6573 |  | -7.8 | 4.401 |  | 32.34 | -78.3322 | -67.7888 | 15.28 | 63.9337 | 27.4 | -15.0373 | -1.0929 | -1.2064 | 1.5552 |  |  | -12.1342 | -26.2168 | 15.4984 | 26.9737 | 56.1433 | 57.4678 | -109.8138 | -17.8661 | 33.7027 | -40.956 | 11.9146 | 9.4156 | 9.0192 | 13.3831 | 167.8579 | 169.1736 | 255.25 | -239.6793 | -524.2193 | 524.0215 | 643.7073 | -162.0105 | -159.9757 | -57.735 | -47.5937 | 78.2679 | 82.4804 |  |  | 34.5003 | 33.6324 | -74.1868 | -73.6066 | 90.65 | 89.67 | 49.3 | 48.8 | 20.2443 | 35.44 | -409.3759 | 110.0619 | 108.6434 | 14.5 | 10.3 | -32.7 | -33 |  | 1.0562 | -627.3276 | -464.3001 | 526.1736 | 428.3619 | -50.6265 | -415.8812 | 418.4033 | -184.1701 | -249.4419 | -412.9407 | 107.1481 | 109.6113 | 185.8904 | -510.1646 | 264.0294 | -262.2068 | 257.7601 | -9.9139 | 36.0932 | 19.84 | 1.251 | 1.248 | -18.72 | -1.52 |  | 1.7014 | -38.497 | -10.985 | 18.7 | 52.611 | 52.595 |  | 10.0203 | 51.2451 | 52.0816 | 54.71 |  | -9.8 | 15.0826 | 6.51 |  | -46.1292 | 80.8606 | 58.887 | -44.3952 | -78.5387 | 46.9726 | 30.9801 | 4.6 | -4 | 118.7818 | 39.9127
05/06/2026 | 06:30 | 0 |  | 19.3012 | -26.0355 | 9.8033 | 38.28 |  | 44.326 | -100.1855 | 56.2523 | 28.5151 | 27.7993 | -26.64 | -42.429 | 35.2 | 20.7 | -35.2 | 14.5686 | 50.096 | 15.1089 | 15.2412 | 25.487 | 7.929 | 5.4429 | 7.7136 |  |  | -65.01 | -64.85 |  | 26.64 | 41.8 | 30.731 | 0.296 | -59.64 | -59.55 | -55.39 | 60.42 | 60.56 |  | 0.3143 | 66.5245 | 67.1579 | 62.269 | -57.9641 | -57.0574 | 25.2694 | 35.1654 | 82.0515 | 83.7629 | 33.9669 | 28.3571 | -593.6573 | -12.7077 | -10.6 | -10.7 | 64.3346 | 64.2562 | -2.8079 |  | -90.5948 | 3.0729 | 6.6877 | 4.5198 | 646.687 | 128.8491 | 129.7341 | -589.8416 | 558.5908 |  | -59.5944 | 61.257 | 81.3932 | 28.1 | 27.9 | 56.87 | 80.85 | -10.4445 | -9.6407 | 71.9823 | 72.4856 | 33.4243 | -124.9591 | -124.4654 | 11.417 | 0 |  | 29.039 | 121.6 | 109.6 | -14.99 | 56.6777 | 54.7936 | 55.47 | -43.3166 | -42.4816 | 61.1958 | -64.2743 | 69.5047 | 13.0863 | 61.53 | 32.33 | 41.7261 | 39.4089 | -30.8017 |  |  | 0 | -153.3406 |  |  | -73.8 | -74.4 | 19.9319 | 47.7 | 59.36 | 65.18 | 47.41 | -9.07 | 64.325 | 149.5135 | -23.82 | -23.85 | 97.3 | 54.41 | 152.0364 | 148.2364 | 31.5335 | 30.1545 | 249.6592 | 206.774 | 199.6726 | 202.151 | 150.6145 | 137.3795 | -22.726 | 601.5795 | 477.5368 |  | -20.239 | -18.468 |  | 54.5865 | 50.7956 | 181.308 | -81.5555 | -82.8411 | -99.7507 | 13.62 | -25.99 | 109.4 | 13.2234 | 52.244 | -33.9457 | -32.8263 | 4.2592 | -134.7365 | 104.9793 | 23.8162 | 20.9454 |  | 40.6483 | 41.7594 | 39.544 | 8.8752 | 9.7125 | 82.3885 | -29.4249 | -29.3135 | 68.2769 | 87.3842 | -6.4729 | 2.39 | 16.2728 | 0.8219 | -10.04 | 12.57 | 0 | 6.6936 | -7.848 | 4.479 |  | 25.66 | -87.0479 | -67.1609 | 15.11 | 61.1121 | 26.3 | -17.5571 | -1.6834 | -1.5253 | 1.6936 |  |  | -11.8413 | -30.9202 | 13.613 | 32.0226 | 55.8548 | 57.3017 | -118.9351 | -18.344 | 37.3094 | -43.2392 | 11.8232 | 10.5203 | 10.1055 | 13.6733 | 165.6917 | 167.3739 | 272 | -270.5063 | -554.0598 | 557.462 | 641.9794 | -157.4515 | -158.1798 | -55.2522 | -47.0619 | 78.9131 | 78.9757 |  |  | 34.5113 | 33.6104 | -74.3468 | -75.3661 | 89.5 | 90.28 | 40.4 | 40.9 | 20.757 | 31.76 | -393.285 | 109.8639 | 108.6327 | 15.6 | 0 | -32.7 | -33 | 1.2487 |  | -627.7305 | -445.1362 | 511.6504 | 414.4888 | -57.1206 | -404.3961 | 404.6725 | -180.505 | -241.0943 | -393.016 | 108.5735 | 108.0067 | 179.6185 | -491.7861 | 252.1038 | -247.3991 | 247.9481 | -9.2273 | 36.6489 | 17.04 | 1.468 | 1.462 | -15.68 | -4.48 |  | 5.7145 | -35.1553 | -18.9837 | 20.8 | 51.162 | 51.814 |  | 10.0077 | 53.3118 | 52.1488 | 51.9406 |  | 2.8 | 34.4951 | 7.05 |  | -43.8571 | 79.2948 | 56.9381 | -43.3069 | -76.4171 | 45.5912 | 30.9336 | -7.7 | 8.5 | 86.5528 | 72.0264
05/06/2026 | 07:00 | 0 |  | 19.5053 | -26.3316 | 9.4958 | 37.4453 |  | 43.2437 | -95.6129 | 56.7581 | 28.7571 | 27.9722 | -2.22 | -44.994 | 39.6 | 20.7 | -39.6 | 14.4354 | 49.4492 | 14.7033 | 15.0202 | 24.462 | 7.5342 | 5.1561 | 7.4729 |  |  | -57.31 | -57.69 |  | 2.22 | 44 | 31.191 | 0.296 | -51.68 | -51.89 | -55.33 | 52.34 | 52.5 |  | 0.6598 | 63.9632 | 65.45 | 56.7871 | -49.733 | -49.2546 | 31.86 | 33.9722 | 77.5987 | 79.2877 | 39.2072 | 30.8036 | -571.9131 | -12.3583 | -10.7 | -10.9 | 55.7683 | 53.7714 | -3.1901 |  | -76.3564 | 2.9392 | 6.9978 | 4.641 | 626.1481 | 141.85 | 141.8805 | -605.8974 | 562.4159 |  | -42.2653 | 43.9576 | 82.4211 | 28.19 | 28.35 | 57.49 | 81.04 | -13.7934 | -14.0613 | 74.5633 | 75.2595 | 37.5481 | -116.5536 | -116.2795 | 9.2301 | 0 | 20.5265 | 29.459 | 119.8 | 107.5 | -15.15 | 60.3994 | 58.8787 | 58.6831 | -35.0221 | -34.4087 | 74.0117 | -84.3944 | 82.5392 | 12.8195 | 60.95 | 31.95 | 42.6636 | 40.2878 | -29.6056 |  |  | 0 | -135.4899 |  |  | -80.7 | -80.4 | 20.8932 | 50.7 | 57.76 | 68.88 | 50.51 | -8.04 | 58.7915 | 135.2627 | -23.39 | -23.63 | 100.96 | 53.08 | 135.7091 | 132.3273 | 21.5836 | 20.6 | 237.7617 | 195.9355 | 188.0831 | 190.5993 | 111.1064 | 96.6202 | -23.132 | 615.8561 | 394.9792 |  | -22.1433 | -20.2736 |  | 50.5978 | 47.1745 | 70.704 | -65.1943 | -65.9081 | -58.0514 | 18.55 | -24.91 | 1 | 9.3904 | 58.8768 | -33.9251 | -32.7043 | 3.4255 | -93.1622 | 63.666 | 23.694 | 21.2101 |  | 39.7482 | 41.3477 | 39.0278 | 12.5592 | 12.8941 | 94.6128 | -19.9192 | -20.3969 | 70.3357 | 85.992 | 9.2305 | -2.95 | 9.5662 | 0.8219 | -5.1 | 12.73 | 9.4519 |  | -7.757 | 4.295 |  | 27.6 | -85.3412 | -69.3288 | 14.94 | 61.4271 | 26.6 | -17.3973 | -0.8035 | 0 | 1.6582 |  |  | -11.1114 | -31.1906 | 13.984 | 32.3693 | 56.7688 | 58.4875 | -117.2349 | -19.9244 | 36.5608 | -44.7812 | 11.9918 | 12.2489 | 11.7311 | 13.7355 | 146.3791 | 147.1832 | 220.8 | -221.2505 | -493.8659 | 497.3342 | 544.7402 | -141.5986 | -140.8808 | -56.6587 | -47.0801 | 80.4245 | 80.8276 | -104.014 | -103.4319 | 22.613 | 21.8549 | -78.2016 | -77.9988 | 69.48 | 68.91 | 42.7 | 42.8 | 20.4686 | 6.64 | -394.4943 | 96.759 | 96.0661 | 15.6 | 8 | -21.6 | -21.8 | 1.3493 |  | -534.8094 | -367.9884 | 422.7272 | 334.9094 | -52.4376 | -323.8032 | 322.8733 | -172.1998 | -186.0809 | -317.8141 | 130.9952 | 131.7635 | 180.0579 | -410.312 | 187.3319 | -227.882 | 225.4007 | -8.0407 | 36.3223 | 14.08 | 1.35 | 1.348 | -14.24 | -6.56 |  | 6.8284 | -33.1655 | -16.17 | 15.6 | 48.298 | 49.486 |  | 10.299 | 52.2164 | 53.1432 | 52.2893 |  | -6.4 | 26.9945 | 6.96 |  | -46.1853 | 78.7835 | 57.3864 | -45.1528 | -77.9461 | 46.6201 | 31.305 | 0.7 | -0.9 | 47.6418 | 100.3296
05/06/2026 | 07:30 | 0 |  | 20.1566 | -27.2794 | 9.8074 | 37.7797 |  | 45.2755 | -95.0397 | 60.8048 | 30.9251 | 29.9854 | 0 | -59.241 | 52.8 | 22.356 | -52.8 | 12.9596 | 47.616 | 15.1453 | 15.3832 | 25.2132 | 7.7049 | 5.663 | 7.0341 |  |  | -60.03 | -59.99 |  | 0 | 57.2 | 31.978 | 0.291 | -50.38 | -50.83 | -60.84 | 50.64 | 50.81 |  | 0.1211 | 65.8562 | 66.9425 | 56.2448 | -44.6788 | -44.7218 | 8.2964 | 8.0864 | 80.7686 | 81.7502 | 16.3188 | 14.9311 | -565.3653 | -12.497 | -11.4 | -11.4 | 51.2903 | 50.7087 | -3.7788 |  | -72.7166 | 3.7744 | 7.585 | 5.2141 | 609.9122 | 162.6941 | 162.45 | -637.5678 | 584.8639 |  | -24.7119 | 26.3742 | 89.8359 | 30.07 | 30.59 | 60.5 | 83.65 | -15.5348 | -15.2669 | 76.448 | 77.1276 | 35.2797 | -117.7407 | -117.1954 | 9.6187 | 0 |  |  | 122.9 | 110.6 | -15.84 | 63.852 | 62.077 | 61.3335 | -25.8323 | -24.9785 | 71.364 | -95.935 | 79.0331 | 12.4297 | 68.38 | 35.7 | 45.0073 | 42.485 | -30.5387 |  |  | 0 | -148.6145 |  |  | -89.9 | -89.6 | 21.8491 | 55.9 | 62.96 | 75.96 | 55.49 | -9.57 | 62.589 | 146.6033 | -15.6 | -15.82 | 82.83 | 55.79 | 148.8364 | 145.4 | 24.8837 | 23.1455 | 250.5954 | 207.5777 | 201.1708 | 203.1233 | 112.0986 | 96.5623 | -22.861 | 649.439 | 319.6294 |  | -23.6231 | -21.4614 |  | 42.1583 | 39.5976 | 76.848 | -60.8001 | -62.2437 | -57.6444 | 18.58 | -25.75 | 1 | 9.8533 | 39.8704 | -38.3126 | -36.9435 | 11.2187 | -92.6019 | 63.2693 | 23.8402 | 20.865 |  | 39.6275 | 40.4638 | 39.6055 | 14.9036 | 14.5687 | 94.4454 | -22.5684 | -21.8396 | 66.5595 | 82.048 | 10.2779 | -3.84 | 9.5662 | 0.9317 | -5.34 | 12.66 | 10.0928 |  | -7.734 | 4.325 |  | 27.42 | -82.7648 | -67.9551 | 15.24 | 60.3605 | 27.7 | -15.2793 | 2.7191 | 3.1009 | 1.7198 |  |  | -11.559 | -28.7207 | 12.283 | 29.9448 | 55.3443 | 55.8369 | -114.0324 | -22.8654 | 26.0718 | -43.7109 | 11.5097 | 12.3759 | 12.0159 | 13.1242 | 117.7359 | 118.267 | 174.3 | -175.1615 | -412.3761 | 411.0208 | 425.3023 | -113.5566 | -113.9363 | -57.9786 | -49.1671 | 80.8173 | 79.7864 | -80.2568 | -80.3798 | 12.4395 | 11.6374 | -65.133 | -64.5474 | 44.4 | 42.92 | 44.8 | 44.9 | 20.8168 | -18.96 | -380.2819 | 83.9234 | 83.6207 | 15.6 | 12 | -11.1 | -10.6 |  | 0.9993 | -416.1901 | -293.5518 | 304.7683 | 233.8198 | -64.6532 | -225.9758 | 224.7343 | -162.4012 | -105.5215 | -218.3991 | 155.059 | 152.9084 | 167.1103 | -296.6016 | 111.3526 | -186.5584 | 189.37 | -7.9089 | 30.155 | 17.52 | 1.415 | 1.407 | -17.04 | -3.36 |  | 3.9261 | -29.8543 | -16.9635 | 16.3 | 52.095 | 52.656 | 8.4662 | 10.2391 | 53.2261 | 51.7356 | 52.1074 |  | -10.3 | 26.1214 | 6.68 |  | -49.3537 | 79.2195 | 58.0628 | -48.7712 | -78.3197 | 48.1494 | 29.9668 | 7.4 | -7.5 | 15.6146 | 113.9203
05/06/2026 | 08:00 | 0 |  | 20.6868 | -28.0619 | 9.9315 | 37.5671 |  | 48.4432 | -100.5883 | 61.2689 | 31.281 | 30.6194 | 2.22 | -61.179 | 55 | 22.356 | -55 | 12.1685 | 50.7728 | 15.4899 | 15.6022 | 25.4473 | 7.5241 | 5.3342 | 7.21 |  |  | -59.83 | -60.19 |  | -2.22 | 59.4 | 30.783 | 0.289 | -49.91 | -50.55 | -59.54 | 50.94 | 51.22 |  | -0.0058 | 69.3739 | 71.7101 | 49.6024 | -44.7649 | -44.8741 | 5.9324 | 6.5279 | 81.2376 | 83.0246 | 16.7242 | 16.1188 | -576.545 | -13.116 | -11.2 | -11.3 | 51.0706 | 50.7759 | -4.2273 |  | -74.0367 | 5.1952 | 7.8856 | 5.3527 | 619.9223 | 179.6319 | 178.1975 | -654.6389 | 619.163 |  | -20.3471 | 21.8273 | 93.7679 | 30.19 | 31.68 | 63.77 | 86.21 | -23.0364 | -22.9025 | 83.0665 | 84.3517 | 32.2688 | -118.1416 | -117.6243 | 11.5257 | 0 |  | 28.891 | 121 | 110.7 | -16.28 | 65.6088 | 65.0114 | 64.7983 | -16.8163 | -16.1108 | 71.5473 | -107.2906 | 82.1465 | 12.5957 | 69.74 | 36.92 | 46.8823 | 44.8288 | -31.1187 |  |  | 0 | -130.1064 |  |  | -94.1 | -93.7 | 22.2995 | 59.6 | 63.82 | 80.14 | 59.06 | -9.05 | 65.2085 | 128.4898 | -15.47 | -15.71 | 86.24 | 59.95 | 129.3455 | 127.4364 | 10.4288 | 9.3545 | 242.474 | 195.3325 | 187.8809 | 190.8654 | 109.9588 | 93.0407 | -24.425 | 666.6386 | 214.9652 |  | -24.39 | -22.4238 |  | 24.5631 | 22.6756 | 73.776 | 0 | -94.158 | -53.8849 | 14.07 | -23.34 | 0.9 | 19.8511 | 5.0693 | -35.8885 | -34.8525 | 7.8577 | -90.4244 | 60.1034 | 23.6962 | 18.8675 |  | 39.6874 | 39.9185 | 38.3601 | 22.6066 | 22.6066 | 103.8229 | -8.1913 | -8.2228 | 73.3231 | 89.7604 | 11.3252 | -2.14 | 9.659 | 0.9158 | -5.5 | 13.8 | 12.3677 |  | -7.807 | 4.436 |  | 29.25 | -89.867 | -72.9805 | 15.24 | 63.5912 | 28.4 | -16.8449 | 1.9247 | 2.0296 | 1.71 |  |  | -11.8916 | -31.2331 | 13.484 | 32.3937 | 57.4893 | 58.2735 | -119.6724 | -24.9434 | 28.303 | -49.7304 | 10.5464 | 11.5165 | 11.2038 | 12.3603 | 96.1304 | 97.1716 | 132.4 | -133.1017 | -359.6866 | 360.7592 | 308.5228 | -93.1344 | -93.4608 | -58.6051 | -50.8784 | 82.914 | 82.1618 | -54.3519 | -54.4829 | 9.0227 | 9.0117 | -53.3218 | -53.2781 | 12.68 | 12.24 | 44.3 | 44.3 | 20.5092 | -37.84 | -368.4955 | 72.3618 | 72.7427 | 15.6 | 13.1 | -8 | -8 |  |  | -298.8138 | -188.1108 | 173.1104 | 117.8407 | -75.9477 | -115.5518 | 107.0109 | -179.4988 | 0 | -105.399 | 178.2975 | 178.0727 | 185.9896 | -162.4711 | 30.1948 | -132.874 | 134.5862 | -7.9089 | 25.935 | 19.44 | 1.601 | 1.586 | -19.2 | -1.36 |  | 2.2293 | -26.2501 | -17.4029 | 13.7 | 50.684 | 50.837 |  |  | 53.3648 | 52.3393 | 52.9144 |  | -11.6 | 26.9716 | 6.97 |  | -50.1156 | 79.5965 | 59.9017 | -49.3908 | -79.0099 | 49.3021 | 28.4971 | 7.5 | -8.2 | -51.2902 | 173.8202
05/06/2026 | 08:30 | 0 |  | 18.65 | -26.4558 | 10.7006 | 38.0201 |  | 50.1008 | -99.1438 | 66.1431 | 33.259 | 32.7031 | 6.66 | -66.319 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 14.2614 | 49.6344 | 16.2172 | 16.4071 | 27.2309 | 7.6401 | 5.1759 | 7.4482 |  |  | -63.29 | -63.25 |  | -6.66 | 63.8 | 30.786 | 0.316 | -63.53 | -63.66 | -41.28 | 64.25 | 64.23 |  | -0.1663 | 72.7736 | 74.9551 | 45.2376 | -53.2087 | -53.4575 | 30.6965 | 32.882 | 78.126 | 79.5552 | 39.3502 | 40.9041 | -592.9297 | -12.6497 | -11.6 | -11.6 | 59.6587 | 59.0712 | -4.8641 |  | -71.9609 | 6.2465 | 8.6294 | 5.9307 | 633.0452 | 184.2097 | 184.698 | -643.671 | 646.8433 |  | -22.7074 | 24.6285 | 101.4621 | 29.28 | 34.68 | 75.26 | 91.95 | -38.5755 | -38.3075 | 99.5455 | 100.3718 | 28.3174 | -131.9334 | -132.2569 | 17.7864 | 0 | 20.3302 | 27.822 | 128.6 | 116.2 | -17.28 | 64.4241 | 62.8498 | 62.6709 | -14.6944 | -14.3895 | 67.2029 | -108.5887 | 77.5203 | 13.1276 | 78.62 | 41.12 | 50.3979 | 47.7585 | -33.5835 |  |  | 0 | -142.7616 |  |  | -98.2 | -97.8 | 23.508 | 63.5 | 68.2 | 85.92 | 63.01 | -10.18 | 73.067 | 140.193 | -15.11 | -15.39 | 86.56 | 64.95 | 142.4 | 138.2727 | 0 | -0.8364 | 251.0723 | 204.4425 | 197.957 | 200.17 | 127.3207 | 110.5301 | -25.141 | 652.6837 | 206.2432 |  | -25.2508 | -24.4099 |  | 16.6349 | 17.3376 | 141.372 | 0 | -109.319 | -75.1724 | 0 | -14.61 | 81.7 | 21.6727 | -15.2452 | -35.139 | -34.3861 | 6.383 | -111.7756 | 79.5973 | 22.9643 | 19.3086 |  | 40.4254 | 41.0114 | 39.5559 | 39.3522 | 38.3475 | 56.4328 | 3.0117 | 2.3824 | 37.6482 | 51.0607 | 6.2275 | -6.63 | 11.2605 | 0.9744 | -6.61 | 14.19 | 0 |  | -7.584 | 4.363 |  | 33.2 | -52.0016 | -36.0238 | 16.2 | 75.2842 | 28.4 | -16.1394 | 1.3693 | 1.7119 | 1.8679 |  |  | -12.3948 | -37.1725 | 15.4765 | 38.7102 | 57.9045 | 59.2842 | -147.2481 | -26.988 | 30.9408 | -54.9375 | 10.4359 | 12.2977 | 12.0897 | 11.9704 | 96.5443 | 95.7978 | 134.9 | -135.4811 | -368.0883 | 370.204 | 313.5122 | -94.6229 | -93.5385 | -58.8968 | -50.3692 | 79.3048 | 80.3603 |  |  | 8.2866 | 8.1108 | -52.3282 | -51.5502 | 15.64 | 15.52 | 46.1 | 45 | 20.4494 | -42.8 | -366.407 | 71.7241 | 71.3802 | 15.6 | 15.4 | -8 | -8 | 1.2415 | 1.1167 | -308.2639 | -182.752 | 166.6529 | 112.242 | -78.9536 | -104.6856 | 98.6277 | -180.3533 | 0 | -99.1862 | 184.8924 | 183.6143 | 182.0233 | -158.2688 | 25.0928 | -133.8432 | 135.26 | -8.6752 | 22.142 | 20.24 | 1.562 | 1.563 | -20.08 | -1.2 |  | 1.4969 | -26.0731 | -17.1679 | 13.9 | 52.477 | 52.351 |  |  | 51.7603 | 53.2286 | 52.7125 |  | -15 | 27.7079 | 7.24 |  | -48.992 | 81.8029 | 59.5742 | -48.039 | -80.1108 | 48.2912 | 30.8108 | 9.5 | -9 | -56.0826 | 207.9779
05/06/2026 | 09:00 | 0 |  | 16.1756 | -23.5408 | 11.3877 | 38.4446 |  | 51.9658 | -96.6894 | 69.1959 | 35.2409 | 34.2811 | 2.22 | -66.468 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 13.114 | 47.4544 | 16.6523 | 17.0464 | 28.2412 | 7.426 | 5.5811 | 7.494 |  |  | -64.87 | -65.21 |  | -2.22 | 66 | 31.024 | 0.316 | -60.12 | -60.42 | -47.79 | 61.23 | 60.83 |  | -0.3086 | 75.0127 | 77.134 | 46.8236 | -51.3733 | -51.5702 | 10.9322 | 10.3119 | 82.1753 | 83.25 | 21.1489 | 21.1311 | -574.1624 | -14.6546 | -11 | -10.9 | 58.5453 | 56.7592 | -5.1689 |  | -71.3304 | 7.8041 | 8.5737 | 5.7613 | 612.3537 | 190.4965 | 189.8556 | -666.4731 | 642.6639 |  | -29.1196 | 30.6111 | 106.6315 | 30.44 | 36.22 | 77.65 | 93.89 | -37.9057 | -37.9057 | 98.0321 | 99.0573 | 25.7181 | -136.4575 | -135.6283 | 18.8375 | 0 |  | 27.372 | 132 | 118.5 | -17.64 | 65.6552 | 63.4327 | 63.7173 | -8.0951 | -7.4326 | 59.5576 | -109.554 | 69.6011 | 13.1696 | 82.96 | 43.7 | 53.2104 | 50.1022 | -34.9133 |  |  | 0 | -145.2332 |  |  | -102.3 | -104.1 | 23.4531 | 67.1 | 70.84 | 90.52 | 66.43 | -11.03 | 76.26 | 143.4882 | -15.34 | -15.55 | 81.97 | 68.69 | 145.6727 | 143.3273 | 0 | 0.0818 | 259.8605 | 209.7353 | 202.448 | 205.4266 | 133.2041 | 113.6484 | -26.539 | 678.1032 | 205.1258 |  | -25.5965 | -23.7241 |  | 14.438 | 14.1717 | 165.948 | 0 | -108.1569 | -73.0939 | 13.56 | -17.81 | 81.3 | 21.9109 | -18.1043 | -37.1976 | -36.5979 | 10.3542 | -114.3077 | 82.2332 | 23.4413 | 19.2296 |  | 41.6351 | 42.2409 | 39.9646 | 38.0126 | 37.8451 | 47.3901 | 1.9223 | 1.9204 | 33.8923 | 49.4633 | -3.5065 | -2.33 | 15.2621 | 1.0208 | -9.36 | 14.73 |  |  | -7.15 | 4.318 |  | 32.33 | -49.8929 | -34.841 | 15.88 | 75.623 | 27.8 | -15.9256 | 1.7642 | 2.4087 | 1.9474 |  |  | -13.5132 | -37.6734 | 16.96 | 39.0151 | 56.3929 | 57.5496 | -145.7411 | -28.56 | 30.5394 | -57.1737 | 10.2637 | 13.0009 | 12.6171 | 11.9876 | 94.5054 | 94.6638 | 134.9 | -135.6082 | -365.6341 | 365.2928 | 297.3517 | -92.9147 | -94.1269 | -55.4966 | -46.0252 | 81.2952 | 81.6032 |  |  | 6.4738 | 6.3859 | -47.9548 | -47.3305 | 12.33 | 13.11 | 47.6 | 46.6 | 20.8788 | -48.88 | -357.8994 | 66.6221 | 66.2688 | 15.7 | 20 | -4.6 | -4.5 | 1.3991 | 1.0604 | -292.6083 | -172.8511 | 156.3886 | 105.7474 | -76.3128 | -99.1143 | 94.3119 | -176.7924 | 0 | -93.0355 | 185.2077 | 185.963 | 178.7493 | -145.9436 | 19.7981 | -130.2802 | 131.7874 | -7.5409 | 13.458 | 22.32 | 1.581 | 1.579 | -22.4 | -0.48 |  | -0.145 | -25.0477 | -15.584 | 13 | 54.28 | 53.95 |  |  | 54.8167 | 52.6153 | 52.651 |  | -19 | 24.5983 | 7.56 |  | -47.7403 | 79.6531 | 56.3832 | -46.5764 | -78.5753 | 45.3078 | 33.104 | 13.9 | -13.4 | -70.2591 | 189.2931
05/06/2026 | 09:30 | 0 |  | 15.4787 | -22.4539 | 12.1158 | 38.8715 |  | 53.3876 | -98.3866 | 72.271 | 36.9349 | 36.032 | 0 | -68.901 | 61.6 | 22.356 | -61.6 | 14.4631 | 47.3628 | 16.6443 | 16.8451 | 27.7488 | 7.5938 | 5.3066 | 7.412 |  |  | -69 | -68.9 |  | 0 | 66 | 31.142 | 0.314 | -68.32 | -68.68 | -39.75 | 69.63 | 69.28 |  | -0.6979 | 76.8427 | 79.4386 | 47.0362 | -55.5919 | -55.5049 | 19.6525 | 19.916 | 83.4041 | 84.5508 | 23.9781 | 23.4204 | -590.6171 | -13.8007 | -12.6 | -12.7 | 62.0783 | 60.032 | -5.4529 |  | -71.4027 | 8.8765 | 9.268 | 6.2305 | 629.322 | 196.4781 | 197.2411 | -667.472 | 672.6129 |  | -32.519 | 33.3502 | 110.8728 | 30.41 | 36.55 | 79.36 | 94.83 | -50.3637 | -49.1581 | 103.9513 | 105.3935 | 22.5135 | -151.2753 | -150.0168 | 16.1483 | 0 |  | 28.135 | 152.7 | 139.5 | -17.79 | 70.8583 | 68.3292 | 68.3462 | 5.4418 | 4.6784 | 64.3052 | -129.3478 | 75.7791 | 13.5877 | 85.89 | 44.7 | 54.6167 | 51.2741 | -35.2502 |  |  | 0 | -156.3866 |  |  | 0 | -177.6 | 23.7277 | 69.3 | 74.6 | 93.64 | 68.56 | -11.92 | 74.71 | 154.7888 | -14.98 | -15.08 | 86.88 | 70.34 | 156.0364 | 152.6727 | -4.1259 | -3.6909 | 269.3912 | 219.176 | 211.6593 | 214.7062 | 111.564 | 91.0323 | -28.692 | 679.7233 | 178.3778 |  | -26.936 | -24.5546 |  | 21.5151 | 20.2368 | 63.024 | 0 | -90.865 | -50.4115 | 15.2 | -15.86 | 1 | 22.7765 | -6.0086 | -34.8246 | -34.0537 | 2.8895 | -88.4867 | 58.8507 | 23.5002 | 20.9955 |  | 41.3423 | 41.5592 | 41.3287 | 48.3949 | 49.0647 | 32.1516 | 6.1772 | 5.2582 | 20.3105 | 33.8918 | -3.8874 | -6.19 | 15.0741 | 1.0562 | -9.13 | 15.89 | 0 |  | -6.993 | 4.419 |  | 33.67 | -34.6431 | -21.2899 | 15.235 | 80.8803 | 29.5 | -18.348 | 2.3264 | 2.6843 | 2.0024 |  |  | -14.105 | -40.6236 | 15.559 | 42.527 | 59.3935 | 61.3383 | -162.0773 | -29.2181 | 31.847 | -60.5737 | 10.3781 | 13.7822 | 13.4714 | 11.8888 | 96.7013 | 96.6946 | 131.2 | -132.5868 | -370.2273 | 370.7565 | 287.3926 | -93.7379 | -93.9817 | -53.0959 | -43.0458 | 78.2562 | 78.702 | -47.7262 | -46.1241 | 6.5727 | 5.8146 | -49.6585 | -48.4206 | 10.54 | 10.93 | 48.9 | 48.8 | 20.6737 | -51.68 | -371.8286 | 73.0068 | 72.6522 | 15.6 | 21.5 | -5.4 | -5.4 | 1.2947 |  | -281.0715 | -153.0441 | 170.2832 | 112.9194 | -60.4237 | -107.2637 | 100.1338 | -179.548 | 0 | -101.9871 | 186.7206 | 185.5904 | 186.9664 | -153.3253 | 19.0057 | -134.1712 | 133.9145 | -7.5656 | 12.695 | 22.32 | 1.588 | 1.584 | -21.92 | -0.88 |  | 0.0015 | -24.1108 | -14.7936 | 10.6 | 49.874 | 51.774 | 8.5338 | 10.2919 | 51.0949 | 49.5231 | 51.341 |  | -20.2 | 21.8997 | 7.65 |  | -42.5963 | 77.6181 | 53.8766 | -42.03 | -77.0576 | 42.2661 | 33.6414 | 15.2 | -15.4 | -79.8346 | 217.934
05/06/2026 | 10:00 | 0 |  | 15.6871 | -22.0639 | 14.2941 | 38.7083 |  | 55.9565 | -105.2241 | 74.791 | 37.7488 | 36.7885 | -6.66 | -70.483 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 14.521 | 52.776 | 16.8412 | 17.1171 | 27.7384 | 6.9077 | 5.3026 | 7.6952 |  |  | -76.22 | -76 |  | 6.66 | 68.2 | 30.918 | 0.314 | -78.31 | -79.08 | -34.45 | 80.1 | 80.38 |  | -0.3758 | 77.7467 | 79.5045 | 44.6689 | -64.49 | -64.4412 | 27.5017 | 31.1346 | 81.6353 | 85.5611 | 29.6231 | 28.816 | -570.1412 | -15.0369 | -11.1 | -10.9 | 70.8195 | 69.2741 | -5.8116 |  | -67.1506 | 12.9327 | 9.5036 | 6.3734 | 611.0109 | 184.5148 | 183.8434 | -628.3723 | 652.8799 |  | -45.989 | 47.216 | 124.954 | 39.25 | 0 | 96.99 | 64.04 | -61.2142 | -60.1426 | 117.0069 | 118.32 | 21.9313 | -147.5114 | -145.7622 | 13.2949 | 0 | 19.9505 | 28.169 | 157.4 | 143 | -18.35 | 75.442 | 74.2955 | 73.2679 | 5.5823 | 6.4285 | 41.7701 | -116.6922 | 54.1971 | 13.6385 | 87.32 | 45.36 | 56.0229 | 53.0319 | -35.6428 |  |  | 0 | -134.3486 |  |  | 0 | -179.1 | 24.2441 | 70.1 | 71.5 | 95.72 | 69.99 | -10.55 | 73.2065 | 134.7177 | -14.89 | -15.09 | 89.11 | 73.7 | 134.3455 | 132.1091 | -24.2844 | -24.3455 | 250.4514 | 197.4969 | 191.1972 | 195.7445 | 134.0465 | 114.2777 | -27.284 | 640.2603 | 170.9472 |  | -26.7908 | -24.6384 |  | 4.6635 | 4.6756 | 167.484 | 0 | -119.0547 | -73.5264 | 17.42 | -19.53 | 98.3 | 23.8683 | -40.2243 | -33.9539 | -32.6577 | 0.9596 | -111.9114 | 79.9822 | 23.3398 | 20.7232 |  | 41.494 | 41.8508 | 39.6865 | 60.1168 | 60.7866 | -23.9463 | 27.2917 | 27.076 | -29.6777 | -22.0043 | 1.4081 | -16.73 | 10.5769 | 1.0794 | -6.04 | 16.36 | 0 |  | -6.303 | 4.476 |  | 38.95 | 22.5788 | 30.3068 | 14.59 | 88.333 | 29.3 | -17.2471 | -5.4331 | -5.6353 | 2.0386 |  |  | -16.3234 | -39.8682 | 16.2028 | 42.0907 | 58.4144 | 59.2906 | -172.7769 | -29.8829 | 32.1629 | -45.6495 | 10.2649 | 14.1533 | 13.7878 | 11.7827 | 95.4689 | 95.9277 | 131.6 | -132.0591 | -372.5386 | 374.2094 | 288.7169 | -92.8692 | -93.7862 | -57.0922 | -47.1329 | 77.7072 | 77.3558 |  |  | 8.1987 | 8.0998 | -48.1104 | -47.914 | 11.31 | 11.11 | 46.9 | 47 | 20.6737 | -54.4 | -371.0487 | 70.9186 | 70.5666 | 14.5 | 20 | -8 | -7.8 |  |  | -287.2121 | -148.1922 | 161.4093 | 106.2066 | -63.6095 | -105.8038 | 95.4895 | -180.3567 | 0 | -90.3826 | 184.6508 | 184.0359 | 182.8 | -149.3342 | 22.5216 | -129.2991 | 129.8556 | -8.6203 | 13.093 | 21.92 | 1.538 | 1.524 | -21.84 | -1.12 |  | 0.9384 | -24.6082 | -14.2657 | 13.3 | 51.784 | 51.331 | 8.6291 | 10.4029 | 50.7742 | 50.7983 | 50.9804 |  | -19.3 | 20.9869 | 7.91 |  | -46.4704 | 81.4851 | 57.7518 | -46.801 | -79.6035 | 46.6922 | 33.4402 | 13.7 | -13.9 | -82.5132 | 231.9275
05/06/2026 | 10:30 | 0 |  | 15.6633 | -22.7581 | -30.0644 | 39.4017 |  | 57.4337 | -118.1252 | 75.9973 | 38.6788 | 37.9015 | -6.66 | -71.812 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.4539 | 63.9038 | 15.0839 | 15.2748 | 25.084 | 7.048 | 1.6519 | 3.5401 |  |  | -76.01 | -76.34 |  | 8.88 | 70.4 | 30.496 | 0.313 | -78.91 | -77.76 | -31.24 | 80.26 | 81.31 |  | -0.3262 | 80.0055 | 83.1384 | 36.6968 | -62.4197 | -62.4472 | 27.5662 | 31.5544 | 81.8624 | 84.7604 | 32.1369 | 30.4153 | -581.3033 | -15.7723 | -10.7 | -10.6 | 67.7808 | 68.7702 | -5.6653 |  | -61.6845 | 12.807 | 9.1499 | 6.2585 | 627.3994 | 197.8514 | 198.1261 | -654.1845 | 676.1884 |  | -37.797 | 47.468 | 127.1794 | 40.08 | 0 | 99.08 | 65.01 | -63.6254 | -63.3575 | 120.1294 | 121.2837 | 21.8677 | -159.3742 | -158.8246 | 13.4322 | 0 |  | 28.624 | 164.6 | 147.8 | -18.2 | 74.0865 | 71.8022 | 71.7998 | 4.0717 | 5.3068 | 50.9095 | -126.8653 | 65.0465 | 14.3653 | 89.11 | 46.1 | 56.7261 | 54.2038 | -36.4033 |  |  | 0 | -141.5907 |  |  | 0 | -188.1 | 24.4363 | 72 | 72.6 | 97.72 | 71.47 | -10.83 | 74.834 | 141.5981 | -12.91 | -13.1 | 83.79 | 73.78 | 141.0364 | 139.9636 | -24.9436 | -25.3636 | 255.3101 | 203.6279 | 197.1949 | 199.9699 | 125.8935 | 104.4261 | -28.155 | 669.3009 | 168.5718 |  | -26.356 | -23.5189 |  | 10.4087 | 11.7977 | 138.3 | 0 | -111.7185 | -63.3727 | 0 | -22.8 | 74.8 | 25.2313 | -29.9165 | -35.0215 | -34.3301 | 3.5928 | -102.1819 | 72.0638 | 23.3847 | 21.3871 |  | 41.0228 | 40.9205 | 39.6042 | 63.2985 | 63.8009 | -32.3191 | 26.4217 | 26.5846 | -28.0685 | -14.7822 | -17.0419 | -8.11 | 18.4872 | 1.0794 | -11.38 | 15.35 | -18.0453 |  | -6.15 | 4.483 |  | 36.83 | 15.5304 | 27.3388 | 15.09 | 89.9573 | 28.8 | -19.349 | -6.8216 | -7.0321 | 2.0972 |  |  | -15.4413 | -43.1742 | 16.5819 | 45.6117 | 57.3959 | 60.9743 | -177.4357 | -30.7153 | 32.9401 | -50.4671 | 10.6203 | 14.2705 | 13.9038 | 12.0757 | 97.6206 | 97.5651 | 131.6 | -131.1685 | -374.9059 | 373.4337 | 284.338 | -94.2478 | -93.3786 | -57.2557 | -47.5665 | 81.8374 | 80.6979 |  |  | 7.3198 | 7.2319 | -50.1756 | -49.7233 | 10.97 | 10.94 | 47.1 | 46.7 | 20.8788 | -55.04 | -372.9316 | 70.9152 | 70.5587 | 11.6 | 21.6 | -6.3 | -6.2 |  | 1.1631 | -276.0641 | -145.0832 | 160.121 | 102.8755 | -62.4078 | -103.1603 | 95.2034 | -183.7638 | 0 | -91.727 | 186.4384 | 184.3945 | 186.5567 | -147.2315 | 19.5621 | -131.8764 | 128.7795 | -9.2547 | 12.708 | 21.44 | 1.468 | 1.465 | -21.44 | -1.36 |  | 1.6709 | -24.8432 | -14.1497 | 12.1 | 50.591 | 51.012 |  |  | 54.0792 | 52.7444 | 53.8042 |  | -20.5 | 20.4122 | 8.13 |  | -47.6979 | 82.1599 | 57.3789 | -46.757 | -79.8647 | 46.4238 | 32.9298 | 14.4 | -14 | -86.5932 | 233.5021
05/06/2026 | 11:00 | 0 |  | 16.4479 | -22.5352 | -28.7904 | 39.7453 |  | 59.8637 | -120.9066 | 77.8724 | 39.6908 | 38.6007 | -8.88 | -73.403 | 66 | 22.356 | -66 | 14.6984 | 70.445 | 15.2092 | 15.5125 | 25.4342 | 7.6639 | 0.7305 | 3.5053 |  |  | -76.58 | -76.35 |  | 8.88 | 72.6 | 31.87 | 0.314 | -79.76 | -79.62 | -34.33 | 80.59 | 81.7 |  | -0.7808 | 81.8941 | 84.1482 | 29.7188 | -64.6768 | -64.0103 | 25.9501 | 25.5471 | 82.6518 | 84.5969 | 31.4791 | 31.0067 | -570.2198 | -16.083 | -11.3 | -11.4 | 71.6841 | 70.3152 | -5.8494 |  | -69.9902 | 13.8169 | 9.4411 | 6.3881 | 610.3395 | 193.3347 | 194.0061 | -645.2042 | 669.5107 |  | -41.118 | 44.0142 | 128.6963 | 40.06 | 0 | 100.16 | 66.35 | -63.4915 | -63.6254 | 118.1237 | 119.8878 | 20.8052 | -150.8905 | -150.7413 | 15.8747 | 0 |  | 29.274 | 162.8 | 145.2 | -18.75 | 78.0098 | 75.8207 | 75.3081 | 13.8166 | 14.0192 | 35.4269 | -121.6653 | 48.7088 | 14.5163 | 90 | 46.58 | 57.4292 | 54.7897 | -36.4454 |  |  | 0 | -137.5723 |  |  | 0 | -189.3 | 24.4144 | 73.6 | 73.68 | 99.8 | 72.95 | -11.07 | 76.4925 | 134.8427 | -9.81 | -9.94 | 81.43 | 76.43 | 135.7455 | 134.3273 | -25.9879 | -26.8727 | 255.0281 | 200.3532 | 193.2021 | 197.0048 | 126.7944 | 106.1463 | -28.834 | 661.0103 | 169.0471 |  | -26.3854 | -24.1828 |  | 8.0001 | 7.2714 | 119.856 | 0 | -112.63 | -64.6487 | 0 | -15.33 | 90.9 | 24.5959 | -35.0367 | -34.4765 | -33.5475 | 4.2011 | -99.7182 | 72.1337 | 23.9772 | 18.7212 |  | 40.9586 | 41.276 | 39.0544 | 64.1358 | 64.3032 | -23.7788 | 28.7249 | 28.6041 | -29.0069 | -18.5261 | -4.1071 | -13.89 | 12.3665 | 1.0452 | -7.32 | 14.93 | 0 |  | -6.126 | 4.321 |  | 38.43 | 20.6162 | 29.7878 | 15.32 | 90.7551 | 28.2 | -19.1151 | -7.0923 | -7.471 | 2.1009 |  |  | -15.539 | -43.3875 | 15.8553 | 45.5358 | 58.0715 | 59.4939 | -174.5671 | -31.3239 | 33.636 | -53.767 | 10.4707 | 14.4658 | 14.2308 | 11.874 | 95.8013 | 96.7135 | 133.3 | -133.6943 | -372.6681 | 370.1127 | 287.3073 | -93.2183 | -94.3459 | -54.8754 | -44.3964 | 80.6771 | 79.6895 |  |  | 6.4738 | 5.5509 | -48.0252 | -49.4086 | 10.33 | 10.19 | 47.7 | 47.7 | 20.757 | -55.84 | -365.7408 | 70.5777 | 69.9802 | 11.6 | 23.8 | -4.6 | -4.5 | 1.3873 |  | -277.7114 | -148.4621 | 161.6599 | 106.6979 | -61.5283 | -102.9228 | 95.2446 | -182.5406 | 0 | -96.4162 | 185.2738 | 186.646 | 186.412 | -148.7691 | 20.2236 | -133.1593 | 133.8578 | -9.0954 | 10.714 | 22.96 | 1.481 | 1.473 | -22.32 | -0.56 |  | 0.206 | -23.7903 | -13.3867 | 11.8 | 49.955 | 50.581 | 8.6031 |  | 52.1552 | 52.1359 | 52.2737 |  | -22.2 | 19.921 | 8.42 |  | -46.1295 | 80.1216 | 55.0479 | -44.9582 | -77.8149 | 44.1335 | 34.4673 | 15.9 | -15.6 | -84.8428 | 238.2478
05/06/2026 | 11:30 | 0 |  | 15.8111 | -22.7307 | -27.7833 | 41.7494 |  | 60.391 | -123.8908 | 80.52 | 40.6728 | 39.5441 | 4.44 | -76.102 | 68.2 | 23.184 | -68.2 | 14.7105 | 77.9978 | 16.7007 | 16.9425 | 27.9581 | 7.6763 | 0.7394 | 6.7841 |  |  | -74.11 | -74.11 |  | -4.44 | 74.8 | 31.577 | 0.312 | -72.3 | -72.4 | -44.65 | 73.43 | 73.39 |  | -1.1234 | 83.1831 | 86.2448 | 17.6919 | -50.366 | -50.0785 | 8.8499 | 9.6375 | 0 | 100.7834 | 22.2745 | 21.7957 | -531.3616 | -14.962 | -11.6 | -11.5 | 55.4813 | 55.3221 | -6.4614 |  | -51.5025 | 13.7126 | 9.2403 | 6.2328 | 572.0998 | 203.7415 | 203.8636 | -636.2239 | 662.833 |  | -44.4389 | 46.0207 | 130.0336 | 40.93 | 0 | 101.22 | 67.87 | -62.1519 | -62.4198 | 119.607 | 120.3007 | 21.3293 | -163.1552 | -163.1202 | 12.658 | 0 |  |  | 166.5 | 149.9 | -19.09 | 75.201 | 73.2695 | 73.1469 | 10.2224 | 10.6232 | 46.9645 | -129.644 | 60.8152 | 14.6491 | 93.02 | 49.07 | 59.5386 | 56.5475 | -37.6759 |  |  | 0 | -153.0934 |  |  | 0 | -185.9 | 24.744 | 75.3 | 76.64 | 101.96 | 74.45 | -11.7 | 78.058 | 150.6836 | -10.46 | -10.6 | 83.75 | 78.42 | 152.5091 | 149.9636 | -20.3573 | -20.7545 | 267.3806 | 213.6823 | 207.6852 | 210.0762 | 138.6911 | 117.596 | -28.615 | 646.7989 | 171.5248 |  | -26.3635 | -24.2859 |  | 9.2015 | 8.7969 | 161.34 | 0 | -114.4841 | -75.2634 | 12.98 | -26.28 | 88.5 | 25.4895 | -35.0706 | -32.015 | -31.5305 | 0.1304 | -113.4088 | 85.7966 | 23.5072 | 18.7034 |  | 40.5089 | 40.628 | 39.3016 | 62.7961 | 62.7961 | -16.5782 | 23.6291 | 23.6713 | -28.3718 | -20.4029 | 4.1767 | -16.05 | 10.2718 | 1.127 | -5.74 | 16.48 |  |  | -6.352 | 4.337 |  | 39.84 | 21.2934 | 26.1213 | 15.06 | 91.915 | 28 | -19.2244 | -7.9265 | -8.0095 | 2.1919 |  |  | -15.6367 | -43.401 | 16.8539 | 45.616 | 55.8889 | 57.8104 | -172.3885 | -31.9179 | 34.0784 | -55.8037 | 11.0389 | 14.7685 | 14.3574 | 12.6052 | 97.7847 | 98.1687 | 133.3 | -133.4266 | -370.6454 | 371.8104 | 288.7538 | -95.3617 | -95.3125 | -52.8222 | -42.7733 | 80.7381 | 80.7684 |  |  | 5.6168 | 4.8148 | -50.274 | -50.2214 | 11.81 | 11.95 | 49 | 49.3 | 21.0646 | -57.36 | -367.4179 | 65.6181 | 64.2421 | 11.7 | 26.1 | -3.8 | -3.6 |  | 1.0456 | -283.1397 | -148.9342 | 162.3822 | 114.0483 | -60.3985 | -107.7609 | 100.5605 | -176.3803 | 0 | -100.373 | 189.0497 | 186.2721 | 182.6612 | -157.2158 | 15.8003 | -135.8601 | 137.6947 | -8.5956 | 10.332 | 23.12 | 1.499 | 1.487 | -23.52 | -0.48 |  | 0.618 | -23.2898 | -13.1548 | 10.9 | 49.467 | 49.532 | 8.5216 | 10.1696 | 52.0584 | 52.6777 | 53.7221 |  | -23 | 19.3383 | 8.7 |  | -42.9029 | 79.1583 | 53.7122 | -42.4177 | -77.2179 | 41.9216 | 35.0419 | 18 | -18.2 | -79.7097 | 235.9729
05/06/2026 | 12:00 | 0 |  | 16.062 | -21.8065 | -27.4491 | 41.7494 |  | 62.2847 | -124.4505 | 80.9652 | 41.1427 | 39.9385 | -13.32 | -76.109 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 14.7208 | 76.1224 | 16.8655 | 16.95 | 28.08 | 7.7393 | 1.4361 | 6.2861 |  |  | -81.11 | -80.79 |  | 13.32 | 74.8 | 31.971 | 0.317 | -84.07 | -84.63 | -39 | 85.72 | 85.8 |  | -1.2257 | 83.3092 | 86.8197 | 21.8991 | -61.8735 | -62.1227 | 25.909 | 30.1215 | 0 | 105.5501 | 41.2658 | 38.3262 | -576.4944 | -15.6509 | -11.3 | -11.3 | 68.4147 | 66.7127 | -5.7127 |  | -68.3676 | 13.3843 | 9.613 | 6.5237 | 616.0464 | 195.8983 | 195.7457 | -646.4627 | 687.1947 |  | -41.2694 | 42.9741 | 127.848 | 39.68 | 0 | 96.965 | 67.85 | -66.0367 | -64.1613 | 123.6195 | 124.948 | 21.7262 | -163.6612 | -162.9182 | 13.5841 | 0 | 19.9505 | 28.93 | 165.8 | 149.8 | -19.12 | 75.9458 | 74.0197 | 73.8467 | 13.3235 | 13.3122 | 39.2054 | -122.816 | 50.7894 | 14.8423 | 92.1 | 48 | 59.5386 | 56.5475 | -37.415 |  |  | 0 | -149.8692 |  |  | 0 | -187.8 | 24.3704 | 76.1 | 76 | 103.06 | 75.2 | -11.31 | 75.7795 | 149.6435 | -10.76 | -10.91 | 84.5 | 76.96 | 149.7091 | 145.5818 | -26.3646 | -25.8636 | 264.0829 | 210.0254 | 204.1824 | 206.4129 | 132.9052 | 105.2993 | -28.556 | 655.6396 | 158.9606 |  | -27.5688 | -23.8177 |  | 9.1594 | 12.2831 | 167.484 | 0 | -115.0509 | -68.5126 | 0 | -17.79 | 97.9 | 25.2267 | -32.8735 | -30.021 | -29.4149 | -0.8956 | -106.8458 | 80.3495 | 22.4902 | 18.2547 |  | 40.3423 | 40.558 | 39.5019 | 65.9778 | 65.4754 | -30.9794 | 27.9387 | 27.7209 | -24.8458 | -14.2056 | -9.2049 | -9.24 | 16.4852 | 1.127 | -10.2 | 16.61 | -9.8133 |  | -6.342 | 4.31 |  | 37.58 | 15.9693 | 27.3832 | 15.37 | 88.0259 | 28.9 | -19.344 | -7.1173 | -7.4023 | 2.1869 |  |  | -15.1764 | -43.5511 | 14.8775 | 45.9919 | 58.8571 | 59.9107 | -175.1237 | -30.584 | 33.8575 | -50.7021 | 10.7343 | 14.6318 | 14.2519 | 12.0426 | 95.2312 | 96.0415 | 132 | -133.1789 | -370.7168 | 373.4089 | 284.3326 | -93.3774 | -93.5993 | -52.2844 | -42.1007 | 74.32 | 74.1075 |  |  | 5.2982 | 4.716 | -49.048 | -49.4592 | 10.96 | 10.95 | 49.9 | 49.9 | 21.5154 | -58.08 | -358.6299 | 64.9227 | 63.6565 | 12.2 | 26.1 | -3.7 | -2.8 | 1.289 |  | -276.2392 | -137.0843 | 151.8281 | 106.1837 | -63.9236 | -98.6503 | 91.6076 | -174.1638 | 0 | -89.2136 | 186.6017 | 185.7484 | 180.0479 | -143.1736 | 14.0487 | -129.8825 | 131.4885 | -8.3566 | 11.026 | 24.16 | 1.417 | 1.413 | -23.92 | 0.48 |  | -0.5844 | -24.1108 | -13.7407 | 9.1 | 51.801 | 51.98 |  | 10.4484 | 48.9399 | 48.853 | 49.0014 |  | -24.7 | 19.2597 | 8.77 |  | -42.78 | 78.242 | 52.8551 | -41.5529 | -76.7688 | 41.4441 | 34.4665 | 19 | -19 | -90.5954 | 252.4352
05/06/2026 | 12:30 | 0 |  | 15.6988 | -22.0201 | -27.529 | 41.771 |  | 62.9052 | -128.3448 | 81.4104 | 40.2578 | 40.1869 | -13.32 | -72.402 | 66 | 22.356 | -66 | 14.8573 | 80.1632 | 16.0359 | 16.4278 | 27.0374 | 7.8554 | 1.6758 | 7.2563 |  |  | -78.69 | -78.43 |  | 11.1 | 70.4 | 32.822 | 0.321 | -80.75 | -79.77 | -40.7 | 81.63 | 81.13 |  | -0.436 | 81.7908 | 84.4218 | 21.0003 | -60.3856 | -60.7319 | 28.5248 | 31.9289 | 0 | 101.5531 | 45.3229 | 39.6825 | -569.5072 | -11.5572 | -11.9 | -11.8 | 67.0049 | 65.4509 | -5.427 |  | -71.4023 | 12.6998 | 9.2804 | 6.2524 | 609.0577 | 194.1587 | 192.9685 | -652.4178 | 676.1171 |  | -55.3102 | 54.9165 | 124.455 | 41.51 | 0 | 92.71 | 67.01 | -59.4728 | -59.4728 | 117.7064 | 119.045 | 23.4076 | -163.0184 | -162.2865 | 13.6815 | 0 | 20.1469 | 28.901 | 166.2 | 150.4 | -18.87 | 77.8437 | 75.1894 | 75.084 | 10.7688 | 11.6919 | 39.624 | -120.1853 | 52.3021 | 14.2293 | 93 | 48.38 | 58.8354 | 55.9616 | -36.8603 |  |  | 0 | -143.5542 |  |  | 0 | -189.7 | 23.8651 | 76 | 73.6 | 103.06 | 75.98 | -10.45 | 73.3925 | 141.8531 | -12.67 | -12.83 | 86.29 | 75.17 | 144.6545 | 140.4545 | -20.2553 | -20.4455 | 260.8878 | 209.7088 | 202.1508 | 204.1713 | 129.0191 | 107.2117 | -28.163 | 661.9335 | 166.9174 |  | -26.0922 | -23.526 |  | 8.6219 | 7.2463 | 145.98 | 0 | -107.1126 | -61.2436 | 0 | -17.32 | 108.4 | 25.099 | -42.0464 | -30.1716 | -29.6403 | -0.7065 | -102.4971 | 74.0495 | 22.7292 | 18.2862 |  | 41.0044 | 42.3405 | 39.5234 | 60.2843 | 61.6239 | -18.0853 | 22.7958 | 22.762 | -17.1199 | 0 | -11.2557 | -7.85 | 17.6864 | 1.1002 | -11 | 16.31 | -12.0927 |  | -6.258 | 4.188 |  | 36.01 | 4.0439 | 18.1353 | 14.82 | 85.009 | 27.5 | -18.0495 | -7.6027 | -7.924 | 2.1858 |  |  | -14.7161 | -42.3894 | 14.388 | 44.727 | 58.8452 | 59.8184 | -167.2069 | -29.3181 | 32.9436 | -48.6232 | 10.7006 | 14.6611 | 14.1464 | 12.2523 | 90.8827 | 91.4851 | 110.6 | -110.8724 | -341.9665 | 341.8149 | 268.9333 | -89.292 | -89.2263 | -55.188 | -46.3676 | 72.9753 | 75 |  | -48.1104 | 6.4518 | 6.1332 | -47.1019 | -47.0351 | 11.88 | 11.92 | 47.2 | 48.4 | 21.2697 | -59.12 | -359.5763 | 69.692 | 69.3563 | 11.6 | 23.5 | -3.7 | -3.7 |  | 1.1539 | -262.3507 | -142.174 | 148.3884 | 98.5804 | -59.7947 | -95.8187 | 86.1554 | -172.3135 | 0 | -88.7576 | 186.1997 | 182.9299 | 178.1785 | -138.9142 | 11.7154 | -126.365 | 127.2427 | -8.9389 | 11.717 | 23.2 | 1.484 | 1.474 | -22.48 | 0.64 |  | -0.6729 | -25.0782 | -14.4427 | 11.2 | 50.958 | 50.67 |  |  | 50.1681 | 49.1738 | 49.074 |  | -21 | 20.0333 | 8.67 |  | -43.4688 | 80.4015 | 56.3936 | -42.9247 | -78.6581 | 45.7877 | 32.7107 | 16.6 | -15.5 | -70.5399 | 227.6913
05/06/2026 | 13:00 | 0 |  | 15.2037 | -20.8412 | -26.914 | 41.7925 |  | 62.9409 | -125.1524 | 77.4784 | 39.3728 | 38.8039 | -19.98 | -70.081 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.5056 | 77.844 | 16.9926 | 17.2092 | 28.1335 | 7.7581 | 4.9813 | 7.2484 |  |  | -83.1 | -82.94 |  | 19.98 | 68.2 | 31.835 | 0.324 | -83.28 | -84.29 | -41.44 | 85.54 | 85.78 |  | -0.5255 | 79.2023 | 81.8151 | 23.3429 | -51.8947 | -51.9168 | 9.4758 | 11.3066 | 0 | 103.8454 | 24.4537 | 24.2495 | -543.4728 | -11.8633 | -11.3 | -11.3 | 56.6706 | 56.2527 | -5.9195 |  | -42.9722 | 12.3302 | 8.6524 | 5.887 | 587.7558 | 215.8879 | 215.7963 | -643.6654 | 687.933 |  | -24.3081 | 26.9232 | 122.2994 | 40.58 | 0 | 91.71 | 65.65 | -77.8249 | -77.0211 | 129.3704 | 130.4886 | 16.6351 | -162.6102 | -162.1698 | 8.0574 | 0 |  | 28.563 | 166.1 | 147.9 | -18.79 | 74.247 | 73.8157 | 72.8927 | 10.0383 | 9.8513 | 51.5241 | -129.3549 | 65.469 | 13.8747 | 90.92 | 47.11 | 58.1323 | 55.3757 | -36.1726 |  |  | 0 | -145.0574 |  |  | 0 | -187.7 | 23.1564 | 76.8 | 75.58 | 103.02 | 75.575 | -11.01 | 69.5485 | 143.2381 | -12.89 | -13.04 | 87.93 | 74.33 | 144.0727 | 141 | -35.7847 | -36.4182 | 253.2215 | 203.0189 | 196.2027 | 199.6222 | 93.0424 | 71.3439 | -28.895 | 657.6023 | 118.6197 |  | -26.0661 | -23.752 |  | 14.1604 | 13.6765 | 43.056 | 0 | -93.4574 | -31.0519 | 0 | -12.6 | 1 | 24.4709 | -22.8746 | -31.244 | -30.6234 | -0.9862 | -69.2998 | 40.1951 | 22.8804 | 20.8361 |  | 40.624 | 41.9963 | 39.4147 | 76.5275 | 77.8672 | -50.0694 | 38.7945 | 38.6396 | -52.7908 | -47.6595 | 2.1772 | -17.32 | 9.8738 | 1.0208 | -5.45 | 15.86 | 0 |  | -6.714 | 4.358 |  | 40.93 | 50.3676 | 50.0339 | 13.7 | 90.9072 | 27.1 | -13.1985 | -1.2497 | 0 | 2.1522 |  |  | -15.4563 | -36.0241 | 15.3598 | 38.5193 | 57.0142 | 58.2494 | -178.5928 | -29.3323 | 32.3493 | -35.6488 | 10.5757 | 14.1142 | 13.7878 | 12.0431 | 88.5911 | 88.1866 | 119.4 | -119.8202 | -362.9335 | 364.7025 | 243.3914 | -87.0061 | -86.452 | -51.7177 | -42.1924 | 79.7806 | 80.9712 | -42.8807 |  | 9.0117 | 8.0998 | -16.2797 | -15.3495 | 19.99 | 20.19 | 47.7 | 47.3 | 21.0219 | -59.2 | -341.7628 | 64.9401 | 64.6088 | 11.6 | 19.4 | -6.3 | -6.2 |  |  | -239.2323 | -96.1157 | 119.2767 | 73.7372 | -55.795 | -72.1135 | 66.2822 | -169.3124 | 0 | -65.6315 | 177.3074 | 180.9275 | 172.5852 | -107.4368 | 2.0192 | -102.4557 | 101.4993 | -7.5409 | 12.815 | 29.36 | 1.479 | 1.468 | -28.88 | 7.28 |  | -6.9413 | -22.2644 | -14.1802 | 14.6 | 49.236 | 49.162 |  |  | 52.0763 | 51.9747 | 52.4855 |  | -18.1 | 20.8246 | 8.36 |  | -42.7439 | 75.1245 | 51.9049 | -41.8804 | -74.0157 | 41.5644 | 31.9709 | 12.9 | -13.7 | -115.9739 | 276.5782
05/06/2026 | 13:30 | 0 |  | 14.9475 | -20.82 | -27.7407 | 41.1778 |  | 62.365 | -122.3046 | 74.5601 | 38.0408 | 36.943 | -22.2 | -68.237 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 14.4425 | 73.597 | 16.6011 | 16.7081 | 27.7958 | 7.5973 | 5.2547 | 7.4026 |  |  | -81.71 | -81.87 |  | 22.2 | 66 | 31.206 | 0.319 | -80.15 | -80.29 | -45.85 | 81.34 | 81.56 |  | -0.414 | 78.8562 | 81.1756 | 26.4353 | -51.3941 | -51.3997 | 11.8552 | 11.8448 | 0 | 104.8617 | 23.5594 | 23.1927 | -558.0814 | -11.1764 | -11.8 | -11.8 | 56.9783 | 56.7742 | -5.8506 |  | -48.7802 | 11.3846 | 9.1569 | 6.2555 | 595.9653 | 210.2114 | 210.5471 | -659.3171 | 681.4903 |  | -34.6294 | 36.2787 | 120.1738 | 40.59 | 0 | 90.69 | 64.83 | -65.7688 | -65.9027 | 119.9258 | 121.0434 | 20.866 | -162.989 | -163.9104 | 9.5633 | 0 | 19.9505 | 27.885 | 162.4 | 146.3 | -18.87 | 74.8958 | 72.5891 | 72.5143 | 4.9404 | 5.4654 | 54.5844 | -128.893 | 68.7322 | 13.854 | 87.37 | 44.81 | 57.4292 | 54.2038 | -35.7483 |  |  | 0 | -149.2176 |  |  | 0 | -180.9 | 22.9037 | 75.7 | 73.62 | 102.98 | 75.17 | -10.7 | 72.4625 | 146.5033 | -14.1 | -14.3 | 88.9 | 73.6 | 147.9091 | 146.0727 | -25.2425 | -25.0273 | 263.2771 | 210.891 | 203.9079 | 207.2032 | 128.0615 | 106.7313 | -27.724 | 673.3867 | 151.7606 |  | -25.742 | -23.9388 |  | 4.7467 | 4.3615 | 156.732 | 0 | -116.0719 | -67.7404 | 15.13 | -13.26 | 95.1 | 12.1815 | -41.7565 | -34.91 | -34.3987 | 4.9943 | -103.3371 | 75.771 | 23.1727 | 21.7464 |  | 42.2292 | 42.3739 | 40.4231 | 66.3127 | 65.4754 | -26.793 | 27.1461 | 27.6805 | -36.6948 | -30.3844 | 4.4404 | -16.32 | 9.5662 | 0.9744 | -5.3 | 16.31 |  |  | -7.092 | 4.404 |  | 39.4 | 31.2505 | 34.3975 | 13.93 | 86.5541 | 29.3 | -11.313 | -0.3255 | 0 | 2.0287 |  |  | -14.9371 | -34.7875 | 15.559 | 36.508 | 57.6787 | 59.1893 | -170.1848 | -30.0785 | 32.0487 | -36.4411 | 11.816 | 13.6357 | 13.387 | 13.2287 | 93.1623 | 92.0194 | 152.5 | -153.2323 | -400.0883 | 403.2554 | 277.2585 | -89.7912 | -90.5012 | -55.2671 | -46.5613 | 79.8245 | 79.5835 |  |  | 6.4628 | 6.3969 | -38.6378 | -39.4731 | 14.22 | 13.97 | 46.5 | 47 | 21.0219 | -56.64 | -352.793 | 64.6709 | 64.3204 | 11.6 | 17.8 | -5.4 | -5.3 | 1.1696 |  | -266.4672 | -125.5713 | 134.046 | 90.4225 | -67.3517 | -83.7487 | 79.3279 | -172.41 | 0 | -76.9036 | 182.5213 | 182.8237 | 178.1482 | -122.7126 | 5.486 | -114.6979 | 116.931 | -8.3319 | 18.989 | 23.68 | 1.474 | 1.46 | -23.04 | 0.72 |  | -1.0544 | -25.2827 | -15.6146 | 14 | 50.033 | 49.917 |  | 10.1224 | 51.2133 | 51.2348 | 51.9365 |  | -17.9 | 23.1326 | 8.52 |  | -48.4287 | 78.069 | 55.8345 | -47.9601 | -76.5473 | 45.775 | 31.1868 | 12.3 | -12.6 | -123.4054 | 234.4471
05/06/2026 | 14:00 | 0 |  | 14.9195 | -20.6738 | -27.8606 | 40.1713 |  | 62.3962 | -118.3064 | 75.3897 | 38.0448 | 37.2661 | -19.98 | -69.242 | 63.8 | 23.184 | -62.7 | 14.4909 | 71.689 | 16.2091 | 16.3327 | 26.6566 | 7.7044 | 5.8564 | 6.5504 |  |  | -80.06 | -80.17 |  | 19.98 | 68.2 | 30.392 | 0.319 | -81.98 | -83.1 | -42.79 | 83.43 | 83.69 |  | -0.5269 | 78.6769 | 81.3187 | 24.346 | -54.9017 | -54.6761 | 28.4201 | 28.2762 | 0 | 101.4338 | 39.2132 | 41.2292 | -570.5165 | -13.3172 | -11.1 | -11.2 | 58.5085 | 58.5332 | -5.851 |  | -52.1914 | 12.0656 | 9.0128 | 6.2035 | 612.4758 | 215.0944 | 213.4464 | -668.5605 | 687.5104 |  | -32.7787 | 34.6528 | 122.03 | 41.17 | 0 | 92.57 | 65.68 | -66.5725 | -66.1706 | 120.9899 | 121.6997 | 21.1749 | -170.7002 | -170.3161 | 10.2798 | 0 |  | 28.371 | 165.1 | 150.4 | -18.84 | 74.1019 | 72.2241 | 71.7392 | 6.4389 | 6.444 | 55.7703 | -131.0516 | 71.2359 | 13.9211 | 88.46 | 46.14 | 57.4292 | 54.7897 | -35.6908 |  |  | 0 | -159.4841 |  |  | 0 | -185 | 23.1345 | 74.8 | 74.04 | 101.92 | 74.36 | -11.15 | 75.144 | 156.6639 | -14.14 | -14.36 | 88.05 | 74.26 | 158.1273 | 154.4 | -21.7943 | -21.5636 | 269.2715 | 215.3498 | 209.112 | 212.1923 | 129.0389 | 107.8606 | -28.703 | 679.0127 | 147.3418 |  | -24.8679 | -22.2593 |  | 2.7894 | 2.6516 | 153.66 | 0 | -113.3345 | -66.9045 | 13.86 | -14.57 | 104.4 | 11.5505 | -43.6784 | -35.1394 | -34.2942 | 5.4654 | -102.8599 | 74.6628 | 22.8418 | 20.6699 |  | 41.4501 | 41.0513 | 39.4443 | 66.9825 | 65.1405 | -22.7741 | 23.9088 | 23.3049 | -29.9344 | -24.3053 | 4.8286 | -16.47 | 9.8714 | 0.9866 | -5.47 | 17.39 | 0 |  | -7.136 | 4.291 |  | 40 | 25.9817 | 31.1473 | 14.11 | 88.9611 | 30.7 | -12.0983 | -0.4272 | 0 | 2.0752 |  |  | -14.5054 | -35.4631 | 15.1525 | 37.1036 | 59.0714 | 60.6443 | -174.0677 | -30.7771 | 32.8203 | -37.3831 | 11.3368 | 13.3915 | 13.0179 | 12.9849 | 92.6148 | 93.3039 | 150.4 | -150.7437 | -398.7126 | 402.7831 | 269.6212 | -90.896 | -92.0222 | -55.6185 | -46.2252 | 78.5463 | 79.9736 |  |  | 8.1767 | 7.3088 | -41.1212 | -40.3131 | 12.8 | 12.95 | 45.3 | 46 | 21.0027 | -52 | -361.7124 | 71.2421 | 70.258 | 11.6 | 18.8 | -6.3 | -5.5 | 1.3347 | 1.1331 | -261.4352 | -122.3267 | 139.4991 | 93.1149 | -60.8891 | -89.9934 | 82.3782 | -178.2041 | 0 | -83.671 | 184.7725 | 183.3778 | 177.7529 | -132.1775 | 10.4592 | -121.9414 | 118.3054 | -9.2026 | 18.275 | 23.68 | 1.419 | 1.421 | -23.28 | 0.4 |  | -0.5264 | -24.5228 | -15.2636 | 12 | 49.381 | 47.61 | 8.5748 | 10.3134 | 52.2134 | 52.2639 | 50.836 |  | -17.7 | 23.3284 | 8.3 |  | -47.5615 | 79.3978 | 56.2411 | -45.8383 | -78.3745 | 44.6867 | 32.1819 | 12.3 | -12.1 | -130.2364 | 236.264
05/06/2026 | 14:30 | 0 |  | 14.9177 | -20.723 | -27.1075 | 40.6627 |  | 63.8039 | -123.9523 | 77.5471 | 39.3848 | 38.0309 | -22.2 | -71.132 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 11.7896 | 73.5066 | 16.6915 | 16.9067 | 27.641 | 7.5352 | 5.5932 | 6.9643 |  |  | -83.14 | -83 |  | 24.42 | 70.4 | 30.585 | 0.326 | -85.8 | -85.68 | -41.31 | 87.46 | 87.05 |  | -1.3281 | 80.5691 | 83.469 | 25.3345 | -58.3021 | -58.5964 | 20.0615 | 28.9182 | 0 | 103.2016 | 32.8955 | 35.4532 | -580.3865 | -14.2545 | -10.6 | -10.9 | 64.362 | 64.3375 | -5.8854 |  | -60.9643 | 13.3764 | 9.5709 | 6.4666 | 610.5836 | 209.418 | 209.6926 | -673.3508 | 694.7059 |  | -32.3365 | 33.8554 | 128.347 | 42.53 | 0 | 94.52 | 67.76 | -66.8404 | -67.3762 | 121.2644 | 123.5929 | 19.4638 | -172.3368 | -173.282 | 12.6019 | 0 | 19.9505 | 28.086 | 166.8 | 149.1 | -19.54 | 74.7955 | 72.8593 | 72.7808 | 8.9649 | 9.412 | 44.8656 | -124.8035 | 58.7696 | 14.4953 | 97.21 | 50.82 | 60.2417 | 56.5475 | -37.518 |  |  | 0 | -176.7292 |  |  | 0 | -189 | 23.6563 | 76.4 | 78.16 | 103.08 | 75.9 | -12.51 | 77.3605 | 174.0599 | -14.57 | -14.77 | 91.01 | 77.06 | 176.1455 | 172.7636 | -18.3622 | -18.6273 | 282.9914 | 231.3549 | 222.2456 | 227.6842 | 98.0633 | 74.7612 | -30.935 | 681.8235 | 150.9371 |  | -23.3576 | -20.966 |  | 15.7416 | 14.3109 | 43.056 | 0 | -82.997 | -34.2513 | 0 | -9.71 | 1 | 11.8867 | -17.9866 | -34.9122 | -33.9645 | 6.3548 | -72.9989 | 44.7675 | 22.8244 | 20.5052 |  | 41.3688 | 40.3297 | 39.6575 | 67.15 | 66.6476 | -29.9747 | 19.4313 | 19.3602 | -28.7794 | -23.6679 | 1.6864 | -14.43 | 12.2737 | 0.9976 | -7.43 | 18.16 | 0 |  | -6.898 | 4.449 |  | 39.47 | 24.3169 | 28.8703 | 14.56 | 87.5538 | 32.3 | -11.371 | -0.3623 | 0 | 2.1341 |  |  | -15.4373 | -36.0261 | 15.4891 | 37.4256 | 57.9963 | 59.717 | -175.2843 | -31.3166 | 32.4881 | -39.3293 | 11.7837 | 13.7138 | 13.2921 | 13.3704 | 98.8083 | 99.0677 | 152.1 | -149.9035 | -409.8105 | 411.5417 | 277.8374 | -98.1882 | -96.9252 | -50.7457 | -40.6899 | 78.8562 | 80.8069 | -48.2977 |  | 7.4406 | 7.957 | -47.0144 | -47.3392 | 13.42 | 13.42 | 48.9 | 48.5 | 20.6331 | -47.36 | -373.5441 | 72.4306 | 72.383 | 12.2 | 23.4 | -6.3 | -6.2 |  |  | -267.3012 | -132.2461 | 164.8242 | 109.3244 | -46.2044 | -104.2981 | 96.5208 | -181.9117 | 0 | -100.8779 | 188.6145 | 185.0882 | 188.1003 | -159.4843 | 15.0782 | -134.9295 | 134.0903 | -8.807 | 19.607 | 24.4 | 1.479 | 1.469 | -24.64 | 1.28 |  | -1.4633 | -23.4089 | -14.1802 | 10.8 | 52.227 | 52.429 |  |  | 50.7111 | 50.7311 | 52.209 |  | -21.5 | 21.183 | 8.75 |  | -40.4523 | 76.6857 | 51.324 | -39.9487 | -75.2934 | 39.9122 | 35.3248 | 16.3 | -16.1 | -133.7138 | 228.8102
05/06/2026 | 15:00 | 0 |  | 14.8861 | -20.9044 | -27.6398 | 41.7378 |  | 63.1044 | -122.2505 | 77.7308 | 39.3848 | 38.547 | -19.98 | -72.688 | 66 | 24.012 | -66 | 13.2394 | 73.1676 | 16.7529 | 16.9088 | 27.7683 | 7.404 | 5.7369 | 6.6475 |  |  | -80.73 | -80.13 |  | 19.98 | 70.4 | 31.674 | 0.326 | -82.2 | -82.46 | -42.03 | 83.72 | 84.12 |  | -1.0514 | 82.1626 | 85.5642 | 28.5024 | -60.3507 | -60.6844 | 7.1396 | 7.5947 | 84.5851 | 85.967 | 20.4647 | 20.2061 | -569.6555 | -12.2008 | -11.6 | -11.6 | 67.0379 | 66.2089 | -5.5077 |  | -61.6006 | 13.966 | 9.3842 | 6.3364 | 606.7078 | 198.9196 | 200.5981 | -620.9441 | 695.9969 |  | -27.9601 | 29.4201 | 129.0755 | 43.88 | 0 | 95.53 | 67.01 | -64.1613 | -64.1613 | 116.8768 | 118.6992 | 19.5278 | -183.4269 | -182.9658 | 14.8747 | 0 | 19.9505 |  | 168.3 | 151.7 | -19.04 | 70.6311 | 68.4678 | 68.7259 | 1.4147 | 1.6353 | 42.7952 | -117.0447 | 57.4464 | 14.5658 | 99.54 | 51.56 | 60.2417 | 57.1335 | -38.2924 |  |  | 0 | -141.8462 |  |  | 0 | -183.9 | 23.6563 | 76.4 | 77.62 | 103.08 | 75.52 | -12.51 | 76.446 | 139.5229 | -12.54 | -12.7 | 88.26 | 77.78 | 141.5455 | 138.0909 | -17.8847 | -17.5091 | 269.3181 | 214.0612 | 206.7245 | 210.1695 | 99.7888 | 77.3486 | -30.916 | 634.2458 | 135.3655 |  | -23.3273 | -21.0573 |  | 16.7918 | 15.8679 | 44.592 | 0 | -85.3078 | -36.7329 | 13.85 | -5.67 | 1 | 11.659 | -16.5403 | -34.7938 | -33.9072 | 5.622 | -75.2677 | 44.1504 | 23.3699 | 20.8986 |  | 40.977 | 40.716 | 39.4655 | 63.8009 | 63.8009 | -17.9178 | 19.449 | 19.8286 | -28.3621 | -23.5686 | 6.5058 | -16.57 | 10.2718 | 1.0562 | -5.78 | 17.78 |  |  | -6.931 | 4.278 |  | 40.96 | 25.5744 | 28.0861 | 15.14 | 90.4448 | 31.1 | -11.0908 | -0.6377 | 0 | 2.1692 |  |  | -15.0101 | -35.8031 | 15.8524 | 37.2949 | 59.7798 | 62.1546 | -174.4866 | -31.7402 | 32.3283 | -40.9044 | 11.8627 | 14.2607 | 13.83 | 13.3819 | 100.0526 | 100.8391 | 150.4 | -150.1129 | -410.0269 | 410.1586 | 278.2649 | -97.6224 | -96.5094 | -52.6388 | -43.2797 | 77.4586 | 78.805 |  | -51.0337 | 7.3527 | 7.2538 | -50.9369 | -50.9562 | 12.32 | 12.37 | 51.3 | 51.2 | 21.1244 | -42.08 | -366.9726 | 69.0999 | 66.3191 | 12.2 | 23.4 | -5.4 | -5.4 | 1.8703 | 1.6488 | -273.954 | -115.8434 | 169.8557 | 113.7104 | -40.9516 | -109.8792 | 103.1068 | -182.7899 | 0 | -102.2693 | 184.9077 | 183.5551 | 182.1821 | -156.8963 | 18.5604 | -138.0531 | 136.874 | -8.0407 | 21.835 | 25.44 | 1.406 | 1.397 | -25.04 | 0.08 |  | -0.9354 | -24.1108 | -13.5332 | 11 | 49.992 | 49.936 |  |  | 50.738 | 50.8994 | 51.0427 |  | -24.1 | 18.6921 | 8.56 |  | -41.918 | 75.7378 | 52.812 | -41.2274 | -74.8566 | 42.9186 | 32.2384 | 18.8 | -18.4 | -127.5339 | 244.5427
05/06/2026 | 15:30 | 0 |  | 14.7684 | -20.417 | -28.0522 | 42.1799 |  | 63.3335 | -122.429 | 78.5199 | 39.7888 | 39.0071 | -11.1 | -72.714 | 66 | 24.012 | -66 | 14.3275 | 74.4072 | 16.6418 | 16.8135 | 27.6872 | 7.7971 | 5.2613 | 6.9279 |  |  | -75.45 | -75.04 |  | 11.1 | 70.4 | 32.152 | 0.329 | -75.83 | -76.14 | -45.65 | 76.45 | 77.27 |  | -1.3207 | 81.8235 | 84.6447 | 27.8976 | -58.7033 | -58.5312 | 8.4023 | 8.3971 | 82.94 | 84.554 | 23.0382 | 23.3115 | -567.3503 | -16.428 | -10.3 | -10.1 | 64.7438 | 63.4428 | -5.0782 |  | -66.2752 | 13.8173 | 9.1307 | 6.2146 | 609.1188 | 204.2603 | 203.9246 | -655.6427 | 689.9185 |  | -45.4152 | 46.5645 | 129.804 | 44.16 | 0 | 95.53 | 67 | -53.0428 | -53.1768 | 103.0128 | 103.3767 | 18.7447 | -178.0765 | -178.9952 | 16.2338 | 0 |  |  | 169 | 152.6 | -18.87 | 72.3179 | 70.0081 | 69.9338 | 2.2109 | 3.2995 | 45.9374 | -120.2155 | 60.0483 | 14.6903 | 86.61 | 46.09 | 60.2417 | 56.987 | -37.9471 |  |  | 0 | -112.1094 |  |  | 0 | -185.6 | 26.6776 | 75.9 | 78.72 | 102.5 | 75.14 | -12.73 | 74.276 | 111.1713 | -10.23 | -10.35 | 85.01 | 79.65 | 111.3091 | 109.1636 | -12.1437 | -12.1818 | 255.9114 | 198.7366 | 193.0272 | 195.5807 | 84.3596 | 61.2499 | -31.111 | 661.3434 | 161.5972 |  | -23.4243 | -21.4363 |  | 10.2861 | 10.0428 | 59.952 | -58.6632 | -59.1419 | -21.1616 | 14.02 | -15 |  | 11.5058 | -27.3012 | -34.0391 | -33.5017 | 5.8642 | -59.7658 | 29.3122 | 23.089 | 19.2948 |  | 40.1058 | 39.8497 | 39.1131 | 53.4186 | 53.4186 | -3.8515 | 14.4803 | 14.1008 | -4.6688 | 0 | -10.721 | -6.31 | 18.7973 | 1.0562 | -12 | 17.9 | -9.5917 |  | -6.942 | 4.53 |  | 35.32 | -7.6983 | 4.541 | 14.91 | 82.8053 | 33.3 | -10.4293 | -1.1851 | -1.0579 | 2.1621 |  |  | -14.5829 | -34.9023 | 14.9626 | 36.71 | 58.0989 | 59.0957 | -159.7045 | -31.7088 | 32.5824 | -40.9827 | 12.1669 | 14.6025 | 14.1992 | 13.8091 | 99.0375 | 98.5632 | 149.2 | -149.414 | -384.1061 | 387.3076 | 274.2221 | -96.9314 | -96.2138 | -53.7045 | -44.0826 | 82.3845 | 80.0842 |  |  | 7.4626 | 7.2648 | -53.7437 | -54.0343 | 13.42 | 12.86 | 50.1 | 50.1 | 20.9813 | -36.08 | -368.7942 | 69.7342 | 69.7972 | 12.8 | 23.9 | -6.3 | -5.5 | 1.2425 | 1.0118 | -268.2086 | -135.7774 | 197.755 | 133.6649 | -30.2684 | -127.7622 | 121.888 | -187.0302 | -32.7669 | -120.4989 | 187.5668 | 186.5098 | 185.2985 | -182.387 | 29.1046 | -151.9386 | 149.4751 | -8.8318 | 21.642 | 24.32 | 1.347 | 1.344 | -23.76 | 0.08 |  | -0.8774 | -24.5228 | -13.3867 | 11.5 | 51.82 | 50.766 |  |  | 52.6049 | 51.4804 | 52.2539 |  | -23.4 | 18.2062 | 8.62 |  | -43.1101 | 77.0714 | 54.3208 | -42.7376 | -75.2576 | 43.6225 | 31.4499 | 17.2 | -17.3 | -108.0989 | 215.068
05/06/2026 | 16:00 | 0 |  | 14.5666 | -20.1881 | -27.9445 | 42.1576 |  | 63.2476 | -120.7502 | 77.6836 | 39.3728 | 38.6366 | -4.44 | -72.138 | 66 | 23.184 | -63.8 | 14.3851 | 76.767 | 16.6753 | 16.7451 | 27.8095 | 7.7211 | 4.8964 | 6.9844 |  |  | -72.13 | -72.81 |  | 4.44 | 70.4 | 31.379 | 0.327 | -72.29 | -72.63 | -45.27 | 73.92 | 73.56 |  | -1.1386 | 80.146 | 82.8363 | 23.8183 | -59.8639 | -59.2812 | 8.1718 | 8.4358 | 80.0572 | 81.3272 | 22.3136 | 22.3888 | -538.5315 | -16.1312 | -10.1 | -10.3 | 65.9049 | 65.4123 | -5.4446 |  | -71.3461 | 14.4802 | 9.0006 | 6.1089 | 572.0388 | 183.2026 | 182.0428 | -641.6329 | 637.3631 |  | -76.4948 | 78.7748 | 127.399 | 43.69 | 0 | 95.525 | 66.94 | -36.5661 | -36.7001 | 95.1296 | 95.2602 | 20.5899 | -185.709 | -184.4835 | 17.3674 | 0 |  | 27.591 | 171.3 | 153.8 | -19.1 | 69.9203 | 67.852 | 67.21 | -1.2204 | -0.6253 | 32.4998 | -101.7819 | 45.51 | 14.4987 | 89.09 | 46.96 | 60.2417 | 56.987 | -37.9427 |  |  | 0 | -122.3696 |  |  | 0 | -180.2 | 26.1227 | 75.4 | 79.34 | 101.92 | 74.37 | -13.03 | 74.586 | 121.7894 | -10.01 | -10.16 | 83.12 | 78.22 | 121.0909 | 118.7636 | 3.5536 | 2.7091 | 265.355 | 213.3349 | 205.9999 | 209.5019 | 124.573 | 100.7897 | -28.785 | 648.9856 | 253.3309 |  | -23.6147 | -21.8557 |  | 12.7458 | 12.5537 | 149.052 | -64.3702 | -66.3908 | -60.5602 | 0 | -15.67 | 103.9 | 11.3836 | -21.889 | -34.7965 | -34.2266 | 7.4649 | -99.4552 | 71.1839 | 22.8109 | 18.5194 |  | 39.8407 | 40.656 | 39.1733 | 35.6682 | 35.8357 | -2.0095 | -1.1101 | -1.5925 | -9.8636 | 0 | -3.0597 | -9.21 | 15.4745 | 1.0562 | -9.67 | 18 | 0 | 4.7336 | -6.772 | 4.54 | 12.1127 | 36.39 | 1.5909 | 10.5275 | 14.68 | 81.6899 | 30.4 | -11.1153 | -0.2754 | 0 | 2.2016 |  |  | -13.7951 | -33.575 | 14.4886 | 35.0279 | 59.0362 | 60.4188 | -154.2191 | -32.0028 | 31.3533 | -40.4328 | 11.3227 | 14.5927 | 14.1253 | 13.0158 | 115.9633 | 115.1106 | 124.5 | -126.9521 | -349.1584 | 350.3724 | 336.3546 | -111.8218 | -113.5039 | -52.4005 | -43.1431 | 78.9486 | 82.145 | -57.2902 |  | 9.8137 | 9.0776 | -74.5681 | -75.3869 | 25.65 | 24.62 | 50.7 | 51.3 | 20.7356 | -12.88 | -389.7435 | 77.0312 | 76.6908 | 16.2 | 26.1 | -9.7 | -9.7 | 1.9377 | 1.6959 | -330.6414 | -228.6764 | 292.5351 | 220.0827 | -18.8826 | -212.2578 | 208.1426 | -198.0276 | -85.7716 | -205.0544 | 177.728 | 177.9161 | 196.217 | -284.1026 | 88.2996 | -194.8638 | 195.3775 | -7.7771 | 25.419 | 21.68 | 1.211 | 1.216 | -20.72 | -2.16 |  | 2.6963 | -26.3081 | -13.8262 | 9.7 | 51.795 | 51.628 |  |  | 53.3209 | 53.5215 | 53.7674 |  | -23.4 | 18.403 | 8.63 |  | -40.2199 | 75.731 | 53.235 | -39.5594 | -73.9622 | 42.0678 | 32.5678 | 17.4 | -18.1 | -16.9765 | 123.1386
05/06/2026 | 16:30 | 0 |  | 15.2197 | -21.2122 | -28.2012 | 41.7966 |  | 62.2895 | -121.5204 | 76.8472 | 39.2788 | 38.2068 | -13.32 | -72.173 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 14.6465 | 75.9212 | 16.5066 | 16.5973 | 27.5226 | 7.9072 | 5.1564 | 7.7735 |  |  | -77.56 | -77.04 |  | 13.32 | 70.4 | 32.08 | 0.327 | -78.26 | -79.45 | -42.22 | 79.76 | 79.91 |  | -0.8809 | 80.9384 | 83.742 | 24.1617 | -60.6946 | -60.4171 | 9.8658 | 9.9051 | 80.5978 | 82.4875 | 20.4504 | 19.1157 | -536.2283 | -15.4391 | -10.6 | -10.8 | 67.5315 | 66.8447 | -5.2147 |  | -62.4536 | 13.7351 | 8.451 | 5.8766 | 576.6165 | 162.9993 | 163.6097 | -620.9537 | 608.5983 |  | -81.5137 | 83.4412 | 124.9291 | 43.15 | 0 | 95.52 | 66.17 | -41.9244 | -42.3263 | 100.7085 | 101.2277 | 23.371 | -190.1362 | -189.0627 | 14.2886 | 0 | 19.9505 |  | 168.5 | 152.5 | -17.77 | 67.1318 | 65.4556 | 65.5895 | -8.3119 | -7.6427 | 38.2844 | -102.5992 | 51.7664 | 14.596 | 87 | 46.26 | 59.5386 | 56.4011 | -38.2768 |  |  | 0 | -129.9286 |  |  | 0 | -177 | 26.4908 | 73.7 | 77.68 | 99.84 | 73.61 | -12.89 | 73.8265 | 128.6123 | -9.88 | -9.99 | 85.13 | 77.19 | 129.7455 | 128.6 | 1.9633 | 1.4636 | 267.4128 | 212.8638 | 206.4495 | 210.0502 | 107.4187 | 84.9859 | -29.807 | 633.1989 | 329.0758 |  | -24.4326 | -22.366 |  | 31.1957 | 29.2387 | 44.592 | -46.9848 | -48.1222 | -45.151 | 0 | -17.17 | 1 | 11.2193 | 13.9301 | -35.2121 | -34.1297 | 6.1109 | -83.2814 | 55.1892 | 23.0725 | 19.0651 |  | 39.868 | 40.5925 | 38.9367 | 42.0315 | 42.0315 | -50.5718 | 0.0907 | 0.2343 | -37.9527 | -29.5759 | -15.2035 | -13.28 | 18.0893 | 1.149 | -11.53 | 17.9 | -15.7922 |  | -6.77 | 4.643 |  | 35.75 | 30.6941 | 39.6165 | 14.11 | 84.979 | 32.2 | -12.0382 | 0.5163 | 0 | 2.2027 |  |  | -14.8399 | -35.4388 | 15.3411 | 37.0287 | 62.2326 | 63.9336 | -168.9877 | -31.9857 | 30.8645 | -38.6092 | 12.1657 | 14.788 | 14.3679 | 13.3914 | 143.5396 | 143.1766 | 125.3 | -126.2656 | -374.5219 | 375.7628 | 420.8252 | -137.5358 | -137.4966 | -48.6932 | -38.7493 | 78.6355 | 78.8317 | -78.9055 | -68.4868 | 19.1083 | 18.3722 | -89.7262 | -89.0484 | 53.38 | 53.07 | 50.9 | 51.5 | 20.7976 | 14.08 | -397.3555 | 86.0656 | 86.5378 | 17.3 | 21 | -17.3 | -17.5 | 1.237 | 0.989 | -417.3571 | -308.933 | 433.7003 | 333.7718 | 20.6628 | -330.2121 | 326.6184 | -193.1434 | -169.1819 | -322.2268 | 150.9379 | 150.2775 | 196.0607 | -416.6885 | 171.3606 | -249.7391 | 246.4552 | -7.9089 | 27.176 | 19.52 | 1.262 | 1.266 | -19.6 | -4.56 |  | 4.7776 | -28.6244 | -13.8872 | 10 | 51.805 | 51.048 |  |  | 52.0191 | 51.0419 | 51.2029 |  | -21.1 | 19.8374 | 8.6 |  | -37.7415 | 73.769 | 49.6059 | -37.4266 | -72.847 | 38.3104 | 34.4971 | 15.4 | -14.1 | 44.9684 | 76.2499
05/06/2026 | 17:00 | 0 |  | 14.6893 | -20.3519 | -28.0696 | 40.1182 |  | 61.4064 | -115.5975 | 75.215 | 38.0508 | 37.1217 | -11.1 | -70.576 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 14.267 | 72.8866 | 15.2084 | 15.5093 | 25.5979 | 7.2044 | 1.015 | 6.5313 |  |  | -76.96 | -76.62 |  | 11.1 | 68.2 | 31.522 | 0.327 | -77.92 | -78.69 | -41.52 | 79.45 | 79.7 |  | -0.6694 | 79.8809 | 83.1909 | 30.6894 | -59.7281 | -59.45 | 9.5025 | 9.5043 | 80.9894 | 82.7133 | 19.7308 | 18.9761 | -532.1502 | -12.6544 | -12.2 | -12.1 | 66.4389 | 65.0951 | -5.065 |  | -61.4061 | 11.9553 | 8.0269 | 5.2812 | 573.5952 | 151.6464 | 151.3107 | -595.5104 | 594.5494 |  | -114.2666 | 116.7037 | 122.4591 | 46.4 | 0 | 84.91 | 64.73 | -34.0209 | -33.3511 | 96.2532 | 98.1038 | 26.5178 | -202.1161 | -202.1399 | 12.6826 | 0 | 19.9505 | 25.546 | 170.8 | 155.2 | -19.04 | 64.0221 | 62.1871 | 62.4792 | -19.6321 | -19.184 | 45.2311 | -92.4262 | 57.2733 | 14.7228 | 85.38 | 45.49 | 58.8354 | 55.8151 | -37.8836 |  |  | 0 | -134.4716 |  |  | 0 | -166 | 26.1832 | 72.8 | 76.72 | 97.82 | 72.11 | -12.35 | 72.2455 | 133.3826 | -9.85 | -9.97 | 92.92 | 73.05 | 134.0182 | 132.6 | 9.4353 | 8.7455 | 270.849 | 217.6757 | 211.0386 | 214.5182 | 114.7227 | 92.7717 | -28.3 | 606.2637 | 420.6259 |  | -22.2316 | -20.1731 |  | 42.8126 | 40.4387 | 38.448 | -44.9302 | -45.785 | -53.608 | 0 | -13.68 |  | 10.7986 | 37.7276 | -36.3821 | -35.7986 | 9.049 | -90.3851 | 62.171 | 23.2942 | 18.4909 |  | 40.6804 | 41.5888 | 39.3095 | 32.4865 | 32.3191 | -44.3759 | -6.9188 | -7.0777 | -37.3132 | -31.9462 | -6.9709 | -15.73 | 13.6629 | 1.1502 | -8.35 | 16.43 | 0 |  | -6.334 | 4.546 |  | 36.28 | 33.5504 | 38.628 | 14.35 | 84.0268 | 31.3 | -11.4546 | 0.5901 | 0 | 2.2531 |  |  | -15.5915 | -34.1615 | 15.3968 | 35.5676 | 60.2566 | 60.2632 | -167.4982 | -30.7959 | 29.841 | -35.2676 | 12.1801 | 14.7002 | 14.389 | 14.0776 | 170.7115 | 171.9223 | 184.8 | -181.7762 | -455.2815 | 456.5273 | 544.2877 | -163.6999 | -162.9243 | -47.4573 | -37.2802 | 78.8797 | 77.5787 | -98.5499 | -89.3391 | 28.9851 | 27.7876 | -98.9878 | -98.8853 | 75.16 | 74.23 | 52.1 | 53.5 | 20.7976 | 32.4 | -425.25 | 102.4168 | 102.0847 | 18.5 | 20 | -27.6 | -27.7 |  |  | -536.4777 | -397.5949 | 564.8094 | 449.1668 | 31.5508 | -440.1222 | 440.003 | -199.2642 | -245.8499 | -433.7853 | 123.5529 | 122.9882 | 201.378 | -539.8812 | 256.1676 | -293.542 | 289.3722 | -7.409 | 28.6 | 18.88 | 1.194 | 1.198 | -18.8 | -4.72 |  | 5.2445 | -32.6375 | -12.3339 | 10.8 | 51.539 | 51.099 | 8.6739 | 10.4615 | 51.7671 | 51.5768 | 52.088 |  | -18.9 | 19.9201 | 8.72 |  | -33.0409 | 74.6619 | 47.6574 | -31.6807 | -71.8408 | 36.6123 | 36.4659 | 12.6 | -12.4 | 85.5045 | 50.9005
05/06/2026 | 17:30 | 0 |  | 14.227 | -20.0727 | -32.8401 | 40.206 |  | 57.5752 | -107.6254 | 73.1173 | 36.8389 | 35.9441 | -17.76 | -69.515 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 13.8403 | 61.3152 | 14.5191 | 15.0082 | 24.3102 | 6.8174 | 0.5891 | 7.2117 |  |  | -79.25 | -78.79 |  | 17.76 | 68.2 | 32.822 | 0.329 | -85.12 | -86.16 | -33.08 | 86.17 | 86.83 |  | -0.9157 | 78.0706 | 80.2704 | 35.8709 | -67.8686 | -67.7641 | 27.5765 | 31.4201 | 80.7635 | 82.1707 | 39.3653 | 37.0052 | -553.7837 | -12.8961 | -11.9 | -11.7 | 75.8525 | 73.6484 | -4.7629 |  | -73.2795 | 9.7269 | 8.2669 | 5.6136 | 597.5522 | 147.9842 | 146.2752 | -596.2133 | 611.3075 |  | -111.4228 | 113.6871 | 108.7172 | 33.05 | 37.87 | 76.92 | 93.21 | -33.887 | -34.2888 | 96.2343 | 97.1452 | 27.4944 | -199.6221 | -196.8528 | 12.1289 | 0 | 19.9505 | 17.02 | 156.3 | 140.2 | -18.66 | 55.6467 | 53.7304 | 54.2877 | -25.4246 | -25.8192 | 38.6049 | -72.4982 | 48.898 | 14.2848 | 84.75 | 45.15 | 58.8354 | 55.8151 | -37.8598 |  |  | 0 | -135.9518 |  |  | -99.5 | -100.8 | 25.9195 | 72 | 76.52 | 96.74 | 71.31 | -12.02 | 70.835 | 133.9126 | -4.91 | -4.96 | 79.56 | 72.78 | 136.4 | 133.5455 | 9.8422 | 9.6636 | 265.1118 | 215.0381 | 209.4778 | 212.8278 | 110.9565 | 89.0148 | -28.456 | 603.9971 | 434.8107 |  | -13.3751 | -11.4227 |  | 46.0206 | 43.0313 | 39.984 | -42.6877 | -43.2896 | -49.3987 | 0 | -15.39 |  | 10.6064 | 44.1417 | -38.697 | -37.4149 | 10.9627 | -86.2523 | 58.6552 | 23.9477 | 19.8273 |  | 41.5066 | 41.8769 | 40.1178 | 32.654 | 34.1611 | -39.1848 | -8.7234 | -8.0321 | -37.5026 | -28.7225 | -6.4802 | -16.74 | 12.3665 | 1.3138 | -7.39 | 15.11 | 0 |  | -5.995 | 4.532 |  | 36.68 | 30.7531 | 34.697 | 14.93 | 85.4551 | 30.6 | -9.5007 | 0.6268 | 0 | 2.398 | 0.0668 | 0 | -16.1769 | -34.7051 | 15.415 | 35.8385 | 57.946 | 59.0885 | -168.7095 | -29.497 | 27.3902 | -32.3659 | 12.2079 | 15.5608 | 15.1484 | 14.3046 | 179.292 | 177.7462 | 215.8 | -216.7189 | -495.8578 | 493.3589 | 569.4987 | -171.4619 | -170.7529 | -41.7604 | -31.0579 | 78.3615 | 78.026 | -109.3622 | -110.0091 | 29.4136 | 29.2158 | -111.3209 | -110.6395 | 69.96 | 69.08 | 60 | 60.1 | 20.9621 | 40.64 | -444.9928 | 105.279 | 106.9265 | 19 | 30.2 | -26.7 | -26.9 | 1.3825 | 1.0894 | -561.7328 | -406.0967 | 607.7975 | 477.1044 | 46.5693 | -470.5911 | 473.0867 | -204.3488 | -266.3792 | -462.2306 | 123.4514 | 123.1974 | 212.0239 | -579.8289 | 280.9013 | -318.7425 | 317.2482 | -6.9613 | 29.648 | 20.24 | 0.801 | 0.786 | -19.84 | -3.28 |  | 3.3127 | -31.4351 | -9.3736 | 8.2 | 51.614 | 52.7 |  |  | 51.8887 | 50.5701 | 51.1549 |  | -28.6 | 16.1479 | 10.17 |  | -26.4227 | 71.5768 | 43.2385 | -25.9008 | -70.4465 | 30.0552 | 40.0871 | 22.9 | -23 | 81.4372 | 55.8433
05/06/2026 | 18:00 | 0 |  | 17.4835 | -24.3601 | -33.4963 | 39.3158 |  | 56.7946 | -107.8518 | 70.3649 | 35.5769 | 34.664 | -22.2 | -72.195 | 63.8 | 21.528 | -63.8 | 13.4408 | 62.6578 | 13.0058 | 13.2832 | 22.1301 | 2.5316 | 0.6384 | 7.2142 |  |  | -82.15 | -82.01 |  | 24.42 | 70.4 | 34.501 | 0.341 | -83.76 | -84.03 | -43.6 | 85.44 | 85.82 |  | -1.9486 | 80.0437 | 82.8795 | 38.5688 | -62.1943 | -62.6947 | 10.3496 | 10.2863 | 86.6081 | 87.3852 | 23.2332 | 22.7017 | -563.1825 | -28.8069 | -3.4 | -3.3 | 70.4149 | 68.9943 | -5.8194 |  | -59.1622 | 9.1477 | 7.869 | 5.3499 | 610.2174 | 159.4897 | 159.4592 | -596.8243 | 643.6837 |  | -87.0419 | 89.0231 | 112.0903 | 34.41 | 43.06 | 81.08 | 92.28 | -36.2982 | -36.5661 | 97.8268 | 98.6318 | 25.4076 | -215.9523 | -215.1956 | 8.8077 | 0 | 11.5069 | 12.251 | 163.4 | 149.3 | -19.54 | 53.5003 | 51.7047 | 52.6222 | -29.1918 | -28.9222 | 54.8835 | -88.9535 | 66.3338 | 16.9174 | 96.6 | 50.31 | 60.9448 | 58.1589 | -39.9259 |  |  | 0 | -139.116 |  |  | -108.7 | -106.8 | 25.3867 | 73.7 | 82.24 | 100 | 72.91 | -13.25 | 71.6565 | 137.1378 | -2.56 | -2.55 | 80.17 | 74.57 | 139 | 135.1455 | 8.7098 | 7.9818 | 271.1928 | 220.0431 | 212.798 | 216.1152 | 112.3147 | 86.9466 | -30.315 | 608.5054 | 416.8785 |  | -10.5311 | -8.3644 |  | 48.0608 | 44.4773 | 44.592 | -42.5197 | -43.6498 | -47.4824 | 0 | -23.17 |  | 11.9546 | 42.6992 | -38.5171 | -37.7227 | 8.4322 | -83.3114 | 64.5938 | 25.1673 | 20.4669 |  | 41.1593 | 41.7644 | 39.5495 | 35.8357 | 35.1658 | -31.9842 | -6.8441 | -6.9035 | -30.2754 | -23.3527 | -3.5505 | -19.62 | 10.367 | 1.6312 | -5.98 | 15.12 | 0 |  | -5.17 | 3.013 |  | 35.97 | 24.0066 | 31.8337 | 15.81 | 85.8239 | 29.5 | -9.864 | -0.1891 | 0 | 2.7869 |  |  | -17.3013 | -39.245 | 13.9424 | 41.6592 | 60.9222 | 61.7213 | -174.0694 | -31.3995 | 28.487 | -39.3484 | 12.368 | 18.4222 | 18.0502 | 14.7166 | 170.7069 | 171.1512 | 215.8 | -214.4319 | -485.114 | 487.3073 | 553.8359 | -163.1374 | -164.344 | -45.2821 | -32.7143 | 76.1365 | 76.4906 |  |  | 33.5225 | 32.7205 | -84.2869 | -84.5686 | 82.06 | 81.77 | 58.1 | 58.6 | 21.0433 | 44.08 | -429.2433 | 103.485 | 103.1439 | 18.5 | 29.7 | -30.2 | -30.4 |  | 1.0094 | -549.5304 | -384.8216 | 583.2954 | 456.2676 | 43.5175 | -448.588 | 452.7862 | -200.8114 | -261.7923 | -442.4819 | 116.9977 | 116.3237 | 204.7359 | -557.969 | 271.7397 | -288.5423 | 291.4159 | -7.4887 | 23.988 | 25.2 | 0.291 | 0.276 | -24.08 | 3.44 |  | -3.3677 | -30.5867 | -7.2923 | 13.6 | 53.119 | 52.739 | 0 | 0 | 50.5836 | 49.3842 | 51.8592 |  | -28.9 | 16.225 | 10.95 |  | -31.1372 | 75.0226 | 45.2858 | -30.7111 | -73.6967 | 32.3036 | 40.8484 | 22.1 | -22.7 | 69.3195 | 90.2446
05/06/2026 | 18:30 | 0 |  | 19.2683 | -26.845 | -32.173 | 41.5151 |  | 60.5926 | -119.3117 | 76.5218 | 39.0148 | 37.9091 | -8.88 | -80.586 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 14.9783 | 70.001 | 14.3437 | 14.515 | 24.8595 | 2.3614 | 0.5414 | 6.909 |  |  | -87.6 | -87.85 |  | 8.88 | 79.2 | 34.662 | 0.354 | -82.68 | -82.79 | -35.7 | 83.82 | 84.31 |  | -4.1335 | 84.9168 | 88.1327 | 45.7791 | -67.9908 | -67.8327 | 3.9118 | 3.9393 | 91.8853 | 93.2644 | 20.3885 | 19.6371 | -586.6419 | -26.6357 | -4.1 | -4.2 | 76.2924 | 74.7492 | -6.6986 |  | -64.118 | 11.0112 | 10.123 | 6.8176 | 633.4115 | 159.2455 | 159.276 | -597.6351 | 666.9512 |  | -82.9925 | 84.9423 | 116.3117 | 37.07 | 45.5 | 82.77 | 95.31 | -39.5132 | -39.3792 | 96.6322 | 97.175 | 25.6179 | -228.5858 | -225.2488 | 13.8377 | 0 | 12.0829 | 12.391 | 168 | 150.6 | -19.04 | 52.0253 | 49.9668 | 50.7653 | -30.2327 | -29.6266 | 53.2418 | -88.3398 | 64.9558 | 18.6878 | 90.9 | 48.59 | 60.9448 | 57.8659 | -41.4272 |  |  | 0 | -134.0101 |  |  | -108.4 | -107.1 | 25.112 | 72.85 | 84.14 | 98.8 | 72.95 | -13.3 | 70.8195 | 133.7226 | -2.59 | -2.58 | 88.18 | 72.69 | 133.5455 | 131.8 | 5.9768 | 4.9636 | 265.0369 | 218.2227 | 210.3795 | 213.4723 | 110.4324 | 81.591 | -30.705 | 607.8445 | 408.4368 |  | -9.6653 | -7.232 |  | 49.2047 | 45.4978 | 27.696 | -39.4778 | -40.4644 | -40.9263 | 0 | -6.54 |  | 12.4155 | 42.1722 | -37.8997 | -37.2145 | 9.0731 | -77.9587 | 59.2073 | 25.2946 | 20.0996 |  | 40.3812 | 40.7467 | 39.7657 | 38.0126 | 37.8451 | -36.5055 | -4.0902 | -3.957 | -32.4788 | -24.3958 | -9.0584 | -21.37 | 10.0594 | 1.641 | -5.78 | 12.47 | -9.9659 |  | -4.646 | 0.81 |  | 33.34 | 25.5733 | 30.1448 | 15.96 | 85.5385 | 25.7 | -12.1202 | -1.9368 | -1.6384 | 3.038 |  |  | -15.9792 | -44.1509 | 14.102 | 46.7864 | 56.8309 | 58.9333 | -175.9625 | -32.8172 | 32.632 | -45.6042 | 11.9929 | 20.6207 | 20.0858 | 14.6066 | 168.041 | 166.8842 | 207.65 | -207.7456 | -490.1597 | 493.3112 | 563.9571 | -162.1832 | -160.6675 | -43.433 | -29.8127 | 76.7406 | 75.2375 |  |  | 33.5775 | 32.7425 | -76.837 | -76.5771 | 83.78 | 83.37 | 59.1 | 58.5 | 20.8382 | 41.36 | -436.8833 | 111.3327 | 108.3051 | 19 | 28.5 | -32.7 | -33 |  |  | -549.7825 | -387.3493 | 580.1816 | 453.8728 | 42.2185 | -449.7873 | 450.4123 | -202.7558 | -270.792 | -440.5255 | 117.9832 | 117.0613 | 205.6489 | -563.3147 | 277.1509 | -291.7848 | 290.4312 | -7.225 | 6.659 | 27.6 | 0.207 | 0.195 | -27.04 | 4.64 |  | -5.3605 | -28.8563 | -6.8528 | 13.8 | 52.365 | 53.093 |  |  | 49.7792 | 49.974 | 49.6443 |  | -27.2 | 16.7354 | 11.04 |  | -28.3112 | 74.3403 | 43.1091 | -27.6705 | -73.3343 | 29.6084 | 43.4254 | 21.6 | -21.4 | 72.6399 | 103.3754
05/06/2026 | 19:00 | 0 |  | 18.4817 | -25.6573 | -31.4997 | 42.2551 |  | 63.1497 | -123.4019 | 78.5493 | 39.8928 | 39.1071 | 0 | -81.243 | 70.4 | 21.528 | -69.3 | 14.4963 | 77.3424 | 13.1238 | 13.2455 | 21.8369 | 2.1881 | 0.5956 | 6.9878 |  |  | -83.05 | -82.82 |  | 0 | 79.2 | 36.146 | 0.359 | -75.13 | -75.45 | -33.39 | 76.33 | 76.04 |  | -4.5317 | 84.8287 | 87.5308 | 35.0851 | -62.0324 | -62.4796 | 3.6953 | 3.8741 | 86.5982 | 87.4391 | 21.1202 | 20.6191 | -567.577 | -26.0935 | -4.1 | -4.1 | 70.4117 | 68.8401 | -7.2828 |  | -57.508 | 10.259 | 9.3279 | 6.2965 | 612.8115 | 167.2109 | 166.9972 | -604.4374 | 651.1777 |  | -51.7522 | 53.4094 |  | 37.08 | 45.99 | 81.87 | 95.32 | -43.7998 | -44.2017 | 97.5625 | 98.5323 | 26.6965 | -217.9817 | -217.9211 | 12.1802 | 0 | 12.4756 | 12.394 | 165.8 | 149.4 | -19.04 | 54.4206 | 52.3889 | 53.0198 | -25.943 | -25.9941 | 55.6347 | -93.9043 | 67.3166 | 18.9438 | 91.8 | 47.96 | 60.2417 | 57.28 | -41.0623 |  |  | 0 | -138.7814 |  |  | -111.4 | -109.3 | 24.5627 | 72 | 83.14 | 96.6 | 70.75 | -12.83 | 69.037 | 138.1279 | -2.68 | -2.67 | 85.07 | 72.325 | 137.6727 | 134.9454 | 4.8209 | 4.3091 | 264.5051 | 215.5082 | 208.7877 | 211.2829 | 111.9287 | 82.9853 | -30.326 | 613.9258 | 411.0012 |  | -9.2229 | -6.647 |  | 47.9692 | 44.4786 | 35.376 | -40.1465 | -41.889 | -42.8009 | 0 | -13.62 |  | 12.3984 | 39.5921 | -37.7518 | -36.7501 | 7.9143 | -80.458 | 61.2975 | 24.1892 | 20.9526 |  | 40.8204 | 41.3455 | 39.0642 | 44.3759 | 44.041 | -48.06 | -2.4636 | -2.8074 | -28.8019 | -18.2394 | -24.5127 | -16.12 | 16.9809 | 1.6666 | -10.57 | 12.39 | -25.3294 |  | -4.769 | 0.711 |  | 28.81 | 17.7485 | 30.2789 | 16.2 | 81.1548 | 25.3 | -12.9113 | -2.0058 | -1.7306 | 3.102 |  |  | -15.0289 | -45.4949 | 13.7832 | 47.4538 | 57.5884 | 58.9353 | -174.5905 | -32.8043 | 32.9821 | -46.8928 | 11.8886 | 20.8649 | 20.0964 | 14.777 | 165.0802 | 164.942 | 199.5 | -201.0593 | -471.1331 | 473.3818 | 551.3652 | -157.9819 | -157.9578 | -42.8465 | -30.6889 | 75.2831 | 72.4877 |  |  | 33.7533 | 32.7645 | -74.3579 | -75.0473 | 87.85 | 87.14 | 52.6 | 52.2 | 20.695 | 40.64 | -428.1286 | 106.1886 | 105.1981 | 19 | 22.8 | -31.8 | -31.3 |  | 1.1207 | -540.3367 | -379.4702 | 565.8837 | 449.7209 | 37.8042 | -445.6535 | 444.1562 | -198.2855 | -263.2697 | -438.1663 | 117.1029 | 114.4592 | 197.9318 | -547.4252 | 271.5393 | -285.3476 | 284.296 | -7.3294 | 7.921 | 25.84 | 0.118 | 0.11 | -25.2 | 3.2 |  | -3.0747 | -26.8666 | -10.0175 | 12.7 | 48.531 | 49.332 |  |  | 48.3053 | 49.0931 | 48.6474 |  | -21.2 | 22.9871 | 11.03 |  | -30.017 | 74.7785 | 43.533 | -29.6006 | -72.8567 | 29.4928 | 43.2761 | 15.7 | -15.5 | 80.5664 | 107.0533
05/06/2026 | 19:30 | 0 |  | 16.6523 | -24.3389 | -32.4113 | 42.0181 |  | 62.4138 | -122.2161 | 78.1276 | 39.4438 | 39.1134 | -19.98 | -79.204 | 70.4 | 20.7 | -68.2 | 14.2741 | 67.0908 | 12.6515 | 12.809 | 21.1868 | 1.6788 | 0.5873 | 6.4632 |  |  | -88.48 | -89.27 |  | 19.98 | 77 | 35.27 | 0.361 | -77.67 | -77.58 | -39.67 | 78.34 | 78.26 |  | -4.7875 | 85.5756 | 88.4367 | 58.5398 | -75.2243 | -74.8641 | 4.629 | 4.6489 | 98.2973 | 100.261 | 26.5971 | 26.4612 | -637.5744 | -26.5199 | -3.9 | -3.9 | 83.6343 | 81.7737 | -5.8725 |  | -92.2322 | 10.3116 | 10.0148 | 6.8009 | 685.0488 | 146.794 | 146.855 | -598.3304 | 667.9393 |  | -113.9932 | 117.8327 |  | 37.43 | 45.98 | 81.87 | 95.33 | -14.4632 | -13.9273 | 81.6318 | 82.3435 | 30.3685 | -232.6163 | -230.708 | 19.0712 | 0 | 12.6589 | 12.213 | 166.9 | 151.1 | -18.81 | 49.3416 | 47.0161 | 48.2684 | -35.9843 | -35.4578 | 53.2667 | -82.0945 | 65.8848 | 18.9496 | 89.55 | 47.09 | 59.5386 | 56.694 | -40.2211 |  |  | 0 | -126.4521 |  |  | -105.5 | -105.3 | 24.277 | 69.4 | 81.86 | 94.66 | 69.28 | -12.1 | 68.169 | 125.5271 | -2.71 | -2.72 | 85.69 | 71.96 | 126.1818 | 125.2182 | 25.2344 | 23.8364 | 264.2622 | 217.3816 | 209.3677 | 211.9514 | 115.4283 | 84.999 | -29.717 | 607.6889 | 430.4264 |  | -9.048 | -6.2649 |  | 47.2954 | 44.1035 | 38.448 | -36.3777 | -37.2354 | -46.5508 | 0 | -14.13 |  | 12.5752 | 38.6885 | -38.6735 | -37.7723 | 9.4093 | -83.6147 | 65.2784 | 25.256 | 20.5842 |  | 39.3751 | 39.9669 | 38.7283 | 13.564 | 13.8989 | 22.1042 | -21.501 | -21.7347 | 24.2502 | 39.6786 | -17.8549 | -6.35 | 17.5692 | 1.6434 | -11.08 | 12.93 | -16.5936 |  | -5.077 | 0.621 |  | 27.9 | -41.1315 | -24.2059 | 17.08 | 73.7504 | 27.7 | -10.8968 | -2.2166 | -2.2913 | 3.1574 |  |  | -14.3969 | -43.982 | 12.8022 | 45.9909 | 62.5172 | 62.9031 | -159.098 | -32.044 | 32.658 | -45.4066 | 11.412 | 20.6403 | 20.1069 | 14.0565 | 166.337 | 167.6138 | 187.15 | -187.9274 | -460.7575 | 467.8847 | 557.9864 | -160.1389 | -159.9199 | -42.7401 | -29.65 | 74.9401 | 73.1966 | -101.7085 | -103.3394 | 31.9844 | 32.0943 | -75.3477 | -75.1585 | 84.36 | 84.25 | 53.7 | 53.3 | 20.5925 | 41.2 | -426.9455 | 105.9553 | 105.6228 | 18.5 | 22.9 | -31.8 | -32 |  |  | -552.9832 | -401.8198 | 567.965 | 456.8723 | 29.8134 | -440.8456 | 445.8811 | -200.7012 | -261.2408 | -435.5503 | 114.6565 | 114.8161 | 200.3904 | -546.0858 | 272.451 | -285.3853 | 287.7982 | -6.3268 | 9.609 | 24.96 | 0.03 | 0.02 | -25.52 | 4.08 |  | -3.8956 | -27.245 | -10.5455 | 13.8 | 52.715 | 50.917 |  |  | 48.9866 | 48.7773 | 49.7828 |  | -21.7 | 23.949 | 11.04 |  | -30.036 | 75.4741 | 43.5485 | -30.3407 | -74.1389 | 29.2321 | 44.9314 | 16.3 | -16.7 | 92.8652 | 80.8892
05/06/2026 | 20:00 | 0 |  | 20.3639 | -28.3712 | -32.2713 | 41.781 |  | 60.3447 | -118.717 | 77.7058 | 38.9948 | 38.2926 | 2.22 | -77.486 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 14.3768 | 76.1448 | 12.4485 | 12.5442 | 20.8202 | 2.0743 | 0.6772 | 6.7717 |  |  | -76.81 | -76.79 |  | -2.22 | 77 | 35.636 | 0.357 | -64.63 | -64.95 | -36.81 | 65.4 | 65.77 |  | -5.0479 | 84.7813 | 87.995 | 32.0912 | -62.5931 | -62.806 | 5.4428 | 5.3137 | 84.2858 | 85.3672 | 26.3782 | 25.9641 | -562.9719 | -25.5461 | -4.5 | -4.4 | 69.6225 | 68.5259 | -6.3909 |  | -76.8399 | 10.199 | 9.6497 | 6.4542 | 604.9072 | 152.7756 | 152.8672 | -598.7891 | 616.1204 |  | -84.0954 | 86.109 |  | 36.59 | 45.02 | 82.315 | 95.33 | -17.0084 | -18.08 | 83.3775 | 84.0461 | 31.7857 | -220.1725 | -218.7634 | 16.1732 | 0 | 12.6589 |  | 163.4 | 147.5 | -18.87 | 53.9183 | 51.9107 | 52.795 | -27.6946 | -27.3219 | 49.2155 | -85.8763 | 59.9099 | 18.5754 | 83.6 | 45.2 | 58.1323 | 55.5222 | -39.8358 |  |  | 0 | -131.392 |  |  | -107.6 | -107.7 | 24.8044 | 68 | 81.96 | 91.72 | 67.14 | -12.41 | 68.2155 | 128.9373 | -2.66 | -2.62 | 87.04 | 71.555 | 131.4182 | 127.5273 | 25.0141 | 23.5727 | 265.8158 | 219.8425 | 211.7688 | 214.4039 | 115.5315 | 87.8868 | -29.359 | 607.3027 | 449.4971 |  | -9.0886 | -6.5444 |  | 49.9416 | 47.2278 | 35.376 | -36.96 | -38.0207 | -48.6913 | 0 | -9.09 |  | 12.2596 | 45.2983 | -38.7082 | -37.8461 | 9.407 | -84.0823 | 65.3624 | 24.6613 | 19.6077 |  | 39.6369 | 39.9081 | 38.5528 | 17.248 | 15.9083 | 20.4297 | -22.4959 | -22.7243 | 16.7238 | 28.7817 | -8.9265 | -11 | 14.4662 | 1.6666 | -8.95 | 14.19 | 0 |  | -5.461 | 0.778 |  | 30.02 | -29.344 | -16.0993 | 17.23 | 76.6008 | 26.7 | -9.1256 | -3.2645 | -3.1613 | 3.0704 |  |  | -15.6723 | -40.9563 | 13.6749 | 42.7989 | 59.4293 | 60.3006 | -146.7522 | -31.6285 | 32.5731 | -45.5168 | 11.8471 | 20.4059 | 19.8854 | 14.5044 | 170.4393 | 168.6716 | 174.8 | -174.7955 | -444.203 | 444.3714 | 563.6708 | -163.5943 | -162.9042 | -42.6074 | -29.5006 | 79.9096 | 79.9927 |  |  | 31.9625 | 31.8856 | -81.898 | -82.1652 | 84.81 | 84.12 | 53.5 | 54.1 | 20.9194 | 41.92 | -429.4109 | 106.3846 | 106.0407 | 17.9 | 22.8 | -30.2 | -30.4 |  | 1.0203 | -559.3069 | -420.3169 | 577.8392 | 460.9391 | 28.4095 | -450.2165 | 449.7627 | -197.5417 | -267.494 | -446.1747 | 119.9634 | 118.2438 | 204.2211 | -564.5364 | 276.7931 | -295.131 | 298.3942 | -7.3568 | 23.655 | 24.64 | 0.092 | 0.082 | -24.56 | 1.12 |  | -1.5213 | -27.422 | -11.162 | 11.5 | 49.451 | 49.975 |  |  | 49.4863 | 49.8943 | 49.3384 |  | -21.9 | 24.6184 | 10.8 |  | -28.4119 | 73.3063 | 43.3449 | -28.3749 | -73.6423 | 29.9934 | 43.898 | 14.5 | -15.2 | 123.2324 | 50.9601
05/06/2026 | 20:30 | 0 |  | 17.2866 | -24.7948 | -32.6332 | 41.654 |  | 58.8092 | -102.9936 | 76.532 | 38.5548 | 37.8915 | 4.44 | -74.705 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.5522 | 63.1678 | 12.1194 | 12.1313 | 20.096 | 2.0592 | 0.7635 | 6.8635 |  |  | -73.78 | -73.13 |  | -4.44 | 72.6 | 35.313 | 0.364 | -59.74 | -60.23 | -35.85 | 61.13 | 60.95 |  | -4.541 | 83.4569 | 86.2548 | 27.4307 | -57.6143 | -57.3174 | 6.4118 | 6.3537 | 79.0303 | 81.2028 | 25.8455 | 25.5764 | -535.3345 | -25.2304 | -4.6 | -4.3 | 64.2126 | 63.0901 | -6.3186 |  | -68.689 | 10.0891 | 9.308 | 6.3762 | 577.9899 | 157.7501 | 157.7501 | -592.2273 | 596.5589 |  | -114.9426 | 115.9739 |  | 35.05 | 44.97 | 82.76 | 95.33 | -19.8215 | -20.2233 | 84.5173 | 84.1085 | 31.4848 | -209.8287 | -209.0372 | 17.0539 | 0 | 12.6589 |  | 159.1 | 143.4 | -18.76 | 55.6033 | 53.8964 | 54.3098 | -22.9558 | -22.9611 | 48.477 | -89.3216 | 58.9342 | 18.9744 | 83.5 | 44.06 | 57.4292 | 54.3503 | -39.9325 |  |  | 0 | -150.3176 |  |  | -109.2 | -109.2 | 25.0626 | 65.1 | 79.64 | 88.62 | 65.09 | -11.83 | 69.657 | 147.8234 | -2.68 | -2.69 | 86.27 | 71.15 | 149.7273 | 148.0182 | 19.6943 | 19.1091 | 271.2222 | 223.9458 | 214.1565 | 219.118 | 113.6104 | 86.858 | -30.028 | 606.5443 | 450.6598 |  | -9.7105 | -7.13 |  | 52.856 | 49.599 | 32.304 | -39.7372 | -40.966 | -47.2316 | 0 | -14.17 |  | 11.9612 | 51.7232 | -37.706 | -36.2453 | 7.0644 | -84.2592 | 64.2916 | 24.2513 | 19.9093 |  | 41.7253 | 42.311 | 40.1936 | 19.4249 | 19.4249 | 13.3965 | -17.2029 | -17.9912 | 11.6723 | 27.0287 | -16.141 | -8.92 | 17.5692 | 1.6544 | -11.01 | 14.46 | -16.5226 |  | -5.638 | 1.204 |  | 30.11 | -27.5323 | -12.3322 | 17.38 | 77.2566 | 29.5 | -8.0331 | -3.2487 | -3.4637 | 3.0176 |  |  | -15.45 | -38.7797 | 14.4351 | 40.1321 | 59.8154 | 60.4985 | -142.8382 | -30.6555 | 31.0179 | -44.136 | 11.0123 | 19.7015 | 19.1471 | 13.6939 | 169.2156 | 168.8923 | 174.8 | -174.7955 | -448.785 | 450.4451 | 569.1145 | -162.6138 | -163.0928 | -44.206 | -31.8786 | 77.8485 | 79.8669 |  |  | 31.9515 | 31.8965 | -79.7408 | -79.7429 | 85.18 | 85.06 | 52.5 | 52.7 | 20.8382 | 41.04 | -431.1147 | 110.3592 | 110.0335 | 17.3 | 19.4 | -31 | -31.3 |  | 1.1508 | -557.5263 | -420.2569 | 573.5918 | 454.9059 | 21.0279 | -447.6764 | 448.2465 | -201.4093 | -265.7607 | -440.826 | 116.6023 | 117.085 | 204.2579 | -556.4524 | 274.8685 | -289.1325 | 291.3961 | -8.3841 | 23.977 | 24.56 | 0.114 | 0.105 | -24.24 | 1.36 |  | -0.9354 | -28.7983 | -12.1569 | 13.3 | 51.781 | 50.485 |  |  | 50.0026 | 50.1531 | 50.8576 |  | -18 | 24.6414 | 10.56 |  | -31.3027 | 74.6707 | 45.2337 | -32.0121 | -73.7884 | 29.9934 | 43.9978 | 12.5 | -12.3 | 119.1078 | 51.3107
05/06/2026 | 21:00 | 0 |  | 16.0764 | -23.6347 | -32.9068 | 42.0619 |  | 57.1813 | -89.9566 | 74.457 | 38.1208 | 36.9248 | 0 | -71.319 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.1424 | 51.3326 | 11.8908 | 12.1657 | 20.0721 | 3.8329 | 0.6651 | 7.0115 |  |  | -74.13 | -74.13 |  | 0 | 70.4 | 34.804 | 0.355 | -60.18 | -60.22 | -36.23 | 61.12 | 60.95 |  | -4.1155 | 82.3919 | 85.3846 | 28.2774 | -55.8087 | -56.1944 | 9.103 | 8.725 | 78.9685 | 79.9561 | 28.0599 | 27.6189 | -531.6038 | -24.6996 | -4.6 | -4.6 | 63.2078 | 61.9816 | -6.3745 |  | -66.5677 | 9.5253 | 9.2447 | 6.2993 | 572.4355 | 157.6586 | 158.2689 | -594.6061 | 588.9986 |  | -121.0723 | 123.3267 |  | 35.13 | 43.98 | 81.89 | 95.33 | -21.5629 | -21.4289 | 83.3947 | 84.7299 | 30.9076 | -201.4672 | -202.7281 | 16.3932 | 0 | 12.6589 | 12.323 | 154.1 | 140.7 | -18.57 | 56.5876 | 54.7143 | 55.3017 | -24.4554 | -24.2376 | 53.0128 | -92.2506 | 63.021 | 18.476 | 79.35 | 43.04 | 56.0229 | 53.1784 | -39.545 |  |  | 0 | -153.9936 |  |  | -108.1 | -107.7 | 24.9198 | 63.7 | 77.9 | 86.46 | 63.11 | -11.66 | 70.308 | 150.8686 | -2.78 | -2.72 | 81.26 | 72.85 | 151.5818 | 149.4182 | 17.5478 | 17.1364 | 271.5849 | 221.114 | 214.4701 | 218.0499 | 110.2876 | 84.0411 | -30.164 | 605.7858 | 436.1504 |  | -9.6369 | -7.2252 |  | 49.9294 | 46.9222 | 35.376 | -40.0695 | -41.6279 | -44.5865 | 0 | -15.77 |  | 11.6489 | 47.5129 | -39.1456 | -38.1197 | 12.758 | -81.7364 | 60.3943 | 24.583 | 19.9485 |  | 40.5147 | 41.1868 | 39.6707 | 21.267 | 20.4297 | 15.7409 | -15.9858 | -15.873 | 13.3507 | 27.9197 | -17.2543 | -6.32 | 18.7704 | 1.5616 | -11.92 | 14.82 | -16.8786 |  | -6.134 | 3.648 |  | 31.17 | -28.5382 | -12.2226 | 17.65 | 77.5494 | 30.7 | -6.0309 | -3.1107 | -3.1524 | 2.9071 |  |  | -17.1635 | -35.5048 | 15.3264 | 37.2098 | 61.4854 | 62.7391 | -140.8602 | -27.9067 | 30.1392 | -37.3753 | 10.5754 | 18.7445 | 18.2506 | 12.8019 | 169.2315 | 169.5856 | 175.8 | -174.7523 | -450.7439 | 449.1277 | 562.7957 | -162.2374 | -161.838 | -43.9844 | -31.5591 | 81.4743 | 79.9898 |  |  | 32.9183 | 33.4566 | -76.0404 | -76.6061 | 84.69 | 84.38 | 52.5 | 52.9 | 21.0646 | 39.52 | -426.0426 | 107.709 | 108.5241 | 16.7 | 17.7 | -31.8 | -32.1 |  |  | -553.0222 | -409.3822 | 566.0728 | 454.2939 | 28.2303 | -440.8737 | 444.8818 | -196.6206 | -260.5341 | -441.5797 | 116.6835 | 115.9043 | 198.3523 | -546.5693 | 276.2371 | -287.1853 | 286.4494 | -8.3319 | 24.08 | 25.44 | 0.206 | 0.191 | -24.8 | 1.12 |  | -1.1124 | -28.7983 | -12.9473 | 13.7 | 50.621 | 51.815 | 2.9942 | 3.5452 | 52.6749 | 52.3643 | 52.5287 |  | -17.8 | 24.5846 | 10.33 |  | -31.169 | 74.5742 | 44.0921 | -30.9212 | -73.9344 | 29.9934 | 44.0976 | 12 | -11.8 | 107.7915 | 53.8236
05/06/2026 | 21:30 | 0 |  | 14.6936 | -21.9634 | -33.1766 | 41.5111 |  | 56.4227 | -85.8962 | 72.8965 | 37.2929 | 36.4195 | -6.66 | -66.499 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.4085 | 47.1842 | 11.2661 | 11.3797 | 18.7202 | 7.3686 | 1.4831 | 3.6898 |  |  | -75.91 | -75.33 |  | 6.66 | 66 | 35.102 | 0.354 | -60.52 | -60.56 | -35.46 | 61.68 | 61.91 |  | -3.0967 | 83.2708 | 86.1966 | 33.7866 | -55.3234 | -54.7313 | 8.2721 | 8.2946 | 80.9987 | 82.0946 | 24.7816 | 24.2788 | -535.4977 | -15.6348 | -9.5 | -9.6 | 62.0924 | 61.2196 | -5.9464 |  | -68.16 | 10.1562 | 8.9178 | 6.1735 | 576.8302 | 162.6636 | 162.2669 | -597.5104 | 590.0533 |  | -116.839 | 119.3251 |  | 36.18 | 41.26 | 81.04 | 101.64 | -23.0364 | -22.6346 | 86.3378 | 86.8845 | 31.9447 | -203.4914 | -201.1226 | 16.694 | 0 | 17.4633 | 29.034 | 152.2 | 137.4 | -18.54 | 55.9321 | 53.9142 | 54.3319 | -20.3915 | -20.5112 | 53.0688 | -97.358 | 64.5023 | 17.8953 | 76.83 | 41.53 | 54.6167 | 51.4206 | -38.6932 |  |  | 0 | -153.6552 |  |  | -106.1 | -105.7 | 24.7769 | 60.1 | 75.94 | 81.92 | 59.88 | -11.16 | 71.951 | 153.0337 | -2.07 | -2.04 | 80.28 | 75.52 | 154.0909 | 150.3818 | 17.3594 | 16.6182 | 272.0286 | 218.5555 | 211.9065 | 215.296 | 110.2948 | 81.2256 | -30.708 | 609.1318 | 438.2154 |  | -9.5089 | -7.0778 |  | 51.0756 | 47.3481 | 32.304 | -41.9027 | -43.0237 | -42.8174 | 0 | -13.28 |  | 11.0987 | 51.9083 | -37.9699 | -37.3307 | 8.4535 | -80.4305 | 58.9327 | 24.8678 | 20.5178 |  | 41.7834 | 42.6975 | 41.156 | 22.1042 | 22.1042 | 14.2338 | -15.3142 | -15.5367 | 13.1881 | 28.432 | -14.8812 | -7.8 | 18.9706 | 1.4554 | -12.08 | 17.05 | -15.0644 |  | -6.431 | 4.467 |  | 31.51 | -27.6269 | -13.0782 | 17.365 | 77.5475 | 32.4 | -5.5164 | -2.5476 | -2.6798 | 2.7875 |  |  | -17.949 | -33.1213 | 13.8787 | 34.8243 | 62.1477 | 60.146 | -140.8656 | -27.247 | 28.2298 | -34.5354 | 10.604 | 17.4651 | 16.9744 | 12.534 | 165.136 | 167.1785 | 176.8 | -174.709 | -452.7027 | 452.3568 | 556.3254 | -159.2388 | -160.117 | -46.8148 | -35.3561 | 80.9906 | 80.6719 |  |  | 34.5003 | 34.3026 | -70.8107 | -70.1742 | 86.81 | 86.13 | 49.8 | 47.8 | 21.1864 | 37.84 | -427.1873 | 112.0417 | 111.725 | 16.2 | 11 | -32.7 | -32.9 | 1.4854 | 1.0686 | -545.6241 | -410.2144 | 557.5164 | 446.3917 | 20.0363 | -438.3667 | 435.8271 | -193.8915 | -258.6549 | -435.1888 | 112.1234 | 112.2588 | 198.9206 | -536.7244 | 268.9817 | -275.2845 | 272.7083 | -9.1476 | 24.747 | 24 | 0.398 | 0.383 | -23.36 | 0 |  | 0.0015 | -28.9174 | -15.9655 | 17.3 | 52.734 | 52.341 |  |  | 52.2167 | 53.1194 | 52.6814 |  | -9.6 | 32.3586 | 9.67 |  | -32.122 | 76.9857 | 47.2265 | -32.0035 | -73.9344 | 29.9934 | 44.0976 | 4.4 | -4.4 | 102.4777 | 60.5331
05/06/2026 | 22:00 | 0 |  | 14.2935 | -21.5118 | -33.7468 | 40.6317 |  | 54.7518 | -86.1692 | 70.1314 | 35.7049 | 34.7158 | -4.44 | -62.898 | 55 | 17.388 | -55 | 14.3084 | 45.2784 | 11.6866 | 11.7023 | 19.1654 | 7.633 | 1.531 | 6.673 |  |  | -68.51 | -68.5 |  | 4.44 | 61.6 | 32.572 | 0.346 | -71.74 | -72.02 | -36.44 | 72.46 | 72.89 |  | -2.2861 | 79.566 | 82.1254 | 33.8026 | -55.0388 | -54.6004 | 31.7911 | 32.0695 | 76.5007 | 76.099 | 39.1916 | 42.2958 | -568.005 | -10.1077 | -12.1 | -11.9 | 60.284 | 59.7676 | -5.6549 |  | -69.3883 | 8.2886 | 8.9882 | 6.0898 | 612.5673 | 169.2251 | 169.0115 | -613.7358 | 613.6512 |  | -83.2809 | 85.4399 | 113.1082 | 35.8 | 39.57 | 78.54 | 100.62 | -29.8682 | -29.6003 | 95.372 | 96.0796 | 33.513 | -190.7763 | -190.0005 | 5.6977 | 0 | 20.5265 | 29.367 | 146.5 | 132.4 | -17.51 | 57.4546 | 55.6341 | 56.3101 | -20.8813 | -20.1983 | 61.239 | -104.1809 | 72.6301 | 17.8204 | 75.76 | 41.1 | 51.8042 | 49.0768 | -37.3562 |  |  | 0 | -177.5707 |  |  | -103.9 | -105.7 | 25.3043 | 56.8 | 74.3 | 76.46 | 56.21 | -11.38 | 72.8035 | 176.02 | -3.3 | -3.29 | 79.78 | 71.75 | 176.1273 | 174.6545 | 20.1665 | 19.1 | 278.2161 | 228.2635 | 219.9102 | 222.0777 | 113.8671 | 86.6971 | -30.721 | 630.5137 | 431.4584 |  | -17.6345 | -15.3892 |  | 47.6596 | 43.7254 | 41.52 | -45.065 | -46.1757 | -48.1647 | 0 | -18.59 |  | 10.1719 | 49.365 | -39.0869 | -38.0461 | 11.7214 | -83.6931 | 61.3186 | 24.5991 | 19.3637 |  | 41.3107 | 41.8369 | 39.9759 | 29.4723 | 30.1421 | 23.109 | -17.8788 | -18.1849 | 17.3361 | 31.1159 | -11.1678 | -7.24 | 18.0868 | 1.398 | -11.38 | 17.18 | -12.299 | 6.7949 | -6.955 | 4.593 |  | 31.22 | -32.7868 | -18.2631 | 17.08 | 75.274 | 31.8 | -5.4304 | -1.2299 | 0 | 2.5735 |  |  | -16.9731 | -31.4235 | 14.6417 | 32.7578 | 59.4854 | 61.6533 | -146.8624 | -25.2413 | 25.9141 | -27.9558 | 10.7039 | 15.7659 | 15.4437 | 12.7847 | 167.5363 | 166.5227 | 190.3 | -190.4223 | -473.7678 | 475.5553 | 567.8337 | -159.1835 | -159.6997 | -45.4083 | -34.0656 | 83.1962 | 80.3977 |  |  | 33.5116 | 32.6326 | -67.8792 | -67.1906 | 86.9 | 86.87 | 47.5 | 47.4 | 21.1672 | 36 | -417.3704 | 110.2039 | 108.8558 | 15 | 9.1 | -31 | -31.3 |  | 1.2114 | -555.1318 | -397.4601 | 548.5837 | 435.2515 | 12.6887 | -425.0544 | 429.4561 | -185.0054 | -256.4196 | -423.1603 | 113.9014 | 112.2004 | 190.0021 | -530.1061 | 261.7296 | -267.531 | 270.3252 | -9.4388 | 28.343 | 24 | 0.62 | 0.619 | -23.44 | 0 |  | 0.383 | -27.892 | -17.6348 | 17.7 | 52.771 | 52.132 | 7.8775 | 9.4419 | 52.7038 | 52.159 | 52.3608 |  | -6.5 | 33.3431 | 9.21 |  | -31.9237 | 75.049 | 45.9856 | -32.1464 | -73.9344 | 29.9934 | 44.0976 | 0.4 | -1.2 | 95.909 | 91.6226
05/06/2026 | 22:30 | 0 |  | 16.2251 | -23.7834 | -34.0779 | 38.3981 |  | 50.343 | -80.9793 | 66.7964 | 34.165 | 33.003 | -17.76 | -60.005 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 14.6579 | 36.6856 | 15.0712 | 15.3905 | 25.7306 | 7.5148 | 5.2787 | 6.6146 |  |  | -73.51 | -73.08 |  | 19.98 | 59.4 | 31.659 | 0.346 | -71.41 | -72.38 | -43.18 | 73.1 | 72.71 |  | -1.5452 | 76.2225 | 78.5942 | 52.517 | -53.5942 | -53.2978 | 9.9862 | 10.4817 | 83.878 | 85.6267 | 24.9651 | 24.6814 | -576.549 | -11.9188 | -11.1 | -11.2 | 59.9482 | 59.1818 | -5.5866 |  | -66.3987 | 7.6531 | 8.6313 | 5.8634 | 621.4482 | 165.868 | 164.5558 | -630.0875 | 604.4385 |  | -52.2243 | 55.1527 | 109.0067 | 35.3 | 38.14 | 74.44 | 97.42 | -32.0116 | -33.3511 | 93.9505 | 94.8035 | 36.0271 | -174.8061 | -173.6717 | 5.4558 | 0 |  | 28.198 | 138.3 | 124.9 | -17.07 | 57.2801 | 55.8808 | 55.8018 | -22.7821 | -21.9438 | 66.8878 | -105.4496 | 79.0947 | 16.9429 | 68.92 | 37.62 | 48.9917 | 46.1472 | -35.8802 |  |  | 0 | -178.8156 |  |  | -101.8 | -100.5 | 25.3098 | 52.5 | 71.02 | 71.36 | 52.25 | -10.95 | 74.679 | 178.7902 | -10.96 | -11.06 | 89.65 | 70.21 | 178.2727 | 176.0909 | 20.5567 | 19.0273 | 267.1369 | 228.6428 | 209.9761 | 221.6485 | 113.4154 | 86.3394 | -30.318 | 640.6298 | 414.6916 |  | -17.1149 | -15.1052 |  | 43.1246 | 40.6843 | 55.344 | -47.2287 | -48.3263 | -48.6434 | 0 | -21.83 | 1 | 9.4612 | 42.5327 | -38.6647 | -37.6603 | 9.951 | -83.6508 | 60.5052 | 24.0777 | 20.507 |  | 41.0455 | 41.4962 | 39.9011 | 31.8167 | 30.812 | 18.0853 | -18.1254 | -17.7359 | 16.8602 | 28.9768 | -12.4276 | -9.34 | 18.182 | 1.2918 | -11.24 | 17.21 | -12.4952 |  | -7.369 | 4.628 |  | 30.14 | -30.6223 | -16.8757 | 16.89 | 74.3677 | 33.1 | -5.5467 | -0.1491 | 0 | 2.3833 |  |  | -15.8507 | -28.9403 | 15.8918 | 29.8016 | 56.4689 | 61.759 | -145.2232 | -24.6243 | 24.1424 | -24.488 | 10.9585 | 13.9872 | 13.5558 | 12.5619 | 164.4783 | 163.943 | 177.9 | -179.6805 | -473.066 | 475.6045 | 548.7368 | -155.8467 | -155.9599 | -47.7696 | -36.5739 | 80.4255 | 79.984 |  |  | 35.1815 | 34.3355 | -60.4937 | -61.0335 | 90.22 | 90.47 | 44.6 | 43.8 | 21.0219 | 34.72 | -408.9948 | 109.3409 | 109.0372 | 13.9 | 3.4 | -32.7 | -32.9 | 1.4082 |  | -539.1805 | -390.8342 | 533.1614 | 425.8522 | 13.5673 | -415.4653 | 420.7473 | -186.1041 | -252.6022 | -411.7939 | 107.9922 | 107.4008 | 189.9137 | -508.2652 | 261.6373 | -258.1866 | 257.1576 | -9.675 | 27.658 | 23.36 | 0.923 | 0.911 | -23.52 | -0.08 |  | 0.618 | -28.9754 | -18.1353 | 18.5 | 51.504 | 52.035 | 8.5446 | 10.3029 | 51.8676 | 51.7328 | 51.671 |  | -3.1 | 34.4512 | 8.43 |  | -36.7545 | 75.032 | 48.5564 | -36.2719 | -73.9344 | 29.9934 | 44.0976 | -2.9 | 3.7 | 74.7498 | 89.2266
05/06/2026 | 23:00 | 0 |  | 19.9999 | -27.9164 | -33.6977 | 37.0896 |  | 47.5486 | -77.9841 | 62.8467 | 31.893 | 30.9171 | -15.54 | -54.705 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.6263 | 36.098 | 18.3556 | 18.2009 | 30.7054 | 7.4042 | 4.9101 | 6.8719 |  |  | -69.99 | -69.94 |  | 15.54 | 52.8 | 29.794 | 0.337 | -72.3 | -72.44 | -38.63 | 72.73 | 73.59 |  | -0.6016 | 74.3566 | 76.9227 | 51.5824 | -56.0907 | -55.9547 | 29.1592 | 27.0728 | 79.9009 | 81.2066 | 32.4838 | 38.2077 | -569.334 | -10.3242 | -12 | -12.1 | 61.762 | 62.9089 | -5.1538 |  | -67.4444 | 6.615 | 7.7567 | 5.1364 | 616.2296 | 163.7928 | 164.4642 | -621.8105 | 595.3206 |  | -55.1538 | 56.2148 | 103.7674 | 33.81 | 35.65 | 69.79 | 94.49 | -35.8963 | -36.834 | 97.7705 | 98.3512 | 36.8241 | -158.2667 | -157.7106 | 3.4464 | 0 |  | 28.972 | 130.4 | 117.7 | -16.7 | 58.1621 | 57.098 | 56.8774 | -23.6796 | -23.3939 | 63.054 | -95.6426 | 71.6428 | 16.2361 | 72.54 | 38.57 | 46.8823 | 44.2429 | -34.386 |  |  | 0 | -165.2923 |  |  | -94 | -94 | 22.673 | 49.3 | 63.72 | 67.54 | 49.5 | -9.09 | 71.362 | 163.0143 | -11.02 | -11.16 | 84.7 | 70.1 | 164.5273 | 160.4364 | 11.9655 | 10.8909 | 256.0577 | 208.1406 | 200.0419 | 203.4017 | 98.2934 | 74.0661 | -30.406 | 630.9687 | 398.1164 |  | -16.7916 | -14.8047 |  | 29.617 | 27.9916 | 50.736 | -46.1635 | -47.2751 | -36.3571 | 0 | -17.86 |  | 8.7591 | 20.3593 | -39.2773 | -38.149 | 12.653 | -71.7237 | 43.52 | 23.6969 | 20.4735 |  | 40.621 | 41.8181 | 39.6499 | 35.8357 | 36.338 | 9.2101 | -9.5673 | -9.483 | 9.6627 | 24.8721 | -13.116 | -11.13 | 18.2724 | 1.1856 | -11.55 | 17.93 | -15.2664 |  | -7.775 | 4.427 |  | 28.68 | -24.862 | -9.3032 | 16.67 | 71.8156 | 32.2 | -4.5725 | 0.4822 | 0 | 2.1664 |  |  | -15.3405 | -25.8455 | 15.5137 | 26.572 | 59.8759 | 61.0592 | -143.4733 | -22.809 | 22.747 | -19.3277 | 10.8213 | 12.0927 | 11.71 | 12.6091 | 157.473 | 156.4256 | 165.5 | -168.9386 | -450.4819 | 454.6098 | 521.5613 | -150.3871 | -150.3026 | -52.6104 | -42.5516 | 76.2408 | 75.3344 | -103.5822 | -108.2247 | 32.8853 | 32.5997 | -62.4735 | -63.5178 | 94.35 | 93.65 | 41.9 | 42.9 | 20.7356 | 32.4 | -398.3978 | 105.8283 | 106.8604 | 12.8 | 1.6 | -31.1 | -31.3 |  |  | -515.1387 | -367.0613 | 517.5114 | 413.2343 | 19.6159 | -402.0113 | 401.1017 | -176.8209 | -245.0434 | -401.9283 | 105.9376 | 107.7011 | 182.4487 | -495.3332 | 253.6966 | -249.1069 | 253.3306 | -10.4935 | 29.505 | 21.76 | 1.136 | 1.143 | -21.12 | -3.2 |  | 2.6963 | -31.9326 | -19.1882 | 20.9 | 53.395 | 52.964 |  |  | 50.2404 | 49.4091 | 50.0106 |  | -0.1 | 35.5407 | 7.82 |  | -41.6369 | 78.2834 | 53.1536 | -41.1487 | -76.6882 | 42.1854 | 34.2692 | -5.8 | 5.4 | 76.6654 | 96.0148
05/06/2026 | 23:30 | 0 |  | 19.324 | -26.4329 | -32.6267 | 36.3101 |  | 44.9183 | -86.7816 | 59.3031 | 29.8711 | 29.2034 | -11.1 | -53.816 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 14.4339 | 45.1098 | 17.3264 | 17.6142 | 29.2872 | 7.475 | 5.0629 | 6.8858 |  |  | -63.73 | -63.67 |  | 11.1 | 52.8 | 29.67 | 0.329 | -62.05 | -62.15 | -49.58 | 62.34 | 62.4 |  | 0.2425 | 71.7121 | 74.2688 | 49.95 | -55.4809 | -56.0518 | 24.0493 | 21.7303 | 81.1354 | 80.5714 | 30.301 | 29.3846 | -581.7188 | -10.8871 | -12.3 | -12.3 | 64.6576 | 62.5691 | -4.3466 |  | -85.9541 | 6.0988 | 7.3743 | 5.0798 | 618.3964 | 152.0126 | 150.7919 | -616.2892 | 569.5552 |  | -75.7133 | 78.0649 | 98.3285 | 32.41 | 33.14 | 66.24 | 91.59 | -12.8557 | -13.1236 | 81.0099 | 81.5753 | 38.614 | -148.9076 | -148.8308 | 8.1459 | 0 |  | 29.276 | 126.2 | 113.4 | -16.58 | 58.3926 | 56.5961 | 55.8154 | -23.0634 | -22.973 | 55.445 | -86.9156 | 65.4567 | 15.1306 | 67.94 | 36.46 | 43.8354 | 41.8991 | -32.9939 |  |  | 0 | -147.5146 |  |  | -89 | -89.3 | 21.9205 | 46.1 | 57.6 | 62.54 | 45.56 | -7.65 | 68.076 | 146.1483 | -10.87 | -10.97 | 79.53 | 67.01 | 147.4727 | 142.7455 | 25.9316 | 24.2636 | 248.0563 | 197.9724 | 192.8035 | 194.4122 | 98.312 | 76.9703 | -28.528 | 626.9402 | 412.9681 |  | -19.7841 | -17.6597 |  | 26.5213 | 24.7186 | 56.88 | -47.3415 | -48.3027 | -40.0988 | 0 | -24.79 |  | 7.8594 | 17.1491 | -37.8716 | -37.0794 | 10.5905 | -72.3267 | 45.4045 | 23.553 | 20.4096 |  | 40.9134 | 41.3104 | 39.7608 | 13.7314 | 15.2385 | 71.1689 | -23.2354 | -23.4501 | 61.8851 | 78.9414 | -7.9451 | -4.33 | 18.5824 | 1.0575 | -11.83 | 18.37 | 0 |  | -8.19 | 4.477 | 10.1476 | 24.77 | -80.9458 | -58.4397 | 16.53 | 61.4269 | 31.4 | 0 | -0.3644 | 0 | 1.9558 |  |  | -15.5066 | -20.6893 | 15.9055 | 21.7059 | 63.481 | 62.6771 | -116.2355 | -20.9027 | 22.3013 | -16.4636 | 10.8654 | 10.452 | 10.095 | 12.6275 | 151.7655 | 154.4787 | 158 | -160.0521 | -430.4395 | 438.3955 | 524.9069 | -146.1456 | -148.0366 | -56.6521 | -48.3392 | 77.1501 | 76.8081 |  |  | 34.2806 | 33.5885 | -57.0889 | -57.2819 | 95.51 | 94.84 | 42.7 | 42.5 | 20.6737 | 31.92 | -398.7162 | 108.6401 | 108.3513 | 12.8 | -3 | -33.4 | -33 | 1.4349 |  | -514.2344 | -386.4623 | 515.3869 | 415.9356 | 13.6616 | -406.5486 | 408.287 | -173.9974 | -247.8699 | -397.6429 | 104.4147 | 103.635 | 181.0664 | -497.1203 | 257.6155 | -242.2617 | 242.6528 | -11.3889 | 29.3 | 21.92 | 1.277 | 1.274 | -21.36 | -2.32 |  | 2.1683 | -33.5164 | -19.1608 | 22.4 | 54.392 | 54.526 |  |  | 49.9158 | 50.1514 | 50.0743 |  | 1.9 | 35.6695 | 7.29 |  | -48.2116 | 79.9432 | 58.1961 | -47.2147 | -78.2028 | 47.3088 | 31.0469 | -7.6 | 7.7 | 87.5481 | 68.6576
06/06/2026 | 00:00 | 0 |  | 18.2948 | -25.1431 | -32.5892 | 36.1776 |  | 42.8283 | -83.476 | 56.4149 | 28.6591 | 28.1034 | -8.88 | -52.729 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 14.5971 | 39.9548 | 16.7052 | 16.9159 | 28.1075 | 7.5875 | 4.8977 | 7.0129 |  |  | -61.79 | -61.59 |  | 8.88 | 50.6 | 28.459 | 0.324 | -59.41 | -60.63 | -46.43 | 60.55 | 60.27 |  | 0.587 | 69.1444 | 71.1509 | 50.1023 | -54.9457 | -54.4077 | 26.2662 | 30.748 | 77.6023 | 77.5666 | 37.1311 | 34.1267 | -559.4678 | -10.7759 | -12.3 | -12.2 | 61.4614 | 59.5365 | -3.5515 |  | -84.7555 | 5.6031 | 7.1056 | 4.8225 | 610.2784 | 138.4014 | 138.493 | -579.1131 | 553.7123 |  | -61.3782 | 62.6507 | 92.8597 | 31.04 | 31.33 | 62.87 | 88.77 | -14.5971 | -14.3292 | 77.1529 | 77.8971 | 41.6335 | -142.6499 | -141.9966 | 9.4873 | 0 |  | 28.941 | 122.7 | 110.6 | -16.08 | 55.6033 | 54.0432 | 54.4546 | -27.3936 | -27.2957 | 54.1863 | -78.7082 | 62.4442 | 14.4142 | 64.96 | 34.89 | 41.9604 | 39.7018 | -31.1922 |  |  | 0 | -168.1223 |  |  | -84.1 | -84.6 | 21.6843 | 43.1 | 55.84 | 58.6 | 42.82 | -8.13 | 69.2695 | 165.5444 | -11.65 | -11.68 | 76.14 | 63.1 | 167.7091 | 163.2364 | 33.3572 | 32.2545 | 255.1294 | 208.6277 | 200.829 | 204.5901 | 104.1672 | 82.6335 | -28.137 | 587.7518 | 416.5717 |  | -19.2756 | -17.7485 |  | 34.9389 | 33.1865 | 49.2 | -44.4663 | -45.4349 | -46.8335 | 0 | -16.93 |  | 7.2061 | 36.6369 | -34.8999 | -34.232 | 7.8991 | -80.3528 | 49.7805 | 23.8695 | 18.0911 |  | 41.3605 | 42.3188 | 40.1588 | 13.7314 | 13.3965 | 67.6524 | -32.0063 | -32.1722 | 59.6288 | 76.0555 | -9.4099 | -3.66 | 18.2748 | 0.9732 | -11.6 | 16.94 | -9.7686 |  | -8.449 | 4.494 |  | 24.79 | -77.5817 | -57.9815 | 17.34 | 62.1051 | 31.7 | 0 | -0.1653 | 0 | 1.7971 |  |  | -14.1176 | -18.033 | 16.4725 | 18.7895 | 59.1851 | 60.9859 | -111.8549 | -19.8196 | 21.9027 | -13.7353 | 10.9579 | 9.5816 | 9.2829 | 12.3116 | 152.0414 | 153.0191 | 149.2 | -148.0711 | -428.8064 | 431.8805 | 527.9296 | -146.6721 | -148.8135 | -56.9111 | -48.1812 | 77.6666 | 76.6471 |  | -103.7354 | 33.5116 | 32.7645 | -63.9691 | -64.0607 | 93.43 | 92.58 | 40.2 | 41.1 | 20.7762 | 30.8 | -389.2692 | 106.234 | 105.949 | 12.8 | -3.9 | -32.7 | -33 |  |  | -514.1901 | -380.7273 | 514.9527 | 412.6191 | 11.3752 | -407.4924 | 403.3459 | -175.4468 | -244.6728 | -394.4796 | 103.721 | 105.7261 | 178.371 | -497.2157 | 254.5417 | -249.5804 | 245.8752 | -9.9387 | 29.201 | 19.12 | 1.48 | 1.484 | -19.28 | -4.96 |  | 4.9516 | -33.9559 | -19.8932 | 21.8 | 52.789 | 51.924 |  |  | 48.7542 | 49.9679 | 50.0624 |  | 4 | 35.0787 | 6.78 |  | -46.4548 | 79.1883 | 57.3054 | -46.9448 | -77.9506 | 46.6213 | 30.5675 | -9.2 | 8.7 | 100.3233 | 64.8793
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 20.6868 | -20.0727 | 14.2941 | 42.2551 | 0 | 63.8039 | -77.9841 | 81.4104 | 41.1427 | 40.1869 | 6.66 | -33.305 | 70.4 | 24.012 | -28.6 | 14.9783 | 80.1632 | 18.3556 | 18.2009 | 30.7054 | 8.1726 | 5.8564 | 7.9612 | 0 | 0 | -55.43 | -55.16 | 0 | 37.74 | 79.2 | 36.146 | 0.364 | -48.7 | -48.59 | -31.24 | 87.46 | 87.05 | 0 | 1.8736 | 85.5756 | 88.4367 | 65.7038 | -44.6788 | -44.7218 | 31.86 | 35.1654 | 98.2973 | 105.5501 | 45.3229 | 42.2958 | -507.7666 | -10.1077 | -3.4 | -3.3 | 83.6343 | 81.7737 | -2.6779 | 0 | -42.9722 | 14.4802 | 10.123 | 6.8176 | 685.0488 | 215.8879 | 215.7963 | -514.7534 | 695.9969 | 0 | -7.6649 | 123.3267 | 130.0336 | 46.4 | 45.99 | 101.22 | 101.64 | 14.4716 | 13.6678 | 129.3704 | 130.4886 | 45.969 | -100.2673 | -100.3576 | 19.0712 | 0 | 20.9062 | 29.566 | 171.3 | 155.2 | -13.41 | 78.0098 | 75.8207 | 75.3081 | 13.8166 | 14.0192 | 74.6747 | -52.6506 | 82.5392 | 18.9744 | 99.54 | 51.56 | 60.9448 | 58.1589 | -26.574 | 0 | 0 | 0 | -98.1612 | 0 | 0 | 0 | -57.9 | 26.6776 | 76.8 | 84.14 | 103.08 | 75.98 | -5.41 | 78.058 | 178.7902 | -2.07 | -2.04 | 100.96 | 79.65 | 178.2727 | 176.0909 | 55.0247 | 53.2818 | 282.9914 | 231.3549 | 222.2456 | 227.6842 | 162.3061 | 145.1134 | -22.726 | 681.8235 | 511.4297 | 0 | -9.048 | -6.2649 | 0 | 67.6963 | 63.3926 | 182.844 | 0 | -37.2354 | -21.1616 | 18.58 | -5.67 | 120.9 | 25.4895 | 85.2138 | -30.021 | -29.4149 | 12.758 | -59.7658 | 104.9793 | 25.2946 | 21.7464 | 0 | 42.2292 | 42.6975 | 41.3287 | 76.5275 | 77.8672 | 113.2005 | 38.7945 | 38.6396 | 73.3231 | 89.7604 | 31.1522 | 2.39 | 18.9706 | 1.6666 | -1.85 | 19.24 | 30.5181 | 6.7949 | -4.646 | 4.643 | 12.1127 | 40.96 | 50.3676 | 50.0339 | 17.65 | 91.915 | 33.6 | 0 | 2.7191 | 3.1009 | 3.1574 | 0.0668 | 0 | -11.1114 | -17.2352 | 16.96 | 47.4538 | 63.481 | 63.9336 | -102.3283 | -16.2929 | 37.3094 | -13.7353 | 12.3814 | 20.8649 | 20.1069 | 14.777 | 179.292 | 177.7462 | 272 | -110.8724 | -341.9665 | 557.462 | 650.3613 | -87.0061 | -86.452 | -41.7604 | -29.5006 | 83.1962 | 82.4804 | -42.8807 | -46.1241 | 36.1923 | 36.1483 | -16.2797 | -15.3495 | 95.51 | 94.84 | 60 | 60.1 | 21.5154 | 44.08 | -341.7628 | 113.2263 | 112.949 | 19 | 30.2 | -3.7 | -2.8 | 1.9377 | 1.6959 | -239.2323 | -96.1157 | 607.7975 | 477.1044 | 46.5693 | -72.1135 | 473.0867 | -162.4012 | 0 | -65.6315 | 189.0497 | 186.646 | 212.0239 | -107.4368 | 280.9013 | -102.4557 | 317.2482 | -6.3268 | 38.866 | 29.36 | 1.891 | 1.898 | -14.24 | 7.28 | 0 | 9.2607 | -22.2644 | -6.8528 | 23.5 | 55.023 | 55.831 | 8.6739 | 10.4615 | 54.8167 | 53.6166 | 54.9729 | 0 | 7.8 | 36.9076 | 11.04 | 0 | -26.4227 | 82.5896 | 64.625 | -25.9008 | -70.4465 | 55.2124 | 44.9314 | 22.9 | 13.4 | 167.5399 | 276.5782
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.227 | -28.3712 | -34.8446 | 35.68 | 0 | 36.9649 | -128.3448 | 45.5911 | 23.2333 | 22.665 | -37.74 | -81.243 | 28.6 | 16.56 | -70.4 | 11.7896 | 36.098 | 11.2661 | 11.3797 | 18.7202 | 1.6788 | 0.5414 | 3.5053 | 0 | 0 | -88.48 | -89.27 | 0 | -6.66 | 33 | 26.022 | 0.276 | -85.8 | -86.16 | -62.04 | 49.37 | 49.35 | 0 | -5.0479 | 55.0636 | 56.8641 | 17.6919 | -75.2243 | -74.8641 | 3.6953 | 3.8741 | 0 | 74.0177 | 13.3588 | 13.0947 | -637.5744 | -28.8069 | -12.6 | -12.7 | 51.0706 | 50.7087 | -7.2828 | 0 | -92.2322 | 0.9317 | 0 | 3.3187 | 548.9363 | 93.5087 | 93.2645 | -673.3508 | 451.7459 | 0 | -121.0723 | 9.319 | 72.1921 | 27.83 | 0 | 49.62 | 64.04 | -77.8249 | -77.0211 | 56.9234 | 57.5729 | 16.6351 | -232.6163 | -230.708 | 3.4464 | 0 | 11.5069 | 12.213 | 104.1 | 94.8 | -19.54 | 49.3343 | 47.0161 | 48.2684 | -57.0181 | -56.7193 | 32.4998 | -131.0516 | 45.51 | 11.3568 | 51.4 | 27.82 | 33.7573 | 31.9382 | -41.4272 | 0 | 0 | 0 | -178.8156 | 0 | 0 | -111.4 | -189.7 | 18.5861 | 32.7 | 40.36 | 44.8 | 32.69 | -13.3 | 58.7915 | 97.568 | -23.9 | -24.07 | 76.14 | 44.97 | 97.1818 | 94.8545 | -35.7847 | -36.4182 | 204.9859 | 163.5517 | 155.5562 | 156.943 | 84.3596 | 61.2499 | -31.111 | 528.2811 | 118.6197 | 0 | -27.5688 | -24.6384 | 0 | 2.7894 | 2.6516 | 27.696 | -81.5555 | -119.0547 | -106.2999 | 0 | -26.74 | 0.9 | 6.6975 | -43.6784 | -39.2773 | -38.149 | -0.9862 | -142.1499 | 29.3122 | 18.9323 | 18.0911 | 0 | 39.3751 | 39.8497 | 38.3601 | -14.2338 | -14.7362 | -50.5718 | -53.1589 | -52.8558 | -52.7908 | -47.6595 | -24.5127 | -21.37 | 4.6638 | 0.751 | -12.08 | 12.39 | -25.3294 | 4.7336 | -8.449 | 0.621 | 10.1476 | 24.77 | -89.867 | -72.9805 | 13.7 | 60.3605 | 25.3 | -19.349 | -7.9265 | -8.0095 | 1.3091 | 0.0668 | 0 | -17.949 | -45.4949 | 12.283 | 17.9315 | 55.0298 | 55.0741 | -178.5928 | -32.8172 | 21.9027 | -60.5737 | 10.2637 | 6.8178 | 6.4984 | 11.7827 | 88.5911 | 88.1866 | 110.6 | -270.5063 | -554.0598 | 341.8149 | 243.3914 | -171.4619 | -170.7529 | -63.2721 | -56.6536 | 72.9753 | 72.4877 | -118.1937 | -117.7309 | 5.2982 | 4.716 | -111.3209 | -110.6395 | 10.33 | 10.19 | 38.4 | 38 | 20.2443 | -59.2 | -444.9928 | 64.6709 | 63.6565 | 11.6 | -7.3 | -34.4 | -34.6 | 1.1696 | 0.989 | -637.8225 | -479.5667 | 119.2767 | 73.7372 | -78.9536 | -470.5911 | 66.2822 | -204.3488 | -270.792 | -462.2306 | 95.5206 | 97.9153 | 167.1103 | -579.8289 | 2.0192 | -318.7425 | 101.4993 | -11.3889 | 6.659 | 14.08 | 0.03 | 0.02 | -28.88 | -8.88 | 0 | -6.9413 | -42.2476 | -20.5646 | 8.2 | 48.298 | 47.61 | 0 | 0 | 48.3053 | 48.7773 | 48.6474 | 0 | -28.9 | 15.0826 | 5.55 | 0 | -54.9272 | 71.5768 | 43.1091 | -54.2035 | -80.9819 | 29.2321 | 25.3773 | -13.7 | -23 | -133.7138 | -58.8235
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 16.8819 | -23.4201 | -19.8559 | 39.1924 | 0 | 52.0597 | -105.467 | 66.1722 | 33.571 | 32.7996 | -14.0137 | -60.0084 | 53.3042 | 20.9932 | -52.8917 | 14.2549 | 59.0021 | 15.3584 | 15.5371 | 25.7132 | 6.7726 | 3.5679 | 6.8653 | 0 | 0 | -70.764 | -70.6775 | 0 | 14.1988 | 58.5292 | 30.9185 | 0.31625 | -67.1673 | -67.4835 | -45.6133 | 68.1971 | 68.3838 | 0 | -0.66898 | 73.1449 | 75.5205 | 42.4927 | -55.9734 | -55.9062 | 17.6584 | 18.5463 | 68.8784 | 85.1004 | 27.8764 | 27.481 | -562.1293 | -15.3608 | -10.1917 | -10.1771 | 62.5061 | 61.5651 | -4.8148 | 0 | -71.2425 | 8.0029 | 7.236 | 5.4088 | 604.4005 | 158.0381 | 157.9288 | -610.1715 | 596.1026 | 0 | -50.8313 | 52.7564 | 103.1031 | 34.7725 | 23.4629 | 75.2761 | 81.0637 | -28.8161 | -28.7882 | 89.9597 | 90.8567 | 30.6471 | -157.6332 | -157.0607 | 11.2926 | 0 | 17.4383 | 25.863 | 142.3354 | 128.4542 | -17.0738 | 61.8243 | 60.0592 | 60.1354 | -21.8172 | -21.3881 | 56.1459 | -92.7848 | 66.5758 | 14.4234 | 76.3094 | 40.2942 | 50.0952 | 47.5052 | -34.3118 | 0 | 0 | 0 | -143.5145 | 0 | 0 | -56.8708 | -117.8115 | 22.9393 | 58.8729 | 66.0942 | 79.8192 | 58.4503 | -10.061 | 70.1459 | 142.0751 | -13.2823 | -13.4183 | 85.1402 | 65.5283 | 143.0413 | 140.3598 | 13.4242 | 12.5604 | 253.9004 | 205.9496 | 198.4696 | 201.6861 | 122.7226 | 101.4885 | -27.5786 | 620.966 | 349.2563 | 0 | -19.3728 | -17.272 | 0 | 36.6288 | 34.5144 | 96.9167 | -37.8387 | -71.4235 | -62.5739 | 5.2038 | -18.0058 | 61.5303 | 13.6653 | 24.6895 | -35.7168 | -34.8687 | 6.8925 | -98.6636 | 70.1604 | 23.3184 | 20.0603 | 0 | 40.8778 | 41.3431 | 39.7062 | 28.4118 | 28.349 | 30.3898 | -11.1815 | -11.2348 | 18.0203 | 28.9881 | 1.7237 | -9.2592 | 12.603 | 1.0908 | -7.504 | 16.0879 | 1.9697 | 6.074 | -6.9581 | 3.9901 | 11.1302 | 33.1708 | -29.0783 | -17.9133 | 15.4459 | 75.257 | 29.9583 | -12.0352 | -2.1836 | -2.0917 | 2.0615 | 0.0668 | 0 | -14.2989 | -32.0814 | 15.2314 | 33.4919 | 58.6674 | 60.0998 | -143.0148 | -25.6265 | 31.8319 | -36.9865 | 11.3982 | 13.0306 | 12.6457 | 13.1148 | 139.2515 | 139.3146 | 172.6281 | -172.6093 | -436.4019 | 438.2376 | 469.35 | -133.7791 | -133.8881 | -53.2511 | -43.6645 | 79.0672 | 78.9797 | -84.7261 | -87.4281 | 23.2602 | 22.7748 | -65.9415 | -65.8887 | 59.1244 | 58.7221 | 47.6313 | 47.7646 | 20.8075 | 3.3367 | -394.0578 | 93.3674 | 92.8719 | 14.251 | 14.0708 | -21.7625 | -21.7667 | 1.4183 | 1.1518 | -459.796 | -321.9391 | 398.1019 | 310.1835 | -27.1301 | -302.7447 | 300.6297 | -183.634 | -159.5131 | -296.1314 | 138.8176 | 138.4886 | 187.3329 | -381.6194 | 170.836 | -216.2203 | 216.2755 | -8.8987 | 24.2939 | 21.2217 | 1.2478 | 1.2436 | -20.8833 | -1.865 | 0 | 1.9644 | -30.5215 | -14.5579 | 15.5396 | 51.6568 | 51.6118 | 7.5466 | 9.42 | 51.5225 | 51.351 | 51.7925 | 0 | -12.9563 | 24.313 | 7.9929 | 0 | -42.8457 | 77.9672 | 54.0525 | -42.2495 | -76.4826 | 42.5259 | 33.7671 | 7.3521 | -7.3104 | 33.1983 | 104.5053
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
viernes, 5 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
05/06/2026 | 00:30 | 0 |  | 3.8493 | -8.5737 | 5.5319 | 9.5264 |  | 13.8423 |  | 14.8284 | 6.2818 | 7.5802 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.6702 | -7.0646 | 3.5791 | 3.3842 | 6.3258 | 2.9482 | -0.5291 | 2.0081 |  | -1.4764 | -1.166 | -1.165 | 3.107 | -8.88 | -8.8 | -0.775 | 0.32 | -8.78 | -8.78 |  | -16.58 | -16.65 |  | 4.2154 | 19.0336 | 21.121 | -18.3873 | -7.7467 | -7.45 | 5.0716 | 4.5788 | -17.797 | -15.2768 | 9.9028 | 10.3469 | 33.7348 | 14.0457 | -5.9 | -5.9 | -25.1255 | -25.0074 | -1.8025 |  | 9.3699 | 3.6735 | 1.2007 | 0.9149 | -77.3339 | 19.4403 | 19.4403 | 38.487 | -172.1882 |  |  |  |  | 8.76 | 6.03 | -11.38 | 6.4 | -23.0364 | -24.1081 | 39.8517 | 38.9127 | -2.996 | -20.6664 | -20.5959 | 8.4269 |  | 3.6393 | 8.993 | -9.7 | -9.9 | -3.11 | 14.6469 | 14.657 | 13.5644 | 34.9661 | 35.191 | -26.8268 | -14.5185 | -24.2807 | 2.6067 | 26.05 | 9.68 | 6.4111 | 5.2765 | -8.0887 |  |  |  | 7.7362 |  |  | -16.7 | -16.8 | 0.6525 | 0.5 | 4.88 | 4.54 | -1.35 | -1.28 | 11.7645 | -9.2105 | -3.62 | -3.69 | 10.93 | 1.36 | -8.8545 | -4.6545 | -37.7924 | -37.6636 | 11.5948 | -14.2885 | -23.7483 | -23.5209 | -21.7783 | -26.7885 | -12.529 | -109.2699 | -8.9127 |  | -6.982 | -6.6875 |  | -16.5761 | -16.1345 | 18.96 | -21.2338 | -21.0069 | 19.2092 | 0 | -12.79 | 0 | 2.0352 | -20.4611 | -10.4047 | -10.6701 | 9.5371 | 20.9236 | -32.5634 | 7.1098 | 3.916 |  | 3.3694 | 3.6005 | 2.406 | 10.0474 | 10.5497 | -18.0853 | 21.9613 | 22.1011 | -10.3286 |  | 15.602 | -19.68 | -3.6178 | 0.176 | 2.13 | 2.33 | -15.5334 |  | 3.82 | 0.702 |  | 16.35 | -11.2107 | -4.1778 | -2.78 | 23.2243 |  | 18.3721 | -3.1917 | -3.5386 | 2.1237 |  |  | -11.7504 | 66.0554 | 2.648 | -21.7126 | 6.2832 | 5.5385 | 104.5321 | -6.0085 | -9.0547 | 8.6578 | 1.6351 | 6.8126 | 6.8593 | 1.0818 | -11.7013 | -11.1798 | 2.51 | -7.0555 | 13.3397 | 31.965 | 85.9047 | 6.1758 | 7.1493 |  | -9.4368 | 0 | 0 |  |  | -13.8361 | -13.2374 | -7.7874 | -7.8969 | 10.94 | 11.27 | -32.4 | -32.7 | -0.2097 | -10.72 | 61.8286 | 28.7111 | 28.6096 |  | -44.8 | -1.1 | -1.6 | -17.6943 | -17.6884 | -92.6164 | 58.0288 | -303.388 | -27.548 | -25.5539 | 125.5494 | 39.2622 | 152.145 | 78.7655 | 64.8169 | 24.7838 | 24.5916 | -40.0055 | 254.8824 | -179.0517 | 84.7104 | -69.4889 | -1.2415 | 5.318 | -5.92 | -2.121 | -2.126 | 0.96 | -0.8 | -1.7684 | -5.565 | 7.5029 | -2.5467 | -1.2 | 2.396 | 1.712 |  |  | 3.2795 | 3.9152 | 3.5475 |  | 29.5 | 4.1426 | 0 |  | 2.9589 | -20.8523 | -21.4418 | 6.1623 | 16.4824 | -14.5613 | -1.9934 | -22.6 | 4.6 | 41.4549 | -112.1383
05/06/2026 | 01:00 | 0 |  | 3.617 | -8.3383 | 5.2739 | 9.5776 |  | 13.511 |  | 14.8103 | 5.7538 | 7.411 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 3.7288 | -7.5853 | 3.7267 | 3.5449 | 6.5202 | 4.1684 | -0.5263 | 1.9292 |  | -1.5626 | -0.857 | -0.845 | 2.613 | -15.54 |  | -0.905 | 0.31 | -7.32 | -7.24 |  | -16.05 | -16.21 |  | 4.0599 | 17.578 | 19.7468 | -19.9669 | -8.7311 | -8.2901 | 10.6466 | 13.1842 | -19.7685 | -17.6544 | 14.7589 | 15.8966 | 38.8348 | 12.9611 | -5.5 | -5.3 | -22.3295 | -22.1064 | -1.6383 |  | 8.2689 | 3.476 | 0.5756 | 0.8095 | -52.9191 | 14.3742 | 14.4047 | 28.5293 | -162.6991 |  |  |  | 10.9575 | 8.53 | 5.62 | -11.9 | 6.28 | -24.376 | -24.242 | 39.9288 | 39.1911 | -2.7048 | -17.2238 | -17.1009 | 7.762 |  | 3.6393 | 9.151 | -10 | -10.2 | -2.89 | 15.124 | 15.1828 | 13.9652 | 33.5391 | 33.7838 | -25.5263 | -12.2741 | -23.6557 | 2.4875 | 26.09 | 9.6 | 5.9424 | 4.9835 | -7.7699 |  |  |  | 9.7345 |  |  |  | -14.5 | 0.7977 | 0.2 | 4.62 | 4.1 | -1.65 | -1.42 | 12.338 | -11.4482 | -3.77 | -3.86 | 10.7 | 0.91 | -11.0364 | -5.5273 | -38.1044 | -37.7182 | 9.5963 | -16.103 | -25.1586 | -25.114 | -13.9728 | -19.0082 | -13.066 | -101.9215 | -2.1246 |  | -7.6891 | -7.3209 |  | -19.5191 | -18.1679 | -5.124 | -18.9875 | -18.8632 | 25.8132 | 6.59 | -5.83 | -0.4 | 1.8741 | -27.116 | -10.9973 | -11.0748 | 9.4805 | 24.0896 | -36.7166 | 6.9949 | 4.4907 |  | 3.6872 | 3.429 | 0 | 11.2196 | 11.5545 | -19.7598 | 23.3776 | 23.294 | -10.2957 |  | 19.0005 | -18.57 | -2.5081 | 0.1742 | 1.41 | 2.34 | -19.0903 |  | 3.862 | 0.656 |  | 15.97 | -11.1081 | -2.997 | -2.46 | 23.4561 |  | 18.5855 | -3.5737 | -3.8602 | 2.0701 |  |  | -12.2467 | 65.8655 | 2.6171 | -21.755 | 6.3566 | 6.6066 | 110.4659 | -5.9596 | -8.8913 | 8.3403 | 1.91 | 6.8053 | 6.8593 | 1.3313 | -11.7754 | -9.8869 | 3.77 | -10.3435 | 9.7414 | 36.0965 | 89.2777 | 7.3701 | 8.005 |  | -8.7138 | 0 | 0 |  |  | -13.8526 | -13.2978 | -5.7162 | -5.7857 | 10.17 | 10.32 | -31.8 | -31.5 | -0.2444 | -10.88 | 61.0976 | 28.9913 | 28.8957 | -19.5 | -44.4 | -2 | -2.5 | -17.9112 | -17.7243 | -86.1931 | 64.0762 | -302.9484 | -30.4458 | -22.5384 | 133.6091 | 34.064 | 150.324 | 78.5723 | 69.5918 | 26.1236 | 25.4653 | -38.516 | 262.3359 | -179.7516 | 90.6421 | -77.056 | -1.4514 | 5.574 | -5.2 | -2.055 | -2.062 | 0 | 0.4 | -1.2405 | -6.2974 | 7.7378 | -1.3748 | -2.8 | 1.243 | 2.458 | 1.8832 | 2.1699 | 4.3634 | 3.9972 | 3.5545 |  | 28.3 | 0.429 | 0 |  | 0 | -20.3786 | -20.3433 | 4.5725 | 15.8736 | -14.4934 | -1.3815 | -21.6 | 3.5 | 39.3952 | -110.7799
05/06/2026 | 01:30 | 0 |  | 3.5308 | -8.1121 | 5.8756 | 9.2857 |  | 13.5179 |  | 15.2376 | 6.3228 | 7.6509 | [5 empty] | 3.6038 | -7.0703 | 3.2766 | 3.0535 | 5.9372 | 4.0947 | -1.197 | 1.9916 |  | -1.4711 | -0.905 | -0.908 | 2.969 | -15.54 |  | -0.568 | 0.314 | -7.87 | -7.79 | -10 | -16.31 | -16.58 |  | 3.9939 | 17.3319 | 19.1435 | -19.9852 | -9.4432 | -9.4224 | 15.4717 | 19.784 | -20.2119 | -18.9903 | 17.4508 | 20.9008 | 40.0066 | 13.5542 | -6 | -6 | -21.7832 | -22.0941 | -1.5443 |  | 7.1075 | 3.5516 | 0.5047 | 0.7277 | -60.6403 | 13.7028 | 13.9775 | 30.6224 | -172.4859 |  |  |  | 9.9596 | 8.22 | 5.41 | -12.6 | 5.77 | -22.6346 | -22.5006 | 38.7004 | 37.8687 | -1.814 | -16.7846 | -16.3926 | 7.2246 | 0 | 4.032 | 9.327 | -11.3 | -11.4 | -2.79 | 14.6499 | 14.6755 | 13.0672 | 34.9442 | 34.4066 | -27.811 | -11.4232 | -26.0322 | 2.5748 | 25.41 | 9.28 | 5.7861 | 4.6906 | -7.7916 |  |  |  | 8.2409 |  |  | -14.3 |  | 0.6915 | -0.1 | 4.26 | 3.7 | -1.93 | -1.1 | 12.834 | -8.1255 | -4.29 | -4.35 | 11.06 | -0.04 | -8.2909 | -4.1909 | -36.8281 | -36.3182 | 9.562 | -15.8247 | -24.2095 | -25.0637 | -14.8337 | -20.3801 | -12.193 | -105.7042 | -1.306 |  | -7.7739 | -7.4392 |  | -19.0134 | -16.93 | -3.588 | -17.8419 | -16.9838 | 23.4143 | 6.55 | -14.62 | 2.1 | 1.9561 | -24.8061 | -11.2324 | -11.4228 | 9.1885 | 22.8419 | -35.515 | 6.7188 | 5.1687 |  | 4.0517 | 3.8777 | 2.8158 | 9.3776 | 9.7125 | -20.5971 | 21.4864 | 21.5013 | -10.3315 |  | 20.9097 | -16.91 | -0.4994 | 0.165 | 0.3 | 3.45 | -20.8036 |  | 3.844 | 0.596 | 3.1374 | 15.86 | -11.1949 | -1.7986 | -2.43 | 23.9438 |  | 18.7949 | -3.2165 | -3.6445 | 1.9205 |  |  | -11.9927 | 66.2962 | 3.2233 | -22.0948 | 6.7145 | 7.244 | 110.0222 | -6.1879 | -9.1777 | 8.5895 | 2.4904 | 6.6808 | 6.8672 | 1.858 | -11.62 | -10.4383 | 2.51 | -6.1531 | 19.3758 | 35.8378 | 86.1482 | 7.5188 | 7.103 |  | -7.2629 | 0 | -11.3805 |  |  | -14.2591 | -13.6603 | -5.7048 | -5.5734 | 10.32 | 10.75 | -32.7 | -31.9 | -0.2444 | -10.32 | 65.0486 | 27.1952 | 27.0986 |  | -44 | -1.1 | -1.7 | -17.3909 | -17.3512 | -80.415 | 58.6688 | -301.76 | -33.2238 | -22.3919 | 130.3261 | 32.2016 | 152.1689 | 79.7248 | 72.137 | 26.3414 | 20.4446 | -38.635 | 260.8717 | -178.7896 | 84.0569 | -72.734 | -0.9119 | 5.444 | -4.88 | -2.039 | -2.046 | -0.08 | 0.16 | -1.2976 | -6.2669 | 8.6442 | -1.6678 | -3 | 1.986 | 1.354 |  |  | 3.3173 | 4.2148 | 2.6613 |  | 27.8 | 0.261 | -0.03 |  | 0 | -20.8046 | -21.4763 | 5.005 | 16.1176 | -14.5724 | -1.4616 | -21 | 3.3 | 48.3234 | -118.8881
05/06/2026 | 02:00 | 0 |  | 3.536 | -8.0336 | 6.3855 | 9.477 |  | 13.3481 |  | 16.4633 | 6.9488 | 8.3153 | -2.22 |  | 2.2 | 1.656 |  | 3.6434 | -6.0705 | 2.988 | 2.7972 | 5.4009 | 4.1976 | -1.2473 | 1.9238 |  | -1.4413 | -1.042 | -1.01 | 2.816 | -17.76 | -8.8 | -0.512 | 0.307 | -8.53 | -8.53 |  | -16.44 | -16.44 |  | 3.997 | 17.7727 | 19.9585 | -19.1283 | -9.4454 | -9.4125 | 4.1797 | 5.1184 | -17.9743 | -15.6371 | 10.1925 | 10.5754 | 37.3147 | 15.3987 | -6.3 | -6.3 | -24.8404 | -24.7411 | -1.7248 |  | 6.607 | 3.9293 | 0 | 0.6221 | -76.9982 | 15.0456 | 15.1372 | 37.5338 | -182.6108 |  |  |  | 8.9217 | 8.55 | 5.33 | -13.17 | 6.25 | -21.5629 | -22.2327 | 37.8837 | 38.3221 | -1.8781 | -20.9791 | -21.0314 | 6.1469 |  | 4.032 | 9.607 | -11.1 | -11.1 | -2.77 | 12.1092 | 12.4705 | 10.8119 | 37.0928 | 36.9263 | -29.4456 | -12.7106 | -27.8374 | 2.3739 | 24.86 | 9.09 | 5.6299 | 4.5929 | -7.6955 |  |  |  | 2.8218 |  |  |  |  | 0.7294 | -0.1 | 3.8 | 3.48 | -2.08 | -1.48 | 11.935 | -4.7878 | -4.39 | -4.48 | 11.41 | -0.89 | -5.2364 | -2.5545 | -35.729 | -35.8909 | 9.8355 | -16.7872 | -25.017 | -25.3696 | -17.0298 | -29.8951 | -12.803 | -112.9482 | 0.7583 |  | -7.6532 | -7.5452 |  | -17.3365 | -17.2695 | 9.744 | -17.1025 | -16.5529 | 19.9529 | 0 | -8.31 | 3.7 | 1.9193 | -22.6362 | -10.9577 | -11.1789 | 9.3794 | 18.6452 | -28.3476 | 6.9406 | 5.088 |  | 4.3134 | 4.4138 | 2.5353 | 8.2054 | 8.2054 | -20.4297 | 19.3223 | 19.4242 | -9.7269 |  | 20.7047 | -16.75 | -0.9059 | 0.165 | 0.42 | 3.3 | -21.1637 |  | 3.743 | 0.574 |  | 15.72 | -13.0604 | -4.2429 | -2.29 | 23.5154 |  | 18.0642 | -3.0491 | -3.4506 | 1.8642 |  |  | -12.3129 | 65.6974 | 3.942 | -21.9583 | 6.8477 | 6.9543 | 102.3736 | -6.44 | -9.3453 | 8.4204 | 3.2037 | 6.7541 | 6.8356 | 2.4622 | -12.0258 | -10.8931 | 1.26 | -4.85 | 23.424 | 33.3074 | 88.8296 | 6.4382 | 7.2435 |  | -7.8393 | -10.6562 | 0 |  |  | -15.5445 | -14.9348 | -5.1105 | -4.9448 | 10.93 | 11.2 | -31.6 | -31.5 | -0.228 | -12.32 | 65.7384 | 26.3945 | 26.3018 |  | -43.2 | -0.7 | -1.3 | -17.6735 | -17.5741 | -80.8216 | 53.8988 | -304.0173 | -29.3095 | -25.0325 | 131.3204 | 38.6864 | 156.7959 | 79.0668 | 68.3067 | 24.3449 | 25.2604 | -43.6834 | 259.5245 | -179.8464 | 85.2239 | -71.1913 | -0.2087 | 5.608 | -5.12 | -2.025 | -2.031 | -0.16 | 0.56 | -1.3838 | -6.5904 | 8.4703 | -1.6403 | -2.5 | 2.077 | 2.003 | 1.8789 |  | 3.977 | 4.3172 | 4.0906 |  | 27.6 | 0.1628 | -0.06 |  | 0 | -20.0903 | -21.6422 | 5.5747 | 15.9409 | -16.3855 | 0 | -20.8 | 2.7 | 53.0849 | -122.884
05/06/2026 | 02:30 | 0 |  | 3.5509 | -8.1271 | 6.5212 | 9.4253 |  | 12.8167 |  | 14.2301 | 6.1528 | 7.8257 | -4.44 |  | 2.2 | 1.656 |  | 3.7875 | -6.9287 | 2.8472 | 2.7362 | 5.2107 | 3.9475 | -1.275 | 1.8441 |  | -1.5293 | -0.884 | -0.847 | 3.199 | -17.76 | -11 | -0.486 | 0.314 | -8.29 | -8.29 |  | -15.69 | -15.39 |  | 3.9958 | 17.9051 | 19.9679 | -19.7806 | -9.7454 | -9.8851 | 12.4628 | 13.5681 | -20.2188 | -18.1322 | 15.6056 | 14.4377 | 34.51 | 14.3623 | -5.9 | -5.9 | -22.4036 | -20.6616 | -1.6497 |  | 6.0215 | 3.6843 |  | 0.4969 | -56.7644 | 13.123 | 12.7567 | 33.7823 | -176.7897 |  |  |  |  | 8.42 | 5.21 | -13.63 | 5.59 | -22.9025 | -22.6346 | 39.1413 | 38.0097 | -2.3049 | -19.9936 | -19.9889 | 6.1071 |  | 4.032 | 9.716 | -11.1 | -11.3 | -2.7 | 12.1151 | 12.3606 | 11.1814 | 35.1862 | 35.152 | -27.4771 | -11.5087 | -25.6086 | 2.5106 | 25.13 | 9.18 | 5.1611 | 4.1046 | -7.0834 |  |  |  | 14.1787 |  |  |  |  | 0.6268 | -0.6 | 2.84 | 3.08 | -2.28 | -0.93 | 11.997 | -14.1908 | -8.37 | -8.37 | 18.52 | -0.57 | -13.1818 | -6.9364 | -38.8497 | -38.4091 |  | -17.743 | -26.3831 | -26.7206 | -8.5154 | -16.9693 | -12.292 | -108.3577 | -2.6176 |  | -6.3012 | -6.6549 |  | -21.9511 | -22.0392 | 21.52 | -19.5059 | -19.103 | 18.4789 | -3.41 | -8.97 | 11.1 | 1.7148 | -31.3462 | -11.282 | -11.6139 | 10.0145 | 17.2273 | -32.2 | 6.7563 | 5.1951 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -21.267 | 22.4727 | 22.5255 | -10.0995 |  | 21.3443 | -17.21 | -1.0121 | 0.165 | 0.54 | 3.07 | -21.3994 |  | 3.744 | 0.635 |  | 14.18 | -12.3957 | -3.7481 | -2.41 | 21.8332 |  | 18.2149 | -2.8876 | -3.1723 | 1.8075 |  |  |  | 64.8109 | 3.6458 | -21.7287 | 4.9448 | 5.051 | 105.3083 | -6.4281 | -9.4163 | 7.976 | 3.0373 | 6.7028 | 6.796 | 2.5031 | -13.1756 | -11.5137 | 0.42 | -4.6847 | 27.0091 | 32.5703 | 84.112 | 4.5102 | 5.3137 |  | -6.1932 | 0 | 0 |  |  | -15.55 | -15.2863 | -6.4431 | -6.6768 | 2.87 | 3.18 | -32.4 | -32.8 | -0.3507 | -9.36 | 65.3658 | 25.4928 | 25.5209 | -19.5 | -44.4 | 0 | -0.8 |  |  | -81.152 | 55.868 | -306.4811 | -30.4124 | -24.4974 | 127.046 | 38.8707 | 155.72 | 79.1817 | 65.0405 | 17.7078 | 17.1661 | -46.8745 | 257.0908 | -179.2825 | 79.1777 | -67.9743 | -0.4211 | 5.537 | -5.28 | -2.025 | -2.016 | 0.16 | 0.08 | -1.4929 | -6.1204 | 10.2556 | -3.9841 | -3.1 | 1.694 | 1.075 | 2.1 |  | 4.4939 | 4.326 | 4.8858 |  | 29.4 | -0.0931 | -0.06 |  | 0 | -20.5755 | -21.5647 | 5.2159 | 16.6176 | -17.1132 | 0 | -22.6 | 4.1 | 49.0597 | -119.236
05/06/2026 | 03:00 | 0 |  | 3.4661 | -7.9429 | 6.4874 | 9.2252 |  | 12.6936 |  | 13.9244 | 5.5978 | 6.826 | 0 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.5204 | -7.6649 | 3.0829 | 2.883 | 5.4416 | 3.5275 | -0.7697 | 1.8522 |  | -1.5333 | -1.09 | -1.114 | 2.979 | -22.2 | -11 | -0.857 | 0.302 | -9.02 | -9.02 |  | -15 | -14.84 |  | 4.0858 | 16.8605 | 19.1263 | -20.3771 | -11.4695 | -10.9566 | 28.0323 | 24.8656 | -19.9751 | -18.2686 | 26.9492 | 13.146 | 33.1694 | 14.3088 | -5.8 | -5.8 | -22.4192 | -21.8966 | -1.7268 |  | 5.3891 | 3.4614 |  | 0.6759 | -54.506 | 11.9022 | 12.0243 | 35.8675 | -175.2299 |  |  |  | 7.804 | 8.22 | 5.19 | -13.28 | 5.18 | -20.7592 | -21.4289 | 37.0676 | 37.0331 | -0.9513 | -18.8429 | -19.3472 | 5.2497 |  |  | 9.119 | -12.1 | -12.3 | -2.67 | 11.5334 | 11.8662 | 10.8884 | 35.2096 | 34.617 | -25.6547 | -12.0933 | -24.4755 | 2.6161 | 23.54 | 8.51 | 5.0049 | 3.9093 | -6.9021 |  |  |  | 11.1524 |  |  |  |  | 0.8771 | -0.9 | 2.78 | 2.84 | -2.62 | -0.89 | 12.276 | -10.9506 | -8.32 | -8.37 | 18.18 | -0.98 | -10.1273 | -5.2545 | -36.7022 | -36.1455 | 9.9499 | -16.4303 | -25.03 | -25.4249 | -14.2724 | -17.5938 | -12.631 | -107.6139 | -10.6136 |  | -6.9888 | -6.0996 |  | -18.2902 | -16.9837 | 0.528 | -16.9675 | -16.472 | 20.6861 | 6.68 | -8.73 | 2.2 | 1.8084 | -25.5544 | -11.6153 | -11.8034 | 9.394 | 19.7361 | -34.6242 | 6.9713 | 5.1825 |  | 0 | 0 |  | 7.5355 | 7.3681 | -14.7362 | 20.4061 | 20.6388 | -4.574 |  | 20.397 | -16.64 | -0.6111 | 0.1907 | 0.17 | 3.17 | -20.4355 |  | 3.791 | 0.583 |  | 13.27 | -17.1704 | -7.6562 | -2.4 | 20.3202 |  | 18.3323 | -3.1494 | -3.5612 | 1.8025 |  |  | -11.1007 | 65.523 | 3.4956 | -22.1149 | 5.3798 | 5.9259 | 104.8292 | -6.4078 | -8.9804 | 8.0818 | 3.1733 | 6.7467 | 6.8198 | 3.0105 | -13.1892 | -12.6208 | 0 | -3.5137 | 28.3805 | 28.4907 | 79.781 | 5.1638 | 5.592 |  | -7.0843 | 0 | 0 | 20.0362 | 21.2379 | -15.5445 | -14.9458 | -6.374 | -6.5659 | 3.42 | 3.56 | -32.2 | -32.3 | -0.1053 | -9.2 | 63.9396 | 26.7981 | 26.7504 | -19.5 | -44.8 | 0 | -0.4 |  |  | -81.4697 | 54.8876 | -302.9668 | -30.527 | -22.7652 | 129.13 | 37.6611 | 158.0797 | 77.1705 | 64.5374 | 17.7737 | 14.7792 | -42.5415 | 253.2598 | -179.2477 | 78.2447 | -66.315 | -1.0999 | 5.286 | -5.28 | -1.987 | -1.996 | 0.16 | 0.56 | -0.8434 | -6.5599 | 10.1091 | -3.6912 | -2.8 | 1.868 | 2.49 |  | 2.4561 | 3.9238 | 4.5044 | 4.0529 |  | 29 | -0.0856 | -0.08 |  | 0 | -20.7658 | -22.249 | 5.2695 | 16.4937 | -16.1179 | 0 | -22 | 3.7 | 47.6533 | -118.6455
05/06/2026 | 03:30 | 0 |  | 3.5714 | -8.1775 | 5.3389 | 9.4809 |  | 12.7759 |  | 14.1251 | 5.8528 | 7.2599 | 0 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.6701 | -7.8605 | 3.1262 | 3.0745 | 5.6957 | 3.5999 | -0.4671 | 1.7889 |  | -1.7076 | -1.159 | -1.135 | 2.547 | -19.98 |  | -0.925 | 0.299 | -9.08 | -9.28 |  | -15.2 | -15.19 |  | 3.9083 | 16.5873 | 18.4516 | -20.4619 | -9.8458 | -9.5336 | 12.4482 | 10.9353 | -18.8799 | -16.6786 | 23.9646 | 19.2479 | 36.8391 | 13.9178 | -5.9 | -5.9 | -22.2189 | -22.3148 | -1.5997 |  | 6.0205 | 3.7592 |  | 0.6392 | -56.7644 | 11.1393 | 10.8646 | 33.3184 | -182.1618 |  |  |  |  | 8.3 | 5.42 | -13.41 | 4.66 | -22.0987 | -22.3666 | 38.516 | 37.9293 | -1.1553 | -15.6648 | -15.6323 | 5.0854 |  | 4.032 |  | -12.5 | -12.6 | -2.7 | 12.7853 | 12.6138 | 11.9747 | 34.9795 | 34.1788 | -27.6639 | -11.7711 | -25.2448 | 2.3929 | 23.8 | 8.62 | 5.1611 | 4.2023 | -7.3778 |  |  |  | 9.2733 |  |  |  |  | 1.1273 | -0.9 | 2.28 | 2.78 | -2.59 | -0.78 | 11.904 | -9.5905 | -7.98 | -7.99 | 17.87 | -1.04 | -7.8182 | -4.4909 | -36.8677 | -36.9273 | 9.5613 | -15.7065 | -24.545 | -24.5564 | -11.3402 | -17.5919 | -12.246 | -108.0297 | -1.8409 |  | -6.9175 | -6.2133 |  | -20.4218 | -19.875 | 17.424 | -18.7747 | -18.5295 | 20.1119 | 0 | -14.55 | 1.5 | 1.8865 | -29.4804 | -10.2787 | -10.4717 | 7.8976 | 18.9728 | -36.1025 | 6.037 | 5.2656 |  | 0 | 0 |  | 8.8752 | 9.3776 | -15.406 | 21.0265 | 21.2887 | -5.4978 |  | 20.9097 | -16.36 | -0.7118 | 0.1302 | 0.18 | 3.08 | -20.6166 |  | 3.866 | 0.892 |  | 14.06 | -16.885 | -7.9218 | -2.34 | 21.1467 |  | 18.4904 | -3.1994 | -3.4586 | 1.7631 |  |  |  | 65.3407 | 3.9682 | -22.0835 | 6.3359 | 6.1633 | 103.7874 | -6.3922 | -9.302 | 8.5632 | 3.3139 | 6.7248 | 6.7881 | 2.7708 | -12.3332 | -9.9652 | 1.26 | -5.7842 | 19.0612 | 32.3937 | 86.6701 | 6.4191 | 7.0963 |  | -7.6145 | -11.0484 | -10.3447 |  |  | -15.0941 | -14.5063 | -6.8639 | -6.6531 | 9.12 | 9.28 | -33.3 | -33.1 | -0.2097 | -9.28 | 69.1778 | 25.4397 | 25.3207 |  | -46.9 | -0.3 | -0.8 |  |  | -83.6119 | 57.0855 | -301.6878 | -28.4684 | -22.6064 | 129.7476 | 35.3464 | 155.6303 | 82.3932 | 69.5199 | 23.0087 | 22.6859 | -44.2885 | 261.6155 | -182.9546 | 86.0433 | -73.5239 | -1.3587 | 8.785 | -5.92 | -1.963 | -1.966 | 1.04 | -0.88 | -1.4805 | -5.388 | 11.9249 | -6.5324 | -3.2 | 1.046 | 1.694 |  |  | 4.4007 | 2.9729 | 4.4816 |  | 31.4 | 0.5734 | -0.09 |  | 0 | -19.9095 | -21.2966 | 5.6964 | 16.2068 | -16.1639 | 0 | -24.7 | 6.6 | 46.1456 | -116.148
05/06/2026 | 04:00 | 0 |  | 3.7348 | -8.482 | 3.9933 | 8.7836 |  | 12.2514 |  | 13.8608 | 5.7528 | 6.6941 | 2.22 |  |  | 1.656 | -17.6 | 3.5085 | -8.5434 | 3.1621 | 2.9613 | 5.5812 | 3.5358 | -0.4849 | 1.8553 |  | -1.4844 | -1.18 | -1.168 | 2.767 | -22.2 |  | -0.894 | 0.307 | -9.14 | -9.05 |  | -15.33 | -15.37 |  | 4.2628 | 16.6799 | 18.7435 | -20.5027 | -10.0931 | -9.8934 | 14.3548 | 14.016 | -19.5952 | -17.1803 | 12.1059 | 13.1192 | 39.5493 | 14.2756 | -6.3 | -6.3 | -23.4429 | -23.5321 | -1.5174 |  | 5.6271 | 3.5065 | 0 | 0.6456 | -61.1591 | 11.2613 | 11.7496 | 41.0154 | -178.0784 |  |  |  | 6.7362 | 8.21 | 5.2 | -13.64 | 4.75 | -21.9648 | -22.0987 | 39.614 | 38.9783 | -0.4931 | -18.4028 | -18.0543 | 5.3416 | 0 | 3.8356 | 8.718 | -11.3 | -11.8 | -2.67 | 12.445 | 12.4643 | 11.0925 | 33.2827 | 33.2001 | -27.258 | -9.4737 | -27.0269 | 2.4266 | 23.35 | 8.47 | 5.1611 | 4.2023 | -7.1692 |  |  |  | 6.5497 |  |  |  | -12.2 | 1.1688 | -0.9 | 2.14 | 2.82 | -2.57 | -0.73 | 12.3845 | -6.5104 | -8.44 | -8.43 | 18.24 | -1.62 | -6.5455 | -3.2091 | -35.9966 | -36.6364 | 10.3329 | -13.9758 | -23.2244 | -23.4123 | -22.2845 | -28.0914 | -12.791 | -111.7096 | -5.7759 |  | -7.1151 | -6.7041 |  | -13.771 | -13.5747 | 4.112 | -18.1814 | -17.9126 | 18.515 | 0 | -11.83 | 0 | 2.1634 | -17.9937 | -10.5058 | -10.7117 | 6.7594 | 20.515 | -32.9826 | 7.2223 | 5.0274 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.7077 | -16.5782 | 19.6719 | 19.8724 | -5.4502 |  | 22.3062 | -15.52 | -0.6954 | 0.1302 | 0.21 | 1.82 | -22.419 | 2.1648 | 3.931 | 0.882 |  | 13.72 | -17.4414 | -8.2197 | -2.59 | 19.945 |  | 18.2325 | -3.1082 | -3.4229 | 1.7461 |  |  |  | 64.9963 | 3.5229 | -22.1477 | 4.9458 | 4.5748 | 102.8308 | -6.4692 | -9.2701 | 8.5929 | 3.0884 | 6.6369 | 6.7169 | 3.0478 | -11.2595 | -7.6257 | 0.42 | -4.4573 | 22.3827 | 35.1824 | 84.3177 | 7.6031 | 8.577 |  | -9.5962 | 0 | -11.4521 |  |  | -16.3575 | -16.1488 | -7.4668 | -7.1409 | 10.25 | 10.72 | -34.2 | -34.4 | -0.1218 | -8.96 | 78.4894 | 24.6978 | 24.6145 | -19.5 | -47.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | -83.1035 | 57.8795 | -303.3101 | -29.4855 | -23.722 | 130.4952 | 32.6 | 161.832 | 82.9763 | 67.4089 | 21.7667 | 21.3468 | -51.5495 | 262.1377 | -184.6747 | 80.5067 | -67.4699 | -0.7263 | 10.59 | -6.8 | -1.925 | -1.933 | 2 | -1.28 | -1.8142 | -4.979 | 10.9606 | -6.4744 | -2.7 | 1.928 | 0.435 |  |  | 4.0432 | 3.947 | 4.5435 |  | 31.8 | 0.3452 | -0.09 |  | 3.0282 | -19.3825 | -20.2334 | 5.13 | 14.6468 | -14.3006 | 0 | -25 | 6.9 | 46.4175 | -118.0789
05/06/2026 | 04:30 | 0 |  | 3.9861 | -8.5885 | 3.8859 | 8.7649 |  | 12.2223 |  | 11.8908 | 4.9738 | 6.0877 | 0 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.5922 | -9.2719 | 3.3049 | 3.0615 | 5.9068 | 3.5688 | -0.52 | 1.8371 |  | -1.5792 | -1.014 | -0.99 | 3.123 | -22.2 | -11 | -0.608 | 0.315 | -8.44 | -8.38 |  | -14.63 | -14.72 |  | 4.1638 | 16.9998 | 18.8832 | -21.6993 | -10.6914 | -9.9468 | 19.5616 | 14.739 | -20.3077 | -16.8856 | 16.8756 | 19.7741 | 41.3187 | 12.3288 | -5.6 | -5.7 | -20.7169 | -21.2571 | -1.41 |  | 6.0613 | 3.4913 | 0 | 0.6723 | -36.7748 | 6.8972 | 6.6225 | 43.1066 | -163.4362 |  |  |  | 7.8739 | 8.47 | 5.54 | -13.27 | 4.81 | -20.8931 | -21.0271 | 38.257 | 37.4061 | -0.5487 | -22.6606 | -22.5091 | 5.8113 |  | 3.8356 | 8.64 | -9.7 | -9.8 | -2.59 | 11.0774 | 11.1839 | 10.1865 | 29.2114 | 28.3479 | -25.7442 | -6.6305 | -24.9187 | 2.7113 | 24.6 | 8.89 | 5.1611 | 4.2023 | -7.1423 |  |  |  | 21.5181 |  |  | -12 |  | 0.9833 | -0.8 | 2.4 | 2.86 | -2.57 | -0.76 | 12.6635 | -21.6412 | -8.49 | -8.5 | 18.68 | -0.23 | -18.2182 | -9.0545 | -36.2302 | -35.9364 | 11.8295 | -16.633 | -26.7716 | -26.3344 | -18.7192 | -23.3736 | -11.159 | -107.5179 | -1.7754 |  | -7.4944 | -6.8123 |  | -17.6913 | -16.0925 | 17.936 | -20.6593 | -20.2758 | 16.3095 | -3.52 | -13.14 | 0 | 2.1329 | -24.3183 | -11.327 | -11.3912 | 7.8465 | 15.4656 | -31.0766 | 7.065 | 4.9609 |  | 0 | 2.5656 |  | 7.703 | 7.5355 | -16.7456 | 19.8633 | 19.4814 | -5.6153 |  | 23.0045 | -15.44 | -0.7118 | 0.1659 | 0.26 | 1.48 | -22.537 |  | 4.189 | 0.925 |  | 13.81 | -16.6919 | -7.2815 | -2.42 | 20.9384 |  | 18.4602 | -3.6345 | -3.9584 | 1.7684 |  |  | -11.3101 | 65.6277 | 3.0891 | -21.9775 | 5.0726 | 6.274 | 108.474 | -6.2756 | -8.6484 | 8.3197 | 3.9758 | 6.7614 | 6.7881 | 2.4156 | -9.5703 | -8.3022 | 3.35 | -7.4155 | 18.1118 | 38.092 | 85.7414 | 8.0223 | 8.8914 |  | -8.2588 | 0 | 0 |  |  | -15.4786 | -14.9348 | -7.77 | -7.6832 | 8.85 | 9.24 | -32.4 | -33.3 | -0.3323 | -8.16 | 73.7867 | 25.7634 | 25.681 | -19.1 | -46.7 | -0.6 | -1.1 |  |  | -81.0698 | 64.3888 | -304.7012 | -29.6008 | -22.4751 | 135.2775 | 29.4396 | 152.9911 | 86.6054 | 70.4288 | 21.8736 | 23.8399 | -45.6986 | 266.6176 | -185.3078 | 90.2575 | -75.8255 | -1.3123 | 10.112 | -6.72 | -1.895 | -1.908 | 1.84 | -1.04 | -1.9211 | -5.6229 | 11.339 | -6.2974 | -2.7 | 2.259 | 2.391 |  |  | 4.3203 | 3.5974 | 3.5921 |  | 31.3 | 0.3529 | -0.07 |  | 0 | -20.0808 | -20.4322 | 5.1697 | 15.2525 | -15.2063 | 0 | -24.2 | 6.6 | 44.3317 | -114.107
05/06/2026 | 05:00 | 0 |  | 4.1449 | -8.8742 | 3.8529 | 9.8286 |  | 12.4473 |  | 11.7684 | 4.3259 | 6.1538 | -2.22 | -24.2 | 2.2 |  | -17.6 | 3.6986 | -9.1957 | 3.6838 | 3.381 | 6.4831 | 3.7894 | -0.4354 | 1.8411 |  | -1.5188 | -1.076 | -1.028 | 2.884 | -17.76 | -11 | -0.469 | 0.314 | -8.44 | -8.19 |  | -14.92 | -14.91 |  | 4.0632 | 17.4651 | 18.7411 | -20.5835 | -9.0656 | -8.9309 | 10.5563 | 14.7819 | -17.9298 | -15.5901 | 6.4941 | 16.3203 | 45.6678 | 12.1953 | -5 | -5 | -20.5299 | -21.2687 | -1.5463 |  | 7.4943 | 3.3694 | 0.0358 | 0.6781 | -43.7635 | 7.9348 | 7.8433 | 34.6179 | -168.8349 |  |  |  |  | 8.64 | 5.89 | -12.54 | 5.01 | -22.9025 | -23.3043 | 32.1456 | 31.1848 | -0.8347 | -20.3291 | -20.0988 | 7.2417 |  | 3.6393 | 8.721 | -8.6 | -8.7 | -2.69 | 13.3737 | 13.2758 | 12.0185 | 28.7528 | 28.7831 | -25.5662 | -6.3431 | -23.8372 | 2.4783 | 25 | 9.07 | 5.3174 | 4.2999 | -7.3257 |  |  |  | 19.3194 |  |  |  |  | 0.4828 | -0.5 | 3.42 | 3.14 | -2.32 | -1.07 | 10.7725 | -18.7561 | -8.38 | -8.35 | 18.57 | -0.55 | -15.9455 | -7.9091 | -34.9428 | -34.6455 | 10.0469 | -14.6315 | -24.8409 | -24.7002 | -13.8619 | -20.2105 | -12.026 | -102.9001 | 2.1657 |  | -6.9846 | -6.6447 |  | -19.0527 | -18.2524 | 3.088 | -17.5968 | -17.2269 | 21.2311 | 6.32 | -12.32 | 1.8 | 1.9968 | -26.2541 | -11.3241 | -11.5227 | 8.5822 | 20.4649 | -34.6046 | 6.9992 | 5.0206 |  | 0 | 0 | 0 | 10.2148 | 9.8799 | -18.9226 | 19.2236 | 19.3183 | -6.0422 |  | 24.2106 | -15.98 | -0.7045 | 0.1659 | 0.27 | 0.87 | -23.5027 |  | 4.173 | 0.879 |  | 12.86 | -14.6411 | -5.8953 | -2.63 | 19.7008 |  | 19.2166 | -3.7025 | -4.0742 | 1.7532 |  |  | -11.4938 | 64.7663 | 2.9233 | -22.02 | 4.7624 | 5.6863 | 113.7768 | -5.5461 | -9.0738 | 8.8824 | 3.1392 | 6.8419 | 6.8593 | 2.4483 | -9.7491 | -7.9271 | 4.61 | -4.9165 | 23.3643 | 43.053 | 86.3264 | 8.9349 | 8.6491 |  | -7.3744 | -9.8767 | -12.5103 |  |  | -13.501 | -13.7263 | -8.0115 | -8.0264 | 9.04 | 9.58 | -31.6 | -31.2 | -0.4038 | -7.6 | 68.9812 | 25.0837 | 24.8695 | -18.7 | -46.9 | -2 | -2.5 |  |  | -69.4971 | 62.7786 | -304.25 | -33.527 | -19.5831 | 138.0719 | 25.1024 | 147.6638 | 85.5275 | 78.3565 | 24.8428 | 22.7758 | -36.8121 | 271.4666 | -184.0306 | 96.3578 | -81.8918 | -1.8274 | 10.069 | -6.8 | -1.898 | -1.9 | 1.68 | 0 | -2.1412 | -6.0349 | 11.693 | -6.5599 | -2.4 | 5.141 | 3.772 |  |  | 3.8955 | 4.409 | 3.5522 |  | 32.1 | 0.3331 | -0.13 |  | 0 | -19.3425 | -20.6951 | 4.2725 | 15.4328 | -16.0135 | 0 | -25 | 6.8 | 50.8056 | -120.1344
05/06/2026 | 05:30 | 0 |  | 4.1863 | -8.7421 | 4.0054 | 10.1531 |  | 13.0743 |  | 14.2896 | 5.7748 | 7.1901 | -2.22 | -26.4 | 2.2 |  | -19.8 | 3.8977 | -7.3728 | 3.9407 | 3.8542 | 7.1567 | 4.2262 | -0.4173 | 1.9902 |  | -1.5978 | -1.145 | -1.139 | 2.975 | -17.76 | -8.8 | -0.29 | 0.324 | -7.93 | -7.87 |  | -16.08 | -16.08 |  | 3.732 | 18.2295 | 20.3376 | -15.8465 | -3.9455 | -3.3546 | 11.2666 | 12.1453 | -16.4101 | -13.7376 | 21.639 | 24.9924 | 91.943 | 13.3606 | -5.7 | -5.7 | -27.4724 | -27.8355 | -1.5351 |  | 11.5346 | 3.6596 | 1.563 | 1.139 | -94.1496 | 13.6113 | 13.3061 | 37.1217 | -191.3961 |  |  |  | 9.8798 | 8.76 | 5.9 | -12.15 | 5.92 | -23.4383 | -23.5723 | 29.862 | 29.0304 | -4.3542 | -17.0365 | -16.9954 | 10.3715 |  | 3.456 | 9.101 | -8.6 | -9.1 | -2.72 | 15.4067 | 15.2669 | 13.9083 | 31.8868 | 31.7658 | -27.3944 | -9.2048 | -25.9964 | 2.4861 | 27.96 | 10.29 | 5.7861 | 4.6906 | -7.5354 |  |  |  | 21.0107 |  |  | -14.7 | -14.7 | 0.1385 | 0.1 | 6.02 | 3.94 | -1.76 | -1.96 | 11.253 | -19.5511 | -8.3 | -8.27 | 19.75 | 0.33 | -17.0909 | -8.7727 | -36.1555 | -35.9636 | 11.3988 | -13.1214 | -23.2566 | -22.9102 | -8.7535 | -12.1724 | -12.371 | -103.5194 | 8.2821 |  | -7.8171 | -7.128 |  | -22.7494 | -20.7354 | 28.176 | -20.8966 | -20.1407 | 18.0295 | -11.98 | -9.85 | 1.9 | 1.9799 | -34.3386 | -11.3107 | -11.5969 | 8.6853 | 14.4457 | -30.4812 | 6.5913 | 4.8281 |  | 0 | 0 |  | 9.8799 | 10.0474 | -20.932 | 19.9877 | 20.2142 | -6.8254 |  | 24.8161 | -15.3 | -0.6075 | 0.1385 | 0.16 | 0.43 | -24.4687 |  | 4.151 | 0.875 | 3.5349 | 13.98 | -13.5396 | -4.8439 | -2.49 | 21.1826 |  | 18.8973 | -3.8678 | -4.062 | 1.8433 |  |  | -11.9162 | 65.2178 | 2.8246 | -21.6049 | 5.5804 | 5.5917 | 114.9546 | -4.7983 | -8.8801 | 7.7064 | 3.2349 | 6.9445 | 7.0175 | 2.7602 | -8.0527 | -6.7567 | 6.29 | -7.259 | 20.5734 | 46.8661 | 89.3203 | 10.5481 | 11.3603 |  | -8.6304 | 0 | 0 | 24.452 | 26.3941 | -13.0506 | -12.7485 | -9.1434 | -8.8461 | 8.36 | 8.52 | -32.4 | -32.6 | -0.1218 | -6.8 | 71.0263 | 26.9009 | 26.1049 | -18.2 | -46.8 | -2.5 | -3 | -17.5805 | -17.4995 | -65.9239 | 59.0376 | -305.2866 | -33.2788 | -20.743 | 142.4474 | 22.0716 | 148.3863 | 86.8626 | 81.2888 | 22.4565 | 20.8911 | -39.1071 | 277.1075 | -184.1587 | 97.3828 | -82.0575 | -2.179 | 10.472 | -7.44 | -1.895 | -1.904 | 2.56 | 0.4 | -3.7972 | -6.4134 | 11.4275 | -6.4134 | -2.2 | 3.449 | 2.017 |  | 2.1735 | 4.3756 | 4.4958 | 3.2211 |  | 32.3 | 0.3213 | -0.04 |  |  | -18.4604 | -20.1605 | 3.8835 | 14.8243 | -15.0505 |  | -25.1 | 7.5 | 50.1494 | -130.255
05/06/2026 | 06:00 | 0 |  | 4.4264 | -9.0532 | 3.6446 | 11.1407 |  | 14.1645 |  | 15.1195 | 6.4328 | 7.7358 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 3.7412 | -5.0762 | 4.4244 | 4.2291 | 7.6719 | 4.1181 | -0.5475 | 2.0812 |  | -1.5421 | -1.344 | -1.314 | 2.908 | -17.76 | -8.8 | -0.097 | 0.32 | -9.07 | -9 |  | -16.14 | -16.2 |  | 3.7522 | 20.1094 | 22.3769 | -13.8525 | -4.9985 | -4.58 | 3.6031 | 3.7373 | -13.3559 | -10.8395 | 13.856 | 14.2436 | 93.9624 | 15.2624 | -6.7 | -6.7 | -29.6116 | -29.5043 | -1.7482 |  | 10.5662 | 4.2047 | 1.0143 | 1.1753 | -114.9327 | 14.6794 | 14.3742 | 42.7854 | -199.2699 |  |  |  | 10.9376 | 8.67 | 5.89 | -11.99 | 5.94 | -22.6346 | -22.9025 | 29.8903 | 29.1984 | -4.7609 | -18.6019 | -18.8093 | 9.6651 |  | 3.6393 |  | -8.3 | -8.6 | -2.75 | 14.8083 | 14.8837 | 13.2822 | 34.5091 | 34.8368 | -32.1054 | -8.3841 | -30.2841 | 2.404 | 29.02 | 10.54 | 6.0986 | 5.0812 | -7.5463 |  |  |  | 21.3408 |  |  |  |  | 0.0311 | 1.5 | 7.38 | 5.54 | -0.6 | -2.33 | 11.935 | -20.1811 | -8.41 | -8.34 | 21.68 | 1.39 | -18.7273 | -9.5182 | -37.3377 | -36.7091 | 13.691 | -11.1903 | -21.5857 | -21.3599 | -16.2638 | -23.6196 | -12.193 | -111.7065 | 3.8281 |  | -8.2545 | -6.3602 |  | -18.5657 | -16.8043 | 9.232 | -18.3928 | -18.1444 | 19.7289 | 0 | -13.3 | 0.5 | 2.4087 | -28.4853 | -11.4335 | -11.6623 | 9.415 | 19.9241 | -26.7635 | 7.0569 | 4.677 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 9.3776 | -22.7741 | 19.851 | 20.1396 | -8.7633 |  | 26.027 | -15.25 | -0.7118 | 0.176 | 0.27 | -0.12 | -25.0344 | 0 | 4.084 | 1.148 |  | 13.16 | -13.4653 | -4.5765 | -2.75 | 20.6478 |  | 18.8349 | -3.5116 | -3.8986 | 1.9304 |  |  | -11.7694 | 65.2795 | 2.6304 | -21.2108 | 4.7088 | 3.951 | 110.1107 | -4.9958 | -9.1562 | 7.8983 | 2.2846 | 7.2301 | 7.3418 | 1.8259 | -10.6539 | -7.9903 | 4.19 | -5.1041 | 22.3757 | 43.4461 | 88.5531 | 9.7118 | 9.6749 |  | -7.3313 | 0 | 0 |  |  | -13.4186 | -13.122 | -10.5278 | -10.3107 | 10.99 | 11.34 | -33.6 | -33.7 | -0.2444 | -7.04 | 68.02 | 26.957 | 26.8748 | -17.4 | -46.9 | -2 | -2.5 |  |  | -68.3682 | 56.3907 | -304.8806 | -31.4636 | -21.034 | 137.7398 | 27.2601 | 147.0168 | 82.2371 | 74.4665 | 24.5219 | 21.9047 | -37.4021 | 269.2959 | -182.5142 | 93.2811 | -80.6202 | -1.991 | 8.694 | -8.4 | -1.861 | -1.866 | 3.28 | -0.16 | -3.5347 | -6.0044 | 11.107 | -6.2089 | -2.6 | 2.573 | 0.72 |  |  | 4.0857 | 4.1546 | 4.3623 |  | 32.4 | 0.3041 | 0 |  | 0 | -19.9643 | -20.5365 | 4.9614 | 15.287 | -15.5225 | 0 | -25.6 | 7.7 | 50.7267 | -134.3433
05/06/2026 | 06:30 | 0 |  | 4.9697 | -9.6601 | 3.8832 | 10.6185 |  | 14.9482 |  | 13.1174 | 5.0458 | 6.5005 | -8.88 | -24.2 | 0 | 1.656 | -17.6 | 3.8046 | -7.3149 | 4.4989 | 4.3778 | 8.0199 | 3.8292 | -0.3989 | 2.0321 |  | -1.4809 | -1.055 | -1.02 | 2.921 | -11.1 | -8.8 | -0.136 | 0.328 | -7.54 | -7.55 |  | -15.17 | -15.21 |  | 3.8674 | 21.5578 | 23.6721 | -16.99 | -4.6947 | -4.9584 | 14.1833 | 20.6765 | -17.8399 | -14.2382 | 22.9676 | 20.8274 | 93.0437 | 11.8217 | -5.8 | -5.8 | -26.1484 | -27.7829 | -1.4838 |  | 12.0939 | 3.7885 | 1.787 | 1.2541 | -84.048 | 12.9093 | 13.0009 | 23.5233 | -176.6599 |  |  |  | 9.9796 | 8.18 | 5.22 | -11.75 | 5.65 | -23.9741 | -24.1081 | 30.7231 | 29.7098 | -5.7884 | -12.8215 | -12.5476 | 11.417 |  | 3.456 | 8.361 | -6.8 | -7.4 | -2.93 | 17.9059 | 17.9653 | 16.5305 | 29.3387 | 30.2429 | -27.1238 | -6.8241 | -26.1922 | 2.527 | 29.96 | 10.91 | 7.0361 | 5.9601 | -8.0946 |  |  |  | 19.7237 |  |  | -17.1 | -17 | 0.1654 | 3.9 | 10.04 | 8.04 | 1.17 | -3.01 | 11.098 | -19.7111 | -8.3 | -8.34 | 21.38 | 2.92 | -17.0545 | -8.8455 | -38.3744 | -37.9091 | 19.4597 | -6.2225 | -17.6345 | -16.6144 | -8.5788 | -14.334 | -11.251 | -90.63 | -5.3512 |  | -8.4192 | -8.2394 |  | -22.7968 | -21.0329 | 17.936 | -18.4918 | -18.2217 | 18.6355 | -4.98 | -14.61 | -0.6 | 3.0405 | -37.9164 | -10.502 | -10.752 | 8.0338 | 16.5587 | -25.3764 | 7.1621 | 4.765 |  | 0 | 2.7449 | 0 | 11.387 | 11.387 | -21.4344 | 20.7997 | 20.8495 | -9.4496 |  | 21.5592 | -18.99 | -2.1218 | 0.1385 | 1.51 | 1.62 | -20.8799 |  | 4.038 | 1.143 |  | 13.17 | -10.2767 | -3.2704 | -2.96 | 19.4342 |  | 19.4976 | -4.0717 | -4.2797 | 2.0472 |  |  |  | 66.2721 | 1.7058 | -20.5258 | 4.3401 | 3.7925 | 120.5844 | -4.4418 | -9.4366 | 7.7226 | 2.8272 | 7.2521 | 7.326 | 2.4258 | -11.5264 | -9.8676 | 6.29 | -3.7123 | 27.3037 | 45.5512 | 78.8792 | 9.2142 | 10.3119 |  | -8.3102 | 0 | -12.2725 |  |  | -12.6001 | -12.331 | -11.289 | -11.1883 | 10.98 | 11.4 | -32.1 | -32 | 0.0009 | -9.36 | 63.4385 | 26.7211 | 26.6367 | -17 | -44.4 | -2.9 | -3.6 | -17.362 | -17.301 | -60.6901 | 56.2559 | -305.2298 | -34.8864 | -19.2321 | 137.9739 | 30.282 | 149.0042 | 78.9999 | 71.6122 | 23.3234 | 22.3714 | -39.9767 | 264.8112 | -180.1577 | 91.7911 | -79.5519 | -1.781 | 8.75 | -7.36 | -1.915 | -1.924 | 2.4 | 0.24 | -3.6176 | -6.5599 | 8.3513 | -2.1378 | -1.8 | 3.084 | 1.719 | 1.8762 |  | 4.7057 | 3.6503 | 3.2815 |  | 28.9 | 0.0189 | 0.37 |  | 0 | -19.8913 | -20.9803 | 4.4804 | 15.1127 | -15.5505 |  | -21.8 | 3.7 | 43.7972 | -126.8469
05/06/2026 | 07:00 | 0 |  | 5.1368 | -9.8172 | 4.0371 | 10.1776 |  | 14.6549 |  | 14.0229 | 5.9818 | 7.0942 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 3.7042 | -6.8433 | 4.1179 | 4.0579 | 7.2991 | 3.7492 | -0.5178 | 2.0169 |  | -1.5206 | -1.444 | -1.447 | 3.448 | -8.88 | -6.6 | 0.203 | 0.333 | -10.04 | -10.03 |  | -14.77 | -14.73 |  | 4.0295 | 20.5094 | 22.2854 | -14.5679 | -7.2752 | -7.7659 | 19.5889 | 21.3203 | -16.5341 | -12.2291 | 27.113 | 27.6852 | 87.8623 | 14.4308 | -6.5 | -6.5 | -27.5951 | -27.601 | -1.6759 |  | 9.7918 | 4.3452 | 2.3144 | 1.6828 | -90.5179 | 15.6865 | 15.8391 | 37.0914 | -178.3456 |  |  |  | 9.3409 | 8.1 | 5.03 | -12.6 | 4.87 | -25.3137 | -24.6439 | 32.2709 | 31.1916 | -5.9716 | -20.0464 | -20.2222 | 9.2301 |  | 3.456 | 9.577 | -5.9 | -6.8 | -2.79 | 15.1094 | 14.5528 | 13.0277 | 33.1897 | 33.3028 | -30.2929 | -7.9782 | -28.3756 | 2.6705 | 30.6 | 11.1 | 7.6611 | 6.546 | -7.7974 |  |  |  | 16.8798 |  |  | -17.2 | -17 | -0.0012 | 5.2 | 10.4 | 9.6 | 2.27 | -3.16 | 9.6255 | -17.286 | -8.13 | -8.17 | 22.36 | 1.97 | -16.1455 | -8.5727 | -39.9695 | -39.0636 | 17.1729 | -8.1262 | -18.4263 | -18.5152 | -17.7854 | -23.2298 | -10.582 | -101.369 | -42.2593 |  | -9.8078 | -9.4222 |  | -18.2332 | -17.2317 | 23.056 | -20.1276 | -19.9859 | 11.9136 | -21.06 | -13.32 | 0 | 3.4028 | -29.6598 | -9.5821 | -9.8399 | 5.7815 | 12.5424 | -21.0342 | 7.9062 | 5.0223 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.5592 | -27.4628 | 20.9558 | 20.9396 | -12.9717 |  | 23.6051 | -18.41 | -1.4168 | 0.165 | 1.01 | 1.69 | -23.2067 |  | 3.975 | 0.989 |  | 12.12 | -7.5524 | -0.0294 | -3.54 | 19.4871 |  | 18.4466 | -3.0259 | -3.326 | 2.0192 |  |  | -11.2988 | 63.9003 | 2.0004 | -19.3417 | 5.1544 | 3.8066 | 117.2816 | -4.7062 | -10.1327 | 8.7959 | 3.2566 | 7.7657 | 7.9351 | 2.4799 | -18.0553 | -17.8833 | -2.1 | 0 | 35.5637 | 20.9703 | 61.5731 | 0 | 2.0112 |  | -6.0852 | -12.2245 | -12.0515 |  | 16.8696 | -18.5274 | -18.2911 | -11.3688 | -11.1383 | 15.91 | 16.21 | -35.1 | -35.1 | -0.1932 | -8.4 | 66.775 | 24.452 | 24.3716 | -16.9 | -44.4 | 1.7 | 1.2 | -17.7591 | -17.7539 | -80.4384 | 55.4249 | -304.5221 | -29.4814 | -21.8941 | 110.9445 | 59.9654 | 169.31 | 64.7711 | 37.7957 | 15.9784 | 19.0687 | -53.8574 | 230.9959 | -174.9815 | 60.922 | -47.5389 | -0.5847 | 9.302 | -8.96 | -1.949 | -1.97 | 3.68 | -0.32 | -3.785 | -5.7694 | 8.3238 | -2.5772 | -2.4 | 0.795 | 0.686 |  |  | 3.4235 | 4.0946 | 3.9782 |  | 28.9 | -0.5649 | 0.43 |  | 6.4816 | -21.6617 | -23.2844 | 9.1442 | 16.5982 | -17.4778 |  | -21.9 | 3.6 | 32.8193 | -115.056
05/06/2026 | 07:30 | 0 |  | 5.671 | -10.5026 | 4.2344 | 10.9084 |  | 16.4193 |  | 14.9948 | 6.0698 | 7.7787 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 2.2551 | -5.9577 | 4.7352 | 4.6347 | 8.2745 | 3.7894 | -0.4553 | 1.9479 |  | -1.4596 | -1.443 | -1.409 | 3.234 | -8.88 | -6.6 | 0.649 | 0.328 | -10.01 | -10.1 |  | -14.98 | -15.05 |  | 3.5829 | 22.2147 | 24.4203 | -12.9542 | -6.5068 | -6.2664 | 3.7787 | 3.8517 | -12.2644 | -9.5727 | 13.2449 | 13.6394 | 94.6917 | 14.8438 | -6.3 | -6.3 | -28.4125 | -28.0949 | -2.0338 |  | 10.2558 | 4.8983 | 2.801 | 1.9694 | -107.5777 | 40.0403 | 40.1929 | 25.4123 | -145.3307 |  |  |  | 15.598 | 9.33 | 6.27 | -10.41 | 7.19 | -27.0551 | -26.9212 | 33.0874 | 31.8755 | -8.1307 | -14.7522 | -14.9955 | 9.6187 | 0 | 3.456 | 9.479 | -6 | -6.9 | -3.26 | 19.1365 | 19.3006 | 17.9891 | 42.5907 | 42.6304 | -29.3228 | -21.3419 | -27.083 | 2.4733 | 34.67 | 13.25 | 8.7549 | 7.6202 | -8.5105 |  |  |  | 16.7995 |  |  | -24.9 | -24.6 | 0.6244 | 7.7 | 12.36 | 12.12 | 4.21 | -3.67 | 10.695 | -17.046 | -2.86 | -2.91 | 11.55 | 4.19 | -15.0727 | -7.8545 | -40.5758 | -40.7182 | 21.3026 | -5.4864 | -16.2741 | -16.2469 | -17.5628 | -22.5221 | -9.52 | -89.8301 | -67.5757 |  | -10.5941 | -10.2957 |  | -19.1136 | -18.4176 | 28.176 | -22.3248 | -22.0217 | 12.173 | -19.71 | -13.3 | 0.1 | 3.6487 | -31.3877 | -10.4367 | -10.3136 | 7.2889 | 13.076 | -22.5123 | 7.2963 | 4.7947 |  | 0 | 0 |  | 13.8989 | 13.8989 | -26.9605 | 23.4623 | 23.2659 | -13.946 |  | 22.5992 | -18.73 | -1.7171 | 0.1476 | 1.13 | 1.87 | -22.0622 |  | 4.022 | 0.994 |  | 12.79 | -6.3432 | 0.7913 | -3.43 | 19.9289 |  | 18.5054 | -5.0558 | -5.4162 | 2.0852 |  |  | -12.1156 | 67.2046 | 1.6105 | -19.7251 | 4.3278 | 4.0927 | 114.0853 | -3.0815 | -5.8667 | 4.5766 | 2.2235 | 7.9635 | 8.0854 | 1.4806 | -16.8466 | -15.9718 | -5.03 | 0 | 28.7484 | 13.4336 | 51.0239 | -16.1575 | -15.8413 |  | -8.8538 | 0 | 0 | 11.6274 | 1.5739 | -19.0108 | -18.78 | -13.6151 | -13.5473 | 16.94 | 16.89 | -32.9 | -33 | -0.1053 | -6 | 70.1781 | 17.6734 | 17.6048 | -16.1 | -44.4 | 2.2 | 1.6 | -18.0226 |  | -102.9054 | 58.1562 | -301.2732 | -28.6083 | -26.4421 | 89.2303 | 83.5275 | 167.9753 | 46.2095 | 13.9507 | 19.1344 | 17.9483 | -54.0213 | 199.8536 | -164.4552 | 34.8965 | -29.0376 | -2.179 | 8.865 | -8.72 | -2.001 | -2.004 | 3.28 | -0.08 | -4.1339 | -5.9159 | 7.5303 | -2.8702 | -1.4 | 3.038 | 2.99 |  |  | 4.2601 | 3.7144 | 3.9159 |  | 28.7 | 1.4208 | 0.38 |  | 0 | -18.1429 | -19.5646 | 2.7352 | 13.3755 | -14.481 | 0 | -20 | 2 | 11.6215 | -91.4579
05/06/2026 | 08:00 | 0 |  | 6.2297 | -11.4204 | 4.2703 | 11.107 |  | 17.4781 |  | 14.155 | 5.7958 | 7.1332 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -19.8 | 2.3301 | -6.835 | 5.1777 | 5.0566 | 9.1168 | 3.97 | -0.44 | 1.9778 |  | -1.3665 | -1.472 | -1.457 | 2.923 | -6.66 | -4.4 | 0.188 | 0.32 | -10.67 | -10.56 |  | -14.34 | -14.4 |  | 3.6697 | 23.7817 | 25.964 | -14.6478 | -6.6069 | -6.2833 | 3.5549 | 3.7333 | -12.1367 | -9.5405 | 12.1115 | 12.729 | 96.075 | 14.1497 | -6.1 | -6.1 | -27.6655 | -27.5247 | -2.0487 |  | 11.7417 | 6.3888 | 2.9086 | 2.1044 | -100.1617 | 44.2213 | 44.1297 | 21.4232 | -126.2686 |  |  |  | 18.6817 | 9.55 | 7.13 | -8.07 | 8.97 | -32.2795 | -31.7436 | 37.1534 | 36.2326 | -8.874 | -20.5393 | -20.4432 | 11.5257 |  | 3.2596 | 8.884 | -2.4 | -3.5 | -3.58 | 20.4153 | 20.3668 | 19.1578 | 41.11 | 40.9536 | -28.8526 | -22.4168 | -24.9047 | 2.6006 | 36.52 | 14.08 | 10.0049 | 8.7921 | -9.1718 |  |  |  | 10.8149 |  |  | -26.9 | -26.7 | 1.153 | 9.2 | 14.32 | 14.06 | 5.39 | -4.35 | 13.361 | -11.6257 | -2.58 | -2.65 | 12.66 | 6.08 | -10.9273 | -5.4727 | -44.8126 | -43.4636 | 25.266 | -3.7501 | -14.0483 | -13.9279 | -15.4432 | -20.4453 | -9.822 | -82.9493 | -84.285 |  | -11.3211 | -10.8052 |  | -18.8827 | -17.7627 | 17.936 | 0 | -33.2846 | 9.486 | -10.04 | -12.21 | 0 | 6.5774 | -30.8093 | -9.4458 | -9.3999 | 5.6957 | 9.2178 | -20.261 | 7.6895 | 3.2392 |  | 3.9021 | 4.2935 | 3.4623 | 20.7646 | 19.2575 | -20.7646 | 26.2411 | 25.7756 | -11.5624 |  | 20.6754 | -18.49 | -1.8233 | 0.1916 | 1.06 | 2.58 | -20.5765 |  | 4.024 | 1.171 |  | 13.63 | -8.024 | -0.9801 | -3.44 | 20.4435 |  | 23.4811 | -6.9493 | -7.3625 | 2.1243 |  |  | -12.5316 | 74.4369 | 2.271 | -22.3334 | 4.3886 | 4.6691 | 119.75 | -6.8465 | -6.9211 | -6.7299 | 2.2582 | 6.0143 | 6.1315 | 1.6386 | -15.9209 | -14.9888 | -23.47 | 15.2347 | 0 | 30.6575 | 59.6467 | -31.8336 | -31.88 |  | 0 | -10.0192 | -10.9726 | 2.1983 |  | -18.1318 | -17.5056 | -17.6569 | -17.886 | 21.8 | 21.49 | -33.1 | -33.3 | -0.087 | 0 | 68.7255 | 18.0848 | 18.019 | -15.7 | -44 | 0.9 | 0.4 |  | -17.9585 | -137.2678 | 49.6091 | -296.6063 | -24.6254 | -36.7112 | 72.391 | 100.9916 | 170.2791 | 0 | -7.6293 | 13.6882 | 9.9873 | -54.7372 | 173.8999 | -153.754 | 19.5767 | -17.7473 | -2.2962 | 8.142 | -9.28 | -1.993 | -1.996 | 4.32 | -1.28 | -4.1847 | -5.037 | 5.9495 | -2.1378 | -1.7 | 1.333 | 1.321 |  |  | 3.9658 | 3.3482 | 3.6122 |  | 28.8 | 1.1876 | 0.49 |  | 4.9686 | -20.6811 | -23.1086 | 8.1891 | 16.2916 | -17.9526 | 1.461 | -20 | 1.8 | -7.9481 | -68.513
05/06/2026 | 08:30 | 0 |  | 5.0982 | -10.4513 | 4.6031 | 11.4175 |  | 20.0599 |  | 13.8726 | 5.5688 | 7.0655 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -19.8 | 3.576 | -8.1462 | 6.085 | 5.994 | 10.461 | 4.0191 | -0.4572 | 2.1175 |  | -1.4182 | -1.276 | -1.268 | 6.634 | -4.44 | -4.4 | 0.827 | 0.293 | -9.27 | -9.35 |  | -12.71 | -12.89 |  | 3.5513 | 26.2744 | 28.6099 | -14.5057 | -11.8868 | -12.117 | 16.4208 | 17.3367 | -12.9396 | -9.765 | 22.5911 | 20.3433 | 93.5735 | 15.9878 | -6.7 | -6.7 | -20.2472 | -20.5199 | -2.6761 |  | 17.9174 | 7.1226 | 3.3887 | 2.2804 | -85.0551 | 41.2915 | 41.322 | 4.12 | -116.7585 |  |  |  | 23.0727 | 10.05 | 9.55 | -4.61 | 7.53 | -32.9493 | -32.8153 | 37.9684 | 36.7351 | -8.2539 | -9.4975 | -9.965 | 17.7864 |  | 4.032 | 8.528 | 2.2 | 0.9 | -4.12 | 22.3392 | 22.6716 | 21.0767 | 39.2947 | 38.6959 | -34.2049 | -17.5415 | -30.233 | 2.9537 | 40.87 | 16.39 | 11.5674 | 10.5499 | -10.7526 |  |  |  | 12.5589 |  |  | -29.5 | -28.5 | 1.922 | 11.8 | 16.02 | 16.54 | 7.28 | -4.52 | 17.546 | -13.4508 | -2.46 | -2.55 | 12.94 | 9.96 | -11.2727 | -5.7455 | -47.9356 | -46.3 | 33.5818 | 2.4361 | -9.4607 | -8.2069 | -12.6683 | -22.2557 | -11.72 | -66.8163 | -87.4164 |  | -13.3939 | -12.5908 |  | -21.1028 | -20.4756 | 2.576 |  | -31.1016 | 12.4608 | -2.43 | -3.46 | -0.1 | 7.0923 | -38.047 | -9.8435 | -9.9138 | 5.9889 | 13.625 | -23.1594 | 7.8005 | 3.1733 |  | 0 | 0 | 0 | 21.0995 | 21.267 | -20.4297 | 29.2608 | 29.0118 | -9.9467 |  | 19.0005 | -18.24 | -1.7171 | 0.1504 | 1.21 | 3.25 | -18.8544 |  | 4.155 | 1.072 | 3.5524 | 14.89 | -12.7709 | -6.8434 | -3.29 | 22.3728 |  | 22.9449 | -7.426 | -8.027 | 2.3572 |  |  | -12.5649 | 80.0351 | 2.54 | -22.2862 | 5.597 | 5.3332 | 146.3571 | -5.6977 | -6.1498 | -7.5885 | 1.9905 | 6.7248 | 6.709 | 1.3681 | -16.7362 | -14.3293 | -20.12 | 13.4394 | 0 | 37.2186 | 53.6431 | -30.8085 | -30.8457 |  | 0 | 0 | -10.6765 |  |  | -17.3902 | -17.0112 | -20.4841 | -20.2013 | 22.23 | 22.18 | -31.5 | -31.6 | -0.0687 | 2.64 | 59.9477 | 20.8517 | 21.0588 | -15.6 | -42.2 | 0 | -0.4 | -17.6491 | -17.7408 | -128.2453 | 52.8108 | -295.4217 | -24.0144 | -30.8359 | 71.0937 | 102.0867 | 168.1904 | 0 | -6.3998 | 18.056 | 13.9617 | -54.3016 | 173.3878 | -152.5471 | 21.322 | -16.7691 | -2.8113 | 7.604 | -8.8 | -1.999 | -2.011 | 4.08 | -0.64 | -3.4792 | -5.037 | 6.096 | -2.3728 | -1.5 | 2.697 | 3.496 |  |  | 3.9024 | 4.6185 | 3.4845 |  | 26.5 | 1.4069 | 0.65 |  | 4.4151 | -19.9225 | -23.5366 | 7.8056 | 16.3864 | -19.6582 | 2.2704 | -19.5 | 1.3 | -17.7281 | -63.7627
05/06/2026 | 09:00 | 0 |  | 5.3286 | -10.4834 | 4.9072 | 11.6843 |  | 20.9184 |  | 14.8063 | 5.9708 | 7.3703 | -17.76 | -28.6 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 2.5966 | -7.6245 | 6.5801 | 6.4407 | 11.3179 | 3.9174 | -0.3953 | 2.0547 |  | -1.2801 | -1.334 | -1.317 | 6.209 | -4.44 | -2.2 | 1.062 | 0.281 | -9.68 | -9.58 |  | -13.12 | -13.17 |  | 3.6362 | 28.887 | 31.19 | -13.5859 | -10.7254 | -10.531 | 5.762 | 5.5936 | -9.6888 | -7.0674 | 14.2553 | 14.8878 | 94.7036 | 16.3432 | -6.7 | -6.7 | -21.879 | -22.0229 | -2.8108 |  | 19.4584 | 7.6768 | 3.2452 | 2.3548 | -96.7131 | 45.381 | 45.442 | 7.4305 | -113.001 |  |  |  | 26.2961 | 10.88 | 10.6 | -2.91 | 8.77 | -33.887 | -33.4851 | 40.9871 | 39.7498 | -7.9321 | -10.9529 | -11.3968 | 18.8375 |  | 3.6393 | 8.017 | 4.7 | 3.3 | -4.31 | 23.9594 | 24.2513 | 22.4459 | 38.6339 | 38.8852 | -34.5159 | -18.5825 | -30.5118 | 2.9679 | 41.85 | 16.76 | 12.6611 | 11.5265 | -11.4177 |  |  |  | 15.0292 |  |  | -32.4 | -32.2 | 2.4872 | 13.8 | 16.22 | 18.52 | 8.77 | -4.33 | 19.5765 | -15.3859 | -2.52 | -2.58 | 11.53 | 12.5 | -13.3455 | -6.9909 | -49.477 | -48.4364 | 38.405 | 3.7756 | -6.9773 | -7.2082 | -8.2574 | -16.4688 | -13.197 | -67.6676 | -90.3647 |  | -12.5783 | -11.528 |  | -21.4174 | -20.6522 | 11.28 |  | -31.3801 | 14.2512 | -1.54 | -5.76 | 0.3 | 7.4679 | -38.4429 | -9.643 | -9.5053 | 5.7294 | 12.3261 | -20.5227 | 7.3635 | 3.1497 |  | 0 | 0 |  | 22.2717 | 21.7693 | -20.0948 | 31.2065 | 31.6457 | -10.8786 |  | 18.3902 | -19.08 | -2.6143 | 0.1916 | 2.09 | 2.52 | -18.5051 |  | 4.083 | 1.096 |  | 14.49 | -12.8377 | -6.2508 | -2.72 | 22.1842 |  | 22.4654 | -7.7376 | -8.1302 | 2.4349 |  |  | -13.622 | 82.7566 | 3.3126 | -21.7532 | 5.2239 | 5.7919 | 143.2863 | -5.0752 | -5.8881 | -8.0481 | 1.9297 | 6.8712 | 7.0017 | 1.3034 | -16.048 | -15.0734 | -19.7 | 14.0157 | 0 | 35.3039 | 53.5278 | -31.1969 | -31.2935 |  | -5.6979 | 0 | 0 |  |  | -17.8242 | -17.5056 | -21.3209 | -21.6053 | 22.16 | 22.53 | -31.8 | -32.4 | 0.1419 | 5.28 | 65.4977 | 21.8668 | 21.8071 | -14.8 | -41.4 | 0.9 | 0.4 | -17.7278 | -17.7161 | -131.5047 | 55.3963 |  | -26.51 | -33.0915 | 71.9538 | 101.7584 | 169.3014 |  | -4.4692 | 17.6577 | 16.9516 | -56.1875 | 173.351 | -153.0212 | 17.5201 | -15.8448 | -2.8113 | 4.477 | -8.48 | -1.965 | -1.97 | 4 | -0.72 | -2.7589 | -4.2771 | 6.0075 | -3.0167 | -1.4 | 2.639 | 3.374 |  |  | 5.0899 | 4.5489 | 2.8377 |  | 26.6 | 1.6063 | 0.82 |  | 5.0798 | -20.0285 | -24.2742 | 7.9721 | 14.8831 | -19.0056 | 2.9818 | -19.7 | 1.5 | -15.8269 | -54.8859
05/06/2026 | 09:30 | 0 |  | 5.3797 | -10.5777 | 5.145 | 12.1467 |  | 21.6113 |  | 16.3451 | 6.4408 | 7.8919 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.6524 | -4.2087 | 7.035 | 6.6694 | 11.9562 | 3.9159 | -0.5492 | 2.0652 |  | -1.1348 | -1.042 | -1.025 | 5.911 | -4.44 | 2.2 | 0.93 | 0.274 | -7.56 | -7.54 |  | -13.15 | -13.21 |  | 3.2439 | 24.2678 | 28.3829 | -13.4774 | -10.516 | -10.1552 | 15.3969 | 18.4521 | -12.8817 | -11.0275 | 14.12 | 14.3967 | 97.404 | 15.6745 | -6.4 | -6.2 | -21.3551 | -21.8101 | -3.0006 |  | 16.5187 | 9.1338 | 3.9828 | 2.728 | -79.6838 | 70.8945 | 70.2231 | -15.482 | -60.0113 |  |  |  | 30.7969 | 10.54 | 10.32 | -1.76 | 9.79 | -32.1455 | -31.6097 | 40.5352 | 39.1795 | -6.0774 | -0.9181 | -1.0128 | 16.1483 |  | 3.456 | 8.256 | 13.2 | 11.1 | -4.29 | 31.9859 | 31.787 | 29.9812 | 55.6257 | 55.0638 | -33.3595 | -38.2139 | -27.4738 | 3.1872 | 40.68 | 16.54 | 13.1299 | 11.9171 | -11.9909 |  |  |  | 16.6282 |  |  | 0 | -63 | 3.0426 | 15 | 15.64 | 19.94 | 9.85 | -3.81 | 18.786 | -14.3858 | -2.29 | -2.35 | 12.62 | 14.41 | -11.9273 | -6.4455 | -49.0897 | -47.7727 | 44.3371 | 8.6515 | -3.3701 | -3.1503 | -13.9073 | -21.8309 | -14.675 | -42.9389 | -99.6592 |  | -13.3176 | -12.6181 |  | -18.8204 | -17.6758 | -0.516 |  | -33.5581 | 14.2329 | -3.52 | -4.61 | 0 | 7.912 | -33.4125 | -10.2505 | -10.1657 | 3.9788 | 12.642 | -21.9419 | 7.2729 | 5.1589 |  |  | 0 |  | 21.267 | 21.267 | -17.9178 | 30.5596 | 30.9177 | -8.0221 |  | 17.6919 | -18.53 | -2.4495 | 0.1943 | 1.76 | 3.03 | -18.0247 |  | 4.022 | 1.094 |  | 14.03 | -16.2267 | -10.105 | -2.57 | 21.6495 |  | 26.4881 | -10.6383 | -11.2268 | 2.6744 |  |  | -12.6564 | 89.0475 | 2.608 | -23.5574 | 5.4968 | 4.9328 | 160.3985 | -2.8233 | -4.7926 | -13.5773 | 1.3302 | 7.3913 | 7.4842 | 0.5964 | -16.5549 | -15.7927 | -17.6 | 10.7188 | -10.2689 | 42.1885 | 45.7943 | -30.6875 | -29.8117 |  | 0 | -9.6428 | -12.1836 |  |  | -17.6045 | -17.0222 | -23.0459 | -23.247 | 21.69 | 21.85 | -32.4 | -32.9 | 0.195 | 6.72 | 57.0321 | 24.66 | 24.9398 | -14.4 | -42.7 | 0.1 | 0 |  |  | -126.4751 | 60.9147 | -298.6707 | -28.6223 | -30.6015 | 74.0967 | 99.9059 | 165.2133 |  | -2.8977 | 15.1666 | 13.2775 | -51.3046 | 172.9921 | -153.7526 | 19.5916 | -17.052 | -1.9446 | 3.932 | -8.88 | -2.028 | -2.036 | 4.4 | -2.48 | -2.8522 | -3.4836 | 6.2699 | -3.1052 | -3 | 1.233 | 1.987 | 2.9202 | 3.4227 | 3.6044 | 2.8373 | 4.0758 |  | 26.8 | 0.8366 | 0.82 |  | 5.2745 | -19.849 | -24.5435 | 7.7993 | 15.2156 | -19.3714 | 3.3168 | -20.3 | 2.4 | -30.9763 | -42.9317
05/06/2026 | 10:00 | 0 |  | 5.7389 | -10.6504 | 6.5162 | 12.0644 |  | 23.0157 |  | 15.972 | 6.5088 | 8.0502 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.821 | -5.5573 | 7.1769 | 7.1533 | 12.3202 | 3.3667 | -0.4631 | 2.038 |  | -0.9719 | -0.672 | -0.645 | 6.323 | -4.44 | 2.2 | 1.399 | 0.289 | -4.67 | -4.67 |  | -12.48 | -12.49 |  | 3.7367 | 23.8099 | 28.4038 | -13.1616 | -8.1917 | -9.9188 | 20.7483 | 23.1458 | -15.8241 | -11.3097 | 25.2233 | 19.2009 | 90.583 | 15.3315 | -6.2 | -6.1 | -21.0592 | -20.1148 | -2.8849 |  | 13.1796 | 10.0114 | 4.2935 | 2.8538 | -83.5902 | 74.7398 | 74.8924 | -25.7689 | -56.1895 |  |  |  | 39.9482 | 12.98 | 0 | 11.79 | 2.04 | -28.7966 | -28.7966 | 37.9098 | 36.279 | -6.3726 | -3.1115 | -3.2236 | 13.2949 | 0 | 3.456 | 7.608 | 11.5 | 9.4 | -4.63 | 31.3847 | 31.5217 | 29.3474 | 53.1685 | 52.4934 | -31.8767 | -42.9444 | -25.2161 | 3.3317 | 42.79 | 17.6 | 13.7549 | 12.6984 | -12.3368 |  |  |  | 12.8507 |  |  |  | -64.7 | 2.6324 | 15.8 | 17 | 20.38 | 10.29 | -4.25 | 19.685 | -13.1907 | -2.3 | -2.33 | 13.8 | 15.33 | -12.5455 | -6.4727 | -46.2037 | -44.6455 | 45.2224 | 9.1545 | -1.0971 | -0.5105 | -2.0777 | -11.0318 | -14.746 | -37.1402 | -97.6318 |  | -13.2742 | -12.4521 |  | -24.8973 | -23.5033 | 17.424 |  | -31.5529 | 10.3136 | -10.97 | -6.37 | 0 | 7.9634 | -45.8731 | -9.9266 | -9.7868 | 3.2034 | 6.6605 | -17.653 | 7.5489 | 5.482 |  |  | 0 |  | 18.7551 | 18.5876 | -8.2054 | 28.4416 | 29.0722 | 2.69 | 14.5119 | 18.4878 | -16.45 | -0.9059 | 0.1037 | 0.54 | 3.79 | -18.3309 |  | 3.857 | 1.125 |  | 12.39 | -26.8598 | -19.8785 | -2.06 | 19.7402 |  | 30.1226 | -11.0429 | -11.9814 | 2.6437 |  |  |  | 91.5861 | 3.3619 | -25.7231 | 5.0753 | 4.7418 | 173.5332 | -4.6853 | -4.5842 | -10.1453 | 1.3675 | 7.6705 | 7.7848 | 0.7188 | -16.6463 | -15.0573 | -17.18 | 9.4436 | -9.3772 | 43.014 | 46.6297 | -31.1623 | -30.4489 |  | 0 | -10.8251 | -11.5558 |  |  | -16.4564 | -15.8741 | -24.9126 | -24.5938 | 21.25 | 20.94 | -32.2 | -32.6 | 0.1584 | 7.44 | 50.4703 | 24.8713 | 24.4588 | -14 | -42.3 | -0.4 | -0.8 |  |  | -122.5492 | 59.4902 | -297.5057 | -27.9913 | -28.7628 | 72.475 | 99.8379 | 164.8186 |  | -6.4552 | 16.3821 | 17.0608 | -49.0373 | 174.3761 | -153.3808 | 19.0854 | -19.1185 | -1.9446 | 3.759 | -8.48 | -2.063 | -2.062 | 4.24 | -3.12 | -1.5753 | -3.0442 | 7.0634 | -3.6912 | -2.8 | 2.212 | 1.745 | 4.3412 | 5.1426 | 3.8142 | 3.7258 | 3.4983 |  | 26.9 | 0.2264 | 0.93 |  | 4.533 | -19.3113 | -24.5927 | 7.296 | 14.9769 | -19.975 | 3.9744 | -20.5 | 2.8 | -29.1516 | -44.6694
05/06/2026 | 10:30 | 0 |  | 5.851 | -11.0223 | 7.9392 | 12.9101 |  | 21.6282 |  | 16.8555 | 7.5228 | 8.7735 | -13.32 | -30.8 |  | 6.624 | -22 | 3.7348 | -2.8929 | 6.5138 | 6.4016 | 11.3632 | 3.5423 | -1.1873 | 1.2809 |  | -0.9711 | -0.745 | -0.691 | 6.418 | -6.66 |  | 0.872 | 0.277 | -4.29 | -3.88 |  | -13.12 | -12.92 |  | 3.647 | 25.3485 | 30.0205 | -14.1951 | -9.361 | -8.1927 | 19.7244 | 13.6231 | -14.7 | -12.2443 | 29.9321 | 22.1632 | 99.9569 | 15.7766 | -6.5 | -6.1 | -22.4032 | -20.3467 | -2.81 |  | 12.2454 | 10.5154 | 4.2683 | 2.9121 | -88.6868 | 76.5099 | 75.869 | -18.0764 | -60.7364 |  |  |  | 42.2734 | 13.24 |  | 13.11 | 3.45 | -28.5287 | -28.2608 | 41.8681 | 40.39 | -7.644 | -4.3706 | -4.5062 | 13.4322 |  | 3.0633 | 9.07 | 14.9 | 13 | -4.56 | 34.1145 | 34.6486 | 32.0664 | 53.8399 | 53.0322 | -36.8878 | -40.0144 | -29.2736 | 3.567 | 43.69 | 17.73 | 14.6924 | 13.5773 | -13.0125 |  |  |  | 11.7466 |  |  |  | -70.8 | 2.7667 | 17.1 | 17.38 | 21.64 | 11.12 | -4.54 | 20.8475 | -11.5257 | -1.59 | -1.64 | 12.47 | 15.95 | -9.8909 | -5.1727 | -46.2358 | -45.0727 | 48.9656 | 12.3403 | 0.8093 | 0.9532 | -6.623 | -13.2478 | -15.216 | -32.2632 | -101.9691 |  | -13.9948 | -13.101 |  | -21.8039 | -20.3742 | 15.376 |  | -30.9975 | 13.6183 | 6.02 | -13.86 | 3.7 | 9.3255 | -41.6423 | -10.0584 | -9.9748 | 3.6332 | 9.3893 | -18.0623 | 7.178 | 5.4556 |  |  | 0 |  | 17.7504 | 18.2527 | -8.5403 | 28.7975 | 28.5835 | 1.7428 | 14.5733 | 17.2232 | -18.07 | -3.409 | 0.2007 | 2.02 | 0.24 | -18.6062 |  | 3.814 | 0.723 |  | 13.13 | -26.8571 | -18.862 | -2.15 | 21.1709 |  | 30.3987 | -12.2258 | -13.1473 | 2.7426 |  |  |  | 93.9068 | 3.2316 | -24.7631 | 5.1413 | 5.8723 | 179.77 | -3.9995 | -3.6909 | -11.2334 | 1.4906 | 7.7731 | 7.9351 | 0.9285 | -15.774 | -15.1351 | -15.51 | 10.826 | -12.331 | 45.0142 | 41.0889 | -30.823 | -30.4959 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.984 | -15.8027 | -25.9506 | -25.5457 | 20.7 | 20.69 | -32.7 | -32.9 | 0.195 | 8.48 | 51.8416 | 24.4104 | 24.8712 | -14.4 | -42.2 | -1.1 | -1.7 |  | -17.439 | -120.7148 | 65.3144 | -294.6138 | -26.6424 | -24.3637 | 74.3698 | 99.3122 | 166.0386 |  | -4.0108 | 16.7947 | 15.1256 | -47.4481 | 174.5317 | -153.3505 | 21.3638 | -20.2367 | -1.9202 | 4.009 | -8.8 | -2.077 | -2.076 | 4.08 | -3.6 | -1.7065 | -2.7237 | 7.2679 | -3.9231 | -3.1 | 2.171 | 2.231 |  |  | 4.5536 | 2.4957 | 3.4545 |  | 27.7 | -0.4557 | 0.94 |  | 3.9816 | -19.3554 | -24.1564 | 7.0363 | 15.1824 | -19.6331 | 3.5753 | -21.4 | 3.3 | -32.5589 | -37.078
05/06/2026 | 11:00 | 0 |  | 5.8524 | -10.9333 | 8.2437 | 14.1493 |  | 22.7557 |  | 21.9056 | 9.4967 | 11.0098 | -17.76 | -35.2 | 11 | 6.624 | -24.2 | 3.8607 | -0.8068 | 6.886 | 6.7563 | 11.8163 | 3.8181 | -1.3577 | 1.255 |  | -0.9203 | -0.38 | -0.364 | 7.102 | -2.22 | 4.4 | 1.751 | 0.296 | -2.61 | -2.53 |  | -14.38 | -14.43 |  | 3.4065 | 25.6895 | 30.4525 | -16.7392 | -5.2453 | -4.995 | 14.2526 | 10.3772 | -15.5867 | -12.2282 | 18.8567 | 19.469 | 99.4014 | 15.3538 | -5.8 | -5.8 | -22.6519 | -22.6716 | -2.9292 |  | 16.4697 | 10.4125 | 4.2816 | 2.8845 | -98.5442 | 79.3176 | 78.7682 | [5 empty] | 43.5607 | 13.92 |  | 14.11 | 3.91 | -27.9928 | -28.2608 | 41.772 | 39.869 | -7.9311 | -6.8327 | -6.6726 | 15.8747 |  | 3.2596 | 9.912 | 15.3 | 12.5 | -4.86 | 33.5185 | 33.7224 | 31.7454 | 52.7503 | 52.6733 | -33.838 | -43.2281 | -25.3904 | 3.8798 | 44.28 | 18.13 | 14.8486 | 13.5773 | -12.8664 |  |  |  | 10.5432 |  |  |  | -68.5 | 2.8571 | 18.2 | 18.26 | 22.96 | 12.05 | -4.85 | 21.0645 | -11.0506 | -0.21 | -0.24 | 11.36 | 16.44 | -10.4 | -5.1727 | -46.1473 | -45.2636 | 49.9416 | 12.9172 | 2.0494 | 2.3169 | -7.2781 | -13.7172 | -15.28 | -31.9193 | -100.7551 |  | -13.2852 | -12.807 |  | -21.6956 | -21.3272 | 2.576 |  | -30.7179 | 11.8049 | 0 | -8.03 | 2.6 | 8.9501 | -40.979 | -9.5138 | -9.5959 | 3.5619 | 9.1469 | -21.2815 | 7.5518 | 4.6876 |  | 0 | 0 |  | 18.4202 | 18.5876 | -11.5545 | 28.8627 | 28.7507 | 1.6847 | 14.3797 | 20.2066 | -16.58 | -1.8215 | 0.2007 | 1.13 | 0.93 | -20.4029 |  | 3.747 | 0.675 |  | 12.01 | -26.2438 | -17.9216 | -1.91 | 20.7592 |  | 29.5442 | -12.6145 | -13.4659 | 2.8056 |  |  | -12.3505 | 93.3945 | 3.4213 | -24.0571 | 4.8483 | 4.3184 | 177.3191 | -3.9147 | -2.6547 | -11.2533 | 1.5689 | 7.9269 | 8.038 | 0.9755 | -15.923 | -15.0354 | -16.34 | 8.5716 | -11.477 | 46.0471 | 42.9463 | -30.9396 | -30.3606 |  | 0 | 0 | -11.1766 |  |  | -16.8299 | -16.4015 | -26.1951 | -25.2587 | 20.88 | 20.78 | -32.4 | -32.4 | 0.195 | 8.8 | 50.6399 | 22.9816 | 23.0672 | -13.5 | -41.4 | -0.3 | -0.8 |  | -17.6604 | -120.432 | 61.7767 | -297.1469 | -28.662 | -27.6206 | 74.0911 | 98.4735 | 163.5755 |  | -4.7567 | 17.2404 | 13.7259 | -48.9723 | 176.7263 |  | 20.1584 | -18.9835 | -1.3123 | 2.99 | -8.96 | -2.08 | -2.085 | 4.32 | -3.36 | -2.5054 | -2.7817 | 7.0024 | -3.7766 | -3.2 | 1.445 | 1.131 |  |  | 3.7843 | 3.0348 | 3.1171 |  | 26.6 | -0.366 | 1.01 |  | 4.273 | -18.2203 | -24.2305 | 6.8625 | 14.0929 | -19.9771 | 5.0553 | -20.5 | 2.6 | -34.2102 | -41.9474
05/06/2026 | 11:30 | 0 |  | 5.6577 | -10.7493 | 7.4849 | 14.2429 |  | 23.3175 |  | 22.8852 | 10.0687 | 11.2924 | -19.98 | -33 | 11 | 7.452 | -22 | 3.8729 | -0.545 | 7.511 | 7.5378 | 13.0974 | 3.7744 | -1.3567 | 1.883 |  | -0.9233 | -0.62 | -0.596 | 7.218 | -2.22 | 2.2 | 1.474 | 0.297 | -4.24 | -4.2 |  | -15.12 | -15.35 |  | 3.5417 | 27.0712 | 31.7065 | -15.1248 | -10.543 | -10.1805 | 3.8161 | 4.4188 | 0 | -9.0293 | 15.754 | 16.2339 | 93.526 | 17.468 | -6.5 | -6.6 | -22.8069 | -22.5643 | -3.0941 |  | 12.8638 | 10.9049 | 4.2547 | 2.9774 | -109.6225 | 82.0032 | 82.6441 | -21.0376 | -62.0211 |  |  |  | 44.6385 | 14.01 |  | 14.53 | 4.34 | -26.6533 | -26.3854 | 43.7745 | 42.3013 | -7.5634 | -12.2731 | -11.6702 | 12.658 |  | 3.2596 | 9.815 | 16.3 | 13.7 | -5.13 | 32.6998 | 32.8551 | 30.9191 | 56.2642 | 56.8165 | -36.9174 | -44.1241 | -29.7505 | 4.191 | 47.14 | 19.71 | 5.0049 | 4.2999 | -13.9948 |  |  |  | 8.1278 |  |  | 0 | -71.3 | 3.1476 | 18.8 | 19.34 | 24.02 | 12.64 | -4.95 | 19.8555 | -8.3155 | -0.34 | -0.37 | 11.82 | -10.23 | -5.9273 | -3.3636 | -44.239 | -42.7909 | 46.6986 | 11.7483 | -0.2145 | 0.0465 | 3.0459 | -6.3291 | -15.153 | -40.4431 | -97.9533 |  | -13.5891 | -12.9725 |  | -22.7595 | -21.1418 | 19.472 |  | -31.5917 | 8.8188 | 0 | -14.02 | 0 | 9.558 | -44.7294 | -9.0032 | -9.2065 | 3.1542 | 2.3706 | -13.9599 | 7.6343 | 4.2856 |  |  | 0 |  | 16.2433 | 16.5782 | -8.7077 | 25.5171 | 25.4987 | 4.3868 | 17.5407 | 20.397 | -16.43 | -1.6091 | 0.2016 | 1.01 | 1.37 | -20.3749 |  | 3.924 | 0.667 |  | 14.23 | -29.923 | -21.285 | -1.93 | 23.7383 |  | 31.586 | -12.0423 | -12.8687 | 2.9021 |  |  |  | 89.3459 | 4.701 | -24.998 | 5.719 | 5.0169 | 175.5906 | -3.7441 | -5.3663 | -11.231 | 1.8766 | 7.9781 | 8.0696 | 1.2145 | -15.7047 | -14.8047 | -18.02 | 10.2312 | -8.9221 | 41.8194 | 44.628 | -29.6788 | -29.6112 |  | 0 | -9.9935 | -11.7281 |  |  | -17.9396 | -17.4946 | -26.6494 | -26.1159 | 22.96 | 23.22 | -31.8 | -31.3 | 0.3177 | 9.52 | 53.0674 | 20.7264 | 20.3596 | -13.5 | -40.1 | 1.3 | 0.8 |  | -17.4649 | -124.6592 | 59.917 | -297.9647 | -31.3826 | -31.1253 | 78.1991 | 95.0861 | 154.3405 |  | -0.129 | 16.8614 | 16.114 | -37.7483 | 176.7995 | -160.1692 | 14.7517 | -13.1832 | -0.7263 | 2.594 | -8.56 | -2.116 | -2.121 | 4 | -2.88 | -2.561 | -3.0747 | 5.8305 | -3.6912 | -2.3 | 2.212 | 1.057 | 2.2982 | 2.4655 | 3.7968 | 4.0635 | 3.4655 |  | 25.9 | -0.4918 | 1.22 |  | 4.5901 | -19.2013 | -24.0906 | 6.9744 | 14.8926 | -18.7269 | 3.4197 | -19.4 | 1.7 | -28.5772 | -46.8463
05/06/2026 | 12:00 | 0 |  | 5.5654 | -10.6644 | 7.2709 | 14.6272 |  | 24.4231 |  | 22.5749 | 9.7867 | 11.1248 | -15.54 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.8548 | -0.6469 | 7.6827 | 7.5088 | 13.1295 | 3.9487 | -1.2788 | 1.7214 |  | -0.7494 | -0.137 | -0.16 | 7.085 | -4.44 | 2.2 | 1.654 | 0.301 | -2.05 | -2.04 |  | -13.39 | -13.42 |  | 3.5795 | 26.7704 | 31.4079 | -18.253 | -9.2101 | -8.9443 | 17.7815 | 15.1185 |  | -12.0899 | 23.09 | 25.8874 | 91.5375 | 15.4 | -5.9 | -5.9 | -21.1916 | -20.3614 | -2.7319 |  | 13.6282 | 10.0931 | 3.976 | 2.8068 | -83.1019 | 77.3034 | 77.9443 | -24.6069 | -51.1538 |  |  |  | 42.6626 | 13.53 |  | 13.97 | 3.86 | -26.2514 | -25.9835 | 43.2683 | 41.7775 | -6.0403 | -14.6879 | -14.2544 | 13.5841 |  | 3.2596 | 9.663 | 16.9 | 14.2 | -4.77 | 31.2485 | 31.1792 | 29.7028 | 50.8793 | 51.6797 | -31.9799 | -42.6023 | -25.4869 | 4.311 | 46.02 | 19.06 | 4.5361 | 3.714 | -13.6051 |  |  |  | 3.5964 |  |  |  |  | 2.8973 | 19.3 | 19.64 | 24.62 | 13.23 | -5.01 | 18.7085 | -2.3801 | -0.41 | -0.42 | 11.98 | -11.63 | -1.4545 | -0.7273 | -41.6384 | -40.3636 | 47.4073 | 13.8768 | 1.7437 | 2.4971 | -5.1292 | -11.9089 | -15.331 | -33.8607 | -93.1974 |  | -14.7723 | -12.2256 |  | -19.456 | -19.7522 | 12.816 | 0 | -26.1387 | 11.5402 | 6.41 | -10.39 | 0.4 | 9.4992 | -37.8487 | -7.124 | -7.185 | 2.0906 | 8.2965 | -22.4908 | 7.4973 | 3.5175 |  |  | 0 |  | 16.2433 | 15.9083 | -5.3586 | 23.1293 | 23.1576 | 5.1276 | 17.2115 | 17.228 | -16.98 | -2.7205 | 0.2007 | 2.01 | 1.18 | -16.9674 |  | 3.917 | 0.552 | 3.4622 | 14.23 | -29.4474 | -22.2348 | -1.83 | 21.5132 |  | 31.6719 | -11.8174 | -12.754 | 2.9898 |  |  | -12.2078 | 85.7446 | 3.1918 | -24.8901 | 4.8079 | 6.0823 | 179.7243 | -4.2445 | -6.0969 | -10.6173 | 1.4025 | 7.9415 | 8.0617 | 0.7836 | -16.756 | -14.7799 | -15.51 | 8.3691 | -11.8982 | 48.8393 | 50.9507 | -31.0092 | -30.7444 | 0 | -5.222 | -12.4255 | -13.7679 |  |  | -17.2584 | -16.7695 | -24.6827 | -24.5428 | 20.49 | 20.5 | -31.6 | -31.5 | 0.651 | 8.16 | 61.9533 | 19.7581 | 19.6931 | -13.5 | -41 | -0.2 | -0.4 | -17.4844 | -17.2628 | -129.6449 | 52.428 | -255.0351 | -28.7908 | -19.1333 | 75.4195 | 97.47 | 122.4599 | 95.5579 | -6.3262 | 18.048 | 17.8692 | -10.1262 | 131.9853 | -214.2697 | 66.2303 | -59.514 | -1.0071 | 2.88 | -8.32 | -2.093 | -2.102 | 3.52 | -3.04 | -2.0635 | -2.9587 | 5.8915 | -3.6606 | -3.7 | 1.273 | 2.104 |  |  | 3.6697 | 3.7568 | 2.9733 |  | 26.6 | -0.5988 | 1.3 |  | 5.643 | -19.6271 | -24.2318 | 7.6441 | 15.2449 | -19.0478 | 2.764 | -19.9 | 2.2 | -27.1057 | -47.3853
05/06/2026 | 12:30 | 0 |  | 5.5245 | -10.5297 | 6.8816 | 14.6796 |  | 24.1436 |  | 22.7523 | 10.0997 | 11.4 | -15.54 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -19.8 | 3.9877 | -0.2534 | 7.0354 | 6.9786 | 12.1296 | 4.0775 | -1.0532 | 1.9473 |  | -0.8261 | -0.317 | -0.306 | 6.891 | -4.44 | 2.2 | 1.75 | 0.299 | -3.43 | -3.36 |  | -13.45 | -13.43 |  | 3.8842 | 24.6839 | 29.2802 | -18.0707 | -9.8056 | -9.6612 | 22.1141 | 20.7706 |  | -15.1449 | 23.3247 | 22.7201 | 92.8338 | 15.8921 | -6.4 | -6.6 | -19.0305 | -20.2739 | -2.4457 |  | 13.853 | 9.5674 | 4.0681 | 2.7956 | -83.9259 | 75.5943 | 76.0521 | -15.9189 | -51.7691 |  |  |  | 41.3353 | 15.58 |  | 4.92 | 8.29 | -26.3854 | -25.9835 | 44.7584 | 43.2603 | -4.6155 | -15.6848 | -15.5927 | 13.6815 |  | 3.0633 | 9.623 | 18.3 | 15.6 | -4.6 | 29.2788 | 29.886 | 27.5789 | 51.238 | 51.9253 | -32.83 | -41.2086 | -25.7828 | 3.8585 | 46.03 | 18.96 | 4.2236 | 3.5187 | -13.0756 |  |  |  | 3.8758 |  |  | 0 | -67.1 | 2.5812 | 19.5 | 18.04 | 24.6 | 13.18 | -4.53 | 16.833 | -4.5403 | -1.36 | -1.38 | 13.08 | -13.55 | -0.8545 | -1.6091 | -42.421 | -41.0364 | 43.8028 | 12.7238 | -0.1807 | 0.418 | -4.8209 | -12.9432 | -14.041 | -43.1283 | -87.7077 |  | -14.1768 | -12.6588 |  | -15.7327 | -16.6102 | -2.564 |  | -27.5126 | 11.1689 | 6.72 | -10.36 | 11.1 | 9.3462 | -32.3475 | -6.9566 | -6.9183 | 1.9869 | 9.63 | -17.6688 | 7.3236 | 3.6552 |  | 0 | 0 |  | 15.9083 | 15.0711 | -8.3728 | 23.5371 | 23.3065 | 2.1891 | 13.002 | 16.1587 | -17.34 | -3.2131 | 0.1724 | 2.32 | 0.86 | -15.4132 |  | 3.825 | 0.875 |  | 15.73 | -26.5014 | -19.9185 | -2.09 | 22.8607 |  | 30.2877 | -11.9603 | -12.7744 | 2.9475 |  |  | -11.3244 | 82.1732 | 2.3018 | -24.8558 | 5.3461 | 5.9489 | 168.8456 | -4.5763 | -4.4719 | -11.1755 | 1.3573 | 7.8536 | 8.03 | 0.8688 | -17.4259 | -15.7273 | -15.51 | 8.1134 | -17.1092 | 46.7176 | 59.0352 | -31.6178 | -31.3956 |  | 0 | -12.0308 | -13.178 |  | -0.2101 | -16.8959 | -16.6542 | -22.4084 | -22.2586 | 20.89 | 21.11 | -32.9 | -33.1 | 0.5283 | 6.4 | 62.1782 | 23.4535 | 23.4589 | -14 | -41.8 | -0.2 | -0.4 | -17.2964 | -17.0607 | -140.818 | 52.168 |  | -26.7272 | -25.9738 | 73.8062 | 96.12 | 120.2701 | 94.1481 | -4.2419 | 16.2806 | 17.0385 | -9.8942 | 129.9578 | -212.3797 | 64.472 | -61.0827 | -1.6638 | 3.423 | -8.56 | -2.152 | -2.16 | 4 | -3.6 | -2.217 | -3.0747 | 5.8305 | -3.6027 | -3.6 | 1.172 | 1.268 |  |  | 4.2501 | 3.2766 | 3.5369 |  | 27 | -0.7693 | 1.32 |  | 5.7364 | -20.4415 | -23.7011 | 7.686 | 16.1122 | -18.7979 | 2.1854 | -20.7 | 3.1 | -25.9075 | -47.5547
05/06/2026 | 13:00 | 0 |  | 5.3315 | -10.226 | 7.9576 | 14.4841 |  | 24.896 |  | 22.1537 | 9.7287 | 10.977 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.6184 | 1.0781 | 6.7998 | 6.8964 | 11.7031 | 3.9174 | -0.6065 | 1.9879 |  | -0.7802 | -0.189 | -0.12 | 7.247 | -8.88 | 0 | 0.845 | 0.303 | -1.73 | -1.66 |  | -13.99 | -14.07 |  | 4.0309 | 22.1387 | 26.6244 | -13.6552 | -11.3315 | -10.9731 | 10.7475 | 10.688 |  | -11.5387 | 19.3194 | 20.0085 | 92.0884 | 17.8819 | -7.2 | -7.3 | -22.7586 | -22.6382 | -2.373 |  | 7.8781 | 9.1385 | 4.0896 | 2.9337 | -104.4648 | 73.8548 | 73.9768 | -3.4998 | -70.727 |  |  |  | 36.9742 | 13.56 |  | 2.3 | 7.02 | -19.8215 | -20.0894 | 40.452 | 38.8255 | -2.6124 | -13.8129 | -13.5006 | 8.0574 |  | 3.6393 | 9.356 | 15.1 | 12.3 | -4.71 | 27.8898 | 28.3738 | 25.6561 | 56.3697 | 56.7485 | -36.2711 | -39.5539 | -30.3605 | 3.7253 | 43.57 | 17.62 | 3.4424 | 2.7374 | -12.4006 |  |  |  | 5.9317 |  |  |  | -64.5 | 2.4872 | 19.5 | 17.4 | 24.9 | 13.4 | -4.26 | 15.841 | -5.6553 | -1.19 | -1.24 | 12.49 | -15.58 | -4.6364 | -2.7909 | -38.1722 | -35.6364 | 40.9857 | 10.9168 | -0.2757 | -0.3987 | -11.9841 | -20.813 | -14.315 | -54.8529 | -97.2896 |  | -13.6773 | -12.8937 |  | -10.6275 | -10.7923 | -3.588 |  | -28.813 | 6.1059 | 0 | -6.66 | 0 | 8.8983 | -19.0147 | -7.5687 | -7.5056 | 1.7441 | 6.0732 | -16.0001 | 6.9541 | 5.042 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 10.5497 | 1.5071 | 18.5668 | 18.8646 | 13.9742 | 27.4323 | 20.6754 | -14.05 | -1.415 | 0.1916 | 1.19 | 0.71 | -20.2096 |  | 4.023 | 1.02 |  | 12.94 | -37.9739 | -29.0117 | -1.85 | 20.3026 |  | 29.7311 | -11.4081 | -12.2727 | 2.8892 |  |  | -10.2443 | 81.6239 | 2.8396 | -26.3376 | 5.6244 | 5.244 | 181.8241 | -4.9318 | -5.6168 | -11.5557 | 1.2032 | 7.5167 | 7.508 | 0.5429 | -17.2995 | -16.721 | -17.6 | 10.394 | -6.5264 | 37.1146 | 52.3001 | -32.8028 | -32.4042 |  | -6.2768 | -11.0543 | -12.1111 | -1.586 |  | -18.8954 | -18.412 | -23.9077 | -23.6791 | 21.54 | 21.55 | -33.5 | -33.5 | 0.054 | 5.36 | 70.5826 | 16.4694 | 16.6411 | -14.4 | -43 | 1.7 | 1.2 | -17.8396 | -17.693 | -136.2556 | 51.9409 | -247.9337 | -25.0694 | -16.2517 | 65.6848 | 108.6958 | 125.3643 | 90.3541 | -15.4749 | 15.5773 | 16.5087 | -13.9652 | 120.1993 | -210.0342 | 53.6225 | -53.1267 | 0.0256 | 2.737 | -9.12 | -2.163 | -2.178 | 5.28 | -4.16 | -2.5017 | -1.7258 | 3.9567 | -3.8956 | -2.2 | 1.04 | 1.827 |  |  | 4.0654 | 4.3268 | 3.6168 |  | 27.8 | -0.3779 | 1.11 |  | 5.6854 | -20.0186 | -22.7942 | 7.9374 | 15.2512 | -17.3156 | 1.9815 | -21.2 | 3 | -21.7931 | -52.9532
05/06/2026 | 13:30 | 0 |  | 5.1942 | -10.0293 | 9.0553 | 13.7083 |  | 24.386 |  | 20.948 | 8.9667 | 10.4124 | -11.1 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.7151 | 0.7969 | 6.6663 | 6.5342 | 11.5711 | 4.0089 | -0.5379 | 1.9996 |  | -0.9146 | -0.268 | -0.254 | 6.518 | -8.88 | 2.2 | 0.691 | 0.278 | -2.79 | -2.77 |  | -14.28 | -14.33 |  | 4.1676 | 22.3461 | 26.8193 | -14.3744 | -11.1722 | -10.8653 | 6.1579 | 6.5742 |  | -11.2279 | 17.5101 | 18.217 | 96.737 | 18.0873 | -7 | -7 | -21.9556 | -22.156 | -2.4238 |  | 10.1129 | 9.6252 | 4.223 | 2.9512 | -103.5188 | 73.0308 | 73.9158 | -8.2417 | -74.4295 |  |  |  | 35.9563 | 13.36 |  | 1.74 | 6.54 | -25.0458 | -25.0458 | 36.5999 | 35.3011 | -7.8911 | -5.5716 | -5.2891 | 9.5633 | 0 | 3.456 | 7.894 | 12.2 | 9.7 | -4.82 | 29.6077 | 30.2628 | 28.5194 | 57.4509 | 58.0043 | -37.208 | -40.1673 | -31.085 | 3.5016 | 43.81 | 17.48 | 2.6611 | 2.0538 | -11.8932 |  |  |  | 7.6326 |  |  | 0 | -62.3 | 1.485 | 19.4 | 18.36 | 24.58 | 13.23 | -4.83 | 16.523 | -8.3105 | -1.71 | -1.74 | 12.83 | -15.4 | -5.7273 | -3.4818 | -39.6886 | -38.8909 | 42.162 | 11.014 | -0.791 | -0.4679 | -1.3663 | -10.2814 | -14.041 | -50.1557 | -91.3861 |  | -13.41 | -12.7336 |  | -17.3074 | -16.3099 | 12.816 |  | -28.6295 | 6.3631 | -6.57 | -6.83 | 0.1 | 4.3586 | -31.2129 | -8.5648 | -8.5944 | 3.1061 | 4.1253 | -12.9541 | 6.9129 | 5.2359 |  | 0 | 0 | 0 | 14.5687 | 14.2338 | -4.3539 | 21.1933 | 21.2439 | 7.0149 | 19.9262 | 19.6988 | -14.66 | -1.6036 | 0.1916 | 1 | 1.63 | -19.3806 |  | 4.047 | 1.109 |  | 14.22 | -31.7775 | -24.0968 | -1.89 | 22.1491 |  | 29.3995 | -11.4291 | -12.1774 | 2.8458 |  |  | -10.4503 | 82.2797 | 2.9823 | -26.2448 | 4.7786 | 5.3225 | 176.2301 | -4.5666 | -5.3873 | -12.0184 | 2.4 | 6.9884 | 7.0492 | 1.9432 | -16.7958 | -15.5563 | -18.44 | 12.4794 | -3.5539 | 40.3265 | 50.0752 | -32.2227 | -30.9894 |  | -5.8382 | -9.9496 | -12.8263 |  |  | -18.0989 | -17.8187 | -21.7696 | -21.99 | 21.34 | 21.54 | -32.6 | -32.3 | 0.195 | 5.52 | 66.2997 | 16.0121 | 15.9496 | -14 | -42.7 | 0.5 | 0.4 |  |  | -132.0039 | 49.6104 | -255.4776 | -26.3375 | -18.9455 | 70.5109 | 101.6668 | 118.5639 | 92.3454 | -7.7409 | 16.5426 | 14.8239 | -8.4037 | 126.0668 | -210.6941 | 58.446 | -59.243 | 0.0256 | 5.179 | -8.48 | -2.138 | -2.16 | 3.84 | -3.28 | -1.9675 | -2.6658 | 5.1865 | -3.1327 | -2.6 | 1.133 | 1.097 | 2.0741 |  | 4.4733 | 4.0603 | 3.1588 |  | 27.1 | 0.6102 | 1.26 |  | 4.4519 | -20.4408 | -23.3476 | 7.3027 | 15.1075 | -17.6988 | 1.9184 | -20.7 | 2.6 | -14.7491 | -55.9225
05/06/2026 | 14:00 | 0 |  | 4.9978 | -9.94 | 8.7875 | 12.7423 |  | 24.2638 |  | 21.1835 | 9.1617 | 10.4826 | -11.1 |  |  | 6.624 |  | 3.4443 | -0.0405 | 6.4286 | 6.389 | 11.1938 | 3.9191 | -0.3918 | 1.8157 |  | -1.2611 | -0.198 | -0.203 | 6.113 | -11.1 | 2.2 | 0.562 | 0.28 | -2.13 | -2.09 |  | -14.38 | -14.32 |  | 4.0543 | 23.2471 | 27.6754 | -17.1121 | -12.3914 | -12.1269 | 26.4952 | 20.7473 |  | -14.7815 | 22.9528 | 25.4477 | 94.3995 | 16.4408 | -6.8 | -6.8 | -19.7493 | -19.6113 | -2.3846 |  | 9.7065 | 10.2288 | 4.3139 | 2.9783 | -88.5342 | 74.4957 | 73.7327 | -16.846 | -68.1894 |  |  |  | 38.9502 | 14.23 |  | 3.35 | 7.14 | -26.2514 | -26.2514 | 37.4783 | 36.0055 | -8.7535 | -4.1559 | -4.1206 | 10.2798 |  | 3.2596 | 8.36 | 14 | 11.8 | -4.78 | 32.4345 | 32.4652 | 30.4863 | 54.8571 | 54.5482 | -35.6547 | -40.9532 | -29.4142 | 3.7598 | 44.63 | 18.08 | 2.9736 | 2.3468 | -12.0346 |  |  |  | 7.9285 |  |  |  | -65.4 | 1.5375 | 19.2 | 19 | 24.42 | 13.02 | -5.11 | 17.887 | -7.0754 | -1.74 | -1.8 | 12.75 | -14.17 | -4.5636 | -2.7727 | -40.8364 | -38.9909 | 45.2301 | 13.1585 | 0.4466 | 0.9992 | -1.5388 | -11.5703 | -15.109 | -39.608 | -89.8712 |  | -12.6544 | -12.5221 |  | -17.2719 | -15.7075 | 6.672 |  | -30.2954 | 6.2618 | 0 | -7.29 | 3.5 | 3.8981 | -29.6911 | -9.3156 | -9.4022 | 4.9419 | 2.8924 | -14.477 | 6.8214 | 4.8918 |  | 0 | 0 |  | 16.4107 | 16.2433 | -5.861 | 22.523 | 21.7303 | 6.3742 | 19.183 | 20.1187 | -14.59 | -1.1073 | 0.1916 | 0.79 | 2.33 | -19.9275 |  | 4.1 | 0.988 |  | 15.37 | -31.852 | -23.2162 | -1.91 | 23.4489 |  | 29.6675 | -11.9779 | -12.7747 | 2.8151 |  |  |  | 56.744 | 2.5368 | -26.1721 | 6.4386 | 6.0017 | 177.758 | -4.2482 | -4.5509 | -11.8449 | 2.1963 | 7.0544 | 7.0887 | 1.8305 | -17.0904 | -15.0664 | -16.76 | 10.6592 | -7.9387 | 45.7776 | 51.111 | -31.6227 | -31.1822 |  | -5.1886 | -11.5781 | -12.3735 |  |  | -16.407 | -16.1762 | -22.4781 | -22.3279 | 21.44 | 21.91 | -33.8 | -33.6 | 0.195 | 6.32 | 58.023 | 19.9622 | 19.895 | -14.4 | -43.1 | -0.3 | -0.8 | -17.6942 | -17.5507 | -134.2127 | 50.671 | -255.4103 | -29.1437 | -20.67 | 74.7687 | 97.6055 | 118.653 | 94.3169 | -4.4331 | 18.7386 | 16.4411 | -5.2135 | 130.3365 | -211.0883 | 64.425 | -63.3825 | -0.9827 | 5.015 | -8.24 | -2.14 | -2.137 | 3.84 | -3.44 | -1.9602 | -2.4582 | 5.5375 | -3.4836 | -3.8 | 0.184 | 0.142 |  | 2.4636 | 4.1685 | 4.4931 | 3.7996 |  | 27.5 | 0.6813 | 1.03 |  | 3.8345 | -19.9258 | -23.416 | 6.8418 | 15.1377 | -18.3047 | 2.465 | -21 | 3.3 | -18.6711 | -50.5008
05/06/2026 | 14:30 | 0 |  | 5.128 | -9.9407 | 8.2053 | 13.0798 |  | 24.5017 |  | 21.333 | 9.3947 | 10.7236 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 2.431 | -0.0526 | 6.9619 | 6.911 | 11.9846 | 3.9271 | -0.3833 | 2.0151 |  | -0.7731 | -0.026 | 0.003 | 6.619 | -11.1 | 2.2 | 0.577 | 0.296 | -1.24 | -1.16 |  | -13.67 | -13.78 |  | 3.416 | 25.2491 | 29.8526 | -19.1487 | -9.3385 | -9.3153 | 18.8788 | 18.1073 |  | -14.7114 | 19.2827 | 21.0712 | 100.0213 | 15.2396 | -6.3 | -6.3 | -21.3096 | -20.2182 | -2.3889 |  | 12.7028 | 10.3997 | 4.2309 | 2.9165 | -86.8862 | 77.8222 | 78.0358 | -31.6634 | -51.1713 |  |  |  | 46.6843 | 16.35 |  | 7.22 | 8.72 | -29.6003 | -29.4664 | 39.3837 | 37.6198 | -9.2468 | -3.6314 | -3.6892 | 12.6019 |  | 3.0633 | 8.016 | 16.1 | 13.3 | -5.06 | 35.6795 | 35.9265 | 33.4819 | 52.5504 | 52.5278 | -35.3947 | -42.7977 | -28.2064 | 3.8818 | 49.14 | 20.5 | 4.8486 | 4.2023 | -13.6177 |  |  |  | 5.0657 |  |  |  | -69.8 | 2.1332 | 20.2 | 20.32 | 25.56 | 13.71 | -5.28 | 19.7315 | -4.9553 | -2.17 | -2.21 | 14.95 | -10.7 | -0.6545 | -0.6909 | -42.7352 | -41.7364 | 55.3629 | 20.9824 | 7.7703 | 8.3713 | -13.338 | -24.8722 | -15.976 | -25.8728 | -93.8776 |  | -13.675 | -12.8366 |  | -10.7103 | -10.9784 | -12.292 |  | -30.9885 | 12.1856 | 6.75 | 0 | 0 | 4.4972 | -17.4769 | -9.7431 | -9.7084 | 5.434 | 10.7801 | -20.3616 | 6.8417 | 4.6587 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9273 | 20.2622 | -5.6935 | 24.6079 | 24.6223 | 5.0241 | 18.052 | 21.4224 | -14.27 | -1.8196 | 0.1476 | 1.13 | -0.14 | -21.4867 |  | 4.274 | 1.154 |  | 15.74 | -30.7387 | -22.5555 | -1.62 | 24.2807 |  | 29.9518 | -12.4095 | -13.17 | 2.9119 |  |  | -11.4189 | 87.8118 | 3.2002 | -25.945 | 5.2766 | 4.5919 | 178.4824 | -3.9135 | -4.2192 | -12.4702 | 2.3993 | 7.2521 | 7.3577 | 1.8433 | -14.9122 | -13.7886 | -15.51 | 8.4537 | -12.9907 | 50.5725 | 49.9376 | -30.174 | -29.263 |  | -6.2979 | -12.4495 | 0 |  |  | -16.0938 | -15.5116 | -23.561 | -23.1119 | 21.9 | 22.17 | -32.1 | -32.2 | 0.0357 | 5.76 | 53.0961 | 21.374 | 21.3355 | -14 | -42.3 | -0.7 | -1.2 |  |  | -130.7639 | 52.7972 | -258.9798 | -30.2194 | -21.9038 | 78.7299 | 96.5991 | 114.0542 | 95.6881 | -1.2395 | 20.3275 | 19.4624 | -3.6211 | 136.3251 | -213.2341 | 67.957 | -64.733 | -1.8494 | 5.766 | -7.76 | -2.104 | -2.1 | 3.28 | -3.84 | -1.4483 | -2.3728 | 5.452 | -3.9536 | -3.3 | 0.925 | 1.007 |  | 2.1848 | 3.3171 | 3.0614 | 4.0343 |  | 26.8 | 0.9385 | 1.27 |  | 3.5114 | -17.947 | -23.0276 | 6.086 | 13.8134 | -17.6297 | 3.4664 | -20.8 | 3.2 | -23.4778 | -40.6229
05/06/2026 | 15:00 | 0 |  | 5.0048 | -9.673 | 8.8099 | 14.2094 |  | 24.5024 |  | 22.3498 | 9.7177 | 11.2006 | -11.1 |  |  | 6.624 |  | 2.9162 | 0.6842 | 6.969 | 6.9043 | 12.0611 | 3.7612 | -0.377 | 1.9143 |  | -0.7214 | -0.249 | -0.232 | 7.231 | -8.88 |  | 1.173 | 0.311 | -1.38 | -1.34 |  | -14.77 | -14.8 |  | 3.6142 | 27.4412 | 32.1097 | -15.4907 | -6.001 | -5.8053 | 3.6437 | 3.668 | -13.5029 | -10.5953 | 15.7232 | 16.5511 | 107.3444 | 15.8351 | -6.4 | -6.5 | -24.034 | -24.0392 | -2.6557 |  | 14.8136 | 11.0062 | 4.0746 | 2.7705 | -106.2044 | 82.0337 | 82.7662 | -36.9302 | -59.7094 |  |  |  | 47.7721 | 16.98 |  | 7.53 | 9.03 | -28.9305 | -28.7966 | 39.6919 | 38.1197 | -7.9595 | -2.0111 | -1.5316 | 14.8747 |  | 3.6393 | 8.149 | 15 | 12 | -4.96 | 36.4266 | 36.5937 | 34.4986 | 56.1666 | 56.054 | -36.2145 | -46.4496 | -28.636 | 4.0751 | 48.88 | 20.45 | 5.4736 | 4.6906 | -13.9932 |  |  |  | -2.1314 |  |  |  | -74.4 | 2.5922 | 20.6 | 20.26 | 26.02 | 14.07 | -5.2 | 19.6075 | 1.2651 | -1.33 | -1.4 | 13.95 | -10.59 | 3.3636 | 1.2636 | -41.9997 | -40.9455 | 54.5229 | 19.7636 | 8.0127 | 8.1838 | -8.827 | -17.5219 | -15.787 | -25.8942 | -91.153 |  | -13.1315 | -12.4376 |  | -12.7582 | -12.087 | -2.052 |  | -32.7327 | 8.8087 | -16.08 | 0 | 0.1 | 4.2913 | -22.123 | -9.8279 | -9.7364 | 4.9513 | 7.4414 | -19.7873 | 6.6236 | 4.5655 |  | 0 | 0 |  | 19.4249 | 18.9226 | -5.5261 | 23.7687 | 24.2016 | 7.2545 | 20.5272 | 21.7935 | -13.95 | -1.415 | 0.2255 | 0.9 | -0.44 | -21.5904 |  | 4.214 | 0.957 |  | 15.68 | -32.5653 | -23.8078 | -1.28 | 25.3064 |  | 30.2609 | -12.7408 | -13.3988 | 2.9924 |  |  | -11.2928 | 87.6664 | 3.7957 | -26.086 | 6.1025 | 6.7078 | 175.9119 | -3.8553 | -4.0394 | -12.3316 | 2.6849 | 7.524 | 7.6424 | 2.2301 | -15.4278 | -14.4386 | -15.92 | 10.1046 | -7.4226 | 48.6198 | 49.9838 | -30.8701 | -29.6256 |  | -5.6497 | -10.2441 | -11.096 |  |  | -16.396 | -15.8192 | -21.5933 | -21.8199 | 20.89 | 21.11 | -31 | -31.2 | 0.2115 | 4.56 | 57.8842 | 17.8372 | 17.7641 | -14.1 | -41.4 | 0 | -0.4 | -16.5562 | -16.5042 | -130.8705 | 48.9183 | -260.0664 | -29.9359 | -22.9915 | 76.1002 | 96.6707 | 119.0265 | 95.0889 | -1.1548 | 16.3977 | 18.5863 | -8.32 | 135.8057 | -212.3244 | 67.6557 | -62.5275 | -1.2415 | 5.578 | -7.36 | -2.136 | -2.153 | 2.88 | -3.52 | -1.259 | -2.6658 | 5.977 | -4.3046 | -3.2 | 2.374 | 2.232 |  |  | 3.8811 | 3.6262 | 4.11 |  | 27.2 | 0.0186 | 1.14 |  | 4.4355 | -19.3315 | -23.3811 | 7.1026 | 14.8435 | -18.4119 | 2.955 | -20.6 | 3 | -21.7916 | -48.9394
05/06/2026 | 15:30 | 0 |  | 4.9379 | -9.8968 | 9.3626 | 14.6456 |  | 24.4387 |  | 22.9073 | 9.9747 | 11.3998 | -13.32 |  |  |  |  | 3.745 | 0.5859 | 7.1867 | 7.044 | 12.2208 | 4.1004 | -0.4279 | 1.9324 |  | -0.8169 | -0.526 | -0.5 | 7.663 | -6.66 |  | 1.478 | 0.324 | -4.17 | -4.1 |  | -14.48 | -14.52 |  | 3.3845 | 26.9085 | 31.3241 | -14.4118 | -7.0899 | -7.0824 | 4.2806 | 4.7286 | -13.4296 | -10.4416 | 16.2304 | 16.9554 | 107.3195 | 17.3469 | -6.7 | -6.7 | -23.8885 | -23.7172 | -2.8407 |  | 15.675 | 11.0433 | 3.8259 | 2.587 | -106.8758 | 80.6299 | 80.2942 | -22.3653 | -59.2533 |  |  |  | 48.4507 | 17.02 |  | 7.26 | 8.64 | -29.8682 | -29.8682 | 40.9144 | 39.5295 | -8.8856 | -8.3206 | -8.3624 | 16.2338 |  | 3.8356 | 8.49 | 15.6 | 13.2 | -4.92 | 33.7087 | 33.9001 | 31.6154 | 54.6976 | 54.9781 | -36.5875 | -44.6694 | -28.5686 | 4.052 | 39.06 | 16.56 | 5.4736 | 4.6906 | -14.0709 |  |  |  | -6.5788 |  |  |  | -71.3 | 4.483 | 20.1 | 21.62 | 25.5 | 13.61 | -5.88 | 19.623 | 5.3403 | -0.33 | -0.36 | 12.31 | -9.73 | 4.3455 | 1.8273 | -41.3928 | -40.7 | 53.0057 | 18.1508 | 6.6877 | 7.0659 | -14.8221 | -24.7919 | -15.918 | -37.1149 | -91.1788 |  | -12.9563 | -12.0989 |  | -7.0835 | -6.6183 | 10.256 | -28.3046 | -28.3687 | 10.7689 | -8.52 | -8.37 | 0.1 | 4.2784 | -9.5564 | -9.5226 | -9.4337 | 5.6449 | 9.8597 | -21.3607 | 6.5014 | 3.8619 |  | 0 | 0 |  | 19.5924 | 19.2575 | -9.7125 | 23.1786 | 22.9856 | 1.5227 | 12.3313 | 16.481 | -16.99 | -3.8119 | 0.1476 | 2.66 | -0.95 | -16.3733 |  | 4.148 | 1.095 |  | 17.74 | -25.6577 | -19.0514 | -1.74 | 25.5269 |  | 29.2999 | -12.1156 | -12.8549 | 3.0539 |  |  | -11.9668 | 88.3815 | 3.3617 | -25.7751 | 4.3531 | 4.8455 | 160.3472 | -4.0992 | -4.4858 | -12.5356 | 3.0702 | 7.7218 | 7.7532 | 2.5562 | -15.3684 | -13.5594 | -15.92 | 8.6159 | -11.5982 | 44.0539 | 54.5718 | -29.9048 | -30.3068 |  | -5.8448 | 0 | 0 | 1.9098 |  | -16.8299 | -16.2916 | -21.6896 | -21.0484 | 21.07 | 21.11 | -30.9 | -31.3 | 0.2115 | 3.28 | 60.7632 | 17.1524 | 17.0751 | -14.3 | -41.4 | 0.5 | 0 | -17.6082 | -17.5426 | -133.2156 | 51.9882 | -259.6208 | -29.1037 | -23.1147 | 76.6293 | 94.3742 | 120.1876 | 99.8914 | -0.4698 | 17.7245 | 18.6475 | -6.0898 | 139.4258 | -215.8125 | 68.2564 | -62.9923 | -1.0535 | 4.531 | -7.52 | -2.13 | -2.136 | 3.28 | -3.2 | -1.5778 | -3.2212 | 5.803 | -4.0696 | -2.4 | 1.956 | 3.207 |  |  | 3.595 | 4.1995 | 2.8707 |  | 26.4 | -0.8387 | 1.05 |  | 4.1242 | -19.4539 | -23.478 | 6.2106 | 15.0627 | -17.9162 | 2.7258 | -19.9 | 2.4 | -21.5095 | -49.2337
05/06/2026 | 16:00 | 0 |  | 5.0855 | -10.0501 | 12.3504 | 14.2884 |  | 24.4474 |  | 24.1194 | 10.6117 | 12.0108 | -13.32 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.5965 | -0.6425 | 7.101 | 6.9538 | 12.1677 | 4.0701 | -0.663 | 1.9893 |  | -0.9208 | -0.691 | -0.681 | 7.334 | -6.66 | 2.2 | 1.279 | 0.312 | -5.14 | -5.1 |  | -14.7 | -14.63 |  | 3.6378 | 25.1764 | 30.0391 | -10.3998 | -5.9823 | -5.7977 | 4.7728 | 4.8556 | -13.9082 | -11.1163 | 18.0739 | 19.2219 | 109.8647 | 17.7904 | -7.1 | -7.1 | -25.4395 | -25.554 | -3.0479 |  | 17.8974 | 10.7802 | 3.4926 | 2.3976 | -127.3537 | 94.0275 | 93.9665 | -11.0323 | -53.3632 |  |  |  | 48.3909 | 16.91 |  | 7.26 | 8.6 | -33.0832 | -33.0832 | 42.7544 | 41.4196 | -9.1443 | -3.984 | -4.1889 | 17.3674 | 0 | 4.2153 | 7.018 | 12.1 | 9.2 | -5.12 | 33.72 | 34.137 | 32.1206 | 63.787 | 63.8961 | -34.083 | -56.5022 | -26.5651 | 3.9818 | 39.66 | 16.79 | 5.4736 | 4.6906 | -14.1041 |  |  |  | 0.0701 |  |  |  | -77 | 4.6954 | 19.5 | 20.66 | 24.84 | 13.39 | -5.32 | 18.414 | 0.1925 | -0.26 | -0.28 | 11.86 | -10.25 | 0.6364 | -0.1091 | -45.6991 | -44.3545 | 49.0662 | 14.2365 | 2.6194 | 3.4515 | -15.7705 | -26.1229 | -15.947 | -51.3414 | -81.9126 |  | -12.8079 | -11.9717 |  | -7.6516 | -6.9539 | -6.66 | -27.8159 | -27.1616 | 20.0318 | 6.7 | -8.17 | 0.9 | 7.0916 | -11.5714 | -9.0183 | -8.9798 | 6.2945 | 17.1993 | -28.7768 | 6.4507 | 2.8733 |  |  |  |  | 21.4344 | 21.7693 | -10.5497 | 27.0927 | 27.2327 | 0.4686 | 12.7496 | 20.1089 | -15.92 | -2.9128 | 0.2007 | 2.18 | -1.01 | -19.6087 | 0 | 4.165 | 1.232 | 3.0186 | 14.37 | -26.4967 | -18.3923 | -2.04 | 22.4558 |  | 25.3868 | -9.6805 | -10.3948 | 3.0285 |  |  | -11.4342 | 85.0781 | 2.7075 | -23.9353 | 5.4399 | 5.6943 | 154.3091 | -4.5291 | -5.3514 | -10.6643 | 2.3959 | 7.7438 | 7.856 | 2.0147 | -12.1777 | -9.0081 | -13.83 | 7.1101 | -18.6375 | 50.7794 | 63.531 | -25.4458 | -24.9062 |  | -6.6353 | 0 | 0 |  | 4.9235 | -17.7363 | -17.7967 | -18.8064 | -18.8721 | 19.58 | 19.76 | -31.3 | -31.5 | 0.0357 | 0.48 | 64.0899 | 15.8731 | 15.6675 | -14.4 | -41 | 0.5 | 0 | -16.9183 | -16.8685 | -133.6008 | 59.0036 | -261.7727 | -32.6151 | -23.193 | 88.9647 | 80.7334 | 116.6954 | 111.5701 | 16.887 | 19.7463 | 18.7621 | -7.2276 | 157.7849 | -225.3719 | 81.5176 | -75.0597 | -1.1243 | 4.768 | -7.36 | -2.118 | -2.123 | 2.56 | -2.16 | -1.9634 | -3.9841 | 7.2374 | -4.7166 | -3 | 1.547 | 3.149 |  |  | 4.2507 | 3.6193 | 3.5438 |  | 26.5 | -0.8041 | 1.08 |  | 2.8632 | -18.7095 | -22.2811 | 5.0527 | 13.7667 | -17.5365 | 2.6354 | -20.1 | 2.7 | -22.194 | -50.9636
05/06/2026 | 16:30 | 0 |  | 5.4065 | -10.2382 | 13.1805 | 14.2812 |  | 24.2402 |  | 23.6095 | 10.2907 | 11.6334 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.6402 | -0.9821 | 6.9708 | 6.9649 | 12.094 | 4.1193 | -0.5359 | 2.0757 |  | -0.7999 | -0.434 | -0.415 | 7.578 | -8.88 | 2.2 | 1.248 | 0.315 | -3.01 | -2.95 |  | -14.71 | -14.76 |  | 3.7619 | 25.1517 | 29.8649 | -10.9476 | -5.939 | -5.7786 | 4.5922 | 4.6533 | -13.8003 | -11.3022 | 18.5024 | 19.2612 | 108.4516 | 18.2386 | -7 | -7.1 | -24.9074 | -24.7802 | -2.5117 |  | 13.5373 | 10.4782 | 3.3464 | 2.3865 | -125.9499 | 91.4334 | 91.6165 | -6.5225 | -60.5788 |  |  |  | 46.355 | 15.96 |  | 6.21 | 8.18 | -30.8059 | -30.8059 | 40.2907 | 39.0405 | -9.6475 | -1.3325 | -1.4128 | 14.2886 |  | 4.032 | 7.332 | 9.6 | 7.2 | -4.48 | 33.32 | 33.8655 | 31.8938 | 63.9872 | 64.9523 | -35.3875 | -54.7332 | -27.5895 | 4.2291 | 38.91 | 16.51 | 5.1611 | 4.3976 | -14.2116 |  |  |  | -1.0763 |  |  |  | -75.1 | 4.0851 | 18 | 19.68 | 23.44 | 12.2 | -5.27 | 17.732 | 0.095 | -0.17 | -0.2 | 12.3 | -11.84 | 0.6909 | 0.0273 | -43.2833 | -42.8636 | 47.3345 | 13.9187 | 2.1092 | 2.1583 | -19.4833 | -30.1201 | -15.361 | -54.5727 | -59.7031 |  | -12.4627 | -11.5777 |  | -6.0558 | -5.8157 | -2.052 | -29.5202 | -29.3584 | 18.4546 | 0 | -9.65 | 0.1 | 7.1767 | -7.8658 | -9.189 | -9.0586 | 6.0799 | 18.5533 | -27.1123 | 6.3538 | 2.8371 |  | 0 | 0 |  | 18.9226 | 19.09 | -0.8373 | 24.6605 | 24.7349 | 9.0742 | 21.2886 | 17.3452 | -15.82 | -3.3156 | 0.165 | 2.44 | -0.96 | -17.3852 |  | 4.095 | 0.802 |  | 13.79 | -33.2267 | -25.0056 | -1.9 | 21.5551 |  | 26.7809 | -9.952 | -10.6227 | 2.9546 |  |  | -11.6912 | 84.5219 | 2.6829 | -24.4506 | 6.1643 | 6.1377 | 171.2002 | -4.4404 | -6.2295 | -10.5724 | 2.8081 | 7.6705 | 7.7769 | 2.2078 | -4.7629 | -2.6243 | -11.31 | 4.1189 | -25.466 | 58.6275 | 75.2099 | -16.7944 | -15.3802 |  | -8.8956 | 0 | 0 | 16.5013 |  | -16.4619 | -15.8137 | -17.2155 | -17.3387 | 15.49 | 15.62 | -31.5 | -31.5 | 0.1419 | -0.56 | 68.706 | 11.271 | 11.2852 | -14.8 | -41.7 | 0.5 | 0 | -17.6965 | -17.6232 | -125.8522 | 60.3186 | -264.9255 | -31.7556 | -21.9795 | 112.3139 | 52.7464 | 114.5689 | 129.7743 | 42.8086 | 23.7694 | 23.9278 | -2.82 | 193.5673 | -236.3748 | 104.903 | -92.4049 | -0.9827 | 4.525 | -6.8 | -2.11 | -2.112 | 1.92 | -1.76 | -1.6905 | -4.2161 | 8.4977 | -4.921 | -3.6 | 1.746 | 1.894 |  | 2.4599 | 3.2561 | 4.3647 | 4.072 |  | 26.4 | -0.3605 | 1.05 |  | 0 | -17.2516 | -21.2043 | 3.2241 | 12.2933 | -15.6553 | 2.3602 | -20 | 2.7 | -13.1097 | -61.0056
05/06/2026 | 17:00 | 0 |  | 4.6914 | -9.5536 | 13.1651 | 12.4185 |  | 23.6858 |  | 22.7413 | 10.0007 | 11.4739 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.3729 | -1.5294 | 6.2673 | 6.088 | 10.7278 | 3.6665 | -1.4024 | 1.8058 |  | -0.7103 | -0.507 | -0.489 | 7.051 |  | 0 | 0.9 | 0.308 | -3.26 | -3.2 |  | -14.71 | -14.78 |  | 3.9961 | 23.5441 | 28.1756 | -9.3903 | -7.0745 | -6.6922 | 4.2148 | 4.4132 | -14.0189 | -11.3705 | 18.4347 | 19.4159 | 111.7893 | 18.7723 | -7.2 | -7.2 | -24.6981 | -24.4631 | -2.634 |  | 12.9509 | 10.1571 | 2.5656 | 1.6995 | -132.3282 | 85.4518 | 85.2687 | -2.3592 | -76.6641 |  |  |  | 41.1956 | 17.42 |  | -6.39 | 6.77 | -31.8776 | -31.8776 | 41.9149 | 40.1018 | -9.2632 | 5.2389 | 5.7602 | 12.6826 |  | 4.2153 | 5.523 | 6.9 | 4.9 | -4.67 | 37.8033 | 37.6533 | 35.799 | 66.0665 | 66.3985 | -38.0199 | -50.3207 | -32.3293 | 4.0963 | 38.34 | 16.11 | 4.5361 | 3.8116 | -13.7084 |  |  |  | -0.4463 |  |  |  | -77.3 | 3.5687 | 17 | 18.44 | 22.16 | 11.44 | -4.73 | 14.663 | -0.415 | -0.19 | -0.21 | 15.39 | -14.16 | 1.4182 | 0.5273 | -44.0367 | -43.0636 | 44.153 | 12.0683 | 0.9192 | 0.3867 | -21.8982 | -32.0119 | -14.794 | -61.0366 | -24.3892 |  | -10.9632 | -10.3597 |  | -5.1517 | -5.6434 | -9.22 | -28.4351 | -28.2699 | 21.1803 | 0 | -3.72 | -0.1 | 6.981 | -5.8448 | -9.1757 | -9.0034 | 5.6446 | 21.7559 | -29.8806 | 6.1486 | 3.1251 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 20.0948 | -4.6888 | 25.7077 | 25.8182 | 7.6684 | 20.8261 | 20.9049 | -15.22 | -2.0156 | 0.2007 | 1.89 | -0.63 | -21.2107 |  | 4.114 | 0.75 |  | 12.77 | -31.8091 | -24.2274 | -1.88 | 20.0258 |  | 26.811 | -9.1628 | -9.9141 | 3.0119 |  |  | -12.2743 | 81.4627 | 2.9693 | -24.749 | 5.4257 | 5.3804 | 169.9484 | -5.1615 | -7.6786 | -10.1142 | 2.874 | 7.4865 | 7.5396 | 2.3975 | 5.9009 | 7.6387 | -7.96 | 0 | -28.7481 | 77.8241 | 94.4315 | -5.6381 | -5.0515 | 0 | -11.6058 | -9.887 | -11.1829 |  | 19.8459 | -9.1394 | -8.8318 | -14.0738 | -13.9917 | 8.62 | 9.26 | -31.3 | -31.2 | 0.1767 | -2.32 | 71.716 | 15.0464 | 15.2088 | -14.8 | -43.5 | -6.7 | -7.2 | -16.8383 | -16.7088 | -105.1125 | 58.2275 | -252.6414 | -21.7562 | -11.068 | 134.8768 | 27.5108 | 88.1699 | 137.422 | 76.693 | 27.9397 | 26.3041 | 18.2383 | 226.3761 | -233.7315 | 142.6858 | -119.7379 | -1.4978 | 4.462 | -5.92 | -2.045 | -2.058 | 1.44 | -0.64 | -2.0998 | -5.1835 | 9.3187 | -5.272 | -3.1 | 2.545 | 1.859 | 2.1284 | 2.4294 | 3.8669 | 3.3552 | 3.33 |  | 29.9 | 0.5516 | 1.01 |  | -3.3988 | -15.4964 | -18.1235 | -1.6121 | 11.142 | -12.253 | 0 | -23.3 | 6.3 | 5.3866 | -77.7726
05/06/2026 | 17:30 | 0 |  | 2.6299 | -7.6221 | 9.5865 | 12.5568 |  | 21.3554 |  | 21.3569 | 9.3237 | 10.4228 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.2381 | -0.4662 | 5.6793 | 5.5641 | 9.881 | 3.4791 | -1.5035 | 1.9813 |  | -0.6113 | -0.242 | -0.216 | 7.619 | -8.88 | -2.2 | 1.623 | 0.32 | -1.97 | -1.84 |  | -13.26 | -13.37 |  | 4.1909 | 27.1915 | 29.4374 | -14.1219 | -6.2066 | -5.6191 | 13.0904 | 15.6306 | -15.6572 | -12.8971 | 24.5945 | 29.44 | 106.5707 | 17.7357 | -6.8 | -6.8 | -21.9895 | -21.8468 | -2.4181 |  | 12.0697 | 8.5147 | 2.114 | 1.4929 | -110.8737 | 81.6675 | 82.0948 | -2.7684 | -68.2251 |  |  |  | 31.1162 | 13.13 | 9 | -11 | 10.07 | -30.1362 | -29.8682 | 39.8959 | 38.7874 | -7.4774 | 6.7315 | 6.5893 | 12.1289 |  | 4.4116 | 0.869 | -2 | -3.4 | -4.23 | 31.5102 | 31.876 | 29.7921 | 60.7509 | 61.3301 | -33.615 | -44.1057 | -28.1083 | 3.0985 | 35.97 | 15.09 | 3.7549 | 2.9327 | -13.5193 |  |  |  | -2.3177 |  |  | -44.8 | -44.6 | 3.1732 | 15.9 | 16.88 | 21.02 | 10.43 | -4.33 | 13.857 | 1.9101 | 1.25 | 1.25 | 9.2 | -16.25 | 2.2364 | 1.0455 | -42.4572 | -41.5545 | 39.0777 | 8.7464 | -2.9282 | -2.4981 | -24.232 | -33.9922 | -14.676 | -62.195 | -29.1999 |  | -7.2686 | -6.8097 |  | -3.4484 | -3.5954 | -7.172 | -26.6823 | -26.3401 | 22.1411 |  | -7.79 | 0.1 | 3.7167 | -1.0871 | -10.3558 | -10.224 | 6.8245 | 23.2393 | -31.4718 | 6.2428 | 4.017 |  | 0 | 0 | 0 | 17.9178 | 17.5829 | -2.5118 | 23.4211 | 23.0161 | 8.4922 | 21.2919 | 18.3902 | -14.82 | -1.9094 | 0.2181 | 1.28 | 0.86 | -18.3153 |  | 4.053 | 0.704 | 3.4691 | 13.52 | -33.0286 | -25.1269 | -1.9 | 20.8034 |  | 26.4635 | -9.6884 | -10.356 | 3.0768 | 0.0653 |  | -11.9089 | 76.96 | 2.7528 | -24.274 | 5.5763 | 4.4399 | 170.8172 | -5.2696 | -5.8441 | -10.4888 | 3.1787 | 7.5094 | 7.5633 | 2.6633 | 8.5721 | 10.8052 | -5.45 | 0 | -16.1351 | 75.3162 | 86.2723 | -3.1721 | 0 | -11.3442 | -12.766 | -10.9699 | -11.8004 | 32.5304 | 32.6683 | -11.3147 | -10.7599 | -14.7793 | -14.5912 | 8.23 | 8.71 | -28.8 | -29 | 0.2298 | -3.92 | 59.4895 | 15.1649 | 14.6691 | -15.3 | -42.2 | -3.3 | -3.8 | -17.0522 | -17.0147 | -92.1275 | 63.9165 | -289.0074 | -21.9458 | -14.45 | 145.3472 | 21.1041 | 122.9986 | 90.4567 | 86.1625 | 23.1049 | 25.2501 | -13.2063 | 274.0073 | -186.6386 | 102.0754 | -79.2128 | -0.1624 | 4.675 | -6.24 | -2.106 | -2.11 | 1.92 | -0.64 | -2.369 | -5.095 | 9.5811 | -5.9464 | -2.5 | 4.249 | 3.529 |  |  | 4.0353 | 3.8078 | 3.598 |  | 27.4 | -0.7719 | 0.79 |  | -3.975 | -15.2179 | -17.3869 | -2.3958 | 10.6207 | -11.6316 |  | -21.4 | 4.3 | 8.4894 | -78.7107
05/06/2026 | 18:00 | 0 |  | 3.7928 | -8.7842 | 6.1456 | 10.9587 |  | 20.3394 |  | 19.9696 | 8.6107 | 9.9255 | -11.1 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 3.0625 | -0.9912 | 4.3078 | 4.1302 | 7.5392 | 1.4771 | -1.5397 | 1.8808 |  | -0.7912 | -0.323 | -0.308 | 8.374 | -11.1 | -2.2 | 2.211 | 0.342 | -2.72 | -2.62 |  | -13.48 | -13.49 |  | 3.9302 | 26.5544 | 29.2063 | -12.7387 | -8.378 | -8.0919 | 4.6494 | 4.8459 | -13.088 | -10.1726 | 17.4039 | 18.0115 | 111.8462 | 17.3541 | -6.2 | -6.1 | -23.2747 | -22.8239 | -2.6059 |  | 9.1656 | 7.7344 | 1.493 | 1.0564 | -113.6509 | 81.6065 | 81.5149 | 10.4557 | -65.6812 |  |  |  | 30.1782 | 13.15 | 10.12 | -11.39 | 6.35 | -27.457 | -27.3231 | 38.4833 | 36.9419 | -8.2557 | -2.7162 | -2.4842 | 8.8077 |  | -1.5316 | -2.75 | 1.2 | 0.1 | -4.44 | 28.4225 | 28.3351 | 26.8445 | 61.155 | 61.0081 | -38.9025 | -38.1573 | -34.3034 | 3.486 | 39.22 | 16.25 | 3.7549 | 3.2257 | -13.6875 |  |  |  | 4.4477 |  |  | -44.7 | -44.6 | 2.3676 | 16.8 | 17.72 | 21.68 | 10.8 | -4.22 | 12.7255 | -4.8603 | 1.33 | 1.33 | 10.26 | -16.57 | -3.4727 | -2 | -43.433 | -42.1364 | 34.0992 | 7.0983 | -4.9995 | -4.4854 | -24.4658 | -37.4534 | -15.68 | -74.3805 | -37.015 |  | -5.6298 | -5.1745 |  | -2.7131 | -3.2136 | -2.052 | -25.844 | -25.744 | 23.1773 |  | -12.1 | 0 | 3.6846 | 0.4517 | -10.9037 | -10.8764 | 7.1211 | 26.1317 | -27.7709 | 6.2743 | 4.4727 |  | 0 | 0 | 0 | 15.7409 | 15.7409 | -3.1817 | 24.1558 | 24.1063 | 9.6524 | 22.2951 | 19.4986 | -14.89 | -1.6091 | 0.2364 | 1.19 | 1 | -18.9253 |  | 4.011 | 1.917 |  | 13.17 | -34.0995 | -25.6502 | -1.61 | 20.7554 |  | 27.2865 | -9.8885 | -10.6175 | 3.4372 |  |  | -12.0343 | 72.8706 | 2.0739 | -22.9816 | 5.4004 | 5.404 | 176.3082 | -4.7704 | -7.0711 | -10.566 | 3.3433 | 8.3297 | 8.5215 | 2.9651 | 4.2774 | 5.8201 | -8.38 | 5.651 | -10.4351 | 67.7888 | 84.7047 | -5.1041 | -4.4791 | 0 | -10.8992 | -9.8981 | 0 |  |  | -13.7153 | -12.8748 | -18.0311 | -17.8053 | 10.06 | 10.29 | -31 | -30.7 | 0.0357 | -3.76 | 61.5907 | 14.2553 | 14.1607 | -16.1 | -42.7 | -2 | -2.5 | -17.3676 | -17.2271 | -93.9816 | 61.6371 | -289.0727 | -22.6265 | -15.6322 | 139.6198 | 28.408 | 130.5515 | 90.0003 | 75.4555 | 25.5025 | 25.0174 | -20.1437 | 266.591 | -187.3018 | 88.026 | -71.8984 | 0.9631 | 1.39 | -8.64 | -2.174 | -2.181 | 4.24 | -1.52 | -3.0657 | -4.509 | 9.3492 | -6.2974 | -2 | 2.021 | 2.954 | 0 | 0 | 4.0545 | 3.5798 | 3.5591 |  | 28.2 | 1.9283 | 0.79 |  | 0 | -16.9482 | -19.4509 | 0 | 11.8388 | -13.1053 | 0 | -21.6 | 4.4 | 8.735 | -79.1974
05/06/2026 | 18:30 | 0 |  | 4.1425 | -9.4151 | 4.2196 | 11.7099 |  | 22.4842 |  | 19.6825 | 8.4897 | 9.8996 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.6842 | -0.4264 | 5.3232 | 5.2629 | 9.2076 | 1.1722 | -1.5415 | 1.8841 |  | -0.941 | -0.212 | -0.211 | 8.161 | -4.44 | 0 | 1.257 | 0.35 | -4.4 | -4.34 |  | -12.35 | -12.56 |  | 3.8511 | 27.2521 | 29.6062 | -15.8373 | -9.5069 | -9.0978 | 1.5116 | 1.5992 | -12.8937 | -9.7198 | 15.4054 | 15.8634 | 116.3363 | -0.9674 | -1.3 | -1.3 | -20.1151 | -20.3025 | -2.772 |  | 13.9584 | 7.91 | 1.4491 | 0.9985 | -106.2044 | 77.3949 | 77.517 | 3.2501 | -74.6255 |  |  |  | 29.1203 | 12.56 | 9.68 | -12.71 | 4.81 | -20.3573 | -19.9554 | 32.3726 | 30.7884 | -6.7567 | 2.7781 | 2.8816 | 13.8377 |  | -1.5316 | -2.905 | -0.6 | -2.3 | -4 | 28.781 | 28.7714 | 27.3089 | 61.1028 | 61.4368 | -40.5727 | -35.7884 | -36.1468 | 3.8164 | 33.67 | 13.99 | 13.2861 | 12.1124 | -12.9649 |  |  |  | 6.5545 |  |  | -43.6 | -43.4 | 1.6559 | 14.9 | 16.26 | 19.4 | 9.17 | -3.66 | 12.462 | -7.1854 | 1.37 | 1.39 | 11.56 | 7.74 | -6.0364 | -3.2273 | -38.348 | -37.5091 | 39.7918 | 11.9763 | 0.1019 | 0.2324 | -23.2707 | -37.9182 | -15.266 | -67.7391 | -37.0067 |  | -4.891 | -4.3133 |  | -3.6238 | -3.8362 | -17.924 | -15.7221 | -15.4553 | 22.6142 |  | 0 | 0 | 3.5118 | -0.9903 | -9.8651 | -9.7073 | 5.6449 | 25.96 | -27.0081 | 6.373 | 4.0532 |  | 0 | 0 |  | 8.7077 | 8.3728 | -9.3776 | 19.2712 | 19.2007 | 3.5483 | 16.2945 | 20.1138 | -16.16 | -1.1879 | 0.2804 | 0.74 | 1.98 | -19.7043 |  | 3.821 | 0.818 |  | 12.22 | -28.7712 | -19.9758 | -2.05 | 19.3248 |  | 28.1216 | -10.0806 | -10.8208 | 3.6683 |  |  | -11.0664 | 73.8234 | 1.9804 | -21.9411 | 4.589 | 5.9932 | 180.7515 | -4.2169 | -7.6255 | -10.0145 | 2.5097 | 10.6076 | 11.0528 | 2.1845 | -1.6978 | 0 | 7.96 | -10.6647 | 12.9794 | 47.2708 | 71.4983 | 3.7587 | 4.6691 | -12.4679 | -13.4016 | 0 | 0 |  |  | -13.8361 | -13.2319 | -15.2507 | -14.8909 | 9.59 | 10.08 | -30.6 | -31 | -0.1053 | -5.92 | 57.2238 | 16.2224 | 16.4573 | -16.5 | -42.7 | -2.4 | -2.9 |  |  | -77.6026 | 60.7444 | -293.5189 | -24.9895 | -14.5251 | 143.0879 | 24.3914 | 125.2377 | 90.413 | 78.4436 | 26.1286 | 25.4317 | -18.9976 | 268.9002 | -188.6248 | 92.7092 | -76.3694 | 0.1648 | -6.287 | -7.76 | -2.211 | -2.217 | 3.68 | -2.08 | -3.0732 | -4.1001 | 9.1142 | -6.4439 | -1.5 | 2.527 | 2.344 |  |  | 4.4394 | 3.9638 | 3.2341 |  | 29.4 | 2.1294 | 0.75 |  | -5.8844 | -14.5643 | -17.2983 | -4.6525 | 9.9467 | -9.6788 | 0 | -22.1 | 5.1 | 20.3747 | -93.7756
05/06/2026 | 19:00 | 0 |  | 4.8359 | -10.0678 | 4.133 | 12.1481 |  | 23.3619 |  | 20.3965 | 8.7817 | 10.2293 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 3.5896 | 0.0107 | 5.2325 | 5.1494 | 9.1252 | 0.998 | -1.5179 | 1.9094 |  | -1.1056 | -0.325 | -0.299 | 8.299 | -4.44 | 0 | 2.1 | 0.359 | -7.31 | -7.21 |  | -11.66 | -11.72 |  | 3.7487 | 25.5582 | 27.8514 | -12.4665 | -11.2032 | -10.7669 | 1.3651 | 1.4609 | -12.2797 | -9.3207 | 16.6785 | 17.408 | 113.8195 | 0.2769 | -1.7 | -1.7 | -20.7644 | -20.9308 | -2.9161 |  | 12.5098 | 6.5272 | 0.6224 | 0.3842 | -118.2897 | 76.2962 | 76.3268 | 8.7636 | -87.4175 |  |  |  | 26.0766 | 12.57 | 9.39 | -14.11 | 4.06 | -18.4819 | -18.4819 | 31.5937 | 30.3026 | -6.6252 | 6.4612 | 6.071 | 12.1802 |  | -1.5316 | -2.825 | -2.8 | -3.7 | -3.82 | 27.7643 | 27.91 | 26.1007 | 63.1112 | 63.6603 | -42.2158 | -34.477 | -39.2287 | 3.7402 | 32.77 | 13.16 | 12.9736 | 11.9171 | -12.3885 |  |  |  | 22.3952 |  |  | -43.4 | -43.3 | 1.1298 | 13.7 | 13.42 | 18.02 | 8.25 | -2.59 | 10.1525 | -22.2613 | 1.26 | 1.24 | 10.7 | 8.33 | -21.8727 | -10.8909 | -42.4078 | -42.0273 | 26.4459 | 0.7909 | -10.7422 | -10.6373 | -25.8491 | -40.2044 | -14.626 | -74.1362 | -36.6603 |  | -4.5013 | -3.9844 |  | -6.4497 | -6.3729 | -14.34 | -17.6245 | -17.4315 | 26.1052 |  | 0 | 0 | 3.3124 | -5.959 | -9.9474 | -9.8751 | 5.8241 | 29.0318 | -29.8918 | 6.3526 | 4.3562 |  | 0 | 0 | 0 | 6.6983 | 7.0332 | -9.0426 | 24.0678 | 24.2954 | 0.0134 | 12.3814 | 16.1343 | -19.48 | -2.9146 | 0.2538 | 2.04 | 2.18 | -15.6633 |  | 3.893 | 0.194 |  | 11.47 | -24.5414 | -17.3767 | -2.51 | 17.7384 |  | 27.4619 | -9.7266 | -10.3509 | 3.7636 |  |  | -11.4302 | 70.1077 | 1.1586 | -21.545 | 5.1449 | 5.0768 | 174.1249 | -4.2211 | -8.0125 | -10.1188 | 2.5177 | 10.593 | 11.0133 | 2.1432 | -3.4526 | -3.4086 | 7.54 | -11.9705 | 8.2247 | 43.1915 | 68.711 | 3.3812 | 3.3704 | -11.8526 | -13.3692 | -11.1962 | 0 |  |  | -14.6381 | -14.0888 | -14.1831 | -14.3989 | 10.74 | 11.22 | -33.4 | -33.6 | -0.1053 | -6.96 | 62.7974 | 12.7772 | 13.1535 | -16.5 | -43.4 | -0.7 | -1.3 |  | -17.4556 | -80.5782 | 61.2186 | -294.5898 | -25.8331 | -15.3077 | 137.5288 | 26.4685 | 131.8243 | 91.812 | 79.6871 | 25.6706 | 24.9044 | -22.5573 | 269.0375 | -188.6903 | 89.0278 | -70.5281 | 1.2903 | -5.732 | -8.32 | -2.222 | -2.212 | 3.84 | -2.16 | -2.9882 | -4.0696 | 9.0257 | -4.921 | -2.4 | -0.827 | -0.087 |  |  | 4.2964 | 4.134 | 3.8092 |  | 28.9 | 2.2594 | 0.69 |  | -5.2391 | -14.6878 | -17.1632 | -2.9693 | 10.6001 | -11.3149 |  | -22.1 | 4.4 | 16.2338 | -96.3475
05/06/2026 | 19:30 | 0 |  | 4.4995 | -9.6375 | 3.9904 | 11.4299 |  | 23.125 |  | 19.4465 | 8.1788 | 9.6873 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | 3.3077 | -0.2904 | 4.7166 | 4.563 | 8.2429 | 0.5231 | -1.5323 | 1.7663 |  | -1.1603 | -0.158 | -0.131 | 7.934 | -6.66 | -2.2 | 1.306 | 0.347 | -7.46 | -7.43 |  | -10.67 | -10.72 |  | 3.5247 | 24.9755 | 26.9896 | -19.854 | -8.2546 | -7.775 | 2.072 | 2.1768 | -14.5056 | -11.2262 | 13.1975 | 13.6406 | 124.9247 | -2.2913 | -1.1 | -1 | -18.8868 | -18.8188 | -2.2135 |  | 20.025 | 6.0622 | 0.4121 | 0.2995 | -78.0968 | 72.4814 | 72.4204 | 2.4814 | -64.8056 |  |  |  | 25.1884 | 12.37 | 9.17 | -14.27 | 3.74 | -22.9025 | -23.0364 | 39.3717 | 38.1504 | -6.199 | 6.7196 | 6.4113 | 19.0712 | 0 | -1.5316 | -3.085 | -3.3 | -3.9 | -3.63 | 28.5683 | 28.2419 | 26.3581 | 58.6434 | 58.7256 | -37.3297 | -34.3118 | -35.2291 | 3.742 | 31.14 | 12.46 | 12.0361 | 10.8429 | -11.4854 |  |  |  | 18.7857 |  |  | -39.4 | -39.3 | 1.6693 | 12.7 | 13.4 | 16.86 | 7.45 | -2.57 | 9.4705 | -19.0611 | 1.26 | 1.27 | 10.14 | 7.27 | -18.5091 | -9.5273 | -44.6561 | -43.7455 | 24.2129 | -0.3964 | -12.4303 | -11.9033 | -27.1663 | -40.3302 | -14.449 | -67.3285 | -33.0257 |  | -4.1246 | -3.6674 |  | -6.1138 | -6.149 | -13.316 | -18.6681 | -18.4408 | 27.0371 |  | 0 | 0 | 3.2074 | -4.4971 | -11.0928 | -10.9968 | 7.2809 | 30.0614 | -30.9138 | 6.3719 | 4.4713 |  |  | 0 |  | 10.0474 | 9.8799 | -18.4202 | 27.1837 | 27.3846 | -9.2351 | 0 | 17.2671 | -20.56 | -3.2296 | 0.2538 | 2.22 | 2.23 | -17.5376 |  | 4.105 | 0.079 |  | 14.16 | -14.7696 | -8.2842 | -2.98 | 20.3544 |  | 24.994 | -8.1846 | -8.7835 | 3.7225 |  |  | -12.7123 | 66.6118 | 0.2301 | -19.8277 | 7.6729 | 6.8591 | 160.0738 | -4.7503 | -8.3562 | -8.7986 | 1.9348 | 10.4831 | 10.7364 | 1.4449 | -2.6322 | 0 | 7.96 | -12.5163 | 4.7926 | 48.3451 | 70.5541 | 1.9604 | 3.2813 | -11.9005 | -12.7897 | -9.8664 | 0 |  |  | -14.6271 | -14.0943 | -13.6631 | -13.4396 | 10.48 | 11.02 | -33.1 | -33.7 | -0.228 | -6.32 | 65.5986 | 14.6871 | 14.5136 | -17 | -42.7 | -1.5 | -2 |  |  | -78.8897 | 66.3959 | -293.9263 | -28.6575 | -15.723 | 141.0263 | 24.529 | 135.3251 | 92.5183 | 81.5951 | 25.226 | 23.9117 | -21.6211 | 272.2968 | -190.1777 | 91.6554 | -73.0494 | -0.1868 | -5.55 | -8.72 | -2.264 | -2.267 | 4.56 | -2 | -3.4299 | -4.509 | 8.9952 | -5.037 | -1.9 | 0.462 | -0.021 |  |  | 3.2695 | 4.6023 | 3.8748 |  | 28.7 | 2.9346 | 0.7 |  | -6.0093 | -14.3135 | -17.0367 | -4.6189 | 9.4897 | -11.6769 |  | -22.2 | 4.4 | 13.6191 | -88.063
05/06/2026 | 20:00 | 0 |  | 4.6658 | -10.113 | 4.6577 | 10.8697 |  | 22.5521 |  | 21.1769 | 9.0437 | 10.3442 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.5568 | 0.6518 | 4.4304 | 4.3407 | 7.8817 | 0.9244 | -1.5343 | 1.8352 |  | -1.4854 | -0.698 | -0.662 | 7.927 | -2.22 | -2.2 | 1.526 | 0.347 | -10.6 | -10.51 |  | -11.48 | -11.58 |  | 3.5619 | 24.5022 | 27.1885 | -11.1915 | -11.3679 | -11.0343 | 2.8857 | 3.0066 | -12.9243 | -9.9725 | 18.722 | 19.4016 | 111.8418 | 0.9679 | -2.1 | -2 | -21.0858 | -21.0105 | -2.3998 |  | 16.8289 | 5.9655 | 0.4804 | 0.4319 | -119.1747 | 76.1742 | 76.8456 | 22.0674 | -93.9471 |  |  |  | 25.2483 | 12.07 | 8.72 | -14.81 | 3.36 | -21.0271 | -21.0271 | 36.9004 | 35.6448 | -6.5769 | 4.6007 | 4.0847 | 16.1732 |  | -1.5316 | -3.047 | -5.3 | -5.7 | -3.63 | 25.9728 | 26.1507 | 24.3547 | 64.7647 | 65.2952 | -40.8539 | -35.7461 | -39.1693 | 3.4789 | 29.2 | 11.83 | 11.7236 | 10.5499 | -11.3962 |  |  |  | 23.9746 |  |  | -41.8 | -39.8 | 1.4716 | 11.7 | 12.72 | 15.82 | 6.78 | -2.41 | 9.145 | -23.3138 | 1.28 | 1.29 | 10.34 | 7.9 | -23.4182 | -11.6182 | -44.7112 | -44.2091 | 22.1598 | -3.8202 | -15.2872 | -15.1281 | -27.1691 | -40.5062 | -14.048 | -86.2482 | -24.1952 |  | -4.2741 | -3.8691 |  | -6.0114 | -6.1598 | -13.828 | -17.9594 | -17.7688 | 26.5624 |  | 0 | 0 | 3.0695 | -4.2234 | -10.8 | -10.6748 | 7.6606 | 29.8907 | -31.4883 | 6.1846 | 4.1684 |  | 0 | 0 |  | 7.8704 | 8.2054 | -18.5877 | 26.7033 | 26.6107 | -8.9803 |  | 17.6919 | -19.4 | -2.206 | 0.2538 | 1.3 | 3.28 | -17.7867 |  | 4.288 | 0.335 |  | 14.41 | -16.2323 | -8.9349 | -2.43 | 21.3968 |  | 24.2509 | -7.5437 | -8.2034 | 3.6174 |  |  | -12.938 | 67.8822 | 0.6686 | -20.6011 | 6.7619 | 6.3977 | 148.6001 | -5.1533 | -8.4529 | -8.628 | 2.1229 | 10.1462 | 10.5149 | 1.6611 | 0 | 0 | 7.54 | -12.7576 | 4.1674 | 42.1179 | 77.1052 | 3.074 | 3.7509 | -13.4905 | -13.9956 | 0 | 0 |  |  | -14.7095 | -14.2152 | -14.1401 | -14.1888 | 10.51 | 10.72 | -32.9 | -32.8 | -0.087 | -6.64 | 64.4658 | 13.3533 | 13.2577 | -17.4 | -43.5 | -1.1 | -1.7 |  |  | -86.2903 | 64.4056 | -292.9683 | -24.871 | -15.6292 | 142.6257 | 22.3224 | 133.223 | 93.1376 | 82.7403 | 28.0138 | 24.5821 | -22.0516 | 272.4396 | -190.1378 | 93.8432 | -70.1962 | -0.1868 | 0.759 | -8.16 | -2.194 | -2.222 | 4.08 | -2 | -3.1615 | -4.2466 | 8.8487 | -5.214 | -2.8 | 0.025 | 0.321 |  |  | 3.1286 | 2.929 | 3.7469 |  | 28.9 | 2.6203 | 0.63 |  | -6.5173 | -13.7587 | -15.4688 | -5.569 | 9.7752 | -10.2 |  | -22.3 | 5.1 | 23.2459 | -98.2328
05/06/2026 | 20:30 | 0 |  | 4.1176 | -9.2358 | 6.0416 | 11.2842 |  | 22.1459 |  | 21.2053 | 9.1967 | 10.4344 | -17.76 |  | 4.4 |  |  | 3.4641 | 1.1201 | 4.2281 | 4.0199 | 7.5633 | 0.8485 | -1.475 | 1.7939 |  | -1.5115 | -0.772 | -0.76 | 7.561 |  | -2.2 | 0.782 | 0.34 | -11.38 | -11.55 |  | -11.52 | -11.57 |  | 3.6266 | 24.1767 | 26.5232 | -8.8266 | -12.5434 | -11.9152 | 4.011 | 4.0721 | -12.3461 | -9.6881 | 20.035 | 20.6071 | 110.7119 | 1.3864 | -2.2 | -2.2 | -21.4562 | -21.5078 | -2.0996 |  | 17.0083 | 5.957 | 0.313 | 0.3208 | -134.4035 | 83.5291 | 84.0785 | 16.5999 | -99.8957 |  |  |  | 26.2861 | 8.83 | 9.31 | -5.8 | 3.87 | -21.295 | -21.295 | 37.4934 | 36.9135 | -5.9982 | -0.011 | -0.4845 | 17.0539 |  | -1.5316 | -3.06 | -9.8 | -9.7 | -3.7 | 30.1992 | 30.4792 | 28.1997 | 71.204 | 71.4634 | -44.1102 | -39.6661 | -42.4437 | 3.5807 | 29.81 | 11.71 | 11.4111 | 10.257 | -11.1148 |  |  |  | 23.7684 |  |  | -42 | -42.1 | 1.4459 | 10.6 | 12.32 | 14.7 | 5.94 | -2.43 | 10.199 | -23.2413 | 1.33 | 1.33 | 9.67 | 7.26 | -21.8545 | -10.8091 | -43.6772 | -43.0091 | 23.3794 | -2.9137 | -14.3794 | -14.3598 | -27.1031 | -40.4121 | -15.051 | -82.9445 | -24.4425 |  | -4.7909 | -4.2103 |  | -6.5354 | -6.2206 | -16.388 | -17.5886 | -17.2942 | 26.269 |  | 0 | 0 | 2.9299 | -4.8197 | -11.0298 | -10.8837 | 7.2601 | 29.867 | -31.6865 | 6.2149 | 4.0521 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.0379 | -18.9226 | 25.4478 | 25.5942 | -9.3627 |  | 16.7984 | -19.74 | -3.019 | 0.2538 | 2.12 | 2.55 | -16.4324 |  | 4.266 | 0.511 | 3.5086 | 15.6 | -16.1238 | -8.4537 | -1.48 | 22.7439 |  | 24.3962 | -7.3854 | -7.9891 | 3.572 |  |  | -13.4153 | 68.6628 | 1.0178 | -21.6786 | 6.4696 | 5.5943 | 143.306 | -5.4496 | -9.0562 | -8.7909 | 1.9193 | 9.8752 | 10.1985 | 1.3315 | 0 | 0 | 7.12 | -13.5673 | 4.1811 | 45.671 | 76.8399 | 3.8927 | 4.552 | -12.9754 | -15.0068 | 0 | 0 | 34.6769 | 35.1802 | -15.561 | -14.5777 | -14.5268 | -14.5052 | 9.75 | 10.26 | -32.9 | -32.7 | -0.1053 | -5.84 | 64.7331 | 17.2346 | 17.1413 | -17.8 | -44.4 | -0.7 | -1.3 |  |  | -82.6931 | 65.1649 |  | -25.1628 | -15.6452 | 141.5526 | 24.2788 | 133.507 | 93.9636 | 82.8739 | 26.4923 | 25.173 | -22.4358 | 269.3867 | -190.8638 | 90.7646 | -73.1165 | -0.6311 | 1.861 | -8.24 | -2.132 | -2.138 | 3.68 | -2.16 | -3.1083 | -4.0421 | 8.6168 | -5.156 | -2.6 | 0.994 | -0.266 |  |  | 4.3595 | 3.6716 | 4.0808 |  | 29.5 | 2.8341 | 0.5 |  | -6.073 | -15.3413 | -16.3436 | -4.6008 |  |  |  | -23.1 | 5.4 | 21.3243 | -96.8306
05/06/2026 | 21:00 | 0 |  | 3.6973 | -8.7402 | 6.9165 | 11.6485 |  | 20.7609 |  | 21.3861 | 9.3107 | 10.6538 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.2883 | 1.7467 | 4.1463 | 4.0349 | 7.4256 | 2.3487 | -1.4813 | 1.9423 |  | -1.4448 | -0.734 | -0.716 | 7.663 | -4.44 | -6.6 | 0.665 | 0.34 | -11.35 | -11.34 |  | -11.85 | -12.03 |  | 3.6384 | 25.0773 | 27.6678 | -9.3369 | -12.9847 | -12.449 | 3.9054 | 3.9345 | -12.3196 | -9.5735 | 20.8601 | 21.6887 | 109.3594 | 1.9788 | -2.3 | -2.3 | -21.7595 | -21.4064 | -2.0571 |  | 16.494 | 5.8993 | 0.1416 | 0.1798 | -135.5937 | 80.813 | 80.9656 | 22.5625 | -101.5839 |  |  |  | 25.2982 | 8.8 | 8.91 | -6.55 | 3.48 | -19.9554 | -19.4196 | 35.8609 | 34.3349 | -7.1016 | -3.3109 | -3.2495 | 16.3932 |  | -1.5316 | -3.523 | -10.4 | -10.3 | -3.54 | 27.8674 | 28.0488 | 26.1032 | 71.299 | 71.506 | -43.7734 | -39.4929 | -41.7761 | 3.7838 | 30.29 | 12.12 | 11.2549 | 10.257 | -11.0811 |  |  |  | 31.1332 |  |  | -42.1 |  | 1.4557 | 10.1 | 13.18 | 14.42 | 5.75 | -2.94 | 10.7415 | -30.3067 | 1.16 | 1.18 | 7.99 | 8.66 | -28.4364 | -14.0364 | -42.3951 | -41.8545 | 22.778 | -5.6366 | -17.221 | -16.8308 | -27.0928 | -40.5477 | -15.087 | -88.8539 | -25.5336 |  | -4.4672 | -4.0605 |  | -6.4153 | -5.9005 | -14.34 | -17.1043 | -16.9022 | 25.3274 |  | -2.9 | 0.1 | 2.7408 | -3.3663 | -11.9426 | -11.7969 | 9.3992 | 29.0613 | -31.8671 | 6.1435 | 3.8083 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 7.0332 | -16.0758 | 24.3247 | 24.3062 | -7.8418 |  | 14.8061 | -19.64 | -3.4072 | 0.2355 | 2.31 | 2.41 | -14.5286 |  | 4.299 | 0.606 |  | 16.47 | -16.9792 | -10.1559 | -2.26 | 23.5733 |  | 23.0489 | -7.6182 | -8.3454 | 3.4044 |  |  | -13.4276 | 71.181 | 2.2571 | -21.3877 | 6.2328 | 6.5533 | 141.3964 | -5.7903 | -7.0925 | -10.4004 | 1.4451 | 9.487 | 9.6685 | 0.8618 | 0 | 0 | 6.29 | -12.753 | 5.5666 | 41.7746 | 77.716 | 2.6524 | 3.1042 | -12.7843 | -14.4465 | 0 | 0 |  |  | -13.902 | -13.7263 | -13.7739 | -13.5348 | 9.71 | 10.3 | -32.7 | -32.5 | 0.0357 | -6.88 | 62.9767 | 17.8044 | 17.7059 | -18.2 | -44.8 | -1.6 | -2.5 | -17.1597 | -17.0871 | -88.1104 | 61.4098 | -289.2217 | -23.9562 | -17.1497 | 137.6878 | 25.2864 | 134.1832 | 91.7001 | 78.8161 | 23.479 | 23.2906 | -22.6628 | 268.1768 | -187.2421 | 88.748 | -67.9128 | -0.7483 | 1.833 | -7.44 | -2.151 | -2.152 | 3.12 | -2.24 | -2.131 | -4.0116 | 8.0888 | -5.33 | -2.9 | 0.763 | 1.432 | 1.0093 | 1.0554 | 4.6521 | 3.838 | 4.5064 |  | 30 | 2.7208 | 0.4 |  | -6.3904 | -14.3358 | -16.0406 | -4.9984 | 9.7752 | -10.2 | 0 | -23.3 | 5.1 | 24.1793 | -97.9083
05/06/2026 | 21:30 | 0 |  | 3.0037 | -7.8725 | 4.2778 | 11.1465 |  | 19.513 |  | 19.1552 | 8.2077 | 9.6409 | -15.54 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.3096 | -0.6864 | 4.0395 | 3.8488 | 7.2168 | 3.5176 | -1.3414 | 1.2299 |  | -1.3841 | -0.702 | -0.682 | 8.343 | -6.66 | -8.8 | 0.599 | 0.354 | -11.01 | -11.01 |  | -12.18 | -12.44 |  | 3.7361 | 25.6754 | 27.898 | -13.9225 | -14.0941 | -13.6838 | 4.4113 | 4.4998 | -11.3935 | -8.6097 | 17.7002 | 18.3555 | 102.8033 | 2.1432 | -3 | -3 | -20.0661 | -20.2197 | -1.2954 |  | 17.6006 | 5.7763 | 0.4152 | 0.3635 | -124.4239 | 78.5241 | 78.7988 | 25.5129 | -94.3049 |  |  |  | 26.2762 | 9.18 | 7.56 | -6.49 | 8.38 | -20.6252 | -20.6252 | 37.3301 | 36.0956 | -6.319 | -2.6004 | -2.9287 | 16.694 |  | 2.304 | 9.488 | -10.9 | -11 | -3.61 | 29.5775 | 29.2376 | 27.5371 | 68.5845 | 69.0731 | -43.4729 | -38.0852 | -41.5407 | 3.4018 | 28.98 | 11.52 | 10.6299 | 9.5734 | -10.8252 |  |  |  | 29.9017 |  |  | -41.7 | -40.6 | 1.2335 | 8.4 | 11.66 | 12.62 | 4.47 | -2.53 | 12.431 | -29.8167 | 0.93 | 0.93 | 8.72 | 10.28 | -27.1636 | -13.5 | -42.7338 | -42.0364 | 23.5461 | -6.616 | -18.2362 | -18.0035 | -26.8509 | -40.6806 | -15.985 | -91.6876 | -31.9484 |  | -4.5495 | -4.2865 |  | -7.4655 | -7.3831 | -14.852 | -17.4682 | -17.2773 | 26.2944 |  | 0 | 0 | 2.7313 | -5.3733 | -8.7223 | -8.5933 | 8.0688 | 29.0438 | -33.3098 | 6.3944 | -1.6816 |  | 0 | 0 |  | 7.8704 | 7.8704 | -18.0853 | 24.9501 | 24.7987 | -8.1437 |  | 17.5064 | -18.89 | -3.3358 | 0.2355 | 2.52 | 1.2 | -16.6313 |  | 4.282 | 0.751 |  | 17.07 | -17.1202 | -9.7861 | -1.84 | 24.3968 |  | 23.2669 | -7.2858 | -7.8173 | 3.2232 |  |  | -13.7591 | 75.3961 | 1.1336 | -22.8561 | 6.5177 | 5.0197 | 139.9032 | -6.0234 | -7.7071 | -9.971 | 1.3788 | 8.9596 | 9.178 | 0.8315 | -2.2385 | 0 | 8.38 | -14.1039 | 4.2997 | 45.6205 | 71.7411 | 2.5292 | 2.9173 | -12.5623 | -13.7426 | 0 | -9.6524 |  |  | -13.8251 | -13.1989 | -13.1174 | -12.9362 | 9.22 | 9.67 | -31 | -31.5 | 0.195 | -7.6 | 58.2029 | 19.7157 | 19.6151 | -18.6 | -43.1 | -1.7 | -2.2 | -17.3375 | -17.3031 | -81.5409 | 69.6433 | -292.884 | -27.3993 | -14.6227 | 138.0069 | 24.8986 | 130.4649 | 92.0417 | 78.8478 | 25.622 | 23.5736 | -20.0332 | 266.4468 | -185.7618 | 86.3933 | -69.171 | -1.4759 | 2.054 | -6.64 | -2.1 | -2.109 | 2 | -0.64 | -2.1528 | -5.214 | 7.6188 | -3.7766 | -2.3 | 1.812 | 1.644 | 1.1034 | 1.1902 | 4.5139 | 4.2936 | 4.8494 |  | 28.4 | 3.4447 | 0.31 |  | -6.8892 | -14.9872 | -16.0128 | -4.2749 |  |  |  | -21.3 | 3.8 | 15.8847 | -89.6441
05/06/2026 | 22:00 | 0 |  | 2.6944 | -7.3569 | 4.9716 | 10.7301 |  | 18.1325 |  | 18.3965 | 7.5578 | 9.0499 | -8.88 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.3084 | -1.5452 | 3.9263 | 3.7797 | 6.9737 | 3.6977 | -1.3133 | 1.8773 |  | -1.3628 | -0.817 | -0.812 | 7.543 | -11.1 | -11 | -0.492 | 0.334 | -5.57 | -5.52 |  | -14.1 | -14.34 |  | 3.8609 | 23.6541 | 25.9933 | -18.262 | -7.6553 | -6.9081 | 21.0469 | 14.1209 | -18.74 | -18.3234 | 20.9371 | 22.739 | 100.7126 | 10.4885 | -5.2 | -5.1 | -23.9739 | -25.5146 | -1.4204 |  | 6.9243 | 4.8564 | 1.9994 | 1.4173 | -102.3896 | 53.1632 | 52.6749 | 19.6633 | -120.4178 |  |  |  | 22.9829 | 9.68 | 7.65 | -6.79 | 9.17 | -21.9648 | -21.9648 | 37.7021 | 36.9112 | -5.9471 | -9.8867 | -9.8992 | 5.6977 | 0 | 4.032 | 9.331 | -4.3 | -5 | -3.12 | 27.8191 | 27.7653 | 25.9973 | 45.6742 | 46.2529 | -32.3285 | -24.3584 | -31.0477 | 3.5153 | 28.93 | 11.38 | 9.5361 | 8.4015 | -10.1799 |  |  |  | 28.3433 |  |  | -32 | -32.2 | 1.1285 | 6.8 | 10.52 | 10.76 | 3.2 | -2.28 | 12.679 | -26.7465 | 0.41 | 0.39 | 8.62 | 9.08 | -22.4364 | -11.8364 | -42.6117 | -41.6455 | 23.9214 | -5.1023 | -16.8917 | -16.934 | -25.9409 | -38.6129 | -15.219 | -82.8248 | -36.501 |  | -6.7825 | -6.3936 |  | -10.3649 | -9.6414 | -8.196 | -18.6191 | -18.3394 | 25.3701 |  | -6.35 | 0.2 | 2.2864 | -9.3405 | -8.3196 | -8.2962 | 7.7338 | 28.8592 | -32.5546 | 6.5173 | -1.815 |  | 0 | 0 |  | 9.3776 | 9.545 | -19.09 | 24.5967 | 24.5728 | -9.106 |  | 17.6968 | -18.64 | -2.9128 | 0.2273 | 1.94 | 1.28 | -17.2863 | 0 | 4.36 | 0.758 |  | 16.28 | -15.5479 | -8.6164 | -2.11 | 23.2154 |  | 23.4111 | -6.7431 | -7.284 | 3.1048 |  |  | -13.2506 | 74.906 | 1.5985 | -23.6293 | 6.633 | 6.993 | 147.7697 | -6.5767 | -8.7938 | -9.4884 | 1.4871 | 8.5202 | 8.7351 | 0.9246 | -0.6411 | 0 | 8.38 | -13.2662 | 7.2525 | 45.3521 | 66.3936 | 2.9305 | 2.8354 | -12.8129 | -13.9003 | 0 | 0 |  |  | -15.539 | -15.0172 | -13.0474 | -12.6972 | 8.62 | 9.08 | -31.2 | -31 | 0.0192 | -7.84 | 60.641 | 18.2848 | 18.19 | -19.1 | -43.1 | -0.3 | -0.8 | -17.5267 | -17.528 | -77.9801 | 67.7897 | -296.6718 | -30.5535 | -14.9343 | 141.6465 | 27.0302 | 135.9291 | 89.1098 | 78.1826 | 27.0382 | 26.271 | -24.183 | 267.7641 | -188.1398 | 85.193 | -65.902 | -0.5139 | 3.717 | -6.16 | -2.044 | -2.052 | 1.36 | -1.12 | -1.1747 | -4.744 | 7.0024 | -3.6606 | -2.4 | 2.041 | 1.263 | 2.8357 | 3.1247 | 5.0305 | 3.4663 | 3.4375 |  | 28 | 3.0415 | 0.22 |  | -6.584 | -14.4203 | -16.4386 | -4.7857 |  |  |  | -21.7 | 3.6 | 14.031 | -96.2017
05/06/2026 | 22:30 | 0 |  | 2.7575 | -7.5855 | 5.0114 | 9.5231 |  | 16.3952 |  | 17.1822 | 7.1978 | 8.6798 | -8.88 | -19.8 |  | 1.656 | -13.2 | 3.7003 | -1.644 | 3.9953 | 3.771 | 7.01 | 3.5806 | -0.593 | 1.8046 |  | -1.5057 | -0.771 | -0.756 | 7.402 | -13.32 | -11 | -0.869 | 0.325 | -5.28 | -5.28 |  | -14.62 | -14.54 |  | 3.8907 | 22.8213 | 24.9661 | -16.3298 | -6.8354 | -6.4142 | 5.6581 | 5.3634 | -17.2735 | -14.4918 | 14.0224 | 14.3829 | 104.2611 | 11.6246 | -5.6 | -5.7 | -25.9335 | -25.7802 | -1.4554 |  | 5.9548 | 4.9246 | 1.7961 | 1.3416 | -104.0681 | 51.0269 | 50.7828 | 28.3827 | -130.5834 |  |  |  | 21.3463 | 9.35 | 7.26 | -8.09 | 8.3 | -20.7592 | -20.8931 | 38.9914 | 37.0634 | -5.7927 | -8.588 | -8.656 | 5.4558 |  | 4.032 | 8.273 | -7.4 | -8 | -3 | 25.8981 | 25.92 | 24.0744 | 47.8061 | 47.3517 | -34.7519 | -23.8035 | -32.2345 | 3.4797 | 27.34 | 10.85 | 8.5986 | 7.6202 | -9.4627 |  |  |  | 30.2449 |  |  | -29.9 | -29.6 | 0.9833 | 5 | 9.48 | 8.98 | 1.85 | -2.24 | 13.454 | -29.1817 | -0.73 | -0.77 | 9.07 | 9.11 | -24.8909 | -12.5273 | -41.7543 | -41.5091 | 22.1964 | -7.6819 | -19.6394 | -19.3499 | -24.3542 | -36.9019 | -15.237 | -90.7802 | -41.2239 |  | -6.7771 | -6.1959 |  | -11.8421 | -11.4905 | 2.576 | -19.5874 | -19.4028 | 22.6752 |  | -10.76 | 0 | 2.2655 | -11.385 | -8.528 | -8.4782 | 8.2388 | 26.34 | -31.2647 | 6.3051 | -1.8012 |  | 0 | 0 |  | 8.5403 | 8.7077 | -16.0758 | 23.8404 | 24.1798 | -8.2711 |  | 17.272 | -18.15 | -2.5081 | 0.1742 | 2.34 | 1.8 | -17.0673 | 2.7566 | 4.407 | 0.676 |  | 16.88 | -17.5517 | -9.6787 | -2.14 | 23.5175 |  | 23.5827 | -6.1601 | -6.6226 | 2.8614 |  |  | -12.9976 | 76.2494 | 3.0111 | -25.0711 | 5.6988 | 6.0201 | 146.1379 | -6.8896 | -9.9579 | -8.8636 | 1.6407 | 7.9562 | 8.2367 | 0.9227 | -3.2461 | 0 | 7.12 | -11.8544 | 12.6149 | 40.8674 | 68.8555 | 0 | 1.1175 | -12.3703 | -13.4029 | 0 | 0 |  |  | -15.0886 | -14.5667 | -11.2554 | -11.857 | 9.58 | 9.78 | -31.8 | -32.1 | 0.0357 | -8.16 | 57.9209 | 18.3875 | 18.2879 | -19.5 | -43.8 | -0.3 | -0.8 |  |  | -80.4762 | 65.7544 | -297.4754 | -29.2821 | -16.802 | 134.3999 | 31.0852 | 134.1786 | 85.6887 | 68.1702 | 24.7814 | 25.1272 | -23.3439 | 259.8394 | -186.8789 | 77.9727 | -65.1343 | -0.5603 | 3.105 | -6.32 | -2.051 | -2.059 | 1.52 | -0.72 | -1.1817 | -4.5701 | 6.5934 | -3.0442 | -2.1 | 2.634 | 1.98 | 2.3444 | 2.803 | 4.2121 | 3.4026 | 3.3779 |  | 28.7 | 1.2427 | 0.14 |  | -5.9071 | -15.1951 | -16.7861 | -3.7442 | 9.7752 | -10.2 | 0 | -21.8 | 3.8 | 16.6691 | -95.1995
05/06/2026 | 23:00 | 0 |  | 3.6483 | -8.4291 | 5.1193 | 9.0664 |  | 14.8587 |  | 16.594 | 7.0208 | 8.5177 | -6.66 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.6446 | -1.7013 | 4.3888 | 4.3323 | 7.6184 | 3.6007 | -0.6306 | 1.9181 |  | -1.2655 | -0.78 | -0.774 | 6.831 | -13.32 | -13.2 | -1.523 | 0.309 | -5.6 | -5.48 |  | -14.09 | -14.22 |  | 4.0746 | 21.9739 | 24.2223 | -15.8436 | -8.1008 | -7.4593 | 20.3311 | 20.0738 | -18.3823 | -16.6128 | 19.364 | 22.9968 | 95.3915 | 11.8982 | -5.5 | -5.4 | -24.4063 | -23.5133 | -1.3093 |  | 3.8262 | 4.6204 | 1.6936 | 1.1285 | -101.2604 | 47.1206 | 47.1206 | 34.0342 | -131.3879 |  |  |  | 18.1728 | 9.29 | 6.53 | -9.84 | 8.49 | -18.7498 | -18.8838 | 37.382 | 36.0466 | -3.536 | -10.037 | -10.0672 | 3.4464 |  | 4.2153 | 9.303 | -10.4 | -10.3 | -2.89 | 22.312 | 22.7292 | 20.7301 | 49.0254 | 49.2661 | -32.7907 | -25.7841 | -30.8062 | 3.2571 | 31.31 | 12.17 | 8.4424 | 7.3273 | -9.3291 |  |  |  | 26.1335 |  |  | -27.6 | -27.3 | 0.0323 | 4 | 7.88 | 8.06 | 1.16 | -1.75 | 13.0355 | -25.2164 | -0.86 | -0.9 | 8.61 | 8.21 | -21.8545 | -11.1 | -40.5158 | -39.6909 | 18.0233 | -11.1525 | -21.7341 | -21.6312 | -25.8106 | -35.2781 | -14.914 | -97.5824 | -43.2728 |  | -6.8024 | -6.477 |  | -8.9475 | -8.8745 | -3.076 | -19.1016 | -18.9371 | 19.4077 |  | -7.9 | 0.1 | 2.2645 | -4.9931 | -8.493 | -8.4196 | 8.784 | 22.3428 | -32.0002 | 6.4898 | -1.6712 |  | 0 | 0 |  | 6.5308 | 6.0284 | -14.4012 | 21.7469 | 22.1788 | -5.9078 |  | 15.0649 | -18.36 | -3.1087 | 0.165 | 2.2 | 2.28 | -14.9893 |  | 4.441 | 0.956 |  | 16.87 | -19.0498 | -11.5045 | -2.02 | 23.4265 |  | 22.1359 | -6.4298 | -6.9752 | 2.7052 |  |  |  | 75.5892 | 2.9647 | -25.2249 | 6.8625 | 6.6915 | 143.0932 | -7.3873 | -7.9594 | -9.7308 | 1.5537 | 7.6193 | 7.7611 | 0.9779 | -6.3992 | -4.3581 | 5.03 | -10.6428 | 12.1642 | 38.0227 | 66.9674 | 0 | 0 | 0 | -12.004 | 0 | 0 |  |  | -16.385 | -15.7862 | -10.8371 | -10.7401 | 9.94 | 10.26 | -31.4 | -31.2 | -0.0687 | -8.88 | 54.2133 | 17.9565 | 17.8931 | -20.3 | -43.1 | 0.9 | 0.4 |  | -17.508 | -89.6358 | 61.0811 | -296.5533 | -27.1037 | -20.5187 | 128.6106 | 36.687 | 135.6605 | 84.4241 | 66.9448 | 25.5544 | 24.8306 | -30.3309 | 254.0464 | -186.2707 | 73.7914 | -57.7604 | 0.3064 | 4.056 | -5.2 | -2.067 | -2.073 | 0.48 | -0.8 | -0.6102 | -5.095 | 7.3564 | -2.6932 | -2.7 | 2.482 | 3.996 |  |  | 3.9723 | 3.8784 | 4.296 |  | 27.1 | 1.6192 | 0.11 |  | -4.3338 | -16.3034 | -17.278 | -1.8453 | 12.1069 | -11.4027 | -1.8413 | -20.4 | 2.7 | 16.6892 | -97.4007
05/06/2026 | 23:30 | 0 |  | 3.4588 | -8.2584 | 5.0065 | 8.4618 |  | 14.0751 |  | 16.5628 | 7.1558 | 8.1826 | -8.88 | -22 |  | 1.656 |  | 3.6027 | -2.1136 | 4.0102 | 3.8539 | 7.1442 | 3.8932 | -0.6374 | 1.9444 |  | -1.3544 | -0.995 | -1.032 | 6.764 | -13.32 |  | -1.089 | 0.298 | -8.96 | -8.89 |  | -13.74 | -13.59 |  | 3.7956 | 20.0433 | 22.2965 | -15.6333 | -6.0541 | -5.9246 | 14.6172 | 13.8707 | -18.2738 | -16.399 | 17.037 | 17.9668 | 89.7611 | 12.2994 | -5.2 | -5.2 | -23.7961 | -21.6055 | -1.3182 |  | 8.5008 | 4.4234 | 1.5204 | 1.0989 | -101.5961 | 46.6017 | 46.7238 | 44.7172 | -141.9373 |  |  |  | 17.1549 | 9.5 | 6.58 | -10.27 | 8.14 | -21.161 | -21.0271 | 39.1735 | 37.3136 | -3.1548 | -10.8388 | -11.0888 | 8.1459 |  | 4.4116 | 9.553 | -11.4 | -11.4 | -2.9 | 19.7844 | 20.1033 | 18.6561 | 47.6148 | 48.6173 | -30.2692 | -26.3497 | -28.239 | 3.0919 | 31.13 | 12.11 | 7.3486 | 6.3507 | -9.1484 |  |  |  | 21.4349 |  |  | -25.2 | -25 | 0.4559 | 2.2 | 7.46 | 6.66 | 0.12 | -1.88 | 11.8575 | -21.6662 | -0.71 | -0.75 | 6.56 | 5.91 | -19.9091 | -10.1455 | -39.7083 | -39.2455 | 14.1419 | -14.2087 | -24.5423 | -24.7211 | -25.0762 | -33.0855 | -13.379 | -103.6989 | -41.2214 |  | -6.6183 | -6.2939 |  | -10.1174 | -9.6432 | 2.064 | -19.5176 | -19.4167 | 17.0688 |  | -12.51 | 0 | 1.7977 | -6.2145 | -6.5832 | -6.5947 | 5.8091 | 20.8153 | -30.7589 | 6.4361 | -1.9516 |  | 0 | 0 |  | 7.0332 | 7.3681 | -21.7693 | 21.1012 | 21.6733 | -13.3698 |  | 15.4165 | -20.14 | -3.312 | 0.2007 | 2.27 | 2.76 | -15.566 |  | 4.541 | 1.103 |  | 18.07 | -6.5967 | -0.5227 | -2.19 | 24.3601 |  | 20.2661 | -5.6289 | -6.022 | 2.5309 |  |  | -12.7892 | 72.987 | 3.4761 | -24.5748 | 7.7496 | 6.9972 | 113.5001 | -7.9892 | -7.8789 | -9.8667 | 1.6354 | 7.3913 | 7.5475 | 1.08 | -7.0762 | -5.3052 | 3.77 | -9.004 | 12.3725 | 33.7383 | 69.0016 | -3.3986 | -2.8988 | 0 | -10.7379 | 0 | -11.2085 |  |  | -16.4619 | -15.8576 | -10.9432 | -10.5722 | 10.6 | 10.58 | -30.7 | -31.5 | -0.087 | -8.72 | 54.5313 | 19.1803 | 18.9407 | -19.9 | -43.5 | 0.5 | 0 |  | -17.4817 | -91.6874 | 65.4113 | -295.4786 | -26.6886 | -18.783 | 128.4622 | 39.6257 | 136.0502 | 83.5489 | 61.6005 | 27.1566 | 23.2668 | -25.3209 | 252.5512 | -183.1738 | 73.0083 | -60.0842 | 0.0256 | 3.906 | -5.68 | -2.131 | -2.135 | 0.48 | 0 | -1.2861 | -5.9159 | 7.7378 | -2.9587 | -3 | 1.989 | 2.503 |  |  | 4.0753 | 3.0782 | 3.1734 |  | 27.5 | 1.9529 | 0.02 |  | -3.9151 | -16.5552 | -17.9296 | -1.3868 | 12.6469 | -11.7298 | -1.5575 | -20.3 | 2.4 | 18.1924 | -97.1074
06/06/2026 | 00:00 | 0 |  | 2.8904 | -7.6089 | 5.2284 | 8.7329 |  | 13.3331 |  | 16.325 | 6.6058 | 8.218 | -4.44 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.6789 | -6.1559 | 3.8402 | 3.6939 | 6.6442 | 3.8724 | -0.6362 | 1.8374 |  | -1.3681 | -1.306 | -1.271 | 6.562 | -15.54 | -8.8 | -1.187 | 0.293 | -9.69 | -9.72 |  | -13.41 | -13.5 |  | 4.0631 | 19.2673 | 21.1578 | -14.7118 | -5.0793 | -4.4318 | 24.9577 | 16.7031 | -15.7971 | -15.6962 | 23.8498 | 26.2043 | 78.9892 | 12.4566 | -5.7 | -5.7 | -27.1502 | -27.0431 | -0.9474 |  | 10.0063 | 4.3092 | 1.3545 | 0.9926 | -99.826 | 36.8969 | 36.7138 | 40.5495 | -156.7153 |  |  |  | 15.0791 | 8.75 | 6.13 | -10.22 | 7.07 | -27.8589 | -27.8589 | 34.2271 | 33.5127 | -6.973 | -3.6645 | -3.7086 | 9.4873 |  | 4.4116 | 9.241 | -12.8 | -12.9 | -2.86 | 22.8755 | 22.892 | 21.3198 | 47.1652 | 47.4159 | -33.0605 | -21.4704 | -31.7645 | 2.8257 | 32.16 | 12.33 | 6.7236 | 5.5695 | -8.0716 |  |  |  | 19.7933 |  |  | -24.3 | -24.1 | -0.4443 | 1.7 | 8.68 | 5.68 | -0.46 | -2.59 | 12.2915 | -19.0311 | -1.42 | -1.41 | 6.9 | 4.64 | -15.3455 | -8.0091 | -40.7181 | -40.2909 | 15.111 | -12.4586 | -23.2456 | -23.1613 | -28.2339 | -36.5502 | -13.473 | -111.3073 | -26.1698 |  | -6.6331 | -6.3931 |  | -10.7972 | -10.7281 | -5.124 | -19.1762 | -19.0895 | 21.7191 |  | -4.92 | 0.1 | 1.5639 | -7.1488 | -5.6273 | -5.6432 | 6.4405 | 23.9407 | -35.147 | 6.7761 | -3.1626 |  | 0 | 0 |  | 14.9036 | 14.9036 | -24.2812 | 23.6933 | 23.4921 | -14.9903 |  | 16.6226 | -19.17 | -3.3193 | 0.2172 | 2.34 | 2.05 | -15.9957 |  | 4.455 | 1.146 | 1.4719 | 19.23 | -5.5914 | 0.2927 | -2.48 | 26.1087 |  | 15.8508 | -3.2227 | -3.4231 | 2.2735 |  |  | -13.0409 | 68.6574 | 3.2019 | -21.7434 | 6.519 | 6.3658 | 111.9061 | -6.2616 | -7.6529 | 8.2359 | 1.4739 | 7.1276 | 7.2074 | 0.5981 | -6.7093 | -5.0555 | -0.42 | -6.0754 | 26.9288 | 16.8582 | 72.3237 | -3.1906 | -3.1325 | 0 | -11.6054 | -9.721 | 0 | 30.4175 | 32.5628 | -18.0549 | -17.3738 | -9.0118 | -8.8565 | 10.28 | 10.52 | -32.4 | -32.8 | 0.0357 | -9.52 | 54.9544 | 18.1439 | 18.0454 |  | -43.5 | 1.7 | 1.2 | -17.7583 | -17.6838 | -94.3969 | 48.5925 | -288.3417 | -20.1928 | -20.2623 | 122.1825 | 47.6568 | 147.2665 | 80.6828 | 53.2244 | 22.3958 | 22.2083 | -32.3891 | 242.4518 | -181.7444 | 59.415 | -49.202 | 0.3772 | 3.983 | -5.52 | -2.107 | -2.113 | 0.64 | -0.32 | -1.2555 | -5.5955 | 8.1163 | -2.6932 | -2.5 | 1.741 | 2.077 |  |  | 3.8537 | 4.0345 | 3.5368 |  | 27.7 | 1.017 | 0.04 |  | -3.6876 | -17.2181 | -17.2913 | -1.2023 | 13.0729 | -11.2991 | -1.7734 | -20.9 | 2.4 | 35.7514 | -127.3952
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.2297 | -7.3569 | 13.1805 | 14.6796 | 0 | 24.896 | 0 | 24.1194 | 10.6117 | 12.0108 | 2.22 | -19.8 | 11 | 7.452 | -13.2 | 3.9877 | 1.7467 | 7.6827 | 7.5378 | 13.1295 | 4.2262 | -0.377 | 2.1175 | 0 | -0.6113 | -0.026 | 0.003 | 8.374 | -2.22 | 4.4 | 2.211 | 0.359 | -1.24 | -1.16 | -10 | -10.67 | -10.72 | 0 | 4.2628 | 28.887 | 32.1097 | -8.8266 | -3.9455 | -3.3546 | 28.0323 | 24.8656 | 0 | -7.0674 | 29.9321 | 29.44 | 124.9247 | 18.7723 | -1.1 | -1 | -18.8868 | -18.8188 | -0.9474 | 0 | 20.025 | 11.0433 | 4.3139 | 2.9783 | -36.7748 | 94.0275 | 93.9665 | 44.7172 | -51.1538 | 0 | 0 | 0 | 48.4507 | 17.42 | 10.6 | 14.53 | 10.07 | -18.4819 | -18.4819 | 44.7584 | 43.2603 | -0.4931 | 6.7315 | 6.5893 | 19.0712 | 0 | 4.4116 | 9.912 | 18.3 | 15.6 | -2.59 | 37.8033 | 37.6533 | 35.799 | 71.299 | 71.506 | -25.5263 | -6.3431 | -23.6557 | 4.311 | 49.14 | 20.5 | 14.8486 | 13.5773 | -6.9021 | 0 | 0 | 0 | 31.1332 | 0 | 0 | 0 | -12.2 | 4.6954 | 20.6 | 21.62 | 26.02 | 14.07 | -0.73 | 21.0645 | 5.3403 | 1.37 | 1.39 | 22.36 | 16.44 | 4.3455 | 1.8273 | -34.9428 | -34.6455 | 55.3629 | 20.9824 | 8.0127 | 8.3713 | 3.0459 | -6.3291 | -9.52 | -25.8728 | 8.2821 | 0 | -4.1246 | -3.6674 | 0 | -2.7131 | -3.2136 | 28.176 | 0 | -15.4553 | 27.0371 | 6.75 | 0 | 11.1 | 9.558 | 0.4517 | -5.6273 | -5.6432 | 10.0145 | 30.0614 | -12.9541 | 7.9062 | 5.482 | 0 | 4.3134 | 4.4138 | 3.4623 | 22.2717 | 21.7693 | 1.5071 | 31.2065 | 31.6457 | 13.9742 | 27.4323 | 26.027 | -13.95 | -0.4994 | 0.2804 | 2.66 | 3.79 | -14.5286 | 2.7566 | 4.541 | 1.917 | 3.5524 | 19.23 | -5.5914 | 0.7913 | -1.28 | 26.1087 | 0 | 31.6719 | -2.8876 | -3.1723 | 3.7636 | 0.0653 | 0 | -10.2443 | 93.9068 | 4.701 | -19.3417 | 7.7496 | 7.244 | 181.8241 | -2.8233 | -2.6547 | 8.8824 | 3.9758 | 10.6076 | 11.0528 | 3.0478 | 8.5721 | 10.8052 | 8.38 | 15.2347 | 35.5637 | 77.8241 | 94.4315 | 10.5481 | 11.3603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.6769 | 35.1802 | -9.1394 | -8.8318 | -5.1105 | -4.9448 | 22.96 | 23.22 | -28.8 | -29 | 0.651 | 9.52 | 78.4894 | 28.9913 | 28.8957 | -13.5 | -40.1 | 2.2 | 1.6 | -16.5562 | -16.5042 | -60.6901 | 69.6433 | -247.9337 | -20.1928 | -11.068 | 145.3472 | 108.6958 | 170.2791 | 137.422 | 86.1625 | 28.0138 | 26.3041 | 18.2383 | 277.1075 | -152.5471 | 142.6858 | -13.1832 | 1.2903 | 10.59 | -4.88 | -1.861 | -1.866 | 5.28 | 0.56 | -0.6102 | -1.7258 | 11.9249 | -1.3748 | -1.2 | 5.141 | 3.996 | 4.3412 | 5.1426 | 5.0899 | 4.6185 | 4.8858 | 0 | 32.4 | 4.1426 | 1.32 | 0 | 6.4816 | -13.7587 | -15.4688 | 9.1442 | 16.6176 | -9.6788 | 5.0553 | -19.4 | 7.7 | 53.0849 | -37.078
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.6299 | -11.4204 | 3.6446 | 8.4618 | 0 | 12.2223 | 0 | 11.7684 | 4.3259 | 6.0877 | -19.98 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 2.2551 | -9.2719 | 2.8472 | 2.7362 | 5.2107 | 0.5231 | -1.5415 | 1.2299 | 0 | -1.7076 | -1.472 | -1.457 | 2.547 | -22.2 | -13.2 | -1.523 | 0.274 | -11.38 | -11.55 | -10 | -16.58 | -16.65 | 0 | 3.2439 | 16.5873 | 18.4516 | -21.6993 | -14.0941 | -13.6838 | 1.3651 | 1.4609 | -20.3077 | -18.9903 | 6.4941 | 10.3469 | 33.1694 | -2.2913 | -7.2 | -7.3 | -29.6116 | -29.5043 | -3.0941 | 0 | 3.8262 | 3.3694 | 0 | 0.1798 | -135.5937 | 6.8972 | 6.6225 | -36.9302 | -199.2699 | 0 | 0 | 0 | 6.7362 | 8.1 | 0 | -14.81 | 2.04 | -33.887 | -33.4851 | 29.862 | 29.0304 | -9.6475 | -22.6606 | -22.5091 | 3.4464 | 0 | -1.5316 | -3.523 | -12.8 | -12.9 | -5.13 | 11.0774 | 11.1839 | 10.1865 | 28.7528 | 28.3479 | -44.1102 | -56.5022 | -42.4437 | 2.3739 | 23.35 | 8.47 | 2.6611 | 2.0538 | -14.2116 | 0 | 0 | 0 | -6.5788 | 0 | 0 | -44.8 | -77.3 | -0.4443 | -0.9 | 2.14 | 2.78 | -2.62 | -5.88 | 9.145 | -30.3067 | -8.49 | -8.5 | 6.56 | -16.57 | -28.4364 | -14.0364 | -49.477 | -48.4364 | 9.5613 | -17.743 | -26.7716 | -26.7206 | -28.2339 | -40.6806 | -15.985 | -112.9482 | -101.9691 | 0 | -14.7723 | -13.101 | 0 | -24.8973 | -23.5033 | -17.924 | -29.5202 | -33.5581 | 6.1059 | -21.06 | -14.62 | -0.6 | 1.5639 | -45.8731 | -11.9426 | -11.8034 | 1.7441 | 2.3706 | -36.7166 | 6.037 | -3.1626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5308 | 6.0284 | -27.4628 | 18.5668 | 18.8646 | -14.9903 | 0 | 14.8061 | -20.56 | -3.8119 | 0.1037 | 0.16 | -1.01 | -25.0344 | 0 | 3.743 | 0.079 | 1.4719 | 11.47 | -37.9739 | -29.0117 | -3.54 | 17.7384 | 0 | 15.8508 | -12.7408 | -13.4659 | 1.7461 | 0.0653 | 0 | -13.7591 | 56.744 | 0.2301 | -26.3376 | 4.3278 | 3.7925 | 102.3736 | -7.9892 | -10.1327 | -13.5773 | 1.2032 | 6.0143 | 6.1315 | 0.5429 | -18.0553 | -17.8833 | -23.47 | -14.1039 | -28.7481 | 13.4336 | 41.0889 | -32.8028 | -32.4042 | -13.4905 | -15.0068 | -12.4495 | -13.7679 | -1.586 | -0.2101 | -19.0108 | -18.78 | -26.6494 | -26.1159 | 2.87 | 3.18 | -35.1 | -35.1 | -0.4038 | -12.32 | 50.4703 | 11.271 | 11.2852 | -20.3 | -47.2 | -6.7 | -7.2 | -18.0226 | -17.9585 | -140.818 | 48.5925 | -306.4811 | -34.8864 | -36.7112 | 65.6848 | 21.1041 | 88.1699 | 0 | -15.4749 | 13.6882 | 9.9873 | -56.1875 | 120.1993 | -236.3748 | 14.7517 | -119.7379 | -2.8113 | -6.287 | -9.28 | -2.264 | -2.267 | -0.16 | -4.16 | -4.1847 | -6.5904 | 3.9567 | -6.5599 | -3.8 | -0.827 | -0.266 | 0 | 0 | 3.1286 | 2.4957 | 2.6613 | 0 | 25.9 | -0.8387 | -0.13 | 0 | -6.8892 | -21.6617 | -24.5927 | -5.569 | 9.4897 | -19.9771 | -1.9934 | -25.6 | 1.3 | -34.2102 | -134.3433
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.4628 | -9.3496 | 6.2999 | 11.4485 | 0 | 19.0382 | 0 | 18.0206 | 7.647 | 9.0295 | -10.6749 | -28.0789 | 4.4 | 3.7549 | -18.9081 | 3.5006 | -3.3319 | 5.1207 | 4.9908 | 8.934 | 3.4347 | -0.85271 | 1.8838 | 0 | -1.2178 | -0.76504 | -0.74769 | 5.7821 | -10.3278 | -3.905 | 0.4354 | 0.31348 | -6.5858 | -6.54 | -10 | -14.0969 | -14.1446 | 0 | 3.8159 | 22.778 | 25.7476 | -15.6428 | -8.7578 | -8.4924 | 11.1057 | 10.8264 | -15.1751 | -12.9197 | 18.2962 | 18.7092 | 87.4456 | 12.8631 | -5.5833 | -5.5708 | -23.0987 | -22.9877 | -2.1366 | 0 | 11.5882 | 6.7701 | 2.2318 | 1.5818 | -93.9563 | 53.4392 | 53.4786 | 12.164 | -113.3838 | 0 | 0 | 0 | 27.0797 | 11.3054 | 6.9635 | -4.9688 | 6.3573 | -25.1965 | -25.1742 | 37.9832 | 36.7997 | -5.7523 | -9.0754 | -9.0817 | 11.2926 | 0 | 2.9017 | 6.8019 | -0.11875 | -1.2833 | -3.7452 | 24.6065 | 24.7343 | 23.02 | 48.8608 | 48.9603 | -33.403 | -28.9813 | -29.5764 | 3.2539 | 34.5381 | 13.719 | 7.6253 | 6.6478 | -10.6405 | 0 | 0 | 0 | 12.7717 | 0 | 0 | -26.0071 | -45.3316 | 1.6543 | 10.0167 | 12.475 | 14.4992 | 5.8356 | -3.2085 | 14.2971 | -12.7986 | -2.4863 | -2.5125 | 12.9648 | 0.24083 | -11.1663 | -5.8104 | -41.3881 | -40.6135 | 29.3547 | -0.53254 | -11.4902 | -11.2979 | -16.0491 | -24.9279 | -13.8161 | -75.7148 | -47.1716 | 0 | -9.2572 | -8.6435 | 0 | -14.3149 | -13.7277 | 3.2388 | -19.195 | -23.3695 | 17.5797 | -1.9291 | -7.9262 | 0.98333 | 4.3378 | -21.2331 | -9.7727 | -9.795 | 6.505 | 17.5417 | -26.7864 | 6.8411 | 3.617 | 0 | 0.47131 | 0.53032 | 0.65996 | 13.2291 | 13.1837 | -14.3245 | 23.6505 | 23.6962 | -3.4924 | 16.7899 | 19.4017 | -17.1967 | -2.0465 | 0.18893 | 1.3773 | 1.6365 | -19.2252 | 0.98428 | 4.0626 | 0.858 | 3.1444 | 14.5379 | -19.9327 | -12.1518 | -2.2921 | 21.9147 | 0 | 23.9534 | -7.5659 | -8.1261 | 2.6381 | 0.0653 | 0 | -12.1053 | 74.8487 | 2.6956 | -23.0886 | 5.6423 | 5.5894 | 143.9936 | -5.2133 | -7.1723 | -4.2099 | 2.2821 | 7.7153 | 7.8468 | 1.7178 | -9.8792 | -8.4203 | -4.5754 | -0.58073 | 4.6555 | 42.0772 | 68.6289 | -9.4676 | -8.8702 | -7.7851 | -7.7876 | -4.6991 | -5.3646 | 17.2764 | 19.1046 | -15.6595 | -15.2049 | -15.1699 | -15.0506 | 14.0275 | 14.2765 | -32.1875 | -32.2812 | 0.0035396 | -2.9067 | 62.5989 | 20.6896 | 20.6217 | -16.4233 | -43.4562 | -0.53125 | -1.0271 | -17.4762 | -17.4186 | -100.8014 | 58.5269 | -289.249 | -28.1132 | -21.6424 | 111.816 | 56.62 | 141.4836 | 84.6362 | 43.3451 | 21.5226 | 20.5824 | -29.7797 | 220.4104 | -187.1519 | 71.2429 | -60.5115 | -0.99438 | 4.5531 | -7.365 | -2.0658 | -2.0722 | 2.66 | -1.485 | -2.2419 | -4.579 | 7.95 | -4.0599 | -2.5812 | 1.861 | 1.819 | 2.0567 | 2.3694 | 4.043 | 3.8292 | 3.6957 | 0 | 28.3917 | 0.83116 | 0.54417 | 0 | 0.32055 | -18.3201 | -20.7364 | 3.2008 | 14.0802 | -15.5626 | 1.0922 | -21.6229 | 3.7938 | 10.5689 | -85.0938
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
viernes, 5 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
05/06/2026 | 00:30 | -48.7 | -48.59 | -49.64 | -49.4701 | -507.7666 | -704.1667 | 163.3764 | 161.8819 | 517.1602 | 411.7713 | 1254.1898
05/06/2026 | 01:00 | -56.44 | -56.64 | -54.5197 | -53.9756 | -557.9142 | -779.4895 | 163.9944 | 162.9381 | 519.4454 | 414.8413 | 1261.2192
05/06/2026 | 01:30 | -54.17 | -54.06 | -49.3134 | -49.8737 | -546.433 | -753.8501 | 164.9241 | 163.6415 | 516.3608 | 411.4405 | 1256.3669
05/06/2026 | 02:00 | -50.71 | -50.98 | -45.3246 | -45.4338 | -513.3821 | -705.8305 | 161.6631 | 163.6484 | 501.8115 | 410.2221 | 1237.3451
05/06/2026 | 02:30 | -56.88 | -56.77 | -49.5062 | -49.8283 | -544.6993 | -757.6838 | 160.0442 | 160.2834 | 489.8178 | 392.9249 | 1203.0703
05/06/2026 | 03:00 | -53.72 | -54.61 | -50.3073 | -49.8239 | -543.7822 | -752.2434 | 159.0724 | 158.3855 | 493.804 | 395.2055 | 1206.4674
05/06/2026 | 03:30 | -51.6 | -51.72 | -47.9372 | -48.3919 | -534.4233 | -734.0724 | 163.9213 | 162.8607 | 527.6842 | 418.0328 | 1272.499
05/06/2026 | 04:00 | -52.34 | -53.17 | -51.3085 | -51.4411 | -549.0057 | -757.2653 | 167.2299 | 167.6154 | 526.5016 | 426.6549 | 1288.0018
05/06/2026 | 04:30 | -58.52 | -57.97 | -53.3885 | -53.33 | -584.3947 | -807.6032 | 167.1039 | 166.2341 | 532.97 | 423.8719 | 1290.1799
05/06/2026 | 05:00 | -55.22 | -57.05 | -53.3943 | -52.6608 | -571.6057 | -789.9308 | 167.714 | 167.1027 | 533.7594 | 427.0077 | 1295.5838
05/06/2026 | 05:30 | -54.1 | -54.39 | -55.3783 | -54.7046 | -588.3971 | -806.97 | 171.4379 | 171.0395 | 545.9932 | 431.6572 | 1320.1278
05/06/2026 | 06:00 | -49.9 | -50.1 | -47.5478 | -48.3408 | -550.5678 | -746.4564 | 167.8579 | 169.1736 | 526.1736 | 428.3619 | 1291.567
05/06/2026 | 06:30 | -59.64 | -59.55 | -57.9641 | -57.0574 | -593.6573 | -827.8688 | 165.6917 | 167.3739 | 511.6504 | 414.4888 | 1259.2048
05/06/2026 | 07:00 | -51.68 | -51.89 | -49.733 | -49.2546 | -571.9131 | -774.4707 | 146.3791 | 147.1832 | 422.7272 | 334.9094 | 1051.1989
05/06/2026 | 07:30 | -50.38 | -50.83 | -44.6788 | -44.7218 | -565.3653 | -755.9759 | 117.7359 | 118.267 | 304.7683 | 233.8198 | 774.591
05/06/2026 | 08:00 | -49.91 | -50.55 | -44.7649 | -44.8741 | -576.545 | -766.644 | 96.1304 | 97.1716 | 173.1104 | 117.8407 | 484.2531
05/06/2026 | 08:30 | -63.53 | -63.66 | -53.2087 | -53.4575 | -592.9297 | -826.7859 | 96.5443 | 95.7978 | 166.6529 | 112.242 | 471.237
05/06/2026 | 09:00 | -60.12 | -60.42 | -51.3733 | -51.5702 | -574.1624 | -797.6459 | 94.5054 | 94.6638 | 156.3886 | 105.7474 | 451.3052
05/06/2026 | 09:30 | -68.32 | -68.68 | -55.5919 | -55.5049 | -590.6171 | -838.7139 | 96.7013 | 96.6946 | 170.2832 | 112.9194 | 476.5985
05/06/2026 | 10:00 | -78.31 | -79.08 | -64.49 | -64.4412 | -570.1412 | -856.4624 | 95.4689 | 95.9277 | 161.4093 | 106.2066 | 459.0125
05/06/2026 | 10:30 | -78.91 | -77.76 | -62.4197 | -62.4472 | -581.3033 | -862.8402 | 97.6206 | 97.5651 | 160.121 | 102.8755 | 458.1822
05/06/2026 | 11:00 | -79.76 | -79.62 | -64.6768 | -64.0103 | -570.2198 | -858.2869 | 95.8013 | 96.7135 | 161.6599 | 106.6979 | 460.8726
05/06/2026 | 11:30 | -72.3 | -72.4 | -50.366 | -50.0785 | -531.3616 | -776.5061 | 97.7847 | 98.1687 | 162.3822 | 114.0483 | 472.3839
05/06/2026 | 12:00 | -84.07 | -84.63 | -61.8735 | -62.1227 | -576.4944 | -869.1906 | 95.2312 | 96.0415 | 151.8281 | 106.1837 | 449.2845
05/06/2026 | 12:30 | -80.75 | -79.77 | -60.3856 | -60.7319 | -569.5072 | -851.1447 | 90.8827 | 91.4851 | 148.3884 | 98.5804 | 429.3366
05/06/2026 | 13:00 | -83.28 | -84.29 | -51.8947 | -51.9168 | -543.4728 | -814.8543 | 88.5911 | 88.1866 | 119.2767 | 73.7372 | 369.7916
05/06/2026 | 13:30 | -80.15 | -80.29 | -51.3941 | -51.3997 | -558.0814 | -821.3152 | 93.1623 | 92.0194 | 134.046 | 90.4225 | 409.6502
05/06/2026 | 14:00 | -81.98 | -83.1 | -54.9017 | -54.6761 | -570.5165 | -845.1743 | 92.6148 | 93.3039 | 139.4991 | 93.1149 | 418.5327
05/06/2026 | 14:30 | -85.8 | -85.68 | -58.3021 | -58.5964 | -580.3865 | -868.765 | 98.8083 | 99.0677 | 164.8242 | 109.3244 | 472.0246
05/06/2026 | 15:00 | -82.2 | -82.46 | -60.3507 | -60.6844 | -569.6555 | -855.3506 | 100.0526 | 100.8391 | 169.8557 | 113.7104 | 484.4578
05/06/2026 | 15:30 | -75.83 | -76.14 | -58.7033 | -58.5312 | -567.3503 | -836.5548 | 99.0375 | 98.5632 | 197.755 | 133.6649 | 529.0206
05/06/2026 | 16:00 | -72.29 | -72.63 | -59.8639 | -59.2812 | -538.5315 | -802.5966 | 115.9633 | 115.1106 | 292.5351 | 220.0827 | 743.6917
05/06/2026 | 16:30 | -78.26 | -79.45 | -60.6946 | -60.4171 | -536.2283 | -815.05 | 143.5396 | 143.1766 | 433.7003 | 333.7718 | 1054.1883
05/06/2026 | 17:00 | -77.92 | -78.69 | -59.7281 | -59.45 | -532.1502 | -807.9383 | 170.7115 | 171.9223 | 564.8094 | 449.1668 | 1356.61
05/06/2026 | 17:30 | -85.12 | -86.16 | -67.8686 | -67.7641 | -553.7837 | -860.6964 | 179.292 | 177.7462 | 607.7975 | 477.1044 | 1441.9401
05/06/2026 | 18:00 | -83.76 | -84.03 | -62.1943 | -62.6947 | -563.1825 | -855.8615 | 170.7069 | 171.1512 | 583.2954 | 456.2676 | 1381.4211
05/06/2026 | 18:30 | -82.68 | -82.79 | -67.9908 | -67.8327 | -586.6419 | -887.9354 | 168.041 | 166.8842 | 580.1816 | 453.8728 | 1368.9796
05/06/2026 | 19:00 | -75.13 | -75.45 | -62.0324 | -62.4796 | -567.577 | -842.669 | 165.0802 | 164.942 | 565.8837 | 449.7209 | 1345.6268
05/06/2026 | 19:30 | -77.67 | -77.58 | -75.2243 | -74.8641 | -637.5744 | -942.9128 | 166.337 | 167.6138 | 567.965 | 456.8723 | 1358.7881
05/06/2026 | 20:00 | -64.63 | -64.95 | -62.5931 | -62.806 | -562.9719 | -817.951 | 170.4393 | 168.6716 | 577.8392 | 460.9391 | 1377.8892
05/06/2026 | 20:30 | -59.74 | -60.23 | -57.6143 | -57.3174 | -535.3345 | -770.2362 | 169.2156 | 168.8923 | 573.5918 | 454.9059 | 1366.6056
05/06/2026 | 21:00 | -60.18 | -60.22 | -55.8087 | -56.1944 | -531.6038 | -764.0069 | 169.2315 | 169.5856 | 566.0728 | 454.2939 | 1359.1838
05/06/2026 | 21:30 | -60.52 | -60.56 | -55.3234 | -54.7313 | -535.4977 | -766.6324 | 165.136 | 167.1785 | 557.5164 | 446.3917 | 1336.2226
05/06/2026 | 22:00 | -71.74 | -72.02 | -55.0388 | -54.6004 | -568.005 | -821.4042 | 167.5363 | 166.5227 | 548.5837 | 435.2515 | 1317.8942
05/06/2026 | 22:30 | -71.41 | -72.38 | -53.5942 | -53.2978 | -576.549 | -827.231 | 164.4783 | 163.943 | 533.1614 | 425.8522 | 1287.4349
05/06/2026 | 23:00 | -72.3 | -72.44 | -56.0907 | -55.9547 | -569.334 | -826.1194 | 157.473 | 156.4256 | 517.5114 | 413.2343 | 1244.6443
05/06/2026 | 23:30 | -62.05 | -62.15 | -55.4809 | -56.0518 | -581.7188 | -817.4515 | 151.7655 | 154.4787 | 515.3869 | 415.9356 | 1237.5667
06/06/2026 | 00:00 | -59.41 | -60.63 | -54.9457 | -54.4077 | -559.4678 | -788.8612 | 152.0414 | 153.0191 | 514.9527 | 412.6191 | 1232.6323
MÁXIMO |  | -48.7 | -48.59 | -44.6788 | -44.7218 | -507.7666 |  | 179.292 | 177.7462 | 607.7975 | 477.1044
MÍNIMO |  | -85.8 | -86.16 | -75.2243 | -74.8641 | -637.5744 |  | 88.5911 | 88.1866 | 119.2767 | 73.7372
PROMEDIO |  | -67.1673 | -67.4835 | -55.9734 | -55.9062 | -562.1293 |  | 139.2515 | 139.3146 | 398.1019 | 310.1835
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
viernes, 5 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
05/06/2026 | 00:30 | 503.4287 | 504.851 | 497.0927 | 510.1529 | 511.1257 | 508.6024 |  | 502.8366 | 500.5856 | 488.1336 | 507.4592 | 493.8603 | 223.8161 | 224.0169 | 226.8719 | 220.2643 | 220.3322 | 221.3982 | 223.9 |  | 225 | 142.2873 | 139.8232 | 139.712 | 139.3654 | 137.4342 |  | 141.5464 | 128.5995 | 143.0659
05/06/2026 | 01:00 | 502.4845 | 500.8072 | 497.3553 | 508.0956 | 509.6483 | 507.0287 | 507.3418 | 500.7756 | 499.0232 | 487.2068 | 506.4526 | 493.679 | 224.0265 | 222.6566 | 226.9504 | 219.9581 | 219.9557 | 221.4224 | 223.9 |  | 224.4 | 141.4643 | 139.5031 | 139.7285 | 138.7714 | 137.4204 |  | 141.3122 | 128.1475 | 142.5962
05/06/2026 | 01:30 | 503.3238 | 503.0129 | 496.6726 | 509.6671 | 510.4357 | 508.0782 |  | 501.3684 | 500.5731 | 488.2319 | 506.2452 | 492.8943 | 224.3613 | 223.2864 | 226.9358 | 220.3319 | 220.2732 | 221.4566 | 223.9 |  | 224.9 | 141.4643 | 139.8986 | 139.7153 | 139.0627 | 137.1996 |  | 141.5171 | 128.0201 | 142.9434
05/06/2026 | 02:00 | 504.0057 | 506.4265 | 503.8677 | 511.0201 | 512.2357 | 509.6229 |  | 501.6678 | 500.0028 | 488.7701 | 507.8229 | 494.0685 | 224.5694 | 224.9965 | 227.9834 | 221.078 | 220.8047 | 220.9626 | 223.9 |  | 225 | 141.8708 | 140.2944 | 139.9536 | 139.0988 | 137.172 |  | 141.883 | 128.3489 | 142.5962
05/06/2026 | 02:30 | 504.5303 | 502.5402 | 503.29 | 510.2697 | 511.3504 | 508.1221 | 512.6931 | 502.2097 | 500.765 | 489.7739 | 508.8049 | 494.6083 | 224.8136 | 224.7659 | 227.6321 | 220.8098 | 220.1698 | 222.0743 | 224.6 |  | 225.5 | 142.2773 | 140.414 | 139.8976 | 139.1109 | 136.8822 |  | 142.249 | 128.7724 | 143.3314
05/06/2026 | 03:00 | 505.6319 | 500.282 | 501.2418 | 510.7143 | 510.9719 | 508.5009 |  | 501.4903 | 500.8221 | 489.7578 | 507.6548 | 496.0698 | 224.3932 | 223.0594 | 226.8976 | 220.9721 | 220.6128 | 221.6813 | 224.6 |  | 225.3 | 142.2889 | 140.5674 | 139.8851 | 139.2157 | 137.0064 |  | 142.0294 | 127.8264 | 143.3314
05/06/2026 | 03:30 | 503.9008 | 504.1683 | 498.3532 | 510.2656 | 511.3563 | 508.4879 |  | 500.914 | 500.3371 | 488.3965 | 507.6095 | 494.5738 | 224.6848 | 223.1161 | 227.1721 | 220.7679 | 220.2289 | 221.5611 | 223.9 |  | 224.9 | 142.2628 | 140.4479 | 139.6808 | 139.1955 | 136.7304 |  | 141.7513 | 127.8647 | 143.7195
05/06/2026 | 04:00 | 503.114 | 502.7503 | 498.6683 | 510.095 | 511.043 | 508.5657 |  | 501.9602 | 500.8412 | 488.7313 | 507.3589 | 494.8666 | 224.3134 | 221.9661 | 227.5246 | 221.0847 | 220.6202 | 221.6945 | 224.6 |  | 225.6 | 142.2704 | 141.0701 | 139.4697 | 139.7553 | 136.8546 |  | 142.1612 | 128.1354 | 144.1075
05/06/2026 | 04:30 | 500.7534 | 499.8618 | 497.723 | 508.1572 | 509.1914 | 506.1184 | 507.1918 | 500.1098 | 499.6978 | 488.3109 | 507.4692 | 493.6632 | 223.6481 | 221.9073 | 226.1971 | 220.8061 | 220.4061 | 221.615 | 223.9 |  | 224.8 | 143.0225 | 140.7467 | 139.3732 | 139.3911 | 136.689 |  | 141.7952 | 127.8767 | 143.7195
05/06/2026 | 05:00 | 500.1764 | 497.7612 | 491.6833 | 506.899 | 508.7031 | 504.6802 |  | 498.3533 | 497.8534 | 485.5892 | 505.6857 | 492.8768 | 222.6487 | 222.1345 | 226.221 | 219.8627 | 219.4832 | 221.2673 | 223.3 |  | 224 | 142.1921 | 139.9655 | 139.2454 | 138.6596 | 136.4544 |  | 141.4 | 127.7391 | 143.3314
05/06/2026 | 05:30 | 503.6385 | 506.7416 | 506.2836 | 507.8055 | 508.1461 | 505.7957 |  | 497.6715 | 498.489 | 485.7343 | 505.8256 | 490.9544 | 223.129 | 225.0782 | 226.9933 | 219.7909 | 219.151 | 221.489 | 223.2 |  | 223.9 | 142.1921 | 139.5473 | 138.9739 | 138.8219 | 136.2474 |  | 141.1512 | 127.5858 | 143.3314
05/06/2026 | 06:00 | 504.6877 | 510.1553 | 512.0607 | 509.0474 | 509.4584 | 507.0513 |  | 498.9289 | 497.5514 | 486.7414 | 506.6681 | 491.9261 | 222.4631 | 225.999 | 227.1252 | 220.1485 | 219.4241 | 221.4344 | 223.3 |  | 223.7 | 141.7458 | 139.7281 | 139.087 | 139.303 | 136.068 |  | 141.1073 | 128.2599 | 143.3314
05/06/2026 | 06:30 | 503.3238 | 504.4834 | 502.8174 | 506.0609 | 506.4364 | 504.2259 |  | 497.6973 | 497.9043 | 486.1756 | 506.3943 | 492.7328 | 221.5454 | 222.4855 | 225.3786 | 218.9494 | 217.8147 | 221.2744 | 223.1 |  | 223.4 | 141.2995 | 139.7406 | 139.0154 | 138.6198 | 136.1646 |  | 141.0926 | 127.9465 | 142.535
05/06/2026 | 07:00 | 505.0024 | 507.4769 | 508.962 | 509.7204 | 509.9025 | 507.7155 | 512.3803 | 503.1486 | 503.8342 | 492.9589 | 511.2541 | 498.3314 | 221.7738 | 224.6743 | 225.8088 | 220.3566 | 219.5792 | 222.0911 | 225.8 |  | 225.7 | 142.1338 | 141.4598 | 139.631 | 140.2249 | 136.7856 |  | 142.7613 | 129.8508 | 143.7195
05/06/2026 | 07:30 | 503.7959 | 508.1596 | 509.2772 | 507.4297 | 508.6981 | 507.7218 | 518.8767 | 505.9142 | 506.9467 | 495.299 | 512.743 | 500.1087 | 220.8112 | 224.7289 | 225.5291 | 219.737 | 218.6711 | 222.2991 | 225.9 |  | 226.1 | 142.1338 | 140.3183 | 139.8016 | 139.6383 | 135.9714 |  | 141.3854 | 129.8172 | 143.7195
05/06/2026 | 08:00 | 502.9041 | 506.4791 | 504.6555 | 506.3375 | 508.302 | 507.2821 | 518.6472 | 509.2657 | 509.2169 | 497.9033 | 515.643 | 501.7591 | 220.5467 | 224.2074 | 224.8862 | 219.274 | 218.612 | 222.9271 | 226.5 |  | 226.2 | 141.8012 | 140.7377 | 139.8346 | 139.957 | 136.413 |  | 141.6781 | 129.8819 | 143.7195
05/06/2026 | 08:30 | 501.4353 | 502.5928 | 504.3929 | 504.1469 | 505.7787 | 504.6083 | 518.8198 | 508.3593 | 508.1121 | 496.9739 | 513.7276 | 501.3118 | 220.8432 | 221.7616 | 223.564 | 218.3206 | 217.2093 | 222.6326 | 225.9 |  | 225.8 | 141.4686 | 140.1328 | 139.3459 | 139.6374 | 135.7506 |  | 141.1951 | 129.2271 | 142.923
05/06/2026 | 09:00 | 501.3829 | 502.5928 | 504.0778 | 503.1512 | 505.3769 | 504.2307 | 518.8818 | 507.882 | 508.7212 | 497.2793 | 515.088 | 501.3958 | 220.7481 | 221.7949 | 223.0174 | 217.7821 | 216.4563 | 222.5996 | 226.3 |  | 225.7 | 141.4686 | 140.254 | 139.3817 | 139.4412 | 135.516 |  | 141.3854 | 129.1484 | 142.9434
05/06/2026 | 09:30 | 500.8058 | 499.8094 | 496.2524 | 499.1735 | 501.7912 | 501.3115 | 518.9438 | 506.5981 | 509.0537 | 496.3566 | 514.9354 | 501.7202 | 221.2555 | 222.4611 | 222.8845 | 217.5661 | 215.6884 | 222.7109 | 225.8 |  | 225.5 | 141.4615 | 139.4606 | 139.2284 | 139.4289 | 135.033 |  | 140.7999 | 128.4794 | 142.9434
05/06/2026 | 10:00 | 498.9174 | 497.4986 | 494.992 | 498.5197 | 501.4865 | 501.2338 | 518.9465 | 506.6148 | 508.4104 | 496.6765 | 514.8149 | 500.9892 | 221.9377 | 221.6709 | 222.7162 | 217.062 | 215.1347 | 222.5977 | 225.7 |  | 225.1 | 141.4544 | 139.3805 | 138.8251 | 139.4137 | 134.688 |  | 140.7999 | 127.8661 | 142.535
05/06/2026 | 10:30 | 504.2155 | 499.2316 | 497.0403 | 496.7244 | 500.8359 | 500.5339 | 518.9019 | 505.6646 | 507.6815 | 496.2167 | 514.5616 | 500.2219 | 222.1561 | 221.5254 | 223.1075 | 216.4012 | 214.8025 | 222.1189 | 225.2 |  | 225.2 | 141.4544 | 139.518 | 138.3873 | 139.3988 | 134.7708 |  | 140.5803 | 127.1593 | 142.923
05/06/2026 | 11:00 | 503.3238 | 500.5446 | 501.4518 | 497.4048 | 501.5445 | 500.8821 | 518.0485 | 506.2759 | 508.3788 | 496.7842 | 514.7648 | 500.9106 | 222.0969 | 223.3624 | 224.665 | 216.2168 | 214.33 | 222.1415 | 225.8 |  | 225.2 | 141.0443 | 139.6244 | 138.5744 | 138.9144 | 134.4258 |  | 140.8291 | 127.4972 | 142.535
05/06/2026 | 11:30 | 504.8975 | 501.8575 | 499.4036 | 499.5763 | 502.2531 | 502.2968 | 518.9667 | 506.99 | 509.2741 | 497.5016 | 516.5453 | 501.8597 | 221.7501 | 223.2588 | 224.6949 | 216.8169 | 216.5375 | 222.4195 | 225.8 |  | 225.6 | 140.6342 | 140.3492 | 138.5301 | 138.7897 | 135.0744 |  | 141.1805 | 126.6949 | 142.535
05/06/2026 | 12:00 | 503.9008 | 498.4439 | 494.9395 | 498.3135 | 500.8493 | 501.6233 | 518.7368 | 505.9651 | 507.072 | 490.2973 | 513.256 | 497.9613 | 221.7114 | 221.6712 | 224.3152 | 216.8215 | 217.4086 | 221.8531 | 225.2 |  | 225 | 140.6238 | 140.2585 | 138.3159 | 138.7622 | 135.102 |  | 140.756 | 127.1362 | 142.1469
05/06/2026 | 12:30 | 503.3763 | 496.6058 | 499.141 | 499.2986 | 502.2986 | 502.1874 | 518.4214 | 506.6102 | 506.6491 | 490.1543 | 513.8124 | 498.5313 | 221.7314 | 222.434 | 224.4076 | 217.5585 | 218.4348 | 222.0683 | 225.2 |  | 225.1 | 141.5088 | 139.4448 | 138.5723 | 138.9548 | 135.516 |  | 140.551 | 127.6313 | 142.535
05/06/2026 | 13:00 | 504.95 | 503.9057 | 504.2353 | 502.5182 | 504.4995 | 503.4319 | 518.882 | 508.7177 | 509.7537 | 491.9772 | 515.3113 | 501.3339 | 222.7916 | 224.252 | 225.4731 | 219.1108 | 218.8335 | 221.9493 | 225.9 |  | 225.7 | 141.5088 | 140.7627 | 138.9124 | 139.6093 | 136.2336 |  | 141.6488 | 127.0782 | 143.2906
05/06/2026 | 13:30 | 505.1598 | 503.0655 | 499.141 | 501.2936 | 503.8157 | 503.15 | 518.6813 | 506.7246 | 507.8336 | 490.5315 | 513.8721 | 499.6721 | 222.8994 | 224.1738 | 225.4553 | 218.3628 | 218.1248 | 221.94 | 225.2 |  | 225 | 141.105 | 140.4741 | 138.9243 | 139.0593 | 136.2336 |  | 141.239 | 127.088 | 142.535
05/06/2026 | 14:00 | 504.3205 | 501.2798 | 499.5612 | 499.64 | 501.7663 | 502.8521 | 518.2711 | 505.6927 | 506.6917 | 490.365 | 513.6948 | 498.4327 | 223.1123 | 222.609 | 225.4761 | 217.5681 | 217.1207 | 221.9034 | 225.2 |  | 224.8 | 140.7011 | 139.6306 | 138.7028 | 139.3825 | 135.6954 |  | 140.756 | 126.3521 | 142.535
05/06/2026 | 14:30 | 504.373 | 497.7612 | 499.9813 | 496.6203 | 499.5537 | 500.7604 | 518.4962 | 504.679 | 506.8116 | 489.0387 | 512.7523 | 497.9881 | 222.7083 | 221.8015 | 225.2967 | 215.9236 | 216.0281 | 221.7716 | 225.1 |  | 224.3 | 140.7011 | 139.121 | 138.625 | 138.7882 | 134.8122 |  | 140.4046 | 126.0391 | 142.1469
05/06/2026 | 15:00 | 505.1073 | 502.1727 | 497.6705 | 498.1013 | 501.0457 | 501.6677 | 518.1184 | 505.6944 | 506.1332 | 489.7695 | 513.0585 | 498.2409 | 222.8308 | 223.6971 | 225.1017 | 216.1822 | 216.6261 | 221.7694 | 225.2 |  | 224.6 |  | 139.8489 | 138.5328 | 138.45 | 134.895 |  | 140.6535 | 125.4626 | 142.1469
05/06/2026 | 15:30 | 505.1598 | 502.8029 | 502.9749 | 498.5901 | 501.4049 | 501.5178 | 517.7405 | 505.6904 | 506.3086 | 489.1404 | 512.6655 | 497.9702 | 222.9486 | 224.0482 | 225.1082 | 216.6595 | 217.6227 | 221.7707 | 225.2 |  | 224.7 |  | 140.1916 | 138.5344 | 138.6553 | 134.9502 |  | 141.0194 | 126.3543 | 142.1265
05/06/2026 | 16:00 | 509.9334 | 506.6891 | 502.1871 | 499.044 | 501.9929 | 501.9111 | 514.9991 | 505.3851 | 505.0092 | 487.706 | 511.7232 | 497.0914 | 224.7361 | 225.5936 | 226.1505 | 217.6614 | 217.5489 | 221.5035 | 224.6 |  | 224.6 |  | 140.19 | 138.3648 | 138.5047 | 134.5638 |  | 140.7267 | 127.8724 | 142.1265
05/06/2026 | 16:30 | 509.776 | 506.7942 | 502.1871 | 499.3532 | 501.8686 | 501.1335 | 512.2576 | 503.0997 | 500.9793 | 483.705 | 509.3895 | 493.8712 | 224.8023 | 225.4163 | 226.2026 | 217.7656 | 217.7335 | 220.9994 | 223.9 |  | 223.6 |  | 140.0057 | 138.0311 | 137.9717 | 134.0532 |  | 140.5949 | 127.2141 | 141.7385
05/06/2026 | 17:00 | 510.4055 | 508.1071 | 502.0033 | 498.666 | 500.9811 | 499.9582 | 506.6846 | 499.1036 | 495.7269 | 477.8062 | 502.3504 | 486.9973 | 226.075 | 226.1344 | 226.3389 | 218.0557 | 217.8221 | 220.0775 | 220.8 |  | 220.4 | 139.8992 | 139.9191 | 137.4917 | 137.2352 | 134.0808 |  | 140.5657 | 127.5578 | 140.5948
05/06/2026 | 17:30 | 510.0907 | 504.9561 | 501.8195 | 499.0428 | 502.0446 | 500.2842 |  | 499.6092 | 497.883 | 484.6441 | 505.1356 | 491.1686 | 225.0995 | 224.617 | 226.243 | 218.7534 | 218.6637 | 220.2994 | 222.7 |  | 221.7 | 139.2073 | 140.2658 | 137.6226 | 137.6015 | 133.791 |  | 141.1951 | 127.6689 | 140.6152
05/06/2026 | 18:00 | 510.5104 | 507.0042 | 506.9138 | 500.5271 | 503.3989 | 501.367 |  | 501.3141 | 499.733 | 486.6546 | 506.8294 | 492.7004 | 225.2523 | 225.4815 | 226.9094 | 219.9127 | 218.9516 | 220.7057 | 222.7 |  | 222.9 | 140.0583 | 140.951 | 137.8347 | 138.0157 | 135.1572 |  | 141.7513 | 127.7871 | 141.3096
05/06/2026 | 18:30 | 509.8284 | 505.4287 | 506.9138 | 499.9628 | 502.6679 | 501.4697 |  | 498.5071 | 499.2646 | 485.6227 | 506.067 | 492.585 | 223.91 | 224.9367 | 226.3752 | 219.7919 | 218.5382 | 220.4975 | 222.7 |  | 222.6 | 140.0583 | 140.3911 | 138.1788 | 138.4122 | 134.7846 |  | 141.3561 | 127.9809 | 141.33
05/06/2026 | 19:00 | 510.3531 | 507.7921 | 504.1828 | 500.7975 | 503.4959 | 501.4681 |  | 499.2104 | 500.2563 | 486.8088 | 507.4454 | 493.256 | 223.4582 | 225.7956 | 226.5136 | 220.1986 | 217.2388 | 221.1293 | 223.3 |  | 223 | 140.4598 | 141.1702 | 138.3105 | 139.0248 | 134.9916 |  | 142.1465 | 128.735 | 141.718
05/06/2026 | 19:30 | 508.9891 | 502.4877 | 501.4518 | 498.8421 | 501.7648 | 501.3524 |  | 497.9399 | 499.5715 | 486.3314 | 506.8482 | 492.9964 | 223.7153 | 224.0112 | 226.2899 | 219.7375 | 216.8771 | 220.6445 | 223.3 |  | 223.1 | 140.8612 | 140.8444 | 138.403 | 138.7823 | 134.9364 |  | 141.883 | 129.0692 | 142.0652
05/06/2026 | 20:00 | 511.0874 | 508.8948 | 506.5462 | 502.7612 | 505.2197 | 502.3853 |  | 500.0579 | 499.6765 | 486.7102 | 507.0584 | 492.9336 | 223.493 | 226.4481 | 227.1034 | 221.1115 | 217.8885 | 221.0132 | 223.3 |  | 223.4 | 140.0421 | 141.239 | 138.3602 | 138.9397 | 134.9916 |  | 141.9562 | 129.3888 | 141.7385
05/06/2026 | 20:30 | 511.612 | 510.733 | 506.5462 | 502.3105 | 504.6016 | 502.6576 |  | 499.3508 | 499.6687 | 486.6844 | 506.7668 | 493.3376 | 224.7382 | 227.2637 | 227.4294 | 220.1509 | 217.4529 | 220.9345 | 223.3 |  | 223.5 | 140.8593 | 140.6453 | 138.326 | 138.8655 | 135.5022 |  | 141.8245 | 128.7233 | 142.1265
05/06/2026 | 21:00 | 512.2939 | 511.3632 | 506.5462 | 503.2319 | 505.4587 | 502.9298 |  | 500.1673 | 498.9961 | 486.4932 | 506.5085 | 492.9301 | 225.2763 | 227.5084 | 227.6517 | 220.7489 | 217.8073 | 221.0291 | 222.8 |  | 224 | 140.8593 | 140.5633 | 138.3496 | 138.7822 | 135.2952 |  | 141.4878 | 128.4478 | 142.535
05/06/2026 | 21:30 | 502.9041 | 506.6366 | 506.5462 | 501.2399 | 503.4811 | 501.3435 |  | 499.6889 | 499.7765 | 486.5544 | 507.3976 | 493.1662 | 224.5119 | 225.9526 | 226.8171 | 220.0026 | 217.4825 | 220.7733 | 223.2 |  | 223.6 | 140.8607 | 140.1896 | 138.7261 | 138.4559 | 135.3366 |  | 141.5318 | 128.1553 | 141.9835
05/06/2026 | 22:00 | 502.432 | 503.4331 | 503.7627 | 501.2638 | 503.3311 | 501.5894 |  | 498.3266 | 500.9379 | 487.1188 | 507.4019 | 493.2759 | 224.9421 | 224.2458 | 226.4597 | 217.9012 | 216.5965 | 221.0458 | 223.4 |  | 224.3 | 140.862 | 140.5135 | 138.7198 | 138.5564 | 134.7984 |  | 141.9416 | 127.6802 | 142.1265
05/06/2026 | 22:30 | 502.6943 | 505.0086 | 500.9792 | 502.9037 | 504.1909 | 501.7861 |  | 500.1349 | 500.6473 | 488.1767 | 508.3246 | 493.8359 | 225.0636 | 225.0325 | 226.7574 | 218.8039 | 216.8918 | 221.4286 | 224 |  | 224.8 | 140.862 | 140.6925 | 139.0412 | 138.7864 | 135.3918 |  | 142.0294 | 127.7698 | 142.3512
05/06/2026 | 23:00 | 503.0615 | 505.2187 | 502.4497 | 503.8764 | 506.0044 | 504.0152 | 511.8565 | 501.9028 | 502.2699 | 489.3698 | 508.2462 | 494.9824 | 224.5036 | 225.683 | 227.232 | 219.6944 | 218.1912 | 221.1989 | 224.6 |  | 225.5 | 141.6806 | 141.0409 | 139.2502 | 138.6713 | 135.9714 |  | 142.4246 | 127.8773 | 142.923
05/06/2026 | 23:30 | 503.009 | 505.5338 | 508.4894 | 504.9584 | 507.3874 | 504.343 |  | 502.765 | 502.2375 | 489.2913 | 508.7222 | 495.5733 | 224.8378 | 225.8685 | 227.4246 | 220.2284 | 219.0845 | 221.4826 | 223.9 |  | 225.3 |  | 140.7941 | 139.3386 | 138.8279 | 136.1094 |  | 142.1612 | 128.6846 | 142.923
06/06/2026 | 00:00 | 504.4778 | 510.3654 | 509.3822 | 512.8244 | 513.801 | 511.2414 |  | 506.0403 | 504.107 | 491.4954 | 510.8271 | 497.2907 | 225.1415 | 225.9209 | 226.9832 | 219.8071 | 218.5087 | 221.5202 | 224.6 |  | 226.2 |  | 141.5422 | 139.6372 | 139.2855 | 136.4958 |  | 142.9662 | 128.4368 | 143.3314
MÁXIMO |  | 512.2939 | 511.3632 | 512.0607 | 512.8244 | 513.801 | 511.2414 | 518.9667 | 509.2657 | 509.7537 | 497.9033 | 516.5453 | 501.8597 | 226.075 | 227.5084 | 227.9834 | 221.1115 | 220.8047 | 222.9271 | 226.5 | 0 | 226.2 | 143.0225 | 141.5422 | 139.9536 | 140.2249 | 137.4342 | 0 | 142.9662 | 129.8819 | 144.1075
MÍNIMO |  | 498.9174 | 496.6058 | 491.6833 | 496.6203 | 499.5537 | 499.9582 | 506.6846 | 497.6715 | 495.7269 | 477.8062 | 502.3504 | 486.9973 | 220.5467 | 221.5254 | 222.7162 | 215.9236 | 214.33 | 220.0775 | 220.8 | 0 | 220.4 | 139.2073 | 139.121 | 137.4917 | 137.2352 | 133.791 | 0 | 140.4046 | 125.4626 | 140.5948
PROMEDIO |  | 504.9893 | 504.0118 | 502.1701 | 503.467 | 505.4791 | 503.9817 | 516.0714 | 502.814 | 502.8765 | 489.5406 | 509.8124 | 495.9063 | 223.388 | 224.0731 | 225.964 | 219.0181 | 218.1203 | 221.5662 | 224.3354 | 0 | 224.5458 | 141.2955 | 140.2848 | 138.9247 | 138.9499 | 135.6758 | 0 | 141.4409 | 127.9778 | 142.6132
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 08:24:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 05/06/2026 02:32:00 | 05/06/2026 06:52:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.

## AISLADOS_TEMP
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE S.A.A. | TV3 | 05/06/2026 09:43:00 | 05/06/2026 12:29:00 |  | Operó según disponibilidad de bagazo.

## TRANSGRESIONES
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 03:04:02 | 60.182
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 03:04:02 04:11:10 | 60.180 60.180
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:08 02:54:09 | 59.860 59.860 | 03:04:02 | 60.181
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 04:11:10 | 60.181
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 03:04:02 | 60.182
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 04:11:10 | 60.181
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 04:11:10 | 60.181
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:08 02:54:09 | 59.860 59.860 | 03:04:02 | 60.182
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 02:54:09 | 59.860 | 03:04:02 04:11:10 | 60.180 60.180

## AISLADOS_TEMP_GPS
viernes, 5 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
viernes, 5 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
05/06/2026 | 00:30 | 6876 | 6862.919 | -0.1902%
05/06/2026 | 01:00 | 6842.9 | 6789.632 | -0.7784%
05/06/2026 | 01:30 | 6750.8 | 6693.0531 | -0.8554%
05/06/2026 | 02:00 | 6595.7 | 6615.7589 | 0.3041%
05/06/2026 | 02:30 | 6604.7 | 6555.8586 | -0.7395%
05/06/2026 | 03:00 | 6536.9 | 6500.1061 | -0.5629%
05/06/2026 | 03:30 | 6555.6 | 6482.2843 | -1.118%
05/06/2026 | 04:00 | 6490.7 | 6492.7563 | 0.03168%
05/06/2026 | 04:30 | 6505.5 | 6522.7099 | 0.2645%
05/06/2026 | 05:00 | 6633.6 | 6592.8474 | -0.6143%
05/06/2026 | 05:30 | 6782.6 | 6697.9031 | -1.249%
05/06/2026 | 06:00 | 6853 | 6833.9235 | -0.2784%
05/06/2026 | 06:30 | 7129.3 | 6938.8587 | -2.671%
05/06/2026 | 07:00 | 6963.009 | 6996.4851 | 0.4808%
05/06/2026 | 07:30 | 7108.5164 | 7098.0166 | -0.1477%
05/06/2026 | 08:00 | 7244.7644 | 7207.3691 | -0.5162%
05/06/2026 | 08:30 | 7619.3471 | 7460.4131 | -2.086%
05/06/2026 | 09:00 | 7687.6755 | 7602.6191 | -1.106%
05/06/2026 | 09:30 | 7783.3029 | 7742.954 | -0.5184%
05/06/2026 | 10:00 | 7966.8721 | 7832.5927 | -1.685%
05/06/2026 | 10:30 | 7991.7858 | 7926.2469 | -0.8201%
05/06/2026 | 11:00 | 8034.2848 | 8032.682 | -0.01995%
05/06/2026 | 11:30 | 8116.7052 | 8085.7384 | -0.3815%
05/06/2026 | 12:00 | 8124.2124 | 8105.8832 | -0.2256%
05/06/2026 | 12:30 | 8058.1123 | 8020.5844 | -0.4657%
05/06/2026 | 13:00 | 7882.7918 | 7912.0066 | 0.3706%
05/06/2026 | 13:30 | 7946.4815 | 7844.3135 | -1.286%
05/06/2026 | 14:00 | 8043.2959 | 7858.3905 | -2.299%
05/06/2026 | 14:30 | 8045.0716 | 8003.575 | -0.5158%
05/06/2026 | 15:00 | 8094.3698 | 7991.1435 | -1.275%
05/06/2026 | 15:30 | 8067.6522 | 7983.6549 | -1.041%
05/06/2026 | 16:00 | 8155.0736 | 7965.6368 | -2.323%
05/06/2026 | 16:30 | 8034.4458 | 7967.8736 | -0.8286%
05/06/2026 | 17:00 | 8013.2269 | 7992.7296 | -0.2558%
05/06/2026 | 17:30 | 8019.2267 | 7957.328 | -0.7719%
05/06/2026 | 18:00 | 8060.5053 | 7995.4715 | -0.8068%
05/06/2026 | 18:30 | 8096 | 8063.2686 | -0.4043%
05/06/2026 | 19:00 | 8050.7 | 8021.2633 | -0.3656%
05/06/2026 | 19:30 | 8006.6 | 7964.1996 | -0.5296%
05/06/2026 | 20:00 | 7995.1 | 7917.3994 | -0.9719%
05/06/2026 | 20:30 | 7950.1 | 7868.0595 | -1.032%
05/06/2026 | 21:00 | 7885.9 | 7821.5357 | -0.8162%
05/06/2026 | 21:30 | 7826 | 7787.1931 | -0.4959%
05/06/2026 | 22:00 | 7795.3 | 7700.2115 | -1.22%
05/06/2026 | 22:30 | 7592.6 | 7552.0914 | -0.5335%
05/06/2026 | 23:00 | 7374.6 | 7332.7809 | -0.5671%
05/06/2026 | 23:30 | 7167.1 | 7116.4914 | -0.7061%
06/06/2026 | 00:00 | 7023.9 | 7009.201 | -0.2093%

## DESVIACIÓN
viernes, 5 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
05/06/2026 | 00:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 645.1 | 650 | 650 | -4.9 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.5 |  |  | 38.5 | 109.6 | 120 | 120 | -10.4 | 27.6 | 27.9793 | 27.9793 | -0.37927 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 195 | 196.228 | 196.228 | -1.228 | 198.7 | 196.228 | 196.228 | 2.472 | 284.1 | 295.2259 | 295.2259 | -11.1259 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 294.1 | 562.8077 | 562.8077 | -268.7077 | 4.3 | 4.4104 | 4.4104 | -0.11043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 159.2348 | 159.2348 | 2.3652 | 7.1 | 7.2611 | 7.2611 | -0.16109 | 5 | 3.899 | 3.899 | 1.101 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 79.4 | 74.7703 | 74.7703 | 4.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98 | 100.571 | 100.571 | -2.571 | 165.4 | 160.4573 | 160.4573 | 4.9427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53 | 48.8755 | 48.8755 | 4.1245 | 43.4 | 112.3575 | 112.3575 | -68.9575 | 34.9 | 33.8936 | 33.8936 | 1.0064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 86.5915 | 86.5915 | -1.1915 | 170.9 | 184.7432 | 184.7432 | -13.8432 | 172.3 | 184.7432 | 184.7432 | -12.4432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 107.4 | 36.248 | 36.248 | 71.152 | 43.6 |  |  | 43.6 | 37 | 36.2577 | 36.2577 | 0.74232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 102.1 | 20.7254 | 20.7254 | 81.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 6.5682 | 6.5682 | 38.6318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 16.5803 | 16.5803 | 67.4197 | 29.8 | 10 | 10 | 19.8 | 168.3 | 179.82 | 179.82 | -11.52 | 199.6 | 179.82 | 179.82 | 19.78 | 180.4 | 180.36 | 180.36 | 0.04 | 67.2 | 73.591 | 73.591 | -6.391 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 74.5 | 163.5368 | 163.5368 | -89.0368 | 91.1 | 97.2503 | 97.2503 | -6.1503 | 60.3 | 66.8097 | 66.8097 | -6.5097 | 73.9 | 72.3739 | 72.3739 | 1.5261 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 | 30.3 |  |  | 30.3 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 169.2 | 159.5859 | 159.5859 | 9.6141 | 182.3 |  |  | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 51.7897 | 51.7897 | -41.9897 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9.651 | 9.651 | -0.851 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.3376 | 20.3376 | -0.23764 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 19.9 | 14.7029 | 14.7029 | 5.1971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 11.9161 | 11.9161 | -10.3161 | 4.9 | 35.2662 | 35.2662 | -30.3662 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 10.3 | 3.8342 | 3.8342 | 6.4658 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.0483 | 10.0483 | 1.0517 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 4.1 | 8.0697 | 8.0697 | -3.9697 | 38.9 | 10.7485 | 10.7485 | 28.1515 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 31.327 | 31.327 | -28.527 | 3 | 40.7047 | 40.7047 | -37.7047 | 0 | 2.5365 | 2.5365 | -2.5365 | 0 | 1.4443 | 1.4443 | -1.4443 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 9 | 9 | 7.8 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 12.3 | 8.1683 | 8.1683 | 4.1317 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.7 | 9 | 9 | 11.7 | 19.5 | 10 | 10 | 9.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.9 | 16.0387 | 16.0387 | -0.13865 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 8 | 13.5 | 13.5 | -5.5
05/06/2026 | 01:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 654.6 | 650 | 650 | 4.6 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.4 | 120 | 120 | -5.6 | 27.3 | 27.9793 | 27.9793 | -0.67927 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 203.6 | 196.228 | 196.228 | 7.372 | 276.7 | 295.2259 | 295.2259 | -18.5259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 309.5 | 562.8077 | 562.8077 | -253.3077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 159.2348 | 159.2348 | 2.7652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 51.5 | 74.7703 | 74.7703 | -23.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 99.1216 | 99.1216 | 1.4784 | 168.7 | 160.4573 | 160.4573 | 8.2427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.1 | 48.8755 | 48.8755 | 4.2245 | 50.6 | 112.3575 | 112.3575 | -61.7575 | 36.8 | 33.8936 | 33.8936 | 2.9064 | 18.8 | 19.0995 | 19.0995 | -0.29952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.5 | 86.5915 | 86.5915 | 2.9085 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 183.9 | 185.298 | 185.298 | -1.398 | 108.3 | 36.248 | 36.248 | 72.052 | 31.1 |  |  | 31.1 | 38.1 | 36.2577 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 78 | 20.7254 | 20.7254 | 57.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 6.5682 | 6.5682 | 39.6318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 42.319 | 42.319 | 2.181 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 16.5803 | 16.5803 | 69.7197 | 29.6 | 10 | 10 | 19.6 | 168 | 179.82 | 179.82 | -11.82 | 199.8 | 179.82 | 179.82 | 19.98 | 180.6 | 180.36 | 180.36 | 0.24 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 88.6 | 127.4855 | 127.4855 | -38.8855 | 106.2 | 92.4445 | 92.4445 | 13.7555 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57388 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 33.2 |  |  | 33.2 | 33.2 |  |  | 33.2 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168.4 | 159.5859 | 159.5859 | 8.8141 | 181.4 |  |  | 181.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 50.7029 | 50.7029 | -41.5029 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.441 | 9.441 | -0.941 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.3 |  |  | 3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 11.3686 | 11.3686 | -9.6686 | 4.4 | 33.8867 | 33.8867 | -29.4867 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 11.3 | 3.8342 | 3.8342 | 7.4658 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.0483 | 10.0483 | 1.0517 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 4 | 6.5192 | 6.5192 | -2.5192 | 31.9 | 9.7463 | 9.7463 | 22.1537 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 30.7644 | 30.7644 | -30.2644 | 1.3 | 38.0819 | 38.0819 | -36.7819 | 0 | 2.82 | 2.82 | -2.82 | 0 | 1.3844 | 1.3844 | -1.3844 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 9 | 9 | 7.9 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8.8 | 7.8659 | 7.8659 | 0.9341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.8 | 6 | 6 | 4.8 | 10.4 | 7 | 7 | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.9 | 16.0387 | 16.0387 | -0.13865 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 12 | 12 | -1.9 | 8.8 | 13.5 | 13.5 | -4.7
05/06/2026 | 01:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.1 | 650 | 650 | 3.1 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.3 | 120 | 120 | -6.7 | 27.1 | 27.9793 | 27.9793 | -0.87927 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 196.228 | 196.228 | -16.328 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 199.6 | 196.228 | 196.228 | 3.372 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 396.2 | 539.3607 | 539.3607 | -143.1607 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 159.2348 | 159.2348 | 3.6652 | 7.6 | 7.2611 | 7.2611 | 0.33891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.5 | 74.7703 | 74.7703 | -24.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 96.0394 | 96.0394 | 4.0606 | 161.2 | 160.4573 | 160.4573 | 0.74273 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 52.5 | 48.8755 | 48.8755 | 3.6245 | 44.8 | 112.3575 | 112.3575 | -67.5575 | 37.2 | 33.8936 | 33.8936 | 3.3064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92 | 86.5915 | 86.5915 | 5.4085 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 107.8 | 36.248 | 36.248 | 71.552 | 7.7 |  |  | 7.7 | 37.7 | 36.2577 | 36.2577 | 1.4423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 20.7254 | 20.7254 | 24.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 6.5682 | 6.5682 | 39.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 26.0911 | 26.0911 | 18.8089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 16.5803 | 16.5803 | 69.5197 | 15.3 | 10 | 10 | 5.3 | 167.8 | 179.82 | 179.82 | -12.02 | 200.2 | 179.82 | 179.82 | 20.38 | 180.9 | 180.36 | 180.36 | 0.54 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 44.1 | 89.9244 | 89.9244 | -45.8244 | 96.5 | 92.4445 | 92.4445 | 4.0555 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 31.9 |  |  | 31.9 | 31.9 |  |  | 31.9 | 142 | 157.1829 | 157.1829 | -15.1829 | 144.6 | 157.1829 | 157.1829 | -12.5829 | 170 | 157.6549 | 157.6549 | 12.3451 | 184 |  |  | 184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 50.6664 | 50.6664 | -44.3664 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 9.0956 | 9.0956 | -0.9956 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 11.5922 | 11.5922 | -9.9922 | 2.5 | 30.7618 | 30.7618 | -28.2618 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 11.3 | 3.8342 | 3.8342 | 7.4658 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 5.3 | 7.1422 | 7.1422 | -1.8422 | 23.5 | 9.0052 | 9.0052 | 14.4948 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 27.793 | 27.793 | -27.393 | 0.1 | 37.826 | 37.826 | -37.726 | 0 | 2.3044 | 2.3044 | -2.3044 | 0 | 1.209 | 1.209 | -1.209 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 9 | 9 | 7.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7 | 7.7061 | 7.7061 | -0.7061 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 1.8 | 6 | 6 | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 16 | 16.0387 | 16.0387 | -0.03865 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.6 | 12 | 12 | -2.4 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | -2.9
05/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 653.2 | 650 | 650 | 3.2 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.2 | 120 | 120 | -7.8 | 27.1 | 27.9793 | 27.9793 | -0.87927 | 0 |  |  | 0 | 151.8 | 196.228 | 196.228 | -44.428 | 153.1 | 196.228 | 196.228 | -43.128 | 152.6 | 196.228 | 196.228 | -43.628 | 254.1 | 295.2259 | 295.2259 | -41.1259 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 395.7 | 549.2586 | 549.2586 | -153.5586 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 159.2348 | 159.2348 | 5.3652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 74.7703 | 74.7703 | -24.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 95.6644 | 95.6644 | 5.1356 | 163.2 | 160.4573 | 160.4573 | 2.7427 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.9 | 48.8755 | 48.8755 | 5.0245 | 57.2 | 57.337 | 57.337 | -0.13705 | 37.9 | 33.8936 | 33.8936 | 4.0064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.8 | 86.5915 | 86.5915 | 4.2085 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 109.5 | 36.248 | 36.248 | 73.252 | 8.5 |  |  | 8.5 | 38.4 | 36.2577 | 36.2577 | 2.1423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 20.7254 | 20.7254 | 26.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 6.5682 | 6.5682 | 39.6318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 25.9067 | 25.9067 | 18.6933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 16.5803 | 16.5803 | 69.9197 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 167.5 | 179.82 | 179.82 | -12.32 | 199.1 | 179.82 | 179.82 | 19.28 | 179.1 | 180.36 | 180.36 | -1.26 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 50.3 | 86.8434 | 86.8434 | -36.5433 | 97.5 | 92.4445 | 92.4445 | 5.0555 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 71.8 | 72.3739 | 72.3739 | -0.57388 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 23.3 |  |  | 23.3 | 21.1 |  |  | 21.1 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 143.9 | 153.0601 | 153.0601 | -9.1601 | 169.2 | 153.5198 | 153.5198 | 15.6802 | 173.5 |  |  | 173.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 4 | 50.6299 | 50.6299 | -46.6299 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 8.2031 | 8.2031 | -3.9031 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 11.8157 | 11.8157 | -10.8157 | 2.1 | 27.637 | 27.637 | -25.537 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 11.4 | 3.8342 | 3.8342 | 7.5658 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 6.7 | 7.9022 | 7.9022 | -1.2022 | 33.4 | 9.0205 | 9.0205 | 24.3795 | 0 |  |  | 0 | 0 | 24.1908 | 24.1908 | -24.1908 | 2.5 | 34.094 | 34.094 | -31.594 | 0 | 1.5338 | 1.5338 | -1.5338 | 0 | 1.1672 | 1.1672 | -1.1672 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 9 | 9 | 7.7 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 4.2 | 6.7572 | 6.7572 | -2.5572 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 1.5 | 4 | 4 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 15.9 | 16.0387 | 16.0387 | -0.13865 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12 | 12 | -2.5 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
05/06/2026 | 02:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 217.7 | 210.435 | 210.435 | 7.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.9 | 120 | 120 | -8.1 | 27.5 | 27.9793 | 27.9793 | -0.47927 | 0 |  |  | 0 | 179.5 | 196.228 | 196.228 | -16.728 | 193.3 | 196.228 | 196.228 | -2.928 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 277.8 | 295.2259 | 295.2259 | -17.4259 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 398.3 | 520.5214 | 520.5214 | -122.2214 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 159.2348 | 159.2348 | 7.7652 | 7.8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.53891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 73.7803 | 73.7803 | -23.5803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 94.5924 | 94.5924 | -9.9924 | 163.2 | 160.4572 | 160.4572 | 2.7428 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 46.6 | 46.7947 | 46.7947 | -0.19467 | 38.1 | 33.8936 | 33.8936 | 4.2064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.8 | 86.5915 | 86.5915 | 6.2085 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 107.6 | 36.248 | 36.248 | 71.352 | 8.1 |  |  | 8.1 | 38.1 | 36.2577 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 20.7254 | 20.7254 | 25.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 6.5682 | 6.5682 | 39.5318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 16.5803 | 16.5803 | 69.9197 | 14.9 | 50 | 50 | -35.1 | 167.5 | 179.82 | 179.82 | -12.32 | 199.9 | 179.82 | 179.82 | 20.08 | 179.9 | 180.36 | 180.36 | -0.46 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 59.4 | 66.4994 | 66.4994 | -7.0994 | 96.8 | 92.4445 | 92.4445 | 4.3555 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71.7 | 72.3739 | 72.3739 | -0.67388 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 168.1 | 153.5198 | 153.5198 | 14.5802 | 102.5 |  |  | 102.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 5 | 3.1242 | 3.1242 | 1.8758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 50.2588 | 50.2588 | -48.8588 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 8.2201 | 8.2201 | -5.4201 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 12.0922 | 12.0922 | -11.6922 | 0.7 | 27.4012 | 27.4012 | -26.7012 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 11.4 | 3.8342 | 3.8342 | 7.5658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 8.3 | 8.6977 | 8.6977 | -0.3977 | 23.7 | 7.6707 | 7.6707 | 16.0293 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 17.9535 | 17.9535 | -17.5535 | 4.4 | 29.8323 | 29.8323 | -25.4323 | 0 | 0.8119 | 0.8119 | -0.8119 | 0 | 1.1229 | 1.1229 | -1.1229 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 9 | 9 | 8.5 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.4 | 6.6222 | 6.6222 | -4.2222 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.1 | 2 | 2 | 4.1 | 6.8 | 4 | 4 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 16.0387 | 16.0387 | 0.06135 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.1 | 25 | 25 | 1.1 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12 | 12 | -2.5 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
05/06/2026 | 03:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 654.9 | 650 | 650 | 4.9 | 218 | 210.435 | 210.435 | 7.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.7 | 120 | 120 | -8.3 | 26.7 | 27.9793 | 27.9793 | -1.2793 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 196.228 | 196.228 | -16.528 | 187.1 | 196.228 | 196.228 | -9.128 | 187.6 | 196.228 | 196.228 | -8.628 | 265.6 | 295.2259 | 295.2259 | -29.6259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 405.7 | 512.0753 | 512.0753 | -106.3753 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 159.2348 | 159.2348 | 6.3652 | 7.8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.53891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.9 | 74.3567 | 74.3567 | -23.4567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 94.0123 | 94.0123 | -9.8123 | 146.9 | 135.4805 | 135.4805 | 11.4195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 44.5 | 45 | 45 | -0.5 | 35 | 33.8936 | 33.8936 | 1.1064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.6 | 86.5915 | 86.5915 | 4.0085 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 183.1 | 185.298 | 185.298 | -2.198 | 108.1 | 36.248 | 36.248 | 71.852 | 0 |  |  | 0 | 37.8 | 36.2577 | 36.2577 | 1.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 46 | 20.7254 | 20.7254 | 25.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.9 | 6.5682 | 6.5682 | 23.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.7 |  |  | 43.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 16.5803 | 16.5803 | 69.4197 | 45.1 | 50 | 50 | -4.9 | 167.5 | 179.82 | 179.82 | -12.32 | 198.7 | 179.82 | 179.82 | 18.88 | 175.8 | 180.36 | 180.36 | -4.56 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 44.5 | 57.3891 | 57.3891 | -12.8891 | 96.1 | 88.9312 | 88.9312 | 7.1688 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 66.8 | 72.3739 | 72.3739 | -5.5739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 153.0601 | -11.9601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 168.3 | 153.5198 | 153.5198 | 14.7802 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 49.8878 | 49.8878 | -48.3878 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 7.0101 | 7.0101 | -1.8101 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 12.3686 | 12.3686 | -12.1686 | 0 | 27.1655 | 27.1655 | -27.1655 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 10 | 3.8342 | 3.8342 | 6.1658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.0483 | 10.0483 | 1.0517 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.9 | 10.628 | 10.628 | -0.72802 | 9.3 | 8.7985 | 8.7985 | 0.5015 | 9.3 | 7.1049 | 7.1049 | 2.1951 | 0 |  |  | 0 | 1 | 15.4257 | 15.4257 | -14.4257 | 1.7 | 28.7839 | 28.7839 | -27.0839 | 0 | 0.9393 | 0.9393 | -0.9393 | 0 | 0.8747 | 0.8747 | -0.8747 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 9 | 9 | 8.6 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 4.1 | 5.4168 | 5.4168 | -1.3168 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 2 | 2 | 12.8 | 13.8 | 3 | 3 | 10.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.1 | 16.0387 | 16.0387 | 0.06135 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 26 | 25 | 25 | 1 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.7 | 12 | 12 | -2.3 | 10.3 | 13.5 | 13.5 | -3.2
05/06/2026 | 03:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 120 | 120 | -6.5 | 27.2 | 27.9793 | 27.9793 | -0.77927 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 200.1 | 196.228 | 196.228 | 3.872 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 283.8 | 295.2259 | 295.2259 | -11.4259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 387.5 | 529.7581 | 529.7581 | -142.2581 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 159.2348 | 159.2348 | 9.1652 | 8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.73891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 76.1737 | 76.1737 | -25.7737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 94.3566 | 94.3566 | -37.4566 | 120.3 | 219.4156 | 219.4156 | -99.1156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.8 | 48.8755 | 48.8755 | 4.9245 | 49.6 | 49.6557 | 49.6557 | -0.05567 | 38.6 | 33.8936 | 33.8936 | 4.7064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.1 | 86.5915 | 86.5915 | 5.5085 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 180.1 | 185.298 | 185.298 | -5.198 | 107.8 | 36.248 | 36.248 | 71.552 | 0 |  |  | 0 | 38.4 | 36.2577 | 36.2577 | 2.1423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 20.7254 | 20.7254 | 26.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 6.5682 | 6.5682 | 14.3318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 |  |  | 37.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 16.5803 | 16.5803 | 69.9197 | 80 | 101.01 | 101.01 | -21.01 | 167.2 | 101.01 | 101.01 | 66.19 | 198.2 | 101.01 | 101.01 | 97.19 | 173.1 | 151.97 | 151.97 | 21.13 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 25.9 | 69.8982 | 69.8982 | -43.9982 | 106.9 | 95.9578 | 95.9578 | 10.9422 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 63.6 | 72.3739 | 72.3739 | -8.7739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 153.0601 | -12.0601 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 168.9 | 153.5198 | 153.5198 | 15.3802 | 102.8 |  |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.3 | 6.787 | 6.787 | 1.513 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 50.0387 | 50.0387 | -45.8387 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.1903 | 7.1903 | 0.3097 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 13.1158 | 13.1158 | -12.4158 | 0.5 | 28.1328 | 28.1328 | -27.6328 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4.8 | 4.5 | 4.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 10 | 8.6924 | 8.6924 | 1.3076 | 3.8 | 6.6691 | 6.6691 | -2.8691 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.8591 | 7.8591 | -7.8591 | 4.2 | 24.1002 | 24.1002 | -19.9002 | 0 | 0.1815 | 0.1815 | -0.1815 | 0 | 0.7375 | 0.7375 | -0.7375 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 9 | 9 | 9.8 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 4.5 | 7.3 | 7.3 | -2.8 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 5.2659 | 5.2659 | 2.1341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 2 | 2 | 19.2 | 20.8 | 4 | 4 | 16.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 16 | 16.0387 | 16.0387 | -0.03865 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.3 | 25 | 25 | 1.3 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
05/06/2026 | 04:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112 | 120 | 120 | -8 | 26.5 | 27.9793 | 27.9793 | -1.4793 | 0 |  |  | 0 | 177.7 | 192.03 | 196.228 | -18.528 | 182.3 | 192.03 | 196.228 | -13.928 | 182.3 | 192.03 | 196.228 | -13.928 | 283.6 | 288.91 | 295.2259 | -11.6259 | 207.3 | 206.0414 | 206.0414 | 1.2586 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 393.2 | 360.932 | 441.2407 | -48.0407 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 159.2348 | 159.2348 | 4.2652 | 7.3 | 7.2611 | 7.2611 | 0.03891 | 5 | 3.899 | 3.899 | 1.101 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 48.7 | 70.0688 | 71.0904 | -22.3904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.2 | 86.4897 | 91.5956 | -36.3956 | 131.2 | 41.4508 | 41.4508 | 89.7492 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 43.8 | 44.3875 | 31.0881 | 12.7119 | 37.4 | 33.8936 | 33.8936 | 3.5064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.9 | 86.5915 | 86.5915 | -2.6915 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 106.6 | 68.2572 | 36.248 | 70.352 | 0 |  |  | 0 | 37.5 | 37.7008 | 36.2577 | 1.2423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 29.4336 | 20.7254 | 30.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.6 | 7.0182 | 6.5682 | 14.0318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.9 | 55.7161 | 16.5803 | 68.3197 | 109.9 | 181.2941 | 181.2941 | -71.3941 | 167.1 | 181.2941 | 181.2941 | -14.1941 | 179.8 | 181.2941 | 181.2941 | -1.4941 | 221.5 | 272.7577 | 272.7577 | -51.2578 | 67.4 | 73.591 | 73.591 | -6.191 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 18.8 | 41.4508 | 20.7254 | -1.9254 | 93.7 | 87.6387 | 87.6387 | 6.0613 | 61.1 | 66.8097 | 66.8097 | -5.7097 | 63.2 | 72.3739 | 72.3739 | -9.1739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 144.9 | 153.0601 | 153.0601 | -8.1601 | 170.2 | 153.5198 | 153.5198 | 16.6802 | 104.1 |  |  | 104.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 5 | 3.1242 | 3.1242 | 1.8758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 35.76 | 50.1897 | -45.5897 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 7.1308 | 7.1308 | 2.7692 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.2 | 14.7029 | 14.7029 | 5.4971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 8.83 | 13.863 | -12.663 | 1.7 | 17.12 | 29.1001 | -27.4001 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 5 | 3.8342 | 3.8342 | 1.1658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.7 | 10.628 | 10.628 | -1.928 | 10.6 | 9.5 | 8.031 | 2.569 | 4.6 | 6 | 6.572 | -1.972 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 5.7 | 5.6203 | -4.8203 | 4.5 | 28.59 | 22.7599 | -18.2599 | 0 | 0.2296 | 0.2296 | -0.2296 | 0 | 0.827 | 0.827 | -0.827 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 9 | 9 | 9.9 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8.2 | 4.878 | 4.878 | 3.322 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16 | 10.6 | 3 | 13 | 14.7 | 8.4 | 5 | 9.7 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
05/06/2026 | 04:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.8 | 120 | 120 | -5.2 | 27.8 |  |  | 27.8 | 0 |  |  | 0 | 179.3 | 192.03 | 196.228 | -16.928 | 199 | 192.03 | 196.228 | 2.772 | 198.7 | 192.03 | 196.228 | 2.472 | 286.2 | 288.91 | 295.2259 | -9.0259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 396 | 375.4814 | 459.9657 | -63.9657 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 159.2348 | 159.2348 | 5.2652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 71.6608 | 73.6906 | -23.6906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.5 | 88.1146 | 93.3947 | -36.8947 | 82.9 | 20.7254 | 47.6684 | 35.2316 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 50.7 | 50.8296 | 31.0881 | 19.6119 | 37.6 | 33.8936 | 33.8936 | 3.7064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.3 | 86.5915 | 86.5915 | 1.7085 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 108.1 | 73.6769 | 36.248 | 71.852 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 37.7008 | 36.2577 | 1.9423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 43.828 | 20.7254 | 26.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 7.0182 | 6.5682 | 14.8318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 62.3424 | 16.5803 | 69.6197 | 167.7 | 181.8024 | 181.8024 | -14.1024 | 166.9 | 181.8024 | 181.8024 | -14.9024 | 198.3 | 181.8024 | 181.8024 | 16.4976 | 263.4 | 273.5226 | 273.5226 | -10.1226 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 20.3 | 41.4508 | 41.4508 | -21.1508 | 100.5 | 92.4445 | 92.4445 | 8.0555 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 63.7 | 72.3739 | 72.3739 | -8.6739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 169.3 | 153.5198 | 153.5198 | 15.7802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 41.18 | 51.9654 | -48.2654 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.59 | 7.59 | -1.89 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 10.13 | 14.3826 | -13.4826 | 1.7 | 19.72 | 29.2446 | -27.5446 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 5.7 | 3.8342 | 3.8342 | 1.8658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 9.4 | 9.7 | 8.1191 | 1.2809 | 0.7 | 5.7 | 6.3302 | -5.6302 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 6.2 | 2.5974 | -0.4974 | 2.9 | 33.59 | 20.465 | -17.565 | 0 | 0.1155 | 0.1155 | -0.1155 | 0 | 0.806 | 0.806 | -0.806 | 0 |  |  | 0 | 18.6 | 9 | 9 | 9.6 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.7 | 5.3554 | 5.3554 | 0.3446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.4 | 12.9 | 4 | 3.4 | 5.3 | 9.4 | 7 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 16.0387 | 16.0387 | 0.06135 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
05/06/2026 | 05:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  |  | 10.1 | 116.7 | 120 | 120 | -3.3 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 180.4 | 192.03 | 196.228 | -15.828 | 199.5 | 192.03 | 196.228 | 3.272 | 201.7 | 192.03 | 196.228 | 5.472 | 283.6 | 288.91 | 295.2259 | -11.6259 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 478.4 | 389.6497 | 507.9639 | -29.5639 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 159.2348 | 159.2348 | 6.4652 | 8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.73891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51 | 74.4487 | 79.5298 | -28.5298 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.7 | 87.5644 | 93.3712 | -36.6712 | 90.6 | 47.6684 | 41.4508 | 49.1492 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 81 | 55.8283 | 37.5752 | 43.4248 | 37.2 | 33.8936 | 33.8936 | 3.3064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91 | 86.5915 | 86.5915 | 4.4085 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 108.1 | 74.8112 | 36.248 | 71.852 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 37.7008 | 36.2577 | 1.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 66.6 | 53.9363 | 20.7254 | 45.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 7.0182 | 6.5682 | 15.1318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 63.7292 | 16.5803 | 69.9197 | 167.6 | 182.1243 | 182.1243 | -14.5244 | 166.5 | 182.1243 | 182.1243 | -15.6243 | 197.8 | 182.1243 | 182.1243 | 15.6756 | 263.9 | 274.0069 | 274.0069 | -10.1069 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 34 | 41.4508 | 46.9468 | -12.9468 | 93 | 92.4445 | 92.4445 | 0.5555 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 64.9 | 72.3739 | 72.3739 | -7.4739 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 169.5 | 153.5198 | 153.5198 | 15.9802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 42.18 | 53.741 | -51.041 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 7.956 | 7.956 | -4.456 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.01 | -0.01 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 10.33 | 14.9022 | -13.5022 | 2.1 | 20.5 | 29.389 | -27.289 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 6.6 | 3.8342 | 3.8342 | 2.7658 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 6.6 | 9.9 | 9.5983 | -2.9983 | 0.2 | 5.4 | 6.1953 | -5.9953 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 6.7 | 2.8508 | -1.7508 | 2.8 | 35.05 | 21.6419 | -18.8419 | 0 | 0.0012 | 0.0012 | -0.0012 | 0 | 0.8902 | 0.8902 | -0.8902 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 9 | 9 | 9.8 | 3.7 | 3 | 3 | 0.7 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 3.1 | 5.9434 | 5.9434 | -2.8434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.1 | 15.2 | 5 | -1.9 | 2.5 | 10.4 | 9 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 2.2 | 2.2 | -1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.1 | 16.0387 | 16.0387 | 0.06135 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.1 | 25 | 25 | 1.1 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.7 | 12 | 12 | -3.3 | 10.1 | 13.5 | 13.5 | -3.4
05/06/2026 | 05:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 654.1 | 650 | 650 | 4.1 | 217.9 | 210.435 | 210.435 | 7.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.7 | 192.03 | 196.228 | -16.528 | 199.8 | 192.03 | 196.228 | 3.572 | 200.2 | 192.03 | 196.228 | 3.972 | 285.2 | 288.91 | 295.2259 | -10.0259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 477.5 | 442.0978 | 439.433 | 38.067 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 159.2348 | 159.2348 | 5.2652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 50.8 | 82.9027 | 71.6668 | -20.8668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 89.3061 | 87.7345 | -30.9345 | 117.4 | 41.4508 | 47.6684 | 69.7316 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 129.4 | 74.2437 | 34.8335 | 94.5665 | 37.6 | 33.8936 | 33.8936 | 3.7064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.6 | 86.5915 | 86.5915 | 3.0085 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 108.3 | 79.7914 | 82.8475 | 25.4525 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 37.7008 | 36.2577 | 1.9423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 93.1 | 65.3762 | 20.7254 | 72.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 7.0182 | 12.2694 | 9.3306 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 69.8182 | 73.5548 | 12.7452 | 169.6 | 182.1243 | 182.1243 | -12.5244 | 167.9 | 182.1243 | 182.1243 | -14.2243 | 198.7 | 182.1243 | 182.1243 | 16.5756 | 264.9 | 274.0069 | 274.0069 | -9.1069 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 51.1 | 41.4508 | 90.6 | -39.5 | 95.9 | 92.4445 | 92.4445 | 3.4555 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 64.9 | 72.3739 | 72.3739 | -7.4739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 159.1081 | -17.0081 | 144.8 | 153.0601 | 159.1081 | -14.3081 | 169.9 | 153.5198 | 159.5859 | 10.3141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 6.787 | 6.787 | 1.513 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 44.37 | 55.4669 | -52.7669 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.6158 | 8.6158 | -0.1158 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 10.79 | 14.8695 | -13.8695 | 0 | 22.22 | 30.5094 | -30.5094 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 6.7 | 3.8342 | 5.1466 | 1.5534 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 0.5 | 10.2 | 10.0344 | -9.5344 | 1.5 | 5.7 | 6.2773 | -4.7773 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 7 | 3.8872 | -2.2872 | 4.5 | 38.26 | 23.9255 | -19.4255 | 0.1 | 0.0726 | 0.0726 | 0.0274 | 0 | 0.9353 | 0.9353 | -0.9353 | 0 |  |  | 0 | 19 | 9 | 9 | 10 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.7 | 6.733 | 6.733 | -0.033 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.2 | 6 | -6 | 0 | 10.4 | 11 | -11 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 4.5 | 4.5 | -2.7 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1 | 2.2 | 2.2 | -1.2 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.6 | 25 | 25 | 1.6 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8 | 12 | 12 | -4 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
05/06/2026 | 06:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 656.2 | 650 | 650 | 6.2 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 | 117.8 | 120 | 120 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.6 | 192.03 | 196.228 | -16.628 | 198.6 | 192.03 | 196.228 | 2.372 | 202.8 | 192.03 | 196.228 | 6.572 | 282.4 | 288.91 | 295.2259 | -12.8259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 477.8 | 339.0662 | 464.281 | 13.519 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 159.2348 | 159.2348 | 6.9652 | 8.2 | 7.2611 | 7.2611 | 0.93891 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 80.9 | 74.7703 | 77.8737 | 3.0263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.3 | 80.6469 | 88.3581 | -31.0581 | 101.4 | 143.0457 | 38.943 | 62.457 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 144.1 | 75.9326 | 45.2585 | 98.8415 | 38.6 | 33.8936 | 33.8936 | 4.7064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.4 | 86.5915 | 86.5915 | 4.8085 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 109.5 | 109.8415 | 90.447 | 19.053 | 0 | 17.5236 |  | 0 | 36.6 | 37.7008 | 36.2577 | 0.34232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 69 | 114.205 | 21.9265 | 47.0735 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 7.0182 | 24.701 | -2.601 | 49.9 |  | 34.9509 | 14.9491 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 106.5588 | 82.8462 | 3.7538 | 169.2 | 182.1243 | 182.1243 | -12.9244 | 167.5 | 182.1243 | 182.1243 | -14.6243 | 199 | 182.1243 | 182.1243 | 16.8757 | 265.1 | 274.0069 | 274.0069 | -8.9069 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 59.7 | 55.429 | 115.2662 | -55.5662 | 92.5 | 92.9133 | 92.4445 | 0.0555 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 66.9 | 72.559 | 72.3739 | -5.4739 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 159.1081 | -17.2081 | 144.6 | 153.0601 | 159.1081 | -14.5081 | 169.6 | 153.5198 | 159.5859 | 10.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 46.57 | 57.1929 | -54.6929 | 0 | 0.096 | 0.096 | -0.096 | 5.1 | 8.4938 | 8.4938 | -3.3938 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.3376 | 20.3376 | 0.26236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 | 0.4715 | 0.4715 | -0.4715 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.7 | 14.7029 | 14.7029 | 5.9971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 11.25 | 14.8368 | -14.4368 | 0 | 23.94 | 31.6298 | -31.6298 | 0 | 0.0237 | 0.0237 | -0.0237 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 6.6 | 3.8342 | 8.0082 | -1.4082 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0021 | 0.0021 | -0.0021 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 0 | 10.4 | 9.7426 | -9.7426 | 6.1 | 6 | 6.3479 | -0.2479 | 0 | 0.2055 | 0.2055 | -0.2055 | 1.9 | 7.4 | 4.3769 | -2.4769 | 1.7 | 41.47 | 26.0084 | -24.3084 | 0 | 0.0726 | 0.0726 | -0.0726 | 0 | 0.9971 | 0.9971 | -0.9971 | 0 | 0.5 | 0.5 | -0.5 | 18.7 | 9 | 9 | 9.7 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 4.8 | 6.459 | 6.459 | -1.659 | 0 | 0.4176 | 0.4176 | -0.4176 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.2 | 7 | -7 | 0 | 10.5 | 13 | -13 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 4.5 | 4.5 | -2.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.2 | 2.2 | 2.2 | -1 | 0.6 | 1.4 | 1.4 | -0.8 | 0 | 0.0415 | 0.0415 | -0.0415 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.0387 | 16.0387 | 0.26135 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.6 | 25 | 25 | 1.6 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 8.1 | 12 | 12 | -3.9 | 11.2 | 13.5 | 13.5 | -2.3
05/06/2026 | 06:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.8 |  |  | 26.8 | 120.4 | 120 | 120 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180 | 192.03 | 196.228 | -16.228 | 199.9 | 192.03 | 196.228 | 3.672 | 204.6 | 192.03 | 196.228 | 8.372 | 278.5 | 288.91 | 295.2259 | -16.7259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 540.8 | 393.7205 | 465.0682 | 75.7318 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162 | 159.2348 | 159.2348 | 2.7652 | 7.6 | 7.2611 | 7.2611 | 0.33891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.6 | 74.7703 | 74.7703 | 5.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 81.1853 | 87.1647 | 10.5353 | 125.2 | 136.6281 | 20.7254 | 104.4746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 142.6 | 75 | 52.1825 | 90.4175 | 37.6 | 33.8936 | 33.8936 | 3.7064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.1 | 86.5915 | 86.5915 | 4.5085 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 108.9 | 109.8415 | 96.401 | 12.499 | 37.2 | 18 |  | 37.2 | 36.1 | 37.7008 | 36.2577 | -0.15768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 |  |  | 13 | 95.4 | 31.3855 | 22.7529 | 72.6471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 18.8147 | 33.9164 | -12.4164 | 50.2 | 48.6049 | 56.3542 | -6.1542 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 106.5588 | 90.1258 | -3.9258 | 169.7 | 182.1243 | 182.1243 | -12.4244 | 167.9 | 182.1243 | 182.1243 | -14.2243 | 199.9 | 182.1243 | 182.1243 | 17.7756 | 265.1 | 274.0069 | 274.0069 | -8.9069 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 124.5 | 90.7382 | 137.2765 | -12.7765 | 94.4 | 100.9179 | 97.2503 | -2.8503 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 68.9 | 75.72 | 72.3739 | -3.4739 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 159.1081 | -16.4081 | 145.3 | 153.0601 | 159.1081 | -13.8081 | 170 | 153.5198 | 159.5859 | 10.4141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 3.4 | 47.57 | 58.6175 | -55.2175 | 2.3 | 2.9507 | 2.9507 | -0.6507 | 3.6 | 7.8955 | 7.8955 | -4.2955 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 |  |  | 10 | 2.3 |  |  | 2.3 | 3.6 | 11.915 | 11.915 | -8.315 | 1.8 | 1.92 | 1.92 | -0.12 | 1.1 | 1.11 | 1.11 | -0.01 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 | 1.0113 | 1.0113 | -1.0113 | 0 | 1.257 | 1.257 | -1.257 | 0.1 | 11.46 | 14.872 | -14.772 | 0.3 | 24.72 | 32.5746 | -32.2746 | 0.4 | 0.6793 | 0.6793 | -0.2793 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 6.6 | 6.5496 | 10.1295 | -3.5295 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0043 | 0.0043 | -0.0043 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.7 | 4.5 | 4.5 | 0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 0 | 10.5 | 13.0577 | -13.0577 | 8.8 | 6.2 | 5.901 | 2.899 | 0.3 | 1.5068 | 1.5068 | -1.2068 | 0 | 7.8 | 13.1636 | -13.1636 | 2.8 | 42.93 | 33.0981 | -30.2981 | 0 | 0.6697 | 0.6697 | -0.6697 | 0 | 1.3569 | 1.3569 | -1.3569 | 0 | 1 | 1 | -1 | 19 | 9 | 9 | 10 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 4.2 | 6.0983 | 6.0983 | -1.8983 | 3.4 | 10.1904 | 10.1904 | -6.7904 | 0 | 0.3788 | 0.3788 | -0.3788 | 4.2 | 2 | 2 | 2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 15.9 | 8 | -8 | 0 | 12.5 | 14 | -14 | 3.3 | 1.44 | 1.44 | 1.86 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 0 | 0.4986 | 0.4986 | -0.4986 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 26.3 | 25 | 25 | 1.3 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.6 |  |  | 7.6 | 10.9 | 13.5 | 13.5 | -2.6
05/06/2026 | 07:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 59.5 |  |  | 59.5 | 122.7 | 120 | 120 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161.2 | 192.03 | 196.228 | -35.028 | 160.2 | 192.03 | 196.228 | -36.028 | 160.2 | 192.03 | 196.228 | -36.028 | 257.4 | 288.91 | 295.2259 | -37.8259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 442.5 | 369.6457 | 341.6233 | 100.8767 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 159.2348 | 159.2348 | 3.9652 | 7.3 | 7.2611 | 7.2611 | 0.03891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 61.7685 | 74.7703 | -24.6703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 80.9161 | 82.0931 | 1.7069 | 72.2 | 20.7254 | 60.9513 | 11.2487 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 138.5 | 63.8632 | 45 | 93.5 | 38 | 33.8936 | 33.8936 | 4.1064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.3 | 86.5915 | 86.5915 | 3.7085 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 107.5 | 109.8415 | 97.1389 | 10.3611 | 15.7 | 4.1451 |  | 15.7 | 35.7 | 37.7008 | 36.2577 | -0.55768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 |  |  | 12.9 | 43.9 | 64.9678 | 22.7529 | 21.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 22.8366 | 19.4884 | 28.9116 | 54.5 | 53.8177 | 69.4172 | -14.9172 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.7 | 106.5588 | 91.028 | -5.328 | 169.6 | 181.9645 | 181.9645 | -12.3645 | 167.8 | 181.9645 | 181.9645 | -14.1645 | 200.6 | 181.9645 | 181.9645 | 18.6355 | 265.1 | 273.7664 | 273.7664 | -8.6664 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 88.3 | 90.7382 | 106.9985 | -18.6985 | 90 | 112.9357 | 92.3177 | -2.3177 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 71.6 | 78.5679 | 72.3739 | -0.77388 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 159.1081 | -16.7081 | 144.9 | 153.0601 | 159.1081 | -14.2081 | 169.4 | 153.5198 | 159.5859 | 9.8141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 3.1 | 48.31 | 60.0421 | -56.9421 | 21.3 | 15.9327 | 15.9327 | 5.3673 | 6.9 | 7.953 | 7.953 | -1.053 | 0.00896 |  |  | 0.00896 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.9 |  |  | 3.9 | 39.5 | 51.809 | 51.809 | -12.309 | 21 | 20.69 | 20.69 | 0.31 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.2 | 14.7029 | 14.7029 | 5.4971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0.1 | 5.2139 | 5.2139 | -5.1139 | 0.4 | 6.2736 | 6.2736 | -5.8736 | 0 | 11.14 | 14.9072 | -14.9072 | 0 | 25.01 | 33.5194 | -33.5194 | 0.8 | 2.3847 | 2.3847 | -1.5847 | 2.6 | 2.58 | 2.58 | 0.02 | 9.7 | 7.4754 | 6.8083 | 2.8917 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0493 | 0.0493 | -0.0493 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 0 | 10.6 | 13.5495 | -13.5495 | 12 | 6.4 | 5.7125 | 6.2875 | 7.5 | 8.1417 | 8.1417 | -0.6417 | 0.9 | 8.1 | 10.2181 | -9.3181 | 3.6 | 45.29 | 31.0272 | -27.4272 | 0 | 0.6697 | 0.6697 | -0.6697 | 0 | 1.4542 | 1.4542 | -1.4542 | 0.6 | 9.31 | 9.31 | -8.71 | 19.6 | 9 | 9 | 10.6 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.7 | 6.4706 | 6.4706 | -0.7706 | 64 | 63.9203 | 63.9203 | 0.0797 | 2.8 | 2.2882 | 2.2882 | 0.5118 | 36.7 | 24 | 24 | 12.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 16.6 | 8 | -8 | 0 | 14.5 | 15 | -15 | 30.8 | 17.28 | 17.28 | 13.52 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 2.9 | 2.3354 | 2.3354 | 0.5646 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.1 | 16.0387 | 16.0387 | 0.06135 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.2 | 25 | 25 | 1.2 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 13.5 | 13.5 | -3.9
05/06/2026 | 07:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 606.4 | 592.8091 | 592.8091 | 13.5909 | 199.8 | 191.9197 | 191.9197 | 7.8803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 60.1 |  |  | 60.1 | 120.5 | 120 | 120 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.8 | 192.03 | 196.228 | -22.428 | 173.4 | 192.03 | 196.228 | -22.828 | 173.4 | 192.03 | 196.228 | -22.828 | 266.7 | 288.91 | 295.2259 | -28.5259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 347.1 | 315.522 | 285.8589 | 61.2411 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 159.2348 | 159.2348 | 7.1652 | 7.4 | 7.2611 | 7.2611 | 0.13891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 22.4 |  | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 50.024 | 74.7703 | -24.6703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84 | 82.1747 | 82.0931 | 1.9069 | 72.2 | 107.1532 | 20.7254 | 51.4746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 119.3 | 112.3575 | 45 | 74.3 | 37.8 | 33.8936 | 33.8936 | 3.9064 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 86.5915 | 86.5915 | 1.4085 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 108.1 | 109.8415 | 87.294 | 20.806 | 16 |  |  | 16 | 36.9 | 37.7008 | 36.2577 | 0.64232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 |  |  | 13 | 44.9 | 51.6198 | 22.7529 | 22.1471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 7.0182 | 21.2432 | 27.2568 | 63.6 | 68.7162 | 78.9159 | -15.3159 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 94.539 | 78.9912 | 7.1087 | 169.6 | 181.9645 | 181.9645 | -12.3645 | 167.7 | 181.9645 | 181.9645 | -14.2645 | 199.7 | 181.9645 | 181.9645 | 17.7355 | 265.1 | 273.7664 | 273.7664 | -8.6664 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 53.3 | 59.1069 | 108.8758 | -55.5758 | 90.5 | 88.9584 | 92.5713 | -2.0713 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 71.7 | 72.3739 | 72.3739 | -0.67388 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 5.2 | 26.92 | 57.7117 | -52.5117 | 44.7 | 34.4717 | 34.4717 | 10.2283 | 10 | 8.7506 | 8.7506 | 1.2494 | 0.01642 |  |  | 0.01642 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.8 |  |  | 4.8 | 75.3 | 109.201 | 109.201 | -33.901 | 39.6 | 41.35 | 41.35 | -1.75 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 4.6 | 9.2618 | 9.2618 | -4.6618 | 5.7 | 11.4261 | 11.4261 | -5.7261 | 0 | 6.33 | 14.3072 | -14.3072 | 0 | 8.08 | 31.6898 | -31.6898 | 1.4 | 5.3828 | 5.3828 | -3.9828 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12 | 3.8342 | 7.2122 | 4.7878 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0944 | 0.0944 | -0.0944 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.4 | 4.5 | 4.5 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.3 | 10.628 | 10.628 | -1.328 | 0 | 8.2 | 15.111 | -15.111 | 16.4 | 7.55 | 6.0843 | 10.3157 | 17.3 | 16.6008 | 16.6008 | 0.6992 | 2.6 | 15.51 | 18.7598 | -16.1598 | 4.6 | 25.66 | 37.4513 | -32.8513 | 0 | 1.5296 | 1.5296 | -1.5296 | 0 | 2.0127 | 2.0127 | -2.0127 | 11.2 | 17.61 | 17.61 | -6.41 | 19.7 | 9 | 9 | 10.7 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.1106 | 7.1106 | 0.6894 | 145.7 | 138.3568 | 138.3568 | 7.3432 | 5.3 | 3.5835 | 3.5835 | 1.7165 | 80.1 | 56 | 56 | 24.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.43 | 8 | -8 | 0 | 2.8 | 14 | -14 | 66 | 40.32 | 40.32 | 25.68 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 5.4 | 4.2842 | 4.2842 | 1.1158 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.4 | 16.0387 | 16.0387 | 0.36135 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.5 | 25 | 25 | 1.5 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 13.5 | 13.5 | -2.4
05/06/2026 | 08:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 608.5 | 592.8091 | 592.8091 | 15.6909 | 204.7 | 191.9197 | 191.9197 | 12.7803 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 10.3627 |  | 72.4 | 116 | 120 | 120 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160 | 192.03 | 196.228 | -36.228 | 160.2 | 192.03 | 196.228 | -36.028 | 160.2 | 192.03 | 196.228 | -36.028 | 248.5 | 288.91 | 295.2259 | -46.7259 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 261.9 | 241.0433 | 140.0518 | 121.8482 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 159.2348 | 159.2348 | 4.6652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 50.024 | 74.7703 | -24.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.4 | 68.3649 | 82.0931 | 2.3069 | 52.9 | 42.9152 | 20.7254 | 32.1746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 119.4 | 112.3575 | 31.0881 | 88.3119 | 37.8 | 33.8936 | 33.8936 | 3.9064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89 | 86.5915 | 86.5915 | 2.4085 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 108.2 | 109.8415 | 102.4795 | 5.7205 | 15.8 |  | 18 | -2.2 | 37.1 | 37.7008 | 36.2577 | 0.84232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.9 |  |  | 12.9 | 45.8 | 62.2403 | 65.3762 | -19.5763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 7.0182 | 6.5682 | 41.9318 | 63.5 | 74.9599 | 84.0675 | -20.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 94.539 | 97.5577 | -11.3577 | 169.1 | 181.4672 | 181.4672 | -12.3672 | 167 | 181.4672 | 181.4672 | -14.4672 | 199.3 | 181.4672 | 181.4672 | 17.8328 | 264.1 | 273.0183 | 273.0183 | -8.9183 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 43.6 | 25.2159 | 75.6809 | -32.0809 | 92.5 | 91.1249 | 87.6387 | 4.8613 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71.9 | 72.3739 | 72.3739 | -0.47388 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 4.6 | 34.72 | 55.3813 | -50.7813 | 62.4 | 50.8949 | 50.8949 | 11.5051 | 11 | 8.519 | 8.519 | 2.481 | 0.06445 |  |  | 0.06445 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 1.3476 |  | 4.9 | 160.4 | 148.6715 | 148.6715 | 11.7285 | 81 | 80.76 | 80.76 | 0.24 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 10.9 | 10.9445 | 10.9445 | -0.0445 | 12.6 | 13.3844 | 13.3844 | -0.7844 | 0 | 7.89 | 13.7071 | -13.7071 | 0 | 10.69 | 29.8602 | -29.8602 | 3 | 7.5227 | 7.5227 | -4.5227 | 2.2 | 2.58 | 2.58 | -0.38 | 12 | 3.8342 | 3.8342 | 8.1658 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1404 | 0.1404 | -0.1404 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 0.3 | 10.82 | 14.7379 | -14.4379 | 20.2 | 9.76 | 6.5151 | 13.6849 | 26.4 | 24.0066 | 24.0066 | 2.3934 | 2 | 20.25 | 18.8372 | -16.8372 | 5.7 | 33.22 | 38.3967 | -32.6967 | 0 | 1.529 | 1.529 | -1.529 | 0 | 1.9654 | 1.9654 | -1.9654 | 20.9 | 26.53 | 26.53 | -5.63 | 18.9 | 9 | 9 | 9.9 | 4.1 | 3 | 3 | 1.1 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 9.9 | 6.7851 | 6.7851 | 3.1149 | 200 | 189.1046 | 189.1046 | 10.8954 | 7.7 | 6.699 | 6.699 | 1.001 | 114.2 | 91 | 91 | 23.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 5.89 | 8 | -8 | 0 | 3.73 | 12 | -12 | 82.2 | 65.52 | 65.52 | 16.68 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 7.7 | 6.9773 | 6.9773 | 0.7227 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 26.7 | 25 | 25 | 1.7 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 13.5 | 13.5 | -2.5
05/06/2026 | 08:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 613 | 592.8091 | 592.8091 | 20.1909 | 207 | 191.9197 | 191.9197 | 15.0803 | 3.1 | 3.6 | 3.6 | -0.5 | 3.2 | 8.5167 |  | 3.2 | 90.2 | 31.0881 | 14.3918 | 75.8082 | 113.8 | 120 | 120 | -6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 200.9 | 196.228 | 196.228 | 4.672 | 204.1 | 196.228 | 196.228 | 7.872 | 277.1 | 295.2259 | 295.2259 | -18.1259 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 266.3 | 223.7061 | 140.0518 | 126.2482 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 159.2348 | 159.2348 | 7.5652 | 8.3 | 7.2611 | 7.2611 | 1.0389 | 5.4 | 3.899 | 3.899 | 1.501 | 22.7 |  | 22.2809 | 0.41915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.2 | 50.024 | 15.544 | 35.656 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.1 | 61.3174 | 11.7396 | 73.3604 | 39.1 | 20.7254 | 20.7254 | 18.3746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 | 148.7 | 145.0777 | 227.3527 | -78.6527 | 54 | 48.8755 | 48.8755 | 5.1245 | 148.3 | 74.5525 |  | 148.3 | 37.2 | 33.8936 | 33.8936 | 3.3064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.5 | 86.5915 | 86.5915 | 4.9085 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 109.3 | 109.8415 | 109.8415 | -0.54155 | 21.4 | 18.3996 | 30.7261 | -9.3261 | 37.5 | 37.7008 | 36.2577 | 1.2423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13.2 | 12.9269 | 12.9269 | 0.2731 | 56.6 | 65.3762 | 92.29 | -35.69 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.9 | 22.1041 | 17.3796 | 31.5204 | 63.8 | 84.0675 | 84.0675 | -20.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.7 | 98.7849 | 106.5588 | -19.8588 | 164.3 | 170.94 | 181.2941 | -16.9941 | 164.2 | 170.94 | 181.2941 | -17.0941 | 163.3 | 170.94 | 181.2941 | -17.9941 | 250 | 257.18 | 272.7577 | -22.7578 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 49.5 | 33.449 | 79.367 | -29.867 | 97.9 | 94.0785 | 92.4445 | 5.4555 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 72.1 | 72.3739 | 72.3739 | -0.27388 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 0.6 | 0.532 | 0.532 | 0.068 | 8 | 40.42 | 52.9081 | -44.9081 | 66 | 55.4578 | 55.4578 | 10.5422 | 9.1 | 9.2394 | 9.2394 | -0.1394 | 0.04712 | 0.1 | 0.1 | -0.05288 | 20.6 | 20.3376 | 20.3376 | 0.26236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.696 | 1.6097 | 3.8903 | 166.1 | 161.9365 | 161.9365 | 4.1635 | 84.2 | 82.43 | 82.43 | 1.77 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.7 | 14.7029 | 14.7029 | 5.9971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 9.7 | 11.5533 | 11.5533 | -1.8533 | 7.4 | 14.0145 | 14.0145 | -6.6145 | 0 | 9.04 | 12.7936 | -12.7936 | 0 | 12.6 | 24.9788 | -24.9788 | 4.3 | 9.9171 | 9.9171 | -5.6171 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 7.3068 | 6.3229 | 5.7771 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.1863 | 0.1863 | -0.1863 | 11.4 | 10.0483 | 10.0483 | 1.3517 | 4.3 | 4.5 | 4.5 | -0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 2.7 | 12.76 | 15.4854 | -12.7854 | 28.9 | 11.44 | 7.4537 | 21.4463 | 29.7 | 27.8002 | 27.8002 | 1.8998 | 2.2 | 23.62 | 23.5587 | -21.3587 | 9.7 | 38.74 | 41.8184 | -32.1184 | 0 | 1.7769 | 1.7769 | -1.7769 | 0.2 | 1.8716 | 1.8716 | -1.6716 | 37.8 | 35.45 | 35.45 | 2.35 | 16.4 | 9 | 9 | 7.4 | 6.2 | 3 | 3 | 3.2 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 9.2 | 7.445 | 7.445 | 1.755 | 206.9 | 196.1151 | 196.1151 | 10.7849 | 9.8 | 7.7575 | 7.7575 | 2.0425 | 116.6 | 112 | 112 | 4.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.93 | 8 | -8 | 0 | 4.38 | 11 | -11 | 85.1 | 80.64 | 80.64 | 4.46 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 9.9 | 8.5878 | 8.5878 | 1.3122 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 26.5 | 25 | 25 | 1.5 |  |  |  | 0 | 19.7 | 14 | 14 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 13.5 | 13.5 | -2.2
05/06/2026 | 09:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 611.2 | 592.8091 | 592.8091 | 18.3909 | 205.5 | 191.9197 | 191.9197 | 13.5803 | 6.1 | 3.6 | 3.6 | 2.5 | 6.1 | 8.5167 |  | 6.1 | 90.3 | 32.3937 | 24.501 | 65.799 | 113.8 | 120 | 125.7333 | -11.9333 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.9 | 192.03 | 196.228 | -16.328 | 200.4 | 192.03 | 196.228 | 4.172 | 204 | 192.03 | 196.228 | 7.772 | 274.8 | 288.91 | 295.2259 | -20.4259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 265.8 | 185.105 | 116.4692 | 149.3308 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 159.2348 | 159.2348 | 5.3652 | 8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.73891 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 22.4 |  |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 50.024 | 27.8221 | 22.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 61.3817 | 52.608 | 27.792 | 31.1 | 20.7254 | 20.7254 | 10.3746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 149.3 | 163.1355 | 227.3527 | -78.0527 | 53.1 | 48.8755 | 48.8755 | 4.2245 | 105.8 | 98.4456 |  | 105.8 | 36.4 | 33.8936 | 33.8936 | 2.5064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 86.5915 | 86.5915 | 2.2085 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 108.2 | 109.8415 | 109.8415 | -1.6416 | 34.4 | 28.6601 | 34.8777 | -0.47773 | 38.2 | 37.7008 | 36.2577 | 1.9423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 13 | 12.9269 | 12.9269 | 0.0731 | 73.8 | 103.5 | 107.4214 | -33.6214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 24.8235 | 33.8867 | 14.7133 | 64 | 84.0675 | 84.0675 | -20.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 129.3868 | 126.7634 | -40.5634 | 168.9 | 181.2941 | 181.2941 | -12.3941 | 166.4 | 181.2941 | 181.2941 | -14.8941 | 198.5 | 181.2941 | 181.2941 | 17.2059 | 262.6 | 272.7577 | 272.7577 | -10.1578 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 61.9 | 23.1884 | 107.394 | -45.494 | 100.7 | 95.6163 | 99.4994 | 1.2006 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71 | 72.3739 | 75.1598 | -4.1598 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 5 | 3.1242 | 3.1242 | 1.8758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 12.3 | 41.83 | 50.435 | -38.135 | 67.8 | 59.059 | 59.059 | 8.741 | 8.6 | 9.2426 | 9.2426 | -0.6426 | 0.07549 | 0.1 | 0.1 | -0.02451 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.6 | 2.7809 | 2.2674 | 3.3326 | 168.4 | 164.9645 | 164.9645 | 3.4355 | 85.5 | 84.87 | 84.87 | 0.63 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 10.3 | 11.716 | 11.716 | -1.416 | 6.8 | 14.2516 | 14.2516 | -7.4516 | 0.7 | 9.6 | 11.8801 | -11.1801 | 0.5 | 13.66 | 20.0975 | -19.5975 | 5.5 | 11.081 | 11.081 | -5.581 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 7.9328 | 10.1227 | 1.9773 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.2304 | 0.2304 | -0.2304 | 11.3 | 10.0483 | 10.0483 | 1.2517 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 11.4 | 13.18 | 15.1663 | -3.7663 | 37.7 | 13.11 | 8.3213 | 29.3787 | 30 | 28.2806 | 28.2806 | 1.7194 | 4.3 | 23.21 | 23.0812 | -18.7812 | 12.7 | 39.57 | 41.6062 | -28.9062 | 0 | 1.933 | 1.933 | -1.933 | 0 | 1.8653 | 1.8653 | -1.8653 | 38.6 | 36.9 | 36.9 | 1.7 | 19.1 | 9 | 9 | 10.1 | 7.3 | 3 | 3 | 4.3 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8.2 | 7.5838 | 7.5838 | 0.6162 | 209.8 | 199.3878 | 199.3878 | 10.4122 | 11.9 | 10.4108 | 10.4108 | 1.4892 | 117 | 119 | 119 | -2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.86 | 6 | -6 | 0.7 | 4.1 | 9 | -8.3 | 85.4 | 85.68 | 85.68 | -0.28 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 11.8 | 10.699 | 10.699 | 1.101 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.9 | 17.971 | 17.971 | 0.92899 | 16.5 | 16.0387 | 16.0387 | 0.46135 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.4 | 25 | 25 | 1.4 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 13.5 | 13.5 | -2.9
05/06/2026 | 09:30 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 603.3 | 592.8091 | 592.8091 | 10.4909 | 204.5 | 191.9197 | 191.9197 | 12.5803 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 85.6 | 60.0767 | 38.9742 | 46.6257 | 112 | 120 | 140.0013 | -28.0013 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 192.03 | 196.228 | -16.428 | 198.7 | 192.03 | 196.228 | 2.472 | 202.8 | 192.03 | 196.228 | 6.572 | 275.1 | 288.91 | 295.2259 | -20.1259 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 257.9 | 127.6614 | 104.3288 | 153.5712 | 4.3 | 4.4104 | 4.4104 | -0.11043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 159.2348 | 159.2348 | 1.1652 | 7.4 | 7.2611 | 7.2611 | 0.13891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.6 | 50.024 | 27.6226 | 21.9775 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 64.1595 | 56.8333 | 21.1667 | 68.3 | 53.3147 | 20.7254 | 47.5746 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 228.6 | 174.6231 | 227.3527 | 1.2473 | 52.7 | 48.8755 | 48.8755 | 3.8245 | 128.8 | 120.2073 | 61.8357 | 66.9643 | 35.2 | 33.8936 | 33.8936 | 1.3064 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89 | 86.5915 | 86.5915 | 2.4085 | 170.5 | 184.7432 | 184.7432 | -14.2432 | 171.2 | 184.7432 | 184.7432 | -13.5432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 106.1 | 109.8415 | 109.8415 | -3.7416 | 33.6 | 46.8097 | 46.8097 | -13.2097 | 38 | 37.7008 | 36.2577 | 1.7423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.4 | 12.9269 | 12.9269 | 1.4731 | 66.9 | 109.4489 | 109.4489 | -42.5489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 16.0085 | 37.388 | 10.312 | 63.8 | 84.0675 | 84.0675 | -20.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.8 | 132.0683 | 132.0683 | -48.2683 | 169.5 | 181.9645 | 181.9645 | -12.4645 | 167.8 | 181.9645 | 181.9645 | -14.1645 | 198.7 | 181.9645 | 181.9645 | 16.7355 | 263.4 | 273.7664 | 273.7664 | -10.3664 | 66.8 | 73.591 | 73.591 | -6.791 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 68.5 | 84.4219 | 113.3387 | -44.8387 | 90.2 | 87.6387 | 100.4224 | -10.2224 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 69.7 | 72.3739 | 74.322 | -4.622 | 26.8 | 29.8068 | 29.8068 | -3.0068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 13.6 | 44.93 | 50.336 | -36.736 | 68.4 | 60.9839 | 60.9839 | 7.4161 | 8.8 | 10.4924 | 10.4924 | -1.6924 | 0.10286 | 0.2 | 0.2 | -0.09714 | 20.1 | 20.3376 | 20.3376 | -0.23764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.5821 | 3.2091 | 2.2909 | 168.6 | 165.6525 | 165.6525 | 2.9475 | 85.9 | 85.32 | 85.32 | 0.58 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 19.8 | 14.7029 | 14.7029 | 5.0971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.4 | 11.7126 | 11.7126 | 0.6874 | 14.9 | 14.337 | 14.337 | 0.563 | 1.5 | 10.82 | 12.4353 | -10.9353 | 1.2 | 16.01 | 20.2266 | -19.0266 | 7.5 | 12.091 | 12.091 | -4.591 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 5.9037 | 10.9286 | 1.1714 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.2744 | 0.2744 | -0.1744 | 10.9 | 10.0483 | 10.0483 | 0.85169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 17.8 | 14.1 | 14.5281 | 3.2719 | 36.5 | 16.79 | 9.6349 | 26.8651 | 30.2 | 28.5354 | 28.5354 | 1.6646 | 5.9 | 22.3 | 25.7591 | -19.8591 | 14 | 41.41 | 40.8814 | -26.8814 | 0.3 | 1.3801 | 1.3801 | -1.0801 | 0 | 1.675 | 1.675 | -1.675 | 39.3 | 38.35 | 38.35 | 0.95 | 19.2 | 9 | 9 | 10.2 | 7.7 | 3 | 3 | 4.7 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8.8 | 8.9299 | 8.9299 | -0.1299 | 210.5 | 201.6162 | 201.6162 | 8.8838 | 13.5 | 11.2032 | 11.2032 | 2.2968 | 115.9 | 121 | 121 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.71 | 4 | -4 | 0.2 | 3.48 | 8 | -7.8 | 85.2 | 87.12 | 87.12 | -1.92 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 13.3 | 11.8267 | 11.8267 | 1.4733 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 | 26.7 | 25 | 25 | 1.7 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 13.5 | 13.5 | -3.3
05/06/2026 | 10:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 610.7 | 592.8091 | 592.8091 | 17.8909 | 204.9 | 191.9197 | 191.9197 | 12.9803 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 88 | 76.7982 | 60.9275 | 27.0725 | 124.1 | 120 | 178.8889 | -54.7889 | 0 |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 178.6 | 196.228 | 196.228 | -17.628 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 201.7 | 196.228 | 196.228 | 5.472 | 274.7 | 295.2259 | 295.2259 | -20.5259 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 261.8 | 164.3085 | 73.2124 | 188.5876 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.5 | 159.2348 | 159.2348 | 9.2652 | 8.1 | 7.2611 | 7.2611 | 0.83891 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 50.024 | 24.2131 | 26.6869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 69.8402 | 60.5437 | 20.1563 | 25.1 | 20.7254 | 130.4105 | -105.3105 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 379.9 | 290.1554 | 227.3527 | 152.5473 | 53.1 | 48.8755 | 48.8755 | 4.2245 | 119.6 | 112.3575 | 58.3025 | 61.2975 | 37.4 | 33.8936 | 33.8936 | 3.5064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.8 | 86.5915 | 86.5915 | 5.2085 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 108.3 | 109.8415 | 109.8415 | -1.5415 | 19 | 18 | 46.8097 | -27.8097 | 39.1 | 37.7008 | 36.2577 | 2.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 12.9269 | 12.9269 | 2.1731 | 112.4 | 171.3035 | 109.4489 | 2.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.7 | 26.182 | 32.562 | 16.138 | 64.2 |  |  | 64.2 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 94.539 | 132.0683 | -45.7683 | 154.2 | 163.1521 | 182.1243 | -27.9244 | 154 | 163.1521 | 182.1243 | -28.1243 | 153.6 | 163.1521 | 182.1243 | -28.5243 | 236.1 | 245.463 | 274.0069 | -37.9069 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 96.8 | 110.883 | 101.4493 | -4.6493 | 95.9 | 92.4445 | 96.7447 | -0.84473 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 70.9 | 72.3739 | 73.3766 | -2.4766 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 | 205.2938 | 2.6062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 15.7 | 48.03 | 50.237 | -34.537 | 68.5 | 62.9379 | 62.9379 | 5.5621 | 6.4 | 9.866 | 9.866 | -3.466 | 0.1721 | 0.2 | 0.2 | -0.0279 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 4.6374 | 0.66258 | 169 | 164.658 | 164.658 | 4.342 | 86.1 | 85.1 | 85.1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.6 | 14.7029 | 14.7029 | 5.8971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.1 | 11.578 | 11.578 | 0.522 | 15.8 | 14.2033 | 14.2033 | 1.5967 | 2 | 12.04 | 12.9906 | -10.9906 | 5.4 | 18.36 | 20.3556 | -14.9556 | 14 | 12.7545 | 12.7545 | 1.2455 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 8.2455 | 9.8177 | 2.2823 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3151 | 0.3151 | -0.2151 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 18.2 | 15.02 | 14.2991 | 3.9009 | 41.4 | 20.47 | 10.8944 | 30.5056 | 30 | 28.4347 | 28.4347 | 1.5653 | 8.9 | 21.39 | 30.4867 | -21.5867 | 12.8 | 43.25 | 39.7937 | -26.9937 | 1.1 | 1.5006 | 1.5006 | -0.4006 | 0 | 2.0016 | 2.0016 | -2.0016 | 37.7 | 38.61 | 38.61 | -0.91 | 17.4 | 9 | 9 | 8.4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.4 | 8.059 | 8.059 | -0.659 | 210 | 202.5777 | 202.5777 | 7.4223 | 14.6 | 13.1002 | 13.1002 | 1.4998 | 114.7 | 120 | 120 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.56 | 3 | -3 | 0 | 2.86 | 8 | -8 | 84.7 | 86.4 | 86.4 | -1.7 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.7 | 1.4 | 1.4 | -0.7 | 14.6 | 13.3133 | 13.3133 | 1.2867 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.0387 | 16.0387 | 0.36135 | 7.7 | 10.7 | 10.7 | -3 | 26.5 | 25 | 25 | 1.5 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 13.5 | 13.5 | -2.8
05/06/2026 | 10:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 610.8 | 592.8091 | 592.8091 | 17.9909 | 208.6 | 191.9197 | 191.9197 | 16.6803 | 7.4 | 3.6 | 3.6 | 3.8 | 7 | 8.5167 | 8.5167 | -1.5167 | 87.3 | 10.3627 | 10.3627 | 76.9373 | 118 | 120 | 120 | -2 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 31.0881 |  | 29.8 | 176.5 | 192.03 | 196.228 | -19.728 | 181.7 | 192.03 | 196.228 | -14.528 | 180.6 | 192.03 | 196.228 | -15.628 | 267.5 | 288.91 | 295.2259 | -27.7259 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 259.5 | 276.8582 | 171.8615 | 87.6385 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 159.2348 | 159.2348 | 8.1652 | 8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.73891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.2 | 47.4421 | 43.5209 | 6.6791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 78.797 | 65.0629 | 16.1371 | 37.3 | 36.4857 | 132.4379 | -95.1379 | 0 | 169.9743 | 169.9743 | -169.9743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 379.7 | 186.2214 | 224.8774 | 154.8226 | 53 | 52.564 | 48.8755 | 4.1245 | 115.4 | 110.0029 | 61.8357 | 53.5643 | 36.7 | 36.5944 | 33.8936 | 2.8064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.7 | 86.5915 | 86.5915 | 5.1085 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 109.2 | 109.8415 | 109.8415 | -0.64155 | 44.5 | 44.0307 | 46.8097 | -2.3097 | 39.3 | 37.7008 | 36.2577 | 3.0423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 12.9269 | 12.9269 | 2.1731 | 80.1 | 78.0071 | 20.7254 | 59.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49 | 51.7852 | 31.7102 | 17.2898 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2919 | 45.2919 | -1.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87 | 110.6801 | 106.5588 | -19.5588 | 167.8 | 182.2775 | 182.2775 | -14.4775 | 166 | 182.2775 | 182.2775 | -16.2775 | 197.5 | 182.2775 | 182.2775 | 15.2225 | 260.8 | 274.2374 | 274.2374 | -13.4374 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 94.9 | 90.7382 | 107.394 | -12.494 | 97.2 | 99.2859 | 88.2842 | 8.9158 | 66.6 | 66.8097 | 66.8097 | -0.20966 | 71 | 73.1777 | 72.6288 | -1.6288 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 1.1 | 1.095 | 1.095 | 0.005 | 14.6 | 23.7 | 56.3365 | -41.7365 | 68.1 | 63.9295 | 63.9295 | 4.1705 | 7.6 | 12.5 | 10.6463 | -3.0463 | 0.18577 | 0.2 | 0.2 | -0.01423 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.4 | 1.3476 | 1.3476 | 4.0525 | 170 | 163.29 | 163.29 | 6.71 | 86.6 | 85.03 | 85.03 | 1.57 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.6 | 14.7029 | 14.7029 | 5.8971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.4 | 11.486 | 11.486 | 0.914 | 15.6 | 14.124 | 14.124 | 1.476 | 1.6 | 12.6 | 15.0382 | -13.4382 | 4.4 | 10.8 | 27.0194 | -22.6194 | 14.5 | 13.1756 | 13.1756 | 1.3244 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 14.1391 | 9.6217 | 2.4783 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3558 | 0.3558 | -0.2558 | 10.5 | 10.0483 | 10.0483 | 0.45169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 15.3 | 7.2 | 9.3342 | 5.9658 | 58.1 | 39.9 | 20.7937 | 37.3063 | 29.7 | 28.2937 | 28.2937 | 1.4063 | 8.9 |  | 24.3086 | -15.4086 | 16.1 | 23.5 | 38.7388 | -22.6388 | 0.9 | 1.3046 | 1.3046 | -0.4046 | 0.6 | 1.8658 | 1.8658 | -1.2658 | 37.7 | 38.87 | 38.87 | -1.17 | 3.4 | 9 | 9 | -5.6 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.5 | 9.9 | 9.1749 | -1.6749 | 211.5 | 202.4378 | 202.4378 | 9.0622 | 15.5 | 13.5712 | 13.5712 | 1.9288 | 114.7 | 118 | 118 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 7.1 | 2 | -2 | 0 | 2.6 | 9 | -9 | 85.3 | 84.96 | 84.96 | 0.34 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 15.5 | 13.9547 | 13.9547 | 1.5453 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 6.6 | 10.7 | 10.7 | -4.1 | 26.6 | 25 | 25 | 1.6 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 13.5 | 13.5 | -3.4
05/06/2026 | 11:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 611.4 | 592.8091 | 592.8091 | 18.5909 | 205.3 | 191.9197 | 191.9197 | 13.3803 | 7.1 | 8.8259 | 8.8259 | -1.7259 | 6.9 | 8.5167 | 8.5167 | -1.6167 | 50.5 | 31.0302 | 10.3627 | 40.1373 | 117.8 | 133.7364 | 144.2711 | -26.4711 | 0 |  |  | 0 | 29 | 31.0881 |  | 29 | 178.1 | 192.03 | 196.228 | -18.128 | 185.1 | 192.03 | 196.228 | -11.128 | 184.8 | 192.03 | 196.228 | -11.428 | 256 | 288.91 | 295.2259 | -39.2259 | 203.3 | 206.0414 | 206.0414 | -2.7414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 261.8 | 192.0452 | 140.0518 | 121.7482 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 159.2348 | 159.2348 | 7.0652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.1 | 47.4421 | 31.6993 | 19.4007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 75.669 | 62.9287 | 17.7713 | 21.3 | 130.4105 | 20.7254 | 0.57461 | 62.9 | 169.9743 | 169.9743 | -107.0743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 379.2 | 204.0438 | 227.3527 | 151.8473 | 50.5 | 52.564 | 48.8755 | 1.6245 | 136.6 | 61.8357 | 112.3575 | 24.2425 | 34.7 | 36.5944 | 33.8936 | 0.80644 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.5 | 86.5915 | 86.5915 | 3.9085 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 178.7 | 184.7432 | 184.7432 | -6.0432 | 179.8 | 185.298 | 185.298 | -5.498 | 108.8 | 109.8415 | 109.8415 | -1.0415 | 24.6 | 23.6994 | 46.8097 | -22.2097 | 41.5 | 37.7008 | 36.2577 | 5.2423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.1 | 12.9269 | 12.9269 | 2.1731 | 130.6 | 129.2278 | 109.4489 | 21.1511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 33.8398 | 44.8387 | 3.9613 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43 | 45.2919 | 45.2919 | -2.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 132.0683 | 132.0683 | -45.7683 | 167.1 | 182.2775 | 182.2775 | -15.1775 | 164.6 | 182.2775 | 182.2775 | -17.6775 | 196.2 | 182.2775 | 182.2775 | 13.9225 | 259.7 | 274.2374 | 274.2374 | -14.5374 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 90.4 | 116.3242 | 110.0737 | -19.6737 | 93.4 | 87.6387 | 112.9358 | -19.5358 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 70.9 | 72.3739 | 78.568 | -7.668 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 205.2938 | 205.2938 | 1.1062 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.7 | 8 | 8 | 1.7 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 15.6 | 35.9 | 62.4359 | -46.8359 | 68.1 | 65.0725 | 65.0725 | 3.0275 | 9.5 | 12.9 | 10.711 | -1.211 | 0.18479 | 0.2 | 0.2 | -0.01521 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.1 | 2.6922 | 1.3476 | 3.7525 | 169.6 | 162.553 | 162.553 | 7.047 | 86.2 | 84.87 | 84.87 | 1.33 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.1 | 11.4712 | 11.4712 | 0.6288 | 15.3 | 14.0576 | 14.0576 | 1.2424 | 1.5 | 14.73 | 17.0859 | -15.5859 | 6.3 | 16 | 33.6832 | -27.3832 | 14.9 | 13.2142 | 13.2142 | 1.6858 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 10.0083 | 12.6437 | -0.54371 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3759 | 0.3759 | -0.2759 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4.2 | 4.5 | 4.5 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 16.3 | 10.9 | 9.4659 | 6.8341 | 69.9 | 38 | 23.017 | 46.883 | 29.5 | 28.5323 | 28.5323 | 0.9677 | 5.6 | 10.8 | 20.4287 | -14.8287 | 11.1 | 32.9 | 38.5046 | -27.4046 | 0 | 1.2353 | 1.2353 | -1.2353 | 0 | 2.042 | 2.042 | -2.042 | 37.5 | 40.41 | 40.41 | -2.91 | 0 | 9 | 9 | -9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 11.2 | 10.3 | 9.6042 | 1.5958 | 211 | 202.3793 | 202.3793 | 8.6207 | 16 | 14.6622 | 14.6622 | 1.3378 | 114.8 | 117 | 117 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8 | 2 | -2 | 0 | 3.5 | 11 | -11 | 85.9 | 84.24 | 84.24 | 1.66 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 16.1 | 14.7676 | 14.7676 | 1.3324 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.0387 | 16.0387 | 0.26135 | 5.9 | 10.7 | 10.7 | -4.8 | 27 | 25 | 25 | 2 |  |  |  | 0 | 16.6 | 14 | 14 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 13.5 | 13.5 | -3.2
05/06/2026 | 11:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 608.4 | 592.8091 | 592.8091 | 15.5909 | 205.5 | 191.9197 | 191.9197 | 13.5803 | 6.9 | 8.8259 | 3.6 | 3.3 | 7.1 | 8.5167 | 3.6 | 3.5 | 60 | 46.119 |  | 60 | 116.1 | 147.6886 | 120 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 31.0881 |  | 29.8 | 177.5 | 196.228 | 196.228 | -18.728 | 196.7 | 196.228 | 196.228 | 0.47198 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 274.8 | 295.2259 | 295.2259 | -20.4259 | 201.5 | 206.0414 | 206.0414 | -4.5414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 262.7 | 254.5074 | 175.557 | 87.143 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 159.2348 | 159.2348 | 4.6652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.5 | 50.024 | 43.8372 | 6.6628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 76.5393 | 65.0246 | 15.0754 | 112.4 |  | 175.3022 | -62.9023 | 119.4 | 169.9743 | 169.9743 | -50.5743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 379.9 | 215.4038 | 201.8462 | 178.0538 | 50.7 | 52.564 | 48.8755 | 1.8245 | 136.3 | 61.8357 | 99.5049 | 36.7951 | 35.1 | 36.5944 | 33.8936 | 1.2064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90 | 86.5915 | 86.5915 | 3.4085 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 108.1 | 109.8415 | 109.8415 | -1.7415 | 17.9 | 18 | 18.0053 | -0.10526 | 39.8 | 37.7008 | 36.2577 | 3.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 12.9269 | 12.9269 | 1.9731 | 70 | 107.4214 | 20.7254 | 49.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 58.6216 | 22.9347 | 25.5653 | 0 |  |  | 0 |  |  | 104 | -104 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 132.0683 | 106.5588 | -20.3588 | 161.6 | 163.5961 | 182.7193 | -21.1193 | 161.4 | 163.5961 | 182.7193 | -21.3193 | 162.8 | 163.5961 | 182.7193 | -19.9193 | 246.1 | 246.131 | 274.902 | -28.802 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 93.4 | 171.2713 | 104.7143 | -11.3143 | 97.5 | 103.028 | 91.2346 | 6.2654 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71 | 74.6555 | 73.7939 | -2.7939 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 159.1081 | 159.1081 | -18.8081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.6 | 8 | 8 | 1.6 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 17.6 | 46.7 | 66.5483 | -48.9483 | 67.9 | 65.582 | 65.582 | 2.318 | 11 | 13.3 | 10.8495 | 0.1505 | 0.1052 | 0.4 | 0.4 | -0.2948 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 3.6739 |  | 4 | 169 | 162.045 | 162.045 | 6.955 | 86 | 85.15 | 85.15 | 0.85 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.2 | 11.4764 | 11.4764 | 0.7236 | 15.5 | 14.0047 | 14.0047 | 1.4953 | 1.5 | 16.07 | 18.2036 | -16.7036 | 5.4 | 32.6 | 37.3012 | -31.9012 | 15.3 | 13.3265 | 13.3265 | 1.9735 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 15.7128 | 7.6016 | 4.4984 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3961 | 0.3961 | -0.1961 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 17.6 | 17 | 9.3576 | 8.2424 | 71.3 | 37.6 | 25.9814 | 45.3186 | 29.6 | 28.9151 | 28.9151 | 0.6849 | 4.9 | 14.9 | 25.8698 | -20.9698 | 14.1 | 52.1 | 45.621 | -31.521 | 0 | 1.5335 | 1.5335 | -1.5335 | 0 | 2.1718 | 2.1718 | -2.1718 | 37.4 | 41.94 | 41.94 | -4.54 | 0 | 9 | 9 | -9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 11.5 | 11.1 | 9.4847 | 2.0153 | 210.8 | 202.4801 | 202.4801 | 8.3199 | 16.7 | 14.8372 | 14.8372 | 1.8628 | 115.2 | 116 | 116 | -0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.4 | 3 | -3 | 0 | 5.6 | 13 | -13 | 86.3 | 83.52 | 83.52 | 2.78 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 16.4 | 15.0868 | 15.0868 | 1.3132 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.4 | 16.0387 | 16.0387 | 0.36135 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | -4.6 | 27 | 25 | 25 | 2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10 | 13.5 | 13.5 | -3.5
05/06/2026 | 12:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 610.8 | 592.8091 | 592.8091 | 17.9909 | 206 | 191.9197 | 191.9197 | 14.0803 | 7.1 | 8.8259 | 3.6 | 3.5 | 7.1 | 8.5167 | 3.6 | 3.5 | 21.8 | 39.1177 |  | 21.8 | 116.9 | 139.2405 | 120 | -3.1 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 31.0881 |  | 30.1 | 175.9 | 196.228 | 196.228 | -20.328 | 195.8 | 196.228 | 196.228 | -0.42802 | 200.4 | 196.228 | 196.228 | 4.172 | 276.5 | 295.2259 | 295.2259 | -18.7259 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 262.6 | 140.3093 | 330.3916 | -67.7916 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 159.2348 | 159.2348 | 4.0652 | 8 | 7.2611 | 7.2611 | 0.73891 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 50.024 | 59.2724 | -8.8724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 72.8951 | 68.3506 | 12.1494 | 60 | 127.8232 | 160.4573 | -100.4573 | 118.1 | 169.9743 | 165.9235 | -47.8235 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 379 | 201.7404 | 176.8285 | 202.1715 | 50.4 | 52.564 | 48.8755 | 1.5245 | 141.1 | 61.8357 | 136.3882 | 4.7118 | 34.3 | 36.5944 | 33.8936 | 0.40644 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.3 | 86.5915 | 86.5915 | 0.70848 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 108.2 | 109.8415 | 109.8415 | -1.6416 | 38 | 33.6757 | 33.7917 | 4.2083 | 40.2 | 37.7008 | 36.2577 | 3.9423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.8 | 12.9269 | 12.9269 | 1.8731 | 121.3 | 147.2708 | 20.7254 | 100.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.6 | 27.7175 | 61.1534 | -12.5534 | 0 |  |  | 0 |  |  | 104 | -104 | 41.8 | 45.2919 | 45.2919 | -3.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 132.0683 | 106.5588 | -20.3588 | 166.2 | 170.94 | 182.8592 | -16.6592 | 164.3 | 170.94 | 182.8592 | -18.5592 | 172 | 170.94 | 182.8592 | -10.8592 | 252 | 257.18 | 275.1125 | -23.1124 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 86.5 | 105.0721 | 153.6894 | -67.1894 | 98.7 | 92.4445 | 108.13 | -9.43 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 71.1 | 72.3739 | 78.568 | -7.468 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 159.1081 | 159.1081 | -18.7081 | 142.7 | 159.1081 | 159.1081 | -16.4081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 205.2938 |  | 205.5 | 98.6 | 102.9552 |  | 98.6 | 8.3 | 6.787 | 6.787 | 1.513 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 12.7 | 67.4 | 70.6606 | -57.9606 | 68.4 | 65.895 | 65.895 | 2.505 | 11.7 | 13.7 | 10.9187 | 0.7813 | 0.11239 | 0.4 | 0.4 | -0.28761 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 3.2184 |  | 2.1 | 169 | 161.9375 | 161.9375 | 7.0625 | 86 | 85.59 | 85.59 | 0.41 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.2 | 11.4738 | 11.4738 | 0.7262 | 15.5 | 13.9925 | 13.9925 | 1.5075 | 0.9 | 17.4 | 19.3214 | -18.4214 | 3.7 | 39.1 | 40.9193 | -37.2193 | 15.1 | 13.2509 | 13.2509 | 1.8491 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 8.599 | 16.3992 | -4.2992 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3977 | 0.3977 | -0.2977 | 10.7 | 10.0483 | 10.0483 | 0.65169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10 | 10.628 | 10.628 | -0.62802 | 19.2 | 18 | 9.9776 | 9.2224 | 73.4 | 47.2 | 30.2838 | 43.1162 | 29.4 | 28.5579 | 28.5579 | 0.8421 | 6.8 | 29.1 | 28.8529 | -22.0529 | 21.7 | 56.2 | 49.6353 | -27.9353 | 0.3 | 1.7534 | 1.7534 | -1.4534 | 0 | 2.5906 | 2.5906 | -2.5906 | 37.4 | 40.52 | 40.52 | -3.12 | 0 | 9 | 9 | -9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.2 | 11.8 | 9.5386 | 4.6614 | 210.8 | 203.9175 | 203.9175 | 6.8825 | 16.7 | 14.995 | 14.995 | 1.705 | 114 | 117 | 117 | -3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 12.9 | 4 | -4 | 0 | 7.7 | 16 | -16 | 85.7 | 84.24 | 84.24 | 1.46 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 16.4 | 15.1532 | 15.1532 | 1.2468 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.3 | 16.0387 | 16.0387 | 0.26135 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | -4.4 | 26.9 | 25 | 25 | 1.9 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
05/06/2026 | 12:30 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 612.9 | 592.8091 | 592.8091 | 20.0909 | 205.7 | 191.9197 | 191.9197 | 13.7803 | 6.9 | 8.8259 | 5.0248 | 1.8752 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 22 | 20.7254 | 10.3627 | 11.6373 | 115 | 120.9741 | 120 | -5 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 31.0881 |  | 29.9 | 177.1 | 196.228 | 196.228 | -19.128 | 195.3 | 196.228 | 196.228 | -0.92802 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 276.2 | 295.2259 | 295.2259 | -19.0259 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 212.1 | 101.0468 | 196.1865 | 15.9135 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 159.2348 | 159.2348 | 3.3652 | 8.2 | 7.2611 | 7.2611 | 0.93891 | 5.4 | 3.899 | 3.899 | 1.501 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.9 | 50.024 | 41.2609 | 9.6391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 67.8314 | 61.6005 | 19.2995 | 23.1 | 47.6684 | 136.6281 | -113.5281 | 119.6 | 169.9743 | 169.9743 | -50.3743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 327.7 | 195.4291 | 321.2451 | 6.4549 | 49.6 | 52.564 | 48.8755 | 0.72452 | 134.3 | 61.8357 | 61.8357 | 72.4643 | 34.3 | 36.5944 | 33.8936 | 0.40644 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 93.1 | 86.5915 | 86.5915 | 6.5085 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 182.9 | 185.298 | 185.298 | -2.398 | 109.2 | 109.8415 | 109.8415 | -0.64155 | 43 | 45 | 46.8097 | -3.8097 | 37.2 | 37.7008 | 36.2577 | 0.94232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.9 | 12.9269 | 12.9269 | 1.9731 | 123.9 | 129.0715 | 44.5546 | 79.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 16.0429 | 66.0294 | -17.2294 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 121.4799 | 106.5588 | -20.2588 | 165.1 | 182.4285 | 182.4285 | -17.3285 | 164.7 | 182.4285 | 182.4285 | -17.7285 | 195 | 182.4285 | 182.4285 | 12.5715 | 258.2 | 274.4645 | 274.4645 | -16.2645 | 69.7 | 73.591 | 73.591 | -3.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 115.4 | 115.3881 | 152.0961 | -36.6961 | 99.2 | 90.24 | 112.9358 | -13.7358 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 71.1 | 72.3739 | 78.568 | -7.468 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.2938 |  | 204.5 | 98.4 | 102.9552 |  | 98.4 | 8.3 | 6.787 | 6.787 | 1.513 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 1.2 | 1.119 | 1.119 | 0.081 | 12 | 72.3 | 75.1931 | -63.1931 | 68.8 | 66.0293 | 66.0293 | 2.7707 | 11.6 | 14.1 | 11.0279 | 0.5721 | 0.21233 | 0.4 | 0.4 | -0.18767 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.0218 | 1.3476 | 0.65245 | 169.3 | 162.4495 | 162.4495 | 6.8505 | 86 | 86.55 | 86.55 | -0.55 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.6 | 14.7029 | 14.7029 | 5.8971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.3 | 11.5014 | 11.5014 | 0.7986 | 15.3 | 14.007 | 14.007 | 1.293 | 0.8 | 18.62 | 20.93 | -20.13 | 3.1 | 44.1 | 45.5728 | -42.4728 | 15.1 | 13.0592 | 13.0592 | 2.0408 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.1 | 5.9116 | 17.5216 | -5.4216 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3993 | 0.3993 | -0.1993 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 10.1 | 10.628 | 10.628 | -0.52802 | 16.4 | 19.7 | 10.4191 | 5.9809 | 73.6 | 53.2 | 34.7154 | 38.8846 | 29.4 | 28.1859 | 28.1859 | 1.2141 | 13.7 | 37.2 | 40.9925 | -27.2925 | 23.9 | 60.1 | 58.9953 | -35.0953 | 2.5 | 3.1686 | 3.1686 | -0.6686 | 1.2 | 3.5056 | 3.5056 | -2.3056 | 37.3 | 39.1 | 39.1 | -1.8 | 0 | 9 | 9 | -9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.2 | 12.5 | 9.6214 | 4.5786 | 211.3 | 204.7254 | 204.7254 | 6.5746 | 16.1 | 14.8478 | 14.8478 | 1.2522 | 113.7 | 118 | 118 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 21.2 | 6 | -6 | 0.5 | 11.4 | 22 | -21.5 | 85.5 | 84.96 | 84.96 | 0.54 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 16.1 | 14.8789 | 14.8789 | 1.2211 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 6.1 | 10.7 | 10.7 | -4.6 | 26 | 25 | 25 | 1 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 13.5 | 13.5 | -3.7
05/06/2026 | 13:00 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 594.7 | 592.8091 | 592.8091 | 1.8909 | 204.5 | 191.9197 | 191.9197 | 12.5803 | 7 | 3.6 | 8.8259 | -1.8259 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 10.7 | 10.3627 | 53.6901 | -42.9901 | 108.5 | 120 | 125.499 | -16.999 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 31.0881 |  | 30.1 | 157.4 | 192.03 | 196.228 | -38.828 | 164 | 192.03 | 196.228 | -32.228 | 164.5 | 192.03 | 196.228 | -31.728 | 261.8 | 288.91 | 295.2259 | -33.4259 | 201.3 | 206.0414 | 206.0414 | -4.7414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 239.2 | 126.9507 | 134.9873 | 104.2127 | 4.3 | 4.4104 | 4.4104 | -0.11043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.8 | 159.2348 | 159.2348 | -3.4348 | 7.1 | 7.2611 | 7.2611 | -0.16109 | 4.7 | 3.899 | 3.899 | 0.80097 | 22.1 |  | 22.2809 | -0.18085 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 114.8 | 50.024 | 22.2882 | 92.5118 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 65.6973 | 56.4296 | 21.3704 | 34.1 | 106.504 | 130.4105 | -96.3105 | 115.8 | 169.9743 |  | 115.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 463.9 | 153.5597 | 337.7232 | 126.1768 | 48.7 | 52.564 | 48.8755 | -0.17548 | 136 | 73.173 | 61.8357 | 74.1642 | 35.2 | 36.5944 | 33.8936 | 1.3064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.1 | 86.5915 | 86.5915 | -2.4915 | 171.8 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9432 | 171.8 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 105.2 | 109.8415 | 109.8415 | -4.6415 | 16.2 | 18 | 46.8097 | -30.6097 | 35.9 | 37.7008 | 36.2577 | -0.35768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 14.3 | 12.9269 | 12.9269 | 1.3731 | 37.5 | 20.7254 | 137.4682 | -99.9682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 18.3925 | 41.3556 | -21.3556 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 45.2919 | 45.2919 | -3.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 94.539 | 106.5588 | -23.5588 | 166.7 | 181.636 | 181.636 | -14.936 | 164.2 | 181.636 | 181.636 | -17.4359 | 194.8 | 181.636 | 181.636 | 13.164 | 259.2 | 273.2721 | 273.2721 | -14.0721 | 67.5 | 73.591 | 73.591 | -6.091 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 53.9 | 100.2488 | 104.6577 | -50.7577 | 89.5 | 92.9693 | 108.13 | -18.63 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 67.3 | 72.3739 | 78.568 | -11.268 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.8 | 159.1081 | 159.1081 | -19.3081 | 142.6 | 159.1081 | 159.1081 | -16.5081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 205.2938 |  | 204.6 | 98 | 102.9552 |  | 98 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 5 | 3.1242 | 3.1242 | 1.8758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 9.5 | 77.2 | 79.7256 | -70.2256 | 69.2 | 65.8594 | 65.8594 | 3.3406 | 12.7 | 14.4 | 11.1409 | 1.5591 | 0.09183 | 0.4 | 0.4 | -0.30817 | 20.2 | 20.3376 | 20.3376 | -0.13764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.2 | 1.3476 | 4.1665 | -1.9665 | 170.1 | 163.32 | 163.32 | 6.78 | 86.6 | 87.18 | 87.18 | -0.58 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20 | 14.7029 | 14.7029 | 5.2971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.4 | 11.6285 | 11.6285 | 0.7715 | 15.2 | 14.1145 | 14.1145 | 1.0855 | 0.5 | 19.85 | 22.5386 | -22.0386 | 3 | 49.2 | 50.2263 | -47.2263 | 15.1 | 13.1127 | 13.1127 | 1.9873 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 7.7 | 6.4524 | 11.8419 | -4.1419 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.3838 | 0.3838 | -0.2838 | 11 | 10.0483 | 10.0483 | 0.95169 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9 | 10.628 | 10.628 | -1.628 | 16.5 | 21.4 | 11.64 | 4.86 | 71.8 | 59.1 | 40.3249 | 31.4751 | 29.6 | 28.0214 | 28.0214 | 1.5786 | 13.5 | 45.4 | 40.4397 | -26.9397 | 22.9 | 64.1 | 58.8877 | -35.9877 | 1.2 | 2.8739 | 2.8739 | -1.6739 | 0.7 | 3.9866 | 3.9866 | -3.2866 | 37.5 | 38.31 | 38.31 | -0.81 | 10.3 | 9 | 9 | 1.3 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.4 | 13.3 | 9.7384 | 4.6616 | 212.9 | 206.4472 | 206.4472 | 6.4528 | 15.9 | 14.0712 | 14.0712 | 1.8288 | 114.1 | 119 | 119 | -4.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 29.5 | 11 | -11 | 0 | 15.1 | 31 | -31 | 85.6 | 85.68 | 85.68 | -0.08 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 15.5 | 14.2745 | 14.2745 | 1.2255 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.8 | 16.0387 | 16.0387 | -0.23865 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 25.9 | 25 | 25 | 0.9 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 13.5 | 13.5 | -4.2
05/06/2026 | 13:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 607.5 | 592.8091 | 592.8091 | 14.6909 | 204.6 | 191.9197 | 191.9197 | 12.6803 | 7.3 | 3.6 | 8.8259 | -1.5259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 11.5 |  | 43.866 | -32.366 | 114.3 | 120 | 122.4472 | -8.1472 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 31.0881 |  | 29.8 | 175.8 | 192.03 | 196.228 | -20.428 | 194.1 | 192.03 | 196.228 | -2.128 | 193.8 | 192.03 | 196.228 | -2.428 | 274.9 | 288.91 | 295.2259 | -20.3259 | 202.1 | 206.0414 | 206.0414 | -3.9414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 302.3 | 110.2486 | 124.0348 | 178.2652 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 159.2348 | 159.2348 | 5.4652 | 7.6 | 7.2611 | 7.2611 | 0.33891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 22 |  | 22.2809 | -0.28085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.6 | 50.024 | 15.544 | 60.056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 61.1994 | 52.249 | 27.651 | 31.3 | 40.1442 | 130.4105 | -99.1105 | 92.8 | 169.9743 |  | 92.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 400.1 | 153.5063 | 340.6089 | 59.4911 | 47.8 | 52.564 | 48.8755 | -1.0755 | 71.9 | 71.9288 |  | 71.9 | 34 | 36.5944 | 33.8936 | 0.10644 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.9 | 86.5915 | 86.5915 | -0.69152 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 107.6 | 109.8415 | 109.8415 | -2.2416 | 16.1 | 11.6086 | 46.8097 | -30.7097 | 36.7 | 37.7008 | 36.2577 | 0.44232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.2 | 12.9269 | 12.9269 | 2.2731 | 41.4 | 20.7254 | 126.8402 | -85.4402 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 15.7083 | 38.839 | -17.339 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 94.539 | 106.5588 | -20.3588 | 165.8 | 181.1165 | 181.1165 | -15.3165 | 164.2 | 181.1165 | 181.1165 | -16.9165 | 194.9 | 181.1165 | 181.1165 | 13.7835 | 258.3 | 272.4905 | 272.4905 | -14.1905 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 73.6 | 99.6798 | 98.761 | -25.161 | 93.6 | 94.1243 | 108.13 | -14.53 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 69.1 | 72.3739 | 78.568 | -9.468 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.8 | 159.1081 | 159.1081 | -20.3081 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.3 | 205.2938 |  | 204.3 | 98 | 102.9552 |  | 98 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.9 | 3.1242 | 3.1242 | 1.7758 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 13.1 | 80.2 | 82.0949 | -68.9949 | 69.3 | 65.1248 | 65.1248 | 4.1752 | 12.9 | 14.1 | 10.2158 | 2.6842 | 0.08152 | 0.4 | 0.4 | -0.31848 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 |  | 3.5274 | -2.2274 | 171.1 | 164.35 | 164.35 | 6.75 | 87 | 87.43 | 87.43 | -0.43 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.2 | 14.7029 | 14.7029 | 5.4971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.2 | 11.7615 | 11.7615 | 0.4385 | 15.3 | 14.3022 | 14.3022 | 0.9978 | 0.9 | 20.64 | 23.1495 | -22.2495 | 3.8 | 52.6 | 53.2778 | -49.4778 | 15.3 | 12.7837 | 12.7837 | 2.5163 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 6.2 | 5.8346 | 11.2626 | -5.0626 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3683 | 0.3683 | -0.1683 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 22.3 | 22.6 | 13.0555 | 9.2445 | 69.2 | 58.7 | 43.4588 | 25.7412 | 30 | 28.0544 | 28.0544 | 1.9456 | 11.5 | 47.3 | 47.9401 | -36.4401 | 22.4 | 67.3 | 67.4363 | -45.0363 | 1.7 | 3.6305 | 3.6305 | -1.9305 | 1.2 | 4.8358 | 4.8358 | -3.6358 | 37.6 | 37.52 | 37.52 | 0.08 | 20.4 | 9 | 9 | 11.4 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.9 | 7.3 | 7.3 | -2.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 13.9 | 12.6 | 8.6112 | 5.2888 | 213.9 | 207.5721 | 207.5721 | 6.3279 | 14.9 | 13.6025 | 13.6025 | 1.2975 | 115.6 | 120 | 120 | -4.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 52.8 | 20 | -20 | 0 | 19.7 | 43 | -43 | 85.9 | 86.4 | 86.4 | -0.5 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 14.7 | 13.6001 | 13.6001 | 1.0999 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 19 | 17.971 | 17.971 | 1.029 | 16.7 | 16.0387 | 16.0387 | 0.66135 | 6.4 | 10.7 | 10.7 | -4.3 | 25.8 | 25 | 25 | 0.8 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 13.5 | 13.5 | -3.8
05/06/2026 | 14:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 610.3 | 592.8091 | 592.8091 | 17.4909 | 204.2 | 191.9197 | 191.9197 | 12.2803 | 7.3 | 3.6 | 8.8259 | -1.5259 | 7.2 | 6.4181 | 8.5167 | -1.3167 | 11.6 | 10.3627 | 55.9221 | -44.3221 | 113.7 | 120 | 142.7764 | -29.0764 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 31.0881 |  | 29.8 | 176.1 | 192.03 | 196.228 | -20.128 | 196.3 | 192.03 | 196.228 | 0.07198 | 199.7 | 192.03 | 196.228 | 3.472 | 269.1 | 288.91 | 295.2259 | -26.1259 | 201.3 | 206.0414 | 206.0414 | -4.7414 | 104.2 | 103.3301 | 103.3301 | 0.86991 | 300 | 103.2546 | 75.5833 | 224.4167 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 159.2348 | 159.2348 | 5.5652 | 8.3 | 7.2611 | 7.2611 | 1.0389 | 5.3 | 3.899 | 3.899 | 1.401 | 21.8 |  | 22.2809 | -0.48085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.1 | 50.024 | 15.544 | 60.556 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 62.3937 | 51.7054 | 28.9947 | 79.3 | 72.5581 | 130.4105 | -51.1105 | 91.4 | 169.9743 |  | 91.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 400 | 145.0777 | 344.5769 | 55.4231 | 49.9 | 52.564 | 48.8755 | 1.0245 | 67.1 | 66.6667 | 61.8357 | 5.2642 | 34 | 36.5944 | 33.8936 | 0.10644 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.7 | 86.5915 | 86.5915 | 2.1085 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 107.7 | 109.8415 | 109.8415 | -2.1416 | 16.1 | 4.1451 | 46.8097 | -30.7097 | 37.2 | 37.7008 | 36.2577 | 0.94232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15 | 12.9269 | 12.9269 | 2.0731 | 46.4 | 20.7254 | 137.4682 | -91.0682 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 7.0182 | 31.5879 | -9.6879 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 45.2919 | 45.2919 | -3.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 94.539 | 106.5588 | -20.2588 | 165.6 | 180.5615 | 180.5615 | -14.9615 | 163.4 | 180.5615 | 180.5615 | -17.1615 | 193.9 | 180.5615 | 180.5615 | 13.3385 | 258.3 | 271.6556 | 271.6556 | -13.3555 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 69.5 | 80.9239 | 81.7561 | -12.2561 | 93.7 | 87.6387 | 103.3247 | -9.6247 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 69.1 | 72.3739 | 78.568 | -9.468 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 159.1081 | 159.1081 | -20.5081 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 205.2938 |  | 204.6 | 98.3 | 102.9552 |  | 98.3 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.7 | 3.1242 | 3.1242 | 1.5758 | 9.5 | 8 | 8 | 1.5 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 26.3 | 83.2 | 84.4642 | -58.1642 | 68.9 | 64.2679 | 64.2679 | 4.6321 | 12 | 13.8 | 9.444 | 2.556 | 0.09587 | 0.1 | 0.1 | -0.00413 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 1.3476 | 4.3118 | -3.0118 | 170.4 | 164.9645 | 164.9645 | 5.4355 | 86.9 | 87.7 | 87.7 | -0.8 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.6 | 14.7029 | 14.7029 | 5.8971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.2 | 11.9023 | 11.9023 | 0.2977 | 15.6 | 14.4735 | 14.4735 | 1.1265 | 3.3 | 21.42 | 23.7604 | -20.4604 | 15.5 | 56.1 | 56.3293 | -40.8293 | 15.2 | 12.8844 | 12.8844 | 2.3156 | 2.4 | 2.58 | 2.58 | -0.18 | 6 | 3.8342 | 9.5935 | -3.5935 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.3355 | 0.3355 | -0.1355 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.9 | 10.628 | 10.628 | -0.72802 | 24.1 | 23.7 | 13.0401 | 11.0599 | 67.7 | 58.3 | 46.0114 | 21.6886 | 30.1 | 28.3447 | 28.3447 | 1.7553 | 16.2 | 49.2 | 45.5563 | -29.3563 | 28.6 | 70.5 | 67.4321 | -38.8321 | 2.6 | 3.5524 | 3.5524 | -0.9524 | 1.2 | 4.7644 | 4.7644 | -3.5644 | 39.6 | 37.83 | 37.83 | 1.77 | 20.9 | 9 | 9 | 11.9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 15.3 | 12 | 7.5123 | 7.7877 | 213.3 | 207.4675 | 207.4675 | 5.8325 | 13.6 | 11.959 | 11.959 | 1.641 | 116.9 | 120 | 120 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 76.1 | 33 | -33 | 0 | 24.3 | 55 | -55 | 85.9 | 86.4 | 86.4 | -0.5 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 13.5 | 12.2536 | 12.2536 | 1.2464 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.8 | 17.971 | 17.971 | 0.82899 | 16.2 | 16.0387 | 16.0387 | 0.16135 | 5.9 | 10.7 | 10.7 | -4.8 | 25.8 | 25 | 25 | 0.8 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 0
05/06/2026 | 14:30 | 104.6 | 101.0643 | 101.0643 | 3.5358 | 606.7 | 592.8091 | 592.8091 | 13.8909 | 204.9 | 191.9197 | 191.9197 | 12.9803 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 11.6 | 76.7982 | 74.7846 | -63.1846 | 112.8 | 182.1946 | 162.3448 | -49.5448 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 35.7416 |  | 30.1 | 174.8 | 196.228 | 196.228 | -21.428 | 194.9 | 196.228 | 196.228 | -1.328 | 194.2 | 196.228 | 196.228 | -2.028 | 268.5 | 295.2259 | 295.2259 | -26.7259 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 103.5 | 103.3301 | 103.3301 | 0.16991 | 298.6 | 73.2124 | 140.0518 | 158.5482 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 159.2348 | 159.2348 | 2.5652 | 7.5 | 7.2611 | 7.2611 | 0.23891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 21.7 |  | 22.2809 | -0.58085 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.3 | 50.024 | 15.544 | 59.756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 62.4851 | 54.539 | 25.361 | 95.9 | 41.4508 | 184.9693 | -89.0694 | 92.7 |  |  | 92.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 398.9 | 227.3527 | 359.6778 | 39.2222 | 48.1 | 52.564 | 48.8755 | -0.77548 | 45.3 | 46.0998 | 69.2095 | -23.9095 | 33.7 | 36.5944 | 33.8936 | -0.19356 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 86.5915 | 86.5915 | 1.6085 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 107.3 | 109.8415 | 109.8415 | -2.5415 | 24.8 | 18 | 18 | 6.8 | 37.4 | 37.7008 | 36.2577 | 1.1423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.9 | 12.9269 | 12.9269 | 2.9731 | 90.6 | 49.7905 | 107.4214 | -16.8214 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 31.8475 | 34.4657 | -12.9657 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 132.0683 | 106.5588 | -20.7588 | 165.7 | 170.94 | 180.9344 | -15.2344 | 163.2 | 170.94 | 180.9344 | -17.7344 | 172.7 | 170.94 | 180.9344 | -8.2344 | 250.5 | 257.18 | 272.2167 | -21.7167 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 32.8 | 36.906 | 36.906 | -4.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 68.8 | 96.9094 | 80.1932 | -11.3932 | 97.6 | 95.2702 | 108.1305 | -10.5305 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 68.9 | 72.3739 | 78.568 | -9.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.1 | 159.1081 | 159.1081 | -20.0081 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 205.2938 |  | 204 | 97.9 | 102.9552 |  | 97.9 | 8.3 | 6.787 | 6.787 | 1.513 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 30.9 | 86.2 | 86.9567 | -56.0567 | 68.1 | 62.3118 | 62.3118 | 5.7882 | 12.3 | 12.9 | 8.5257 | 3.7743 | 0.0716 | 0.1 | 0.1 | -0.0284 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 5.67 | 5.539 | -4.339 | 169.4 | 164.1845 | 164.1845 | 5.2155 | 86.4 | 86.73 | 86.73 | -0.33 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.2 | 11.8884 | 11.8884 | 0.3116 | 15.6 | 14.4747 | 14.4747 | 1.1253 | 3.7 | 22.22 | 24.1765 | -20.4765 | 13.2 | 59.6 | 58.6609 | -45.4609 | 14.8 | 11.8814 | 11.8814 | 2.9186 | 2.4 | 2.58 | 2.58 | -0.18 | 6.3 | 9.5496 | 10.256 | -3.956 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.3027 | 0.3027 | -0.0027 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 28 | 24.4 | 12.796 | 15.204 | 69.2 | 61.2 | 47.8485 | 21.3515 | 30.3 | 28.4565 | 28.4565 | 1.8435 | 23.8 | 58.9 | 44.9743 | -21.1743 | 24.4 | 73.4 | 68.0444 | -43.6444 | 3.9 | 4.0367 | 4.0367 | -0.1367 | 2.5 | 4.633 | 4.633 | -2.133 | 39.5 | 38.14 | 38.14 | 1.36 | 20.9 | 9 | 9 | 11.9 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.6 | 12.3 | 6.3599 | 8.2401 | 213.6 | 206.503 | 206.503 | 7.097 | 12.1 | 11.189 | 11.189 | 0.911 | 116.7 | 121 | 121 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 88.2 | 48 | -48 | 0 | 35.7 | 68 | -68 | 85.6 | 87.12 | 87.12 | -1.52 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 11.9 | 11.0682 | 11.0682 | 0.8318 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16 | 16.0387 | 16.0387 | -0.03865 | 6.3 | 10.7 | 10.7 | -4.4 | 25.8 | 25 | 25 | 0.8 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 13.5 | 13.5 | -0.2
05/06/2026 | 15:00 | 105 | 101.0643 | 101.0643 | 3.9358 | 603.1 | 592.8091 | 592.8091 | 10.2909 | 203.4 | 191.9197 | 191.9197 | 11.4803 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 11.5 | 76.7982 | 60.3147 | -48.8147 | 110.2 | 149.1586 | 140.8878 | -30.6878 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 31.0881 | 86.8203 | -57.0203 | 174.7 | 196.228 | 196.228 | -21.528 | 194.4 | 196.228 | 196.228 | -1.828 | 193.7 | 196.228 | 196.228 | -2.528 | 272.1 | 295.2259 | 295.2259 | -23.1259 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 296.9 | 74.6607 | 89.2678 | 207.6322 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 159.2348 | 159.2348 | 5.1652 | 7.3 | 7.2611 | 7.2611 | 0.03891 | 5 | 3.899 | 3.899 | 1.101 | 21.8 |  | 22.2809 | -0.48085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.4 | 50.024 | 21.4951 | 52.9049 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 69.0976 | 61.0847 | 18.4153 | 136.6 | 20.7254 | 139.9942 | -3.3942 | 91.9 |  |  | 91.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 398.8 | 208.458 | 316.6635 | 82.1365 | 50 | 52.564 | 48.8755 | 1.1245 | 73 |  | 61.8357 | 11.1642 | 33.4 | 36.5944 | 33.8936 | -0.49356 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.8 | 86.5915 | 86.5915 | 0.20848 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 107.9 | 109.8415 | 109.8415 | -1.9416 | 18 | 18 | 18 | 0 | 37 | 37.7008 | 36.2577 | 0.74232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.9 | 12.9269 | 12.9269 | 2.9731 | 97.2 | 169.8628 | 163.0245 | -65.8245 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 19.6735 | 31.5497 | -10.2497 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 45.2919 | 45.2919 | -3.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 132.0683 | 106.5588 | -20.6588 | 126.4 | 167.714 | 180.5615 | -54.1615 | 126.2 | 167.714 | 180.5615 | -54.3615 | 127.6 | 167.714 | 180.5615 | -52.9615 | 226 | 252.3265 | 271.6556 | -45.6555 | 68 | 73.591 | 73.591 | -5.591 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 60.4 | 97.4647 | 90.6282 | -30.2282 | 93.4 | 94.4246 | 108.1291 | -14.7291 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 68.8 | 72.3739 | 78.568 | -9.768 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 159.1081 | 159.1081 | -20.5081 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 167.6 | 159.5859 | 159.5859 | 8.0141 | 148.7 |  |  | 148.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.2 | 205.2938 |  | 204.2 | 97.9 | 102.9552 |  | 97.9 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0.8 | 0.855 | 0.855 | -0.055 | 39.8 | 89.2 | 89.4492 | -49.6492 | 65.3 | 59.1241 | 59.1241 | 6.1759 | 12.8 | 12 | 8.4482 | 4.3518 | 0.06976 | 0.1 | 0.1 | -0.03024 | 20.3 | 20.3376 | 20.3376 | -0.03764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 4.5976 | -3.3975 | 166.6 | 160.9515 | 160.9515 | 5.6485 | 84.8 | 84.75 | 84.75 | 0.05 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.1 | 14.7029 | 14.7029 | 5.3971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.2 | 11.6757 | 11.6757 | 0.5243 | 15.5 | 14.1994 | 14.1994 | 1.3006 | 5.8 | 23.01 | 24.5927 | -18.7927 | 15.6 | 63.1 | 60.9925 | -45.3925 | 14.1 | 10.9196 | 10.9196 | 3.1804 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 6.3 | 6.7473 | 9.5847 | -3.2847 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0.3 | 0.2592 | 0.2592 | 0.0408 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 28 | 25 | 12.7466 | 15.2534 | 73.9 | 64.2 | 47.6637 | 26.2363 | 30.1 | 26.2397 | 26.2397 | 3.8603 | 17.2 | 68.6 | 46.0659 | -28.8659 | 41 | 76.3 | 69.7574 | -28.7574 | 2.5 | 4.2553 | 4.2553 | -1.7553 | 1.3 | 4.9689 | 4.9689 | -3.6689 | 39.4 | 31.76 | 31.76 | 7.64 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 15.3 | 12.5 | 6.1286 | 9.1714 | 206.3 | 201.886 | 201.886 | 4.414 | 10.3 | 8.7595 | 8.7595 | 1.5405 | 115.4 | 121 | 121 | -5.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 100.3 | 64 | -64 | 0 | 47.1 | 82 | -82 | 84.3 | 87.12 | 87.12 | -2.82 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 10.1 | 9.0646 | 9.0646 | 1.0354 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16 | 16.0387 | 16.0387 | -0.03865 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 | 26.7 | 25 | 25 | 1.7 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.5 | 13.5 | -0.4
05/06/2026 | 15:30 | 104.8 | 101.0643 | 101.0643 | 3.7357 | 608 | 592.8091 | 592.8091 | 15.1909 | 205.1 | 191.9197 | 191.9197 | 13.1803 | 7.3 | 8.8259 | 8.8259 | -1.5259 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 11.7 | 76.7982 | 63.9883 | -52.2883 | 110.7 | 156.1057 | 142.8621 | -32.1621 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 31.0881 | 86.8203 | -56.9203 | 149.1 | 192.03 | 196.228 | -47.128 | 149.4 | 192.03 | 196.228 | -46.828 | 149.5 | 192.03 | 196.228 | -46.728 | 238.8 | 288.91 | 295.2259 | -56.4259 | 202.2 | 206.0414 | 206.0414 | -3.8414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 297.4 | 73.2124 | 86.3093 | 211.0907 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 159.2348 | 159.2348 | 6.4652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 21.8 |  | 22.2809 | -0.48085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.2 | 50.024 | 40.1341 | 36.0659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 71.7036 | 63.8778 | 16.5222 | 73.7 | 41.4508 | 130.4105 | -56.7105 | 122.5 |  |  | 122.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 291.6 | 209.0906 | 316.4628 | -24.8628 | 50 | 52.564 | 48.8755 | 1.1245 | 73 |  | 98.4456 | -25.4456 | 34 | 36.5944 | 33.8936 | 0.10644 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 86.5915 | 86.5915 | 2.0085 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 107.2 | 109.8415 | 109.8415 | -2.6416 | 46.7 | 46.8097 | 46.8097 | -0.10966 | 39 | 37.7008 | 36.2577 | 2.7423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 99.1 | 136.1744 | 136.502 | -37.4021 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 9.9421 |  | 21.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.9 | 45.2919 | 45.2919 | -3.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 132.0683 | 106.5588 | -20.3588 | 165.7 | 180.5615 | 180.5615 | -14.8615 | 163.5 | 180.5615 | 180.5615 | -17.0615 | 194.6 | 180.5615 | 180.5615 | 14.0385 | 258.1 | 271.6556 | 271.6556 | -13.5556 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 33.2 | 36.906 | 36.906 | -3.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 95.3 | 82.9016 | 97.3703 | -2.0703 | 84.1 | 87.6387 | 108.13 | -24.03 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69 | 72.3739 | 78.568 | -9.568 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 159.1081 | 159.1081 | -19.8081 | 142 | 159.1081 | 159.1081 | -17.1081 | 167.8 | 159.5859 | 159.5859 | 8.2141 | 179.4 |  |  | 179.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.4 | 205.2938 |  | 204.4 | 98 | 102.9552 |  | 98 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.2 | 3.1242 | 3.1242 | 1.0758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 46.5 | 90.7 | 91.3859 | -44.8859 | 62.5 | 52.234 | 52.234 | 10.266 | 11.3 | 10.5 | 7.2312 | 4.0688 | 0.05221 | 0.1 | 0.1 | -0.04779 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 5.67 | 4.8366 | -3.5366 | 160.9 | 148.172 | 148.172 | 12.728 | 81.7 | 82.43 | 82.43 | -0.73 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.1 | 11.1112 | 11.1112 | 0.9888 | 15.4 | 13.4824 | 13.4824 | 1.9176 | 7 | 23.61 | 25.1952 | -18.1952 | 22.6 | 65.6 | 63.5216 | -40.9216 | 9.2 | 8.521 | 8.521 | 0.679 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 6.3 | 4.5072 |  | 6.3 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.2158 | 0.2158 | -0.0158 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 28.1 | 25.8 | 13.3553 | 14.7447 | 69.3 | 66.3 | 47.181 | 22.119 | 28.6 | 22.5851 | 22.5851 | 6.0149 | 28.8 | 75.3 | 51.9699 | -23.1699 | 34.7 | 78 | 70.4478 | -35.7478 | 4.1 | 4.7193 | 4.7193 | -0.6193 | 2.4 | 5.0451 | 5.0451 | -2.6451 | 38.8 | 25.39 | 25.39 | 13.41 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.8 | 7.3 | 7.3 | -2.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.5 | 11.1 | 5.3973 | 9.1027 | 202.1 | 191.6115 | 191.6115 | 10.4885 | 8.2 | 7.7232 | 7.7232 | 0.4768 | 104.4 | 111 | 111 | -6.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 106.1 | 79 | -79 | 0 | 57.7 | 96 | -96 | 75 | 79.92 | 79.92 | -4.92 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 7.9 | 7.4581 | 7.4581 | 0.4419 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.971 | 17.971 | 0.72899 | 16 | 16.0387 | 16.0387 | -0.03865 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 | 25.9 | 25 | 25 | 0.9 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 13.5 | 13.5 | -0.1
05/06/2026 | 16:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 607.9 | 592.8091 | 592.8091 | 15.0909 | 205 | 191.9197 | 191.9197 | 13.0803 | 7.6 | 8.8259 | 8.8259 | -1.2259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 11.6 | 71.541 | 52.9993 | -41.3993 | 110.2 | 128.0841 | 132.8419 | -22.6419 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 31.0881 | 86.8203 | -56.5203 | 176.4 | 196.228 | 196.228 | -19.828 | 196.4 | 196.228 | 196.228 | 0.17198 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 281 | 295.2259 | 295.2259 | -14.2259 | 202.4 | 206.0414 | 206.0414 | -3.6414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 250 | 185.9285 | 181.7132 | 68.2868 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 159.2348 | 159.2348 | 5.5652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 21.8 |  | 22.2809 | -0.48085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 50.024 | 61.5508 | -1.1508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 82.6625 | 71.1228 | 9.0772 | 86.2 | 137.5982 | 130.4105 | -44.2105 | 139.7 |  |  | 139.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 289.9 | 197.3579 | 312.1322 | -22.2322 | 49.7 | 52.564 | 48.8755 | 0.82452 | 62.7 | 129.1933 | 108.3466 | -45.6466 | 33.8 | 36.5944 | 33.8936 | -0.09356 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.9 | 86.5915 | 86.5915 | 2.3085 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 107.7 | 109.8415 | 109.8415 | -2.1416 | 34.9 | 46.8097 | 46.8097 | -11.9097 | 39 | 37.7008 | 36.2577 | 2.7423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 139.9 | 137.7632 | 136.502 | 3.3979 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 44.8678 |  | 21.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 45.2919 | 45.2919 | -3.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 125.3929 | 106.5588 | -20.3588 | 166.2 | 181.2941 | 181.2941 | -15.0941 | 164.1 | 181.2941 | 181.2941 | -17.1941 | 195.3 | 181.2941 | 181.2941 | 14.0059 | 257.9 | 272.7577 | 272.7577 | -14.8577 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 158.2 | 152.7988 | 107.394 | 50.806 | 99.5 | 92.4445 | 108.13 | -8.63 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69 | 72.3739 | 78.568 | -9.568 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.5 | 159.1081 | 159.1081 | -19.6081 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 179.7 |  |  | 179.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.5 |  |  | 204.5 | 98.2 |  |  | 98.2 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.2 | 3.1242 | 3.1242 | 1.0758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0.5 | 0.52 | 0.52 | -0.02 | 40 | 92.2 | 93.3226 | -53.3226 | 43.8 | 37.3236 | 37.3236 | 6.4764 | 12.6 | 9 | 6.507 | 6.093 | 0.07364 |  |  | 0.07364 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.328 | 4.1216 | -2.9216 | 122.8 | 109.2015 | 109.2015 | 13.5985 | 64.9 | 66.67 | 66.67 | -1.77 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 11.3 | 9.2969 | 9.2969 | 2.0031 | 14.5 | 11.2654 | 11.2654 | 3.2346 | 6.7 | 24.21 | 25.7978 | -19.0978 | 20.8 | 68 | 66.0508 | -45.2508 | 1.5 | 5.2185 | 5.2185 | -3.7185 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 6.3 | 12.5468 |  | 6.3 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  |  |  | 0 | 0.2 | 0.165 | 0.165 | 0.035 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 27.3 | 26.6 | 13.0567 | 14.2433 | 55.9 | 68.4 | 46.3117 | 9.5883 | 20.6 | 15.3168 | 15.3168 | 5.2832 | 23.5 | 81.9 | 56.679 | -33.179 | 36 | 79.6 | 70.1195 | -34.1195 | 3.5 | 4.6806 | 4.6806 | -1.1806 | 1.9 | 5.2371 | 5.2371 | -3.3371 | 36.7 | 18.74 | 18.74 | 17.96 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.7 | 7.3 | 7.3 | -2.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 15.4 | 9.7 | 5.2496 | 10.1504 | 167.8 | 152.5648 | 152.5648 | 15.2352 | 5.8 | 4.6835 | 4.6835 | 1.1165 | 75.6 | 89 | 89 | -13.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 111.8 | 93 | -86.1 | 46.7 | 68.4 | 109 | -62.3 | 63 | 64.08 | 64.08 | -1.08 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 5.8 | 4.811 | 4.811 | 0.989 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.8 | 16.0387 | 16.0387 | -0.23865 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 | 25.5 | 25 | 25 | 0.5 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3
05/06/2026 | 16:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 608.8 | 592.8091 | 592.8091 | 15.9909 | 205.4 | 191.9197 | 191.9197 | 13.4803 | 7.4 | 5.9962 | 8.8259 | -1.4259 | 7.5 | 8.5167 | 8.5167 | -1.0167 | 11.7 | 65.6594 | 60.9275 | -49.2275 | 112.6 | 120 | 140.5658 | -27.9658 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.0881 | 86.8203 | -56.8203 | 177.4 | 196.228 | 196.228 | -18.828 | 196.9 | 196.228 | 196.228 | 0.67198 | 200.6 | 196.228 | 196.228 | 4.372 | 275.5 | 295.2259 | 295.2259 | -19.7259 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 248.8 | 370.5351 | 346.9957 | -98.1957 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 159.2348 | 159.2348 | 5.7652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 21.9 |  | 22.2809 | -0.38085 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 50.024 | 61.5508 | -0.75083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 82.6625 | 83.5544 | -3.1544 | 94.6 | 162.0196 | 130.4105 | -35.8105 | 121.2 |  |  | 121.2 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 380.3 | 197.4351 | 227.3527 | 152.9473 | 49.1 | 52.564 | 48.8755 | 0.22452 | 61 | 136.3882 | 136.3882 | -75.3882 | 34 | 36.5944 | 33.8936 | 0.10644 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.8 | 86.5915 | 86.5915 | -1.7915 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 107.4 | 109.8415 | 109.8415 | -2.4415 | 43.3 | 45 | 46.8097 | -3.5097 | 39.1 | 37.7008 | 36.2577 | 2.8423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 109.9 | 113.3249 | 147.1301 | -37.2301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 73.8908 | 56.6673 | -1.9672 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.8 | 129.1206 | 107.5362 | -8.7362 | 166.9 | 181.4672 | 181.4672 | -14.5672 | 164.7 | 181.4672 | 181.4672 | -16.7672 | 196 | 181.4672 | 181.4672 | 14.5328 | 260.2 | 273.0183 | 273.0183 | -12.8183 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 169.7 | 173.6229 | 137.5056 | 32.1944 | 98.7 | 108.13 | 108.13 | -9.43 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 159.1081 | 159.1081 | -19.5081 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 179.9 |  |  | 179.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.7 |  |  | 205.7 | 98.8 |  |  | 98.8 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.2 | 3.1242 | 3.1242 | 1.0758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 37.8 | 92.5 | 93.9087 | -56.1087 | 19.2 | 18.459 | 18.459 | 0.741 | 11.6 | 8.7 | 5.7596 | 5.8404 | 0.04578 |  |  | 0.04578 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 4.9453 | 4.6374 | -3.4374 | 61 | 51.378 | 51.378 | 9.622 | 32.7 | 33.72 | 33.72 | -1.02 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 10.4 | 4.4098 | 4.4098 | 5.9902 | 12.9 | 5.4751 | 5.4751 | 7.4249 | 6.4 | 24.4 | 25.897 | -19.497 | 18.9 | 68.2 | 67.1113 | -48.2113 | 0 | 1.389 | 1.389 | -1.389 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 8.3 | 19.2276 | 15.3665 | -7.0665 | 1.5 | 1.56 | 1.56 | -0.06 |  |  |  | 0 | 0.1 | 0.1142 | 0.1142 | -0.0142 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 26.1 | 26.2 | 13.0104 | 13.0896 | 61.7 | 67.6 | 44.7939 | 16.9061 | 10.1 | 7.7434 | 7.7434 | 2.3566 | 22.2 | 86 | 59.355 | -37.155 | 35.2 | 80 | 73.2757 | -38.0757 | 3.2 | 4.6634 | 4.6634 | -1.4634 | 2.1 | 5.6273 | 5.6273 | -3.5273 | 29.9 | 12.09 | 12.09 | 17.81 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 4.7 | 7.3 | 7.3 | -2.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 13.5 | 9.6 | 4.5474 | 8.9526 | 88 | 75.3031 | 75.3031 | 12.6969 | 3.3 | 3.361 | 3.361 | -0.061 | 34.7 | 58 | 58 | -23.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.1 | 113 | 103 | -41.9 | 57.1 | 68.1 | 117 | -59.9 | 30.2 | 41.76 | 41.76 | -11.56 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 3.4 | 2.7919 | 2.7919 | 0.6081 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.7 | 16.0387 | 16.0387 | -0.33865 | 6.2 | 10.7 | 10.7 | -4.5 | 25.2 | 25 | 25 | 0.2 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 13.5 | 13.5 | 0.6
05/06/2026 | 17:00 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 607.6 | 592.8091 | 592.8091 | 14.7909 | 205.4 | 191.9197 | 191.9197 | 13.4803 | 7.3 | 3.6 | 8.8259 | -1.5259 | 7.3 | 8.5167 | 8.5167 | -1.2167 | 11.2 | 50.2888 | 50.7432 | -39.5432 | 111.5 | 120 | 129.4735 | -17.9735 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 31.0881 | 86.8203 | -56.6203 | 178.1 | 196.228 | 196.228 | -18.128 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 273.4 | 295.2259 | 295.2259 | -21.8259 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 372.3 | 546.6727 | 504.3218 | -132.0218 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 159.2348 | 159.2348 | 5.3652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.2 |  | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.1 | 94.8572 | 101.9036 | -42.8036 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 98.6214 | 100.9599 | -21.0599 | 183 | 195.5974 | 142.8229 | 40.1771 | 96.8 |  |  | 96.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 380.3 | 194.7416 | 227.3527 | 152.9473 | 50 | 52.564 | 48.8755 | 1.1245 | 66.2 | 136.3882 | 136.3882 | -70.1882 | 33.8 | 36.5944 | 33.8936 | -0.09356 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.9 | 86.5915 | 86.5915 | 2.3085 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 108.3 | 109.8415 | 109.8415 | -1.5415 | 28.7 | 18 | 46.8097 | -18.1097 | 38.8 | 37.7008 | 36.2577 | 2.5423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.8 | 12.9269 | 12.9269 | 2.8731 | 87.1 | 107.4214 | 134.7176 | -47.6176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 75.8442 | 74.6793 | -20.3793 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 45.2919 | 45.2919 | -3.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 131.0081 | 106.5588 | -7.9588 | 166.9 | 181.8024 | 181.8024 | -14.9024 | 164.8 | 181.8024 | 181.8024 | -17.0024 | 196.8 | 181.8024 | 181.8024 | 14.9976 | 260.7 | 273.5226 | 273.5226 | -12.8226 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 234.1 | 214.5159 | 174.7944 | 59.3056 | 104.1 | 110.52 | 112.925 | -8.825 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 68.9 | 78.568 | 78.568 | -9.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 181.3 |  |  | 181.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 |  |  | 206.3 | 99.1 |  |  | 99.1 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 36.8 | 92.9 | 94.4948 | -57.6948 | 3 | 5.3049 | 5.3049 | -2.3049 | 11.6 | 8.4 | 5.5912 | 6.0088 | 0.02688 |  |  | 0.02688 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.3 | 3.9452 | 3.9748 | -2.6748 | 5.2 | 11.5615 | 11.5615 | -6.3615 | 2.8 | 3.57 | 3.57 | -0.77 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 6.3 | 0.3094 | 0.3094 | 5.9906 | 7.9 | 0.3017 | 0.3017 | 7.5983 | 6.3 | 24.59 | 25.9962 | -19.6962 | 18 | 68.4 | 68.1718 | -50.1718 | 0 | 0.1584 | 0.1584 | -0.1584 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 9.4 | 19.6773 | 19.5127 | -10.1127 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0597 | 0.0597 | -0.0597 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 25 | 25.9 | 13.0954 | 11.9046 | 68 | 66.8 | 43.8459 | 24.1541 | 1.2 | 2.5005 | 2.5005 | -1.3005 | 22.9 | 90.1 | 60.0259 | -37.1259 | 37.2 | 80.4 | 73.1484 | -35.9484 | 1.9 | 4.6734 | 4.6734 | -2.7734 | 1.3 | 5.502 | 5.502 | -4.202 | 14.1 | 6.41 | 6.41 | 7.69 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 14.5 | 9.6 | 4.3527 | 10.1473 | 13.5 | 8.0708 | 8.0708 | 5.4292 | 0.7 | 0.554 | 0.554 | 0.146 | 4.5 | 19 | 19 | -14.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.9 | 114.1 | 109 | -47.1 | 70.4 | 67.8 | 121 | -50.6 | 5.1 | 13.68 | 13.68 | -8.58 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0.8 | 0.5988 | 0.5988 | 0.2012 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.0387 | 16.0387 | -0.43865 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 | 25.2 | 25 | 25 | 0.2 |  |  |  | 0 | 15 | 14 | 14 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 13.5 | 13.5 | 2.5
05/06/2026 | 17:30 | 105 | 101.0643 | 101.0643 | 3.9358 | 607.4 | 592.8091 | 592.8091 | 14.5909 | 205.3 | 191.9197 | 191.9197 | 13.3803 | 7.5 | 3.6 | 8.8259 | -1.3259 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 11.5 | 45.4126 | 47.8009 | -36.3009 | 112.3 | 120 | 125.5919 | -13.2919 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 31.0881 | 86.8203 | -56.5203 | 178.1 | 196.228 | 196.228 | -18.128 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 202.2 | 196.228 | 196.228 | 5.972 | 272.8 | 295.2259 | 295.2259 | -22.4259 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 428.8 | 562.5177 | 514.2957 | -85.4957 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 159.2348 | 159.2348 | 4.0652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 114.6669 | 120.0169 | -59.5169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 109.045 | 111.0904 | -31.0904 | 152.8 | 162.4372 | 151.2501 | 1.5499 | 59.4 |  |  | 59.4 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 380.1 | 189.022 | 227.3527 | 152.7473 | 51.4 | 52.564 | 48.8755 | 2.5245 | 65.1 | 136.3882 | 136.3882 | -71.2883 | 36.9 | 36.5944 | 33.8936 | 3.0064 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.3 | 86.5915 | 86.5915 | 1.7085 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 107.1 | 109.8415 | 109.8415 | -2.7416 | 24.6 | 46.2859 | 46.8097 | -22.2097 | 38.6 | 37.7008 | 36.2577 | 2.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 15.7 | 12.9269 | 12.9269 | 2.7731 | 121.5 | 103.374 | 126.2905 | -4.7904 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.5 | 75.8442 | 73.2817 | -18.7817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2919 | 45.2919 | 0.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 119.4536 | 106.5588 | -7.9588 | 168.1 | 182.1243 | 182.1243 | -14.0244 | 169.7 | 182.1243 | 182.1243 | -12.4244 | 197.3 | 182.1243 | 182.1243 | 15.1756 | 261.5 | 274.0069 | 274.0069 | -12.5069 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 229.3 | 217.5117 | 168.8333 | 60.4667 | 101.8 | 105.74 | 108.1408 | -6.3408 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 69 | 78.568 | 78.568 | -9.568 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 181.4 |  |  | 181.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 |  |  | 206.4 | 99.1 |  |  | 99.1 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 36.4 | 93.3 | 94.7542 | -58.3542 | 0 | 0.8143 | 0.8143 | -0.8143 | 9.8 | 8.5 | 4.813 | 4.987 | 0.02674 |  |  | 0.02674 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.628 | 3.7834 | -2.5834 | 0.1 | 0.49 | 0.49 | -0.39 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.7 | 2.6 | 2.6 | 0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.2 | 0.0039 | 0.0039 | 1.1961 | 6.1 | 0.0055 | 0.0055 | 6.0945 | 5.9 | 24.72 | 26.0281 | -20.1281 | 16.7 | 69.5 | 68.6769 | -51.9769 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 13.6 | 19.6773 | 19.191 | -5.591 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0051 | 0.0051 | -0.0051 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 25.9 | 25.6 | 13.7115 | 12.1885 | 69.1 | 65.3 | 43.6538 | 25.4462 | 0 | 0.204 | 0.204 | -0.204 | 21.6 | 85.8 | 65.9205 | -44.3205 | 32.1 | 80.9 | 76.9471 | -44.8471 | 1.6 | 4.884 | 4.884 | -3.284 | 1.6 | 5.7622 | 5.7622 | -4.1622 | 0.8 | 0.72 | 0.72 | 0.08 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 11.9 | 8.1 | 3.8969 | 8.0031 | 0 | 0.274 | 0.274 | -0.274 | 0 | 0.1788 | 0.1788 | -0.1788 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.4 | 115.2 | 111 | -22.6 | 82.8 | 66.1 | 121 | -38.2 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 | 0.0874 | 0.0874 | -0.0874 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.7 | 16.0387 | 16.0387 | -0.33865 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 25.8 | 25 | 25 | 0.8 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 13.5 | 13.5 | 1.7
05/06/2026 | 18:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 607.8 | 650 | 650 | -42.2 | 204.7 | 210.435 | 210.435 | -5.735 | 4 | 3.6 | 3.6 | 0.4 | 4.1 | 8.5167 | 8.5167 | -4.4167 | 11.5 | 20.7254 | 20.7254 | -9.2254 | 111.4 | 120 | 120 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 31.0881 | 86.8203 | -56.9203 | 178.9 | 196.228 | 196.228 | -17.328 | 198.3 | 196.228 | 196.228 | 2.072 | 202 | 196.228 | 196.228 | 5.772 | 273.9 | 295.2259 | 295.2259 | -21.3259 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 429 | 561.7302 | 498.6402 | -69.6402 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 159.2348 | 159.2348 | 6.5652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.7 | 116.494 | 123.1314 | 2.5686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 110.5942 | 111.8145 | -31.5145 | 185.9 | 219.4156 | 170.1191 | 15.7809 | 60.5 |  |  | 60.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 380.1 | 181.4884 | 227.3527 | 152.7473 | 53 | 52.564 | 48.8755 | 4.1245 | 106 | 150.4851 | 136.3882 | -30.3882 | 34.8 | 36.5944 | 33.8936 | 0.90644 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.7 | 86.5915 | 86.5915 | 3.1085 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 108.3 | 109.8415 | 109.8415 | -1.5415 | 18.3 | 18.1503 | 46.8097 | -28.5097 | 37.6 | 37.7008 | 36.2577 | 1.3423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 16 | 12.9269 | 12.9269 | 3.0731 | 59.7 | 62.0904 | 105.394 | -45.694 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.6 | 75.8442 | 75.3941 | 2.2059 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2919 | 45.2919 | 1.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.6 | 110.8357 | 106.5588 | -7.9588 | 167.9 | 182.1243 | 182.1243 | -14.2243 | 165.8 | 182.1243 | 182.1243 | -16.3243 | 197.8 | 182.1243 | 182.1243 | 15.6756 | 261 | 274.0069 | 274.0069 | -13.0069 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 180.5 | 222.2268 | 193.7439 | -13.2439 | 101.7 | 112.9358 | 108.13 | -6.43 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 181.8 |  |  | 181.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 |  |  | 207.2 | 99.5 |  |  | 99.5 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 38 | 93.8 | 95.0137 | -57.0137 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 8.6 | 4.0884 | 3.7116 | 0.00529 |  |  | 0.00529 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.0218 | 2.0218 | -0.82177 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 0 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 | 6.4 | 24.85 | 26.0599 | -19.6599 | 19.2 | 70.6 | 69.182 | -49.982 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 14.2 | 19.6773 | 19.6773 | -5.4773 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  |  |  | 0 | 0 | 0.0026 | 0.0026 | -0.0026 | 11.2 | 10.0483 | 10.0483 | 1.1517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 20.2 | 25.3 | 14.045 | 6.155 | 64.5 | 63.8 | 42.091 | 22.409 | 0 | 0.0955 | 0.0955 | -0.0955 | 18.5 | 81.5 | 67.032 | -48.532 | 35.3 | 81.3 | 75.6519 | -40.3519 | 2 | 4.4575 | 4.4575 | -2.4575 | 1.8 | 5.6629 | 5.6629 | -3.8629 | 0 | 0.36 | 0.36 | -0.36 | 21 | 9 | 9 | 12 | 8 | 3 | 3 | 5 | 6.8 | 7.3 | 7.3 | -0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.4 | 6.7 | 3.2617 | 3.1383 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 96.3 | 116.2 | 110 | -13.7 | 84 | 64.4 | 117 | -33 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.7 | 16.0387 | 16.0387 | -0.33865 | 9.9 | 10.7 | 10.7 | -0.8 | 25.3 | 25 | 25 | 0.3 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 13.5 | 13.5 | 3.2
05/06/2026 | 18:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 607.1 | 650 | 650 | -42.9 | 204.8 | 210.435 | 210.435 | -5.635 | 4.1 | 3.6 | 8.8259 | -4.7259 | 4 | 8.5167 | 8.5167 | -4.5167 | 67.5 | 62.7545 | 65.9314 | 1.5686 | 111.1 | 120 | 130.1898 | -19.0898 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 31.4029 | 86.8203 | -57.3203 | 179.3 | 196.228 | 196.228 | -16.928 | 198.2 | 196.228 | 196.228 | 1.972 | 203.2 | 196.228 | 196.228 | 6.972 | 273.9 | 295.2259 | 295.2259 | -21.3259 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 429.2 | 525.2121 | 436.2928 | -7.0928 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 159.2348 | 159.2348 | 5.0652 | 7.4 | 7.2611 | 7.2611 | 0.13891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 |  | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.2 | 124.7787 | 129.5341 | -4.3341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.8 | 111.8145 | 111.8145 | -32.0145 | 145.2 | 189.3798 | 145.3322 | -0.13224 | 59.1 |  |  | 59.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 379.5 | 193.6613 | 315.5496 | 63.9504 | 52.2 | 52.564 | 48.8755 | 3.3245 | 124.2 | 136.3882 | 136.3882 | -12.1883 | 35 | 36.5944 | 33.8936 | 1.1064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.5 | 86.5915 | 86.5915 | 2.9085 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 108.2 | 109.8415 | 109.8415 | -1.6416 | 17.5 | 18 | 46.8097 | -29.3097 | 37.2 | 37.7008 | 36.2577 | 0.94232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 19.7 | 12.9269 | 12.9269 | 6.7731 | 83.1 | 113.639 | 132.2083 | -49.1083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77 | 75.8442 | 72.4415 | 4.5585 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2919 | 45.2919 | 1.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 132.0683 | 106.5588 | -8.0588 | 168.6 | 181.4672 | 181.4672 | -12.8672 | 166.6 | 181.4672 | 181.4672 | -14.8672 | 198.4 | 181.4672 | 181.4672 | 16.9328 | 262.3 | 273.0183 | 273.0183 | -10.7183 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 36 |  | 25.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 169.8 | 214.1234 | 156.4076 | 13.3924 | 92.5 | 108.13 | 108.13 | -15.63 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 159.1081 | 159.1081 | -18.7081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 168.8 | 159.5859 | 159.5859 | 9.2141 | 181.7 |  |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 |  |  | 207.8 | 99.8 |  |  | 99.8 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 38 | 94.3 | 95.5549 | -57.5549 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 8.1 | 3.8216 | 4.2784 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 4.7563 | 4.963 | -3.563 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.2 | 14.7029 | 14.7029 | 5.4971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 | 7.3 | 24.98 | 26.1949 | -18.8949 | 19.2 | 70.9 | 69.6151 | -50.4151 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 18.1 | 19.6773 | 18.9976 | -0.89761 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 10.0483 | 10.0483 | 1.4517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.4 | 10.628 | 10.628 | -1.228 | 17.5 | 23.6 | 12.8715 | 4.6285 | 49.5 | 60.4 | 40.3961 | 9.1039 | 0 |  |  | 0 | 22.9 | 80.7 | 74.4437 | -51.5437 | 35.9 | 81.6 | 80.6588 | -44.7588 | 2.1 | 6.2937 | 6.2937 | -4.1937 | 0.9 | 6.4679 | 6.4679 | -5.5679 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.9 | 3 | 3 | 4.9 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 10 | 6.1 | 3.181 | 6.819 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.2 | 113.8 | 106 | -23.8 | 80.2 | 65 | 110 | -29.8 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 4.5 | 4.5 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.8 | 1.4 | 1.4 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.0387 | 16.0387 | -0.43865 | 10.8 | 10.7 | 10.7 | 0.1 | 25.8 | 25 | 25 | 0.8 |  |  |  | 0 | 19.4 | 14 | 14 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 16.4 | 13.5 | 13.5 | 2.9
05/06/2026 | 19:00 | 104.5 | 101.0643 | 101.0643 | 3.4358 | 608.2 | 650 | 650 | -41.8 | 205 | 210.435 | 210.435 | -5.435 | 6.3 | 8.8259 | 8.8259 | -2.5259 | 6.4 | 8.5167 | 8.5167 | -2.1167 | 72.8 | 76.7982 | 76.7982 | -3.9982 | 110.5 | 126.0668 | 163.9682 | -53.4682 | 0 |  |  | 0 | 29.8 | 36.4288 | 86.8203 | -57.0203 | 179.1 | 196.228 | 196.228 | -17.128 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 202.7 | 196.228 | 196.228 | 6.472 | 273 | 295.2259 | 295.2259 | -22.2259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 397.8 | 478.5839 | 439.2513 | -41.4513 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 159.2348 | 159.2348 | 5.6652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.8 | 118.1098 | 126.3855 | -0.58552 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 110.9223 | 111.8145 | -21.3145 | 139.5 | 145.7796 | 130.4105 | 9.0895 | 101.6 |  |  | 101.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 350.1 | 201.0868 | 227.3527 | 122.7473 | 54 | 52.564 | 48.8755 | 5.1245 | 143.4 | 150.4851 | 136.3882 | 7.0118 | 35.1 | 36.5944 | 33.8936 | 1.2064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.7 | 86.5915 | 86.5915 | 2.1085 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 108.6 | 109.8415 | 109.8415 | -1.2415 | 40.5 | 42.154 | 46.8097 | -6.3097 | 36.4 | 37.7008 | 36.2577 | 0.14232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.2 | 12.9269 | 12.9269 | 13.2731 | 63.4 | 118.9369 | 147.1301 | -83.7301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.7 | 75.8442 | 75.2386 | 2.4615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 132.0683 | 123.271 | -24.571 | 168.1 | 181.1165 | 181.1165 | -13.0165 | 165.7 | 181.1165 | 181.1165 | -15.4165 | 198.1 | 181.1165 | 181.1165 | 16.9835 | 261.8 | 272.4905 | 272.4905 | -10.6905 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 36 |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 108.7 | 199.1348 | 157.102 | -48.402 | 84.9 | 108.13 | 108.13 | -23.23 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 69.1 | 78.568 | 78.568 | -9.468 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 180.7 |  |  | 180.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 |  |  | 207.9 | 100.1 |  |  | 100.1 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 34.2 | 94.8 | 96.0962 | -61.8962 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.6 | 3.6306 | 2.0694 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 6.1 |  |  | 6.1 | 5.7 | 25.12 | 26.3298 | -20.6298 | 20.2 | 71.3 | 70.0482 | -49.8482 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 18.8 | 19.6773 | 19.6414 | -0.84145 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.0483 | 10.0483 | 1.5517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 15.7 | 21.9 | 11.8941 | 3.8059 | 36.6 | 56.9 | 39.4129 | -2.8129 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 79.9 | 72.7976 | -52.1976 | 37.6 | 81.9 | 80.2133 | -42.6133 | 1.5 | 6.1544 | 6.1544 | -4.6544 | 0.5 | 6.5319 | 6.5319 | -6.0319 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.9 | 3 | 3 | 4.9 | 7.5 | 7.3 | 7.3 | 0.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8.1 | 5.6 | 3.1523 | 4.9477 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 88.6 | 111.4 | 101 | -12.4 | 69.5 | 65.6 | 100 | -30.5 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1.4 | 2.2 | 2.2 | -0.8 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.0387 | 16.0387 | -0.43865 | 11.9 | 10.7 | 10.7 | 1.2 | 25.5 | 25 | 25 | 0.5 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 17.2 | 13.5 | 13.5 | 3.7
05/06/2026 | 19:30 | 104.2 | 101.0643 | 101.0643 | 3.1357 | 607 | 650 | 650 | -43 | 204.6 | 210.435 | 210.435 | -5.835 | 7.3 | 8.8259 | 6.9552 | 0.34478 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 68.9 | 76.7982 | 68.4196 | 0.48043 | 110.4 | 124.7043 | 137.9654 | -27.5654 | 0 |  |  | 0 | 30 | 33.1341 | 86.8203 | -56.8203 | 178.8 | 196.228 | 196.228 | -17.428 | 198.4 | 196.228 | 196.228 | 2.172 | 201.8 | 196.228 | 196.228 | 5.572 | 276.1 | 295.2259 | 295.2259 | -19.1259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 397.9 | 474.1758 | 430.5843 | -32.6843 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 159.2348 | 159.2348 | 7.0652 | 6.7 | 7.2611 | 7.2611 | -0.56109 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125.7 | 114.6795 | 123.3398 | 2.3602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 106.1686 | 108.7824 | -18.2824 | 143 | 149.5489 | 156.924 | -13.924 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.4 | 200.8258 | 227.3527 | -37.9527 | 54 | 52.564 | 48.8755 | 5.1245 | 139.3 | 136.3882 | 136.3882 | 2.9118 | 34.8 | 36.5944 | 33.8936 | 0.90644 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 86.5915 | 86.5915 | 2.6085 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 108.7 | 109.8415 | 109.8415 | -1.1416 | 41.8 | 24.8705 | 46.8097 | -5.0097 | 36.5 | 37.7008 | 36.2577 | 0.24232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.3 | 12.9269 | 12.9269 | 13.3731 | 138.3 | 138.9071 | 142.8388 | -4.5388 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 75.8442 | 67.0892 | 19.7109 | 0 |  | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2919 | 45.2919 | 1.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.9 | 132.0683 | 106.5588 | -7.6588 | 168.4 | 180.9344 | 180.9344 | -12.5344 | 166.4 | 180.9344 | 180.9344 | -14.5344 | 198.8 | 180.9344 | 180.9344 | 17.8656 | 263.1 | 272.2167 | 272.2167 | -9.1167 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 36 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 234.9 | 188.6176 | 143.7892 | 91.1108 | 109.8 | 108.13 | 108.13 | 1.67 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 159.1081 | 159.1081 | -18.8081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 181.5 |  |  | 181.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 |  |  | 208.2 | 100.2 |  |  | 100.2 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.4 | 3.1242 | 3.1242 | 1.2758 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 94.8 | 96.1395 | -54.6395 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8.2 | 4.1371 | 2.4629 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.67 | 5.1249 | 0.27513 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | -0.1 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 3.1 |  |  | 3.1 | 7.6 | 24.96 | 26.3294 | -18.7294 | 23 | 70.8 | 69.597 | -46.597 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 19 | 19.6773 | 17.7655 | 1.2345 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.0483 | 10.0483 | 2.0517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 15 | 21 | 11.0967 | 3.9033 | 38.2 | 50.9 | 37.2049 | 0.9951 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 78.8 | 73.439 | -45.639 | 36 | 81.8 | 80.7702 | -44.7702 | 2.9 | 5.9864 | 5.9864 | -3.0864 | 1.4 | 6.5614 | 6.5614 | -5.1614 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.9 | 3 | 3 | 4.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.4 | 5.9 | 2.9256 | 3.4744 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 65.7 | 102.7 | 94 | -28.3 | 52.5 | 62.7 | 90 | -37.5 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 15.5 | 16.0387 | 16.0387 | -0.53865 | 11.3 | 10.7 | 10.7 | 0.6 | 25.2 | 25 | 25 | 0.2 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 16.5 | 13.5 | 13.5 | 3
05/06/2026 | 20:00 | 104.1 | 101.0643 | 101.0643 | 3.0358 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 210.1 | 210.435 | 210.435 | -0.33502 | 7.3 | 8.8259 | 3.6 | 3.7 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 68.1 | 39.2787 | 57.7361 | 10.3639 | 110.5 | 120 | 131.4627 | -20.9627 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 31.0881 | 86.8203 | -56.9203 | 179.4 | 196.228 | 196.228 | -16.828 | 198.1 | 196.228 | 196.228 | 1.872 | 203.4 | 196.228 | 196.228 | 7.172 | 276.1 | 295.2259 | 295.2259 | -19.1259 | 203.7 | 206.0414 | 206.0414 | -2.3414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 346.1 | 181.9443 | 433.8601 | -87.7601 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 159.2348 | 159.2348 | 2.5652 | 7.5 | 7.2611 | 7.2611 | 0.23891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.6 | 125.5396 | 124.9195 | 0.6805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 99.1946 | 107.6651 | -17.0651 | 164.4 | 144.4879 | 162.8778 | 1.5222 | 0 |  |  | 0 | 110.2 | 65.56 |  | 110.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.1 | 290.1554 | 227.3527 | -38.2527 | 53.5 | 52.564 | 48.8755 | 4.6245 | 131.6 | 131.6062 | 136.3882 | -4.7882 | 35.2 | 36.5944 | 33.8936 | 1.3064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 86.5915 | 86.5915 | 1.5085 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 182.9 | 185.298 | 185.298 | -2.398 | 107.2 | 109.8415 | 109.8415 | -2.6416 | 31.6 | 38.7167 | 46.8097 | -15.2097 | 36.3 | 37.7008 | 36.2577 | 0.04232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.9 | 12.9269 | 12.9269 | 12.9731 | 114.9 | 92.4179 | 136.885 | -21.985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 59.2934 | 66.4549 | 20.1451 | 0 | 32.2005 | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.9 | 132.0683 | 106.5588 | -7.6588 | 168.9 | 180.7502 | 180.7502 | -11.8502 | 166.7 | 180.7502 | 180.7502 | -14.0502 | 199.1 | 180.7502 | 180.7502 | 18.3498 | 262.8 | 271.9395 | 271.9395 | -9.1395 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 172.6 | 152.0991 | 142.038 | 30.562 | 103.7 | 88.0683 | 108.13 | -4.43 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 73.1 | 69.1877 | 78.568 | -5.468 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 169 | 159.5859 | 159.5859 | 9.4141 | 181.7 | 103.6269 |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 | 205.2938 |  | 208.2 | 100.1 | 102.9552 |  | 100.1 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 43.49 | 96.1829 | -54.6829 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 8.9 | 4.4095 | 0.2905 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 3.2289 | 4.4298 | 0.97022 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | -0.2 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 9.26 | 26.3289 | -19.2289 | 21.2 | 30.35 | 69.1458 | -47.9458 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 19.3 | 15.8674 | 17.6195 | 1.6805 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 10.0483 | 10.0483 | 2.3517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 13.5 | 13.43 | 10.8652 | 2.6348 | 40.2 | 33.88 | 34.7563 | 5.4437 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 33.86 | 72.8939 | -47.4939 | 33.3 | 43.36 | 79.3166 | -46.0166 | 2.3 | 4.1 | 5.2783 | -2.9783 | 0.8 | 1.35 | 6.4186 | -5.6186 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.9 | 3 | 3 | 4.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.3 | 6.1 | 2.5509 | 2.7491 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.1 | 88.71 | 84 | -17.9 | 53.3 | 62.87 | 80 | -26.7 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 15.5 | 16.0387 | 16.0387 | -0.53865 | 11.2 | 10.7 | 10.7 | 0.5 | 25.6 | 25 | 25 | 0.6 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 15.5 | 13.5 | 13.5 | 2
05/06/2026 | 20:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 653.8 | 650 | 650 | 3.8 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 7.2 | 8.8259 | 3.6 | 3.6 | 6.3 | 8.5167 | 8.5167 | -2.2167 | 54 | 33.1287 | 49.049 | 4.951 | 110.4 | 120 | 126.504 | -16.104 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.0881 | 86.8203 | -56.8203 | 178.9 | 196.228 | 196.228 | -17.328 | 197.8 | 196.228 | 196.228 | 1.572 | 202.1 | 196.228 | 196.228 | 5.872 | 276 | 295.2259 | 295.2259 | -19.2259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 346.7 | 172.2659 | 427.5902 | -80.8902 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 159.2348 | 159.2348 | 4.8652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.8 | 120.7802 | 124.1181 | 1.6819 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 97.1928 | 106.3503 | -15.7502 | 162.4 | 161.9453 | 169.7999 | -7.3999 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 62.36 |  | 112.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.5 | 290.1554 | 227.3527 | -37.8527 | 54 | 52.564 | 48.8755 | 5.1245 | 131.2 | 129.1933 | 136.3882 | -5.1883 | 35.3 | 36.5944 | 33.8936 | 1.4064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 86.5915 | 86.5915 | 1.9085 | 178.1 | 184.7432 | 184.7432 | -6.6432 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 109.1 | 109.8415 | 109.8415 | -0.74155 | 41.7 | 41.5021 | 46.8097 | -5.1097 | 36.4 | 37.7008 | 36.2577 | 0.14232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.2 | 12.9269 | 12.9269 | 13.2731 | 100.7 | 82.5521 | 129.9628 | -29.2628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 59.8847 | 62.4782 | 24.1218 | 30.3 | 32.2005 | 32.2005 | -1.9005 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 132.0683 | 106.5588 | -7.8588 | 167.8 | 180.9344 | 180.9344 | -13.1344 | 166.1 | 180.9344 | 180.9344 | -14.8344 | 198.1 | 180.9344 | 180.9344 | 17.1656 | 264.1 | 272.2167 | 272.2167 | -8.1167 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 36 | 16 | 20.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 238.6 | 172.0032 | 131.7051 | 106.8949 | 101.3 | 92.0679 | 108.13 | -6.83 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 74.9 | 71.7854 | 78.568 | -3.668 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 159.1081 | 159.1081 | -18.4081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 43.4 |  |  | 43.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 |  | 207.9 | 99.8 | 102.9552 |  | 99.8 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 41.6 | 54.66 | 96.7443 | -55.1443 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 9.3 | 4.6729 | 3.2271 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 2.8288 | 3.8646 | 1.6354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 0 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.5 | 14.7029 | 14.7029 | 5.7971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 12.93 | 26.5139 | -18.9139 | 17 | 40.18 | 69.5702 | -52.5702 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20 | 16.0035 | 16.7041 | 3.2959 | 1.8 | 1.76 | 1.76 | 0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4 | 4.5 | 4.5 | -0.5 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 14.3 | 13.98 | 10.5416 | 3.7584 | 42.9 | 32.92 | 26.6503 | 16.2497 | 0 |  |  | 0 | 19 | 45.81 | 67.4831 | -48.4831 | 36.7 | 51.13 | 77.1331 | -40.4331 | 1 | 7.47 | 5.084 | -4.084 | 0.4 | 2.7 | 6.5438 | -6.1438 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 9 | 9 | 11.8 | 7.9 | 3 | 3 | 4.9 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.4 | 7 | 2.8217 | 3.5783 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 59.6 | 86.19 | 77 | -17.4 | 46 | 60.36 | 73 | -27 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.0387 | 16.0387 | -0.43865 | 12 | 10.7 | 10.7 | 1.3 | 25.5 | 25 | 25 | 0.5 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 16.6 | 13.5 | 13.5 | 3.1
05/06/2026 | 21:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 7.3 | 8.8259 | 3.6 | 3.7 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 45 | 32.6412 | 26.5124 | 18.4876 | 109.5 | 120 | 120 | -10.5 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 31.0881 | 86.8203 | -56.6203 | 179.4 | 192.03 | 196.228 | -16.828 | 198.9 | 192.03 | 196.228 | 2.672 | 203.5 | 192.03 | 196.228 | 7.272 | 276.6 | 288.91 | 295.2259 | -18.6259 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 348.5 | 153.8176 | 402.745 | -54.245 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 159.2348 | 159.2348 | 1.8652 | 7.7 | 7.2611 | 7.2611 | 0.43891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.6 | 130.1079 | 136.3075 | -10.7075 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 94.9415 | 104.5869 | -14.6869 | 160.2 | 162.066 | 189.6451 | -29.4451 | 0 |  |  | 0 | 91.9 | 57 |  | 91.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.5 | 290.1554 | 227.3527 | -37.8527 | 53.3 | 52.564 | 48.8755 | 4.4245 | 123.9 | 127.1905 | 136.3882 | -12.4883 | 35.6 | 36.5944 | 33.8936 | 1.7064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.7 | 86.5915 | 86.5915 | 1.1085 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 107.5 | 109.8415 | 109.8415 | -2.3415 | 46.4 | 46.8097 | 46.8097 | -0.40966 | 36.1 | 37.7008 | 36.2577 | -0.15768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.8 | 12.9269 | 12.9269 | 12.8731 | 85.1 | 82.5294 | 110.1177 | -25.0177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.3 | 58.0903 | 53.6133 | 32.6867 | 50.4 | 32.2005 | 32.2005 | 18.1995 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2919 | 45.2919 | 2.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 132.0683 | 106.5588 | -7.8588 | 168.5 | 180.9344 | 180.9344 | -12.4344 | 166.6 | 180.9344 | 180.9344 | -14.3344 | 198.3 | 180.9344 | 180.9344 | 17.3656 | 263.4 | 272.2167 | 272.2167 | -8.8167 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 | 36 | 56 | -20.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 249.3 | 107.394 | 113.5732 | 135.7268 | 98.1 | 96.0006 | 106.756 | -8.656 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 75 | 73.7782 | 78.568 | -3.568 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 144.2 | 159.1081 | 159.1081 | -14.9081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 |  | 207.4 | 99.8 | 102.9552 |  | 99.8 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 42.4 | 66.84 | 97.3056 | -54.9056 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 9.7 | 5.2615 | 0.5385 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.9 | 2.797 | 2.3983 | 1.5017 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 20.2 | 14.7029 | 14.7029 | 5.4971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 16.92 | 26.6989 | -18.3989 | 19.1 | 50.88 | 69.9946 | -50.8946 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20 | 15.5905 | 14.6635 | 5.3365 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.1 | 4.5 | 4.5 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.5 | 10.628 | 10.628 | -1.128 | 8.6 | 14.57 | 10.841 | -2.241 | 49.1 | 31.89 | 26.2523 | 22.8477 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 58.82 | 65.3875 | -47.9875 | 33.6 | 59.6 | 77.1108 | -43.5108 | 1.4 | 11.15 | 5.0765 | -3.6765 | 1 | 4.17 | 6.4439 | -5.4439 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.7 | 3 | 3 | 4.7 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.7 | 7.9 | 3.2502 | 2.4498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 63.4 | 80.66 | 71 | -7.6 | 57.1 | 57.65 | 68 | -10.9 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.0387 | 16.0387 | -0.43865 | 12 | 10.7 | 10.7 | 1.3 | 25.3 | 25 | 25 | 0.3 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 15.9 | 13.5 | 13.5 | 2.4
05/06/2026 | 21:30 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 7.2 | 8.8259 | 8.8259 | -1.6259 | 7.2 | 8.5167 | 8.5167 | -1.3167 | 45.1 | 35.0436 | 49.7305 | -4.6305 | 109.4 | 120 | 123.438 | -14.038 | 0 |  |  | 0 | 29.5 | 31.0881 | 86.8203 | -57.3203 | 179.1 | 196.228 | 196.228 | -17.128 | 198 | 196.228 | 196.228 | 1.772 | 202.6 | 196.228 | 196.228 | 6.372 | 276.5 | 295.2259 | 295.2259 | -18.7259 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 347.6 | 109.411 | 385.5166 | -37.9166 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 159.2348 | 159.2348 | 2.1652 | 8.1 | 7.2611 | 7.2611 | 0.83891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.8 | 118.2397 | 129.0249 | -3.2249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.3 | 92.1975 | 102.6357 | 1.6643 | 134.3 | 83.8556 | 163.9968 | -29.6968 | 0 |  |  | 0 | 62.5 | 57 |  | 62.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.2 | 290.1554 | 227.3527 | -38.1527 | 53.8 | 52.564 | 48.8755 | 4.9245 | 125.2 | 116.588 | 136.3882 | -11.1883 | 35.7 | 36.5944 | 33.8936 | 1.8064 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.3 | 86.5915 | 86.5915 | 5.7085 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 108 | 109.8415 | 109.8415 | -1.8416 | 46.6 | 46.8097 | 46.8097 | -0.20966 | 36.3 | 37.7008 | 36.2577 | 0.04232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 26.1 | 12.9269 | 12.9269 | 13.1731 | 90.6 | 84.6453 | 135.766 | -45.166 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.4 | 50.5937 | 52.0273 | 34.3727 | 50 | 32.2005 |  | 50 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.5 | 132.0683 | 106.5588 | -8.0588 | 168 | 180.7502 | 180.7502 | -12.7502 | 166.1 | 180.7502 | 180.7502 | -14.6502 | 198 | 180.7502 | 180.7502 | 17.2498 | 263.6 | 271.9395 | 271.9395 | -8.3394 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.2 | 36 | 56 | -19.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 241.7 | 174.8517 | 114.9458 | 126.7542 | 100 | 87.18 | 109.504 | -9.504 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 74 | 72.1927 | 78.568 | -4.568 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 159.1081 | 159.1081 | -18.1081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 169.1 | 159.5859 | 159.5859 | 9.5141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 205.2938 |  | 207.9 | 100.1 | 102.9552 |  | 100.1 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 78.01 | 97.5645 | -53.1645 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 10.1 | 5.741 | 0.959 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 2.9533 | 3.9089 | -0.10891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 20.59 | 26.7469 | -17.2469 | 25.4 | 60.71 | 71.3443 | -45.9443 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20 | 13.8649 | 14.2985 | 5.7015 | 1.8 | 1.72 | 1.72 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.7 | 10.628 | 10.628 | -0.92802 | 13 | 15.11 | 10.3305 | 2.6695 | 46 | 30.94 | 24.2491 | 21.7509 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 70.77 | 60.25 | -47.05 | 35.8 | 67.37 | 76.4916 | -40.6916 | 1.5 | 14.52 | 4.6512 | -3.1512 | 0.5 | 5.51 | 5.858 | -5.358 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.5 | 3 | 3 | 4.5 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 3.7 | 8.5 | 3.9834 | -0.2834 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.2 | 75.12 | 68 | -21.8 | 47.3 | 55.14 | 67 | -19.7 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.5 | 4.5 | -1.5 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.971 | 17.971 | 0.42899 | 15.2 | 16.0387 | 16.0387 | -0.83865 | 11.5 | 10.7 | 10.7 | 0.8 | 25.3 | 25 | 25 | 0.3 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 16 | 13.5 | 13.5 | 2.5
05/06/2026 | 22:00 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 653 | 650 | 650 | 3 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 7.3 | 8.8259 | 7.296 | 0.00405 | 7.4 | 8.5167 | 8.5167 | -1.1167 | 30 | 52.5098 | 29.4757 | 0.52426 | 108.5 | 120 | 123.0455 | -14.5455 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 31.0881 | 86.8203 | -56.6203 | 179.8 | 196.228 | 196.228 | -16.428 | 199.5 | 196.228 | 196.228 | 3.272 | 203.3 | 196.228 | 196.228 | 7.072 | 279.1 | 295.2259 | 295.2259 | -16.1259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 380.4 | 222.1237 | 393.9655 | -13.5655 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 159.2348 | 159.2348 | 2.5652 | 8.1 | 7.2611 | 7.2611 | 0.83891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 125.7 | 116.7004 | 118.5309 | 7.1691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.1 | 88.4308 | 97.325 | 6.775 | 191.3 | 219.4156 | 177.9976 | 13.3024 | 0 |  |  | 0 | 61.2 |  |  | 61.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.5 | 199.2429 | 227.3527 | -37.8527 | 54 | 52.564 | 48.8755 | 5.1245 | 153.4 | 150.4851 | 136.3882 | 17.0117 | 35.7 | 36.5944 | 33.8936 | 1.8064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 86.5915 | 86.5915 | 2.0085 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 107.4 | 109.8415 | 109.8415 | -2.4415 | 43.9 | 46.8097 | 46.8097 | -2.9097 | 36.1 | 37.7008 | 36.2577 | -0.15768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 25.7 | 12.9269 | 12.9269 | 12.7731 | 67.1 | 66.1836 | 121.7652 | -54.6652 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.2 | 75.8442 | 47.4894 | 38.7106 | 49.9 | 32.2005 |  | 49.9 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2919 | 45.2919 | 1.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 132.0683 | 106.5588 | -7.8588 | 168.7 | 180.7502 | 180.7502 | -12.0502 | 166.9 | 180.7502 | 180.7502 | -13.8502 | 198.9 | 180.7502 | 180.7502 | 18.1498 | 263.6 | 271.9395 | 271.9395 | -8.3394 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 173.8 | 147.743 | 108.2546 | 65.5453 | 101.9 | 112.9358 | 108.13 | -6.23 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 74.1 | 78.568 | 78.568 | -4.468 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 159.1081 | 159.1081 | -17.6081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 |  |  | 208.2 | 100.2 |  |  | 100.2 | 8.3 | 6.787 | 6.787 | 1.513 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 49.7 | 86.16 | 97.8233 | -48.1233 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 10.5 | 6.0611 | 0.3389 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.3 | 4.0897 | 2.5911 | 0.70891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 23.27 | 26.7949 | -17.5949 | 27.9 | 67.89 | 72.6941 | -44.7941 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20 | 19.6773 | 13.2539 | 6.7461 | 1.8 | 1.68 | 1.68 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.7 | 7 | 7 | 0.7 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 12.2 | 15.5 | 10.1049 | 2.0951 | 46 | 30.23 | 22.5149 | 23.4851 | 0 |  |  | 0 | 14.6 | 79.5 | 55.9402 | -41.3402 | 33.9 | 73.05 | 75.0521 | -41.1521 | 0.9 | 16.97 | 4.5163 | -3.6163 | 0.4 | 6.5 | 5.8808 | -5.4808 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.4 | 3 | 3 | 4.4 | 7 | 7.3 | 7.3 | -0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 4.7 | 9.1 | 4.3849 | 0.3151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 76.43 | 69 | -32.6 | 38 | 53.22 | 69 | -31 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 4.5 | 4.5 | -1.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.971 | 17.971 | 0.42899 | 15 | 16.0387 | 16.0387 | -1.0387 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 25.3 | 25 | 25 | 0.3 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 16 | 13.5 | 13.5 | 2.5
05/06/2026 | 22:30 | 104.4 | 101.0643 | 101.0643 | 3.3357 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 4.7 | 8.8259 | 3.6 | 1.1 | 4.5 | 8.5167 | 8.5167 | -4.0167 | 29.8 | 55.4376 | 33.66 | -3.86 | 108.9 | 120 | 120 | -11.1 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 31.0881 | 82.0057 | -51.8057 | 179.2 | 196.228 | 196.228 | -17.028 | 198.5 | 196.228 | 196.228 | 2.272 | 203.4 | 196.228 | 196.228 | 7.172 | 279.5 | 295.2259 | 295.2259 | -15.7259 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 377.6 | 173.5304 | 367.3542 | 10.2458 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 159.2348 | 159.2348 | 3.0652 | 7.9 | 7.2611 | 7.2611 | 0.63891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 125 | 101.3793 | 105.8772 | 19.1228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.9 | 82.6274 | 91.9803 | 11.9197 | 189 | 219.4156 | 167.3758 | 21.6242 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.3 | 198.6441 | 227.3527 | -38.0527 | 54 | 52.564 | 48.8755 | 5.1245 | 129.9 | 136.3882 | 136.3882 | -6.4882 | 35.6 | 36.5944 | 33.8936 | 1.7064 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87 | 86.5915 | 86.5915 | 0.40848 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 108.1 | 109.8415 | 109.8415 | -1.7415 | 43.4 | 46.8097 | 46.8097 | -3.4097 | 35.9 | 37.7008 | 36.2577 | -0.35768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 12.8 | 12.9269 | 12.9269 | -0.1269 | 48.3 | 54.5894 | 110.1647 | -61.8647 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.9 | 70.3056 | 38.0027 | 47.8973 | 50.2 | 84.0675 |  | 50.2 |  |  |  | 0 | 47 |  | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.4 | 132.0683 | 106.5588 | -8.1588 | 168.8 | 180.7502 | 180.7502 | -11.9502 | 166.7 | 180.7502 | 180.7502 | -14.0502 | 198.7 | 180.7502 | 180.7502 | 17.9498 | 263.9 | 271.9395 | 271.9395 | -8.0395 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 108.4 | 147.743 | 95.788 | 12.612 | 90.8 | 108.13 | 103.3242 | -12.5242 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 74.9 | 78.568 | 78.568 | -3.668 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 |  |  | 208.1 | 100.2 |  |  | 100.2 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.2 | 3.1242 | 3.1242 | 1.0758 | 9.2 | 8 | 8 | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 46.4 | 86.07 | 97.9611 | -51.5611 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 10.5 | 6.6056 | -1.7056 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 | 3.6069 | 2.19 | 0.51 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.3 | 14.7029 | 14.7029 | 5.5971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 23.1 | 26.8394 | -19.3394 | 25.2 | 67.69 | 73.8096 | -48.6096 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20 | 18.4023 | 11.0701 | 8.9299 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 9.2 | 10.628 | 10.628 | -1.428 | 10.6 | 15.49 | 10.1139 | 0.4861 | 41.3 | 30.08 | 21.204 | 20.096 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 81.28 | 46.1353 | -27.2353 | 53.5 | 73.14 | 67.8298 | -14.3298 | 1.3 | 17.21 | 2.0172 | -0.7172 | 0.7 | 6.45 | 4.2354 | -3.5354 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.2 | 3 | 3 | 4.2 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 4.2 | 8.6 | 4.4438 | -0.2438 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.6 | 72.88 | 69 | -29.4 | 38.6 | 51.8 | 70 | -31.4 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.5 | 16.0387 | 16.0387 | -0.53865 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 | 25.7 | 25 | 25 | 0.7 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 15.8 | 13.5 | 13.5 | 2.3
05/06/2026 | 23:00 | 104.3 | 101.0643 | 101.0643 | 3.2357 | 654.3 | 650 | 650 | 4.3 | 217.3 | 210.435 | 210.435 | 6.865 | 0 | 6.2549 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 30.5 |  | 33.66 | -3.16 | 110.3 | 120 | 120 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 31.0881 | 31.0881 | -1.3881 | 152.8 | 192.03 | 196.228 | -43.428 | 153.2 | 192.03 | 196.228 | -43.028 | 152.3 | 192.03 | 196.228 | -43.928 | 242.4 | 288.91 | 295.2259 | -52.8259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 322.1 | 149.8643 | 383.527 | -61.427 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 159.2348 | 159.2348 | 4.8652 | 8.1 | 7.2611 | 7.2611 | 0.83891 | 5.2 | 3.899 | 3.899 | 1.301 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 110.5 | 94.5265 | 141.6184 | -31.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 104.7 | 79.7335 | 111.8145 | -7.1145 | 193.9 | 190.3673 | 170.1191 | 23.7809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 189.8 | 174.8616 | 145.0777 | 44.7223 | 54 | 52.564 | 48.8755 | 5.1245 | 140.6 | 137.0589 | 112.3575 | 28.2425 | 36.3 | 36.5944 | 33.8936 | 2.4064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.8 | 86.5915 | 86.5915 | 4.2085 | 178.4 | 184.7432 | 184.7432 | -6.3432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 108.5 | 109.8415 | 107.3163 | 1.1837 | 44.5 | 46.8097 |  | 44.5 | 36.4 | 37.7008 | 36.2577 | 0.14232 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 57.7 | 56.6865 | 75.8364 | -18.1364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.7 | 54.9425 | 33.132 | 19.568 | 49.7 | 84.0675 |  | 49.7 |  |  |  | 0 | 45.3 |  | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 132.0683 | 103.4713 | -4.7713 | 168.5 | 180.9344 | 180.9344 | -12.4344 | 166.7 | 180.9344 | 180.9344 | -14.2344 | 198.8 | 180.9344 | 180.9344 | 17.8656 | 264.4 | 272.2167 | 272.2167 | -7.8167 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 115.4 | 144.0137 | 68.3938 | 47.0062 | 89 | 108.13 | 100.3446 | -11.3446 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 75 | 78.568 | 75.4936 | -0.4936 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 159.1081 | -18.2081 | 143.5 | 151.0888 | 159.1081 | -15.6081 | 167.6 | 151.5425 | 159.5859 | 8.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 |  |  | 208.1 | 100.2 |  |  | 100.2 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.2 | 3.1242 | 3.1242 | 1.0758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 85.85 | 98.099 | -51.299 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 10.5 | 6.7224 | -0.1224 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 |  | 2.19 | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.4 | 14.7029 | 14.7029 | 5.6971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 22.73 | 26.884 | -19.684 | 25.4 | 67.26 | 74.925 | -49.525 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 20 | 14.8659 | 9.9489 | 10.0511 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 9.8 | 10.628 | 10.628 | -0.82802 | 11.4 | 15.46 | 10.1682 | 1.2318 | 36.9 | 29.77 | 21.1608 | 15.7392 | 0 |  |  | 0 | 31.2 | 85.19 | 47.3352 | -16.1352 | 54.3 | 73.36 | 67.3134 | -13.0134 | 2.9 | 17.72 | 2.0153 | 0.8847 | 1.8 | 6.36 | 4.1825 | -2.3825 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7.1 | 3 | 3 | 4.1 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 4.8 | 8.1 | 4.2879 | 0.5121 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.5 | 69.33 | 67 | -33.5 | 42.8 | 48.68 | 71 | -28.2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.971 | 17.971 | 0.52899 | 15.5 | 16.0387 | 16.0387 | -0.53865 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 26.3 | 25 | 25 | 1.3 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 14.5 | 13.5 | 13.5 | 1
05/06/2026 | 23:30 | 104.3 | 202.1285 | 202.1285 | -97.8285 | 660.2 | 650 | 650 | 10.2 | 218.2 | 210.435 | 210.435 | 7.765 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 31.8 |  | 33.66 | -1.86 | 116.3 | 120 | 120 | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 30 | 31.0881 | 31.0881 | -1.0881 | 147.1 | 192.03 | 196.228 | -49.128 | 147.7 | 192.03 | 196.228 | -48.528 | 147.8 | 192.03 | 196.228 | -48.428 | 237.3 | 288.91 | 295.2259 | -57.9259 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 314.3 | 116.3042 | 354.4078 | -40.1078 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170 | 159.2348 | 159.2348 | 10.7652 | 8.9 | 7.2611 | 7.2611 | 1.6389 | 5.4 | 3.899 | 3.899 | 1.501 | 16 | 22.2809 | 22.2809 | -6.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 112.6 | 67.476 | 141.6184 | -29.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 54.35 | 94.7618 | 7.6382 | 142 | 139.1291 | 162.92 | -20.92 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 148.7081 |  | 0 | 53.3 | 52.564 | 48.8755 | 4.4245 | 136.1 | 131.6002 | 112.3575 | 23.7425 | 36.1 | 36.5944 | 33.8936 | 2.2064 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 86.5915 | 86.5915 | 3.6085 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 181.2 | 184.7432 | 184.7432 | -3.5432 | 183 | 185.298 | 185.298 | -2.298 | 110.5 | 109.8415 | 87.7229 | 22.7771 | 45.4 | 46.8097 |  | 45.4 | 37.3 | 37.7008 | 36.2577 | 1.0423 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 | 12.9269 | 12.9269 | -12.9269 | 111.1 | 20.7254 | 42.0358 | 69.0642 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.7 | 45.8171 | 33.132 | 20.568 | 25 | 53.8469 |  | 25 |  |  |  | 0 | 44.4 |  | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 132.0683 | 79.5156 | 21.4844 | 167.7 | 180.7502 | 180.7502 | -13.0502 | 165.7 | 180.7502 | 180.7502 | -15.0502 | 197.8 | 180.7502 | 180.7502 | 17.0498 | 263.2 | 271.9395 | 271.9395 | -8.7394 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 157.5 | 107.394 | 20.7254 | 136.7746 | 102.8 | 103.3242 | 100.3446 | 2.4554 | 67.1 | 66.8097 | 66.8097 | 0.29034 | 75.6 | 78.568 | 75.4936 | 0.1064 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 159.1081 | -18.4081 | 143.2 | 151.0888 | 159.1081 | -15.9081 | 150.9 | 151.5425 | 159.5859 | -8.6859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.2 |  |  | 208.2 | 100.3 |  |  | 100.3 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.4 | 8 | 8 | 1.4 | 0 |  |  | 0 | 52.1 | 85.64 | 98.9878 | -46.8878 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 10.5 | 6.5526 | -1.4526 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 20.3376 | 20.3376 | 0.46236 | 10 |  |  | 10 | 2.8 |  | 2.19 | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.8 | 14.7029 | 14.7029 | 6.0971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9 | 22.35 | 27.0057 | -18.0057 | 29.8 | 66.83 | 76.2202 | -46.4202 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 13.9 | 12.7653 | 9.9489 | 3.9511 | 1.7 | 1.72 | 1.72 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 10.2 | 10.628 | 10.628 | -0.42802 | 11.5 | 15.43 | 9.7507 | 1.7493 | 44.2 | 29.46 | 21.0757 | 23.1243 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 89.1 | 53.8957 | -22.3957 | 38 | 73.57 | 69.9846 | -31.9846 | 2 | 18.24 | 2.3502 | -0.3502 | 0.8 | 6.27 | 4.4759 | -3.6759 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 7 | 3 | 3 | 4 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 4 | 7.8 | 4.6978 | -0.6978 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27 | 54.43 | 64 | -37 | 28.4 | 45.57 | 69 | -40.6 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.971 | 17.971 | 0.62899 | 15.6 | 16.0387 | 16.0387 | -0.43865 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26 | 25 | 25 | 1 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 12.6 | 13.5 | 13.5 | -0.9
06/06/2026 | 00:00 | 104.3 | 202.1285 | 202.1285 | -97.8285 | 651.7 | 650 | 650 | 1.7 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 24.9333 | 5.0667 | 109.5 | 120 | 120 | -10.5 | 0 |  |  | 0 | 30.2 | 31.0881 | 31.0881 | -0.88808 | 180.2 | 196.228 | 196.228 | -16.028 | 199.8 | 196.228 | 196.228 | 3.572 | 204.6 | 196.228 | 196.228 | 8.372 | 283.9 | 295.2259 | 295.2259 | -11.3259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 296.1 | 562.8077 | 377.6153 | -81.5153 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 159.2348 | 159.2348 | 5.3652 | 7.3 | 7.2611 | 7.2611 | 0.03891 | 5.1 | 3.899 | 3.899 | 1.201 | 16.1 |  |  | 16.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.3 | 50.024 | 77.8789 | 8.4211 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 5.1814 | 96.1152 | 3.6848 | 137.8 | 122.7437 | 111.5852 | 26.2148 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 145.0777 | 178.4766 | -178.4766 | 53.1 | 52.564 | 48.8755 | 4.2245 | 146.8 |  |  | 146.8 | 35.5 | 36.5944 | 33.8936 | 1.6064 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.1 | 86.5915 | 86.5915 | 2.5085 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 107.2 | 109.8415 | 86.4625 | 20.7375 | 44.6 |  |  | 44.6 | 35.8 | 37.7008 | 36.2577 | -0.45768 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 20.7254 | 20.7254 | 84.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 |  | 33.132 | 17.268 | 25.6 | 44.5726 |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 43.7 |  | 45.2919 | -1.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.1 | 132.0683 | 77.9746 | 20.1254 | 135.1 | 168.9463 | 180.9344 | -45.8344 | 134.9 | 168.9463 | 180.9344 | -46.0344 | 134.4 | 168.9463 | 180.9344 | -46.5344 | 222 | 254.1805 | 272.2167 | -50.2167 | 68.4 | 44.8484 | 73.591 | -5.191 | 33.9 | 22.4916 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 128.5 | 20.7254 | 20.7254 | 107.7746 | 87.2 | 99.4796 | 100.3446 | -13.1446 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 76.7 | 75.152 | 75.4936 | 1.2064 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.8 | 151.0888 | 157.1264 | -15.3264 | 144.5 | 151.0888 | 157.1264 | -12.6264 | 149 | 151.5425 | 157.5982 | -8.5982 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 |  |  | 208.4 | 100.5 |  |  | 100.5 | 8.2 | 6.787 | 6.787 | 1.413 | 4.3 | 3.1242 | 3.1242 | 1.1758 | 9.3 | 8 | 8 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 90.04 | 99.8767 | -46.6767 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 10.5 | 6.6672 | -1.3672 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 |  | 1.6222 | 1.0778 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.09 | 1.09 | 0.01 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 20.2 | 14.7029 | 14.7029 | 5.4971 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 22.18 | 27.1274 | -18.8274 | 32.4 | 66.64 | 77.5154 | -45.1154 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.58 | 2.58 | -0.08 | 12.9 |  | 9.9489 | 2.9511 | 1.7 | 1.68 | 1.68 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 12.5 | 10.0483 | 10.0483 | 2.4517 | 4.6 | 4.5 | 4.5 | 0.1 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 9.6 | 10.628 | 10.628 | -1.028 | 11.9 | 15.42 | 9.2818 | 2.6182 | 44.1 | 29.32 | 19.6753 | 24.4247 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 95.67 | 56.8434 | -32.4434 | 35.7 | 77.55 | 70.0933 | -34.3933 | 2 | 18.48 | 2.3539 | -0.3539 | 0.7 | 6.23 | 4.4851 | -3.7851 | 0 |  |  | 0 | 21 | 9 | 9 | 12 | 6.8 | 3 | 3 | 3.8 | 7.6 | 7.3 | 7.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.8 | 7.6 | 4.9563 | 0.8437 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.8 | 39.53 | 57 | -34.2 | 24.2 | 44.15 | 63 | -38.8 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.5 | 4.5 | -0.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 2 | 2.2 | 2.2 | -0.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.971 | 17.971 | 0.42899 | 15.7 | 16.0387 | 16.0387 | -0.33865 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 | 25.5 | 25 | 25 | 0.5 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 12 | 13.5 | 13.5 | -1.5
EJEC (MWh) |  | 2506.15 | 2526.6062 | 2526.6062 |  | 15101.05 | 14999.496 | 14999.496 |  | 5057.55 | 4856.0296 | 4856.0296 |  | 97.45 | 102.7455 | 95.632 |  | 93.45 | 126.7011 | 110.0586 |  | 806.45 | 663.6058 | 652.6056 |  | 2722.7 | 2983.9768 | 3065.3793 |  | 123.8 | 111.9171 | 111.9171 |  | 433.9 | 441.4106 | 738.7874 |  | 4198.35 | 4667.4923 | 4709.4725 |  | 4560.35 | 4667.4923 | 4709.4725 |  | 4619.45 | 4667.4923 | 4709.4725 |  | 6529.7 | 7022.2632 | 7085.4226 |  | 4902.2 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2530.9 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8240.15 | 7389.1302 | 8149.5488 |  | 109.8 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3941.6 | 3821.6347 | 3821.6347 |  | 186.45 | 174.2662 | 174.2662 |  | 124.55 | 93.5767 | 93.5767 |  | 531.3 | 256.2298 | 490.1787 |  | 161.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1824.8 | 1793.7174 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2007.65 | 1973.2339 | 2015.5107 |  | 2704.5 | 2672.4297 | 2898.1156 |  | 832.7 | 679.8973 | 422.9104 |  | 218.95 | 120.96 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.35 | 51.12 | 51.12 |  | 4580.45 | 3227.8252 | 3878.3708 |  | 1259.15 | 1224.6512 | 1173.0115 |  | 2462.3 | 2196.826 | 1970.1528 |  | 861.45 | 851.2572 | 813.4454 |  | 445.15 | 458.3885 | 458.3885 |  | 451.2 | 435.942 | 435.942 |  | 2141.05 | 2078.1965 | 2078.1965 |  | 4236.5 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4245.85 | 4433.8361 | 4433.8361 |  | 4370.6 | 4447.151 | 4447.151 |  | 2592.95 | 2307.2051 | 2192.9975 |  | 617.85 | 526.4272 | 624.0115 |  | 901.85 | 899.7677 | 870.1843 |  | 86.4 | 0 | 0 |  | 284.4 | 206.8304 | 206.8304 |  | 1900.8 | 1788.6067 | 1891.2623 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1149.65 | 782.5292 | 811.9013 |  | 434.3 | 462.9291 | 352.3551 |  | 0 | 0 | 104 |  | 768.9 | 635.9531 | 726.5369 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2165.8 | 2420.0092 | 2072.7477 |  | 3475 | 3793.6154 | 3841.2148 |  | 3946.2 | 4263.0754 | 4310.6748 |  | 4592.65 | 4263.0754 | 4310.6748 |  | 5903.4 | 6143.2763 | 6214.8898 |  | 1661.75 | 1751.8127 | 1766.184 |  | 810.5 | 878.5368 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 121.3 | 144 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 67.2 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2565.35 | 2656.9956 | 2522 |  | 2312.25 | 2323.8486 | 2420.2858 |  | 1511.4 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1689.85 | 1777.5595 | 1816.5909 |  | 703.5 | 715.3622 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 59.35 | 0 | 0 |  | 58.25 | 0 | 0 |  | 3380.5 | 3772.3384 | 3795.4724 |  | 3444.3 | 3772.3384 | 3795.4724 |  | 4034.1 | 3783.6667 | 3806.8702 |  | 1567.55 | 51.8135 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4980.2 | 3592.6417 | 2360.8788 |  | 2395.3 | 1801.7151 | 1183.9842 |  | 197.1 | 162.8878 | 162.8878 |  | 111.5 | 74.9798 | 74.9798 |  | 226 | 192 | 192 |  | 8.3 | 8.0555 | 8.0555 |  | 538.95 | 1537.4121 | 1771.6398 |  | 606 | 550.0584 | 550.0584 |  | 197.45 | 236.1781 | 185.3788 |  | 0.9645 | 1.7 | 1.7 |  | 490.9 | 488.1034 | 488.1034 |  | 193.5 | 135 | 135 |  | 62.95 | 52.6024 | 51.2133 |  | 1497.7 | 1465.064 | 1465.064 |  | 764.85 | 764.905 | 764.91 |  | 26.4 | 26.43 | 26.43 |  | 55.1 | 59 | 59 |  | 93.85 | 84 | 84 |  | 489 | 352.8686 | 352.8686 |  | 0 | 0 | 0 |  | 136.5 | 96 | 96 |  | 85.55 | 84 | 84 |  | 358.85 | 347.826 | 347.826 |  | 111.9 | 107.1939 | 107.1939 |  | 148.1 | 130.7139 | 130.7139 |  | 84.95 | 397.6246 | 474.2908 |  | 252 | 1003.9056 | 1152.3016 |  | 98.5 | 102.3659 | 102.3659 |  | 60.35 | 61.92 | 61.92 |  | 282.65 | 232.632 | 240.304 |  | 37.75 | 38.12 | 38.12 |  | 0 | 2.4 | 2.4 |  | 1.25 | 2.7167 | 2.7167 |  | 275.1 | 241.1594 | 241.1594 |  | 103.7 | 108 | 108 |  | 166.55 | 168 | 168 |  | 231.25 | 255.0725 | 255.0725 |  | 318.35 | 373.4459 | 268.6246 |  | 990.55 | 771.3876 | 557.3668 |  | 264.8 | 246.7796 | 246.7796 |  | 282.95 | 1035.9468 | 905.8831 |  | 500.25 | 1307.2415 | 1278.4538 |  | 27.6 | 111.1622 | 64.9036 |  | 14.95 | 79.9503 | 81.4423 |  | 343.65 | 326.185 | 326.185 |  | 419.35 | 216 | 216 |  | 152.65 | 72 | 72 |  | 134.05 | 175.2 | 175.2 |  | 161.85 | 168 | 168 |  | 179.1 | 180 | 180 |  | 184.6 | 180 | 180 |  | 206.65 | 198.5267 | 146.3845 |  | 1918.55 | 1837.6633 | 1837.6633 |  | 115.7 | 102.2336 | 102.2336 |  | 1034.85 | 1055 | 1055 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 525.6 | 1110.03 | 915 |  | 508.7 | 686.695 | 1067.5 |  | 776 | 759.6 | 759.6 |  | 62.25 | 108 | 108 |  | 15.15 | 8.8 | 8.8 |  | 35.25 | 52.8 | 52.8 |  | 19.7 | 33.6 | 33.6 |  | 114.85 | 104.2066 | 104.2066 |  | 235.9 | 235.2 | 235.2 |  | 448.4 | 431.3042 | 431.3042 |  | 382.75 | 384.9276 | 384.9276 |  | 209.9 | 256.8 | 256.8 |  | 625.05 | 600 | 600 |  | 0 | 0 | 0 |  | 454.85 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 60.65 | 144 | 144 |  | 297.5 | 324 | 324

## COSTO_OPE_EJEC
viernes, 5 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 9914407 y resultó S/. 1459687 (17.26% ) menor que el correspondiente al viernes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
VIE 29 | 8454720.2439 | 8339357.3505 | 1.383%
SAB 30 | 7216370.4974 | 6659193.7393 | 8.367%
DOM 31 | 6028130.4689 | 6201567.5292 | -2.797%
LUN 1 | 6464799.588 | 6649119.6025 | -2.772%
MAR 2 | 7673247.9662 | 7207021.3527 | 6.469%
MIE 3 | 10719361.7747 | 8058234.5224 | 33.02%
JUE 4 | 10518226.8059 | 9104721.7227 | 15.52%
VIE 5 | 9914407.2192 | 9012239.8407 | 10.01%

## CALIFICA_OPE_UG
viernes, 5 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 06:30:03 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 01:09:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 05/06/2026 01:09:00 | 05/06/2026 21:54:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 05/06/2026 21:54:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 09:41:48 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/06/2026 09:41:48 | 05/06/2026 12:32:47 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 05/06/2026 12:32:47 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 05/06/2026 23:04:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 08:07:00 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 07:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 08:25:00 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 07:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 18:47:00 | 05/06/2026 22:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 18:47:00 | 05/06/2026 19:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 20:21:00 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 20:06:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 22:33:00 |  | 05/06/2026 22:26:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 22:32:00 |  | 05/06/2026 22:26:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 03:42:00 |  | 05/06/2026 03:26:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 05/06/2026 10:06:00 | 06/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 09:54:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 05:44:00 | 05/06/2026 10:22:00 | 05/06/2026 05:22:00 | 05/06/2026 09:54:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 06:58h a 65 MW
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 20:19:00 | 05/06/2026 23:07:00 | 05/06/2026 20:02:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 05/06/2026 23:07:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 03:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 03:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | S/C en proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/06/2026 03:56:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/06/2026 10:35:00 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 10:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Limitado por combustible. A las 12:22 h S/C subir a 120 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 05/06/2026 18:42:00 | 05/06/2026 19:26:00 |  | 05/06/2026 19:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A 80 MW A las 18:51 h se subió a 100 MW.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 02:02:00 |  | 05/06/2026 01:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 02:02:00 |  | 05/06/2026 01:55:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 01:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/06/2026 01:55:00 | 05/06/2026 04:25:00 |  | 05/06/2026 04:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 05/06/2026 14:41:00 | 05/06/2026 20:34:00 | 05/06/2026 14:24:00 | 05/06/2026 20:08:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 23:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 05/06/2026 23:04:00 | 05/06/2026 23:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 05/06/2026 23:22:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 08:13:00 |  | 05/06/2026 08:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 05/06/2026 18:36:00 | 06/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 18:33:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | RF ETEN TG1 - D2 | 05/06/2026 19:31:00 | 05/06/2026 22:26:00 | 05/06/2026 19:08:00 | 05/06/2026 22:22:00 | POR SEGURIDAD |  |  |  |  | ... | A 100 MW A las 19:50 h se subió a 110 MW A las 20:47 h se bajó a 90 MW A las 21:00 h se bajó a 80 MW
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/06/2026 00:00:00 | 05/06/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 05/06/2026 00:03:00 | 05/06/2026 05:00:00 |  | 05/06/2026 04:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 09:34:00 | 05/06/2026 17:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Operó por disponibilidad de combustible.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 17:35:00 | 05/06/2026 18:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | limitado por disponibilidad de combustible.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 18:42:00 | 05/06/2026 22:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | limitado por disponibilidad de combustible.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 05/06/2026 22:26:00 | 06/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | limitado por disponibilidad de combustible.

## CONGESTION_SIST_TRANS
viernes, 5 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 05/06/2026 08:07:00 | 05/06/2026 23:30:00 |  | Sobrecarga de la línea L-5006.
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 05/06/2026 18:42:00 | 05/06/2026 22:26:00 |  | Operaron las CC.TT. Recka

## RRPF_RRSF
viernes, 5 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 152.7963 | 1 | 0 | 158.7489 | 1 | 0 | 190.8661 | 1 | 0 | 184.1973 | 1 | 0 | 198.2566 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.7059 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.4168 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 227.3644 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234.725 | 1 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218.346 | 1 | 0 | 225.9178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 191.9397 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.9859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.2913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.59 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 152.7963 | 1 | 0 | 158.7489 | 1 | 0 | 190.8661 | 1 | 0 | 184.1973 | 1 | 0 | 198.2566 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.7059 | 1 | 0 | 208 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.4168 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 227.3644 | 1 | 0 | 254 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234.725 | 1 | 0 | 248 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 218.346 | 1 | 0 | 225.9178 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 191.9397 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.9859 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 101.2913 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 167.59 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.9565 | 0 | 1 | 15.3368 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 20.4711 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 10.1456 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 19.8546 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21.1485 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.2144 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4891 | 0 | 1 | 3.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1178 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.5364 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.9637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2871 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5536 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4891 | 0 | 1 | 3.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1178 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.5364 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.9637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2871 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5536 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4891 | 0 | 1 | 3.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1178 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.5364 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.9637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2871 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5536 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4891 | 0 | 1 | 3.8342 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.1178 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 2.5364 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.9637 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2871 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5536 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.1808 | 0 | 1 | 45.6546 | 0 | 1 | 52.9257 | 0 | 1 | 59.6409 | 0 | 1 | 59.6182 | 0 | 1 | 58.2113 | 0 | 1 | 56.5282 | 0 | 1 | 52.516 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.1481 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 61.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 88.7627 | 0 | 1 | 40.9796 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 22.3052 | 0 | 1 | 38.886 | 84.554 | 1 | 58.5233 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.2179 | 0 | 1 | 117.9669 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4508 | 0 | 1 | 29.8901 | 92.9415 | 1 | 55.1662 | 58.6355 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.0492 | 57.3458 | 1 | 105.2364 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 49.3578 | 60.7468 | 1 | 0 | 59.136 | 1 | 56.614 | 49.1833 | 1 | 84.0586 | 39.6628 | 1 | 77.4706 | 29.9057 | 1 | 81.8921 | 41.6828 | 1 | 101 | 20.8992 | 1 | 113 | 12.3151 | 1 | 106.5698 | 0 | 1 | 63.0845 | 0 | 1 | 61.8655 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.1837 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 38.886 | 22.529 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.7361 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.4508 | 0 | 1 | 29.8901 | 30.9165 | 1 | 0 | 58.6355 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 52.3839 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 60.7468 | 1 | 0 | 0 | 1 | 56.614 | 6 | 1 | 41.8159 | 19.7972 | 1 | 38.5191 | 14.9329 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 39.1234 | 20.8992 | 1 | 49.6465 | 12.3151 | 1 | 53.0463 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.1808 | 0 | 1 | 45.6546 | 0 | 1 | 52.9257 | 0 | 1 | 59.6409 | 0 | 1 | 59.6182 | 0 | 1 | 58.2113 | 0 | 1 | 56.5282 | 0 | 1 | 52.516 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.1481 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 61.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 44.579 | 0 | 1 | 40.9796 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 22.3052 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 58.5233 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.2179 | 0 | 1 | 59.2308 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 55.1662 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 57.3458 | 1 | 52.8524 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 49.3578 | 0 | 1 | 0 | 59.136 | 1 | 0 | 43.1833 | 1 | 42.2426 | 19.8656 | 1 | 38.9515 | 14.9728 | 1 | 18.8429 | 41.6828 | 1 | 61.8766 | 0 | 1 | 63.3535 | 0 | 1 | 53.5235 | 0 | 1 | 63.0845 | 0 | 1 | 61.8655 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 25.1728 | 1 | 45 | 19.2675 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 29.8027 | 1 | 45 | 15.7434 | 1 | 39.7248 | 0 | 1 | 0 | 25.5022 | 1 | 41.1227 | 0 | 1 | 38.4207 | 0 | 1 | 40.1798 | 0 | 1 | 38.9631 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 35.3617 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.5522 | 13.4743 | 1 | 42.9016 | 0 | 1 | 34.3803 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 31.7741 | 1 | 45 | 35.654 | 1 | 45 | 28.0822 | 1 | 45 | 28.8554 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 51.3495 | 1 | 32.6678 | 0 | 1 | 45 | 10.0603 | 1 | 36.4636 | 0 | 1 | 20.6947 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 55 | 0 | 1 | 55 | 67.4508 | 1 | 55 | 66.0178 | 1 | 55 | 112.3021 | 1 | 47.5492 | 116.0969 | 1 | 47.5492 | 119.3068 | 1 | 55 | 112.2192 | 1 | 55 | 108.6052 | 1 | 55 | 83.0629 | 1 | 55 | 66.7756 | 1 | 41.114 | 85.9831 | 1 | 22.4318 | 25.079 | 1 | 0 | 108.7319 | 1 | 55 | 75.2016 | 1 | 55 | 81.9546 | 1 | 48.9879 | 32.8371 | 1 | 25.9982 | 0 | 1 | 45.2934 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 22.3007 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.9559 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.0822 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.3027 | 0 | 1 | 0 | 25.6352 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0603 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3474 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 33.6632 | 0 | 1 | 22.2063 | 0 | 1 | 13.8647 | 28.6473 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 0 | 39.7796 | 1 | 41.1893 | 0 | 1 | 14.1722 | 27.3421 | 1 | 0 | 41.7257 | 1 | 33.6087 | 0 | 1 | 0 | 26.6657 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 36.4036 | 1 | 11.4229 | 31.8833 | 1 | 47.303 | 0 | 1 | 24.4939 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.3215 | 1 | 0 | 37.7189 | 1 | 0 | 41.4571 | 1 | 0 | 38.3877 | 1 | 0 | 39.4026 | 1 | 0 | 41.4149 | 1 | 0 | 40.265 | 1 | 0 | 41.3372 | 1 | 0 | 25.0382 | 1 | 0 | 26.5111 | 1 | 10.181 | 25.079 | 1 | 0 | 36.0705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 22.6993 | 0 | 1 | 0 | 19.2675 | 1 | 14.9595 | 0 | 1 | 0 | 29.8027 | 1 | 26.6183 | 0 | 1 | 19.7442 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.3617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.4743 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18.9624 | 13.8183 | 1 | 0 | 35.654 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.8554 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.5758 | 1 | 10.5875 | 28.2989 | 1 | 0 | 42.1978 | 1 | 0 | 39.1097 | 1 | 0 | 40.1245 | 1 | 0 | 42.1563 | 1 | 0 | 40.9981 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 0 | 25.2851 | 1 | 0 | 26.8063 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.3182 | 1 | 0 | 44.9915 | 1 | 0 | 32.8371 | 1 | 12.9991 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 25.1728 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.04 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 18.3817 | 15.7434 | 1 | 19.9805 | 0 | 1 | 0 | 25.5022 | 1 | 41.1227 | 0 | 1 | 38.4207 | 0 | 1 | 40.1798 | 0 | 1 | 38.9631 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.5522 | 0 | 1 | 42.9016 | 0 | 1 | 34.3803 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 26.0376 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.6973 | 0 | 1 | 0 | 25.7143 | 1 | 32.6678 | 0 | 1 | 15 | 0 | 1 | 36.4636 | 0 | 1 | 10.3474 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 21.3368 | 16.5536 | 1 | 22.2063 | 0 | 1 | 41.1353 | 0 | 1 | 0 | 38.5995 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 13.8107 | 28.648 | 1 | 40.8278 | 0 | 1 | 27.5 | 0 | 1 | 21.3913 | 16.4523 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 12.2508 | 0 | 1 | 0 | 36.2578 | 1 | 43.5771 | 0 | 1 | 7.697 | 36.9632 | 1 | 24.4939 | 0 | 1 | 12.9991 | 0 | 1 | 45.2934 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 11 | 13.1188 | 1 | 11 | 13.0338 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.0676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4265 | 0 | 1 | 9.0527 | 13.2941 | 1 | 9.2808 | 0 | 1 | 9.1558 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.6283 | 13.1613 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1568 | 1 | 11 | 13.275 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.0949 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 8.9165 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.0759 | 0 | 1 | 8.29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.0141 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 15.9421 | 1 | 11 | 16.6656 | 1 | 11 | 16.2551 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 16.6165 | 1 | 11 | 18.4519 | 1 | 11 | 17.4338 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9816 | 13.0925 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 17.044 | 1 | 11 | 19.607 | 1 | 9.0931 | 13.5729 | 1 | 10.2316 | 0 | 1 | 9.3194 | 13.3373
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 11 | 13.1188 | 1 | 11 | 13.0338 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.0676 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.4265 | 0 | 1 | 9.0527 | 13.2941 | 1 | 9.2808 | 0 | 1 | 9.1558 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 10.6283 | 13.1613 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.1568 | 1 | 11 | 13.275 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.0949 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 20 | 1 | 8.9165 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.0759 | 0 | 1 | 8.29 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 13.0141 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 15.9421 | 1 | 11 | 16.6656 | 1 | 11 | 16.2551 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 16.6165 | 1 | 11 | 18.4519 | 1 | 11 | 17.4338 | 1 | 11 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9816 | 13.0925 | 1 | 11 | 20 | 1 | 11 | 17.044 | 1 | 11 | 19.607 | 1 | 9.0931 | 13.5729 | 1 | 10.2316 | 0 | 1 | 9.3194 | 13.3373
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144.3454 | 103.9799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234.8432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.0808 | 209.1309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.0808 | 173.1446 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 14.5316 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.7545
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 144.3454 | 103.9799 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 234.8432 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.0808 | 209.1309 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 33.0808 | 173.1446 | 1 | 0 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 202 | 1 | 14.5316 | 202 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 188.7545
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 59.4508 | 22.9121 | 1 | 59.4508 | 22.9498 | 1 | 59.4508 | 23.1339 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 71.9074 | 0 | 1 | 0 | 84.5178 | 1 | 86.5251 | 0 | 1 | 82.8857 | 0 | 1 | 80.9211 | 6 | 1 | 83.6698 | 0 | 1 | 77.4718 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.0364 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 74.2373 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 70.0378 | 0 | 1 | 70.4508 | 0 | 1 | 78.2426 | 0 | 1 | 16.6784 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 83.1099 | 6.9362 | 1 | 57.8338 | 28.1719 | 1 | 23.0808 | 60.5722 | 1 | 57.4016 | 0 | 1 | 0 | 82.6932 | 1 | 29.516 | 54.6908 | 1 | 74.6422 | 14.1961 | 1 | 70.7409 | 17.3781 | 1 | 44.386 | 43.0411 | 1 | 30.8275 | 55.6826 | 1 | 49.09 | 26.6315 | 1 | 63.1079 | 25.5854 | 1 | 0 | 82.8553 | 1 | 0 | 85.6842 | 1 | 25.3492 | 0 | 1 | 80.485 | 0 | 1 | 73.5217 | 11.9082
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 59.4508 | 22.9121 | 1 | 59.4508 | 22.9498 | 1 | 59.4508 | 23.1339 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 59.4508 | 0 | 1 | 71.9074 | 0 | 1 | 0 | 84.5178 | 1 | 86.5251 | 0 | 1 | 82.8857 | 0 | 1 | 80.9211 | 6 | 1 | 83.6698 | 0 | 1 | 77.4718 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.0364 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 74.2373 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 78.2426 | 0 | 1 | 16.6784 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 83.1099 | 6.9362 | 1 | 57.8338 | 28.1719 | 1 | 23.0808 | 60.5722 | 1 | 57.4016 | 0 | 1 | 0 | 82.6932 | 1 | 29.516 | 54.6908 | 1 | 74.6422 | 14.1961 | 1 | 70.7409 | 17.3781 | 1 | 44.386 | 43.0411 | 1 | 30.8275 | 55.6826 | 1 | 49.09 | 26.6315 | 1 | 63.1079 | 25.5854 | 1 | 0 | 82.8553 | 1 | 0 | 85.6842 | 1 | 25.3492 | 0 | 1 | 80.485 | 0 | 1 | 73.5217 | 11.9082
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2215 | 1 | 8.9016 | 0 | 1 | 10.635 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 12.0843 | 1 | 11 | 12.46 | 1 | 11 | 12.3022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.4735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.9892 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 9.0259 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2008 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.1194 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12.2215 | 1 | 8.9016 | 0 | 1 | 10.635 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 12.0843 | 1 | 11 | 12.46 | 1 | 11 | 12.3022 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.4735 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.9892 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 9.0259 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.439 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.2008 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196.0001 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [79 empty] | Platanal no está brindando RSF por falla en servicios auxiliares. |  |  | Platanal no está brindando RSF por falla en servicios auxiliares.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
viernes, 5 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
05/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
05/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
05/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
viernes, 5 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las CC.TT. Tablazo y Tallanca, y de las centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
viernes, 5 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.