## EVENTOS
lunes, 8 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 08/06/2026 11:07:00 | 08/06/2026 18:41:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
FALLA | ELECTRO DUNAS | CHINCHA-EL CARMEN | LINEA DE TRANSMISION | L-6619 | 08/06/2026 13:46:16 | 08/06/2026 18:38:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6619 (CHINCHA - EL CARMEN) DE 60 KV | 6.5 | SI | 60
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | MAK1 | 08/06/2026 11:59:00 | 08/06/2026 12:18:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK1 DE LA C.T. TUMBES |  | NO | 10.8
FALLA | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | LA VIRGEN | CELDA | CL-6089 | 08/06/2026 13:47:23 | 08/06/2026 17:24:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-6089 (LA VIRGEN - CHANCHAMAYO) DE 60 KV | 6.14 | SI | 60
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
FALLA | PETRAMAS | DOÑA CATALINA | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 08/06/2026 14:11:00 | 08/06/2026 15:42:00 | DESCONEXIÓN DE LAS CC.TT. HUAYCOLORO, LA GRINGA V Y DOÑA CATALINA |  | NO | 0.48
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 08/06/2026 17:15:00 | 08/06/2026 20:44:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. | 0.59 | SI

## RESTRIC_OPE
lunes, 8 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
08/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 8 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TV1 ESTARA FUERA DE SERVICIO POR ORDENES DE FABRICA-PRODUCCION (PRESION DE ESCAPE QUE REQUIERE PRODUCCION ESTA ELEVADA). SE ESTARA GENERANDO 12 MW CON TV2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA B_500KV | 08/06/2026 08:53 | 08/06/2026 15:40 | A solicitud de Transmantaro para Mantenimiento Preventivo: Lubricacion de seccionadores asociados a la Barra B. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13863 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 08/06/2026 07:19 | 08/06/2026 17:34 | Inspeccion anual y termografia en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 08/06/2026 08:00 | 08/06/2026 13:00 | MANTENIMIENTO EVALUACION TERMOGRAFICA GENERAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA | ACOPLE 60 | 08/06/2026 07:46 | 08/06/2026 14:43 | CIERRE DE ACOPLE PARA TENER AMBAS BARRAS ENERGIZADAS PARA REALIZAR CORONOGRAFIA (INSPECCION DE EFLUVIOS) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 466 | T
CONELSUR LT SAC | SANTA ROSA A. - GLORIA | L-6434 | 08/06/2026 09:18 | 08/06/2026 16:31 | A SOLICITUD DE ILLAPU PARA MANTENIMINETO DE SU BAHIA EN EL EXTREMO DE S.E. GLORIA | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 16962 | T
EGASA | CHARCANI V | G2 | 08/06/2026 07:00 | 08/06/2026 15:00 | Mantenimiento Electromecanico Plan 2 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G1 | 08/06/2026 09:07 | 09/06/2026 00:00 | Inspeccion de generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12650 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 08/06/2026 08:11 | 08/06/2026 15:13 | A1.1 TN900169 installation of 360 de gree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 08/06/2026 08:38 | 08/06/2026 15:13 | A3.3 Extraccion de muestras de aceite en Gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 08/06/2026 09:19 | 08/06/2026 10:07 | A3.2 Extraccion de muestras de aceite en Gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 23192 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 08/06/2026 07:00 | 08/06/2026 18:00 | Cambio de filtros de aire en 1 de los 7 Power Island del BESS (uno por dia) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T4 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG3 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T4 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 08/06/2026 13:00 | 08/06/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 08/06/2026 12:00 | 08/06/2026 14:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 08/06/2026 20:00 | 08/06/2026 22:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | RESERVA FRIA PUCALLPA | G1-G25 | 08/06/2026 10:03 | 08/06/2026 11:00 | PRUEBA CON CARGA 1.8 MW DESPUES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA UNIDAD G20. | 1.8 | P | E/S | N | PRUEBA | 16293 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CALDERO 1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del HRSG#1 | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13504 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | ACOPLE 220 | 08/06/2026 10:28 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21310 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | BARRA B 220 kV | 08/06/2026 10:28 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21322 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 08/06/2026 06:34 | 08/06/2026 15:45 | Desconexion de L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumira la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 08/06/2026 08:41 | 08/06/2026 16:24 | ACTUALIZACION FIRMWARE DE RELES DE CONTROL Y PROTECCION INSTALACION CAMARA CCTV #9. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_220kV | 08/06/2026 09:12 | 09/06/2026 00:00 | INSTALACION CAMARA CCTV #9 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15140 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 08/06/2026 07:00 | 09/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 08/06/2026 08:10 | 08/06/2026 17:00 | M-11 Servicio 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:44 | FALLA EXTERNA DE LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.1 | F | F/S | N | CORR. | 18813 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G2 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:45 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.1 | F | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 08/06/2026 06:08 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98750 HRS / MANTENIMIENTO DE 99000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 08/06/2026 08:14 | 08/06/2026 17:12 | MANTENIMIENTO DE 100500 HRS / MANTENIMIENTO DE 100750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:44 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.5 | F | F/S | N | CORR. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:44 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.5 | F | F/S | N | CORR. | 15113 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2091 | 08/06/2026 08:25 | 08/06/2026 17:32 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125110) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11581 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 08/06/2026 08:33 | 08/06/2026 13:22 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2091. (R0125110) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-A | 08/06/2026 13:47 | 08/06/2026 16:58 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2091. (R0125110) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11591 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | SS.EE. | 08/06/2026 07:53 | 08/06/2026 16:50 | IMPLEMENTAR SE?ALES A NIVEL 3 DE LA CELDA MOVIL 13.8KV. ACTIVIDAD EN SERVICIO CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0132131) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 375 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA B Y CELDA CL-2237 EN BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | BARRA-A | 08/06/2026 09:28 | 08/06/2026 19:42 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2236. (R0128708) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 892 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 08/06/2026 09:57 | 08/06/2026 19:21 | CORREGIR RESUMEN DE ACEITE EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-2591 FASES S Y T Y CORREGIR MECANISMO DEL SECCIONADOR SA-8147, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0128708) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA10 | 08/06/2026 00:00 | 08/06/2026 07:30 | CARGA DE CONFIGURACIONES DE NUEVA INTEGRACION IE-C61850 DE LOS RELES DE BARRA 10KV, PRUEBAS DE SE?ALIZACION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129358) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 856 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 08/06/2026 09:30 | 08/06/2026 17:00 | CONFIGURACION BASE DATOS DE SICAM PAS DE S.E. HUANUCO, CONFIGURACION DE SE?ALES A NIVEL 3 , REDUNDANCIA, ALARMAS A HMI Y PREPARACION DE MIMICOS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129385) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 08/06/2026 08:00 | 09/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE RELE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA “A” CON RESPECTO A TRANSFORMADOR T5P, SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF DE TODAS LAS CELDAS QUE ESTAN EN SERVICIO, 87B 60 KV DESHABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 08/06/2026 08:00 | 09/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE RELE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA “A” CON RESPECTO A TRANSFORMADOR T5P, SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF DE TODAS LAS CELDAS QUE ESTAN EN SERVICIO, 87B 60 KV DESHABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 08/06/2026 08:00 | 08/06/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PARA LA LIBERACION DE LA BARRA B SE REQUIERE DESCONECTAR EL AT142-2161 DEBIDO A QUE NO TIENE SECCIONADOR DE BARRA A . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | BARRA B 220kV | 08/06/2026 08:08 | 08/06/2026 15:37 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2236. (R013228) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15104 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | CL-2236 | 08/06/2026 08:42 | 08/06/2026 15:30 | LIMPIAR CADENAS CONTAMINADAS, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R013228) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14994 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 08/06/2026 07:51 | 08/06/2026 19:42 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | ACOPLE 220 | 08/06/2026 08:37 | 08/06/2026 16:50 | REVISION DE MECANISMO Y PRUEBAS DEL INTERRUPTOR IN-2298, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (R0127434) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SANTA ROSA N. | BARRA-B 220 | 08/06/2026 08:37 | 08/06/2026 16:50 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLA. (R0127434) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 900 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1011 | 08/06/2026 06:08 | 08/06/2026 17:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24715 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 08/06/2026 06:44 | 08/06/2026 12:31 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA A DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA B) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 08/06/2026 12:52 | 08/06/2026 17:05 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA B DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11674 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 20.7 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 DISPONIBLE DESDE EL 29.06.26 POR TRANSMANTARO. SECCIONADOR SE-5339 SE ENCUENTRA OPERATIVO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | CL-2116 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE HUANZA POR FALLA EN SU TT EN EL EXTREMO DE HUANZA. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17651 | T
TRANSMANTARO | POROMA | CL-5033 | 08/06/2026 08:49 | 08/06/2026 14:43 | POROMA 500 KV: BARRA B 500KV F/S: MANTENIMIENTO DE LUBRICACION DE SECCIONADORES. APROBADO EN EL PSI DE LA DESCONEXION DE LA BARRA B POR ATLANTICA. CUANDO SALE LA BARRA B SE DEBE MODIFICAR LA FUNCION DE SOBRECORRIENTE DE TIERRA DE LA LINEA L-5033 EN EL EXTREMO SE. YARABAMBA DE 0.12 A 0.24. (R0124044) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 17400 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
lunes, 8 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 8 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
08/06/2026 | 00:30 | 201.2 | 653.5 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 115.4 | 0 | 0 | 38.9 | 199.9 | 204 | 195.3 | 207.5 | 106.9 | 201.2 | 5 |  |  |  | 160.8 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 53 | 45.8 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48.4 | 52.6 | 34.4 | 18.6 | 18.8 | 89.2 | 182.9 | 183.5 | 176.7 | 44 | 0 | 37.5 | 3.4 | 13.3 | 105.6 |  |  | 29.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 107.6 | 169.8 | 167.8 | 200 | 265.5 | 69.6 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 207.7 | 92.7 | 62.1 | 72.2 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 145.1 | 155.4 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 101.1 | 8.2 | 3.2 | 8.4 | 0 | 32.1 | 0 | 1.4 | 0 | 14.4 | 4.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 9.1 | 24.6 | 0 | 2.5 | 7 | 1.68 | 0.2 | 0 | 9.9 | 4.6 | 6 | 8.7 | 10.3 | 17.4 | 0 | 20 | 24 | 1.5 | 0.9 | 0 | 14.2 | 3.9 | 8.3 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.1 | 16 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.5 | 9.2 |  |  | 19.1 |  |  | 12 | 9.3 | 6420.18 | 5.6908 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.5 | 19 | 11.6 | 0 | 80.1908
08/06/2026 | 01:00 | 93.2 | 655.4 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 115.9 | 0 | 0 | 0 | 200 | 204.3 | 196.7 | 206.8 | 106.5 | 350.5 | 5 |  |  |  | 163.7 | 8 | 5.3 | 0 | 6.8 | 61.2 |  |  |  |  | 52.9 | 87.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 49.2 | 52.7 | 33.1 | 18.4 | 18.8 | 91.4 | 179.1 | 179.7 | 184.3 | 42.7 | 0 | 37.3 | 3.4 | 13.3 | 95 |  |  | 29.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.3 | 169.9 | 168.1 | 200 | 265.9 | 70 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 158.7 | 112.1 | 62.4 | 72.3 | 30.2 |  |  |  | 142.3 | 142.2 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 101 | 8.3 | 3.2 | 8.4 | 0 | 33.4 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 2.9 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 10.2 | 28.2 | 0 | 2.5 | 7.4 | 1.68 | 0.2 | 0 | 9.9 | 4.7 | 6.1 | 8.3 | 11.3 | 17.1 | 0 | 16.3 | 16.1 | 0.9 | 1.5 | 0 | 14.5 | 4 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.6 | 17 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 8.8 |  |  | 18.9 |  |  | 12.4 | 9.3 | 6331.08 | 17.0885 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.9 | 19 | 11.6 | 0 | 91.9885
08/06/2026 | 01:30 | 87.7 | 655.2 | 217.4 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 205.3 | 195.2 | 206.2 | 106.7 | 448.3 | 5 |  |  |  | 167 | 8.2 | 5.5 | 0 | 6.8 | 59.4 |  |  |  |  | 79.9 | 95.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 47.3 | 54.6 | 36.5 | 18.3 | 18.8 | 87.6 | 163.6 | 164.4 | 177.9 | 43.9 | 0 | 37.9 | 3.4 | 13.2 | 49.2 |  |  | 30.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 170.3 | 168.5 | 200 | 266.5 | 70.6 | 34.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 63.3 | 99.9 | 62.9 | 72.7 | 30.6 |  |  |  | 142.6 | 142.6 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 101 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | 0 | 31.3 | 0 | 2.4 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 10.1 | 29.9 | 0 | 2.5 | 7.2 | 1.68 | 0.2 | 0 | 9.9 | 4.7 | 6.2 | 8.2 | 12.4 | 18.2 | 0 | 12.1 | 14.5 | 0.7 | 0.7 | 0 | 14.5 | 4.1 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 14.8 | 20 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.6 | 8.4 |  |  | 18.5 |  |  | 12.1 | 10 | 6275.38 | 5.7011 | 0 | 9.6 | 9 | 26 | 19 | 11.6 | 0 | 80.9011
08/06/2026 | 02:00 | 81.2 | 644.4 | 214.9 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 200.5 | 205.3 | 196.2 | 205.7 | 106.5 | 486 | 4.9 |  |  |  | 158.2 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.7 | 59.1 |  |  |  |  | 76.9 | 45.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48.6 | 44.4 | 34.7 | 18.4 | 18.8 | 86.3 | 126.5 | 127.3 | 164.5 | 42.1 | 0 | 36.3 | 3.4 | 12.6 | 41.9 |  |  | 28.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.7 | 170.2 | 168.3 | 200 | 265.2 | 67.2 | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 36.7 | 79.3 | 60.9 | 72.3 | 29.4 |  |  |  | 142.2 | 142 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 209.8 | 100.9 | 8.2 | 3.2 | 8.3 | 0 | 38.2 | 0 | 2.4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 3 | 3.8 | 20 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 13.1 | 38.3 | 0 | 2.5 | 7.2 | 1.68 | 0.2 | 0 | 9.9 | 4.8 | 5.8 | 7.1 | 15.8 | 18.3 | 0 | 6.1 | 14 | 0.1 | 0.4 | 0 | 14.3 | 4.1 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 13.1 | 19.3 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 8.3 |  |  | 19 |  |  | 12.2 | 10.2 | 6063.88 | 8.9406 | 0 | 9.6 | 9 | 26 | 19 | 11.6 | 0 | 84.1406
08/06/2026 | 02:30 | 86.3 | 651.9 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 199.5 | 203.4 | 195.2 | 206.3 | 106.3 | 436.8 | 5 |  |  |  | 162.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60 |  |  |  |  | 78.5 | 66.4 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 50.2 | 45.1 | 35.4 | 18.5 | 18.8 | 86.5 | 168.5 | 169 | 179.9 | 43.7 | 0 | 37.4 | 3.4 | 13 | 46.6 |  |  | 12.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | 170 | 168.1 | 200 | 266.4 | 70 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 20.6 | 91.7 | 62 | 71.7 | 30 |  |  |  | 142.6 | 142.7 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 101.2 | 8.1 | 3.3 | 8.4 | 0 | 38.5 | 0 | 2.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.7 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 15.6 | 0 | 0 | 11 | 30.3 | 0 | 2.5 | 5.4 | 1.64 | 0.2 | 0 | 10 | 4.9 | 6.1 | 7.8 | 20.5 | 17.6 | 0 | 9.5 | 11.7 | 0.1 | 0.6 | 0 | 13.8 | 4.1 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 14.6 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.7 | 18.7 | 15.7 | 7.7 |  |  | 19 |  |  | 11.1 | 12 | 6140.84 | 5.6965 | 0 | 9.6 | 9 | 25.8 | 19 | 11.7 | 0 | 80.7965
08/06/2026 | 03:00 | 89.8 | 657.1 | 217.5 | 0 | 0 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 205.4 | 195.1 | 206.5 | 106.3 | 444.4 | 5.2 |  |  |  | 165.8 | 8.4 | 5.3 | 0 | 6.7 | 61 |  |  |  |  | 80.2 | 52 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 50.3 | 74.4 | 36.5 | 18.6 | 18.8 | 88.6 | 179.9 | 180.2 | 182 | 44.3 | 0 | 37.9 | 3.4 | 13.4 | 50.2 |  |  | 14.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.4 | 158.5 | 158.4 | 157.7 | 249.8 | 70.8 | 34.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 23.3 | 98.6 | 63.4 | 72.3 | 30.6 |  |  |  | 142.6 | 142.4 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 100.9 | 8.1 | 3.3 | 8.5 | 0 | 35.8 | 0 | 2.8 | 0 | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 3.3 | 15.6 | 0 | 0 | 10.3 | 29.3 | 0 | 2.5 | 4.2 | 1.64 | 0.2 | 0 | 10 | 4.9 | 6.3 | 8.4 | 22 | 14.9 | 0 | 6.6 | 10.2 | 0.8 | 0.8 | 0 | 13.8 | 4.1 | 8.2 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.1 | 7.1 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 8.2 |  |  | 19 |  |  | 11.9 | 10.2 | 6130.74 | 11.8109 | 0 | 9.6 | 9 | 25.7 | 19 | 11.6 | 0 | 86.7109
08/06/2026 | 03:30 | 85.1 | 658.5 | 217 | 0 | 0 | 0 | 113.5 | 0 | 0 | 0 | 198 | 203.5 | 196.1 | 205.6 | 106.2 | 442 | 5.1 |  |  |  | 164.4 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.7 | 61 |  |  |  |  | 62 | 62.8 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 0 | 36.9 | 18.6 | 18.8 | 88.5 | 178 | 179.1 | 182.3 | 44.1 | 0 | 37.9 | 3.4 | 13.4 | 82.7 |  |  | 13.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.4 | 169.9 | 167.9 | 170.6 | 257.4 | 71 | 34.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 43.1 | 102 | 63 | 72.2 | 30.6 |  |  |  | 142.1 | 141.6 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 209.2 | 100.9 | 8.1 | 3.3 | 8.5 | 0 | 27.7 | 0 | 3.7 | 0 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 2.9 | 15.5 | 0 | 0 | 6.2 | 17.1 | 0 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 10 | 4.8 | 6.6 | 8.3 | 17.7 | 11.1 | 0 | 3.5 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 4.1 | 8.4 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.7 | 18.6 | 15.7 | 8.3 |  |  | 19 |  |  | 10 | 12.3 | 6080.1 | 11.8169 | 0 | 10.2 | 9 | 25.7 | 19 | 11.5 | 0 | 87.2169
08/06/2026 | 04:00 | 81.3 | 651.6 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 110.9 | 0 | 0 | 0 | 201 | 206 | 197.2 | 208.2 | 106.5 | 441.4 | 4.9 |  |  |  | 162.1 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 60.2 | 56.5 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 0 | 36.1 | 18.4 | 18.8 | 87.3 | 180.1 | 180.5 | 184.6 | 43.3 | 0 | 37.1 | 3.4 | 12.9 | 127.6 |  |  | 12.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.7 | 171.7 | 169.8 | 200 | 266.4 | 68.9 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 33.4 | 104.3 | 61.7 | 72.2 | 30 |  |  |  | 143.2 | 143.7 | 149.1 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 100.9 | 8.2 | 3.3 | 8.5 | 0 | 23.1 | 0 | 3.1 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 20.7 |  | 7.9 | 2.9 | 15.5 | 0 | 0 | 6.4 | 13.1 | 0 | 2.6 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 10 | 4.7 | 6.5 | 7.8 | 17.7 | 9.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 4.1 | 8.4 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.7 | 15.7 | 8.2 |  |  | 18.5 |  |  | 12 | 11.7 | 6125.1 | 2.8356 | 0 | 9.6 | 9 | 25.9 | 19 | 11.7 | 0 | 78.0356
08/06/2026 | 04:30 | 81.8 | 654.7 | 217.1 | 0 | 0 | 0 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 198.7 | 204.1 | 197.1 | 206.3 | 106.6 | 438.2 | 5 |  |  |  | 165.3 | 8.2 | 5.3 | 0 | 6.6 | 60.7 |  |  |  |  | 61.4 | 112.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 0 | 36.4 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 177 | 177.7 | 182.5 | 43.5 | 0 | 37.7 | 3.4 | 13.1 | 59.4 |  |  | 13.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.1 | 169.4 | 167.6 | 199.3 | 266.1 | 70.4 | 34.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 27.5 | 104.7 | 66.5 | 71.9 | 30.4 |  |  |  | 142.2 | 142.3 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 208.7 | 101 | 8.1 | 3.5 | 8.5 | 0 | 23 | 0 | 2.6 | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3.8 | 20.7 |  | 8 | 3 | 15.5 | 0 | 0 | 5.3 | 13.2 | 0 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 10 | 4.7 | 6.5 | 8.2 | 18.5 | 7.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 3.9 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 9.6 |  |  | 19 |  |  | 11.9 | 11.9 | 6106.7 | 2.8288 | 0 | 9.6 | 9 | 25.8 | 19 | 11.6 | 0 | 77.8288
08/06/2026 | 05:00 | 80.2 | 652.6 | 217 | 0 | 0 | 0 | 115.1 | 0 | 0 | 0 | 199.3 | 204.9 | 197 | 205.2 | 106.6 | 435.7 | 5 |  |  |  | 162.3 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 60.1 |  |  |  |  | 60.7 | 125.9 | 0 |  |  | 6.5 | 146.8 | 50 | 0 | 36.2 | 18.4 | 18.8 | 87.6 | 180 | 180.6 | 183.8 | 43.1 | 0 | 37 | 3.4 | 13 | 51.9 |  |  | 12.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | 170.1 | 168 | 199.9 | 265.9 | 69.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 23 | 102.5 | 66 | 72 | 30 |  |  |  | 142.5 | 142.5 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 100.8 | 8.1 | 3.4 | 8.5 | 0 | 15.4 | 0 | 2.2 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.8 | 20.6 |  | 5 | 3 | 15.5 | 0 | 0 | 4.1 | 8.7 | 0 | 2.5 | 4.2 | 1.56 | 0.2 | 0 | 10 | 4.7 | 6.4 | 9.1 | 16.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 3.9 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 10 |  |  | 18.7 |  |  | 11 | 10.7 | 6216.66 | 22.9427 | 0 | 9.6 | 9 | 25.8 | 19 | 11.6 | 0 | 97.9427
08/06/2026 | 05:30 | 75.2 | 650.6 | 217.2 | 0 | 0 | 0 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 204.1 | 196.8 | 208.1 | 106.4 | 553.5 | 4.9 |  |  |  | 161 | 7.5 | 5.2 | 0 | 6.5 | 60 |  |  |  |  | 59.3 | 120.8 | 0 |  |  | 6.5 | 190.1 | 50.4 | 0 | 35.2 | 18.4 | 18.8 | 86.9 | 178.3 | 178.6 | 183.9 | 43 | 0 | 36.4 | 3.4 | 12.7 | 86.7 |  |  | 13.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 170.4 | 168.4 | 199.2 | 266.4 | 67.6 | 33.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 33.6 | 102.2 | 65.3 | 70.8 | 29.5 |  |  |  | 142.5 | 142.2 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.7 | 8.1 | 3.5 | 8.4 | 0 | 14.1 | 0 | 2.9 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.8 | 20.1 |  | 5 | 3 | 15.4 | 0 | 0 | 4.8 | 5.7 | 0 | 2.5 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 0 | 10 | 4.7 | 6.3 | 8.8 | 19.2 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 3.9 | 8.4 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 9.7 |  |  | 19.1 |  |  | 10.7 | 10.2 | 6397.1 | 5.6906 | 0 | 9.6 | 9 | 25.8 | 19 | 11.6 | 0 | 80.6906
08/06/2026 | 06:00 | 99.7 | 651.5 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 117.1 | 0 | 0 | 0 | 197.5 | 202.7 | 196 | 205.9 | 106 | 549.7 | 5 |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 5.3 | 0 | 6.7 | 90.7 |  |  |  |  | 80.6 | 98.7 | 0 |  |  | 6.5 | 224.7 | 51 | 40.5 | 36 | 18.4 | 18.8 | 88 | 180.6 | 180.6 | 183.2 | 43.4 | 0 | 37.3 | 3.4 | 13.1 | 61.7 |  |  | 15.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 59.1 | 168.9 | 166.9 | 198.7 | 264.9 | 69.2 | 33.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 22.7 | 103.1 | 65.9 | 72.5 | 30.1 |  |  |  | 142 | 141.9 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 207.7 | 100.7 | 8.1 | 3.5 | 8.5 | 0 | 14.9 | 0 | 3.3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 5 | 3 | 15.4 | 0 | 0 | 4 | 9.8 | 0 | 2.5 | 4.2 | 1.56 | 0.2 | 0 | 10 | 4.9 | 6.4 | 9.1 | 21.5 | 11 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.9 | 8.4 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.8 | 10 |  |  | 19.3 |  |  | 11 | 10.9 | 6544.06 | 2.8215 | 0 | 9.6 | 9 | 25.7 | 19 | 11.6 | 0 | 77.7215
08/06/2026 | 06:30 | 102.1 | 651.5 | 217 | 0 | 0 | 0.9 | 116 | 0 | 0 | 0 | 199.1 | 204.4 | 197.4 | 207.7 | 106.7 | 554.4 | 4.8 |  |  |  | 161.6 | 8.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 90.4 |  |  |  |  | 79.2 | 110.7 | 0 |  |  | 6.5 | 265.4 | 51 | 103.3 | 34.4 | 18.4 | 18.8 | 86.7 | 177.2 | 177.3 | 184.3 | 42.9 | 0 | 36.4 | 3.4 | 12.7 | 114.5 |  |  | 15 | 0 |  | 0 |  |  |  | 58.3 | 171 | 168.8 | 200 | 266.3 | 67.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 46.6 | 106.9 | 65.2 | 75.9 | 29.6 |  |  |  | 142.4 | 142.2 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 100.7 | 8.2 | 3.5 | 8.4 | 0 | 15 | 1.9 | 5.5 | 0 | 13.8 | 0 | 0 | 3.7 | 1.8 | 1 | 2.6 | 3.8 | 20.2 |  | 5 | 3 | 15.4 | 0 | 0 | 2.9 | 7.9 | 0 | 2.6 | 4.2 | 1.52 | 0.2 | 0 | 10.1 | 4.8 | 6.2 | 9.1 | 17.7 | 16.3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 4 | 8.3 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 2.8 | 4.4 | 0.1 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 | 2.4 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0.3 | 9.9 | 18.6 | 15.8 | 17.6 |  |  | 19.5 |  |  | 12.3 | 10.4 | 6775.72 | 17.7522 | 0 | 9.6 | 9 | 25.8 | 19 | 11.6 | 0 | 92.7522
08/06/2026 | 07:00 | 95 | 652.8 | 217.2 | 0 | 0 | 9.6 | 121.5 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 205.5 | 197.5 | 208.3 | 106.3 | 551.7 | 4.9 |  |  |  | 162.7 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 | 87.9 |  |  |  |  | 79.9 | 47.8 | 0 |  |  | 6.5 | 371.6 | 51.3 | 145.1 | 37 | 18.4 | 18.8 | 89.6 | 138.4 | 138.9 | 164.9 | 43.3 | 0 | 36.8 | 3.4 | 12.6 | 77.1 |  |  | 15.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 58.5 | 153.2 | 152.9 | 152.9 | 240.4 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 19.9 | 81.3 | 65.5 | 79.1 | 29.8 |  |  |  | 142.8 | 142.7 | 148 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 100.7 | 8.1 | 3.5 | 8.4 | 0 | 14.9 | 13.4 | 5 | 0 | 17.3 | 9.9 | 0 | 32 | 16.9 | 1 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 5 | 3 | 15.4 | 0.1 | 0 | 2.2 | 6.2 | 0.1 | 2.5 | 4.6 | 1.56 | 0.3 | 0 | 10.2 | 4.9 | 6.6 | 9.6 | 17.8 | 9 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0.8 | 12.7 | 3.9 | 8.2 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 4.3 | 44.9 | 1.9 | 30.4 | 0.6 | 0 | 0 | 24.4 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 2.3 | 9.8 | 18.6 | 15.9 | 17.6 |  |  | 18.5 |  |  | 12.2 | 10.8 | 6747.96 | 11.8657 | 0 | 9.7 | 9 | 25.7 | 19 | 11.6 | 0 | 86.8657
08/06/2026 | 07:30 | 99.4 | 652.7 | 216.6 | 0 | 0 | 10.1 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 204.3 | 195.8 | 205.3 | 106.1 | 392.5 | 5 |  |  |  | 167.1 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.8 | 60.5 |  |  |  |  | 80.5 | 46.9 | 0 |  |  | 6.5 | 382.6 | 51.4 | 128.5 | 34.2 | 18.4 | 18.8 | 91.5 | 153.5 | 153.9 | 158.3 | 42.9 | 0 | 37.2 | 3.4 | 13 | 55.9 |  |  | 15.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 59.6 | 169.3 | 167.3 | 199 | 264.7 | 69.1 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 43.8 | 88.4 | 66.2 | 77.1 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 141.7 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 209.5 | 100.8 | 8.1 | 3.5 | 8.6 | 0.1 | 8.5 | 42 | 4.7 | 0 | 17.8 | 9.9 | 0 | 71.2 | 39.2 | 1 | 2.3 | 3.8 | 20.4 |  | 5 | 2.9 | 15.4 | 0.7 | 0.7 | 2.3 | 5.1 | 0.6 | 2.5 | 4.6 | 1.52 | 0.3 | 0 | 10.1 | 4.9 | 6.8 | 9.6 | 19.2 | 5.4 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.2 | 12.5 | 3.8 | 8.1 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 3.6 | 134.1 | 5.2 | 77.6 | 0.6 | 0 | 0 | 64.1 | 3.1 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 5.2 | 9.8 | 18.6 | 16.3 | 1.7 |  |  | 19.4 |  |  | 12.3 | 10.5 | 6956.12 | 5.7105 | 0 | 10 | 9 | 25.6 | 19 | 11.7 | 0 | 81.0105
08/06/2026 | 08:00 | 97.9 | 647.6 | 215.9 | 0 | 0 | 10 | 119.8 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 203.8 | 197.1 | 205.8 | 106.4 | 390.3 | 5 |  |  |  | 162.4 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.7 | 59.6 |  |  |  |  | 79.3 | 56 | 0 |  |  | 6.5 | 339.4 | 51 | 119.3 | 36.1 | 18.5 | 18.8 | 85.7 | 174.9 | 175.6 | 180.2 | 43.3 | 0 | 36.6 | 3.4 | 12.8 | 39.3 |  |  | 15.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 59.5 | 126.3 | 126.3 | 125.7 | 217.5 | 68 | 33.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 21.8 | 80.3 | 65.7 | 77.1 | 29.7 |  |  |  | 142.2 | 141.7 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 209.4 | 100.6 | 8.2 | 3.4 | 8.8 | 0.1 | 6 | 61.2 | 4.9 | 0.1 | 18.2 | 9.9 | 1.4 | 150.1 | 76 | 1 | 2.2 | 3.7 | 20.1 |  | 8.1 | 2.8 | 15.4 | 1.4 | 1.4 | 2.2 | 6.7 | 1 | 2.5 | 4.8 | 1.56 | 0.3 | 0 | 9.8 | 4.6 | 6.7 | 9.4 | 19.2 | 10.4 | 25.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 12.4 | 3.9 | 8.1 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 4.4 | 188 | 7.6 | 111.6 | 0.6 | 0 | 0 | 81.2 | 3 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 7.4 | 9.9 | 18.7 | 14.6 | 0.9 |  |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 11.6 | 6976.86 | 5.7061 | 0 | 9.5 | 9 | 25.6 | 19 | 11.6 | 0 | 80.4061
08/06/2026 | 08:30 | 99.4 | 651.8 | 216.6 | 0 | 0 | 10.1 | 114.4 | 0 | 0 | 0 | 198.3 | 204.1 | 195.7 | 203.6 | 105.9 | 397.7 | 5 |  |  |  | 162.7 | 7.7 | 5 | 0 | 6.8 | 60.2 |  |  |  |  | 80.1 | 105.4 | 0 |  |  | 6.5 | 353.5 | 51 | 133.7 | 35.8 | 18.4 | 18.8 | 85.9 | 176.1 | 176.5 | 181.5 | 43.2 | 0 | 36.9 | 3.4 | 12.8 | 100.2 |  |  | 52.3 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 59.7 | 125.1 | 124.9 | 124.8 | 213.7 | 68.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 67 | 106.1 | 66.1 | 74.2 | 30 |  |  |  | 141.7 | 144.4 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100.6 | 8.1 | 3.4 | 8.6 | 0.2 | 9.3 | 64.6 | 7 | 0.2 | 18.6 | 9.9 | 1.1 | 157.9 | 80.1 | 1 | 2.2 | 3.7 | 20.4 |  | 8.1 | 2.8 | 15.5 | 2.1 | 2.1 | 3.2 | 8.2 | 1.3 | 2.5 | 5.8 | 1.52 | 0.3 | 0 | 9.7 | 4.4 | 6.7 | 9.7 | 15.1 | 14.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 12.2 | 3.7 | 8.2 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 5.5 | 195.2 | 9.7 | 112.9 | 0.6 | 0 | 0 | 83.1 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 9.3 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 3.5 |  |  | 19.3 |  |  | 12.1 | 15.3 | 7341.02 | 5.6845 | 0 | 9.5 | 9 | 25.5 | 19 | 11.6 | 0 | 80.2845
08/06/2026 | 09:00 | 50.8 | 655 | 216.6 | 0 | 0 | 40.9 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 198.2 | 203.4 | 194.3 | 205.1 | 105.8 | 556.3 | 5 |  |  |  | 164.2 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.8 | 61.1 |  |  |  |  | 80.6 | 88.2 | 0 |  |  | 6.5 | 300.7 | 50.1 | 131.6 | 34 | 18.4 | 18.8 | 88.8 | 179.1 | 179.1 | 182.2 | 43.8 | 0 | 37.2 | 3.4 | 13.6 | 82.9 |  |  | 79 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 60 | 166.7 | 166.5 | 167.4 | 249.2 | 69.1 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 30.4 | 105.1 | 66.4 | 74.3 | 30.2 |  |  |  | 141.5 | 144.1 | 148.8 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 100.2 | 8.1 | 3.5 | 8.7 | 0.8 | 14.6 | 65.3 | 4.9 | 0.2 | 19.5 | 9.9 | 1.1 | 161.4 | 81.9 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.3 |  | 8.1 | 2.8 | 15.5 | 3.4 | 3.1 | 4.1 | 11 | 2.2 | 2.5 | 11.9 | 1.52 | 0.3 | 0.1 | 9.6 | 4.2 | 6.8 | 9.9 | 4.8 | 13.7 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.1 | 12.2 | 3.8 | 8.4 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 4 | 201.1 | 11.7 | 114.7 | 0.6 | 0 | 0 | 84.4 | 1.5 | 1.2 | 2.2 | 1.3 | 11.2 | 9.9 | 18.2 | 14.5 | 3.7 |  |  | 19.5 |  |  | 12.3 | 15.5 | 7581.22 | 5.6729 | 0 | 9.5 | 9 | 25.4 | 19 | 11.4 | 0 | 79.9729
08/06/2026 | 09:30 | 47.4 | 652.5 | 217.1 | 0 | 0 | 40 | 111.2 | 0 | 78.3 | 0 | 199.4 | 203.7 | 194.9 | 205 | 105.8 | 554.4 | 4.9 |  |  |  | 159.3 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 80 | 61 | 0 |  |  | 6.5 | 301.2 | 49 | 126.2 | 34 | 18.4 | 18.8 | 86.3 | 175 | 175.6 | 182.1 | 43.4 | 17 | 36.6 | 3.4 | 12.5 | 94.7 |  |  | 78.2 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 59.6 | 163.7 | 163.6 | 164.4 | 248.8 | 68.2 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 143.9 | 89.3 | 66.1 | 73.2 | 29.8 |  |  |  | 141.6 | 144 | 148.9 | 0 |  |  |  |  | 208.5 | 100.1 | 8.2 | 3.5 | 8.6 | 0.7 | 16.7 | 67.8 | 4.1 | 0.3 | 13.1 | 9.9 | 3.4 | 164.2 | 83.7 | 1 | 2.1 | 3.7 | 20.1 |  | 8.1 | 2.8 | 15.5 | 4.7 | 4.7 | 3.6 | 11.7 | 2.9 | 2.5 | 19.4 | 1.52 | 0.3 | 0.1 | 9.7 | 4.2 | 6.7 | 9.8 | 1.4 | 15.6 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 12.2 | 3.8 | 8.5 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 3 | 204.1 | 13.4 | 116.7 | 0.6 | 0 | 0 | 85.8 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 12.8 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 3.3 |  |  | 19.5 |  |  | 12.3 | 12.1 | 7732.72 | 5.6986 | 0 | 9.5 | 9 | 25.2 | 19 | 11.5 | 0 | 79.8986
08/06/2026 | 10:00 | 49.5 | 652.3 | 217.2 | 0 | 0 | 49.8 | 112.7 | 0 | 76.8 | 0 | 198.5 | 203.4 | 194.5 | 203.8 | 105.3 | 551.9 | 5 |  |  |  | 161.8 | 7.9 | 4.9 | 0 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 69.8 | 74.9 | 0 |  |  | 6.5 | 301 | 49 | 132.9 | 34.4 | 18.4 | 18.8 | 88.2 | 176.1 | 176.1 | 181.8 | 43 | 25.4 | 36.9 | 3.4 | 12.8 | 53.1 |  |  | 78.5 | 25.4 |  | 44.6 |  |  |  | 59.5 | 161.9 | 163.9 | 164.4 | 249.7 | 68.1 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 172.2 | 99 | 66 | 71 | 29.9 |  |  |  | 141.1 | 143.7 | 149.3 | 0 |  |  |  |  | 208 | 100 | 8.1 | 3.4 | 8.6 | 1.1 | 15.6 | 69.1 | 4.7 | 0.3 | 13.1 | 10 | 3.5 | 165.5 | 84.5 | 1 | 2.1 | 3.7 | 20.2 |  | 4.3 | 2.7 | 15.5 | 6 | 6.2 | 3.9 | 11.3 | 3.7 | 2.5 | 19.4 | 1.52 | 0.2 | 0.2 | 9.6 | 4.2 | 6.7 | 9.6 | 0.7 | 23.4 | 29.4 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 38.7 | 11.9 | 3.8 | 8.5 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 4.1 | 205.5 | 14.9 | 116.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.8 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 14.1 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 3.3 |  |  | 19.2 |  |  | 10.2 | 13.3 | 7794.82 | 5.7212 | 0 | 9.5 | 9 | 25.2 | 19 | 11.5 | 0 | 79.9212
08/06/2026 | 10:30 | 50.5 | 648.1 | 216.2 | 0 | 0 | 50.1 | 114.4 | 0 | 77.2 | 0 | 197 | 202.6 | 193.7 | 203.4 | 105.1 | 542.4 | 5 |  |  |  | 155.2 | 7.4 | 4.9 | 18.1 | 6.8 | 90.1 |  |  |  |  | 69.7 | 125.6 | 40.7 |  |  | 6.5 | 298.2 | 49.3 | 132.1 | 34.8 | 18.4 | 18.8 | 85.4 | 176 | 176.3 | 180.9 | 42.6 | 44.3 | 37 | 3.4 | 12.9 | 52.1 |  |  | 78.3 | 24.5 |  | 44.3 |  |  |  | 59.4 | 145.9 | 145.8 | 146.8 | 231.1 | 68.5 | 32.9 |  |  |  | 0 |  | 1.7 | 2.9 | 165.4 | 96.3 | 65.7 | 70.9 | 29.8 |  |  |  | 140.2 | 142.9 | 148 | 0 |  |  |  |  | 208 | 99.9 | 8.1 | 3.5 | 8.5 | 1.2 | 20.4 | 69.5 | 4.3 | 0.3 | 13 | 9.9 | 4.1 | 167 | 85.1 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.2 |  | 4.3 | 2.7 | 15.4 | 8.9 | 9.5 | 5.3 | 16.4 | 4 | 2.5 | 19.4 | 1.48 | 0.2 | 0.3 | 9.6 | 4.2 | 6.6 | 9.6 | 1.5 | 41.8 | 29.3 | 0.7 | 1.4 | 0.2 | 0 | 38.6 | 11.7 | 3.6 | 8.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 3.2 | 208.4 | 15.9 | 115.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.4 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 15.1 | 9.9 | 18.6 | 15.9 | 3.4 |  |  | 19.2 |  |  | 9.5 | 9.8 | 7879.68 | 2.8393 | 3.009 | 9.5 | 9 | 24.9 | 19 | 11.3 | 0 | 79.5483
08/06/2026 | 11:00 | 47.1 | 652.5 | 217.1 | 0 | 0 | 39.5 | 114.5 | 0 | 78.2 | 0 | 198.4 | 202.8 | 195.7 | 205.3 | 105.4 | 553 | 4.9 |  |  |  | 160.5 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 90.8 |  |  |  |  | 69.9 | 44.3 | 59.8 |  |  | 6.5 | 300.4 | 49.6 | 126.1 | 34.1 | 18.5 | 18.8 | 88.8 | 175.4 | 176.7 | 182.6 | 42.6 | 38.2 | 37 | 3.4 | 12.6 | 61.2 |  |  | 78.1 | 25.6 |  | 44.1 |  |  |  | 59.5 | 168.1 | 166.2 | 171.5 | 251.4 | 69.4 | 33.3 |  |  |  | 0 |  | 1.5 | 2.9 | 163.9 | 89.3 | 65.9 | 70.8 | 29.8 |  |  |  | 141.5 | 143.5 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.6 | 8.1 | 3.5 | 8.5 | 1.2 | 21.7 | 69 | 3.5 | 0.3 | 14.2 | 10 | 3.4 | 167.8 | 85.4 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.4 |  | 4.3 | 2.8 | 15.2 | 12.1 | 14.4 | 4.8 | 18.3 | 4.4 | 2.5 | 19.4 | 1.48 | 0.2 | 0.4 | 9.4 | 4.2 | 6.6 | 9.9 | 0.7 | 48.6 | 29 | 6 | 6.1 | 1.1 | 0.8 | 37.8 | 11.7 | 3.7 | 8.6 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 5.2 | 209 | 16.4 | 114.6 | 0.6 | 0 | 0 | 85.3 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 15.7 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 3.3 |  |  | 18.7 |  |  | 9.2 | 10.7 | 7955.28 | 5.6948 | 3.452 | 9.5 | 9 | 24.8 | 19 | 11.2 | 0 | 82.6468
08/06/2026 | 11:30 | 50.1 | 652.6 | 217.1 | 0 | 0 | 20.1 | 114 | 0 | 79.2 | 0 | 197.8 | 201.8 | 195.3 | 204.3 | 105 | 549.8 | 5 |  |  |  | 162.8 | 7.7 | 5 | 22.5 | 6.7 | 90.3 |  |  |  |  | 70.1 | 116.7 | 119.7 |  |  | 6.5 | 300.6 | 48.3 | 125.1 | 33.6 | 18.4 | 18.8 | 82.6 | 176.7 | 176.6 | 181.6 | 43 | 27.3 | 35.5 | 3.4 | 13 | 41.6 |  |  | 78.5 | 24.8 |  | 44.3 |  |  |  | 74.8 | 166.8 | 164.9 | 169 | 252.8 | 68.7 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 95.2 | 85.9 | 66.1 | 72.8 | 30 |  |  |  | 140.3 | 142.7 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 207.1 | 99.2 | 8.1 | 3.5 | 8.3 | 1.3 | 22.5 | 68.5 | 4.6 | 0.4 | 14.1 | 9.9 | 2.3 | 167.9 | 85.3 | 1 | 1.9 | 3.8 | 20.2 |  | 4.3 | 2.8 | 15.2 | 12.2 | 15.4 | 6.6 | 21.9 | 4.4 | 2.5 | 19.4 | 1.48 | 0.2 | 0.4 | 9.3 | 4.2 | 6.5 | 9.7 | 0 | 52.7 | 29.2 | 11.2 | 13.3 | 1.7 | 0.8 | 37.6 | 11.7 | 3.7 | 8.6 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 4.7 | 204.8 | 16.8 | 114.4 | 0.6 | 0 | 0 | 85.2 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 14.7 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 3.6 |  |  | 18.7 |  |  | 9.2 | 12 | 7981.58 | 2.8511 | 3.625 | 9.5 | 9 | 24.6 | 19 | 11.1 | 0 | 79.6761
08/06/2026 | 12:00 | 50.3 | 652.3 | 216.8 | 0 | 0 | 20.1 | 110.3 | 0 | 78.6 | 0 | 197.6 | 201.3 | 195.3 | 201.3 | 104.5 | 552.2 | 5 |  |  |  | 158 | 7.9 | 5 | 22.3 | 6.7 | 90.7 |  |  |  |  | 70.4 | 128.3 | 123 |  |  | 6.5 | 301.1 | 48.4 | 131.7 | 33.8 | 18.4 | 18.8 | 89.3 | 177.3 | 178 | 182.3 | 43 | 16.2 | 38.4 | 3.4 | 13.2 | 59.4 |  |  | 78.7 | 24.7 |  | 44.1 |  |  |  | 75.6 | 167.1 | 165.1 | 170.4 | 250 | 69.2 | 33.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 147.2 | 97.2 | 63 | 72.9 | 30 |  |  |  | 140.4 | 142.7 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 98.9 | 8.1 | 3.5 | 8.4 | 1.1 | 31.8 | 68.5 | 3.3 | 0.4 | 13.2 | 9.9 | 1.9 | 167 | 85.1 | 1 | 1.9 | 3.8 | 20.4 |  | 4.3 | 2.8 | 15.2 | 12.1 | 15.4 | 9.2 | 27.5 | 5.2 | 2.6 | 19.4 | 1.48 | 0 | 0.4 | 9.3 | 4.2 | 6.6 | 9.8 | 0 | 49.8 | 27.9 | 14.3 | 21.3 | 1.7 | 0.5 | 37.8 | 11.3 | 3.6 | 8.7 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 4.8 | 208.8 | 16.7 | 114.1 | 0.6 | 0 | 0 | 85.6 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 16 | 9.8 | 18.6 | 15.4 | 3.5 |  |  | 19 |  |  | 9.2 | 12.1 | 8099.28 | 2.836 | 3.621 | 9.5 | 9 | 24.4 | 19 | 10.9 | 0 | 79.257
08/06/2026 | 12:30 | 50.3 | 653.7 | 216.9 | 4.8 | 5.1 | 32.9 | 110.5 | 0 | 76.7 | 0 | 197.3 | 201.6 | 194.1 | 200.8 | 104.1 | 551.6 | 5 |  |  |  | 162.1 | 8 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 90.7 |  |  |  |  | 70.6 | 51 | 91.8 |  |  | 6.5 | 300.4 | 49 | 104.7 | 33.6 | 18.4 | 18.8 | 88.8 | 176.3 | 177 | 182 | 43.4 | 16.1 | 38.6 | 3.4 | 13 | 157.9 |  |  | 78.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 75.7 | 167.7 | 165.7 | 170.4 | 251.5 | 69 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 109.6 | 94.2 | 60.2 | 73 | 30.2 |  |  |  | 140 | 142.6 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 206.5 | 99 | 8.1 | 3.5 | 8.4 | 0.7 | 29.8 | 68.4 | 6.7 | 0.4 | 13.1 | 9.9 | 2.8 | 167 | 85 | 1 | 1.9 | 3.8 | 20.4 |  | 4.3 | 2.8 | 15.2 | 12.2 | 15.4 | 7.7 | 26.9 | 7.4 | 2.5 | 19.4 | 1.48 | 0 | 0.4 | 9.4 | 4.1 | 6.6 | 9.6 | 2.4 | 51.4 | 29.2 | 23.3 | 25 | 2.8 | 1.2 | 36.8 | 11.2 | 3.6 | 8.7 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 9.6 | 208.4 | 16.2 | 113.9 | 0.6 | 0.1 | 8.7 | 85.5 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 15.8 | 9.8 | 18.4 | 15.3 | 3.6 |  |  | 19 |  |  | 11.5 | 12.2 | 8053.78 | 5.6782 | 3.626 | 9.5 | 9 | 24.3 | 19 | 10.7 | 0 | 81.8042
08/06/2026 | 13:00 | 46.7 | 651.5 | 216.7 | 3.6 | 3.6 | 41.4 | 109.7 | 0 | 78.5 | 0 | 197.1 | 199.9 | 193.5 | 202.4 | 103.9 | 548.8 | 5 |  |  |  | 161.4 | 8 | 5.1 | 16.4 | 6.7 | 46.4 |  |  |  |  | 70 | 92.3 | 57.4 |  |  | 6.5 | 347.2 | 46.9 | 62 | 30.9 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 174.7 | 175 | 181.1 | 42.4 | 15 | 37.9 | 3.4 | 12.7 | 97.2 |  |  | 77.9 | 0 |  | 45 |  |  |  | 75.2 | 165.8 | 164.7 | 170.3 | 248.3 | 67.4 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 99.3 | 89.6 | 59.8 | 72.8 | 29.8 |  |  |  | 139.7 | 142.2 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 205.3 | 98.6 | 8.1 | 3.5 | 8.4 | 1.1 | 28.2 | 67.7 | 6.5 | 0.2 | 13.1 | 9.9 | 3 | 167 | 85.2 | 1 | 1.9 | 3.8 | 20.4 |  | 4.3 | 3.3 | 15.2 | 12.3 | 15.3 | 8.2 | 27 | 9 | 2.5 | 19.4 | 1.44 | 0 | 0.4 | 9.4 | 3.9 | 6.6 | 9.3 | 3.9 | 55.2 | 29.3 | 19.2 | 24.8 | 1.7 | 0.8 | 38.9 | 11.2 | 3.5 | 8.6 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 7.1 | 208.3 | 15.8 | 113.6 | 0.6 | 5.8 | 27.2 | 83.9 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 15.4 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 3.6 |  |  | 19.2 |  |  | 11.5 | 11.8 | 7929.94 | 16.9543 | 3.628 | 9.5 | 9 | 24.3 | 19 | 10.8 | 0 | 93.1823
08/06/2026 | 13:30 | 50.3 | 650.4 | 216.6 | 3.9 | 3.8 | 32.2 | 109.7 | 0 | 76.1 | 0 | 197.1 | 200.4 | 194 | 202 | 103.9 | 543.2 | 5 |  |  |  | 163.3 | 7.8 | 5 | 0 | 6.7 | 49.9 |  |  |  |  | 70.4 | 53.9 | 60.3 |  |  | 6.5 | 348.9 | 46.5 | 73.1 | 32.8 | 18.4 | 18.8 | 88.4 | 177.9 | 178 | 180.5 | 42.9 | 17.9 | 33 | 3.4 | 13.1 | 44.2 |  |  | 78.4 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 85.5 | 166 | 164.1 | 169.9 | 249.5 | 69.5 | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 61.9 | 73.5 | 59.9 | 72.9 | 30 |  |  |  | 139.6 | 142.4 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 206.4 | 98.7 | 8.1 | 3.5 | 8.4 | 0.9 | 32 | 65.5 | 7.2 | 0.2 | 13.5 | 9.9 | 3.6 | 167.4 | 85.5 | 1 | 1.8 | 3.8 | 20.6 |  | 4.3 | 3.6 | 15.2 | 12.3 | 15.4 | 7.6 | 27 | 6.5 | 2.5 | 19.4 | 1.44 | 0 | 0.4 | 9.4 | 3.8 | 6.5 | 9.2 | 4.4 | 63.1 | 29.6 | 23.4 | 28.6 | 1.9 | 1.8 | 38.9 | 11.2 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 10 | 207.4 | 15.8 | 114.9 | 0.6 | 19.6 | 50.4 | 85.3 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 14.4 | 9.8 | 18.8 | 16.2 | 3.3 |  |  | 19 |  |  | 10.8 | 10.7 | 7853.54 | 6.1479 | 3.598 | 9.5 | 9 | 24.2 | 19 | 10.8 | 0 | 82.2459
08/06/2026 | 14:00 | 52.2 | 653.4 | 216.9 | 3.9 | 3.8 | 67.6 | 109 | 0 | 77.1 | 0 | 196.6 | 199.9 | 193.5 | 202.3 | 104 | 549.6 | 5 |  |  |  | 162.8 | 8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 49.8 |  |  |  |  | 70.4 | 45.7 | 27.4 |  |  | 6.5 | 350.4 | 46.8 | 55.1 | 32.4 | 18.4 | 18.8 | 91.2 | 178 | 178 | 181.6 | 43.4 | 28.8 | 38.4 | 3.4 | 13.2 | 81.6 |  |  | 78.8 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 85.8 | 166.8 | 165.3 | 170.3 | 251.1 | 69 | 33.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.9 | 84.9 | 83.3 | 60.2 | 72.9 | 30 |  |  |  | 139.5 | 142.5 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 206.2 | 98.6 | 8.2 | 3.4 | 8.3 | 1.1 | 39.3 | 67.2 | 6.9 | 0.1 | 13.6 | 9.9 | 3.1 | 169 | 85.7 | 1 | 1.8 | 3.8 | 20.6 |  | 4.3 | 3.6 | 15.2 | 12.4 | 15.4 | 9.7 | 35.3 | 3.7 | 2.5 | 19.4 | 1.44 | 0 | 0.3 | 9.3 | 3.8 | 6.6 | 9.5 | 8.5 | 55.6 | 29.9 | 23.9 | 27.7 | 2.4 | 2.1 | 39 | 11.1 | 3.6 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 210.7 | 13.6 | 117 | 0.6 | 22.1 | 45.3 | 86.7 | 1.5 | 1.2 | 2.1 | 1.3 | 13.5 | 9.9 | 18.6 | 15.9 | 3.6 |  |  | 19 |  |  | 10.4 | 11.6 | 7953.14 | 17.0802 | 0.603 | 9.6 | 9 | 24.2 | 19 | 10.7 | 0 | 90.1832
08/06/2026 | 14:30 | 100.1 | 653.7 | 216.8 | 3.7 | 3.6 | 68.8 | 109.4 | 0 | 76.8 | 0 | 197.4 | 200.2 | 192.3 | 201.9 | 103.4 | 552.7 | 4.9 |  |  |  | 165 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.7 | 49.7 |  |  |  |  | 70.4 | 108.4 | 0 |  |  | 6.5 | 363.8 | 46.8 | 63.1 | 31.1 | 18.4 | 18.8 | 91.3 | 176.8 | 176.6 | 181.4 | 44 | 26.1 | 41.1 | 3.4 | 13 | 42.8 |  |  | 78.9 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 85.3 | 166.3 | 164.6 | 171.7 | 246.3 | 69.2 | 33.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 134.3 | 92.1 | 60.1 | 73 | 29 |  |  |  | 139.4 | 142.4 | 148.4 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 98.7 | 8.1 | 3.5 | 8.3 | 1 | 31.5 | 66.8 | 5.6 | 0.1 | 13.5 | 9.9 | 5.4 | 165.9 | 84.3 | 1 | 1.8 | 3.8 | 20.8 |  | 4.3 | 3.7 | 15.2 | 12.6 | 15.7 | 8.9 | 30.7 | 2 | 2.4 | 19.4 | 1.44 | 0 | 0.3 | 9.4 | 3.8 | 6.6 | 9.4 | 13.9 | 52.7 | 28.5 | 25.8 | 29.9 | 3.6 | 3 | 39.1 | 11 | 3.5 | 8.2 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 6.8 | 207.2 | 12.3 | 115.5 | 0.6 | 36.4 | 57.4 | 85.3 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 11.8 | 9.8 | 18.6 | 15.4 | 3.6 |  |  | 19 |  |  | 10.4 | 11.5 | 8071.54 | 5.6808 | 0 | 9.6 | 9 | 24.3 | 19 | 10.8 | 0 | 78.3808
08/06/2026 | 15:00 | 101.6 | 655.3 | 216.9 | 3.9 | 3.8 | 89.7 | 108.3 | 0 | 77.6 | 0 | 197.5 | 201.5 | 194.5 | 203.2 | 104.6 | 551.2 | 5 |  |  |  | 161.1 | 8.3 | 5.2 | 0 | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 71.2 | 123.2 | 0 |  |  | 6.5 | 401.1 | 45.6 | 67.1 | 32.5 | 18.4 | 18.8 | 92.7 | 178 | 179.3 | 182.1 | 44 | 45.5 | 41.2 | 3.4 | 13.2 | 66.4 |  |  | 32.6 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 86 | 167.6 | 165.6 | 169.5 | 252.7 | 70.4 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 140.6 | 98.4 | 60.5 | 72.9 | 29.3 |  |  |  | 140.5 | 142.6 | 148.7 | 0 |  |  |  |  | 207 | 99.3 | 8.2 | 3.1 | 8.4 | 0.9 | 26 | 71.8 | 7.6 | 0 | 13.7 | 9.9 | 5.5 | 82.8 | 38.7 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.9 |  | 4.3 | 3.7 | 15.2 | 11.7 | 14.7 | 8 | 27.4 | 1.7 | 2.5 | 19.3 | 1.44 | 0 | 0.3 | 9.4 | 3.8 | 6.7 | 9.7 | 12.7 | 49.9 | 29.6 | 32.3 | 33.8 | 4.7 | 3.2 | 38 | 11 | 3.5 | 8 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 130.8 | 10.2 | 113.7 | 0.6 | 50.3 | 52.3 | 83.4 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 5.9 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 3.6 |  |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 11.7 | 7980.24 | 6.1634 | 0 | 9.6 | 9 | 24.4 | 19 | 10.8 | 0 | 78.9634
08/06/2026 | 15:30 | 101 | 645.1 | 215.2 | 3.7 | 3.7 | 87.8 | 106.2 | 0 | 77.8 | 0 | 198.5 | 201.8 | 194.9 | 203.2 | 104.4 | 543.5 | 4.9 |  |  |  | 153.3 | 7.1 | 4.9 | 21.9 | 6.8 | 48.8 |  |  |  |  | 68.2 | 78.6 | 0 |  |  | 6.5 | 397.9 | 45.5 | 74.8 | 30.4 | 18.4 | 18.8 | 85.2 | 172.9 | 173.3 | 181.2 | 42.7 | 18.4 | 31.3 | 3.4 | 12.6 | 36.7 |  |  | 29.4 | 0 |  | 44.9 |  |  |  | 84.2 | 168.5 | 166.9 | 197.8 | 257.5 | 67 | 33 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 101.3 | 90.6 | 58.6 | 72.3 | 28.1 |  |  |  | 140.2 | 142.8 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 206.9 | 99.3 | 8.1 | 3.2 | 8.1 | 0.8 | 29.4 | 61 | 5.1 | 0.1 | 13.4 | 9.9 | 5.4 | 153.3 | 77.7 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20 |  | 8.1 | 3.7 | 15 | 12.2 | 15.4 | 9.5 | 30.5 | 0.7 | 2.5 | 8.9 | 1.44 | 0 | 0.2 | 9.3 | 3.8 | 6.3 | 8.8 | 11.8 | 55.2 | 25.7 | 42.3 | 41 | 5.5 | 3.9 | 37.4 | 11 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 5.2 | 191.2 | 8.1 | 116.6 | 0.6 | 71 | 67.1 | 86.7 | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 8 | 9.8 | 18.6 | 15.8 | 3.5 |  |  | 18.9 |  |  | 10.4 | 11.1 | 8020.74 | 2.8178 | 0 | 9.6 | 7.5 | 24.2 | 19 | 11 | 0 | 74.1178
08/06/2026 | 16:00 | 106 | 654.2 | 216.6 | 3.6 | 3.7 | 90.4 | 109.7 | 0 | 76.6 | 0 | 197.3 | 202.1 | 193.2 | 202.2 | 104.4 | 553.3 | 5 |  |  |  | 160.7 | 8.3 | 5.2 | 22.3 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 70.9 | 122.9 | 0 |  |  | 6.5 | 299.4 | 45.5 | 132.3 | 31.3 | 18.4 | 18.8 | 86.3 | 177.9 | 177.8 | 181.1 | 43.7 | 40.7 | 36.6 | 3.4 | 13.2 | 59.5 |  |  | 32.5 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 86 | 167.3 | 165.2 | 196.4 | 260.9 | 69.7 | 33.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 166.3 | 104.1 | 60.4 | 72.7 | 29.2 |  |  |  | 139.5 | 142.8 | 147.9 | 0 |  |  |  |  | 207.5 | 99.4 | 8.1 | 3.2 | 8.3 | 0.6 | 28.9 | 42.7 | 4.2 | 0 | 13.6 | 9.9 | 5.4 | 123.9 | 63.7 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.7 |  | 8.1 | 3.7 | 15 | 11.6 | 14.6 | 8.6 | 30.4 | 0.2 | 2.5 | 8 | 1.48 | 0 | 0.2 | 9.3 | 3.8 | 6.7 | 9.6 | 10.7 | 48 | 19.6 | 48.3 | 50.2 | 6.6 | 5.6 | 34 | 10.9 | 3.5 | 8.3 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 5.5 | 162 | 5.8 | 72.8 | 0.6 | 79.8 | 78 | 62.2 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1 | 5.9 | 9.9 | 18.7 | 15.7 | 10.8 |  |  | 19 |  |  | 10.4 | 12 | 8081.88 | 11.7928 | 0 | 9.6 | 8.8 | 24.3 | 19 | 11 | 0 | 84.4928
08/06/2026 | 16:30 | 127.1 | 651.4 | 216.7 | 3.8 | 3.6 | 30.1 | 107.9 | 0 | 78.3 | 0 | 198.2 | 203.3 | 194.5 | 204.3 | 104.7 | 551.3 | 5 |  |  |  | 162.9 | 7.7 | 5.1 | 22.3 | 6.8 | 49.9 |  |  |  |  | 70 | 146.4 | 60.7 |  |  | 6.5 | 477 | 45.8 | 131.4 | 31 | 18.4 | 18.8 | 84.1 | 177.1 | 176.7 | 181 | 43.3 | 40.1 | 36.2 | 3.4 | 13 | 102.5 |  |  | 31.7 | 0 |  | 45 |  |  |  | 85.5 | 167.7 | 165.5 | 197.2 | 260.6 | 68.6 | 33.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.7 | 169.2 | 99.3 | 60.1 | 65 | 28.9 |  |  |  | 140.5 | 143.5 | 148.3 | 0 |  |  |  |  | 207.4 | 99.5 | 8.1 | 3.2 | 8.2 | 0.2 | 26.4 | 19.4 | 1.6 | 0 | 13.5 | 9.9 | 4.3 | 58.9 | 30.4 | 1 | 2 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 3.7 | 15 | 10.5 | 13 | 8.5 | 28.2 | 0 | 2.3 | 8 | 1.56 | 0 | 0.1 | 9.3 | 3.8 | 6.5 | 9 | 11.8 | 52.4 | 10 | 50 | 53.9 | 7.1 | 4.4 | 28.5 | 10.8 | 3.5 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 1.4 | 83.4 | 3.4 | 33.6 | 0.6 | 94.1 | 87.2 | 30 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 3.4 | 9.9 | 18.6 | 15.6 | 11.2 |  |  | 19 |  |  | 9.8 | 9.7 | 8054.56 | 5.7085 | 0 | 9.6 | 9 | 24.5 | 19 | 10.9 | 0 | 78.7085
08/06/2026 | 17:00 | 200.5 | 648.4 | 216.3 | 3.7 | 3.7 | 10.7 | 106.3 | 0 | 78 | 0 | 199 | 203.6 | 193.3 | 204 | 105.2 | 552 | 4.8 |  |  |  | 152.8 | 7.4 | 5 | 22.4 | 6.7 | 49.5 |  |  |  |  | 68.7 | 223 | 55.7 |  |  | 6.5 | 467.9 | 45.2 | 128.9 | 29.4 | 18.4 | 18.8 | 83.9 | 172.7 | 172.6 | 181.9 | 42 | 40.1 | 35.2 | 3.4 | 12.5 | 152 |  |  | 30.2 | 0 |  | 45 |  |  |  | 84.2 | 168.6 | 166.6 | 197.7 | 261.4 | 66.5 | 33.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 174.5 | 100 | 65 | 70.3 | 28.2 |  |  |  | 141.3 | 143.9 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 207.6 | 99.7 | 8.1 | 3.2 | 8 | 0 | 34.6 | 3.8 | 0 | 0 | 14 | 9.9 | 1.9 | 5.6 | 3.1 | 1 | 2 | 3.8 | 20 |  | 8.1 | 3.7 | 15 | 5.9 | 7.6 | 8.9 | 29.8 | 0 | 2.3 | 8 | 1.64 | 0 | 0 | 9.4 | 3.8 | 6.4 | 8.8 | 14 | 61 | 1.5 | 49.5 | 62 | 5 | 5.1 | 13.7 | 10.9 | 3.5 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 0 | 16.1 | 0.8 | 4.2 | 0.6 | 104.3 | 103.7 | 4.9 | 1.4 | 1.2 | 1.7 | 1.5 | 0.9 | 9.9 | 18.6 | 15.6 | 9.6 |  |  | 19 |  |  | 11.8 | 14.8 | 8001.64 | 11.8095 | 0 | 9.6 | 7.5 | 24.8 | 19 | 11.2 | 0 | 83.9095
08/06/2026 | 17:30 | 201.5 | 654.2 | 217.1 | 3.8 | 3.7 | 10.7 | 105.5 | 0 | 77.5 | 0 | 200.6 | 205.9 | 195.6 | 204 | 105.8 | 553.2 | 5 |  |  |  | 159 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 110.5 |  |  |  |  | 100.1 | 178.7 | 58.7 |  |  | 6.5 | 349.1 | 44.3 | 128.7 | 30.2 | 18.4 | 18.8 | 88.3 | 175.3 | 175.7 | 182.4 | 43.4 | 17.5 | 36.1 | 3.4 | 12.8 | 42.1 |  |  | 81 | 0 |  | 44.8 |  |  |  | 124.3 | 169.7 | 167.6 | 199.3 | 263.6 | 68.4 | 34.2 |  |  |  | 16 |  | 0 | 2.8 | 149.1 | 85.7 | 66.1 | 72.9 | 28.9 |  |  |  | 142.3 | 145 | 149.6 | 180.4 |  |  |  |  | 208.5 | 100.1 | 8.1 | 3.2 | 8.1 | 0 | 34.6 | 0 | 0 | 0 | 15.3 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.8 | 20.8 |  | 8 | 3.7 | 15 | 1.1 | 1.5 | 9.3 | 27.5 | 0 | 2.4 | 15.4 | 1.72 | 0 | 0 | 9.6 | 3.8 | 6.6 | 9.2 | 15.5 | 45.9 | 0 | 39.6 | 54.7 | 4.7 | 4.3 | 0.9 | 11 | 3.5 | 7.4 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 116.8 | 114.1 | 0 | 1.8 | 1.2 | 1.8 | 1.3 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 9.9 |  |  | 19.1 |  |  | 11.2 | 16.4 | 8036.92 | 6.1631 | 0 | 11 | 9 | 24.9 | 19 | 11.2 | 0 | 81.2631
08/06/2026 | 18:00 | 199.8 | 645.3 | 215.2 | 3.7 | 3.8 | 10.5 | 107.9 | 0 | 78.5 | 0 | 200.6 | 205.7 | 195.1 | 205.5 | 106 | 544.9 | 4.8 |  |  |  | 159.9 | 7.3 | 5 | 22.4 | 6.8 | 108.8 |  |  |  |  | 98.7 | 152.7 | 57.5 |  |  | 6.5 | 291.1 | 46 | 142 | 30.2 | 18.4 | 18.8 | 86 | 174 | 174.1 | 181.4 | 42 | 16.9 | 35.2 | 3.4 | 12.6 | 37.3 |  |  | 79.6 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 123.1 | 170.2 | 168.4 | 200 | 263.7 | 67 | 33.4 |  |  |  | 55.3 |  | 0 | 2.8 | 65.3 | 76.8 | 64.9 | 72.9 | 29.4 |  |  |  | 142.2 | 145.1 | 149.6 | 183.6 |  |  |  |  | 209.2 | 100.4 | 8.2 | 3.2 | 8 | 0 | 39.2 | 0 | 0 | 0 | 15.1 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 10.3 | 27.5 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.8 | 0 | 0 | 10.1 | 3.8 | 6.5 | 8.7 | 16 | 49.3 | 0 | 36.6 | 56.1 | 3.1 | 3.6 | 0 | 11 | 3.5 | 7.8 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 104.7 | 88.7 | 0 | 2.2 | 1.2 | 1.8 | 1.5 | 0 | 9.9 | 18.5 | 15.5 | 9.6 |  |  | 19 |  |  | 11.4 | 15.2 | 7849 | 11.8439 | 6.336 | 10.3 | 9 | 25.1 | 19 | 11.1 | 16 | 108.6799
08/06/2026 | 18:30 | 202.7 | 652.9 | 216.8 | 3.6 | 3.9 | 11 | 112.5 | 0 | 78.3 | 0 | 200.8 | 205.6 | 196.5 | 206.4 | 106.5 | 550.6 | 5 |  |  |  | 160 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 110.6 |  |  |  |  | 100.3 | 195.3 | 62 |  |  | 6.5 | 290.7 | 45.1 | 143.5 | 31 | 18.4 | 18.8 | 84.4 | 177.6 | 177.7 | 182.2 | 43 | 18 | 36.3 | 3.4 | 12.7 | 42.1 |  |  | 80.9 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 124.5 | 170.2 | 168.2 | 200 | 264.6 | 69.2 | 33.8 |  |  |  | 56.4 |  | 0 | 2.8 | 153.4 | 88.2 | 66.1 | 73.5 | 30 |  |  |  | 142.3 | 145.1 | 149.6 | 182.6 |  |  |  |  | 209.7 | 100.6 | 8.3 | 3.1 | 7.9 | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.8 | 20.8 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 9.1 | 25.2 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.84 | 0 | 0 | 10.1 | 3.8 | 6.9 | 9 | 16.4 | 51 | 0 | 33.5 | 42.5 | 3.1 | 2.6 | 0 | 11 | 3.5 | 8 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.4 | 88.6 | 0 | 2.7 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 11.5 |  |  | 18 |  |  | 11.4 | 16.7 | 8028.14 | 11.7789 | 7.639 | 10.8 | 9.2 | 25.2 | 19 | 11.4 | 16.2 | 111.2179
08/06/2026 | 19:00 | 202.4 | 650.8 | 216.5 | 3.8 | 3.6 | 33 | 114.1 | 21.3 | 78.1 | 0 | 199.8 | 205 | 196.1 | 205.6 | 106.3 | 550.2 | 5 |  |  |  | 159.8 | 7.9 | 5.1 | 20.1 | 6.7 | 110.2 |  |  |  |  | 100.2 | 191.7 | 59.9 |  |  | 6.5 | 289.6 | 45 | 132.7 | 30.7 | 18.4 | 18.8 | 87.5 | 177.2 | 177.1 | 181.1 | 42.5 | 17.9 | 36.3 | 3.4 | 12.5 | 41.5 |  |  | 80.7 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 124.4 | 169.7 | 167.7 | 199.5 | 264.4 | 68.9 | 33.7 |  |  |  | 56.3 |  | 0 | 2.8 | 118.7 | 79.6 | 66.1 | 73.4 | 30 |  |  |  | 141.7 | 144.6 | 149.1 | 182.2 |  |  |  |  | 209.7 | 100.7 | 8.2 | 3.1 | 7.9 | 0 | 31.6 | 0 | 0.7 | 0 | 15.2 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.8 | 20.7 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 8.3 | 27.4 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.88 | 0 | 0 | 10 | 3.8 | 6.9 | 9.1 | 16.6 | 56.9 | 0 | 28.3 | 44 | 2.7 | 2 | 0 | 11 | 3.5 | 8.3 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 100.7 | 88.1 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 11.7 |  |  | 18 |  |  | 11.4 | 16.9 | 7994.48 | 11.8235 | 12.253 | 10.2 | 9.2 | 25.3 | 19 | 11.2 | 16 | 114.9765
08/06/2026 | 19:30 | 202.6 | 652.2 | 216.5 | 0 | 0 | 68.9 | 114.2 | 77.4 | 77.2 | 0 | 200.9 | 205.5 | 196 | 206.7 | 106.6 | 549.5 | 5 |  |  |  | 160.3 | 7.5 | 5.1 | 20.9 | 6.7 | 110.3 |  |  |  |  | 100.4 | 164.3 | 0 |  |  | 6.5 | 143.8 | 45 | 76 | 31.4 | 18.4 | 18.8 | 86 | 177.6 | 177.7 | 181.1 | 44.1 | 32.7 | 36.4 | 3.4 | 12.6 | 169.4 |  |  | 81 | 49.9 |  | 45.3 |  |  |  | 90.5 | 170.2 | 168.1 | 200 | 264.9 | 69.1 | 34.2 |  |  |  | 56.4 |  | 0 | 2.8 | 125 | 99.9 | 66.1 | 73.4 | 30.1 |  |  |  | 142.3 | 144.7 | 168.6 | 183.3 |  |  |  |  | 210.3 | 100.9 | 8.2 | 3.1 | 7.9 | 0 | 28.2 | 0 | 0.5 | 0 | 15.2 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.8 | 20.6 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 6.7 | 24.2 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.88 | 0 | 0 | 10 | 3.9 | 6.8 | 9 | 15.8 | 49.8 | 0 | 31.4 | 40.1 | 2.3 | 1.5 | 0 | 11 | 3.5 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 81.7 | 73.8 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 11.4 |  |  | 18 |  |  | 11 | 17.1 | 7958.28 | 0 | 11.126 | 10 | 9.2 | 25.4 | 19 | 11.3 | 16.1 | 102.126
08/06/2026 | 20:00 | 200.6 | 652.7 | 217.4 | 0 | 0 | 68.7 | 112.4 | 77.5 | 77.6 | 0 | 201.9 | 206.7 | 196.7 | 207.9 | 106.8 | 551.1 | 5 |  |  |  | 159.4 | 7.3 | 5 | 20.9 | 6.7 | 110.1 |  |  |  |  | 99.9 | 200.7 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 45 | 49.1 | 30.7 | 18.4 | 18.8 | 87.9 | 175.6 | 176.3 | 181.6 | 42.8 | 27.3 | 35.9 | 3.4 | 12.2 | 115.9 |  |  | 80.5 | 50.6 |  | 45.5 |  |  |  | 90.3 | 171.5 | 169.3 | 200 | 265.3 | 68.4 | 34 |  |  |  | 56 |  | 0 | 2.8 | 198.6 | 97.8 | 66.2 | 73.5 | 29.8 |  |  |  | 143.1 | 145.7 | 170.3 | 184.2 |  |  |  |  | 210.7 | 101.2 | 8.2 | 3.1 | 7.9 | 0 | 27.9 | 0 | 0.3 | 0 | 15.8 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.8 | 20.5 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 7.7 | 24.5 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.88 | 0 | 0 | 9.9 | 4 | 7 | 9.1 | 12.8 | 54.3 | 0 | 24.5 | 35.1 | 2.9 | 1.9 | 0 | 11 | 3.5 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 66.1 | 50.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 11.3 |  |  | 18 |  |  | 11 | 17 | 7939.58 | 0 | 10.555 | 11 | 9.2 | 25.4 | 19 | 11.3 | 16 | 102.455
08/06/2026 | 20:30 | 200.7 | 652.5 | 217.2 | 0 | 0 | 68.4 | 110.3 | 77.3 | 77.4 | 0 | 201.4 | 206.7 | 197.2 | 209.4 | 107 | 552.8 | 5 |  |  |  | 158.6 | 7.3 | 5 | 20.9 | 6.7 | 110.2 |  |  |  |  | 100 | 171 | 0 |  |  | 6.5 | 144.3 | 45.9 | 50.9 | 32.7 | 18.4 | 18.8 | 85.9 | 175.3 | 175.7 | 181.8 | 42.7 | 44.2 | 36 | 3.4 | 12.3 | 143.2 |  |  | 80.5 | 50.4 |  | 45.6 |  |  |  | 90.1 | 171.7 | 169.8 | 200 | 266.4 | 68.3 | 34 |  |  |  | 56 |  | 0 | 2.8 | 195.6 | 97.4 | 66 | 73.4 | 30 |  |  |  | 143.3 | 146.1 | 170.4 | 184.4 |  |  |  |  | 211.1 | 101.3 | 8.2 | 3.3 | 8.1 | 0 | 30.7 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2.3 | 3.8 | 20.5 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 9.5 | 29.1 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.92 | 0 | 0 | 9.9 | 4.3 | 7.1 | 9.1 | 11.7 | 49.2 | 0 | 23 | 34.2 | 1.5 | 1.2 | 0 | 11 | 3.5 | 8.4 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 39.4 | 39.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.3 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 12 |  |  | 18 |  |  | 11 | 17.5 | 7916.72 | 2.8344 | 8.056 | 11 | 9.2 | 25.5 | 19 | 11.4 | 16.1 | 103.0904
08/06/2026 | 21:00 | 199.7 | 651.4 | 217.2 | 0 | 0 | 68.7 | 108.3 | 77.6 | 77.8 | 0 | 201.7 | 205.7 | 197 | 207.4 | 107.2 | 551.2 | 5 |  |  |  | 158.4 | 7.7 | 5 | 20.9 | 6.6 | 110.1 |  |  |  |  | 100.1 | 222.3 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 47 | 46 | 32.5 | 18.4 | 18.8 | 86.4 | 175.4 | 175.8 | 181.2 | 42.6 | 30 | 35.9 | 3.4 | 12.4 | 103.1 |  |  | 80.1 | 50 |  | 45.5 |  |  |  | 90.2 | 171.1 | 169.6 | 200 | 267.1 | 67.9 | 34 |  |  |  | 56 |  | 0 | 2.8 | 105.8 | 94.5 | 66 | 69.4 | 29.8 |  |  |  | 142.9 | 145.7 | 170.4 | 184.5 |  |  |  |  | 210.9 | 101.2 | 8.2 | 3.3 | 8.3 | 0 | 44.1 | 0 | 0.2 | 0 | 15.8 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.7 | 20.4 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 11 | 34.9 | 0 | 2.4 | 19.8 | 1.88 | 0 | 0 | 9.9 | 4.3 | 7.1 | 9 | 8 | 52.9 | 0 | 26.1 | 41.4 | 1.8 | 1.7 | 0 | 11 | 3.5 | 7.9 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.3 | 43 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 10.7 |  |  | 18 |  |  | 11.1 | 15.3 | 7836.38 | 0 | 8.044 | 12.1 | 9.2 | 25.6 | 19 | 11.4 | 16.1 | 101.444
08/06/2026 | 21:30 | 203.1 | 654.6 | 217 | 0 | 0 | 71.3 | 112.3 | 77.6 | 77.7 | 0 | 200.3 | 204.5 | 196.5 | 206.7 | 106.7 | 488.1 | 4.9 |  |  |  | 163.9 | 8.3 | 5.2 | 22.4 | 6.8 | 81.3 |  |  |  |  | 105.3 | 188.7 | 0 |  |  | 6.5 | 143.9 | 47 | 44.8 | 32.6 | 18.4 | 18.8 | 87.8 | 179 | 179.5 | 180.7 | 43.3 | 21.2 | 36.7 | 3.4 | 12.8 | 141.6 |  |  | 46.8 | 50.1 |  | 44.6 |  |  |  | 91.8 | 170 | 168.1 | 200 | 267.2 | 70.3 | 34.2 |  |  |  | 56.9 |  | 0 | 2.8 | 133 | 97.2 | 66.8 | 69.7 | 30.4 |  |  |  | 141.6 | 144.4 | 168.7 | 183.3 |  |  |  |  | 210.9 | 101.3 | 8.2 | 3.3 | 8.4 | 0 | 31.3 | 0 | 0.2 | 0 | 16 | 9.9 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.6 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 8.7 | 28.3 | 0 | 2.4 | 16.4 | 1.88 | 0 | 0 | 9.9 | 4.4 | 7.3 | 10.2 | 8 | 55 | 0 | 36.3 | 54.1 | 2.8 | 2.8 | 0 | 11 | 3.5 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 45.6 | 46.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 9.1 |  |  | 18 |  |  | 11.1 | 15.6 | 7775.58 | 0 | 8.052 | 12.1 | 9.2 | 25.6 | 19 | 11.4 | 16.2 | 101.552
08/06/2026 | 22:00 | 146.4 | 651.2 | 217.5 | 0 | 0 | 68.4 | 108.8 | 78.3 | 77.8 | 0 | 201.6 | 206.3 | 197.2 | 209.6 | 107.2 | 550.5 | 4.8 |  |  |  | 158.5 | 7.7 | 5 | 22.4 | 6.7 | 79.5 |  |  |  |  | 103.8 | 101.8 | 0 |  |  | 6.5 | 189.5 | 47 | 47.2 | 32.2 | 18.4 | 18.8 | 85.6 | 174.8 | 175.6 | 181.5 | 43.4 | 25.7 | 35.7 | 3.4 | 12.5 | 89 |  |  | 45 | 50.2 |  | 45.6 |  |  |  | 89.9 | 171.9 | 169.7 | 200 | 267.2 | 68.3 | 34.1 |  |  |  | 15.6 |  | 0 | 2.8 | 197.9 | 81.8 | 62.6 | 71.5 | 29.8 |  |  |  | 143.1 | 145.8 | 170.4 | 185.3 |  |  |  |  | 210.9 | 101.6 | 8.2 | 3.3 | 8.1 | 0 | 30.8 | 0 | 0.4 | 0 | 16.4 | 9.9 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.7 | 20.3 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 8.4 | 29 | 0 | 2.4 | 11.1 | 1.84 | 0 | 0 | 9.9 | 4.5 | 7 | 9.9 | 6.4 | 55.7 | 0 | 33.4 | 43.4 | 5.8 | 2.7 | 0 | 11 | 3.5 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 67 | 71.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 15.2 | 7712.14 | 0 | 8.052 | 12.1 | 9.2 | 25.6 | 19 | 11.6 | 0 | 85.552
08/06/2026 | 22:30 | 106.3 | 653.3 | 217.1 | 0 | 0 | 69.1 | 110.4 | 78.1 | 77.8 | 0 | 199.2 | 204.2 | 197.4 | 206.5 | 107.2 | 548.7 | 4.8 |  |  |  | 161.4 | 8.1 | 5.1 | 22.3 | 6.8 | 80.9 |  |  |  |  | 74.5 | 108.3 | 0 |  |  | 6.5 | 189.4 | 46.5 | 55.3 | 32.7 | 18.4 | 18.8 | 88.1 | 176.6 | 177.2 | 181 | 43.2 | 30.8 | 36.3 | 3.4 | 12.5 | 44.2 |  |  | 45.9 | 49.7 |  | 45.6 |  |  |  | 90.5 | 170.7 | 168.8 | 200 | 267 | 69.8 | 34.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 180.8 | 83.1 | 63 | 73.4 | 30.2 |  |  |  | 142.5 | 145.5 | 170.3 | 184.8 |  |  |  |  | 211.1 | 101.8 | 8.2 | 3.3 | 8.1 | 0 | 37 | 0 | 0.7 | 0 | 16.5 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 20.6 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 9.3 | 24.8 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.84 | 0 | 0 | 9.9 | 4.5 | 7.1 | 9.9 | 5.8 | 50.9 | 0 | 28 | 43.2 | 3.4 | 3.2 | 0 | 11 | 3.5 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.4 | 86.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 9 |  |  | 18.2 |  |  | 11 | 16.9 | 7625.84 | 6.1238 | 8.049 | 12.1 | 9.2 | 25.7 | 19 | 11.3 | 0 | 91.4728
08/06/2026 | 23:00 | 84.3 | 651.5 | 217 | 0 | 0 | 49.9 | 109.9 | 27.5 | 31.6 | 0 | 201 | 205.1 | 198.9 | 209.2 | 106.6 | 549.2 | 4.8 |  |  |  | 161.2 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 80.2 |  |  |  |  | 74.1 | 112 | 0 |  |  | 6.5 | 189.2 | 45 | 62.2 | 32.1 | 18.4 | 18.8 | 86.1 | 176 | 176.4 | 181.6 | 42.6 | 18.8 | 35.9 | 3.4 | 12.4 | 69.9 |  |  | 45.5 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 90.5 | 172.1 | 170.2 | 200 | 267.4 | 68.7 | 34 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 195.2 | 88.3 | 63 | 73.5 | 30 |  |  |  | 143 | 145.9 | 170.5 | 184.8 |  |  |  |  | 210.6 | 101.5 | 8.2 | 3.3 | 8.1 | 0 | 44.5 | 0 | 0.7 | 0 | 16.5 | 10 | 4.7 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 3.5 | 20.3 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 12 | 23.7 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.8 | 0 | 0 | 9.9 | 4.5 | 6.7 | 9.9 | 6.1 | 51.3 | 0 | 24.1 | 38.3 | 4 | 3.3 | 0 | 10.7 | 3.5 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 72.1 | 67.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.5 | 15.5 | 9.3 |  |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 17.5 | 7443.5 | 0 | 8.031 | 12.1 | 9.2 | 25.7 | 19 | 11.7 | 0 | 85.731
08/06/2026 | 23:30 | 83.3 | 652.8 | 217.8 | 0 | 0 | 49.7 | 110 | 27 | 29.6 | 0 | 201.3 | 206.3 | 197.5 | 209.4 | 107.7 | 448.6 | 4.8 |  |  |  | 159.5 | 7.7 | 5 | 22.5 | 6.7 | 80.6 |  |  |  |  | 76 | 48.1 | 0 |  |  | 6.5 | 189.5 | 46.5 | 30.6 | 31.5 | 18.4 | 18.8 | 85.8 | 175.1 | 175.7 | 182.5 | 42.5 | 31.3 | 32.7 | 3.4 | 12.3 | 51.6 |  |  | 45.3 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 90.4 | 172.8 | 170.8 | 200 | 267.5 | 68.2 | 34.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 128.1 | 72.6 | 62.9 | 73.6 | 29.8 |  |  |  | 143.9 | 146.5 | 171.7 | 186.4 |  |  |  |  | 210.8 | 101.7 | 8.3 | 3.3 | 8.3 | 0 | 50.9 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 3.5 | 20.3 |  | 4.3 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 13 | 25 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.76 | 0 | 0 | 9.9 | 4.5 | 6.8 | 9.9 | 5.4 | 45.4 | 0 | 40.5 | 55 | 6.5 | 3.7 | 0 | 10.5 | 3.5 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 41.1 | 49.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 9.3 |  |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 15.4 | 7145.76 | 0 | 0.557 | 10.8 | 9.6 | 25.7 | 19 | 11.6 | 0 | 77.257
09/06/2026 | 00:00 | 83 | 645.4 | 217 | 0 | 0 | 28.3 | 106.1 | 27.2 | 30.5 | 0 | 201.2 | 206.3 | 196 | 208.5 | 107.7 | 356.2 | 4.6 |  |  |  | 150.4 | 7.4 | 4.9 | 22.4 | 6.7 | 80.2 |  |  |  |  | 76.8 | 100.6 | 0 |  |  | 6.5 | 187.5 | 47 | 57.3 | 31.2 | 18.4 | 18.8 | 84.3 | 171.7 | 172.2 | 181.8 | 41.9 | 13.8 | 33.6 | 3.4 | 11.8 | 39.1 |  |  | 42.8 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 88.8 | 171.6 | 169.6 | 200 | 267.1 | 66.9 | 33.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | 2.8 | 156.8 | 78.4 | 61.8 | 72.6 | 29.3 |  |  |  | 142.9 | 145.6 | 169.8 | 0.1 |  |  |  |  | 211 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0 | 48 | 0 | 0.4 | 0 | 16.2 | 9.9 | 3.7 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.5 | 20.2 |  | 8 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 12 | 29.2 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.76 | 0 | 0 | 9.9 | 4.7 | 6.6 | 9.7 | 4.9 | 42.6 | 0 | 42.9 | 68.1 | 6 | 4.3 | 0 | 10.5 | 3.5 | 7.7 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.2 | 28 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 9.6 |  |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 16.4 | 6861.36 | 0 | 0 | 9.5 | 9.6 | 25.6 | 19 | 11.6 | 0 | 75.3
EJEC |  | 2617.2 | 15648.3 | 5203.55 | 26.75 | 26.7 | 764.7 | 2691.2 | 323.4 | 1094.6 | 19.45 | 4778.95 | 4893.95 | 4696.3 | 4933.15 | 2541.85 | 12108.15 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 3865.25 | 187.8 | 122.7 | 259.4 | 161.4 | 1778.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1863.05 | 2578.35 | 467.3 | 0 | 0 | 156 | 5508.85 | 1150.35 | 1929.35 | 800.35 | 442 | 451.2 | 2098.25 | 4176.85 | 4186.4 | 4332.05 | 1034.95 | 401.6 | 879.35 | 81.6 | 307.7 | 1830.65 | 0 | 0 | 1177.4 | 237.95 | 0 | 719.25 | 0 | 0 | 0 | 1701.95 | 3989.95 | 3952.05 | 4445.85 | 6182.6 | 1651.45 | 811.85 | 0 | 0 | 0 | 240.45 | 0 | 1.6 | 67.8 | 2578.05 | 2232.3 | 1531.2 | 1744.45 | 715.25 | 0 | 0 | 0 | 3401.85 | 3445.45 | 3672.4 | 1194.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5010.7 | 2409.45 | 195.65 | 80.1 | 199.85 | 7.55 | 673.3 | 597.55 | 71.5 | 1.8 | 355.8 | 175.95 | 61.25 | 1418.25 | 722.15 | 24.2 | 54.15 | 89.85 | 491.15 | 0 | 128.7 | 80.25 | 365.2 | 89.25 | 108.45 | 182.9 | 536.95 | 30.5 | 59.2 | 296.1 | 39.08 | 2.6 | 2.25 | 234.25 | 103.65 | 158.3 | 220.05 | 272.4 | 853.65 | 257.55 | 446.3 | 584.4 | 50.35 | 38.45 | 340.05 | 286.9 | 88.8 | 196.75 | 159.35 | 176.6 | 183.15 | 70.05 | 1816.9 | 116.15 | 1028.4 | 14.4 | 770.4 | 804.55 | 773.3 | 62.4 | 28.8 | 49.15 | 29.05 | 109.55 | 235.9 | 445.85 | 374.05 | 185.95 | 0 | 0 | 451.6 | 0 | 0 | 266.9 | 309.5 | 176389.38 | 161.1492 | 60.956 | 240.7 | 215.8 | 606.05 | 456 | 272.25 | 64.35 | 2077.2552

## REACTIVA
lunes, 8 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
08/06/2026 | 00:30 | 20.5 | -24.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | -34 | -42.2 | -3.3 | -3.9 | 8.2 | -3.1 | 12.5 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 2 | 0.5 | 0 | -3.5 | 3.5 |  |  |  |  | 0.4 | -14.1 | 0 |  |  | -1 | 0 | 2.6 | 8.4 | 3.2 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 1.9 | 1.5 | -40.3 | -1.6 | 0 | 4.9 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.4 | -33.3 | -34.5 | 0 | -17.3 | 18.5 | 9.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 40 | 13.3 | -0.3 | 10 | 4 |  |  |  | 10 | 14.2 | -19.9 | 0 |  |  |  |  | -7.3 | -10.2 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 11 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.1 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.5 | -9.4 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.6 | -1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |  |  | 3.7 |  |  | 4.2 |  | -46.8 |  | 3.2 | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.9
08/06/2026 | 01:00 | -15.9 | -5.8 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | -48.3 | -4.2 | -5.9 | 7.3 | -3.2 | 35.3 | 0 |  |  |  | 2.4 | 2.3 | 1 | 0 | -3.5 | 5.6 |  |  |  |  | -3.6 | -12.9 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 3 | 8.3 | 3.3 | -0.1 | 2.6 | 0.2 | 1.6 | 1.2 | -39.1 | -2.4 | 0 | 4.6 | 1 | 0.1 | -1.9 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -33.3 | -34.6 | 0 | -16.2 | 18.5 | 9.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 41.7 | 13.7 | 0.1 | 10 | 4 |  |  |  | 13.4 | 16.8 | -15.4 | 0 |  |  |  |  | -6.7 | -9.9 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 12.2 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -7.1 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -1.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  | 3 |  |  | 4.2 |  | 8.9 |  | 2.5 | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.2
08/06/2026 | 01:30 | -16.1 | -5.5 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 22.5 | 0 | 0 | 0 | -45.9 | -7.4 | -9.8 | 6.3 | -4.8 | 39.5 | 0.1 |  |  |  | 2.2 | 2 | 0.4 | 0 | -3.5 | 4.8 |  |  |  |  | -0.7 | -11 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 2.6 | 8.1 | 2.5 | -1.2 | 2.6 | 1.7 | -2.4 | -2.6 | -42.2 | -1.3 | 0 | 4.5 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 8.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -34.5 | -35.8 | 0 | -15.8 | 17.8 | 9.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 21.8 | 13.4 | -0.6 | 10.3 | 4.1 |  |  |  | 12 | 15.7 | -17 | 0 |  |  |  |  | -7.4 | -10.3 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 11.9 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -8.6 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | -1.7 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |  |  | 2.1 |  |  | 3.6 |  | -42.2 |  | 2.6 | 0 |  | -0.8 | 0 | 1.8
08/06/2026 | 02:00 | -17.8 | -13.7 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | -52.7 | -11.4 | -12.6 | 4 | -5.6 | 39.6 | -0.1 |  |  |  | 1 | 1.6 | -0.2 | 0 | -3.3 | 4.5 |  |  |  |  | -2.5 | -15.9 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.6 | 8.6 | 3.3 | -1.5 | 2.6 | 1.6 | -8.6 | -8.9 | -47.2 | -3.1 | 0 | 3.6 | 1 | 0.1 | -1.6 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -36.6 | -38 | 0 | -18.4 | 16.6 | 8.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 14.7 | 14.2 | 0.3 | 10.2 | 4.2 |  |  |  | 8.1 | 11.6 | -22.8 | 0 |  |  |  |  | -9.5 | -11.5 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 0 | -0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.7 | -10.3 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.3 | -1.6 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.8 |  |  | 0.3 |  |  | 4.2 |  | -146.7 |  | 2.5 | 0 |  | -1.1 | 0 | 1.4
08/06/2026 | 02:30 | -16.3 | -5.4 | 16.1 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | -37.8 | -16.5 | -4.4 | -0.3 | -4.7 | 34.3 | 0.2 |  |  |  | 0.8 | 1.7 | 0.1 | 0 | -3.4 | 4.6 |  |  |  |  | -1.1 | -14.7 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 8.4 | 2.6 | -0.8 | 2.6 | 1.2 | -4.2 | -4.5 | -44.1 | -1.2 | 0 | 4.2 | 1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -35.2 | -36.6 | 0 | -17 | 17.6 | 9.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10 | 13.3 | -6.4 | 1 | 4 |  |  |  | 9.3 | 12.9 | -21 | 0 |  |  |  |  | -7.5 | -10.3 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 12.1 | 0 | -0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -2.2 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -7.5 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.4 | -1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 |  |  | 1.7 |  |  | 3.9 |  | -112.5 |  | 2.8 | 0 |  | -1.2 | 0 | 1.6
08/06/2026 | 03:00 | -15.2 | -3.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | -38.9 | -16 | -4.1 | -1.2 | -5.3 | 37.6 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 2 | 0.6 | 0 | -3.4 | 4.9 |  |  |  |  | 0 | -15.4 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.7 | 7.7 | 2.6 | -0.5 | 2.6 | 1.1 | -2.2 | -2.5 | -43 | -1.5 | 0 | 4.3 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1 | -37 | -38.4 | 0 | -20.2 | 17.3 | 9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 9.9 | 13.5 | -6.4 | 1.1 | 4.1 |  |  |  | 10.9 | 14.9 | -19.1 | 0 |  |  |  |  | -8.1 | -10.6 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 12.4 | 0 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.7 | -7.3 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -0.6 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.6 |  |  | 1.5 |  |  | 4.3 |  | -91.2 |  | 2.9 | 0 |  | -1.1 | 0 | 1.8
08/06/2026 | 03:30 | -17.1 | 4.8 | 16.7 | 0 | 0 | 0 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | -39 | -12.6 | -0.1 | 0.5 | -3.5 | 37.8 | 0 |  |  |  | 3 | 1.8 | 0.2 | 0 | -3.3 | 5.2 |  |  |  |  | -3.2 | -14.8 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 3 | -1.8 | 2.6 | 1.7 | -0.2 | -0.4 | -41 | -2 | 0 | 4.5 | 1 | 0.2 | 1.1 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -34.1 | -35.6 | 0 | -18.4 | 18.1 | 9.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10 | 13.8 | -5.9 | 1.9 | 4.1 |  |  |  | 11.8 | 15.6 | -17.5 | 0 |  |  |  |  | -7.7 | -10.4 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 13.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -2.6 | -4.7 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | -2.1 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.6 |  |  | 3 |  |  | 3.6 |  | -50.8 |  | 2.9 | 0 |  | -1 | 0 | 1.9
08/06/2026 | 04:00 | -17.6 | -1.5 | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | -35.3 | -13.9 | -0.3 | 1.8 | -3.4 | 40.9 | 0.1 |  |  |  | 2.5 | 2 | 0.7 | 0 | -3.3 | 5.2 |  |  |  |  | -3.8 | -14.6 | 0 |  |  | -1.4 | 0 | 2.3 | 0 | 2 | -1.6 | 2.6 | 1.5 | -0.3 | 0.7 | -40.3 | -1 | 0 | 4.5 | 1 | 0.2 | 3.1 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.8 | -32.7 | -34.2 | 0 | -16.4 | 18.5 | 9.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10.9 | 13.1 | -6.7 | 1.4 | 4.2 |  |  |  | 12 | 15.9 | -16.9 | 0 |  |  |  |  | -6.5 | -9.6 | -2.3 | 0.2 | 0.7 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1 | 14.7 | 0 | 0.1 | 0.3 |  | 0.1 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.5 | -2.6 | 0 |  | 0 | 1.8 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 2.7 |  |  | 4.6 |  | -27.7 |  | 3.1 | 0 |  | -1 | 0 | 2.1
08/06/2026 | 04:30 | -17.2 | 4.3 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | -36.6 | -12 | 0.5 | 3 | -2.2 | 42.2 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 2.4 | 1.2 | 0 | -3.2 | 6 |  |  |  |  | -3.8 | -8.9 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.3 | 0 | 3.1 | -1.6 | 2.6 | 1.8 | 2.7 | 2.4 | -38.1 | -1.9 | 0 | 4.7 | 1 | 0.1 | -1 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.1 | -32.5 | -33.9 | 0 | -14.4 | 19.1 | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 9.8 | 13.6 | -6.3 | 1.7 | 3.9 |  |  |  | 13.7 | 17.6 | -14.6 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | -8.6 | -2.3 | 0.1 | 0.6 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.3 | 15.3 | 0 | 0.2 | 0.3 |  | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -0.4 | -3.2 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.7 |  |  | 2.8 |  |  | 4.2 |  | 8.2 |  | 3.5 | 0 |  | -0.9 | 0 | 2.6
08/06/2026 | 05:00 | -18.1 | -3.4 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | -40.4 | -12.8 | 0.4 | 2.1 | -2.6 | 43.9 | 0 |  |  |  | 2.9 | 2.4 | 1 | 0 | -3.2 | 5.9 |  |  |  |  | -4.7 | -5.5 | 0 |  |  | -1.5 | -4.8 | 1.7 | 0 | 3.1 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | 2.6 | 2.2 | -38.3 | -4.6 | 0 | 4.3 | 1 | 0.1 | -2.6 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -7.5 | -32.7 | -34.1 | 0 | -14.7 | 18.7 | 9.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10.3 | 13.1 | -6.5 | 1.1 | 4 |  |  |  | 13 | 16.7 | -15.6 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | -7.8 | -2.7 | -0.1 | 0.6 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 11.9 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.8 | 16.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | -1.2 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.7 |  |  | 2.5 |  |  | 4.2 |  | -19.8 |  | 3.6 | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.9
08/06/2026 | 05:30 | -17.1 | 13.8 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | -36.9 | -7.7 | 5.9 | 4.8 | -0.8 | 73.5 | -0.1 |  |  |  | 4.1 | 3 | 0 | 0 | -3.2 | 7.7 |  |  |  |  | -4 | -5.6 | 0 |  |  | -0.5 | -26.1 | 1.2 | 0 | 2.8 | -1.6 | 2.6 | 0.7 | 7.2 | 6.9 | -43.1 | -4.5 | 0 | 4.8 | 1 | 0.1 | -1 |  |  | 8.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | -30 | -31.4 | 0 | -12.7 | 19.8 | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10.3 | 13.2 | -6.4 | 1.1 | 4.1 |  |  |  | 17.4 | 21.1 | -9 | 0 |  |  |  |  | 0.1 | -5.7 | -2.4 | 0.2 | 0.6 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.3 | 18.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.6 |  |  | 1.2 |  |  | 4.1 |  | 81.6 |  | 3.4 | 0 |  | -1.6 | 0 | 1.8
08/06/2026 | 06:00 | -13.8 | 14.8 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | -29.5 | -8.4 | 3.1 | 4.7 | -1.2 | 65.6 | 0.2 |  |  |  | 3.6 | 1.9 | 0.3 | 0 | -3.2 | 8.5 |  |  |  |  | -1.3 | -8.7 | 0 |  |  | -0.4 | -15.1 | 1.2 | -1.1 | 3 | -1.7 | 2.6 | 1 | 6.3 | 5.6 | -44.7 | -3.4 | 0 | 5.6 | 1 | 0.1 | 0.5 |  |  | 8.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.2 | -31.4 | -32.9 | 0 | -13.1 | 19.8 | 10 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 9.6 | 13.3 | -6.6 | 3.4 | 3.9 |  |  |  | 18.2 | 21.8 | -8.1 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | -5 | -2.6 | 0.1 | 0.6 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 2.1 | 17.4 | 0.3 | -0.2 | 0.3 |  | 0.1 |  | -2.6 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.7 |  |  | 0.9 |  |  | 4.2 |  | 94.5 |  | 2.5 | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.2
08/06/2026 | 06:30 | -12.9 | 11.1 | 18.7 | 0 | 0 | -4.3 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | -32.4 | -3.8 | 9.6 | 6.6 | 0.1 | 70.2 | -0.1 |  |  |  | 2.9 | 1.4 | -0.2 | 0 | -3.3 | 8.7 |  |  |  |  | -0.5 | -5.9 | 0 |  |  | -0.3 | -16 | 0.8 | 22.9 | 2.5 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 10.4 | 10.7 | -39.7 | -4.1 | 0 | 5 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 6.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.5 | -27.7 | -29.2 | 0 | -10.8 | 20.8 | 10.7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10.2 | 13.4 | -6.5 | 5.1 | 4.1 |  |  |  | 14.2 | 17.5 | -13.6 | 0 |  |  |  |  | 3.1 | -4 | -2.4 | 0.1 | 0.7 |  | -5.3 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 1.9 | 16.7 | 0.6 | -0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.8 | 0.9 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.2 | 1 | 0.7 | 2.8 |  |  | 1.5 |  |  | 4.7 |  | 177.2 |  | 2.2 | 0 |  | -1 | 0 | 1.2
08/06/2026 | 07:00 | -15.9 | -1.7 | 16.8 | 0 | 0 | -6.3 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | -34.6 | -8.4 | 3.4 | 1.1 | -3.9 | 58.8 | 0 |  |  |  | 0.5 | 1.2 | -0.6 | 0 | -3.3 | 7.4 |  |  |  |  | -0.2 | -12.9 | 0 |  |  | -0.1 | 1.5 | 1.6 | 20.4 | 2.4 | -1.5 | 2.6 | 0.4 | -0.4 | -0.8 | -49.7 | -2.9 | 0 | 4.1 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | -35.2 | -36.5 | 0 | -19.8 | 18.2 | 9.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 10.2 | 12.7 | -6.8 | 5.1 | 4 |  |  |  | 10.4 | 14.1 | -19.3 | 0 |  |  |  |  | -2 | -7.1 | -2.4 | 0 | 0.6 |  | -5.4 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.9 | 13.9 | 0.3 | -0.3 | 0.3 |  | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23.7 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 12.8 | 1.3 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 2.8 |  |  | 0.3 |  |  | 4.3 |  | 26.5 |  | 1.4 | 0 |  | -1 | 0 | 0.4
08/06/2026 | 07:30 | -15.7 | -12.9 | 13.6 | 0 | 0 | -4.1 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | -24.7 | 0 | 12.9 | 6.8 | 0.8 | 20.3 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 0.6 | -0.3 | 0 | -3.3 | 5.3 |  |  |  |  | 1 | -10.5 | 0 |  |  | -0.7 | 15 | 1.9 | 22.1 | 3 | -1.8 | 2.6 | 1.5 | 7 | 6.4 | -44.2 | -2.2 | 0 | 5.6 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 7.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.1 | -28.9 | -30.4 | 0 | -11.3 | 21 | 10.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 13.4 | 22.2 | 5.7 | 6.8 | 4 |  |  |  | 19.3 | 22.9 | -6.9 | 0 |  |  |  |  | 1.9 | -4.8 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  | -5.5 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.9 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.1 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 0 | 0 | 11.5 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0.6 |  |  | 1.8 |  |  | 4.2 |  | 155.5 |  | 2.4 | 0 |  | -0.6 | 0 | 1.8
08/06/2026 | 08:00 | -16.2 | -28.6 | 11.1 | 0 | 0 | -4.1 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | -28.1 | 0.5 | 14.4 | 3.6 | -1.9 | 16.6 | 0 |  |  |  | -4.9 | 1.8 | 1.2 | 0 | -3.2 | 4.9 |  |  |  |  | 1 | -9.4 | 0 |  |  | -0.8 | -10 | 1.9 | 22.6 | 3 | -1.5 | 2.6 | 1.7 | 9.1 | 8.8 | -41.5 | -2.8 | 0 | 5.4 | 1 | 0.2 | -1.4 |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.9 | -35.1 | -36.4 | 0 | -21.3 | 19.1 | 9.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 14.1 | 23 | 5.9 | 7 | 4 |  |  |  | 24.9 | 28.6 | 1.8 | 0 |  |  |  |  | 1.2 | -5.2 | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | -5.6 | 3.6 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 14.1 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 8.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 32.6 | -0.1 | -1.6 | -0.2 | 0 | 0 | 6.7 | 1.3 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 0.2 |  |  | 1.4 |  |  | 3.9 |  | 100.2 |  | 2.4 | 0 |  | -0.2 | 0 | 2.2
08/06/2026 | 08:30 | -12.4 | 3.3 | 16.9 | 0 | 0 | -2.6 | 24.1 | 0 | 0 | 0 | -9.9 | 15.9 | 30 | 9.3 | 2.2 | 24 | 0.1 |  |  |  | -2.8 | 1 | 0.8 | 0 | -3.3 | 7 |  |  |  |  | 3.1 | -0.6 | 0 |  |  | -0.6 | 3 | 2.9 | 21.9 | 5.1 | -1.2 | 2.6 | 1.3 | 19.3 | 18.9 | -31.7 | -1.2 | 0 | 5.7 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 8 | 0 |  | 2.7 |  |  |  | 3.8 | -29.6 | -30.9 | 0 | -14.6 | 22.2 | 11.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 17.8 | 30.9 | 11 | 6.9 | 7.9 |  |  |  | 24.5 | 28.6 | 1.3 | 0 |  |  |  |  | 12 | 1.2 | -1.9 | 0.4 | 0.6 |  | -5.5 | 6.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 17.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.1 | 0 | -0.5 | 10 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |  | 0 |  | -2.6 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.3 | -0.3 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 13.3 | 0.7 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | -0.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |  |  | 3 |  |  | 4.1 |  | 362.1 |  | 3.1 | 0 |  | -0.1 | 0 | 3
08/06/2026 | 09:00 | -20.9 | 119.5 | 39.4 | 0 | 0 | -9.1 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 33.1 | 35.4 | 41 | 24.2 | 11.1 | 23 | 0.1 |  |  |  | -5.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -3.2 | 7.5 |  |  |  |  | 3.9 | 3.9 | 0 |  |  | -0.5 | -10.8 | 3.3 | 22.5 | 5.3 | -1.1 | 2.6 | 1.4 | 15.3 | 14.8 | -35.7 | -2.2 | 0 | 4.9 | 1 | 0.2 | -0.7 |  |  | 9.3 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 9.3 | 12.2 | 6.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 17.8 | 31.3 | 11.2 | 6.9 | 7.9 |  |  |  | 21.8 | 25.9 | -2.6 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 0 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | -5.5 | 6 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 23 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0 | -0.5 | 9.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25 | -0.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 18.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | -0.5 | 1 | 1.2 | 1 | 0.8 |  |  | 2.8 |  |  | 4.2 |  | 602.3 |  | 2.9 | 0 |  | -0.8 | 0 | 2.1
08/06/2026 | 09:30 | -20.1 | 118.7 | 39.6 | 0 | 0 | -7.9 | 25.2 | 0 | 3.6 | 0 | 31.7 | 37.6 | 43.3 | 25.3 | 11.4 | 25.3 | -0.1 |  |  |  | -4.8 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.2 | 9.8 |  |  |  |  | 5.8 | -1.2 | 0 |  |  | -1 | -13.6 | 2.5 | 21.7 | 5.3 | -1 | 2.6 | 0.6 | 16.9 | 16.9 | -33.6 | -1.8 | -2.8 | 5.7 | 1 | 0.2 | -3.1 |  |  | 10.8 | 0 |  | -0.7 |  |  |  | -0.9 | 0 | 0 | 0 | 10.3 | 12.5 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.4 | 53.1 | 31 | 11.1 | 6.9 | 8 |  |  |  | 25.1 | 29.4 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | -0.8 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -5.5 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.5 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.2 | 0 | -0.4 | 10.1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 |  | 0 |  | -2.7 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | 0 | 0.1 |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.5 | -0.9 | -2.1 | -0.2 | 0 | 0 | 19.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.7 | 1 | 1.2 | 1 | 0.7 |  |  | 2.4 |  |  | 4.2 |  | 671.8 |  | 3.6 | 0 |  | -0.3 | 0 | 3.3
08/06/2026 | 10:00 | -19.4 | 118.6 | 39.9 | 0 | 0 | -10.7 | 11.7 | 0 | 0 | 0 | 36.3 | 37.9 | 44.4 | 26.1 | 12.2 | 27.4 | 0 |  |  |  | -4.3 | 0.5 | 0.4 | 0 | -3.2 | 11.4 |  |  |  |  | 6.9 | 0.9 | 0 |  |  | -1 | -12.7 | 3.1 | 21.3 | 4.7 | 0.4 | 2.6 | 1.9 | 21.1 | 21 | -29.7 | -0.9 | -2.5 | 2.6 | 1 | 0.2 | -2.7 |  |  | 6.5 | -3.7 |  | -0.8 |  |  |  | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.1 | 7.3 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 50.2 | 30.9 | 10.8 | 7 | 8 |  |  |  | 17.7 | 21.9 | -8.1 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 3.8 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -5.5 | 6.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 23.2 |  |  | -0.4 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.2 | -0.1 | 11.1 | 0.1 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2 | -0.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.2 | -1.2 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 20.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 1 | 1.2 | 1.1 | 0.7 |  |  | 1.5 |  |  | 3.5 |  | 658.5 |  | 2.6 | 0 |  | -0.3 | 0 | 2.3
08/06/2026 | 10:30 | -19.3 | 111.3 | 37.8 | 0 | 0 | -9.3 | 21.9 | 0 | 0 | 0 | 38.3 | 38.2 | 43.1 | 25.5 | 11.7 | 20.2 | 0.1 |  |  |  | -3.6 | 1.1 | 0.4 | 2 | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 8.7 | 7.2 | 2.1 |  |  | -0.8 | -12.3 | 3.6 | 22.3 | 5.3 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 21.9 | 21.1 | -29.3 | -1.6 | -2.2 | 1.9 | 1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 6.9 | -3.1 |  | 0.3 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 8.3 | 12.8 | 7 |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.5 | 72.4 | 54.9 | 11.1 | 13.4 | 8 |  |  |  | 18.9 | 22.8 | -6.8 | 0 |  |  |  |  | 15.1 | 3.1 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | -5.5 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.5 | 0.5 | -0.6 | 9.6 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0.1 |  | -2.7 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -1.9 | -6.3 | 0 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.7 | -1.4 | -2 | -0.2 | 0 | 0 | 18.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 1 | 1 | 0.9 | 0.7 |  |  | 3.1 |  |  | 3.3 |  | 716.2 |  | 2.8 | -0.162 |  | -0.4 | 0 | 2.238
08/06/2026 | 11:00 | -20.4 | 110.9 | 38.9 | 0 | 0 | -11 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 33.9 | 39.9 | 46.7 | 26.2 | 29.1 | 28.4 | -0.2 |  |  |  | -4 | 0.8 | 0.1 | 2.9 | -3.3 | 13.3 |  |  |  |  | 7.5 | 0.1 | 2 |  |  | -0.7 | -13.7 | 3.5 | 20.8 | 4.9 | 1 | 2.6 | 0.8 | 24.4 | 24.1 | -35.8 | -1.3 | -5.5 | 1.6 | 1 | 0.2 | -4 |  |  | 7.2 | -1.8 |  | -1.1 |  |  |  | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 13.5 | 7.4 |  |  |  | 0 |  | 0.2 | -0.4 | 74.9 | 54.2 | 11.2 | 13.8 | 7.9 |  |  |  | 21.5 | 25.5 | -2.7 | 0 |  |  |  |  | 16.4 | 3.8 | -2.2 | 0.5 | 0.5 |  | -5.4 | 6.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 21.5 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.5 |  | 0.7 | 1.3 | -0.7 | 9.3 | -0.3 | -0.1 | 0.4 |  | 0.1 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | -3.7 | -4.4 | 0 |  | -0.1 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.6 | -1.5 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 16.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |  |  | 3.1 |  |  | 3.2 |  | 736 |  | 2.6 | 0.006 |  | -0.3 | 0 | 2.306
08/06/2026 | 11:30 | -18.6 | 116.4 | 39.1 | 0 | 0 | -9.9 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 43.5 | 49.4 | 29 | 31 | 28.1 | 0 |  |  |  | -3.4 | 0.9 | 0.2 | 2.8 | -3.2 | 14.2 |  |  |  |  | 8.8 | 8.3 | 4.6 |  |  | -0.7 | -11.9 | 3.5 | 22.1 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 1.2 | 30 | 28.9 | -40.6 | -1.2 | -2.1 | 2.4 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 9.7 | -0.9 |  | 0.7 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 14.8 | 7.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 73.5 | 53.9 | 10.9 | 16.1 | 7.9 |  |  |  | 26.8 | 30.8 | 4.8 | 0 |  |  |  |  | 22.6 | 7.5 | -2.5 | 0.4 | 0.5 |  | -5.4 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.1 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 1.4 | -0.4 | 9.9 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0.1 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.7 | 1.9 | -6.4 | -7.2 | 0 |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.7 | -1.6 | -1.9 | -0.2 | 0 | 0 | 20.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |  |  | 1.7 |  |  | 3.2 |  | 836.3 |  | 2.4 | 0.23 |  | 0 | 0 | 2.63
08/06/2026 | 12:00 | -18.7 | 127.3 | 40.9 | 0 | 0 | -9.4 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 45.6 | 52.2 | 28.2 | 30.6 | 30.1 | 0 |  |  |  | -1.7 | 1.1 | 0.5 | 2.9 | -3.2 | 14 |  |  |  |  | 7.9 | 10.5 | 4.9 |  |  | -0.7 | -13.1 | 3.1 | 22 | 5.1 | 0.4 | 2.6 | 1.6 | 28.6 | 28.4 | -41.6 | -1.2 | -0.9 | 2.4 | 1 | 0.3 | -3.6 |  |  | 10.1 | -0.1 |  | 1.4 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 14.6 | 7.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 74 | 54.4 | 10.8 | 13.5 | 8 |  |  |  | 27.2 | 31.4 | 5.3 | 0 |  |  |  |  | 21.5 | 6.9 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | -5.3 | 7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 23.7 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 1.4 | -0.8 | 9.1 | -0.3 | 0.3 | 0.4 |  | 0 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.7 | 1.7 | -2.6 | -3.2 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.5 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 23.5 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.3 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |  |  | 1.5 |  |  | 3.2 |  | 863.8 |  | 2.4 | 0.006 |  | 0.4 | 0 | 2.806
08/06/2026 | 12:30 | -19.1 | 120.6 | 40.4 | 1.7 | 1.5 | -11 | 25.9 | 0 | 0 | 0 | 42.1 | 42.2 | 48.4 | 27.2 | 29.5 | 27.3 | 0.1 |  |  |  | -3.2 | 1.3 | 0.7 | 2.9 | -3.3 | 14 |  |  |  |  | 6.1 | 1.5 | 2.9 |  |  | -0.9 | -15.1 | 2.6 | 22.7 | 4.5 | 0.3 | 2.6 | 1.9 | 26.3 | 26.4 | -43.5 | -1 | -0.6 | 3.2 | 1 | 0.2 | 1.5 |  |  | 9.3 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -1.2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 7.6 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 44.1 | 24.2 | 14.3 | 6.8 | 8.1 |  |  |  | 25.9 | 29.9 | 4 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 5.5 | -2.8 | 0.2 | 0.6 |  | -5.3 | 6.9 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 22.1 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.5 |  | 0.7 | 1.4 | -0.9 | 8.3 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 3.7 | 1.9 | -4.4 | -5.3 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.1 | -1.4 | -1.8 | -0.2 | -9.4 | -0.3 | 22.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.2 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |  |  | 0.1 |  |  | 3.7 |  | 738.1 |  | 2.5 | -0.481 |  | 0 | 0 | 2.019
08/06/2026 | 13:00 | -20.7 | 111.2 | 38.2 | 1.4 | 1.6 | -11.1 | 23.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 45.4 | 26.1 | 28.9 | 23.5 | 0.1 |  |  |  | -5.2 | 0.9 | 0.3 | 2.3 | -3.2 | 10.1 |  |  |  |  | 4.1 | 3.9 | -0.1 |  |  | -1 | -11.5 | 2.5 | 11 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 0.5 | 25.5 | 24.7 | -44.7 | -1.6 | -1 | 1.6 | 1 | 0.2 | 0 |  |  | 8.3 | 0 |  | 0.9 |  |  |  | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 13.9 | 7.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 46 | 24.7 | 15.1 | 6.6 | 8 |  |  |  | 23 | 27.1 | -0.6 | 0 |  |  |  |  | 19.1 | 5.5 | -2.8 | 0.3 | 0.5 |  | -5.4 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 21 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -1.1 | 8 | -0.9 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.1 | -7.2 | 0 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.3 | -1.3 | -1.8 | -0.2 | -9.7 | -2.5 | 18.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -1.1 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.7 |  |  | 0.5 |  |  | 3.9 |  | 661.8 |  | 2.7 | -0.839 |  | -0.2 | 0 | 1.661
08/06/2026 | 13:30 | -19.1 | 115.5 | 39.1 | 1.6 | 1.5 | -12.3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 37.9 | 38.1 | 44.2 | 25.2 | 28.2 | 21.6 | 0.1 |  |  |  | -4.4 | 0.5 | -0.3 | 0 | -3.3 | 10 |  |  |  |  | 4.6 | 0.2 | -5.1 |  |  | -0.9 | -1.6 | 3.1 | 10.8 | 5.3 | 1 | 2.6 | 1 | 23.1 | 22.3 | -38 | -1.5 | -1.2 | 0.9 | 1 | 0.2 | -1.7 |  |  | 6.9 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 13.2 | 7.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 43.2 | 24.6 | 15.1 | 6.3 | 8 |  |  |  | 20.1 | 24.1 | -5.2 | 0 |  |  |  |  | 15.9 | 3.5 | -2.8 | 0.4 | 0.5 |  | -5.3 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -1 | 8.1 | -0.5 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 2 | -6.2 | -7.1 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.2 | -1.3 | -1.9 | -0.2 | -8.7 | -6 | 14.9 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.9 | 1 | 1.1 | 0.9 | 0.7 |  |  | 0.4 |  |  | 3.5 |  | 613.7 |  | 2.8 | 0.189 |  | -0.6 | 0 | 2.389
08/06/2026 | 14:00 | -18.6 | 120.1 | 40.3 | 1.6 | 1.6 | -13.5 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 40.3 | 47.2 | 26.3 | 28.9 | 27.3 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | -3.2 | 13.6 |  |  |  |  | 5.4 | 0.5 | -2 |  |  | -0.8 | 1 | 3.5 | 11.4 | 5 | 1 | 2.6 | 1.1 | 24.7 | 24.3 | -36.2 | -0.7 | -0.1 | 1 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 8.3 | 0 |  | 0.5 |  |  |  | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 13.6 | 7.5 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 46.5 | 25 | 15.2 | 6.4 | 8.2 |  |  |  | 22.5 | 26.7 | -1 | 0 |  |  |  |  | 16.9 | 4.2 | -2.7 | 0.4 | 0.6 |  | -5.1 | 6.6 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 22.9 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -1 | 8.1 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 2 | -5.5 | -6.5 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27 | -0.9 | -2.1 | -0.2 | -8.1 | -5.3 | 23.1 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.8 | 1 | 1.2 | 0.9 | 0.8 |  |  | 4 |  |  | 3.6 |  | 703.7 |  | 3.5 | 0.143 |  | -0.6 | 0 | 3.043
08/06/2026 | 14:30 | -9.6 | 134.5 | 42.3 | 1.6 | 1.5 | -8.9 | 26.8 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 47.9 | 53.5 | 30.1 | 30.7 | 32.7 | 0.3 |  |  |  | -1.2 | 1.1 | 0.6 | 0 | -3.1 | 13.9 |  |  |  |  | 8 | 8.5 | 0 |  |  | -0.6 | 5.4 | 2.9 | 10.9 | 4.5 | 0.9 | 2.6 | 0.7 | 29.6 | 29.7 | -31.4 | 1.2 | 2.3 | 3.1 | 1 | 0.2 | 1.9 |  |  | 11.9 | 0 |  | 1.1 |  |  |  | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 16.1 | 15.1 | 8.1 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.3 | 43.4 | 25 | 14.7 | 6.8 | 7.9 |  |  |  | 31.9 | 36.3 | 13 | 0 |  |  |  |  | 23.6 | 8.1 | -2.6 | 0.4 | 0.6 |  | -5.3 | 6.1 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 23.5 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -0.7 | 9 | 0.2 | -0.1 | 0.5 |  | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.6 | -4.6 | -5.6 | 0 |  | -0.4 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.4 | -0.7 | -2 | -0.2 | -6.7 | -5 | 27 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.1 | 0.8 |  |  | 2.5 |  |  | 3.3 |  | 884 |  | 3.1 | 0 |  | -0.5 | 0 | 2.6
08/06/2026 | 15:00 | -9.1 | 134.4 | 42.3 | 1.5 | 1.5 | -8.9 | 21.3 | 0 | 0.3 | 0 | 48 | 49.2 | 55.8 | 30.5 | 31.7 | 36.5 | 0 |  |  |  | 0.8 | 0.9 | -0.4 | 0 | -3.2 | 15.5 |  |  |  |  | 10 | 11.4 | 0 |  |  | -0.5 | 21.1 | 3.5 | 10.9 | 4.8 | 1.2 | 2.6 | 1.3 | 31.1 | 30.9 | -29.9 | 0.7 | -0.3 | 2.2 | 1 | 0.2 | -2.1 |  |  | 9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 15.6 | 8.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 44.5 | 25 | 14.9 | 14 | 8.1 |  |  |  | 31.4 | 35.5 | 11.9 | 0 |  |  |  |  | 24.7 | 8.8 | -2.5 | 0.5 | 0.5 |  | -5.3 | 7.5 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 16.5 |  |  | 0 | 1.7 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.6 | 1.4 | -0.2 | 10.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -5.9 | -6.9 | 0 |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 19.6 | -0.4 | -1.8 | -0.2 | -3.3 | -3.5 | 34.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.8 |  |  | 4 |  |  | 3.1 |  | 910.9 |  | 2.9 | 0 |  | -0.6 | 0 | 2.3
08/06/2026 | 15:30 | -8 | 112.3 | 38.5 | 1.5 | 1.5 | -7.6 | 31.8 | 0 | 0.8 | 0 | 40.9 | 46.1 | 52.4 | 30.4 | 31.8 | 27.5 | -0.1 |  |  |  | -2.7 | 0.9 | -0.5 | 2.7 | -3.1 | 14.5 |  |  |  |  | 9.7 | 4.8 | 0 |  |  | -0.5 | 21.1 | 3.1 | 20.6 | 5.4 | 0.7 | 2.6 | 0.7 | 31 | 30.5 | -29.4 | -0.1 | -1.4 | 3.2 | 1 | 0.2 | -1.3 |  |  | 9 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 17.7 | 15.4 | 8.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 45.8 | 41.6 | 15.2 | 13.7 | 8.1 |  |  |  | 31.3 | 34.9 | 11.3 | 0 |  |  |  |  | 24.1 | 8.4 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -5.3 | 5.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 23.2 |  |  | 0 | 1.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -0.6 | 9.5 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | -11.2 | -11.9 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25.3 | -0.1 | -2.1 | -0.2 | -2.6 | -4.5 | 30.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 0.7 |  |  | 3.4 |  |  | 3.6 |  | 879.7 |  | 2.9 | 0 |  | -0.5 | 0 | 2.4
08/06/2026 | 16:00 | -6.5 | 130.3 | 41.5 | 1.2 | 1.1 | -8 | 28.9 | 0 | 1 | 0 | 49.1 | 47.5 | 53.4 | 30.5 | 32 | 31.8 | 0.2 |  |  |  | 2.7 | 1.1 | -0.1 | 2.7 | -3.1 | 16.1 |  |  |  |  | 9.6 | 10.6 | 0 |  |  | -0.7 | -8.5 | 2.5 | 19.3 | 5.3 | 0.8 | 2.6 | 1.1 | 30.2 | 29.8 | -30.9 | 0.1 | -2 | 3.2 | 1 | 0.1 | 0.2 |  |  | 8.3 | 0 |  | -0.3 |  |  |  | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 15.6 | 8.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 43.9 | 41.1 | 14.7 | 13.5 | 7.8 |  |  |  | 29.8 | 34.2 | 9.1 | 0 |  |  |  |  | 24.3 | 8.5 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | -5.3 | 2.9 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 23.5 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.3 | -0.5 | 9.4 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.7 | -5.8 | -6.6 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 18.5 | 0 | 0.8 | -0.2 | 0.2 | -2.3 | 31.7 | 0.3 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 2.8 |  |  | 3.5 |  | 891.1 |  | 2.2 | 0 |  | -0.7 | 0 | 1.5
08/06/2026 | 16:30 | 1.1 | 149 | 44.8 | 1 | 1.3 | -8.5 | 19.6 | 0 | 2 | 0 | 49.6 | 48.5 | 54.3 | 30.4 | 31.8 | 40.7 | 0.2 |  |  |  | 7.7 | 1.5 | 0.4 | 3 | -3.4 | 17.5 |  |  |  |  | 10.2 | 13.1 | -4.5 |  |  | -0.7 | 7.5 | 2.3 | 18.7 | 4.9 | -0.4 | 2.6 | 1.8 | 29 | 28.4 | -32.1 | 1.1 | 0.3 | 2.4 | 1 | 0.2 | 2.5 |  |  | 6.8 | 0 |  | -1.2 |  |  |  | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 15.4 | 8.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 43.2 | 41.4 | 14.8 | 13.6 | 8.1 |  |  |  | 27 | 31 | 5.2 | 0 |  |  |  |  | 22.4 | 7.4 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -5.3 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.5 |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0.5 | 1 | 0.3 | 12 | 0.7 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -5.1 | -5.3 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 6 | 0.8 | 15.8 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.2 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.8 |  |  | 2.6 |  |  | 3 |  | 934 |  | 2 | 0 |  | -0.9 | 0 | 1.1
08/06/2026 | 17:00 | 30.1 | 145.7 | 44.2 | 0.8 | 1 | -4.3 | 24.3 | 0 | 1 | 0 | 43.7 | 46.3 | 52.1 | 30.3 | 31.7 | 46.4 | 0 |  |  |  | 9.2 | -0.1 | -0.5 | 2.9 | -3.2 | 22.9 |  |  |  |  | 13.4 | 28.1 | -7.7 |  |  | -0.7 | 42.1 | 3.3 | 19.2 | 5.2 | -0.4 | 2.6 | 0.7 | 29.2 | 28.8 | -31.2 | 0 | -1.4 | 2.5 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 6.1 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 15.3 | 8.2 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 45.3 | 41.4 | 14.9 | 13.4 | 7.9 |  |  |  | 24.8 | 28.5 | 1.4 | 0 |  |  |  |  | 22.8 | 7.6 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 17.8 |  |  | 0 | 1.6 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | 1 | 13.8 | 0.3 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.3 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.9 | -8.6 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.4 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 12.8 | 5.7 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 1 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |  |  | 1.7 |  |  | 4.3 |  | 988.2 |  | 1.4 | 0 |  | -1 | 0 | 0.4
08/06/2026 | 17:30 | 25 | 136.9 | 43.9 | 0.8 | 0.9 | -5.3 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 42.2 | 41.3 | 46.1 | 29.1 | 30.2 | 45.8 | 0.1 |  |  |  | 4.9 | 0.7 | -0.7 | 3 | -3.1 | 21.7 |  |  |  |  | 8.7 | 15.7 | -11.6 |  |  | -0.9 | 20 | 2.3 | 17.9 | 4.1 | -0.3 | 2.6 | 1.4 | 27.4 | 27 | -33.5 | 1.2 | -1.1 | 1.7 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 7.2 | 0 |  | -4.6 |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 14.6 | 7.9 |  |  |  | -0.6 |  | 0 | -0.6 | 44.2 | 39.9 | 13.8 | 13.7 | 7.8 |  |  |  | 21.5 | 25.4 | -3 | -18 |  |  |  |  | 20 | 6 | -2.8 | 0 | 0.6 |  | -5.1 | 0 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 12 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.9 | 13.9 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |  | 0 |  | -2.4 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.4 | -9.1 | 0 |  | -0.3 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 11.5 | 0.9 | 0 | -0.2 | 13.7 | 6.1 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 1 | 1 | 0.7 | 1.6 |  |  | 1.2 |  |  | 3.4 |  | 832.7 |  | 1.9 | 0 |  | -1.6 | 0 | 0.3
08/06/2026 | 18:00 | 23.3 | 108.6 | 37.7 | 0.8 | 0.9 | -4.8 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 26.5 | 30.9 | 23.6 | 26.8 | 34.1 | 0 |  |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 3 | -3.2 | 16.5 |  |  |  |  | 6.6 | 8 | -8.1 |  |  | -0.9 | -10.1 | 2.5 | 18.4 | 4.9 | -1.2 | 2.6 | 1.1 | 19.3 | 18.8 | -41.1 | -1.5 | -3.8 | 3.2 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | 3.3 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 12 | 6.8 |  |  |  | -3.7 |  | 0 | -0.6 | 44.4 | 41.4 | 15 | 13.4 | 8 |  |  |  | 11 | 14.8 | -18.6 | -39.8 |  |  |  |  | 16.6 | 4 | -2.9 | -0.2 | 0.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | -0.3 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 13.5 | 0.2 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -13.1 | -14.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.8 | 2.7 | 0 | 1 | 0.3 | 0.5 | 0.7 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.6 |  |  | 3 |  |  | 4 |  | 544.2 |  | 2.2 | -0.771 |  | -0.6 | 0.8 | 1.629
08/06/2026 | 18:30 | 22.6 | 42.2 | 22 | 1.3 | 1.2 | -2.2 | 26 | 0 | 1.7 | 0 | -13.9 | 14.9 | 49.8 | 27.8 | 20.7 | 81.7 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | -0.1 | 0.1 | 2.9 | -3.2 | 13.1 |  |  |  |  | 4.7 | 11.5 | 3.4 |  |  | -0.8 | -13.1 | 3.5 | 23.2 | 5.8 | -1.1 | 2.6 | 1.3 | 41.6 | 41.2 | -19.8 | 0.5 | -1 | 5.9 | 1 | 0.3 | -0.9 |  |  | 11.9 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 1.7 | -10.5 | -12 | -4.9 | 37.9 | 29.7 | 14.4 |  |  |  | -1.5 |  | 0 | -0.6 | 44.4 | 40.8 | 15 | 18.1 | 10.1 |  |  |  | 34 | 37.8 | -29.4 | -3.8 |  |  |  |  | 34.1 | 14.2 | -2.6 | 0.2 | 0.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 12 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1.3 | 15.1 | 0.2 | 0 | 0.3 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.5 | -7.4 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10.2 | 4.4 | 0 | 1.1 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 1.3 | 2 |  |  | 3.5 |  |  | 4.1 |  | 748.6 |  | 2.4 | -0.625 |  | -0.3 | 0.9 | 2.375
08/06/2026 | 19:00 | 20.7 | 26.1 | 19.2 | 0.9 | 1 | -6.8 | 23.5 | 0 | 3.3 | 0 | -23.2 | 2.9 | 36.5 | 18.5 | 14.7 | 69.3 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 0 | 0.6 | 2.8 | -3.2 | 11.8 |  |  |  |  | 2.5 | 8.8 | 3.4 |  |  | -0.7 | -14.9 | 2.5 | 23.7 | 6 | -0.9 | 2.6 | 0.3 | 24.9 | 24.3 | 65.7 | -0.5 | -1.8 | 6 | 1 | 0.3 | -1.1 |  |  | 7.5 | 0 |  | -3.5 |  |  |  | -3 | -19.8 | -21.2 | -5.3 | 39.8 | 25.4 | 12.5 |  |  |  | -0.4 |  | 0 | -0.6 | 46.2 | 41.1 | 14.8 | 18 | 10.1 |  |  |  | 23.2 | 27.2 | -44.8 | -16.7 |  |  |  |  | 26.5 | 9.7 | -2.8 | -0.1 | 0.4 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 13 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -9.9 | -11.1 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.8 | 1.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 1.6 | 1.3 | 2.1 |  |  | 1.2 |  |  | 3.9 |  | 584.6 |  | 2.1 | -0.285 |  | -0.1 | 0.8 | 2.515
08/06/2026 | 19:30 | 20.8 | 23.6 | 18.6 | 0 | 0 | -6.7 | 20.1 | 1.1 | 1 | 0 | -24.7 | -0.7 | 32.2 | 15.7 | 12.3 | 65.7 | 0.2 |  |  |  | 0.7 | 0.4 | 0.6 | 2.9 | -3.2 | 10.8 |  |  |  |  | 0.4 | 0.5 | 0 |  |  | -1 | -28.4 | 1.4 | 11.5 | 5.6 | -1.5 | 2.6 | 2.1 | 18.6 | 17.8 | 75.4 | -0.1 | -1.6 | 3.4 | 1 | 0.3 | 6.1 |  |  | 4.3 | -3.5 |  | -1.4 |  |  |  | -12.5 | -22.4 | -23.4 | -8.1 | 37.5 | 24 | 11.9 |  |  |  | -2 |  | 0 | -0.6 | 45.6 | 41 | 14.4 | 18.1 | 10 |  |  |  | 13.8 | 17.6 | -24.9 | -22.4 |  |  |  |  | 14.9 | 2.9 | -2.8 | 0 | 0.5 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.6 | 7.4 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 12.2 | 0.2 | -0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10.5 | -11.6 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.1 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 3.8 |  | 454 |  | 1.9 | -1.164 |  | -0.1 | 0.8 | 1.436
08/06/2026 | 20:00 | 19.7 | 20.2 | 18.2 | 0 | 0 | -10.3 | 15.6 | 0.4 | 1.1 | 0 | -27.9 | 1.8 | 35.4 | 16.8 | 12.8 | 69.1 | 0 |  |  |  | -0.2 | 0.8 | 1 | 2.8 | -3.2 | 11.2 |  |  |  |  | 0 | 8.1 | 0 |  |  | -1 | -28.2 | 1.3 | 12.4 | 5.8 | -1.2 | 2.6 | 1.6 | 19.2 | 18.5 | 76.3 | -1.3 | -4.1 | 1.6 | 1 | 0.4 | -0.1 |  |  | 4 | -3.7 |  | -2.4 |  |  |  | -11 | -21.2 | -22.5 | -7.3 | 37.2 | 24.3 | 12.1 |  |  |  | -5.1 |  | 0 | -0.4 | 44.8 | 41.3 | 14.7 | 18.1 | 10.1 |  |  |  | 14.2 | 17.9 | -24.2 | -25.4 |  |  |  |  | 13.9 | 2.3 | -2.7 | 0 | 0.5 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.4 | 12.4 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 1.7 | 0 | -9.7 | -11 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | -1.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 0.5 |  |  | 4.1 |  | 431.9 |  | 1.9 | -1.394 |  | -0.2 | 0.8 | 1.106
08/06/2026 | 20:30 | 19 | 17.1 | 17.7 | 0 | 0 | -11.5 | 14.2 | 0 | 1.2 | 0 | -28.7 | 0.1 | 33.6 | 16 | 12.5 | 70.2 | 0 |  |  |  | -0.8 | 0.7 | 0.9 | 2.9 | -3.3 | 9.9 |  |  |  |  | -1.5 | 1.1 | 0 |  |  | -1.1 | -27.2 | 2.3 | 12.2 | 5.7 | -0.4 | 2.6 | 0.1 | 18.2 | 17.6 | 75.3 | -1.1 | -3.5 | 1.5 | 1 | 0.3 | 0.4 |  |  | 4 | -4.2 |  | -2.9 |  |  |  | -10.4 | -21.7 | -23 | -7.9 | 37.3 | 24 | 12 |  |  |  | -5.3 |  | 0 | -0.4 | 44.3 | 40.8 | 8.7 | 18.1 | 10.1 |  |  |  | 13.8 | 17.7 | -24.7 | -25.1 |  |  |  |  | 13 | 1.7 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | -0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 12.6 | 0 | 0 | 0.5 |  | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 0 | -9.7 | -10.9 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.4 | -1.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 2.1 |  |  | 1 |  |  | 4 |  | 394.5 |  | 1.8 | -1.258 |  | -0.3 | 0.7 | 0.942
08/06/2026 | 21:00 | 18.1 | 13.5 | 17 | 0 | 0 | -11.9 | 14 | 0.8 | 0.9 | 0 | -28.6 | 0.2 | 33.5 | 15.5 | 12.3 | 65.1 | 0 |  |  |  | 0.7 | 1.1 | 0.4 | 2.8 | -3.3 | 8.3 |  |  |  |  | -2.2 | 13.8 | 0 |  |  | -1.1 | -27.4 | 2.4 | 12.5 | 6 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 16 | 15.4 | 73.2 | -2 | -3 | 0.9 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 2.1 | -5 |  | -3.1 |  |  |  | -11 | -22.7 | -24 | -8.7 | 37.3 | 23.8 | 11.8 |  |  |  | -5.9 |  | 0 | -0.4 | 46.4 | 41.1 | 9 | 18.1 | 10.1 |  |  |  | 10.3 | 14.1 | -30.2 | -28.9 |  |  |  |  | 12.2 | 1.2 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 12 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0.9 | 0 | -10.2 | -11.8 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.5 | -1.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 2 |  |  | 0.8 |  |  | 3.9 |  | 364.5 |  | 2.1 | -0.42 |  | -0.5 | 0.6 | 1.78
08/06/2026 | 21:30 | 21.8 | 14.2 | 17.4 | 0 | 0 | -13 | 21.5 | 1.7 | 0.3 | 0 | -30.3 | -2.3 | 32.1 | 15 | 12.6 | 51 | 0.1 |  |  |  | 5.8 | 1.4 | 0.7 | 2.9 | -3.3 | 9.1 |  |  |  |  | -1.4 | 4.5 | 0 |  |  | -1.1 | -27.5 | 2.2 | 12.5 | 6.7 | 0.5 | 2.6 | 1 | 17.6 | 16.9 | 74.8 | -2.8 | -2.4 | 1.6 | 1 | 0.3 | 1.3 |  |  | 0.4 | -5.1 |  | -2.5 |  |  |  | -6.2 | -23.2 | -24.5 | -8.9 | 37.3 | 23.9 | 11.8 |  |  |  | -6.6 |  | 0 | -0.3 | 29.8 | 20.5 | 8.9 | 20 | 9.9 |  |  |  | 12.2 | 15.8 | -27.6 | -27.6 |  |  |  |  | 12.4 | 1.4 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.7 | 13 | 0 | 0.2 | 0.5 |  | 0 |  | -2.5 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 4.3 | 0 | -10.2 | -11.4 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.1 | -0.7 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1.3 |  |  | 4.4 |  | 343.9 |  | 2.1 | -1.095 |  | -0.6 | 0.8 | 1.205
08/06/2026 | 22:00 | -4.1 | 15.4 | 17.1 | 0 | 0 | -14.9 | 11 | 0.1 | 0.6 | 0 | -33 | -4.2 | 28.9 | 14.5 | 11.5 | 65.9 | 0 |  |  |  | 0.9 | 0 | 0.8 | 3 | -3.4 | 7.7 |  |  |  |  | -5.6 | -10.2 | 0 |  |  | -1.1 | -21 | 2.8 | 12.4 | 5.9 | 0.5 | 2.6 | 1.4 | 15.8 | 15.2 | 72.8 | -1.9 | -2.3 | 0.5 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 0.4 | -6.5 |  | -3.9 |  |  |  | -5.3 | -23.3 | -24.7 | -9.6 | 36.5 | 23.2 | 11.6 |  |  |  | -7.2 |  | 0 | -0.6 | 32.6 | 20.5 | 3.8 | 18.1 | 10.1 |  |  |  | 12 | 15.9 | -27.4 | -27 |  |  |  |  | 11.7 | 1.1 | -2.4 | 0.4 | 0.5 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.5 | 12.4 | 0 | -0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 6.2 | 0 | -10.8 | -12.1 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | -0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1.3 |  |  | 4.4 |  | 274 |  | 2.2 | -0.757 |  | -0.7 | 0 | 0.743
08/06/2026 | 22:30 | -19.4 | 20.7 | 18.3 | 0 | 0 | -16.6 | 4.5 | 1 | 0.5 | 0 | -30.7 | -3.8 | 29.3 | 15.5 | 12.4 | 63.6 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 3 | -3.5 | 5.2 |  |  |  |  | -5 | -9.4 | 0 |  |  | -1.1 | -20.9 | 2.3 | 12.2 | 6.1 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 18.3 | 17.7 | 75.5 | -2.8 | -3.2 | -0.6 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 0.4 | -8.3 |  | -4.7 |  |  |  | -5.1 | -22.8 | -24 | -8.8 | 37.3 | 23.8 | 11.8 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 34.7 | 20.4 | 4.1 | 18 | 10.1 |  |  |  | 9.8 | 13.4 | -30.9 | -28.8 |  |  |  |  | 10.4 | 0.4 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 11.8 | 0 | 0 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 12 | 0 | -7.8 | -9.2 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.3 | 0.6 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 1.8 |  |  | 4.3 |  | 276.8 |  | 2 | -0.351 |  | -1 | 0 | 0.649
08/06/2026 | 23:00 | -23.2 | 26.4 | 19.3 | 0 | 0 | -19.7 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | -31.1 | -4.3 | 29.1 | 15.7 | 12.2 | 68.3 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 1 | 3 | -3.3 | 4.3 |  |  |  |  | -5.6 | -9 | 0 |  |  | -1.2 | -19.2 | 2.3 | 12.2 | 6 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 18.2 | 17.6 | 75.3 | -3.1 | -2.1 | -0.1 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 0.4 | 0 |  | -6.6 |  |  |  | -4 | -22.5 | -23.9 | -8.3 | 36.7 | 23.8 | 11.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.5 | 36.9 | 20.8 | 3.9 | 18.1 | 10.1 |  |  |  | 7.4 | 11.5 | -34.2 | -31.3 |  |  |  |  | 13.7 | 2.3 | -2.5 | 0.1 | 0.4 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 13 | 0 | 0.1 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 11.7 | 0 | -6 | -7.2 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3 | 0.3 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 |  |  | 2.9 |  |  | 4.2 |  | 301.1 |  | 1.7 | -0.601 |  | -1.3 | 0 | -0.201
08/06/2026 | 23:30 | -18.7 | 11.7 | 16.8 | 0 | 0 | -15.3 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | -37.7 | -4.8 | 29.2 | 15.7 | 12.2 | 51 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 1.6 | 1.4 | 3 | -3.4 | 3.7 |  |  |  |  | -1.5 | -15.9 | 0 |  |  | -1.3 | -19.1 | 2.7 | 13.3 | 5.9 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 26.6 | 26.2 | -38.7 | -4 | -4.9 | 5.5 | 1 | 0.2 | -4.1 |  |  | 9 | 0 |  | -5 |  |  |  | -4.1 | -21.9 | -23.3 | 0 | 36.1 | 23.6 | 11.9 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 36.4 | 20.7 | 3.9 | 11.7 | 10.2 |  |  |  | 25.9 | 29.7 | -6.7 | -31 |  |  |  |  | 12.2 | 1.5 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 12.3 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 5.9 | 0 | -8.3 | -9.7 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | -0.9 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 2.6 |  |  | 4.3 |  | 236.4 |  | 2.4 | 0.344 |  | -1.2 | 0 | 1.544
09/06/2026 | 00:00 | -19.4 | -9.8 | 13.5 | 0 | 0 | -12.9 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | -42.8 | -10 | 22.9 | 13.6 | 11.4 | 30 | -0.2 |  |  |  | -1 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | -3.3 | 3.6 |  |  |  |  | -2.7 | -12 | 0 |  |  | -1.4 | -20.5 | 2.4 | 11.8 | 6.7 | 0.4 | 2.6 | 0.4 | 23.3 | 22.9 | -40.8 | -5.2 | -4.3 | 4.6 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 6.8 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | -5.7 | -24.4 | -25.5 | 0 | 34.5 | 22.5 | 11.4 |  |  |  | 0 |  | 0 | -0.6 | 37.6 | 20.3 | 4.1 | 11.3 | 10 |  |  |  | 21.3 | 25 | -13.8 | 0.3 |  |  |  |  | 16.9 | 4.2 | -2.3 | 0.2 | 0.5 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.2 | 0.4 |  | 0 |  | -2.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0 | 0 | -10.2 | -11.5 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -0.8 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1 | 1.4 |  |  | 2.5 |  |  | 4.3 |  | 170 |  | 2.7 | 0 |  | -1.1 | 0 | 1.6
EJEC |  | -172.75 | 1254.6 | 628.4 | 8.85 | 9.05 | -167.35 | 472.75 | 2.55 | 9.65 | -17 | -98.35 | 329.9 | 667.7 | 396.55 | 306.9 | 1010.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 2.55 | 28.05 | 9.25 | 34 | -78.45 | 234.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.05 | -26.8 | -7.9 | 0 | 0 | -21.75 | -168.3 | 60.65 | 336.35 | 108.8 | -9.4 | 62.4 | 28.2 | 396.35 | 386.85 | -405.7 | -39.15 | -30.25 | 80.4 | 24 | 4.75 | -11.3 | 0 | 0 | 166.4 | -22.95 | 0 | -27.15 | 0 | 0 | 0 | -22.9 | -408.1 | -427.7 | -38.9 | 219.85 | 440.5 | 227.7 | 0 | 0 | 0 | -19.15 | 0 | 0.2 | -13 | 847.4 | 669.45 | 158.85 | 247.8 | 172.6 | 0 | 0 | 0 | 450.1 | 543.1 | -266.3 | -162.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.35 | 7.45 | -59.4 | 4.9 | 13 | 0 | -125.7 | 51.7 | 0.1 | 0 | 0.85 | -0.35 | -5.05 | 260.05 | 0 | 0 | 0.45 | 29 | 3.5 | 0 | 2.25 | 13.6 | 0 | 4.85 | 8.65 | 4.85 | 285.9 | 1.4 | 1.25 | 9.2 | 0 | 0.3 | 0 | -59.5 | 3.05 | 13.25 | 10.2 | 18.1 | 93.5 | 16.9 | -127.55 | -151.95 | 0.1 | 0 | -0.05 | 36.7 | 4.65 | 40.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 294.4 | -5.3 | -10.25 | -4.8 | 1 | -12.85 | 202.05 | 26.4 | 7.55 | 13.8 | 13.4 | -3.55 | 13.65 | 26.4 | 20.6 | 34 | 0 | 0 | 47.8 | 0 | 0 | 93.95 | 0 | 9862.15 | 0 | 60.85 | -4.6425 | 0 | -17.05 | 3.1 | 42.2575

## DEMANDA_AREAS
lunes, 8 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6420.18 | 958.931 | 3696.6807 | 1764.5683 | 264.0816
01:00 | 0 | 6331.08 | 932.8462 | 3634.7352 | 1763.4986 | 265.035
01:30 | 0 | 6275.38 | 934.54 | 3576.9332 | 1763.9068 | 265.4991
02:00 | 0 | 6063.88 | 877.5687 | 3437.3767 | 1748.9346 | 261.894
02:30 | 0 | 6140.84 | 871.8239 | 3518.6787 | 1750.3374 | 259.1317
03:00 | 0 | 6130.74 | 901.5974 | 3473.4022 | 1755.7404 | 257.5851
03:30 | 0 | 6080.1 | 897.3259 | 3448.2633 | 1734.5108 | 257.5848
04:00 | 0 | 6125.1 | 890.7148 | 3475.8693 | 1758.5159 | 252.545
04:30 | 0 | 6106.7 | 909.6221 | 3428.07 | 1769.0079 | 255.3402
05:00 | 0 | 6216.66 | 887.4079 | 3546.9636 | 1782.2885 | 248.7947
05:30 | 0 | 6397.1 | 912.4337 | 3683.285 | 1801.3813 | 244.9873
06:00 | 0 | 6544.06 | 944.2235 | 3790.0329 | 1809.8036 | 235.5002
06:30 | 0 | 6775.72 | 1041.6407 | 3937.0255 | 1797.0538 | 231.5962
07:00 | 0 | 6747.96 | 1006.0913 | 3949.471 | 1792.3977 | 227.0621
07:30 | 0 | 6956.12 | 1058.0204 | 4100.2551 | 1797.8445 | 228.4737
08:00 | 0 | 6976.86 | 1031.1483 | 4154.6746 | 1791.0371 | 234.8836
08:30 | 0 | 7341.02 | 1090.8308 | 4420.9793 | 1829.2099 | 243.1166
09:00 | 0 | 7581.22 | 1121.9168 | 4594.9352 | 1864.368 | 246.7131
09:30 | 0 | 7732.72 | 1181.4374 | 4687.305 | 1863.9776 | 245.7269
10:00 | 0 | 7794.82 | 1155.9696 | 4778.4759 | 1860.3745 | 259.3495
10:30 | 0 | 7879.68 | 1223.4412 | 4786.5344 | 1869.7044 | 256.9587
11:00 | 0 | 7955.28 | 1208.7099 | 4910.6548 | 1835.9153 | 254.5772
11:30 | 0 | 7981.58 | 1263.5166 | 4855.7433 | 1862.3201 | 256.0551
12:00 | 0 | 8099.28 | 1265.7645 | 4954.181 | 1879.3345 | 250.6553
12:30 | 0 | 8053.78 | 1258.2539 | 4905.7522 | 1889.7739 | 247.4666
13:00 | 0 | 7929.94 | 1237.0791 | 4844.609 | 1848.2519 | 249.8916
13:30 | 0 | 7853.54 | 1198.3496 | 4815.3084 | 1839.882 | 256.1101
14:00 | 0 | 7953.14 | 1202.6068 | 4888.6515 | 1861.8817 | 254.8526
14:30 | 0 | 8071.54 | 1215.7367 | 4984.6132 | 1871.1901 | 257.8338
15:00 | 0 | 7980.24 | 1213.3429 | 4875.6316 | 1891.2655 | 252.4675
15:30 | 0 | 8020.74 | 1262.7635 | 4845.82 | 1912.1565 | 255.8438
16:00 | 0 | 8081.88 | 1238.1464 | 4922.7667 | 1920.9669 | 259.8143
16:30 | 0 | 8054.56 | 1192.6238 | 4919.9079 | 1942.0283 | 252.0112
17:00 | 0 | 8001.64 | 1218.9079 | 4812.3007 | 1970.4314 | 256.4324
17:30 | 0 | 8036.92 | 1195.8206 | 4847.5121 | 1993.5873 | 248.686
18:00 | 0 | 7849 | 1159.3043 | 4721.5614 | 1968.1343 | 249.1097
18:30 | 0 | 8028.14 | 1226.5919 | 4833.1357 | 1968.4124 | 246.078
19:00 | 0 | 7994.48 | 1262.8222 | 4773.8574 | 1957.8004 | 239.4107
19:30 | 0 | 7958.28 | 1263.3028 | 4757.7813 | 1937.1959 | 242.4941
20:00 | 0 | 7939.58 | 1260.7979 | 4735.6986 | 1943.0835 | 246.9471
20:30 | 0 | 7916.72 | 1251.1835 | 4732.7358 | 1932.8007 | 259.3845
21:00 | 0 | 7836.38 | 1231.8944 | 4687.3668 | 1917.1188 | 259.1482
21:30 | 0 | 7775.58 | 1241.3718 | 4607.5428 | 1926.6654 | 264.6082
22:00 | 0 | 7712.14 | 1204.059 | 4638.6313 | 1869.4497 | 264.6463
22:30 | 0 | 7625.84 | 1150.5996 | 4641.3942 | 1833.8462 | 276.6719
23:00 | 0 | 7443.5 | 1140.6876 | 4476.3278 | 1826.4846 | 270.2579
23:30 | 0 | 7145.76 | 1062.7091 | 4284.1661 | 1798.8848 | 262.8312
00:00 | 0 | 6861.36 | 1059.2048 | 4013.9218 | 1788.2334 | 259.9713
MÁXIMO | 0 | 8099.28 | 1265.7645 | 4984.6132 | 1993.5873 | 276.6719
MÍNIMO | 0 | 6063.88 | 871.8239 | 3428.07 | 1734.5108 | 227.0621
PROMEDIO | 0 | 7349.5575 | 1114.9101 | 4383.49 | 1851.1574 | 252.8357
ENERGÍA | 0 | 176389.38 | 26757.8413 | 105203.7601 | 44427.7786 | 6068.0579
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
lunes, 8 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.7276 |  | 37.0912 | 12.657 | [5 empty] | 28.3876 | 14.3943 | 14.54 | 29.912 |  |  | 19.051 |  | 43.8575 |  | 8.3 |  | 119.5594 |  | 7.0351 | 6.5566 |  | 17.74 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.6479 | 46.0417 | 116.6252 | 30.4722 | 0.81 | 165.0694 |  | 39.332 | 31.6617 |  | 193.5028 | 32.1146 |  | 4.5 |  |  |  | 59.6376 |  | 25 |  |  |  | 17.4232 |  |  |  |  | 2.41 |  | 152.1662 | 1.5399 | 3.0539 | 125.6588 | 20.2198 |  | 34.8254 | 3.8582 |  |  | 81.7592 | 18.8592 | 0.5026 | 0.53 | 31.7876 | 430.0727 |  | 155.9564 | 18.466 |  |  | 18.6045 | 4.9866 |  |  | 14.508 | 293 |  | 32.744 |  | 33.109
01:00 | 3.639 |  | 36.3068 | 11.887 | [5 empty] | 28.4018 | 14.524 | 14.67 | 30.55 |  |  | 18.869 |  | 37.1728 |  | 8.6 |  | 119.3386 |  | 7.0791 | 6.8472 |  | 17.44 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.4851 | 45.926 | 116.6085 | 29.9415 | 0.7 | 162.511 |  | 38.379 | 34.8725 |  | 196.6728 | 32.7806 |  | 3.24 |  |  |  | 59.6757 |  | 25 |  |  |  | 17.5807 |  |  |  |  | 3 |  | 149.1194 | 1.3871 | 2.9541 | 122.7902 | 20.3195 |  | 35.688 | 3.9635 |  |  | 82.623 | 18.8709 | 0.4528 | 0.54 | 31.9425 | 432.4033 |  | 163.0651 | 18.205 |  |  | 18.4404 | 4.8238 |  |  | 14.4547 | 292.94 |  | 32.694 |  | 39.678
01:30 | 3.1079 |  | 36.5666 | 12.707 | [5 empty] | 27.9779 | 14.6011 | 14.76 | 30.218 |  |  | 18.894 |  | 44.023 |  | 9.2 |  | 141.2072 |  | 7.0946 | 6.1118 |  | 17.29 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 1.3537 | 45.4018 | 115.8428 | 29.7982 | 0.64 | 163.7339 |  | 38.027 | 34.8197 |  | 196.7526 | 31.2129 |  | 5.24 |  |  |  | 59.6193 |  | 25 |  |  |  | 17.3951 |  |  |  |  | 4.39 |  | 145.8225 | 1.1772 | 3.0052 | 121.7885 | 19.6501 |  | 35.1218 | 4.0073 |  |  | 82.7922 | 18.8626 | 0.3959 | 0.56 | 33.6684 | 433.5563 |  | 156.9091 | 18.291 |  |  | 18.579 | 4.9467 |  |  | 14.1868 | 290.9 |  | 32.536 |  | 40.991
02:00 | 3.1258 |  | 36.5704 | 11.894 | [5 empty] | 27.629 | 13.9607 | 14.76 | 30.568 |  |  | 18.592 |  | 44.3398 |  | 9.5 |  | 166.3967 |  | 7.0242 | 6.188 |  | 16.91 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 1.2677 | 46.0016 | 115.2242 | 30.6109 | 0.44 | 163.4356 |  | 37.889 | 34.2474 |  | 196.927 | 31.6878 |  | 3.12 |  |  |  | 59.6996 |  | 25 |  |  |  | 17.3155 |  |  |  |  | 6.59 |  | 146.4961 | 1.1708 | 3.0025 | 123.4352 | 20.4002 |  | 34.8014 | 3.7307 |  |  | 82.2805 | 18.8489 | 0.3865 | 0.53 | 32.855 | 434.8792 |  | 162.6832 | 18.415 |  |  | 17.7009 | 4.8967 |  |  | 14.3293 | 286.6 |  | 32.811 |  | 40.798
02:30 | 3.3108 |  | 36.5983 | 12.621 | [5 empty] | 28.4098 | 14.1797 | 14.62 | 30.472 |  |  | 19.014 |  | 46.443 |  | 9.6 |  | 145.456 |  | 6.9558 | 6.0365 |  | 13.06 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 1.1826 | 45.5284 | 115.0966 | 30.134 | 0.41 | 162.5692 |  | 37.849 | 35.2636 |  | 196.4921 | 32.6399 |  | 2.46 |  |  |  | 59.6529 |  | 25 |  |  |  | 17.419 |  |  |  |  | 8.79 |  | 149.0943 | 1.1581 | 3.0388 | 126.6929 | 20.4295 |  | 34.0147 | 3.872 |  |  | 82.5884 | 18.8644 | 0.3826 | 0.57 | 32.6011 | 435.3361 |  | 156.6336 | 18.592 |  |  | 17.9731 | 4.6136 |  |  | 14.328 | 285.3 |  | 29.818 |  | 40.473
03:00 | 3.284 |  | 36.6083 | 12.005 | [5 empty] | 28.7937 | 14.672 | 14.72 | 30.38 |  |  | 18.961 |  | 51.4087 |  | 9.6 |  | 115.3644 |  | 7.0414 | 6.7491 |  | 9.11 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 1.1367 | 46.2922 | 116.0511 | 30.0993 | 0.67 | 161.3621 |  | 39.39 | 34.8098 |  | 196.372 | 33.5139 |  | 2.09 |  |  |  | 59.629 |  | 25 |  |  |  | 17.4787 |  |  |  |  | 17.71 |  | 148.6593 | 1.1517 | 3.0879 | 127.6213 | 19.3425 |  | 34.891 | 3.9659 |  |  | 82.6047 | 18.8708 | 0.3736 | 0.53 | 32.4917 | 435.5368 |  | 156.5532 | 18.589 |  |  | 17.1119 | 4.5824 |  |  | 14.7004 | 292.34 |  | 29.138 |  | 40.492
03:30 | 3.3555 |  | 35.9492 | 12.262 | [5 empty] | 28.4717 | 14.8364 | 14.56 | 30.618 |  |  | 18.155 |  | 46.6541 |  | 9.5 |  | 118.3614 |  | 7.1414 | 5.9112 |  | 7.63 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 1.0859 | 45.9755 | 115.5184 | 30.8042 | 0.48 | 163.3083 |  | 39.537 | 34.3561 |  | 193.8104 | 33.2784 |  | 3.46 |  |  |  | 59.0276 |  | 25 |  |  |  | 17.4084 |  |  |  |  | 18.1 |  | 147.4821 | 1.2853 | 3.2359 | 125.8506 | 19.0292 |  | 34.7873 | 4.0274 |  |  | 82.2182 | 18.8743 | 0.3633 | 0.53 | 34.1864 | 432.6035 |  | 154.7315 | 18.233 |  |  | 16.6502 | 4.5888 |  |  | 14.0114 | 283.72 |  | 28.657 |  | 40.785
04:00 | 3.5699 |  | 32.5218 | 11.773 | [5 empty] | 27.6921 | 15.2204 | 13.97 | 30.754 |  |  | 18.385 |  | 42.2798 |  | 9.5 |  | 118.727 |  | 7.1565 | 6.3495 |  | 7.29 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.0714 | 45.4411 | 116.7854 | 30.4566 | 0.18 | 162.4984 |  | 38.828 | 33.5872 |  | 196.444 | 32.8581 |  | 3.5 |  |  |  | 58.9706 |  | 25 |  |  |  | 17.4939 |  |  |  |  | 21.85 |  | 146.535 | 1.3108 | 3.2357 | 126.306 | 18.9668 |  | 35.3001 | 3.8866 |  |  | 82.028 | 18.8697 | 0.3589 | 0.53 | 34.5608 | 433.1384 |  | 160.6931 | 18.282 |  |  | 16.8709 | 4.5755 |  |  | 14.7345 | 287.15 |  | 28.969 |  | 41.204
04:30 | 3.7715 |  | 32.8924 | 11.53 | [5 empty] | 28.0826 | 15.7747 | 13.99 | 31.506 |  |  | 17.513 |  | 37.3054 |  | 9 |  | 89.8579 |  | 7.0642 | 7.2226 |  | 6.85 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.048 | 48.8649 | 115.4966 | 29.9645 | 1.65 | 161.5841 |  | 39.269 | 33.1092 |  | 194.7591 | 31.9678 |  | 3 |  |  |  | 58.8627 |  | 25 |  |  |  | 17.5654 |  |  |  |  | 19.6 |  | 146.0882 | 1.2408 | 3.1575 | 126.8765 | 19.0873 |  | 35.866 | 3.9037 |  |  | 82.308 | 18.8679 | 0.352 | 0.53 | 33.5431 | 434.2751 |  | 158.5481 | 18.004 |  |  | 16.8695 | 4.5886 |  |  | 14.663 | 293.62 |  | 28.945 |  | 40.959
05:00 | 3.9259 |  | 33.547 | 10.975 | [5 empty] | 27.9671 | 16.1119 | 13.97 | 32.192 |  |  | 17.181 |  | 30.0155 |  | 9.2 |  | 149.4001 |  | 7.0485 | 7.0418 |  | 7.27 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.0839 | 51.7465 | 114.9132 | 30.4303 | 2.1 | 163.6408 |  | 38.327 | 32.4312 |  | 196.3238 | 32.1063 |  | 2.91 |  |  |  | 59.9098 |  | 25 |  |  |  | 17.3346 |  |  |  |  | 15.77 |  | 150.9329 | 1.3044 | 3.1558 | 124.7093 | 18.3103 |  | 34.4026 | 4.3754 |  |  | 82.548 | 18.8742 | 0.3485 | 0.48 | 33.3348 | 434.9129 |  | 157.84 | 18.981 |  |  | 16.0096 | 4.6002 |  |  | 13.5909 | 289.53 |  | 29.241 |  | 40.698
05:30 | 4.0639 |  | 32.6955 | 10.23 | [5 empty] | 28.9016 | 15.8903 | 14.24 | 32.342 |  |  | 17.863 |  | 47.7852 |  | 9.2 |  | 149.6923 |  | 7.484 | 6.6934 |  | 8.4 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0482 | 51.0806 | 115.9382 | 29.0876 | 1.93 | 166.1305 |  | 37.424 | 32.2535 |  | 193.8975 | 31.4448 |  | 3.31 |  |  |  | 58.7913 |  | 25 |  |  |  | 17.3606 |  |  |  |  | 12.68 |  | 151.8785 | 1.3871 | 3.1866 | 126.4555 | 17.888 |  | 34.2093 | 3.8589 |  |  | 82.4032 | 18.8551 | 0.3379 | 0.54 | 32.8834 | 430.2668 |  | 154.3435 | 18.597 |  |  | 16.6566 | 4.5727 |  |  | 13.046 | 295.73 |  | 26.577 |  | 41.036
06:00 | 4.3195 |  | 33.5309 | 8.363 | [5 empty] | 29.3047 | 14.641 | 14.28 | 32.346 |  |  | 14.383 |  | 38.6067 |  | 9.3 |  | 145.281 |  | 7.3362 | 6.6961 |  | 15.66 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2345 | 52.6071 | 115.9047 | 27.716 | 1.54 | 164.8671 |  | 35.842 | 32.892 |  | 193.8691 | 30.171 |  | 3.13 |  |  |  | 59.4866 |  | 25 |  |  |  | 17.5353 |  |  |  |  | 14.78 |  | 148.2465 | 1.3235 | 3.0564 | 125.912 | 17.85 |  | 33.9729 | 3.6509 |  |  | 83.1881 | 18.8519 | 0.3376 | 0.53 | 32.1597 | 432.0985 |  | 155.8873 | 18.641 |  |  | 16.5792 | 4.4973 |  |  | 12.7304 | 295.63 |  | 23.745 |  | 40.819
06:30 | 4.2067 |  | 34.8401 | 6.989 | [5 empty] | 29.5787 | 14.5368 | 14.24 | 32.12 |  |  | 6.709 |  | 41.4029 |  | 9.4 |  | 132.1237 |  | 7.4756 | 5.4943 |  | 17.51 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5477 | 51.4696 | 114.6927 | 24.9532 | 0.55 | 166.836 |  | 35.447 | 32.8528 |  | 196.5157 | 26.7663 |  | 2.66 |  |  |  | 59.3513 |  | 25 |  |  |  | 17.6076 |  |  |  |  | 15.92 |  | 149.0674 | 1.0563 | 2.9909 | 122.6023 | 17.2895 |  | 31.4042 | 3.6076 |  |  | 82.4083 | 18.8243 | 0.3499 | 0.51 | 30.4435 | 429.4285 |  | 140.9075 | 18.69 |  |  | 16.2185 | 4.3877 |  |  | 12.1792 | 295.45 |  | 23.267 |  | 38.501
07:00 | 3.7111 |  | 37.1025 | 6.924 | [5 empty] | 29.583 | 11.2684 | 14.69 | 31.588 |  |  | 5.688 |  | 49.0465 |  | 9.1 |  | 92.3349 |  | 7.4226 | 3.8638 |  | 17.33 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.5922 | 46.2294 | 115.4877 | 24.9599 | 0.91 | 162.9481 |  | 32.416 | 32.4634 |  | 196.2792 | 25.8192 |  | 3.13 |  |  |  | 59.6806 |  | 25 |  |  |  | 17.3728 |  |  |  |  | 16.4 |  | 148.4569 | 0.6363 | 2.9957 | 121.6202 | 19.8522 |  | 29.228 | 3.8025 |  |  | 81.1445 | 18.8378 | 0.369 | 0.49 | 29.3667 | 427.2349 |  | 146.5342 | 18.029 |  |  | 15.8996 | 4.3453 |  |  | 11.6908 | 284.46 |  | 23.136 |  | 37.74
07:30 | 2.6757 |  | 33.3971 | 7.957 | [5 empty] | 29.714 | 11.2348 | 14.61 | 31.692 |  |  | 5.688 |  | 51.2755 |  | 9.1 |  | 111.1788 |  | 7.1487 | 1.356 |  | 17.08 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.7129 | 50.797 | 116.8244 | 28.8056 | 0.73 | 161.878 |  | 32.579 | 33.4617 |  | 192.6817 | 25.7495 |  | 2.39 |  |  |  | 59.7539 |  | 25 |  |  |  | 17.6779 |  |  |  |  | 18.24 |  | 145.0422 | 0.6045 | 3.0406 | 122.9956 | 18.0021 |  | 30.3912 | 3.7307 |  |  | 82.0694 | 18.8453 | 0.4375 | 0.5 | 30.4356 | 428.6291 |  | 151.1023 | 17.759 |  |  | 14.6998 | 4.3859 |  |  | 11.7014 | 277.28 |  | 23.259 |  | 34.358
08:00 | 1.3286 |  | 33.4342 | 9.662 | [5 empty] | 28.7631 | 10.9298 | 14.56 | 31.356 |  |  | 5.524 |  | 16.4236 |  | 9.1 |  | 136.7409 |  | 7.4113 | 0.886 |  | 16.64 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.1026 | 52.2476 | 117.4715 | 30.0792 | 0.73 | 162.3208 |  | 33.616 | 33.3358 |  | 193.1095 | 26.6762 |  | 2.24 |  |  |  | 59.8732 |  | 25 |  |  |  | 17.4211 |  |  |  |  | 18.41 |  | 143.992 | 0.5536 | 3.1362 | 126.6602 | 18.3129 |  | 31.0596 | 3.7307 |  |  | 82.6548 | 18.8543 | 0.4537 | 0.49 | 30.2394 | 425.6929 |  | 144.9686 | 18.383 |  |  | 15.1097 | 4.4643 |  |  | 11.8282 | 275.11 |  | 23.643 |  | 29.153
08:30 | 0.9966 |  | 31.2817 | 9.864 | [5 empty] | 29.0191 | 10.7553 | 14.78 | 31.354 |  |  | 5.612 |  | 17.0196 |  | 9.1 |  | 149.8953 |  | 7.377 | 1.0176 |  | 17.22 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.193 | 52.1082 | 107.3351 | 29.8291 | 0.72 | 167.4069 |  | 34.055 | 33.6834 |  | 195.1333 | 27.0985 |  | 2.35 |  |  |  | 58.7741 |  | 25 |  |  |  | 17.8843 |  |  |  |  | 18.38 |  | 142.5906 | 0.2163 | 3.13 | 128.2228 | 18.8459 |  | 31.5717 | 3.872 |  |  | 83.2077 | 18.864 | 0.5634 | 0.52 | 29.8725 | 423.0781 |  | 151.1991 | 18.399 |  |  | 14.8161 | 4.6427 |  |  | 12.5294 | 284.16 |  | 24.062 |  | 23.903
09:00 | 0.8319 |  | 32.4049 | 9.313 | [5 empty] | 29.0047 | 10.3232 | 15.19 | 31.248 |  |  | 5.572 |  | 12.1377 |  | 9 |  | 146.8205 |  | 7.7595 | 0.9411 |  | 17.59 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.6093 | 51.5467 | 103.524 | 29.3188 | 0.63 | 164.0201 |  | 35.555 | 34.3677 |  | 196.3474 | 27.2408 |  | 2.56 |  |  |  | 58.5326 |  | 25 |  |  |  | 18.0065 |  |  |  |  | 18.94 |  | 137.3295 | 0.1782 | 3.1546 | 128.3182 | 19.3474 |  | 33.0152 | 3.9659 |  |  | 82.6727 | 18.8684 | 0.661 | 0.47 | 32.2584 | 432.669 |  | 155.1268 | 18.266 |  |  | 15.8352 | 4.6185 |  |  | 12.8841 | 286.27 |  | 24.549 |  | 18.103
09:30 | 0.8659 |  | 34.5503 | 9.223 | [5 empty] | 29.6039 | 10.3624 | 15.02 | 31.612 |  |  | 5.571 |  | 23.0107 |  | 8.8 |  | 146.6377 |  | 8.4177 | 0.9374 |  | 17.63 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 4.0472 | 51.3243 | 98.1533 | 30.048 | 0.44 | 165.0609 |  | 36.49 | 34.3638 |  | 196.3532 | 28.4752 |  | 2.8 |  |  |  | 54.3377 |  | 25 |  |  |  | 18.2027 |  |  |  |  | 19.29 |  | 139.137 | 0.21 | 3.2221 | 129.5378 | 19.4737 |  | 33.1313 | 4.0274 |  |  | 82.5678 | 18.8713 | 0.8285 | 0.47 | 32.9202 | 431.0265 |  | 155.9089 | 18.182 |  |  | 16.4513 | 4.5819 |  |  | 13.5171 | 285.99 |  | 21.5 |  | 16.953
10:00 | 0.4849 |  | 35.2345 | 9.513 | [5 empty] | 29.7872 | 10.4025 | 14.87 | 31.08 |  |  | 5.581 |  | 42.942 |  | 8.5 |  | 131.2618 |  | 8.2823 | 0.9284 |  | 17.41 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.2956 | 51.3357 | 93.5682 | 29.94 | 0.24 | 163.2272 |  | 35.944 | 34.3993 |  | 196.2083 | 27.8275 |  | 3.48 |  |  |  | 55.1593 |  | 25 |  |  |  | 18.1312 |  |  |  |  | 19.4 |  | 138.5517 | 0.21 | 3.2794 | 127.5678 | 19.0416 |  | 33.6849 | 3.8866 |  |  | 81.0108 | 18.8458 | 1.009 | 0.5 | 34.0644 | 423.8545 |  | 155.0756 | 17.966 |  |  | 17.2804 | 4.6933 |  |  | 14.7121 | 283.48 |  | 26.947 |  | 16.12
10:30 | 0.4282 |  | 37.1491 | 10.554 | [5 empty] | 29.6365 | 10.9496 | 14.84 | 31.222 |  |  | 5.561 |  | 47.2985 |  | 8.1 |  | 123.6974 |  | 8.0679 | 0.9298 |  | 17.15 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.7878 | 51.329 | 93.9468 | 29.8391 | 0.58 | 163.8565 |  | 35.888 | 34.5767 |  | 193.4443 | 25.0067 |  | 3.62 |  |  |  | 54.6454 |  | 25 |  |  |  | 18.362 |  |  |  |  | 19.83 |  | 136.609 | 0.2036 | 3.2532 | 127.5946 | 18.8872 |  | 33.7101 | 3.7307 |  |  | 80.8172 | 18.8199 | 1.3697 | 0.48 | 33.9674 | 416.7781 |  | 158.6083 | 17.851 |  |  | 16.7487 | 4.6505 |  |  | 15.1656 | 278.64 |  | 27.276 |  | 15.822
11:00 | 0.4192 |  | 37.4543 | 10.743 | [5 empty] | 30.0904 | 10.648 | 14.98 | 31.34 |  |  | 5.511 |  | 44.3651 |  | 8.1 |  | 126.3058 |  | 8.589 | 0.9382 |  | 17.06 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.0577 | 50.5518 | 91.702 | 29.851 | 1 | 163.209 |  | 37.155 | 34.7262 |  | 195.646 | 25.8254 |  | 2.77 |  |  |  | 58.937 |  | 25 |  |  |  | 18.4274 |  |  |  |  | 19.72 |  | 137.7616 | 0.2163 | 3.2126 | 127.1664 | 18.9393 |  | 32.3515 | 3.872 |  |  | 81.2547 | 18.8282 | 1.6068 | 0.51 | 33.8912 | 407.0907 |  | 149.1747 | 17.998 |  |  | 16.1018 | 4.598 |  |  | 15.1718 | 267.82 |  | 27.212 |  | 14.485
11:30 | 0.4228 |  | 36.9351 | 10.266 | [5 empty] | 30.3761 | 10.9596 | 14.73 | 30.698 |  |  | 5.465 |  | 45.292 |  | 8.8 |  | 109.5189 |  | 8.6702 | 0.8596 |  | 16.8 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.4425 | 50.639 | 90.2876 | 30.6395 | 0.9 | 163.4815 |  | 37.555 | 34.1546 |  | 195.9397 | 26.0894 |  | 3.2 |  |  |  | 53.8685 |  | 25 |  |  |  | 18.1014 |  |  |  |  | 18.59 |  | 141.6941 | 0.2227 | 3.196 | 129.0707 | 19.6932 |  | 31.3916 | 3.9659 |  |  | 82.306 | 18.819 | 1.7105 | 0.49 | 32.9823 | 408.3352 |  | 152.0426 | 17.995 |  |  | 16.7654 | 4.8326 |  |  | 15.4378 | 261.41 |  | 27.231 |  | 16.036
12:00 | 0.4213 |  | 35.2859 | 8.297 | [5 empty] | 30.3763 | 11.3598 | 14.72 | 30.692 |  |  | 5.354 |  | 41.6811 |  | 9 |  | 151.9011 |  | 8.7075 | 0.8654 |  | 17.1 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.4229 | 50.4421 | 90.421 | 30.1139 | 0.73 | 163.5826 |  | 37.058 | 33.8675 |  | 192.6455 | 26.0707 |  | 3.67 |  |  |  | 49.4261 |  | 25 |  |  |  | 18.1248 |  |  |  |  | 19.39 |  | 142.268 | 0.2227 | 3.206 | 130.4402 | 19.0507 |  | 30.1903 | 3.9659 |  |  | 83.0707 | 18.8043 | 1.7187 | 0.48 | 31.3781 | 419.9965 |  | 156.0985 | 17.865 |  |  | 16.9936 | 4.6654 |  |  | 15.1419 | 267.43 |  | 27.006 |  | 16.002
12:30 | 0.4234 |  | 35.9018 | 7.87 | [5 empty] | 30.5125 | 13.1516 | 14.26 | 29.806 |  |  | 5.114 |  | 33.7691 |  | 9 |  | 152.6517 |  | 8.9284 | 0.9219 |  | 16.92 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.4912 | 51.0041 | 90.3093 | 29.152 | 0.78 | 162.6624 |  | 36.732 | 32.0769 |  | 192.5713 | 25.9874 |  | 3.84 |  |  |  | 50.1948 |  | 25 |  |  |  | 17.9971 |  |  |  |  | 19.2 |  | 144.3735 | 0.2163 | 3.1388 | 128.6174 | 19.0898 |  | 30.4168 | 3.872 |  |  | 81.7081 | 18.7894 | 1.7479 | 0.49 | 31.7816 | 420.2892 |  | 153.6202 | 18.102 |  |  | 17.3546 | 4.4696 |  |  | 14.5927 | 281.84 |  | 26.139 |  | 26.876
13:00 | 0.4296 |  | 34.8265 | 8.545 | [5 empty] | 29.9205 | 15.2694 | 14.47 | 29.862 |  |  | 5.152 |  | 36.8391 |  | 9 |  | 140.6746 |  | 8.9851 | 0.9464 |  | 17.48 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.5382 | 50.3279 | 89.9555 | 29.034 | 0.64 | 163.6431 |  | 35.978 | 32.374 |  | 195.9437 | 22.1133 |  | 3.06 |  |  |  | 52.4789 |  | 25 |  |  |  | 18.7588 |  |  |  |  | 18.84 |  | 142.9036 | 0.2163 | 3.0824 | 125.1271 | 17.9549 |  | 30.3873 | 4.0073 |  |  | 80.6215 | 18.7882 | 1.7579 | 0.53 | 31.9777 | 418.4693 |  | 153.1084 | 18.032 |  |  | 17.1862 | 4.6323 |  |  | 14.5119 | 283.28 |  | 26.203 |  | 30.72
13:30 | 0.4218 |  | 32.4493 | 10.411 | [5 empty] | 27.5974 | 15.7513 | 14.49 | 29.174 |  |  | 5.154 |  | 36.7779 |  | 8.9 |  | 120.6967 |  | 9.0081 | 0.9477 |  | 17.52 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.54 | 47.2912 | 88.7766 | 30.3282 | 0.45 | 162.6595 |  | 36.72 | 34.3392 |  | 194.9441 | 22.433 |  | 2.48 |  |  |  | 55.0432 |  | 25 |  |  |  | 18.9588 |  |  |  |  | 18.34 |  | 141.6366 | 0.2291 | 3.1025 | 128.1319 | 18.4143 |  | 32.8771 | 3.7307 |  |  | 81.3352 | 18.7855 | 1.7425 | 0.5 | 31.9108 | 417.0639 |  | 158.9415 | 18.138 |  |  | 17.3905 | 4.7965 |  |  | 16.062 | 268.44 |  | 26.635 |  | 14.362
14:00 | 0.4154 |  | 32.8511 | 9.957 | [5 empty] | 29.9921 | 16.2621 | 14.26 | 29.552 |  |  | 5.333 |  | 45.277 |  | 8.7 |  | 106.7923 |  | 9.2029 | 0.9472 |  | 17.15 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 5.7469 | 48.377 | 89.6332 | 30.587 | 0.73 | 164.6996 |  | 37.932 | 35.0611 |  | 195.7709 | 24.0859 |  | 3.14 |  |  |  | 58.1603 |  | 25 |  |  |  | 18.8805 |  |  |  |  | 18.52 |  | 143.0027 | 0.2163 | 3.1394 | 127.2373 | 18.087 |  | 33.6279 | 3.872 |  |  | 81.7143 | 18.7911 | 1.7292 | 0.49 | 33.6366 | 425.6212 |  | 157.9375 | 18.179 |  |  | 17.9826 | 5.094 |  |  | 16.1022 | 278.71 |  | 24.898 |  | 11.643
14:30 | 0.4216 |  | 33.851 | 9.443 | [5 empty] | 30.4215 | 16.0244 | 14.29 | 29.36 |  |  | 5.111 |  | 29.27 |  | 8.6 |  | 116.308 |  | 9.1315 | 0.9526 |  | 16.81 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 5.9055 | 48.8363 | 91.6421 | 31.0648 | 0.86 | 161.1634 |  | 38.001 | 34.0125 |  | 193.0243 | 24.7798 |  | 3.51 |  |  |  | 58.3852 |  | 25 |  |  |  | 18.7776 |  |  |  |  | 19.63 |  | 143.7644 | 0.2163 | 3.1766 | 127.1371 | 18.9325 |  | 34.1993 | 3.9659 |  |  | 81.4388 | 18.8149 | 1.7042 | 0.5 | 34.1222 | 424.0578 |  | 158.3305 | 18.237 |  |  | 17.681 | 4.9482 |  |  | 15.9785 | 284.55 |  | 23.403 |  | 10.862
15:00 | 0.412 |  | 37.417 | 9.352 | [5 empty] | 30.4294 | 15.8717 | 14.22 | 29.056 |  |  | 5.396 |  | 44.0127 |  | 8.4 |  | 150.3653 |  | 9.0398 | 1.0179 |  | 16.19 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 5.8976 | 49.6782 | 91.845 | 30.9602 | 0.97 | 164.4073 |  | 38.363 | 34.3613 |  | 192.4698 | 28.5207 |  | 3.56 |  |  |  | 58.939 |  | 25 |  |  |  | 19.51 |  |  |  |  | 18.91 |  | 143.7483 | 0.2354 | 2.9891 | 128.4721 | 18.3172 |  | 35.0607 | 4.0274 |  |  | 81.3927 | 18.8255 | 1.6893 | 0.55 | 34.5174 | 423.6498 |  | 155.1303 | 18.029 |  |  | 17.9897 | 5.022 |  |  | 16.112 | 285.83 |  | 22.33 |  | 14.4
15:30 | 0.4253 |  | 35.0247 | 9.285 | [5 empty] | 30.4999 | 15.791 | 13.58 | 28.68 |  |  | 5.252 |  | 47.2664 |  | 8 |  | 154.553 |  | 9.1502 | 0.9115 |  | 15.01 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 6.022 | 48.489 | 94.487 | 30.1391 | 0.6 | 163.2275 |  | 37.264 | 34.3928 |  | 194.4762 | 29.3791 |  | 3.12 |  |  |  | 58.8267 |  | 25 |  |  |  | 19.3207 |  |  |  |  | 18.6 |  | 143.0207 | 0.2482 | 3.091 | 129.7736 | 18.3383 |  | 34.1467 | 3.8866 |  |  | 81.184 | 18.8588 | 1.6983 | 0.56 | 34.3261 | 430.1968 |  | 156.0913 | 18.081 |  |  | 17.3093 | 4.8904 |  |  | 16.4473 | 289.52 |  | 23.361 |  | 14.671
16:00 | 0.4161 |  | 33.7892 | 9.274 | [5 empty] | 30.5498 | 15.6257 | 14.54 | 27.86 |  |  | 5.189 |  | 45.1548 |  | 7.7 |  | 147.3302 |  | 9.4352 | 0.9925 |  | 14.25 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 6.2313 | 49.3831 | 91.9563 | 30.0527 | 0.23 | 162.2063 |  | 37.251 | 33.471 |  | 192.0756 | 27.6586 |  | 3.02 |  |  |  | 58.9724 |  | 25 |  |  |  | 19.3365 |  |  |  |  | 18.83 |  | 142.5169 | 0.2354 | 3.1879 | 129.5137 | 17.307 |  | 34.0979 | 3.9037 |  |  | 81.4939 | 18.8301 | 1.705 | 0.57 | 33.6777 | 426.8745 |  | 153.2845 | 18.318 |  |  | 17.4737 | 4.5783 |  |  | 16.6302 | 292.1 |  | 24.79 |  | 19.041
16:30 | 0.414 |  | 29.4158 | 9.452 | [5 empty] | 30.8543 | 13.4836 | 14.5 | 29.326 |  |  | 4.954 |  | 46.3342 |  | 8 |  | 152.0685 |  | 9.3624 | 1.0944 |  | 13.91 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.2069 | 49.3343 | 95.0459 | 29.9906 | 0.37 | 163.1673 |  | 37.879 | 33.056 |  | 191.7411 | 28.1241 |  | 3.11 |  |  |  | 58.3897 |  | 25 |  |  |  | 18.6697 |  |  |  |  | 17.76 |  | 143.2064 | 0.2354 | 3.1323 | 130.9108 | 18.1135 |  | 33.8201 | 4.3754 |  |  | 82.2865 | 18.8322 | 1.6931 | 0.51 | 33.3301 | 422.7101 |  | 158.7118 | 18.027 |  |  | 16.9194 | 4.5315 |  |  | 16.2497 | 290.84 |  | 26.701 |  | 23.457
17:00 | 0.4177 |  | 29.2187 | 9.306 | [5 empty] | 31.2135 | 13.4843 | 14.6 | 29.498 |  |  | 4.929 |  | 31.6992 |  | 8.4 |  | 120.741 |  | 9.3287 | 1.2922 |  | 14.15 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 5.9468 | 49.2688 | 97.1339 | 29.2077 | 0.4 | 163.8172 |  | 36.929 | 32.2969 |  | 192.3659 | 27.3664 |  | 3.17 |  |  |  | 59.258 |  | 25 |  |  |  | 19.3716 |  |  |  |  | 16.71 |  | 143.2859 | 0.2418 | 3.067 | 130.2967 | 18.0509 |  | 33.4952 | 3.8589 |  |  | 82.6485 | 18.7814 | 1.711 | 0.57 | 34.4323 | 430.5439 |  | 160.0376 | 18.326 |  |  | 16.3774 | 4.546 |  |  | 16.2587 | 291.26 |  | 27.269 |  | 27.571
17:30 | 0.4298 |  | 17.2774 | 7.774 | [5 empty] | 31.5738 | 15.4094 | 14.5 | 29.102 |  |  | 5.103 |  | 35.2849 |  | 7.7 |  | 123.1766 |  | 9.5484 | 1.5925 |  | 15.68 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 5.8074 | 48.4747 | 94.535 | 29.313 | 0.41 | 164.2119 |  | 36.298 | 32.3936 |  | 192.5019 | 27.4055 |  | 3.95 |  |  |  | 59.8315 |  | 25 |  |  |  | 19.8216 |  |  |  |  | 16.52 |  | 143.4305 | 0.2927 | 3.1108 | 130.4244 | 18.8888 |  | 32.5449 | 3.6509 |  |  | 82.3101 | 18.9249 | 1.7359 | 0.53 | 32.7285 | 428.1775 |  | 157.9455 | 18.336 |  |  | 16.3864 | 4.571 |  |  | 14.9997 | 294.87 |  | 27.718 |  | 31.217
18:00 | 0.4592 |  | 15.8172 | 7.456 | [5 empty] | 31.9254 | 16.2854 | 14.89 | 30.398 |  |  | 5.346 |  | 47.809 |  | 7.2 |  | 110.6686 |  | 9.8075 | 1.6126 |  | 16.48 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.8131 | 50.4811 | 93.2541 | 26.3989 | 0.46 | 164.5696 |  | 34.486 | 30.4991 |  | 170.1775 | 26.4428 |  | 3.36 |  |  |  | 53.7405 |  | 25 |  |  |  | 19.8211 |  |  |  |  | 8.57 |  | 143.2891 | 0.3309 | 3.1793 | 131.6056 | 18.3982 |  | 31.9662 | 3.6076 |  |  | 82.7258 | 3.4619 | 1.819 | 0.56 | 31.2515 | 416.6728 |  | 152.6669 | 18.442 |  |  | 17.0528 | 4.5908 |  |  | 13.793 | 284.01 |  | 25.359 |  | 27.644
18:30 | 0.4748 |  | 16.0725 | 6.908 | [5 empty] | 32.9273 | 16.3129 | 14.58 | 31.172 |  |  | 6.02 |  | 9.5092 |  | 7.2 |  | 47.0629 |  | 9.2084 | 1.6515 |  | 16.72 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 5.7812 | 50.0251 | 91.1627 | 24.626 | 0.11 | 165.1789 |  | 34.343 | 28.5917 |  | 58.847 | 25.6445 |  | 3.52 |  |  |  | 41.2169 |  | 25 |  |  |  | 19.4811 |  |  |  |  | 5.37 |  | 143.3362 | 0.3627 | 3.1501 | 127.3061 | 17.7981 |  | 28.7749 | 3.8025 |  |  | 82.5274 | 3.1067 | 1.8716 | 0.6 | 30.9648 | 426.3204 |  | 147.5482 | 18.225 |  |  | 16.6521 | 4.6005 |  |  | 13.2872 | 288.87 |  | 21.784 |  | 12.506
19:00 | 0.4916 |  | 15.8149 | 6.887 | [5 empty] | 33.7385 | 15.1374 | 14.63 | 32.094 |  |  | 6.28 |  | 7.7833 |  | 7.3 |  | 38.3542 |  | 7.5646 | 1.8532 |  | 16.61 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 5.7482 | 46.5446 | 89.6863 | 26.2806 | 0.35 | 163.9091 |  | 32.328 | 28.1866 |  | 56.1063 | 25.4099 |  | 3.15 |  |  |  | 33.2976 |  | 25 |  |  |  | 19.9014 |  |  |  |  | 5.29 |  | 143.3375 | 0.5281 | 3.149 | 122.7691 | 15.799 |  | 28.2552 | 3.7407 |  |  | 81.791 | 3.0125 | 1.794 | 0.58 | 30.2154 | 433.2314 |  | 152.381 | 17.851 |  |  | 15.8439 | 4.5718 |  |  | 12.9595 | 287.01 |  | 20.649 |  | 12.509
19:30 | 0.5194 |  | 15.3814 | 8.188 | [5 empty] | 33.5084 | 14.7252 | 14.64 | 31.706 |  |  | 6.252 |  | 10.8561 |  | 7.2 |  | 37.7077 |  | 7.5394 | 2.4544 |  | 16.78 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 5.7018 | 49.3026 | 91.5449 | 29.9969 | 0.46 | 163.0952 |  | 32.349 | 28.6936 |  | 56.0771 | 25.428 |  | 2.52 |  |  |  | 33.0183 |  | 25 |  |  |  | 19.7139 |  |  |  |  | 4.58 |  | 142.1315 | 0.4518 | 3.3 | 126.6352 | 16.0218 |  | 31.0362 | 3.74 |  |  | 81.7663 | 3.0365 | 1.7753 | 0.59 | 30.5479 | 424.266 |  | 155.4714 | 18.108 |  |  | 15.5576 | 4.5922 |  |  | 13.9318 | 279.78 |  | 16.693 |  | 12.767
20:00 | 0.6055 |  | 15.5481 | 9.697 | [5 empty] | 33.5171 | 11.899 | 13.4 | 32.052 |  |  | 6.378 |  | 14.819 |  | 7.2 |  | 37.5101 |  | 7.7756 | 2.1978 |  | 17.05 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.6511 | 49.7506 | 95.2037 | 29.5803 | 0.37 | 162.2495 |  | 34.689 | 29.0613 |  | 58.6644 | 25.3318 |  | 1.93 |  |  |  | 33.0535 |  | 25 |  |  |  | 18.4978 |  |  |  |  | 5.46 |  | 141.3504 | 0.4009 | 3.4227 | 128.3249 | 16.1715 |  | 31.1747 | 3.6949 |  |  | 81.4733 | 3.0265 | 1.7516 | 0.59 | 31.4718 | 425.7855 |  | 153.4869 | 18.607 |  |  | 15.5097 | 4.6324 |  |  | 14.563 | 276.28 |  | 17.299 |  | 12.774
20:30 | 0.7044 |  | 16.1596 | 9.414 | [5 empty] | 33.5738 | 11.9666 | 12.55 | 31.684 |  |  | 6.136 |  | 12.6717 |  | 7.2 |  | 28.5185 |  | 8.1049 | 2.0729 |  | 17.36 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.872 | 50.5574 | 95.3072 | 29.7743 | 0.84 | 165.8887 |  | 35.837 | 29.4808 |  | 70.7444 | 25.9166 |  | 2.06 |  |  |  | 33.1243 |  | 25 |  |  |  | 18.5446 |  |  |  |  | 4.54 |  | 143.1217 | 0.3436 | 3.3323 | 127.9314 | 17.6056 |  | 31.9858 | 4.0014 |  |  | 81.3984 | 2.9925 | 1.7379 | 0.58 | 31.7708 | 425.8706 |  | 158.0337 | 18.559 |  |  | 16.3058 | 4.6646 |  |  | 15.3174 | 281.18 |  | 20.692 |  | 13.204
21:00 | 0.7522 |  | 16.4536 | 9.717 | [5 empty] | 33.125 | 11.7868 | 12.62 | 32.692 |  |  | 6.16 |  | 15.4716 |  | 7.5 |  | 35.5446 |  | 8.4885 | 2.3106 |  | 17.16 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.8271 | 51.3104 | 94.9902 | 29.2131 | 0.87 | 166.8938 |  | 36.599 | 29.0138 |  | 73.2953 | 26.2009 |  | 1.52 |  |  |  | 33.3735 |  | 25 |  |  |  | 18.6819 |  |  |  |  | 4.37 |  | 142.2536 | 0.35 | 3.3755 | 128.5738 | 18.5772 |  | 32.8979 | 4.0848 |  |  | 82.485 | 5.8947 | 1.7354 | 0.59 | 31.9317 | 423.5649 |  | 159.4401 | 18.781 |  |  | 15.7627 | 4.9316 |  |  | 15.3847 | 284.86 |  | 21.927 |  | 17.268
21:30 | 0.6964 |  | 18.2471 | 10.223 | [5 empty] | 32.5602 | 11.7098 | 14.17 | 32.636 |  |  | 6.022 |  | 17.066 |  | 7.8 |  | 37.8168 |  | 8.7338 | 3.1002 |  | 17.04 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.7825 | 51.3764 | 97.3568 | 29.6708 | 0.94 | 167.6635 |  | 37.313 | 28.7295 |  | 86.2834 | 27.5502 |  | 1.51 |  |  |  | 42.2628 |  | 25 |  |  |  | 18.5558 |  |  |  |  | 4.4 |  | 143.9834 | 0.3754 | 3.3418 | 130.4863 | 19.1347 |  | 34.1223 | 4.1258 |  |  | 82.0337 | 6.4964 | 1.6682 | 0.56 | 33.0699 | 424.7844 |  | 163.9606 | 18.628 |  |  | 16.5694 | 4.9186 |  |  | 16.0967 | 285.63 |  | 22.696 |  | 19.545
22:00 | 0.6922 |  | 18.4855 | 10.569 | [5 empty] | 31.8974 | 11.7015 | 14.49 | 32.654 |  |  | 5.896 |  | 16.8138 |  | 8.1 |  | 38.0701 |  | 10.1212 | 2.9556 |  | 17.19 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.6411 | 51.0233 | 96.7108 | 30.4149 | 1.03 | 167.872 |  | 36.919 | 30.5791 |  | 193.5499 | 30.608 |  | 1.98 |  |  |  | 57.6691 |  | 25 |  |  |  | 18.7217 |  |  |  |  | 4.43 |  | 143.2077 | 0.5854 | 3.2301 | 129.0824 | 19.1509 |  | 35.814 | 3.9547 |  |  | 81.7382 | 6.5671 | 1.5046 | 0.56 | 33.4129 | 424.0849 |  | 162.1965 | 18.807 |  |  | 16.0959 | 5.2025 |  |  | 16.1896 | 269.4 |  | 22.588 |  | 22.676
22:30 | 0.6986 |  | 25.3417 | 10.422 | [5 empty] | 30.682 | 11.5798 | 14.79 | 33.146 |  |  | 5.908 |  | 28.6863 |  | 8 |  | 132.9214 |  | 10.1537 | 2.8591 |  | 16.91 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.7631 | 50.7889 | 95.9834 | 31.0505 | 1.15 | 167.5496 |  | 37.784 | 30.5505 |  | 193.5302 | 32.3828 |  | 2.56 |  |  |  | 59.5661 |  | 25 |  |  |  | 18.8391 |  |  |  |  | 14.64 |  | 139.241 | 0.6363 | 3.295 | 129.2751 | 19.7889 |  | 36.5835 | 3.9615 |  |  | 82.5974 | 9.8387 | 1.0808 | 0.55 | 32.5162 | 422.6034 |  | 154.8741 | 18.747 |  |  | 18.3296 | 5.2391 |  |  | 16.3688 | 269.36 |  | 25.791 |  | 23.898
23:00 | 0.6801 |  | 27.6747 | 10.084 | [5 empty] | 30.1677 | 11.6187 | 14.21 | 32.95 |  |  | 5.85 |  | 27.9105 |  | 7.9 |  | 152.4966 |  | 10.1543 | 2.7443 |  | 17.16 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.926 | 50.4485 | 95.2788 | 31.0886 | 1.26 | 168.3013 |  | 38.395 | 30.9431 |  | 193.636 | 32.6771 |  | 3.34 |  |  |  | 59.8627 |  | 25 |  |  |  | 18.8091 |  |  |  |  | 19.97 |  | 138.089 | 0.7127 | 3.2965 | 129.4646 | 20.208 |  | 37.6748 | 3.9546 |  |  | 82.5883 | 18.4031 | 0.8611 | 0.56 | 32.4978 | 424.9511 |  | 159.6771 | 18.906 |  |  | 19.0568 | 4.8883 |  |  | 15.9015 | 282.16 |  | 27.608 |  | 24.362
23:30 | 0.6668 |  | 29.7201 | 9.598 | [5 empty] | 29.0141 | 11.7159 | 14.72 | 32.612 |  |  | 5.989 |  | 48.5716 |  | 7.8 |  | 131.5244 |  | 10.0702 | 2.6722 |  | 17.22 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.3328 | 50.9282 | 95.5436 | 30.7103 | 1.2 | 165.97 |  | 39.444 | 31.4653 |  | 194.5652 | 33.214 |  | 3.74 |  |  |  | 59.1856 |  | 25 |  |  |  | 18.8986 |  |  |  |  | 19.95 |  | 139.905 | 0.9226 | 3.5396 | 127.9806 | 20.3124 |  | 37.3399 | 3.8564 |  |  | 82.7406 | 18.4838 | 0.7295 | 0.55 | 32.1819 | 416.6933 |  | 162.5265 | 18.91 |  |  | 18.3404 | 5.0751 |  |  | 14.6262 | 292.81 |  | 27.844 |  | 24.418
00:00 | 0.6685 |  | 32.4988 | 10.211 | [5 empty] | 28.7698 | 14.4283 | 14.39 | 33.028 |  |  | 5.735 |  | 46.6825 |  | 7.8 |  | 105.7347 |  | 10.2338 | 2.9374 |  | 16.15 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 1.7907 | 51.1037 | 93.4318 | 29.1994 | 0.83 | 166.7444 |  | 39.331 | 30.9279 |  | 193.8431 | 32.8569 |  | 2.45 |  |  |  | 58.9074 |  | 25 |  |  |  | 18.5448 |  |  |  |  | 19.77 |  | 140.3552 | 0.789 | 3.5053 | 130.3136 | 20.0091 |  | 36.7161 | 3.8369 |  |  | 82.2024 | 18.4842 | 0.622 | 0.56 | 31.5741 | 410.9039 |  | 161.5722 | 18.854 |  |  | 17.561 | 4.8515 |  |  | 15.9268 | 292.46 |  | 29.535 |  | 24.565
MWh | 36.3653 | 0 | 727.5929 | 234.126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722.262 | 324.7643 | 346.05 | 743.98 | 0 | 0 | 209.678 | 0 | 839.0613 | 0 | 203.6 | 0 | 2778.1737 | 0 | 199.9334 | 70.23 | 0 | 373.035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 92.2108 | 1187.5166 | 2432.0966 | 707.8632 | 18.01 | 3940.1445 | 0 | 881.5075 | 782.5572 | 0 | 4206.6657 | 680.9694 | 0 | 72.215 | 0 | 0 | 0 | 1311.0303 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 440.5217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345.69 | 0 | 3451.756 | 14.6699 | 76.1613 | 3055.6421 | 449.3492 | 0 | 799.0127 | 93.3854 | 0 | 0 | 1970.3637 | 381.1395 | 26.7676 | 12.77 | 778.841 | 10220.1402 | 0 | 3738.783 | 439.9545 | 0 | 0 | 404.8272 | 112.989 | 0 | 0 | 349.7669 | 6824.505 | 0 | 617.4375 | 0 | 615.587
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
lunes, 8 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | NAFTA & GAS REFINERÍA & FLEXIGAS | NAFTA & FLEXIGAS | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 966.18 | 2073.9 | 3155.4 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.6 | 9.1 | 0 | 166 | 6420.18 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 296.1
01:00 | 959.18 | 2039.5 | 3107.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.4 | 9.1 | 0 | 166.3 | 6331.08 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 39.08
01:30 | 964.88 | 2012 | 3072 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49 | 9.1 | 0 | 168.4 | 6275.38 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 2.6
02:00 | 940.98 | 1905 | 2978.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.7 | 9.1 | 0 | 180.3 | 6063.88 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 199.85
02:30 | 952.44 | 1881.7 | 3080.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.8 | 9.1 | 0 | 167.3 | 6140.84 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2578.35
03:00 | 963.24 | 1935.5 | 3027 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.3 | 9.1 | 0 | 146.6 | 6130.74 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 960.2 | 1902.1 | 3061.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.6 | 9.1 | 0 | 97.6 | 6080.1 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1929.35
04:00 | 955.4 | 1913.8 | 3120.5 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50.4 | 9.1 | 0 | 75.9 | 6125.1 |  | C.H. YANANGO | 800.35
04:30 | 966.4 | 1907.1 | 3099.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 52.4 | 9.1 | 0 | 72 | 6106.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.4
05:00 | 956.46 | 2041.3 | 3106.6 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50.4 | 9.1 | 0 | 52.8 | 6216.66 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1778.15
05:30 | 950.5 | 2232.1 | 3102.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 49.7 | 9.1 | 0 | 52.8 | 6397.1 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 234.25
06:00 | 957.56 | 2365.3 | 3093.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 51.2 | 9.1 | 0 | 67 | 6544.06 |  | C.H. RUNATULLO II | 158.3
06:30 | 950.02 | 2568.7 | 3103.7 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 59.8 | 7.6 | 17.8 | 68.1 | 6775.72 |  | C.H. RUNATULLO III | 220.05
07:00 | 972.86 | 2571 | 2904.2 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 59.1 | 7.6 | 173.6 | 59.6 | 6747.96 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 103.65
07:30 | 977.42 | 2391.4 | 3019.9 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 43.9 | 7.7 | 467 | 48.8 | 6956.12 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3865.25
08:00 | 969.46 | 2288.5 | 2881.8 | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 43 | 7.6 | 732.7 | 53.8 | 6976.86 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.8
08:30 | 972.62 | 2542.3 | 2876.7 | 44.4 | 0 |  |  | 0 |  | 50.2 | 6.6 | 785.3 | 62.9 | 7341.02 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.7
09:00 | 982.62 | 2586.3 | 3043.6 | 45.2 | 0 |  |  | 0 |  | 51 | 6.2 | 809.2 | 57.1 | 7581.22 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 59.2
09:30 | 978.52 | 2664.9 | 3027.3 | 44.4 | 78.3 |  |  | 0 |  | 47.2 | 6.1 | 829.9 | 56.1 | 7732.72 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15648.3
10:00 | 979.42 | 2688.4 | 3023.2 | 70 | 76.8 |  |  | 0 |  | 46 | 6.1 | 841.1 | 63.8 | 7794.82 |  | C.H. RESTITUCION | 5203.55
10:30 | 968.98 | 2762.4 | 2963.1 | 68.8 | 77.2 |  |  | 42.4 |  | 41.9 | 6.1 | 853.6 | 95.2 | 7879.68 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 89.85
11:00 | 978.58 | 2674.3 | 3065.6 | 69.7 | 78.2 |  |  | 61.3 |  | 41.9 | 6.1 | 862.8 | 116.8 | 7955.28 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 491.15
11:30 | 971.08 | 2639.5 | 3054.9 | 69.1 | 79.2 |  |  | 119.7 |  | 43.5 | 6.1 | 858.5 | 140 | 7981.58 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5508.85
12:00 | 971.08 | 2729.1 | 3052.5 | 68.8 | 78.6 |  |  | 123 |  | 43.8 | 6.1 | 862.1 | 164.2 | 8099.28 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 972.78 | 2696.7 | 3050.2 | 45 | 76.7 |  |  | 101.7 |  | 46.3 | 6.1 | 862.7 | 195.6 | 8053.78 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1177.4
13:00 | 967.34 | 2615.7 | 3027.6 | 45 | 78.5 |  |  | 64.6 |  | 46.1 | 6.1 | 863.4 | 215.6 | 7929.94 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 128.7
13:30 | 967.84 | 2488.7 | 3020.8 | 44.8 | 76.1 |  |  | 68 |  | 43.8 | 6.1 | 860.4 | 277 | 7853.54 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 240.45
14:00 | 975.74 | 2592.5 | 3025.2 | 44.9 | 77.1 |  |  | 35.1 |  | 44.6 | 6.1 | 865.3 | 286.6 | 7953.14 |  | C.H. YUNCAN |  | 1701.95
14:30 | 980.04 | 2745.7 | 3016.7 | 44.7 | 76.8 |  |  | 7.3 |  | 44.5 | 1.2 | 848.4 | 306.2 | 8071.54 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 286.9
15:00 | 980.34 | 2834.4 | 3038.7 | 44.7 | 77.6 |  |  | 7.7 |  | 44.9 | 1.2 | 634.2 | 316.5 | 7980.24 |  | C.H. EL CARMEN | 88.8
15:30 | 937.74 | 2654.9 | 3080.3 | 44.9 | 77.8 |  |  | 7.4 |  | 43.9 | 1.2 | 795.1 | 377.5 | 8020.74 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 159.35
16:00 | 959.38 | 2823.7 | 3088.8 | 44.5 | 76.6 |  |  | 7.3 |  | 52.2 | 4.8 | 619.8 | 404.8 | 8081.88 |  | C.H. ÁNGEL II | 176.6
16:30 | 954.66 | 3007.4 | 3094.3 | 45 | 78.3 |  |  | 68.1 |  | 49.7 | 5.3 | 324.8 | 427 | 8054.56 |  | C.H. ÁNGEL III | 183.15
17:00 | 941.44 | 3177.3 | 3089.8 | 45 | 78 |  |  | 63.1 |  | 55.2 | 5.8 | 68.1 | 477.9 | 8001.64 |  | C.H. LA JOYA | 196.75
17:30 | 967.82 | 3050.9 | 3296.5 | 44.8 | 77.5 |  |  | 66.2 |  | 56.6 | 6.1 | 3.5 | 467 | 8036.92 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.25
18:00 | 966 | 2899.8 | 3297.6 | 45.1 | 78.5 |  |  | 65 |  | 55.2 | 6.7 | 0 | 435.1 | 7849 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 442
18:30 | 968.44 | 3077.9 | 3311.7 | 45.3 | 78.3 |  |  | 69.5 |  | 57.6 | 7.6 | 0 | 411.8 | 8028.14 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 365.2
19:00 | 970.48 | 3037.9 | 3300.2 | 45.3 | 99.4 |  |  | 67.3 |  | 58 | 7.7 | 0 | 408.2 | 7994.48 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2617.2
19:30 | 975.78 | 2980.7 | 3329.6 | 95.2 | 154.6 |  |  | 0 |  | 57.5 | 7.7 | 0 | 357.2 | 7958.28 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2098.25
20:00 | 976.38 | 2999.1 | 3338.1 | 96.1 | 155.1 |  |  | 0 |  | 57.3 | 7.7 | 0 | 309.8 | 7939.58 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 67.8
20:30 | 976.42 | 3012 | 3342.2 | 96 | 154.7 |  |  | 0 |  | 58.5 | 7.7 | 0 | 269.2 | 7916.72 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 12108.15
21:00 | 974.98 | 2903.4 | 3337.6 | 95.5 | 155.4 |  |  | 0 |  | 55.1 | 7.8 | 0 | 306.6 | 7836.38 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 118.8
21:30 | 982.78 | 2824.9 | 3336.3 | 94.7 | 155.3 |  |  | 0 |  | 53.8 | 7.8 | 0 | 320 | 7775.58 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1150.35
22:00 | 962.84 | 2735.7 | 3344.5 | 95.8 | 156.1 |  |  | 0 |  | 54.1 | 7.8 | 0 | 355.3 | 7712.14 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 54.15
22:30 | 970.74 | 2617.1 | 3338 | 95.3 | 155.9 |  |  | 0 |  | 55.1 | 7.8 | 0 | 385.9 | 7625.84 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 61.25
23:00 | 964.9 | 2614.5 | 3346 | 45.6 | 59.1 |  |  | 0 |  | 56.2 | 7.8 | 0 | 349.4 | 7443.5 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2691.2
23:30 | 958.86 | 2333.6 | 3352.6 | 45.7 | 56.6 |  |  | 0 |  | 54.2 | 7.8 | 0 | 336.4 | 7145.76 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 764.7
00:00 | 948.26 | 2284.8 | 3147.6 | 45.1 | 57.7 |  |  | 0 |  | 55.7 | 7.8 | 0 | 314.4 | 6861.36 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 175.95
TOTAL MWh | 23184.03 | 61162.7 | 74986.9 | 957.2 | 1418 | 0 | 0 | 522.35 | 0 | 1213.95 | 169.4 | 7419.65 | 5355.2 | 176389.38 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1744.45
% | 13.1437 | 34.6748 | 42.5121 | 0.54266 | 0.8039 | 0 | 0 | 0.29613 | 0 | 0.68822 | 0.096038 | 4.2064 | 3.036 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 715.25
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2578.05
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2232.3
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.2
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1863.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 24.2
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 445.85
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 235.9
[16 empty] | C.H. RUCUY | 374.05
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 879.35
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1830.65
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 307.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 401.6
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1034.95
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 195.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 80.1
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 355.8
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 23184.03 | 61162.7

## GENERACION RER
lunes, 8 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 19.1 |  |  | 12 | 7 | 1.68 | 0.2 | 9.2 | 9.3 | 8.4 |  |  | 9.9 |  | 6 | 8.7 | 4.6 | 2.5 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 17.4 | 10.3 | 32.1 |  |  | 2.4 | 44 |  |  |  | 14.2 | 3.9 | 6.8 | 7.8 | 8.2 | 8.3 |  | 0.6 | 1.4 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 3 |  |  |  | 4.1 | 4.9 | 16 | 8.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.1 | 24.6 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.5 |  | 14.4 | 442.28
1:00 |  | 18.9 |  |  | 12.4 | 7.4 | 1.68 | 0.2 | 8.8 | 9.3 | 8.4 |  |  | 9.9 |  | 6.1 | 8.3 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 17.1 | 11.3 | 33.4 |  |  | 2.4 | 32.4 |  |  |  | 14.5 | 4 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |  | 0.7 | 2 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.9 | [5 empty] | 17 | 11.6 | 0.6 |  |  |  |  | 10.2 | 28.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 14.1 | 432.48
1:30 |  | 18.5 |  |  | 12.1 | 7.2 | 1.68 | 0.2 | 8.4 | 10 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 6.2 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 18.2 | 12.4 | 31.3 |  |  | 1.4 | 26.6 |  |  |  | 14.5 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |  | 1.3 | 2.4 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 20 | 14.8 | 0.6 |  |  |  |  | 10.1 | 29.9 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.9 | 15.6 |  | 14.3 | 434.58
2:00 |  | 19 |  |  | 12.2 | 7.2 | 1.68 | 0.2 | 8.3 | 10.2 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 5.8 | 7.1 | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 20 |  | 4 | 18.3 | 15.8 | 38.2 |  |  | 0.5 | 20.1 |  |  |  | 14.3 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |  | 1.2 | 2.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 19.3 | 13.1 | 0.6 |  |  |  |  | 13.1 | 38.3 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 |  | 14 | 444.38
2:30 |  | 19 |  |  | 11.1 | 5.4 | 1.64 | 0.2 | 7.7 | 12 | 8.4 |  |  | 10 |  | 6.1 | 7.8 | 4.9 | 2.5 | 3.7 | 20.6 |  | 4 | 17.6 | 20.5 | 38.5 |  |  | 0.7 | 21.2 |  |  |  | 13.8 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |  | 1.6 | 2.2 |  | 3.5 | 15.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 14.6 | 9.1 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 30.3 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.7 | 9.7 | 15.7 |  | 13.9 | 431.04
3:00 |  | 19 |  |  | 11.9 | 4.2 | 1.64 | 0.2 | 8.2 | 10.2 | 8.5 |  |  | 10 |  | 6.3 | 8.4 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 20.9 |  | 4 | 14.9 | 22 | 35.8 |  |  | 1.6 | 16.8 |  |  |  | 13.8 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.2 |  | 1.9 | 2.8 |  | 3.3 | 15.6 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 7.1 | 4.1 | 0.6 |  |  |  |  | 10.3 | 29.3 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 |  | 14.3 | 410.24
3:30 |  | 19 |  |  | 10 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 8.3 | 12.3 | 8.5 |  |  | 10 |  | 6.6 | 8.3 | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 20.7 |  | 4 | 11.1 | 17.7 | 27.7 |  |  |  | 10.2 |  |  |  | 13.8 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |  | 2.5 | 3.7 |  | 2.9 | 15.5 | [5 empty] | 3 | [5 empty] | 1.4 |  | 0.6 |  |  |  |  | 6.2 | 17.1 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.6 | 9.7 | 15.7 |  | 14.2 | 360.8
4:00 |  | 18.5 |  |  | 12 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 8.2 | 11.7 | 8.5 |  |  | 10 |  | 6.5 | 7.8 | 4.7 | 2.6 | 3.8 | 20.7 |  | 7.9 | 9.7 | 17.7 | 23.1 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 13.8 | 4.1 | 6.6 | 7.4 | 7.8 | 8.4 |  | 2.3 | 3.1 |  | 2.9 | 15.5 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 6.4 | 13.1 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.7 | 9.8 | 15.7 |  | 14.1 | 343.3
4:30 |  | 19 |  |  | 11.9 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 9.6 | 11.9 | 8.5 |  |  | 10 |  | 6.5 | 8.2 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 20.7 |  | 8 | 7.2 | 18.5 | 23 |  |  |  | 0.9 |  |  |  | 13.6 | 3.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |  | 1.3 | 2.6 |  | 3 | 15.5 | [5 empty] | 3 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 5.3 | 13.2 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 |  | 14.1 | 341
5:00 |  | 18.7 |  |  | 11 | 4.2 | 1.56 | 0.2 | 10 | 10.7 | 8.5 |  |  | 10 |  | 6.4 | 9.1 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 5 | 4.7 | 16.3 | 15.4 |  |  |  | 0.3 |  |  |  | 13.1 | 3.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |  | 1.1 | 2.2 |  | 3 | 15.5 | [5 empty] | 2.8 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.1 | 8.7 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 |  | 13.9 | 316.56
5:30 |  | 19.1 |  |  | 10.7 | 4.2 | 1.6 | 0.2 | 9.7 | 10.2 | 8.4 |  |  | 10 |  | 6.3 | 8.8 | 4.7 | 2.5 | 3.8 | 20.1 |  | 5 | 4.1 | 19.2 | 14.1 | [7 empty] | 13.1 | 3.9 | 6.6 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |  | 2 | 2.9 |  | 3 | 15.4 | [5 empty] | 2.7 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.8 | 5.7 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 |  | 13.9 | 314.7
6:00 |  | 19.3 |  |  | 11 | 4.2 | 1.56 | 0.2 | 10 | 10.9 | 8.5 |  |  | 10 |  | 6.4 | 9.1 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 5 | 11 | 21.5 | 14.9 |  |  |  | 0.5 |  |  |  | 13 | 3.9 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |  | 2 | 3.3 |  | 3 | 15.4 | [5 empty] | 2.5 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 9.8 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 2.2 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.8 |  | 14 | 331.26
6:30 |  | 19.5 |  |  | 12.3 | 4.2 | 1.52 | 0.2 | 17.6 | 10.4 | 8.4 |  |  | 10.1 |  | 6.2 | 9.1 | 4.8 | 2.6 | 3.8 | 20.2 |  | 5 | 16.3 | 17.7 | 15 |  |  |  |  | 0.4 |  |  | 12.8 | 4 | 6.4 | 7.2 | 7.5 | 8.3 | 1.9 | 2.8 | 5.5 |  | 3 | 15.4 |  | 4.4 | 3.7 | 1.8 |  | 2.6 | 0.1 | [6 empty] | 0.6 | 2.4 | 2.8 |  |  | 2.9 | 7.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 0.3 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.8 |  | 13.8 | 356.32
7:00 |  | 18.5 |  |  | 12.2 | 4.6 | 1.56 | 0.3 | 17.6 | 10.8 | 8.4 |  |  | 10.2 |  | 6.6 | 9.6 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 5 | 9 | 17.8 | 14.9 |  |  |  | 0.2 | 6.4 | 0.8 |  | 12.7 | 3.9 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 13.4 | 4.3 | 5 |  | 3 | 15.4 |  | 44.9 | 32 | 16.9 |  | 2.5 | 1.9 |  | 0.1 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 24.4 | 30.4 |  |  | 2.2 | 6.2 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 2.3 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.9 | 0.1 | 17.3 | 517.76
7:30 |  | 19.4 |  |  | 12.3 | 4.6 | 1.52 | 0.3 | 1.7 | 10.5 | 8.6 |  | 0.1 | 10.1 |  | 6.8 | 9.6 | 4.9 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 5 | 5.4 | 19.2 | 8.5 |  |  |  |  | 16.1 | 10.2 |  | 12.5 | 3.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 42 | 3.6 | 4.7 |  | 2.9 | 15.4 |  | 134.1 | 71.2 | 39.2 |  | 2.3 | 5.2 |  | 0.7 |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 64.1 | 77.6 |  | 0.7 | 2.3 | 5.1 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 5.2 | 1 | 18.6 | 9.8 | 16.3 | 0.6 | 17.8 | 785.72
8:00 |  | 19.2 |  |  | 11.3 | 4.8 | 1.56 | 0.3 | 0.9 | 11.6 | 8.8 |  | 0.1 | 9.8 |  | 6.7 | 9.4 | 4.6 | 2.5 | 3.7 | 20.1 |  | 8.1 | 10.4 | 19.2 | 6 |  |  |  |  | 25.7 | 19.9 |  | 12.4 | 3.9 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 8.1 | 61.2 | 4.4 | 4.9 |  | 2.8 | 15.4 |  | 188 | 150.1 | 76 | 0.1 | 2.2 | 7.6 |  | 1.4 | 1.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 81.2 | 111.6 |  | 1.4 | 2.2 | 6.7 | 3 | 1.2 | 1.2 | 2.2 | 7.4 | 1 | 18.7 | 9.9 | 14.6 | 1 | 18.2 | 1057.76
8:30 |  | 19.3 |  |  | 12.1 | 5.8 | 1.52 | 0.3 | 3.5 | 15.3 | 8.6 |  | 0.2 | 9.7 |  | 6.7 | 9.7 | 4.4 | 2.5 | 3.7 | 20.4 |  | 8.1 | 14.6 | 15.1 | 9.3 |  |  |  |  | 29.6 | 37 |  | 12.2 | 3.7 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 64.6 | 5.5 | 7 |  | 2.8 | 15.5 |  | 195.2 | 157.9 | 80.1 | 0.2 | 2.2 | 9.7 |  | 2.1 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 83.1 | 112.9 |  | 2.1 | 3.2 | 8.2 | 1.5 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 9.3 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 | 1.3 | 18.6 | 1127.12
9:00 |  | 19.5 |  |  | 12.3 | 11.9 | 1.52 | 0.3 | 3.7 | 15.5 | 8.7 | 0.1 | 0.8 | 9.6 |  | 6.8 | 9.9 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.3 |  | 8.1 | 13.7 | 4.8 | 14.6 |  |  |  |  | 29.6 | 38.1 |  | 12.2 | 3.8 | 6.4 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 65.3 | 4 | 4.9 |  | 2.8 | 15.5 |  | 201.1 | 161.4 | 81.9 | 0.2 | 1.9 | 11.7 |  | 3.4 | 1.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 84.4 | 114.7 |  | 3.1 | 4.1 | 11 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.2 | 11.2 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.5 | 2.2 | 19.5 | 1151.52
9:30 |  | 19.5 |  |  | 12.3 | 19.4 | 1.52 | 0.3 | 3.3 | 12.1 | 8.6 | 0.1 | 0.7 | 9.7 |  | 6.7 | 9.8 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.1 |  | 8.1 | 15.6 | 1.4 | 16.7 |  |  |  |  | 29.6 | 38.4 |  | 12.2 | 3.8 | 6.6 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 67.8 | 3 | 4.1 |  | 2.8 | 15.5 |  | 204.1 | 164.2 | 83.7 | 0.3 | 2.1 | 13.4 |  | 4.7 | 3.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.8 | 116.7 |  | 4.7 | 3.6 | 11.7 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 12.8 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 | 2.9 | 13.1 | 1171.92
10:00 |  | 19.2 |  |  | 10.2 | 19.4 | 1.52 | 0.2 | 3.3 | 13.3 | 8.6 | 0.2 | 1.1 | 9.6 |  | 6.7 | 9.6 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 4.3 | 23.4 | 0.7 | 15.6 |  |  |  | 0.1 | 29.4 | 38.7 |  | 11.9 | 3.8 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 8.5 | 69.1 | 4.1 | 4.7 |  | 2.7 | 15.5 |  | 205.5 | 165.5 | 84.5 | 0.3 | 2.1 | 14.9 |  | 6 | 3.5 | 10 |  |  | 0.6 | 85.8 | 116.1 |  | 6.2 | 3.9 | 11.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 14.1 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 | 3.7 | 13.1 | 1185.82
10:30 |  | 19.2 |  |  | 9.5 | 19.4 | 1.48 | 0.2 | 3.4 | 9.8 | 8.5 | 0.3 | 1.2 | 9.6 |  | 6.6 | 9.6 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 4.3 | 41.8 | 1.5 | 20.4 |  |  | 0.2 | 2.1 | 29.3 | 38.6 |  | 11.7 | 3.6 | 6.7 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 69.5 | 3.2 | 4.3 |  | 2.7 | 15.4 |  | 208.4 | 167 | 85.1 | 0.3 | 1.9 | 15.9 |  | 8.9 | 4.1 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.4 | 115.1 |  | 9.5 | 5.3 | 16.4 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 15.1 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.9 | 4 | 13 | 1225.68
11:00 |  | 18.7 |  |  | 9.2 | 19.4 | 1.48 | 0.2 | 3.3 | 10.7 | 8.5 | 0.4 | 1.2 | 9.4 |  | 6.6 | 9.9 | 4.2 | 2.5 | 3.7 | 20.4 |  | 4.3 | 48.6 | 0.7 | 21.7 |  |  | 1.9 | 12.1 | 29 | 37.8 |  | 11.7 | 3.7 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 69 | 5.2 | 3.5 |  | 2.8 | 15.2 |  | 209 | 167.8 | 85.4 | 0.3 | 1.9 | 16.4 |  | 12.1 | 3.4 | 10 |  |  | 0.6 | 85.3 | 114.6 |  | 14.4 | 4.8 | 18.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 15.7 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 | 4.4 | 14.2 | 1256.98
11:30 |  | 18.7 |  |  | 9.2 | 19.4 | 1.48 | 0.2 | 3.6 | 12 | 8.3 | 0.4 | 1.3 | 9.3 |  | 6.5 | 9.7 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.2 |  | 4.3 | 52.7 |  | 22.5 |  |  | 2.5 | 24.5 | 29.2 | 37.6 |  | 11.7 | 3.7 | 6.5 | 7.4 | 7.6 | 8.6 | 68.5 | 4.7 | 4.6 |  | 2.8 | 15.2 |  | 204.8 | 167.9 | 85.3 | 0.4 | 1.9 | 16.8 |  | 12.2 | 2.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.2 | 114.4 |  | 15.4 | 6.6 | 21.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 14.7 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 | 4.4 | 14.1 | 1275.18
12:00 |  | 19 |  |  | 9.2 | 19.4 | 1.48 |  | 3.5 | 12.1 | 8.4 | 0.4 | 1.1 | 9.3 |  | 6.6 | 9.8 | 4.2 | 2.6 | 3.8 | 20.4 |  | 4.3 | 49.8 |  | 31.8 |  |  | 2.2 | 35.6 | 27.9 | 37.8 |  | 11.3 | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.7 | 68.5 | 4.8 | 3.3 |  | 2.8 | 15.2 |  | 208.8 | 167 | 85.1 | 0.4 | 1.9 | 16.7 |  | 12.1 | 1.9 | 9.9 |  |  | 0.6 | 85.6 | 114.1 |  | 15.4 | 9.2 | 27.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 16 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.4 | 5.2 | 13.2 | 1301.68
12:30 |  | 19 |  |  | 11.5 | 19.4 | 1.48 |  | 3.6 | 12.2 | 8.4 | 0.4 | 0.7 | 9.4 |  | 6.6 | 9.6 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 4.3 | 51.4 | 2.4 | 29.8 |  |  | 4 | 48.3 | 29.2 | 36.8 |  | 11.2 | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.7 | 68.4 | 9.6 | 6.7 |  | 2.8 | 15.2 |  | 208.4 | 167 | 85 | 0.4 | 1.9 | 16.2 |  | 12.2 | 2.8 | 9.9 | 8.7 | 0.1 | 0.6 | 85.5 | 113.9 |  | 15.4 | 7.7 | 26.9 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 15.8 | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.3 | 7.4 | 13.1 | 1336.28
13:00 |  | 19.2 |  |  | 11.5 | 19.4 | 1.44 |  | 3.6 | 11.8 | 8.4 | 0.4 | 1.1 | 9.4 |  | 6.6 | 9.3 | 3.9 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 4.3 | 55.2 | 3.9 | 28.2 |  |  | 2.5 | 44 | 29.3 | 38.9 |  | 11.2 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.6 | 67.7 | 7.1 | 6.5 |  | 3.3 | 15.2 |  | 208.3 | 167 | 85.2 | 0.2 | 1.9 | 15.8 |  | 12.3 | 3 | 9.9 | 27.2 | 5.8 | 0.6 | 83.9 | 113.6 |  | 15.3 | 8.2 | 27 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 15.4 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 | 9 | 13.1 | 1357.44
13:30 |  | 19 |  |  | 10.8 | 19.4 | 1.44 |  | 3.3 | 10.7 | 8.4 | 0.4 | 0.9 | 9.4 |  | 6.5 | 9.2 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 4.3 | 63.1 | 4.4 | 32 |  |  | 3.7 | 52 | 29.6 | 38.9 |  | 11.2 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 65.5 | 10 | 7.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 207.4 | 167.4 | 85.5 | 0.2 | 1.8 | 15.8 |  | 12.3 | 3.6 | 9.9 | 50.4 | 19.6 | 0.6 | 85.3 | 114.9 |  | 15.4 | 7.6 | 27 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 14.4 | 1 | 18.8 | 9.8 | 16.2 | 6.5 | 13.5 | 1414.94
14:00 |  | 19 |  |  | 10.4 | 19.4 | 1.44 |  | 3.6 | 11.6 | 8.3 | 0.3 | 1.1 | 9.3 |  | 6.6 | 9.5 | 3.8 | 2.5 | 3.8 | 20.6 |  | 4.3 | 55.6 | 8.5 | 39.3 |  |  | 4.5 | 51.6 | 29.9 | 39 |  | 11.1 | 3.6 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.4 | 67.2 | 7.8 | 6.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 210.7 | 169 | 85.7 | 0.1 | 1.8 | 13.6 |  | 12.4 | 3.1 | 9.9 | 45.3 | 22.1 | 0.6 | 86.7 | 117 |  | 15.4 | 9.7 | 35.3 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 2.1 | 13.5 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.9 | 3.7 | 13.6 | 1429.74
14:30 |  | 19 |  |  | 10.4 | 19.4 | 1.44 |  | 3.6 | 11.5 | 8.3 | 0.3 | 1 | 9.4 |  | 6.6 | 9.4 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 20.8 |  | 4.3 | 52.7 | 13.9 | 31.5 |  |  | 6.6 | 55.7 | 28.5 | 39.1 |  | 11 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.2 | 66.8 | 6.8 | 5.6 |  | 3.7 | 15.2 |  | 207.2 | 165.9 | 84.3 | 0.1 | 1.8 | 12.3 |  | 12.6 | 5.4 | 9.9 | 57.4 | 36.4 | 0.6 | 85.3 | 115.5 |  | 15.7 | 8.9 | 30.7 |  |  | 1.2 |  | 11.8 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.4 | 2 | 13.5 | 1428.84
15:00 |  | 19.2 |  |  | 10.4 | 19.3 | 1.44 |  | 3.6 | 11.7 | 8.4 | 0.3 | 0.9 | 9.4 |  | 6.7 | 9.7 | 3.8 | 2.5 | 3.7 | 20.9 |  | 4.3 | 49.9 | 12.7 | 26 |  |  | 7.9 | 66.1 | 29.6 | 38 |  | 11 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8 | 71.8 | 8.3 | 7.6 |  | 3.7 | 15.2 |  | 130.8 | 82.8 | 38.7 |  | 1.9 | 10.2 |  | 11.7 | 5.5 | 9.9 | 52.3 | 50.3 | 0.6 | 83.4 | 113.7 |  | 14.7 | 8 | 27.4 |  |  | 1.2 |  | 5.9 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 | 1.7 | 13.7 | 1226.04
15:30 |  | 18.9 |  |  | 10.4 | 8.9 | 1.44 |  | 3.5 | 11.1 | 8.1 | 0.2 | 0.8 | 9.3 |  | 6.3 | 8.8 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 20 |  | 8.1 | 55.2 | 11.8 | 29.4 |  |  | 9.4 | 83.3 | 25.7 | 37.4 |  | 11 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 61 | 5.2 | 5.1 |  | 3.7 | 15 |  | 191.2 | 153.3 | 77.7 | 0.1 | 1.9 | 8.1 |  | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 67.1 | 71 | 0.6 | 86.7 | 116.6 |  | 15.4 | 9.5 | 30.5 |  |  | 1.2 |  | 8 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.8 | 0.7 | 13.4 | 1437.74
16:00 |  | 19 |  |  | 10.4 | 8 | 1.48 |  | 10.8 | 12 | 8.3 | 0.2 | 0.6 | 9.3 |  | 6.7 | 9.6 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 20.7 |  | 8.1 | 48 | 10.7 | 28.9 |  |  | 12.2 | 98.5 | 19.6 | 34 |  | 10.9 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 8.3 | 42.7 | 5.5 | 4.2 |  | 3.7 | 15 |  | 162 | 123.9 | 63.7 |  | 2.1 | 5.8 |  | 11.6 | 5.4 | 9.9 | 78 | 79.8 | 0.6 | 62.2 | 72.8 |  | 14.6 | 8.6 | 30.4 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.7 | 5.9 | 1 | 18.7 | 9.9 | 15.7 | 0.2 | 13.6 | 1303.28
16:30 |  | 19 |  |  | 9.8 | 8 | 1.56 |  | 11.2 | 9.7 | 8.2 | 0.1 | 0.2 | 9.3 |  | 6.5 | 9 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 20.5 |  | 8.1 | 52.4 | 11.8 | 26.4 |  |  | 11.5 | 103.9 | 10 | 28.5 |  | 10.8 | 3.5 | 6.5 | 7.2 | 7.6 | 7.8 | 19.4 | 1.4 | 1.6 |  | 3.7 | 15 |  | 83.4 | 58.9 | 30.4 |  | 2 | 3.4 |  | 10.5 | 4.3 | 9.9 | 87.2 | 94.1 | 0.6 | 30 | 33.6 |  | 13 | 8.5 | 28.2 | 0.9 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 3.4 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.6 |  | 13.5 | 1025.36
17:00 |  | 19 |  |  | 11.8 | 8 | 1.64 |  | 9.6 | 14.8 | 8 |  |  | 9.4 |  | 6.4 | 8.8 | 3.8 | 2.3 | 3.8 | 20 |  | 8.1 | 61 | 14 | 34.6 |  |  | 10.1 | 111.5 | 1.5 | 13.7 |  | 10.9 | 3.5 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | 3.8 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 16.1 | 5.6 | 3.1 |  | 2 | 0.8 |  | 5.9 | 1.9 | 9.9 | 103.7 | 104.3 | 0.6 | 4.9 | 4.2 |  | 7.6 | 8.9 | 29.8 | 1.4 | 1.5 | 1.2 | 1.7 | 0.9 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.6 |  | 14 | 822.94
17:30 |  | 19.1 |  |  | 11.2 | 15.4 | 1.72 |  | 9.9 | 16.4 | 8.1 |  |  | 9.6 |  | 6.6 | 9.2 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 20.8 |  | 8 | 45.9 | 15.5 | 34.6 |  |  | 9 | 94.3 |  | 0.9 |  | 11 | 3.5 | 6.7 | 7.2 | 7.6 | 7.4 |  |  |  |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  | 1.1 | 1.1 | 10 | 114.1 | 116.8 | 0.6 |  |  |  | 1.5 | 9.3 | 27.5 | 1.8 | 1.3 | 1.2 | 1.8 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 |  | 15.3 | 759.02
18:00 |  | 19 |  |  | 11.4 | 19.8 | 1.8 |  | 9.6 | 15.2 | 8 |  |  | 10.1 |  | 6.5 | 8.7 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 20.3 |  | 8.1 | 49.3 | 16 | 39.2 |  |  | 6.7 | 92.7 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.4 | 7.6 | 7.8 |  |  |  |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 88.7 | 104.7 | 0.6 |  |  |  |  | 10.3 | 27.5 | 2.2 | 1.5 | 1.2 | 1.8 |  | 1 | 18.5 | 9.9 | 15.5 |  | 15.1 | 727.3
18:30 |  | 18 |  |  | 11.4 | 19.8 | 1.84 |  | 11.5 | 16.7 | 7.9 |  |  | 10.1 |  | 6.9 | 9 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 20.8 |  | 4.3 | 51 | 16.4 | 37.2 |  |  | 5.7 | 76 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8 |  | 0.2 |  |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 88.6 | 102.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.1 | 25.2 | 2.7 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 |  | 15.2 | 704.84
19:00 |  | 18 |  |  | 11.4 | 19.8 | 1.88 |  | 11.7 | 16.9 | 7.9 |  |  | 10 |  | 6.9 | 9.1 | 3.8 | 2.4 | 3.8 | 20.7 |  | 4.3 | 56.9 | 16.6 | 31.6 |  |  | 4.7 | 72.3 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.3 |  | 0.9 | 0.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 88.1 | 100.7 | 0.6 |  |  |  |  | 8.3 | 27.4 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 |  | 15.2 | 702.08
19:30 |  | 18 |  |  | 11 | 19.8 | 1.88 |  | 11.4 | 17.1 | 7.9 |  |  | 10 |  | 6.8 | 9 | 3.9 | 2.4 | 3.8 | 20.6 |  | 4.3 | 49.8 | 15.8 | 28.2 |  |  | 3.8 | 71.5 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.4 |  | 1.2 | 0.5 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.3 | 10 | 73.8 | 81.7 | 0.6 |  |  |  |  | 6.7 | 24.2 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 |  | 15.2 | 654.38
20:00 |  | 18 |  |  | 11 | 19.8 | 1.88 |  | 11.3 | 17 | 7.9 |  |  | 9.9 |  | 7 | 9.1 | 4 | 2.4 | 3.8 | 20.5 |  | 4.3 | 54.3 | 12.8 | 27.9 |  |  | 4.8 | 59.6 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.4 |  | 1.3 | 0.3 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 50.5 | 66.1 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 24.5 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 |  | 15.8 | 608.18
20:30 |  | 18 |  |  | 11 | 19.8 | 1.92 |  | 12 | 17.5 | 8.1 |  |  | 9.9 |  | 7.1 | 9.1 | 4.3 | 2.4 | 3.8 | 20.5 |  | 4.3 | 49.2 | 11.7 | 30.7 |  |  | 2.7 | 57.2 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 8.4 |  |  |  |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 39.7 | 39.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.5 | 29.1 | 2.8 | 1.3 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 |  | 15.8 | 569.62
21:00 |  | 18 |  |  | 11.1 | 19.8 | 1.88 |  | 10.7 | 15.3 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 7.1 | 9 | 4.3 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 4.3 | 52.9 | 8 | 44.1 |  |  | 3.5 | 67.5 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.9 |  | 1.2 | 0.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 43 | 40.3 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 34.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 15.8 | 602.68
21:30 |  | 18 |  |  | 11.1 | 16.4 | 1.88 |  | 9.1 | 15.6 | 8.4 |  |  | 9.9 |  | 7.3 | 10.2 | 4.4 | 2.4 | 3.7 | 20.6 |  | 4.3 | 55 | 8 | 31.3 |  |  | 5.6 | 90.4 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 0.3 | 0.2 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 46.6 | 45.6 | 0.6 |  |  |  |  | 8.7 | 28.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 |  | 16 | 612.78
22:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 11.1 | 1.84 |  | 9.3 | 15.2 | 8.1 |  |  | 9.9 |  | 7 | 9.9 | 4.5 | 2.4 | 3.7 | 20.3 |  | 4.3 | 55.7 | 6.4 | 30.8 |  |  | 8.5 | 76.8 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 0.8 | 0.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 71.5 | 67 | 0.6 |  |  |  |  | 8.4 | 29 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 15 |  | 16.4 | 641.84
22:30 |  | 18.2 |  |  | 11 | 11.4 | 1.84 |  | 9 | 16.9 | 8.1 |  |  | 9.9 |  | 7.1 | 9.9 | 4.5 | 2.4 | 3.6 | 20.6 |  | 4.3 | 50.9 | 5.8 | 37 |  |  | 6.6 | 71.2 |  |  |  | 11 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 1.5 | 0.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 86.7 | 91.4 | 0.6 |  |  |  |  | 9.3 | 24.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 |  | 16.5 | 674.54
23:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 11.4 | 1.8 |  | 9.3 | 17.5 | 8.1 |  |  | 9.9 |  | 6.7 | 9.9 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 20.3 |  | 4.3 | 51.3 | 6.1 | 44.5 |  |  | 7.3 | 62.4 |  |  |  | 10.7 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 1.7 | 0.7 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.7 | 10 | 67.6 | 72.1 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 23.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.9 | 15.5 |  | 16.5 | 637.4
23:30 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 11.4 | 1.76 |  | 9.3 | 15.4 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 6.8 | 9.9 | 4.5 | 2.4 | 3.5 | 20.3 |  | 4.3 | 45.4 | 5.4 | 50.9 |  |  | 10.2 | 95.5 |  |  |  | 10.5 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 0.4 |  |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 49.5 | 41.1 | 0.6 |  |  |  |  | 13 | 25 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 |  | 16.5 | 621.76
0:00 |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 11.4 | 1.76 |  | 9.6 | 16.4 | 8.2 |  |  | 9.9 |  | 6.6 | 9.7 | 4.7 | 2.4 | 3.5 | 20.2 |  | 8 | 42.6 | 4.9 | 48 |  |  | 10.3 | 111 |  |  |  | 10.5 | 3.5 | 6.9 | 7.6 | 7.6 | 7.7 |  | 0.8 | 0.4 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.7 | 9.9 | 28 | 27.2 | 0.6 |  |  |  |  | 12 | 29.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 |  | 16.2 | 603.96
EJEC MWh | 0 | 451.6 | 0 | 0 | 266.9 | 296.1 | 39.08 | 2.6 | 185.95 | 309.5 | 199.85 | 2.25 | 7.55 | 234.25 | 0 | 158.3 | 220.05 | 103.65 | 59.2 | 89.85 | 491.15 | 0 | 128.7 | 853.65 | 272.4 | 673.3 | 0 | 0 | 88.8 | 1030.7 | 257.55 | 340.05 | 0 | 286.9 | 88.8 | 159.35 | 176.6 | 183.15 | 196.75 | 597.55 | 70.05 | 71.5 | 0 | 80.25 | 365.2 | 0 | 1816.9 | 1418.25 | 722.15 | 1.8 | 54.15 | 116.15 | 0 | 89.25 | 61.25 | 175.95 | 804.55 | 770.4 | 14.4 | 773.3 | 1028.4 | 0 | 108.45 | 182.9 | 536.95 | 62.4 | 29.05 | 28.8 | 49.15 | 109.55 | 24.2 | 445.85 | 235.9 | 374.05 | 30.5 | 355.8 | 19459.53
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1383.35 | 7.1089 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5301.33 | 27.2428 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 5355.2 | 27.5197 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 7419.65 | 38.1286 | #FFD272

## VERTIMIENTO RER
lunes, 8 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
08/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
08/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
lunes, 8 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 19.1 |  |  | 12 | 9.2 | 9.3 |  | 49.6
1:00 | 18.9 |  |  | 12.4 | 8.8 | 9.3 |  | 49.4
1:30 | 18.5 |  |  | 12.1 | 8.4 | 10 |  | 49
2:00 | 19 |  |  | 12.2 | 8.3 | 10.2 |  | 49.7
2:30 | 19 |  |  | 11.1 | 7.7 | 12 |  | 49.8
3:00 | 19 |  |  | 11.9 | 8.2 | 10.2 |  | 49.3
3:30 | 19 |  |  | 10 | 8.3 | 12.3 |  | 49.6
4:00 | 18.5 |  |  | 12 | 8.2 | 11.7 |  | 50.4
4:30 | 19 |  |  | 11.9 | 9.6 | 11.9 |  | 52.4
5:00 | 18.7 |  |  | 11 | 10 | 10.7 |  | 50.4
5:30 | 19.1 |  |  | 10.7 | 9.7 | 10.2 |  | 49.7
6:00 | 19.3 |  |  | 11 | 10 | 10.9 |  | 51.2
6:30 | 19.5 |  |  | 12.3 | 17.6 | 10.4 |  | 59.8
7:00 | 18.5 |  |  | 12.2 | 17.6 | 10.8 |  | 59.1
7:30 | 19.4 |  |  | 12.3 | 1.7 | 10.5 |  | 43.9
8:00 | 19.2 |  |  | 11.3 | 0.9 | 11.6 |  | 43
8:30 | 19.3 |  |  | 12.1 | 3.5 | 15.3 |  | 50.2
9:00 | 19.5 |  |  | 12.3 | 3.7 | 15.5 |  | 51
9:30 | 19.5 |  |  | 12.3 | 3.3 | 12.1 |  | 47.2
10:00 | 19.2 |  |  | 10.2 | 3.3 | 13.3 |  | 46
10:30 | 19.2 |  |  | 9.5 | 3.4 | 9.8 |  | 41.9
11:00 | 18.7 |  |  | 9.2 | 3.3 | 10.7 |  | 41.9
11:30 | 18.7 |  |  | 9.2 | 3.6 | 12 |  | 43.5
12:00 | 19 |  |  | 9.2 | 3.5 | 12.1 |  | 43.8
12:30 | 19 |  |  | 11.5 | 3.6 | 12.2 |  | 46.3
13:00 | 19.2 |  |  | 11.5 | 3.6 | 11.8 |  | 46.1
13:30 | 19 |  |  | 10.8 | 3.3 | 10.7 |  | 43.8
14:00 | 19 |  |  | 10.4 | 3.6 | 11.6 |  | 44.6
14:30 | 19 |  |  | 10.4 | 3.6 | 11.5 |  | 44.5
15:00 | 19.2 |  |  | 10.4 | 3.6 | 11.7 |  | 44.9
15:30 | 18.9 |  |  | 10.4 | 3.5 | 11.1 |  | 43.9
16:00 | 19 |  |  | 10.4 | 10.8 | 12 |  | 52.2
16:30 | 19 |  |  | 9.8 | 11.2 | 9.7 |  | 49.7
17:00 | 19 |  |  | 11.8 | 9.6 | 14.8 |  | 55.2
17:30 | 19.1 |  |  | 11.2 | 9.9 | 16.4 |  | 56.6
18:00 | 19 |  |  | 11.4 | 9.6 | 15.2 |  | 55.2
18:30 | 18 |  |  | 11.4 | 11.5 | 16.7 |  | 57.6
19:00 | 18 |  |  | 11.4 | 11.7 | 16.9 |  | 58
19:30 | 18 |  |  | 11 | 11.4 | 17.1 |  | 57.5
20:00 | 18 |  |  | 11 | 11.3 | 17 |  | 57.3
20:30 | 18 |  |  | 11 | 12 | 17.5 |  | 58.5
21:00 | 18 |  |  | 11.1 | 10.7 | 15.3 |  | 55.1
21:30 | 18 |  |  | 11.1 | 9.1 | 15.6 |  | 53.8
22:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 9.3 | 15.2 |  | 54.1
22:30 | 18.2 |  |  | 11 | 9 | 16.9 |  | 55.1
23:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 9.3 | 17.5 |  | 56.2
23:30 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.3 | 15.4 |  | 54.2
0:00 | 18.6 |  |  | 11.1 | 9.6 | 16.4 |  | 55.7
EJEC MWh | 451.6 | 0 | 0 | 266.9 | 185.95 | 309.5 | 0 | 1213.95

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - lunes, 8 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 2492.6
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 1914.17
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 2025.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 310.77
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 | 12.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 1702.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 2137.45
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 1712.85
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 21563.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 3612.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 17245.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 6815.25
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 15.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 64.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 1289.15
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 14384
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 2066.85
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 1334.35
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 1874.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 838.05
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 31440.8
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 1488.8
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 991.75
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 2580.95
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 479.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 124141.39
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 41310.82
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 316.1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 309.35
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 698.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 3921.9
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 42480.85
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 1036.3
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 7988.45
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [8 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 1079.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 7446.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 1720.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 5497.9
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 2680
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 8237.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 7028.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 8489.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 966
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 744.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 1028.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 15541.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 2092.09
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 2073.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 20333.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 31516.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 36298.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 41265.45
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 9511.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 4531.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 |  | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 33708.1629
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 33800.572
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 34804.8888
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 2304
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 730.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 1290.9
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 1436
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 1473.95
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 1257.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 |  | 2352.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 4795.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 1674.5
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 1541.9
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 682.55
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 3557
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 2702.665
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 20734.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [6 empty] | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 17120.5
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 532.3
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 15027.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 76336.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 11726.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 5975.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 21284.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 35475
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 35943.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 45847.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 24799.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 12563.55
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 910.6
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 13.4145
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 9808.35
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 431.7
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 910.55
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 3985.9
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 842.6
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 523.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 22332.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 6756.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 1451.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 9246.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 8723.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 13481.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 115.2
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 5598.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 19240.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 18605.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 12203.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 6098.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 8104.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 29.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 |  |  |  | 1745.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 |  |  |  | 1762.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 12754.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 26800.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 27257.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 30193.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 1072.5
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 2260.95
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 6119.1
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 485.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 111.45
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 181.45
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 213.55
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 |  |  |  | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 895
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [5 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 15933.85
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 204.1
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 3606.65
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 1841.8
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 3118.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 678.9
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 7343.05
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 14496.95
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 2290.9
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 3672.75
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 15964.05
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 767.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 39891.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 19250
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 2513.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 | 3996.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 1584.9
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 682.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 3152.45
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 1406179.4432
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 1840.0808
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 528.0291
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 1812.8
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 4854.5799
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 3573.4475
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 2109.95
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 1660.8
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 3893.3582
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 20273.0456
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 270862.65
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 201961.45
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 181746.69
[7 empty] | ELECTROPERU | 166077.66
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 102313.6237
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 59141.45
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 44446.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 43517.15
[7 empty] | EGEMSA | 31440.8
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 31064.95
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 24060.45
[7 empty] | CELEPSA | 21563.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 20734.8
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 17120.5
[7 empty] | SAN GABAN | 16137.95
[7 empty] | EGASA | 15673.15
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 15027.25
[7 empty] | LA VIRGEN | 9808.35
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 9166.65
[7 empty] | SINERSA | 8567.15
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 8237.25
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 8177.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 7988.45
[7 empty] | TERMOSELVA | 6509.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 6119.1
[7 empty] | EGEJUNIN | 6113.3
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 5457.95
[7 empty] | EGESUR | 5061.5
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 4795.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 3985.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 3921.9
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 3612.15
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3557
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3152.45
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3034.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 2702.665
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2492.6
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2352.35
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2267.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2260.95
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2137.45
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2025.85
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 1914.17
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1712.85
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1702.3
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1674.5
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1541.9
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1079.65
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1072.5
[7 empty] | PETRAMAS | 991.6
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 910.55
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 895
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 842.6
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 767.25
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 698.65
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 682.55
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 532.3
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 479.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 431.7
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 310.77
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 64.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 15.2
[7 empty] | KONDU SAC | 13.4145
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 12.7
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.4

## G_AREAS
lunes, 8 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 169.08 | 30.5 | 0 | 29.7 | 2250.3 | 3183.6 | 0 | 136.3 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 229.28 | 5570.2 | 620.7 | 6420.18 | 00:30 | 3040.08 | 3214.1 | 0 | 166 | 6420.18 | 00:30 | 217.58 | 58.7 | 0 | 166 | 442.28
01:00 | 160.58 | 30.5 | 0 | 31.1 | 2321.1 | 3135.6 | 0 | 135.2 | 517 | 0 | 0 | 0 | 222.18 | 5591.9 | 517 | 6331.08 | 01:00 | 2998.68 | 3166.1 | 0 | 166.3 | 6331.08 | 01:00 | 207.68 | 58.5 | 0 | 166.3 | 432.48
01:30 | 160.58 | 30.5 | 0 | 34.3 | 2279.7 | 3099.6 | 0 | 134.1 | 536.6 | 0 | 0 | 0 | 225.38 | 5513.4 | 536.6 | 6275.38 | 01:30 | 2976.88 | 3130.1 | 0 | 168.4 | 6275.38 | 01:30 | 208.08 | 58.1 | 0 | 168.4 | 434.58
02:00 | 153.98 | 30.7 | 0 | 37.7 | 2177.1 | 3006.9 | 0 | 142.6 | 514.9 | 0 | 0 | 0 | 222.38 | 5326.6 | 514.9 | 6063.88 | 02:00 | 2845.98 | 3037.6 | 0 | 180.3 | 6063.88 | 02:00 | 205.28 | 58.8 | 0 | 180.3 | 444.38
02:30 | 155.44 | 30.8 | 0 | 41.9 | 2150.5 | 3108.6 | 0 | 125.4 | 528.2 | 0 | 0 | 0 | 228.14 | 5384.5 | 528.2 | 6140.84 | 02:30 | 2834.14 | 3139.4 | 0 | 167.3 | 6140.84 | 02:30 | 204.84 | 58.9 | 0 | 167.3 | 431.04
03:00 | 159.34 | 30.3 | 0 | 41.6 | 2199.2 | 3055.1 | 0 | 105 | 540.2 | 0 | 0 | 0 | 231.24 | 5359.3 | 540.2 | 6130.74 | 03:00 | 2898.74 | 3085.4 | 0 | 146.6 | 6130.74 | 03:00 | 205.24 | 58.4 | 0 | 146.6 | 410.24
03:30 | 158.3 | 30.6 | 0 | 35 | 2188.2 | 3089.6 | 0 | 62.6 | 515.8 | 0 | 0 | 0 | 223.9 | 5340.4 | 515.8 | 6080.1 | 03:30 | 2862.3 | 3120.2 | 0 | 97.6 | 6080.1 | 03:30 | 204.5 | 58.7 | 0 | 97.6 | 360.8
04:00 | 159.1 | 31.9 | 0 | 32.8 | 2204.7 | 3148.1 | 0 | 43.1 | 505.4 | 0 | 0 | 0 | 223.8 | 5395.9 | 505.4 | 6125.1 | 04:00 | 2869.2 | 3180 | 0 | 75.9 | 6125.1 | 04:00 | 207.9 | 59.5 | 0 | 75.9 | 343.3
04:30 | 167 | 33.4 | 0 | 29.6 | 2194.2 | 3127.8 | 0 | 42.4 | 512.3 | 0 | 0 | 0 | 230 | 5364.4 | 512.3 | 6106.7 | 04:30 | 2873.5 | 3161.2 | 0 | 72 | 6106.7 | 04:30 | 207.5 | 61.5 | 0 | 72 | 341
05:00 | 160.46 | 31.7 | 0 | 24.3 | 2332.8 | 3134.4 | 0 | 28.5 | 504.5 | 0 | 0 | 0 | 216.46 | 5495.7 | 504.5 | 6216.66 | 05:00 | 2997.76 | 3166.1 | 0 | 52.8 | 6216.66 | 05:00 | 204.26 | 59.5 | 0 | 52.8 | 316.56
05:30 | 159.5 | 30.6 | 0 | 28.2 | 2527.4 | 3131.1 | 0 | 24.6 | 495.7 | 0 | 0 | 0 | 218.3 | 5683.1 | 495.7 | 6397.1 | 05:30 | 3182.6 | 3161.7 | 0 | 52.8 | 6397.1 | 05:30 | 203.1 | 58.8 | 0 | 52.8 | 314.7
06:00 | 162.86 | 31.9 | 0 | 37.8 | 2584 | 3122.3 | 0 | 29.2 | 576 | 0 | 0 | 0 | 232.56 | 5735.5 | 576 | 6544.06 | 06:00 | 3322.86 | 3154.2 | 0 | 67 | 6544.06 | 06:00 | 203.96 | 60.3 | 0 | 67 | 331.26
06:30 | 162.02 | 40.3 | 0 | 42.3 | 2782.2 | 3130.8 | 0 | 25.8 | 574.5 | 0 | 17.8 | 0 | 244.62 | 5938.8 | 592.3 | 6775.72 | 06:30 | 3518.72 | 3171.1 | 17.8 | 68.1 | 6775.72 | 06:30 | 203.02 | 67.4 | 17.8 | 68.1 | 356.32
07:00 | 186.06 | 40.6 | 0 | 36.1 | 2789.2 | 2930.3 | 0 | 23.5 | 568.6 | 0 | 173.6 | 0 | 262.76 | 5743 | 742.2 | 6747.96 | 07:00 | 3543.86 | 2970.9 | 173.6 | 59.6 | 6747.96 | 07:00 | 217.86 | 66.7 | 173.6 | 59.6 | 517.76
07:30 | 185.32 | 24.5 | 0 | 32.9 | 2631 | 3047 | 0.1 | 15.9 | 552.5 | 0 | 466.9 | 0 | 242.72 | 5694 | 1019.4 | 6956.12 | 07:30 | 3368.82 | 3071.5 | 467 | 48.8 | 6956.12 | 07:30 | 218.32 | 51.6 | 467 | 48.8 | 785.72
08:00 | 189.76 | 23.8 | 0.1 | 38.9 | 2530.7 | 2908.6 | 0.1 | 14.9 | 537.5 | 0 | 732.5 | 0 | 252.56 | 5454.3 | 1270 | 6976.86 | 08:00 | 3257.96 | 2932.4 | 732.7 | 53.8 | 6976.86 | 08:00 | 220.66 | 50.6 | 732.7 | 53.8 | 1057.76
08:30 | 183.62 | 75.3 | 0.2 | 42.2 | 2789.7 | 2902.6 | 0.2 | 20.7 | 541.6 | 0 | 784.9 | 0 | 301.32 | 5713.2 | 1326.5 | 7341.02 | 08:30 | 3514.92 | 2977.9 | 785.3 | 62.9 | 7341.02 | 08:30 | 222.12 | 56.8 | 785.3 | 62.9 | 1127.12
09:00 | 213.22 | 76.7 | 0.2 | 27.4 | 2856.1 | 3069.3 | 0.9 | 29.7 | 499.6 | 0 | 808.1 | 0 | 317.52 | 5956 | 1307.7 | 7581.22 | 09:00 | 3568.92 | 3146 | 809.2 | 57.1 | 7581.22 | 09:00 | 228.02 | 57.2 | 809.2 | 57.1 | 1151.52
09:30 | 212.12 | 72.1 | 0.3 | 24.1 | 2943.7 | 3131.2 | 0.8 | 32 | 487.6 | 0 | 828.8 | 0 | 308.62 | 6107.7 | 1316.4 | 7732.72 | 09:30 | 3643.42 | 3203.3 | 829.9 | 56.1 | 7732.72 | 09:30 | 232.62 | 53.3 | 829.9 | 56.1 | 1171.92
10:00 | 220.12 | 96.8 | 0.3 | 32.9 | 2964.2 | 3125.3 | 1.3 | 30.9 | 483.5 | 0 | 839.5 | 0 | 350.12 | 6121.7 | 1323 | 7794.82 | 10:00 | 3667.82 | 3222.1 | 841.1 | 63.8 | 7794.82 | 10:00 | 228.82 | 52.1 | 841.1 | 63.8 | 1185.82
10:30 | 222.68 | 132.2 | 0.3 | 50.8 | 3004 | 3067.3 | 1.5 | 44.4 | 504.7 | 0 | 851.8 | 0 | 405.98 | 6117.2 | 1356.5 | 7879.68 | 10:30 | 3731.38 | 3199.5 | 853.6 | 95.2 | 7879.68 | 10:30 | 228.88 | 48 | 853.6 | 95.2 | 1225.68
11:00 | 211.28 | 152.7 | 0.3 | 58 | 2930.2 | 3170.1 | 1.6 | 58.8 | 511.4 | 0 | 860.9 | 0 | 422.28 | 6160.7 | 1372.3 | 7955.28 | 11:00 | 3652.88 | 3322.8 | 862.8 | 116.8 | 7955.28 | 11:00 | 229.38 | 48 | 862.8 | 116.8 | 1256.98
11:30 | 190.28 | 213.6 | 0.4 | 62 | 2910.5 | 3158.9 | 1.7 | 78 | 509.8 | 0 | 856.4 | 0 | 466.28 | 6149.1 | 1366.2 | 7981.58 | 11:30 | 3610.58 | 3372.5 | 858.5 | 140 | 7981.58 | 11:30 | 227.08 | 49.6 | 858.5 | 140 | 1275.18
12:00 | 186.48 | 216.6 | 0.4 | 57.9 | 3001 | 3156.2 | 1.5 | 106.3 | 512.7 | 0 | 860.2 | 0 | 461.38 | 6265 | 1372.9 | 8099.28 | 12:00 | 3700.18 | 3372.8 | 862.1 | 164.2 | 8099.28 | 12:00 | 225.48 | 49.9 | 862.1 | 164.2 | 1301.68
12:30 | 200.08 | 174 | 0.4 | 70.1 | 2952.6 | 3152 | 1.1 | 125.5 | 516.8 | 0 | 861.2 | 0 | 444.58 | 6231.2 | 1378 | 8053.78 | 12:30 | 3669.48 | 3326 | 862.7 | 195.6 | 8053.78 | 12:30 | 225.58 | 52.4 | 862.7 | 195.6 | 1336.28
13:00 | 207.44 | 136.5 | 0.2 | 72.7 | 2908.1 | 3131.4 | 1.5 | 142.9 | 467.5 | 0 | 861.7 | 0 | 416.84 | 6183.9 | 1329.2 | 7929.94 | 13:00 | 3583.04 | 3267.9 | 863.4 | 215.6 | 7929.94 | 13:00 | 226.24 | 52.2 | 863.4 | 215.6 | 1357.44
13:30 | 199.14 | 137.6 | 0.2 | 84.7 | 2781.6 | 3122 | 1.3 | 192.3 | 475.8 | 0 | 858.9 | 0 | 421.64 | 6097.2 | 1334.7 | 7853.54 | 13:30 | 3456.54 | 3259.6 | 860.4 | 277 | 7853.54 | 13:30 | 227.64 | 49.9 | 860.4 | 277 | 1414.94
14:00 | 233.44 | 105.6 | 0.1 | 78.8 | 2854.4 | 3127.4 | 1.4 | 207.8 | 480.4 | 0 | 863.8 | 0 | 417.94 | 6191 | 1344.2 | 7953.14 | 14:00 | 3568.24 | 3233 | 865.3 | 286.6 | 7953.14 | 14:00 | 227.14 | 50.7 | 865.3 | 286.6 | 1429.74
14:30 | 236.94 | 77.5 | 0.1 | 79 | 2958.4 | 3113.7 | 1.3 | 227.2 | 530.4 | 0 | 847 | 0 | 393.54 | 6300.6 | 1377.4 | 8071.54 | 14:30 | 3725.74 | 3191.2 | 848.4 | 306.2 | 8071.54 | 14:30 | 228.54 | 45.7 | 848.4 | 306.2 | 1428.84
15:00 | 257.14 | 78.1 | 0 | 78.5 | 3026.1 | 3136.7 | 1.2 | 238 | 531.5 | 0 | 633 | 0 | 413.74 | 6402 | 1164.5 | 7980.24 | 15:00 | 3814.74 | 3214.8 | 634.2 | 316.5 | 7980.24 | 15:00 | 229.24 | 46.1 | 634.2 | 316.5 | 1226.04
15:30 | 255.94 | 77.3 | 0.1 | 77.3 | 2827.4 | 3178.2 | 1 | 300.2 | 509.3 | 0 | 794 | 0 | 410.64 | 6306.8 | 1303.3 | 8020.74 | 15:30 | 3592.64 | 3255.5 | 795.1 | 377.5 | 8020.74 | 15:30 | 220.04 | 45.1 | 795.1 | 377.5 | 1437.74
16:00 | 262.98 | 85 | 0 | 68.4 | 2991.4 | 3189.2 | 0.8 | 336.4 | 528.7 | 0 | 619 | 0 | 416.38 | 6517.8 | 1147.7 | 8081.88 | 16:00 | 3783.08 | 3274.2 | 619.8 | 404.8 | 8081.88 | 16:00 | 221.68 | 57 | 619.8 | 404.8 | 1303.28
16:30 | 199.46 | 143.8 | 0 | 67.2 | 3215.5 | 3196.9 | 0.3 | 359.8 | 547.1 | 0 | 324.5 | 0 | 410.46 | 6772.5 | 871.6 | 8054.56 | 16:30 | 3962.06 | 3340.7 | 324.8 | 427 | 8054.56 | 16:30 | 218.56 | 55 | 324.8 | 427 | 1025.36
17:00 | 175.54 | 144.3 | 0 | 75 | 3335.2 | 3192.6 | 0 | 402.9 | 608 | 0 | 68.1 | 0 | 394.84 | 6930.7 | 676.1 | 8001.64 | 17:00 | 4118.74 | 3336.9 | 68.1 | 477.9 | 8001.64 | 17:00 | 215.94 | 61 | 68.1 | 477.9 | 822.94
17:30 | 190.32 | 148.5 | 0 | 61.4 | 3116 | 3399.2 | 0 | 405.6 | 712.4 | 0 | 3.5 | 0 | 400.22 | 6920.8 | 715.9 | 8036.92 | 17:30 | 4018.72 | 3547.7 | 3.5 | 467 | 8036.92 | 17:30 | 225.82 | 62.7 | 3.5 | 467 | 759.02
18:00 | 231.9 | 146.3 | 0 | 65.3 | 2927.5 | 3401.8 | 0 | 369.8 | 706.4 | 0 | 0 | 0 | 443.5 | 6699.1 | 706.4 | 7849 | 18:00 | 3865.8 | 3548.1 | 0 | 435.1 | 7849 | 18:00 | 230.3 | 61.9 | 0 | 435.1 | 727.3
18:30 | 234.14 | 154.4 | 0 | 67.6 | 3100 | 3415.6 | 0 | 344.2 | 712.2 | 0 | 0 | 0 | 456.14 | 6859.8 | 712.2 | 8028.14 | 18:30 | 4046.34 | 3570 | 0 | 411.8 | 8028.14 | 18:30 | 227.84 | 65.2 | 0 | 411.8 | 704.84
19:00 | 257.58 | 152.6 | 0 | 75.1 | 3036.2 | 3425.3 | 0 | 333.1 | 714.6 | 0 | 0 | 0 | 485.28 | 6794.6 | 714.6 | 7994.48 | 19:00 | 4008.38 | 3577.9 | 0 | 408.2 | 7994.48 | 19:00 | 228.18 | 65.7 | 0 | 408.2 | 702.08
19:30 | 297.98 | 134.7 | 0 | 67.3 | 2944.7 | 3509.9 | 0 | 289.9 | 713.8 | 0 | 0 | 0 | 499.98 | 6744.5 | 713.8 | 7958.28 | 19:30 | 3956.48 | 3644.6 | 0 | 357.2 | 7958.28 | 19:30 | 231.98 | 65.2 | 0 | 357.2 | 654.38
20:00 | 295.48 | 135.4 | 0 | 68.7 | 2968.2 | 3518.9 | 0 | 241.1 | 711.8 | 0 | 0 | 0 | 499.58 | 6728.2 | 711.8 | 7939.58 | 20:00 | 3975.48 | 3654.3 | 0 | 309.8 | 7939.58 | 20:00 | 233.38 | 65 | 0 | 309.8 | 608.18
20:30 | 293.72 | 136.5 | 0 | 60.9 | 2985.4 | 3522.6 | 0 | 208.3 | 709.3 | 0 | 0 | 0 | 491.12 | 6716.3 | 709.3 | 7916.72 | 20:30 | 3988.42 | 3659.1 | 0 | 269.2 | 7916.72 | 20:30 | 234.22 | 66.2 | 0 | 269.2 | 569.62
21:00 | 292.18 | 132.6 | 0 | 62.3 | 2877.8 | 3518.8 | 0 | 244.3 | 708.4 | 0 | 0 | 0 | 487.08 | 6640.9 | 708.4 | 7836.38 | 21:00 | 3878.38 | 3651.4 | 0 | 306.6 | 7836.38 | 21:00 | 233.18 | 62.9 | 0 | 306.6 | 602.68
21:30 | 300.38 | 130.5 | 0 | 63.5 | 2811.4 | 3517.4 | 0 | 256.5 | 695.9 | 0 | 0 | 0 | 494.38 | 6585.3 | 695.9 | 7775.58 | 21:30 | 3807.68 | 3647.9 | 0 | 320 | 7775.58 | 21:30 | 231.18 | 61.6 | 0 | 320 | 612.78
22:00 | 252.04 | 131.4 | 0 | 63.3 | 2819.1 | 3526.9 | 0 | 292 | 627.4 | 0 | 0 | 0 | 446.74 | 6638 | 627.4 | 7712.14 | 22:00 | 3698.54 | 3658.3 | 0 | 355.3 | 7712.14 | 22:00 | 224.64 | 61.9 | 0 | 355.3 | 641.84
22:30 | 238.64 | 132.2 | 0 | 58.9 | 2783.8 | 3519.9 | 0 | 327 | 565.4 | 0 | 0 | 0 | 429.74 | 6630.7 | 565.4 | 7625.84 | 22:30 | 3587.84 | 3652.1 | 0 | 385.9 | 7625.84 | 22:30 | 225.74 | 62.9 | 0 | 385.9 | 674.54
23:00 | 218.3 | 83.5 | 0 | 59.8 | 2821.3 | 3431.2 | 0 | 289.6 | 539.8 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 6542.1 | 539.8 | 7443.5 | 23:00 | 3579.4 | 3514.7 | 0 | 349.4 | 7443.5 | 23:00 | 224 | 64 | 0 | 349.4 | 637.4
23:30 | 217.46 | 81.5 | 0 | 51.2 | 2536.2 | 3435.4 | 0 | 285.2 | 538.8 | 0 | 0 | 0 | 350.16 | 6256.8 | 538.8 | 7145.76 | 23:30 | 3292.46 | 3516.9 | 0 | 336.4 | 7145.76 | 23:30 | 223.36 | 62 | 0 | 336.4 | 621.76
00:00 | 195.06 | 82.2 | 0 | 48.7 | 2510.1 | 3231.7 | 0 | 265.7 | 527.9 | 0 | 0 | 0 | 325.96 | 6007.5 | 527.9 | 6861.36 | 00:00 | 3233.06 | 3313.9 | 0 | 314.4 | 6861.36 | 00:00 | 226.06 | 63.5 | 0 | 314.4 | 603.96
TOTAL MWh | 5016.23 | 2240.3 | 1.8 | 1267.6 | 65815.05 | 77027.5 | 9.8 | 4087.6 | 13515.45 | 0 | 7408.05 | 0 | 8525.93 | 146939.95 | 20923.5 | 176389.38 | TOTAL MWh | 84346.73 | 79267.8 | 7419.65 | 5355.2 | 176389.38 | TOTAL MWh | 5301.33 | 1383.35 | 7419.65 | 5355.2 | 19459.53

## HOP
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 12:01:44 | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 12:01:43 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 12:01:44 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 02:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 02:50:00 | 08/06/2026 07:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 07:31:00 | 08/06/2026 15:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 15:35:00 | 08/06/2026 21:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/06/2026 21:03:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 00:06:00 | 08/06/2026 00:17:00 |  | 08/06/2026 00:06:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 10:15:00 | 08/06/2026 13:06:00 | 08/06/2026 10:10:00 | 08/06/2026 12:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 15:08:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/06/2026 11:41:00 | 08/06/2026 11:59:00 | 08/06/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/06/2026 12:02:00 | 08/06/2026 12:35:00 | 08/06/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/06/2026 12:18:00 | 08/06/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/06/2026 12:35:00 | 08/06/2026 19:10:00 |  | 08/06/2026 19:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/06/2026 12:35:00 | 08/06/2026 19:10:00 |  | 08/06/2026 19:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:18:00 |  | 08/06/2026 00:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/06/2026 08:12:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 07:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/06/2026 09:51:00 | 08/06/2026 12:14:00 | 08/06/2026 09:25:00 | 08/06/2026 12:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/06/2026 19:11:00 | 08/06/2026 22:58:00 | 08/06/2026 18:45:00 | 08/06/2026 22:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 08/06/2026 10:03:00 | 08/06/2026 11:00:00 | 08/06/2026 09:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó la unidad G20 por pruebas a requerimiento propio.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/06/2026 00:04:00 | 08/06/2026 00:35:00 |  | 08/06/2026 00:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 10:28:00 | 08/06/2026 11:19:00 | 08/06/2026 10:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 11:19:00 | 08/06/2026 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:19 h, S/C generar a 90 MW. A las 11:27 h, S/C generar a 120 MW. A las 12:14 h, S/C generar a 90 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 12:36:00 | 08/06/2026 14:01:00 |  | 08/06/2026 13:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 16:06:00 | 08/06/2026 19:04:00 | 08/06/2026 15:51:00 | 08/06/2026 19:00:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2026 17:00:00 | 08/06/2026 23:36:00 | 08/06/2026 16:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2026 23:36:00 | 08/06/2026 23:59:00 |  | 08/06/2026 23:36:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/06/2026 00:04:00 | 08/06/2026 00:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2026 00:31:00 | 08/06/2026 19:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/06/2026 19:12:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 08:14:00 |  | 08/06/2026 08:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 14:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 15:44:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 17:12:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 17:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 14:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/06/2026 15:44:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 14:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/06/2026 15:44:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/06/2026 09:11:00 | 08/06/2026 12:36:00 | 08/06/2026 08:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/06/2026 12:36:00 | 08/06/2026 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 08/06/2026 18:56:00 | 08/06/2026 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 08/06/2026 22:38:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/06/2026 22:38:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 8 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TV1 ESTARA FUERA DE SERVICIO POR ORDENES DE FABRICA-PRODUCCION (PRESION DE ESCAPE QUE REQUIERE PRODUCCION ESTA ELEVADA). SE ESTARA GENERANDO 12 MW CON TV2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24997 | G
EGASA | CHARCANI V | G2 | 08/06/2026 07:00 | 08/06/2026 15:00 | Mantenimiento Electromecánico Plan 2 | 48 | P | F/S | N | PREV. | 122 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G1 | 08/06/2026 09:07 | 09/06/2026 00:00 | Inspección de generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12650 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 08/06/2026 08:11 | 08/06/2026 15:13 | A1.1 TN900169 installation of 360 de gree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 08/06/2026 08:38 | 08/06/2026 15:13 | A3.3 Extracción de muestras de aceite en Gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CE SAN JUAN | 08/06/2026 09:19 | 08/06/2026 10:07 | A3.2 Extracción de muestras de aceite en Gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 23192 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 08/06/2026 07:00 | 09/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 08/06/2026 08:10 | 08/06/2026 17:00 | M-11 Servicio 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:44 | FALLA EXTERNA DE LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.1 | F | F/S | N | CORR. | 18813 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G2 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:45 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.1 | F | F/S | N | CORR. | 18814 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 08/06/2026 06:08 | 09/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 98750 HRS / MANTENIMIENTO DE 99000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 08/06/2026 08:14 | 08/06/2026 17:12 | MANTENIMIENTO DE 100500 HRS / MANTENIMIENTO DE 100750 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:44 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.5 | F | F/S | N | CORR. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 08/06/2026 14:11 | 08/06/2026 15:44 | FALLA EXTERNA EN LA RED ELECTRICA DE 22.9 KV. | 1.5 | F | F/S | N | CORR. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 08/06/2026 00:00 | 09/06/2026 00:00 | Cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
08/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 8 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 8 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2863.0202 | 2844.879 | 184.7905
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2886.0809 | 2867.9396 | 184.7905
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 | [9 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2886.0809 | 2867.9396 | 184.7905
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3157.9919 | 3139.8507 | 184.7905
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [20 empty] | 25 | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3157.9919 | 3139.8507 | 184.7905
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3132.9919 | 3114.8507 | 184.7905
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3132.9919 | 3114.8507 | 184.7905
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3132.9919 | 3114.8507 | 184.7905
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3132.9919 | 3114.8507 | 184.7905
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3132.9919 | 3114.8507 | 184.7905
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 27 |  |  |  |  | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3132.9919 | 3114.8507 | 184.7905
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3105.9919 | 3087.8507 | 184.7905
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3152.869 | 3134.7278 | 184.7905
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3152.869 | 3134.7278 | 184.7905
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3152.869 | 3134.7278 | 184.7905
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 46.8771 | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3152.869 | 3134.7278 | 184.7905
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3105.9919 | 3087.8507 | 184.7905
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3105.9919 | 3087.8507 | 184.7905
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3105.9919 | 3087.8507 | 184.7905
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3105.9919 | 3087.8507 | 184.7905
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2862.9542 | 2844.8129 | 184.7905
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2862.9542 | 2844.8129 | 184.7905
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | [7 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2862.9542 | 2844.8129 | 184.7905
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2907.0078 | 2888.8666 | 184.7905
12:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2889.6653 | 2871.524 | 184.7905
13:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2889.6653 | 2871.524 | 184.7905
13:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2889.6653 | 2871.524 | 184.7905
14:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2912.726 | 2894.5847 | 184.7905
14:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3088.6494 | 3070.5082 | 184.7905
15:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3088.6494 | 3070.5082 | 184.7905
15:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3065.5887 | 3047.4475 | 184.7905
16:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3065.5887 | 3047.4475 | 184.7905
16:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2889.6653 | 2871.524 | 184.7905
17:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2889.6653 | 2871.524 | 184.7905
17:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2698.4691 | 2680.3278 | 184.7905
18:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2698.4691 | 2680.3278 | 184.7905
18:30 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2698.4691 | 2680.3278 | 184.7905
19:00 | [12 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2698.4691 | 2680.3278 | 184.7905
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 23.8892 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2891.7351 | 2873.5938 | 184.7905
MWh | 0 | 0 | 0 | 150.0398 | 144.7837 | 0 | 0 | 148.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6117.9991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 253.6675 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 573.3396 | 245.3482 | 0 | 0 | 2990.6981 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 4436.9983 | 93.7542 | 3946.6145 | 3971.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 991.2076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 3250.3356 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8417174.14 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 8 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.6 | 21.5 | 14.7 | 56 | 13.99 | 11.95 | 13.803 | -- | -- | 1.928 | 68.76 | 60.7 | 117.33 | 62.21 | 61.534 | 8.44 | 10.99 | 3.213 | 0.25 | -- | -- | 85.95 | 184.71 | 36.86 | 32.977 | 10.65 | 0 | 6.794 | 9 | 10.0968 | 10.783 | 11.2 | 12.13 | 12.97 | 20.889 | -- | 33.732 | -- | 4.0821 | 1.7462 | 13.489 | 6.185 | 14.215 | 5.807
00:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.6 | 21.5 | 14.7 | 56 | 13.99 | 11.95 | 13.803 | -- | -- | 1.928 | 68.76 | 60.7 | 117.33 | 62.21 | 61.534 | 8.44 | 10.99 | 3.213 | 0.25 | -- | -- | 85.95 | 184.71 | 36.86 | 32.977 | 10.65 | 0 | 6.794 | 9 | 10.0968 | 10.783 | 11.2 | 12.13 | 12.97 | 20.889 | -- | 33.732 | -- | 4.0821 | 1.7462 | 13.489 | 6.185 | 14.215 | 5.807
01:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 11.9 | 21.5 | 14.7 | 56 | 12.45 | 12.04 | 10.218 | -- | -- | 1.928 | 68 | 60.7 | 114.35 | 73.9 | 59.022 | 8.38 | 10.99 | 5.481 | 0.3 | -- | -- | 94.12 | 192.88 | 36.75 | 31.326 | 9.66 | 0 | 6.794 | 8.8 | 10.1647 | 10.783 | 11.2 | 11.96 | 13.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8223 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
01:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 11.9 | 21.5 | 14.7 | 56 | 12.45 | 12.04 | 10.218 | -- | -- | 1.928 | 68 | 60.7 | 114.35 | 73.9 | 59.022 | 8.38 | 10.99 | 5.481 | 0.3 | -- | -- | 94.12 | 192.88 | 36.75 | 31.326 | 9.66 | 0 | 6.794 | 8.8 | 10.1647 | 10.783 | 11.2 | 11.96 | 13.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8223 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
02:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 13.7 | 21.5 | 14.7 | 56 | 12.48 | 11.88 | 9.873 | -- | -- | 1.928 | 55.12 | 60.7 | 110.44 | 59.25 | 56.509 | 8.4 | 10.99 | 6.181 | 0.3 | -- | -- | 90.14 | 188.9 | 35.22 | 32.525 | 9.43 | 0 | 6.794 | 9 | 9.979 | 10.783 | 11.2 | 12.06 | 13.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.815 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
02:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 13.7 | 21.5 | 14.7 | 56 | 12.48 | 11.88 | 9.873 | -- | -- | 1.928 | 55.12 | 60.7 | 110.44 | 59.25 | 56.509 | 8.4 | 10.99 | 6.181 | 0.3 | -- | -- | 90.14 | 188.9 | 35.22 | 32.525 | 9.43 | 0 | 6.794 | 9 | 9.979 | 10.783 | 11.2 | 12.06 | 13.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.815 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
03:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.2 | 21.5 | 15.7 | 56 | 12.51 | 11.94 | 10.206 | -- | -- | 1.928 | 46.23 | 60.7 | 110.44 | 44.7 | 57.765 | 8.44 | 10.99 | 6.404 | 0.3 | -- | -- | 85.51 | 184.27 | 36.3 | 31.558 | 8.35 | 0.2 | 6.794 | 6.2 | 9.8455 | 10.783 | 11.2 | 12.09 | 13.15 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
03:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.2 | 21.5 | 15.7 | 56 | 12.51 | 11.94 | 10.206 | -- | -- | 1.928 | 46.23 | 60.7 | 110.44 | 44.7 | 57.765 | 8.44 | 10.99 | 6.404 | 0.3 | -- | -- | 85.51 | 184.27 | 36.3 | 31.558 | 8.35 | 0.2 | 6.794 | 6.2 | 9.8455 | 10.783 | 11.2 | 12.09 | 13.15 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
04:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.8 | 21.5 | 15.7 | 57 | 12.47 | 12.05 | 10.055 | -- | -- | 1.928 | 37.21 | 63.76 | 114.35 | 51.55 | 57.765 | 8.41 | 10.99 | 5.626 | 0.33 | -- | -- | 86.23 | 184.99 | 35.98 | 32.753 | 8.48 | 0 | 6.794 | 6.2 | 9.7045 | 10.783 | 11.2 | 12.12 | 13.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.815 | 13.489 | 6.185 | 14.023 | 5.807
04:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.8 | 21.5 | 15.7 | 57 | 12.47 | 12.05 | 10.055 | -- | -- | 1.928 | 37.21 | 63.76 | 114.35 | 51.55 | 57.765 | 8.41 | 10.99 | 5.626 | 0.33 | -- | -- | 86.23 | 184.99 | 35.98 | 32.753 | 8.48 | 0 | 6.794 | 6.2 | 9.7045 | 10.783 | 11.2 | 12.12 | 13.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.815 | 13.489 | 6.185 | 14.023 | 5.807
05:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 21.2 | 21.5 | 16.2 | 56 | 12.44 | 11.83 | 10.04 | -- | -- | 1.928 | 27.57 | 62.99 | 118.33 | 65.19 | 56.606 | 8.45 | 10.99 | 5.847 | 0.35 | -- | -- | 88.49 | 187.25 | 36.87 | 33.335 | 8.99 | 0 | 6.794 | 6.3 | 9.7241 | 10.783 | 11.2 | 12.12 | 13.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.131 | 5.807
05:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 21.2 | 21.5 | 16.2 | 56 | 12.44 | 11.83 | 10.04 | -- | -- | 1.928 | 27.57 | 62.99 | 118.33 | 65.19 | 56.606 | 8.45 | 10.99 | 5.847 | 0.35 | -- | -- | 88.49 | 187.25 | 36.87 | 33.335 | 8.99 | 0 | 6.794 | 6.3 | 9.7241 | 10.783 | 11.2 | 12.12 | 13.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.131 | 5.807
06:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 18.9 | 21.5 | 16.2 | 55 | 12.44 | 11.84 | 15.147 | 1.07 | 52.97 | 1.928 | 22.61 | 60.7 | 119.34 | 62.18 | 56.742 | 8.41 | 10.99 | 5.775 | 0.37 | -- | -- | 87.09 | 185.85 | 37.44 | 34.578 | 8.9 | 1.2 | 6.794 | 6.3 | 9.7419 | 10.783 | 11.2 | 12.19 | 13.25 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.815 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
06:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 18.9 | 21.5 | 16.2 | 55 | 12.44 | 11.84 | 15.147 | 1.07 | 52.97 | 1.928 | 22.61 | 60.7 | 119.34 | 62.18 | 56.742 | 8.41 | 10.99 | 5.775 | 0.37 | -- | -- | 87.09 | 185.85 | 37.44 | 34.578 | 8.9 | 1.2 | 6.794 | 6.3 | 9.7419 | 10.783 | 11.2 | 12.19 | 13.25 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.815 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
07:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 14.4 | 21.5 | 16.2 | 55 | 12.56 | 11.86 | 14.687 | -- | -- | 1.928 | 19.63 | 61.46 | 119.34 | 68.78 | 58.337 | 8.41 | 10.99 | 5.141 | 0.38 | -- | -- | 82.3 | 181.063 | 39.83 | 34.094 | 9 | 1.7 | 6.794 | 7.2 | 9.6775 | 10.783 | 11.1 | 11.69 | 12.75 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8085 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
07:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 14.4 | 21.5 | 16.2 | 55 | 12.56 | 11.86 | 14.687 | -- | -- | 1.928 | 19.63 | 61.46 | 119.34 | 68.78 | 58.337 | 8.41 | 10.99 | 5.141 | 0.38 | -- | -- | 82.3 | 181.063 | 39.83 | 34.094 | 9 | 1.7 | 6.794 | 7.2 | 9.6775 | 10.783 | 11.1 | 11.69 | 12.75 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8085 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
08:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 11.7 | 21.5 | 16.2 | 54 | 12.45 | 11.85 | 9.96 | -- | -- | 1.928 | 18.24 | 62.22 | 120.36 | 67.88 | 64.763 | 8.46 | 11.53 | 5.879 | 0.38 | -- | -- | 75.81 | 174.571 | 39.82 | 31.978 | 8.85 | 1.9 | 6.794 | 7.2 | 9.9412 | 10.783 | 11.1 | 11.69 | 12.75 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8064 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
08:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 11.7 | 21.5 | 16.2 | 54 | 12.45 | 11.85 | 9.96 | -- | -- | 1.928 | 18.24 | 62.22 | 120.36 | 67.88 | 64.763 | 8.46 | 11.53 | 5.879 | 0.38 | -- | -- | 75.81 | 174.571 | 39.82 | 31.978 | 8.85 | 1.9 | 6.794 | 7.2 | 9.9412 | 10.783 | 11.1 | 11.69 | 12.75 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8064 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
09:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 15.7 | 21.5 | 15.7 | 54 | 12.47 | 12.01 | 10.208 | -- | -- | 1.928 | 17.24 | 61.46 | 120.36 | 63.2 | 66.718 | 8.46 | 10.99 | 4.49 | 0.39 | -- | -- | 77.26 | 176.015 | 37.85 | 32.107 | 7.56 | 2 | 6.794 | 20.1 | 10.0404 | 10.783 | 11.1 | 11.79 | 12.84 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8064 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
09:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 15.7 | 21.5 | 15.7 | 54 | 12.47 | 12.01 | 10.208 | -- | -- | 1.928 | 17.24 | 61.46 | 120.36 | 63.2 | 66.718 | 8.46 | 10.99 | 4.49 | 0.39 | -- | -- | 77.26 | 176.015 | 37.85 | 32.107 | 7.56 | 2 | 6.794 | 20.1 | 10.0404 | 10.783 | 11.1 | 11.79 | 12.84 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8064 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
10:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 11.7 | 21.5 | 15.7 | 54 | 12.43 | 11.95 | 10.072 | -- | -- | 1.928 | 16.59 | 61.46 | 119.34 | 68.15 | 65.415 | 8.38 | 10.99 | 4.19 | 0.39 | -- | -- | 73.43 | 175.709 | 38.22 | 32.585 | 6.92 | 1.8 | 6.794 | 16.3 | 10.1364 | 10.783 | 11.1 | 11.74 | 12.8 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
10:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 11.7 | 21.5 | 15.7 | 54 | 12.43 | 11.95 | 10.072 | -- | -- | 1.928 | 16.59 | 61.46 | 119.34 | 68.15 | 65.415 | 8.38 | 10.99 | 4.19 | 0.39 | -- | -- | 73.43 | 175.709 | 38.22 | 32.585 | 6.92 | 1.8 | 6.794 | 16.3 | 10.1364 | 10.783 | 11.1 | 11.74 | 12.8 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
11:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 15.7 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.45 | 11.85 | 15.18 | -- | -- | 1.928 | 16.27 | 61.46 | 117.33 | 83.2 | 65.481 | 8.29 | 11.53 | 4.11 | 0.39 | -- | -- | 72.95 | 175.233 | 38.46 | 31.396 | 6.8 | 0.1 | 6.794 | 16 | 10.0839 | 10.783 | 11.1 | 11.33 | 12.39 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
11:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 15.7 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.45 | 11.85 | 15.18 | -- | -- | 1.928 | 16.27 | 61.46 | 117.33 | 83.2 | 65.481 | 8.29 | 11.53 | 4.11 | 0.39 | -- | -- | 72.95 | 175.233 | 38.46 | 31.396 | 6.8 | 0.1 | 6.794 | 16 | 10.0839 | 10.783 | 11.1 | 11.33 | 12.39 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
12:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 20.3 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.47 | 11.95 | 15.157 | -- | -- | 1.928 | 15.95 | 60.7 | 114.35 | 88.5 | 64.695 | 8.25 | 11.53 | 4.14 | 0.4 | -- | -- | 74.12 | 176.402 | 35.43 | 31.203 | 9.33 | 1.1 | 6.794 | 15.9 | 10.033 | 10.783 | 11.1 | 11.59 | 12.65 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.479 | 5.807
12:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 20.3 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.47 | 11.95 | 15.157 | -- | -- | 1.928 | 15.95 | 60.7 | 114.35 | 88.5 | 64.695 | 8.25 | 11.53 | 4.14 | 0.4 | -- | -- | 74.12 | 176.402 | 35.43 | 31.203 | 9.33 | 1.1 | 6.794 | 15.9 | 10.033 | 10.783 | 11.1 | 11.59 | 12.65 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.479 | 5.807
13:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 13.6 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.51 | 11.92 | 7.762 | -- | -- | 1.928 | 36.68 | 60.7 | 116.33 | 88.32 | 63.327 | 8.18 | 10.45 | 4.19 | 0.4 | -- | -- | 72.95 | 174.681 | 36.2 | 31.04 | 9.26 | 1.1 | 6.794 | 15.8 | 10.0068 | 10.783 | 11 | 11.51 | 12.56 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.411 | 5.807
13:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 13.6 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.51 | 11.92 | 7.762 | -- | -- | 1.928 | 36.68 | 60.7 | 116.33 | 88.32 | 63.327 | 8.18 | 10.45 | 4.19 | 0.4 | -- | -- | 72.95 | 174.681 | 36.2 | 31.04 | 9.26 | 1.1 | 6.794 | 15.8 | 10.0068 | 10.783 | 11 | 11.51 | 12.56 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8128 | 13.489 | 6.185 | 14.411 | 5.807
14:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 9.9 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.57 | 11.89 | 8.326 | -- | -- | 1.928 | 67.24 | 61.46 | 119.34 | 52.1 | 58.561 | 8.25 | 10.99 | 5.96 | 0.39 | -- | -- | 71.25 | 173.291 | 36.16 | 30.818 | 6.9 | 0.8 | 6.794 | 15.8 | 9.8346 | 10.783 | 11 | 11.66 | 12.72 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8323 | 13.489 | 6.185 | 14.215 | 5.807
14:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 9.9 | 21.5 | 15.7 | 52 | 12.57 | 11.89 | 8.326 | -- | -- | 1.928 | 67.24 | 61.46 | 119.34 | 52.1 | 58.561 | 8.25 | 10.99 | 5.96 | 0.39 | -- | -- | 71.25 | 173.291 | 36.16 | 30.818 | 6.9 | 0.8 | 6.794 | 15.8 | 9.8346 | 10.783 | 11 | 11.66 | 12.72 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8323 | 13.489 | 6.185 | 14.215 | 5.807
15:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 19.3 | 21.5 | 14.7 | 52 | 12.48 | 11.97 | 8.514 | -- | -- | 1.928 | 49.3 | 61.46 | 120.36 | 59.01 | 58.538 | 8.2 | 10.99 | 5.17 | 0.39 | -- | -- | 75.66 | 178.017 | 35.63 | 31.233 | 5.5 | 0 | 6.794 | 15.7 | 9.8303 | 10.783 | 11 | 11.77 | 12.83 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
15:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 19.3 | 21.5 | 14.7 | 52 | 12.48 | 11.97 | 8.514 | -- | -- | 1.928 | 49.3 | 61.46 | 120.36 | 59.01 | 58.538 | 8.2 | 10.99 | 5.17 | 0.39 | -- | -- | 75.66 | 178.017 | 35.63 | 31.233 | 5.5 | 0 | 6.794 | 15.7 | 9.8303 | 10.783 | 11 | 11.77 | 12.83 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
16:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 16.1 | 21.5 | 14.7 | 52 | 12.52 | 11.87 | 8.461 | -- | -- | 1.928 | 46.83 | 60.7 | 114.35 | 67.52 | 63.658 | 8.27 | 10.99 | 4.89 | 0.38 | -- | -- | 72.19 | 174.541 | 35.29 | 30.26 | 4.14 | 0.3 | 6.794 | 8.7 | 10.0449 | 10.783 | 11 | 11.77 | 12.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8258 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
16:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 16.1 | 21.5 | 14.7 | 52 | 12.52 | 11.87 | 8.461 | -- | -- | 1.928 | 46.83 | 60.7 | 114.35 | 67.52 | 63.658 | 8.27 | 10.99 | 4.89 | 0.38 | -- | -- | 72.19 | 174.541 | 35.29 | 30.26 | 4.14 | 0.3 | 6.794 | 8.7 | 10.0449 | 10.783 | 11 | 11.77 | 12.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8258 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
17:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 31.9 | 21.5 | 14.7 | 52 | 12.47 | 11.97 | 8.272 | -- | -- | 1.928 | 60.64 | 60.7 | 116.33 | 70.1 | 68.186 | 8.28 | 10.99 | 5.69 | 0.37 | -- | -- | 73.3 | 175.652 | 34.55 | 30.701 | 4.34 | 0.3 | 6.794 | 8.9 | 9.839 | 10.783 | 11 | 11.36 | 12.42 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8388 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
17:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 31.9 | 21.5 | 14.7 | 52 | 12.47 | 11.97 | 8.272 | -- | -- | 1.928 | 60.64 | 60.7 | 116.33 | 70.1 | 68.186 | 8.28 | 10.99 | 5.69 | 0.37 | -- | -- | 73.3 | 175.652 | 34.55 | 30.701 | 4.34 | 0.3 | 6.794 | 8.9 | 9.839 | 10.783 | 11 | 11.36 | 12.42 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8388 | 13.489 | 6.185 | 14.173 | 5.807
18:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 32.6 | 21.5 | 14.3 | 52 | 13.53 | 11.89 | 18.179 | 1.07 | 52.78 | 1.928 | 70.31 | 60.7 | 122.4 | 75.57 | 58.808 | 8.37 | 11.53 | 4.18 | 0.35 | -- | -- | 71.96 | 174.312 | 34.89 | 32.478 | 6.76 | 0.2 | 6.794 | 16.8 | 10.2748 | 10.783 | 11 | 11.12 | 12.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.327 | 5.807
18:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 32.6 | 21.5 | 14.3 | 52 | 13.53 | 11.89 | 18.179 | 1.07 | 52.78 | 1.928 | 70.31 | 60.7 | 122.4 | 75.57 | 58.808 | 8.37 | 11.53 | 4.18 | 0.35 | -- | -- | 71.96 | 174.312 | 34.89 | 32.478 | 6.76 | 0.2 | 6.794 | 16.8 | 10.2748 | 10.783 | 11 | 11.12 | 12.18 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.327 | 5.807
19:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 33.1 | 21.5 | 14.3 | 52 | 14.55 | 12.01 | 18.418 | -- | -- | 1.928 | 76.7 | 60.7 | 126.55 | 69.39 | 57.621 | 8.38 | 10.99 | 4.9 | 0.33 | -- | -- | 69.89 | 172.25 | 36.72 | 31.993 | 8.09 | 0 | 6.794 | 16.8 | 10.259 | 10.783 | 11 | 11.58 | 12.64 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8279 | 13.489 | 6.185 | 14.063 | 5.807
19:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 33.1 | 21.5 | 14.3 | 52 | 14.55 | 12.01 | 18.418 | -- | -- | 1.928 | 76.7 | 60.7 | 126.55 | 69.39 | 57.621 | 8.38 | 10.99 | 4.9 | 0.33 | -- | -- | 69.89 | 172.25 | 36.72 | 31.993 | 8.09 | 0 | 6.794 | 16.8 | 10.259 | 10.783 | 11 | 11.58 | 12.64 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8279 | 13.489 | 6.185 | 14.063 | 5.807
20:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 32 | 21.5 | 14.3 | 50 | 14.53 | 11.98 | 18.401 | -- | -- | 1.928 | 61.35 | 60.7 | 126.55 | 60.06 | 62.698 | 8.35 | 10.99 | 5.6 | 0.33 | -- | -- | 76.92 | 179.28 | 35.77 | 30.811 | 9.71 | 0 | 6.794 | 16.8 | 10.3477 | 10.783 | 11 | 11.53 | 12.58 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 13.825 | 5.807
20:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 32 | 21.5 | 14.3 | 50 | 14.53 | 11.98 | 18.401 | -- | -- | 1.928 | 61.35 | 60.7 | 126.55 | 60.06 | 62.698 | 8.35 | 10.99 | 5.6 | 0.33 | -- | -- | 76.92 | 179.28 | 35.77 | 30.811 | 9.71 | 0 | 6.794 | 16.8 | 10.3477 | 10.783 | 11 | 11.53 | 12.58 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 13.825 | 5.807
21:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 35 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.53 | 12.05 | 18.398 | -- | -- | 1.928 | 49.3 | 60.7 | 126.55 | 53.89 | 58.412 | 8.35 | 10.99 | 5.05 | 0.31 | -- | -- | 74.45 | 178.81 | 34.62 | 30.954 | 8.26 | 0.1 | 6.794 | 16.8 | 9.8433 | 10.783 | 11 | 11.53 | 12.58 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.936 | 5.807
21:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 35 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.53 | 12.05 | 18.398 | -- | -- | 1.928 | 49.3 | 60.7 | 126.55 | 53.89 | 58.412 | 8.35 | 10.99 | 5.05 | 0.31 | -- | -- | 74.45 | 178.81 | 34.62 | 30.954 | 8.26 | 0.1 | 6.794 | 16.8 | 9.8433 | 10.783 | 11 | 11.53 | 12.58 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.936 | 5.807
22:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 28.1 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.47 | 11.83 | 13.283 | -- | -- | 1.928 | 57.16 | 60.7 | 127.6 | 64.08 | 59.922 | 8.39 | 10.99 | 4.31 | 0.3 | -- | -- | 75.93 | 178.29 | 35.05 | 31.26 | 6.48 | 0 | 6.794 | 11.8 | 10.047 | 10.783 | 11 | 11.42 | 12.48 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.978 | 5.807
22:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 28.1 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.47 | 11.83 | 13.283 | -- | -- | 1.928 | 57.16 | 60.7 | 127.6 | 64.08 | 59.922 | 8.39 | 10.99 | 4.31 | 0.3 | -- | -- | 75.93 | 178.29 | 35.05 | 31.26 | 6.48 | 0 | 6.794 | 11.8 | 10.047 | 10.783 | 11 | 11.42 | 12.48 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.978 | 5.807
23:00 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 19.3 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.46 | 11.84 | 13.412 | -- | -- | 1.928 | 75.07 | 60.7 | 128.65 | 67.3 | 63.963 | 8.36 | 10.45 | 4.54 | 0.3 | -- | -- | 75.89 | 178.25 | 35.2 | 30.208 | 4.89 | 0.3 | 6.794 | 11.8 | 10.0915 | 10.783 | 11 | 11.82 | 12.88 | 20.889 | 9.7177 | 31.2218 | 11.1753 | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.978 | 5.807
23:30 | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 19.3 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.46 | 11.84 | 13.412 | -- | -- | 1.928 | 75.07 | 60.7 | 128.65 | 67.3 | 63.963 | 8.36 | 10.45 | 4.54 | 0.3 | -- | -- | 75.89 | 178.25 | 35.2 | 30.208 | 4.89 | 0.3 | 6.794 | 11.8 | 10.0915 | 10.783 | 11 | 11.82 | 12.88 | 20.889 | 9.7177 | 31.2218 | 11.1753 | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.978 | 5.807
MAX | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 9.9 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.43 | 11.83 | 7.762 | 1.07 | 52.78 | 1.928 | 15.95 | 60.7 | 110.44 | 44.7 | 56.509 | 8.18 | 10.45 | 3.213 | 0.25 | 0 | 0 | 69.89 | 172.25 | 34.55 | 30.208 | 4.14 | 0 | 6.794 | 6.2 | 9.6775 | 10.783 | 11 | 11.12 | 12.18 | 20.889 | 9.7177 | 31.2218 | 11.1753 | 4.0821 | 1.7462 | 13.489 | 6.185 | 13.825 | 5.807
MIN | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 35 | 21.5 | 16.2 | 57 | 14.55 | 12.05 | 18.418 | 1.07 | 52.97 | 1.928 | 76.7 | 63.76 | 128.65 | 88.5 | 68.186 | 8.46 | 11.53 | 6.404 | 0.4 | 0 | 0 | 94.12 | 192.88 | 39.83 | 34.578 | 10.65 | 2 | 6.794 | 20.1 | 10.3477 | 10.783 | 11.2 | 12.19 | 13.25 | 20.889 | 9.7177 | 33.732 | 11.1753 | 4.0821 | 1.8388 | 13.489 | 6.185 | 14.479 | 5.807
PROM | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 19.0708 | 21.5 | 15.1833 | 53.2083 | 12.7596 | 11.9258 | 12.3347 | 1.07 | 52.875 | 1.928 | 45 | 61.1762 | 119.1946 | 66.0846 | 61.0436 | 8.3567 | 11.035 | 5.0399 | 0.34917 | #DIV/0! | #DIV/0! | 78.4912 | 179.384 | 36.4629 | 31.8405 | 7.8021 | 0.54583 | 6.794 | 12.0917 | 9.9828 | 10.783 | 11.0833 | 11.7321 | 12.7808 | 20.889 | 9.7177 | 32.4769 | 11.1753 | 4.0821 | 1.8178 | 13.489 | 6.185 | 14.1524 | 5.807
INICIO | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 10.6 | 21.5 | 14.7 | 56 | 13.99 | 11.95 | 13.803 | -- | -- | 1.928 | 68.76 | 60.7 | 117.33 | 62.21 | 61.534 | 8.44 | 10.99 | 3.213 | 0.25 | -- | -- | 85.95 | 184.71 | 36.86 | 32.977 | 10.65 | 0 | 6.794 | 9 | 10.0968 | 10.783 | 11.2 | 12.13 | 12.97 | 20.889 | -- | 33.732 | -- | 4.0821 | 1.7462 | 13.489 | 6.185 | 14.215 | 5.807
FINAL | 1.1 | 19.5 | 20.4 | 2 | 19.3 | 21.5 | 14.3 | 50 | 12.46 | 11.84 | 13.412 | -- | -- | 1.928 | 75.07 | 60.7 | 128.65 | 67.3 | 63.963 | 8.36 | 10.45 | 4.54 | 0.3 | -- | -- | 75.89 | 178.25 | 35.2 | 30.208 | 4.89 | 0.3 | 6.794 | 11.8 | 10.0915 | 10.783 | 11 | 11.82 | 12.88 | 20.889 | 9.7177 | 31.2218 | 11.1753 | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.978 | 5.807
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 8 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.7604 | 0.59835 | 0.157 | 0.259 | 0.02718 | 3875.0663 | -- | -- | 0.47858 | 22.3784 | -- | 0.20114 | 0.22369 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.07 | 0.298 | -- | 259.744 | 0.171 | 0.028 | 55.49 | 0.054 | 0.47927 | 0.10644 | 7.76 | 0.266
00:30 | 2695 | 7.7604 | 0.59835 | 0.157 | 0.259 | 0.02718 | 3875.0663 | -- | -- | 0.47858 | 22.3784 | -- | 0.20114 | 0.22369 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.07 | 0.298 | -- | 259.744 | 0.171 | 0.028 | 55.49 | 0.054 | 0.47927 | 0.10644 | 7.76 | 0.266
01:00 | 2695 | 7.9594 | 0.713 | 0.129 | 0.268 | 0.0274 | 3875.105 | -- | -- | 0.48429 | 22.4766 | -- | 0.19207 | 0.23443 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.07 | 0.333 | -- | 259.745 | 0.168 | 0.033 | 55.49 | 0.062 | 0.44848 | 0.13579 | 8 | 0.28
01:30 | 2695 | 7.9594 | 0.713 | 0.129 | 0.268 | 0.0274 | 3875.105 | -- | -- | 0.48429 | 22.4766 | -- | 0.19207 | 0.23443 | 2410.13 | 0.737 | -- | 0.07 | 0.333 | -- | 259.745 | 0.168 | 0.033 | 55.49 | 0.062 | 0.44848 | 0.13579 | 8 | 0.28
02:00 | 2695 | 8.1493 | 0.8005 | 0.129 | 0.247 | 0.02495 | 3875.1507 | -- | -- | 0.48942 | 22.5926 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.07 | 0.379 | -- | 259.746 | 0.163 | 0.033 | 55.49 | 0.063 | 0.42951 | 0.16246 | 8.02 | 0.293
02:30 | 2695 | 8.1493 | 0.8005 | 0.129 | 0.247 | 0.02495 | 3875.1507 | -- | -- | 0.48942 | 22.5926 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.07 | 0.379 | -- | 259.746 | 0.163 | 0.033 | 55.49 | 0.063 | 0.42951 | 0.16246 | 8.02 | 0.293
03:00 | 2695 | 8.3393 | 0.883 | 0.137 | 0.217 | 0.02486 | 3875.1967 | -- | -- | 0.49456 | 22.7096 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.071 | 0.417 | -- | 259.747 | 0.156 | 0.033 | 55.49 | 0.064 | 0.39753 | 0.20169 | 7.99 | 0.314
03:30 | 2695 | 8.3393 | 0.883 | 0.137 | 0.217 | 0.02486 | 3875.1967 | -- | -- | 0.49456 | 22.7096 | -- | 0.22448 | 0.25666 | 2410.78 | 0.813 | -- | 0.071 | 0.417 | -- | 259.747 | 0.156 | 0.033 | 55.49 | 0.064 | 0.39753 | 0.20169 | 7.99 | 0.314
04:00 | 2695 | 8.5337 | 1.0369 | 0.143 | 0.184 | 0.02236 | 3875.2306 | -- | -- | 0.49963 | 22.7956 | -- | 0.21021 | 0.2399 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.071 | 0.451 | -- | 259.748 | 0.148 | 0.033 | 55.49 | 0.071 | 0.36527 | 0.23304 | 7.96 | 0.335
04:30 | 2695 | 8.5337 | 1.0369 | 0.143 | 0.184 | 0.02236 | 3875.2306 | -- | -- | 0.49963 | 22.7956 | -- | 0.21021 | 0.2399 | 2411.07 | 0.847 | -- | 0.071 | 0.451 | -- | 259.748 | 0.148 | 0.033 | 55.49 | 0.071 | 0.36527 | 0.23304 | 7.96 | 0.335
05:00 | 2695 | 8.7164 | 1.198 | 0.145 | 0.15 | 0.01735 | 3875.2741 | -- | -- | 0.50439 | 22.9067 | -- | 0.19207 | 0.23443 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.071 | 0.487 | -- | 259.749 | 0.14 | 0.032 | 55.49 | 0.083 | 0.37167 | 0.22634 | 7.95 | 0.356
05:30 | 2695 | 8.7164 | 1.198 | 0.145 | 0.15 | 0.01735 | 3875.2741 | -- | -- | 0.50439 | 22.9067 | -- | 0.19207 | 0.23443 | 2411.37 | 0.884 | -- | 0.071 | 0.487 | -- | 259.749 | 0.14 | 0.032 | 55.49 | 0.083 | 0.37167 | 0.22634 | 7.95 | 0.356
06:00 | 2695 | 8.7053 | 1.378 | 0.149 | 0.121 | 0.01346 | 3875.3135 | -- | -- | 0.50886 | 23.0069 | -- | 0.18793 | 0.25102 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.073 | 0.522 | 103.65 | 259.751 | 0.132 | 0.032 | 55.49 | 0.094 | 0.37167 | 0.22919 | 7.8 | 0.376
06:30 | 2695 | 8.7053 | 1.378 | 0.149 | 0.121 | 0.01346 | 3875.3135 | -- | -- | 0.50886 | 23.0069 | -- | 0.18793 | 0.25102 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.073 | 0.522 | 103.65 | 259.751 | 0.132 | 0.032 | 55.49 | 0.094 | 0.37167 | 0.22919 | 7.8 | 0.376
07:00 | 2695 | 8.5656 | 1.318 | 0.155 | 0.088 | 0.01258 | 3875.3574 | -- | -- | 0.51384 | 23.119 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.079 | 0.554 | -- | 259.752 | 0.139 | 0.031 | 55.49 | 0.093 | 0.35891 | 0.25399 | 7.6 | 0.395
07:30 | 2695 | 8.5656 | 1.318 | 0.155 | 0.088 | 0.01258 | 3875.3574 | -- | -- | 0.51384 | 23.119 | -- | 0.19207 | 0.26811 | 2411.72 | 0.927 | -- | 0.079 | 0.554 | -- | 259.752 | 0.139 | 0.031 | 55.49 | 0.093 | 0.35891 | 0.25399 | 7.6 | 0.395
08:00 | 2695 | 8.3564 | 1.228 | 0.164 | 0.055 | 0.01543 | 3875.3967 | -- | -- | 0.51907 | 23.2195 | 312.9638 | 0.20568 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.085 | 0.576 | -- | 259.753 | 0.134 | 0.03 | 55.49 | 0.092 | 0.33221 | 0.28064 | 7.52 | 0.414
08:30 | 2695 | 8.3564 | 1.228 | 0.164 | 0.055 | 0.01543 | 3875.3967 | -- | -- | 0.51907 | 23.2195 | 312.9638 | 0.20568 | 0.27391 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.085 | 0.576 | -- | 259.753 | 0.134 | 0.03 | 55.49 | 0.092 | 0.33221 | 0.28064 | 7.52 | 0.414
09:00 | 2695 | 8.1997 | 1.126 | 0.183 | 0.026 | 0.01305 | 3875.4119 | -- | -- | 0.52484 | 23.2585 | -- | 0.20114 | 0.26811 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.092 | 0.59 | -- | 259.748 | 0.125 | 0.028 | 55.49 | 0.091 | 0.31213 | 0.29621 | 7.42 | 0.411
09:30 | 2695 | 8.1997 | 1.126 | 0.183 | 0.026 | 0.01305 | 3875.4119 | -- | -- | 0.52484 | 23.2585 | -- | 0.20114 | 0.26811 | 2411.9 | 0.949 | -- | 0.092 | 0.59 | -- | 259.748 | 0.125 | 0.028 | 55.49 | 0.091 | 0.31213 | 0.29621 | 7.42 | 0.411
10:00 | 2695 | 8.0836 | 1.018 | 0.201 | 0.027 | 0.01209 | 3875.3933 | -- | -- | 0.53022 | 23.211 | -- | 0.21021 | 0.26236 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.099 | 0.582 | -- | 259.744 | 0.117 | 0.027 | 55.49 | 0.092 | 0.28337 | 0.32745 | 7.19 | 0.395
10:30 | 2695 | 8.0836 | 1.018 | 0.201 | 0.027 | 0.01209 | 3875.3933 | -- | -- | 0.53022 | 23.211 | -- | 0.21021 | 0.26236 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.099 | 0.582 | -- | 259.744 | 0.117 | 0.027 | 55.49 | 0.092 | 0.28337 | 0.32745 | 7.19 | 0.395
11:00 | 2695 | 7.9651 | 0.91 | 0.203 | 0.05 | 0.01157 | 3875.3762 | -- | -- | 0.53523 | 23.1673 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.103 | 0.574 | -- | 259.739 | 0.117 | 0.025 | 55.49 | 0.096 | 0.27293 | 0.33576 | 6.97 | 0.379
11:30 | 2695 | 7.9651 | 0.91 | 0.203 | 0.05 | 0.01157 | 3875.3762 | -- | -- | 0.53523 | 23.1673 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.103 | 0.574 | -- | 259.739 | 0.117 | 0.025 | 55.49 | 0.096 | 0.27293 | 0.33576 | 6.97 | 0.379
12:00 | 2695 | 7.8448 | 0.7955 | 0.215 | 0.056 | 0.01134 | 3875.3854 | -- | -- | 0.54006 | 23.1907 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.107 | 0.593 | -- | 259.734 | 0.127 | 0.024 | 55.49 | 0.101 | 0.26849 | 0.33219 | 6.74 | 0.363
12:30 | 2695 | 7.8448 | 0.7955 | 0.215 | 0.056 | 0.01134 | 3875.3854 | -- | -- | 0.54006 | 23.1907 | -- | 0.21021 | 0.25102 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.107 | 0.593 | -- | 259.734 | 0.127 | 0.024 | 55.49 | 0.101 | 0.26849 | 0.33219 | 6.74 | 0.363
13:00 | 2695 | 7.713 | 0.778 | 0.234 | 0.055 | 0.01197 | 3875.3936 | -- | -- | 0.5464 | 23.2117 | -- | 0.19661 | 0.2399 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.112 | 0.598 | -- | 259.73 | 0.136 | 0.023 | 55.49 | 0.106 | 0.25239 | 0.34415 | 6.51 | 0.347
13:30 | 2695 | 7.713 | 0.778 | 0.234 | 0.055 | 0.01197 | 3875.3936 | -- | -- | 0.5464 | 23.2117 | -- | 0.19661 | 0.2399 | 2412.07 | 0.97 | -- | 0.112 | 0.598 | -- | 259.73 | 0.136 | 0.023 | 55.49 | 0.106 | 0.25239 | 0.34415 | 6.51 | 0.347
14:00 | 2695 | 7.5188 | 0.8355 | 0.255 | 0.042 | 0.017 | 3875.3866 | -- | -- | 0.55321 | 23.1938 | -- | 0.21021 | 0.26236 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.115 | 0.587 | -- | 259.725 | 0.128 | 0.022 | 55.49 | 0.111 | 0.22262 | 0.37602 | 6.28 | 0.331
14:30 | 2695 | 7.5188 | 0.8355 | 0.255 | 0.042 | 0.017 | 3875.3866 | -- | -- | 0.55321 | 23.1938 | -- | 0.21021 | 0.26236 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.115 | 0.587 | -- | 259.725 | 0.128 | 0.022 | 55.49 | 0.111 | 0.22262 | 0.37602 | 6.28 | 0.331
15:00 | 2695 | 7.2929 | 0.8992 | 0.267 | 0.043 | 0.01801 | 3875.3668 | -- | -- | 0.55964 | 23.1432 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.115 | 0.539 | -- | 259.72 | 0.113 | 0.021 | 55.49 | 0.116 | 0.21677 | 0.37105 | 6.06 | 0.316
15:30 | 2695 | 7.2929 | 0.8992 | 0.267 | 0.043 | 0.01801 | 3875.3668 | -- | -- | 0.55964 | 23.1432 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.115 | 0.539 | -- | 259.72 | 0.113 | 0.021 | 55.49 | 0.116 | 0.21677 | 0.37105 | 6.06 | 0.316
16:00 | 2695 | 7.0827 | 0.8505 | 0.244 | 0.051 | 0.01583 | 3875.3464 | -- | -- | 0.56593 | 23.091 | -- | 0.21961 | 0.24543 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.115 | 0.479 | -- | 259.716 | 0.099 | 0.02 | 55.49 | 0.121 | 0.2075 | 0.37975 | 5.83 | 0.326
16:30 | 2695 | 7.0827 | 0.8505 | 0.244 | 0.051 | 0.01583 | 3875.3464 | -- | -- | 0.56593 | 23.091 | -- | 0.21961 | 0.24543 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.115 | 0.479 | -- | 259.716 | 0.099 | 0.02 | 55.49 | 0.121 | 0.2075 | 0.37975 | 5.83 | 0.326
17:00 | 2695 | 6.8565 | 0.7255 | 0.225 | 0.069 | 0.01272 | 3875.343 | 71.442 | 28.0187 | 0.57198 | 23.0824 | -- | 0.21021 | 0.23443 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.115 | 0.464 | -- | 259.711 | 0.085 | 0.018 | 55.49 | 0.126 | 0.25724 | 0.32863 | 5.6 | 0.337
17:30 | 2695 | 6.8565 | 0.7255 | 0.225 | 0.069 | 0.01272 | 3875.343 | 71.442 | 28.0187 | 0.57198 | 23.0824 | -- | 0.21021 | 0.23443 | 2411.8 | 0.937 | -- | 0.115 | 0.464 | -- | 259.711 | 0.085 | 0.018 | 55.49 | 0.126 | 0.25724 | 0.32863 | 5.6 | 0.337
18:00 | 2695 | 6.6193 | 0.60297 | 0.237 | 0.076 | 0.01535 | 3875.3525 | -- | -- | 0.57691 | 23.1066 | 312.9638 | 0.22934 | 0.24543 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.115 | 0.481 | 103.65 | 259.706 | 0.096 | 0.017 | 55.49 | 0.111 | 0.30755 | 0.28615 | 5.37 | 0.321
18:30 | 2695 | 6.6193 | 0.60297 | 0.237 | 0.076 | 0.01535 | 3875.3525 | -- | -- | 0.57691 | 23.1066 | 312.9638 | 0.22934 | 0.24543 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.115 | 0.481 | 103.65 | 259.706 | 0.096 | 0.017 | 55.49 | 0.111 | 0.30755 | 0.28615 | 5.37 | 0.321
19:00 | 2695 | 6.4859 | 0.34662 | 0.249 | 0.081 | 0.01885 | 3875.3506 | -- | -- | 0.5804 | 23.1019 | -- | 0.21474 | 0.2399 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.115 | 0.503 | -- | 259.702 | 0.114 | 0.018 | 55.49 | 0.096 | 0.36209 | 0.23304 | 5.13 | 0.303
19:30 | 2695 | 6.4859 | 0.34662 | 0.249 | 0.081 | 0.01885 | 3875.3506 | -- | -- | 0.5804 | 23.1019 | -- | 0.21474 | 0.2399 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.115 | 0.503 | -- | 259.702 | 0.114 | 0.018 | 55.49 | 0.096 | 0.36209 | 0.23304 | 5.13 | 0.303
20:00 | 2695 | 6.528 | 0.35514 | 0.254 | 0.093 | 0.01662 | 3875.3214 | -- | -- | 0.58396 | 23.0272 | -- | 0.17136 | 0.22369 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.115 | 0.48 | -- | 259.697 | 0.13 | 0.024 | 55.49 | 0.082 | 0.40899 | 0.18383 | 4.91 | 0.285
20:30 | 2695 | 6.528 | 0.35514 | 0.254 | 0.093 | 0.01662 | 3875.3214 | -- | -- | 0.58396 | 23.0272 | -- | 0.17136 | 0.22369 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.115 | 0.48 | -- | 259.697 | 0.13 | 0.024 | 55.49 | 0.082 | 0.40899 | 0.18383 | 4.91 | 0.285
21:00 | 2695 | 6.5687 | 0.50595 | 0.252 | 0.118 | 0.01431 | 3875.3098 | -- | -- | 0.58741 | 22.9976 | -- | 0.13254 | 0.25666 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.115 | 0.453 | -- | 259.693 | 0.147 | 0.03 | 55.49 | 0.066 | 0.47152 | 0.11745 | 4.7 | 0.266
21:30 | 2695 | 6.5687 | 0.50595 | 0.252 | 0.118 | 0.01431 | 3875.3098 | -- | -- | 0.58741 | 22.9976 | -- | 0.13254 | 0.25666 | 2410.93 | 0.83 | -- | 0.115 | 0.453 | -- | 259.693 | 0.147 | 0.03 | 55.49 | 0.066 | 0.47152 | 0.11745 | 4.7 | 0.266
22:00 | 2695 | 6.5991 | 0.61683 | 0.241 | 0.131 | 0.01397 | 3875.2997 | -- | -- | 0.59058 | 22.972 | -- | 0.11401 | 0.30356 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.115 | 0.415 | -- | 259.688 | 0.155 | 0.032 | 55.49 | 0.05 | 0.51259 | 0.08018 | 4.5 | 0.264
22:30 | 2695 | 6.5991 | 0.61683 | 0.241 | 0.131 | 0.01397 | 3875.2997 | -- | -- | 0.59058 | 22.972 | -- | 0.11401 | 0.30356 | 2410.82 | 0.817 | -- | 0.115 | 0.415 | -- | 259.688 | 0.155 | 0.032 | 55.49 | 0.05 | 0.51259 | 0.08018 | 4.5 | 0.264
23:00 | 2695 | 6.6063 | 0.6905 | 0.22 | 0.158 | 0.01621 | 3875.2894 | -- | -- | 0.59359 | 22.9424 | -- | 0.12624 | 0.34027 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.116 | 0.377 | -- | 259.683 | 0.158 | 0.032 | 55.49 | 0.045 | 0.50863 | 0.07964 | 4.29 | 0.267
23:30 | 2695 | 6.6063 | 0.6905 | 0.22 | 0.158 | 0.01621 | 3875.2894 | -- | -- | 0.59359 | 22.9424 | -- | 0.12624 | 0.34027 | 2410.7 | 0.803 | -- | 0.116 | 0.377 | -- | 259.683 | 0.158 | 0.032 | 55.49 | 0.045 | 0.50863 | 0.07964 | 4.29 | 0.267

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 8 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.838
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
08/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 8 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
08/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
08/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.37
08/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 12.819

## STOCK_COMB
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
08/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 179.69 | 179.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
08/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 161.59 | 147.4 | 0 | m3 | POR OPERACION DE LOS GRUPOS MAK DE CPT.
08/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
08/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
08/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
08/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
08/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
08/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
08/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
08/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
08/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1029.05 | 1028.6109 | 0 | m3
08/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 665.39 | 555.9931 | 76.481 | m3 | Despacho de la unidad TG1 a solicitud de COES, y recepción de 2 cisternas de combustible.
08/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
08/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
08/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7448.28 | 7447.614 | 0 | m3 | La diferencia en el stock final corresponde a variaciones asociadas a precisión de transmisores.
08/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
08/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 9 | 0 | m3
08/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 353.81 | 353.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 08/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1160.41
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 243.08
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 976.67
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 687
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 103.1
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2002.81
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 15623.8244
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 14446.8849
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 15544.1554
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 15394.3353
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 7.06
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 7.13
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 190523.242
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 109376.495
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1110393
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1096447
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1189507
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 486834
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1125972.79
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1129731.26
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0.4391
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 11065.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1295811.69
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1324145.03
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1305301
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 185.8779
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 348153
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1941703
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 13561.85
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 20442.02
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 5878.08
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 18735.58
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 11928.92
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 11887.21
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14138.66
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1327451
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 118086.63
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 377297.574

## PRESIÓN_GAS
lunes, 8 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
08/06/2026 00:00 | 790.3 | 2971.33 | 82.71 | 82.71 | 4467.8 | 522.69 | 7704 | 23160 | 4498.1147 | 4178.1826 | 4495.8446 | 4495.0073 | 6638.51 | 7074.235
08/06/2026 01:00 | 874.3 | -- | 84.05 | 84.05 | 4481.6 | 521.71 | 7984 | 23206 | 4533.7863 | 4274.0417 | 4531.2896 | 4530.2024 | 6640.47 | 7074.235
08/06/2026 02:00 | 857 | -- | 85.86 | 85.86 | 4481.6 | 537.4 | 8233 | 22990 | 4582.9956 | 4341.2391 | 4580.2204 | 4579.2819 | 6640.47 | 7074.138
08/06/2026 03:00 | 873.4 | -- | 87.87 | 87.87 | 4474.7 | 535.44 | 8451 | 23157 | 4599.1615 | 4374.0726 | 4596.1585 | 4595.0977 | 6640.86 | 7073.973
08/06/2026 04:00 | 871.4 | -- | 88.76 | 88.76 | 4481.6 | 0 | 8655 | 23290 | 4596.6316 | 4369.2916 | 4594.062 | 4592.4968 | 6640.08 | 7073.849
08/06/2026 05:00 | 871.1 | -- | 88.64 | 88.64 | 4474.7 | 0 | 8731 | 23206 | 4536.3765 | 4279.8889 | 4534.0682 | 4532.5206 | 6640.47 | 7073.607
08/06/2026 06:00 | 870.9 | -- | 87.48 | 87.48 | 4477.9 | 0 | 8708 | 23217 | 4489.6373 | 4168.6756 | 4487.6739 | 4485.9497 | 6641.26 | 7073.359
08/06/2026 07:00 | 870.5 | -- | 86.05 | 86.05 | 4479.9 | 0 | 8592 | 22709 | 4407.2132 | 4042.1779 | 4405.3508 | 4403.461 | 6640.86 | 7073.469
08/06/2026 08:00 | 870.9 | -- | 84.88 | 84.88 | 4476.7 | 0 | 8482 | 22704 | 4379.7462 | 3997.7836 | 4377.4848 | 4376.3839 | 6640.47 | 7074.097
08/06/2026 09:00 | 876 | 2970.15 | 84.17 | 84.17 | 4474.6 | 0 | 8372 | 22770 | 4349.6025 | 3937.1868 | 4346.6403 | 4349.887 | 6640.47 | 6958.77
08/06/2026 10:00 | 870.5 | 2974.26 | 83.46 | 83.46 | 4477.1 | 0 | 8261 | 22630 | 4321.9635 | 3894.5858 | 4312.8772 | 4316.0636 | 6640.47 | 6952.972
08/06/2026 11:00 | 787 | 2972.26 | 82.77 | 82.77 | 4476.1 | 0 | 8151 | 22759 | 4321.9635 | 3826.9954 | 4285.5411 | 4290.8966 | 6640.86 | 6775.446
08/06/2026 12:00 | 788.4 | 2972.26 | 81.93 | 81.93 | 4472.8 | 0 | 8088 | 22649 | 4321.9635 | 3791.7457 | 4266.3974 | 4274.2885 | 6641.65 | 6695.553
08/06/2026 13:00 | 809.2 | 2972.35 | 81.45 | 81.45 | 4472.1 | 0 | 8029 | 22680 | 4321.9635 | 3801.2237 | 4271.4256 | 4281.5708 | 6640.08 | 6620.909
08/06/2026 14:00 | 802.6 | 2972.26 | 81.23 | 81.23 | 4476.1 | 0 | 7972 | 22666 | 4321.9635 | 3848.7998 | 4301.395 | 4312.0746 | 6640.47 | 6551.106
08/06/2026 15:00 | 805.6 | 2969.1 | 81.33 | 81.33 | 4477 | 0 | 7946 | 22691 | 4321.9635 | 3916.8186 | 4330.9082 | 4340.8237 | 6640.86 | 6490.733
08/06/2026 16:00 | 788.3 | 2970.17 | 81.4 | 81.4 | 4478.7 | 0 | 7920 | 22600 | 4321.9635 | 3931.2519 | 4335.7955 | 4344.8463 | 6640.86 | 6449.052
08/06/2026 17:00 | 788.5 | 2970.78 | 81.47 | 81.47 | 4476.6 | 0 | 7847 | 22653 | 4322.0718 | 3913.3327 | 4318.8545 | 4323.6808 | 6640.08 | 6419.535
08/06/2026 18:00 | 788.8 | 2970.69 | 80.58 | 80.58 | 4479.2 | 0 | 7697 | 22673 | 4202.6817 | 3783.7211 | 4204.0275 | 4204.663 | 6641.26 | 6376.124
08/06/2026 19:00 | 797.2 | 2970.38 | 79.4 | 79.4 | 4474.7 | 0 | 7547 | 22635 | 4195.9514 | 3767.5167 | 4197.3674 | 4196.6072 | 6641.26 | 6330.565
08/06/2026 20:00 | 795.2 | 2969.51 | 78.45 | 78.45 | 4474.7 | 0 | 7322 | 22815 | 4171.7033 | 3676.3767 | 4173.711 | 4172.5852 | 6641.26 | 5771.095
08/06/2026 21:00 | 795.2 | 2970.4 | 77.47 | 77.47 | 4474.7 | 0 | 7133 | 22734 | 4144.7795 | 3635.5743 | 4146.8269 | 4145.7443 | 6643.22 | 5263.03
08/06/2026 22:00 | 790.6 | 2969.16 | 76.85 | 76.85 | 4481.6 | 0 | 7004 | 22836 | 4209.074 | 3737.0056 | 4210.9851 | 4209.7553 | 6641.65 | 4897.063
08/06/2026 23:00 | 790.5 | 2973.33 | 77.12 | 77.12 | 4474.7 | 0 | 7048 | 22788 | 4269.2783 | 3844.9489 | 4270.9461 | 4269.4618 | 6641.26 | 4609.552

## TEMP_AMB
lunes, 8 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
08/06/2026 00:00 | 20 | 27.05 | 27.05 | 22.6 | 22.6 | 22.01 | 22.01 | 21.4 | 35.45 | 22 | 22 | 25.77 | 22.1 | 21.48 | 24.27
08/06/2026 01:00 | 20 | 25.14 | 25.14 | 22.6 | 22.6 | 21.92 | 21.92 | 21.2 | 35.3 | 21.9 | 21.8 | 25.84 | 22.0667 | 21.13 | 23.86
08/06/2026 02:00 | 19 | 24.86 | 24.86 | 21.9 | 21.9 | 21.81 | 21.81 | 21.1 | 35.21 | 21.6 | 21.6 | 25.91 | 22.0667 | 20.79 | 23.56
08/06/2026 03:00 | 19 | 24.3 | 24.3 | 22.4 | 22.4 | 21.74 | 21.74 | 21.1 | 37.1 | 21.1 | 21.2 | 25.91 | 22 | 20.92 | 23.65
08/06/2026 04:00 | 19 | 24.2 | 24.2 | 22.4 | 22.4 | 21.74 | 21.74 | 21.4 | 0 | 20.8 | 21.3 | 25.89 | 21.7667 | 20.8 | 23.82
08/06/2026 05:00 | 19 | 24.1 | 24.1 | 22.6 | 22.6 | 21.67 | 21.67 | 21.4 | 0 | 21 | 21 | 25.82 | 21.8 | 21.69 | 24.06
08/06/2026 06:00 | 19 | 23.98 | 23.98 | 22.6 | 22.6 | 21.64 | 21.64 | 21.5 | 0 | 20.2 | 20 | 25.72 | 21.8 | 21.18 | 24.02
08/06/2026 07:00 | 19 | 24.13 | 24.13 | 22.6 | 22.6 | 21.65 | 21.65 | 21.5 | 0 | 20.4 | 20.3 | 25.64 | 21.9333 | 21.82 | 24.66
08/06/2026 08:00 | 20 | 25.03 | 25.03 | 23.1 | 23.1 | 21.77 | 21.77 | 22.2 | 0 | 21.9 | 22.5 | 25.86 | 22.4 | 21.75 | 30.17
08/06/2026 09:00 | 22 | 27.36 | 27.36 | 23.5 | 23.5 | 22.05 | 22.05 | 22.4 | 0 | 24.3 | 24.6 | 26.58 | 23.2333 | 22.04 | 31.76
08/06/2026 10:00 | 24 | 29.96 | 29.96 | 24.1 | 24.1 | 22.38 | 22.38 | 22.5 | 0 | 25.1 | 26.5 | 26.95 | 23.8427 | 22.15 | 29.58
08/06/2026 11:00 | 25 | 31.72 | 31.72 | 24.3 | 24.3 | 22.98 | 22.98 | 23.2 | 0 | 25 | 26.8 | 27.05 | 24.4 | 22.71 | 30.27
08/06/2026 12:00 | 27 | 28.86 | 28.86 | 24.5 | 24.5 | 23.4 | 23.4 | 22.4 | 0 | 25.3 | 27.2 | 27.29 | 24.9333 | 22.41 | 30.84
08/06/2026 13:00 | 27 | 28.59 | 28.59 | 24.4 | 24.4 | 23.37 | 23.37 | 22.9 | 0 | 25.1 | 27.4 | 27.69 | 24.8 | 21.47 | 31.1
08/06/2026 14:00 | 26 | 28.09 | 28.09 | 24.3 | 24.3 | 22.89 | 22.89 | 22.9 | 0 | 25 | 27.1 | 28.26 | 25 | 21.51 | 29.06
08/06/2026 15:00 | 26 | 27.64 | 27.64 | 23.7 | 23.7 | 22.6 | 22.6 | 22.9 | 0 | 25.1 | 26.2 | 28.43 | 24.7 | 21.76 | 30.1
08/06/2026 16:00 | 26 | 27.81 | 27.81 | 24.2 | 24.2 | 22.33 | 22.33 | 22.7 | 0 | 24.4 | 25 | 28.67 | 24.5333 | 22.44 | 29.57
08/06/2026 17:00 | 23 | 27.15 | 27.15 | 24.8 | 24.8 | 22.6 | 22.6 | 22.4 | 0 | 23.6 | 23.4 | 27.28 | 23.5667 | 22.23 | 26.53
08/06/2026 18:00 | 22 | 26.94 | 26.94 | 22.9 | 22.9 | 22.41 | 22.41 | 21.9 | 0 | 22.3 | 22.7 | 22.96 | 22.888 | 22.6 | 24.37
08/06/2026 19:00 | 21 | 26.56 | 26.56 | 22.7 | 22.7 | 22.16 | 22.16 | 21.7 | 0 | 21.8 | 22.5 | 22.93 | 22.9333 | 22.79 | 23.95
08/06/2026 20:00 | 19 | 26.54 | 26.54 | 22 | 22 | 22.02 | 22.02 | 21.7 | 0 | 21.4 | 22.4 | 22.56 | 22.4 | 23.05 | 24.2
08/06/2026 21:00 | 18 | 26.8 | 26.8 | 22.3 | 22.3 | 21.87 | 21.87 | 21.6 | 0 | 21.5 | 22.3 | 22.07 | 22.088 | 23.77 | 24.07
08/06/2026 22:00 | 18 | 26.92 | 26.92 | 22.2 | 22.2 | 21.76 | 21.76 | 21.6 | 0 | 21.3 | 22.3 | 21.97 | 21.9333 | 23.79 | 23.94
08/06/2026 23:00 | 19 | 26.69 | 26.69 | 21.8 | 21.8 | 21.67 | 21.67 | 21.2 | 0 | 21.4 | 22.3 | 21.8299 | 21.6 | 24.16 | 24.11

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 8 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
08/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00
08/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 586.16 | 08/06/2026 06:00 | 09/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 8 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
08/06/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 5.99 | 6.89 | 6.7536 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | [8 empty] | 4.8381 | 4.5827 |  |  | 6.8773 | 6.8129 | 493.0416 | 477.0337 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 5.97 | 7.12 | 6.7408 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  | 5.3 | 5.3 | [8 empty] | 4.1219 | 4.578 |  |  | 6.9125 | 7.0675 | 493.0416 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 5.99 | 7.55 | 6.5471 | 5.61 | 5.61 | 5.61 | 5.61 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | [8 empty] | 4.441 | 4.9697 |  |  | 7.0686 | 7.2642 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 6.14 | 8.21 | 6.8206 | 5.72 | 5.72 | 5.72 | 5.72 |  |  |  | 5.5 | 5.5 | [8 empty] | 5.1625 | 5.0803 |  |  | 7.4169 | 7.5463 | 489.84 | 477.0337 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 6.02 | 8.83 | 6.9845 | 4.81 | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  | 5.6 | 5.6 | [8 empty] | 5.2914 | 4.9769 |  |  | 7.707 | 7.5467 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 5.52 | 8.59 | 6.9569 | 5.02 | 5.02 | 5.02 | 5.02 |  |  |  | 5.9 | 5.9 | [8 empty] | 4.3364 | 4.5222 |  |  | 7.5239 | 7.4794 | 489.84 | 477.0337 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 5.2 | 7.88 | 6.2941 | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 5.05 |  |  |  | 6.7 | 6.7 | [8 empty] | 3.1793 | 4.0597 |  |  | 6.4298 | 6.5409 | 493.0416 | 477.0337 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 4.93 | 8.24 | 6.1811 | 4.37 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  |  |  | 6.4 | 6.4 | [8 empty] | 2.5676 | 2.9813 |  |  | 6.4882 | 6.1569 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 |  |  | 4.65 | 8.35 | 5.9742 | 3.15 | 3.15 | 3.15 | 3.15 |  |  |  | 5.7 | 5.7 | [8 empty] | 2.6532 | 2.5409 |  |  | 5.9869 | 5.8369 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175
08/06/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 3.94 | 7.98 | 5.6439 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1229 | 2.4596 | 0 | 0 | 5.7857 | 5.3278 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 0
08/06/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 4.3 | 8.65 | 5.0247 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 2.79 | 0 | 0 | 0 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.1115 | 2.1675 | 0 | 0 | 5.6026 | 4.4528 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 0
08/06/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 0 | 0 | 5.96 | 8.51 | 5.3635 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 0 | 0 | 0 | 6.2 | 6.2 | 9.8601 | 7.232 | 7.232 | 6.025 | 6.025 | 0 | 0 | 0 | 1.3586 | 1.9516 | 0 | 0 | 5.3943 | 4.8979 | 489.84 | 473.8322 | 489.84 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 0
08/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 1.63 | 5.263 | 5.41 | 8.09 | 5.6726 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 8.1 | 8.1 | 43.7 | 6.8 | 6.8 | 80.5496 | 122.925 | 122.925 | 64.567 | 64.567 | 0 | 47.643 | 0.1683 | 1.1453 | 1.7254 | 16.2062 | 9.8035 | 5.0673 | 5.0681 | 489.84 | 473.8322 | 0 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 65.432
08/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 16.83 | 17.893 | 4.35 | 8.21 | 5.7741 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 157.88 | 157.88 | 163.64 | 7 | 7 | 298.4906 | 386.254 | 386.254 | 164.869 | 164.869 | 1.1723 | 171.353 | 8.8995 | 1.4884 | 2.0923 | 179.1308 | 105.1295 | 4.7357 | 4.754 | 489.84 | 477.0337 | 0 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 187.166
08/06/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 38.61 | 45.005 | 4.28 | 8.65 | 5.0942 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 387.73 | 387.73 | 473.64 | 6.7 | 6.7 | 639.7925 | 705.033 | 705.033 | 297.337 | 297.337 | 13.3483 | 327.115 | 45.985 | 1.4227 | 1.7607 | 445.296 | 355.2822 | 4.6621 | 4.4287 | 496.2432 | 480.2353 | 0 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 354.294
08/06/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 20.82 | 68.64 | 80.495 | 5.38 | 8.24 | 4.7682 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 1.67 | 657.44 | 657.44 | 719 | 7.2 | 7.2 | 793.3263 | 778.778 | 778.778 | 403.491 | 403.491 | 63.1067 | 450.677 | 74.995 | 1.7908 | 1.9335 | 709.4004 | 642.4637 | 4.7455 | 4.5498 | 489.84 | 480.2353 | 0 | 396.9945 | 0 | 0 | 294.5555 | 257.6175 | 257.6175 | 484.488
08/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 112.64 | 140.625 | 5.47 | 7.56 | 5.0303 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 867.71 | 867.71 | 781.5 | 8.1 | 8.1 | 834.6726 | 808.95 | 808.95 | 505.027 | 505.027 | 229.1918 | 569.966 | 99.975 | 1.4723 | 1.9535 | 793.6167 | 772.474 | 5.0292 | 4.8743 | 0 | 473.8322 | 0 | 486.6384 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 291.9665 | 602.529
08/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 168.27 | 644.285 | 5.58 | 4.48 | 5.0235 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 901.97 | 901.97 | 806.43 | 6.8 | 6.8 | 846.5479 | 821.846 | 821.846 | 596.527 | 596.527 | 335.3056 | 672.682 | 142.7 | 1.0613 | 2.0905 | 813.5829 | 790.5186 | 5.1524 | 4.9923 | 0 | 473.8322 | 0 | 429.0102 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 269.885 | 712.01
08/06/2026 | 09:30 | 23 | 0 | 0 | 8.7 | 261.29 | 481.732 | 5.92 | 3.91 | 5.9387 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 935.25 | 935.25 | 815.14 | 6.8 | 6.8 | 845.8987 | 826.793 | 826.793 | 675.498 | 675.498 | 428.42 | 760.921 | 217.725 | 0.86746 | 1.5794 | 824.2581 | 794.1248 | 5.4026 | 5.3309 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 805.621
08/06/2026 | 10:00 | 23 | 0 | 0 | 8.7 | 490.27 | 781.483 | 7.07 | 3.71 | 5.811 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 953.35 | 953.35 | 815.71 | 7 | 7 | 844.6406 | 823.936 | 823.936 | 737.699 | 737.699 | 535.4038 | 842.078 | 293.7 | 2.0661 | 1.986 | 819.7147 | 783.6255 | 5.401 | 5.2104 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 880.224
08/06/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 926.83 | 837.115 | 8.36 | 4.17 | 5.8697 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 2.09 | 953.66 | 953.66 | 811.43 | 6.9 | 6.9 | 833.4328 | 816.677 | 816.677 | 780.502 | 780.502 | 621.8558 | 908.911 | 495.025 | 1.4484 | 1.8547 | 822.9555 | 787.2841 | 5.9173 | 5.7343 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 943.894
08/06/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 936.21 | 886.601 | 8.56 | 2.87 | 6.0218 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 2.22 | 952.91 | 952.91 | 808.64 | 7 | 7 | 831.2674 | 814.144 | 814.144 | 809.213 | 809.213 | 707.2521 | 947.561 | 738.375 | 1.3598 | 2.1612 | 820.1787 | 782.025 | 5.912 | 5.9113 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 981.91
08/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 945.43 | 916.427 | 8.63 | 2.41 | 6.4988 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 4.12 | 954.69 | 954.69 | 806.86 | 7.3 | 7.3 | 836.1691 | 816.837 | 816.837 | 822.729 | 822.729 | 794.068 | 968.968 | 805.125 | 1.6105 | 2.0399 | 825.9422 | 781.7232 | 6.2278 | 6.3428 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 980.937
08/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 964.56 | 758.26 | 8.4 | 2.56 | 6.6545 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 955.23 | 955.23 | 806.64 | 7 | 7 | 836.5213 | 817.683 | 817.683 | 812.379 | 812.379 | 868.6863 | 976.762 | 803.75 | 2.014 | 2.5917 | 816.2157 | 779.0394 | 6.481 | 6.4993 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 1002.711
08/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 952.96 | 481.509 | 8.69 | 5.76 | 7.1371 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 5.68 | 958.45 | 958.45 | 814.43 | 8.8 | 8.8 | 842.148 | 822.923 | 822.923 | 785.757 | 785.757 | 872.6563 | 956.013 | 800.95 | 3.5349 | 2.7742 | 833.6408 | 786.7566 | 6.6763 | 6.8554 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 975.128
08/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 917.57 | 796.768 | 9.07 | 5.1 | 6.8386 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 969.71 | 969.71 | 814.93 | 8.4 | 8.4 | 854.3419 | 833.561 | 833.561 | 743.769 | 743.769 | 923.1534 | 914.288 | 806.25 | 5.2107 | 3.6976 | 833.7007 | 786.7339 | 6.7393 | 6.9622 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 944.338
08/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 877.27 | 605.484 | 9.24 | 5.66 | 7.069 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 5.83 | 913.28 | 913.28 | 840.79 | 9.1 | 9.1 | 836.0725 | 815.42 | 815.42 | 667.654 | 667.654 | 437.663 | 812.614 | 809.75 | 8.0986 | 5.5157 | 824.8532 | 789.636 | 6.7279 | 6.8594 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 880.376
08/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 812.19 | 778.14 | 8.35 | 6.58 | 7.2912 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 6.52 | 800.67 | 800.67 | 829.21 | 8.5 | 8.5 | 861.7511 | 838.812 | 838.812 | 608.56 | 608.56 | 334.2717 | 791.187 | 814.75 | 6.4742 | 6.1613 | 835.0729 | 805.4641 | 7.0223 | 7.2156 | 0 | 473.8322 | 0 | 403.3977 | 0 | 0 | 294.5555 | 269.885 | 252.7105 | 814.822
08/06/2026 | 14:30 | 25 | 0 | 0 | 8.7 | 737.49 | 726.751 | 8.56 | 7.58 | 6.8955 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 6.27 | 460.44 | 460.44 | 826.29 | 8.1 | 8.1 | 806.4484 | 783.722 | 783.722 | 489.315 | 489.315 | 254.3503 | 710.716 | 827 | 6.9921 | 6.0923 | 717.4088 | 731.3411 | 6.9197 | 7.2796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5555 | 0 | 0 | 715.586
08/06/2026 | 15:00 | 25 | 0 | 0 | 8.7 | 637.86 | 629.612 | 8.33 | 7.26 | 6.8083 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 6.2 | 992.84 | 992.84 | 872.29 | 9.2 | 9.2 | 772.3877 | 751.109 | 751.109 | 412.201 | 412.201 | 129.2191 | 613.406 | 769.35 | 7.0372 | 6.7296 | 811.032 | 789.621 | 6.8482 | 7.1591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5555 | 0 | 0 | 581.377
08/06/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 532.4 | 515.936 | 8.69 | 6.96 | 6.7192 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 6.94 | 923.4 | 923.4 | 755.86 | 7.6 | 7.6 | 760.3992 | 731.226 | 731.226 | 303.959 | 303.959 | 108.0486 | 506.27 | 804.275 | 7.3455 | 7.9197 | 799.1456 | 733.1176 | 6.9673 | 7.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.5555 | 0 | 0 | 483.384
08/06/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 8.7 | 412.96 | 403.188 | 8.17 | 6.71 | 6.6873 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 7.3 | 219.74 | 219.74 | 567.71 | 7.9 | 7.9 | 543.8702 | 493.94 | 493.94 | 193.158 | 193.158 | 142.4313 | 382.332 | 764.85 | 7.1555 | 8.1059 | 594.8817 | 603.0169 | 6.9518 | 7.2619 | 0 | 272.1333 | 0 | 320.1569 | 0 | 0 | 294.5555 | 196.28 | 208.5475 | 359.728
08/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 292.28 | 298.783 | 8.49 | 7.42 | 6.4741 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 7.97 | 208.44 | 208.44 | 305.14 | 5.3 | 5.3 | 260.9987 | 212.342 | 212.342 | 85.379 | 85.379 | 37.8246 | 233.082 | 680.275 | 8.5296 | 8.9535 | 337.0834 | 359.6426 | 6.9004 | 7.087 | 0 | 297.7459 | 0 | 489.84 | 0 | 0 | 294.5555 | 203.6405 | 208.5475 | 213.082
08/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 159.38 | 30.155 | 8.72 | 7.64 | 6.7069 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 8.23 | 396.95 | 396.95 | 76.58 | 2.7 | 2.7 | 24.6628 | 12.53 | 12.53 | 17.278 | 17.278 | 11.6894 | 85.844 | 486.675 | 8.9097 | 9.0653 | 110.3793 | 114.0845 | 6.8337 | 7.2095 | 0 | 448.2196 | 0 | 489.84 | 0 | 0 | 294.5555 | 203.6405 | 220.815 | 66.844
08/06/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 35.4 | 13.998 | 7.99 | 7.54 | 6.9451 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 187.18 | 187.18 | 0 | 2.3 | 2.3 | 1.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.5882 | 0 | 139.1975 | 7.7847 | 8.8097 | 2.5579 | 1.081 | 7.0559 | 7.1036 | 160.0784 | 400.1961 | 0 | 425.8086 | 0 | 0 | 294.5555 | 203.6405 | 252.7105 | 0
08/06/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 0.45 | 0 | 8.38 | 8.26 | 7.1907 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 19.43 | 19.43 | 0 | 2.7 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.6329 | 0 | 2.409 | 7.7941 | 9.0511 | 0 | 0 | 7.0353 | 7.1737 | 288.1412 | 425.8086 | 0 | 489.84 | 0 | 0 | 294.5555 | 203.6405 | 252.7105 | 0
08/06/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 8.58 | 7.94 | 7.0416 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 8.1 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6257 | 0 | 0 | 6.2496 | 9.2349 | 0 | 0 | 6.9594 | 6.9156 | 400.1961 | 441.8165 | 0 | 413.0024 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42 | 0
08/06/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 8.56 | 8.04 | 7.0137 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 0 | 0 | 0 | 4.7 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.50709 | 0 | 0 | 7.5233 | 9.0477 | 0 | 0 | 6.9933 | 7.1075 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 413.0024 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42 | 0
08/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 | 0 | 0 | 8.2 | 7.45 | 6.915 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 7.63 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9881 | 8.7856 | 0 | 0 | 6.4743 | 7.023 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 413.0024 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42 | 0
08/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.53 | 7.12 | 6.8628 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | [8 empty] | 7.3753 | 7.808 |  |  | 6.5191 | 6.9383 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 413.0024 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.39 | 6.59 | 6.8102 | 7.1 | 7.1 | 7.1 | 7.1 |  |  |  | 2.8 | 2.8 | [8 empty] | 6.0861 | 7.4345 |  |  | 6.7497 | 7.1754 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 413.0024 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.69 | 6.41 | 7.2043 | 6.88 | 6.88 | 6.88 | 6.88 |  |  |  | 4.5 | 4.5 | [8 empty] | 5.5774 | 6.6785 |  |  | 7.1566 | 7.4883 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 445.0181 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.68 | 6.19 | 7.0664 | 7.39 | 7.39 | 7.39 | 7.39 |  |  |  | 3.8 | 3.8 | [8 empty] | 5.3712 | 6.7162 |  |  | 6.9149 | 7.284 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 445.0181 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.4 | 5.81 | 6.9669 | 8.16 | 8.16 | 8.16 | 8.16 |  |  |  | 4.6 | 4.6 | [8 empty] | 7.1894 | 6.8163 |  |  | 6.9526 | 7.4722 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 445.0181 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.36 | 5.74 | 7.1535 | 7.93 | 7.93 | 7.93 | 7.93 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | [8 empty] | 6.562 | 7.2242 |  |  | 6.7269 | 6.8442 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 445.0181 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 8.12 | 5.81 | 7.1196 | 7.58 | 7.58 | 7.58 | 7.58 |  |  |  | 4.9 | 4.9 | [8 empty] | 7.0175 | 8.0841 |  |  | 6.9966 | 6.927 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 451.4212 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
08/06/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 7.98 | 5.71 | 7.6542 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [8 empty] | 6.2308 | 7.7329 |  |  | 7.5563 | 6.8695 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 461.0259 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42
09/06/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 19.86 |  |  | 7.78 | 5.23 | 7.4749 | 8.46 | 8.46 | 8.46 | 8.46 |  |  |  | 4.4 | 4.4 | [8 empty] | 4.737 | 6.6813 |  |  | 7.6001 | 6.8323 | 441.8165 | 441.8165 | 0 | 461.0259 | 0 | 0 | 294.5555 | 294.42 | 294.42

## CALOR_ÚTIL
lunes, 8 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
08/06/2026 | 00:30 | 29 | 0 | 0 | 125.1 | 67.81 | 206.64 | 128.99 | 557.54
08/06/2026 | 01:00 | 29 | 0 | 0 | 129.38 | 67.81 | 206.19 | 130.82 | 563.2
08/06/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 126.6 | 67.81 | 202.93 | 129.41 | 556.75
08/06/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 128.43 | 67.81 | 207.62 | 108.38 | 542.24
08/06/2026 | 02:30 | 29 | 0 | 0 | 124.48 | 67.81 | 221.32 | 88.77 | 531.38
08/06/2026 | 03:00 | 29 | 0 | 0 | 133.7 | 67.81 | 187.98 | 53.8 | 472.29
08/06/2026 | 03:30 | 29 | 0 | 0 | 111.8 | 67.81 | 225.07 | 0 | 433.68
08/06/2026 | 04:00 | 29 | 0 | 0 | 134.92 | 67.81 | 214.78 | 0 | 446.51
08/06/2026 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 131.15 | 67.81 | 222.48 | 0 | 450.44
08/06/2026 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 121.14 | 67.81 | 201.3 | 0 | 419.25
08/06/2026 | 05:30 | 29 | 0 | 0 | 126.21 | 67.81 | 222.63 | 0 | 445.65
08/06/2026 | 06:00 | 29 | 0 | 0 | 129.98 | 67.81 | 237.91 | 0 | 464.7
08/06/2026 | 06:30 | 27 | 0 | 0 | 127.73 | 67.81 | 214.25 | 0 | 436.79
08/06/2026 | 07:00 | 27 | 0 | 0 | 126.35 | 67.81 | 220.61 | 0 | 441.77
08/06/2026 | 07:30 | 27 | 0 | 0 | 126.87 | 67.81 | 196.09 | 0 | 417.77
08/06/2026 | 08:00 | 27 | 0 | 0 | 116.69 | 67.81 | 216.86 | 0 | 428.36
08/06/2026 | 08:30 | 28 | 0 | 0 | 124.16 | 53.77 | 266.8 | 0 | 472.73
08/06/2026 | 09:00 | 28 | 0 | 0 | 125.94 | 53.77 | 271.52 | 0 | 479.23
08/06/2026 | 09:30 | 26 | 0 | 0 | 134.45 | 53.77 | 221.8 | 0 | 436.02
08/06/2026 | 10:00 | 26 | 0 | 0 | 111.74 | 53.77 | 243.39 | 0 | 434.9
08/06/2026 | 10:30 | 31 | 0 | 0 | 130.69 | 53.77 | 169.37 | 0 | 384.83
08/06/2026 | 11:00 | 31 | 0 | 0 | 127.01 | 53.77 | 185.33 | 0 | 397.11
08/06/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 0 | 134.77 | 53.77 | 218.57 | 0 | 436.11
08/06/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 0 | 134.78 | 53.77 | 220.03 | 0 | 437.58
08/06/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 119.66 | 53.77 | 224.12 | 0 | 426.55
08/06/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 119.74 | 53.77 | 217.3 | 0 | 419.81
08/06/2026 | 13:30 | 28 | 0 | 0 | 121.31 | 53.77 | 227.55 | 0 | 430.63
08/06/2026 | 14:00 | 28 | 0 | 0 | 116.76 | 53.77 | 246.52 | 0 | 445.05
08/06/2026 | 14:30 | 28 | 0 | 0 | 119.76 | 53.77 | 217.53 | 0 | 419.06
08/06/2026 | 15:00 | 28 | 0 | 0 | 119.91 | 53.77 | 221.12 | 0 | 422.8
08/06/2026 | 15:30 | 30 | 0 | 0 | 122.23 | 53.77 | 221.7 | 0 | 427.7
08/06/2026 | 16:00 | 30 | 0 | 0 | 122.26 | 53.77 | 239.94 | 0 | 445.97
08/06/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 112.21 | 62.3 | 192.13 | 0 | 395.64
08/06/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 134.9 | 62.3 | 294.85 | 0 | 521.05
08/06/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 119.42 | 62.3 | 287.69 | 0 | 498.41
08/06/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 121.31 | 62.3 | 265.46 | 0 | 478.07
08/06/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 121.84 | 62.3 | 278.52 | 0 | 492.66
08/06/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 121.84 | 62.3 | 282.53 | 0 | 496.67
08/06/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 120.98 | 62.3 | 292.35 | 0 | 505.63
08/06/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 121.03 | 62.3 | 290.13 | 0 | 503.46
08/06/2026 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 118.86 | 62.3 | 308.22 | 0 | 519.38
08/06/2026 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 119.21 | 62.3 | 268.79 | 0 | 480.3
08/06/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 125.3 | 62.3 | 265.65 | 0 | 483.25
08/06/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 125.06 | 62.3 | 258.5 | 0 | 475.86
08/06/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 125.68 | 62.3 | 262.95 | 0 | 480.93
08/06/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 125.86 | 62.3 | 272.76 | 0 | 490.92
08/06/2026 | 23:30 | 28 | 0 | 0 | 125.87 | 62.3 | 264.42 | 0 | 480.59
09/06/2026 | 00:00 | 28 | 0 | 0 | 125.77 | 62.3 | 280.35 | 0 | 496.42
EJEC MWh |  | 694 | 0 | 0 | 2985.42 | 1471.04 | 5691.275 | 320.085 | 11161.82

## FLUJOS
lunes, 8 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 17.0842 | -22.8865 | 9.8975 | 31.6552 |  | 31.6144 | -99.1704 | 43.789 | 22.1733 | 21.5389 | -17.76 | -37.639 | 33 | 18.216 | -33 | 14.4827 | 52.6814 | 11.5006 | 11.8095 | 19.5806 | 7.1343 | 5.4425 | 6.8577 |  |  | -47.24 | -47.39 |  | 17.76 | 37.4 | 27.38 | 0.285 | -30.74 | -31.38 | -74.96 | 31.19 | 31.35 |  | 0.7763 | 57.5805 | 59.5923 | 53.7643 | -74.5747 | -73.8106 | 35.7222 | 29.0481 | 78.8382 | 80.64 | 43.1593 | 42.4691 | -556.5457 | -25.3502 | -4.8 | -4.8 | 80.9824 | 80.1729 | -3.4633 |  | -71.9089 | 2.0302 |  | 3.2814 | 607.5928 | 79.5617 | 80.6299 | -586.088 | 424.4498 |  | -99.9819 | 102.2899 | 70.1064 | 25.17 | 25.55 | 49.63 | 73.71 | 39.3876 | 39.2536 | 29.0763 | 29.4722 | 47.2841 | -90.6818 | -90.3223 | -1.4519 |  | 20.7229 | 28.544 | 100.6 | 91.1 | -11.93 | 59.2548 | 57.5628 | 56.9385 | -40.2351 | -39.9228 | 37.0128 | -34.3777 | 39.6992 | 12.403 | 37.76 | 20.27 | 32.5854 | 31.0593 | -23.5105 |  |  |  | -102.1286 |  |  | -58.8 | -58.5 | 16.5317 | 37.2 | 38.1 | 51.14 | 37.35 | -2.74 | 52.2815 | 98.3106 | -3 |  | 47.29 | 45.15 | 99.9273 | 98.5455 | 59.1984 | 56.7727 | 195.7099 | 161.26 | 156.3363 | 156.6045 | 130.4913 | 113.5067 | -22.397 | 603.8923 | 500.0523 |  | -19.9018 | -18.399 |  | 28.9314 | 27.4413 | 155.196 | -61.159 | -61.9782 | -84.2392 | 0 | -16.61 | 110.4 | 6.2335 | 33.6685 | -38.8165 | -38.2987 | 11.0176 | -115.3954 | 77.3357 | 24.1235 | 22.4223 |  | 40.5977 | 41.5691 | 39.4854 | -38.6824 | -39.3522 | 158.7486 | -56.4928 | -56.1384 | 105.9855 | 117.7463 | 40.9961 | 1.3 | 4.6687 | 0.8573 | -1.9 | 19.21 | 41.2548 |  | -6.415 | 4.074 |  | 37.49 | -116.9585 | -102.6588 | 17.28 | 68.826 | 33.4 | -15.255 | -0.7595 | 0 | 1.5804 |  |  | -14.8998 | -25.1642 | 15.5069 | 26.2305 | 56.2929 | 58.1917 | -117.2418 | -18.0518 | 28.5171 | -40.3048 | 11.3977 | 8.0288 | 7.7957 | 12.87 | 148.1777 | 147.3547 | 102.3 | -102.3073 | -337.4294 | 338.0334 | 521.7197 | -140.8978 | -138.9275 | -59.0757 | -52.2102 | 78.5199 | 79.1777 | -100.9366 | -100.5512 | 34.4784 | 34.4344 | -62.1381 | -61.8012 | 97.24 | 97.22 | 25.9 | 25.5 | 21.2078 | 25.52 | -378.5102 | 108.3789 | 108.5119 | 11.1 | -19.3 | -32.7 | -33 |  |  | -512.6498 | -464.7002 | 493.233 | 402.1736 | -25.1756 | -392.1286 | 394.7295 | -167.4225 | -234.5675 | -382.3748 | 105.7522 | 105.8189 | 171.8169 | -481.6682 | 241.0102 | -240.0114 | 237.938 | -11.0483 | 34.4085 | 16.24 | 1.607 | 1.612 | -15.04 | -11.68 |  | 12.8649 | -32.726 | -21.651 | 14.7 | 50.638 | 50.39 |  |  | 52.5885 | 53.2545 | 52.0472 |  | 19.9 | 13.5347 | 6.05 |  | -51.1932 | 79.2735 | 60.4617 | -50.8273 | -78.9098 | 51.1374 | 26.5588 | -33.1 | 34.4 | 182.9251 | -107.244
08/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.3235 | -21.7289 | 9.543 | 31.5655 |  | 29.9927 | -95.2542 | 41.814 | 21.2114 | 20.8043 | -17.76 | -36.984 | 33 | 17.388 | -33 | 14.3276 | 49.502 | 11.2043 | 11.3444 | 18.6142 | 6.9254 | 5.1051 | 7.531 |  |  | -44.06 | -43.86 |  | 17.76 | 35.2 | 27.482 | 0.283 | -24.18 | -23.73 | -81.81 | 24.09 | 23.75 |  | 0.818 | 57.092 | 58.6217 | 53.4165 | -72.3277 | -72.6789 | 25.9326 | 31.9919 | 79.1833 | 80.6299 | 43.1685 | 45.8781 | -552.9496 | -26.0546 | -4.1 | -4 | 79.8192 | 78.0774 | -3.26 |  | -68.0201 | 1.055 |  | 2.9215 | 606.0669 | 78.5241 | 78.6157 | -582.5699 | 416.388 |  | -75.8414 | 77.5066 | 66.0048 | 24.44 | 24.2 | 47.08 | 70.69 | 45.5496 | 45.6836 | 32.1203 | 32.5927 | 48.5621 | -81.1689 | -79.6454 | -0.3208 |  | 21.1025 |  | 96.4 | 87.4 | -11.5 | 57.1115 | 56.3816 | 55.5262 | -39.3738 | -38.671 | 39.1078 | -34.9942 | 41.1792 | 11.8439 | 34.13 | 18.49 | 31.1792 | 29.7409 | -22.6085 |  |  |  | -104.3107 |  |  | -56.5 | -56.1 | 16.636 | 35.8 | 34.6 | 48.94 | 35.76 | -2.06 | 51.987 | 102.3033 | -3.65 |  | 44.49 | 43.09 | 103.3636 | 101.9273 | 63.9772 | 61.6273 | 196.9615 | 161.551 | 155.4091 | 157.9023 | 140.0906 | 123.8647 | -21.849 | 590.5773 | 524.4576 |  | -20.7647 | -19.7446 |  | 40.6256 | 39.2849 | 169.02 | -66.6327 | -67.6423 | -89.6064 | 0 | -14.08 | 116.4 | 10.3379 | 34.6509 | -39.5444 | -39.0586 | 11.9578 | -113.4015 | 85.4736 | 23.437 | 22.3235 |  | 39.9519 | 40.6626 | 39.0994 | -47.0552 | -46.2179 | 196.7612 | -61.5533 | -61.8067 | 134.0542 | 146.324 | 46.006 | 4.27 | 4.6906 | 0.8219 | -1.93 | 18.15 | 44.836 |  | -6.578 | 4.001 |  | 32.85 | -145.4081 | -129.8514 | 17.08 | 65.3209 | 34 | -13.7515 | -0.0379 |  | 1.4959 |  |  | -13.6962 | -22.7403 | 14.5086 | 23.4419 | 55.7685 | 59.7475 | -112.113 | -17.1342 | 26.5014 | -37.8479 | 12.2681 | 7.5796 | 7.2578 | 13.6785 | 158.5804 | 158.3622 | 177.7 | -176.629 | -423.6716 | 424.7144 | 586.7073 | -151.7779 | -150.5367 | -59.4521 | -51.922 | 84.6097 | 84.4235 |  |  | 33.6654 | 33.0501 | -66.7171 | -66.8264 | 91.18 | 90.83 | 49.5 | 50.3 | 21.1458 | 24.56 | -416.3313 | 109.3103 | 108.9832 | 9.9 | 17.1 | -31.7 | -31.8 | 1.533 | 1.2821 | -575.9844 | -485.7621 | 542.6042 | 435.3866 | -25.9098 | -427.2197 | 430.227 | -182.9776 | -252.7747 | -422.1542 | 114.1344 | 112.7919 | 188.6311 | -522.0298 | 258.9828 | -268.2404 | 269.3716 | -11.1252 | 42.5037 | 22.64 | 1.671 | 1.685 | -23.2 | -5.28 |  | 5.275 | -40.5173 | -10.4295 | 19.2 | 49.943 | 50.192 |  |  | 52.4047 | 51.7206 | 54.3328 |  | -16.3 | 14.1582 | 5.74 |  | -49.2265 | 80.1518 | 60.2527 | -48.5103 | -78.7298 | 50.7928 | 27.5478 | 2.8 | -3.6 | 156.9082 | -92.0359
08/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 15.6324 | -20.8971 | 9.1335 | 31.753 |  | 29.2533 | -93.3769 | 40.3609 | 20.3214 | 19.9413 | -17.76 | -36.016 | 30.8 | 17.388 | -30.8 | 14.59 | 48.312 | 11.0575 | 11.1341 | 18.43 | 7.0537 | 4.8027 | 6.8317 |  |  | -43.96 | -44.05 |  | 15.54 | 35.2 | 27.033 | 0.284 | -26.27 | -26.19 | -77 | 26.51 | 25.58 |  | 1.1134 | 55.671 | 58.7747 | 51.1865 | -65.8224 | -65.8283 | 30.6368 | 27.6364 | 75.9994 | 78.0474 | 41.441 | 39.5345 | -560.2493 | -26.6012 | -4.8 | -4.8 | 72.6328 | 70.4807 | -2.9969 |  | -62.4462 | -0.1098 |  | 2.6814 | 607.5623 | 91.6165 | 91.2808 | -573.2166 | 438.941 |  | -29.2452 | 30.9735 | 63.8891 | 24.06 | 23.45 | 45.6 | 69.91 | 33.0916 | 34.0293 | 39.4856 | 40.4796 | 49.7411 | -71.801 | -70.7246 | -0.7597 | 0 | 20.7229 |  | 91.4 | 82.1 | -11.02 | 59.6175 | 57.4474 | 58.1427 | -38.7442 | -38.2178 | 52.9327 | -48.5502 | 55.4768 | 11.5858 | 31.87 | 17.43 | 30.2417 | 28.569 | -21.8594 |  |  |  | -111.2861 |  |  | -56.6 | -56.2 | 17.0261 | 34.4 | 32.38 | 46.92 | 34.29 | -1.97 | 51.1965 | 110.7138 | -5.55 |  | 45.26 | 40.74 | 110.6364 | 108.8727 | 56.2936 | 55.1455 | 193.7414 | 159.8663 | 152.5725 | 155.3685 | 118.9763 | 103.4046 | -22.456 | 583.8549 | 482.8985 |  | -21.515 | -19.7123 |  | 44.463 | 41.8052 | 121.392 | -65.4879 | -66.7752 | -71.2602 | 0 | -15.18 | 61.8 | 10.0324 | 43.4365 | -39.4674 | -38.6063 | 11.3731 | -101.9725 | 67.183 | 23.484 | 23.0271 |  | 41.5301 | 41.4812 | 39.6041 | -32.9889 | -34.9984 | 193.412 | -54.0469 | -54.6804 | 131.2582 | 144.592 | 45.398 | 5.91 | 4.549 | 0.7755 | -1.89 | 18.58 | 45.5223 |  | -6.661 | 4.119 |  | 33.87 | -143.2535 | -128.0279 | 16.56 | 66.3861 | 33.6 | -13.4098 | -0.2705 |  | 1.4244 |  |  | -13.9968 | -21.074 | 16.059 | 22.055 | 54.5035 | 56.5199 | -106.7113 | -16.7029 | 26.0168 | -36.7698 | 11.9462 | 7.1108 | 6.8359 | 13.6294 | 157.875 | 158.3699 | 222.9 | -223.2247 | -486.0383 | 488.2187 | 588.716 | -151.3378 | -149.0071 | -59.6121 | -52.543 | 79.1242 | 79.6825 |  |  | 33.9071 | 32.7755 | -65.0798 | -65.3867 | 94.89 | 93.87 | 46.1 | 46.4 |  | 24.72 | -403.7754 | 109.7489 | 108.5642 | 9.9 | 14.2 | -32.1 | -32.2 | 1.4537 | 1.1746 | -573.3931 | -442.8935 | 534.3694 | 426.962 | -20.6534 | -416.2704 | 419.197 | -179.2088 | -248.0824 | -413.105 | 114.3685 | 112.0934 | 180.4624 | -513.8569 | 253.431 | -259.1249 | 257.6161 | -11.4163 | 41.1886 | 21.12 | 1.75 | 1.736 | -20.32 | -6.16 |  | 6.5934 | -39.6994 | -15.584 | 21.3 | 48.814 | 49.564 |  |  | 52.3365 | 52.0237 | 53.157 |  | -9 | 27.4289 | 5.54 |  | -52.2925 | 80.2308 | 60.7986 | -51.5752 | -77.956 | 50.8354 | 27.0105 | -3.9 | 4.6 | 98.8076 | -28.1826
08/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 15.465 | -20.3621 | 9.0132 | 31.7288 |  | 28.5238 | -87.778 | 38.6995 | 19.7174 | 19.3657 | -13.32 | -35.677 | 30.8 |  | -30.8 | 15.027 | 45.0398 | 10.6564 | 10.7476 | 18.4293 | 7.1393 | 5.1945 | 6.6164 |  |  | -42.12 | -42.2 |  | 15.54 | 35.2 | 26.587 | 0.285 | -22.17 | -22.43 | -83.19 | 22.52 | 22.48 |  | 1.0677 | 55.9104 | 57.6025 | 50.8174 | -60.6798 | -60.538 | 12.1473 | 12.3517 | 77.7914 | 79.0322 | 28.4255 | 29.2311 | -524.5709 | -25.9186 | -4 | -4 | 66.6857 | 66.5634 | -3.0562 |  | -57.4283 | 0.6957 |  | 2.2792 | 575.5179 | 87.1303 | 87.8628 | -540.9221 | 424.1982 |  | -16.2264 | 17.8399 | 61.8533 | 23.79 | 22.69 | 44.21 | 68.44 | 25.3221 | 25.0542 | 37.2795 | 37.6267 | 49.858 | -64.6799 | -64.3696 | -0.1517 | 0 | 21.1025 |  | 89.2 | 79.7 | -10.75 | 58.9632 | 57.6769 | 57.1669 | -38.9837 | -38.2275 | 50.5429 | -45.9589 | 54.0045 | 11.2812 | 31.41 | 17.21 | 29.7729 | 27.9831 | -21.6092 |  |  |  | -119.998 |  |  | -53.8 | -53.9 | 16.658 | 33.3 | 31.84 | 45.46 | 33.23 | -2.31 | 50.933 | 119.3393 | -6.66 |  | 43.4 | 38.88 | 119.8182 | 117.6727 | 55.8972 | 54.4909 | 195.4734 | 161.5983 | 155.2164 | 155.999 | 103.5837 | 87.9333 | -23.745 | 556.2755 | 467.0327 |  | -21.1456 | -19.8257 |  | 53.573 | 50.7721 | 50.736 | -55.7659 | -57.2743 | -54.0569 | 0 | -14.57 | 1 | 9.8735 | 61.6518 | -38.7435 | -38.372 | 9.6056 | -84.7129 | 52.645 | 23.4422 | 22.678 |  | 40.4438 | 41.4889 | 40.1947 | -25.6208 | -26.6256 | 188.0534 | -53.5201 | -53.4363 | 129.4019 | 140.2033 | 44.1309 | 3.08 | 4.5563 | 0.7864 | -1.89 | 19.48 | 44.4539 |  | -6.748 | 4.225 |  | 32.89 | -139.9776 | -127.1041 | 16.38 | 65.1513 | 32.4 | -13.0896 | -0.1521 |  | 1.38 |  |  | -13.7781 | -20.4546 | 14.7229 | 21.5782 | 55.9166 | 56.2198 | -105.5095 | -16.2599 | 25.1785 | -35.6493 | 12.1828 | 7.0229 | 6.741 | 13.5102 | 160.5462 | 160.9007 | 246 | -244.9992 | -519.0859 | 523.0172 | 587.3896 | -153.0335 | -152.4077 | -55.2218 | -47.6249 | 83.0467 | 80.8133 | -107.7136 | -106.5742 | 31.1385 | 30.9627 | -64.9706 | -65.3087 | 95.34 | 94.6 | 48.8 | 48.5 | 21.1052 | 24.08 | -401.6575 | 105.6865 | 105.3713 | 9.4 | 16.5 | -30.2 | -30.4 |  |  | -576.7789 | -427.6644 | 539.5898 | 435.7872 | -12.1011 | -419.5979 | 423.8315 | -179.1814 | -246.6707 | -411.5689 | 114.1552 | 114.0128 | 182.7764 | -517.0245 | 257.9389 | -266.1383 | 263.4538 | -10.0458 | 40.51 | 22.4 | 1.763 | 1.757 | -21.28 | -5.12 |  | 5.51 | -39.3179 | -14.5312 | 20.1 | 49.25 | 48.066 |  |  | 51.1504 | 51.6917 | 54.618 |  | -14.2 | 25.8639 | 5.38 |  | -46.3638 | 76.0846 | 56.2618 | -46.1252 | -75.0604 | 47.2071 | 27.9786 | 0.1 | -0.1 | 74.6102 | -15.8409
08/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 15.1152 | -20.075 | 8.7391 | 31.2747 |  | 28.0825 | -84.5667 | 38.1987 | 19.4534 | 18.8822 | -13.32 | -35.4 |  | 17.388 |  | 14.7431 | 42.943 | 10.9313 | 10.9465 | 18.1674 | 7.0683 | 4.9967 | 7.2587 |  |  | -41.97 | -42.03 |  | 13.32 | 33 | 26.545 | 0.28 | -21.09 | -21.18 | -86.34 | 20.45 | 21.1 |  | 1.3031 | 53.9363 | 56.3857 | 49.2983 | -60.33 | -59.8885 | 11.2994 | 10.4294 | 76.4637 | 77.8354 | 28.5865 | 27.9198 | -514.1954 | -26.3823 | -4.2 | -4.2 | 67.0284 | 65.2731 | -2.7362 |  | -56.4075 | 0.88 |  | 2.2088 | 563.0358 | 91.2503 | 91.1893 | -575.8413 | 398.6936 |  | -8.8853 | 10.463 | 60.8154 | 23.16 | 23.98 | 43.26 | 62.87 | 31.6181 | 31.3502 | 37.8001 | 38.1871 | 48.8511 | -55.7966 | -56.1905 | -0.3958 |  | 21.1025 |  | 85.6 | 77 | -10.48 | 61.4597 | 60.2022 | 60.0674 | -37.5054 | -37.0392 | 46.8576 | -42.8973 | 49.8957 | 11.1844 | 30 | 16.42 | 28.8354 | 27.3972 | -21.1701 |  |  |  | -111.2051 |  |  |  |  | 16.1691 | 32.8 | 29.96 | 44.54 | 32.55 | -1.75 | 52.0025 | 110.4988 | -11.92 |  | 46.95 | 38.78 | 110.7818 | 109.5091 | 57.341 | 54.2364 | 191.4595 | 157.8636 | 151.6344 | 152.4232 | 135.2458 | 119.9509 | -21.682 | 586.4528 | 508.0264 |  | -20.6662 | -19.4194 |  | 42.4411 | 39.8535 | 172.092 | -72.2962 | -73.4759 | -85.9831 | 0 | -15.55 | 109.3 | 9.6617 | 40.6892 | -39.5555 | -38.6577 | 10.7747 | -115.6752 | 83.8546 | 23.7915 | 23.9172 |  | 40.1318 | 42.0152 | 40.3904 | -32.1516 | -32.4865 | 184.8718 | -54.5309 | -54.683 | 122.1707 | 136.4896 | 41.4868 | -0.54 | 4.6687 | 0.751 | -1.89 | 19.53 | 41.5445 |  | -6.824 | 0.552 |  | 30.23 | -135.4791 | -121.8913 | 16.83 | 63.7004 | 33.4 | -12.4414 | 0.0721 |  | 1.3083 |  |  | -13.0685 | -20.1341 | 15.4188 | 20.7855 | 53.9637 | 55.1451 | -103.2909 | -15.8766 | 24.5361 | -34.7276 | 12.4808 | 6.7983 | 6.5406 | 13.4353 | 159.6124 | 159.1004 | 220 | -219.7349 | -480.3519 | 481.9048 | 597.2712 | -151.7026 | -149.0277 | -57.9814 | -50.8401 | 80.6563 | 81.2873 |  |  | 31.9734 | 31.2593 | -63.5592 | -63.6894 | 94.34 | 94.73 | 46.6 | 45.4 | 21.0219 | 23.92 | -395.8214 | 104.3517 | 103.2779 | 9.3 | 13 | -30.2 | -30.4 |  |  | -587.4108 | -465.1514 | 532.21 | 425.9216 | -32.1014 | -413.9991 | 420.3174 | -175.5718 | -247.4959 | -411.7682 | 113.4654 | 113.5689 | 175.9675 | -509.6389 | 254.4914 | -261.191 | 262.566 | -10.7572 | 42.2439 | 21.92 | 1.811 | 1.815 | -21.76 | -5.28 |  | 6.331 | -39.2874 | -14.8821 | 21.8 | 51.702 | 50.58 |  |  | 54.5959 | 53.7989 | 53.0433 |  | -12.2 | 27.064 | 5.44 |  | -52.2862 | 77.6919 | 59.1923 | -51.1249 | -76.3592 | 48.8572 | 26.4243 | -2.2 | 2.8 | 116.8037 | -56.9429
08/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.1019 | -19.8614 | 8.662 |  |  | 27.6437 | -85.8561 | 37.7351 | 19.1434 | 18.7035 | -8.88 | -34.32 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 14.7371 | 42.5928 | 10.992 | 10.7493 | 18.0621 | 7.2251 | 4.561 | 6.6948 |  |  | 0 | -76.39 |  | 8.88 | 33 | 25.44 | 0.278 | -20.32 | -20.17 | -75.22 | 20.65 | 20.77 |  | 1.523 | 53.0105 | 55.6121 | 51.0835 | -65.1097 | -65.7597 | 34.4679 | 32.1342 | 76.2027 | 77.6486 | 37.8499 | 43.2039 | -531.998 | -28.8615 | -3.5 | -3.5 | 71.1942 | 71.2306 | -2.4732 |  | -60.5146 | 0.0157 |  | 2.242 | 587.3286 | 86.6115 | 86.7946 | -556.8188 | 415.272 |  | -9.9641 | 11.6967 | 60.7855 | 22.89 | 23.87 | 42.42 | 62.87 | 30.8143 | 30.6804 | 41.047 | 41.251 | 49.131 | -54.9012 | -54.5761 | -2.5257 |  | 20.7229 | 28.001 | 84.5 | 76 | -10.4 | 61.2615 | 59.0864 | 59.2766 | -40.5975 | -40.343 | 48.8968 | -40.368 | 50.776 | 11.0272 | 28.35 | 15.65 | 28.3667 | 26.8112 | -20.5303 |  |  |  | -103.58 |  |  | -51.2 | -51.4 | 16.2625 | 32.4 | 28 | 44.08 | 32.22 | -1.16 | 51.46 | 104.3259 | -16.78 |  | 50.9 | 38.41 | 105.0364 | 103.1091 | 53.2875 | 51.4091 | 186.5115 | 151.6706 | 146.5088 | 148.5956 | 127.6556 | 112.1273 | -21.887 | 565.5573 | 497.0263 |  | -20.4016 | -19.5497 |  | 43.7729 | 40.6777 | 159.804 | -73.0267 | -73.8053 | -81.9447 | 0 | -16.22 | 86.8 | 9.5616 | 42.4259 | -38.6453 | -38.1161 | 10.7709 | -113.6719 | 79.9967 | 23.2167 | 22.9306 |  | 40.0982 | 40.6434 | 38.9105 | -31.4818 | -31.1469 | 182.8623 | -50.5968 | -50.7278 | 125.4979 | 140.5949 | 41.3477 | 1.51 | 4.5563 | 0.7401 | -1.83 | 18.47 | 41.3426 |  | -6.925 | 0.548 |  | 30.34 | -141.2693 | -121.0554 | 16.24 | 63.1779 | 32.7 | -13.207 | 0.0953 |  | 1.3076 |  |  | -13.5072 | -21.4066 | 15.1811 | 21.6805 | 58.5861 | 62.9823 | -108.0296 | -15.6867 | 25.9861 | -33.6904 | 12.335 | 6.5932 | 6.3085 | 13.8762 | 156.8664 | 158.4074 | 222.9 | -222.7699 | -484.4137 | 483.7328 | 597.0442 | -151.0607 | -148.7622 | -60.3561 | -52.6294 | 79.6619 | 78.8546 |  |  | 33.7862 | 33.5994 | -62.3799 | -62.2832 | 94.88 | 93.88 | 45.6 | 46.3 | 21.0219 | 24.48 | -397.2033 | 106.4005 | 106.0302 | 9.4 | 11.5 | -31.9 | -32.1 |  |  | -584.2791 | -456.0578 | 523.4235 | 424.8152 | -34.076 | -415.6125 | 412.4203 | -177.6054 | -248.6019 | -410.6237 | 110.1501 | 113.9249 | 178.0134 | -505.0938 | 253.9287 | -259.5453 | 255.7735 | -11.7322 | 41.0832 | 20.8 | 1.79 | 1.789 | -20.72 | -5.44 |  | 6.0075 | -40.1389 | -15.6451 | 22.2 | 52.655 | 53.338 |  |  | 53.677 | 52.8405 | 51.9713 |  | -10.9 | 27.7638 | 5.42 |  | -53.2605 | 80.1049 | 61.0871 | -52.17 | -78.7258 | 51.2318 | 26.0802 | -3.9 | 4.1 | 114.469 | -29.5714
08/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 14.7702 | -19.652 | 8.3605 | 31.4947 |  | 28.106 | -86.7124 | 37.2304 | 18.9394 | 18.4284 | -11.1 | -33.699 | 28.6 | 16.56 | -28.6 | 14.8849 | 42.686 | 10.4243 | 10.6138 | 18.0506 | 6.5627 | 4.7843 | 7.2962 |  |  |  | -76.87 |  | 11.1 | 33 | 25.443 | 0.278 | -20.4 | -20.47 | -77.27 | 19.92 | 20.36 |  | 1.3208 | 52.9777 | 54.5437 | 52.3212 | -68.6988 | -67.4242 | 23.5034 | 27.4045 | 76.0428 | 76.9576 | 27.3261 | 39.644 | -529.4329 | -24.5778 | -5.2 | -5 | 75.6451 | 73.4649 | -2.4922 |  | -64.5945 | 0.9948 |  | 2.1906 | 572.7101 | 76.9982 | 76.2962 | -566.1357 | 386.7868 |  | -19.3944 | 20.9416 | 59.6877 | 22.76 | 23.72 |  | 62.31 | 37.2443 | 37.3782 | 35.9529 | 36.9142 | 49.9812 | -54.2794 | -54.168 | -0.1787 |  | 21.1025 | 28.059 | 85.1 | 76.7 | -10.28 | 61.4329 | 60.951 | 59.4198 | -39.18 | -38.6176 | 38.3298 | -30.7911 | 40.2444 | 10.7146 | 28.06 | 15.68 | 28.3667 | 26.5182 | -20.5393 |  |  |  | -107.7864 |  |  |  |  | 16.0703 | 32 | 27.7 | 43.62 | 31.88 | -1.2 | 52.142 | 106.7336 | -19.9 |  | 53.4 | 37.4 | 107.8727 | 105.4 | 59.6257 | 57.0818 | 189.5972 | 156.0431 | 149.7896 | 150.8689 | 141.0745 | 126.4688 | -22.055 | 578.9254 | 522.9689 |  | -20.421 | -20.4501 |  | 49.7829 | 47.2906 | 165.948 | -73.6322 | -73.934 | -89.2543 | 15.02 | -16.48 | 98 | 9.4722 | 53.8133 | -37.2482 | -36.5526 | 7.2742 | -119.6699 | 83.9291 | 23.3281 | 23.1762 |  | 40.7992 | 41.2487 | 39.0431 | -38.18 | -37.0078 | 178.5084 | -56.6593 | -56.4387 | 119.1163 | 133.702 | 40.5786 | -0.31 | 4.6687 | 0.7401 | -1.88 | 19.19 | 39.8617 |  |  | 0.553 |  | 30.59 | -134.1642 | -119.0572 | 16.51 | 64.5795 | 31.2 | -12.9395 | -0.4636 |  | 1.3009 |  |  | -14.1602 | -19.7777 | 16.0921 | 20.5633 | 53.8006 | 55.1249 | -102.952 | -15.6389 | 24.9789 | -34.9327 | 11.6081 | 6.4858 | 6.1714 | 13.0232 | 159.6183 | 161.5219 | 223.8 | -221.665 | -492.0824 | 489.5875 | 612.4074 | -153.0336 | -152.1816 | -58.9671 | -51.1043 | 79.3587 | 80.3782 |  |  | 32.9952 | 32.0394 | -64.5844 | -63.8891 | 94.07 | 93.21 | 50.5 | 51.6 | 21.227 | 24.56 | -401.0475 | 104.0745 | 102.8725 | 9.4 | 21 | -31.9 | -32.1 |  | 1.2427 | -600.4754 | -485.0315 | 532.6084 | 425.3325 | -47.6829 | -414.7604 | 418.5416 | -176.6688 | -247.1355 | -407.7581 | 111.0996 | 111.8641 | 180.7409 | -505.7375 | 251.9209 | -257.3032 | 260.7576 | -11.3367 | 39.955 | 23.2 | 1.808 | 1.81 | -22.4 | -3.84 |  | 4.2191 | -40.8102 | -11.3359 | 21.7 | 52.498 | 52.486 |  |  | 52.1067 | 52.0164 | 52.0611 |  | -17.9 | 19.0564 | 5.43 |  | -49.7358 | 78.3257 | 59.5021 | -50.7504 | -77.882 | 51.0221 | 26.9197 | 5 | -4.4 | 127.3786 | -92.6299
08/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.0699 | -19.8706 | 8.3576 | 31.4354 |  | 28.6409 | -86.9482 | 37.68 | 19.1574 | 18.7801 | -8.88 | -34.331 | 30.8 | 16.56 | -30.8 | 15.2881 | 43.6212 | 9.8396 | 9.8817 | 16.5359 | 6.5935 | 1.3534 | 7.3879 |  |  | 0 | -74.26 |  | 8.88 | 33 | 25.544 | 0.278 | -18.5 | -18.6 | -77.73 | 18.56 | 18.58 |  | 0.8872 | 53.0531 | 55.3299 | 51.8487 | -73.8499 | -73.7628 | 29.6272 | 30.0719 | 76.9716 | 78.4817 | 38.4768 | 36.2394 | -515.2021 | -26.631 | -3.9 | -3.8 | 79.4532 | 77.0201 | -2.2366 |  | -68.7227 | 2.3164 |  | 2.2866 | 560.3502 | 68.6666 | 68.3004 | -574.0678 | 366.6485 |  | -14.7688 | 16.6461 | 60.6956 | 22.49 | 23.31 | 42 | 61.68 | 40.8611 | 40.3253 | 34.4525 | 35.0333 | 49.035 | -45.1511 | -45.1478 | -1.7566 |  | 21.1025 |  | 81.9 | 74.4 | -10.3 | 65.2586 | 64.1364 | 62.3344 | -31.0424 | -31.1493 | 22.4952 | -22.1838 | 22.3754 | 10.935 | 29.01 | 15.94 | 27.8979 | 26.5182 | -20.3619 |  |  |  | -106.0054 |  |  |  |  | 16.0263 | 32 | 28.28 |  |  | -1.49 | 52.731 | 104.1634 | -19.48 |  | 52.95 | 37.37 | 104.2909 | 102.0727 | 61.1404 | 58.0273 | 189.539 | 156.0139 | 148.1508 | 151.2958 | 142.0702 | 124.0842 | -21.835 | 578.5222 | 538.1364 |  | -21.7871 | -20.5481 |  | 55.2709 | 50.08 | 147.516 | -71.5172 | -72.9492 | -90.4301 | 0 | -16.82 | 97.7 | 9.5594 | 65.1775 | -37.9313 | -36.9645 | 7.3159 | -119.1964 | 85.9208 | 23.9307 | 22.8522 |  | 40.3587 | 41.0781 | 39.155 | -40.8593 | -41.8641 | 179.5132 | -56.9302 | -57.7687 | 119.4164 | 131.4617 | 40.0806 | 0.2 | 4.549 | 0.7388 | -1.95 | 18.74 | 40.2944 |  | -7.007 | 0.566 |  | 30.08 | -134.0495 | -119.7273 | 16.27 | 61.8545 | 31 | -13.1961 | -0.1463 |  | 1.286 |  |  |  | -19.9543 | 16.0211 | 21.5701 | 57.4223 | 57.6066 | -105.141 | -15.6706 | 25.3889 | -34.0653 | 13.2076 | 6.5053 | 6.2347 | 14.028 | 163.3851 | 163.9487 | 221.3 | -222.2333 | -484.2906 | 483.1921 | 622.1512 | -155.0494 | -152.9293 | -56.0917 | -50.227 | 80.6105 | 81.2265 |  |  | 31.9844 | 32.2371 | -67.4093 | -66.3556 | 91.84 | 90.93 | 52.9 | 53.4 | 20.9813 | 25.44 | -407.4732 | 106.4103 | 105.9735 | 9.9 | 20.6 | -31 | -31.3 |  |  | -611.0364 | -501.9659 | 544.4673 | 430.3551 | -49.2723 | -419.4903 | 427.7299 | -179.1851 | -250.2075 | -423.2687 | 111.6338 | 112.1872 | 185.7411 | -521.8685 | 256.0988 | -266.4059 | 268.2707 | -10.889 | 42.0837 | 23.84 | 1.759 | 1.755 | -23.04 | -4 |  | 3.8102 | -40.4593 | -10.7805 | 21.6 | 53.626 | 53.489 |  |  | 53.8155 | 53.5714 | 53.3721 |  | -20.9 | 18.3361 | 5.46 |  | -48.6119 | 77.6912 | 58.5285 | -47.3463 | -76.0435 | 47.7365 | 27.988 | 7 | -7.4 | 143.0363 | -106.8941
08/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.0841 |  | 8.4636 | 31.8973 |  | 29.1438 | -87.7838 | 38.0085 | 19.5174 | 18.9425 | -11.1 | -34.463 |  | 17.388 | -30.8 | 15.0893 | 43.5966 | 10.1089 | 9.8331 | 16.4315 | 6.3886 | 1.3371 | 6.8326 |  |  |  | -78.58 |  | 11.1 | 33 | 26.603 | 0.285 | -21.6 | -21.08 | -79.01 | 21.57 | 21.36 |  | 1.2491 | 52.7522 | 54.6716 | 52.8058 | -65.5025 | -65.1958 | 32.399 | 30.5399 | 77.2182 | 78.3244 | 36.5069 | 34.9572 | -539.2438 | -27.2453 | -3.9 | -3.9 | 72.8104 | 72.2526 | -2.5483 |  | -61.4747 | 0.3509 |  | 2.4012 | 585.4669 | 83.7122 | 83.8954 | -586.4401 | 397.6768 |  | -11.8455 | 13.0108 | 61.7036 | 23.9 | 24.57 | 42.88 | 63.58 | 35.7707 | 35.3689 | 39.8519 | 40.186 | 50.8554 | -63.077 | -62.4995 | -0.276 |  | 21.1025 | 28.588 | 86.2 | 77.7 | -10.27 | 59.1066 | 57.8959 | 56.6744 | -43.0914 | -41.8809 | 47.3913 | -37.5489 | 48.9841 | 11.0824 | 29.05 | 16.07 | 27.8979 | 26.5182 | -20.3952 |  |  |  | -123.365 |  |  |  |  | 16.5976 | 32.4 | 29.62 | 44.08 | 32.21 | -1.81 | 52.421 | 123.017 | -20.23 |  | 54.77 | 37.42 | 123.8182 | 121.1091 | 62.961 | 61.0273 | 202.1024 | 168.7652 | 162.4875 | 163.6276 | 122.0409 | 105.8867 | -23.037 | 595.437 | 533.3236 |  | -21.6395 | -20.3288 |  | 67.7449 | 63.3235 | 61.488 | -58.1731 | -59.287 | -71.2187 | 12.32 | -16.45 | 0.9 | 9.8979 | 87.172 | -37.1311 | -36.7385 | 7.0005 | -102.9319 | 70.6541 | 23.3735 | 23.6322 |  | 39.8565 | 40.4187 | 38.9088 | -35.8357 | -36.1706 | 181.3552 | -59.9079 | -60.2096 | 125.9214 | 138.5491 | 39.5312 | 0.42 | 4.549 | 0.7633 | -1.95 | 17.56 | 39.5715 |  | -6.929 | 0.557 |  | 30.3 | -136.2753 | -124.4764 |  | 64.8128 | 31.6 | -13.7261 | -0.5746 |  | 1.2873 |  |  | -12.7739 | -21.1896 | 16.3672 | 21.9038 | 56.7735 | 59.2067 | -107.2923 |  | 26.7602 | -35.3929 | 12.1451 | 6.7495 | 6.4984 | 13.9843 | 165.7378 | 167.2802 | 218.3 | -218.2463 | -497.916 | 496.9435 | 630.8309 | -159.0695 | -155.7887 | -58.17 | -50.7735 | 85.0389 | 79.3494 |  |  | 34.3795 | 33.6324 | -66.5256 | -67.2857 | 92.55 | 91.78 | 52.5 | 52.9 | 21.2889 | 26.32 | -413.4935 | 109.7741 | 108.4171 | 9.9 | 20.5 | -32.7 | -33 |  |  | -613.7722 | -492.8154 | 541.1463 | 441.1046 | -47.0702 | -429.8195 | 426.3308 | -183.5866 | -253.1268 | -421.7734 | 116.3183 | 115.1338 | 187.5655 | -520.0763 | 259.8339 | -265.2935 | 268.063 | -11.312 | 40.7893 | 22.64 | 1.7 | 1.711 | -22 | -3.76 |  | 3.7522 | -41.6037 | -10.869 | 21 | 51.067 | 52.186 |  |  | 54.4125 | 52.4791 | 51.7908 |  | -19.4 | 18.6796 | 5.52 |  | -49.5623 | 79.0619 | 58.017 | -48.7914 | -77.9189 | 49.503 | 27.7304 | 5.7 | -5.4 | 128.8904 | -92.3214
08/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.2628 | -20.0816 | 8.4216 | 32.149 |  | 30.5758 | -90.0752 | 39.6605 | 20.2374 | 19.6759 | -22.2 | -32.76 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 15.0839 | 45.8746 | 10.0595 | 10.1097 | 16.7502 | 6.3694 | 1.2245 | 7.1012 |  |  |  | -97.25 |  | 22.2 | 30.8 | 27.334 | 0.29 | -35.01 | -35.23 | -70.21 | 35.1 | 35.75 |  | 1.0507 | 54.2859 | 56.7199 | 54.1264 | -60.1869 | -59.7081 | 12.6777 | 12.4529 | 79.3528 | 80.8619 | 18.5485 | 17.6973 | -511.6129 | -26.063 | -4.8 | -4.8 | 66.5779 | 64.4883 | -2.8222 |  | -56.2342 | 0.8294 |  | 2.6215 | 554.0023 | 83.6207 | 83.6207 | -573.9536 | 385.2346 |  | -9.7388 | 11.152 | 62.8013 | 24.13 | 25.7 | 43.79 | 63.57 | 19.0261 | 19.9638 | 53.7749 | 54.6785 | 47.8745 | -66.9648 | -66.9151 | -0.1406 |  | 21.1025 | 28.676 | 89.2 | 80.6 | -10.57 | 58.5622 | 57.9821 | 56.7788 | -42.3465 | -41.914 | 45.2407 | -36.5406 | 47.9827 | 11.3693 | 30.23 | 16.64 | 28.8354 | 27.3972 | -21.0356 |  |  |  | -119.7557 |  |  | -53.5 | -51.5 | 16.8228 | 33.4 | 30.96 | 45.68 | 33.25 | -1.8 | 53.2425 | 118.9118 | -12.6 |  | 49.64 | 39.54 | 120.1273 | 116.9636 | 46.1041 | 44.9636 | 192.9701 | 158.0351 | 152.3715 | 154.4232 | 144.8197 | 129.6727 | -21.47 | 581.954 | 553.4659 |  | -21.5938 | -20.2601 |  | 59.9175 | 55.739 | 149.052 | -74.3095 | -76.7502 | -94.9309 | 0 | -7.31 | 113.8 | 10.1092 | 72.8149 | -39.1587 | -38.4288 | 9.5104 | -126.7962 | 92.85 | 23.7997 | 23.3307 |  | 40.9497 | 41.2387 | 39.6042 | -19.9273 | -20.2622 | 111.5259 | -43.9154 | -44.2202 | 69.1971 | 78.244 | 30.6468 | -8.25 | 4.549 | 0.7633 | -1.86 | 17.42 | 30.6402 |  | -6.763 | 0.615 |  | 32.22 | -78.058 | -69.94 | 15.54 | 70.4409 | 29.7 | -16.1093 | -1.4063 | -1.3229 | 1.3288 |  |  | -14.8702 | -24.2017 | 17.1234 | 25.113 | 53.1245 | 54.4182 | -117.0485 | -15.8172 | 29.9506 | -37.6841 | 12.6424 | 7.0815 | 6.7726 | 13.5153 | 167.897 | 167.808 | 217.9 | -219.3344 | -496.6723 | 496.3418 | 642.6727 | -161.2604 | -159.0199 | -55.7714 | -48.6743 | 80.7779 | 80.9324 | -112.3727 | -111.2385 | 34.1927 | 33.6214 | -69.1801 | -69.8407 | 93.85 | 93.21 | 52.6 | 52.8 | 21.0027 | 26.8 | -421.353 | 108.4773 | 108.1425 | 10.5 | 20.1 | -33.5 | -33.7 |  |  | -630.5682 | -516.0807 | 554.9761 | 441.3673 | -57.3983 | -431.975 | 434.483 | -190.1876 | -253.2094 | -424.3502 | 116.0584 | 113.0879 | 187.8573 | -533.158 | 263.5084 | -266.0009 | 267.9057 | -10.4935 | 41.4826 | 23.36 | 1.599 | 1.597 | -21.6 | -3.76 |  | 3.5752 | -40.8988 | -10.8965 | 20.7 | 51.432 | 49.465 |  |  | 53.3412 | 52.7479 | 52.6564 |  | -19.6 | 18.0113 | 5.64 |  | -47.0191 | 78.0113 | 57.1366 | -45.7948 | -76.3171 | 47.9243 | 28.0721 | 5.5 | -6.5 | 151.6888 | -99.2167
08/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.8052 | -20.8649 | 8.8472 | 33.5129 |  | 32.817 | -92.2474 | 41.407 | 20.9114 | 20.4884 | -24.42 | -34.155 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 15.0612 | 46.9854 | 10.9355 | 10.8522 | 18.1086 | 6.4262 | 1.3687 | 7.1712 |  |  |  | -103.88 |  | 24.42 | 33 | 28.189 | 0.295 | -39.44 | -39.9 | -66.22 | 39.89 | 40.03 |  | 0.6685 | 57.5189 | 59.214 | 55.7501 | -65.1679 | -65.5858 | 9.7198 | 9.7461 | 82.056 | 83.6902 | 18.7087 | 18.6763 | -517.04 | -25.5822 | -4.4 | -4.6 | 72.4108 | 70.5574 | -2.9518 |  | -62.5292 | 1.9083 |  | 3.1045 | 564.6533 | 86.9472 | 86.7946 | -556.5724 | 406.3398 |  | -15.2583 | 17.8598 | 67.0526 | 24.14 | 25.75 | 46.15 | 65.74 | 12.1943 | 11.3905 | 59.4983 | 60.8325 | 44.1113 | -72.7289 | -71.8787 | 0.9168 |  | 21.1025 | 29.112 | 93.5 | 84.2 | -10.97 | 61.874 | 60.177 | 59.8596 | -36.1683 | -35.4215 | 34.9999 | -35.0625 | 37.5268 | 11.6071 | 34.09 | 18.47 | 30.7104 | 29.155 | -22.1642 |  |  |  | -116.224 |  |  | -58.7 | -56.4 | 17.07 | 36.2 | 35.46 | 49.46 | 36.19 | -2.49 | 54.715 | 114.4415 | -14.59 |  | 58.74 | 42.37 | 114.7818 | 112.7636 | 38.2456 | 36.5636 | 194.0651 | 159.0463 | 153.5312 | 153.5881 | 144.2701 | 128.41 | -21.572 | 568.6848 | 552.2611 |  | -22.1576 | -21.0821 |  | 60.0536 | 56.41 | 165.948 | -80.0635 | -82.6771 | -92.6617 | 0 | -16.29 | 117.8 | 10.7359 | 72.3386 | -40.099 | -38.6714 | 10.5811 | -125.6081 | 95.0714 | 23.8552 | 23.1297 |  | 41.1132 | 40.6933 | 40.5107 | -13.2291 | -14.7362 | 104.1578 | -34.9317 | -35.5461 | 60.6513 | 69.4711 | 26.3328 | -10.79 | 4.549 | 0.8109 | -1.88 | 16.75 | 26.404 |  | -6.599 | 0.611 |  | 31.2 | -72.8661 | -64.6893 | 16.44 | 73.5121 | 30.3 | -17.0866 | -1.1255 | -1.413 | 1.4281 |  |  | -14.4841 | -26.7692 | 16.0875 | 27.1576 | 58.4372 | 59.0482 | -125.9832 | -16.4478 | 30.9483 | -38.1165 | 12.2822 | 7.8921 | 7.6691 | 13.8242 | 173.5663 | 174.6328 | 280.8 | -276.201 | -564.3768 | 571.2221 | 676.5172 | -164.9119 | -163.7224 | -53.483 | -44.1413 | 79.0327 | 77.4314 |  |  | 34.5223 | 34.4674 | -76.1182 | -76.7816 | 91.82 | 90.7 | 55.7 | 55.5 | 21.3295 | 28.72 | -421.9265 | 111.3613 | 111.021 | 11.6 | 25.8 | -33.6 | -33.8 |  |  | -664.8289 | -507.9116 | 563.3474 | 450.3902 | -59.515 | -442.9043 | 444.4378 | -187.3261 | -258.7295 | -432.338 | 115.757 | 116.366 | 196.313 | -544.709 | 264.2325 | -278.2601 | 279.7213 | -9.8865 | 40.0909 | 22.4 | 1.379 | 1.376 | -22.48 | -3.12 |  | 3.2822 | -41.5427 | -9.6391 | 18.4 | 50.133 | 50.41 |  |  | 51.2484 | 51.0276 | 51.7303 |  | -24.4 | 17.1979 | 5.98 |  | -42.488 | 75.4122 | 53.9775 | -42.1062 | -74.3768 | 43.1209 | 30.6757 | 10.3 | -10.2 | 115.49 | -63.7981
08/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.1799 | -21.2156 | 9.1089 | 33.6506 |  | 35.4795 | -97.3007 | 43.5958 | 22.2513 | 21.7408 | -28.86 | -32.824 | 28.6 | 17.388 | -26.4 | 15.3102 | 50.0714 | 11.9892 | 12.0334 | 20.2984 | 6.9851 | 1.4625 | 6.9659 |  |  |  | -114.91 |  | 28.86 | 30.8 | 29.878 | 0.301 | -48.51 | -48.71 | -59.24 | 49.06 | 49.31 |  | 0.8337 | 61.3774 | 63.1114 | 53.4866 | -61.3862 | -61.0624 | 11.6949 | 12.4453 | 82.6523 | 83.9849 | 15.932 | 15.5835 | -522.7949 | -27.2496 | -3.9 | -3.9 | 67.4013 | 66.4547 | -3.6362 |  | -57.6528 | 2.0348 |  | 3.1707 | 567.8272 | 104.1291 | 104.1596 | -563.1326 | 450.9609 |  | -9.7586 | 11.5514 | 70.2361 | 25.11 | 27.1 | 48.62 | 67.91 | -4.5504 | -4.0145 | 74.2808 | 75.4822 | 41.7617 | -83.8813 | -83.5145 | 0.111 |  | 21.1025 | 28.441 | 98.9 | 89.3 | -11.53 | 60.2591 | 58.8626 | 59.0696 | -34.1701 | -33.3822 | 44.16 | -47.8163 | 47.6842 | 12.0391 | 36.72 | 20.14 | 32.5854 | 31.2057 | -23.1038 |  |  |  | -113.9823 |  |  | -61.8 | -61.6 | 17.7731 | 40.8 | 40.2 | 55.32 | 40.27 | -3.06 | 55.428 | 112.1489 | -14.75 |  | 61.87 | 44.85 | 114.8909 | 111.2 | 21.9996 | 21.1545 | 194.0944 | 157.3699 | 151.5301 | 153.0451 | 142.9097 | 125.6501 | -22.193 | 573.1483 | 514.5471 |  | -22.9584 | -21.9312 |  | 53.7688 | 50.663 | 170.556 | -85.8123 | -87.3337 | -90.0007 | 14.68 | -13.97 | 116 | 11.4606 | 54.2322 | -39.1432 | -38.277 | 11.899 | -125.687 | 94.8625 | 23.738 | 23.1955 |  | 41.1375 | 41.8594 | 40.8702 | 2.1769 | 3.684 | 63.8009 | -20.1703 | -20.4578 | 35.1964 | 42.744 | 20.195 | -13.72 | 4.549 | 0.8682 | -1.93 | 16.2 | 20.2264 |  | -6.361 | 0.598 |  | 31.9 | -45.0428 | -34.6417 | 15.52 | 74.3363 | 28.5 | -19.322 | -1.6313 | -1.762 | 1.5275 |  |  | -14.8166 | -30.0096 | 15.5659 | 31.3311 | 53.6803 | 57.7728 | -133.914 | -16.8415 | 32.8686 | -40.1442 | 11.6739 | 9.2886 | 8.9348 | 13.4845 | 167.9197 | 168.8105 | 277.4 | -277.0378 | -568.6928 | 570.2455 | 657.1099 | -159.1107 | -159.5862 | -54.7323 | -46.0644 | 78.5425 | 82.1728 |  |  | 35.5001 | 35.3243 | -64.7658 | -64.0847 | 96.34 | 94.39 | 43.6 | 44.9 | 21.0433 | 28.8 | -410.6293 | 114.934 | 114.6039 | 12.8 | 9.8 | -34.4 | -34.7 |  |  | -644.7115 | -475.0403 | 530.1419 | 426.7398 | -59.1098 | -415.9341 | 417.5894 | -187.6507 | -254.2202 | -407.6023 | 109.2684 | 107.1359 | 189.7169 | -507.5044 | 259.8455 | -253.3247 | 257.5354 | -9.9139 | 41.1597 | 20.48 | 1.311 | 1.314 | -20.08 | -3.36 |  | 3.6332 | -36.2692 | -15.938 | 21.8 | 50.847 | 50.47 |  |  | 53.9411 | 52.9016 | 52.1488 |  | -5.9 | 27.3986 | 6.47 |  | -45.4892 | 76.9552 | 55.0633 | -45.1616 | -75.4228 | 44.8327 | 30.6133 | -6.6 | 7.8 | 89.4487 | -4.2591
08/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.2493 | -22.5364 | 9.0994 | 34.256 |  | 39.2024 | -100.6526 | 48.7945 | 24.5433 | 24.197 | -37.74 | -36.205 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.5561 | 53.4064 | 13.8218 | 13.8523 | 23.6907 | 6.8121 | 4.5699 | 7.2981 |  |  | -67.33 | -67.77 |  | 37.74 | 35.2 | 31.786 | 0.308 | -59.62 | -60.98 | -58.21 | 61.72 | 61.58 |  | 0.198 | 63.902 | 66.3002 | 58.8211 | -73.1872 | -73.4132 | 24.5463 | 22.2306 | 85.2094 | 86.5502 | 31.7666 | 35.3608 | -565.0203 | -28.5643 | -2.6 | -2.5 | 81.3684 | 79.1059 | -3.3174 |  | -69.6379 | 3.1243 | 0 | 3.5323 | 610.7667 | 102.1454 | 102.2065 | -561.0117 | 496.2312 |  | -21.8481 | 23.9878 | 69.1284 | 22.99 | 24.75 | 48.46 | 65.71 | -8.4351 | -10.3105 | 81.0084 | 81.4947 | 40.0006 | -85.7168 | -85.8801 | 1.4987 |  | 21.1025 | 28.467 | 104.2 | 95 | -12.06 | 62.9901 | 62.2163 | 61.0963 | -30.6382 | -30.0605 | 32.3997 | -38.1595 | 33.8316 | 12.647 | 42.19 | 22.44 | 37.2729 | 35.1608 | -25.5832 |  |  |  | -112.55 |  |  | -70 | -68.4 | 18.9761 | 48.1 | 47.9 | 64.82 | 47.77 | -4.22 | 56.7455 | 108.3262 | -15.87 |  | 66.88 | 48.89 | 110.3636 | 109.5091 | 16.1001 | 14.5727 | 201.2842 | 162.4471 | 156.1655 | 158.0109 | 139.8393 | 125.7352 | -21.454 | 572.6812 | 493.7214 |  | -26.2155 | -24.3164 |  | 56.8462 | 54.0364 | 150.588 | -85.1531 | -86.5201 | -86.4352 | 0 | -16.88 | 111.3 | 13.2082 | 54.895 | -38.772 | -38.2048 | 9.8862 | -119.9885 | 92.8831 | 24.0733 | 23.7465 |  | 40.6823 | 41.9381 | 40.8733 | 8.3728 | 9.3776 | 59.447 | -12.4545 | -12.845 | 30.0298 | 39.2624 | 20.0558 | -14.45 | 4.6638 | 0.95 | -1.88 | 16.02 | 19.553 |  | -6.445 | 0.571 |  | 31.29 | -39.5053 | -30.1201 | 15.76 | 76.4224 | 27.2 | -20.1364 | -1.9081 | -2.2489 | 1.7437 |  |  | -13.9675 | -34.2246 | 14.1161 | 35.072 | 55.0699 | 56.3918 | -145.1026 | -17.5384 | 33.9865 | -42.0426 | 11.7908 | 11.1258 | 10.8346 | 13.4173 | 164.6072 | 162.9356 | 277.8 | -276.0501 | -567.1 | 568.9203 | 651.6378 | -157.6641 | -154.0647 | -52.2026 | -43.8823 | 73.0261 | 72.9246 |  | -115.9238 | 37.1371 | 36.1813 | -67.0817 | -66.7797 | 95.73 | 94.15 | 43 | 42.9 | 20.8168 | 25.04 | -407.276 | 111.162 | 111.9317 | 14.5 | 12 | -35.3 | -35.6 |  |  | -637.5842 | -455.127 | 510.3703 | 414.8613 | -62.3646 | -408.3524 | 406.4451 | -186.2062 | -241.3973 | -398.8355 | 110.8806 | 110.5949 | 181.9152 | -494.1895 | 250.7882 | -246.963 | 246.1395 | -9.5706 | 39.2138 | 19.04 | 1.364 | 1.37 | -19.2 | -4.24 |  | 4.3961 | -35.3323 | -17.8698 | 22.7 | 50.577 | 50.305 |  |  | 47.8738 | 47.863 | 47.0866 |  | -9.6 | 26.731 | 6.67 |  | -42.2551 | 76.7264 | 53.5836 | -42.1269 | -74.9572 | 42.2902 | 31.2031 | -4.7 | 3.5 | 90.0062 | 40.6493
08/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.7084 | -23.083 | 9.1564 | 34.3014 |  | 39.5251 | -102.0411 | 48.4609 | 24.6152 | 24.1149 | -33.3 | -36.971 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.913 | 55.157 | 13.886 | 13.9543 | 23.4311 | 7.2289 | 5.0837 | 7.2697 |  |  | -71.06 | -70.82 |  | 33.3 | 35.2 | 32.111 | 0.308 | -66.32 | -66.74 | -52.98 | 67.13 | 67.52 |  | 0.1229 | 63.2931 | 65.4917 | 59.4875 | -61.6973 | -61.2473 | 9.3948 | 9.6508 | 85.0726 | 86.2806 | 10.0618 | 9.8872 | -522.5267 | -29.2198 | -2.5 | -2.5 | 68.5947 | 67.6523 | -4.0163 |  | -57.7818 | 3.5362 | 5.8982 | 3.9615 | 572.9543 | 115.8177 | 114.6885 | -503.2621 | 520.8139 |  | -8.4267 | 10.3188 | 73.2399 | 24.07 | 26.77 | 51.12 | 67.87 | -38.5755 | -38.7094 | 98.3274 | 98.7435 | 40.3168 | -91.5419 | -90.5268 | 1.7635 |  | 20.7229 | 28.767 | 107.7 | 97.1 | -12.9 | 63.6128 | 62.1681 | 62.1457 | -28.5313 | -27.8485 | 39.0523 | -51.2962 | 43.7417 | 11.9046 | 44.41 | 23.78 | 37.9761 | 36.0397 | -24.3315 |  |  |  | -107.1154 |  |  | -70.6 | -70.8 | 19.8056 | 50.9 | 48.64 | 69.3 | 50.79 | -4.01 | 50.778 | 105.991 | -17.75 |  | 65.7 | 48.69 | 108 | 106.5455 | -9.1291 | -9.5364 | 188.0754 | 151.2676 | 145.0381 | 147.0741 | 124.0441 | 110.3708 | -20.167 | 511.8802 | 401.2507 |  | -27.7741 | -26.6093 |  | 43.0305 | 39.6927 | 161.34 | -89.7316 | -90.1615 | -72.5296 | 0 | -23.09 | 115.6 | 9.0379 | 39.8687 | -38.208 | -37.683 | 7.397 | -105.2804 | 81.7878 | 24.8926 | 24.0782 |  | 40.5355 | 41.2294 | 39.3174 | 38.0126 | 38.18 | 11.5545 | 11.7502 | 12.1753 | -9.1938 | 0 | 11.5743 | -21.16 | 4.6613 | 0.8804 | -1.99 | 15.42 | 10.206 |  | -6.334 | 0.55 |  | 31.05 | 2.2623 | 9.3838 | 14.4 | 79.7043 | 30.7 | -22.6904 | -2.0432 | -2.2279 | 1.7584 |  |  | -15.1528 | -36.4985 | 13.0526 | 38.1665 | 113.7541 | 0 | -154.5039 | -18.9408 | 35.9482 | -45.2904 | 11.1094 | 12.5907 | 12.0897 | 12.7281 | 152.7585 | 153.5711 | 279.1 | -275.4673 | -573.4287 | 573.8528 | 608.8539 | -146.177 | -144.0304 | -51.9886 | -43.5789 | 75.8901 | 76.2161 | -106.3199 |  | 29.3696 | 28.5127 | -64.2055 | -64.0215 | 78.21 | 77.6 | 44.3 | 43.8 | 20.8382 | 10.8 | -399.1206 | 96.4224 | 96.0869 | 15 | 16.5 | -26.7 | -26.8 | 1.3594 | 1.0343 | -588.7818 | -368.1854 | 440.4368 | 352.7771 | -62.604 | -340.1366 | 344.5974 | -173.8081 | -200.7878 | -337.1848 | 124.3365 | 123.8847 | 176.2052 | -422.8055 | 202.8233 | -224.2537 | 220.7159 | -8.6477 | 39.5521 | 20.24 | 1.147 | 1.127 | -19.52 | -3.12 |  | 3.4592 | -32.0211 | -17.8424 | 18.3 | 48.529 | 48.252 |  | 10.2984 | 49.6875 | 50.201 | 49.4648 |  | -17 | 26.4006 | 6.73 |  | -39.8115 | 78.1015 | 53.4377 | -40.1291 | -75.626 | 41.2313 | 34.2076 | 2.6 | -3.1 | 30.8512 | 139.3247
08/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 18.1364 | -23.6582 | 9.43 | 34.0151 |  | 42.1974 | -105.1164 | 54.7392 | 27.6932 | 27.2873 | -37.74 | -39.558 | 33 | 19.872 | -33 | 14.6858 | 55.9424 | 13.5765 | 13.5513 | 22.76 | 6.9507 | 1.5319 | 6.9982 |  |  | -73.59 | -73.43 |  | 37.74 | 37.4 | 31.99 | 0.302 | -73.03 | -73.92 | -43.45 | 73.35 | 73.55 |  | 0.0214 | 63.718 | 66.4919 | 61.3242 | -62.8568 | -63.4613 | 34.5496 | 33.3201 | 84.0134 | 84.9471 | 25.6854 | 24.8827 | -579.4323 | -27.4532 | -3.7 | -3.8 | 70.1862 | 69.3362 | -4.1255 |  | -60.713 | 4.8647 | 6.756 | 4.5495 | 622.2417 | 141.1175 | 141.3617 | -574.9606 | 583.9187 |  | -20.2879 | 21.395 | 80.3554 | 26.52 | 29.19 | 54.45 | 71.67 | -38.9773 | -37.2359 | 97.9543 | 99.5473 | 35.5749 | -110.1391 | -107.6353 | 1.381 | 0 |  | 29.135 | 114.4 | 103.7 | -14.03 | 61.5888 | 59.4395 | 59.7349 | -28.1574 | -28.6637 | 52.7443 | -68.6256 | 60.1 | 11.9437 | 58.56 | 30.58 | 41.7261 | 39.5554 | -26.3774 |  |  |  | -118.1078 |  |  | -79.3 | -80.3 | 20.7669 | 56.1 | 54.46 | 76.2 | 55.93 | -5.65 | 53.723 | 117.6567 | -18.7 |  | 76.3 | 52.47 | 118.2182 | 116.7091 | -8.1001 | -7.9818 | 206.7075 | 167.6954 | 160.8813 | 162.9004 | 119.1515 | 107.5397 | -20.402 | 592.7723 | 327.8863 |  | -31.2302 | -29.1893 |  | 38.0361 | 36.4509 | 155.196 | -82.9535 | -84.0157 | -67.4447 | 0 | -22.64 | 98.8 | 9.5885 | 29.6938 | -37.3316 | -36.3379 | 6.2019 | -100.5383 | 76.1879 | 24.7349 | 23.3094 |  | 39.8333 | 40.6752 | 39.0768 | 37.5102 | 37.3428 | 15.0711 | 10.3164 | 10.0808 | -4.0858 | 0 | 12.1382 | -20.07 | 4.6662 | 1.0208 | -1.92 | 15.2 | 10.718 |  | -6.29 | 0.545 |  | 32.63 | -3.5932 | 2.5508 |  | 82.9274 | 29.1 | -25.3386 | -2.2935 | -2.44 | 1.7601 |  |  | -16.1852 | -38.9235 | 14.9736 | 40.5219 | 108.1416 | 0 | -162.8681 | -21.4315 | 38.6485 | -51.019 | 10.9029 | 12.454 | 12.1214 | 12.7776 | 127.6401 | 128.5176 | 197.4 | -198.9308 | -467.0212 | 466.0421 | 473.3974 | -123.953 | -120.9504 | -55.7497 | -46.8102 | 77.7259 | 77.6817 | -83.5322 | -93.3059 | 18.3612 | 18.1854 | -59.2265 | -59.6217 | 52.59 | 51.73 | 45.9 | 46.1 | 20.8788 | -19.68 | -395.8917 | 87.5399 | 86.6233 | 14.5 | 21.1 | -15.7 | -15.7 |  |  | -463.0134 | -296.4337 | 320.142 | 248.1122 | -71.9905 | -236.8981 | 233.787 | -170.5842 | -120.4067 | -229.6577 | 150.0811 | 150.7495 | 172.7823 | -303.8834 | 120.659 | -186.288 | 190.3307 | -8.3319 | 32.74 | 19.68 | 1.266 | 1.258 | -19.04 | -3.12 |  | 3.1937 | -29.4423 | -18.2818 | 16.6 | 49.696 | 49.913 | 8.5312 | 10.2837 | 51.0017 | 50.893 | 50.238 |  | -20.3 | 25.4545 | 6.78 |  | -45.783 | 80.2266 | 56.728 | -45.2596 | -78.9608 | 45.4403 | 32.7343 | 6.7 | -6.8 | 9.5797 | 144.2675
08/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 19.2336 | -25.083 | 9.563 |  |  | 44.0896 | -110.6919 | 55.8464 | 28.3331 | 27.9954 | -35.52 | -59.507 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.5859 | 58.1938 | 14.4313 | 14.8031 | 24.2085 | 7.0979 | 1.4236 | 7.5756 |  |  | -77.28 | -77.16 |  | 35.52 | 57.2 | 31.402 | 0.295 | -70.32 | -69.8 | -54.58 | 71.22 | 71.52 |  | -0.0478 | 67.2232 | 69.2868 | 55.3606 | -59.1185 | -58.9029 | 9.3525 | 9.4824 | 87.3623 | 89.2814 | 15.716 | 15.0142 | -577.6469 | -29.6005 | -2.5 | -2.5 | 65.3449 | 65.1591 | -4.4588 |  | -55.4538 | 4.4893 | 6.5177 | 4.402 | 626.2701 | 163.9149 | 164.1895 | -579.4163 | 621.0187 |  | -9.2657 | 10.4777 | 85.7842 | 27.46 | 30.72 | 58.22 | 74.82 | -48.0864 | -47.8185 | 100.5676 | 102.0506 | 32.6032 | -112.0672 | -111.7633 | 3.4832 | 0 | 20.7229 | 28.158 | 115.4 | 103.8 | -14.86 | 63.6004 | 62.2957 | 61.7404 | -19.7318 | -19.1917 | 55.7047 | -83.0553 | 62.7446 | 12.1039 | 64.24 | 33.71 | 45.4761 | 43.071 | -29.0883 |  |  |  | -119.0347 |  |  | -87.8 | -87.4 | 21.459 | 60.2 | 57.88 | 81.56 | 59.58 | -6.71 | 54.281 | 116.9716 | -18.63 |  | 72.32 | 56.82 | 118.2364 | 115.0364 | -15.7474 | -15.2 | 210.8855 | 168.6641 | 163.7052 | 164.5549 | 82.5828 | 65.5247 | -23.141 | 592.7573 | 198.7071 |  | -31.9731 | -29.584 |  | 37.7014 | 35.2085 | 41.52 | -74.3306 | -75.3668 | -27.8431 | 0 | -10.86 | 1 | 10.2329 | 29.8255 | -36.8244 | -36.0078 | 5.5143 | -62.5482 | 35.2884 | 24.1581 | 22.0703 |  | 40.5065 | 40.8294 | 39.1889 | 46.8878 | 47.5576 | 41.5292 | 17.5809 | 17.4024 | 10.8417 | 20.1743 | 17.3312 | -16.51 | 4.6687 | 0.8927 | -1.78 | 15.87 | 16.3331 |  | -6.371 | 0.834 |  | 33.04 | -20.3907 | -10.4439 | 14.88 | 79.5822 | 29.6 | -20.7227 | 2.7504 | 2.8855 | 1.8163 |  |  | -15.6111 | -34.3953 | 14.5395 | 35.9698 | 113.1388 | 0 | -158.0766 | -23.549 | 23.9546 | -45.5892 | 10.5437 | 12.2001 | 11.8155 | 12.0083 | 106.0638 | 106.629 | 196.1 | -197.5701 | -466.8303 | 467.6234 | 369.2221 | -102.2147 | -101.6761 | -52.4211 | -44.1098 | 74.602 | 76.5953 | -61.3026 | -70.2871 | 13.2305 | 12.3516 | -46.4541 | -46.5458 | 24.15 | 23.93 | 45.8 | 47 | 21.0646 | -39.84 | -388.2287 | 78.7544 | 78.3839 | 15 | 24.1 | -11.5 | -11.4 |  | 1.1587 | -360.8898 | -167.9592 | 199.3793 | 146.1956 | -72.322 | -138.529 | 131.252 | -183.793 | -46.3801 | -125.2708 | 179.3624 | 173.9079 | 184.8387 | -191.8755 | 45.1639 | -140.2655 | 142.3156 | -7.8293 | 23.458 | 22.88 | 1.499 | 1.492 | -22.24 | 0.08 |  | 0.0595 | -26.4546 | -18.4558 | 14.6 | 48.914 | 48.149 |  |  | 49.8834 | 48.2326 | 49.4449 |  | -22.5 | 24.6149 | 6.98 |  | -45.6683 | 76.5039 | 54.751 | -45.22 | -74.9439 | 44.4097 | 31.3383 | 9.8 | -9.9 | -98.0648 | 230.7592
08/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 19.76 | -26.4774 | -34.2589 | 35.5267 |  | 47.194 | -100.1306 | 62.9855 | 32.059 | 31.3762 | -35.52 | -65.412 | 59.4 | 23.184 | -59.4 | 14.6512 | 47.1234 | 15.3366 | 15.5718 | 25.7469 | 6.9782 | 4.6457 | 3.5497 |  |  | -78.97 | -78.88 |  | 35.52 | 63.8 | 30.891 | 0.301 | -71.88 | -72.53 | -54.72 | 74.1 | 74.07 |  | -0.9182 | 69.2356 | 71.5004 | 57.2692 | -67.3549 | -66.9167 | 6.7079 | 6.1971 | 90.133 | 91.1956 | 16.8172 | 16.2192 | -574.6292 | -26.8019 | -3.9 | -4 | 74.2241 | 72.3748 | -4.1669 |  | -64.1945 | 6.6216 | 7.9894 | 5.4531 | 612.018 | 153.5081 | 153.325 | -569.5357 | 618.2535 |  | -31.6604 | 33.0317 | 94.187 | 28.42 | 32.68 | 63.39 | 78.85 | -36.4321 | -37.1019 | 102.5555 | 102.4543 | 28.9456 | -112.5989 | -113.1151 | 2.9326 |  | 20.7229 | 27.707 | 119.4 | 107.6 | -15.86 | 69.7106 | 67.7579 | 67.0853 | -6.8381 | -6.0691 | 38.877 | -84.0641 | 46.1318 | 12.3303 | 65.57 | 34.9 | 48.2886 | 45.7077 | -30.9939 |  |  |  | -115.46 |  |  | -92.9 | -94.8 | 22.2336 | 64.9 | 61.92 | 87.12 | 64.26 | -7.31 | 62.7905 | 113.644 | -18.84 |  | 68.77 | 63.7 | 115.2364 | 112.3273 | -10.0767 | -10.1 | 223.3267 | 177.7079 | 170.8333 | 173.6688 | 151.0646 | 2.063 | -21.852 | 580.5975 | 220.7897 |  | -34.631 | -32.4975 |  | 11.4274 | 10.6734 | 153.66 | -108.55 | -109.9679 | -94.1197 | 0 | -16.32 | 112.7 | 10.9574 | -23.4157 | -37.5572 | -36.3946 | 7.3361 | 0 | -27.8712 | 23.9169 | 22.282 |  | 42.5994 | 42.1176 | 41.322 | 35.6682 | 37.3428 | 36.6729 | 12.0388 | 12.5968 | 6.5865 | 15.242 | 19.5578 | -17.18 | 4.6735 | 0.9952 | -1.81 | 17.33 | 18.7394 |  | -5.868 | 0.736 |  | 35.11 | -15.5012 | -7.3358 | 15.47 | 83.36 | 31.2 | -21.3497 | 1.6958 | 1.9669 | 1.9696 |  |  | -16.7288 | -35.8641 | 13.8642 | 37.4112 | 101.005 | 0 | -155.9426 | -25.6057 | 25.9414 | -52.0299 | 10.216 | 12.6786 | 12.4905 | 11.8461 | 103.6728 | 104.2043 | 199.5 | -199.6769 | -442.9092 | 447.3025 | 372.641 | -99.2731 | -99.7279 | -53.0054 | -43.2863 | 75.2379 | 77.0333 |  | -56.1232 | 10.8574 | 10.6487 | -45.8457 | -46.0065 | 19.16 | 18.99 | 49.7 | 49.7 | 21.0838 | -44.32 | -386.8449 | 77.5066 | 76.6817 | 15.6 | 26.3 | -9.7 | -9.7 |  | 1.0602 | -363.4218 | -191.834 | 194.2818 | 135.5788 | -89.4949 | -129.8485 | 125.1683 | -184.7186 | -41.0673 | -121.0122 | 182.2145 | 180.1085 | 185.7472 | -182.6967 | 40.9501 | -139.5407 | 141.854 | -8.016 | 22.069 | 23.36 | 1.637 | 1.632 | -24.08 | 0 |  | -0.145 | -26.1616 | -18.1933 | 15.1 | 52.678 | 52.759 |  |  | 49.9018 | 51.0401 | 48.1642 |  | -26.3 | 25.1847 | 7.26 |  | -44.0641 | 76.8436 | 53.6129 | -43.1487 | -74.9373 | 42.3801 | 32.058 | 12.9 | -14.3 | -68.1248 | 210.9196
08/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 19.9974 | -27.4378 | -33.6135 | 35.5916 |  | 50.0354 | -108.1515 | 67.1673 | 34.015 | 33.2557 | -24.42 | -66.684 | 59.4 | 24.012 | -59.4 | 14.1885 | 55.3166 | 15.1325 | 15.6059 | 25.6759 | 7.2633 | 5.1811 | 2.5923 |  |  | -74.58 | -75.15 |  | 24.42 | 66 | 31.124 | 0.294 | -68.55 | -68.28 | -55.97 | 70.03 | 70.6 |  | -1.4555 | 72.8411 | 74.8968 | 58.2896 | -67.5819 | -67.8442 | 7.0847 | 7.0297 | 93.3108 | 94.975 | 22.8094 | 22.6249 | -598.1407 | -28.621 | -3.4 | -3.4 | 75.3504 | 73.9351 | -4.4625 |  | -64.8762 | 7.9854 | 8.4379 | 5.5546 | 647.3584 | 171.7581 | 170.1101 | -611.4867 | 654.2455 |  | -13.5959 | 14.4597 | 100.5939 | 31.76 | 34.07 | 66.89 | 83.94 | -38.9773 | -38.1736 | 105.5821 | 105.7903 | 34.8436 | -119.6136 | -117.4965 | 5.6691 |  | 21.1025 | 27.854 | 119.5 | 108.8 | -16.27 | 70.6462 | 69.0273 | 68.4964 | 1.9617 | 2.5478 | 48.0368 | -105.973 | 58.2271 | 12.6152 | 73.24 | 38.7 | 50.3979 | 47.7585 | -31.9367 |  |  |  | -125.6213 |  |  | -102.5 | -102.1 | 23.7662 | 67.5 | 64.26 | 91.18 | 66.93 | -7.71 | 63.674 | 123.127 | -19.85 |  | 72.36 | 64.77 | 124.6182 | 122.2364 | -7.8571 | -8.4818 | 235.7881 | 189.1348 | 181.3903 | 184.6322 | 156.4458 |  | -22.198 | 628.8906 | 219.3501 |  | -32.8101 | -30.5778 |  | 8.9311 | 8.6488 | 179.772 | -116.1231 | -118.6241 | -100.2498 | 13.87 | -22.52 | 117.8 | 11.2141 | -27.8902 | -38.8414 | -37.9707 | 9.3164 |  | -27.7787 | 23.9877 | 22.1555 |  | 41.9431 | 40.9013 | 40.3784 | 38.8499 | 38.5149 | 67.8198 | 10.5947 | 10.2303 | 32.9205 | 43.5439 | 24.1209 | -12.79 | 4.6687 | 0.9976 | -1.84 | 16.98 | 22.8975 |  | -5.76 | 0.822 |  | 36.18 | -42.8247 | -31.502 | 16.48 | 83.1516 | 31 | -22.1551 | 1.9787 | 1.8292 | 1.9957 |  |  | -17.6461 | -36.061 | 14.7627 | 37.9394 | 105.589 | 0 | -160.9675 | -27.3931 | 27.5277 | -56.0283 | 10.1692 | 13.5185 | 13.0601 | 11.6898 | 111.5002 | 110.8722 | 278.7 | -279.2821 | -526.0718 | 528.0878 | 411.5204 | -107.323 | -105.4045 | -50.8188 | -41.2725 | 80.9198 | 78.9197 |  |  | 12.3516 | 11.5056 | -45.5723 | -45.5384 | 18.51 | 19.11 | 61 | 60.3 | 20.8595 | -48.64 | -403.5956 | 77.3312 | 76.927 |  | 47.3 | -8.8 | -8.8 | 1.4534 |  | -401.1709 | -195.8898 | 217.4362 | 146.4028 | -91.3449 | -145.9187 | 138.3928 | -194.1814 | -43.8722 | -138.5941 | 187.787 | 188.5839 | 197.3369 | -205.3464 | 45.6596 | -152.4987 | 153.8385 | -8.1479 | 17.451 | 29.12 | 1.565 | 1.566 | -28.08 | 4.48 |  | -4.6281 | -27.892 | -11.8944 | 15.8 | 53.922 | 52.821 |  |  | 51.3409 | 51.8288 | 52.1453 |  | -46 | 24.0891 | 7.53 |  | -40.9534 | 76.5327 | 51.9393 | -40.9532 | -74.6984 | 40.7558 | 34.7066 | 32.2 | -30.1 | -113.0332 | 241.2313
08/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 20.588 | -27.9377 | -33.7873 | 35.6818 |  | 52.6662 | -115.0624 | 69.3327 | 35.1909 | 34.5043 | -33.3 | -70.562 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 14.3485 | 59.6228 | 16.2984 | 16.1445 | 26.8373 | 7.1393 | 5.3204 | 4.1433 |  |  | -85.3 | -85.01 |  | 33.3 | 68.2 | 31.957 | 0.293 | -90.04 | -90.99 | -37.2 | 91.19 | 91.87 |  | -1.682 | 74.744 | 76.495 | 57.4491 | -70.8521 | -70.7236 | 14.7354 | 19.846 | 92.9527 | 94.3451 | 24.7838 | 26.2921 | -618.4117 | -27.3255 | -3.1 | -3.3 | 78.3773 | 77.4992 | -4.8205 |  | -69.6557 | 7.4004 | 9.0626 | 6.1891 | 662.4956 | 168.0959 | 168.34 | -602.9066 | 679.4235 |  | -68.6086 | 70.8198 | 103.6776 | 32.33 | 35.57 | 68.31 | 84.88 | -47.0148 | -46.345 | 104.5361 | 105.9128 | 33.1546 | -138.9877 | -137.6213 | 3.7863 |  |  | 23.953 | 128.7 | 116.9 | -16.73 | 67.4216 | 65.6708 | 65.3744 | -2.5028 | -2.6147 | 47.3023 | -102.0528 | 56.2264 | 13.1885 | 78.41 | 40.95 | 52.5073 | 50.1022 | -33.0823 |  |  |  | -113.1434 |  |  | -103.7 | -102.8 | 23.9145 | 70.4 | 65.26 | 94.46 | 69.76 | -7.7 | 68.076 | 111.0088 | -19.69 |  | 74.85 | 69.17 | 111.8545 | 110.4909 | -20.4464 | -20.3182 | 230.7205 | 180.5101 | 174.7646 | 177.7292 | 158.3606 |  | -24.51 | 615.7379 | 211.7546 |  | -35.1462 | -32.5911 |  | 9.0738 | 8.1434 | 167.484 | -116.2469 | -118.0681 | -96.496 | 13.06 | -19.77 | 109.8 | 11.4396 | -28.4076 | -39.4944 | -38.2334 | 8.3739 |  | -28.2714 | 24.1488 | 24.2752 |  | 39.2359 | 39.2645 | 38.3805 | 45.5481 | 45.5481 | 23.4439 | 22.5623 | 22.1924 | 9.4998 | 20.3754 | 6.2202 | -14.63 | 9.8714 | 1.0318 | -5.75 | 18.03 | 0 |  | -5.624 | 0.711 | 10.0894 | 29.46 | -20.404 | -9.765 | 15.43 | 73.3307 | 30.8 | -5.2216 | -6.7162 | -7.0119 | 2.0174 |  |  | -18.0994 | -19.5076 | 16.346 | 20.184 | 93.1447 | 0 | -133.0089 | -29.0483 | 26.8163 | 1.1838 | 10.1343 | 14.0458 | 13.714 | 11.7267 | 113.5993 | 113.4952 | 278.3 | -276.2037 | -523.0859 | 531.5599 | 406.0618 | -109.4134 | -107.3393 | -48.3501 | -37.4044 | 80.4875 | 79.7527 |  |  | 10.8574 | 11.3408 | -46.3821 | -46.9921 | 14.95 | 15.08 | 62.5 | 62.8 | 21.1052 | -52.08 | -403.0507 | 75.7073 | 75.2937 | 15.6 | 50.7 | -8 | -8 |  | 1.1561 | -397.7507 | -187.7471 | 209.7519 | 142.8633 | -91.7869 | -139.4404 | 132.9673 | -193.7226 | -39.8894 | -134.952 | 191.5905 | 191.2565 | 198.4949 | -195.8729 | 39.4858 | -155.556 | 155.9701 | -7.8045 | 16.237 | 29.44 | 1.49 | 1.489 | -28.56 | 5.12 |  | -6.0929 | -27.5685 | -10.399 | 14.2 | 51.848 | 52.362 |  |  | 51.6375 | 51.5982 | 50.9057 |  | -50.5 | 21.923 | 7.65 |  | -36.3762 | 74.0424 | 48.7781 | -36.2707 | -73.024 | 36.6414 | 35.7018 | 36.3 | -34.9 | -117.3956 | 248.3746
08/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 21.015 | -29.0799 | -32.5218 | 36.1034 |  | 54.2318 | -105.8678 | 71.5681 | 36.2649 | 35.6877 | -26.64 | -72.168 | 63.8 | 25.668 |  | 14.3732 | 53.7444 | 17.1232 | 17.0477 | 28.7382 | 6.382 | 4.5824 | 7.3399 |  |  | -83.98 | -83.3 |  | 26.64 | 70.4 | 31.706 | 0.292 | -83.4 | -83.64 | -42.82 | 84.28 | 85.11 |  | -1.6121 | 75.0381 | 77.4882 | 53.2972 | -62.349 | -61.4039 | 8.3747 | 8.5498 | 90.6175 | 91.7387 | 19.0312 | 18.6029 | -585.4567 | -25.9124 | -3.9 | -3.9 | 69.0305 | 67.1472 | -5.8769 |  | -60.6421 | 7.7245 | 9.3087 | 6.3179 | 626.5143 | 182.287 | 182.1039 | -596.3781 | 677.7125 |  | -83.338 | 86.0729 | 104.7354 | 33.14 | 36.82 | 70.46 | 86.69 | -46.8808 | -46.345 | 108.5346 | 109.026 | 30.1588 | -151.1887 | -149.8066 | 14.0394 |  | 21.1025 | 24.199 | 133.2 | 119 | -17.28 | 65.4086 | 63.9998 | 63.4453 | -4.677 | -4.5939 | 59.926 | -114.7439 | 71.1225 | 13.24 | 81.62 | 42.45 | 54.6167 | 51.2741 | -33.6982 |  |  |  | -111.0996 |  |  | -106.6 | -105 | 24.1232 | 72.1 | 67.26 | 97.64 | 71.3 | -8.1 | 69.0215 | 110.0213 | -19.89 |  | 76.41 | 70.72 | 110.3273 | 109.3091 | -21.65 | -21.5909 | 231.2951 | 183.0333 | 175.9157 | 178.7818 | 146.9916 |  | -25.285 | 608.5346 | 202.9179 |  | -35.7844 | -31.5882 |  | 10.906 | 13.1034 | 162.876 | -114.9323 | -116.85 | -88.9028 | 0 | -21.08 | 104.5 | 11.9116 | -26.3278 | -41.149 | -39.3104 | 11.0121 |  | -27.17 | 24.1511 | 23.9683 |  | 40.3482 | 40.2568 | 39.0831 | 46.5529 | 47.3901 | 25.7883 | 24.0573 | 24.1245 | 10.6189 | 21.2249 | 5.041 | -10.42 | 12.5789 | 1.0404 | -7.73 | 19.5 | 0 |  | -5.515 | 0.674 |  | 31.71 | -20.2995 | -7.808 | 15.11 | 76.3358 | 32.3 | -4.89 | -7.3588 | -8.0056 | 2.0656 |  |  | -17.5096 | -20.1683 | 16.3732 | 20.4373 | 97.6546 | 0 | -131.2106 | -29.3938 | 28.0766 | -1.0212 | 10.2783 | 14.3388 | 13.9988 | 12.0762 | 111.9036 | 113.459 | 276.2 | -274.3403 | -525.9182 | 527.8969 | 408.0805 | -109.0805 | -107.2754 | -48.4349 | -37.4548 | 77.0805 | 77.6702 | -55.2039 |  | 9.7368 | 9.6049 | -47.744 | -48.0555 | 10.96 | 10.97 | 66.6 | 65.8 | 21.3295 | -56.56 | -401.3143 | 73.2047 | 72.2163 | 16.1 | 54.7 | -8.8 | -8.9 | 1.535 |  | -396.1797 | -182.1608 | 202.8369 | 140.7189 | -89.0826 | -134.5572 | 128.6061 | -195.4664 | -39.5168 | -130.8314 | 191.9649 | 190.4197 | 200.3113 | -190.1872 | 40.4364 | -155.8736 | 156.2446 | -7.3019 | 15.367 | 31.84 | 1.453 | 1.456 | -30.56 | 6 |  | -6.6789 | -28.3894 | -6.7063 | 12.8 | 50.445 | 50.295 |  |  | 49.2928 | 50.0318 | 51.1801 |  | -54.1 | 15.5859 | 8.04 |  | -37.2049 | 75.6426 | 49.0944 | -37.5247 | -74.633 | 36.7651 | 37.3113 | 39.7 | -39.6 | -122.2515 | 257.4327
08/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 21.5229 | -29.4334 | -32.0906 | 36.6408 |  | 55.8038 | -107.7148 | 73.9862 | 37.5589 | 36.9356 | -19.98 | -70.881 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 14.6031 | 59.4142 | 17.3242 | 17.7791 | 29.1532 | 6.4238 | 6.0033 | 7.6236 |  |  | -80.33 | -81.2 |  | 19.98 | 70.4 | 32.381 | 0.296 | -85.14 | -85.41 | -34.69 | 86.46 | 86.65 |  | -2.031 | 76.429 | 78.3056 | 44.0033 | -62.651 | -62.6004 | 29.6138 | 32.2599 | 84.0181 | 84.9145 | 38.9018 | 34.8951 | -592.0598 | -26.8685 | -4 | -3.9 | 69.172 | 67.6249 | -6.1907 |  | -62.0684 | 7.9681 | 9.5142 | 6.3619 | 632.5875 | 189.9166 | 188.94 | -597.371 | 707.9178 |  | -78.8984 | 80.7852 | 108.0187 | 33.88 | 38.04 | 72.76 | 88.53 | -54.3824 | -54.7843 | 114.1068 | 114.5684 | 27.749 | -159.8713 | -157.971 | 12.8298 |  | 20.7229 | 25.94 | 135.7 | 121.8 | -17.18 | 63.8482 | 62.5504 | 62.7897 | -3.9179 | -2.8513 | 62.2325 | -118.4359 | 71.9018 | 13.7064 | 87.69 | 45.36 | 56.0229 | 53.0319 | -35.1225 |  |  |  | -121.883 |  |  | -108.6 | -108.2 | 24.3814 | 73.8 | 70.58 | 99.68 | 73.56 | -8.72 | 71.8115 | 120.0993 | -19.87 |  | 76.66 | 72.95 | 122.3636 | 119.3455 | -23.34 | -23.4182 | 242.7508 | 190.9475 | 184.0804 | 187.7331 | 126.9822 |  | -27.37 | 606.9486 | 173.0943 |  | -26.4817 | -24.3611 |  | 17.4574 | 18.0895 | 124.464 | -102.1153 | -105.075 | -65.4382 | 0 | -21.41 | 59.3 | 12.1406 | -13.123 | -41.7178 | -40.9388 | 14.1387 |  | -25.7207 | 23.9205 | 23.5717 |  | 40.6674 | 41.5551 | 39.5308 | 53.586 | 55.763 | 15.2385 | 25.8523 | 26.5032 | 7.4372 | 22.6445 | -8.6409 | -6.08 | 18.0697 | 1.0916 | -11.42 | 18.73 | -9.4132 |  | -5.458 | 0.675 |  | 29.11 | -24.7019 | -8.6131 |  | 75.2631 | 31.3 | -5.3119 | -8.1835 | -8.8069 | 2.1251 |  |  | -17.1908 | -23.0602 | 15.3266 | 23.6735 | 88.2919 | 0 | -134.4406 | -29.4265 | 29.3078 | -3.3892 | 10.539 | 14.9736 | 14.6105 | 12.0547 | 109.4794 | 111.952 | 273.7 | -273.03 | -527.7048 | 530.003 | 382.1397 | -107.5338 | -104.8765 | -45.3951 | -35.1953 | 82.101 | 79.8971 |  |  | 9.8686 | 9.8137 | -34.8345 | -35.1016 | 9.83 | 9.94 | 66.7 | 66.4 | 20.8382 | -58.24 | -396.6147 | 74.4628 | 74.0865 | 16.2 | 57.2 | -8.8 | -8.8 | 1.4203 | 1.2691 | -373.5269 | -151.0193 | 192.8739 | 130.5129 | -77.4418 | -125.0894 | 119.4034 | -195.438 | -33.093 | -118.6709 | 188.1727 | 186.1985 | 199.3654 | -182.1232 | 33.5977 | -140.047 | 144.9584 | -7.2772 | 15.731 | 35.36 | 1.432 | 1.436 | -34.48 | 9.76 |  | -9.8131 | -25.9266 | -5.9739 | 12.2 | 48.89 | 48.741 |  |  | 52.0713 | 54.6183 | 52.9305 |  | -53.7 | 13.9418 | 8.04 |  | -32.3057 | 73.6142 | 46.3998 | -32.6282 | -71.5659 | 34.0949 | 37.4538 | 40 | -40.3 | -147.5482 | 288.715
08/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 21.5423 | -29.5241 | -31.1289 | 37.7286 |  | 57.9308 | -113.25 | 76.405 | 39.0048 | 37.7913 | -22.2 | -73.176 | 66 | 23.184 | -66 | 13.8964 | 63.868 | 17.7582 | 18.1021 | 30.0329 | 6.5487 | 5.214 | 6.7454 |  |  | -81.49 | -81.3 |  | 22.2 | 72.6 | 32.063 | 0.295 | -81.87 | -82.17 | -42.38 | 83.13 | 84.22 |  | -2.4275 | 77.4295 | 80.1658 | 40.6308 | -60.446 | -59.8225 | 9.538 | 9.2382 | 85.6203 | 87.5386 | 21.4357 | 21.1036 | -574.7214 | -25.8102 | -4 | -4 | 65.3345 | 65.2956 | -6.6113 |  | -59.237 | 9.1125 | 9.5408 | 6.4043 | 616.8704 | 199.8657 | 198.3092 | -610.546 | 697.4415 |  | -77.7432 | 80.516 | 111.2022 | 34.05 | 37.95 | 74.23 | 90.45 | -56.3918 | -56.1238 | 112.8963 | 113.4108 | 26.9206 | -153.0884 | -153.23 | 15.1583 |  | 20.7229 | 27.241 | 134.2 | 121.1 | -17.75 | 67.5936 | 66.9269 | 66.0048 | 4.3997 | 4.9381 | 56.2059 | -122.2271 | 67.6226 | 13.6486 | 86.73 | 45.14 | 56.7261 | 54.2038 | -35.6737 |  |  |  | -110.6779 |  |  | -113 | -114.3 | 24.4089 | 75.5 | 69.6 | 101.7 | 75.07 | -8.35 | 72.044 | 110.6288 | -19.3 |  | 78.4 | 74.59 | 111.5455 | 109.1273 | -28.015 | -28.6273 | 235.7102 | 184.3218 | 180.6312 | 180.6265 | 137.9773 |  | -27.278 | 621.4359 | 161.0534 |  | -22.2101 | -20.5034 |  | 6.4805 | 7.5482 | 170.556 | -110.3219 | -112.384 | -72.8459 | 0 | -19.57 | 108.8 | 12.1962 | -37.9297 | -39.8469 | -38.8461 | 10.2162 |  | -25.1002 | 24.1664 | 23.0353 |  | 40.5558 | 40.8499 | 39.328 | 54.9257 | 54.5908 | 12.2243 | 29.4242 | 30.0604 | 6.2508 | 19.6493 | -3.5212 | -8.06 | 16.766 | 1.149 | -10.44 | 19.82 | 0 |  | -5.367 | 0.768 |  | 29.32 | -20.9179 | -5.4697 | 14.81 | 74.2419 | 31.3 | -5.6082 | -8.1494 | -8.7122 | 2.1702 |  |  | -17.8392 | -24.0064 | 15.6362 | 24.6635 | 94.5911 | 0 | -132.7034 | -30.9269 | 29.4534 | -6.7959 | 11.0151 | 15.2385 | 14.7371 | 12.3348 | 104.345 | 104.0566 | 276.6 | -276.291 | -525.8226 | 529.7534 | 366.9234 | -100.3811 | -98.4322 | -49.6125 | -37.7564 | 74.9803 | 75.8905 |  | -51.1347 | 9.9016 | 9.7917 | -33.9598 | -34.0317 | 8.47 | 8.11 | 67.3 | 67.8 | 20.6117 | -60.08 | -380.9327 | 65.6124 | 64.721 | 16.2 | 56.4 | -7.8 | -7.1 |  | 1.1325 | -354.883 | -133.6935 | 169.1666 | 115.9563 | -81.5747 | -113.351 | 105.0181 | -188.1902 | -24.8065 | -104.5579 | 184.7238 | 185.8929 | 192.2406 | -160.2441 | 23.7889 | -135.1607 | 131.8302 | -6.7224 | 15.405 | 35.04 | 1.549 | 1.548 | -33.92 | 9.2 |  | -10.1366 | -27.2175 | -5.7694 | 13.4 | 52.429 | 52.235 |  |  | 48.9084 | 49.9462 | 50.1156 |  | -56 | 14.1323 | 8.47 |  | -36.2342 | 76.8637 | 49.6293 | -36.2803 | -74.8201 | 37.5323 | 36.5486 | 41.7 | -41.1 | -156.7621 | 288.2823
08/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 21.7586 | -29.8371 | -30.6107 | 38.1624 |  | 60.7283 | -114.7915 | 78.9854 | 39.9288 | 39.1369 | -19.98 | -74.683 | 68.2 | 24.012 | -66 | 14.8001 | 69.4206 | 18.0203 | 18.2745 | 30.4339 | 6.5888 | 5.5542 | 7.8652 |  |  | -80.79 | -80.63 |  | 19.98 | 74.8 | 32.295 | 0.289 | -86.01 | -85.94 | -32.07 | 87.4 | 86.95 |  | -2.5138 | 78.8686 | 81.601 | 32.0042 | -59.2126 | -59.242 | 29.6818 | 32.0025 | 79.3769 | 82.2163 | 34.0143 | 44.1002 | -581.632 | -31.4832 | -0.8 | -0.8 | 65.4606 | 63.499 | -6.8806 |  | -55.5228 | 9.2988 | 9.4164 | 6.5733 | 622.0281 | 212.775 | 211.5542 | -634.5968 | 715.8412 |  | -45.5649 | 46.8305 | 113.2879 | 34.87 | 38.68 | 74.98 | 91.61 | -62.018 | -61.3482 | 117.0937 | 119.5093 | 29.4626 | -157.1227 | -156.443 | 13.2539 |  | 21.1025 | 27.527 | 136.9 | 123.3 | -17.75 | 68.8275 | 66.8233 | 66.9244 | 7.582 | 7.9626 | 61.8595 | -131.7406 | 73.6259 | 14.0668 | 80.08 | 42.72 | 58.1323 | 55.3757 | -36.6775 |  |  |  | -133.8814 |  |  | -116.7 | -117.3 | 28.1113 | 77.1 | 73.88 | 103.82 | 76.61 | -9.87 | 69.4555 | 131.1474 | -19.7 |  | 83.49 | 74.49 | 133.1091 | 130.4 | -26.2838 | -25.9091 | 252.5835 | 201.1871 | 194.87 | 197.4691 | 101.0976 |  | -28.918 | 642.6356 | 144.88 |  | -23.5428 | -20.6401 |  | 20.2216 | 18.3974 | 59.952 | -88.3096 | -89.3962 | -38.2159 | 0 | -26.59 | 0.9 | 12.8775 | -13.9536 | -39.3167 | -38.1556 | 11.1221 |  | -26.6684 | 24.0315 | 22.1122 |  | 41.2049 | 42.1058 | 40.5851 | 61.7914 | 62.7961 | 25.4534 | 29.0462 | 28.0385 | 3.266 | 16.1245 | 5.5244 | -9.38 | 13.1673 | 1.0782 | -7.95 | 19.53 |  |  | -4.962 | 0.711 |  | 32.23 | -18.4767 | -7.4582 | 15 | 76.1302 | 32.8 | -7.3499 | -8.482 | -9.3231 | 2.2343 |  |  | -17.3592 | -25.5329 | 14.4662 | 26.0295 | 92.7848 | 0 | -135.1386 | -30.7551 | 31.1671 | -7.7727 | 11.1328 | 15.4338 | 15.0218 | 13.0288 | 108.3683 | 109.1412 | 275.7 | -273.6281 | -537.8179 | 541.3588 | 353.513 | -105.3116 | -103.2696 | -45.4347 | -34.9203 | 79.0057 | 76.8951 | -49.7422 |  | 10.6926 | 10.6267 | -36.584 | -36.3955 | 10.16 | 10.36 | 67.8 | 68.1 | 21.0646 | -60.48 | -381.8263 | 65.0171 | 64.6238 | 16.8 | 58.7 | -8.1 | -8 | 1.5083 |  | -351.489 | -125.3988 | 183.1465 | 127.0414 | -66.097 | -122.6457 | 110.7555 | -189.4387 | -23.5177 | -114.6675 | 186.5206 | 184.1137 | 193.1338 | -172.8714 | 32.5044 | -140.9879 | 141.0851 | -6.4587 | 15.979 | 33.76 | 1.482 | 1.477 | -32.72 | 10.4 |  | -10.8965 | -26.9245 | -5.449 | 14.1 | 52.507 | 52.419 |  |  | 50.1681 | 51.8152 | 50.1288 |  | -55.7 | 14.1351 | 8.86 |  | -38.1104 | 73.3427 | 46.8518 | -37.7759 | -71.8584 | 34.3232 | 37.2693 | 42.2 | -41.4 | -178.6252 | 307.2784
08/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 21.6425 | -29.8956 | -30.2702 | 38.6301 |  | 62.1082 | -120.3985 | 80.6597 | 40.7868 | 39.9177 | -19.98 | -73.482 | 66 | 23.184 | -63.8 | 14.6841 | 73.5454 | 17.1419 | 17.409 | 28.7899 | 6.5452 | 6.0206 | 4.0955 |  |  | -79.7 | -79.87 |  | 22.2 | 70.4 | 32.157 | 0.288 | -87.61 | -87.63 | -34.14 | 88.6 | 88.32 |  | -2.1307 | 78.6813 | 81.6741 | 33.802 | -63.739 | -63.3217 | 21.5157 | 25.3649 | 82.9343 | 84.2015 | 35.3755 | 29.2637 | -572.4838 | -36.3837 | 0.3 | 0.4 | 69.696 | 68.6848 | -6.5545 |  | -57.7868 | 9.3212 | 9.549 | 6.559 | 624.8358 | 204.2603 | 203.9857 | -622.2123 | 713.5359 |  | -71.0958 | 72.779 | 112.1802 | 33.75 | 37.66 | 75.72 | 92.55 | -54.6503 | -54.9182 | 113.5495 | 115.8043 | 28.2664 | -160.7534 | -162.0857 | 13.438 |  | 20.7229 | 27.451 | 138 | 125.1 | -18.01 | 67.934 | 66.7219 | 66.7013 | 6.3806 | 6.8312 | 54.14 | -123.2612 | 64.5372 | 14.0869 | 79.94 | 42.52 | 58.8354 | 55.9616 | -36.6002 |  |  |  | -124.9067 |  |  | -119 | -118 | 27.6334 | 77.9 | 73.78 | 104.9 | 76.64 | -10.07 | 71.021 | 123.702 | -19.54 |  | 83.36 | 74.55 | 125.2727 | 122.8545 | -22.9397 | -24.1455 | 251.9119 | 199.3678 | 191.5611 | 195.8689 | 138.7122 |  | -26.885 | 632.2369 | 162.129 |  | -22.6462 | -20.2822 |  | -1.4211 | -0.655 | 172.092 | -108.0971 | -109.1291 | -76.4489 | 12.81 | -16.16 | 120.2 | 12.5577 | -53.5748 | -37.1557 | -36.157 | 7.7639 |  | -26.2139 | 23.7286 | 22.6322 |  | 40.4622 | 41.7132 | 39.1307 | 55.5955 | 54.4233 | 27.2954 | 25.5328 | 25.5978 | 3.0814 | 13.6588 | 11.23 | -12.98 | 9.659 | 1.1038 | -5.39 | 18.59 | 9.6942 |  | -4.909 | 0.554 |  | 32.78 | -15.6726 | -6.1895 | 14.84 | 75.5104 | 32.1 | -6.0233 | -8.6917 | -9.2927 | 2.3122 |  |  | -17.915 | -24.0384 | 13.4557 | 25.5651 | 87.2119 | 0 | -134.6982 | -30.0109 | 30.3454 | -5.6399 | 10.6811 | 15.1701 | 14.7582 | 12.237 | 108.4284 | 109.7689 | 275.3 | -277.1078 | -528.2516 | 531.1045 | 366.3141 | -104.8972 | -102.5727 | -46.7449 | -36.2669 | 81.1353 | 80.6284 |  |  | 10.7146 | 9.9016 | -33.9834 | -34.1216 | 11.59 | 11.68 | 68.4 | 68.8 | 21.0219 | -61.6 | -399.3895 | 70.2034 | 69.8131 | 15.6 | 58.1 | -8.1 | -8 | 1.3897 | 1.2454 | -356.0203 | -140.8749 | 193.7914 | 131.7571 | -66.8337 | -124.5843 | 120.9379 | -193.5921 | -32.5449 | -115.9506 | 191.1738 | 190.4476 | 196.1389 | -183.014 | 33.3782 | -145.024 | 145.3095 | -7.1701 | 17.48 | 34.72 | 1.403 | 1.393 | -34.32 | 9.76 |  | -10.4295 | -25.5482 | -5.9464 | 13.9 | 50.657 | 51.922 | 8.4889 | 10.1647 | 51.6256 | 51.9348 | 52.452 |  | -56 | 14.3156 | 8.67 |  | -33.201 | 74.0073 | 47.581 | -32.9225 | -73.1333 | 35.5189 | 37.2632 | 41.4 | -41.4 | -161.1989 | 291.9088
08/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 17.0771 | -23.9702 | -31.1991 | 38.1826 |  | 62.0107 | -125.311 |  | 40.8088 | 39.8162 | -17.76 | -71.297 | 63.8 | 22.356 | -63.8 | 14.8668 | 77.6062 | 17.227 | 17.4805 | 29.1709 | 6.4435 | 4.5169 | 7.3211 |  |  | -78.15 | -78.77 |  | 17.76 | 70.4 | 32.744 | 0.292 | -85.27 | -85.27 | -35.5 | 86.78 | 86.84 |  | -2.1491 | 75.973 | 79.0757 | 36.8921 | -75.3611 | -75.3972 | 28.2751 | 29.7425 | 84.1565 | 87.2629 | 40.9916 | 39.7967 | -562.7756 | -36.3576 | 0 | 0.2 | 81.9144 | 81.7187 | -5.7526 |  | -69.8518 | 10.6957 | 8.984 | 6.2495 | 608.0811 | 188.2381 | 187.5057 | -613.4026 | 680.5372 |  | -52.1392 | 53.7374 |  | 31.49 | 35.93 | 74.94 | 90.63 | -55.1861 | -55.8559 | 114.5879 | 114.8628 | 27.6769 | -140.1283 | -138.5011 | 15.3957 |  | 20.7229 |  | 135 | 123.2 | -18.03 | 77.3375 | 75.4821 | 74.984 | 21.8034 | 23.0907 | 20.9202 | -104.4536 | 29.097 | 14.0139 | 80.01 | 42.44 |  | 55.3757 | -36.5983 |  |  |  | -114.0106 |  |  | -120 | -120.3 | 26.6446 | 78.7 | 72.76 | 106.02 | 77.68 | -9.52 | 68.138 | 111.5913 | -18.83 |  | 80.3 | 73.65 | 113.3091 | 110.9636 | -29.1413 | -29.3545 | 241.1413 | 188.8809 | 182.9151 | 185.901 | 129.7619 |  | -26.172 | 624.7676 | 156.5292 |  | -22.6577 | -20.0762 |  | -4.6357 | -4.0901 | 176.7 | -107.5083 | -109.1885 | -67.5065 | 15.09 | -22.27 | 106.2 | 12.9329 | -61.6823 | -36.2307 | -35.2851 | 7.5262 |  | -26.3414 | 23.2206 | 22.1448 |  | 39.8375 | 40.1802 | 39.905 | 56.6002 | 55.0931 | 15.406 | 30.8401 | 30.3944 | -0.3143 | 9.4603 | 9.3696 | -13.36 | 9.5662 | 1.1148 | -5.41 | 17.63 | 0 |  | -5.151 | 0.523 |  | 31.65 | -11.5428 | -0.0443 | 14.4 | 74.3777 | 31.1 | -5.3778 | -8.4804 | -9.2387 | 2.2212 |  |  | -18.176 | -23.6879 | 14.6143 | 24.2307 | 90.9676 | 0 | -132.0232 | -29.4132 | 29.4916 | -3.4468 | 11.3569 | 15.0627 | 14.6949 | 13.0905 | 106.0491 | 108.06 | 277 | -274.324 | -527.5073 | 528.7885 | 355.2799 | -102.6008 | -102.9695 | -49.7416 | -38.9546 | 79.4372 | 79.5236 |  |  | 10.0005 | 9.8027 | -39.6257 | -40.056 | 12.18 | 12.09 | 65.4 | 65.2 | 20.8168 | -62.4 | -396.3564 | 71.8505 | 71.4541 | 14.5 | 53.5 | -9.7 | -9.7 |  | 1.0795 | -347.268 | -133.7982 | 197.4632 | 133.6568 | -62.9004 | -126.3829 | 123.5671 | -194.3494 | -34.2702 | -122.6042 | 189.1897 | 188.3383 | 196.0415 | -183.5994 | 36.7363 | -150.3939 | 144.5691 | -7.9089 | 33.57 | 31.84 | 1.431 | 1.416 | -30.72 | 7.68 |  | -8.2597 | -27.245 | -7.0603 | 13.8 | 51.552 | 50.277 |  |  | 51.4335 | 51.3944 | 51.7783 |  | -51.9 | 15.4069 | 8.63 |  | -38.8937 | 76.654 | 49.9695 | -38.4283 | -74.4981 | 38.8939 | 35.7025 | 38.9 | -38.1 | -164.7272 | 280.3391
08/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 18.0258 | -25.4509 | -30.8073 | 37.2654 |  | 61.2627 | -127.4199 | 77.2926 | 39.1448 | 38.4177 | -24.42 | -67.265 | 61.6 | 20.7 | -59.4 | 14.7901 | 76.8436 | 17.0413 | 17.1547 | 28.8623 | 6.4321 | 4.5274 | 7.4131 |  |  | -81.42 | -81.18 |  | 24.42 | 68.2 | 31.949 | 0.258 | -90.06 | -90.18 | -29.05 | 90.66 | 91.39 |  | -1.5122 | 75.1329 | 78.1294 | 37.4444 | -68.1286 | -67.4254 | 29.6449 | 31.4791 | 81.8433 | 83.181 | 38.0164 | 34.5226 | -572.6451 | -33.1165 | -1.2 | -1.3 | 73.8939 | 72.9769 | -6.0242 |  | -63.9763 | 8.5328 | 8.5651 | 5.9773 | 613.4219 | 193.7925 | 193.4568 | -627.9413 | 684.8897 |  | -47.8924 | 49.7024 | 109.346 | 31.5 | 35.46 | 74.87 | 89.56 | -59.6067 | -59.8746 | 117.1464 | 117.8924 | 28.5296 | -147.9789 | -145.6375 | 13.4479 |  | 20.7229 | 27.727 | 136.9 | 123.4 | -18.06 | 72.7195 | 71.3285 | 71.0287 | 13.7725 | 13.6738 | 42.165 | -114.6231 | 50.6745 | 13.8844 | 77.63 | 40.99 | 58.1323 | 55.3757 | -36.2161 |  |  |  | -125.0853 |  |  | -116.4 | -116 | 26.6336 |  | 73.32 |  |  | -9.7 | 68.634 | 123.7645 | -18.66 |  | 79.43 | 73.03 | 123.5455 | 122.7273 | -29.1053 | -28.7727 | 244.751 | 193.6196 | 187.5561 | 189.9941 | 124.3071 |  | -26.845 | 639.0714 | 152.5939 |  | -24.9165 | -22.6506 |  | -0.3443 | 0.1032 | 169.02 | -105.674 | -104.9393 | -66.595 | 0 | -25.16 | 86.2 | 12.9488 | -54.9824 | -38.8262 | -37.922 | 12.1101 |  | -22.0835 | 23.5649 | 23.0057 |  | 40.9762 | 41.7523 | 40.2881 | 60.7866 | 59.6144 | -1.6746 | 30.873 | 31.1727 | -15.3003 | 0 | 8.0439 | -16.18 | 9.4734 | 1.1026 | -5.4 | 17.97 | 0 |  | -5.312 | 0.533 |  | 33.77 | 7.4181 | 15.4779 |  | 78.6882 | 30.2 | -5.1993 | -8.654 | -9.2993 | 2.166 |  |  | -18.6626 | -22.3915 | 14.2488 | 22.8105 | 89.3325 | 0 | -134.2066 | -29.3222 | 28.9517 | -3.1321 | 11.3085 | 14.5244 | 14.2941 | 12.5576 | 106.7511 | 107.8517 | 273.2 |  | -536.866 | 534.9503 | 346.4961 | -104.4657 | -102.5304 | -51.3843 | -41.2853 | 80.7889 | 77.1421 |  |  | 8.1877 | 8.1108 | -51.7603 | -51.6602 | 9.35 | 8.89 | 65 | 64.8 | 20.8382 | -60.72 | -391.5113 | 70.9707 | 70.3905 | 13.3 | 52 | -7.1 | -7.1 | 1.4432 |  | -341.5733 | -131.6972 | 201.2204 | 132.0711 | -50.2161 | -131.4553 | 121.5307 | -190.0988 | -33.9487 | -124.275 | 191.3649 | 191.3302 | 196.4556 | -187.7808 | 29.9104 | -151.2948 | 151.6119 | -8.0929 | 17.207 | 27.36 | 1.478 | 1.48 | -26.4 | 4 |  | -4.8905 | -28.5359 | -7.5578 | 13.6 | 47.34 | 47.07 |  |  | 50.9973 | 51.5966 | 50.7605 |  | -52.7 | 17.2619 | 8.37 |  | -38.6743 | 76.8601 | 51.3968 | -37.0744 | -74.4394 | 39.2234 | 34.5515 | 38.3 | -38.9 | -189.2664 | 273.8064
08/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 17.3915 | -24.3938 | -31.3338 | 38.033 |  | 61.237 | -126.15 | 75.1449 | 38.3008 | 37.2447 | -24.42 | -68.607 | 63.8 | 22.356 | -61.6 | 14.7351 | 76.8288 | 15.8688 | 16.0031 | 26.3591 | 6.5731 | 1.3573 | 6.9554 |  |  | -80.85 | -81.03 |  | 24.42 | 68.2 | 31.215 | 0.253 | -86.51 | -87.42 | -36.58 | 87.94 | 88.64 |  | -1.5912 | 76.7824 | 78.6327 | 33.7362 | -54.7645 | -54.7674 | 10.7371 | 9.3938 | 82.1483 | 83.6507 | 19.9894 | 19.4764 | -561.4477 | -25.3583 | -2.8 | -2.6 | 60.25 | 58.8807 | -6.3991 |  | -54.0793 | 8.2122 | 9.0082 | 6.1526 | 597.186 | 211.2491 | 211.0354 | -634.4547 | 694.6127 |  | -29.4208 | 29.7384 | 108.4179 | 31.84 | 35.91 | 74.08 |  | -67.7781 | -67.9121 | 116.1143 | 117.8198 | 28.6417 | -144.924 | -142.3866 | 15.1881 | 0 |  | 27.044 | 134.4 | 122.7 | -17.92 | 72.3468 | 71.0752 | 70.8234 | 13.4876 | 14.1254 | 57.2329 | -131.3208 | 68.4046 | 13.7734 | 78.76 | 40.9 | 56.7261 | 53.6179 | -35.3896 |  |  |  | -123.999 |  |  | -118.6 | -116.2 | 26.9028 | 77 | 72.6 | 104.88 | 76.87 | -9.57 | 68.355 | 122.0969 | -18.48 |  | 84.44 | 72.67 | 123.1091 | 122.2909 | -34.0935 | -33.4818 | 240.4492 | 189.4017 | 184.6771 | 187.6507 | 116.7608 |  | -27.175 | 649.3093 | 118.5321 |  | -32.8937 | -30.2343 |  | -7.1193 | -5.5067 | 132.156 | -101.9296 | -103.6528 | -54.0181 | 13.94 | -18.4 | 75.1 | 12.7839 | -66.4952 | -36.8991 | -35.9998 | 10.6578 |  | -24.3641 | 23.6478 | 19.3862 |  | 41.5575 | 42.3553 | 39.7512 | 69.1595 | 71.1689 | -3.3491 | 36.649 | 35.9728 | -21.7363 | -11.5294 | 8.7324 | -15.42 | 10.2718 | 1.055 | -5.81 | 19.45 | 0 |  | -5.142 | 0.746 |  | 35.19 | 13.3636 | 20.1862 | 14.1 | 79.4938 | 30.2 | -5.4828 | -8.2467 | -8.6719 | 2.178 |  |  | -19.3729 | -21.139 | 15.3943 | 22.2061 | 86.7068 | 0 | -133.594 | -29.9109 | 28.5906 | -4.041 | 11.0475 | 14.2021 | 13.7456 | 13.1154 | 104.4051 | 104.3472 | 273.2 |  | -524.4752 | 530.5687 | 322.7607 | -102.2373 | -100.169 | -51.7243 | -42.2958 | 83.4596 | 83.2433 | -54.1085 |  | 5.6498 | 5.5619 | -51.8089 | -50.9461 | 6.83 | 6.74 | 65.8 | 65.8 | 21.2889 | -55.76 | -385.6405 | 66.5592 | 66.1519 | 13.3 | 54.6 | -4.7 | -4.5 | 1.3809 | 1.0955 | -310.6189 | -94.7952 | 192.9884 | 128.1639 | -32.676 | -122.4315 | 117.5788 | -188.4964 | -27.1093 | -119.1578 | 190.5363 | 188.8229 | 191.9961 | -183.6179 | 26.7486 | -151.889 | 153.7171 | -7.593 | 14.158 | 28.32 | 1.536 | 1.531 | -28.72 | 6.08 |  | -5.6229 | -28.3894 | -7.4998 | 15 | 53.957 | 54.684 |  |  | 54.2171 | 53.5327 | 51.8583 |  | -52.5 | 18.9473 | 8.25 |  | -40.8136 | 76.1698 | 53.2133 | -40.2593 | -74.7946 | 41.7346 | 33.1791 | 38.7 | -38.5 | -201.323 | 300.6678
08/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 17.1965 | -23.956 | -31.2137 | 37.8992 |  | 60.8251 | -123.046 | 74.0985 | 37.4269 | 36.7957 | -13.32 | -72.505 | 66 | 24.012 | -66 | 14.7613 | 73.587 | 16.0382 | 16.0152 | 26.4285 | 7.279 | 0.8281 | 7.2019 |  |  | -80.45 | -80.43 |  | 13.32 | 70.4 | 30.044 | 0.253 | -87.01 | -87.37 | -37.28 | 88.38 | 89.72 |  | -1.9471 | 76.3571 | 78.9368 | 42.0497 | -61.5596 | -60.8648 | 9.2701 | 10.2633 | 84.9944 | 85.6744 | 19.9062 | 19.7063 | -558.2624 | -28.5515 | -3.8 | -3.9 | 66.679 | 65.9523 | -6.3446 |  | -59.69 | 9.2188 | 9.3627 | 6.3337 | 597.6133 | 202.4292 | 202.826 | -631.9059 | 689.718 |  | -40.3514 | 41.7957 | 109.8549 | 31.47 | 34.24 |  | 89.62 | -66.1706 | -66.7065 | 119.2246 | 119.9982 | 27.7211 | -145.2136 | -143.7688 | 15.1938 | 0 | 20.7229 | 27.595 | 134.4 | 122.4 | -18 | 73.1279 | 71.2589 | 71.1229 | 14.8801 | 15.3795 | 46.1968 | -121.8902 | 56.7959 | 14.0138 | 76.45 | 40.64 | 56.7261 | 53.6179 | -35.7227 |  |  |  | -119.985 |  |  | -118 | -117.2 | 26.8973 | 75.9 | 72.14 | 103.78 | 76.04 | -9.56 | 71.7805 | 117.7167 | -19.56 |  | 79.31 | 74.57 | 118.3455 | 116.2 | -33.93 | -33.8 | 239.3707 | 187.0119 | 181.1376 | 184.6698 | 123.6532 |  | -27.583 | 636.5159 | 135.794 |  | -33.5248 | -31.6565 |  | -8.4619 | -8.7001 | 165.948 | -105.9473 | -106.9109 | -60.1376 | 0 | -23.93 | 108.8 | 12.5668 | -70.7867 | -38.5345 | -37.7842 | 13.6178 |  | -23.9095 | 23.9594 | 19.0708 |  | 41.344 | 41.4554 | 40.1024 | 65.4754 | 64.973 | -15.406 | 36.9641 | 36.1427 | -21.1695 | -10.4355 | -2.0783 | -16.37 | 13.4749 | 1.0208 | -7.92 | 19.54 |  |  | -4.874 | 0.574 | 6.1259 | 32.48 | 10.1344 | 21.9182 | 15.34 | 80.4933 | 31.2 | -6.4343 | -8.2033 | -9.2399 | 2.174 |  |  | -18.8936 | -22.8855 | 15.9493 | 23.1424 | 96.9497 | 0 | -138.4234 | -30.2373 | 28.9558 | -6.3288 | 12.4624 | 14.0556 | 13.6929 | 13.9506 | 106.7229 | 105.8956 | 276.6 |  | -534.6365 | 537.3328 | 330.4196 | -104.0703 | -101.5646 | -51.5528 | -42.2097 | 81.6395 | 81.6445 |  | -57.207 | 6.8254 | 6.3969 | -52.1021 | -52.4414 | 8.26 | 7.92 | 63.2 | 63.5 | 20.7976 | -54.56 | -391.7073 | 73.6747 | 73.2569 | 15 | 53 | -6.3 | -6.3 |  | 1.2456 | -323.063 | -106.7844 | 205.0858 | 138.8901 | -38.4191 | -133.0099 | 124.4861 | -196.7544 | -31.9859 | -124.2153 | 193.3852 | 192.978 | 200.2206 | -187.8315 | 30.2608 | -157.5449 | 156.5145 | -7.9089 | 11.55 | 29.12 | 1.485 | 1.489 | -29.04 | 5.2 |  | -5.3605 | -28.4779 | -7.1458 | 13.5 | 49.042 | 49.084 |  |  | 52.0356 | 52.5802 | 53.0384 |  | -50.8 | 18.7329 | 8.23 | 0 | -39.5946 | 77.3587 | 53.1103 | -39.0904 | -76.5963 | 41.5689 | 34.8937 | 37.6 | -36.7 | -202.3115 | 284.97
08/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 17.3025 | -24.1398 | -31.0435 |  |  | 60.7485 | -122.2751 | 75.7087 | 38.3608 | 37.7964 | -22.2 | -75.66 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 14.6297 | 69.6554 | 16.5178 | 16.6952 | 27.6694 | 7.4425 | 1.1632 | 6.9562 |  |  | -85.24 | -84.93 |  | 19.98 | 74.8 | 29.817 | 0.247 | -91.83 | -93.18 | -36.62 | 96.56 | 93.83 |  | -2.0522 | 78.7779 | 81.6341 | 44.598 | -59.9093 | -59.6146 | 9.4411 | 8.9871 | 87.7794 | 90.0821 | 19.1624 | 17.9723 | -592.4628 | -31.7722 | -3.3 | -3 | 64.4898 | 67.0927 | -6.6377 |  | -58.2959 | 8.6874 | 9.6122 | 6.5926 | 630.8784 | 212.8055 | 213.8431 | -642.2242 | 727.0772 |  | -65.6018 | 67.1351 | 113.9565 | 33.99 | 37.33 | 76.51 | 92.41 | -63.0896 | -63.4915 | 121.3303 | 121.828 | 25.1753 | -167.2972 | -166.7581 | 14.7416 |  |  | 28.393 | 141.9 | 128.5 | -18.73 | 67.8089 | 66.0382 | 65.3593 | 7.378 | 8.2165 | 60.5038 | -131.8949 | 72.9887 | 14.094 | 82.36 | 43.66 | 58.1323 | 55.3757 | -36.4644 |  |  |  | -127.8693 |  |  | -118.7 | -118.1 | 27.7762 | 76.7 | 73.84 |  | 76.81 | -10.5 | 71.5635 | 127.5923 | -20.02 |  | 82.11 | 76.27 | 129.1091 | 126.7818 | -31.0578 | -32.4 | 249.848 | 196.9567 | 189.0895 | 194.0136 | 122.8769 |  | -28.154 | 646.2226 | 113.2597 |  | -35.1663 | -32.1928 |  | -10.6385 | -9.0854 | 153.66 | -104.3203 | -105.3669 | -59.4681 | 5.95 | -18.14 | 105.7 | 12.4152 | -72.2912 | -37.97 | -36.9079 | 11.9265 |  | -25.932 | 23.081 | 19.5346 |  | 40.762 | 40.5884 | 38.8894 | 64.3032 | 64.8056 | -3.8515 | 34.5196 | 33.8756 | -17.1512 | 0 | 0.6976 | -17.47 | 12.6741 | 1.0452 | -7.54 | 20.33 |  | 6.8319 | -5.269 | 0.644 | 8.0867 | 33.46 | 5.3826 | 11.1402 | 15.53 | 82.4671 | 32.5 | -6.6604 | -8.7355 | -8.7928 | 2.2541 |  |  | -19.096 | -23.8599 | 16.5839 | 24.6909 | 84.4607 | 0 | -138.8263 | -30.8795 | 29.5914 | -8.7106 | 12.4827 | 14.5244 | 14.2097 | 13.9348 | 103.9927 | 103.5566 |  | -277.9319 | -534.163 | 538.0133 | 313.375 | -100.7724 | -97.957 | -51.9467 | -42.482 | 78.8648 | 80.079 |  |  | 9.0117 | 9.6489 | -51.0036 | -52.0464 | 10.5 | 10.37 | 55.8 | 54.8 | 20.7762 | -53.36 | -387.4968 | 72.4711 | 71.633 | 16.8 | 37 | -7.1 | -7.1 | 1.5089 |  | -308.3394 | -93.208 | 197.6613 | 126.9051 | -33.3635 | -122.2614 | 122.188 | -188.9234 | -30.3736 | -114.9819 | 188.2233 | 187.5172 | 190.2324 | -180.0788 | 30.0525 | -147.812 | 148.2133 | -7.409 | 10.627 | 25.6 | 1.459 | 1.441 | -25.04 | 2.08 |  | -1.7563 | -25.2827 | -12.1569 | 11.8 | 53.673 | 53.133 |  |  | 52.2861 | 51.8677 | 54.0887 |  | -37.2 | 17.1132 | 8.71 |  | -40.8893 | 78.2635 | 53.2811 | -40.1926 | -76.6503 | 41.6713 | 34.2676 | 23.5 | -24 | -213.7695 | 302.6386
08/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 17.1653 | -24.2174 | -31.4864 | 37.9335 |  | 60.6358 | -120.9938 | 75.9138 | 38.3448 | 37.4995 | -8.88 | -78.399 | 72.6 | 27.324 | -70.4 | 14.59 | 69.9784 | 17.5232 | 18.0445 | 29.5878 | 7.3331 | 4.9844 | 7.3414 |  |  | -85 | -84.96 |  | 8.88 | 77 | 30.387 | 0.251 | -93.96 | -94.31 | -32.4 | 96.2 | 96.44 |  | -1.8821 | 79.27 | 82.2629 | 43.9205 | -60.0923 | -59.6353 | 7.8099 | 7.8387 | 86.5443 | 87.8996 | 16.4974 | 16.6646 | -568.6053 | -31.4857 | -3.6 | -3.5 | 64.7141 | 63.7478 | -6.4359 |  | -55.8617 | 9.1857 | 9.6263 | 6.5695 | 607.7759 | 211.1575 | 211.2796 | -631.2156 | 707.7316 |  | -67.5483 | 68.9165 | 112.9087 | 33.47 | 36.84 | 75.65 | 90.57 | -69.9214 | -70.4573 | 128.2753 | 128.3624 | 22.8717 | -170.8809 | -169.6682 | 15.4617 |  |  | 28.106 | 141.5 | 127.9 | -18.04 | 64.65 | 62.8039 | 63.0356 | -0.3554 | 0.0775 | 51.4402 | -113.4298 | 62.8364 | 13.9588 | 82.56 | 43.87 | 58.8354 | 55.3757 | -36.8345 |  |  |  | -136.7108 |  |  | -111.9 | -111.8 | 28.1003 |  | 74.28 |  | 75.99 | -10.81 | 72.509 | 136.3327 | -19.12 |  | 82.3 | 76.26 | 136.2545 | 133.7273 | -34.0715 | -33.3364 | 253.6292 | 198.7039 | 193.4928 | 197.0221 | 103.586 |  | -29.112 | 639.1905 | 188.6202 |  | -35.424 | -33.3087 |  | 5.1218 | 6.0355 | 69.168 | -87.1586 | -88.4965 | -42.1701 | 13.9 | -20.77 | 0.9 | 12.5451 | -41.1292 | -40.0642 | -39.062 | 15.2027 |  | -29.3758 | 23.6192 | 20.8819 |  | 40.9245 | 40.7391 | 39.2857 | 70.1642 | 72.0062 | -42.3664 | 35.1528 | 34.9005 | -36.5842 | -24.7645 | -16.6683 | -16.38 | 18.4872 | 1.0794 | -11.67 | 19.53 | -17.3025 | 4.4744 | -5.266 | 0.622 |  | 30.84 | 26.2556 | 36.1859 |  | 81.3518 | 31.2 | -7.4621 | -8.1596 | -8.9513 | 2.2141 |  |  | -18.7132 | -24.4431 | 16.3516 | 25.956 | 89.0901 | 0 | -143.4641 | -31.3287 | 30.3038 | -8.2724 | 12.0875 | 14.8173 | 14.505 | 13.8129 | 125.4406 | 126.5981 |  | -275.018 | -553.3323 | 558.5901 | 391.6626 | -120.9246 | -119.5067 | -50.2178 | -39.6386 | 77.0498 | 78.8865 |  | -70.8899 | 8.1987 | 8.0998 | -55.8273 | -55.7843 | 47.95 | 47.28 | 54.4 | 54.4 | 21.0027 | -46.32 | -387.0224 | 74.5829 | 74.1911 | 16.8 | 39.3 | -6.2 | -6.1 | 1.394 | 1.1493 | -384.5482 | -164.7006 | 289.6184 | 220.8556 | -17.0432 | -211.4926 | 211.0743 | -144.2501 | -86.4031 | -207.3955 | 155.631 | 153.6852 | 143.0925 | -278.9387 | 87.4399 | -188.4013 | 188.1333 | -7.4337 | 13.349 | 25.84 | 1.345 | 1.327 | -24.72 | 1.04 |  | -0.9934 | -27.5685 | -11.22 | 11.2 | 52.318 | 50.394 |  |  | 51.8645 | 51.1636 | 51.5295 |  | -37.7 | 15.5286 | 8.5 |  | -36.3327 | 77.0577 | 51.2213 | -35.8003 | -75.4741 | 38.8365 | 36.1622 | 24.1 | -23.4 | -161.7619 | 268.1799
08/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 17.2602 | -23.9278 | -31.6495 | 37.6547 |  | 60.9103 | -121.8047 | 76.9986 | 38.8988 | 38.1898 | -11.1 | -78.529 | 72.6 | 28.152 | -70.4 | 12.7476 | 70.289 | 17.0039 | 17.1349 | 28.1637 | 7.1732 | 1.2416 | 7.4005 |  |  | -83.96 | -83.61 |  | 11.1 | 77 | 30.26 | 0.253 | -97.22 | -98.19 | -25.65 | 99.41 | 100.34 |  | -2.2644 | 78.6265 | 81.7727 | 43.7005 | -59.4888 | -59.8834 | 30.0884 | 31.7986 | 83.6367 | 85.8268 | 32.5202 | 40.3979 | -614.3413 | -21.9803 | -4 | -4 | 65.9017 | 64.6228 | -6.3984 |  | -60.9742 | 8.3334 | 9.4686 | 6.5439 | 657.2159 | 229.1024 | 228.5225 | -656.6411 | 761.1923 |  | -50.0815 | 55.9788 | 114.0563 | 34.84 | 38.03 | 75.76 | 91.59 | -73.9401 | -73.1364 | 125.7397 | 127.2813 | 17.5876 | -171.3716 | -171.0126 | 14.8211 |  | 20.7229 |  | 140.2 | 126.9 | -18.12 | 62.64 | 60.8262 | 61.0235 | -0.7507 | -0.4834 | 67.704 | -130.5637 | 80.8667 | 13.9554 | 83.76 | 44.43 | 58.8354 | 55.9616 | -37.109 |  |  |  | -143.6017 |  |  | -111.5 | -113.3 | 27.0566 | 75.8 | 75.8 | 102.72 | 75.19 | -11.79 | 71.8735 | 141.008 | -18.34 |  | 78.62 | 77.31 | 141.6 | 137.9636 | -33.8027 | -33.7091 | 254.3678 | 200.8721 | 194.3264 | 197.0826 | 75.6075 |  | -30.997 | 670.1897 | 107.6661 |  | -25.8105 | -22.9335 |  | 0.4113 | 0.6684 | 44.592 | -75.4052 | -76.6447 | -11.2808 | 0 | -15.1 | 1 | 12.6167 | -50.9131 | -37.5662 | -36.6103 | 5.888 |  | -28.8166 | 23.7606 | 23.962 |  | 40.4519 | 41.2619 | 39.1887 | 72.5086 | 72.0062 | -15.406 | 35.6324 | 35.7607 | -21.9505 | -14.0398 | 6.1176 | -19.82 | 10.4598 | 1.1502 | -6.05 | 20.38 | 0 | 6.4405 | -5.193 | 0.712 |  | 35.14 | 15.8383 | 22.5452 | 15.52 | 84.8855 | 32.4 | -7.643 | -8.1568 | -8.7398 | 2.2633 |  |  |  | -25.4897 | 17.0578 | 25.9993 | 96.2292 | 0 | -147.7013 | -31.4978 | 29.7025 | -7.7956 | 11.2975 | 15.0334 | 14.7054 | 12.8369 | 116.8452 | 116.6457 | 272.4 | -274.5986 | -546.9921 | 546.4015 | 317.1752 | -111.4953 | -110.7733 | -44.7499 | -33.16 | 83.0752 | 82.0508 | -65.2713 | -56.0468 | 7.3307 | 6.7814 | -65.0242 | -64.1209 | 16.13 | 16.56 | 57.5 | 58.7 | 20.9407 | -39.12 | -410.9552 | 79.416 | 79.0108 | 16.8 | 41.1 | -5.5 | -5.5 |  | 1.2474 | -312.7448 | -87.9269 | 251.2193 | 170.3329 | 5.6724 | -161.1073 | 159.1754 | -191.7602 | -51.1581 | -156.7859 | 193.1529 | 189.8592 | 194.0885 | -229.802 | 52.6458 | -179.2285 | 180.122 | -6.1675 | 16.524 | 25.92 | 1.351 | 1.344 | -25.44 | 1.2 |  | -1.2009 | -24.4923 | -10.4875 | 7.3 | 52.737 | 50.889 |  |  | 51.9833 | 53.6389 | 53.0286 |  | -40.7 | 12.9599 | 8.52 |  | -31.2505 | 71.6108 | 45.2549 | -31.2237 | -69.8811 | 32.8399 | 37.4475 | 26.7 | -26.4 | -222.7242 | 318.5515
08/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 17.7802 | -24.2495 | -31.664 | 37.7774 |  | 58.9784 | -116.0502 | 75.7253 | 38.4148 | 37.4405 | -4.44 | -78.744 | 72.6 | 27.324 | -70.4 | 13.1625 | 66.1064 | 16.4911 | 16.7653 | 27.5729 | 7.3288 | 1.0354 | 8.1127 |  |  | -79.26 | -79.09 |  | 4.44 | 77 | 30.533 | 0.249 | -88.22 | -87.37 | -28.77 | 89.07 | 89.94 |  | -2.5924 | 77.2102 | 80.1286 | 43.538 | -63.1346 | -62.8231 | 32.7709 | 25.9793 | 84.6956 | 85.3314 | 35.2529 | 37.9 | -597.2187 | -26.2285 | -4.3 | -4.5 | 69.6147 | 68.6564 | -5.8023 |  | -61.8595 | 8.5268 | 9.1839 | 6.2574 | 637.3483 | 213.0191 | 213.9042 | -634.7689 | 734.732 |  | -79.7348 | 81.9071 | 111.8508 | 34.02 | 37.66 | 76.54 |  | -57.4634 | -55.9899 | 116.2493 | 118.8669 | 21.0649 | -174.825 | -174.023 | 14.1335 |  |  |  | 141.2 | 129 | -18.09 | 63.2462 | 61.6158 | 61.309 | -1.9717 | -1.6099 | 58.1942 | -118.5943 | 69.1945 | 14.049 | 83.27 | 44.15 | 58.8354 | 55.3757 | -36.8166 |  |  |  | -133.7946 |  |  | -111.5 | -110.2 | 26.3699 |  | 73.5 |  |  | -10.76 | 72.261 | 131.4025 | -20.05 |  | 83.64 | 75.96 | 132.3091 | 131.3091 | -22.7275 | -23.0909 | 254.8378 | 202.5475 | 197.0335 | 198.6936 | 115.5845 |  | -28.006 | 651.5368 | 186.1305 |  | -25.9841 | -22.911 |  | -18.6249 | -15.399 | 172.092 | -95.3728 | -96.9553 | -58.3132 | 13.9 | -14.87 | 102.8 | 12.1174 | -83.6664 | -35.2247 | -34.3706 | 2.7776 |  | -26.8479 | 24.1135 | 22.6718 |  | 39.7335 | 40.946 | 39.3583 | 58.4423 | 56.4328 | 10.0474 | 24.6004 | 24.5005 | 3.5347 | 15.5673 | -4.5905 | -9.53 | 17.1688 | 1.1038 | -10.61 | 20.32 | 0 |  | -5.134 | 0.74 | 10.0409 | 31.94 | -14.9648 | -3.4056 | 15.96 | 79.3722 | 31.6 | -6.7082 | -8.2658 | -9.1836 | 2.2075 |  |  | -17.8538 | -24.453 | 16.6033 | 24.8074 | 46.5115 | 45.3397 | -135.6676 | -30.9064 | 29.9148 | -5.4262 | 9.8282 | 14.8466 | 14.389 | 11.4841 | 126.5204 | 125.6147 | 279.1 | -276.2948 | -537.3945 | 538.7808 | 381.0096 | -122.3965 | -120.1138 | -46.3892 | -35.2549 | 77.1134 | 77.0197 | -58.8308 |  | 14.1314 | 13.3404 | -76.2154 | -75.8411 | 24.83 | 24.22 | 57 | 57 | 20.757 | -19.04 | -407.9025 | 86.7033 | 86.8585 | 17.9 | 37.1 | -12.2 | -12.3 | 1.4733 | 1.0521 | -381.7622 | -156.574 | 319.7146 | 236.6173 | 7.2605 | -230.2501 | 226.7773 | -207.7055 | -102.8021 | -223.5717 | 180.0561 | 178.3231 | 209.0085 | -307.1849 | 103.6224 | -202.6708 | 208.8829 | -7.1975 | 22.458 | 24.72 | 1.268 | 1.273 | -23.44 | -1.44 |  | 0.8804 | -25.9571 | -12.3033 | 9.2 | 52.877 | 52.481 |  |  | 52.0409 | 50.0694 | 52.3046 |  | -34.6 | 14.1762 | 8.53 |  | -34.5934 | 73.8208 | 46.8314 | -34.7227 | -72.3629 | 34.8532 | 37.385 | 23 | -23.1 | -149.267 | 284.0775
08/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 16.9377 | -24.1636 | -32.0856 | 38.2699 |  | 58.3346 | -116.1388 | 74.1272 | 37.5789 | 36.943 | -28.86 | -77.732 | 70.4 | 27.324 |  | 14.7414 | 68.5732 | 15.4951 | 15.704 | 26.2847 | 7.5318 | 0.3262 | 3.9809 |  |  | -88.92 | -88.68 |  | 28.86 | 77 | 31.477 | 0.259 | -98.89 | -99.25 | -30.54 | 100.68 | 101.11 |  | -2.1407 | 76.8208 | 80.9152 | 35.0051 | -61.2879 | -61.1846 | 10.9619 | 11.5739 | 83.2801 | 85.1683 | 19.0138 | 18.61 | -538.5513 | -25.2269 | -4.4 | -4.4 | 68.4238 | 67.193 | -5.9067 |  | -61.5128 | 9.5712 | 9.1936 | 6.3294 | 577.41 | 193.7009 | 193.5178 | -602.4297 | 665.8629 |  | -82.8797 | 84.4372 | 110.6633 | 32.84 | 37.12 | 75.73 | 90.59 | -68.8498 | -69.1177 | 122.4578 | 124.6887 | 15.285 | -170.8025 | -170.4791 | 16.8159 |  | 20.7229 | 28.067 | 143.9 | 129.4 | -18.07 | 64.9199 | 62.9657 | 62.802 | -0.9799 | -0.7203 | 38.4497 | -97.4879 | 47.6257 | 14.0871 | 83.7 | 44.31 | 58.1323 | 55.3757 | -37.0797 |  |  |  | -143.0449 |  |  | -112.2 | -110.6 | 26.0788 | 73.9 | 73.3 | 100.52 | 73.61 | -11.42 | 72.633 | 140.743 | -16.93 |  | 81.75 | 75.78 | 142.6727 | 139 | -28.9151 | -29.2273 | 256.7019 | 200.0133 | 195.3076 | 198.5865 | 132.5511 |  | -27.063 | 613.9093 | 296.9221 |  | -25.1531 | -23.1143 |  | -8.722 | -6.4597 | 147.516 | -92.2217 | -93.8005 | -71.9722 | 14.66 | -21.42 | 89.3 | 11.9185 | -65.9508 | -35.9442 | -34.8114 | 3.6096 |  | -28.3376 | 24.8683 | 23.0429 |  | 40.9848 | 41.5098 | 40.0116 | 66.8151 | 67.3174 | -68.8245 | 31.865 | 31.502 | -59.1316 | -50.753 | -15.6869 | -20.22 | 16.9809 | 1.127 | -10.45 | 19.42 | -16.2467 |  | -5.041 | 0.761 |  | 32.01 | 53.0254 | 61.4501 | 14.51 | 83.6725 | 32.1 | -7.0632 | -7.7777 | -8.4106 | 2.2034 |  |  | -18.7432 | -24.9378 | 16.5352 | 26.0844 | 48.5663 | 47.2501 | -151.4297 | -30.5698 | 29.4541 | -5.2855 | 9.9983 | 15.0139 | 14.6527 | 11.525 | 155.0261 | 157.3103 | 277.8 | -276.1544 | -553.6996 | 549.3277 | 494.0277 | -148.6546 | -144.7081 | -44.7346 | -32.7992 | 78.5792 | 82.3729 | -82.4571 | -79.536 | 21.789 | 21.7121 | -86.5893 | -85.6893 | 53.86 | 53.6 | 52 | 53.6 | 15.0959 | 8.4 | -417.7537 | 98.5194 | 98.4604 | 18.5 | 31.3 | -20.8 | -20.9 | 1.3307 | 1.1704 | -486.1562 | -264.9633 | 453.5729 | 354.8541 | 21.2892 | -348.4893 | 348.4703 | -202.7615 | -185.6828 | -342.0845 | 151.4616 | 150.1078 | 202.6712 | -434.9811 | 189.8946 | -256.5035 | 250.0574 | -7.0382 | 24.756 | 22.56 | 1.303 | 1.295 | -22 | -3.04 |  | 3.1937 | -27.3335 | -14.2382 | 9.3 | 52.019 | 52.92 | 8.4879 | 10.1605 | 51.3408 | 53.6473 | 54.3029 |  | -27.9 | 14.1364 | 8.38 |  | -33.2143 | 72.6401 | 44.2775 | -33.5964 | -70.5935 | 32.2501 | 38.6457 | 13.3 | -12.7 | -56.6139 | 217.9891
08/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 17.2137 | -24.0707 | -32.3112 | 37.0195 |  | 57.215 | -109.8936 | 73.3125 | 37.0749 | 36.1156 | -39.96 | -76.485 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 14.0721 | 62.1718 | 14.9601 | 15.2376 | 25.1321 | 7.3928 | 0.3255 | 2.9074 |  |  | -90.45 | -90.33 |  | 39.96 | 74.8 | 32.18 | 0.289 | -100.85 | -101.64 | -25.97 | 103.18 | 103.53 |  | -2.1348 | 75.4415 | 78.0045 | 36.5758 | -71.2751 | -70.6752 | 28.1362 | 24.9021 | 82.4139 | 84.6139 | 30.4931 | 35.0495 | -554.4276 | -24.3497 | -4.4 | -4.5 | 79.124 | 77.0003 | -5.7943 |  | -72.5546 | 9.5947 | 8.8336 | 6.1278 | 594.4088 | 169.9881 | 169.9575 | -589.8981 | 643.3232 |  | -85.0624 | 88.1511 | 108.4278 | 31.47 | 35.82 | 74.19 | 88.75 | -61.4821 | -62.4198 | 120.4269 | 122.3494 | 19.5358 | -166.8934 | -165.8797 | 17.8023 |  | 20.7229 | 28.881 | 140.2 | 126.9 | -17.85 | 64.724 | 63.1567 | 63.0021 | -2.9458 | -2.954 | 24.225 | -80.5272 | 33.3579 | 13.6514 | 77.47 | 41.84 | 57.4292 | 54.7897 | -37.119 |  |  |  | -149.9699 |  |  | -105.2 | -104.2 | 26.0349 | 72.3 | 72.26 | 98.48 | 71.99 | -10.88 | 70.68 | 148.5984 | -16.65 |  | 81.07 | 73.37 | 149.6545 | 146.7455 | -19.7755 | -20.3909 | 257.3735 | 207.5677 | 199.4654 | 201.6358 | 112.0437 |  | -27.938 | 600.1923 | 352.3127 |  | -23.4118 | -21.2594 |  | 6.8077 | 6.8559 | 72.24 | -71.9714 | -72.636 | -51.4707 | 15.13 | -24.86 | 1 | 11.3246 | -34.5363 | -37.4185 | -36.7677 | 5.7713 |  | -28.4322 | 23.9125 | 23.1922 |  | 40.9249 | 41.1351 | 39.614 | 61.289 | 62.2937 | -60.6192 | 23.2027 | 23.2947 | -56.2195 | -44.6712 | -13.6214 | -17.05 | 17.0785 | 1.1991 | -11 | 19.73 | -14.1712 |  | -4.913 | 0.818 | 11.9611 | 33.49 | 45.3723 | 54.6503 | 14.67 | 83.7637 | 33 | -6.7353 | -7.6595 | -8.4072 | 2.2768 |  |  | -20.6657 | -24.4272 | 16.8809 | 25.1999 | 43.5334 | 49.5048 | -149.7105 | -29.6693 | 28.1796 | -3.2937 | 10.5254 | 15.6487 | 15.1695 | 12.3181 | 174.6141 | 175.8571 |  |  | -565.0352 | 569.8735 | 558.2435 | -166.6705 | -164.7793 | -39.5266 | -27.9709 | 81.7087 | 81.8519 | -99.8098 | -97.2553 | 28.0952 | 27.8096 | -100.7874 | -101.9892 | 77.91 | 78.93 | 37.9 | 38.1 | 20.9621 | 31.36 | -410.4474 | 108.2513 | 107.9289 | 19 | 1.7 | -27.5 | -26.9 | 1.6567 | 1.085 | -543.7957 | -329.3842 | 554.0812 | 442.8851 | 52.1155 | -430.2232 | 429.8575 | -190.5327 | -243.925 | -431.1755 | 125.8886 | 125.9256 | 193.6802 | -531.7061 | 250.5699 | -294.2381 | 289.269 | -7.3568 | 30.8 | 13.28 | 1.193 | 1.179 | -13.6 | -9.92 |  | 10.5486 | -23.4668 | -21.3855 | 4.7 | 52.297 | 52.755 |  |  | 53.6892 | 51.896 | 52.6621 |  | -3.2 | 12.413 | 8.82 |  | -25.8402 | 68.7172 | 39.7561 | -25.6809 | -67.1781 | 27.633 | 40.1638 | -10.4 | 11.3 | -9.5683 | 175.2518
08/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 16.6775 | -23.6057 | -32.0546 | 35.8029 |  | 55.438 | -101.3337 | 70.677 | 35.6509 | 34.7379 | -35.52 | -73.9 | 68.2 | 24.84 | -66 | 14.9213 | 57.0128 | 14.4464 | 14.7878 | 24.3065 | 7.3819 | 0.0626 | 2.4421 |  |  | -89.34 | -88.6 |  | 37.74 | 72.6 | 32.162 | 0.294 | -92.51 | -92.02 | -26.11 | 94.14 | 94.41 |  | -2.3887 | 74.333 | 76.3228 | 38.1625 | -59.0253 | -59.1914 | 24.0845 | 28.8304 | 78.7476 | 80.0615 | 33.745 | 32.343 | -565.4539 | -24.5606 | -4.8 | -4.9 | 64.9449 | 64.8855 | -5.6192 |  | -58.3812 | 7.2481 | 8.5855 | 5.7054 | 609.9122 | 172.7347 | 171.575 | -588.6877 | 648.8756 |  | -72.1637 | 75.0323 | 107.2503 | 32.91 | 37.74 |  | 89.65 | -47.9525 | -49.0241 | 105.6652 | 106.1344 | 31.8496 | -185.2865 | -184.3913 | 15.7667 |  | 21.1025 | 28.718 | 142.8 | 129.8 | -17.99 | 58.3647 | 56.2573 | 56.652 | -16.5585 | -16.1002 | 62.5933 | -105.7266 | 72.4507 | 13.9162 | 79.73 | 42.36 | 56.7261 | 54.0573 | -37.1151 |  |  |  | -116.8354 |  |  | -104.2 | -103.3 | 27.0181 | 71.5 | 69.76 | 96.48 | 70.49 | -9.85 | 69.2075 | 115.2241 | -16.75 |  | 81.65 | 72.61 | 116.3273 | 114.4182 | -6.6121 | -7.3273 | 244.9113 | 192.7358 | 187.3548 | 189.8282 | 142.6467 |  | -25.813 | 605.7689 | 358.7545 |  | -13.7788 | -12.8635 |  | 0.4897 | -0.1122 | 175.164 | -84.0933 | -87.246 | -81.2553 | 0 | -23.51 | 96.3 | 11.0031 | -46.4498 | -37.3746 | -36.3837 | 4.7252 |  | -27.4741 | 25.1496 | 23.7182 |  | 40.7651 | 41.1878 | 39.4382 | 47.2227 | 48.7298 | -25.7883 | 9.2353 | 8.6434 | -29.6495 | -23.9757 | 2.4555 | -18.21 | 10.367 | 1.2088 | -6.04 | 18.24 | 0 |  | -4.361 | 0.752 |  | 35.42 | 25.9046 | 32.0391 | 15.13 | 79.9243 | 32 | -4.4035 | -7.5998 | -8.3213 | 2.3128 |  |  | -19.5893 | -22.712 | 15.4718 | 23.6138 | 43.9506 | 47.5415 | -136.7098 | -28.6932 | 25.8468 | -1.0227 | 10.7742 | 16.4202 | 15.95 | 12.8012 | 168.8533 | 169.5425 | 276.6 | -275.2165 | -548.898 | 551.0692 | 552.811 | -162.5554 | -160.3911 | -44.0588 | -34.7863 | 81.202 | 80.688 |  |  | 33.5665 | 33.3577 | -84.5138 | -84.2535 | 87.37 | 86.92 | 33.8 | 33.4 | 21.3103 | 40.96 | -407.4863 | 112.0924 | 112.8768 | 19.5 | -0.5 | -31.9 | -32.1 | 1.2626 |  | -543.4761 | -337.9176 | 546.6956 | 442.9627 | 48.4615 | -429.4715 | 432.5268 | -186.1857 | -252.7268 | -425.5225 | 115.1681 | 113.7542 | 192.483 | -529.2183 | 261.9842 | -278.2102 | 273.4349 | -7.4612 | 32.106 | 16.08 | 0.694 | 0.689 | -15.92 | -7.28 |  | 7.8843 | -20.5951 | -25.7526 | 9.5 | 52.837 | 51.164 | 8.4302 | 10.3007 | 52.8584 | 52.5782 | 53.1329 |  | 2.1 | 33.8812 | 10.15 |  | -26.456 | 69.6488 | 45.4471 | -24.9735 | -67.8088 | 32.3963 | 34.3513 | -17.2 | 15.4 | -2.1623 | 166.4707
08/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 16.9244 | -23.0154 | -32.2523 | 36.2215 |  | 52.4315 | -93.9155 | 67.3567 | 34.015 | 33.4796 | -37.74 | -70.538 | 61.6 | 16.56 | -61.6 | 14.5431 | 50.1074 | 14.181 | 14.3584 | 23.7942 | 7.3515 | 0.0811 | 2.4161 |  |  | -91.3 | -91.76 |  | 37.74 | 68.2 | 34.533 | 0.304 | -75.68 | -75.97 | -29.22 | 76.05 | 77.09 |  | -2.7769 | 77.1891 | 79.2208 | 33.6206 | -51.1919 | -51.2246 | 9.7936 | 9.5513 | 78.8684 | 80.4309 | 16.7782 | 16.3867 | -529.9378 | -25.0727 | -4.1 | -4 | 58.1294 | 56.6273 | -6.4719 |  | -51.8099 | 7.1017 | 8.8768 | 5.9964 | 573.0154 | 174.7794 | 174.2301 | -578.954 | 642.6327 |  | -31.0066 | 32.9009 | 109.2861 | 33.32 | 40.73 | 75.91 | 87.59 | -47.5506 | -47.6845 | 99.1321 | 99.3494 | 29.4113 | -189.1001 | -187.7875 | 1.5532 |  |  | 12.726 | 149.7 | 134.6 | -18.62 | 58.4841 | 57.0913 | 56.631 | -16.4552 | -15.5573 | 57.9975 | -102.291 | 68.0285 | 16.1697 | 83.83 | 44.73 | 59.5386 | 56.4011 | -39.1992 |  |  |  | -103.3948 |  |  | -109.1 | -108.7 | 25.7932 | 73.3 | 75.7 | 98.68 | 72.68 | -10.62 | 67.301 | 103.2109 | -5.46 |  | 76.99 | 74.59 | 103.6182 | 102.3636 | -9.6571 | -9.9455 | 239.9823 | 188.8985 | 183.9603 | 185.4017 | 85.9361 | 60.34 | -30.979 | 591.7914 | 351.9784 |  | -11.675 | -9.0667 |  | 27.092 | 24.9165 | 43.056 | -51.3571 | -52.8336 | -20.3334 | 0 | -18.12 | 1 | 12.2307 | 1.8759 | -39.0365 | -38.4795 | 5.7732 | -56.9366 | 30.8493 | 25.1785 | 24.234 |  | 40.8218 | 42.1185 | 39.6591 | 47.725 | 47.8925 | -3.8515 | 12.8496 | 12.219 | -16.9228 | -10.8791 | 6.7768 | -15.11 | 9.8738 | 1.5958 | -5.65 | 18.13 |  |  | -4.022 | 0.719 |  | 35.94 | 10.4619 | 15.7772 | 15.71 | 79.2335 | 29.4 | -2.8775 | -9.5592 | -10.3022 | 2.7807 |  |  | -20.3921 | -25.3798 | 14.4806 | 25.9406 | 44.6281 | 44.9481 | -125.4789 | -30.0168 | 26.7677 | -8.3137 | 10.6714 | 19.3597 | 19.0206 | 13.1326 | 166.8141 | 166.1944 | 275.3 | -274.3609 | -556.9664 | 556.8408 | 547.2847 | -159.7986 | -158.3254 | -46.6291 | -37.2412 | 78.2279 | 77.4503 |  |  | 32.9512 | 32.8853 | -84.4129 | -83.637 | 87.13 | 86.26 | 37.1 | 37.1 | 21.3509 | 43.12 | -408.7319 | 114.2451 | 111.1854 | 19 | -1.1 | -32.7 | -32.9 | 1.3349 | 1.0436 | -533.7181 | -320.8741 | 546.5003 | 440.9007 | 49.5308 | -424.9159 | 426.1672 | -184.4925 | -253.4135 | -420.3801 | 111.2154 | 113.6652 | 192.5331 | -523.2302 | 255.9608 | -271.1394 | 269.5196 | -6.9339 | 14.33 | 17.76 | 0.274 | 0.26 | -17.6 | -5.68 |  | 5.861 | -25.3132 | -20.6256 | 10.7 | 55.924 | 53.767 | 0 | 0 | 50.8459 | 50.5416 | 50.1418 |  | 2 | 23.6624 | 10.96 |  | -31.7541 | 70.4179 | 47.275 | -31.555 | -69.0142 | 36.2937 | 32.1871 | -15.7 | 16.2 | -6.8158 | 172.7972
08/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 18.0621 | -25.189 | -31.4608 | 37.4023 |  | 55.1789 | -100.9305 | 72.8408 | 37.2829 | 36.5085 | -46.62 | -79.043 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 15.014 | 52.8352 | 16.4546 | 16.6789 | 27.8426 | 7.342 | 0.1645 | 2.1844 |  |  | -99.24 | -99.73 |  | 46.62 | 77 | 35.409 | 0.312 | -82.37 | -82.05 | -32.84 | 83.61 | 83.34 |  | -4.8278 | 82.3211 | 84.9482 | 36.071 | -54.6463 | -54.522 | 3.7691 | 3.9915 | 85.3869 | 86.9434 | 18.4348 | 18.3576 | -573.8636 | -22.7928 | -5.1 | -5.1 | 61.1244 | 60.7866 | -7.3807 |  | -56.8382 | 9.4721 | 10.8953 | 7.3621 | 621.906 | 182.6532 | 182.1954 | -591.2384 | 684.7283 |  | -73.8858 | 76.2138 | 117.5491 | 37.02 | 46.32 | 80.79 | 92.43 | -42.3263 | -40.5848 | 98.1169 | 98.7153 | 27.2715 | -216.7594 | -218.4343 | 3.5609 |  | 16.8873 | 12.127 | 160.3 | 144.3 | -18.44 | 53.3689 | 50.964 | 51.8587 | -22.3271 | -22.1891 | 64.5891 | -108.0093 | 76.8839 | 18.1063 | 89.7 | 46.71 | 60.9448 | 57.5729 | -40.9279 |  |  |  | -104.5089 |  |  | -112.4 | -113.7 |  |  | 79.46 | 99.9 |  | -11.07 | 65.7975 | 102.3508 | -4.98 |  | 91.26 | 77.3 | 103.5818 | 101.8727 | -5.8956 | -6.3 | 245.4651 | 195.9058 | 189.1808 | 191.3233 | 90.8985 | 66.7392 | -27.916 | 603.1525 | 359.9737 |  | -11.2869 | -8.7582 |  | 34.2248 | 31.6941 | 49.2 | -52.4241 | -53.6999 | -25.2269 | 6.63 | -15.73 | 1 | 12.827 | 12.9303 | -40.3376 | -39.5024 | 11.3503 | -65.211 | 38.1597 | 25.6561 | 24.5447 |  | 40.0618 | 40.6669 | 39.8833 | 39.1848 | 40.357 | 10.0474 | 8.3675 | 8.6603 | -7.3361 | 0 | 8.1758 | -11.59 | 10.2718 | 1.7215 | -5.85 | 17.14 |  |  | -3.476 | 0.797 |  | 36.87 | -1.225 | 5.6558 | 16.13 | 81.2333 | 27.2 | -5.9281 | -10.9499 | -11.8632 | 3.1114 |  |  |  | -30.8196 | 14.5528 | 31.9011 | 42.5258 | 43.7599 | -135.0691 | -32.0262 | 31.3244 | -16.3538 | 10.7099 | 21.1579 | 20.5604 | 13.3694 | 166.0564 | 167.0486 |  |  | -568.7154 | 568.8414 | 554.5786 | -157.1028 | -154.8978 | -44.8183 | -35.2945 | 76.7914 | 75.6945 | -104.6024 | -107.7017 | 34.5223 | 33.6434 | -81.1501 | -80.978 | 92.75 | 92.56 | 33.1 | 33.9 | 21.0027 | 41.76 | -406.1848 | 114.0464 | 113.7724 | 19 | -5.1 | -33.6 | -33.8 | 1.4703 | 1.1934 | -545.0862 | -330.7022 | 547.2037 | 437.2568 | 43.6675 | -427.7935 | 426.1237 | -181.924 | -255.5258 | -421.0245 | 114.4947 | 111.9317 | 184.9944 | -523.1873 | 267.7681 | -267.9869 | 268.9069 | -7.8293 | 12.014 | 16.96 | 0.08 | 0.065 | -16.8 | -5.6 |  | 6.3004 | -23.5248 | -20.9461 | 9.6 | 49.339 | 49.297 |  |  | 49.5018 | 49.4233 | 50.0211 |  | 5.9 | 24.9115 | 11.08 | 0 | -31.8951 | 70.1888 | 45.5775 | -30.8476 | -68.0797 | 34.779 | 33.3466 | -20.2 | 20.2 | -9.2091 | 176.143
08/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 16.7648 | -23.9425 | -30.983 | 39.2652 |  | 57.6829 | -103.5626 | 75.8036 | 38.5628 | 37.7418 | -39.96 | -79.811 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.9384 | 56.6378 | 16.9105 | 17.2584 | 28.4275 | 7.2965 | 0.1769 | 2.3138 |  |  | -99.34 | -99.97 |  | 39.96 | 79.2 | 35.787 | 0.317 | -84.61 | -85.27 | -29.23 | 86.57 | 86.86 |  | -5.5488 | 82.8362 | 86.1639 | 38.1951 | -56.3108 | -55.9964 | 3.8277 | 3.774 | 86.1157 | 88.1304 | 17.9183 | 17.3098 | -574.555 | -26.5747 | -3.8 | -3.8 | 63.0372 | 61.4686 | -7.2343 |  | -56.6645 | 9.539 | 10.4278 | 7.026 | 621.9365 | 178.991 | 179.2046 |  | 682.3915 |  | -56.9107 | 58.8154 |  | 37.38 | 44.85 |  | 95.28 | -45.9431 | -45.1394 | 97.1449 | 98.7501 | 29.0086 | -211.376 | -212.4841 | 1.6322 |  | 12.4756 | 12.126 | 156.5 | 142.1 | -18.26 | 53.2222 | 50.9984 | 51.0817 | -20.9474 | -20.9644 | 64.3815 | -107.822 | 77.0568 | 18.3358 | 94.45 | 49.04 | 60.2417 | 56.987 | -40.1357 |  |  |  | -106.5084 |  |  | -111.8 | -110.2 | 22.9697 | 71.7 | 78.8 | 97.82 | 71.18 | -10.2 | 62.186 | 105.2735 | -6.03 |  | 83.51 | 75.68 | 105.9455 | 103.4364 | -7.9732 | -8.4818 | 239.586 | 193.4019 | 184.7712 | 189.0518 | 86.3933 | 64.9352 | -23.71 |  | 359.7056 |  | -9.5852 | -7.4491 |  | 35.9743 | 34.0608 | 36.912 | -52.6568 | -53.8542 | -24.4554 | 0 | -15.86 |  | 12.9467 | 15.3064 | -39.5375 | -38.7139 | 7.7911 | -62.4477 | 37.1302 | 25.668 | 24.7808 |  | 40.6311 | 41.309 | 38.9084 | 45.0457 | 45.2132 | -2.3444 | 10.1952 | 9.928 | -13.2792 |  | 5.3193 | -13.93 | 10.2718 | 1.702 | -5.88 | 16.86 |  |  | -3.344 | 0.539 |  | 34.7 | 5.6641 | 13.6036 |  | 76.7749 | 27.1 | 0 | -13.2885 | -14.247 | 3.1606 |  |  | -19.6405 | -27.6393 | 14.1998 | 28.4835 | 45.0642 | 46.015 | -128.1826 | -31.8281 | 32.0629 | 0.8259 | 10.351 | 21.3922 | 20.7714 | 13.1046 | 164.7429 | 165.262 |  |  |  | 574.7214 | 552.8381 | -156.353 | -154.2915 | -46.8119 | -36.9163 | 78.9213 | 79.4655 |  |  | 31.9515 | 31.1604 | -80.7015 | -80.4456 | 94.57 | 94.2 | 31.1 | 31.7 | 21.1672 | 41.2 | -397.5833 | 109.6485 | 109.0679 | 19 | -6.2 | -30.1 | -30.3 |  | 1.0979 | -546.4456 | -328.2488 | 540.9025 | 438.3195 | 42.6547 | -421.6328 | 425.627 | -177.8435 | -255.3553 | -413.6813 | 113.9878 | 116.1243 | 180.576 | -518.8746 | 264.4284 | -265.8616 | 265.1732 | -7.5656 | 12.817 | 16.8 | 0.057 | 0.046 | -16.4 | -6.48 |  | 7.6188 | -22.9969 | -21.6785 | 9.8 | 48.492 | 50.344 |  |  | 50.8567 | 52.2062 | 49.5391 |  | 6.6 | 26.7923 |  |  | -31.9458 | 70.8615 | 47.6737 | -31.4032 | -69.211 | 36.4773 | 33.1187 | -20.9 | 20.7 | -17.0299 | 173.6184
08/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 23.1509 | -32.1906 | -30.7451 | 39.7445 |  | 56.9434 | -87.3271 | 75.8661 | 38.3828 | 37.5588 | -24.42 | -79.961 | 68.2 | 21.528 | -68.2 | 14.5219 | 40.535 | 16.9675 | 17.0826 | 28.2601 | 6.9385 | 0.1142 | 2.238 |  |  | -91.55 | -91.6 |  | 24.42 | 79.2 | 36.328 | 0.324 | -71.73 | -72.01 | -36.33 | 73.11 | 73.22 |  | -5.5665 | 82.8136 | 85.7516 | 43.1747 | -72.8248 | -72.1749 | 7.0319 | 7.0588 | 88.2724 | 89.3804 | 23.9182 | 23.3311 | -553.7831 | -26.4072 | -3.7 | -3.7 | 80.6014 | 79.4243 | -6.9553 |  | -74.1728 | 11.7249 | 10.7527 | 7.4454 | 601.2145 | 155.4002 | 155.5223 | -585.1424 | 620.6846 |  | -60.5551 | 62.2878 |  | 35.4 | 42.98 | 80.78 | 95.32 | -22.6346 | -22.2327 | 85.7296 | 85.7082 | 29.8674 | -189.3035 | -189.2262 | 13.9212 | 0 | 12.4756 | 12.258 | 155.1 | 141.6 | -18.49 | 63.808 | 61.6436 | 62.5907 | -9.4147 | -8.5629 | 22.411 | -78.798 | 32.6512 | 18.3018 | 94.47 | 48.11 | 58.8354 | 55.8151 | -39.6662 |  |  |  | -93.6146 |  |  | -115.9 | -115 | 22.4753 | 70 | 76.28 | 94.6 | 69.75 | -9.6 | 62.8525 | 93.0503 | -5.81 |  | 89.2 | 76.83 | 92.5818 | 92 | 5.733 | 4.3909 | 238.0336 | 191.5184 | 184.6406 | 186.8155 | 88.9437 | 69.3606 | -22.708 | 595.765 | 379.6948 |  | -9.3665 | -6.8113 |  | 37.7633 | 35.4201 | 38.448 | -51.2174 | -52.4325 | -27.5125 |  | -17.04 |  | 12.6158 | 20.6676 | -38.4028 | -37.9733 | 6.4586 | -65.5934 | 40.4891 | 25.7706 | 24.4736 |  | 40.6654 | 41.1531 | 39.5299 | 21.6019 | 21.7693 | 38.18 | -3.3839 | -3.2636 | 25.2473 | 38.0511 | -0.9064 | -6.9 | 14.5809 | 1.7252 | -8.89 | 17.18 | 0 | 4.5212 | -3.199 | 0.493 | 9.9536 | 26.84 | -39.5436 | -25.0015 | 15.84 | 63.7751 | 27.2 | 13.2523 | -20.4487 | -22.2009 | 3.1702 |  |  | -20.3934 | -12.8581 | 14.5736 | 13.1146 | 44.3593 | 46.2141 | -92.1831 | -31.6874 | 32.1005 | 42.148 | 10.0316 |  | 20.9823 | 12.8646 | 162.8616 | 163.2471 | 278.7 | -275.7261 | -562.3958 | 567.9249 | 551.96 | -156.5936 | -151.9233 | -46.9106 | -37.6464 | 80.1938 | 77.8226 | -104.6024 | -107.7017 | 30.9737 | 30.1936 | -80.0929 | -80.2516 | 87.97 | 87.75 | 32 | 32.6 | 20.8788 | 40.56 | -391.6827 | 105.8551 | 106.1368 | 19 | -6.8 | -29.3 | -29.6 | 1.3938 |  | -543.54 | -353.2971 | 527.4029 | 430.687 | 24.7901 | -408.8012 | 414.8763 | -178.3108 | -245.7499 | -409.7845 | 111.9229 | 109.3336 | 180.0172 | -505.0945 | 258.6956 | -263.194 | 260.3133 | -7.1701 | 12.967 | 16.88 | 0.08 | 0.072 | -16.64 | -6.64 |  | 6.8284 | -22.8229 | -23.4668 | 9.9 | 51.514 | 51.334 |  |  | 51.3701 | 51.4131 | 50.7144 |  | 7.9 | 28.0535 |  |  | -32.6535 | 71.3511 | 47.3472 | -32.9792 | -70.0976 | 36.6725 | 33.0525 | -21.3 | 21.1 | -8.0519 | 118.4221
08/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 23.1173 | -32.346 | -30.9041 |  |  | 55.9188 | -87.8569 | 75.0392 | 37.9688 | 37.1703 | -19.98 | -77.264 | 68.2 | 20.7 | -66 | 14.8325 | 42.945 | 16.3102 | 16.8604 | 27.6636 | 7.2945 | 0.1213 | 2.3784 |  |  | -89.87 | -90.02 |  | 19.98 | 77 | 36.419 | 0.318 | -71.08 | -71.41 | -30.08 | 72.77 | 72.03 |  | -5.8749 | 81.2212 | 84.6763 | 50.2779 | -67.0602 | -67.3767 | 7.3886 | 7.4288 | 88.1978 | 89.7598 | 24.3756 | 23.8791 | -561.291 | -24.7908 | -4.3 | -4.2 | 75.0969 | 73.5875 | -7.148 |  | -68.9304 | 10.3406 | 9.7657 | 6.8236 | 607.4708 | 155.2476 | 154.5762 | -586.4342 | 622.2034 |  | -96.9772 | 98.6271 |  | 36.93 | 43.95 | 81.6 | 96.32 | -18.08 | -17.0084 | 79.3231 | 79.6193 | 30.9394 | -205.5193 | -205.0651 | 11.8137 | 0 | 12.4756 | 12.376 | 159 | 143.1 | -18.65 | 58.163 | 56.0921 | 56.4791 | -21.327 | -20.5646 | 41.5922 | -85.5044 | 52.1396 | 18.5051 | 91.21 | 47.27 | 58.1323 | 55.2292 | -40.1095 |  |  |  | -95.2082 |  |  | -107.3 | -107.5 | 22.2446 | 68.5 | 77.22 | 92.68 | 67.63 | -9.97 | 63.457 | 92.7853 | -5.58 |  | 88.96 | 76.76 | 93.3818 | 91.9455 | 10.6462 | 9.5364 | 243.2029 | 193.5238 | 186.1181 | 188.9818 | 93.202 | 74.3667 | -22.745 | 596.0898 | 402.189 |  | -8.8814 | -7.0315 |  | 44.401 | 41.7859 | 38.448 | -51.1011 | -52.3192 | -34.0769 |  | -17.03 |  | 12.6479 | 32.9774 | -39.9283 | -38.669 | 9.8436 | -71.1915 | 45.6477 | 25.6301 | 23.517 |  | 39.5238 | 40.0462 | 38.7924 | 16.9131 | 15.9083 | 41.3617 | -8.1794 | -8.0848 | 26.5838 | 37.7808 | 4.2573 | -6.75 | 13.3773 | 1.7252 | -7.97 | 17.42 |  |  | -3.239 | 0.607 |  | 28.42 | -38.6119 | -28.6387 |  | 64.7902 | 27.8 | 14.4556 | -20.2933 | -22.0727 | 3.1485 | 0.0668 | 0 |  | -11.59 | 16.1246 | 11.4204 | 45.6814 | 47.0619 | -90.3532 | -31.0533 | 31.1726 | 43.086 | 9.875 | 21.1579 | 20.4233 | 12.3231 | 164.7417 | 163.9256 |  |  | -568.5032 |  | 572.0594 | -158.0767 | -153.2092 | -47.5573 | -38.1496 | 78.415 | 77.0866 | -104.6024 | -97.7965 | 32.7974 | 31.9185 | -79.1492 | -79.36 | 93.3 | 92.79 | 31.7 | 32.1 | 20.7976 | 39.68 | -389.9492 | 107.5063 | 107.2378 | 18.5 | -7.3 | -30.2 | -30.3 | 1.5092 | 1.2565 | -561.1605 | -365.1086 | 529.012 | 427.2623 | 14.3482 | -416.7845 | 415.7412 | -178.319 | -248.3237 | -410.7629 | 111.4087 | 112.7076 | 180.6713 | -509.2347 | 262.6693 | -262.2206 | 261.4615 | -7.4887 | 12.66 | 17.84 | -0.001 | -0.01 | -17.44 | -6.88 |  | 7.5029 | -23.8178 | -22.9389 | 10.9 | 53.005 | 52.848 |  |  | 51.7412 | 51.0802 | 52.3563 |  | 8.1 | 28.7654 |  |  | -33.4931 | 71.5321 | 48.678 | -33.2062 | -70.0515 | 37.2696 | 32.4628 | -22 | 22.4 | 2.9022 | 90.4967
08/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 |  |  | -30.6843 | 38.9028 |  | 54.963 | -87.5848 | 74.066 | 37.5429 | 36.7547 | -19.98 | -77.754 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 15.1421 | 42.1318 |  | 16.416 | 27.2812 | 7.5844 | 0.1739 | 2.3723 |  |  | -89.1 | -89.48 |  | 19.98 | 77 | 35.728 | 0.32 | -70.71 | -70.81 | -31.88 | 71.78 | 71.55 |  | -5.3647 | 81.5544 | 83.3224 | 51.7558 | -70.1532 | -69.4281 | 5.2253 | 5.2396 | 89.2318 | 90.3817 | 23.2021 | 22.6896 | -555.9622 | -24.6609 | -4.2 | -5.4 | 77.5074 | 75.8614 | -6.8417 |  | -71.4325 | 10.59 | 10.3503 | 7.0445 | 599.5359 | 152.8061 | 151.5854 | -580.0549 | 612.1725 |  | -95.0309 | 96.6305 |  | 36.15 | 43.48 | 81.62 | 96.24 | -17.8121 | -17.4102 | 80.2864 | 81.2128 | 30.7772 | -196.3733 | -195.752 | 13.2769 |  | 12.4756 | 12.513 | 153.7 | 139.8 | -18.37 | 60.1492 | 57.7064 | 58.5094 | -16.9021 | -16.8669 | 31.3516 | -78.7086 | 41.5378 | 18.0606 | 91.31 | 47.16 | 56.7261 | 54.0573 | -39.9255 |  |  |  | -88.7944 |  |  | -111.1 | -111.9 | 22.4863 | 65.6 | 75.58 | 89.72 | 65.49 | -9.45 | 63.457 | 88.7225 | -4.37 |  | 94.67 | 77.55 | 89.4727 | 87.8727 | 8.8477 | 8.3909 | 236.5195 | 189.0441 | 181.9425 | 185.0862 | 93.9162 | 73.9347 | -22.901 | 596.3452 | 405.398 |  | -9.2707 | -6.6912 |  | 45.803 | 43.7171 | 36.912 | -51.9301 | -53.221 | -33.6972 |  | -17.18 |  | 12.4395 | 36.6012 | -42.0305 | -41.1211 | 11.8006 | -70.8169 | 45.595 | 25.4691 | 23.2643 |  | 40.5662 | 41.4504 | 38.8731 | 17.5829 | 16.2433 | 36.6729 | -7.0484 | -7.0298 | 24.8175 | 39.0485 | -3.902 | -4.05 | 18.182 | 1.6995 | -11.5 | 18.61 | 0 | 6.4406 | -3.285 | 0.687 |  | 27.67 | -40.7296 | -25.2424 | 16.31 | 65.4651 | 29.6 | 14.7721 | -20.0153 | -21.7046 | 3.0668 |  |  | -20.8807 | -9.9263 | 15.7267 | 10.3486 | 46.092 | 46.3115 | -90.1234 | -30.5643 | 30.5383 | 45.6255 | 9.0008 | 20.4157 | 19.9804 | 11.5819 | 163.8825 | 165.3488 |  |  |  | 573.7019 | 578.2835 | -157.8945 | -154.6223 | -48.3964 | -39.4335 | 82.76 | 80.8724 | -102.6693 |  | 31.9625 | 32.0394 | -76.2164 | -76.6304 | 90.91 | 89.7 | 30.8 | 30.9 | 20.7976 | 40.96 | -392.2101 | 107.8636 | 109.7923 | 18.5 | -10.2 | -31 | -31.3 |  | 1.1272 | -568.1248 | -380.486 | 521.0364 | 420.6516 | 3.1099 | -408.7392 | 416.4324 | -176.2563 | -247.1458 | -401.2168 | 110.9923 | 111.6266 | 181.7747 | -509.7671 | 256.3869 | -254.359 | 255.1823 | -7.4337 | 16.327 | 17.04 | 0.032 | 0.023 | -17.68 | -7.76 |  | 8.1163 | -24.5808 | -24.2573 | 10.5 | 50.879 | 50.897 |  |  | 54.5984 | 52.7389 | 52.0527 |  | 9.7 | 28.5438 |  |  | -34.8842 | 71.6136 | 49.1724 | -34.8871 | -69.5945 | 38.4391 | 30.9927 | -23.6 | 24.3 | 7.3927 | 85.5936
08/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 |  |  | -31.4224 | 41.0704 |  | 53.5489 | -83.6769 | 74.3304 | 37.6688 | 36.753 | -15.54 | -75.119 | 66 | 19.044 | -63.8 | 15.3883 | 41.5292 | 16.0984 | 16.2102 | 26.8443 | 7.7329 | 0.1296 | 3.748 |  |  | -86.52 | -86.49 |  | 15.54 | 72.6 | 35.067 | 0.317 | -69.25 | -69.17 | -28.56 | 69.86 | 70.22 |  | -4.9633 | 81.6169 | 84.5131 | 46.4134 | -63.5284 | -62.8939 | 8.1144 | 8.5755 | 85.4583 | 86.9836 | 23.984 | 23.8106 | -552.5721 | -24.4865 | -5.4 | -5.4 | 71.0261 | 70.1657 | -6.9217 |  | -66.0291 | 9.9874 | 10.2167 | 6.9484 | 593.6154 | 162.8162 | 162.8772 | -599.5406 | 614.2544 |  | -50.8634 | 52.8593 |  | 36.09 | 43.14 | 80.73 |  | -21.8308 | -22.2327 | 82.4366 | 82.8582 | 29.7924 | -189.124 | -189.2948 | 12.8068 |  | 12.6589 | 12.314 | 149.7 | 135.2 | -18.66 | 60.7382 | 58.91 | 59.6394 | -17.578 | -17.1359 | 43.8143 | -90.9695 | 54.281 | 18.0707 | 91.86 | 47.27 | 55.3198 | 52.2995 | -39.3181 |  |  |  | -109.0293 |  |  | -112.3 | -111.1 | 22.2116 | 63.4 | 75.68 | 86.68 | 63.52 | -10.33 | 64.852 | 108.0711 | -4.22 |  | 86.57 | 76.3 | 109.0364 | 107.9636 | 13.8728 | 12.7 | 245.4712 | 197.9194 | 190.5943 | 193.1053 | 91.413 | 71.3829 | -24.181 | 610.6847 | 395.0494 |  | -9.2926 | -7.074 |  | 42.4693 | 39.819 | 35.376 | -49.9209 | -50.9989 | -31.3416 |  | -14.3 |  | 12.0214 | 32.1289 | -41.5973 | -40.5332 | 12.3247 | -68.458 | 42.3173 | 24.8659 | 22.8549 |  | 42.3622 | 41.9354 | 41.1658 | 23.2764 | 21.7693 | 39.6871 | -10.7331 | -10.8003 | 25.3524 | 37.2156 | 5.5976 | -7.52 | 13.8729 | 1.608 | -8.53 | 19.01 |  |  | -3.634 | 0.708 |  | 29.28 | -37.1692 | -24.7362 | 15.94 | 64.376 | 30.7 | 15.7318 | -19.5562 | -21.2677 | 2.9914 |  |  | -20.6484 | -8.3158 | 15.4942 | 8.4054 | 47.748 | 47.7655 | -88.3348 | -29.5659 | 29.3825 | 48.0316 | 8.8008 | 19.6918 | 19.2631 | 10.9459 | 163.4182 | 162.5705 |  |  | -574.3154 |  | 567.8141 | -155.4577 | -153.9715 | -49.3018 | -41.013 | 81.0412 | 79.9322 |  | -101.91 | 32.7864 | 31.8856 | -74.2405 | -74.7804 | 94 | 93.43 | 30.7 | 29.9 | 21.1864 | 39.76 | -390.3771 | 109.4367 | 109.1851 | 17.9 | -11.2 | -31 | -31.3 | 1.3812 |  | -552.5411 | -366.6078 | 522.7622 | 421.4416 | 7.1555 | -408.9359 | 411.3491 | -171.9348 | -247.3579 | -398.9536 | 106.9949 | 110.8158 | 176.2478 | -500.336 | 254.3491 | -252.1975 | 252.2915 | -8.0929 | 17.571 | 18.32 | 0.056 | 0.047 | -17.68 | -8.88 |  | 9.2302 | -24.8157 | -24.5228 | 11.1 | 50.542 | 49.922 | 2.9166 | 3.4243 | 52.2945 | 52.0568 | 53.4422 |  | 12.5 | 28.8882 |  |  | -35.1122 | 72.6769 | 50.4547 | -34.5198 | -70.6043 | 39.9666 | 30.2263 | -26.3 | 26.1 | -5.3 | 96.1542
08/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 22.8629 | -32.0108 | -31.1739 | 40.5949 |  | 52.2054 | -84.0816 | 72.6883 | 36.8889 | 36.1228 | -15.54 | -71.863 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 15.1443 | 43.0088 | 15.3303 | 15.5104 | 25.4694 | 7.2071 | 0.144 | 4.0634 |  |  | -84.5 | -84.94 |  | 15.54 | 70.4 | 34.55 | 0.313 | -67.13 | -68.02 | -23.64 | 68.43 | 68.44 |  | -4.1242 | 80.9612 | 83.4124 | 44.1903 | -69.5618 | -67.7107 | 29.1271 | 25.6727 | 81.9547 | 84.1763 | 31.8107 | 40.7016 | -544.9693 | -24.363 | -5 | -5.2 | 77.4942 | 75.8008 | -6.3969 |  | -69.847 | 10.0425 | 9.92 | 6.7129 | 593.2491 | 163.0603 | 162.7552 | -601.0242 | 588.0863 |  | -63.2214 | 63.7121 | 115.3337 | 35.75 | 40.06 | 79.1 | 98.22 | -18.08 | -17.2763 | 78.1467 | 77.8787 | 26.377 | -183.4707 | -184.8959 | 12.3949 |  | 16.1149 | 20.701 | 147 | 132.4 | -17.81 | 60.752 | 59.7275 | 59.2725 | -16.3704 | -15.6082 | 30.6812 | -77.7198 | 40.1223 | 17.6947 | 88.12 | 45.31 | 53.2104 | 50.5417 | -38.0576 |  |  |  | -100.005 |  |  | -108.1 | -109.2 | 21.2283 | 60.4 | 73.76 | 82.04 | 59.66 | -10.11 | 68.603 | 98.9131 | -3.94 |  | 83.85 | 76.3 | 98.1273 | 98.6909 | 12.7909 | 12.6182 | 239.9739 | 188.8869 | 181.1283 | 184.9262 | 88.8576 | 68.1448 | -25.971 | 612.0541 | 405.219 |  | -8.7259 | -6.7978 |  | 35.7204 | 33.4957 | 32.304 | -47.8015 | -48.8461 | -28.2396 |  | -16.75 |  | 11.5091 | 21.1343 | -40.8247 | -39.9037 | 10.1333 | -64.7478 | 37.3197 | 25.4443 | 23.2808 |  | 41.6345 | 41.8622 | 40.0548 | 21.267 | 19.5924 | 42.7014 | -11.6739 | -11.5834 | 21.6585 | 32.1147 | 13.8375 | -10.27 | 11.0726 | 1.5726 | -5.88 | 20.18 | 13.4187 |  | -3.887 | 0.704 | 11.869 | 31.26 | -34.1385 | -22.5673 | 15.45 | 65.442 | 30.6 | 16.7044 | -19.5291 | -21.461 | 2.8418 |  |  | -20.3721 | -5.103 | 17.4462 | 5.5313 | 46.6507 | 51.4125 | -88.9865 | -28.0688 | 27.9184 | 52.8158 | 8.8341 | 18.1683 | 17.7232 | 11.0175 | 162.8624 | 163.2681 | 251.4 | -250.6172 | -538.6593 | 544.1934 | 565.2458 | -154.2574 | -154.5266 | -53.116 | -45.1515 | 84.5856 | 85.4924 |  |  | 29.4246 | 28.6445 | -85.6652 | -83.4588 | 91.93 | 90.4 | 27.5 | 28.8 | 21.0646 | 38.4 | -388.7805 | 110.1422 | 109.8909 | 16.7 | -14.7 | -29.3 | -29.5 | 1.5879 | 1.3099 | -548.2087 | -379.3858 | 531.5105 | 426.791 | 9.841 | -408.2205 | 409.6099 | -174.943 | -247.4765 | -408.1622 | 112.5454 | 115.3179 | 175.3088 | -513.8192 | 252.2548 | -260.993 | 263.0844 | -9.1476 | 20.301 | 15.76 | 0.34 | 0.33 | -15.6 | -12.32 |  | 13.3318 | -25.9876 | -27.8614 | 11.4 | 52.715 | 52.729 |  |  | 54.8704 | 54.639 | 53.8768 |  | 16.6 | 31.8589 |  |  | -39.1318 | 73.6828 | 54.2088 | -39.1786 | -71.2042 | 44.9586 | 27.4914 | -31.2 | 31 | 24.7053 | 65.3881
08/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 22.386 | -31.6109 | -32.322 | 39.7528 |  | 53.7484 | -87.496 | 70.792 | 35.6309 | 35.0971 | -11.1 | -66.51 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 15.0537 | 45.4716 | 14.3551 | 14.6231 | 24.3023 | 6.9086 | 0.3295 | 4.0289 |  |  | -81.3 | -80.46 |  | 11.1 | 63.8 | 33.527 | 0.312 | -79.09 | -80.18 | -32.82 | 80.57 | 80.13 |  | -3.2241 | 79.2496 | 81.9912 | 45.476 | -60.2093 | -59.6522 | 9.0106 | 8.8438 | 83.7437 | 84.6165 | 22.4762 | 20.5463 | -541.9875 | -23.0951 | -5.1 | -5.1 | 66.7146 | 66.0534 | -6.7062 |  | -62.8509 | 9.0256 | 9.1908 | 6.2281 | 587.3896 | 175.4814 | 175.5119 | -595.845 | 608.6861 |  | -96.0769 | 97.7577 | 113.208 | 35.93 | 37.34 | 76.67 | 100.28 | -30.9399 | -30.1362 | 83.5415 | 84.4562 | 27.3443 | -179.1539 | -178.2774 | 12.5423 |  | 21.1025 | 27.949 | 140.4 | 127.2 | -17.39 | 60.6405 | 58.6117 | 58.9549 | -17.2861 | -16.4412 | 46.0097 | -90.6647 | 55.4154 | 16.9928 | 85.11 | 44.53 | 51.1011 | 48.1979 | -36.4532 |  |  |  | -95.8023 |  |  | -106.7 | -105.3 |  | 56.6 | 70.42 | 76.58 | 56.1 | -9.78 | 67.766 | 95.7029 | -4.68 |  | 78.77 | 74.63 | 96.7818 | 95.7818 | 3.2171 | 2.8364 | 228.5974 | 175.8143 | 170.7423 | 172.2558 | 88.9353 | 66.3716 | -30.057 | 607.1905 | 392.94 |  | -16.9833 | -15.2618 |  | 32.4636 | 30.8647 |  | -53.7005 | -54.8921 | -25.2138 |  | -9.05 |  | 10.6867 | 18.394 | -41.6799 | -41.0662 | 11.1382 | -63.3923 | 32.8835 | 25.3727 | 23.1671 |  | 42.2341 | 42.6122 | 40.8618 | 29.6398 | 29.6398 | 24.2812 | -2.8792 | -2.3093 | 8.298 | 17.4202 | 7.2749 | -12.19 | 12.8621 | 1.503 | -7.86 | 20.35 | 0 | 8.3626 | -4.403 | 0.742 |  | 30.11 | -15.3359 | -8.5775 | 15.08 | 65.9476 | 31.3 | 18.1787 | -18.3866 | -19.9301 | 2.6764 |  |  |  | -3.3297 | 17.3201 | 3.1862 | 48.2536 | 48.5277 | -90.3865 | -26.6255 | 25.8791 | 57.61 | 10.3138 | 16.469 | 16.0133 | 12.2998 | 165.8831 | 165.715 | 275.7 | -274.8253 | -576.709 | 578.1287 | 564.4114 | -159.1355 | -155.9362 | -50.8883 | -43.515 | 81.0342 | 82.9712 |  |  | 28.238 | 27.6558 | -85.9022 | -86.0712 | 86.83 | 86.05 | 39.2 | 39.9 | 21.3722 | 37.12 | -389.1091 | 101.3609 | 101.0816 | 15.6 | 2.5 | -26.6 | -27 |  | 1.1878 | -552.2363 | -357.8342 | 540.5565 | 430.2732 | 23.1395 | -416.7068 | 421.8337 | -177.5124 | -244.2575 | -413.6769 | 112.8087 | 112.4063 | 177.6368 | -513.3011 | 253.2483 | -271.1938 | 271.4051 | -8.4637 | 24.272 | 17.68 | 0.485 | 0.473 | -17.68 | -9.6 |  | 9.6696 | -29.6498 | -22.4689 | 14.1 | 52.813 | 52.404 |  |  | 53.8242 | 55.4288 | 54.8427 |  | -2 | 32.9509 |  |  | -37.3867 | 71.4093 | 52.0267 | -36.5292 | -70.8995 | 41.9635 | 27.2739 | -12.4 | 11.8 | -11.3912 | 103.5267
08/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 21.3542 | -30.1619 | -32.8743 | 38.4538 |  | 49.7679 | -83.2187 | 66.9422 | 34.079 | 33.3047 | -6.66 | -59.914 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 14.7932 | 43.3092 | 14.3653 | 14.3287 | 24.3248 | 7.1419 | 0.3584 | 6.9542 |  |  | -74.53 | -74.05 |  | 6.66 | 59.4 | 31.674 | 0.305 | -78.65 | -78.05 | -35.56 | 80.08 | 79.18 |  | -2.4477 | 75.535 | 77.8128 | 42.5456 | -52.1994 | -52.2586 | 7.3332 | 7.4457 | 79.3929 | 80.4338 | 17.9939 | 17.1955 | -519.1016 | -22.2981 | -6 | -5.9 | 58.9407 | 58.0551 | -6.2956 |  | -54.0304 | 6.6694 | 8.3425 | 5.5727 | 565.3552 | 172.6432 | 171.7581 | -588.9811 | 589.5415 |  | -86.8614 | 86.5457 | 108.9268 | 35.37 | 35.73 | 73.49 | 98.16 | -27.9928 | -28.2608 | 83.1632 | 83.7503 | 30.6617 | -168.9468 | -168.4294 | 12.8252 |  |  | 28.543 | 134.9 | 122.3 | -16.79 | 59.4611 | 57.7071 | 57.6919 | -23.2791 | -23.0532 | 57.3798 | -93.1437 | 65.7958 | 16.4166 | 78.66 | 40.75 | 48.2886 | 45.8542 | -35.6647 |  |  |  | -86.3472 |  |  | -100.9 | -101.1 | 21.3986 | 51.6 | 64.28 | 70.1 | 51.57 | -8.34 | 69.626 | 85.8974 | -19.71 |  | 89.88 | 71.86 | 86.4182 | 84.8 | 2.862 | 2.2273 | 217.8146 | 168.1619 | 161.0352 | 162.6128 | 116.7043 | 95.0619 | -28.777 | 603.9938 | 392.1883 |  | -16.1481 | -14.6138 |  | 17.6419 | 16.3235 |  | -73.0021 | -74.3405 | -56.3815 |  | -16.87 | 113.9 | 9.8276 | -6.1714 | -40.0796 | -39.1397 | 10.7888 | -92.5768 | 62.0483 | 24.7945 | 23.1012 |  | 41.0624 | 42.1753 | 40.8067 | 28.8025 | 26.6256 | 19.5924 | -1.4561 | -1.5824 | 4.5461 | 15.0668 | 6.7842 | -8.89 | 14.0731 | 1.3614 | -8.78 | 21.01 |  |  | -4.828 | 0.685 |  | 31.53 | -15.4154 | -3.97 | 14.69 | 65.1854 | 33.8 | 19.0534 | -17.75 | -19.147 | 2.4629 | 0.0668 | 0 | -18.6007 | 0.9049 | 16.7796 | -1.3723 | 46.1378 | 50.0639 | -88.2547 | -24.3959 | 23.9852 | 63.5031 | 10.7438 | 14.5244 | 14.0621 | 12.4831 | 164.6236 | 163.9224 |  |  | -565.7105 | 563.952 | 562.0975 | -157.8386 | -154.8264 | -52.3395 | -44.4401 | 79.9956 | 81.0834 |  |  | 27.7217 | 27.7327 | -81.9654 | -81.9187 | 85.33 | 84.44 | 52.4 | 52 | 21.0838 | 35.6 | -405.0912 | 103.5481 | 102.4063 | 14.5 | 20.6 | -26.7 | -26.9 | 1.4549 | 1.3083 | -556.4767 | -360.3548 | 556.7355 | 443.892 | 30.7276 | -427.6988 | 427.6352 | -182.3791 | -252.0603 | -423.2056 | 115.4713 | 115.4832 | 185.5726 | -532.5756 | 262.9236 | -276.3011 | 279.256 | -8.7521 | 23.858 | 23.76 | 0.806 | 0.8 | -21.12 | -5.2 |  | 3.9872 | -34.9233 | -12.8618 | 15 | 52.001 | 51.527 | 5.5601 | 6.9094 | 50.8597 | 51.2851 | 52.5662 |  | -22.6 | 20.1558 |  |  | -37.8261 | 72.7502 | 52.4928 | -37.3352 | -71.2641 | 43.727 | 27.0217 | 8.2 | -7.2 | 2.8462 | 96.9547
08/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 20.8587 | -28.5331 | -32.8331 | 34.6168 |  | 46.5602 | -100.9369 | 61.982 | 31.443 | 31.006 | -11.1 | -53.836 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 15.2257 | 56.8328 | 13.4981 | 13.3358 | 22.3468 | 6.532 | 0.3303 | 6.9097 |  |  | -66.72 | -66.66 |  | 11.1 | 52.8 | 29.427 | 0.297 | -66.89 | -67.75 | -40.3 | 67.52 | 68.33 |  | -1.7412 | 71.4473 | 74.209 | 45.3697 | -64.9824 | -65.3298 | 29.8213 | 26.0635 | 79.0224 | 80.1144 | 39.5023 | 35.5431 | -566.9354 | -22.4001 | -5.6 | -5.5 | 72.7296 | 70.1628 | -5.6256 |  | -66.642 | 5.9869 | 7.8167 | 5.3107 | 614.1238 | 148.5335 | 148.8082 | -587.0668 | 585.837 |  | -95.0112 | 96.2755 | 101.5719 | 34.16 | 33.77 | 68.92 | 94.17 | -10.8463 | -10.8463 | 70.3367 | 70.6992 | 34.4944 | -159.8242 | -159.6912 | 12.2153 |  | 21.1025 | 28.376 | 129.9 | 117.4 | -16.82 | 57.4744 | 54.8551 | 55.3753 | -31.2651 | -31.0897 | 55.324 | -79.6896 | 65.2717 | 14.9506 | 73.39 | 38.37 | 45.7104 | 43.071 | -34.0367 |  |  |  | -88.7532 |  |  | -90.9 | -89.8 | 20.7999 | 48.1 | 59.76 | 65.4 | 47.52 | -7.83 | 66.5725 | 84.9448 | -20.23 |  | 81.67 | 67.06 | 86.6 | 85.5818 | 17.7774 | 17 | 213.6311 | 165.9354 | 160.8748 | 162.4547 | 124.1177 | 101.1431 | -27.936 | 594.6863 | 421.186 |  | -15.3576 | -12.7796 |  | 21.0264 | 21.1552 | 178.236 | -70.951 | -72.4509 | -60.3179 | 17.17 | -16.25 | 91.4 | 8.869 | 3.9348 | -39.8714 | -39.3036 | 11.4125 | -98.5056 | 70.4842 | 25.0042 | 22.3455 |  | 41.3753 | 42.1959 | 40.422 | 11.2196 | 10.5497 | 62.4612 | -15.7273 | -15.2912 | 35.8012 | 45.9769 | 19.6384 | -5.66 | 10.4598 | 1.2088 | -6.04 | 20.6 | 19.4767 |  | -5.259 | 0.447 |  | 36.49 | -44.8255 | -34.2151 | 15.69 | 75.3329 | 33.3 | -2.5641 | -6.2792 | -6.959 | 2.2353 |  |  | -16.7654 | -17.7633 | 15.9943 | 18.6034 | 47.5413 | 47.9571 | -118.7604 | -22.6335 | 21.9864 | -4.4595 | 10.8321 | 12.6493 | 12.3007 | 12.487 | 168.2892 | 168.338 | 274.9 | -274.4307 | -560.5458 | 563.8323 | 589.9351 | -159.169 | -158.945 | -52.0112 | -44.243 | 82.038 | 82.0393 |  |  | 30.2596 | 30.3365 | -77.6486 | -77.5406 | 87.37 | 86.53 | 56.6 | 56.2 | 21.2697 | 33.92 | -411.8305 | 105.0883 | 104.7584 | 12.8 | 28.5 | -30 | -30.3 | 1.4874 |  | -572.7536 | -390.9821 | 566.6875 | 450.5274 | 19.116 | -435.2295 | 432.8845 | -188.6108 | -261.9742 | -430.9471 | 120.1122 | 117.3831 | 195.2466 | -537.6235 | 269.8812 | -278.7332 | 281.2472 | -9.2273 | 24.4 | 25.52 | 1.052 | 1.05 | -25.28 | -1.84 |  | 1.5244 | -37.3251 | -10.869 | 18.2 | 51.768 | 50.805 | 8.2188 | 9.8595 | 53.5015 | 52.7742 | 53.1926 |  | -25.6 | 21.1904 |  |  | -38.2593 | 71.7553 | 52.4061 | -37.9757 | -69.6589 | 44.0576 | 25.882 | 12.4 | -12.6 | 24.6355 | 74.7197
08/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.849 | -27.1341 | -33.8631 | 33.3181 |  | 43.6985 | -96.2876 | 58.8591 | 29.7371 | 29.0107 | -8.88 | -57.052 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 15.4179 | 53.7212 | 12.5779 | 12.8015 | 20.9717 | 6.7848 | 0.3278 | 7.7092 |  |  | -67.67 | -67.7 |  | 8.88 | 55 | 28.754 | 0.291 | -65.55 | -65.48 | -49.26 | 66.44 | 66.87 |  | -0.6771 | 68.5467 | 71.104 | 44.0667 | -55.3038 | -55.437 | 10.4269 | 10.4385 | 78.0094 | 79.5789 | 23.018 | 21.7748 | -525.7783 | -20.9558 | -5.1 | -5.1 | 62.4857 | 61.6559 | -5.1752 |  | -56.6991 | 5.6508 | 7.2105 | 4.8765 | 567.461 | 136.2956 | 136.5703 | -583.8823 | 523.0577 |  | -61.7814 | 62.694 | 93.6282 | 30.99 | 31.16 | 64.69 | 89.99 | -15.2669 | -14.1953 | 68.1121 | 68.782 | 37.4229 | -138.3592 | -136.9411 | 2.2262 |  | 20.7229 | 27.952 | 123.1 | 109.8 | -16.2 | 59.3253 | 57.5678 | 57.9192 | -31.9266 | -31.6861 | 52.8826 | -72.1366 | 60.2911 | 13.8545 | 68.04 | 35.56 | 42.4292 | 40.4343 | -31.9972 |  |  |  | -86.1436 |  |  | -86.1 | -84.9 | 20.7724 | 44.3 | 54.98 | 60.28 | 43.72 | -6.93 | 64.0925 | 84.9148 | -20.33 |  | 75.36 | 64.17 | 86.3091 | 84.0909 | 16.2707 | 17.2273 | 205.7942 | 158.5102 | 152.3734 | 154.2068 | 112.984 | 95.5638 | -27.173 | 594.699 | 435.9794 |  | -14.9415 | -13.0161 |  | 14.0898 | 14.7148 | 152.124 | -65.3299 | -64.8224 | -56.6668 | 15.66 | -8.14 | 104.6 | 7.9921 | -10.727 | -40.0016 | -38.4196 | 10.9163 | -92.851 | 54.4193 | 24.4075 | 22.255 |  | 40.9477 | 41.7891 | 40.9928 | 13.3965 | 13.7314 | 38.6824 | -15.0101 | -15.2623 | 22.0252 | 33.23 | 5.268 | -6.38 | 14.2831 | 1.0916 | -8.77 | 19.61 | 0 |  | -5.743 | 0.707 |  | 31.68 | -33.8415 | -22.5788 |  | 70.3688 | 32.8 | -2.4873 | -5.5592 | -6.0421 | 1.9375 |  |  | -16.1793 | -14.7002 | 15.6233 | 15.4856 | 46.1891 | 45.3417 | -111.9069 | -20.6326 | 20.8321 | -0.0104 | 11.4726 | 10.8231 | 10.5591 | 12.7885 | 164.4176 | 164.766 | 224.2 | -225.8424 | -508.1684 | 512.0157 | 571.9634 | -157.4158 | -154.6463 | -54.433 | -48.1039 | 84.2433 | 81.0738 | -109.5459 | -108.177 | 34.5333 | 34.5772 | -70.3215 | -70.4373 | 87.14 | 85.32 | 53.1 | 53 | 21.2697 | 32.56 | -415.473 | 109.6566 | 109.4534 | 12.2 | 21.7 | -32.7 | -33 |  | 1.2183 | -559.2012 | -406.7917 | 550.6189 | 438.9413 | 15.2207 | -429.866 | 428.0778 | -186.5044 | -257.1849 | -420.1794 | 114.0685 | 114.8126 | 190.138 | -527.8433 | 269.9474 | -268.338 | 270.2171 | -9.8068 | 24.479 | 25.52 | 1.285 | 1.3 | -25.12 | -1.76 |  | 2.1683 | -37.6181 | -10.811 | 19.6 | 52.196 | 50.405 | 8.4426 |  | 55.0027 | 53.5503 | 52.719 |  | -21.8 | 23.3042 |  |  | -40.5573 | 71.9158 | 55.4519 | -41.0127 | -70.8571 | 47.5647 | 23.3339 | 8.6 | -8 | 61.8581 | 19.4366
09/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 18.939 | -26.0119 | -34.7115 | 32.9861 |  | 40.9806 | -91.2488 | 55.1343 | 27.8192 | 27.0467 | -15.54 | -54.234 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 15.0246 | 48.2024 | 11.9466 | 11.9913 | 20.1558 | 6.9958 | 0.3311 | 7.5703 |  |  | -66.76 | -67.21 |  | 13.32 | 52.8 | 27.534 | 0.286 | -69.04 | -68.44 | -41.33 | 69.63 | 68.61 |  | -0.0025 | 65.0311 | 67.6154 | 44.6566 | -57.6561 | -56.9727 | 28.1866 | 30.0025 | 74.4503 | 75.3482 | 34.6767 | 37.799 | -533.936 | -22.0677 | -4.9 | -5 | 63.2388 | 61.7656 | -5.1324 |  | -58.1192 | 4.1511 | 6.3671 | 4.3288 | 578.8139 | 131.4127 | 132.2061 | -594.5965 | 507.317 |  | -75.5818 | 77.0796 | 88.359 | 29.97 | 29.4 | 60.67 | 86.25 | -12.4538 | -12.3199 | 70.5011 | 71.6363 | 37.2758 | -125.0643 | -123.5723 | 0.161 |  | 21.1025 | 26.2 | 116.5 | 104.9 | -15.33 | 59.2722 | 58.6176 | 58.3104 | -34.1258 | -33.9713 | 58.9437 | -73.7565 | 65.1849 | 13.2411 | 61.59 | 32.59 | 39.1479 | 37.3581 | -29.8543 |  |  |  | -138.3537 |  |  | -81.4 | -80.2 | 21.0031 | 41.3 | 52.06 | 55.8 | 41.09 | -6.8 | 62.806 | 136.7478 | -19.99 |  | 69.82 | 57.48 | 135.0727 | 132.2909 | 24.7683 | 20.6182 | 225.0405 | 179.4797 | 175.2354 | 175.0321 | 89.1155 | 69.947 | -27.945 | 601.0882 | 446.5746 |  | -16.246 | -14.0116 |  | 22.0884 | 21.0137 | 158.268 | -44.0406 | -44.6494 | -33.5262 | 15.34 | -8.03 | 1 | 7.5002 | 10.5996 | -39.5506 | -38.6843 | 12.853 | -69.4538 | 33.3736 | 24.3232 | 21.6754 |  | 41.9069 | 42.0466 | 39.9989 | 9.8799 | 13.3965 | 47.5576 | -21.6524 | -21.9044 | 27.0018 | 33.693 | 18.0929 | -9.95 | 9.4026 | 1.0098 | -5.25 | 20.06 | 17.1655 |  | -6.113 | 0.59 |  | 33.12 | -31.7504 | -23.2821 | 14.52 | 68.2955 | 33 | -2.6091 | -5.5347 | -5.8032 | 1.7408 |  |  | -16.4858 | -12.2051 | 15.2227 | 13.5371 | 45.1572 | 48.4345 | -110.0365 | -19.6239 | 20.7768 | 3.7449 | 11.2808 | 9.7281 | 9.3883 | 12.7631 | 164.1725 | 163.1122 | 181.5 | -178.7478 | -469.0027 | 472.0731 | 556.4203 | -157.2067 | -155.5946 | -51.8152 | -47.4459 | 82.8575 | 84.2025 |  |  | 34.3905 | 33.6214 | -67.2209 | -67.1357 | 84.96 | 85.1 | 53.9 | 54.9 | 21.2483 | 31.2 | -420.7569 | 111.4669 | 109.3239 | 12.2 | 18.4 | -33.4 | -33.8 | 1.5742 | 1.3822 | -542.2549 | -421.4026 | 548.3215 | 442.0202 | 14.1466 | -424.0433 | 432.9215 | -190.3465 | -257.19 | -422.4056 | 108.5802 | 111.2611 | 191.1246 | -525.1265 | 267.0565 | -262.1441 | 268.1706 | -9.9139 | 25.545 | 25.2 | 1.497 | 1.494 | -24.72 | -1.92 |  | 1.4969 | -37.2366 | -12.1569 | 19.4 | 53.582 | 52.803 |  | 10.1459 | 53.958 | 53.8989 | 54.23 |  | -22.5 | 24.5574 |  |  | -37.0045 | 69.0807 | 52.9268 | -36.43 | -68.3284 | 45.784 | 22.5527 | 8.1 | -7.4 | 88.5281 | 11.9313
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.1509 | -19.652 | 9.8975 | 41.0704 | 0 | 62.1082 | -83.2187 | 80.6597 | 40.8088 | 39.9177 | -4.44 | -32.76 | 72.6 | 28.152 | -26.4 | 15.4179 | 77.6062 | 18.0203 | 18.2745 | 30.4339 | 7.7329 | 6.0206 | 8.1127 | 0 | 0 | 0 | -42.03 | 0 | 46.62 | 79.2 | 36.419 | 0.324 | -18.5 | -18.6 | -23.64 | 103.18 | 103.53 | 0 | 1.523 | 82.8362 | 86.1639 | 61.3242 | -51.1919 | -51.2246 | 35.7222 | 33.3201 | 93.3108 | 94.975 | 43.1685 | 45.8781 | -511.6129 | -20.9558 | 0.3 | 0.4 | 81.9144 | 81.7187 | -2.2366 | 0 | -51.8099 | 11.7249 | 10.8953 | 7.4454 | 662.4956 | 229.1024 | 228.5225 | -503.2621 | 761.1923 | 0 | -8.4267 | 102.2899 | 117.5491 | 37.38 | 46.32 | 81.62 | 100.28 | 45.5496 | 45.6836 | 128.2753 | 128.3624 | 50.8554 | -45.1511 | -45.1478 | 17.8023 | 0 | 21.1025 | 29.135 | 160.3 | 144.3 | -10.27 | 77.3375 | 75.4821 | 74.984 | 21.8034 | 23.0907 | 67.704 | -22.1838 | 80.8667 | 18.5051 | 94.47 | 49.04 | 60.9448 | 57.5729 | -20.3619 | 0 | 0 | 0 | -86.1436 | 0 | 0 | -51.2 | -51.4 | 28.1113 | 78.7 | 79.46 | 106.02 | 77.68 | -1.16 | 72.633 | 148.5984 | -3 | 0 | 94.67 | 77.55 | 149.6545 | 146.7455 | 63.9772 | 61.6273 | 257.3735 | 207.5677 | 199.4654 | 201.6358 | 158.3606 | 129.6727 | -20.167 | 670.1897 | 553.4659 | 0 | -8.7259 | -6.6912 | 0 | 67.7449 | 63.3235 | 179.772 | -44.0406 | -44.6494 | -11.2808 | 17.17 | -7.31 | 120.2 | 13.2082 | 87.172 | -35.2247 | -34.3706 | 15.2027 | 0 | 95.0714 | 25.7706 | 24.7808 | 0 | 42.5994 | 42.6122 | 41.322 | 72.5086 | 72.0062 | 196.7612 | 36.9641 | 36.1427 | 134.0542 | 146.324 | 46.006 | 5.91 | 18.4872 | 1.7252 | -1.78 | 21.01 | 45.5223 | 8.3626 | -3.199 | 4.225 | 11.9611 | 37.49 | 53.0254 | 61.4501 | 17.28 | 84.8855 | 34 | 19.0534 | 2.7504 | 2.8855 | 3.1702 | 0.0668 | 0 | -12.7739 | 0.9049 | 17.4462 | 40.5219 | 113.7541 | 62.9823 | -88.2547 | -15.6389 | 38.6485 | 63.5031 | 13.2076 | 21.3922 | 20.9823 | 14.028 | 174.6141 | 175.8571 | 280.8 | -102.3073 | -337.4294 | 578.1287 | 676.5172 | -99.2731 | -97.957 | -39.5266 | -27.9709 | 85.0389 | 85.4924 | -49.7422 | -51.1347 | 37.1371 | 36.1813 | -33.9598 | -34.0317 | 97.24 | 97.22 | 68.4 | 68.8 | 21.3722 | 43.12 | -378.5102 | 114.934 | 114.6039 | 19.5 | 58.7 | -4.7 | -4.5 | 1.6567 | 1.3822 | -308.3394 | -87.9269 | 566.6875 | 450.5274 | 52.1155 | -113.351 | 444.4378 | -144.2501 | -23.5177 | -104.5579 | 193.3852 | 192.978 | 209.0085 | -160.2441 | 269.9474 | -135.1607 | 289.269 | -6.1675 | 42.5037 | 35.36 | 1.811 | 1.815 | -13.6 | 10.4 | 0 | 13.3318 | -20.5951 | -5.449 | 22.7 | 55.924 | 54.684 | 8.5312 | 10.3007 | 55.0027 | 55.4288 | 54.8427 | 0 | 19.9 | 33.8812 | 11.08 | 0 | -25.8402 | 80.2308 | 61.0871 | -24.9735 | -67.1781 | 51.2318 | 40.1638 | 42.2 | 34.4 | 182.9251 | 318.5515
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 14.7702 | -32.346 | -34.7115 | 31.2747 | 0 | 27.6437 | -127.4199 | 37.2304 | 18.9394 | 18.4284 | -46.62 | -79.961 | 28.6 | 14.076 | -70.4 | 12.7476 | 40.535 | 9.8396 | 9.8331 | 16.4315 | 6.3694 | 0.0626 | 2.1844 | 0 | 0 | -99.34 | -114.91 | 0 | 4.44 | 30.8 | 25.44 | 0.247 | -100.85 | -101.64 | -86.34 | 18.56 | 18.58 | 0 | -5.8749 | 52.7522 | 54.5437 | 32.0042 | -75.3611 | -75.3972 | 3.7691 | 3.774 | 74.4503 | 75.3482 | 10.0618 | 9.8872 | -618.4117 | -36.3837 | -6 | -5.9 | 58.1294 | 56.6273 | -7.3807 | 0 | -74.1728 | -0.1098 | 0 | 2.1906 | 554.0023 | 68.6666 | 68.3004 | -656.6411 | 366.6485 | 0 | -99.9819 | 10.3188 | 59.6877 | 22.49 | 22.69 | 42 | 61.68 | -73.9401 | -73.1364 | 29.0763 | 29.4722 | 15.285 | -216.7594 | -218.4343 | -2.5257 | 0 | 12.4756 | 12.126 | 81.9 | 74.4 | -18.73 | 53.2222 | 50.964 | 51.0817 | -43.0914 | -41.914 | 20.9202 | -131.8949 | 22.3754 | 10.7146 | 28.06 | 15.65 | 27.8979 | 26.5182 | -40.9279 | 0 | 0 | 0 | -149.9699 | 0 | 0 | -120 | -120.3 | 16.0263 | 32 | 27.7 | 43.62 | 31.88 | -11.79 | 50.778 | 84.9148 | -20.33 | 0 | 43.4 | 37.37 | 86.3091 | 84.0909 | -34.0935 | -33.8 | 186.5115 | 151.2676 | 145.0381 | 147.0741 | 75.6075 | 2.063 | -30.997 | 511.8802 | 107.6661 | 0 | -35.7844 | -33.3087 | 0 | -18.6249 | -15.399 | 32.304 | -116.2469 | -118.6241 | -100.2498 | 0 | -26.59 | 0.9 | 6.2335 | -83.6664 | -42.0305 | -41.1211 | 2.7776 | -126.7962 | -29.3758 | 23.081 | 19.0708 | 0 | 39.2359 | 39.2645 | 38.3805 | -47.0552 | -46.2179 | -68.8245 | -61.5533 | -61.8067 | -59.1316 | -50.753 | -16.6683 | -21.16 | 4.549 | 0.7388 | -11.67 | 15.2 | -17.3025 | 4.4744 | -7.007 | 0.447 | 6.1259 | 26.84 | -145.4081 | -129.8514 | 14.1 | 61.8545 | 27.1 | -25.3386 | -20.4487 | -22.2009 | 1.286 | 0.0668 | 0 | -20.8807 | -38.9235 | 13.0526 | -1.3723 | 42.5258 | 0 | -162.8681 | -32.0262 | 20.7768 | -56.0283 | 8.8008 | 6.4858 | 6.1714 | 10.9459 | 103.6728 | 103.5566 | 102.3 | -279.2821 | -576.709 | 338.0334 | 313.375 | -166.6705 | -164.7793 | -60.3561 | -52.6294 | 73.0261 | 72.9246 | -112.3727 | -115.9238 | 5.6498 | 5.5619 | -100.7874 | -101.9892 | 6.83 | 6.74 | 25.9 | 25.5 | 15.0959 | -62.4 | -421.9265 | 65.0171 | 64.6238 | 9.3 | -19.3 | -35.3 | -35.6 | 1.2626 | 1.0343 | -664.8289 | -516.0807 | 169.1666 | 115.9563 | -91.7869 | -442.9043 | 105.0181 | -207.7055 | -261.9742 | -432.338 | 105.7522 | 105.8189 | 143.0925 | -544.709 | 23.7889 | -294.2381 | 131.8302 | -11.7322 | 10.627 | 13.28 | -0.001 | -0.01 | -34.48 | -12.32 | 0 | -10.8965 | -41.6037 | -27.8614 | 4.7 | 47.34 | 47.07 | 0 | 0 | 47.8738 | 47.863 | 47.0866 | 0 | -56 | 12.413 | 5.38 | 0 | -53.2605 | 68.7172 | 39.7561 | -52.17 | -78.9608 | 27.633 | 22.5527 | -33.1 | -41.4 | -222.7242 | -107.244
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.2901 | -25.106 | -18.2826 | 35.8391 | 0 | 47.8502 | -101.8642 | 62.0811 | 31.6678 | 31.0009 | -21.7838 | -59.9912 | 54.3783 | 20.929 | -52.6533 | 14.7077 | 55.0954 | 14.4076 | 14.5964 | 24.2537 | 6.9844 | 2.4982 | 5.845 | 0 | 0 | -73.6091 | -78.914 | 0 | 21.7838 | 58.6667 | 30.8922 | 0.28952 | -67.0027 | -67.2481 | -46.6027 | 68.0738 | 68.2175 | 0 | -1.4929 | 70.4504 | 72.9257 | 46.7308 | -63.632 | -63.3871 | 17.8167 | 17.8396 | 82.8696 | 84.3615 | 27.046 | 27.5218 | -557.0596 | -26.6566 | -3.8438 | -3.8604 | 70.2679 | 69.1144 | -5.1574 | 0 | -62.0126 | 6.3029 | 8.6819 | 5.1617 | 601.779 | 152.3452 | 152.1621 | -592.0377 | 585.7935 | 0 | -51.4142 | 53.1737 | 92.3004 | 30.4913 | 33.5787 | 64.9516 | 82.5438 | -25.1602 | -25.043 | 86.5525 | 87.3864 | 33.9922 | -135.3287 | -134.7059 | 7.5417 | 0 | 19.6468 | 24.9128 | 124.5417 | 112.5875 | -15.6127 | 63.0018 | 61.4013 | 61.2136 | -16.6157 | -16.1541 | 47.3632 | -83.1344 | 55.0957 | 13.8469 | 66.6833 | 35.1802 | 47.3062 | 45.0882 | -31.7888 | 0 | 0 | 0 | -114.26 | 0 | 0 | -95.9955 | -95.5636 | 22.133 | 57.3591 | 59.5846 | 78.4833 | 57.9995 | -7.2427 | 62.9368 | 112.7893 | -14.6971 | 0 | 72.7144 | 62.9958 | 113.7011 | 111.747 | 5.1795 | 4.3686 | 224.7866 | 179.3892 | 173.1318 | 175.3984 | 119.3182 | 92.9828 | -25.0728 | 603.2895 | 342.2276 | 0 | -22.1225 | -20.1366 | 0 | 25.5016 | 24.291 | 123.1693 | -78.787 | -80.0966 | -61.7445 | 5.5885 | -17.4 | 77.4829 | 11.1163 | 2.7604 | -38.8881 | -38.0083 | 9.4533 | -89.8419 | 27.4986 | 24.2482 | 22.8741 | 0 | 40.7833 | 41.298 | 39.7449 | 24.7452 | 24.7661 | 51.423 | -2.7865 | -2.9188 | 26.9425 | 38.6298 | 13.6739 | -9.9965 | 9.8293 | 1.1121 | -5.5715 | 18.5208 | 14.2826 | 6.1785 | -5.3787 | 0.93792 | 9.7324 | 32.2327 | -37.5646 | -26.8234 | 15.5838 | 73.5994 | 31.0938 | -6.5379 | -6.8936 | -8.9036 | 2.0921 | 0.0668 | 0 | -17.1019 | -22.1731 | 15.5166 | 22.9661 | 67.312 | 32.3297 | -124.6605 | -25.2191 | 28.3857 | -10.068 | 11.0577 | 13.2041 | 13.0015 | 12.7786 | 143.7528 | 144.1479 | 248.2897 | -247.0013 | -523.0364 | 525.0126 | 503.9374 | -137.8877 | -135.8895 | -51.2527 | -42.2942 | 79.8999 | 79.6984 | -86.868 | -88.2978 | 23.9771 | 23.5997 | -64.4843 | -64.4629 | 62.5419 | 62.0635 | 49.5063 | 49.6938 | 20.9141 | 0.57333 | -400.3197 | 95.3498 | 94.8888 | 14.6915 | 22.5646 | -22.475 | -22.5792 | 1.4519 | 1.1788 | -493.452 | -312.1088 | 414.673 | 324.5057 | -24.9036 | -314.6876 | 314.035 | -184.3106 | -171.573 | -308.8546 | 140.8256 | 140.3678 | 187.2068 | -396.7131 | 176.6645 | -223.2531 | 223.5483 | -8.5964 | 25.5589 | 23.3583 | 1.2046 | 1.2003 | -22.8217 | -1.905 | 0 | 1.9833 | -30.6272 | -14.5258 | 14.9437 | 51.4399 | 51.1405 | 6.564 | 8.1547 | 52.0205 | 51.9808 | 51.9868 | 0 | -21.475 | 21.5665 | 7.4832 | 0 | -39.749 | 74.9892 | 52.1274 | -39.363 | -73.4584 | 41.3633 | 31.8143 | 7.6604 | -7.4958 | -19.8028 | 126.2152
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 8 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
08/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 5.7326 | -6.8933 | 4.3363 | 5.4408 |  | 7.9939 |  | 12.3705 | 4.9588 | 6.3658 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.6964 | -5.1981 | 2.2462 | 1.9649 | 4.1883 | 3.3743 | -0.5765 | 1.8747 |  | -1.3239 | -1.555 | -1.524 | 2.874 | -19.98 | -13.2 | -1.006 | 0.315 | -13.38 | -13.72 |  | -14.17 | -14.38 |  | 4.3798 | 13.8812 | 15.8343 | -29.406 | -4.1079 | -2.9946 | 27.7182 | 22.2903 | -15.7898 | -13.1335 | 17.3798 | 11.5407 | 26.5904 | 2.1624 | -2.9 | -2.9 | -23.0183 | -22.8557 | -1.2446 |  | -2.031 | 0.4592 |  | 0.4467 | -48.1582 | 1.0681 | 1.3733 | 87.8392 | -170.6432 |  |  |  | 2.7344 | 8.14 | 4.87 | -16.07 | 1.64 | -25.4477 | -25.5816 | 29.6433 | 29.0995 | 0.6346 | -16.5138 | -16.4736 | -1.4519 |  | 4.2153 | 8.632 | -16.9 | -16.4 | -1.17 | 8.6141 | 8.4421 | 7.9911 | 30.4041 | 30.7287 | -22.2673 | -7.8758 | -23.7447 | 2.5717 | 17.81 | 5.17 | 2.9736 | 1.9562 | -4.3577 |  |  |  | 16.7363 |  |  | -8.3 |  | -0.3394 | 0 | 3.4 | 3.62 | -2.07 | -1.16 | 4.5415 | -18.416 | 2.75 |  | -0.73 | -3.66 | -19.1818 | -9.5273 | -35.3152 | -34.8091 | -10.8676 | -30.2212 | -36.0809 | -37.5034 | -29.7393 | -33.6538 | -11.908 | -159.5311 | -0.704 |  | -3.1163 | -3.5642 |  | -14.1688 | -14.4275 | -3.588 | -17.985 | -17.885 | 23.2296 | 6.41 | -4.55 | 9.3 | 1.4655 | -11.0108 | -8.6979 | -8.8968 | 10.4715 | 27.3316 | -38.6649 | 7.4604 | -1.9615 |  | 2.8636 | 0 | 0 | 13.229 | 13.0616 | -17.9178 | 19.6079 | 19.5924 | -6.094 |  | 26.027 | -16.73 | -0.6075 | 0.176 | 0.3 | 0.31 | -25.6398 |  | 3.202 | 0.791 |  | 19.16 | -9.0862 | -0.1988 | -1.19 | 22.1252 |  | 23.3296 | -5.1096 | -5.4593 | 2.0832 |  |  | -12.6714 | 57.9556 | 3.4377 | -24.9884 | 4.8234 | 4.4023 | 118.0158 | -10.1512 | -9.9614 | -4.9825 | 2.3151 | 5.9337 | 5.9496 | 1.56 | -8.1224 | -5.864 | -1.68 | -5.7389 | 7.0264 | 19.1776 | 96.0998 | -7.3429 | 44.0478 |  | -10.7053 | 0 | 0 | 29.5385 | 27.715 | -10.8753 | -10.5072 | -1.6111 | -1.1484 | 10.63 | 11.18 | -28.7 | -28.9 | 0.195 | -13.52 | 63.5007 | 20.8156 | 20.726 | -20.9 | -37.5 | -3.8 | -4.3 | -17.2925 |  | -116.1824 | 51.9772 | -251.735 | -15.2133 | -11.1489 | 112.141 | 51.2468 | 110.618 | 122.696 | 46.0604 | 28.4373 | 26.3759 | -0.2472 | 198.1395 | -222.8384 | 123.2996 | -109.4633 | -1.1951 | 5.975 | -2.48 | -2.072 | -2.073 | -3.12 | 0.72 | -0.2226 | -6.9718 | 6.096 | -2.1378 | 0.2 | 2.252 | 1.21 |  |  | 4.1272 | 3.1097 | 3.2513 |  | 21.4 | 4.3551 | -0.19 |  | -5.1682 | -16.7679 | -16.6732 | -1.8332 | 12.6864 | -11.7928 | -1.6735 | -16.6 | 0 | 49.1463 | -126.4868
08/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 5.2945 | -6.4258 | 4.3442 | 5.6724 |  | 8.131 |  | 12.6937 | 5.1238 | 6.4493 | 0 | -19.8 |  |  | -15.4 | 3.6415 | -4.9282 | 2.2036 | 2.0967 | 4.1103 | 3.1806 | -0.6247 | 2.0052 |  | -1.3344 | -1.663 | -1.656 | 3.138 | -19.98 | -15.4 | -0.882 | 0.321 | -14.41 | -14.39 |  | -14.14 | -14.12 |  | 4.4451 | 14.1789 | 15.8016 | -29.659 | -2.4179 | -1.8666 | 15.1783 | 18.4812 | -16.8339 | -13.539 | 18.6736 | 17.2719 | 25.7784 | 2.694 | -3.1 | -2.9 | -23.6989 | -22.9305 | -1.4186 |  | -1.1225 | 0.665 |  | 0.52 | -45.5031 | -18.8604 | -18.8604 | 92.073 | -202.0715 |  |  |  | 0.5389 | 8.14 | 4.98 | -16.62 | 1.33 | -24.7779 | -24.7779 | 26.8788 | 26.4923 | 1.2304 | -23.9722 | -23.8171 | -0.3208 |  | 4.2153 | 8.578 | -13 | -13 | -1.33 | 6.4257 | 6.5071 | 5.6783 | 20.2627 | 19.4809 | -24.2112 | 5.9511 | -25.6482 | 2.4123 | 17.59 | 5.1 | 2.6611 | 1.7609 | -4.0552 |  |  |  | 15.3301 |  |  | -2.5 | -2.3 | -0.5237 | -0.3 | 3.18 | 3.4 | -2.26 | -0.98 | 4.464 | -16.5334 | 2.29 |  | -0.8 | -4.5 | -17.2727 | -8.4455 | -32.1668 | -32.4 | -9.9165 | -28.8197 | -36.1675 | -36.4112 | -21.2749 | -30.5877 | -11.687 | -167.3079 | 15.2152 |  | -4.01 | -3.7404 |  | -15.3138 | -13.5328 | 4.624 | -15.7728 | -16.5276 | 22.3297 | 6.48 | -5.18 | 3.7 | 1.3772 | -14.6495 | -10.0553 | -10.1824 | 11.6212 | 19.2757 | -41.5982 | 7.147 | -1.1595 |  | 0 | 0 | 0 | 12.5592 | 12.7267 | -18.2527 | 17.8205 | 18.0373 | -5.8564 |  | 25.8903 | -17.29 | -0.6075 | 0.1385 | 0.25 | -0.62 | -26.5192 |  | 3.152 | 0.735 |  | 19.05 | -2.1965 | 7.0054 | -1.5 | 21.6107 |  | 23.389 | -4.966 | -5.0992 | 2.0008 |  |  | -11.7984 | 58.2933 | 2.6648 | -25.5422 | 5.0975 | 5.1967 | 113.0287 | -10.5604 | -10.2439 | -4.6307 | 3.068 | 5.7872 | 5.7677 | 2.506 | -2.7904 | 0 | -3.35 | 0 | 22.3661 | 22.0206 | 103.5585 | -1.9745 | 47.7692 | 0 | -12.5268 | 0 | 0 |  |  | -11.6168 | -10.8148 | -1.183 | -1.395 | 10.76 | 11.05 | -34.7 | -34.4 | 0.0888 | -13.84 | 73.7217 | 20.7428 | 20.6708 | -20.8 | -47.5 | -3.8 | -4.3 |  |  | -104.256 | 45.6853 | -251.4948 | -14.9316 | -10.8927 | 120.6029 | 39.5783 | 105.1271 | 131.0449 | 65.4091 | 29.0647 | 28.516 | 1.2989 | 211.7054 | -226.3247 | 141.9055 | -118.7921 | -1.4295 | 10.657 | -5.6 | -2.131 | -2.136 | 0.96 | -2 | -0.0374 | -3.8071 | 11.9249 | -7.4113 | -2.9 | 0.951 | 1.477 |  |  | 3.5211 | 3.958 | 3.6063 |  | 33.4 | 2.7906 | -0.17 |  | -7.5881 | -16.1139 | -16.426 | -4.4171 | 11.4407 | -9.7642 | -2.4184 | -28.8 | 11.8 | 69.1393 | -145.1677
08/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 4.7816 | -6.0862 | 3.9593 | 6.2614 |  | 7.9992 |  | 12.6403 | 5.1078 | 6.3807 | 0 | -19.8 |  | 0.828 | -13.2 | 3.8385 | -2.2347 | 2.1296 | 1.988 | 4.0935 | 3.2946 | -0.7384 | 1.9699 |  | -1.2331 | -1.661 | -1.646 | 3.39 | -22.2 | -15.4 | -0.737 | 0.324 | -14.27 | -14.34 |  | -14.17 | -14.14 |  | 4.5068 | 13.6226 | 15.5016 | -28.8837 | -6.5037 | -4.6505 | 17.7961 | 20.5954 | -16.5714 | -12.3741 | 17.3741 | 12.1219 | 25.0375 | 3.2554 | -3 | -3.1 | -22.7018 | -21.9101 | -1.2459 |  | -0.9632 | 1.2203 |  | 0.4986 | -50.386 | -18.6468 | -19.0435 | 87.7751 | -205.7955 |  |  |  |  | 7.91 | 4.73 | -16.56 | 1.25 | -23.1704 | -22.9025 | 27.2114 | 26.3502 | 1.2992 | -23.0458 | -22.5171 | -0.7597 | 0 | 4.032 | 8.691 | -12.9 | -12.7 | -1.3 | 6.6073 | 7.0667 | 5.6249 | 21.9522 | 22.4253 | -28.0254 | 7.0391 | -28.916 | 2.4132 | 17.83 | 5.19 | 2.5049 | 1.4679 | -3.8701 |  |  |  | 13.0175 |  |  | 0 | 0 | -0.5884 | -0.7 | 3.22 | 3.22 | -2.46 | -1.2 | 4.7585 | -14.6958 | 0.25 |  | 1.25 | -5.06 | -14.4545 | -7.3636 | -30.4951 | -31.1818 | -9.9052 | -26.819 | -34.8925 | -34.8094 | -25.0998 | -32.9505 | -12.043 | -162.734 | 8.4021 |  | -4.1493 | -3.8827 |  | -12.4425 | -11.9297 | -2.564 | -14.9067 | -14.6176 | 20.5642 | 0 | -3.65 | 0.2 | 1.4827 | -10.5483 | -10.6361 | -10.6562 | 12.1656 | 22.3253 | -35.6425 | 7.0159 | -0.8132 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.3823 | -18.2527 | 15.5032 | 15.3595 | -6.4893 |  | 26.403 | -18.07 | -0.6075 | 0.1394 | 0.31 | 0.45 | -26.4263 |  | 3.246 | 0.751 |  | 18.69 | -1.7382 | 6.8552 | -1.41 | 21.526 |  | 23.4071 | -4.7845 | -5.2052 | 1.9501 |  |  | -12.3302 | 57.1685 | 3.1205 | -25.4621 | 3.4836 | 3.2846 | 107.3437 | -10.7442 | -10.4771 | -4.1721 | 2.7015 | 5.7872 | 5.8151 | 2.5577 | -3.739 | -3.1106 | -4.61 | 0 | 38.7028 | 21.1616 | 98.7087 | -2.3519 | 47.49 | 0 | -11.9775 | 0 | 0 |  |  | -11.2158 | -10.6775 | -1.4994 | -1.6351 | 10.76 | 11.28 | -33.5 | -33.2 | 0.1071 | -13.52 | 74.3548 | 20.8049 | 20.6638 | -20.8 | -46.5 | -3.7 | -4.2 |  |  | -98.6093 | 38.3214 | -249.6432 | -14.1754 | -11.7237 | 118.3335 | 40.4043 | 110.7023 | 128.8819 | 56.8411 | 29.6854 | 27.9496 | 0.5802 | 212.3266 | -226.6082 | 132.282 | -115.3289 | -1.2171 | 10.111 | -4.72 | -2.115 | -2.137 | 0 | -1.28 | -0.3345 | -4.9485 | 10.988 | -5.214 | -3.5 | 1.276 | 0.742 |  |  | 3.6254 | 4.099 | 3.7538 |  | 31.2 | 3.057 | -0.17 |  | -6.7151 | -16.2655 | -15.7779 | -3.2615 | 12.1103 | -10.1056 | -2.4426 | -27.3 | 9.3 | 72.8633 | -152.1983
08/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 4.7064 | -5.9529 | 4.1669 | 6.2384 |  | 7.5992 |  | 14.0739 | 5.7538 | 7.0105 | 0 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.9583 | -1.3678 | 2.0295 | 2.2909 | 3.7486 | 3.3353 | -0.6033 | 1.8759 |  | -1.2876 | -1.76 | -1.767 | 2.631 | -22.2 | -15.4 | -1.286 | 0.31 | -14.14 | -14.19 |  | -14.87 | -14.87 |  | 4.0545 | 13.6149 | 15.4882 | -27.4359 | -5.2789 | -4.745 | 5.8582 | 4.925 | -13.1138 | -10.5515 | 9.5833 | 9.9196 | 25.2269 | 5.1616 | -3.8 | -3.8 | -25.4526 | -25.5196 | -1.2776 |  | -0.0148 | 1.1463 |  | 0.3615 | -70.2231 | -17.8533 | -17.8228 | 93.9171 | -224.2104 |  |  |  | -0.5289 | 7.49 | 4.17 | -17.51 | 0.72 | -21.9648 | -21.9648 | 27.6475 | 27.6762 | 1.5781 | -21.6008 | -21.7558 | -0.1517 |  | 4.2153 | 8.892 | -15.2 | -14.8 | -1.23 | 5.2535 | 5.3819 | 4.7343 | 25.2061 | 24.9835 | -30.5126 | 6.3761 | -30.6186 | 2.3527 | 17.38 | 4.98 | 2.5049 | 1.5656 | -3.762 |  |  |  | 15.9591 |  |  | 0 | 0 | -0.5383 | -1 | 2 | 2.88 | -2.63 | -0.89 | 5.2545 | -15.9409 | 0.02 |  | 0.71 | -6.09 | -16.2727 | -8.2909 | -31.169 | -31.0273 | -11.1296 | -28.4923 | -36.2807 | -35.9721 | -30.2165 | -34.9716 | -12.078 | -171.7206 | 6.2128 |  | -4.2343 | -4.0695 |  | -9.7655 | -9.2236 | -5.636 | -14.4482 | -14.342 | 19.1461 | 0 | -3.56 | 0.1 | 1.5257 | -6.2174 | -10.3872 | -10.5844 | 12.1502 | 23.7677 | -35.6674 | 7.1466 | -1.505 |  | 0 | 2.6337 | 0 | 8.7077 | 9.3776 | -18.5877 | 15.3815 | 15.3605 | -6.7277 |  | 25.5143 | -17.4 | -0.6075 | 0.1394 | 0.22 | 0.73 | -25.7323 | 2.7286 | 3.226 | 0.787 |  | 19.37 | -2.2981 | 6.5265 | -1.72 | 21.6834 |  | 22.8913 | -4.4774 | -4.6648 | 1.8986 |  |  |  | 57.0883 | 2.7246 | -25.5269 | 3.8168 | 4.3368 | 105.9883 | -11.1955 | -10.8263 | -4.1641 | 2.659 | 5.5675 | 5.6807 | 2.1263 | -2.4564 | 0 | -7.54 | 5.7007 | 46.9756 | 17.0964 | 97.248 | 0 | 49.5928 | -11.7163 | -13.1651 | 0 | 0 |  | 32.5097 | -13.0616 | -12.4408 | -1.2964 | -1.25 | 11.1 | 11.68 | -34 | -33.8 | 0.0357 | -13.2 | 78.7995 | 18.5651 | 19.0257 | -20.9 | -46.5 | -2.5 | -3.1 | -17.4758 | -17.4357 | -97.191 | 28.3111 | -249.693 | -14.1121 | -12.9602 | 120.3232 | 43.0147 | 114.7656 | 128.8936 | 58.8673 | 28.6221 | 29.7626 | -3.6435 | 207.2564 | -226.2933 | 130.0675 | -113.2241 | -0.2576 | 9.391 | -5.2 | -2.112 | -2.115 | 0.72 | -1.6 | 0.1345 | -4.1581 | 10.6676 | -6.0349 | -3.7 | 0.334 | 1.837 |  |  | 4.4838 | 4.258 | 3.7807 |  | 31.8 | 2.3 | -0.22 |  | -5.9631 | -15.9558 | -15.557 | -3.6695 | 10.7203 | -9.2008 | -2.1201 | -27.5 | 9.6 | 81.1067 | -158.4937
08/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 4.6135 | -5.9034 | 3.956 | 5.9118 |  | 7.4118 |  | 12.169 | 4.9049 | 6.2434 | -2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 3.9124 | -2.1876 | 2.0838 | 1.9097 | 3.9552 | 3.3117 | -0.7089 | 1.938 |  | -1.2693 | -1.821 | -1.798 | 3.041 | -19.98 | -15.4 | -0.839 | 0.314 | -14.55 | -14.52 |  | -14.55 | -14.6 |  | 4.127 | 13.3769 | 15.287 | -22.4279 | -5.9619 | -5.4571 | 4.708 | 4.883 | -11.6585 | -9.4227 | 9.3127 | 9.1522 | 23.0146 | 4.912 | -4 | -3.9 | -25.0109 | -24.9909 | -1.23 |  | 0 | 1.5565 |  | 0.3491 | -73.6717 | -17.9144 | -17.9449 | 97.8927 | -223.6224 |  |  |  | -0.3094 | 7.83 | 3.65 | -17.23 | 1.85 | -24.9118 | -25.1797 | 26.9206 | 26.1623 | -5.1446 | -19.1135 | -19.2752 | -0.3958 |  | 4.2153 | 8.786 | -15.2 | -15 | -1.12 | 6.7118 | 6.3367 | 5.505 | 25.2618 | 25.3728 | -29.9598 | 7.1116 | -31.2091 | 2.3433 | 19.45 | 5.86 | 2.3486 | 1.4679 | -3.8299 |  |  |  | 13.0169 |  |  | 0 | 0 | -1.7651 | -1.2 | 4.68 | 2.6 | -2.84 | -2 | 5.022 | -14.2158 | -2.66 |  | 3.13 | -5.76 | -15.5636 | -7.4364 | -32.3639 | -32.7 | -9.7225 | -27.4588 | -34.9687 | -35.1726 | -25.8339 | -28.679 | -12.058 | -171.5858 | 12.8925 |  | -3.8823 | -3.8604 |  | -13.8031 | -13.4665 | -3.076 | -14.4292 | -13.1943 | 22.0234 | 6.73 | -3.49 | -2.3 | 1.3966 | -13.3653 | -10.6066 | -10.6532 | 12.5323 | 25.4675 | -37.4861 | 7.094 | -1.0116 |  | 0 | 2.617 | 0 | 12.3918 | 12.3918 | -20.932 | 17.1265 | 17.1166 | -7.9071 |  | 26.027 | -17.2 | -0.6075 | 0.165 | 0.22 | 0.31 | -25.7353 |  | 3.19 | 0.508 |  | 19.11 | -2.4406 | 6.1389 | -1.57 | 20.9744 |  | 22.9421 | -4.3249 | -4.753 | 1.8739 |  |  | -12.4607 | 57.0825 | 2.8962 | -25.2532 | 4.1464 | 3.9609 | 102.6505 | -11.1931 | -10.7018 | -3.8722 | 2.713 | 5.6188 | 5.6095 | 2.2178 | -3.8288 | -2.6456 | -5.87 | 0 | 35.2243 | 19.6639 | 98.9621 | -2.283 | 47.6038 | 0 | -12.844 | 0 | 0 | 33.4468 |  | -12.9627 | -12.743 | -1.3277 | -1.4236 | 10.73 | 11.63 | -33.4 | -33.6 | 0.0357 | -13.28 | 77.3917 | 18.6104 | 18.5357 | -21.2 | -45.7 | -2.8 | -3.4 |  | -17.2159 | -97.3181 | 39.8096 | -250.6419 | -15.484 | -11.7913 | 122.0986 | 41.9128 | 112.6621 | 130.8882 | 58.671 | 30.4108 | 27.441 | -2.1803 | 209.4958 | -229.035 | 129.3514 | -115.3003 | -0.2087 | 9.903 | -4.8 | -2.136 | -2.143 | 0.24 | -1.28 | -0.1932 | -4.802 | 10.753 | -5.5955 | -2.9 | 2.592 | 1.121 |  |  | 5.882 | 4.5643 | 3.5754 |  | 31.5 | 2.873 | -0.16 |  | -6.6402 | -15.5738 | -15.7191 | -3.2605 | 11.4939 | -9.9008 | -2.5988 | -27 | 9 | 76.5048 | -151.1446
08/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 4.5717 | -5.8534 | 3.9846 | 5.8685 |  | 7.4266 |  | 10.2001 | 4.0569 | 5.1727 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 3.8479 | -3.4724 | 2.0607 | 2.0004 | 3.8767 | 3.3472 | -0.7251 | 1.8913 |  | -1.0088 | 0 | -1.836 | 2.966 | -22.2 | -15.4 | -1.462 | 0.311 | -15.49 | -15.67 |  | -13.28 | -13.27 |  | 4.0074 | 13.0185 | 15.096 | -23.25 | -6.5416 | -5.8417 | 17.6635 | 19.3908 | -13.7191 | -10.663 | 11.6296 | 16.0852 | 18.5956 | 3.7523 | -3.3 | -3.2 | -22.9717 | -22.0756 | -0.9746 |  | -1.6474 | 1.3221 |  | 0.2896 | -54.1703 | -18.952 | -18.891 | 90.3337 | -218.3954 |  |  |  | -0.3692 | 7.93 | 3.89 | -17.1 | 2.07 | -23.9741 | -24.6439 | 25.0336 | 24.41 | -5.129 | -18.7898 | -19.6808 | -2.5257 |  | 4.032 | 8.705 | -15.4 | -15.2 | -0.99 | 6.045 | 5.8632 | 4.9036 | 22.8912 | 23.4293 | -28.5176 | 7.2621 | -28.7541 | 2.4722 | 19.75 | 5.96 | 2.1924 | 1.2726 | -3.6234 |  |  |  | 11.3285 |  |  |  |  | -1.8311 | -1 | 5.14 | 2.74 | -2.76 | -2.26 | 5.4405 | -11.8132 | -6.12 |  | 6.6 | -6.35 | -14.6545 | -7.0091 | -31.4305 | -31.5364 | -9.7863 | -26.5531 | -33.6565 | -32.4216 | -24.5183 | -28.6855 | -12.103 | -160.037 | 11.602 |  | -4.076 | -4.019 |  | -14.0562 | -13.9782 | 1.04 | -13.6046 | -12.8417 | 20.9788 | 6.36 | -4.45 | -7.8 | 1.3906 | -13.6181 | -10.4834 | -10.7572 | 12.27 | 24.5283 | -31.424 | 6.9707 | -1.3736 |  | 0 | 0 | 0 | 11.5545 | 12.0569 | -20.0948 | 15.0708 | 15.2732 | -6.564 |  | 26.027 | -17.7 | -0.6075 | 0.1302 | 0.28 | 0.01 | -26.003 |  | 3.28 | 0.021 |  | 18.62 | -1.8531 | 6.5863 | -1.75 | 20.6833 |  | 22.3572 | -4.683 | -4.986 | 1.8693 |  |  |  | 56.8304 | 2.794 | -25.2409 | 6.3676 | 7.1874 | 109.6619 | -11.1336 | -10.1351 | -4.5818 | 3.0009 | 5.7506 | 5.7123 | 2.6386 | -3.3885 | -2.7787 | -5.45 | 3.17 | 34.049 | 21.2021 | 98.4067 | -2.2699 | 48.0584 | 0 | -12.2478 | 0 | -10.4558 |  |  | -11.7102 | -11.0895 | -1.35 | -1.7315 | 10.65 | 11.06 | -32.2 | -32.9 | 0.0357 | -12.88 | 72.5492 | 19.6327 | 19.5515 | -20.8 | -45.7 | -3.3 | -3.8 | -17.1378 | -17.1869 | -93.9521 | 37.9864 | -248.1417 | -15.242 | -9.6078 | 121.3289 | 44.1512 | 112.4287 | 128.301 | 61.4258 | 26.8749 | 27.8142 | 3.7649 | 211.2141 | -226.4647 | 130.4095 | -117.3243 | -0.8435 | 9.733 | -4.64 | -2.112 | -2.118 | 0 | -0.96 | -0.3239 | -4.979 | 10.8141 | -5.1255 | -3.5 | 3.268 | 1.754 |  |  | 4.6375 | 5.4382 | 2.7477 |  | 30.5 | 3.1291 | -0.13 |  | -6.6086 | -15.9241 | -16.5753 | -3.0732 | 12.0245 | -10.1837 | -2.2743 | -26.1 | 8.6 | 72.8444 | -153.9626
08/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 4.5008 | -5.6416 | 3.776 | 5.7795 |  | 7.658 |  | 11.0592 | 3.7679 | 5.4279 | 0 | -19.8 | -4.4 | 0.828 |  | 4.3734 | -3.5853 | 2.0748 | 1.827 | 3.7109 | 2.908 | -0.7091 | 1.9904 |  | -1.1104 |  | -1.849 | 2.783 | -22.2 | -15.4 | -1.723 | 0.306 | -15.86 | -16.01 |  | -12.94 | -12.99 |  | 4.1459 | 13.0555 | 14.7841 | -23.3983 | -4.8283 | -4.9205 | 13.0845 | 12.8918 | -14.2477 | -12.6478 | 8.2714 | 19.5714 | 19.4872 | 3.3814 | -3.1 | -3.2 | -22.4257 | -21.9312 | -0.9911 |  | -1.0805 | 1.1236 |  | 0.4397 | -60.7318 | -19.5013 | -19.3792 | 96.0738 | -221.9673 |  |  |  | -1.4371 | 7.93 | 3.93 | -17.17 | 1.9 | -25.8495 | -25.3137 | 26.7174 | 26.3082 | -3.9982 | -17.2565 | -17.005 | -0.1787 |  | 4.2153 | 8.516 | -15.6 | -15 | -1.07 | 7.1086 | 6.8315 | 5.6255 | 22.7894 | 23.0439 | -27.7446 | 6.4281 | -28.3494 | 2.3254 | 19.51 | 5.83 | 2.1924 | 1.2726 | -3.7118 |  |  |  | 12.9903 |  |  |  |  | -1.7249 | -1.6 | 4.96 | 2.44 | -2.92 | -2.03 | 5.828 | -15.3609 | -7.11 |  | 7.55 | -6.32 | -15.7091 | -7.7273 | -32.9635 | -32.2455 | -10.1659 | -27.381 | -33.9713 | -34.9134 | -20.2682 | -23.1051 | -12.201 | -165.2978 | 19.7857 |  | -3.2546 | -3.7431 |  | -17.6314 | -17.2753 | 7.696 | -15.8688 | -15.5382 | 21.1136 | -8.3 | -4.59 | 2.8 | 1.3037 | -21.69 | -9.6301 | -9.8063 | 10.4097 | 22.3609 | -38.5596 | 7.1045 | -1.2095 |  | 2.4325 | 2.755 | 0 | 13.3965 | 13.564 | -21.4344 | 17.1263 | 17.8337 | -9.2171 |  | 26.027 | -18.22 | -0.6075 | 0.1302 | 0.26 | 0.49 | -26.4901 |  | 3.304 | 0.021 |  | 18.68 | -1.6659 | 7.0535 | -1.71 | 20.464 |  | 22.3897 | -4.3034 | -4.6822 | 1.8044 |  |  | -12.1778 | 57.2136 | 3.077 | -25.2595 | 4.8724 | 3.6463 | 104.2045 | -11.1975 | -10.3872 | -3.3436 | 2.5847 | 5.7506 | 5.7123 | 2.0405 | -2.5849 | 0 | -2.51 | 0 | 32.8286 | 21.1873 | 99.4156 | 0 | 49.8733 | 0 | -12.1956 | 0 | 0 |  |  | -12.9737 | -12.7649 | -1.9691 | -2.1445 | 10.23 | 10.74 | -33.1 | -32.7 | 0.2298 | -12.64 | 79.1978 | 17.2536 | 17.176 | -20.9 | -47.2 | -2.8 | -3.4 | -17.3313 | -17.3881 | -90.3565 | 43.7994 | -257.0341 | -18.1375 | -9.2412 | 122.3961 | 41.0371 | 112.1197 | 130.6175 | 61.8913 | 27.6357 | 26.731 | -1.5077 | 212.486 | -229.5633 | 135.1034 | -116.0854 | -0.3967 | 10.163 | -5.44 | -2.092 | -2.089 | 0.72 | -1.6 | -0.478 | -4.5701 | 11.9249 | -7.5853 | -2.8 | 3.375 | 1.718 |  |  | 4.0398 | 3.7187 | 3.4718 |  | 32 | 3.2502 | -0.15 |  | -6.0252 | -16.0079 | -16.1759 | -3.5544 | 11.6719 | -9.884 | -2.0378 | -28.1 | 10.1 | 73.0916 | -149.6949
08/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 4.5774 | -5.7657 | 3.8829 | 5.9694 |  | 7.6954 |  | 10.6402 | 3.9809 | 5.169 | 0 | -17.6 | -4.4 | 0.828 |  | 4.5101 | -3.3874 | 1.7331 | 1.5358 | 3.2526 | 2.8584 | -1.3879 | 1.9827 |  | -0.9126 | 0 | -1.901 | 2.499 | -22.2 | -17.6 | -1.799 | 0.308 | -16.04 | -16.27 |  | -12.75 | -12.8 |  | 3.8003 | 13.1632 | 15.0491 | -23.0517 | -1.6554 | -1.6011 | 30.6851 | 23.8155 | -17.036 | -12.4252 | 17.471 | 20.874 | 14.7106 | 2.8851 | -3.5 | -3.3 | -22.3338 | -22.6551 | -0.9565 |  | 0.6909 | 0.6577 |  | 0.229 | -65.7674 | -19.1351 | -19.5013 | 96.1452 | -213.6798 |  |  |  | -1.3572 | 8.18 | 4.06 | -16.91 | 1.96 | -26.3854 | -26.7872 | 27.841 | 27.5378 | -5.4018 | -19.9395 | -20.0098 | -1.7566 | 0 | 4.4116 | 8.398 | -15.1 | -14.7 | -1.24 | 5.4268 | 6.5644 | 4.2693 | 21.1684 | 21.7034 | -24.6868 | 5.2227 | -25.93 | 2.3883 | 19.34 | 5.93 | 2.1924 | 1.3702 | -3.6737 |  |  |  | 10.9021 |  |  |  |  | -1.4612 | -1.3 | 5.72 | 2.3 | -2.94 | -2.46 | 5.89 | -13.5733 | -6.72 |  | 7.07 | -6.79 | -13.5818 | -6.8364 | -33.2059 | -32.5909 | -10.2951 | -27.1125 | -34.4091 | -34.0319 | -23.5758 | -25.6385 | -12.291 | -168.0217 | 28.9004 |  | -4.2545 | -4.3605 |  | -14.5094 | -14.6174 | 6.16 | -14.0264 | -13.6287 | 24.8637 | 7.06 | -3.89 | -0.7 | 1.4327 | -16.6541 | -9.1909 | -9.4859 | 9.8571 | 25.4372 | -39.3579 | 7.0674 | -0.9413 |  | 0 | 0 | 0 | 13.7314 | 14.2338 | -22.1042 | 17.6862 | 17.007 | -9.717 |  | 26.9108 | -17.99 | -0.6075 | 0.165 | 0.29 | 0.38 | -27.0313 |  | 3.425 | 0.049 |  | 18.06 | -1.3705 | 7.0483 | -1.95 | 19.3264 |  | 22.2094 | -4.1217 | -4.5787 | 1.807 |  |  |  | 55.9549 | 2.6068 | -25.3092 | 4.6045 | 4.6296 | 105.8998 | -11.264 | -10.2317 | -3.6211 | 3.4322 | 5.7286 | 5.6648 | 2.7353 | -2.2982 | 0 | -2.1 |  | 30.6775 | 26.6625 | 103.509 | 0 | 49.5803 | -10.7438 | -13.7991 | 0 | 0 |  |  | -12.1003 | -11.1554 | -1.5527 | -1.2819 | 10.52 | 11.16 | -33.2 | -33.4 | 0.054 | -12.48 | 81.5761 | 19.2859 | 19.2137 |  | -47.4 | -3.3 | -3.8 |  |  | -92.9215 | 44.9835 | -255.7548 | -20.4037 | -11.9034 | 126.2212 | 38.3059 | 111.0361 | 133.2841 | 68.4332 | 29.3357 | 29.8924 | -0.5255 | 218.0131 | -230.5185 | 139.2736 | -118.508 | -0.9119 | 10.295 | -5.28 | -2.052 | -2.07 | 1.04 | -2.16 | -0.4978 | -3.9841 | 11.9554 | -7.8202 | -2.4 | 3.47 | 4.124 |  |  | 3.8813 | 3.8443 | 3.805 |  | 33.1 | 2.7263 | -0.14 |  | -6.765 | -15.4019 | -14.8175 | -3.9299 | 11.2334 | -9.2761 | -2.5054 | -29.1 | 11.1 | 74.7464 | -148.8689
08/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 4.7066 | -5.8593 | 3.9534 | 6.2211 |  | 7.9346 |  | 10.1588 | 3.8239 | 5.0112 | 0 | -19.8 | -2.2 | 0.828 |  | 4.3537 | -3.9002 | 1.8408 | 1.5616 | 3.4217 | 2.7324 | -1.3775 | 1.93 |  | -0.9557 |  | -1.759 | 3.04 | -22.2 | -15.4 | -1.361 | 0.322 | -15.96 | -15.92 |  | -12.85 | -12.9 |  | 4.0295 | 12.9294 | 14.7909 | -23.7227 | -5.9781 | -5.6327 | 20.5988 | 14.4149 | -14.0185 | -10.6953 | 13.8309 | 15.4446 | 19.2637 | 2.5294 | -3.1 | -3.1 | -22.6965 | -22.7305 | -0.9154 |  | -1.7959 | 1.2199 |  | 0.3964 | -51.21 | -20.661 | -20.6915 | 86.0496 | -211.2813 |  |  |  | -0.3393 | 7.96 | 3.94 | -16.79 | 2.14 | -26.3854 | -26.5193 | 26.7582 | 26.2226 | -6.1088 | -15.694 | -15.8703 | -0.276 |  | 4.032 | 8.439 | -15.1 | -14.8 | -0.75 | 7.9754 | 7.9326 | 6.8474 | 21.3629 | 21.5898 | -28.3133 | 8.2624 | -28.5922 | 2.4595 | 20.06 | 6.09 | 2.0361 | 1.0773 | -3.6026 |  |  |  | 14.3073 |  |  |  |  | -1.8701 | -1.1 | 5.22 | 2.52 | -2.73 | -2.21 | 5.5025 | -15.3484 | -6.9 |  | 7.6 | -5.99 | -14.5273 | -7.7091 | -33.0573 | -32.8545 | -9.8321 | -25.1817 | -33.0069 | -33.0576 | -25.5837 | -30.2459 | -11.831 | -160.4611 | 29.1574 |  | -4.4639 | -4.2963 |  | -13.6165 | -13.2665 | 2.576 | -17.026 | -16.8312 | 20.5336 | -14.84 | -4.44 | 0 | 1.5564 | -15.8102 | -9.669 | -9.9429 | 10.693 | 23.254 | -34.8639 | 6.9199 | -0.8685 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -22.2717 | 18.0464 | 18.5916 | -8.9812 |  | 26.3981 | -18.02 | -0.6075 | 0.165 | 0.21 | 0.24 | -26.4241 | 2.6515 | 3.399 | 0.026 |  | 18.35 | -0.981 | 8.2192 | -1.84 | 20.0059 |  | 22.3803 | -4.47 | -4.7774 | 1.7861 |  |  | -11.2175 | 57.0119 | 2.7683 | -25.4254 | 5.8015 | 4.84 | 107.4852 | -11.0671 | -10.0544 | -4.0139 | 3.2745 | 5.7579 | 5.7835 | 2.825 | -0.7151 | 0 | -0.42 | 0 | 27.4944 | 32.1193 | 105.9469 | 0 | 49.743 | -11.5566 | -13.776 | 0 | 0 |  | 35.1565 | -10.0842 | -9.7052 | -1.5047 | -1.294 | 10.48 | 11.12 | -32.9 | -33.3 | 0.1767 | -12.16 | 74.0758 | 21.4719 | 20.9029 | -20.6 | -47.4 | -5 | -5.5 |  | -17.1735 | -90.3362 | 45.0352 | -253.7012 | -20.6274 | -9.9811 | 128.9077 | 35.3294 | 108.356 | 133.4145 | 69.5568 | 30.5642 | 29.3068 | 2.0273 | 221.7364 | -229.1205 | 144.599 | -124.6051 | -1.6858 | 9.138 | -5.04 | -2.014 | -2.018 | 0.48 | -1.84 | -0.6927 | -4.4236 | 12.3949 | -7.6158 | -3.2 | 2.297 | 2.292 |  |  | 4.3305 | 3.7084 | 3.6714 |  | 33.8 | 2.3676 | -0.14 |  | -7.4867 | -14.2627 | -14.1936 | -4.1883 | 10.4233 | -8.8407 | -2.6298 | -29.5 | 12 | 75.0603 | -151.3797
08/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 4.7114 | -5.9373 | 3.854 | 6.3989 |  | 10.8982 |  | 10.8977 | 4.1759 | 5.5141 | 2.22 | -19.8 | -2.2 |  |  | 4.2732 | -2.633 | 1.8366 | 1.6564 | 3.3249 | 2.8167 | -1.4002 | 1.9191 |  | -1.0428 |  | -1.535 | 2.909 | -24.42 | -15.4 | -1.183 | 0.322 | -15.1 | -15.16 |  | -12.41 | -12.32 |  | 4.1473 | 13.4542 | 15.1435 | -22.4519 | -5.8288 | -5.4598 | 4.9765 | 4.5799 | -11.3158 | -8.7768 | 9.7893 | 10.2346 | 21.6548 | 4.666 | -3.8 | -3.8 | -24.72 | -24.7159 | -1.2004 |  | -0.1253 | 1.2541 |  | 0.4899 | -71.5048 | -19.1351 | -19.0435 | 97.1442 | -222.8983 |  |  |  | 0.6287 | 8.04 | 4.12 | -16.54 | 2.35 | -30.2701 | -30.4041 | 30.4024 | 29.8161 | -6.3717 | -18.4466 | -18.1647 | -0.1406 |  | 4.032 | 9.094 | -13.9 | -13.6 | -0.89 | 7.4603 | 7.6761 | 6.4882 | 23.3547 | 22.7562 | -29.5962 | 7.5459 | -30.3244 | 2.455 | 20.58 | 6.33 | 2.1924 | 1.2726 | -3.6634 |  |  |  | 13.585 |  |  | -2.5 | -2.3 | -1.7383 | -0.8 | 5.68 | 2.92 | -2.55 | -2.34 | 6.107 | -14.1783 | -2.03 |  | 3.46 | -5.49 | -13.8364 | -7.3909 | -37.6541 | -37.4818 | -10.8662 | -28.8491 | -35.969 | -36.332 | -21.7904 | -27.0934 | -11.828 | -169.3413 | 32.8288 |  | -4.4508 | -4.3124 |  | -14.8628 | -13.8588 | -12.292 | -13.972 | -14.1028 | 25.4195 | 6.54 | 0 | 1.1 | 1.5141 | -17.5963 | -10.2279 | -10.4638 | 11.6937 | 26.1386 | -37.7997 | 6.8437 | -1.1476 |  | 0 | 0 | 0 | 17.4155 | 16.7456 | -32.3191 | 20.5746 | 20.5592 | -15.9395 |  | 26.6813 | -16.99 | -0.7137 | 0.1284 | 0.39 | -0.13 | -26.2086 | 2.7744 | 3.418 | 0.038 | 3.7235 | 18.81 | -5.4793 | 2.9968 | -1.93 | 20.5223 |  | 21.1686 | -4.1518 | -4.4909 | 1.8399 | 0.06 |  | -12.9307 | 56.1261 | 3.5156 | -23.7333 | 4.3812 | 4.2707 | 118.3793 | -11.3673 | -9.684 | -4.0153 | 3.9682 | 5.8824 | 5.8863 | 2.2654 | 0 | 1.8322 | -1.26 | 0 | 27.5354 | 30.8632 | 109.329 | 1.8283 | 49.7549 | -11.7845 | -14.1222 | 0 | 0 | 38.1242 |  | -10.8588 | -10.3314 | -1.6514 | -1.6204 | 10.26 | 10.78 | -33.8 | -33.7 | 0.1071 | -12 | 76.0377 | 18.946 | 18.7791 | -20.4 | -48.2 | -5 | -5.5 |  |  | -87.9857 | 45.7115 | -256.3234 | -21.6918 | -9.7 | 129.3867 | 32.1938 | 105.6516 | 134.4369 | 70.1961 | 28.5563 | 30.3679 | 4.8334 | 224.9672 | -229.2769 | 141.2108 | -124.8162 | -1.4051 | 10.097 | -5.92 | -2 | -2.014 | 1.44 | -1.6 | -0.7562 | -4.509 | 12.1904 | -7.9393 | -2.6 | 1.567 | 1.055 |  |  | 4.3389 | 4.5815 | 4.1837 |  | 34.4 | 2.0431 | -0.15 |  | -7.9977 | -15.2463 | -14.6554 | -4.7631 | 11.4373 | -8.0753 | -3.6237 | -29.9 | 12.3 | 81.8894 | -153.2079
08/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 4.8222 | -6.1266 | 3.8936 | 7.0235 |  | 11.7526 |  | 9.8175 | 3.6299 | 4.9671 | 2.22 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 4.208 | -3.0187 | 2.1183 | 1.971 | 3.9537 | 2.7405 | -1.3573 | 1.8483 |  | -1.327 |  | -1.302 | 3.351 | -22.2 | -13.2 | -1.087 | 0.338 | -13.88 | -13.68 |  | -12.96 | -13.02 |  | 4.1959 | 14.4905 | 16.2767 | -23.1284 | -4.0204 | -3.5053 | 4.7857 | 5.0283 | -11.4866 | -8.6931 | 7.941 | 8.3689 | 21.2412 | 2.9832 | -3.5 | -3.5 | -24.8052 | -24.6404 | -1.0556 |  | 1.0261 | 0.8887 |  | 0.576 | -68.0563 | -19.1961 | -19.4403 | 86.5415 | -219.5986 |  |  |  | 1.7464 | 8.22 | 4.41 | -15.83 | 2.38 | -30.1362 | -29.8682 | 30.1084 | 29.7381 | -6.2015 | -17.0251 | -17.2968 | 0.9168 |  | 4.032 | 8.891 | -12.1 | -12.3 | -0.89 | 9.832 | 9.3951 | 8.5225 | 20.0102 | 20.4635 | -27.553 | 7.7227 | -27.8973 | 2.1545 | 21.05 | 6.52 | 2.6611 | 1.6632 | -3.9653 |  |  |  | 12.3462 |  |  | -2.4 | -2.4 | -1.5674 | 0 | 7.3 | 4 | -1.78 | -2.41 | 6.8355 | -12.9107 | -2.83 |  | 5.74 | -4.51 | -12.9818 | -7.0545 | -37.2552 | -37.3273 | -9.716 | -26.0599 | -33.1011 | -33.0263 | -21.3563 | -25.3705 | -11.614 | -159.3296 | 34.7745 |  | -4.3868 | -4.1522 |  | -15.8322 | -14.6393 | -4.1 | -13.5383 | -13.4966 | 24.0962 | 6.41 | -4.01 | 1.4 | 1.7788 | -20.5135 | -10.3418 | -10.5598 | 12.0712 | 22.8444 | -34.3616 | 6.6948 | -1.6373 |  | 0 | 2.5327 | 0 | 17.4155 | 17.248 | -30.9794 | 19.9641 | 20.065 | -15.7541 |  | 24.8161 | -18.1 | -0.6075 | 0.165 | 0.3 | 2.03 | -24.7429 |  | 3.483 | 0.046 |  | 19.91 | -5.7082 | 1.8833 | -1.39 | 22.3574 |  | 15.8443 | -1.3301 | -1.4021 | 1.8301 |  |  | -12.6774 | 52.8423 | 2.5642 | -19.735 | 5.6477 | 5.8637 | 126.9485 | -6.9386 | -10.3258 | 9.6214 | 3.3234 | 5.8751 | 5.9338 | 2.8442 | 1.8499 | 4.4102 | 1.68 | 0 | 37.3067 | 38.7034 | 108.8678 | 4.1964 | 49.7549 | -13.1244 | -14.8708 | 0 | 0 |  |  | -9.5679 | -8.9581 | -3.0703 | -3.3428 | 9.23 | 9.9 | -33.4 | -33.3 | 0.0888 | -11.36 | 79.3798 | 20.7172 | 20.5832 | -19.6 | -48.2 | -5.8 | -6.3 |  |  | -73.6532 | 43.2325 | -258.6783 | -24.1557 | -7.2722 | 137.4329 | 24.9432 | 102.555 | 134.9201 | 77.6779 | 29.3353 | 28.5481 | 4.5739 | 230.2102 | -228.3255 | 148.8654 | -128.1403 | -1.4759 | 10.389 | -5.92 | -1.974 | -1.99 | 1.28 | -1.68 | -1.2698 | -4.4816 | 12.4529 | -8.4062 | -3.5 | 1.278 | 1.041 | 1.8253 |  | 4.0632 | 3.8554 | 4.5508 |  | 35.2 | 2.2049 | -0.14 |  | -8.2531 | -14.8091 | -14.346 | -5.4791 | 10.0916 | -8.0401 | -2.7828 | -30.4 | 13 | 85.9714 | -157.1462
08/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 5.0391 | -6.368 | 3.9504 | 6.8373 |  | 12.8681 |  | 8.9973 | 3.2379 | 4.7093 | 0 | -22 | 0 | 0.828 | -15.4 | 4.4004 | -3.5165 | 2.5276 | 2.3579 | 4.7707 | 3.114 | -1.3596 | 1.8857 |  | -1.2492 |  | -0.919 | 4.056 | -22.2 | -13.2 | -0.537 | 0.353 | -12.46 | -12.33 |  | -12.87 | -12.82 |  | 4.4899 | 15.8879 | 17.5565 | -22.9204 | -5.671 | -5.4245 | 5.1808 | 6.1069 | -10.7777 | -7.8509 | 8.7956 | 9.0262 | 23.8685 | 2.7812 | -3.4 | -3.4 | -23.9544 | -24.0833 | -1.2192 |  | 0.2867 | 1.4057 |  | 0.5032 | -61.8305 | -17.9449 | -17.5787 | 79.2083 | -210.8226 |  |  |  |  | 8.22 | 4.38 | -15.37 | 2.73 | -29.8682 | -29.6003 | 30.2788 | 29.3976 | -5.2463 | -16.8709 | -16.7688 | 0.111 |  | 3.8356 | 8.748 | -10.4 | -10.6 | -0.99 | 11.6855 | 11.232 | 10.2159 | 20.4642 | 20.1059 | -28.511 | 8.4944 | -28.9706 | 2.1684 | 22.09 | 6.98 | 3.1299 | 2.1515 | -4.0475 |  |  |  | 10.3172 |  |  | -4.8 | -4.7 | -1.6199 | 1.5 | 8.88 | 5.2 | -0.8 | -2.92 | 6.6805 | -11.8882 | -3.15 |  | 6.63 | -4.13 | -12 | -5.9818 | -37.9421 | -37.2909 |  | -22.8193 | -30.4511 | -30.6867 | -17.8737 | -23.5278 | -11.623 | -151.4931 | 22.6827 |  | -4.7145 | -4.7054 |  | -18.1703 | -17.5598 | 4.624 | -13.6297 | -13.3412 | 21.0435 | 0 | -4.73 | 0 | 2.051 | -26.8275 | -9.9407 | -10.0413 | 11.7777 | 21.0827 | -31.3368 | 6.8252 | -1.1996 |  | 0 | 2.4003 | 0 | 16.7456 | 16.2433 | -31.4818 | 19.2601 | 19.4599 | -13.9648 |  | 26.027 | -17.63 | -0.7137 | 0.1412 | 0.38 | 1.43 | -25.943 |  | 3.553 | 0.044 |  | 18.79 | -10.5835 | -2.7253 | -1.44 | 20.8673 |  | 15.7001 | -1.5154 | -1.5733 | 1.8926 |  |  | -11.9029 | 53.4828 | 2.6185 | -18.9547 | 4.2168 | 4.922 | 135.6086 | -6.655 | -10.1256 | 9.3531 | 2.4879 | 6.2047 | 6.266 | 1.905 | -0.6138 | 0 | 0 | 3.4363 | 41.0086 | 35.9132 | 100.389 | 2.2777 | 49.7549 | -11.6635 | -14.1537 | 0 | -9.9991 |  | 40.6899 | -9.3811 | -9.3536 | -6.4699 | -6.3442 | 9.15 | 9.37 | -33.6 | -33.3 | 0.1767 | -11.36 | 71.1912 | 28.2576 | 28.1404 | -19.1 | -46.9 | -5.4 | -5.9 | -17.2983 | -17.2049 | -75.2635 | 39.6018 | -256.4838 | -25.1088 | -7.7291 | 131.2532 | 32.4973 | 99.7239 | 130.9372 | 66.9061 | 29.3779 | 29.5412 | 9.164 | 222.1311 | -225.8042 | 140.5052 | -123.3263 | -0.5139 | 9.86 | -7.44 | -2.008 | -2.03 | 2.4 | -0.56 | -2.1568 | -5.742 | 10.1396 | -5.214 | -2.1 | 1.155 | 2.529 |  |  | 4.3194 | 4.0435 | 3.7784 |  | 32.4 | 2.3234 | 0.03 |  | -7.4851 | -15.214 | -14.8968 | -4.6116 | 11.1762 | -8.5653 | -2.7262 | -27.7 | 9.8 | 80.9658 | -156.6808
08/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 5.5948 | -6.941 | 3.7426 | 6.999 |  | 14.4368 |  | 10.8781 | 4.6719 | 6.1765 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | -0.828 | -15.4 | 3.7913 | 2.1673 | 3.4202 | 3.4127 | 5.9755 | 3.044 | -0.7208 | 1.939 |  | -1.0919 | -1.166 | -1.144 | 4.272 | -17.76 | -15.4 | 0.009 | 0.365 | -9.11 | -9.09 |  | -13.63 | -13.33 |  | 4.1781 | 16.8905 | 19.1964 | -20.2971 | 0.3081 | 0.9856 | 8.8328 | 19.9435 | -10.5703 | -7.4957 | 23.0233 | 21.5604 | 77.5306 | 3.3386 | -3.6 | -3.6 | -25.4939 | -25.8491 | -1.4095 |  | 2.0722 | 2.3608 | 0 | 0.5818 | -98.0559 | 14.4658 | 13.9775 | 72.7594 | -182.4498 |  |  |  | 2.0658 | 6.97 | 2.8 | -16.29 | 1.25 | -29.7343 | -28.7966 | 29.1801 | 28.8452 | -5.5859 | -1.4034 | -1.4915 | 1.4987 |  | 4.2153 | 7.87 | -16.7 | -16 | -1.45 | 15.4569 | 15.3374 | 13.9146 | 36.9145 | 37.1601 | -25.0486 | -12.7341 | -23.7411 | 2.2523 | 23 | 7.31 | 4.5361 | 3.421 | -4.7809 |  |  |  | 13.7762 |  |  | -13.5 | -13.9 | -1.1438 | 3.7 | 10.24 | 7.92 | 1.05 | -3.08 | 6.7425 | -15.3409 | -3.67 |  | 8.23 | -2.31 | -15.6182 | -7.7545 | -39.3272 | -38.6273 |  | -21.6819 | -29.8084 | -28.5345 | -13.2904 | -22.8463 | -10.524 | -139.1554 | 10.6068 |  | -6.7647 | -6.0522 |  | -16.2302 | -15.7739 | -6.66 | -13.8183 | -12.0171 | 21.0167 | 6.63 | -6.13 | -1.2 | 2.6476 | -26.6766 | -9.4768 | -9.955 | 11.3285 | 24.4406 | -32.0395 | 7.0038 | -1.0537 |  | 0 | 0 | 0 | 16.7456 | 16.7456 | -30.812 | 20.5059 | 20.2492 | -12.0796 |  | 25.8903 | -16.8 | -0.6075 | 0.1916 | 0.4 | 0.89 | -25.858 |  | 3.586 | -0.001 |  | 13.68 | -12.8156 | -3.0737 | -1.65 | 20.6346 |  | 17.506 | -1.7335 | -1.7108 | 2.0619 |  |  | -11.7927 | 54.9686 | 1.4383 | -18.7403 | 5.1272 | 4.6153 | 144.8816 | -6.3539 | -11.2486 | 9.703 | 2.7119 | 6.483 | 6.6536 | 2.1495 | -3.427 | 0 | 0.42 | 0 | 42.1772 | 35.126 | 95.1021 | 0.8902 | 49.8634 | -10.6213 | -13.3928 | -11.9788 | -11.4641 |  |  | -10.0073 | -9.6722 | -7.3062 | -7.7976 | 9.63 | 10.22 | -32.8 | -33.1 | 0.054 | -11.2 | 72.3087 | 26.6723 | 26.9782 | -18.2 | -45.2 | -5.2 | -5.7 |  |  | -71.5615 | 40.7193 | -257.0541 | -25.589 | -7.2758 | 126.0297 | 38.8969 | 102.5753 | 130.5202 | 69.3725 | 30.5231 | 30.2533 | 1.2042 | 213.5461 | -226.207 | 135.0444 | -120.0512 | 0.6799 | 8.703 | -6.96 | -2.005 | -2.001 | 2 | 0 | -2.9506 | -6.0044 | 9.2607 | -3.1632 | -2.3 | 1.624 | 2.076 |  |  | 3.0998 | 3.4797 | 3.0889 |  | 30.5 | 2.4465 | 0.24 |  | -5.0178 | -16.0567 | -16.2498 | -2.7836 | 11.8195 | -10.0801 | -2.0786 | -26.1 | 8.5 | 77.6272 | -143.8696
08/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 6.0202 | -7.2928 | 3.8928 | 7.0715 |  | 14.9461 |  | 12.6101 | 5.0678 | 6.5147 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.083 | 2.8424 | 3.6556 | 3.5282 | 6.574 | 3.2332 | -0.5783 | 1.9047 |  | -1.2191 | -0.956 | -0.947 | 3.991 | -19.98 | -13.2 | 0.136 | 0.36 | -5.87 | -5.75 |  | -15.22 | -15.26 |  | 4.204 | 17.0682 | 19.3277 | -17.7182 | -2.5904 | -2.1295 | 4.6838 | 4.7896 | -6.8861 | -3.9263 | 15.4616 | 15.9239 | 73.8256 | 6.1117 | -4.5 | -4.5 | -28.1658 | -28.3099 | -1.6486 |  | 1.6958 | 3.0029 | 1.4155 | 1.048 | -116.6722 | 20.4779 | 20.5084 | 62.4549 | -190.5 |  |  |  | 4.1814 | 6.86 | 2.94 | -15.73 | 1.1 | -24.51 | -24.376 | 27.148 | 25.5454 | -5.5092 | -1.6429 | -1.8406 | 1.7635 |  | 4.2153 | 8.014 | -16.8 | -16.5 | -1.77 | 15.3995 | 16.0434 | 13.8982 | 43.2627 | 43.1699 | -28.5991 | -15.4266 | -27.7894 | 2.1149 | 24.66 | 8.09 | 4.6924 | 3.714 | -4.5585 |  |  |  | 12.9018 |  |  | -16 | -16.2 | -1.4087 | 5 | 11.1 | 9.26 | 2.06 | -3.51 | 5.5645 | -14.7558 | -4.91 |  | 8.06 | -3.09 | -15.0909 | -7.6091 | -37.0216 | -35.8364 |  | -19.2302 | -26.3116 | -26.9544 | -18.9722 | -22.8234 | -10.323 | -140.0992 | -13.5382 |  | -7.8825 | -7.6007 |  | -18.0206 | -17.055 | 13.328 | -11.7146 | -11.4165 | 17.3647 | 0 | -13.03 | 5.3 | 2.4548 | -28.6733 | -9.2664 | -9.5983 | 10.9865 | 19.2198 | -22.8798 | 7.406 | -1.0675 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.2243 | -21.0995 | 16.5169 | 16.5962 | -3.8618 | 0 | 25.5143 | -15.42 | -0.7137 | 0.1385 | 0.45 | 0.4 | -25.3313 |  | 3.651 | -0.009 |  | 11.77 | -22.7536 | -13.5635 | -1.98 | 18.3418 |  | 17.7561 | -1.6226 | -1.7264 | 2.1107 |  |  | -11.4216 | 55.4631 | 0.9393 | -18.6127 | 22.3125 | 0 | 155.2171 | -5.6214 | -11.8823 | 9.9998 | 2.2792 | 7.0104 | 7.1045 | 1.6255 | -7.7519 | -5.7141 | -3.77 | 8.9734 | 55.5949 | 20.6259 | 77.6835 | -3.345 | 48.3098 | 0 | -11.7455 | -10.1948 | -10.2078 | 29.9686 | 30.6186 | -15.2534 | -15.0007 | -8.9735 | -9.3497 | 12.19 | 12.54 | -34.4 | -34 | 0.1071 | -10.56 | 70.5258 | 17.9357 | 17.8602 | -17.8 | -43.9 | 0.1 | -0.4 | -17.4878 | -17.4211 | -74.3115 | 30.3096 | -258.8774 | -26.7864 | -12.9382 | 108.6634 | 56.0655 | 126.5922 | 121.9104 | 42.0642 | 25.7582 | 24.4506 | -18.2318 | 190.0134 | -224.2153 | 108.2945 | -96.196 | 0.8679 | 9.28 | -7.6 | -2.045 | -2.055 | 2.72 | -0.72 | -2.9134 | -5.0675 | 8.8487 | -3.0747 | -3.6 | 1.634 | 0.738 |  | 2.0466 | 3.7336 | 4.1792 | 3.8656 |  | 29.5 | 2.3462 | 0.26 |  | -4.2192 | -16.3241 | -18.1943 | -1.2679 | 12.2765 | -11.8769 | 0 | -24.6 | 6.9 | 68.7328 | -151.1717
08/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 6.2704 | -7.8011 | 4.1141 | 7.3988 |  | 15.6976 |  | 11.3341 | 4.5129 | 6.0421 | -2.22 | -24.2 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 4.0952 | 1.3196 | 3.8469 | 3.6472 | 6.8546 | 3.1822 | -1.2785 | 1.895 |  | -1.1152 | -0.808 | -0.762 | 4.564 | -17.76 | -11 | 0.284 | 0.369 | -5.49 | -5.46 |  | -13.35 | -13.36 |  | 4.1005 | 17.2407 | 19.1733 | -19.5004 | -2.86 | -2.8374 | 18.4065 | 21.2873 | -9.7284 | -6.5355 | 19.4099 | 18.9423 | 77.8541 | 2.7219 | -3.1 | -3.1 | -26.0864 | -25.0835 | -1.6469 |  | 2.0102 | 3.284 | 1.7823 | 1.3518 | -86.8251 | 22.309 | 22.2175 | 50.0029 | -148.002 |  |  |  | 8.2531 | 7.47 | 3.79 | -13.51 | 3.16 | -26.2514 | -25.9835 | 34.5976 | 33.0875 | -3.2425 | -2.1885 | -2.0204 | 1.381 | 0 | 4.2153 | 8.812 | -11.5 | -12 | -2.28 | 19.7573 | 20.2546 | 18.129 | 36.1452 | 37.3096 | -27.2928 | -12.985 | -25.512 | 2.2639 | 28.56 | 10.01 | 6.2549 | 5.1788 | -5.8068 |  |  |  | 14.4141 |  |  | -18.1 | -19 | 0.0189 | 8.1 | 9.68 | 12.1 | 4.27 | -2.52 | 6.8355 | -16.1734 | -5.32 |  | 12.19 | 0.26 | -14.9091 | -7.0182 | -40.138 | -38.8 | 10.1775 | -12.7171 | -21.3561 | -20.9217 | -21.3099 | -23.4097 | -9.43 | -122.8794 | -48.8915 |  | -8.9471 | -9.4964 |  | -18.1549 | -19.2757 | 23.568 | -14.9118 | -14.3446 | 17.7709 | 0 | -8.46 | -0.5 | 2.8464 | -29.6685 | -9.4698 | -9.7315 | 10.1105 | 18.5538 | -25.1545 | 7.5057 | -0.8758 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 13.564 | -20.5971 | 20.4905 | 20.8645 | -3.9821 | 0 | 25.0065 | -15.8 | -0.6093 | 0.1916 | 0.37 | 0.69 | -25.1746 |  | 3.671 | -0.008 |  | 11.23 | -22.121 | -13.855 | -1.86 | 18.0165 |  | 23.8448 | -5.4179 | -5.8223 | 2.1496 |  |  | -10.5485 | 64.2108 | 1.3737 | -22.14 | 20.9073 |  | 164.2122 | -8.3335 | -9.9289 | -4.5449 | 2.0148 | 7.1422 | 7.2469 | 1.3561 | -15.0592 | -13.5045 | -6.29 | 0 | 37.3261 | 14.6879 | 63.5868 | -13.1802 | 39.5709 | 0 | -9.712 | -10.4481 | -11.2242 |  |  | -17.6649 | -17.0661 | -10.1777 | -10.4086 | 16.77 | 17.16 | -34.2 | -33.6 | 0.1767 | -7.52 | 72.3456 | 17.23 | 17.1576 |  | -43.1 | 1.3 | 1.2 | -17.6956 | -17.638 | -103.0436 | 40.4501 | -256.6763 | -27.6437 | -17.5695 | 89.1712 | 78.1653 | 134.9771 | 107.2443 | 16.9679 | 20.1829 | 21.2725 | -23.9302 | 160.6708 | -220.5608 | 87.9402 | -78.4784 | 0.9387 | 8.395 | -7.92 | -2.045 | -2.049 | 3.12 | -0.56 | -3.0797 | -5.2415 | 7.5029 | -2.2538 | -2.6 | 0.751 | -0.465 |  | 2.3297 | 4.5467 | 4.0391 | 3.2596 |  | 28 | 2.2734 | 0.33 |  | 0 | -17.2912 | -19.185 | 0 | 12.7813 | -13.6981 | 0 | -23.6 | 5.4 | 37.2089 | -115.9339
08/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 6.9653 | -8.6891 | 4.1471 | 7.4608 |  | 16.5368 |  | 12.2044 | 4.8409 | 6.0454 | -2.22 | -22 | 0 | 2.484 | -15.4 | 4.0953 | 2.1365 | 4.5938 | 4.4987 | 8.041 | 3.2387 | -1.3326 | 2.0755 |  | -1.3311 | -0.829 | -0.804 | 4.318 | -17.76 | -8.8 | 0.296 | 0.378 | -6.23 | -6.2 |  | -13.73 | -13.78 |  | 3.8415 | 19.2474 | 21.12 | -19.4313 | -2.1844 | -1.9889 | 4.4334 | 3.8478 | -7.2274 | -4.2873 | 12.2096 | 12.8158 | 84.5029 | 2.6089 | -3.2 | -3.2 | -27.8738 | -27.7748 | -1.8439 |  | 3.5851 | 4.0004 | 1.8085 | 1.3044 | -91.9217 | 29.2978 | 29.6029 | 31.8604 | -140.1889 |  |  |  | 13.5722 | 8.75 | 5.28 | -10.87 | 5.68 | -25.9835 | -25.7156 | 33.8394 | 32.0578 | -4.4319 | -3.9023 | -3.6003 | 3.4832 |  | 3.6393 | 8.695 | -8.7 | -9.5 | -2.68 | 21.8955 | 22.2487 | 20.2482 | 36.9553 | 37.3989 | -27.6046 | -15.6806 | -26.1611 | 2.3623 | 31.79 | 11.6 | 8.4424 | 7.2296 | -7.5447 |  |  |  | 9.6641 |  |  | -21.6 | -19.8 | 0.4535 | 9.9 | 12 | 14.36 | 5.74 | -3.22 | 8.8195 | -10.8881 | -5.33 |  | 11.23 | 2.95 | -10.1273 | -5.2 | -39.4525 | -38.0636 | 17.3534 | -6.2679 | -15.4913 | -14.7022 | -27.6887 | -32.3245 | -9.647 | -102.7361 | -67.8498 |  | -10.2033 | -9.785 |  | -13.6989 | -13.1705 | -9.22 | -14.5786 | -14.1806 | 15.1923 | 0 | -2.65 | 0 | 3.3571 | -20.4656 | -8.6283 | -8.8139 | 9.8203 | 17.8652 | -26.2973 | 7.6544 | -2.4656 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4012 | 14.4012 | -24.951 | 20.2809 | 20.0859 | -8.6263 | 0 | 25.8366 | -16 | -0.6075 | 0.1476 | 0.24 | 0.79 | -25.655 | 2.5817 | 3.667 | 0.356 |  | 12.47 | -17.9139 | -9.5334 | -2.13 | 18.8719 |  | 22.1213 | -5.6887 | -6.1241 | 2.2152 |  |  | -11.2738 | 68.0241 | 1.6039 | -21.8492 | 23.6753 |  | 159.656 | -7.8347 | -7.3868 | -5.6329 | 1.9635 | 6.9811 | 7.1678 | 1.2633 | -20.3114 | -19.1622 | -10.48 | 5.8175 | 45.8539 | 4.2198 | 49.6795 | -18.8771 | 33.043 |  | -9.236 | -12.3051 | -11.254 | 13.4193 | 14.6912 | -16.8959 | -16.6487 | -14.0616 | -14.1753 | 20.67 | 20.64 | -32.6 | -32.8 | 0.2829 | -0.8 | 69.3782 | 14.4626 | 14.3949 | -17.4 | -42.6 | 0.9 | 0.4 |  |  | -115.5409 | 31.0277 | -252.2228 | -20.0362 | -17.5001 | 69.0669 | 102.3551 | 133.7245 | 89.694 | -7.5107 | 20.0773 | 19.9093 | -23.2946 | 131.0712 | -208.8221 | 67.1092 | -64.2789 | -2.179 | 5.582 | -8.32 | -1.999 | -2.01 | 3.68 | -0.72 | -3.1766 | -5.037 | 5.4795 | -2.4887 | -2.6 | 1.788 | -0.09 | 2.047 |  | 4.0612 | 3.4163 | 3.6444 |  | 27.6 | 1.7078 | 0.33 |  |  | -17.7888 | -20.162 | 3.6351 | 14.027 | -14.7837 | 0 | -22.7 | 4.7 | 29.6771 | -103.6415
08/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 7.2963 | -9.1305 | 3.7239 | 8.741 |  | 17.4656 |  | 12.1591 | 4.9898 | 6.331 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.0617 | 0.9719 | 5.4308 | 5.4166 | 9.4339 | 3.351 | -0.691 | 1.2388 |  | -1.2063 | -0.759 | -0.743 | 3.982 | -15.54 | -4.4 | 0.505 | 0.355 | -6.01 | -5.93 |  | -13.13 | -13.08 |  | 3.6781 | 22.0989 | 23.8648 | -18.8495 | -1.2964 | -1.1786 | 3.0785 | 3.1194 | -6.1191 | -2.9903 | 8.6329 | 9.0642 | 92.6168 | 1.4989 | -2.9 | -2.9 | -25.9029 | -25.8904 | -1.3596 |  | 2.8825 | 4.3351 | 3.1949 | 2.2859 | -96.53 | 80.752 | 80.6909 | 1.5479 | -74.8039 |  |  |  | 23.0029 | 10.2 | 6.75 | -7 | 10.2 | -26.6533 | -26.3854 | 36.1174 | 34.8393 | -4.1057 | 14.4941 | 14.7612 | 2.9326 |  | 3.456 | 8.716 | -14.9 | -14.6 | -3.26 | 31.4265 | 31.9108 | 29.6269 | 59.7699 | 60.0562 | -22.4953 | -49.3056 | -19.7471 | 2.5269 | 31.34 | 12.05 | 9.8486 | 8.5968 | -8.8068 |  |  |  | 16.0303 |  |  | -35.2 | -35.3 | 1.2726 | 12.4 | 11.98 | 16.92 | 7.77 | -2.83 | 11.6405 | -16.6259 | -5.4 |  | 10.08 | 8.24 | -16.3818 | -8.5636 | -42.0409 | -41.2091 | 23.7578 | -4.7216 | -13.913 | -13.8713 | -13.0166 | -2.4094 | -10.572 | -69.807 | -72.1259 |  | -11.3801 | -10.817 |  | -19.029 | -18.4142 | -5.636 | -10.5903 | -10.1312 | 24.2861 | 6.36 | -4.61 | 2.3 | 3.7459 | -31.3859 | -8.9191 | -9.1804 | 10.2883 | 0 | -9.9047 | 7.5361 | -2.552 |  | 0 | 0 | 0 | 15.2385 | 15.2385 | -24.4486 | 24.029 | 24.0266 | -10.1737 |  | 24.3033 | -16.69 | -0.5013 | 0.1476 | 0.15 | 1.65 | -24.225 |  | 3.661 | 0.295 | 3.3966 | 13 | -16.2652 | -7.4502 | -1.86 | 19.874 |  | 22.8926 | -5.8532 | -6.2015 | 2.3419 |  |  | -12.0317 | 74.5804 | 1.1031 | -21.587 | 17.8399 |  | 158.8385 | -6.8142 | -8.0521 | -6.0047 | 1.2944 | 7.362 | 7.4684 | 0.5203 | -21.8116 | -20.6706 | -4.61 | 0 | 33.1901 | 14.966 | 45.9411 | -19.7233 | 33.4881 |  | -9.1629 | -11.5335 | -11.2488 |  |  | -16.407 | -15.8741 | -16.7251 | -16.9473 | 20.14 | 20.34 | -31.3 | -31.3 | 0.3708 | 0 | 66.6589 | 15.7603 | 15.6888 | -17 | -41.7 | 0 | -0.4 |  |  | -110.096 | 39.7692 | -257.4271 | -28.0918 | -18.3296 | 73.9875 | 95.2439 | 133.88 | 92.8397 | -0.8119 | 22.5068 | 22.3609 | -21.7363 | 138.62 | -211.7579 | 73.224 | -70.7974 | -1.4051 | 6.297 | -7.44 | -1.98 | -1.984 | 2.72 | -1.44 | -2.3714 | -4.3046 | 5.0126 | -2.7237 | -2.5 | 2.4 | 2.099 |  |  | 3.6508 | 4.2248 | 3.1244 |  | 27 | 2.28 | 0.49 |  |  | -18.2774 | -20.4866 | 3.2677 | 13.2486 | -14.5749 | 0 | -22.1 | 4 | 12.5221 | -89.6942
08/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 7.6026 | -9.3694 | 8.4408 | 9.4806 |  | 20.0475 |  | 19.7862 | 8.4527 | 9.6268 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.4356 | 2.1877 | 5.6824 | 5.5091 | 9.8097 | 3.6952 | -0.6747 | 1.0419 |  | -1.263 | -0.579 | -0.542 | 5.051 | -8.88 | -2.2 | 1.373 | 0.374 | -4.96 | -4.88 |  | -15.44 | -15.56 |  | 3.36 | 24.6471 | 27.0803 | -15.2242 | 2.6636 | 2.8309 | 2.7542 | 3.0348 | -14.9483 | -11.9132 | 14.2273 | 14.9187 | 90.1793 | 2.8902 | -3.2 | -3.2 | -30.1077 | -29.7615 | -1.677 |  | 5.6389 | 6.1285 | 4.4396 | 2.9191 | -71.81 | 79.8364 | 79.5312 | -11.3897 | -52.3517 |  |  |  | 26.2662 | 14.09 | 6.71 | -14.35 | 12.6 | -32.0116 | -31.4757 | 39.8727 | 38.8374 | -6.7491 | 8.7713 | 9.0029 | 5.6691 |  | 4.4116 | 7.979 | -7.6 | -8.2 | -3.61 | 26.6445 | 27.1971 | 24.8884 | 54.3072 | 54.6355 | -23.4821 | -43.7882 | -18.9567 | 3.049 | 37.35 | 14.64 | 11.5674 | 10.257 | -9.9382 |  |  |  | 0.4381 |  |  | -35 | -34.8 | 1.0883 | 14.4 | 15.86 | 19.46 | 9.36 | -4.13 | 12.9425 | -1.4176 | -5.74 |  | 12.65 | 9.42 | -0.8909 | -0.3727 | -42.3214 | -42.0182 | 39.0961 | 8.5806 | -1.6092 | -1.4411 | -0.9473 |  | -11.361 | -56.8583 | -64.4764 |  | -11.1474 | -10.3382 |  | -18.5722 | -17.8887 | 24.08 | -18.064 | -17.6263 | 14.8026 | 0 | -13.19 | 1.2 | 4.0862 | -31.6091 | -9.5008 | -10.0389 | 10.3365 |  | -10.3066 | 7.6071 | -2.0864 |  | 0 | 0 | 0 | 19.5924 | 19.5924 | -22.1042 | 23.8628 | 23.9362 | -7.0087 |  | 23.7809 | -15.85 | -0.5983 | 0.1943 | 0.33 | 1.61 | -23.4737 |  | 3.501 | 0.37 |  | 14.91 | -17.7136 | -9.7633 | -1.34 | 22.5856 |  | 23.5377 | -5.4905 | -6.0266 | 2.4458 |  |  | -13.2639 | 78.8894 | 1.9948 | -21.9714 | 21.378 |  | 162.1517 | -6.5215 | -9.6672 | -5.9686 | 1.4813 | 8.2345 | 8.3554 | 0.9108 | -12.7018 | -12.6205 | -23.05 | 25.8722 | 28.5139 | 34.7596 | 56.4274 | -25.713 | 26.3493 |  | -8.2758 | 0 | 0 | 3.0693 | 2.1567 | -15.2479 | -14.9622 | -18.3371 | -18.5277 | 23.74 | 24.53 | -31.4 | -31.8 | 0.2115 | 2.16 | 61.4351 | 17.4565 | 17.3869 | -16.1 | -41.4 | -0.3 | -0.8 | -17.3842 | -17.2891 | -113.7302 | 32.7489 | -251.7372 | -24.1514 | -17.9148 | 74.2503 | 94.6222 | 134.4918 | 91.9971 | -0.4788 | 19.4071 | 19.5848 | -19.8529 | 140.7758 | -208.729 | 78.8254 | -72.0032 | -0.8655 | 4.388 | -7.84 | -2.021 | -2.026 | 3.92 | -3.36 | -1.8735 | -2.8977 | 6.3584 | -4.2161 | -2.6 | 1.832 | 2.095 | 2.008 | 2.2688 | 4.1777 | 3.7496 | 3.5587 |  | 28.9 | 1.6778 | 0.62 |  | 0 | -19.0205 | -21.9534 | 5.091 | 14.5465 | -16.1207 | 0 | -24.4 | 7.9 | 20.9671 | -85.2626
08/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 7.7969 | -9.8003 | 6.4253 | 9.677 |  | 21.6071 |  | 17.8119 | 7.7638 | 9.1396 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 3.3261 | 1.4101 | 5.9915 | 5.9842 | 10.3825 | 3.4623 | -0.5911 | 1.3187 |  | -1.206 | -0.037 | 0.027 | 5.35 | -8.88 | -2.2 | 1.509 | 0.373 | -2.64 | -2.6 |  | -11.52 | -11.4 |  | 3.6646 | 24.491 | 26.7461 | -16.0778 | 3.835 | 3.5905 | 12.4118 | 12.3004 | -16.4352 | -14.0173 | 17.7514 | 19.2969 | 83.5496 | 0.1704 | -2.4 | -2.5 | -28.1926 | -26.2979 | -2.0282 |  | 5.7664 | 6.1558 | 4.8365 | 3.152 | -56.4287 | 81.2402 | 81.1487 | -16.127 | -33.8761 |  |  |  | 28.3619 | 14.69 | 8.13 | -12.86 | 12.51 | -31.4757 | -31.7436 | 40.0296 | 39.2747 | -9.6869 | 4.4117 | 4.3392 | 3.7863 |  | 4.4116 | 4.051 | -3.6 | -4.5 | -3.75 | 27.1194 | 27.5488 | 25.4383 | 50.2362 | 49.9613 | -20.2179 | -44.8518 | -15.2807 | 3.0964 | 34.3 | 13.59 | 12.3486 | 11.0382 | -10.4324 |  |  |  | 0.53 |  |  | -35.8 | -35.1 | 1.4325 | 15.4 | 18.42 | 20.68 | 10.14 | -5.14 | 15.7945 | -1.1876 | -5.93 |  | 13.29 | 11.65 | -1.0364 | -1.0091 | -42.8135 | -41.7273 | 42.0696 | 10.4556 | 0.1864 | 0.7559 | -2.9754 |  | -12.706 | -49.6874 | -69.473 |  | -11.9308 | -11.8387 |  | -19.2791 | -17.9478 | 16.4 | -18.0678 | -17.2543 | 13.9428 | -7.4 | -11.93 | 2.4 | 3.8558 | -32.8822 | -10.1927 | -10.3264 | 10.0388 |  | -10.784 | 7.0255 | -0.3198 |  | 0 | 0 | 0 | 20.4297 | 20.2622 | -18.7551 | 24.2318 | 24.0344 | -6.3649 |  | 20.3922 | -17.6 | -1.4186 | 0.1897 | 1 | 2.94 | -19.4863 |  | 3.604 | 0.296 |  | 14.9 | -18.9082 | -11.9621 | -1.46 | 21.4488 |  | 21.7774 | -3.9225 | -4.5428 | 2.6269 |  |  | -12.722 | 78.4425 | 2.7838 | -22.5273 | 14.3249 |  | 133.4905 | -8.5844 | -10.2583 | -7.8234 | 0.5614 | 9.0109 | 9.0357 | 0 | -13.5073 | -12.061 | -22.21 | 24.6816 | 29.0178 | 34.7687 | 53.3707 | -25.0345 | 26.9607 |  | -8.5235 | 0 | 0 |  |  | -15.2863 | -14.9567 | -20.6406 | -20.2131 | 23.65 | 23.97 | -30.9 | -31.1 | 0.4935 | 5.12 | 61.0517 | 17.1932 | 17.1212 | -15.8 | -40.5 | -0.3 | -0.8 |  | -17.5169 | -111.476 | 35.0971 | -254.8594 | -28.3668 | -18.627 | 74.0434 | 92.9005 | 130.5648 | 92.8994 | 0.542 | 20.7228 | 19.1119 | -17.8284 | 141.9877 | -209.1376 | 77.3289 | -71.8622 | -0.8435 | 3.592 | -8.08 | -2.077 | -2.083 | 4.16 | -3.68 | -1.4252 | -2.2263 | 6.096 | -4.6555 | -2.8 | 2.851 | 3.33 |  |  | 3.9052 | 3.2971 | 3.7342 |  | 28.4 | 1.1902 | 0.69 |  | 2.7003 | -18.8846 | -21.962 | 4.6801 | 13.5897 | -15.5622 | 1.4783 | -23.9 | 7.5 | 18.9919 | -80.2802
08/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 8.216 | -10.1377 | 6.5678 | 9.9538 |  | 21.2075 |  | 20.6197 | 9.0197 | 10.3215 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.4404 | 2.9224 | 6.5089 | 6.4238 | 11.0111 | 2.9145 | -0.6619 | 2.0901 |  | -1.2017 | -0.11 | -0.079 | 4.373 | -4.44 | -2.2 | 1.26 | 0.361 | -1.95 | -1.82 |  | -14.67 | -14.77 |  | 3.5971 | 25.5999 | 28.0105 | -13.7246 | -7.594 | -7.336 | 3.8635 | 3.6336 | -13.7894 | -10.7935 | 17.4737 | 18.344 | 101.6763 | 8.664 | -5.2 | -5.2 | -23.3456 | -23.2403 | -3.535 |  | 14.4145 | 8.0443 | 3.9492 | 2.8164 | -88.7478 | 104.3428 | 103.5493 | -31.1016 | -26.3869 |  |  |  | 31.7649 | 14.42 | 7.74 | -12.42 | 13.39 | -28.7966 | -28.2608 | 36.4246 | 35.1629 | -9.8757 | 15.0741 | 14.3505 | 14.0394 | 0 | 4.4116 | 5.05 | -9.6 | -9.9 | -4 | 31.0147 | 31.0711 | 29.2364 | 70.8643 | 71.4104 | -32.7016 | -55.0649 | -27.936 | 3.4125 | 35.65 | 14.22 | 13.1299 | 11.7218 | -11.2213 |  |  |  | 5.4162 |  |  | -45.5 | -43.3 | 1.4972 | 16.6 | 19.08 | 21.76 | 11.03 | -5.11 | 15.903 | -6.6804 | -6.23 |  | 14.07 | 12.14 | -6.0727 | -3.3636 | -42.9183 | -41.1364 | 41.7969 | 9.8883 | -0.1097 | 0.5543 | -2.9302 |  | -14.121 | -35.5127 | -69.0793 |  | -12.4812 | -11.8027 |  | -17.2421 | -15.0491 | 15.376 | -17.7727 | -16.9736 | 15.422 | 0 | -10.83 | -1.3 | 4.1309 | -29.3481 | -10.1962 | -10.4843 | 10.3361 |  | -10.0946 | 7.2621 | -1.0546 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5829 | 17.4155 | -16.9131 | 24.286 | 23.7529 | -5.7019 |  | 19.9283 | -16.77 | -1.8233 | 0.1907 | 1.35 | 2.64 | -19.4778 |  | 3.689 | 0.238 | 1.4661 | 16.29 | -19.6063 | -12.3215 | -1.38 | 22.7769 |  | 20.5459 | -3.9817 | -4.5365 | 2.6138 |  |  | -11.9857 | 78.4361 | 2.6428 | -21.3321 | 17.2152 |  | 131.2728 | -6.9171 | -9.3018 | -12.0745 | 0.7647 | 9.2673 | 9.4786 | 0.4096 | -13.5141 | -12.0473 | -20.53 | 23.4996 | 25.2275 | 40.8986 | 50.7459 | -25.7813 | 26.3587 |  | -7.9005 | -10.0004 | -12.2011 |  |  | -16.3355 | -15.4401 | -22.4732 | -22.7298 | 22.41 | 23.05 | -30.2 | -30.6 | 0.5978 | 7.44 | 63.0971 | 16.2501 | 16.1841 | -15.3 | -41 | -0.8 | -1.3 | -17.6229 |  | -110.6319 | 36.4878 | -256.7939 | -25.9454 | -17.698 | 76.147 | 90.5407 | 129.862 | 93.7207 | 0.4309 | 17.0559 | 16.7939 | -21.8393 | 142.0404 | -210.2955 | 77.3125 | -71.1414 | -0.4211 | 4.582 | -8 | -2.11 | -2.11 | 4.16 | -4.56 | -0.8912 | -1.4328 | 6.7979 | -6.2974 | -2.8 | 1.85 | 2.77 |  |  | 3.8781 | 3.3443 | 3.6408 |  | 28.5 | 1.1075 | 0.97 |  | 3.1916 | -18.4473 | -21.8257 | 5.1608 | 13.6407 | -16.4611 | 2.1053 | -23.7 | 7.7 | 11.483 | -72.9111
08/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 8.5991 | -10.515 | 6.6477 | 10.244 |  | 21.9689 |  | 21.528 | 9.6627 | 10.8979 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.7705 | 2.3523 | 6.7137 | 6.6166 | 11.6588 | 2.9657 | -0.4576 | 2.067 |  | -1.1368 | -0.075 | -0.049 | 5.265 | -4.44 | 2.2 | 1.755 | 0.384 | -1.86 | -1.75 |  | -13.88 | -13.93 |  | 3.6046 | 26.3037 | 28.3952 | -14.2234 | -8.6206 | -8.8511 | 15.5121 | 22.7095 | -16.2649 | -13.3183 | 30.8649 | 27.7108 | 98.2146 | 6.2107 | -3.6 | -3.6 | -21.5047 | -21.8236 | -3.7912 |  | 13.5732 | 8.1045 | 3.1631 | 2.1728 | -80.752 | 103.8239 | 104.3733 | -35.5268 | -11.2873 |  |  |  | 33.4115 | 14.89 | 8.31 | -11.39 | 14.38 | -24.242 | -24.1081 | 44.0988 | 41.9047 | -8.2782 | 8.891 | 8.4748 | 12.8298 |  | 4.2153 | 6.042 | -6.6 | -7.7 | -4.09 | 30.4791 | 30.6845 | 28.5904 | 67.3573 | 68.6479 | -32.0485 | -54.4921 | -27.1259 | 3.4525 | 38.24 | 15.16 | 13.5986 | 12.5031 | -11.8002 |  |  |  | 9.9879 |  |  | -45.2 | -45.7 | 2.3956 | 18 | 18.88 | 22.96 | 12.08 | -4.8 | 17.329 | -10.8006 | -6.14 |  | 14.27 | 13.39 | -9.7091 | -5.1364 | -43.1455 | -41.4273 | 45.6683 | 11.1532 | 0.6123 | 0.9356 | -14.0536 |  | -14.013 | -29.5998 | -76.904 |  | -13.614 | -11.8506 |  | -13.3096 | -13.261 | -1.028 | -18.1491 | -17.8211 | 16.5122 | 0 | -8.99 | -0.3 | 4.514 | -21.2169 | -9.516 | -9.7935 | 8.9617 |  | -9.2513 | 7.4531 | -0.9076 |  | 0 | 0 | 0 | 12.7267 | 12.5592 | -14.4012 | 24.4566 | 24.5285 | -5.713 |  | 16.481 | -18.08 | -3.1087 | 0.2364 | 1.94 | 2.33 | -16.0782 |  | 3.749 | 0.266 |  | 17.12 | -18.9631 | -12.8845 | -1.48 | 23.1613 |  | 20.8966 | -4.8879 | -5.3547 | 2.6627 |  |  | -12.1928 | 78.69 | 2.8921 | -20.3367 | 11.9046 |  | 134.9276 | -6.6369 | -7.8739 | -12.6108 | 0.9387 | 9.487 | 9.6052 | 0.2247 | -12.8875 | -12.7928 | -21.79 | 22.9607 | 23.7955 | 42.0328 | 49.6163 | -26.6125 | 25.7865 |  | -8.8453 | 0 | 0 |  |  | -16.4894 | -15.8961 | -25.6534 | -25.2905 | 20.02 | 19.98 | -30.6 | -31.1 | 0.3342 | 8.08 | 61.8721 | 17.2679 | 17.4875 | -15.3 | -40.1 | -0.7 | -1.3 | -17.5918 | -17.5447 | -114.2742 | 37.2279 | -256.8646 | -27.3277 | -17.7368 | 75.6789 | 96.3975 | 133.133 | 91.0257 | 0.1882 | 17.9783 | 18.678 | -19.6784 | 139.1447 | -209.216 | 72.335 | -70.5046 | -0.7727 | 4.252 | -8.64 | -2.142 | -2.129 | 5.52 | -5.68 | -0.9205 | -0.1755 | 6.0075 | -6.4439 | -3.5 | 2.741 | 2.64 |  |  | 4.1556 | 4.3106 | 3.3255 |  | 28.5 | 0.6419 | 0.93 |  | 2.5576 | -18.4657 | -21.9778 | 4.5101 | 13.6268 | -16.0808 | 1.8497 | -24 | 7.7 | 9.8412 | -66.502
08/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 8.6039 | -10.5853 | 7.5125 | 11.3213 |  | 23.2919 |  | 23.0209 | 10.0987 | 11.4485 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.3669 | 2.9313 | 7.1181 | 7.0292 | 12.1436 | 2.9857 | -0.5649 | 1.9251 |  | -1.188 | -0.141 | -0.121 | 5.081 | -2.22 | 4.4 | 1.745 | 0.376 | -2.57 | -2.48 |  | -14.49 | -14.58 |  | 3.4295 | 27.1425 | 29.4844 | -13.3869 | -7.6968 | -7.3664 | 3.9835 | 3.9824 | -13.4837 | -10.8413 | 18.9579 | 19.9761 | 100.3752 | 6.9518 | -3.8 | -3.8 | -23.6333 | -23.3847 | -3.894 |  | 15.1524 | 8.2498 | 3.2736 | 2.1586 | -93.9665 | 105.4719 | 105.6856 | -31.3749 | -16.0206 |  |  |  | 34.3596 | 15.05 | 8.3 | -10.86 | 15.61 | -24.51 | -24.242 | 44.7757 | 43.1675 | -7.7583 | 7.4813 | 7.0046 | 15.1583 |  | 4.032 | 8.182 | -4.6 | -5.4 | -4.33 | 31.3326 | 31.6237 | 29.2497 | 68.4475 | 67.9206 | -32.5155 | -53.2308 | -27.6349 | 3.4446 | 37.89 | 15.23 | 14.3799 | 13.089 | -12.0042 |  |  |  | 8.3602 |  |  | -45.4 |  | 2.514 | 19.2 | 19.3 | 24.4 | 12.93 | -4.85 | 17.825 | -7.6654 | -5.97 |  | 15.1 | 14.39 | -7.8909 | -4.2273 | -42.8001 | -40.7455 | 48.5779 | 13.245 | 3.4516 | 3.2246 | -5.8798 |  | -13.83 | -31.8569 | -75.8333 |  | -12.0528 | -10.9728 |  | -14.9563 | -13.8619 | 6.672 | -17.103 | -16.6402 | 12.5516 | 6.17 | -11.87 | 0.5 | 4.1974 | -26.5858 | -9.6465 | -9.8267 | 9.302 |  | -9.3537 | 7.5975 | -0.9695 |  | 0 | 0 | 0 | 13.229 | 12.8941 | -17.0805 | 24.7616 | 23.7519 | -7.2604 |  | 18.3902 | -17.96 | -2.3067 | 0.165 | 2.22 | 2.79 | -15.7497 |  | 3.762 | 0.314 |  | 15.38 | -18.6295 | -11.7526 | -1.7 | 21.6062 |  | 20.1756 | -4.8101 | -5.4673 | 2.8744 |  |  | -11.5917 | 79.9498 | 2.8274 | -19.6456 | 13.7004 |  | 133.1071 | -6.2199 | -7.5753 | -12.8723 | 1.494 | 9.5969 | 9.7159 | 0.8124 | -16.0665 | -14.519 | -21.37 | 23.8515 | 23.2777 | 42.4534 | 45.4324 | -27.4167 | 24.7694 |  | -6.8767 | -10.9652 | -12.9027 |  |  | -16.396 | -15.8027 | -25.5182 | -25.7398 | 19.03 | 18.99 | -29.9 | -29.8 | 0.1767 | 7.6 | 63.6761 | 15.3817 | 15.3234 | -14.8 | -40.1 | -0.3 | -0.8 |  |  | -116.5316 | 37.2877 | -257.2147 | -28.4737 | -17.9995 | 76.9249 | 96.0196 | 131.3938 | 90.5947 | -2.898 | 19.9538 | 18.4475 | -22.37 | 135.4789 | -208.9748 | 69.6126 | -67.4275 | 0.0012 | 3.85 | -7.68 | -2.151 | -2.148 | 4.64 | -5.36 | -0.6975 | -0.2609 | 6.7094 | -6.7369 | -4.1 | 2.396 | 2.203 |  |  | 4.2069 | 4.1984 | 3.3181 |  | 27.6 | -0.4594 | 1.09 |  | 4.3075 | -19.3215 | -22.6827 | 5.3027 | 14.7733 | -17.7221 | 1.8029 | -23.8 | 7.8 | 9.8104 | -68.4982
08/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 8.6996 | -10.8785 | 5.7222 | 11.3738 |  | 24.206 |  | 23.583 | 10.3927 | 11.7017 | -17.76 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.7856 | 2.137 | 7.3755 | 7.3763 | 12.6769 | 3.1157 | -0.5518 | 2.1755 |  | -1.2445 | -0.078 | -0.053 | 5.285 | -4.44 | 4.4 | 2.074 | 0.376 | -2.01 | -1.95 |  | -13.41 | -13.66 |  | 3.6433 | 28.2822 | 31.013 | -15.2189 | -9.4478 | -9.1295 | 17.1155 | 16.4874 | -16.2069 | -12.4462 | 23.0849 | 38.8138 | 101.2269 | 4.1005 | -3.3 | -3.4 | -21.565 | -21.86 | -3.5622 |  | 14.3241 | 8.3677 | 3.9565 | 2.6803 | -83.5291 | 105.3804 | 104.6785 | -42.8561 | -5.0313 |  |  |  | 35.5871 | 15.3 | 8.89 | -9.47 | 16.29 | -24.51 | -24.376 | 44.0871 | 42.4464 | -9.6368 | 8.1182 | 8.0262 | 13.2539 |  | 4.032 | 7.573 | -1.9 | -2.4 | -4.34 | 33.6384 | 34.3138 | 32.3933 | 64.3249 | 64.3874 | -31.7036 | -51.678 | -26.875 | 3.6943 | 33.06 | 13.7 | 14.8486 | 13.6749 | -12.4105 |  |  |  | 10.9435 |  |  | -47.9 | -45.8 | 3.7152 | 20 | 20.36 | 25.06 | 13.43 | -5.62 | 17.7475 | -10.0856 | -5.79 |  | 16.6 | 15.42 | -9.1455 | -5.2727 | -43.3884 | -41.8545 | 52.5233 | 17.0335 | 5.8057 | 6.3523 | -13.3883 |  | -14.187 | -21.4049 | -82.1537 |  | -13.0981 | -12.0897 |  | -10.8307 | -10.4918 | 7.696 | -21.8346 | -21.54 | 12.6927 | 0 | -15.13 | 0 | 4.9864 | -20.4044 | -9.272 | -9.4302 | 9.4385 |  | -10.1012 | 7.5882 | -1.3861 |  | 2.894 | 2.9506 | 0 | 14.2338 | 14.2338 | -20.4297 | 24.9203 | 25.1489 | -8.3639 |  | 19.9136 | -18.29 | -1.8215 | 0.1998 | 1.39 | 2.86 | -19.4367 |  | 3.557 | 0.272 |  | 13.88 | -17.2412 | -9.6228 | -1.67 | 20.7275 |  | 20.0978 | -5.3162 | -5.9896 | 2.9353 |  |  | -11.3926 | 80.691 | 1.9612 | -19.1765 | 12.9227 |  | 134.3973 | -6.054 | -6.2584 | -13.1947 | 1.6636 | 9.8898 | 9.977 | 1.1668 | -14.4542 | -13.5509 | -19.7 | 21.1579 | 21.1549 | 48.0954 | 41.8706 | -26.107 | 26.3625 |  | -8.5347 | -11.3607 | -11.9457 |  |  | -16.0005 | -15.1215 | -26.4756 | -26.73 | 18.99 | 19.1 | -30 | -30 | 0.51 | 8 | 62.8619 | 15.1811 | 14.9902 | -14.4 | -40.1 | -0.7 | -1.3 |  |  | -113.2948 | 41.6674 | -257.4786 | -31.4683 | -18.6718 | 74.0922 | 93.1754 | 133.4406 | 92.6311 | -0.0409 | 17.6406 | 17.0254 | -19.6186 | 141.7066 | -208.7596 | 76.4934 | -73.8233 | -0.2332 | 4.23 | -7.92 | -2.108 | -2.12 | 4.72 | -5.2 | -0.9067 | -0.4074 | 6.5049 | -6.5019 | -3.6 | 2.145 | 1.957 |  |  | 3.2113 | 3.545 | 2.587 |  | 28.5 | 0.3223 | 1.23 |  | 3.7948 | -18.4242 | -21.6243 | 6.2654 | 13.2592 | -16.2215 | 2.0571 | -23.1 | 7.1 | 4.1321 | -56.332
08/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 8.6317 | -10.941 | 4.9032 | 11.8941 |  | 24.5086 |  | 24.2798 | 10.6597 | 12.2118 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.9233 | 2.6867 | 6.9638 | 6.8925 | 11.8952 | 3.1119 | -0.3689 | 1.5515 |  | -1.1074 | 0.039 | 0.032 | 5.34 | -4.44 | 2.2 | 1.844 | 0.371 | -1.84 | -1.61 |  | -12.98 | -13.37 |  | 3.7523 | 28.979 | 30.9825 | -14.4539 | -7.2156 | -6.9276 | 10.1685 | 13.2875 | -15.7657 | -13.1778 | 23.4328 | 19.8513 | 98.5602 | 5.4523 | -3 | -3.1 | -20.8349 | -21.1854 | -3.5561 |  | 12.2662 | 7.6336 | 3.6648 | 2.6634 | -83.5597 | 108.2491 | 107.5472 | -42.4046 | -10.8503 |  |  |  | 35.2777 | 14.82 | 8.37 | -9.6 | 16.1 | -26.2514 | -25.8495 | 45.5133 | 43.9402 | -9.3365 | 9.3891 | 9.5259 | 13.438 |  | 3.6393 | 7.888 | -2.9 | -3.3 | -4.23 | 35.0633 | 34.9773 | 32.7582 | 66.3498 | 65.5 | -32.361 | -52.0833 | -27.1009 | 4.0561 | 32.71 | 13.31 | 14.8486 | 13.7726 | -12.4873 |  |  |  | 10.3994 |  |  |  | -48.2 | 3.7152 | 20.3 | 20.44 | 25.28 | 13.75 | -5.18 | 16.6625 | -11.0956 | -5.76 |  | 16.48 | 14.85 | -9.8727 | -5.2818 | -44.5447 | -42.8818 | 50.202 | 15.993 | 4.957 | 5.2667 | -5.4684 |  | -13.51 | -20.5611 | -80.0541 |  | -12.3922 | -11.5503 |  | -15.9692 | -15.5896 | 12.304 | -20.1998 | -19.8329 | 12.9233 | 0 | -9.57 | 4.4 | 4.6314 | -29.9441 | -7.9048 | -8.2817 | 8.1564 |  | -9.6199 | 7.4685 | -1.2888 |  | 0 | 2.6301 | 0 | 15.9083 | 15.2385 | -20.932 | 26.8131 | 26.7902 | -8.3097 |  | 21.4224 | -17.23 | -1.2044 | 0.2007 | 1.09 | 2.23 | -21.3357 |  | 3.465 | 0.622 | 0 | 13.35 | -17.4089 | -9.742 | -1.6 | 20.7614 |  | 19.9488 | -5.0194 | -5.6001 | 3.0559 |  |  | -12.0749 | 79.3664 | 2.0594 | -19.3978 | 11.8089 |  | 135.3261 | -6.3936 | -7.0576 | -12.9354 | 1.36 | 9.8752 | 10.0324 | 0.8316 | -13.5007 | -12.5869 | -18.86 | 21.7796 | 18.3727 | 46.6185 | 44.5216 | -26.1247 | 26.1589 |  | -7.8139 | 0 | 0 |  |  | -15.4951 | -14.6546 | -26.0178 | -26.1285 | 20.87 | 21.01 | -29.4 | -29 | 0.51 | 7.68 | 58.3422 | 16.5482 | 16.4843 | -15.3 | -39.3 | -1.6 | -2.1 |  |  | -113.5563 | 40.5435 | -257.8144 | -29.902 | -18.1354 | 77.2236 | 91.9116 | 130.2608 | 91.9073 | 2.1677 | 18.2467 | 18.5212 | -18.8846 | 143.0304 | -210.767 | 76.7073 | -72.2719 | -0.9119 | 4.691 | -7.6 | -2.123 | -2.131 | 4.48 | -5.44 | -0.009 | -0.1755 | 6.2425 | -6.6484 | -3.5 | 2.128 | 1.68 |  |  | 3.8489 | 4.0155 | 3.1613 |  | 28 | 0.1658 | 1.26 |  | 2.5203 | -18.4883 | -22.1017 | 4.1907 | 13.3016 | -16.5938 | 2.3303 | -23.6 | 7.5 | 2.7266 | -58.6977
08/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 6.6146 | -8.7251 | 4.9092 | 12.3976 |  | 22.5081 |  | 24.0366 | 10.7037 | 12.0008 | -17.76 | -30.8 | 8.8 | 5.796 | -22 | 4.0532 | 2.8587 | 6.6324 | 6.6114 | 11.1675 | 3.0893 | -0.7395 | 2.1117 |  | -1.436 | -0.13 | -0.109 | 5.362 | -4.44 | 2.2 | 2.061 | 0.377 | -2.25 | -2.14 |  | -13.6 | -13.71 |  | 3.4573 | 25.5577 | 27.3606 | -14.6213 | -2.9437 | -3.8027 | 11.7344 | 19.6579 | -16.908 | -13.6329 | 25.2585 | 23.0586 | 92.2032 | 3.9274 | -2.9 | -3 | -20.5875 | -21.5748 | -3.2606 |  | 14.8474 | 6.6097 | 3.3393 | 2.2647 | -87.3439 | 108.8595 | 109.6225 | -39.9268 | -15.0923 |  |  |  | 33.2319 | 14.73 | 8.05 | -10.32 | 15.36 | -31.0739 | -31.2078 | 37.1872 | 35.6866 | -8.3888 | 10.9665 | 11.3936 | 15.3957 |  | 3.8356 | 7.916 | -2.8 | -3.6 | -4.21 | 33.6691 | 34.3684 | 31.8592 | 66.2904 | 65.24 | -26.7399 | -56.8696 | -22.0496 | 3.6014 | 32.78 | 13.52 | 14.8486 | 13.4796 | -12.3636 |  |  |  | 3.5059 |  |  |  |  | 2.514 | 21.1 | 20 | 26 | 14.17 | -5.13 | 16.3525 | -4.5578 | -5.33 |  | 15.29 | 13.57 | -4.9273 | -2.5364 | -42.6427 | -41.4909 | 50.6373 | 17.304 | 6.8376 | 7.0723 | -6.3803 |  | -13.097 | -21.5614 | -80.8491 |  | -12.2215 | -11.5732 |  | -13.6533 | -13.852 | 14.352 | -18.8794 | -18.8995 | 11.6108 | -5.86 | -8.49 | 0.1 | 4.5223 | -23.8969 | -7.1768 | -7.3714 | 7.048 |  | -9.5237 | 7.5 | -1.2245 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 20.2622 | -23.4439 | 25.2181 | 25.0538 | -8.8556 |  | 22.1158 | -17.94 | -1.2044 | 0.2236 | 1.18 | 1.93 | -23.1122 |  | 3.532 | 0.116 |  | 12.67 | -17.0765 | -9.6289 | -1.53 | 19.5927 |  | 19.8718 | -4.345 | -4.8445 | 3.0338 |  |  |  | 77.2825 | 2.2207 | -19.605 | 13.696 |  | 132.5013 | -6.7067 | -8.3203 | -12.3317 | 1.5578 | 9.6115 | 9.7713 | 1.0544 | -14.8181 | -12.9746 | -18.86 | 22.5401 | 21.8792 | 43.8636 | 43.8184 | -27.2124 | 25.2588 |  | -7.3468 | 0 | -11.726 |  |  | -15.5555 | -15.0117 | -24.744 | -24.0847 | 18.28 | 18.2 | -30.6 | -30.5 | 0.2298 | 5.92 | 56.4397 | 17.3399 | 17.0642 | -15.7 | -41 | -1.6 | -2.1 |  |  | -113.9173 | 40.0993 | -256.1796 | -25.5979 | -15.1226 | 73.0122 | 94.6882 | 131.9767 | 91.498 | -3.091 | 19.6552 | 16.873 | -20.1251 | 140.3832 | -208.2685 | 73.8434 | -72.8071 | -0.9363 | 6.435 | -8 | -2.161 | -2.16 | 4.32 | -5.2 | -0.5063 | -0.6729 | 6.5049 | -6.3279 | -3.5 | 2.42 | 2.667 |  |  | 4.5999 | 3.5766 | 3.7153 |  | 29.6 | 0.7285 | 1.22 |  | 3.1379 | -19.1355 | -22.4796 | 5.3722 | 14.0424 | -16.5098 | 1.7067 | -24.7 | 8.3 | 4.6294 | -57.4206
08/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 6.646 | -8.572 | 5.9824 | 10.437 |  | 22.2048 |  | 23.2137 | 10.0277 | 11.0432 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | 4.0917 | 2.9799 | 6.3865 | 6.0379 | 11.1604 | 2.9576 | -0.6912 | 2.1474 |  | -1.5118 | 0.048 | 0.081 | 0.876 | -4.44 | -4.4 | 0.962 | 0.398 | -0.5 | -0.41 |  | -13.68 | -13.58 |  | 4.0319 | 24.3824 | 26.633 | -14.8372 | -6.4123 | -6.6807 | 19.62 | 17.5325 | -17.5282 | -14.1356 | 30.6752 | 26.5224 | 97.814 | 5.4471 | -2.8 | -2.8 | -20.3858 | -21.4158 | -3.5168 |  | 14.757 | 7.2444 | 2.6525 | 1.8596 | -89.9075 | 104.9836 | 105.9297 | -37.4007 | -16.9741 |  |  |  | 30.8767 | 13.74 | 7.03 | -11.55 | 14.6 | -29.0645 | -28.9305 | 35.6672 | 33.6817 | -7.9084 | 14.1552 | 13.7881 | 13.4479 |  | 3.8356 | 8.096 | -4.9 | -5.7 | -4.25 | 34.7414 | 35.1446 | 32.8959 | 69.2271 | 68.5388 | -30.8574 | -54.0551 | -27.101 | 3.5612 | 31.29 | 12.6 | 14.3799 | 13.089 | -11.7918 |  |  |  | 7.475 |  |  |  | -45.8 | 2.3822 | 20.7 | 19.2 | 25.62 | 14.09 | -4.96 | 15.872 | -7.7754 | -5.37 |  | 14.69 | 12.4 | -7.6 | -3.5273 | -42.0476 | -40.6273 | 49.1577 | 15.6052 | 5.7113 | 5.5287 | -9.3643 |  | -13.416 | -26.9099 | -81.8239 |  | -12.3505 | -12.4554 |  | -9.9655 | -9.469 | 10.256 | -15.9354 | -16.3586 | 18.3527 | 6.51 | -14.34 | -3 | 4.5307 | -21.2665 | -7.8352 | -8.1655 | 8.3843 |  | -5.8858 | 7.471 | -0.8573 |  | 0 | 2.4611 | 0 | 18.7551 | 18.5876 | -19.09 | 24.1547 | 23.944 | -4.3556 | 0 | 21.8033 | -16.69 | -1.5212 | 0.1998 | 0.87 | 1.51 | -21.6827 |  | 3.506 | 0.14 |  | 13.13 | -21.1095 | -13.4252 | -1.57 | 20.0732 |  | 20.3077 | -4.2625 | -4.6276 | 2.9425 |  |  | -11.7687 | 76.832 | 2.1086 | -20.4351 | 12.7361 |  | 133.4447 | -6.8392 | -8.8736 | -12.4427 | 1.7444 | 9.2965 | 9.3916 | 0.8227 | -15.1119 | -13.8142 | -20.12 | 22.3564 | 24.4967 | 45.5554 | 43.2225 | -26.4868 | 26.3241 |  | -7.6055 | -11.3298 | -11.5211 |  |  | -15.55 | -15.3358 | -19.8818 | -20.0863 | 18.87 | 18.67 | -30.8 | -31.4 | 0.195 | 5.92 | 60.5107 | 16.225 | 15.9174 | -15.7 | -42.2 | -1.1 | -1.3 |  |  | -116.7204 | 41.0087 | -257.7351 | -26.4916 | -17.726 | 75.1981 | 96.7782 | 133.7664 | 92.6952 | -1.1576 | 20.0427 | 17.8157 | -19.6973 | 141.1792 | -209.052 | 75.8436 | -70.4032 | -0.3967 | 4.15 | -8.24 | -2.131 | -2.133 | 4.24 | -4.16 | -1.0823 | -1.6983 | 6.7399 | -5.8 | -2.4 | 1.272 | 1.412 |  |  | 3.7694 | 4.4962 | 3.5928 |  | 29.5 | 1.3933 | 1.05 |  | 3.3939 | -19.3451 | -22.0832 | 5.7711 | 15.305 | -16.8265 | 1.297 | -24.9 | 8.5 | 5.5222 | -62.3087
08/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 6.3312 | -8.1114 | 6.676 | 10.8021 |  | 21.315 |  | 22.9905 | 10.1467 | 11.4993 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 3.901 | 3.5355 | 5.7913 | 5.5727 | 10.0587 | 2.9566 | -1.4058 | 2.1016 |  | -1.3563 | -0.033 | -0.018 | 0.932 | -6.66 | -2.2 | 0.707 | 0.389 | -0.43 | -0.32 |  | -14.8 | -14.9 |  | 3.9117 | 25.5446 | 27.7325 | -13.6755 | -9.5003 | -9.2141 | 4.104 | 4.5033 | -14.1362 | -11.3681 | 20.1036 | 21.0322 | 103.2137 | 6.5896 | -3.5 | -3.5 | -23.4262 | -23.4825 | -3.7154 |  | 15.4054 | 7.9632 | 2.7328 | 1.951 | -106.418 | 105.2278 | 105.6856 | -34.6421 | -33.0445 |  |  |  | 28.8609 | 12.98 | 6.18 | -12.68 | 13.63 | -25.5816 | -25.5816 | 33.6141 | 31.8893 | -8.3445 | 14.8773 | 15.2443 | 15.1881 | 0 | 4.032 | 7.593 | -4.7 | -5.4 | -4.15 | 33.6319 | 34.0191 | 31.65 | 72.2888 | 72.1331 | -35.8005 | -51.9716 | -30.9325 | 3.409 | 30.87 | 12.06 | 13.4424 | 12.2101 | -11.2726 |  |  |  | 8.2316 |  |  | -45.6 |  | 2.3297 | 20.2 | 19.14 | 25.52 | 13.74 | -4.71 | 16.2905 | -9.158 | -5.41 |  | 16.11 | 11.79 | -9.4909 | -4.7909 | -39.5485 | -38.8182 | 48.84 | 15.4923 | 5.0493 | 4.8641 | -13.2087 |  | -12.835 | -28.5145 | -77.3621 |  | -11.8236 | -11.373 |  | -10.4051 | -9.1827 | 4.112 | -19.6453 | -19.1001 | 10.6125 | 0 | -6.03 | 1.4 | 4.3035 | -18.0664 | -8.6673 | -8.8403 | 10.1372 |  | -7.5369 | 7.6513 | -1.7576 |  | 0 | 0 | 0 | 15.9083 | 15.7409 | -15.9084 | 22.2245 | 22.448 | -2.6356 | 0 | 19.9332 | -16.89 | -1.5212 | 0.2227 | 1.01 | 3.1 | -19.8948 |  | 3.353 | 0.307 |  | 13.92 | -21.6641 | -14.3515 | -1.18 | 20.9559 |  | 20.4469 | -4.0587 | -4.5519 | 2.9355 |  |  | -12.6694 | 77.8021 | 2.5586 | -20.9073 | 11.5078 |  | 132.6933 | -6.6128 | -9.4164 | -12.0743 | 2.2079 | 8.8937 | 9.0831 | 1.6599 | -14.4622 | -14.4014 | -22.21 | 22.5206 | 23.7352 | 42.588 | 45.6771 | -28.1552 | 23.8867 |  | -8.2422 | 0 | -11.4484 |  |  | -15.5555 | -15.4237 | -20.7491 | -20.8874 | 18.39 | 18.32 | -30.2 | -30.4 | 0.3708 | 5.36 | 64.7304 | 13.1104 | 12.8542 | -15.7 | -40.5 | -1.1 | -1.3 | -17.5796 | -17.5345 | -123.6851 | 34.4048 | -256.0064 | -26.8596 | -22.9689 | 75.0519 | 97.3736 | 132.9224 | 92.0391 | -2.4 | 16.3173 | 17.5615 | -20.7449 | 138.6658 |  | 74.2379 | -69.2298 | 0.1892 | 3.62 | -7.92 | -2.107 | -2.096 | 3.92 | -4.24 | -0.8831 | -2.0798 | 6.5049 | -5.3605 | -2.8 | 3.038 | 1.897 |  |  | 3.3601 | 3.9707 | 3.5167 |  | 28.6 | 2.4327 | 1.03 |  | 2.9115 | -19.123 | -22.1168 | 5.36 | 14.8834 | -15.8185 | 0 | -23.9 | 7.6 | 9.9001 | -67.8469
08/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 6.1487 | -7.9091 | 6.171 | 10.993 |  | 21.6598 |  | 21.6181 | 9.6387 | 10.8865 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -19.8 | 4.0281 | 3.2651 | 5.812 | 5.8121 | 10.0833 | 3.4468 | -1.486 | 2.0269 |  | -1.3406 | -0.004 | 0.008 | 1.014 | -4.44 | -2.2 | 0.611 | 0.389 | -0.37 | -0.3 |  | -14.7 | -14.82 |  | 3.6229 | 26.314 | 28.4439 | -14.146 | -7.5114 | -7.2461 | 4.4816 | 4.9722 | -14.0433 | -11.2658 | 18.9008 | 20.5459 | 101.0726 | 6.1673 | -2.9 | -2.9 | -23.5534 | -23.5559 | -3.7526 |  | 15.2724 | 7.7909 | 3.0629 | 2.1476 | -100.9247 | 106.3265 | 106.3875 | -35.7506 | -24.4426 |  |  |  | 31.0364 | 13.47 | 6.53 | -11.95 | 14.42 | -26.5193 | -26.5193 | 33.7162 | 32.4455 | -8.8077 | 14.3728 | 13.8223 | 15.1938 |  | 4.032 | 7.571 | -4.4 | -5 | -4.44 | 34.6211 | 35.2509 | 32.3599 | 70.5675 | 70.9811 | -34.2666 | -53.7616 | -29.3837 | 3.6411 | 30.29 | 12.22 | 13.5986 | 12.5031 | -11.4295 |  |  |  | 7.4332 |  |  | -45.6 |  | 2.6459 | 19.9 | 19.72 | 25.12 | 13.42 | -5.1 | 17.6235 | -7.9855 | -5.63 |  | 14.26 | 12.9 | -8.1818 | -3.9818 | -39.8946 | -38.7364 | 50.2661 | 15.7579 | 5.2236 | 5.2737 | -9.8392 |  | -13.987 | -25.6167 | -77.8262 |  | -10.9879 | -10.7577 |  | -10.1333 | -10.7039 | 9.744 | -17.4945 | -17.4099 | 13.4889 | 6.16 | -14.16 | 4.2 | 4.4614 | -18.328 | -8.6745 | -9.093 | 9.402 |  | -7.0955 | 7.6055 | -1.2459 |  | 2.6713 | 2.8063 | 0 | 16.7456 | 16.9131 | -14.4012 | 22.159 | 22.2956 | -1.914 | 9.1513 | 17.2232 | -17.31 | -2.0137 | 0.1916 | 1.6 | 3.1 | -17.7369 | 3.5899 | 3.033 | 0.196 |  | 15.85 | -22.3547 | -15.1643 | -1.13 | 23.1125 |  | 20.8169 | -4.9681 | -5.3496 | 2.9813 |  |  |  | 80.1028 | 3.1279 | -20.9591 | 15.6732 |  | 139.4309 | -6.3703 | -8.2867 | -12.6915 | 3.4166 | 8.9303 | 9.1227 | 2.937 | -14.2329 | -13.0171 | -18.86 | 23.1466 | 23.6908 | 44.2393 | 46.0323 | -27.0872 | 25.4658 | 0 | -7.49 | 0 | 0 |  | 3.4267 | -15.6159 | -14.9458 | -19.5839 | -19.0674 | 20.28 | 20.4 | -31.2 | -31.2 | 0.195 | 5.2 | 59.1054 | 17.1053 | 17.4577 |  | -40.5 | -1.6 | -2.1 |  | -17.327 | -121.7169 | 33.8575 | -254.728 | -26.9363 | -22.0026 | 73.0037 | 95.3692 | 132.2764 | 91.1355 | -1.9159 | 18.1553 | 16.372 | -20.8898 | 140.58 | -207.2297 | 77.7711 | -74.6034 | -1.0779 | 2.196 | -7.6 | -2.076 | -2.079 | 3.36 | -4.16 | -0.3458 | -2.1653 | 6.7704 | -5.272 | -3.4 | 1.425 | 1.461 | 1.7495 |  | 3.8978 | 3.4937 | 3.5434 |  | 28.6 | 2.793 | 1.12 | 0 | 0 | -18.8797 | -21.8453 | 4.934 | 14.6598 | -16.4829 | 1.5575 | -23.9 | 7.9 | 10.9239 | -64.5165
08/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 6.0791 | -7.8282 | 5.2628 | 10.638 |  | 21.7828 |  | 18.6181 | 8.1938 | 10.216 | -17.76 | -33 | 8.8 | 5.796 | -22 | 3.7377 | 1.7417 | 6.6478 | 6.5064 | 11.31 | 3.7925 | -1.4555 | 1.9959 |  | -1.303 | 0.188 | 0.204 | 0.906 | -4.44 | 2.2 | 0.548 | 0.379 | 0.45 | 0.53 |  | -11.73 | -12.48 |  | 3.5134 | 28.9162 | 30.7783 | -14.9846 | -7.9698 | -7.4032 | 6.1449 | 6.9534 | -13.5385 | -10.4681 | 17.3732 | 18.184 | 106.7259 | 4.8063 | -2.5 | -2.7 | -22.7644 | -22.7565 | -3.5941 |  | 14.6038 | 8.1492 | 3.9011 | 2.6935 | -85.3602 | 110.599 | 110.7822 | -55.2158 | -8.5714 |  |  |  | 37.6529 | 15.04 | 8.52 | -8.72 | 16.9 | -31.2078 | -30.4041 | 36.0697 | 33.814 | -10.2244 | 18.3896 | 18.2443 | 14.7416 |  | 3.6393 | 7.727 | -0.3 | -2.3 | -4.83 | 39.6551 | 40.5503 | 37.7516 | 68.0417 | 66.9769 | -34.2013 | -53.9597 | -29.5159 | 3.6895 | 34.18 | 14.25 | 14.8486 | 13.4796 | -12.4824 |  |  |  | 2.8242 |  |  | -50.6 | -48.3 | 2.9901 | 20.6 | 21.36 | 25.64 | 13.84 | -5.89 | 18.0575 | -2.7552 | -6.13 |  | 15.88 | 15.24 | -1.5818 | -0.8364 | -41.6767 | -40.2818 | 58.7287 | 21.5289 | 11.4922 | 11.1889 | -8.4031 |  | -14.286 | -1.4655 | -83.9883 |  | -11.6001 | -11.3293 |  | -10.7254 | -10.2027 | 6.16 | -18.8395 | -18.3243 | 14.7945 | -8.17 | -6.03 | -0.2 | 4.3542 | -20.098 | -9.4435 | -9.6426 | 10.1858 |  | -8.6932 | 7.3628 | -0.9471 |  | 0 | 0 | 0 | 20.932 | 21.267 | -17.7504 | 24.1678 | 24.4723 | -4.4085 | 0 | 19.9283 | -18.17 | -1.5212 | 0.1998 | 0.63 | 2.91 | -20.722 | 1.944 | 3.083 | 0.28 |  | 15.49 | -20.2124 | -12.3463 |  | 23.7311 |  | 20.9339 | -5.3225 | -6.0945 | 3.0737 |  |  | -13.0329 | 83.3368 | 2.8427 | -20.8282 | 11.8804 |  | 140.0789 | -5.9954 | -7.3443 | -12.9625 | 3.7169 | 9.2892 | 9.4154 | 3.1178 | -14.9292 | -13.7692 | -17.18 | 19.6746 | 15.9613 | 49.4852 | 43.064 | -28.2193 | 24.5777 |  | -6.5627 | 0 | -10.8564 |  |  | -14.5777 | -14.1602 | -19.0197 | -19.1038 | 19.02 | 19.18 | -29.4 | -29.4 | 0.195 | 2.16 | 53.4173 | 17.8159 | 17.8713 | -15.3 | -39.3 | -2.4 | -2.9 | -17.3645 |  | -116.9696 | 40.7914 | -258.8414 | -31.5384 | -22.0319 | 77.1872 | 93.6753 | 131.0195 | 92.097 | -0.5598 | 18.2329 | 16.4573 | -18.1062 | 144.9708 | -207.3984 | 79.9784 | -72.9038 | -1.2879 | 2.07 | -6.4 | -2.121 | -2.112 | 1.76 | -3.12 | -0.561 | -3.0167 | 5.6565 | -3.6301 | -2.4 | 2.316 | 3.731 | 1.9741 |  | 3.4646 | 4.3708 | 3.3454 |  | 26.4 | 3.0741 | 1.18 |  | 2.4173 | -18.3791 | -22.6129 | 4.0722 | 13.6536 | -16.9351 | 2.6941 | -21 | 4.2 | -0.2028 | -55.3369
08/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 6.2171 | -7.8724 | 6.4268 | 10.7588 |  | 21.4648 |  | 21.0051 | 8.9777 | 10.4917 | -17.76 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.9855 | 2.2388 | 7.3424 | 7.27 | 12.4804 | 3.7258 | -0.6712 | 2.1023 |  | -1.2056 | 0.25 | 0.263 | 1.414 | -2.22 | 6.6 | 1.136 | 0.394 | 1.66 | 1.85 |  | -13.74 | -13.84 |  | 3.9554 | 22.5816 | 27.033 | -12.1932 | -6.9084 | -6.6437 | 3.7318 | 3.7682 | -14.7298 | -11.9668 | 18.5023 | 19.5868 | 107.7325 | 5.8851 | -3 | -3 | -23.9529 | -23.9393 | -3.791 |  | 15.3892 | 8.4359 | 3.9338 | 2.6665 | -98.4222 | 109.4088 | 108.5543 | -50.6618 | -19.0037 |  |  |  | 36.7647 | 15.07 | 8.47 | -8.79 | 16.7 | -28.3947 | -27.8589 | 35.3187 | 33.8997 | -5.6461 | 22.2336 | 22.2617 | 15.4617 |  | 3.6393 | 7.611 | -4.9 | -5.9 | -4.38 | 40.3573 | 40.4645 | 38.2729 | 69.9784 | 70.7086 | -33.659 | -55.7519 | -28.7497 | 3.734 | 34.02 | 14.41 | 15.1611 | 13.9679 | -12.7437 |  |  |  | 5.8336 |  |  | -51.1 | -50.3 | 4.1779 | 20.6 | 19.64 | 25.44 | 14 | -5.09 | 19.1115 | -6.0303 | -5.89 |  | 16.28 | 16.14 | -5.2364 | -2.8545 | -40.9834 | -39.6818 | 58.6178 | 21.925 | 10.4763 | 10.6737 | -12.7754 |  | -14.467 | -10.2066 | -74.8368 |  | -12.2165 | -11.4057 |  | -11.9925 | -11.3593 | 14.864 | -23.7104 | -23.6048 | 10.8557 | -9.92 | -10.13 | 0 | 4.3531 | -19.1154 | -9.7115 | -9.829 | 10.2358 |  | -10.5886 | 7.364 | -0.764 |  | 0 | 2.5527 | 0 | 18.7551 | 18.7551 | -9.545 | 24.0958 | 23.8539 | 0.4872 | 12.0725 | 16.8032 | -18.94 | -2.7187 | 0.2007 | 2.01 | 2.4 | -16.3973 | 0 | 3.036 | 0.135 |  | 15.87 | -23.5986 | -16.8144 | -1.11 | 23.0965 |  | 21.6391 | -5.7534 | -6.4724 | 3.0611 |  |  | -12.3925 | 84.2133 | 3.2611 | -20.8642 | 12.0024 |  | 144.3235 | -5.8089 | -7.2046 | -12.9723 | 3.143 | 9.5236 | 9.5973 | 3.1113 | -10.8715 | -8.7991 | -16.34 | 18.7087 | 17.0687 | 57.2782 | 46.9535 | -21.6636 | 31.7708 |  | -8.1242 | -10.4867 | -10.9852 | 9.5883 |  | -13.7922 | -12.9023 | -17.9013 | -17.9943 | 15.89 | 16.2 | -29.7 | -29.8 | 0.3708 | 1.36 | 56.2287 | 23.0988 | 23.0233 |  | -38.8 | -2.4 | -3 |  |  | -108.2599 | 40.7398 | -260.507 | -31.5376 | -21.0814 | 89.0681 | 78.418 | 128.9876 | 101.0146 | 15.74 | 18.4561 | 19.6819 | -18.0036 | 161.9543 | -215.0894 | 92.8722 | -84.103 | 0.3992 | 2.142 | -6 | -2.116 | -2.137 | 2.16 | -2.32 | -0.3837 | -3.7186 | 6.5354 | -3.7186 | -3 | 2.157 | 2.196 |  |  | 3.9555 | 3.2362 | 3.6648 |  | 25.4 | 1.9347 | 1.14 |  | 0 | -17.9934 | -21.597 | 3.0572 | 13.4066 | -16.0686 | 2.1038 | -21 | 3.8 | 3.8089 | -63.8749
08/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 6.1075 | -7.8482 | 6.6725 | 10.5243 |  | 21.5292 |  | 20.1097 | 8.8297 | 10.2163 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 2.7042 | 2.03 | 7.0997 | 7.0442 | 12.1784 | 3.7577 | -1.4413 | 2.0868 |  | -1.1698 | 0.34 | 0.34 | 0.047 | -2.22 | 6.6 | 1.188 | 0.369 | 2.18 | 2.33 |  | -12.75 | -12.94 |  | 3.8768 | 22.0267 | 26.1005 | -13.9818 | -8.6858 | -8.5026 | 11.5837 | 14.9629 | -17.1721 | -14.7907 | 22.5099 | 25.2343 | 109.7985 | 3.5887 | -3.4 | -3.3 | -21.7215 | -21.639 | -3.6743 |  | 14.9804 | 8.0493 | 3.7616 | 2.6578 | -75.1976 | 107.4251 | 107.2115 | -49.6143 | -3.5485 |  |  |  | 37.1339 | 15.03 | 8.49 | -8.83 | 16.7 | -26.2514 | -26.1174 | 41.4516 | 39.6287 | -5.6843 | 17.9497 | 17.9182 | 14.8211 |  | 3.456 | 7.635 | -4 | -4.8 | -4.4 | 38.6207 | 38.8792 | 36.7402 | 66.3811 | 66.6592 | -32.2526 | -53.5649 | -27.656 | 3.5977 | 33.18 | 14.05 | 15.4736 | 14.1632 | -13.0583 |  |  |  | 6.6021 |  |  | -48.6 | -48.5 | 4.7882 | 19.3 | 18.6 | 24.72 | 13.45 | -4.8 | 19.5455 | -5.4653 | -5.83 |  | 15.62 | 16.74 | -4.2 | -2.3909 | -41.4596 | -40.1909 | 58.3634 | 21.4289 | 9.9679 | 9.9839 | -20.9756 |  | -14.762 | -6.4287 | -85.2225 |  | -12.8806 | -11.6369 |  | -2.9668 | -3.3312 | -9.732 | -21.7139 | -21.6294 | 15.7578 | 6.85 | -9.43 | 0 | 4.7361 | -3.1629 | -9.7151 | -10.0284 | 9.2193 |  | -9.9212 | 7.4783 | -0.6837 |  | 0 | 0 |  | 17.5829 | 17.0805 | -12.7267 | 23.9094 | 23.8955 | 1.107 | 14.7925 | 22.9459 | -15.18 | -1.5212 | 0.1998 | 0.93 | -0.3 | -22.7765 | 0 | 3 | 0.269 | 2.5985 | 14.5 | -27.2029 | -18.3828 | -0.59 | 22.9787 |  | 21.6522 | -5.7149 | -6.4806 | 3.1221 |  |  | -11.8653 | 85.7972 | 3.789 | -20.7244 | 13.9004 |  | 148.7498 | -5.7183 | -7.6146 | -12.352 | 3.4323 | 9.443 | 9.534 | 3.0245 | -12.2378 | -10.3923 | -18.86 | 20.7668 | 17.7683 | 51.1986 | 40.8612 | -24.1841 | 27.9715 |  | -8.6218 | 0 | 0 |  |  | -14.5612 | -14.2261 | -17.4928 | -17.3176 | 20.76 | 21.18 | -29.9 | -29.8 | 0.2115 | 0 | 51.2199 | 23.9607 | 23.9219 | -15.7 | -39.2 | -2.9 | -3.1 |  |  | -119.7363 | 39.5524 | -256.7166 | -26.0876 | -21.3208 | 77.011 | 90.5653 | 127.9741 | 93.746 | 0.8098 | 20.1665 | 18.0967 | -15.9675 | 146.0244 | -209.3314 | 82.4289 | -76.6957 | 0.5164 | 2.585 | -5.92 | -2.149 | -2.147 | 1.84 | -3.04 | 0.0118 | -2.9282 | 5.0706 | -4.2161 | -2.4 | 2.072 | 1.564 | 1.9766 | 2.2727 | 4.855 | 4.6526 | 3.3815 |  | 25.9 | 0.6831 | 0.95 |  | 0 | -18.2545 | -21.703 | 4.0451 | 13.0461 | -14.9365 | 1.7594 | -21.2 | 4.1 | 4.9525 | -48.9083
08/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 6.6675 | -8.3624 | 7.4557 | 10.764 |  | 21.5948 |  | 21.1135 | 9.0167 | 10.6535 | -19.98 | -35.2 | 13.2 | 7.452 | -24.2 | 3.2183 | 1.9554 | 6.8687 | 6.8352 | 11.8335 | 4.0789 | -1.498 | 2.1817 |  | -1.2001 | -0.06 | -0.047 | 0.543 | -2.22 | 6.6 | 1.458 | 0.374 | -1.9 | -1.86 |  | -12.71 | -12.68 |  | 3.7127 | 21.6508 | 25.9415 | -13.8286 | -7.7978 | -7.1485 | 14.0275 | 20.6732 | -17.4242 | -15.412 | 20.8576 | 34.5653 | 108.1161 | 4.2309 | -3 | -2.9 | -21.9967 | -21.9117 | -3.6673 |  | 14.8799 | 8.0653 | 3.4824 | 2.5831 | -79.7448 | 106.2959 | 106.8453 | -49.5367 | -6.2744 |  |  |  | 37.1539 | 15.14 | 8.78 | -8.33 | 17.04 | -29.4664 | -28.6626 | 42.8874 | 41.8747 | -5.6673 | 17.6837 | 17.2519 | 14.1335 | 0 | 3.456 | 7.821 | -4.7 | -5.4 | -4.41 | 38.3365 | 38.3354 | 35.9429 | 67.4578 | 69.3083 | -33.4367 | -55.4283 | -26.6449 | 4.0127 | 33.24 | 14 | 15.1611 | 13.9679 | -12.9378 |  |  |  | 6.5153 |  |  | -48.6 | -48.6 | 4.3121 | 19.4 | 17.98 | 24.46 | 13.12 | -4.49 | 18.631 | -6.9604 | -6.08 |  | 16.76 | 15.91 | -5.4909 | -3.3182 | -45.0563 | -42.9636 | 55.5188 | 18.7198 | 7.3324 | 8.0101 | -12.4945 |  | -13.95 | -11.5176 | -77.4925 |  | -11.713 | -10.6615 |  | -8.9638 | -9.23 | 15.376 | -21.3884 | -21.3551 | 14.1546 | -7.06 | -8.58 | 1.2 | 4.1146 | -13.7294 | -8.048 | -8.2223 | 7.6946 |  | -8.4611 | 7.4823 | -1.7816 |  | 0 | 0 |  | 19.2575 | 18.0853 | -19.2575 | 26.3537 | 26.5338 | -6.8901 | 0 | 20.2066 | -18.05 | -3.1069 | 0.1998 | 2.35 | 0.17 | -19.8684 |  | 3.05 | -0.137 |  | 15.58 | -19.1399 | -11.7104 | -1.41 | 23.201 |  | 21.228 | -5.5625 | -6.1696 | 3.1492 |  |  | -12.6954 | 84.8692 | 3.4285 | -20.8053 | 1.6359 | 1.0153 | 136.7419 | -6.664 | -7.6062 | -12.4157 | 3.0652 | 9.4943 | 9.5894 | 2.501 | -9.9713 | -8.8572 | -17.6 | 18.2844 | 13.8694 | 53.7606 | 48.4371 | -21.3946 | 31.6649 |  | -7.9544 | -11.4556 | -11.3078 |  |  | -14.325 | -14.0998 | -16.3145 | -16.1731 | 17.98 | 18.05 | -29.7 | -29.3 | 0.195 | -2.48 | 52.1889 | 23.9676 | 23.6565 | -15.3 | -39.3 | -2.1 | -2.6 |  | -17.343 | -106.7141 | 40.9186 | -260.436 | -27.737 | -18.9955 | 89.7755 | 77.0455 | 131.4751 | 102.2429 | 15.1459 | 21.9498 | 20.7539 | -21.5532 | 163.6505 | -215.0012 | 96.6094 | -87.2952 | 0.1184 | 3.318 | -5.6 | -2.083 | -2.099 | 1.2 | -1.68 | -0.6761 | -3.8071 | 6.7094 | -4.1001 | -2.7 | 2.961 | 1.245 |  |  | 3.6097 | 3.6601 | 3.8975 |  | 26 | 1.1492 | 0.91 |  | 0 | -17.1164 | -21.4274 | 3.6588 | 12.2758 | -16.177 | 3.1926 | -20.6 | 3.5 | -0.2539 | -57.7725
08/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 6.532 | -8.2303 | 8.2706 | 10.6135 |  | 21.4545 |  | 22.9367 | 9.7757 | 11.28 | -13.32 | -35.2 | 11 | 7.452 | -24.2 | 3.8683 | 3.135 | 6.5267 | 6.3921 | 11.1512 | 3.947 | -1.6177 | 1.5346 |  | -1.0985 | 0.508 | 0.525 | 1.309 | -6.66 | 4.4 | 1.735 | 0.396 | 3.73 | 3.84 |  | -13.65 | -12.91 |  | 3.8741 | 21.1056 | 25.7792 | -12.8261 | -7.0286 | -6.8429 | 7.6676 | 7.4025 | -16.1509 | -13.2434 | 23.3428 | 24.4555 | 103.2904 | 6.1592 | -3.7 | -3.5 | -24.7059 | -24.1343 | -3.6648 |  | 16.0456 | 8.0027 | 2.5799 | 1.8175 | -114.2918 | 109.0121 | 109.1952 | -35.2757 | -36.6681 |  |  |  | 37.1838 | 14.89 | 8.99 | -8.68 | 15.42 | -24.9118 | -24.7779 | 39.8075 | 38.2774 | -4.8016 | 20.4099 | 20.8297 | 16.8159 |  | 3.8356 | 8.44 | -6.6 | -7.7 | -4.44 | 37.8457 | 38.1094 | 36.407 | 72.8893 | 73.1324 | -34.8219 | -57.3092 | -30.2721 | 3.554 | 32.18 | 13.53 | 14.8486 | 13.7726 | -12.8593 |  |  |  | 10.0171 |  |  | -51 | -51 | 4.6295 | 18.1 | 15.9 | 23.04 | 12.05 | -3.91 | 17.3755 | -10.7006 | -4.93 |  | 15.88 | 16.02 | -9.2182 | -4.8455 | -42.2542 | -40.2455 | 52.3915 | 15.7756 | 5.0342 | 5.3209 | -13.3493 |  | -13.565 | -28.8338 | -54.0775 |  | -9.4409 | -9.7122 |  | -9.974 | -11.5292 | 6.672 | -21.955 | -22.0362 | 18.1396 | 0 | -11.25 | -0.3 | 4.2093 | -15.7196 | -8.0821 | -8.2057 | 7.7464 |  | -8.6004 | 7.301 | -1.7204 |  | 0 | 0 | 0 | 16.2433 | 15.9083 | -2.3444 | 24.3346 | 24.4269 | 9.6158 | 22.2219 | 18.9957 | -15.76 | -2.6143 | 0.2016 | 1.96 | -0.71 | -19.7838 |  | 3.013 | 0.792 |  | 13.25 | -31.7013 | -23.1707 |  | 19.5322 |  | 22.041 | -5.5871 | -6.2471 | 3.0477 |  |  | -12.5043 | 85.5432 | 2.9683 | -21.4094 | 3.0575 | 1.8038 | 152.4393 | -6.5246 | -8.0291 | -11.3725 | 3.1135 | 9.3332 | 9.5419 | 2.8948 | 0 | 0 | -12.57 | 14.6785 | 11.2902 | 61.9599 | 64.2359 | -12.0009 | 40.9678 | 0 | -10.9925 | 0 | 0 | 19.4226 | 11.8966 | -11.7157 | -11.463 | -12.3573 | -12.7997 | 10.16 | 10.65 | -28.4 | -28.6 | 1.0556 | -4.32 | 54.7138 | 19.4044 | 19.9702 | -15.7 | -39.2 | -5 | -5.5 | -17.3441 | -17.164 | -92.3861 | 42.7615 | -257.3489 | -24.6292 | -14.9309 | 109.5934 | 53.8161 | 110.0671 | 118.5257 | 43.9984 | 24.6409 | 24.0865 | -3.0754 | 196.468 | -222.3903 | 119.5315 | -105.9235 | -0.2795 | 3.612 | -5.44 | -2.106 | -2.1 | 0.72 | -0.96 | -0.7165 | -5.3605 | 7.4723 | -4.0421 | -2 | 2.544 | 3.394 | 1.745 | 1.9852 | 4.6995 | 4.9361 | 4.2229 |  | 24.6 | 1.4741 | 0.81 |  | 0 | -15.3895 | -18.8086 | 0 | 10.7851 | -13.7834 | 2.2436 | -20.6 | 3 | 10.2713 | -77.3702
08/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 6.6057 | -8.2302 | 9.4283 | 9.8392 |  | 20.7518 |  | 22.4395 | 9.7447 | 11.0915 | -8.88 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.3479 | 3.1946 | 6.0045 | 5.8304 | 10.2934 | 3.7929 | -1.6662 | 1.1571 |  | -1.0515 | 0.605 | 0.634 | 4.086 | -11.1 | 2.2 | 1.669 | 0.345 | 3.93 | 4.04 |  | -13.09 | -13.21 |  | 3.8973 | 18.5907 | 22.9745 | -14.198 | -3.1102 | -2.662 | 15.1276 | 11.9234 | -19.2003 | -16.5891 | 30.5523 | 28.2388 | 99.1987 | 4.933 | -3.3 | -3.2 | -23.9547 | -24.2603 | -3.4906 |  | 17.6393 | 6.4246 | 2.1866 | 1.3739 | -107.7913 | 105.3804 | 104.6479 | -29.4411 | -42.6533 |  |  |  | 32.9824 | 14.22 | 8.14 | -10.38 | 13.87 | -26.2514 | -25.9835 | 40.8402 | 39.5856 | -4.0636 | 21.2807 | 21.7779 | 17.8023 |  | 4.032 | 8.416 | -9.1 | -9.3 | -4.34 | 36.683 | 36.5457 | 34.3056 | 70.1656 | 69.8873 | -28.0666 | -59.0014 | -23.5578 | 3.2588 | 32.52 | 13.64 | 14.6924 | 13.4796 | -12.9096 |  |  |  | 11.6182 |  |  | -48.6 | -48.9 | 4.4952 | 17 | 15.18 | 21.96 | 11.28 | -3.62 | 15.686 | -10.2456 | -4.87 |  | 15.3 | 14.07 | -7.9091 | -4.7545 | -42.6999 | -41.7 | 49.7762 | 14.2655 | 2.4287 | 2.9409 | -20.9683 |  | -13.814 | -35.0689 | -32.5824 |  | -9.4277 | -8.765 |  | -5.9875 | -6.5237 | 13.328 | -24.0492 | -24.0847 | 19.9618 | -2.63 | -14.42 | 0 | 3.861 | -5.9555 | -7.4004 | -7.8457 | 6.7886 |  | -8.722 | 7.0227 | -1.8621 |  | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.7409 | -1.6746 | 24.8269 | 24.507 | 8.7601 | 21.0053 | 18.9908 | -16.18 | -3.019 | 0.2007 | 2.05 | -0.17 | -18.9584 | 1.9355 | 3.001 | 0.355 |  | 13.07 | -31.1398 | -22.9993 | -1 | 19.2366 |  | 22.0234 | -5.0854 | -5.5565 | 3.0951 |  |  | -12.3905 | 83.4754 | 2.9383 | -21.7166 | 0.2429 | 2.1339 | 151.1393 | -6.9684 | -9.3269 | -10.9891 | 3.0963 | 9.3039 | 9.4865 | 2.4971 | 7.7462 | 10.2168 | -9.22 | 12.9855 | 0 | 73.578 | 81.5003 | -3.4113 | 46.3868 | -12.6853 | -12.8611 | 0 | 0 |  | 24.8257 | -5.3161 | -4.7393 | -13.2079 | -13.3463 | 5.49 | 6.46 | -25.4 | -25.1 | 0.2298 | -2 | 55.1578 | 22.0495 | 21.6527 | -15.2 | -33.2 | -10.5 | -11.1 | -16.8592 | -16.8178 | -91.2513 | 35.2838 | -248.6141 | -15.0174 | -7.9073 | 125.5901 | 36.8845 | 87.0686 | 124.1908 | 68.0956 | 28.8377 | 27.9439 | 16.5624 | 217.5538 | -219.8939 | 146.532 | -126.4023 | 0.7507 | 6.141 | -3.12 | -2.032 | -2.031 | -1.6 | 2.72 | -1.5713 | -8.0858 | 4.6586 | -0.4685 | -1 | 1.204 | 2.111 |  |  | 4.713 | 4.2273 | 4.0536 |  | 18.6 | 2.0439 | 0.9 |  | -3.9053 | -14.1718 | -17.9953 | -2.7372 | 9.4007 | -10.8651 | 0 | -15 | -2 | 21.08 | -90.0421
08/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 6.3327 | -8.0943 | 10.027 | 8.7405 |  | 19.7789 |  | 22.3558 | 9.8437 | 11.1071 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 4.0852 | 2.9175 | 5.523 | 5.3266 | 9.4974 | 3.6543 | -1.7432 | 0.9308 |  | -0.8688 | 0.301 | 0.308 | 4.146 | -11.1 | 0 | 1.15 | 0.348 | -0.16 | 0.17 |  | -13.05 | -13.18 |  | 4.2082 | 16.5719 | 20.6962 | -12.7588 | -10.5614 | -9.5355 | 13.0933 | 22.753 | -19.1853 | -18.1921 | 27.4011 | 27.3381 | 107.2416 | 7.2673 | -4.4 | -4.2 | -23.1634 | -22.8034 | -2.7371 |  | 15.5172 | 7.2562 | 2.3727 | 1.6926 | -103.5188 | 104.6174 | 104.0986 | -19.8857 | -44.2543 |  |  |  | 30.5574 | 13.15 | 7.07 | -12.07 | 12.21 | -29.4664 | -29.4664 | 45.292 | 43.8715 | -5.5788 | 23.783 | 23.6837 | 15.7667 |  | 4.2153 | 8.625 | -10.6 | -10.7 | -4.12 | 35.995 | 36.3872 | 33.6987 | 73.144 | 73.3644 | -35.884 | -53.9745 | -32.0496 | 2.9742 | 31.97 | 13.17 | 13.9111 | 12.6984 | -12.5721 |  |  |  | -0.0816 |  |  | -48.6 | -48.4 | 3.5187 | 15.4 | 14.54 | 20.42 | 10.1 | -3.51 | 14.9575 | -0.42 | -4.86 |  | 14.41 | 11.83 | -1.2727 | -0.6545 | -45.2335 | -44.5091 | 43.6143 | 11.5607 | 1.0575 | 0.849 | -14.2506 |  | -13.498 | -42.8109 | -29.9331 |  | -2.3842 | -7.9546 |  | -6.3425 | -5.5879 | 1.04 | -17.7082 | -18.391 | 17.4668 | 6.51 | -14.36 | -3.8 | 3.591 | -4.7948 | -8.4299 | -8.6536 | 7.4192 |  | -7.6246 | 7.1841 | -1.167 |  | 0 | 0 | 0 | 18.5876 | 18.5876 | -14.2338 | 26.4657 | 26.4145 | 1.4981 | 15.0723 | 24.6793 | -14.17 | -1.415 | 0.2007 | 1.44 | -1.17 | -24.3801 |  | 3.172 | 0.324 |  | 12.85 | -27.3514 | -18.6764 | -1.14 | 19.9353 |  | 20.3412 | -5.0341 | -5.6696 | 3.0944 |  |  | -12.6301 | 77.4196 | 2.0095 | -20.2621 | 0.1126 | 0.929 | 138.5906 | -7.4419 | -7.2493 | -11.6481 | 2.8932 | 9.4064 | 9.5894 | 2.4341 | 4.6687 | 7.5347 | -11.31 | 12.4471 | 0 | 68.5743 | 87.4241 | -5.8851 | 44.1179 | -12.6092 | -14.2439 | 0 | 0 | 27.746 |  | -5.2941 | -4.3658 | -16.8617 | -16.8719 | 5.16 | 5.84 | -28.2 | -28 | 0.3525 | -3.76 | 57.3275 | 22.9742 | 22.8753 | -15.2 | -36.3 | -10.5 | -11.1 | -16.8268 |  | -93.3619 | 39.0725 | -242.5723 | -13.0403 | -8.0921 | 124.3691 | 39.8962 | 92.1131 | 121.1991 | 63.3151 | 27.1595 | 25.1116 | 18.1729 | 210.4404 | -216.729 | 145.3482 | -124.3974 | 0.1892 | 5.741 | -5.2 | -2.122 | -2.147 | 0.72 | 0.64 | -1.8321 | -6.3859 | 4.4846 | -2.4582 | 0.5 | 1.502 | 2.644 | 1.9773 | 2.2515 | 4.1412 | 4.6103 | 3.662 |  | 21.7 | 1.9396 | 0.67 |  | 0 | -16.6149 | -17.3159 | -1.1704 | 11.3582 | -10.3311 | -1.746 | -17.4 | 0.6 | 24.5877 | -89.3883
08/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 6.3022 | -7.8172 | 11.9516 | 8.2866 |  | 18.6982 |  | 19.5645 | 8.4287 | 9.6702 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -22 | 3.6253 | 3.269 | 4.7679 | 4.6792 | 8.3693 | 3.6612 | -1.7901 | 0.8764 |  | -1.0598 | 0.161 | 0.174 | 5.016 | -11.1 | 0 | 2.163 | 0.375 | -6.84 | -6.8 |  | -11.96 | -12.1 |  | 4.1088 | 23.1772 | 25.2573 | -11.7881 | -6.1928 | -6.0059 | 4.778 | 4.607 | -14.2286 | -11.5331 | 16.4983 | 17.651 | 103.9261 | 3.3104 | -2.9 | -2.9 | -26.8779 | -26.9394 | -2.38 |  | 1.5882 | 4.8087 | 2.9157 | 2.0391 | -130.5887 | 106.0518 | 106.1128 | 1.5494 | -49.7056 |  |  |  | 27.4138 | 13.39 | 8 | -13.68 | 8.37 | -25.1797 | -24.7779 | 41.8643 | 40.3803 | -4.8765 | 3.3687 | 3.1658 | 1.5532 |  | 4.7913 | -1.979 | -7.1 | -7.4 | -4.03 | 25.8198 | 25.839 | 24.5102 | 67.6985 | 68.5284 | -25.0858 | -55.9969 | -22.2912 | 3.2385 | 31.61 | 13.08 | 13.9111 | 12.6984 | -12.8248 |  |  |  | 0.6549 |  |  | -45.9 | -46.3 | 2.8851 | 16 | 14.84 | 21.02 | 10.23 | -3.26 | 14.012 | -2.1101 | -3.05 |  | 14.33 | 11.4 | -2.4545 | -1.4182 | -43.7777 | -42.8727 | 40.5891 | 9.2156 | -1.0163 | -0.5708 | -26.0785 | -36.2671 | -14.653 | -69.2509 | -29.7488 |  | -0.9048 | -5.8486 |  | 0.1549 | -0.1488 | -6.66 | -22.8623 | -22.6592 | 17.6838 | 0 | -6.39 | 0 | 3.6309 | 7.6794 | -9.4302 | -9.7421 | 8.0751 | 19.9707 | -27.296 | 7.2494 | -0.7218 |  | 0 | 0 |  | 14.4012 | 13.8989 | -15.0711 | 25.1763 | 25.5044 | -0.4871 | 12.2183 | 22.0572 | -15.29 | -2.6143 | 0.2767 | 1.68 | -1.08 | -22.5998 |  | 3.468 | 0.853 |  | 13.22 | -25.1965 | -17.2476 | -1.11 | 20.4071 |  | 19.9002 | -4.5679 | -5.1401 | 3.589 |  |  |  | 72.6798 | 1.5715 | -19 | -0.2889 | 0.2112 | 125.7135 | -7.2531 | -8.1633 | -12.153 | 3.913 | 10.1682 | 10.4674 | 3.506 | 3.5603 | 5.7046 | -15.09 | 17.9602 | 11.9452 | 62.1262 | 87.7254 | -7.1954 | 44.2645 | -11.4759 | -13.2813 | 0 | 0 |  |  | -7.8869 | -7.2552 | -15.3129 | -15.1924 | 3.59 | 4.25 | -28.3 | -28 | 0.2463 | -4 | 58.9032 | 21.3596 | 21.0158 | -16.5 | -37.5 | -7.8 | -8.5 | -17.1138 | -17.0635 | -98.9217 | 30.0602 | -248.5554 | -14.5761 | -12.0747 | 120.9623 | 44.2213 | 90.3432 | 122.3602 | 59.7133 | 26.3588 | 26.8351 | 15.9564 | 212.4835 | -218.3953 | 138.6282 | -121.6878 | 0.0256 | -2.675 | -5.92 | -2.231 | -2.237 | 0.96 | 0.96 | -2.5022 | -6.9718 | 4.6006 | -3.3982 | 1.7 | 2.244 | 2.344 | 0 | 0 | 4.5005 | 4.3188 | 2.6679 |  | 21.9 | 0.778 | 0.63 |  | 0 | -18.4462 | -17.6507 | 0 | 12.7711 | -10.9056 | -3.0705 | -17.2 | 0.1 | 35.2966 | -100.3892
08/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 6.568 | -8.2586 | 10.2065 | 9.465 |  | 19.3026 |  | 17.3246 | 7.2898 | 8.721 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 4.14 | -19.8 | 3.7868 | 1.6239 | 6.2288 | 6.333 | 10.9463 | 3.4512 | -1.7386 | 0.7757 |  | -0.8598 | 0.416 | 0.438 | 5.241 | -6.66 | 2.2 | 1.894 | 0.389 | -5.29 | -5.23 |  | -11.32 | -11.26 |  | 4.0238 | 25.517 | 27.6379 | -13.4508 | -3.5946 | -3.4126 | 1.509 | 1.6355 | -14.0898 | -11.36 | 9.7077 | 10.0546 | 121.194 | -0.4963 | -2 | -1.9 | -27.0738 | -26.9417 | -2.8967 |  | 3.6729 | 6.2766 | 4.4502 | 2.8551 | -110.2328 | 106.6927 | 107.0894 | -15.6425 | -32.7935 |  |  |  | 29.4696 | 13.03 | 8.43 | -12.62 | 8.47 | -24.242 | -23.9741 | 41.3536 | 40.0332 | -2.183 | 14.9524 | 14.4147 | 3.5609 |  | 3.0633 | -2.287 | -7.5 | -7.9 | -3.44 | 31.4441 | 31.1018 | 29.432 | 65.1502 | 65.6141 | -23.8034 | -56.4666 | -19.3767 | 3.4815 | 30.38 | 12.22 | 13.5986 | 12.5031 | -12.5218 |  |  |  | 22.9302 |  |  | -46 | -46.2 | 2.8839 | 15.1 | 12.94 | 19.06 | 9.21 | -2.26 | 10.571 | -24.0914 | -2.51 |  | 18.15 | 12.67 | -23.9818 | -12.1364 | -47.5378 | -46.6182 | 28.4239 | -0.5685 | -10.8665 | -10.1383 | -28.6682 | -37.3433 | -10.801 | -48.3752 | -51.0873 |  | -0.7976 | -5.8243 |  | -11.6362 | -11.3595 | 6.672 | -19.2546 | -18.9791 | 22.5844 | -13.39 | -3.53 | 0 | 3.3219 | -15.621 | -8.2414 | -8.555 | 8.074 | 23.6082 | -29.9769 | 7.3956 | -0.539 |  |  | 0 |  | 12.8941 | 12.5592 | -29.6398 | 29.8657 | 30.178 | -13.0042 | 0 | 26.3981 | -18.21 | -1.415 | 0.2895 | 0.92 | 0.39 | -26.3331 |  | 3.381 | -0.096 |  | 11.43 | -14.1114 | -5.4082 | -1.57 | 20.1263 |  | 21.4165 | -5.2906 | -5.7766 | 3.8092 |  |  | -12.7113 | 70.3202 | 1.1374 | -18.97 | -0.576 | -0.3706 | 136.677 | -6.2978 | -8.3077 | -11.8668 | 3.323 | 11.7658 | 12.2799 | 2.7592 | -4.3116 | -3.0095 | 5.03 | -3.3769 | 27.6253 | 51.3917 | 54.3992 | 3.9336 | 49.9979 | -12.6777 | -15.1405 | -11.1486 | -11.3692 |  |  | -9.9469 | -9.6832 | -14.6232 | -14.7549 | 5.78 | 6.61 | -29.3 | -29.7 | 0.195 | -5.28 | 51.3994 | 23.1947 | 23.4435 | -17 | -36.7 | -5.4 | -6 | -17.296 | -17.2346 | -63.2643 | 58.424 | -296.4956 | -25.6367 | -12.7215 | 136.3184 | 29.1448 | 131.5224 | 80.1237 | 72.942 | 26.9656 | 25.602 | -24.8408 | 265.8966 | -177.8487 | 95.348 | -79.5418 | 0.3772 | -3.895 | -6.24 | -2.261 | -2.27 | 1.36 | 0.24 | -2.4344 | -6.8528 | 4.9821 | -2.7817 | 1.1 | 1.83 | -0.084 |  |  | 3.596 | 3.3995 | 2.7292 |  | 20.9 | 0.9177 | 0.76 | 0 | -4.2243 | -16.5451 | -15.906 | -2.7095 | 11.1967 | -9.0167 | -3.2768 | -15.7 | -1.3 | 16.1028 | -83.6753
08/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 5.6548 | -7.3815 | 9.6305 | 10.5535 |  | 20.129 |  | 17.5761 | 7.2908 | 9.0167 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 3.312 |  | 3.8455 | 1.9763 | 6.3196 | 6.3717 | 11.0729 | 3.3162 | -1.7627 | 0.8061 |  | -0.7476 | 0.423 | 0.442 | 5.685 | -4.44 | 2.2 | 2.23 | 0.402 | -4.98 | -4.94 |  | -10.74 | -10.62 |  | 3.9259 | 25.6479 | 28.052 | -12.6748 | -4.3436 | -4.1305 | 1.3846 | 1.49 | -13.084 | -10.1847 | 11.1289 | 11.5832 | 111.1739 | 1.5981 | -3.2 | -3.2 | -26.3466 | -26.336 | -2.8402 |  | 1.6408 | 6.0305 | 4.2399 | 2.8221 | -103.8545 | 110.8432 | 110.8737 | -23.6972 | -33.8626 |  |  |  | 27.4039 | 12.21 | 8.46 | -14.75 | 5.02 | -21.5629 | -21.295 | 40.2607 | 38.9574 | -0.8934 | 11.4666 | 10.9009 | 1.6322 |  | 1.728 | -2.303 | -10.2 | -10.3 | -3.22 | 26.8207 | 26.8086 | 25.4415 | 70.4549 | 69.8854 | -22.9431 | -61.0481 | -18.4218 | 3.5293 | 33.65 | 13.53 | 12.8174 | 11.6241 | -11.7987 |  |  |  | 21.5427 |  |  |  | -46.6 | 1.5094 | 14.4 | 11.24 | 18.5 | 8.82 | -1.59 | 9.207 | -21.8262 | -3.1 |  | 14.69 | 11.04 | -22.6182 | -11.3091 | -46.9661 | -45.4636 | 25.2529 | -3.2854 | -13.3468 | -13.0954 | -34.0226 | -40.4514 | -7.945 | -42.4054 | -41.6849 |  | -3.2506 | -2.9299 |  | -7.9265 | -7.5616 | -12.804 | -16.2982 | -16.0087 | 24.1241 | 0 | -3.67 | 0 | 3.3602 | -7.8006 | -8.2106 | -8.4601 | 7.6552 | 27.4841 | -32.6644 | 7.4718 | -0.4194 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8799 | 10.3823 | -25.7883 | 28.5548 | 28.5095 | -9.6231 |  | 26.027 | -18.21 | -2.0119 | 0.2529 | 1.33 | -0.58 | -25.5691 | 0 | 3.324 | 0.616 |  | 10.49 | -17.7961 | -7.9481 | -1.74 | 18.5209 |  | 19.7682 | -4.1776 | -4.6732 | 3.8465 |  |  | -12.0769 | 65.8786 | 1.427 | -17.4945 | 0.687 | 0.7782 | 128.6005 | -6.0394 | -8.5818 | -14.2058 | 2.6337 |  | 12.1286 | 2.1364 | -3.0008 | -2.6698 | 1.68 | 0 | 37.5489 | 40.7062 | 55.5348 | 1.8724 | 49.9979 | -12.9293 | -15.5536 | 0 | 0 | 30.8238 | 32.9114 | -13.8416 | -13.2209 | -13.6394 | -13.6043 | 7.6 | 7.94 | -30.4 | -30.6 | 0.0357 | -6.4 | 60.8396 | 17.2585 | 17.3128 | -16.5 | -35.8 | -2 | -2.5 |  | -17.432 | -64.5219 | 48.8967 | -293.0004 | -22.6324 | -13.4686 | 126.8652 | 35.2373 | 143.5085 | 79.4777 | 69.5073 | 27.6527 | 26.4526 | -34.9559 | 257.866 | -179.9921 | 84.5842 | -70.2249 | -0.4431 | -3.438 | -6.88 | -2.214 | -2.23 | 1.76 | 0.4 | -2.6363 | -6.5019 | 5.098 | -2.4308 | 1.1 | 0.753 | 0.271 |  |  | 4.9401 | 4.9657 | 3.2773 |  | 20.3 | 1.7356 |  |  | -4.7535 | -16.3247 | -16.0765 | -3.2822 | 11.3997 | -8.599 | -3.8701 | -15.7 | -1.5 | 29.4639 | -95.4147
08/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 8.6558 | -10.8122 | 8.0133 | 10.6673 |  | 19.9046 |  | 16.5646 | 6.9888 | 8.2533 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.14 |  | 3.5272 | 3.9271 | 6.231 | 6.1753 | 10.8494 | 3.0414 | -1.8171 | 0.7752 |  | -0.7884 | -0.088 | -0.083 | 4.973 | -2.22 | 2.2 | 1.637 | 0.39 | -9.17 | -9.16 |  | -10.78 | -10.54 |  | 3.9686 | 24.9678 | 27.3083 | -10.9831 | -6.0194 | -5.8334 | 3.5165 | 3.6004 | -12.3216 | -9.2847 | 13.5563 | 15.0474 | 101.1805 | 5.9976 | -4.1 | -4 | -21.3863 | -21.1757 | -3.173 |  | 13.4074 | 5.8696 | 2.8069 | 2.0162 | -112.5522 | 108.0965 | 107.6693 | -10.6023 | -50.4876 |  |  |  | 26.376 | 12.47 | 8.32 | -15.12 | 4.81 | -21.5629 | -21.4289 | 38.7424 | 38.0489 | -0.4235 | 12.4221 | 12.4914 | 13.9212 | 0 | 1.5316 | -2.151 | -11.4 | -10.5 | -3.26 | 26.5064 | 27.1337 | 24.9014 | 70.8084 | 71.216 | -25.0848 | -59.3632 | -20.6775 | 3.3918 | 32.8 | 12.8 | 12.0361 | 10.8429 | -11.1853 |  |  |  | 23.8534 |  |  | -46.4 | -44.6 | 1.5094 | 13.1 | 10.22 | 17.12 | 7.7 | -1.26 | 9.1915 | -24.2164 | -2.38 |  | 15.13 | 10.83 | -24.3455 | -12.7273 | -45.9101 | -45.5182 | 21.3182 | -6.2394 | -15.6343 | -16.0323 | -34.7956 | -40.5827 | -7.695 | -57.0721 | -36.8705 |  | -3.2869 | -3.2833 |  | -8.1455 | -7.7352 | -12.804 | -16.4837 | -16.1202 | 24.5466 |  | -4.17 | -0.1 | 3.1157 | -7.172 | -9.0213 | -9.3143 | 8.4816 | 27.5091 | -33.1899 | 7.5886 | -0.5376 |  | 4.2075 | 5.0463 | 3.8916 | 8.7077 | 8.7077 | -32.8214 | 28.0661 | 28.2517 | -18.8773 | 0 | 22.8141 | -21.36 | -3.2131 | 0.2538 | 2.1 | 0.74 | -23.8581 |  | 3.198 | 0.089 |  | 13.13 | -7.3932 | 1.7149 | -1.93 | 20.6629 |  | 16.1374 | -2.2585 | -2.5381 | 3.8572 |  |  | -13.1447 | 60.8083 | 1.2603 | -15.4626 | 0.7202 | 0.3015 | 92.3006 | -6.6429 | -8.6915 | -18.3113 | 2.8893 | 11.7512 | 12.1365 | 2.3602 | -4.2359 | -2.1039 | -0.42 | 4.4751 | 41.6214 | 35.9525 | 56.8182 | 0 | 49.9979 | -12.8569 | -15.229 | 0 | 0 | 30.8238 | 32.9114 | -15.0282 | -14.5283 | -13.3924 | -13.6172 | 6.22 | 6.62 | -30.4 | -29.9 | 0.0357 | -6.48 | 64.1773 | 14.1566 | 14.1836 | -17 | -34.6 | -1.1 | -1.7 |  |  | -67.6714 | 48.5421 | -298.1443 | -22.7775 | -15.856 | 129.6948 | 39.8654 | 149.9108 | 81.75 | 64.738 | 22.5998 | 24.9056 | -35.4107 | 259.292 | -181.0763 | 82.4271 | -66.41 | -1.0071 | -3.295 | -6.32 | -2.23 | -2.235 | 1.36 | 0.4 | -2.7982 | -6.3279 | 5.3056 | -2.6047 | 1 | 1.318 | 1.324 |  |  | 4.834 | 3.4811 | 2.8589 |  | 20.3 | 2.3482 |  |  | -4.9895 | -16.3198 | -15.503 | -2.6746 | 10.9619 | -9.0625 | -3.3651 | -15.6 | -2.3 | 35.3973 | -103.13
08/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 8.4973 | -10.7518 | 8.1692 | 10.2992 |  | 19.7456 |  | 18.8086 | 8.0968 | 9.4602 | -17.76 | -30.8 |  | 4.14 |  | 3.7561 | 5.0643 | 5.661 | 5.5017 | 10.0329 | 3.2982 | -1.8017 | 0.8413 |  | -0.9985 | -0.083 | -0.051 | 5.387 | -2.22 | 0 | 1.995 | 0.396 | -8.99 | -8.97 |  | -11.24 | -11.17 |  | 3.7039 | 23.9015 | 26.0724 | -17.4181 | -9.0256 | -8.4743 | 3.5949 | 4.6218 | -14.0087 | -11.1199 | 15.7965 | 16.6638 | 109.9303 | 7.4818 | -4 | -4 | -20.5996 | -20.5946 | -3.595 |  | 12.3744 | 5.1323 | 1.0255 | 0.7391 | -117.7404 | 105.6245 | 106.1739 | -5.979 | -58.5981 |  |  |  | 26.366 | 12.36 | 7.98 | -15.94 | 4.79 | -22.5006 | -22.0987 | 39.1639 | 38.1884 | -0.2552 | 19.05 | 18.9657 | 11.8137 |  | 1.5316 | -2.062 | -13.1 | -13.4 | -3.25 | 28.873 | 29.0974 | 27.5549 | 76.2671 | 76.4609 | -31.4557 | -57.9278 | -28.87 | 3.2845 | 31.04 | 12.05 | 11.8799 | 10.8429 | -11.6577 |  |  |  | 24.5029 |  |  | -45.9 | -46.5 | 1.5375 | 12.2 | 9.96 | 16.18 | 7.13 | -1.26 | 8.6645 | -25.9415 | -2.81 |  | 15.44 | 10.63 | -26.4182 | -13.0818 | -46.7372 | -45.6818 | 20.6083 | -7.7301 | -17.4503 | -17.3996 | -35.5367 | -41.3719 | -7.645 | -61.1931 | -31.9166 |  | -3.1744 | -2.9802 |  | -8.3901 | -8.2113 | -12.804 | -16.5602 | -16.2433 | 24.831 |  | -4.74 | 0 | 3.1716 | -8.7849 | -9.2927 | -9.4396 | 9.0171 | 28.8755 | -34.2909 | 7.5025 | -0.8342 |  | 4.5669 | 4.6256 | 3.2159 | 9.7125 | 9.0426 | -32.4865 | 28.7103 | 28.6125 | -18.8365 |  | 23.5221 | -20.33 | -2.7205 | 0.2529 | 1.7 | 0.75 | -23.4866 |  | 3.303 | 0.261 |  | 13.76 | -7.9482 | 1.9257 | -1.54 | 21.7104 |  | 16.4364 | -1.8049 | -2.2664 | 3.7673 | 0.06 |  | -12.7666 | 62.0784 | 1.8631 | -15.967 | 0.4382 | 0.3415 | 91.1599 | -6.7088 | -9.7145 | -18.1861 | 2.6277 | 11.4875 | 11.8676 | 1.9822 | -3.8685 | -2.2326 | -0.42 | 3.5976 | 42.6127 | 34.9974 | 62.6307 | 2.8295 | 49.9979 | -13.1907 | -14.3771 | 0 | -11.3713 | 30.8238 | 32.9114 | -13.9075 | -13.6658 | -12.9261 | -12.7682 | 7.06 | 7.46 | -29.4 | -29.9 | 0.0357 | -7.36 | 64.7346 | 14.4228 | 14.3214 | -17.3 | -35.4 | -1.3 | -1.7 | -17.5692 |  | -67.6338 | 50.8418 | -296.9756 | -24.0485 | -14.8729 | 130.2616 | 36.8076 | 148.1814 | 80.0088 | 67.0857 | 26.6789 | 22.9873 | -35.381 | 255.2549 | -180.8095 | 82.7647 | -65.6735 | -1.7102 | -3.261 | -5.68 | -2.214 | -2.218 | 0.8 | 0.48 | -2.6155 | -6.8254 | 5.1591 | -2.6352 | 1 | 1.911 | 1.358 |  |  | 4.1508 | 3.2962 | 3.9997 |  | 19.8 | 2.2958 |  |  | -4.2737 | -17.0304 | -16.0458 | -2.7344 | 11.9724 | -8.6818 | -3.6217 | -15.2 | -2.1 | 39.5777 | -104.5946
08/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 8.5214 | -10.5413 | 8.2836 | 10.0872 |  | 19.0535 |  | 19.4773 | 8.2977 | 9.5496 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 4.1529 | 4.9514 | 5.4898 | 5.3612 | 9.4798 | 3.7209 | -1.7276 | 0.91 |  | -1.0112 | -0.074 | -0.055 | 4.814 | -2.22 | -2.2 | 1.34 | 0.382 | -8.83 | -8.84 |  | -11.64 | -11.67 |  | 3.6915 | 23.2225 | 25.2719 | -17.0015 | -7.2934 | -6.9874 | 2.4367 | 2.4557 | -14.3879 | -11.2234 | 14.8049 | 15.5481 | 108.5251 | 7.2874 | -4 | -4 | -21.1947 | -20.8374 | -3.4058 |  | 12.9613 | 4.6795 | 0.9663 | 0.7409 | -120.0598 | 106.7842 | 106.7842 | -6.1308 | -62.7607 |  |  |  |  | 12.18 | 7.95 | -15.88 | 4.67 | -22.9025 | -23.0364 | 40.0279 | 38.5647 | -1.5634 | 19.4344 | 19.0784 | 13.2769 |  | 1.5316 | -2.65 | -12.5 | -12.3 | -3.28 | 29.0568 | 29.2705 | 27.112 | 77.52 | 77.0888 | -30.403 | -60.4654 | -27.5586 | 3.0237 | 31.69 | 12.27 | 11.2549 | 10.1593 | -11.0332 |  |  |  | 21.9307 |  |  | -44 | -44.8 | 1.3934 | 10.7 | 10.66 | 14.74 | 6.41 | -1.75 | 9.2535 | -22.7588 | -2.83 |  | 17.52 | 10.53 | -24.1455 | -12.0636 | -46.8921 | -45.8364 | 21.1904 | -7.1014 | -16.9508 | -16.8755 | -35.286 | -40.3934 | -8.298 | -60.718 | -31.0488 |  | -3.4358 | -3.0345 |  | -8.4676 | -8.2801 | -13.316 | -16.1016 | -15.8911 | 24.4712 |  | -4.55 | 0 | 3.008 | -8.0709 | -10.0572 | -10.3678 | 9.2099 | 28.369 | -33.997 | 7.352 | -0.8993 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -26.793 | 29.1748 | 28.8456 | -16.9063 |  | 19.23 | -20.98 | -3.1069 | 0.2538 | 2.58 | 1.68 | -19.1473 | 2.386 | 3.192 | 0.277 |  | 15.4 | -8.5909 | -0.8838 | -1.48 | 22.4515 |  | 16.6663 | -1.7054 | -2.1678 | 3.6249 |  |  | -13.4416 | 62.9008 | 1.7782 | -16.4575 | 0.5089 | 0.6564 | 90.1846 | -6.9332 | -9.6944 | -18.4711 | 1.724 | 11.2229 | 11.5432 | 1.3143 | -2.5668 | 0 | 0 | 3.7668 | 42.2001 | 34.7123 | 62.8152 | 1.7918 | 49.9979 | -12.8348 | -15.6998 | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.1547 | -13.1349 | -13.0035 | 6.43 | 6.89 | -29.7 | -30 | 0.0357 | -6.16 | 61.765 | 15.6539 | 15.5581 | -17.4 | -35.9 | -0.9 | -1.7 |  |  | -65.2639 | 51.4489 | -296.9756 | -26.1323 | -16.9514 | 132.7421 | 33.5606 | 145.6492 | 80.7862 | 64.9894 | 23.8712 | 23.1834 | -36.9313 | 260.7599 | -181.614 | 80.6881 | -66.6148 | -1.4978 | -1.782 | -5.36 | -2.143 | -2.148 | 0.56 | 0.56 | -2.0611 | -6.5904 | 4.9516 | -2.8977 | 0.7 | 1.196 | 1.959 |  |  | 4.227 | 3.9606 | 3.2684 |  | 20.1 | 1.6721 |  |  | -5.0177 | -16.5905 | -15.5043 | -3.2188 | 11.796 | -8.0687 | -4.157 | -15.5 | -1.8 | 41.1406 | -106.8753
08/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 8.4683 | -10.4788 | 8.6383 | 10.6419 |  | 18.0845 |  | 19.8999 | 8.4797 | 9.8324 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 4.3577 | 5.018 | 5.0867 | 4.9124 | 8.8235 | 3.779 | -1.7299 | 1.3346 |  | -0.9172 | -0.099 | -0.079 | 5.128 | -2.22 | -4.4 | 1.148 | 0.391 | -9.09 | -9.01 |  | -11.8 | -11.95 |  | 3.6726 | 23.5157 | 25.8442 | -16.0211 | -10.4921 | -10.1091 | 4.3068 | 4.5303 | -13.8666 | -11.011 | 17.0304 | 17.9458 | 109.2096 | 8.3926 | -4.3 | -4.3 | -20.6003 | -20.3985 | -2.6699 |  | 12.5519 | 5.0445 | 1.4159 | 0.9284 | -123.1727 | 104.8921 | 104.709 | 1.1845 | -69.3954 |  |  |  | 25.358 | 11.86 | 7.37 | -16.62 | 4.26 | -21.4289 | -21.0271 | 38.4103 | 37.1045 | -1.4861 | 19.0411 | 18.9535 | 12.8068 |  | 1.728 | -2.241 | -14.1 | -13.9 | -3.35 | 27.6451 | 27.8853 | 25.8247 | 78.2767 | 78.4998 | -32.808 | -57.8069 | -30.4421 | 3.149 | 31.77 | 12.05 | 10.6299 | 9.4757 | -10.7211 |  |  |  | 28.2001 |  |  | -44.4 | -43 | 1.3934 | 9.6 | 9.48 | 13.68 | 5.32 | -1.46 | 9.269 | -28.4191 | -2.71 |  | 14.41 | 10.84 | -28.2 | -14.3 | -46.846 | -45.9182 | 18.4639 | -10.5161 | -20.7466 | -20.5608 | -36.7952 | -41.8114 | -7.772 | -66.706 | -30.0712 |  | -3.3736 | -3.1907 |  | -7.6968 | -7.9456 | -14.852 | -16.6625 | -16.3719 | 24.8419 |  | -3.37 | 0 | 2.9986 | -6.0814 | -10.744 | -10.8969 | 11.883 | 28.7759 | -34.832 | 7.1226 | -1.0394 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -27.6303 | 28.8582 | 29.002 | -17.1885 |  | 20.9049 | -19.87 | -2.4202 | 0.2355 | 1.66 | 2.02 | -20.6897 |  | 3.138 | 0.335 |  | 15.26 | -8.9748 | -0.2816 | -1.32 | 23.5296 |  | 15.4849 | -2.1693 | -2.503 | 3.4998 |  |  | -13.3298 | 63.5531 | 1.9311 | -16.1905 | 0.1838 | 0.683 | 89.8107 | -7.0162 | -7.6905 | -18.6225 | 1.6806 | 10.8713 | 11.2901 | 1.2924 | -4.0452 | -3.1384 | -1.26 | 4.1044 | 45.5628 | 31.436 | 63.0443 | 0 | 49.9794 | -12.1002 | -14.1766 | 0 | 0 |  |  | -14.6217 | -14.4239 | -12.1348 | -12.001 | 6.35 | 6.75 | -29.7 | -30.2 | 0.054 | -7.12 | 55.5016 | 18.9793 | 18.9285 | -17.8 | -37.1 | -1.6 | -2.1 |  |  | -70.4204 | 47.9472 | -299.4579 | -24.6198 | -18.3513 | 127.8178 | 39.9373 | 145.8814 | 78.0525 | 64.0134 | 25.1881 | 23.2862 | -37.1585 | 252.6578 | -178.461 | 79.9236 | -66.8844 | -1.6858 | -1.741 | -4.96 | -2.131 | -2.137 | 0 | 0.16 | -1.1192 | -6.0349 | 5.51 | -2.8977 | -0.1 | 0.482 | 0.487 | 0.7713 | 1.0056 | 4.2161 | 3.5803 | 3.9943 |  | 20.9 | 1.4739 |  |  | -3.9193 | -16.7276 | -15.7648 | -2.002 | 12.314 | -8.9126 | -3.4786 | -16.1 | -0.8 | 42.292 | -107.5284
08/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 8.4047 | -10.4385 | 8.2762 | 9.9741 |  | 17.4481 |  | 19.7036 | 8.5287 | 10.2739 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 4.0302 | 4.6919 | 4.514 | 4.363 | 7.9077 | 3.5109 | -1.7314 | 1.3058 |  | -0.5353 | -0.073 | -0.063 | 5.147 | -4.44 | -4.4 | 0.916 | 0.381 | -9.61 | -9.41 |  | -11.93 | -11.85 |  | 3.7314 | 22.1917 | 24.9261 | -17.0003 | -7.8021 | -7.8178 | 13.1602 | 14.2869 | -17.002 | -12.8983 | 18.5536 | 26.3073 | 103.5192 | 7.3898 | -4 | -3.8 | -20.5086 | -19.3983 | -2.483 |  | 12.6672 | 4.3844 | 1.2395 | 0.9109 | -116.8248 | 104.9531 | 104.7395 | -7.4804 | -67.0855 |  |  |  | 24.3601 | 11.91 | 6.78 | -16.81 | 5.6 | -25.8495 | -25.7156 | 34.3907 | 33.2654 | 1.2324 | 24.7742 | 24.2702 | 12.3949 |  | 1.9244 | 1.788 | -16.8 | -16.1 | -2.94 | 29.0295 | 29.8225 | 27.1605 | 78.3703 | 78.9426 | -28.8431 | -61.445 | -27.1278 | 3.2146 | 29.71 | 11.41 | 9.6924 | 8.6945 | -10.2608 |  |  |  | 19.5617 |  |  | -44 |  | 1.7865 | 8.1 | 8.98 | 11.96 | 4.01 | -1.61 | 12.059 | -21.1937 | -2.7 |  | 13.21 | 9.06 | -21.7455 | -10.8727 | -45.574 | -44.7727 | 19.8439 | -9.5601 | -19.7207 | -19.2812 | -33.9255 | -40.0716 | -10 | -60.8338 | -26.8469 |  | -4.0175 | -3.7108 |  | -7.3777 | -7.4648 | -12.292 | -17.3222 | -17.0952 | 23.1267 |  | -4.88 | 0.1 | 2.7349 | -4.0863 | -10.3635 | -10.526 | 10.8814 | 26.4636 | -34.6218 | 7.2196 | -0.7417 |  | 0 | 0 |  | 12.3918 | 12.2243 | -30.6445 | 27.8976 | 27.7412 | -17.6533 |  | 21.8863 | -18.68 | -1.5212 | 0.2355 | 1.04 | 2.6 | -22.0238 |  | 3.143 | 0.316 | 2.8713 | 15.93 | -8.013 | -0.1821 | -1.23 | 23.9041 |  | 15.4916 | -1.8013 | -2.1724 | 3.2946 |  |  | -12.4797 | 64.6695 | 3.3037 | -16.2115 | 0.8954 | 2.2297 | 89.0822 | -7.1814 | -8.2195 | -18.914 | 1.8114 | 10.4245 | 10.7127 | 1.1771 | -2.5446 | 0 | -1.68 | 0 | 34.7346 | 34.6987 | 64.9755 | 0 | 49.9662 | -11.6289 | -13.5901 | 0 | 0 | 35.5723 |  | -13.1 | -12.8858 | -9.533 | -9.8823 | 6.31 | 6.81 | -27.3 | -27.8 | 0.1419 | -7.76 | 55.5819 | 18.978 | 18.8777 | -18.2 | -35.4 | -2 | -2.6 | -17.3437 | -17.3736 | -76.7146 | 53.5252 | -295.1939 | -21.1844 | -18.9435 | 127.3522 | 37.2416 | 143.0938 | 77.8417 | 65.5323 | 26.6388 | 24.6111 | -29.0494 | 259.0117 | -177.8828 | 86.4367 | -68.676 | -2.179 | -0.573 | -3.2 | -2.157 | -2.162 | -1.92 | 1.44 | -0.3325 | -6.8528 | 5.568 | -2.1378 | 0.1 | 2.469 | 2.925 | 0.9553 | 0.9939 | 4.6615 | 3.3748 | 3.2981 |  | 19.6 | 1.5684 |  |  | -4.4805 | -17.2318 | -15.6377 | -2.4174 | 11.5836 | -8.0716 | -3.6563 | -15.6 | -1.9 | 37.4994 | -103.1696
08/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 8.1247 | -10.0167 | 9.8218 | 9.4623 |  | 15.6991 |  | 19.8977 | 8.5567 | 9.904 | -17.76 | -28.6 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 4.1412 | 4.7088 | 3.8388 | 3.6365 | 6.7866 | 3.2962 | -1.5869 | 1.3287 |  | -0.6783 | -0.219 | -0.196 | 4.673 | -4.44 | -6.6 | 0.221 | 0.376 | -5.47 | -5.45 |  | -12.58 | -12.67 |  | 4.3495 | 22.8231 | 24.9819 | -15.1537 | -11.3599 | -10.9368 | 3.6447 | 3.9026 | -13.8058 | -10.8214 | 17.1072 | 17.6668 | 111.0559 | 9.0995 | -4.6 | -4.5 | -20.6326 | -20.8192 | -2.677 |  | 12.4522 | 4.9385 | 1.0917 | 0.844 | -131.4127 | 106.6011 | 106.5706 | -9.0651 | -80.4837 |  |  |  | 24.2104 | 11.57 | 5.12 | -17.73 | 8.21 | -25.7156 | -25.4477 | 34.9254 | 33.7401 | 0.637 | 32.3789 | 32.4467 | 12.5423 | 0 | 3.8356 | 8.182 | -20.6 | -19.9 | -2.8 | 31.4459 | 31.4288 | 29.2056 | 84.8748 | 85.0708 | -34.7972 | -60.9672 | -32.8698 | 2.9411 | 29.92 | 11.36 | 8.4424 | 7.4249 | -9.1805 |  |  |  | 12.6601 |  |  |  | -42.9 | 1.3788 | 5.9 | 9.5 | 9.88 | 2.5 | -2.19 | 12.6635 | -12.9857 | -2.81 |  | 11.57 | 7.72 | -14.5818 | -7.3818 | -43.1784 | -42.7 | 19.7641 | -9.6188 | -18.9859 | -19.0547 | -29.9728 | -38.0491 | -12.916 | -57.2725 | -32.3551 |  | -6.3254 | -6.0363 |  | -9.0294 | -8.7325 | -14.852 | -16.27 | -15.864 | 21.2736 |  | -1.93 | 0 | 2.4293 | -5.4443 | -12.1151 | -12.323 | 10.9649 | 24.1909 | -34.1046 | 7.222 | -0.7292 |  | 0 | 0 |  | 12.8941 | 13.3965 | -27.7978 | 24.6196 | 24.8297 | -15.2345 |  | 20.397 | -19.25 | -1.8965 | 0.2621 | 1.01 | 2.93 | -20.6025 |  | 3.144 | 0.298 |  | 16.03 | -10.7352 | -2.8469 | -1.2 | 23.2189 |  | 15.4699 | -1.151 | -1.5499 | 3.1159 |  |  |  | 64.8506 | 3.1849 | -17.0691 | 0.8654 | 1.0424 | 90.4432 | -7.6879 | -9.0237 | -18.2934 | 1.2865 | 9.8972 | 10.1194 | 0.7216 | -2.1427 | 0 | -0.84 | 4.6549 | 48.4813 | 32.4541 | 60.8739 | 1.9701 | 49.9809 | -12.7184 | -15.3237 | 0 | 0 |  |  | -16.7366 | -15.8302 | -8.6415 | -8.6882 | 7.22 | 7.47 | -33 | -32.7 | 0.2646 | -8 | 69.8544 | 16.9992 | 16.9171 | -18.7 | -42.2 | 0.9 | 0.4 | -17.5266 | -17.5878 | -69.4748 | 46.704 | -297.0469 | -24.4514 | -17.5651 | 129.1957 | 35.7903 | 153.2007 | 84.0299 | 67.6805 | 23.5156 | 22.7114 | -43.87 | 259.0186 | -186.0723 | 80.4685 | -64.8681 | -0.9827 | 1.112 | -5.36 | -2.167 | -2.152 | 0.24 | -0.56 | -0.3918 | -4.863 | 8.1163 | -4.979 | -0.9 | 1.993 | 2.661 |  |  | 4.6738 | 3.9301 | 3.9497 |  | 27.1 | 1.8056 |  |  | -4.8807 | -17.5157 | -15.4707 | -3.6786 | 12.2169 | -7.6586 | -4.5905 | -22.4 | 4.3 | 40.7953 | -106.9136
08/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 7.4882 | -9.2448 | 9.924 | 9.0967 |  | 13.8835 |  | 20.0723 | 8.7247 | 10.1207 | -19.98 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.7686 | 5.0631 | 3.5927 | 3.4091 | 6.2515 | 3.3999 | -1.5777 | 1.8428 |  | -0.5576 | -0.495 | -0.47 | 4.694 | -2.22 | -11 | -0.042 | 0.369 | -3.95 | -3.88 |  | -14.82 | -14.84 |  | 4.1429 | 21.6315 | 23.92 | -13.0346 | -14.2503 | -13.781 | 3.6241 | 4.0776 | -13.407 | -10.6994 | 17.4599 | 18.2118 | 115.7231 | 9.9208 | -4.4 | -4.3 | -20.9809 | -20.6915 | -1.9353 |  | 12.87 | 3.6406 | 0.4114 | 0.3624 | -145.7869 | 96.7742 | 96.1943 | -3.2255 | -69.746 |  |  |  | 22.0947 | 11.63 | 4.78 | -18.75 | 7.75 | -24.51 | -24.6439 | 34.4252 | 33.2358 | 1.3488 | 31.785 | 31.6935 | 12.8252 |  | 4.032 | 8.421 | -20.8 | -19.8 | -2.64 | 29.3748 | 29.9267 | 27.7223 | 83.1804 | 83.8466 | -38.5207 | -55.307 | -38.2873 | 3.1052 | 27.87 | 10.28 | 8.1299 | 7.0343 | -9.295 |  |  |  | 13.6013 |  |  | -38.9 | -37.9 | 1.2201 | 4.1 | 8.08 | 8.02 | 1.09 | -1.84 | 13.0355 | -15.1784 | -5.68 |  | 13.22 | 6.61 | -16.9091 | -8.3636 | -42.8985 | -42.3364 | 14.2508 | -14.03 | -22.3962 | -22.4745 | -23.6175 | -28.9903 | -13.281 | -65.5057 | -35.122 |  | -5.6782 | -5.9117 |  | -14.5631 | -14.3703 | 2.064 | -16.0899 | -15.531 | 19.7651 |  | -6.11 | 0 | 2.1108 | -13.8569 | -10.2694 | -10.4225 | 10.5154 | 20.0766 | -33.4356 | 7.2419 | -0.989 |  | 0 | 2.649 |  | 12.5592 | 12.3918 | -27.9652 | 24.1624 | 24.1555 | -14.3804 |  | 22.1158 | -17.72 | -2.3159 | 0.2264 | 1.64 | 0.52 | -22.0513 | 0 | 3.112 | 0.272 |  | 16.59 | -11.9175 | -3.6184 | -1.07 | 24.2474 |  | 14.3803 | -1.5262 | -1.8979 | 2.8946 | 0.06 |  | -11.2229 | 63.6098 | 2.8295 | -16.7156 | 0.5638 | 1.7431 | 88.3216 | -8.0928 | -7.3056 | -18.6945 | 1.808 | 9.1501 | 9.4154 | 1.0762 | -4.4824 | -1.8298 | -1.26 | 3.9548 | 42.3898 | 33.6773 | 60.79 | 2.1078 | 49.7894 | -12.4324 | -15.0575 | 0 | 0 |  |  | -18.9888 | -18.7526 | -7.8561 | -7.8582 | 7.9 | 8.23 | -34.9 | -35.3 | 0.0357 | -8.56 | 81.6757 | 16.6519 | 16.7171 | -19.6 | -46.5 | 3 | 2.5 |  |  | -67.6813 | 51.5859 | -300.4284 | -25.7574 | -16.701 | 133.7575 | 31.039 | 161.4245 | 90.1739 | 72.9006 | 22.2806 | 21.3796 | -51.1711 | 266.9769 | -188.7926 | 85.0239 | -68.5982 | 0.846 | 0.876 | -6 | -2.168 | -2.154 | 1.36 | -2.56 | -0.2126 | -3.0747 | 11.165 | -9.4926 | -2.2 | 0.792 | 1.718 | 2.0954 | 2.152 | 3.2195 | 3.7274 | 3.0574 |  | 32.1 | -0.1121 |  |  | -4.6453 | -17.5701 | -15.4158 | -1.8804 | 13.0414 | -8.2876 | -4.708 | -27.6 | 9.9 | 38.2572 | -105.8051
08/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 7.249 | -9.0189 | 12.4383 | 6.873 |  | 12.5148 |  | 19.6278 | 8.5147 | 10.2771 | -17.76 | -22 |  | 1.656 | -15.4 | 4.4275 | 2.676 | 2.9114 | 2.7267 | 5.0933 | 2.7095 | -1.6464 | 1.767 |  | -0.6731 | -0.637 | -0.65 | 3.831 | -4.44 | -13.2 | -1.119 | 0.342 | -6.12 | -6.23 |  | -15.66 | -15.42 |  | 4.273 | 19.4673 | 21.9891 | -18.3532 | -11.7482 | -11.8759 | 20.719 | 21.3083 | -18.2434 | -15.4204 | 25.2748 | 41.2335 | 117.2848 | 7.8366 | -3.5 | -3.4 | -18.6171 | -18.3747 | -1.7085 |  | 12.1757 | 3.3048 | 0.1624 | 0.1153 | -121.4636 | 90.6399 | 90.9451 | -1.8094 | -66.7352 |  |  |  | 18.9811 | 11.4 | 4.44 | -19.94 | 7.15 | -24.9118 | -25.1797 | 34.205 | 33.8582 | 1.664 | 33.6385 | 32.8114 | 12.2153 |  | 4.032 | 8.82 | -23.3 | -22.2 | -2.74 | 27.5374 | 28.1652 | 25.8892 | 81.3506 | 82.5956 | -34.9577 | -55.0636 | -34.9878 | 2.7972 | 26.37 | 9.82 | 7.5049 | 6.4484 | -8.6741 |  |  |  | 13.2276 |  |  | -36.5 | -35.6 | 1.3129 | 2.8 | 6.76 | 6.54 | 0.15 | -1.73 | 12.121 | -14.9859 | -6.14 |  | 11.7 | 5.12 | -16.4 | -8.0727 | -42.8582 | -41.7455 | 11.3083 | -17.0611 | -25.1273 | -24.5437 | -22.3953 | -28.7521 | -13.36 | -65.2694 | -24.6767 |  | -6.2449 | -5.2688 |  | -17.8922 | -17.5205 | 22.544 | -18.3531 | -17.8643 | 17.4288 | -3.63 | -8.51 | -1.3 | 1.9632 | -19.4926 | -10.3268 | -10.585 | 11.1289 | 18.3263 | -27.0449 | 7.2576 | -1.0618 |  | 0 | 2.4525 | 0 | 12.0569 | 12.0569 | -30.9794 | 24.2267 | 24.4618 | -15.8192 |  | 24.6793 | -17.83 | -1.8215 | 0.2355 | 1.24 | -0.1 | -24.8627 | 2.0164 | 3.214 | -0.01 |  | 15.9 | -9.4515 | -0.5488 | -1.36 | 24.2036 |  | 19.6929 | -4.0254 | -4.4599 | 2.6304 |  |  | -11.382 | 69.9405 | 2.3921 | -22.1104 | 1.0686 | 0.3442 | 118.962 | -8.9179 | -7.7539 | -11.605 | 1.7535 | 8.7545 | 9.0198 | 1.24 | -2.5977 | 0 | 1.26 | 0 | 38.4335 | 35.1553 | 63.422 | 3.1691 | 49.7894 | -12.5621 | -15.5294 | 0 | 0 |  | 37.5913 | -16.3136 | -15.7862 | -6.982 | -6.6352 | 8.22 | 8.48 | -35.3 | -35.5 | 0.195 | -9.2 | 75.9926 | 19.5858 | 19.0182 | -20.3 | -48.6 | 0 | -0.4 | -17.5307 | -17.6145 | -65.1317 | 53.6447 | -297.8486 | -26.1737 | -15.044 | 135.654 | 24.6737 | 154.4563 | 85.4493 | 76.6382 | 22.4208 | 23.5211 | -39.4612 | 264.9269 | -184.3214 | 89.1545 | -74.1303 | -0.492 | 1.752 | -6.16 | -2.066 | -2.072 | 1.84 | -3.36 | 0.0151 | -2.7817 | 11.693 | -10.2831 | -1.5 | 1.861 | 2.181 | 2.0156 | 2.2877 | 3.5644 | 3.1211 | 3.3475 |  | 35.4 | 0.3173 |  |  | -5.4378 | -17.2655 | -15.2769 | -3.089 | 12.498 | -8.0505 | -5.3505 | -30.5 | 12.9 | 41.0089 | -107.4817
08/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 6.8295 | -8.4318 | 10.4055 | 6.1614 |  | 11.9525 |  | 18.2387 | 7.8378 | 9.2014 | -4.44 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 4.4157 | 0.6293 | 2.7272 | 2.5755 | 4.9917 | 3.1042 | -1.6679 | 1.9897 |  | -0.6074 | -1.08 | -1.063 | 3.827 | -17.76 | -11 | -0.774 | 0.339 | -9.32 | -9.29 |  | -12.45 | -12.51 |  | 4.2111 | 18.944 | 20.7732 | -25.4974 | -6.2797 | -5.8387 | 4.9737 | 5.3323 | -20.266 | -17.7818 | 9.2974 | 9.2853 | 56.6429 | 1.4899 | -3.3 | -3.2 | -24.5154 | -24.4308 | -0.7876 |  | 2.1951 | 3.7562 | 2.5477 | 1.7296 | -82.7051 | 46.6933 | 46.5712 | 25.824 | -99.9303 |  |  |  | 15.8076 | 8.53 | 5.22 | -10.53 | 7.62 | -29.6003 | -29.1985 | 38.6208 | 37.3201 | -1.2312 | 0.6916 | 0.8442 | 2.2262 |  | 3.456 | 8.073 | -12.9 | -12.9 | -2.64 | 23.6952 | 23.8921 | 22.1051 | 49.1053 | 49.45 | -25.1719 | -31.0533 | -23.4143 | 2.6578 | 26.18 | 9.68 | 6.4111 | 5.3741 | -8.1404 |  |  |  | 2.4874 |  |  | -25.4 | -23.9 | 0.7709 | 1.5 | 7.48 | 5.36 | -0.76 | -2.19 | 11.5165 | -5.1603 | -6.21 |  | 10.44 | 3.77 | -6.3273 | -3.3545 | -42.5694 | -41.7545 | 12.7956 | -15.3849 | -24.0229 | -23.6747 | -22.9381 | -24.0781 | -13.279 | -94.7957 | -29.8959 |  | -6.6969 | -5.4216 |  | -12.3371 | -12.2354 | 6.16 | -16.9881 | -17.7034 | 20.7493 | -6.13 | 0 | -1.1 | 1.9487 | -11.8285 | -8.9727 | -9.2428 | 9.5037 | 22.1461 | -36.5212 | 7.3083 | -1.6888 |  | 2.5771 | 0 | 0 | 16.4107 | 16.5782 | -28.8025 | 23.8146 | 24.0805 | -15.4424 |  | 23.5123 | -17.99 | -2.5081 | 0.1659 | 2.07 | -0.23 | -22.0186 |  | 3.238 | 0.275 |  | 15.66 | -10.0728 | -2.4435 | -1.34 | 22.9328 |  | 18.9759 | -3.5837 | -4.0321 | 2.4024 |  |  | -11.7627 | 68.9296 | 2.5137 | -22.0757 | 1.3981 | 0.6538 | 113.5945 | -9.455 | -7.963 | -11.4196 | 2.0718 | 8.5202 | 8.7351 | 1.5355 | -2.3401 | 0 | 0.84 | 0 | 23.0741 | 37.2706 | 66.3735 | 1.8823 | 49.9795 | -11.7647 | -14.3503 | 0 | 0 |  |  | -14.6162 | -14.1437 | -6.9535 | -7.4113 | 5.38 | 5.68 | -33.6 | -33.7 | 0.195 | -9.04 | 70.8622 | 21.2908 | 21.1992 |  | -45.2 | -1.1 | -1.7 | -17.7282 | -17.4086 | -76.5376 | 62.6422 | -295.3366 | -25.4088 | -15.315 | 134.085 | 33.1161 | 148.2947 | 82.8936 | 72.7276 | 24.6348 | 22.3939 | -40.2013 | 261.1577 | -182.1139 | 87.2258 | -73.7588 | -1.4051 | 2.021 | -4.96 | -2.062 | -2.053 | 0.72 | -2.48 | -0.129 | -3.7766 | 11.0185 | -6.5019 | -3.2 | 1.048 | 0.199 |  |  | 4.9527 | 3.3219 | 4.5417 |  | 30.7 | 1.8835 |  |  | -4.4372 | -17.4451 | -14.3667 | -2.2399 | 12.8641 | -8.7652 | -4.84 | -26.7 | 8.7 | 31.7311 | -96.4248
09/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 6.4448 | -8.0725 | 11.6875 | 6.2571 |  | 12.4017 |  | 17.0478 | 7.1108 | 8.2021 | -4.44 | -19.8 |  |  |  | 3.8411 | -2.5254 | 2.5653 | 2.3459 | 4.5162 | 3.2426 | -1.6727 | 1.9339 |  | -0.5913 | -1.028 | -1.005 | 3.772 | -15.54 | -13.2 | -1.332 | 0.335 | -9.23 | -9.25 |  | -11.59 | -11.66 |  | 4.5647 | 17.9805 | 19.757 | -24.5007 | -7.9047 | -7.2782 | 23.2901 | 18.0799 | -21.9751 | -19.7378 | 16.5932 | 16.0309 | 49.405 | 1.3437 | -3.4 | -3.2 | -22.0902 | -22.9319 | -1.6185 |  | -0.3113 | 3.3143 | 2.0418 | 1.4379 | -71.2912 | 43.1837 | 43.2142 | 35.7036 | -99.5378 |  |  |  | 13.6121 | 8.38 | 5.22 | -11.42 | 6.18 | -28.5287 | -28.1268 | 37.0888 | 36.3517 | -0.847 | -3.6928 | -3.3367 | 0.161 |  | 3.6393 | 6.17 | -13.1 | -13.3 | -2.62 | 20.688 | 20.914 | 19.3736 | 48.7859 | 48.4744 | -24.2263 | -29.9075 | -23.1305 | 2.7363 | 26.88 | 9.91 | 5.6299 | 4.5929 | -7.5316 |  |  |  | 19.4604 |  |  | -22.9 | -21.3 | 0.8649 | 0.6 | 6.08 | 4.64 | -1.29 | -1.78 | 10.416 | -18.176 | -6.02 |  | 9.46 | 2.55 | -16.6 | -8.4909 | -40.5898 | -40.9455 | 9.6929 | -19.0773 | -28.765 | -28.6226 | -30.4758 | -36.3004 | -13.121 | -101.8551 | -28.9761 |  | -6.5756 | -5.8872 |  | -8.2733 | -8.2913 | 1.552 | -19.041 | -19.2426 | 18.8892 | -3.65 | -2.62 | 0.2 | 2.155 | -2.2316 | -7.9907 | -8.2941 | 9.8707 | 22.3592 | -35.5163 | 7.131 | -2.4734 |  | 0 | 2.6352 | 0 | 15.5734 | 15.406 | -29.1374 | 22.6235 | 22.4405 | -15.3677 |  | 24.4938 | -16.23 | -1.2044 | 0.1916 | 0.93 | -0.21 | -23.998 |  | 3.287 | 0.224 |  | 14.66 | -11.4132 | -1.5783 | -1.63 | 21.4185 |  | 18.1851 | -3.019 | -3.592 | 2.2295 |  |  | -11.4219 | 66.9705 | 2.6149 | -21.9404 | 0.8314 | 0.9713 | 110.578 | -9.5235 | -7.9272 | -12.2256 | 2.0665 | 8.3224 | 8.5768 | 1.6937 | -3.4582 | -1.6933 | 0.84 | 0 | 16.0147 | 35.4018 | 73.3719 | 2.6478 | 49.8672 | -11.5011 | -14.8299 | 0 | 0 |  |  | -15.539 | -15.0831 | -7.2349 | -6.8626 | 4.82 | 5.3 | -32 | -32.1 | 0.1584 | -9.36 | 70.1846 | 21.9645 | 21.8749 | -20.4 | -45.2 | -0.3 | -1.1 |  | -17.4704 | -86.346 | 66.9502 | -301.6656 | -25.563 | -16.2768 | 131.3913 | 35.5723 | 148.2937 | 82.6144 | 72.6871 | 21.3659 | 20.7694 | -42.0362 | 262.6585 | -184.2456 | 85.3697 | -74.1539 | -1.0291 | 2.432 | -4.32 | -2.05 | -2.039 | 0.48 | -2 | -0.0218 | -3.6912 | 10.5211 | -6.1204 | -3.4 | 1.753 | 2.258 |  |  | 4.3714 | 3.2531 | 4.1869 |  | 31 | 0.9785 |  |  | -3.5173 | -18.2447 | -15.359 | -1.9618 | 12.5226 | -8.1312 | -4.8509 | -26.7 | 8.2 | 27.7821 | -97.2933
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 8.6996 | -5.6416 | 12.4383 | 12.3976 | 0 | 24.5086 | 0 | 24.2798 | 10.7037 | 12.2118 | 2.22 | -17.6 | 13.2 | 7.452 | -13.2 | 4.5101 | 5.0643 | 7.3755 | 7.3763 | 12.6769 | 4.0789 | -0.3689 | 2.1817 | 0 | -0.5353 | 0.605 | 0.634 | 5.685 | -2.22 | 6.6 | 2.23 | 0.402 | 3.93 | 4.04 | 0 | -10.74 | -10.54 | 0 | 4.5647 | 28.979 | 31.013 | -10.9831 | 3.835 | 3.5905 | 30.6851 | 23.8155 | -6.1191 | -2.9903 | 30.8649 | 41.2335 | 121.194 | 9.9208 | -2 | -1.9 | -18.6171 | -18.3747 | -0.7876 | 0 | 17.6393 | 8.4359 | 4.8365 | 3.152 | -45.5031 | 110.8432 | 110.8737 | 97.8927 | -3.5485 | 0 | 0 | 0 | 37.6529 | 15.3 | 8.99 | -7 | 17.04 | -21.4289 | -21.0271 | 45.5133 | 43.9402 | 1.664 | 33.6385 | 32.8114 | 17.8023 | 0 | 4.7913 | 9.094 | -0.3 | -2.3 | -0.75 | 40.3573 | 40.5503 | 38.2729 | 84.8748 | 85.0708 | -20.2179 | 8.4944 | -15.2807 | 4.0561 | 38.24 | 15.23 | 15.4736 | 14.1632 | -3.6026 | 0 | 0 | 0 | 28.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.7882 | 21.1 | 21.36 | 26 | 14.17 | -0.89 | 19.5455 | -0.42 | 2.75 | 0 | 18.15 | 16.74 | -0.8909 | -0.3727 | -30.4951 | -31.0273 | 58.7287 | 21.925 | 11.4922 | 11.1889 | -0.9473 | -2.4094 | -7.645 | -1.4655 | 34.7745 | 0 | -0.7976 | -2.9299 | 0 | 0.1549 | -0.1488 | 24.08 | -10.5903 | -10.1312 | 25.4195 | 7.06 | 0 | 9.3 | 4.9864 | 7.6794 | -7.1768 | -7.3714 | 12.5323 | 28.8755 | -5.8858 | 7.6544 | -0.3198 | 0 | 4.5669 | 5.0463 | 3.8916 | 20.932 | 21.267 | -1.6746 | 29.8657 | 30.178 | 9.6158 | 22.2219 | 26.9108 | -14.17 | -0.5013 | 0.2895 | 2.58 | 3.1 | -15.7497 | 3.5899 | 3.762 | 0.853 | 3.7235 | 19.91 | -0.981 | 8.2192 | -0.59 | 24.2474 | 0 | 23.8448 | -1.151 | -1.4021 | 3.8572 | 0.06 | 0 | -10.5485 | 85.7972 | 3.789 | -15.4626 | 23.6753 | 7.1874 | 164.2122 | -5.6214 | -6.2584 | 9.9998 | 3.9682 | 11.7658 | 12.2799 | 3.506 | 7.7462 | 10.2168 | 5.03 | 25.8722 | 55.5949 | 73.578 | 109.329 | 4.1964 | 49.9979 | 0 | -6.5627 | 0 | 0 | 38.1242 | 40.6899 | -5.2941 | -4.3658 | -1.183 | -1.1484 | 23.74 | 24.53 | -25.4 | -25.1 | 1.0556 | 8.08 | 81.6757 | 28.2576 | 28.1404 | -14.4 | -33.2 | 3 | 2.5 | -16.8268 | -16.8178 | -63.2643 | 66.9502 | -242.5723 | -13.0403 | -7.2722 | 137.4329 | 102.3551 | 161.4245 | 134.9201 | 77.6779 | 30.5642 | 30.3679 | 18.1729 | 266.9769 | -177.8487 | 148.8654 | -64.2789 | 0.9387 | 10.657 | -2.48 | -1.974 | -1.984 | 5.52 | 2.72 | 0.1345 | -0.1755 | 12.4529 | -0.4685 | 1.7 | 3.47 | 4.124 | 2.0954 | 2.3297 | 5.882 | 5.4382 | 4.5508 | 0 | 35.4 | 4.3551 | 1.26 | 0 | 4.3075 | -14.1718 | -14.1936 | 6.2654 | 15.305 | -7.6586 | 3.1926 | -15 | 13 | 85.9714 | -48.9083
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 4.5008 | -10.941 | 3.7239 | 5.4408 | 0 | 7.4118 | 0 | 8.9973 | 3.2379 | 4.7093 | -19.98 | -35.2 | -4.4 | -0.828 | -24.2 | 2.7042 | -5.1981 | 1.7331 | 1.5358 | 3.2526 | 2.7095 | -1.8171 | 0.7752 | 0 | -1.5118 | -1.821 | -1.901 | 0.047 | -24.42 | -17.6 | -1.799 | 0.306 | -16.04 | -16.27 | 0 | -15.66 | -15.56 | 0 | 3.36 | 12.9294 | 14.7841 | -29.659 | -14.2503 | -13.781 | 1.3846 | 1.49 | -21.9751 | -19.7378 | 7.941 | 8.3689 | 14.7106 | -0.4963 | -5.2 | -5.2 | -30.1077 | -29.7615 | -3.894 | 0 | -2.031 | 0.4592 | 0 | 0.1153 | -145.7869 | -20.661 | -20.6915 | -55.2158 | -224.2104 | 0 | 0 | 0 | -1.4371 | 6.86 | 2.8 | -19.94 | 0.72 | -32.0116 | -31.7436 | 25.0336 | 24.41 | -10.2244 | -23.9722 | -23.8171 | -2.5257 | 0 | 1.5316 | -2.65 | -23.3 | -22.2 | -4.83 | 5.2535 | 5.3819 | 4.2693 | 20.0102 | 19.4809 | -38.5207 | -61.445 | -38.2873 | 2.1149 | 17.38 | 4.98 | 2.0361 | 1.0773 | -13.0583 | 0 | 0 | 0 | -0.0816 | 0 | 0 | -51.1 | -51 | -1.8701 | -1.6 | 2 | 2.3 | -2.94 | -5.89 | 4.464 | -28.4191 | -7.11 | 0 | -0.8 | -6.79 | -28.2 | -14.3 | -47.5378 | -46.6182 | -11.1296 | -30.2212 | -36.2807 | -37.5034 | -36.7952 | -41.8114 | -14.762 | -171.7206 | -85.2225 | 0 | -13.614 | -12.4554 | 0 | -19.2791 | -19.2757 | -14.852 | -24.0492 | -24.0847 | 10.6125 | -14.84 | -15.13 | -7.8 | 1.3037 | -32.8822 | -12.1151 | -12.323 | 6.7886 | 0 | -41.5982 | 6.6948 | -2.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.5403 | -32.8214 | 15.0708 | 15.2732 | -18.8773 | 0 | 16.481 | -21.36 | -3.2131 | 0.1284 | 0.15 | -1.17 | -27.0313 | 0 | 3 | -0.137 | 0 | 10.49 | -31.7013 | -23.1707 | -2.13 | 18.0165 | 0 | 14.3803 | -5.8532 | -6.4806 | 1.7861 | 0.06 | 0 | -13.4416 | 52.8423 | 0.9393 | -25.5422 | -0.576 | -0.3706 | 88.3216 | -11.3673 | -11.8823 | -18.914 | 0.5614 | 5.5675 | 5.6095 | 0 | -21.8116 | -20.6706 | -23.05 | -5.7389 | 0 | 4.2198 | 40.8612 | -28.2193 | 23.8867 | -13.1907 | -15.6998 | -12.3051 | -12.9027 | 3.0693 | 2.1567 | -18.9888 | -18.7526 | -26.4756 | -26.73 | 3.59 | 4.25 | -35.3 | -35.5 | 0.0357 | -13.84 | 51.2199 | 13.1104 | 12.8542 | -21.2 | -48.6 | -10.5 | -11.1 | -17.7282 | -17.638 | -123.6851 | 28.3111 | -301.6656 | -31.5384 | -22.9689 | 69.0669 | 24.6737 | 87.0686 | 77.8417 | -7.5107 | 16.3173 | 16.372 | -51.1711 | 131.0712 | -230.5185 | 67.1092 | -128.1403 | -2.179 | -3.895 | -8.64 | -2.261 | -2.27 | -3.12 | -5.68 | -3.1766 | -8.0858 | 4.4846 | -10.2831 | -4.1 | 0.334 | -0.465 | 0 | 0 | 3.0998 | 3.1097 | 2.587 | 0 | 18.6 | -0.4594 | -0.22 | 0 | -8.2531 | -19.3451 | -22.6827 | -5.4791 | 9.4007 | -17.7221 | -5.3505 | -30.5 | -2.3 | -0.2539 | -158.4937
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 6.5801 | -8.2488 | 6.638 | 8.7411 | 0 | 16.5865 | 0 | 17.287 | 7.3271 | 8.7051 | -10.1288 | -26.9958 | 4.239 | 3.7356 | -18.8158 | 3.8935 | 1.1992 | 4.6407 | 4.5235 | 8.1083 | 3.2926 | -1.1814 | 1.6916 | 0 | -1.0819 | -0.3447 | -0.52394 | 3.6744 | -11.0075 | -5.5 | 0.46646 | 0.36065 | -6.5965 | -6.551 | 0 | -13.1962 | -13.2254 | 0 | 3.9544 | 20.602 | 22.9639 | -17.9744 | -5.9631 | -5.6375 | 9.9111 | 10.6429 | -14.4729 | -11.597 | 17.3514 | 18.7254 | 79.1616 | 4.6154 | -3.4458 | -3.4146 | -23.5028 | -23.3926 | -2.3899 | 0 | 7.6289 | 4.745 | 2.6335 | 1.4892 | -89.7212 | 63.8517 | 63.8186 | 13.3774 | -94.3413 | 0 | 0 | 0 | 20.7178 | 11.4142 | 6.3221 | -13.6696 | 8.2154 | -26.3491 | -26.1733 | 35.5512 | 34.4172 | -4.3135 | 5.305 | 5.2253 | 7.5417 | 0 | 3.6919 | 6.3849 | -10.7625 | -10.9125 | -2.9362 | 24.3847 | 24.6204 | 22.7686 | 54.757 | 54.9218 | -29.2512 | -35.4218 | -26.8372 | 2.9964 | 28.4871 | 10.7658 | 9.3831 | 8.2713 | -8.9417 | 0 | 0 | 0 | 11.8185 | 0 | 0 | -32.2641 | -32.5842 | 1.2336 | 10.0396 | 11.9625 | 14.43 | 5.8052 | -3.0883 | 11.492 | -12.6394 | -4.3267 | 0 | 11.4627 | 6.2925 | -12.6379 | -6.4509 | -40.6409 | -39.7746 | 24.4096 | -4.7006 | -13.9783 | -13.8394 | -20.0743 | -30.7595 | -12.0819 | -80.7751 | -34.8816 | 0 | -7.327 | -7.2886 | 0 | -12.3366 | -12.008 | 2.4401 | -17.2004 | -16.9353 | 18.9444 | 0.004878 | -6.9713 | 0.375 | 3.0566 | -16.3393 | -9.3766 | -9.6158 | 9.9237 | 22.735 | -23.8061 | 7.2893 | -1.1988 | 0 | 0.47261 | 0.91142 | 0.17769 | 14.635 | 14.5582 | -21.7309 | 22.958 | 22.9683 | -8.2723 | 6.6584 | 22.9432 | -17.5221 | -1.5369 | 0.19479 | 1.0473 | 1.0344 | -22.8486 | 1.7391 | 3.3409 | 0.2774 | 2.3427 | 15.3796 | -14.1647 | -5.9198 | -1.4933 | 21.3278 | 0 | 20.1754 | -4.0574 | -4.4918 | 2.6839 | 0.06 | 0 | -12.1987 | 68.8047 | 2.4473 | -20.8735 | 7.3774 | 2.4717 | 125.3803 | -7.8157 | -8.9157 | -9.0334 | 2.3965 | 8.401 | 8.6258 | 1.8405 | -6.7486 | -5.1382 | -8.3292 | 9.2002 | 28.8896 | 37.0226 | 69.1338 | -9.4924 | 40.8759 | -8.6186 | -11.6372 | -2.7752 | -4.2393 | 25.5667 | 25.7152 | -13.5618 | -13.0776 | -12.2359 | -12.2638 | 12.6202 | 13.0025 | -31.2708 | -31.325 | 0.21637 | -4.5333 | 65.58 | 18.9581 | 18.8887 | -17.6651 | -41.6521 | -2.4083 | -2.9167 | -17.3818 | -17.3494 | -94.3828 | 42.6561 | -265.4407 | -23.4896 | -15.014 | 107.7221 | 58.3672 | 126.3344 | 103.776 | 41.0639 | 23.9946 | 23.2927 | -15.9554 | 198.7 | -208.9282 | 101.2529 | -89.1612 | -0.6184 | 4.4395 | -6.1933 | -2.1025 | -2.1068 | 1.7533 | -1.7583 | -1.1215 | -4.2015 | 7.79 | -4.9137 | -2.0646 | 1.8858 | 1.7887 | 1.6262 | 1.7812 | 4.1396 | 3.9154 | 3.547 | 0 | 27.6396 | 1.8006 | 0.51568 | 0 | -2.5974 | -17.1249 | -18.0871 | -0.15656 | 12.4449 | -11.8823 | -1.2149 | -23.0896 | 5.8583 | 36.4295 | -103.1398
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 8 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
08/06/2026 | 00:30 | -30.74 | -31.38 | -74.5747 | -73.8106 | -556.5457 | -767.051 | 148.1777 | 147.3547 | 493.233 | 402.1736 | 1190.939
08/06/2026 | 01:00 | -24.18 | -23.73 | -72.3277 | -72.6789 | -552.9496 | -745.8662 | 158.5804 | 158.3622 | 542.6042 | 435.3866 | 1294.9334
08/06/2026 | 01:30 | -26.27 | -26.19 | -65.8224 | -65.8283 | -560.2493 | -744.36 | 157.875 | 158.3699 | 534.3694 | 426.962 | 1277.5763
08/06/2026 | 02:00 | -22.17 | -22.43 | -60.6798 | -60.538 | -524.5709 | -690.3887 | 160.5462 | 160.9007 | 539.5898 | 435.7872 | 1296.8239
08/06/2026 | 02:30 | -21.09 | -21.18 | -60.33 | -59.8885 | -514.1954 | -676.6839 | 159.6124 | 159.1004 | 532.21 | 425.9216 | 1276.8444
08/06/2026 | 03:00 | -20.32 | -20.17 | -65.1097 | -65.7597 | -531.998 | -703.3574 | 156.8664 | 158.4074 | 523.4235 | 424.8152 | 1263.5125
08/06/2026 | 03:30 | -20.4 | -20.47 | -68.6988 | -67.4242 | -529.4329 | -706.4259 | 159.6183 | 161.5219 | 532.6084 | 425.3325 | 1279.0811
08/06/2026 | 04:00 | -18.5 | -18.6 | -73.8499 | -73.7628 | -515.2021 | -699.9148 | 163.3851 | 163.9487 | 544.4673 | 430.3551 | 1302.1562
08/06/2026 | 04:30 | -21.6 | -21.08 | -65.5025 | -65.1958 | -539.2438 | -712.6221 | 165.7378 | 167.2802 | 541.1463 | 441.1046 | 1315.2689
08/06/2026 | 05:00 | -35.01 | -35.23 | -60.1869 | -59.7081 | -511.6129 | -701.7479 | 167.897 | 167.808 | 554.9761 | 441.3673 | 1332.0484
08/06/2026 | 05:30 | -39.44 | -39.9 | -65.1679 | -65.5858 | -517.04 | -727.1337 | 173.5663 | 174.6328 | 563.3474 | 450.3902 | 1361.9367
08/06/2026 | 06:00 | -48.51 | -48.71 | -61.3862 | -61.0624 | -522.7949 | -742.4635 | 167.9197 | 168.8105 | 530.1419 | 426.7398 | 1293.6119
08/06/2026 | 06:30 | -59.62 | -60.98 | -73.1872 | -73.4132 | -565.0203 | -832.2207 | 164.6072 | 162.9356 | 510.3703 | 414.8613 | 1252.7744
08/06/2026 | 07:00 | -66.32 | -66.74 | -61.6973 | -61.2473 | -522.5267 | -778.5313 | 152.7585 | 153.5711 | 440.4368 | 352.7771 | 1099.5435
08/06/2026 | 07:30 | -73.03 | -73.92 | -62.8568 | -63.4613 | -579.4323 | -852.7004 | 127.6401 | 128.5176 | 320.142 | 248.1122 | 824.4119
08/06/2026 | 08:00 | -70.32 | -69.8 | -59.1185 | -58.9029 | -577.6469 | -835.7883 | 106.0638 | 106.629 | 199.3793 | 146.1956 | 558.2677
08/06/2026 | 08:30 | -71.88 | -72.53 | -67.3549 | -66.9167 | -574.6292 | -853.3108 | 103.6728 | 104.2043 | 194.2818 | 135.5788 | 537.7377
08/06/2026 | 09:00 | -68.55 | -68.28 | -67.5819 | -67.8442 | -598.1407 | -870.3968 | 111.5002 | 110.8722 | 217.4362 | 146.4028 | 586.2114
08/06/2026 | 09:30 | -90.04 | -90.99 | -70.8521 | -70.7236 | -618.4117 | -941.0174 | 113.5993 | 113.4952 | 209.7519 | 142.8633 | 579.7097
08/06/2026 | 10:00 | -83.4 | -83.64 | -62.349 | -61.4039 | -585.4567 | -876.2496 | 111.9036 | 113.459 | 202.8369 | 140.7189 | 568.9184
08/06/2026 | 10:30 | -85.14 | -85.41 | -62.651 | -62.6004 | -592.0598 | -887.8612 | 109.4794 | 111.952 | 192.8739 | 130.5129 | 544.8182
08/06/2026 | 11:00 | -81.87 | -82.17 | -60.446 | -59.8225 | -574.7214 | -859.0299 | 104.345 | 104.0566 | 169.1666 | 115.9563 | 493.5245
08/06/2026 | 11:30 | -86.01 | -85.94 | -59.2126 | -59.242 | -581.632 | -872.0366 | 108.3683 | 109.1412 | 183.1465 | 127.0414 | 527.6974
08/06/2026 | 12:00 | -87.61 | -87.63 | -63.739 | -63.3217 | -572.4838 | -874.7845 | 108.4284 | 109.7689 | 193.7914 | 131.7571 | 543.7458
08/06/2026 | 12:30 | -85.27 | -85.27 | -75.3611 | -75.3972 | -562.7756 | -884.0739 | 106.0491 | 108.06 | 197.4632 | 133.6568 | 545.2291
08/06/2026 | 13:00 | -90.06 | -90.18 | -68.1286 | -67.4254 | -572.6451 | -888.4391 | 106.7511 | 107.8517 | 201.2204 | 132.0711 | 547.8943
08/06/2026 | 13:30 | -86.51 | -87.42 | -54.7645 | -54.7674 | -561.4477 | -844.9096 | 104.4051 | 104.3472 | 192.9884 | 128.1639 | 529.9046
08/06/2026 | 14:00 | -87.01 | -87.37 | -61.5596 | -60.8648 | -558.2624 | -855.0668 | 106.7229 | 105.8956 | 205.0858 | 138.8901 | 556.5944
08/06/2026 | 14:30 | -91.83 | -93.18 | -59.9093 | -59.6146 | -592.4628 | -896.9967 | 103.9927 | 103.5566 | 197.6613 | 126.9051 | 532.1157
08/06/2026 | 15:00 | -93.96 | -94.31 | -60.0923 | -59.6353 | -568.6053 | -876.6029 | 125.4406 | 126.5981 | 289.6184 | 220.8556 | 762.5127
08/06/2026 | 15:30 | -97.22 | -98.19 | -59.4888 | -59.8834 | -614.3413 | -929.1235 | 116.8452 | 116.6457 | 251.2193 | 170.3329 | 655.0431
08/06/2026 | 16:00 | -88.22 | -87.37 | -63.1346 | -62.8231 | -597.2187 | -898.7664 | 126.5204 | 125.6147 | 319.7146 | 236.6173 | 808.467
08/06/2026 | 16:30 | -98.89 | -99.25 | -61.2879 | -61.1846 | -538.5513 | -859.1638 | 155.0261 | 157.3103 | 453.5729 | 354.8541 | 1120.7634
08/06/2026 | 17:00 | -100.85 | -101.64 | -71.2751 | -70.6752 | -554.4276 | -898.8679 | 174.6141 | 175.8571 | 554.0812 | 442.8851 | 1347.4375
08/06/2026 | 17:30 | -92.51 | -92.02 | -59.0253 | -59.1914 | -565.4539 | -868.2006 | 168.8533 | 169.5425 | 546.6956 | 442.9627 | 1328.0541
08/06/2026 | 18:00 | -75.68 | -75.97 | -51.1919 | -51.2246 | -529.9378 | -784.0043 | 166.8141 | 166.1944 | 546.5003 | 440.9007 | 1320.4095
08/06/2026 | 18:30 | -82.37 | -82.05 | -54.6463 | -54.522 | -573.8636 | -847.4519 | 166.0564 | 167.0486 | 547.2037 | 437.2568 | 1317.5655
08/06/2026 | 19:00 | -84.61 | -85.27 | -56.3108 | -55.9964 | -574.555 | -856.7422 | 164.7429 | 165.262 | 540.9025 | 438.3195 | 1309.2269
08/06/2026 | 19:30 | -71.73 | -72.01 | -72.8248 | -72.1749 | -553.7831 | -842.5228 | 162.8616 | 163.2471 | 527.4029 | 430.687 | 1284.1986
08/06/2026 | 20:00 | -71.08 | -71.41 | -67.0602 | -67.3767 | -561.291 | -838.2179 | 164.7417 | 163.9256 | 529.012 | 427.2623 | 1284.9416
08/06/2026 | 20:30 | -70.71 | -70.81 | -70.1532 | -69.4281 | -555.9622 | -837.0635 | 163.8825 | 165.3488 | 521.0364 | 420.6516 | 1270.9193
08/06/2026 | 21:00 | -69.25 | -69.17 | -63.5284 | -62.8939 | -552.5721 | -817.4144 | 163.4182 | 162.5705 | 522.7622 | 421.4416 | 1270.1925
08/06/2026 | 21:30 | -67.13 | -68.02 | -69.5618 | -67.7107 | -544.9693 | -817.3918 | 162.8624 | 163.2681 | 531.5105 | 426.791 | 1284.432
08/06/2026 | 22:00 | -79.09 | -80.18 | -60.2093 | -59.6522 | -541.9875 | -821.119 | 165.8831 | 165.715 | 540.5565 | 430.2732 | 1302.4278
08/06/2026 | 22:30 | -78.65 | -78.05 | -52.1994 | -52.2586 | -519.1016 | -780.2596 | 164.6236 | 163.9224 | 556.7355 | 443.892 | 1329.1735
08/06/2026 | 23:00 | -66.89 | -67.75 | -64.9824 | -65.3298 | -566.9354 | -831.8876 | 168.2892 | 168.338 | 566.6875 | 450.5274 | 1353.8421
08/06/2026 | 23:30 | -65.55 | -65.48 | -55.3038 | -55.437 | -525.7783 | -767.5491 | 164.4176 | 164.766 | 550.6189 | 438.9413 | 1318.7438
09/06/2026 | 00:00 | -69.04 | -68.44 | -57.6561 | -56.9727 | -533.936 | -786.0448 | 164.1725 | 163.1122 | 548.3215 | 442.0202 | 1317.6264
MÁXIMO |  | -18.5 | -18.6 | -51.1919 | -51.2246 | -511.6129 |  | 174.6141 | 175.8571 | 566.6875 | 450.5274
MÍNIMO |  | -100.85 | -101.64 | -75.3611 | -75.3972 | -618.4117 |  | 103.6728 | 103.5566 | 169.1666 | 115.9563
PROMEDIO |  | -67.0027 | -67.2481 | -63.632 | -63.3871 | -557.0596 |  | 143.7528 | 144.1479 | 414.673 | 324.5057
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 8 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
08/06/2026 | 00:30 | 501.6976 | 506.0064 | 498.7209 | 514.2249 | 515.8152 | 510.2852 |  | 504.6678 | 497.9551 | 481.6263 | 504.2721 | 490.3118 | 228.5685 | 222.1505 | 227.4549 | 221.6956 | 221.0631 | 220.8381 | 222 |  | 223.6 | 139.993 | 139.4618 | 139.8238 | 137.8996 | 136.0542 |  | 141.1365 | 127.4555 | 140.9624
08/06/2026 | 01:00 | 501.6976 | 505.6913 | 499.1935 | 514.8622 | 515.6412 | 511.5789 | 507.5622 | 502.5087 | 496.567 | 479.635 | 503.183 | 488.7609 | 229.0232 | 222.3053 | 227.6213 | 221.0739 | 221.4544 | 220.6072 | 222 |  | 223.2 | 142.4802 | 139.3516 | 139.6765 | 138.911 | 135.7506 |  | 140.6828 | 127.5176 | 143.3314
08/06/2026 | 01:30 | 501.2255 | 506.5316 | 498.6158 | 515.5497 | 516.7882 | 510.696 |  | 503.0294 | 496.3995 | 480.0597 | 503.9102 | 489.5576 | 225.6633 | 222.4643 | 228.1658 | 221.5737 | 221.4249 | 220.134 | 222 |  | 224.1 | 141.6181 | 139.406 | 139.7339 | 138.8065 | 135.7782 |  | 140.7413 | 127.4779 | 142.9434
08/06/2026 | 02:00 | 502.6418 | 510.733 | 508.0167 | 518.2786 | 518.0618 | 513.2779 |  | 503.6102 | 497.1927 | 480.8863 | 504.4565 | 489.5389 | 226.4843 | 224.1908 | 228.8468 | 222.1098 | 222.2444 | 220.4318 | 222.7 |  | 224.8 | 142.4211 | 139.9666 | 139.7868 | 138.7698 | 136.068 |  | 141.561 | 128.0158 | 143.3314
08/06/2026 | 02:30 | 501.6976 | 509.6827 | 502.9749 | 516.8518 | 517.1635 | 512.2827 |  | 502.2278 | 496.9193 | 479.8977 | 504.1146 | 489.1112 | 226.7189 | 223.8529 | 227.9676 | 221.9429 | 221.6685 | 220.7976 | 222.7 |  | 224.7 | 141.6132 | 140.0405 | 139.5804 | 138.5324 | 135.8748 |  | 141.3561 | 127.9509 | 143.3314
08/06/2026 | 03:00 | 501.3829 | 505.4287 |  | 516.0461 | 516.5399 | 511.1757 |  | 502.4647 | 496.9375 | 480.3044 | 504.3523 | 489.0934 | 226.1285 | 222.0921 | 226.9697 | 221.4615 | 221.3289 | 220.4841 | 222 |  | 224.2 |  | 139.7583 | 139.6945 | 138.5825 | 135.8058 |  | 141.1073 | 128.2743 | 142.8821
08/06/2026 | 03:30 | 501.6452 | 508.2122 |  | 516.2963 | 516.7023 | 511.2218 |  | 501.3975 | 497.1418 | 480.3627 | 503.5466 | 489.607 | 226.8031 | 221.5832 | 226.6682 | 221.2402 | 221.0705 | 220.8554 | 222.1 |  | 224.2 | 142.4398 | 140.2115 | 139.6098 | 138.577 | 135.723 |  | 141.4293 | 128.4071 | 143.3314
08/06/2026 | 04:00 | 500.8058 | 506.7416 | 501.1367 | 516.6735 | 516.0861 | 511.3601 |  | 501.3078 | 496.1632 | 479.2409 | 503.3584 | 488.4249 | 226.625 | 223.4051 | 227.1438 | 221.5552 | 221.5135 | 220.3194 | 222 |  | 224.3 |  | 139.8 | 139.5574 | 138.9463 | 135.6402 |  | 140.9316 | 128.6809 | 143.3314
08/06/2026 | 04:30 | 500.2813 | 504.5884 | 505.4958 | 515.0623 | 515.0406 | 511.0197 |  | 500.3146 | 494.8285 | 477.6461 | 502.4407 | 488.4133 | 226.4351 | 221.6596 | 227.1447 | 221.0807 | 220.7309 | 220.2997 | 221.4 |  | 223.4 |  | 138.9619 | 139.4928 | 138.5106 | 135.4332 |  | 140.3315 | 128.0232 | 143.0047
08/06/2026 | 05:00 | 501.5403 | 508.3172 | 503.1849 | 515.9518 | 515.9402 | 510.682 |  | 500.1283 | 495.3275 | 478.2455 | 501.9171 | 487.8084 | 226.1725 | 222.827 | 226.9688 | 221.1156 | 221.4692 | 220.4534 | 221.4 |  | 223.4 | 142.4815 | 139.2403 | 139.462 | 138.805 | 135.654 |  | 140.4046 | 130.5345 | 143.3314
08/06/2026 | 05:30 | 500.5436 | 505.8489 | 501.6094 | 513.7448 | 513.8672 | 508.8438 | 502.352 | 497.7818 | 494.0261 | 476.8975 | 501.3097 | 487.2391 | 225.6084 | 221.7083 | 226.4961 | 220.5544 | 220.4651 | 220.2953 | 221.4 |  | 222.7 | 141.6398 | 138.698 | 138.99 | 138.3088 | 135.4194 |  | 140.1412 | 129.5365 | 142.9434
08/06/2026 | 06:00 | 500.0715 | 504.5884 | 501.1892 | 512.8774 | 514.0597 | 508.5115 |  | 499.6223 | 494.5956 | 478.3775 | 502.266 | 487.0818 | 224.9035 | 221.1413 | 225.8767 | 219.9988 | 219.8302 | 220.1949 | 221.4 |  | 222.5 |  | 140.2001 | 138.9706 | 138.588 | 135.4194 |  | 141.7806 | 129.8588 | 142.5554
08/06/2026 | 06:30 | 500.3862 | 506.5841 | 511.0628 | 511.1276 | 510.9571 | 507.5699 | 508.0329 | 498.8064 | 495.8755 | 478.7597 | 501.4659 | 489.0294 | 225.561 | 222.4375 | 226.3934 | 221.1452 | 219.5939 | 220.4715 | 221.4 |  | 222.7 | 141.046 | 140.6665 | 138.8381 | 138.6269 | 135.378 |  | 142.3661 | 129.4268 | 142.535
08/06/2026 | 07:00 | 501.3304 | 512.7287 | 511.1678 | 513.7066 | 514.4087 | 510.5409 |  | 501.2627 | 501.1194 | 483.379 | 506.8369 | 492.3474 | 225.3451 | 224.1279 | 226.6877 | 221.6785 | 219.9926 | 220.8942 | 223.9 |  | 224.7 | 141.9186 | 140.9221 | 139.3167 | 139.3072 | 135.1848 |  | 142.1465 | 129.2229 | 142.9434
08/06/2026 | 07:30 | 498.4978 | 506.5841 | 506.1785 | 510.3694 | 511.0605 | 508.0161 | 513.1315 | 503.7829 | 503.248 | 487.6337 | 509.8165 | 495.6114 | 224.1705 | 222.1501 | 225.0099 | 219.7788 | 218.2798 | 221.6561 | 225.2 |  | 225.8 |  | 141.8162 | 139.7903 | 139.2859 | 135.8334 |  | 142.937 | 129.1194 | 143.3519
08/06/2026 | 08:00 | 498.9174 | 507.0568 |  | 509.0368 | 510.6447 | 508.0493 | 518.614 | 505.6577 | 506.1049 | 489.2188 | 511.6621 | 497.3009 | 222.8966 | 221.367 | 225.0905 | 218.7047 | 217.5489 | 221.9023 | 225.2 |  | 225.8 |  | 140.1319 | 139.6628 | 139.3972 | 136.068 |  | 141.0633 | 129.065 | 143.3314
08/06/2026 | 08:30 | 497.8158 | 503.0129 |  | 502.8824 | 505.459 | 505.0113 | 518.6856 | 503.499 | 505.0042 | 488.6699 | 511.4199 | 496.9881 | 222.8459 | 219.4738 | 223.6821 | 218.5938 | 215.3931 | 221.7635 | 224.6 |  | 225.1 | 141.0572 | 139.7314 | 139.2228 | 138.5997 | 135.723 |  | 140.7706 | 128.1457 | 142.923
08/06/2026 | 09:00 | 503.6385 | 500.282 | 501.0316 | 503.6944 | 506.6334 | 506.0763 | 513.3851 | 504.4011 | 503.9783 | 487.5484 | 509.7505 | 496.1175 | 225.2281 | 224.9799 | 226.3884 | 219.2972 | 218.1765 | 221.3514 | 224.6 |  | 224.5 | 141.0431 | 139.2932 | 138.9736 | 138.6098 | 135.8058 |  | 140.4778 | 128.2338 | 142.6166
08/06/2026 | 09:30 | 503.009 | 497.0784 | 491.2631 | 502.2796 | 505.8585 | 505.2997 |  | 504.0144 | 505.7896 | 487.6241 | 512.0313 | 496.9773 | 224.4788 | 223.555 | 225.3896 | 218.603 | 217.6154 | 221.4401 | 224.6 |  | 224.6 |  | 139.4388 | 138.8074 | 138.5545 | 135.585 |  | 140.712 | 128.678 | 142.535
08/06/2026 | 10:00 | 503.7435 | 500.7546 | 499.5086 | 500.1039 | 503.6429 | 504.1682 |  | 503.1824 | 503.9993 | 487.3208 | 511.5596 | 496.1131 | 223.9919 | 225.2591 | 225.8919 | 219.9595 | 217.6301 | 221.3297 | 224.6 |  | 224.4 |  | 139.6068 | 138.4365 | 138.3935 | 135.3504 |  | 140.6096 | 128.1781 | 142.3103
08/06/2026 | 10:30 | 502.9041 | 497.5511 | 496.2 | 499.4645 | 503.1276 | 503.0352 |  | 503.7606 | 504.5644 | 488.0331 | 510.8065 | 496.4156 | 223.5268 | 224.5491 | 225.4981 | 219.6625 | 217.4603 | 221.6324 | 224.5 |  | 224.2 |  | 139.3588 | 138.3235 | 138.2907 | 135.4332 |  | 140.5803 | 128.0852 | 142.1469
08/06/2026 | 11:00 | 503.2188 | 500.4921 | 499.141 | 499.5402 | 502.9559 | 503.042 |  | 503.6515 | 504.8419 | 488.9547 | 512.0081 | 497.3688 | 223.5528 | 224.9599 | 225.5472 | 219.2677 | 217.416 | 221.482 | 224.6 |  | 224.4 |  | 140.0995 | 138.2917 | 138.404 | 135.3366 |  | 140.8291 | 128.7119 | 142.1469
08/06/2026 | 11:30 | 501.0157 | 497.4986 | 496.4625 | 496.6694 | 499.892 | 501.2485 |  | 501.8442 | 504.1781 | 487.5045 | 510.9368 | 496.7605 | 223.0726 | 223.5192 | 225.2752 | 218.1363 | 216.1536 | 221.3384 | 224.6 |  | 224 | 140.2537 | 139.6533 | 138.1611 | 138.1012 | 135.2676 |  | 140.7267 | 128.6594 | 142.1469
08/06/2026 | 12:00 | 503.1664 | 497.8662 |  | 496.9631 | 500.9116 | 502.0182 |  | 501.5033 | 504.8591 | 487.4717 | 510.8784 | 497.5092 | 222.6013 | 224.4231 | 225.6483 | 218.2166 | 216.0281 | 220.9688 | 224 |  | 224.1 |  | 139.1493 | 138.252 | 137.8059 | 134.9502 |  | 140.39 | 128.6132 | 141.7589
08/06/2026 | 12:30 | 502.432 | 498.9165 |  | 497.6812 | 501.4246 | 501.9956 |  | 502.5499 | 504.6442 | 488.3141 | 510.9109 | 497.0093 | 224.0991 | 223.671 | 225.5971 | 218.572 | 216.5892 | 221.5706 | 223.9 |  | 224.3 | 141.0825 | 139.313 | 138.4863 | 138.1634 | 135.2814 |  | 140.4632 | 129.2701 | 142.1469
08/06/2026 | 13:00 | 501.9599 | 498.1288 | 500.9267 | 498.6081 | 502.1034 | 502.1764 |  | 502.8247 | 504.6244 | 487.9669 | 511.4626 | 497.127 | 224.1056 | 224.8608 | 225.8184 | 218.8401 | 216.7368 | 221.8473 | 224.6 |  | 224.6 |  | 139.7443 | 138.9374 | 138.5827 | 135.6954 |  | 140.6828 | 128.4875 | 142.5758
08/06/2026 | 13:30 | 503.5336 | 502.8029 | 499.4036 | 499.3709 | 502.6006 | 502.9507 |  | 503.0718 | 505.1763 | 488.7693 | 512.6191 | 497.4958 | 224.6202 | 226.4522 | 226.4826 | 219.3734 | 217.1872 | 221.4785 | 224.6 |  | 224.9 | 141.0375 | 140.1961 | 138.7082 | 138.2596 | 135.8058 |  | 140.8731 | 128.3852 | 142.535
08/06/2026 | 14:00 | 503.7435 | 502.1201 | 500.1388 | 498.6772 | 502.233 | 503.6037 |  | 503.2277 | 504.8347 | 487.745 | 511.1891 | 495.8855 | 224.6666 | 225.7382 | 226.0336 | 218.9112 | 216.759 | 221.4669 | 224.6 |  | 224.3 |  | 139.3161 | 138.7868 | 138.3025 | 135.6126 |  | 140.3315 | 127.544 | 142.1469
08/06/2026 | 14:30 | 502.432 | 496.3957 | 497.2503 | 495.8741 | 499.5117 | 501.1245 |  | 502.1473 | 503.5096 | 488.9378 | 510.8925 | 496.1323 | 224.7491 | 223.6482 | 224.9263 | 217.148 | 215.1569 | 221.4887 | 224 |  | 223.8 | 140.1701 | 139.2025 | 138.7226 | 138.2386 | 135.102 |  | 140.3461 | 127.1512 | 141.6568
08/06/2026 | 15:00 | 502.7468 | 499.2842 | 494.0992 | 495.8243 | 499.599 | 500.0364 |  | 500.243 | 501.7769 | 485.5091 | 508.9267 | 493.886 | 224.8338 | 224.9574 | 225.2393 | 217.4157 | 215.0314 | 221.4251 | 223.9 |  | 223.4 |  | 140.4265 | 138.7507 | 137.7212 | 134.826 |  | 141.9123 | 126.4585 | 141.3504
08/06/2026 | 15:30 | 502.537 | 495.9231 | 494.2042 | 494.994 | 499.0068 | 501.0209 |  | 502.0734 | 504.0134 | 486.8846 | 510.0085 | 496.4407 | 224.7319 | 223.9548 | 224.8259 | 217.3582 | 215.6072 | 221.559 | 224 |  | 223.7 | 140.0721 | 140.5639 | 138.7166 | 138.1715 | 135.3642 |  | 141.9709 | 126.5482 | 141.3709
08/06/2026 | 16:00 | 502.2747 | 495.713 | 494.2042 | 495.8421 | 499.2879 | 500.4006 |  | 500.8701 | 502.2137 | 485.3774 | 508.7125 | 494.3099 | 224.8132 | 224.309 | 225.0842 | 217.3931 | 215.5999 | 221.175 | 223.3 |  | 223.4 |  | 140.2804 | 138.6595 | 137.7586 | 134.4396 |  | 141.5757 | 127.691 | 141.3504
08/06/2026 | 16:30 | 504.0057 | 497.7086 | 501.767 | 496.9691 | 500.6408 | 500.8278 |  | 498.3658 | 498.0572 | 481.6212 | 505.4643 | 490.6797 | 225.4084 | 226.5323 | 226.452 | 218.1877 | 215.1864 | 220.4107 | 222 |  | 222.1 | 138.7654 | 139.4922 | 138.4432 | 137.2972 | 133.722 |  | 141.1219 | 126.7501 | 140.554
08/06/2026 | 17:00 | 505.527 | 504.2208 | 503.9727 | 497.5752 | 500.674 | 500.9558 | 508.2355 | 497.1905 | 493.5049 | 476.8521 | 501.0917 | 485.5839 | 226.47 | 226.6693 | 226.8286 | 218.5393 | 215.7844 | 219.5374 | 219.5 |  | 219.8 | 136.2784 | 139.9861 | 137.512 | 136.2157 | 133.5426 |  | 141.4146 | 127.1649 | 137.7969
08/06/2026 | 17:30 | 504.8451 | 504.0107 | 501.5569 | 499.1542 | 502.0735 | 501.9133 |  | 498.104 | 493.2716 | 477.7169 | 501.1278 | 486.0602 | 227.2092 | 227.9763 | 227.3838 | 219.1805 | 217.0026 | 220.146 | 219.5 |  | 220.2 | 137.5012 | 140.1096 | 137.2723 | 137.0103 | 134.274 |  | 141.4 | 128.5151 | 138.573
08/06/2026 | 18:00 | 506.2089 | 508.9999 | 507.1765 | 502.8615 | 505.8537 | 503.756 |  | 500.1479 | 495.2798 | 478.6693 | 501.801 | 487.4359 | 227.3796 | 224.9566 | 227.0582 | 221.1807 | 218.9664 | 220.0327 | 220.8 |  | 221 | 138.4563 | 140.803 | 137.708 | 137.4473 | 136.206 |  | 141.9855 | 129.5422 | 139.3694
08/06/2026 | 18:30 | 504.2155 | 501.9626 | 501.872 | 494.2671 | 497.7234 | 497.5685 | 502.9805 | 494.5006 | 497.4379 | 484.9836 | 505.1282 | 491.0004 | 226.4335 | 221.4609 | 225.9945 | 217.1964 | 213.1635 | 220.6214 | 222 |  | 222.3 | 138.5804 | 141.1488 | 138.1984 | 138.0808 | 135.93 |  | 142.7028 | 128.6651 | 139.7575
08/06/2026 | 19:00 | 504.0057 | 503.0655 |  | 498.5774 | 502.2174 | 501.2606 | 508.1776 | 497.2971 | 498.442 | 486.5664 | 505.9546 | 492.9201 | 226.8296 | 222.0104 | 225.9636 | 219.036 | 214.9354 | 220.7901 | 223.3 |  | 223.2 | 139.4288 | 140.29 | 138.4552 | 138.7728 | 136.0542 |  | 141.6196 | 129.5292 | 140.1659
08/06/2026 | 19:30 | 505.4221 | 505.5338 | 505.4958 | 502.0652 | 504.9998 | 503.3589 |  | 498.1357 | 500.7077 | 487.8121 | 507.4811 | 493.5167 | 224.26 | 223.1604 | 225.835 | 220.6551 | 215.7697 | 221.1177 | 223.3 |  | 224.1 | 139.4288 | 141.1939 | 138.5603 | 138.4777 | 135.93 |  | 142.0733 | 130.0293 | 140.8807
08/06/2026 | 20:00 | 505.9466 | 507.6344 |  | 502.1848 | 505.3732 | 504.4384 |  | 498.7989 | 499.5845 | 487.4777 | 506.9548 | 493.3207 | 224.4791 | 224.5472 | 227.0142 | 220.8204 | 215.4005 | 220.9001 | 223.3 |  | 223.8 |  | 141.0435 | 138.6635 | 138.4379 | 136.0956 |  | 142.0002 | 129.8505 | 140.2068
08/06/2026 | 20:30 | 506.2089 | 508.5798 |  | 502.317 | 505.3449 |  |  | 498.242 | 499.5409 | 487.3712 | 506.5502 | 492.8686 | 224.5931 | 224.7907 | 227.0068 | 220.7471 | 215.7254 | 221.0101 | 223.3 |  | 224.1 |  | 141.012 | 138.7354 | 138.4651 | 136.2336 |  | 142.088 | 129.3669 | 140.554
08/06/2026 | 21:00 | 506.3138 | 509.3151 | 509.2246 | 503.3031 | 506.2093 | 504.4904 |  | 499.245 | 500.6417 | 487.8981 | 506.4066 | 493.6137 | 224.8184 | 225.1789 | 227.3282 | 221.3683 | 215.9099 | 220.8749 | 223.3 |  | 224.2 |  | 140.5095 | 138.8737 | 138.5088 | 135.7368 |  | 141.883 | 129.5765 | 140.9624
08/06/2026 | 21:30 | 506.681 | 508.1596 |  | 502.868 | 505.3331 | 504.3322 |  | 498.4359 | 499.2198 | 486.1046 | 506.2988 | 493.4002 | 225.3983 | 225.3589 | 227.6304 | 220.889 | 216.0059 | 220.9144 | 223.3 |  | 223.6 |  | 140.1225 | 138.9999 | 137.909 | 135.3504 |  | 141.722 | 129.3301 | 140.8807
08/06/2026 | 22:00 | 507.1007 | 510.6805 | 507.9117 | 503.6059 | 506.1832 |  |  | 499.0127 | 499.7236 | 487.8659 | 507.202 | 494.0293 | 225.3859 | 225.9087 | 227.9405 | 220.9208 | 216.375 | 221.2708 | 224.6 |  | 225.1 | 141.9378 | 141.3794 | 139.103 | 139.3862 | 135.9852 |  | 142.4246 | 129.1409 | 142.9434
08/06/2026 | 22:30 | 507.7827 | 512.6236 | 512.9535 | 502.7966 | 505.4999 | 504.4914 |  | 498.9238 | 500.3354 | 487.7 | 508.0845 | 494.7475 | 226.0645 | 226.917 | 228.472 | 221.3231 | 216.8402 | 221.2625 | 225.1 |  | 225.8 | 142.7902 | 141.7018 | 139.3686 | 139.7194 | 135.7506 |  | 142.9223 | 128.8147 | 144.1279
08/06/2026 | 23:00 | 507.7827 | 510.4704 | 510.3276 | 502.4715 | 504.8179 | 503.741 |  | 498.3314 | 500.0099 | 487.1411 | 506.8796 | 494.475 | 227.8488 | 227.1577 | 228.7741 | 221.829 | 217.2831 | 221.2546 | 224 |  | 225 | 143.4369 | 140.587 | 139.4629 | 139.9139 | 135.9162 |  | 142.2197 | 128.8806 | 144.516
08/06/2026 | 23:30 | 505.3696 | 502.6453 | 496.8302 | 502.6751 | 504.7572 | 502.9078 |  | 498.8954 | 499.3839 | 487.2154 | 506.761 | 493.563 | 228.4947 | 223.4514 | 228.1031 | 218.7014 | 217.4603 | 220.992 | 223.3 |  | 225.2 | 141.9637 | 140.2705 | 139.3483 | 139.0889 | 135.7506 |  | 141.8684 | 129.1758 | 143.3314
09/06/2026 | 00:00 | 507.3105 | 502.015 | 498.4583 | 503.2527 | 505.3886 | 502.8308 |  | 501.0815 | 500.2273 | 487.5707 | 506.8966 | 494.1591 | 228.6632 | 222.9913 | 227.4785 | 219.4828 | 218.6859 | 221.034 | 223.4 |  | 225.3 | 141.9877 | 140.5554 | 139.542 | 139.2017 | 136.068 |  | 142.0441 | 129.8044 | 143.3519
MÁXIMO |  | 507.7827 | 512.7287 | 512.9535 | 518.2786 | 518.0618 | 513.2779 | 518.6856 | 505.6577 | 506.1049 | 489.2188 | 512.6191 | 497.5092 | 229.0232 | 227.9763 | 228.8468 | 222.1098 | 222.2444 | 221.9023 | 225.2 | 0 | 225.8 | 143.4369 | 141.8162 | 139.8238 | 139.9139 | 136.2336 | 0 | 142.937 | 130.5345 | 144.516
MÍNIMO |  | 497.8158 | 495.713 | 491.2631 | 494.2671 | 497.7234 | 497.5685 | 502.352 | 494.5006 | 493.2716 | 476.8521 | 501.0917 | 485.5839 | 222.6013 | 219.4738 | 223.6821 | 217.148 | 213.1635 | 219.5374 | 219.5 | 0 | 219.8 | 136.2784 | 138.698 | 137.2723 | 136.2157 | 133.5426 | 0 | 140.1412 | 126.4585 | 137.7969
PROMEDIO |  | 503.1096 | 504.0994 | 501.8402 | 504.7099 | 507.0024 | 505.3303 | 510.1157 | 500.9613 | 500.0787 | 484.4868 | 506.9397 | 492.7739 | 225.4742 | 223.8925 | 226.5229 | 219.8649 | 217.8065 | 220.9609 | 223.1625 | 0 | 223.8875 | 140.7905 | 140.0878 | 138.9265 | 138.453 | 135.5252 | 0 | 141.3512 | 128.5738 | 142.0652
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 04:38:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 04:59:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 08/06/2026 02:40:00 | 08/06/2026 06:11:00 | Por regulación de tensión en las SS.EE. La Ramada y Pampa Honda.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:52 | 59.835 | 07:07:17 | 60.231
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:52 04:32:53 | 59.835 59.835 | 07:07:17 | 60.232
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:52 04:32:53 | 59.836 59.836 | 07:07:17 | 60.231
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:53 | 59.835 | 07:07:17 | 60.231
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:52 | 59.835 | 07:07:17 | 60.231
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:53 | 59.835 | 07:07:17 | 60.231
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:53 | 59.834 | 07:07:17 | 60.232
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:52 | 59.835 | 07:07:17 | 60.231
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:32:52 04:32:53 | 59.835 59.835 | 07:07:17 | 60.231

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 8 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 8 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
08/06/2026 | 00:30 | 6420.18 | 6539.7977 | 1.863%
08/06/2026 | 01:00 | 6331.08 | 6437.0228 | 1.673%
08/06/2026 | 01:30 | 6275.38 | 6348.128 | 1.159%
08/06/2026 | 02:00 | 6063.88 | 6280.838 | 3.578%
08/06/2026 | 02:30 | 6140.84 | 6225.5749 | 1.38%
08/06/2026 | 03:00 | 6130.74 | 6191.1927 | 0.9861%
08/06/2026 | 03:30 | 6080.1 | 6162.9606 | 1.363%
08/06/2026 | 04:00 | 6125.1 | 6180.2644 | 0.9006%
08/06/2026 | 04:30 | 6106.7 | 6214.9936 | 1.773%
08/06/2026 | 05:00 | 6216.66 | 6282.7212 | 1.063%
08/06/2026 | 05:30 | 6397.1 | 6436.5252 | 0.6163%
08/06/2026 | 06:00 | 6544.06 | 6621.6994 | 1.186%
08/06/2026 | 06:30 | 6775.72 | 6836.1541 | 0.8919%
08/06/2026 | 07:00 | 6747.96 | 6879.7658 | 1.953%
08/06/2026 | 07:30 | 6956.12 | 7005.8354 | 0.7147%
08/06/2026 | 08:00 | 6976.86 | 7177.9753 | 2.883%
08/06/2026 | 08:30 | 7341.02 | 7421.0657 | 1.09%
08/06/2026 | 09:00 | 7581.22 | 7594.927 | 0.1808%
08/06/2026 | 09:30 | 7732.72 | 7734.3261 | 0.02077%
08/06/2026 | 10:00 | 7794.82 | 7877.4628 | 1.06%
08/06/2026 | 10:30 | 7879.68 | 7985.6731 | 1.345%
08/06/2026 | 11:00 | 7955.28 | 8087.5531 | 1.663%
08/06/2026 | 11:30 | 7981.58 | 8119.3972 | 1.727%
08/06/2026 | 12:00 | 8099.28 | 8127.4477 | 0.3478%
08/06/2026 | 12:30 | 8053.78 | 8039.6763 | -0.1751%
08/06/2026 | 13:00 | 7929.94 | 7965.1174 | 0.4436%
08/06/2026 | 13:30 | 7853.54 | 7946.9404 | 1.189%
08/06/2026 | 14:00 | 7953.14 | 7970.1591 | 0.214%
08/06/2026 | 14:30 | 8071.54 | 8044.3533 | -0.3368%
08/06/2026 | 15:00 | 7980.24 | 8081.7254 | 1.272%
08/06/2026 | 15:30 | 8020.74 | 8092.6487 | 0.8965%
08/06/2026 | 16:00 | 8081.88 | 8118.6459 | 0.4549%
08/06/2026 | 16:30 | 8054.56 | 8093.1794 | 0.4795%
08/06/2026 | 17:00 | 8001.64 | 8084.4284 | 1.035%
08/06/2026 | 17:30 | 8036.92 | 8052.4332 | 0.193%
08/06/2026 | 18:00 | 7849 | 8021.4539 | 2.197%
08/06/2026 | 18:30 | 8028.14 | 8091.1135 | 0.7844%
08/06/2026 | 19:00 | 7994.48 | 8116.8221 | 1.53%
08/06/2026 | 19:30 | 7958.28 | 8075.084 | 1.468%
08/06/2026 | 20:00 | 7939.58 | 8040.3471 | 1.269%
08/06/2026 | 20:30 | 7916.72 | 7993.7168 | 0.9726%
08/06/2026 | 21:00 | 7836.38 | 7927.1969 | 1.159%
08/06/2026 | 21:30 | 7775.58 | 7861.041 | 1.099%
08/06/2026 | 22:00 | 7712.14 | 7755.3733 | 0.5606%
08/06/2026 | 22:30 | 7625.84 | 7623.5753 | -0.0297%
08/06/2026 | 23:00 | 7443.5 | 7419.7691 | -0.3188%
08/06/2026 | 23:30 | 7145.76 | 7194.3764 | 0.6804%
09/06/2026 | 00:00 | 6861.36 | 6975.2415 | 1.66%

## DESVIACIÓN
lunes, 8 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
08/06/2026 | 00:30 | 201.2 | 53.4699 | 53.4699 | 147.7301 | 653.5 | 650 | 650 | 3.5 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.4 | 120 | 120 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.9 |  |  | 38.9 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 204 | 203.7957 | 203.7957 | 0.20433 | 195.3 | 204.4077 | 204.4077 | -9.1077 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.9 | 103.3301 | 103.3301 | 3.5699 | 201.2 | 459.8708 | 459.8708 | -258.6708 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 149.0087 | 149.0087 | 11.7913 | 8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.79775 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 61.5508 | 61.5508 | -0.75083 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53 | 69.0195 | 69.0195 | -16.0195 | 45.8 | 26.943 | 26.943 | 18.857 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 46.5413 | 46.5413 | 1.8587 | 52.6 | 120.2073 | 120.2073 | -67.6072 | 34.4 | 31.9993 | 31.9993 | 2.4007 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 81.0306 | 81.0306 | 8.1694 | 182.9 | 181.485 | 181.485 | 1.415 | 183.5 | 181.485 | 181.485 | 2.015 | 176.7 | 182.03 | 182.03 | -5.33 | 44 | 43.7169 | 43.7169 | 0.28306 | 0 | 6.94 | 6.94 | -6.94 | 37.5 | 36.0773 | 36.0773 | 1.4227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.3 |  |  | 13.3 | 105.6 | 20.7254 | 20.7254 | 84.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 58.4183 | 58.4183 | -28.8183 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 76.0992 | 76.0992 | 31.5008 | 169.8 | 177.7665 | 177.7665 | -7.9665 | 167.8 | 177.7665 | 177.7665 | -9.9665 | 200 | 177.7665 | 177.7665 | 22.2335 | 265.5 | 267.4505 | 267.4505 | -1.9505 | 69.6 | 73.591 | 73.591 | -3.991 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 207.7 | 181.6514 | 181.6514 | 26.0486 | 92.7 | 98.2044 | 98.2044 | -5.5044 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 72.2 | 72.7506 | 72.7506 | -0.55064 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 155.4 | 153.5198 | 153.5198 | 1.8802 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 32.1 | 52.9904 | 52.9904 | -20.8904 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 4.5656 | 4.5656 | -3.1656 | 0 |  |  | 0 | 14.4 | 20.3376 | 20.3376 | -5.9376 | 4.9 |  |  | 4.9 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.6497 | 9.6497 | -0.5497 | 24.6 | 26.2833 | 26.2833 | -1.6833 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 7 | 15.9899 | 15.9899 | -8.9899 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 10.3 | 12.5395 | 12.5395 | -2.2395 | 17.4 | 17.0147 | 17.0147 | 0.3853 | 0 |  |  | 0 | 20 | 39.9721 | 39.9721 | -19.9721 | 24 | 51.0663 | 51.0663 | -27.0663 | 1.5 | 3.8082 | 3.8082 | -2.3082 | 0.9 | 2.8301 | 2.8301 | -1.9301 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 10 | 10 | 4.2 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 7.8 | 8 | 8 | -0.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0.6 | 2.3079 | 2.3079 | -1.7079 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.1 | 21 | 21 | -12.9 | 16 | 28 | 28 | -12 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 9.3 | 11.99 | 11.99 | -2.69
08/06/2026 | 01:00 | 93.2 | 145.7872 | 145.7872 | -52.5872 | 655.4 | 650 | 650 | 5.4 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 120 | 120 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 203.7957 | 203.7957 | -3.7957 | 204.3 | 203.7957 | 203.7957 | 0.50433 | 196.7 | 204.4077 | 204.4077 | -7.7077 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 350.5 | 541.9692 | 541.9692 | -191.4692 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 149.0087 | 149.0087 | 14.6913 | 8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.79775 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.2 | 70.9985 | 70.9985 | -9.7985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.9 | 90.092 | 90.092 | -37.192 | 87.7 | 26.943 | 26.943 | 60.757 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 46.5413 | 46.5413 | 2.6587 | 52.7 | 52.8497 | 52.8497 | -0.14974 | 33.1 | 31.9993 | 31.9993 | 1.1007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.4 | 81.0306 | 81.0306 | 10.3694 | 179.1 | 181.485 | 181.485 | -2.385 | 179.7 | 181.485 | 181.485 | -1.785 | 184.3 | 182.03 | 182.03 | 2.27 | 42.7 | 41.9198 | 41.9198 | 0.78024 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 36.0773 | 36.0773 | 1.2227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.3 |  |  | 13.3 | 95 | 20.7254 | 20.7254 | 74.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 5.6113 | 5.6113 | 24.1887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.3 | 16.5803 | 16.5803 | 9.7197 | 169.9 | 178.004 | 178.004 | -8.104 | 168.1 | 178.004 | 178.004 | -9.904 | 200 | 178.004 | 178.004 | 21.996 | 265.9 | 267.8079 | 267.8079 | -1.9079 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 158.7 | 103.5918 | 103.5918 | 55.1082 | 112.1 | 92.4445 | 92.4445 | 19.6555 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 72.3 | 72.3739 | 72.3739 | -0.07388 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 6.6762 | 6.6762 | 1.6238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 51.206 | 51.206 | -17.806 | 0 |  |  | 0 | 2 | 4.4291 | 4.4291 | -2.4291 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8.828 | 8.828 | 1.372 | 28.2 | 23.834 | 23.834 | 4.366 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 7.4 | 3.8342 | 3.8342 | 3.5658 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | -1.2 | 11.3 | 14.1041 | 14.1041 | -2.8041 | 17.1 | 16.6387 | 16.6387 | 0.4613 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 36.0054 | 36.0054 | -19.7054 | 16.1 | 49.211 | 49.211 | -33.111 | 0.9 | 3.7549 | 3.7549 | -2.8549 | 1.5 | 2.7187 | 2.7187 | -1.2187 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 0.7 | 2.2699 | 2.2699 | -1.5699 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.6 | 14 | 14 | -2.4 | 17 | 22 | 22 | -5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.4 | 12 | 12 | 0.4 | 9.3 | 11.81 | 11.81 | -2.51
08/06/2026 | 01:30 | 87.7 | 143.5691 | 143.5691 | -55.8691 | 655.2 | 650 | 650 | 5.2 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 116 | 120 | 120 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.4 | 203.7957 | 203.7957 | -5.3957 | 205.3 | 203.7957 | 203.7957 | 1.5043 | 195.2 | 204.4077 | 204.4077 | -9.2077 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 448.3 | 470.7196 | 470.7196 | -22.4196 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 149.0087 | 149.0087 | 17.9913 | 8.2 | 7.2023 | 7.2023 | 0.99775 | 5.5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.6326 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.4 | 65.857 | 65.857 | -6.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 89.1296 | 89.1296 | -9.2296 | 95.1 | 20.7254 | 20.7254 | 74.3746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 47.3 | 46.5413 | 46.5413 | 0.75873 | 54.6 | 55 | 55 | -0.4 | 36.5 | 31.9993 | 31.9993 | 4.5007 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.6 | 81.0306 | 81.0306 | 6.5694 | 163.6 | 181.485 | 181.485 | -17.885 | 164.4 | 181.485 | 181.485 | -17.085 | 177.9 | 182.03 | 182.03 | -4.13 | 43.9 | 41.9198 | 41.9198 | 1.9802 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 36.0773 | 36.0773 | 1.8227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.2 |  |  | 13.2 | 49.2 | 20.7254 | 20.7254 | 28.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 5.6113 | 5.6113 | 24.7887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 16.5803 | 16.5803 | 9.5197 | 170.3 | 178.004 | 178.004 | -7.704 | 168.5 | 178.004 | 178.004 | -9.504 | 200 | 178.004 | 178.004 | 21.996 | 266.5 | 267.8079 | 267.8079 | -1.3079 | 70.6 | 73.591 | 73.591 | -2.991 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 63.3 | 145.0777 | 145.0777 | -81.7777 | 99.9 | 82.1788 | 82.1788 | 17.7212 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.7 | 68.32 | 68.32 | 4.38 | 30.6 | 28.1372 | 28.1372 | 2.4628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 148.3 | 153.5198 | 153.5198 | -5.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 46.4842 | 46.4842 | -15.1842 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 5.0308 | 5.0308 | -2.6308 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.9 | 17.5033 | 17.5033 | 3.3967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 7.7795 | 7.7795 | 2.3205 | 29.9 | 20.7774 | 20.7774 | 9.1226 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | -1.3 | 12.4 | 13.4193 | 13.4193 | -1.0193 | 18.2 | 14.6628 | 14.6628 | 3.5372 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 30.0977 | 30.0977 | -17.9977 | 14.5 | 43.558 | 43.558 | -29.058 | 0.7 | 3.1162 | 3.1162 | -2.4162 | 0.7 | 2.2609 | 2.2609 | -1.5609 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 10 | 10 | 4.5 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 1.3 | 2.5303 | 2.5303 | -1.2303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 14.8 | 10 | 10 | 4.8 | 20 | 18 | 18 | 2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 10 | 11.54 | 11.54 | -1.54
08/06/2026 | 02:00 | 81.2 | 142.4329 | 142.4329 | -61.2329 | 644.4 | 650 | 650 | -5.6 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110 | 120 | 120 | -10 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.5 | 203.7957 | 203.7957 | -3.2957 | 205.3 | 203.7957 | 203.7957 | 1.5043 | 196.2 | 204.4077 | 204.4077 | -8.2077 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 486 | 447.019 | 447.019 | 38.981 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.2 | 149.0087 | 149.0087 | 9.1913 | 7.1 | 7.2023 | 7.2023 | -0.10225 | 4.9 | 3.8674 | 3.8674 | 1.0326 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.1 | 62.8581 | 62.8581 | -3.7581 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.9 | 89.5824 | 89.5824 | -12.6824 | 45.3 | 29.0933 | 29.0933 | 16.2067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 46.5413 | 46.5413 | 2.0587 | 44.4 | 45 | 45 | -0.6 | 34.7 | 31.9993 | 31.9993 | 2.7007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.3 | 81.0306 | 81.0306 | 5.2694 | 126.5 | 181.485 | 181.485 | -54.985 | 127.3 | 181.485 | 181.485 | -54.185 | 164.5 | 182.03 | 182.03 | -17.53 | 42.1 | 41.9198 | 41.9198 | 0.18024 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 36.0773 | 36.0773 | 0.22271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 |  |  | 12.6 | 41.9 | 20.7254 | 20.7254 | 21.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.6 | 5.6113 | 5.6113 | 22.9887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.5803 | 16.5803 | 9.1197 | 170.2 | 177.7665 | 177.7665 | -7.5665 | 168.3 | 177.7665 | 177.7665 | -9.4665 | 200 | 177.7665 | 177.7665 | 22.2335 | 265.2 | 267.4505 | 267.4505 | -2.2505 | 67.2 | 73.591 | 73.591 | -6.391 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 36.7 | 103.6269 | 103.6269 | -66.9269 | 79.3 | 82.1788 | 82.1788 | -2.8788 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 72.3 | 68.32 | 68.32 | 3.98 | 29.4 | 28.1372 | 28.1372 | 1.2628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 38.2 | 41.7375 | 41.7375 | -3.5375 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 5.0132 | 5.0132 | -2.6132 | 0 |  |  | 0 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1.05 | 1.05 | 0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20 | 17.5033 | 17.5033 | 2.4967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 6.8046 | 6.8046 | 6.2954 | 38.3 | 17.6224 | 17.6224 | 20.6776 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 7.2 | 3.8342 | 3.8342 | 3.3658 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | -2.4 | 15.8 | 13.7021 | 13.7021 | 2.0979 | 18.3 | 14.6502 | 14.6502 | 3.6498 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 27.9963 | 27.9963 | -21.8963 | 14 | 41.7738 | 41.7738 | -27.7738 | 0.1 | 3.0744 | 3.0744 | -2.9744 | 0.4 | 2.1771 | 2.1771 | -1.7771 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 10 | 10 | 4.3 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 1.2 | 2.6104 | 2.6104 | -1.4104 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 13.1 | 8 | 8 | 5.1 | 19.3 | 15 | 15 | 4.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 10.2 | 11.06 | 11.06 | -0.86
08/06/2026 | 02:30 | 86.3 | 139.4138 | 139.4138 | -53.1138 | 651.9 | 650 | 650 | 1.9 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111 | 120 | 120 | -9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.5 | 203.7957 | 203.7957 | -4.2957 | 203.4 | 203.7957 | 203.7957 | -0.39567 | 195.2 | 204.4077 | 204.4077 | -9.2077 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 436.8 | 364.5413 | 364.5413 | 72.2587 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 149.0087 | 149.0087 | 13.5913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60 | 55.6904 | 55.6904 | 4.3096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 87.5393 | 87.5393 | -9.0393 | 66.4 | 49.8186 | 49.8186 | 16.5814 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50.2 | 46.5413 | 46.5413 | 3.6587 | 45.1 | 45 | 45 | 0.1 | 35.4 | 31.9993 | 31.9993 | 3.4007 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.5 | 81.0306 | 81.0306 | 5.4694 | 168.5 | 181.485 | 181.485 | -12.985 | 169 | 181.485 | 181.485 | -12.485 | 179.9 | 182.03 | 182.03 | -2.13 | 43.7 | 41.9198 | 41.9198 | 1.7802 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 36.0773 | 36.0773 | 1.3227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 |  |  | 13 | 46.6 | 20.7254 | 20.7254 | 25.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.8 | 5.6113 | 5.6113 | 7.1887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 16.5803 | 16.5803 | 9.4197 | 170 | 179.5625 | 179.5625 | -9.5625 | 168.1 | 179.5625 | 179.5625 | -11.4625 | 200 | 179.5625 | 179.5625 | 20.4375 | 266.4 | 270.1526 | 270.1526 | -3.7525 | 70 | 73.591 | 73.591 | -3.591 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 20.6 | 145.0777 | 145.0777 | -124.4777 | 91.7 | 77.373 | 77.373 | 14.327 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71.7 | 68.32 | 68.32 | 3.38 | 30 | 28.1372 | 28.1372 | 1.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 39.0341 | 39.0341 | -0.5341 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 5.5479 | 5.5479 | -3.3479 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 6.3217 | 6.3217 | 4.6783 | 30.3 | 15.7668 | 15.7668 | 14.5332 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 5.4 | 3.8342 | 3.8342 | 1.5658 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 20.5 | 13.6946 | 13.6946 | 6.8054 | 17.6 | 15.0441 | 15.0441 | 2.5559 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 19.6353 | 19.6353 | -10.1353 | 11.7 | 33.1848 | 33.1848 | -21.4848 | 0.1 | 2.1323 | 2.1323 | -2.0323 | 0.6 | 1.7446 | 1.7446 | -1.1446 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 1.6 | 2.9299 | 2.9299 | -1.3299 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 14.6 | 12 | 12 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.7 | 17.3913 | 17.3913 | 1.3087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 7.7 | 10.8 | 10.8 | -3.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 12 | 11.21 | 11.21 | 0.79
08/06/2026 | 03:00 | 89.8 | 82.2664 | 142.5691 | -52.7691 | 657.1 | 650 | 650 | 7.1 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.3 | 120 | 120 | -5.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.4 | 203.7957 | 203.7957 | -5.3957 | 205.4 | 203.7957 | 203.7957 | 1.6043 | 195.1 | 204.4077 | 204.4077 | -9.3077 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 444.4 | 554.5092 | 423.6779 | 20.7221 | 5.2 | 4.4104 | 4.4104 | 0.78957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 149.0087 | 149.0087 | 16.7913 | 8.4 | 7.2023 | 7.2023 | 1.1978 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61 | 68.6378 | 62.675 | -1.675 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 74.5466 | 88.763 | -8.563 | 52 | 20.7254 | 38.5985 | 13.4015 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 46.5413 | 46.5413 | 3.7587 | 74.4 |  | 31.0881 | 43.3119 | 36.5 | 31.9993 | 31.9993 | 4.5007 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 81.0306 | 81.0306 | 7.5694 | 179.9 | 184.7432 | 181.485 | -1.585 | 180.2 | 184.7432 | 181.485 | -1.285 | 182 | 185.298 | 182.03 | -0.03 | 44.3 | 41.9198 | 41.9198 | 2.3802 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 36.0773 | 36.0773 | 1.8227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.4 |  |  | 13.4 | 50.2 | 20.7254 | 20.7254 | 29.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.1 |  | 5.6113 | 8.4887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 16.5803 | 16.5803 | 9.8197 | 158.5 | 170.94 | 180.173 | -21.673 | 158.4 | 170.94 | 180.173 | -21.773 | 157.7 | 170.94 | 180.173 | -22.473 | 249.8 | 257.18 | 271.0711 | -21.271 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 23.3 | 20.7254 | 91.9129 | -68.6129 | 98.6 | 86.4281 | 82.1788 | 16.4212 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 72.3 | 68.32 | 68.32 | 3.98 | 30.6 | 28.1372 | 28.1372 | 2.4628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 148.3 | 153.5198 | 153.5198 | -5.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 35.8 | 36.16 | 36.1602 | -0.3602 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 4.9201 | 4.9201 | -2.1201 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 20.3376 | 20.3376 | -6.0376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.9 | 17.5033 | 17.5033 | 3.3967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 5.4963 | 5.4963 | 4.8037 | 29.3 | 14.013 | 14.013 | 15.287 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | -1.1 | 22 | 13.3805 | 13.3805 | 8.6195 | 14.9 | 15.2203 | 15.2203 | -0.3203 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 13.89 | 18.8907 | -12.2907 | 10.2 | 21.8 | 31.8041 | -21.6041 | 0.8 | 2.1323 | 2.1323 | -1.3323 | 0.8 | 1.6845 | 1.6845 | -0.8845 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 1.9 | 2.7838 | 2.7838 | -0.8838 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.1 | 5 | 5 | -0.9 | 7.1 | 7 | 11 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 10.2 | 10.9 | 10.9 | -0.7
08/06/2026 | 03:30 | 85.1 | 82.2377 | 142.7049 | -57.6049 | 658.5 | 650 | 650 | 8.5 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 113.5 | 120 | 120 | -6.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198 | 203.7957 | 203.7957 | -5.7957 | 203.5 | 203.7957 | 203.7957 | -0.29567 | 196.1 | 204.4077 | 204.4077 | -8.3077 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 442 | 548.4632 | 428.4412 | 13.5588 | 5.1 | 4.4104 | 4.4104 | 0.68957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 149.0087 | 149.0087 | 15.3913 | 8.2 | 7.2023 | 7.2023 | 0.99775 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61 | 68.252 | 62.7002 | -1.7002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 73.548 | 87.7969 | -25.7969 | 62.8 | 20.7254 | 29.0933 | 33.7067 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50 | 46.5413 | 46.5413 | 3.4587 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 31.9993 | 31.9993 | 4.9007 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 81.0306 | 81.0306 | 7.4694 | 178 | 184.7432 | 181.485 | -3.485 | 179.1 | 184.7432 | 181.485 | -2.385 | 182.3 | 185.298 | 182.03 | 0.27 | 44.1 | 41.9198 | 41.9198 | 2.1802 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 36.0773 | 36.0773 | 1.8227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.4 |  |  | 13.4 | 82.7 | 20.7254 | 20.7254 | 61.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.9 |  | 5.6113 | 8.2887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.4 | 16.5803 | 16.5803 | 9.8197 | 169.9 | 170.94 | 180.5615 | -10.6615 | 167.9 | 170.94 | 180.5615 | -12.6615 | 170.6 | 170.94 | 180.5615 | -9.9615 | 257.4 | 257.18 | 271.6556 | -14.2555 | 71 | 73.591 | 73.591 | -2.591 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 43.1 | 20.7254 | 168.9794 | -125.8794 | 102 | 82.7352 | 46.3768 | 55.6232 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 72.2 | 68.32 | 52.9218 | 19.2782 | 30.6 | 28.1372 | 28.1372 | 2.4628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 147.8 | 153.5198 | 153.5198 | -5.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 31.25 | 31.2504 | -3.5504 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 4.774 | 4.774 | -1.074 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 4.8217 | 4.8217 | 1.3783 | 17.1 | 11.8648 | 11.8648 | 5.2352 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 8.3 | 9.5 | 9.5 | -1.2 | 17.7 | 13.2081 | 13.2081 | 4.4919 | 11.1 | 13.8426 | 13.8426 | -2.7426 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 10.3 | 15.3016 | -11.8016 | 6.7 | 17.23 | 27.2262 | -20.5262 | 0 | 1.6547 | 1.6547 | -1.6547 | 0 | 1.3282 | 1.3282 | -1.3282 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 2.5 | 3.0401 | 3.0401 | -0.5401 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 1.4 | 8 | 10 | -8.6 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 8.3 | 10.8 | 10.8 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10 | 12 | 12 | -2 | 12.3 | 11.9 | 11.9 | 0.4
08/06/2026 | 04:00 | 81.3 | 78.8044 | 143.5332 | -62.2332 | 651.6 | 650 | 650 | 1.6 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.9 | 120 | 120 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201 | 203.7957 | 203.7957 | -2.7957 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 197.2 | 204.4077 | 204.4077 | -7.2077 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 441.4 | 444.1537 | 422.257 | 19.143 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 149.0087 | 149.0087 | 13.0913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 59.2614 | 64.2559 | -4.1559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 73.5032 | 88.758 | -28.5581 | 56.5 | 20.7254 | 41.1104 | 15.3896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50 | 46.5413 | 46.5413 | 3.4587 | 0 |  | 64.2487 | -64.2487 | 36.1 | 31.9993 | 31.9993 | 4.1007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.3 | 81.0306 | 81.0306 | 6.2694 | 180.1 | 181.485 | 181.485 | -1.385 | 180.5 | 181.485 | 181.485 | -0.985 | 184.6 | 182.03 | 182.03 | 2.57 | 43.3 | 41.9198 | 41.9198 | 1.3802 | 0 |  |  | 0 | 37.1 | 36.0773 | 36.0773 | 1.0227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.9 |  |  | 12.9 | 127.6 | 111.9948 | 20.7254 | 106.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.6 |  | 5.6113 | 6.9887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.5803 | 16.5803 | 9.1197 | 171.7 | 180.3683 | 180.3683 | -8.6683 | 169.8 | 180.3683 | 180.3683 | -10.5683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 266.4 | 271.365 | 271.365 | -4.965 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 33.4 | 20.7254 | 73.9933 | -40.5933 | 104.3 | 77.373 | 78.9878 | 25.3122 | 61.7 | 66.8097 | 66.8097 | -5.1097 | 72.2 | 68.32 | 68.32 | 3.88 | 30 | 28.1372 | 28.1372 | 1.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 153.0601 | 153.0601 | -9.8601 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 149.1 | 153.5198 | 153.5198 | -4.4198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 39.44 | 29.4359 | -6.3359 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 4.4972 | 4.4972 | -1.3972 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 7.9 | 4 | 4 | 3.9 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.335 | 4.335 | 2.065 | 13.1 | 10.1891 | 10.1891 | 2.9109 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 17.7 | 12.9599 | 12.9599 | 4.7401 | 9.7 | 13.451 | 13.451 | -3.751 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.17 | 15.1738 | -15.1738 | 0.5 | 16.07 | 26.074 | -25.574 | 0 | 1.6569 | 1.6569 | -1.6569 | 0 | 1.2608 | 1.2608 | -1.2608 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 10 | 10 | 3.8 | 4.1 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 2.3 | 2.5928 | 2.5928 | -0.2928 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 9 | 9 | -9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.3913 | 17.3913 | 1.3087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 12 | 12 | 0 | 11.7 | 11.31 | 11.31 | 0.39
08/06/2026 | 04:30 | 81.8 | 82.1599 | 144.937 | -63.137 | 654.7 | 650 | 650 | 4.7 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 118.4 | 120 | 120 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.7 | 203.7957 | 203.7957 | -5.0957 | 204.1 | 203.7957 | 203.7957 | 0.30433 | 197.1 | 204.4077 | 204.4077 | -7.3077 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 438.2 | 518.1801 | 446.0724 | -7.8724 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 149.0087 | 149.0087 | 16.2913 | 8.2 | 7.2023 | 7.2023 | 0.99775 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.7 | 66.7126 | 66.9071 | -6.2071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 73.2536 | 88.0617 | -26.6617 | 112.3 | 91.2694 | 49.3254 | 62.9746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50 | 46.5413 | 46.5413 | 3.4587 | 0 |  | 64.2487 | -64.2487 | 36.4 | 31.9993 | 31.9993 | 4.4007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.9 | 81.0306 | 81.0306 | 7.8694 | 177 | 181.485 | 181.485 | -4.485 | 177.7 | 181.485 | 181.485 | -3.785 | 182.5 | 182.03 | 182.03 | 0.47 | 43.5 | 41.9198 | 41.9198 | 1.5802 | 0 |  |  | 0 | 37.7 | 36.0773 | 36.0773 | 1.6227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 |  |  | 13.1 | 59.4 | 41.4508 | 20.7254 | 38.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.4 |  | 5.6113 | 7.7887 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.1 | 16.5803 | 16.5803 | 9.5197 | 169.4 | 180.173 | 180.173 | -10.773 | 167.6 | 180.173 | 180.173 | -12.573 | 199.3 | 180.173 | 180.173 | 19.127 | 266.1 | 271.0711 | 271.0711 | -4.971 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 27.5 | 20.7254 | 59.5606 | -32.0606 | 104.7 | 82.1788 | 82.1788 | 22.5212 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 71.9 | 68.32 | 68.32 | 3.58 | 30.4 | 28.1372 | 28.1372 | 2.2628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 142.3 | 153.0601 | 153.0601 | -10.7601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 23 | 28.6 | 28.6036 | -5.6036 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 4.7795 | 4.7795 | -2.1795 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 3 | 2.3 | 2.3 | 0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4.2838 | 4.2838 | 1.0162 | 13.2 | 9.2009 | 9.2009 | 3.9991 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | -1.3 | 18.5 | 13.0208 | 13.0208 | 5.4792 | 7.2 | 14.2015 | 14.2015 | -7.0015 | 0 |  |  | 0 | 0 | 11.1 | 10.0985 | -10.0985 | 0.9 | 9.96 | 19.9566 | -19.0566 | 0 | 1.0354 | 1.0354 | -1.0354 | 0 | 1.0618 | 1.0618 | -1.0618 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 10 | 10 | 3.6 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 1.3 | 3.1891 | 3.1891 | -1.8891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.9 | 12 | 12 | -0.1 | 11.9 | 10.96 | 10.96 | 0.94
08/06/2026 | 05:00 | 80.2 | 87.4901 | 156.1009 | -75.9009 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.1 | 120 | 120 | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.3 | 203.7957 | 203.7957 | -4.4957 | 204.9 | 203.7957 | 203.7957 | 1.1043 | 197 | 204.4077 | 204.4077 | -7.4077 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 435.7 | 562.8077 | 562.8077 | -127.1077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 149.0087 | 149.0087 | 13.2913 | 7.8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.59775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.1 | 80.0235 | 94.8824 | -34.7824 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 74.758 | 91.0518 | -30.3518 | 125.9 | 91.2694 | 26.943 | 98.957 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.8 |  |  | 146.8 | 50 | 46.5413 | 46.5413 | 3.4587 | 0 |  | 58.0894 | -58.0894 | 36.2 | 31.9993 | 31.9993 | 4.2007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.6 | 81.0306 | 81.0306 | 6.5694 | 180 | 181.485 | 181.485 | -1.485 | 180.6 | 181.485 | 181.485 | -0.885 | 183.8 | 182.03 | 182.03 | 1.77 | 43.1 | 41.9198 | 41.9198 | 1.1802 | 0 |  |  | 0 | 37 | 36.0773 | 36.0773 | 0.92271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 |  |  | 13 | 51.9 | 41.4508 | 20.7254 | 31.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.9 |  | 5.6113 | 7.2887 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 16.5803 | 16.5803 | 9.4197 | 170.1 | 180.3683 | 170.94 | -0.84 | 168 | 180.3683 | 170.94 | -2.94 | 199.9 | 180.3683 | 170.94 | 28.96 | 265.9 | 271.365 | 257.18 | 8.72 | 69.3 | 73.591 | 73.591 | -4.291 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 23 | 20.7254 | 20.7254 | 2.2746 | 102.5 | 86.9846 | 97.2503 | 5.2497 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 72 | 68.32 | 72.3739 | -0.37388 | 30 | 28.1372 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.4 | 3.3712 | 3.3712 | 0.02881 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 26.96 | 26.9629 | -11.5629 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 5.6053 | 5.6053 | -3.4053 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.9185 | 3.9185 | 0.1815 | 8.7 | 8.4506 | 8.4506 | 0.2494 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 16.3 | 13.5947 | 13.5947 | 2.7053 | 4.7 | 14.1124 | 14.1124 | -9.4124 | 0 |  |  | 0 | 0 | 12.11 | 10.1114 | -10.1114 | 0.3 | 8.69 | 18.6911 | -18.3911 | 0 | 1.036 | 1.036 | -1.036 | 0 | 1.0228 | 1.0228 | -1.0228 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 1.1 | 3.9608 | 3.9608 | -2.8608 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 8 | 8 | -8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12 | 12 | -1 | 10.7 | 10.9 | 10.9 | -0.2
08/06/2026 | 05:30 | 75.2 | 87.6713 | 152.525 | -77.325 | 650.6 | 650 | 650 | 0.6 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.5 | 120 | 120 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.1 | 203.7957 | 203.7957 | -4.6957 | 204.1 | 203.7957 | 203.7957 | 0.30433 | 196.8 | 204.4077 | 204.4077 | -7.6077 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 553.5 | 562.8077 | 562.8077 | -9.3077 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161 | 149.0087 | 149.0087 | 11.9913 | 7.5 | 7.2023 | 7.2023 | 0.29775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 60 | 81.7788 | 87.2494 | -27.2494 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 75.4402 | 90.814 | -31.514 | 120.8 | 91.2694 | 49.3254 | 71.4746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.1 | 159.0295 |  | 190.1 | 50.4 | 46.5413 | 46.5413 | 3.8587 | 0 |  | 131.6062 | -131.6062 | 35.2 | 31.9993 | 31.9993 | 3.2007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.9 | 81.0306 | 81.0306 | 5.8694 | 178.3 | 181.485 | 181.485 | -3.185 | 178.6 | 181.485 | 181.485 | -2.885 | 183.9 | 182.03 | 182.03 | 1.87 | 43 | 41.9198 | 41.9198 | 1.0802 | 0 |  |  | 0 | 36.4 | 36.0773 | 36.0773 | 0.32271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 |  |  | 12.7 | 86.7 | 41.4508 | 20.7254 | 65.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.2 |  | 5.6113 | 7.5887 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 16.5803 | 16.5803 | 9.2197 | 170.4 | 180.5615 | 180.5615 | -10.1615 | 168.4 | 180.5615 | 180.5615 | -12.1615 | 199.2 | 180.5615 | 180.5615 | 18.6385 | 266.4 | 271.6556 | 271.6556 | -5.2556 | 67.6 | 73.591 | 73.591 | -5.991 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 33.6 | 20.7254 | 59.5606 | -25.9606 | 102.2 | 77.373 | 87.6387 | 14.5613 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 70.8 | 68.32 | 72.3739 | -1.5739 | 29.5 | 28.1372 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.17 | 26.1681 | -12.0681 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 5.9542 | 5.9542 | -3.0542 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.1 | 17.5033 | 17.5033 | 2.5967 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 3.7468 | 3.7468 | 1.0532 | 5.7 | 8.067 | 8.067 | -2.367 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 19.2 | 14.309 | 14.309 | 4.891 | 4.1 | 16.794 | 16.794 | -12.694 | 0 |  |  | 0 | 0 | 13.49 | 8.4864 | -8.4864 | 0 | 6.31 | 16.3081 | -16.3081 | 0 | 0.8059 | 0.8059 | -0.8059 | 0 | 0.6898 | 0.6898 | -0.6898 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 10 | 10 | 3.1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 2 | 3.8048 | 3.8048 | -1.8048 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12 | 12 | -1.3 | 10.2 | 10.98 | 10.98 | -0.78
08/06/2026 | 06:00 | 99.7 | 99.7795 | 174.7108 | -75.0108 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.1 | 120 | 120 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197.5 | 203.7957 | 203.7957 | -6.2957 | 202.7 | 203.7957 | 203.7957 | -1.0957 | 196 | 204.4077 | 204.4077 | -8.4077 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 549.7 | 562.8077 | 562.8077 | -13.1077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 149.0087 | 149.0087 | 14.2913 | 7.8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.59775 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.7 | 117.0974 | 141.6184 | -50.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 77.7913 | 95.7823 | -15.1823 | 98.7 | 61.2879 | 103.5069 | -4.8069 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 200.9245 |  | 224.7 | 51 | 46.5413 | 46.5413 | 4.4587 | 40.5 | 64.2487 | 138.8012 | -98.3012 | 36 | 31.9993 | 31.9993 | 4.0007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 81.0306 | 81.0306 | 6.9694 | 180.6 | 181.485 | 181.485 | -0.885 | 180.6 | 181.485 | 181.485 | -0.885 | 183.2 | 182.03 | 182.03 | 1.17 | 43.4 | 41.9198 | 41.9198 | 1.4802 | 0 |  |  | 0 | 37.3 | 36.0773 | 36.0773 | 1.2227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 |  |  | 13.1 | 61.7 | 53.8157 | 20.7254 | 40.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 5.6113 | 10.1887 | 0 |  | 51.0818 | -51.0818 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 16.5803 | 16.5803 | 42.5197 | 168.9 | 180.173 | 180.173 | -11.273 | 166.9 | 180.173 | 180.173 | -13.273 | 198.7 | 180.173 | 180.173 | 18.527 | 264.9 | 271.0711 | 271.0711 | -6.1711 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 22.7 | 20.7254 | 65.7782 | -43.0782 | 103.1 | 85.1308 | 92.4445 | 10.6555 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 72.5 | 69.4857 | 72.3739 | 0.12612 | 30.1 | 28.6173 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 146.8 | 153.5198 | 153.5198 | -6.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 20.86 | 28.8649 | -13.9649 | 0 | 0.0772 | 0.0772 | -0.0772 | 3.3 | 5.7689 | 5.7689 | -2.4689 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.0362 | 6.0362 | -6.0362 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 0 | 0.02 | 0.02 | -0.02 | 4 | 3.5967 | 3.5967 | 0.4033 | 9.8 | 7.9577 | 7.9577 | 1.8423 | 0 | 0.0187 | 0.0187 | -0.0187 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.2 |  | 3.8342 | 0.3658 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 21.5 | 13.9846 | 13.9846 | 7.5154 | 11 | 12.0734 | 12.0734 | -1.0734 | 0 | 0.0628 | 0.0628 | -0.0628 | 0 | 13.44 | 8.4351 | -8.4351 | 0.5 | 10.57 | 15.5654 | -15.0654 | 0 | 0.8048 | 0.8048 | -0.8048 | 0 | 0.7716 | 0.7716 | -0.7716 | 0 |  |  | 0 | 13 | 10 | 10 | 3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 2 | 3.5924 | 3.5924 | -1.5924 | 0 | 0.3265 | 0.3265 | -0.3265 | 0 | 0.0562 | 0.0562 | -0.0562 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 | 0.0404 | 0.0404 | -0.0404 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 10 | 10.8 | 10.8 | -0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12 | 12 | -1 | 10.9 | 10.86 | 10.86 | 0.04
08/06/2026 | 06:30 | 102.1 | 83.0724 | 141.2239 | -39.1239 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 |  |  | 0.9 | 116 | 162.2354 | 120 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.1 | 203.7957 | 203.7957 | -4.6957 | 204.4 | 203.7957 | 203.7957 | 0.60433 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 554.4 | 562.8077 | 562.8077 | -8.4077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 149.0087 | 149.0087 | 12.5913 | 8.7 | 7.2023 | 7.2023 | 1.4977 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.4 | 73.4693 | 74.7703 | 15.6297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 74.5126 | 89.112 | -9.912 | 110.7 | 180.7483 | 130.4105 | -19.7105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 265.4 |  | 158.6689 | 106.7311 | 51 | 46.5413 | 46.5413 | 4.4587 | 103.3 | 136.3882 | 139.3819 | -36.0819 | 34.4 | 31.9993 | 31.9993 | 2.4007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.7 | 81.0306 | 81.0306 | 5.6694 | 177.2 | 181.485 | 184.7432 | -7.5432 | 177.3 | 181.485 | 184.7432 | -7.4432 | 184.3 | 182.03 | 185.298 | -0.99796 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 0 |  | 4.1451 | -4.1451 | 36.4 | 36.0773 | 36.0773 | 0.32271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 |  |  | 12.7 | 114.5 | 55.0237 | 20.7254 | 93.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 |  | 74.4372 | -59.4372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 132.0683 | 18.7776 | 39.5224 | 171 | 180.5615 | 170.94 | 0.06 | 168.8 | 180.5615 | 170.94 | -2.14 | 200 | 180.5615 | 170.94 | 29.06 | 266.3 | 271.6556 | 257.18 | 9.12 | 67.4 | 44.8484 | 73.591 | -6.191 | 33.9 | 22.4916 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 46.6 | 142.9928 | 22.2222 | 24.3778 | 106.9 | 112.6141 | 112.6141 | -5.7141 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 75.9 | 78.441 | 78.568 | -2.668 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 154.6744 | -12.2744 | 142.2 | 153.0601 | 154.6744 | -12.4744 | 148.3 | 153.5198 | 155.1389 | -6.8389 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 148.104 | 205.2938 | 3.3062 | 100.7 | 74.2744 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 15 | 20.29 | 26.292 | -11.292 | 1.9 | 2.503 | 2.503 | -0.603 | 5.5 | 5.8018 | 5.8018 | -0.3018 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 43.5888 | 43.5888 | -39.8888 | 1.8 | 39.2 | 39.2 | -37.4 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 17.5033 | 17.5033 | 2.6967 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 | 0.895 | 0.895 | -0.895 | 0 | 1 | 1 | -1 | 2.9 | 3.7367 | 3.7367 | -0.8367 | 7.9 | 7.2417 | 7.2417 | 0.6583 | 0 | 0.6433 | 0.6433 | -0.6433 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 0.05 | 4.2 |  | 19.6773 | -15.4773 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 10.1 | 10.0483 | 10.0483 | 0.05169 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 17.7 | 15.8493 | 15.8493 | 1.8507 | 16.3 | 17.2021 | 17.2021 | -0.9021 | 0.4 | 1.4583 | 1.4583 | -1.0583 | 0 | 11.21 | 6.2118 | -6.2118 | 0 | 10.51 | 12.5107 | -12.5107 | 0 | 0.5399 | 0.5399 | -0.5399 | 0 | 0.5733 | 0.5733 | -0.5733 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 10 | 10 | 2.8 | 4 | 3.5 | 3.5 | 0.5 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.5 | 8.2 | 8.2 | -0.7 | 2.8 | 3.9824 | 3.9824 | -1.1824 | 4.4 | 15.756 | 15.756 | -11.356 | 0.1 | 0.3222 | 0.3222 | -0.2222 | 2.8 | 1 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 2.4 | 0.72 | 0.72 | 1.68 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0.3 | 0.4845 | 0.4845 | -0.1845 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 17.6 | 10.8 | 10.8 | 6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 14 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 10.4 | 11.26 | 11.26 | -0.86
08/06/2026 | 07:00 | 95 | 83.0724 | 106.647 | -11.647 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 |  |  | 9.6 | 121.5 | 120 | 120 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.4 | 203.7957 | 203.7957 | -5.3957 | 205.5 | 203.7957 | 203.7957 | 1.7043 | 197.5 | 204.4077 | 204.4077 | -6.9077 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 551.7 | 562.8077 | 562.8077 | -11.1077 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 149.0087 | 149.0087 | 13.6913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5.3 | 3.8674 | 3.8674 | 1.4326 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.9 | 73.4693 | 74.7703 | 13.1297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 74.5126 | 75.6769 | 4.2231 | 47.8 | 38.3235 | 119.0998 | -71.2998 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 371.6 | 227.3527 | 170.2701 | 201.3299 | 51.3 | 46.5413 | 46.5413 | 4.7587 | 145.1 | 150.4851 | 139.3819 | 5.7181 | 37 | 31.9993 | 31.9993 | 5.0007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.6 | 81.0306 | 81.0306 | 8.5694 | 138.4 | 181.485 | 184.7432 | -46.3432 | 138.9 | 181.485 | 184.7432 | -45.8432 | 164.9 | 182.03 | 185.298 | -20.398 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 0 |  |  | 0 | 36.8 | 36.0773 | 36.0773 | 0.72271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 |  |  | 12.6 | 77.1 | 77.1354 | 20.7254 | 56.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  | 5.6113 | 9.6887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.5 | 18.7776 | 18.7776 | 39.7224 | 153.2 | 170.94 | 170.94 | -17.74 | 152.9 | 170.94 | 170.94 | -18.04 | 152.9 | 170.94 | 170.94 | -18.04 | 240.4 | 257.18 | 257.18 | -16.78 | 68.6 | 44.8484 | 73.591 | -4.991 | 34.2 | 22.4916 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 19.9 | 20.7254 | 20.7254 | -0.82539 | 81.3 | 108.13 | 90.8603 | -9.5603 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 79.1 | 78.568 | 72.3739 | 6.7261 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 142.7 | 153.0601 | 153.0601 | -10.3601 | 148 | 153.5198 | 153.5198 | -5.5198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 166.6452 | 205.2938 | 4.3062 | 100.7 | 83.5728 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 14.9 | 20.32 | 26.3155 | -11.4155 | 13.4 | 14.9497 | 14.9497 | -1.5497 | 5 | 6.3152 | 6.3152 | -1.3152 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 17.3 | 20.3376 | 20.3376 | -3.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 32 | 94.9012 | 94.9012 | -62.9012 | 16.9 | 72.33 | 72.33 | -55.43 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0.1 | 6.325 | 6.325 | -6.225 | 0 | 7.63 | 7.63 | -7.63 | 2.2 | 3.9032 | 3.9032 | -1.7032 | 6.2 | 6.6149 | 6.6149 | -0.4149 | 0.1 | 1.979 | 1.979 | -1.879 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.6 |  | 3.8342 | 0.7658 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.0465 | 0.0465 | -0.0465 | 10.2 | 10.0483 | 10.0483 | 0.15169 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 17.8 | 16.6199 | 16.6199 | 1.1801 | 9 | 16.4472 | 16.4472 | -7.4472 | 6.4 | 7.8415 | 7.8415 | -1.4415 | 0 | 10.98 | 5.983 | -5.983 | 0.2 | 10.25 | 11.2459 | -11.0459 | 0 | 0.5388 | 0.5388 | -0.5388 | 0 | 0.4803 | 0.4803 | -0.4803 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 12.7 | 10 | 10 | 2.7 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4.3 | 4.1794 | 4.1794 | 0.1206 | 44.9 | 78.2336 | 78.2336 | -33.3336 | 1.9 | 2.0952 | 2.0952 | -0.1952 | 30.4 | 20 | 20 | 10.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 7 | 7 | -7 | 24.4 | 14.4 | 14.4 | 10 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 2.3 | 2.2906 | 2.2906 | 0.0094 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 17.6 | 10.8 | 10.8 | 6.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.2 | 12 | 12 | 0.2 | 10.8 | 10.78 | 10.78 | 0.02
08/06/2026 | 07:30 | 99.4 | 46.1874 |  | 99.4 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 14.8507 | 12.091 | -1.991 | 119.7 | 120 | 120 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.2 | 203.7957 | 203.7957 | -5.5957 | 204.3 | 203.7957 | 203.7957 | 0.50433 | 195.8 | 204.4077 | 204.4077 | -8.6077 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 392.5 | 562.8077 | 520.879 | -128.379 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 149.0087 | 149.0087 | 18.0913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.5 | 50.136 | 74.7703 | -14.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 53.7246 | 75.6769 | 4.8231 | 46.9 | 180.9261 | 122.4304 | -75.5304 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 382.6 | 227.0918 | 176.1442 | 206.4558 | 51.4 | 46.5413 | 46.5413 | 4.8587 | 128.5 | 129.1933 | 139.3819 | -10.8819 | 34.2 | 31.9993 | 31.9993 | 2.2007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.5 | 81.0306 | 81.0306 | 10.4694 | 153.5 | 181.485 | 184.7432 | -31.2432 | 153.9 | 181.485 | 184.7432 | -30.8432 | 158.3 | 182.03 | 185.298 | -26.998 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 36.0773 | 36.0773 | 1.1227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 |  |  | 13 | 55.9 | 54.846 | 20.7254 | 35.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  | 5.6113 | 10.1887 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 21.2858 | 18.7776 | 40.8224 | 169.3 | 127.1078 | 170.94 | -1.64 | 167.3 | 127.1078 | 170.94 | -3.64 | 199 | 127.1078 | 170.94 | 28.06 | 264.7 | 191.2342 | 257.18 | 7.52 | 69.1 | 44.8484 | 73.591 | -4.491 | 34 | 22.4916 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 43.8 | 87.7263 | 20.7254 | 23.0746 | 88.4 | 108.13 | 94.3504 | -5.9505 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 77.1 | 78.568 | 72.3739 | 4.7261 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 147.3 | 153.5198 | 153.5198 | -6.2198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 145.6228 | 205.2938 | 4.2062 | 100.8 | 73.0301 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 8.5 | 20.98 | 26.9824 | -18.4824 | 42 | 34.1652 | 34.1652 | 7.8348 | 4.7 | 6.339 | 6.339 | -1.639 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 17.8 | 20.3376 | 20.3376 | -2.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 0 | 1.6396 | 1.46 | -1.46 | 71.2 | 141.3768 | 141.3768 | -70.1768 | 39.2 | 90.01 | 90.01 | -50.81 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 2.9 | 3.5 | 3.5 | -0.6 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0.7 | 10.58 | 10.58 | -9.88 | 0.7 | 12.65 | 12.65 | -11.95 | 2.3 | 3.8437 | 3.8437 | -1.5437 | 5.1 | 7.4449 | 7.4449 | -2.3449 | 0.6 | 4.6129 | 4.6129 | -4.0129 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.6 |  | 3.8342 | 0.7658 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.089 | 0.089 | -0.089 | 10.1 | 10.0483 | 10.0483 | 0.05169 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 19.2 | 16.6541 | 16.6541 | 2.5459 | 5.4 | 15.9998 | 15.9998 | -10.5998 | 16.1 | 16.2767 | 16.2767 | -0.1767 | 0 | 8.06 | 3.0637 | -3.0637 | 0 | 8.3604 | 8.3604 | -8.3604 | 0 | 0.2204 | 0.2204 | -0.2204 | 0 | 0.4012 | 0.4012 | -0.4012 | 10.2 | 10.5 | 10.5 | -0.3 | 12.5 | 10 | 10 | 2.5 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 3.6 | 4.2078 | 4.2078 | -0.6078 | 134.1 | 154.4229 | 154.4229 | -20.3229 | 5.2 | 3.436 | 3.436 | 1.764 | 77.6 | 50 | 50 | 27.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 6 | 6 | -6 | 64.1 | 36 | 36 | 28.1 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 5.2 | 4.3461 | 4.3461 | 0.8539 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 16.3 | 14.4927 | 14.4927 | 1.8073 | 1.7 | 10.8 | 10.8 | -9.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.4 | 14 | 14 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 10.5 | 11.49 | 11.49 | -0.99
08/06/2026 | 08:00 | 97.9 | 41.6534 | 127.2725 | -29.3725 | 647.6 | 650 | 650 | -2.4 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 10 | 12.091 | 12.091 | -2.091 | 119.8 | 120 | 120 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 63.5317 | -63.5317 | 0 |  |  | 0 | 198.4 | 203.7957 | 203.7957 | -5.3957 | 203.8 | 203.7957 | 203.7957 | 0.00433 | 197.1 | 204.4077 | 204.4077 | -7.3077 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 390.3 | 562.8077 | 379.4638 | 10.8362 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 149.0087 | 149.0087 | 13.3913 | 7.3 | 7.2023 | 7.2023 | 0.09775 | 4.9 | 3.8674 | 3.8674 | 1.0326 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.6 | 50.136 | 74.7703 | -15.1703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 56.639 | 65.1361 | 14.1639 | 56 | 78.4186 | 130.4105 | -74.4105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 339.4 | 192.5208 | 164.1602 | 175.2398 | 51 | 46.5413 | 46.5413 | 4.4587 | 119.3 | 45 | 64.8294 | 54.4706 | 36.1 | 31.9993 | 31.9993 | 4.1007 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.7 | 81.0306 | 81.0306 | 4.6694 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 36.0773 | 36.0773 | 0.52271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 14.9252 | 13.5239 | -0.72391 | 39.3 | 47.6684 | 20.7254 | 18.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  | 16.8551 | -1.5551 | 0 | 41.0097 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 18.7776 | 18.7776 | 40.7224 | 126.3 | 170.94 | 170.94 | -44.64 | 126.3 | 170.94 | 170.94 | -44.64 | 125.7 | 170.94 | 170.94 | -45.24 | 217.5 | 257.18 | 257.18 | -39.68 | 68 | 44.8484 | 73.591 | -5.591 | 33.5 | 22.4916 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 21.8 | 20.7254 | 23.1884 | -1.3884 | 80.3 | 93.6905 | 102.7001 | -22.4002 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 77.1 | 72.8659 | 78.3216 | -1.2216 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 148.4 | 153.5198 | 153.5198 | -5.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 197.3261 | 205.2938 | 4.1062 | 100.6 | 98.9593 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.4 | 3.3712 | 3.3712 | 0.02881 | 8.8 | 8.4 | 8.4 | 0.4 | 0.1 | 0.112 | 0.112 | -0.012 | 6 | 20.29 | 26.285 | -20.285 | 61.2 | 50.9055 | 50.9055 | 10.2945 | 4.9 | 6.3583 | 6.3583 | -1.4583 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 18.2 | 20.3376 | 20.3376 | -2.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.4 | 1.46 | 1.46 | -0.06 | 150.1 | 161.7428 | 161.7428 | -11.6428 | 76 | 89.73 | 89.73 | -13.73 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.1 | 17.5033 | 17.5033 | 2.5967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 1.4 | 11.87 | 11.87 | -10.47 | 1.4 | 14.095 | 14.095 | -12.695 | 2.2 | 3.8183 | 3.8183 | -1.6183 | 6.7 | 8.39 | 8.39 | -1.69 | 1 | 6.2654 | 6.2654 | -5.2654 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 4.8 |  | 6.4224 | -1.6224 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.1322 | 0.1322 | -0.1322 | 9.8 | 10.0483 | 10.0483 | -0.24831 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 19.2 | 17.2322 | 17.2322 | 1.9678 | 10.4 | 15.2903 | 15.2903 | -4.8903 | 25.7 | 23.9197 | 23.9197 | 1.7803 | 0 | 7.81 | 2.8124 | -2.8124 | 0 | 8.1165 | 8.1165 | -8.1165 | 0 | 0.2187 | 0.2187 | -0.2187 | 0 | 0.3577 | 0.3577 | -0.3577 | 19.9 | 20.2 | 20.2 | -0.3 | 12.4 | 10 | 10 | 2.4 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 8.1 | 7.8 | 7.8 | 0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4.4 | 4.6441 | 4.6441 | -0.2441 | 188 | 194.0794 | 194.0794 | -6.0794 | 7.6 | 6.6212 | 6.6212 | 0.9788 | 111.6 | 82 | 82 | 29.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 81.2 | 59.04 | 59.04 | 22.16 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 7.4 | 7.0231 | 7.0231 | 0.3769 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.7 | 17.3913 | 17.3913 | 1.3087 | 14.6 | 14.4927 | 14.4927 | 0.10725 | 0.9 | 10.8 | 10.8 | -9.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 11.6 | 15.38 | 15.38 | -3.78
08/06/2026 | 08:30 | 99.4 | 10.5889 | 79.3685 | 20.0315 | 651.8 | 650 | 650 | 1.8 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 |  | 8.3676 | -8.3676 | 0 | 4.2109 | 8.5167 | -8.5167 | 10.1 | 12.091 | 12.091 | -1.991 | 114.4 | 120 | 120 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 0 |  |  | 0 | 198.3 | 203.7957 | 203.7957 | -5.4957 | 204.1 | 203.7957 | 203.7957 | 0.30433 | 195.7 | 204.4077 | 204.4077 | -8.7077 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 397.7 | 530.7038 | 367.1264 | 30.5736 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 149.0087 | 149.0087 | 13.6913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.2 | 50.136 | 27.655 | 32.545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 48.4763 | 52.8704 | 27.2296 | 105.4 | 71.8577 | 20.7254 | 84.6746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 353.5 | 192.7461 | 219.3237 | 134.1763 | 51 | 46.5413 | 46.5413 | 4.4587 | 133.7 | 129.1933 |  | 133.7 | 35.8 | 31.9993 | 31.9993 | 3.8007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.9 | 81.0306 | 81.0306 | 4.8694 | 176.1 | 184.7432 | 181.485 | -5.385 | 176.5 | 184.7432 | 181.485 | -4.985 | 181.5 | 185.298 | 182.03 | -0.53 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 0 |  | 45 | -45 | 36.9 | 36.0773 | 36.0773 | 0.82271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 14.9252 | 13.5239 | -0.72391 | 100.2 | 50.4746 | 62.8495 | 37.3505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.3 | 67.5879 | 37.1965 | 15.1035 | 0 | 84.0675 | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 44.4 |  | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 64.722 | 93.4041 | -33.7041 | 125.1 | 131.0953 | 178.004 | -52.904 | 124.9 | 131.0953 | 178.004 | -53.104 | 124.8 | 131.0953 | 178.004 | -53.204 | 213.7 | 197.2335 | 267.8079 | -54.1079 | 68.3 | 44.8484 | 73.591 | -5.291 | 33.9 | 22.4916 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 67 | 160.7169 | 127.8705 | -60.8705 | 106.1 | 87.6387 | 95.8976 | 10.2024 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 74.2 | 72.3739 | 73.7375 | 0.4625 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 148.6 | 153.5198 | 153.5198 | -4.9198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 145.6228 | 205.2938 | 3.7062 | 100.6 | 73.0301 | 102.9552 | -2.3552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.4 | 3.3712 | 3.3712 | 0.02881 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 0.2 | 0.532 | 0.532 | -0.332 | 9.3 | 20.58 | 27.5845 | -18.2845 | 64.6 | 57.8171 | 57.8171 | 6.7829 | 7 | 7.2854 | 7.2854 | -0.2854 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 18.6 | 20.3376 | 20.3376 | -1.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 1.46 | -0.36 | 157.9 | 167.269 | 167.269 | -9.369 | 80.1 | 88.57 | 88.57 | -8.47 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 2.1 | 12.27 | 12.27 | -10.17 | 2.1 | 14.91 | 14.91 | -12.81 | 3.2 | 3.7682 | 3.7682 | -0.5682 | 8.2 | 8.0972 | 8.0972 | 0.1028 | 1.3 | 8.1918 | 8.1918 | -6.8918 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 5.8 | 16.709 | 11.1048 | -5.3048 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.1755 | 0.1755 | -0.1755 | 9.7 | 10.0483 | 10.0483 | -0.34831 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 15.1 | 17.6581 | 17.6581 | -2.5581 | 14.6 | 18.0395 | 18.0395 | -3.4395 | 29.6 | 28.418 | 28.418 | 1.182 | 0 | 7.1 | 2.102 | -2.102 | 0 | 7.2617 | 7.2617 | -7.2617 | 0 | 0.0899 | 0.0899 | -0.0899 | 0 | 0.3975 | 0.3975 | -0.3975 | 37 | 37.1 | 37.1 | -0.1 | 12.2 | 10 | 10 | 2.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 5.5 | 5.7124 | 5.7124 | -0.2124 | 195.2 | 204.3593 | 204.3593 | -9.1593 | 9.7 | 7.676 | 7.676 | 2.024 | 112.9 | 104 | 104 | 8.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 83.1 | 74.88 | 74.88 | 8.22 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 9.3 | 8.7084 | 8.7084 | 0.5916 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 3.5 | 10.8 | 10.8 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.3 | 14 | 14 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 12 | 12 | 0.1 | 15.3 | 14.16 | 14.16 | 1.14
08/06/2026 | 09:00 | 50.8 | 10.3627 | 78.5219 | -27.7219 | 655 | 650 | 650 | 5 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 40.9 | 12.091 | 20.7254 | 20.1746 | 112.4 | 120 | 120 | -7.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 86.8203 | 86.8203 | -86.8203 | 0 |  |  | 0 | 198.2 | 203.7957 | 203.7957 | -5.5957 | 203.4 | 203.7957 | 203.7957 | -0.39567 | 194.3 | 204.4077 | 204.4077 | -10.1077 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 556.3 | 550.8827 | 363.112 | 193.188 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 149.0087 | 149.0087 | 15.1913 | 8.1 | 7.2023 | 7.2023 | 0.89775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 61.1 | 50.136 | 21.9333 | 39.1667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 48.1058 | 54.1456 | 26.4544 | 88.2 | 60.0292 | 20.7254 | 67.4746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.7 | 227.3527 | 227.0918 | 73.6082 | 50.1 | 46.5413 | 46.5413 | 3.5587 | 131.6 | 129.1933 | 75 | 56.6 | 34 | 31.9993 | 31.9993 | 2.0007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 81.0306 | 81.0306 | 7.7694 | 179.1 | 184.7432 | 181.485 | -2.385 | 179.1 | 184.7432 | 181.485 | -2.385 | 182.2 | 185.298 | 182.03 | 0.17 | 43.8 | 43.7169 | 43.7169 | 0.08306 | 0 | 14.1866 | 45 | -45 | 37.2 | 36.0773 | 36.0773 | 1.1227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.6 | 14.9252 | 13.5239 | 0.07609 | 82.9 | 66.0577 | 87.6922 | -4.7922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79 | 71.4621 | 54.3646 | 24.6354 | 0 | 32.2005 | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 123.8609 | 132.0683 | -72.0683 | 166.7 | 133.5316 | 177.0294 | -10.3294 | 166.5 | 133.5316 | 177.0294 | -10.5295 | 167.4 | 133.5316 | 177.0294 | -9.6295 | 249.2 | 200.899 | 266.3416 | -17.1416 | 69.1 | 44.8484 | 73.591 | -4.491 | 34 | 22.4916 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 30.4 | 154.6771 | 97.2307 | -66.8307 | 105.1 | 92.4445 | 104.3877 | 0.71231 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 74.3 | 72.3739 | 77.0902 | -2.7902 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 148.8 | 153.5198 | 153.5198 | -4.7198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 145.6228 | 205.2938 | 3.6062 | 100.2 | 73.0301 | 102.9552 | -2.7551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.7 | 8.4 | 8.4 | 0.3 | 0.8 | 0.725 | 0.725 | 0.075 | 14.6 | 20.78 | 28.7787 | -14.1787 | 65.3 | 61.0762 | 61.0762 | 4.2238 | 4.9 | 7.0275 | 7.0275 | -2.1275 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 19.5 | 20.3376 | 20.3376 | -0.83764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 2.0218 | -0.92177 | 161.4 | 167.6092 | 167.6092 | -6.2092 | 81.9 | 87.55 | 87.55 | -5.65 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 17.5033 | 17.5033 | 2.7967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 3.4 | 12.44 | 12.44 | -9.04 | 3.1 | 15.28 | 15.28 | -12.18 | 4.1 | 3.657 | 3.657 | 0.443 | 11 | 7.7303 | 7.7303 | 3.2697 | 2.2 | 9.3086 | 9.3086 | -7.1086 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 11.9 | 17.6008 | 15.0567 | -3.1567 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.2246 | 0.2246 | -0.1246 | 9.6 | 10.0483 | 10.0483 | -0.44831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 4.8 | 18.6418 | 18.6418 | -13.8418 | 13.7 | 19.0777 | 19.0777 | -5.3777 | 29.6 | 28.9824 | 28.9824 | 0.6176 | 0 | 7.42 | 2.4187 | -2.4187 | 0 | 6.3379 | 6.3379 | -6.3379 | 0 | 0.0877 | 0.0877 | -0.0877 | 0 | 0.0894 | 0.0894 | -0.0894 | 38.1 | 38.2 | 38.2 | -0.1 | 12.2 | 10 | 10 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4 | 5.2899 | 5.2899 | -1.2899 | 201.1 | 207.6387 | 207.6387 | -6.5387 | 11.7 | 10.3215 | 10.3215 | 1.3785 | 114.7 | 113 | 113 | 1.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 6 | 6 | -6 | 84.4 | 81.36 | 81.36 | 3.04 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 0 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 11.2 | 11.0574 | 11.0574 | 0.1426 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 14.4927 | 14.4927 | 0.00725 | 3.7 | 10.8 | 10.8 | -7.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 14 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 15.5 | 12.43 | 12.43 | 3.07
08/06/2026 | 09:30 | 47.4 | 10.3627 | 79.3957 | -31.9957 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 40 | 19.4354 | 42.0624 | -2.0623 | 111.2 | 120 | 120 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 86.8203 | 86.8203 | -8.5203 | 0 |  |  | 0 | 199.4 | 203.7957 | 203.7957 | -4.3957 | 203.7 | 203.7957 | 203.7957 | -0.09567 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 554.4 | 555.0697 | 362.4194 | 191.9806 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 149.0087 | 149.0087 | 10.2913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 50.136 | 23.381 | 37.119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 51.4458 | 57.3334 | 22.6666 | 61 | 66.1681 | 20.7254 | 40.2746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.2 | 347.8969 | 346.763 | -45.563 | 49 | 46.5413 | 46.5413 | 2.4587 | 126.2 | 129.1933 | 75 | 51.2 | 34 | 31.9993 | 31.9993 | 2.0007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.3 | 81.0306 | 81.0306 | 5.2694 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 17 | 18 | 45 | -28 | 36.6 | 36.0773 | 36.0773 | 0.52271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 14.9252 | 13.5239 | -1.0239 | 94.7 | 105.2254 | 90.9789 | 3.721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 80.4382 | 66.9471 | 11.2529 | 0 | 32.2005 | 32.2005 | -32.2005 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 97.5884 | 119.9743 | -60.3743 | 163.7 | 126.4256 | 170.94 | -7.24 | 163.6 | 126.4256 | 170.94 | -7.34 | 164.4 | 126.4256 | 170.94 | -6.54 | 248.8 | 190.2079 | 257.18 | -8.38 | 68.2 | 44.8484 | 73.591 | -5.391 | 34 | 22.4916 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 143.9 | 160.7169 | 93.716 | 50.184 | 89.3 | 92.4445 | 105.6615 | -16.3615 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.2 | 72.3739 | 77.5932 | -4.3932 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 159.1081 | -17.5081 | 144 | 153.0601 | 159.1081 | -15.1081 | 148.9 | 153.5198 | 159.5859 | -10.6859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 145.6228 | 205.2938 | 3.2062 | 100.1 | 73.0301 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 0.7 | 0.899 | 0.899 | -0.199 | 16.7 | 25.64 | 29.6366 | -12.9366 | 67.8 | 60.6776 | 60.6776 | 7.1224 | 4.1 | 6.4145 | 6.4145 | -2.3145 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 1.9378 | 3.41 | -0.01001 | 164.2 | 166.5148 | 166.5148 | -2.3148 | 83.7 | 86.29 | 86.29 | -2.59 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.1 | 17.5033 | 17.5033 | 2.5967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 4.7 | 12.52 | 12.52 | -7.82 | 4.7 | 15.39 | 15.39 | -10.69 | 3.6 | 3.712 | 3.712 | -0.112 | 11.7 | 8.1576 | 8.1576 | 3.5424 | 2.9 | 10.6144 | 10.6144 | -7.7144 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 19.667 | 17.9531 | 1.4469 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0.1 | 0.2738 | 0.2738 | -0.1738 | 9.7 | 10.0483 | 10.0483 | -0.34831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 1.4 | 14.7712 | 14.7712 | -13.3712 | 15.6 | 12.2529 | 12.2529 | 3.3471 | 29.6 | 28.5406 | 28.5406 | 1.0594 | 0 | 6.57 | 1.5675 | -1.5675 | 0 | 6.2275 | 6.2275 | -6.2275 | 0 | 0.0297 | 0.0297 | -0.0297 | 0 | 0.1022 | 0.1022 | -0.1022 | 38.4 | 38.7 | 38.7 | -0.3 | 12.2 | 10 | 10 | 2.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 3 | 4.6729 | 4.6729 | -1.6729 | 204.1 | 203.1207 | 203.1207 | 0.9793 | 13.4 | 11.089 | 11.089 | 2.311 | 116.7 | 116 | 116 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 5 | 5 | -5 | 85.8 | 83.52 | 83.52 | 2.28 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 12.8 | 11.9616 | 11.9616 | 0.8384 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | -7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.5 | 14 | 14 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.3 | 12 | 12 | 0.3 | 12.1 | 11.52 | 11.52 | 0.58
08/06/2026 | 10:00 | 49.5 | 92.4572 | 82.5954 | -33.0954 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 49.8 | 12.091 | 64.7558 | -14.9558 | 112.7 | 120 | 121.1643 | -8.4643 | 0 |  |  | 0 | 76.8 | 86.8203 | 86.8203 | -10.0203 | 0 |  |  | 0 | 198.5 | 203.7957 | 203.7957 | -5.2957 | 203.4 | 203.7957 | 203.7957 | -0.39567 | 194.5 | 204.4077 | 204.4077 | -9.9077 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 551.9 | 562.8077 | 383.1798 | 168.7202 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.8 | 149.0087 | 149.0087 | 12.7913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 4.9 | 3.8674 | 3.8674 | 1.0326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 52.4163 | 30.1991 | 30.1009 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 74.6945 | 61.1687 | 8.6313 | 74.9 | 20.7254 | 20.7254 | 54.1746 | 0 | 120.2229 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301 | 170.1986 | 353.9527 | -52.9527 | 49 | 46.5413 | 46.5413 | 2.4587 | 132.9 | 61.8357 | 129.1933 | 3.7067 | 34.4 | 31.9993 | 31.9993 | 2.4007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 81.0306 | 81.0306 | 7.1694 | 176.1 | 184.7432 | 181.485 | -5.385 | 176.1 | 184.7432 | 181.485 | -5.385 | 181.8 | 185.298 | 182.03 | -0.23 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 25.4 | 18 | 45 | -19.6 | 36.9 | 36.0773 | 36.0773 | 0.82271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 14.9252 | 13.5239 | -0.72391 | 53.1 | 53.886 | 105.7254 | -52.6254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 80.4827 | 74.4372 | 4.0628 | 25.4 | 32.2005 | 32.2005 | -6.8005 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 18.7776 | 132.0683 | -72.5683 | 161.9 | 162.5114 | 176.5211 | -14.6211 | 163.9 | 162.5114 | 176.5211 | -12.6211 | 164.4 | 162.5114 | 176.5211 | -12.1211 | 249.7 | 244.4991 | 265.5768 | -15.8767 | 68.1 | 69.9261 | 73.591 | -5.491 | 33.6 | 35.068 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 172.2 | 160.8947 | 46.6364 | 125.5636 | 99 | 112.614 | 112.6141 | -13.6141 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 159.1081 | -18.0081 | 143.7 | 153.0601 | 159.1081 | -15.4081 | 149.3 | 153.5198 | 159.5859 | -10.2859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.4 | 3.3712 | 3.3712 | 0.02881 | 8.6 | 8.4 | 8.4 | 0.2 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 15.6 | 28.57 | 31.5718 | -15.9718 | 69.1 | 61.8428 | 61.8428 | 7.2572 | 4.7 | 6.6419 | 6.6419 | -1.9419 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.5 | 1.46 | 4.8865 | -1.3865 | 165.5 | 165.183 | 165.183 | 0.317 | 84.5 | 86.06 | 86.06 | -1.56 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.2 | 17.5033 | 17.5033 | 2.6967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 6 | 12.525 | 12.525 | -6.525 | 6.2 | 15.44 | 15.44 | -9.24 | 3.9 | 3.9204 | 3.9204 | -0.0204 | 11.3 | 9.0102 | 9.0102 | 2.2898 | 3.7 | 11.2965 | 11.2965 | -7.5965 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 19.6773 | 19.6773 | -0.27727 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.2 | 0.3101 | 0.3101 | -0.1101 | 9.6 | 10.0483 | 10.0483 | -0.44831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 0.7 | 14.7266 | 14.7266 | -14.0266 | 23.4 | 16.0938 | 16.0938 | 7.3062 | 29.4 | 28.3333 | 28.3333 | 1.0667 | 0.1 | 6.4 | 1.4042 | -1.3042 | 0 | 6.7191 | 6.7191 | -6.7191 | 0 | 0.0297 | 0.0297 | -0.0297 | 0 | 0.115 | 0.115 | -0.115 | 38.7 | 38.8 | 38.8 | -0.1 | 11.9 | 10 | 10 | 1.9 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 8.5 | 7.8 | 7.8 | 0.7 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4.1 | 5.0239 | 5.0239 | -0.9239 | 205.5 | 202.689 | 202.689 | 2.811 | 14.9 | 12.8978 | 12.8978 | 2.0022 | 116.1 | 116 | 116 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 85.8 | 83.52 | 83.52 | 2.28 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 14.1 | 13.3038 | 13.3038 | 0.7962 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | -7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8 | 13.3 | 11.36 | 11.36 | 1.94
08/06/2026 | 10:30 | 50.5 | 106.3573 |  | 50.5 | 648.1 | 650 | 650 | -1.9 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 3.6 | 8.5167 | -8.5167 | 50.1 | 12.091 | 12.091 | 38.009 | 114.4 | 120 | 120 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 77.2 | 86.8203 | 86.8203 | -9.6203 | 0 |  |  | 0 | 197 | 203.7957 | 203.7957 | -6.7957 | 202.6 | 203.7957 | 203.7957 | -1.1957 | 193.7 | 204.4077 | 204.4077 | -10.7077 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 542.4 | 562.8077 | 518.1911 | 24.2089 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.2 | 149.0087 | 149.0087 | 6.1913 | 7.4 | 7.2023 | 7.2023 | 0.19775 | 4.9 | 3.8674 | 3.8674 | 1.0326 | 18.1 |  | 22.2809 | -4.1809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.1 | 86.4647 | 66.9887 | 23.1114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 80.503 | 86.2128 | -16.5128 | 125.6 | 156.9978 | 109.7305 | 15.8695 | 40.7 | 164.3129 | 169.9743 | -129.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.2 | 182.0868 | 227.3527 | 70.8473 | 49.3 | 46.5413 | 46.5413 | 2.7587 | 132.1 | 64.2487 | 140.2021 | -8.1021 | 34.8 | 31.9993 | 31.9993 | 2.8007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 81.0306 | 81.0306 | 4.3694 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 44.3 | 45 | 18 | 26.3 | 37 | 36.0773 | 36.0773 | 0.92271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.9 | 14.9252 | 13.5239 | -0.62391 | 52.1 | 53.886 | 47.7989 | 4.3011 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 80.4827 | 65.4126 | 12.8874 | 24.5 |  |  | 24.5 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 18.7776 | 48.0626 | 11.3374 | 145.9 | 136.0279 | 177.5245 | -31.6245 | 145.8 | 136.0279 | 177.5245 | -31.7245 | 146.8 | 136.0279 | 177.5245 | -30.7245 | 231.1 | 204.6546 | 267.0864 | -35.9864 | 68.5 | 44.8484 | 73.591 | -5.091 | 32.9 | 22.4916 | 36.906 | -4.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.7 |  |  | 1.7 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 165.4 | 166.5742 | 148.3679 | 17.0321 | 96.3 | 108.4518 | 108.4517 | -12.1517 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 70.9 | 78.568 | 78.568 | -7.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.0601 | 156.5177 | -16.3177 | 142.9 | 153.0601 | 156.5177 | -13.6177 | 148 | 153.5198 | 156.9877 | -8.9877 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 1.2 | 1.095 | 1.095 | 0.105 | 20.4 | 33.8513 | 33.8513 | -13.4513 | 69.5 | 62.4341 | 62.4341 | 7.0659 | 4.3 | 8.0422 | 8.0422 | -3.7422 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 1.46 | 1.46 | 2.64 | 167 | 163.7008 | 163.7008 | 3.2992 | 85.1 | 85.99 | 85.99 | -0.89 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.2 | 17.5033 | 17.5033 | 2.6967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.7 | 3.5 | 3.5 | -0.8 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 8.9 | 12.545 | 12.545 | -3.645 | 9.5 | 15.4 | 15.4 | -5.9 | 5.3 | 4.2109 | 4.2109 | 1.0891 | 16.4 | 10.7847 | 10.7847 | 5.6153 | 4 | 12.3792 | 12.3792 | -8.3792 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 19.6773 | 17.5999 | 1.8001 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.3 | 0.3463 | 0.3463 | -0.0463 | 9.6 | 10.0483 | 10.0483 | -0.44831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 1.5 | 14.9167 | 14.9167 | -13.4167 | 41.8 | 20.624 | 20.624 | 21.176 | 29.3 | 28.0372 | 28.0372 | 1.2628 | 0.7 | 12.23 | 7.2328 | -6.5328 | 1.4 | 12.4217 | 12.4217 | -11.0217 | 0.2 | 0.7334 | 0.7334 | -0.5334 | 0 | 0.4187 | 0.4187 | -0.4187 | 38.6 | 38.7 | 38.7 | -0.1 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 3.2 | 6.0487 | 6.0487 | -2.8487 | 208.4 | 201.3469 | 201.3469 | 7.0531 | 15.9 | 13.2988 | 13.2988 | 2.6012 | 115.1 | 115 | 115 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 85.4 | 82.8 | 82.8 | 2.6 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.1 | 13.8595 | 13.8595 | 1.2405 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 3.4 | 10.8 | 10.8 | -7.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12 | 12 | -2.5 | 9.8 | 10.85 | 10.85 | -1.05
08/06/2026 | 11:00 | 47.1 | 46.7664 | 89.1368 | -42.0368 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 39.5 | 12.091 | 12.091 | 27.409 | 114.5 | 120 | 120 | -5.5 | 0 |  |  | 0 | 78.2 | 86.8203 | 86.8203 | -8.6203 | 0 |  |  | 0 | 198.4 | 203.7957 | 203.7957 | -5.3957 | 202.8 | 203.7957 | 203.7957 | -0.99567 | 195.7 | 204.4077 | 204.4077 | -8.7077 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 553 | 562.8077 | 509.6243 | 43.3757 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 149.0087 | 149.0087 | 11.4913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.8 | 50.136 | 46.6659 | 44.1341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 67.286 | 65.755 | 4.145 | 44.3 | 22.5691 | 102.4155 | -58.1155 | 59.8 | 169.9743 | 169.9743 | -110.1743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.4 | 227.3527 | 325.0777 | -24.6777 | 49.6 | 46.5413 | 46.5413 | 3.0587 | 126.1 | 131.6062 | 75 | 51.1 | 34.1 | 31.9993 | 31.9993 | 2.1007 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 81.0306 | 81.0306 | 7.7694 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 182.6 | 185.298 | 185.298 | -2.698 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 38.2 | 45 | 45 | -6.8 | 37 | 36.0773 | 36.0773 | 0.92271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 | 14.9252 | 13.5239 | -0.92391 | 61.2 | 66.5352 | 47.9557 | 13.2443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.1 | 80.4827 | 59.6191 | 18.4809 | 25.6 |  |  | 25.6 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 64.6055 | 68.7778 | -9.2778 | 168.1 | 170.94 | 175.7285 | -7.6285 | 166.2 | 170.94 | 175.7285 | -9.5285 | 171.5 | 170.94 | 175.7285 | -4.2285 | 251.4 | 257.18 | 264.3844 | -12.9844 | 69.4 | 44.8484 | 73.591 | -4.191 | 33.3 | 22.4916 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1.5 |  |  | 1.5 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 163.9 | 191.7098 | 166.2869 | -2.3869 | 89.3 | 103.3242 | 87.6387 | 1.6613 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 70.8 | 78.568 | 72.3739 | -1.5739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 156.851 | -15.351 | 143.5 | 153.0601 | 156.851 | -13.351 | 149.2 | 153.5198 | 157.322 | -8.122 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 180.2343 | 205.2938 | 1.8062 | 99.6 | 90.3878 | 102.9552 | -3.3552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.5 | 8.4 | 8.4 | 0.1 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 21.7 | 36.0177 | 36.0177 | -14.3177 | 69 | 62.8124 | 62.8124 | 6.1876 | 3.5 | 8.2766 | 8.2766 | -4.7766 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 1.46 | 1.46 | 1.94 | 167.8 | 162.2558 | 162.2558 | 5.5442 | 85.4 | 85.21 | 85.21 | 0.19 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 12.64 | 12.64 | -0.54 | 14.4 | 15.335 | 15.335 | -0.935 | 4.8 | 4.5765 | 4.5765 | 0.2235 | 18.3 | 12.8173 | 12.8173 | 5.4827 | 4.4 | 12.7404 | 12.7404 | -8.3404 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 19.6773 | 16.2663 | 3.1337 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.3704 | 0.3704 | 0.0296 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 0.7 | 15.4028 | 15.4028 | -14.7028 | 48.6 | 24.8395 | 24.8395 | 23.7605 | 29 | 28.0548 | 28.0548 | 0.9452 | 6 | 12.46 | 7.4601 | -1.4601 | 6.1 | 12.6416 | 12.6416 | -6.5416 | 1.1 | 0.735 | 0.735 | 0.365 | 0.8 | 0.426 | 0.426 | 0.374 | 37.8 | 38.5 | 38.5 | -0.7 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 5.2 | 6.5729 | 6.5729 | -1.3729 | 209 | 200.015 | 200.015 | 8.985 | 16.4 | 14.3915 | 14.3915 | 2.0085 | 114.6 | 114 | 114 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 85.3 | 82.08 | 82.08 | 3.22 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.7 | 14.5258 | 14.5258 | 1.1742 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | -7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 12 | 12 | -2.8 | 10.7 | 11.44 | 11.44 | -0.74
08/06/2026 | 11:30 | 50.1 | 37.5761 | 102.0206 | -51.9206 | 652.6 | 650 | 650 | 2.6 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20.1 | 31.0881 | 20.7254 | -0.62539 | 114 | 120 | 120 | -6 | 0 |  |  | 0 | 79.2 | 86.8203 | 86.8203 | -7.6203 | 0 |  |  | 0 | 197.8 | 203.7957 | 203.7957 | -5.9957 | 201.8 | 203.7957 | 203.7957 | -1.9957 | 195.3 | 204.4077 | 204.4077 | -9.1077 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 105 | 103.3301 | 103.3301 | 1.6699 | 549.8 | 562.8077 | 379.5304 | 170.2696 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 149.0087 | 149.0087 | 13.7913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.3 | 73.4693 | 78.471 | 11.829 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 76.0569 | 70.2587 | -0.1587 | 116.7 | 109.7305 | 141.4881 | -24.7881 | 119.7 | 169.9743 | 169.9743 | -50.2743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.6 | 290.1554 | 227.0918 | 73.5082 | 48.3 | 46.5413 | 46.5413 | 1.7587 | 125.1 | 65.5589 | 66.6667 | 58.4333 | 33.6 | 31.9993 | 31.9993 | 1.6007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 82.6 | 81.0306 | 81.0306 | 1.5694 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 27.3 | 34.834 | 45 | -17.7 | 35.5 | 36.0773 | 36.0773 | -0.57729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 | 14.9252 | 13.5239 | -0.52391 | 41.6 | 41.4508 | 74.8896 | -33.2896 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 80.4827 | 74.4372 | 4.0628 | 24.8 |  |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 18.7776 | 132.0683 | -57.2683 | 166.8 | 175.7285 | 175.7285 | -8.9285 | 164.9 | 175.7285 | 175.7285 | -10.8285 | 169 | 175.7285 | 175.7285 | -6.7285 | 252.8 | 264.3844 | 264.3844 | -11.5844 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 95.2 | 121.7567 | 166.6406 | -71.4406 | 85.9 | 87.8885 | 112.9358 | -27.0358 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.8 | 72.3739 | 78.568 | -5.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 153.0601 | 159.1081 | -18.8081 | 142.7 | 153.0601 | 159.1081 | -16.4081 | 148.2 | 153.5198 | 159.5859 | -11.3859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.3 | 8.4 | 8.4 | -0.1 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 22.5 | 28 | 39.1664 | -16.6664 | 68.5 | 63.2413 | 63.2413 | 5.2587 | 4.6 | 7.5424 | 7.5424 | -2.9424 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.3 | 2.696 | 2.0218 | 0.27823 | 167.9 | 161.166 | 161.166 | 6.734 | 85.3 | 84.44 | 84.44 | 0.86 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 17.5033 | 17.5033 | 2.6967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.2 | 12.715 | 12.715 | -0.515 | 15.4 | 15.245 | 15.245 | 0.155 | 6.6 | 5.1448 | 5.1448 | 1.4552 | 21.9 | 18.6 | 14.3425 | 7.5575 | 4.4 | 13.0403 | 13.0403 | -8.6403 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 19.6773 | 19.6773 | -0.27727 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 0.4 | 0.3944 | 0.3944 | 0.0056 | 9.3 | 10.0483 | 10.0483 | -0.74831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 0 | 10.2 | 15.3059 | -15.3059 | 52.7 | 24.7 | 30.0929 | 22.6071 | 29.2 | 28.1628 | 28.1628 | 1.0372 | 11.2 | 0.1 | 13.2425 | -2.0425 | 13.3 | 15.1 | 19.4149 | -6.1149 | 1.7 | 1.4077 | 1.4077 | 0.2923 | 0.8 | 0.9135 | 0.9135 | -0.1135 | 37.6 | 38.6 | 38.6 | -1 | 11.7 | 10 | 10 | 1.7 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4.7 | 5.8055 | 5.8055 | -1.1055 | 204.8 | 199.9855 | 199.9855 | 4.8145 | 16.8 | 14.5665 | 14.5665 | 2.2335 | 114.4 | 114 | 114 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.9 |  | 0 | 0 |  | 5 | -5 | 85.2 | 82.08 | 82.08 | 3.12 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 14.7 | 14.8317 | 14.8317 | -0.1317 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 12 | 12 | -2.8 | 12 | 12.02 | 12.02 | -0.02
08/06/2026 | 12:00 | 50.3 | 26.637 |  | 50.3 | 652.3 | 650 | 650 | 2.3 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 20.1 | 31.0881 | 12.091 | 8.009 | 110.3 | 120 | 120 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 0 |  |  | 0 | 197.6 | 203.7957 | 203.7957 | -6.1957 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 195.3 | 204.4077 | 204.4077 | -9.1077 | 201.3 | 206.0414 | 206.0414 | -4.7414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 552.2 | 562.8077 | 481.6006 | 70.5994 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 149.0087 | 149.0087 | 8.9913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.7 | 73.4693 | 60.9102 | 29.7898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 73.1123 | 86.1768 | -15.7768 | 128.3 | 109.7305 | 69.0571 | 59.2429 | 123 | 169.9743 | 169.9743 | -46.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.1 | 290.1554 | 331.7523 | -30.6523 | 48.4 | 46.5413 | 46.5413 | 1.8587 | 131.7 | 64.2487 | 136.3882 | -4.6883 | 33.8 | 31.9993 | 31.9993 | 1.8007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.3 | 81.0306 | 81.0306 | 8.2694 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 16.2 | 4.1451 | 45 | -28.8 | 38.4 | 36.0773 | 36.0773 | 2.3227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.2 | 14.9252 | 13.5239 | -0.32391 | 59.4 | 41.4508 | 41.5709 | 17.8291 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 80.4827 | 74.4372 | 4.2628 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 37.6529 | 98.9218 | -23.3218 | 167.1 | 175.9972 | 175.9972 | -8.8971 | 165.1 | 175.9972 | 175.9972 | -10.8971 | 170.4 | 175.9972 | 175.9972 | -5.5972 | 250 | 264.7885 | 264.7885 | -14.7885 | 69.2 | 61.3292 | 73.591 | -4.391 | 33.3 | 30.7567 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 147.2 | 137.9378 | 133.9517 | 13.2483 | 97.2 | 97.0005 | 108.13 | -10.93 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 72.9 | 72.3739 | 78.568 | -5.668 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 153.0601 | 159.1081 | -18.7081 | 142.7 | 153.0601 | 159.1081 | -16.4081 | 148.6 | 153.5198 | 159.5859 | -10.9859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 1.1 | 1.129 | 1.129 | -0.029 | 31.8 | 40 | 42.7791 | -10.9791 | 68.5 | 63.517 | 63.517 | 4.983 | 3.3 | 8.0874 | 8.0874 | -4.7874 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 2.696 | 1.46 | 0.44 | 167 | 160.7762 | 160.7762 | 6.2238 | 85.1 | 84.12 | 84.12 | 0.98 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 12.79 | 12.79 | -0.69 | 15.4 | 15.215 | 15.215 | 0.185 | 9.2 | 5.6695 | 5.6695 | 3.5305 | 27.5 | 25.4 | 15.9341 | 11.5659 | 5.2 | 13.0478 | 13.0478 | -7.8478 | 2.6 | 2.55 | 2.55 | 0.05 | 19.4 | 19.6773 | 19.6773 | -0.27727 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.397 | 0.397 | 0.003 | 9.3 | 10.0483 | 10.0483 | -0.74831 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 0 | 11.4 | 15.944 | -15.944 | 49.8 | 27.2 | 35.2956 | 14.5044 | 27.9 | 27.9147 | 27.9147 | -0.0147 | 14.3 | 9 | 14.3562 | -0.0562 | 21.3 | 25.1 | 21.9408 | -0.6408 | 1.7 | 1.4083 | 1.4083 | 0.2917 | 0.5 | 1.0315 | 1.0315 | -0.5315 | 37.8 | 38.6 | 38.6 | -0.8 | 11.3 | 10 | 10 | 1.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 4.8 | 6.1051 | 6.1051 | -1.3051 | 208.8 | 200.74 | 200.74 | 8.06 | 16.7 | 14.7438 | 14.7438 | 1.9562 | 114.1 | 114 | 114 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0.7 | 1 | -1 | 0 |  | 7 | -7 | 85.6 | 82.08 | 82.08 | 3.52 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 16 | 14.9328 | 14.9328 | 1.0672 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 3.5 | 10.8 | 10.8 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 | 12 | 12 | -2.8 | 12.1 | 12.06 | 12.06 | 0.04
08/06/2026 | 12:30 | 50.3 |  |  | 50.3 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 4.8 | 8.8259 | 8.8259 | -4.0259 | 5.1 | 8.5167 | 8.5167 | -3.4167 | 32.9 | 79.6647 | 12.091 | 20.809 | 110.5 | 158.0299 | 120 | -9.5 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 86.8203 | 86.8203 | -10.1203 | 0 |  |  | 0 | 197.3 | 203.7957 | 203.7957 | -6.4957 | 201.6 | 203.7957 | 203.7957 | -2.1957 | 194.1 | 204.4077 | 204.4077 | -10.3077 | 200.8 | 206.0414 | 206.0414 | -5.2414 | 104.1 | 103.3301 | 103.3301 | 0.76991 | 551.6 | 562.8077 | 448.0058 | 103.5942 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 149.0087 | 149.0087 | 13.0913 | 8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.79775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 90.7 | 61.9615 | 77.1048 | 13.5952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 48.0891 |  | 70.6 | 51 | 26.943 | 92.0553 | -41.0553 | 91.8 |  | 169.9743 | -78.1743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.4 | 433.578 | 321.588 | -21.188 | 49 | 46.5413 | 46.5413 | 2.4587 | 104.7 | 131.6062 | 141.6172 | -36.9172 | 33.6 | 31.9993 | 31.9993 | 1.6007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 81.0306 | 81.0306 | 7.7694 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 16.1 | 4.1451 | 25.0197 | -8.9197 | 38.6 | 36.0773 | 36.0773 | 2.5227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 | 14.9252 | 13.5239 | -0.52391 | 157.9 | 156.6102 | 47.6684 | 110.2316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 20.7163 | 74.4372 | 4.2628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 132.0683 | 82.8769 | -7.1769 | 167.7 | 166.1095 | 174.6207 | -6.9207 | 165.7 | 166.1095 | 174.6207 | -8.9207 | 170.4 | 166.1095 | 174.6207 | -4.2207 | 251.5 | 249.9125 | 262.7177 | -11.2177 | 69 | 44.8484 | 73.591 | -4.591 | 33.9 | 22.4916 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 109.6 | 105.5659 | 149.2463 | -39.6463 | 94.2 | 92.4445 | 108.13 | -13.93 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 73 | 72.3739 | 78.568 | -5.568 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 153.0601 | 159.1081 | -19.1081 | 142.6 | 153.0601 | 159.1081 | -16.5081 | 148.2 | 153.5198 | 159.5859 | -11.3859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 145.6228 | 205.2938 | 1.2062 | 99 | 73.0301 | 102.9552 | -3.9552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0.7 | 1.119 | 1.119 | -0.419 | 29.8 | 46.2 | 42.0466 | -12.2466 | 68.4 | 63.6446 | 63.6446 | 4.7554 | 6.7 | 7.2108 | 7.2108 | -0.5108 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 5.67 | 1.46 | 1.34 | 167 | 160.952 | 160.952 | 6.048 | 85 | 84.12 | 84.12 | 0.88 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 2.8 | 3.5 | 3.5 | -0.7 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.2 | 12.83 | 12.83 | -0.63 | 15.4 | 15.185 | 15.185 | 0.215 | 7.7 | 6.1803 | 6.1803 | 1.5197 | 26.9 | 24.8 | 17.9149 | 8.9851 | 7.4 | 12.8671 | 12.8671 | -5.4671 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 5.9196 | 19.6773 | -0.27727 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3995 | 0.3995 | 0.0005 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 2.4 | 11.2 | 11.3694 | -8.9694 | 51.4 | 29.8 | 35.9057 | 15.4943 | 29.2 | 27.7601 | 27.7601 | 1.4399 | 23.3 | 17.5 | 21.2463 | 2.0537 | 25 | 35.5 | 30.2688 | -5.2688 | 2.8 | 2.1372 | 2.1372 | 0.6628 | 1.2 | 1.4053 | 1.4053 | -0.2053 | 36.8 | 38.6 | 38.6 | -1.8 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.7 | 7.8 | 7.8 | 0.9 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 9.6 | 5.6539 | 5.6539 | 3.9461 | 208.4 | 201.6223 | 201.6223 | 6.7777 | 16.2 | 14.6358 | 14.6358 | 1.5642 | 113.9 | 114 | 114 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.9 | 2 | -1.9 | 8.7 |  | 11 | -2.3 | 85.5 | 82.08 | 82.08 | 3.42 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.8 | 14.7563 | 14.7563 | 1.0437 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 12.2 | 12.48 | 12.48 | -0.28
08/06/2026 | 13:00 | 46.7 |  |  | 46.7 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 3.6 | 8.8259 | 8.8259 | -5.2259 | 3.6 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9167 | 41.4 | 76.7982 | 12.091 | 29.309 | 109.7 | 153.0635 | 120 | -10.3 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 86.8203 | -8.3203 | 0 |  |  | 0 | 197.1 | 203.7957 | 203.7957 | -6.6957 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 193.5 | 204.4077 | 204.4077 | -10.9077 | 202.4 | 206.0414 | 206.0414 | -3.6414 | 103.9 | 103.3301 | 103.3301 | 0.56991 | 548.8 | 562.8077 | 464.9489 | 83.8511 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 149.0087 | 149.0087 | 12.3913 | 8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.79775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 16.4 |  | 22.2809 | -5.8808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 46.4 | 53.914 | 76.8992 | -30.4992 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 42.9003 |  | 70 | 92.3 | 78.3109 | 219.4156 | -127.1156 | 57.4 |  | 169.9743 | -112.5743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 347.2 | 428.7124 | 227.3527 | 119.8473 | 46.9 | 46.5413 | 46.5413 | 0.35873 | 62 | 131.6062 | 75 | -13 | 30.9 | 31.9993 | 31.9993 | -1.0993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.9 | 81.0306 | 81.0306 | 7.8694 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 42.4 | 43.7169 | 43.7169 | -1.3169 | 15 | 4.1451 |  | 15 | 37.9 | 36.0773 | 36.0773 | 1.8227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 14.9252 | 13.5239 | -0.82391 | 97.2 | 105.2254 | 41.4508 | 55.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.9 | 28.5761 | 60.3974 | 17.5026 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 132.0683 | 72.5674 | 2.6326 | 165.8 | 140.1609 | 175.1824 | -9.3824 | 164.7 | 140.1609 | 175.1824 | -10.4824 | 170.3 | 140.1609 | 175.1824 | -4.8824 | 248.3 | 210.8727 | 263.5627 | -15.2627 | 67.4 | 44.8484 | 73.591 | -6.191 | 33.6 | 22.4916 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 99.3 | 105.5828 | 144.1555 | -44.8555 | 89.6 | 91.1856 | 107.9425 | -18.3425 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 72.8 | 72.3739 | 78.494 | -5.694 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 153.0601 | 153.0601 | -13.3601 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 145.6228 | 205.2938 | 0.00619 | 98.6 | 73.0301 | 102.9552 | -4.3552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 1.1 | 1.115 | 1.115 | -0.015 | 28.2 | 52.3 | 44.228 | -16.028 | 67.7 | 63.4738 | 63.4738 | 4.2262 | 6.5 | 7.1747 | 7.1747 | -0.6747 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 5.67 | 1.46 | 1.54 | 167 | 162.3662 | 162.3662 | 4.6338 | 85.2 | 85.04 | 85.04 | 0.16 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.5 | 2.5 | -0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.3 | 12.8 | 12.8 | -0.5 | 15.3 | 15.12 | 15.12 | 0.18 | 8.2 | 6.702 | 6.702 | 1.498 | 27 | 29.2 | 19.7781 | 7.2219 | 9 | 12.9259 | 12.9259 | -3.9259 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 7.7289 | 16.4454 | 2.9546 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.382 | 0.382 | 0.018 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 3.9 | 5 | 11.5589 | -7.6589 | 55.2 | 32.3 | 37.9664 | 17.2336 | 29.3 | 27.9153 | 27.9153 | 1.3847 | 19.2 | 30.9 | 22.1963 | -2.9963 | 24.8 | 45.9 | 32.8458 | -8.0458 | 1.7 | 2.1372 | 2.1372 | -0.4372 | 0.8 | 1.5356 | 1.5356 | -0.7356 | 38.9 | 38.7 | 38.7 | 0.2 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.6 | 7.8 | 7.8 | 0.8 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.1 | 5.4788 | 5.4788 | 1.6212 | 208.3 | 202.4434 | 202.4434 | 5.8566 | 15.8 | 13.9352 | 13.9352 | 1.8648 | 113.6 | 114 | 114 | -0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 11.2 | 5 | 0.8 | 27.2 | 21 | 19 | 8.2 | 83.9 | 82.08 | 82.08 | 1.82 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.4 | 14.2009 | 14.2009 | 1.1991 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 12 | 12 | -0.5 | 11.8 | 11.13 | 11.13 | 0.67
08/06/2026 | 13:30 | 50.3 |  | 80.0425 | -29.7425 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 3.9 | 8.8259 | 4.2775 | -0.37752 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 32.2 | 76.7982 | 12.091 | 20.109 | 109.7 | 141.4232 | 120 | -10.3 | 0 |  |  | 0 | 76.1 | 86.8203 | 86.8203 | -10.7203 | 0 |  |  | 0 | 197.1 | 203.7957 | 203.7957 | -6.6957 | 200.4 | 203.7957 | 203.7957 | -3.3957 | 194 | 204.4077 | 204.4077 | -10.4077 | 202 | 206.0414 | 206.0414 | -4.0414 | 103.9 | 103.3301 | 103.3301 | 0.56991 | 543.2 | 562.8077 | 370.3827 | 172.8173 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 149.0087 | 149.0087 | 14.2913 | 7.8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.59775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.9 | 51.3176 | 26.5492 | 23.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 41.4839 | 57.407 | 12.993 | 53.9 | 95.091 | 183.1952 | -129.2952 | 60.3 |  | 169.9743 | -109.6743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348.9 | 428.6762 | 227.0918 | 121.8082 | 46.5 | 46.5413 | 46.5413 | -0.04127 | 73.1 |  | 75 | -1.9 | 32.8 | 31.9993 | 31.9993 | 0.8007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.4 | 81.0306 | 81.0306 | 7.3694 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 17.9 | 18 | 24.8705 | -6.9705 | 33 | 36.0773 | 36.0773 | -3.0773 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 | 14.9252 | 13.5239 | -0.42391 | 44.2 | 105.7254 | 41.4508 | 2.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 27.2675 | 49.4098 | 28.9902 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2919 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 132.0683 | 49.5725 | 35.9275 | 166 | 150.9546 | 176.5211 | -10.5211 | 164.1 | 150.9546 | 176.5211 | -12.4211 | 169.9 | 150.9546 | 176.5211 | -6.6211 | 249.5 | 227.1119 | 265.5768 | -16.0768 | 69.5 | 44.8484 | 73.591 | -4.091 | 33 | 22.4916 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 61.9 | 105.9193 | 137.9378 | -76.0379 | 73.5 | 93.7034 | 96.0533 | -22.5533 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 72.9 | 72.3739 | 74.0362 | -1.1362 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 153.0601 | 153.0601 | -13.4601 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.4 | 145.6228 | 205.2938 | 1.1062 | 98.7 | 73.0301 | 102.9552 | -4.2552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0.9 | 1.115 | 1.115 | -0.215 | 32 | 54.7 | 46.0023 | -14.0023 | 65.5 | 63.3011 | 63.3011 | 2.1989 | 7.2 | 7.5575 | 7.5575 | -0.3575 | 0.2 |  |  | 0.2 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 5.67 | 1.46 | 2.14 | 167.4 | 165.0205 | 165.0205 | 2.3795 | 85.5 | 86.45 | 86.45 | -0.95 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.3 | 12.87 | 12.87 | -0.57 | 15.4 | 14.975 | 14.975 | 0.425 | 7.6 | 7.2485 | 7.2485 | 0.3515 | 27 | 29.5 | 20.7153 | 6.2847 | 6.5 | 12.7164 | 12.7164 | -6.2164 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 7.4277 | 13.9162 | 5.4838 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3645 | 0.3645 | 0.0355 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 4.4 | 6.1 | 11.4807 | -7.0807 | 63.1 | 36.6 | 42.5757 | 20.5243 | 29.6 | 28.1982 | 28.1982 | 1.4018 | 23.4 | 33.3 | 32.821 | -9.421 | 28.6 | 49.5 | 45.4328 | -16.8328 | 1.9 | 3.5563 | 3.5563 | -1.6563 | 1.8 | 2.2722 | 2.2722 | -0.4722 | 38.9 | 39 | 39 | -0.1 | 11.2 | 10 | 10 | 1.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 10 | 5.9839 | 5.9839 | 4.0161 | 207.4 | 204.1386 | 204.1386 | 3.2614 | 15.8 | 13.5292 | 13.5292 | 2.2708 | 114.9 | 115 | 115 | -0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.6 | 31.6 | 12 | 7.6 | 50.4 | 33 | 29 | 21.4 | 85.3 | 82.8 | 82.8 | 2.5 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 14.4 | 13.5801 | 13.5801 | 0.8199 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.8 | 17.3913 | 17.3913 | 1.4087 | 16.2 | 14.4927 | 14.4927 | 1.7072 | 3.3 | 10.8 | 10.8 | -7.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.8 | 12 | 12 | -1.2 | 10.7 | 12.12 | 12.12 | -1.42
08/06/2026 | 14:00 | 52.2 |  |  | 52.2 | 653.4 | 650 | 650 | 3.4 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 3.9 | 8.8259 | 3.7566 | 0.14342 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 67.6 | 76.7982 | 12.091 | 55.509 | 109 | 128.9139 | 120 | -11 | 0 |  |  | 0 | 77.1 | 86.8203 | 86.8203 | -9.7203 | 0 |  |  | 0 | 196.6 | 203.7957 | 203.7957 | -7.1957 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 193.5 | 204.4077 | 204.4077 | -10.9077 | 202.3 | 206.0414 | 206.0414 | -3.7414 | 104 | 103.3301 | 103.3301 | 0.66991 | 549.6 | 562.8077 | 368.3518 | 181.2482 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 149.0087 | 149.0087 | 13.7913 | 8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.79775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.8 | 50.136 | 44.3763 | 5.4237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 40.2626 | 76.3162 | -5.9162 | 45.7 | 32.0106 | 173.2588 | -127.5588 | 27.4 |  | 169.9743 | -142.5743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 350.4 | 419.5512 | 227.3527 | 123.0473 | 46.8 | 46.5413 | 46.5413 | 0.25873 | 55.1 | 64.2487 | 131.6062 | -76.5062 | 32.4 | 31.9993 | 31.9993 | 0.4007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.2 | 81.0306 | 81.0306 | 10.1694 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 28.8 | 37.6812 | 6.94 | 21.86 | 38.4 | 36.0773 | 36.0773 | 2.3227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.2 | 14.9252 | 13.5239 | -0.32391 | 81.6 | 130.8172 | 41.4508 | 40.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 14.0834 | 48.3419 | 30.4581 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.8 | 132.0683 | 51.4462 | 34.3538 | 166.8 | 147.5732 | 177.0294 | -10.2294 | 165.3 | 147.5732 | 177.0294 | -11.7294 | 170.3 | 147.5732 | 177.0294 | -6.7294 | 251.1 | 222.0246 | 266.3416 | -15.2416 | 69 | 44.8484 | 73.591 | -4.591 | 33.6 | 22.4916 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.6512 | 3.6512 | -0.75123 | 84.9 | 86.5376 | 144.1555 | -59.2555 | 83.3 | 92.4445 | 95.4396 | -12.1396 | 60.2 | 66.8097 | 66.8097 | -6.6097 | 72.9 | 72.3739 | 75.2172 | -2.3172 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 153.0601 | 153.0601 | -13.5601 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 148.4 | 153.5198 | 153.5198 | -5.1198 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.2 | 145.6228 | 205.2938 | 0.90619 | 98.6 | 73.0301 | 102.9552 | -4.3552 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.4 | 3.3712 | 3.3712 | 0.02881 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 39.3 | 57 | 47.1258 | -7.8258 | 67.2 | 62.7557 | 62.7557 | 4.4443 | 6.9 | 7.6996 | 7.6996 | -0.7996 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.1 | 5.67 | 1.46 | 1.64 | 169 | 166.88 | 166.88 | 2.12 | 85.7 | 87.37 | 87.37 | -1.67 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.4 | 12.88 | 12.88 | -0.48 | 15.4 | 14.765 | 14.765 | 0.635 | 9.7 | 7.7255 | 7.7255 | 1.9745 | 35.3 | 29.8 | 21.4303 | 13.8697 | 3.7 | 12.8528 | 12.8528 | -9.1528 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.4 | 4.3928 | 13.6704 | 5.7296 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3342 | 0.3342 | -0.0342 | 9.3 | 10.0483 | 10.0483 | -0.74831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 8.5 | 7.2 | 12.5412 | -4.0412 | 55.6 | 40.8 | 45.1725 | 10.4275 | 29.9 | 28.3801 | 28.3801 | 1.5199 | 23.9 | 35.7 | 32.4243 | -8.5243 | 27.7 | 53.1 | 47.1577 | -19.4577 | 2.4 | 3.5563 | 3.5563 | -1.1563 | 2.1 | 2.3754 | 2.3754 | -0.2754 | 39 | 38.7 | 38.7 | 0.3 | 11.1 | 10 | 10 | 1.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 7.8 | 5.7797 | 5.7797 | 2.0203 | 210.7 | 205.2286 | 205.2286 | 5.4714 | 13.6 | 11.9188 | 11.9188 | 1.6812 | 117 | 115 | 115 | 2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.1 | 52 | 23 | -0.9 | 45.3 | 49 | 43 | 2.3 | 86.7 | 82.8 | 82.8 | 3.9 | 1.5 | 1.45 | 1.45 | 0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | -0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 13.5 | 12.2909 | 12.2909 | 1.2091 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.9 | 14.4927 | 14.4927 | 1.4072 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12 | 12 | -1.6 | 11.6 | 10.08 | 10.08 | 1.52
08/06/2026 | 14:30 | 100.1 |  |  | 100.1 | 653.7 | 650 | 650 | 3.7 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 3.7 | 8.8259 | 8.8259 | -5.1259 | 3.6 | 8.5167 | 8.5167 | -4.9167 | 68.8 | 76.7982 | 76.7982 | -7.9982 | 109.4 | 120 | 214.8007 | -105.4007 | 0 | 86.4857 |  | 0 | 76.8 | 77.9791 | 86.8203 | -10.0203 | 0 |  |  | 0 | 197.4 | 203.7957 | 203.7957 | -6.3957 | 200.2 | 203.7957 | 203.7957 | -3.5957 | 192.3 | 204.4077 | 204.4077 | -12.1077 | 201.9 | 206.0414 | 206.0414 | -4.1414 | 103.4 | 103.3301 | 103.3301 | 0.06991 | 552.7 | 562.8077 | 302.0698 | 250.6301 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 149.0087 | 149.0087 | 15.9913 | 8.1 | 7.2023 | 7.2023 | 0.89775 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.7 | 50.136 | 30.2081 | 19.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 45.3095 | 78.0864 | -7.6864 | 108.4 | 109.7305 | 106.4832 | 1.9168 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 363.8 | 359.6859 | 227.3527 | 136.4473 | 46.8 | 46.5413 | 46.5413 | 0.25873 | 63.1 | 64.2487 | 127.6886 | -64.5886 | 31.1 | 31.9993 | 31.9993 | -0.8993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.3 | 81.0306 | 81.0306 | 10.2694 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 44 | 43.7169 | 43.7169 | 0.28306 | 26.1 | 26.1535 | 24.8705 | 1.2295 | 41.1 | 36.0773 | 36.0773 | 5.0227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 | 14.9252 | 13.5239 | -0.52391 | 42.8 | 41.4508 | 120.6188 | -77.8188 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 24.1502 | 69.6537 | 9.2463 | 0 | 32.2005 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.3 | 132.0683 | 132.0683 | -46.7683 | 166.3 | 141.5144 | 178.468 | -12.168 | 164.6 | 141.5144 | 178.468 | -13.868 | 171.7 | 141.5144 | 178.468 | -6.768 | 246.3 | 212.909 | 268.5059 | -22.2059 | 69.2 | 44.8484 | 73.591 | -4.391 | 33.4 | 22.4916 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 134.3 | 109.7118 | 99.4125 | 34.8875 | 92.1 | 92.4445 | 112.9358 | -20.8358 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 73 | 72.3739 | 78.568 | -5.568 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 153.0601 | 159.1081 | -19.7081 | 142.4 | 153.0601 | 159.1081 | -16.7081 | 148.4 | 153.5198 | 159.5859 | -11.1859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 145.6228 | 205.2938 | 1.0062 | 98.7 | 73.0301 | 102.9552 | -4.2552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.5 | 3.3712 | 3.3712 | 0.12881 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 31.5 | 58.3 | 46.6269 | -15.1269 | 66.8 | 60.9987 | 60.9987 | 5.8013 | 5.6 | 7.3737 | 7.3737 | -1.7737 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 165.9 | 165.184 | 165.184 | 0.716 | 84.3 | 85.95 | 85.95 | -1.65 | 1 |  |  | 1 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.8 | 17.5033 | 17.5033 | 3.2967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.6 | 12.76 | 12.76 | -0.16 | 15.7 | 14.445 | 14.445 | 1.255 | 8.9 | 7.9923 | 7.9923 | 0.9077 | 30.7 | 30.3 | 21.6515 | 9.0485 | 2 | 11.9768 | 11.9768 | -9.9768 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.4 | 6.7101 | 18.5761 | 0.82385 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.304 | 0.304 | -0.004 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 13.9 | 8 | 12.553 | 1.347 | 52.7 | 43.1 | 46.9905 | 5.7095 | 28.5 | 28.3246 | 28.3246 | 0.1754 | 25.8 | 40.6 | 32.2827 | -6.4827 | 29.9 | 57 | 48.1939 | -18.2939 | 3.6 | 3.5552 | 3.5552 | 0.0448 | 3 | 2.449 | 2.449 | 0.551 | 39.1 | 39 | 39 | 0.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.2 | 7.8 | 7.8 | 0.4 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 6.8 | 5.3541 | 5.3541 | 1.4459 | 207.2 | 201.4066 | 201.4066 | 5.7934 | 12.3 | 11.1598 | 11.1598 | 1.1402 | 115.5 | 116 | 116 | -0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36.4 | 66.5 | 36 | 0.4 | 57.4 | 64 | 57 | 0.4 | 85.3 | 83.52 | 83.52 | 1.78 | 0 | 1.45 | 1.45 | -1.45 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | -2.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 11.8 | 11.0915 | 11.0915 | 0.7085 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12 | 12 | -1.6 | 11.5 | 12.22 | 12.22 | -0.72
08/06/2026 | 15:00 | 101.6 |  |  | 101.6 | 655.3 | 650 | 650 | 5.3 | 216.9 | 210.435 | 210.435 | 6.465 | 3.9 | 8.8259 | 8.8259 | -4.9259 | 3.8 | 8.5167 | 8.5167 | -4.7167 | 89.7 | 76.7982 | 76.7982 | 12.9018 | 108.3 | 120 | 150.0337 | -41.7337 | 0 | 86.4857 |  | 0 | 77.6 | 69.3165 | 86.8203 | -9.2203 | 0 |  |  | 0 | 197.5 | 203.7957 | 203.7957 | -6.2957 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 194.5 | 204.4077 | 204.4077 | -9.9077 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 551.2 | 562.8077 | 311.5086 | 239.6914 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 149.0087 | 149.0087 | 12.0913 | 8.3 | 7.2023 | 7.2023 | 1.0978 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 54.1661 | 43.6276 | 7.3724 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.2 | 49.1548 | 83.1209 | -11.9209 | 123.2 | 102.4155 | 109.5602 | 13.6398 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 401.1 | 338.2647 | 363.4581 | 37.6419 | 45.6 | 46.5413 | 46.5413 | -0.94127 | 67.1 | 64.2487 | 61.8357 | 5.2642 | 32.5 | 31.9993 | 31.9993 | 0.5007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.7 | 81.0306 | 81.0306 | 11.6694 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 179.3 | 184.7432 | 184.7432 | -5.4432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 44 | 43.7169 | 43.7169 | 0.28306 | 45.5 | 45 | 45 | 0.5 | 41.2 | 36.0773 | 36.0773 | 5.1227 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.2 | 14.9252 | 13.5239 | -0.32391 | 66.4 | 41.4508 | 159.0232 | -92.6232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 11.6567 | 62.6791 | -30.0791 | 0 | 32.2005 |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 98.591 | 132.0683 | -46.0683 | 167.6 | 163.4166 | 179.1362 | -11.5362 | 165.6 | 163.4166 | 179.1362 | -13.5362 | 169.5 | 163.4166 | 179.1362 | -9.6362 | 252.7 | 245.8609 | 269.5113 | -16.8113 | 70.4 | 44.8484 | 73.591 | -3.191 | 34.1 | 22.4916 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 140.6 | 98.1804 | 60.8696 | 79.7304 | 98.4 | 92.4445 | 105.2591 | -6.8591 | 60.5 | 66.8097 | 66.8097 | -6.3097 | 72.9 | 72.3739 | 78.568 | -5.668 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 159.1081 | -18.6081 | 142.6 | 153.0601 | 159.1081 | -16.5081 | 148.7 | 153.5198 | 159.5859 | -10.8859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 145.6228 | 205.2938 | 1.7062 | 99.3 | 73.0301 | 102.9552 | -3.6551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.1 | 3.3712 | 3.3712 | -0.27119 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 26 | 59.6 | 46.5637 | -20.5637 | 71.8 | 58.1642 | 58.1642 | 13.6358 | 7.6 | 7.0468 | 7.0468 | 0.5532 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 82.8 | 159.2712 | 159.2712 | -76.4712 | 38.7 | 81.41 | 81.41 | -42.71 | 1 |  |  | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.9 | 17.5033 | 17.5033 | 3.3967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.7 | 12.405 | 12.405 | -0.705 | 14.7 | 13.935 | 13.935 | 0.765 | 8 | 8.219 | 8.219 | -0.219 | 27.4 | 30.8 | 21.9153 | 5.4847 | 1.7 | 10.9154 | 10.9154 | -9.2154 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 19.3 | 3.8342 | 16.9707 | 2.3293 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2603 | 0.2603 | 0.0397 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 12.7 | 8.7 | 15.3025 | -2.6025 | 49.9 | 45.4 | 47.0067 | 2.8933 | 29.6 | 26.3459 | 26.3459 | 3.2541 | 32.3 | 45.5 | 32.7091 | -0.4091 | 33.8 | 61 | 49.5737 | -15.7737 | 4.7 | 3.5525 | 3.5525 | 1.1475 | 3.2 | 2.5226 | 2.5226 | 0.6774 | 38 | 37.2 | 37.2 | 0.8 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 8.3 | 4.8327 | 4.8327 | 3.4673 | 130.8 | 183.8758 | 183.8758 | -53.0758 | 10.2 | 8.752 | 8.752 | 1.448 | 113.7 | 116 | 116 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.3 | 81 | 53 | -2.7 | 52.3 | 79 | 71 | -18.7 | 83.4 | 83.52 | 83.52 | -0.12 | 0 | 1.45 | 1.45 | -1.45 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | -2.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 5.9 | 9.1049 | 9.1049 | -3.2049 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 3.6 | 10.8 | 10.8 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.2 | 14 | 14 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12 | 12 | -1.6 | 11.7 | 12.19 | 12.19 | -0.49
08/06/2026 | 15:30 | 101 | 46.2903 |  | 101 | 645.1 | 650 | 650 | -4.9 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 | 3.7 | 3.6 | 8.8259 | -5.1259 | 3.7 | 3.6 | 8.5167 | -4.8167 | 87.8 | 41.7151 | 76.7982 | 11.0018 | 106.2 | 120 | 173.6067 | -67.4067 | 0 |  |  | 0 | 77.8 | 86.8203 | 86.8203 | -9.0203 | 0 |  |  | 0 | 198.5 | 203.7957 | 203.7957 | -5.2957 | 201.8 | 203.7957 | 203.7957 | -1.9957 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 203.2 | 206.0414 | 206.0414 | -2.8414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 543.5 | 562.8077 | 268.2437 | 275.2563 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 149.0087 | 149.0087 | 4.2913 | 7.1 | 7.2023 | 7.2023 | -0.10225 | 4.9 | 3.8674 | 3.8674 | 1.0326 | 21.9 |  | 22.2809 | -0.38085 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.8 | 61.5508 | 56.782 | -7.982 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.2 | 58.2563 | 84.5229 | -16.3229 | 78.6 | 67.3575 | 72.4189 | 6.1811 | 0 | 137.1168 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 397.9 | 290.1554 | 375.5454 | 22.3546 | 45.5 | 46.5413 | 46.5413 | -1.0413 | 74.8 | 31.0881 | 127.6794 | -52.8794 | 30.4 | 31.9993 | 31.9993 | -1.5993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.2 | 81.0306 | 81.0306 | 4.1694 | 172.9 | 184.7432 | 184.7432 | -11.8432 | 173.3 | 184.7432 | 184.7432 | -11.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 18.4 | 24.8705 | 35.8589 | -17.4589 | 31.3 | 36.0773 | 36.0773 | -4.7773 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 | 14.9252 | 13.5239 | -0.92391 | 36.7 | 41.4508 | 169.5 | -132.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.4 |  | 57.7502 | -28.3502 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2919 | 45.2919 | -0.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 66.7112 | 132.0683 | -47.8683 | 168.5 | 178.6944 | 178.6944 | -10.1944 | 166.9 | 178.6944 | 178.6944 | -11.7944 | 197.8 | 178.6944 | 178.6944 | 19.1056 | 257.5 | 268.8466 | 268.8466 | -11.3466 | 67 | 73.591 | 73.591 | -6.591 | 33 | 36.906 | 36.906 | -3.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 101.3 | 194.6435 | 102.8206 | -1.5206 | 90.6 | 60 | 98.8219 | -8.2219 | 58.6 | 66.8097 | 66.8097 | -8.2097 | 72.3 | 60.5537 | 75.6564 | -3.3564 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 153.0601 | 159.1081 | -18.9081 | 142.8 | 153.0601 | 159.1081 | -16.3081 | 148.3 | 153.5198 | 159.5859 | -11.2859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.3 | 102.9552 | 102.9552 | -3.6551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 29.4 | 41.4 | 46.6957 | -17.2957 | 61 | 51.9506 | 51.9506 | 9.0494 | 5.1 | 6.4329 | 6.4329 | -1.3329 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13.4 | 20.3376 | 20.3376 | -6.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 3.3874 | 5.67 | -0.27 | 153.3 | 147.0722 | 147.0722 | 6.2278 | 77.7 | 75.09 | 75.09 | 2.61 | 1 |  |  | 1 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20 | 17.5033 | 17.5033 | 2.4967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 12.2 | 11.62 | 11.62 | 0.58 | 15.4 | 12.86 | 12.86 | 2.54 | 9.5 | 8.1322 | 8.1322 | 1.3678 | 30.5 | 31.5 | 22.1517 | 8.3483 | 0.7 | 9.1188 | 9.1188 | -8.4188 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 8.9 |  | 15.8361 | -6.9361 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2166 | 0.2166 | -0.0166 | 9.3 | 10.0483 | 10.0483 | -0.74831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 11.8 | 9.3 | 11.7179 | 0.0821 | 55.2 | 46.2 | 42.1999 | 13.0001 | 25.7 | 22.6223 | 22.6223 | 3.0777 | 42.3 | 35.8 | 33.5304 | 8.7696 | 41 | 35.2 | 51.5823 | -10.5823 | 5.5 | 3.6201 | 3.6201 | 1.8799 | 3.9 | 2.7714 | 2.7714 | 1.1286 | 37.4 | 36.5 | 36.5 | 0.9 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 5.2 | 4.2975 | 4.2975 | 0.9025 | 191.2 | 161.4989 | 161.4989 | 29.7011 | 8.1 | 7.7308 | 7.7308 | 0.3692 | 116.6 | 107 | 107 | 9.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 71 | 71.9 | 68 | 3 | 67.1 | 92 | 85 | -17.9 | 86.7 | 77.04 | 77.04 | 9.66 | 0 | 1.45 | 1.45 | -1.45 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 0 | 2.2 | 2.2 | -2.2 | 0 | 1.4 | 1.4 | -1.4 | 8 | 7.4727 | 7.4727 | 0.5273 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 3.5 | 10.8 | 10.8 | -7.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12 | 12 | -1.6 | 11.1 | 12.19 | 12.19 | -1.09
08/06/2026 | 16:00 | 106 | 85.3392 |  | 106 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 3.6 | 3.6 | 8.8259 | -5.2259 | 3.7 | 3.6 | 8.5167 | -4.8167 | 90.4 | 33.8094 | 76.7982 | 13.6018 | 109.7 | 120 | 154.4102 | -44.7102 | 0 |  |  | 0 | 76.6 | 86.8203 | 86.8203 | -10.2203 | 0 |  |  | 0 | 197.3 | 203.7957 | 203.7957 | -6.4957 | 202.1 | 203.7957 | 203.7957 | -1.6957 | 193.2 | 204.4077 | 204.4077 | -11.2077 | 202.2 | 206.0414 | 206.0414 | -3.8414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 553.3 | 562.8077 | 451.3592 | 101.9408 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 149.0087 | 149.0087 | 11.6913 | 8.3 | 7.2023 | 7.2023 | 1.0978 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 61.5508 | 61.5508 | -10.9508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.9 | 76.8636 |  | 70.9 | 122.9 | 109.7305 | 174.0669 | -51.1669 | 0 | 117.9584 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.4 | 290.1554 | 371.0194 | -71.6194 | 45.5 | 46.5413 | 46.5413 | -1.0413 | 132.3 | 61.8357 | 129.1933 | 3.1067 | 31.3 | 31.9993 | 31.9993 | -0.6993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.3 | 81.0306 | 81.0306 | 5.2694 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 43.7 | 43.7169 | 43.7169 | -0.01694 | 40.7 |  | 18 | 22.7 | 36.6 | 36.0773 | 36.0773 | 0.52271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.2 | 14.9252 | 13.5239 | -0.32391 | 59.5 | 41.4508 | 147.0626 | -87.5626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 66.2116 | 70.9312 | -38.4312 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86 | 94.5995 | 132.0683 | -46.0683 | 167.3 | 178.468 | 178.468 | -11.168 | 165.2 | 178.468 | 178.468 | -13.268 | 196.4 | 178.468 | 178.468 | 17.932 | 260.9 | 268.5059 | 268.5059 | -7.6059 | 69.7 | 73.591 | 73.591 | -3.891 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 166.3 | 155.5544 | 127.6425 | 38.6575 | 104.1 | 51.3329 | 108.13 | -4.03 | 60.4 | 66.8097 | 66.8097 | -6.4097 | 72.7 | 56.289 | 78.568 | -5.868 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 159.1081 | 159.1081 | -19.6081 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 147.9 | 159.5859 | 159.5859 | -11.6859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 205.2938 | 2.2062 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 28.9 | 41.7 | 46.8585 | -17.9585 | 42.7 | 37.7394 | 37.7394 | 4.9606 | 4.2 | 6.1976 | 6.1976 | -1.9976 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 2.8731 | 5.67 | -0.27 | 123.9 | 99.7432 | 99.7432 | 24.1568 | 63.7 | 46.06 | 46.06 | 17.64 | 1 | 0.08 | 0.08 | 0.92 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.6 | 8.325 | 8.325 | 3.275 | 14.6 | 9.315 | 9.315 | 5.285 | 8.6 | 7.975 | 7.975 | 0.625 | 30.4 | 32.1 | 22.4558 | 7.9442 | 0.2 | 6.3747 | 6.3747 | -6.1747 | 2.5 | 2.55 | 2.55 | -0.05 | 8 | 16.3922 | 18.8702 | -10.8702 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1657 | 0.1657 | 0.0343 | 9.3 | 10.0483 | 10.0483 | -0.74831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 10.7 | 9.9 | 11.9147 | -1.2147 | 48 | 45.3 | 41.2237 | 6.7763 | 19.6 | 15.6409 | 15.6409 | 3.9591 | 48.3 | 36.3 | 32.7998 | 15.5002 | 50.2 | 41.7 | 52.7715 | -2.5715 | 6.6 | 3.9958 | 3.9958 | 2.6042 | 5.6 | 2.9806 | 2.9806 | 2.6194 | 34 | 35.3 | 35.3 | -1.3 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 5.5 | 3.9886 | 3.9886 | 1.5114 | 162 | 114.1719 | 114.1719 | 47.8281 | 5.8 | 4.7248 | 4.7248 | 1.0752 | 72.8 | 84 | 84 | -11.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.8 | 81 | 82 | -2.2 | 78 | 103 | 98 | -20 | 62.2 | 60.48 | 60.48 | 1.72 | 0.9 | 1.45 | 1.45 | -0.55 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1 | 1.4 | 1.4 | -0.4 | 5.9 | 4.8877 | 4.8877 | 1.0123 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.7 | 17.3913 | 17.3913 | 1.3087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.4 | 12 | 12 | -1.6 | 12 | 17.36 | 17.36 | -5.36
08/06/2026 | 16:30 | 127.1 | 112.1804 | 130.2087 | -3.1087 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 216.7 | 210.435 | 210.435 | 6.265 | 3.8 | 3.6 | 8.8259 | -5.0259 | 3.6 | 3.6 | 8.5167 | -4.9167 | 30.1 | 33.4837 | 76.7982 | -46.6982 | 107.9 | 120 | 184.5807 | -76.6807 | 0 |  |  | 0 | 78.3 | 86.8203 | 86.8203 | -8.5203 | 0 |  |  | 0 | 198.2 | 203.7957 | 203.7957 | -5.5957 | 203.3 | 203.7957 | 203.7957 | -0.49567 | 194.5 | 204.4077 | 204.4077 | -9.9077 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 551.3 | 562.8077 | 537.1777 | 14.1223 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 149.0087 | 149.0087 | 13.8913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.9 | 61.5508 | 61.5508 | -11.6508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 80.6575 | 77.1702 | -7.1702 | 146.4 | 212.8935 | 136.6281 | 9.7719 | 60.7 | 117.2644 |  | 60.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 477 | 290.1554 | 227.3527 | 249.6473 | 45.8 | 46.5413 | 46.5413 | -0.74127 | 131.4 | 131.6062 | 136.3882 | -4.9882 | 31 | 31.9993 | 31.9993 | -0.9993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.1 | 81.0306 | 81.0306 | 3.0694 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 40.1 |  | 46.8097 | -6.7097 | 36.2 | 36.0773 | 36.0773 | 0.12271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13 | 14.9252 | 13.5239 | -0.52391 | 102.5 | 41.4508 | 159.0232 | -56.5232 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.7 | 63.3165 | 74.4372 | -42.7372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.5 | 86.3085 | 132.0683 | -46.5683 | 167.7 | 179.1362 | 179.1362 | -11.4362 | 165.5 | 179.1362 | 179.1362 | -13.6362 | 197.2 | 179.1362 | 179.1362 | 18.0638 | 260.6 | 269.5113 | 269.5113 | -8.9113 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 169.2 | 144.1555 | 127.6425 | 41.5575 | 99.3 | 88.5809 | 108.13 | -8.83 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 65 | 70.8482 | 78.568 | -13.568 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 148.3 | 159.5859 | 159.5859 | -11.2859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 26.4 | 42.8 | 46.6323 | -20.2323 | 19.4 | 18.976 | 18.976 | 0.424 | 1.6 | 5.6522 | 5.6522 | -4.0522 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.3 | 2.8519 | 5.67 | -1.37 | 58.9 | 42.1005 | 42.1005 | 16.7995 | 30.4 | 16.21 | 16.21 | 14.19 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 17.5033 | 17.5033 | 2.9967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 10.5 | 2.505 | 2.505 | 7.995 | 13 | 3.215 | 3.215 | 9.785 | 8.5 | 8.0422 | 8.0422 | 0.4578 | 28.2 | 33.3 | 22.8827 | 5.3173 | 0 | 1.9939 | 1.9939 | -1.9939 | 2.3 | 2.55 | 2.55 | -0.25 | 8 | 15.7258 | 19.6773 | -11.6773 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1148 | 0.1148 | -0.0148 | 9.3 | 10.0483 | 10.0483 | -0.74831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 11.8 | 10.3 | 10.3958 | 1.4042 | 52.4 | 45.9 | 42.1996 | 10.2004 | 10 | 8.0352 | 8.0352 | 1.9648 | 50 | 37.4 | 38.1745 | 11.8255 | 53.9 | 45.3 | 58.541 | -4.641 | 7.1 | 4.5675 | 4.5675 | 2.5325 | 4.4 | 3.7559 | 3.7559 | 0.6441 | 28.5 | 28.7 | 28.7 | -0.2 | 10.8 | 10 | 10 | 0.8 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 1.4 | 3.464 | 3.464 | -2.064 | 83.4 | 53.3387 | 53.3387 | 30.0613 | 3.4 | 3.4148 | 3.4148 | -0.0148 | 33.6 | 53 | 53 | -19.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.1 | 86.3 | 93 | 1.1 | 87.2 | 110 | 107 | -19.8 | 30 | 38.16 | 38.16 | -8.16 | 0.9 | 1.45 | 1.45 | -0.55 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.4 | 2.8242 | 2.8242 | 0.5758 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 11.2 | 10.8 | 10.8 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.8 | 12 | 12 | -2.2 | 9.7 | 16.55 | 16.55 | -6.85
08/06/2026 | 17:00 | 200.5 | 131.2249 | 161.6533 | 38.8467 | 648.4 | 650 | 650 | -1.6 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 3.7 | 8.8259 | 8.8259 | -5.1259 | 3.7 | 8.5167 | 8.5167 | -4.8167 | 10.7 | 82.2383 | 76.7982 | -66.0982 | 106.3 | 120 | 127.9709 | -21.6709 | 0 |  |  | 0 | 78 | 86.8203 | 86.8203 | -8.8203 | 0 |  |  | 0 | 199 | 203.7957 | 203.7957 | -4.7957 | 203.6 | 203.7957 | 203.7957 | -0.19567 | 193.3 | 204.4077 | 204.4077 | -11.1077 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 105.2 | 103.3301 | 103.3301 | 1.8699 | 552 | 562.8077 | 562.8077 | -10.8077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.8 | 149.0087 | 149.0087 | 3.7913 | 7.4 | 7.2023 | 7.2023 | 0.19775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.5 | 61.5508 | 96.6031 | -47.1031 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 85.8573 | 85.4457 | -16.7457 | 223 | 219.4156 | 163.6538 | 59.3462 | 55.7 |  |  | 55.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 467.9 | 368.9171 | 362.4196 | 105.4804 | 45.2 | 46.5413 | 46.5413 | -1.3413 | 128.9 | 120.2073 | 136.3882 | -7.4882 | 29.4 | 31.9993 | 31.9993 | -2.5993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.9 | 81.0306 | 81.0306 | 2.8694 | 172.7 | 184.7432 | 184.7432 | -12.0432 | 172.6 | 184.7432 | 184.7432 | -12.1432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 42 | 43.7169 | 43.7169 | -1.7169 | 40.1 | 30.4933 | 46.8097 | -6.7097 | 35.2 | 36.0773 | 36.0773 | -0.87729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 14.9252 | 13.5239 | -1.0239 | 152 | 55.1241 | 131.9806 | 20.0194 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 70.2859 | 74.4372 | -44.2372 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 | 45.2919 | -0.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 132.0683 | 132.0683 | -47.8683 | 168.6 | 179.1362 | 179.1362 | -10.5362 | 166.6 | 179.1362 | 179.1362 | -12.5362 | 197.7 | 179.1362 | 179.1362 | 18.5638 | 261.4 | 269.5113 | 269.5113 | -8.1113 | 66.5 | 73.591 | 73.591 | -7.091 | 33.2 | 36.906 | 36.906 | -3.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 174.5 | 141.8811 | 127.6425 | 46.8575 | 100 | 108.2656 | 108.13 | -8.13 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 70.3 | 78.568 | 78.568 | -8.268 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 143.9 | 159.1081 | 159.1081 | -15.2081 | 148.6 | 159.5859 | 159.5859 | -10.9859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 34.6 | 54 | 45.8547 | -11.2547 | 3.8 | 5.3579 | 5.3579 | -1.5579 | 0 | 5.8983 | 5.8983 | -5.8983 | 0 |  |  | 0 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 5.67 | 5.67 | -3.77 | 5.6 | 7.4865 | 7.4865 | -1.8865 | 3.1 | 1.37 | 1.37 | 1.73 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20 | 17.5033 | 17.5033 | 2.4967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 5.9 |  |  | 5.9 | 7.6 |  |  | 7.6 | 8.9 | 8.0667 | 8.0667 | 0.8333 | 29.8 | 34.4 | 23.2469 | 6.5531 | 0 | 0.2639 | 0.2639 | -0.2639 | 2.3 | 2.55 | 2.55 | -0.25 | 8 | 17.3301 | 19.6773 | -11.6773 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0601 | 0.0601 | -0.0601 | 9.4 | 10.0483 | 10.0483 | -0.64831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 14 | 10.7 | 10.4453 | 3.5547 | 61 | 46.6 | 42.6529 | 18.3471 | 1.5 | 2.596 | 2.596 | -1.096 | 49.5 | 48.5 | 38.1104 | 11.3896 | 62 | 43.9 | 58.9521 | 3.0479 | 5 | 4.5774 | 4.5774 | 0.4226 | 5.1 | 3.7551 | 3.7551 | 1.3449 | 13.7 | 13.5 | 13.5 | 0.2 | 10.9 | 10 | 10 | 0.9 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | -0.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0 | 3.6022 | 3.6022 | -3.6022 | 16.1 | 9.1052 | 9.1052 | 6.9948 | 0.8 | 0.5825 | 0.5825 | 0.2175 | 4.2 | 17 | 17 | -12.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.3 | 91.6 | 101 | 3.3 | 103.7 | 113 | 112 | -8.3 | 4.9 | 12.24 | 12.24 | -7.34 | 1.4 | 1.45 | 1.45 | -0.05 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.9 | 0.6352 | 0.6352 | 0.2648 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 12 | 12 | -0.2 | 14.8 | 17.57 | 17.57 | -2.77
08/06/2026 | 17:30 | 201.5 | 201.8253 | 176.7022 | 24.7978 | 654.2 | 650 | 650 | 4.2 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 3.8 | 3.6 | 8.8259 | -5.0259 | 3.7 | 3.6 | 8.5167 | -4.8167 | 10.7 | 31.0881 | 68.8984 | -58.1984 | 105.5 | 120 | 121.0071 | -15.5071 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 86.8203 | 86.8203 | -9.3203 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 203.7957 | 203.7957 | -3.1957 | 205.9 | 203.7957 | 203.7957 | 2.1043 | 195.6 | 204.4077 | 204.4077 | -8.8077 | 204 | 206.0414 | 206.0414 | -2.0414 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 553.2 | 562.8077 | 562.8077 | -9.6077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 149.0087 | 149.0087 | 9.9913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.5 | 61.5508 | 123.8681 | -13.3681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 111.8145 | 94.4154 | 5.6846 | 178.7 | 219.4156 | 192.2946 | -13.5946 | 58.7 | 94.9695 |  | 58.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 349.1 | 155.0329 | 363.2238 | -14.1238 | 44.3 | 46.5413 | 46.5413 | -2.2413 | 128.7 | 136.3882 | 136.3882 | -7.6883 | 30.2 | 31.9993 | 31.9993 | -1.7993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.3 | 81.0306 | 81.0306 | 7.2694 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 17.5 | 18 | 23.6328 | -6.1328 | 36.1 | 36.0773 | 36.0773 | 0.02271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 14.9252 | 13.5239 | -0.72391 | 42.1 | 41.4508 | 120.3278 | -78.2278 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.4827 | 74.4372 | 6.5628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 40.4062 | 45.2919 | -0.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 108.5437 | 132.0683 | -7.7683 | 169.7 | 179.3493 | 179.3493 | -9.6494 | 167.6 | 179.3493 | 179.3493 | -11.7493 | 199.3 | 179.3493 | 179.3493 | 19.9506 | 263.6 | 269.8319 | 269.8319 | -6.2319 | 68.4 | 73.591 | 73.591 | -5.191 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  |  | 16 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 149.1 | 187.0613 | 127.6425 | 21.4575 | 85.7 | 85.9837 | 108.4517 | -22.7517 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.9 | 69.8226 | 78.568 | -5.668 | 28.9 | 29.5536 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 145 | 159.1081 | 159.1081 | -14.1081 | 149.6 | 159.5859 | 159.5859 | -9.9859 | 180.4 | 184.7306 |  | 180.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.1 | 6.6762 | 6.6762 | 1.4238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 34.6 | 37.1 | 45.815 | -11.215 | 0 | 0.7365 | 0.7365 | -0.7365 | 0 | 4.8046 | 4.8046 | -4.8046 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 20.3376 | 20.3376 | -5.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.1 | 2.696 | 5.156 | -4.056 | 0 | 0.2615 | 0.2615 | -0.2615 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2.2 | 2.6 | 2.6 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.8 | 17.5033 | 17.5033 | 3.2967 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.1 |  |  | 1.1 | 1.5 |  |  | 1.5 | 9.3 | 8.0934 | 8.0934 | 1.2066 | 27.5 | 34.5 | 23.3298 | 4.1702 | 0 | 0.0013 | 0.0013 | -0.0013 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 15.4 | 19.6773 | 19.6773 | -4.2773 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0054 | 9.6 | 10.0483 | 10.0483 | -0.44831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 15.5 | 10.8 | 10.2923 | 5.2077 | 45.9 | 53.1 | 42.9521 | 2.9479 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 39.6 | 50.2 | 39.0171 | 0.5829 | 54.7 | 62.6 | 60.0694 | -5.3694 | 4.7 | 4.5912 | 4.5912 | 0.1088 | 4.3 | 3.4374 | 3.4374 | 0.8626 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.1 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.4 | 7.8 | 7.8 | -0.4 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 8 | 8 | -0.8 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0 | 2.8064 | 2.8064 | -2.8064 | 0 | 0.3233 | 0.3233 | -0.3233 | 0 | 0.1818 | 0.1818 | -0.1818 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.8 | 96 | 105 | 11.8 | 114.1 | 112 | 112 | 2.1 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 1.8 | 1.45 | 1.45 | 0.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 | 0.0854 | 0.0854 | -0.0854 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 16.4 | 15.73 | 15.73 | 0.67
08/06/2026 | 18:00 | 199.8 | 201.8253 | 188.3775 | 11.4225 | 645.3 | 650 | 650 | -4.7 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 | 3.7 | 3.6 | 8.8259 | -5.1259 | 3.8 | 3.6 | 8.5167 | -4.7167 | 10.5 | 31.0881 | 19.6275 | -9.1275 | 107.9 | 120 | 120 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 78.5 | 68.0981 | 86.8203 | -8.3203 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 203.7957 | 203.7957 | -3.1957 | 205.7 | 203.7957 | 203.7957 | 1.9043 | 195.1 | 204.4077 | 204.4077 | -9.3077 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 544.9 | 562.8077 | 562.8077 | -17.9077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 149.0087 | 149.0087 | 10.8913 | 7.3 | 7.2023 | 7.2023 | 0.09775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 108.8 | 97.3622 | 141.6184 | -32.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 98.7 | 111.8145 | 100.4167 | -1.7167 | 152.7 | 219.4156 | 219.4156 | -66.7156 | 57.5 | 56.9948 |  | 57.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 291.1 | 145.0777 | 351.8145 | -60.7145 | 46 | 46.5413 | 46.5413 | -0.54127 | 142 | 150.4851 | 150.4851 | -8.485 | 30.2 | 31.9993 | 31.9993 | -1.7993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86 | 81.0306 | 81.0306 | 4.9694 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 42 | 43.7169 | 43.7169 | -1.7169 | 16.9 | 18 | 18 | -1.1 | 35.2 | 36.0773 | 36.0773 | -0.87729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 | 14.9252 | 13.5239 | -0.92391 | 37.3 | 41.4508 | 76.1906 | -38.8906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 80.4827 | 74.4372 | 5.1628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 25.9067 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.1 | 86.4018 | 132.0683 | -8.9683 | 170.2 | 178.6944 | 178.6944 | -8.4945 | 168.4 | 178.6944 | 178.6944 | -10.2944 | 200 | 178.6944 | 178.6944 | 21.3056 | 263.7 | 268.8466 | 268.8466 | -5.1466 | 67 | 73.591 | 73.591 | -6.591 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 |  |  | 55.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 65.3 | 176.4333 | 141.1814 | -75.8813 | 76.8 | 112.6141 | 112.6141 | -35.8141 | 64.9 | 66.8097 | 66.8097 | -1.9097 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 159.1081 | 159.1081 | -16.9081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 149.6 | 159.5859 | 159.5859 | -9.9859 | 183.6 | 184.7306 |  | 183.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.2 | 3.3712 | 3.3712 | -0.17119 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 39.2 | 40.7 | 45.4189 | -6.2189 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.9387 | 3.9387 | -3.9387 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 20.3376 | 20.3376 | -5.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 2.696 | 1.9503 | -0.65034 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2.3 | 2.6 | 2.6 | -0.3 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 17.5033 | 17.5033 | 2.7967 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 8.3612 | 8.3612 | 1.9388 | 27.5 | 34.6 | 24.033 | 3.467 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12273 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 10.1 | 10.0483 | 10.0483 | 0.05169 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 16 | 10.9 | 10.3344 | 5.6656 | 49.3 | 54.3 | 43.6813 | 5.6187 | 0 |  |  | 0 | 36.6 | 51.9 | 39.0851 | -2.4851 | 56.1 | 61.4 | 60.2672 | -4.1672 | 3.1 | 4.8502 | 4.8502 | -1.7502 | 3.6 | 3.552 | 3.552 | 0.048 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.4 | 8 | 8 | -0.6 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0 | 2.2419 | 2.2419 | -2.2419 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.7 | 100.3 | 103 | 1.7 | 88.7 | 106 | 109 | -20.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1.45 | 1.45 | 0.75 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.8 | 2.2 | 2.2 | -0.4 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19 | 14 | 14 | 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 15.2 | 16.75 | 16.75 | -1.55
08/06/2026 | 18:30 | 202.7 | 201.8253 | 178.8332 | 23.8668 | 652.9 | 650 | 650 | 2.9 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 3.6 | 3.6 | 8.8259 | -5.2259 | 3.9 | 3.6 | 8.5167 | -4.6167 | 11 | 31.0881 | 72.4996 | -61.4996 | 112.5 | 120 | 120 | -7.5 | 0 | 86.4857 |  | 0 | 78.3 | 78.7293 | 86.8203 | -8.5203 | 0 |  |  | 0 | 200.8 | 203.7957 | 203.7957 | -2.9957 | 205.6 | 203.7957 | 203.7957 | 1.8043 | 196.5 | 204.4077 | 204.4077 | -7.9077 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 550.6 | 562.8077 | 562.8077 | -12.2077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 149.0087 | 149.0087 | 10.9913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.6 | 79.4565 | 115.0397 | -4.4397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 | 111.8145 | 98.2137 | 2.0863 | 195.3 | 219.4156 | 200.3918 | -5.0918 | 62 | 95.7548 |  | 62 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 290.7 | 145.0777 | 357.3261 | -66.6261 | 45.1 | 46.5413 | 46.5413 | -1.4413 | 143.5 | 150.4851 | 136.3882 | 7.1117 | 31 | 31.9993 | 31.9993 | -0.9993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.4 | 81.0306 | 81.0306 | 3.3694 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 18 | 18 | 18 | 0 | 36.3 | 36.0773 | 36.0773 | 0.22271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 14.9252 | 13.5239 | -0.82391 | 42.1 | 41.4508 | 120.7209 | -78.6209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 64.51 | 74.4372 | 6.4628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 33.6921 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.5 | 41.1982 | 132.0683 | -7.5683 | 170.2 | 178.9164 | 178.9164 | -8.7165 | 168.2 | 178.9164 | 178.9164 | -10.7165 | 200 | 178.9164 | 178.9164 | 21.0835 | 264.6 | 269.1806 | 269.1806 | -4.5806 | 69.2 | 73.591 | 73.591 | -4.391 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 56 | 56 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 153.4 | 176.4333 | 126.9043 | 26.4957 | 88.2 | 78.7216 | 108.13 | -19.93 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.5 | 66.8277 | 78.568 | -5.068 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 145.1 | 159.1081 | 159.1081 | -14.0081 | 149.6 | 159.5859 | 159.5859 | -9.9859 | 182.6 | 184.7306 |  | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.3 | 6.6762 | 6.6762 | 1.6238 | 3.1 | 3.3712 | 3.3712 | -0.27119 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 37.2 | 44.5 | 45.4048 | -8.2048 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.3202 | 3.3202 | -3.3202 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 2.696 | 5.3903 | -4.1903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.8 | 17.5033 | 17.5033 | 3.2967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.3364 | 8.3364 | 0.7636 | 25.2 | 34.1 | 25.2263 | -0.0263 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 16.0005 | 19.6773 | 0.12273 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 10.0483 | 10.0483 | 0.05169 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 16.4 | 10.4 | 8.0799 | 8.3201 | 51 | 51.8 | 47.561 | 3.439 | 0 |  |  | 0 | 33.5 | 55.3 | 41.2585 | -7.7585 | 42.5 | 60.7 | 62.0256 | -19.5256 | 3.1 | 5.2055 | 5.2055 | -2.1055 | 2.6 | 3.5307 | 3.5307 | -0.9307 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0.2 | 2.0631 | 2.0631 | -1.8631 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.4 | 98.2 | 99 | 3.4 | 88.6 | 100 | 103 | -14.4 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 16.7 | 15.58 | 15.58 | 1.12
08/06/2026 | 19:00 | 202.4 | 201.8253 | 172.6745 | 29.7255 | 650.8 | 650 | 650 | 0.8 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 | 3.8 | 3.6 | 8.8259 | -5.0259 | 3.6 | 3.6 | 8.5167 | -4.9167 | 33 | 31.0881 | 76.7982 | -43.7982 | 114.1 | 120 | 140.1164 | -26.0164 | 21.3 | 86.4857 | 86.4857 | -65.1857 | 78.1 | 83.648 | 86.8203 | -8.7203 | 0 |  |  | 0 | 199.8 | 203.7957 | 203.7957 | -3.9957 | 205 | 203.7957 | 203.7957 | 1.2043 | 196.1 | 204.4077 | 204.4077 | -8.3077 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 550.2 | 562.8077 | 562.8077 | -12.6077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 149.0087 | 149.0087 | 10.7913 | 7.9 | 7.2023 | 7.2023 | 0.69775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 20.1 | 22.2809 | 22.2809 | -2.1808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.2 | 79.4565 | 102.9442 | 7.2558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 111.8145 | 94.827 | 5.373 | 191.7 | 219.4156 | 141.6248 | 50.0752 | 59.9 | 136.453 |  | 59.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.6 | 145.0777 | 341.6529 | -52.0528 | 45 | 46.5413 | 46.5413 | -1.5413 | 132.7 | 149.5525 | 136.3882 | -3.6883 | 30.7 | 31.9993 | 31.9993 | -1.2993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.5 | 81.0306 | 81.0306 | 6.4694 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 42.5 | 43.7169 | 43.7169 | -1.2169 | 17.9 | 18 | 6.94 | 10.96 | 36.3 | 36.0773 | 36.0773 | 0.22271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 14.9252 | 13.5239 | -1.0239 | 41.5 | 41.4508 | 154.0265 | -112.5265 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 56.0949 | 74.4372 | 6.2628 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 49.0566 | 132.0683 | -7.6683 | 169.7 | 179.5625 | 179.5625 | -9.8625 | 167.7 | 179.5625 | 179.5625 | -11.8625 | 199.5 | 179.5625 | 179.5625 | 19.9375 | 264.4 | 270.1526 | 270.1526 | -5.7526 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56 | 56 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 118.7 | 176.4333 | 127.6425 | -8.9425 | 79.6 | 65.2892 | 108.13 | -28.53 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.4 | 63.5481 | 78.568 | -5.168 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 144.6 | 159.1081 | 159.1081 | -14.5081 | 149.1 | 159.5859 | 159.5859 | -10.4859 | 182.2 | 184.7306 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.1 | 3.3712 | 3.3712 | -0.27119 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 31.6 | 48.2 | 44.4042 | -12.8042 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2.7899 | 2.7899 | -2.0899 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 2.696 | 5.67 | -4.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 17.5033 | 17.5033 | 3.1967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 8.3212 | 8.3212 | -0.0212 | 27.4 | 33.7 | 25.1693 | 2.2307 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 14.0634 | 19.6773 | 0.12273 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 16.6 | 9.9 | 7.3258 | 9.2742 | 56.9 | 49.2 | 47.3564 | 9.5436 | 0 |  |  | 0 | 28.3 | 58.7 | 42.1267 | -13.8267 | 44 | 60 | 62.0432 | -18.0432 | 2.7 | 4.8585 | 4.8585 | -2.1585 | 2 | 3.5049 | 3.5049 | -1.5049 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.3 | 7.8 | 7.8 | 0.5 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0.9 | 1.8974 | 1.8974 | -0.9974 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 100.7 | 86 | 93 | 7.7 | 88.1 | 92 | 95 | -6.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 16.9 | 16.47 | 16.47 | 0.43
08/06/2026 | 19:30 | 202.6 | 124.8908 | 170.6075 | 31.9925 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 | 8.5167 | -8.5167 | 68.9 | 79.7161 | 76.7982 | -7.8982 | 114.2 | 127.5379 | 133.9755 | -19.7755 | 77.4 | 86.4857 | 86.4857 | -9.0857 | 77.2 | 86.8203 | 86.8203 | -9.6203 | 0 |  |  | 0 | 200.9 | 203.7957 | 203.7957 | -2.8957 | 205.5 | 203.7957 | 203.7957 | 1.7043 | 196 | 204.4077 | 204.4077 | -8.4077 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 549.5 | 562.8077 | 515.2002 | 34.2998 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.3 | 149.0087 | 149.0087 | 11.2913 | 7.5 | 7.2023 | 7.2023 | 0.29775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.3 | 61.6588 | 98.4879 | 11.8121 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 100.7285 | 90.6188 | 9.7812 | 164.3 | 140.2812 | 174.6682 | -10.3682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 227.3527 | 338.136 | -194.336 | 45 | 46.5413 | 46.5413 | -1.5413 | 76 | 75.9326 | 148.5905 | -72.5905 | 31.4 | 31.9993 | 31.9993 | -0.5993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86 | 81.0306 | 81.0306 | 4.9694 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 44.1 | 43.7169 | 43.7169 | 0.38306 | 32.7 | 32.5021 | 40.9343 | -8.2343 | 36.4 | 36.0773 | 36.0773 | 0.32271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 | 14.9252 | 13.5239 | -0.92391 | 169.4 | 169.5 | 129.7028 | 39.6972 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 80.4827 | 74.4372 | 6.5628 | 49.9 |  |  | 49.9 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 132.0683 | 121.6864 | -31.1864 | 170.2 | 180.173 | 180.173 | -9.973 | 168.1 | 180.173 | 180.173 | -12.073 | 200 | 180.173 | 180.173 | 19.827 | 264.9 | 271.0711 | 271.0711 | -6.1711 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 56 | 56 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 125 | 107.394 | 127.0821 | -2.0821 | 99.9 | 112.9358 | 107.4441 | -7.5441 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.4 | 78.568 | 78.568 | -5.168 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 144.7 | 159.1081 | 159.1081 | -14.4081 | 168.6 | 159.5859 | 159.5859 | 9.0141 | 183.3 | 184.7306 |  | 183.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.1 | 3.3712 | 3.3712 | -0.27119 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 50.3 | 43.7846 | -15.5846 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.4141 | 2.4141 | -1.9141 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8.6288 | 8.6288 | -1.9288 | 24.2 | 33.4 | 24.6317 | -0.4317 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 19.6773 | 19.6773 | 0.12273 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 10 | 10.0483 | 10.0483 | -0.04831 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 15.8 | 10 | 7.2814 | 8.5186 | 49.8 | 45.8 | 44.2201 | 5.5799 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 53.8 | 43.474 | -12.074 | 40.1 | 59.9 | 63.4856 | -23.3856 | 2.3 | 5.176 | 5.176 | -2.876 | 1.5 | 3.4352 | 3.4352 | -1.9352 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 1.2 | 1.5768 | 1.5768 | -0.3768 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.7 | 79.9 | 85 | -3.3 | 73.8 | 85 | 86 | -12.2 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 11.4 | 10.8 | 10.8 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12 | 12 | -1 | 17.1 | 15.38 | 15.38 | 1.72
08/06/2026 | 20:00 | 200.6 | 159.4876 | 170.7243 | 29.8757 | 652.7 | 650 | 650 | 2.7 | 217.4 | 210.435 | 210.435 | 6.965 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.7 | 76.7982 | 76.7982 | -8.0982 | 112.4 | 120 | 130.8075 | -18.4075 | 77.5 | 69.8801 | 86.4857 | -8.9857 | 77.6 | 86.8203 | 86.8203 | -9.2203 | 0 |  |  | 0 | 201.9 | 203.7957 | 203.7957 | -1.8957 | 206.7 | 203.7957 | 203.7957 | 2.9043 | 196.7 | 204.4077 | 204.4077 | -7.7077 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 551.1 | 562.8077 | 522.2728 | 28.8271 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 149.0087 | 149.0087 | 10.3913 | 7.3 | 7.2023 | 7.2023 | 0.09775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.1 | 71.6495 | 98.8703 | 11.2297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 101.272 | 89.8449 | 10.0551 | 200.7 | 161.9137 | 171.1832 | 29.5168 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 183.1668 | 335.9657 | -191.5657 | 45 | 46.5413 | 46.5413 | -1.5413 | 49.1 | 112.3575 | 136.3882 | -87.2883 | 30.7 | 31.9993 | 31.9993 | -1.2993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.9 | 81.0306 | 81.0306 | 6.8694 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 42.8 | 43.7169 | 43.7169 | -0.91694 | 27.3 | 18 | 43.1873 | -15.8873 | 35.9 | 36.0773 | 36.0773 | -0.17729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.2 | 14.9252 | 13.5239 | -1.3239 | 115.9 | 84.7534 | 146.6733 | -30.7733 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 55.7044 | 74.4372 | 6.0628 | 50.6 | 32.2005 |  | 50.6 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 113.4999 | 117.9183 | -27.6183 | 171.5 | 180.3683 | 180.3683 | -8.8683 | 169.3 | 180.3683 | 180.3683 | -11.0683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 265.3 | 271.365 | 271.365 | -6.065 | 68.4 | 73.591 | 73.591 | -5.191 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 198.6 | 200.9527 | 102.7278 | 95.8722 | 97.8 | 82.6185 | 108.8159 | -11.0159 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 73.5 | 68.4937 | 78.568 | -5.068 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 | 184.2 | 184.7306 |  | 184.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.1 | 3.3712 | 3.3712 | -0.27119 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 52.3 | 43.5755 | -15.6755 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 2.271 | 2.271 | -1.971 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.3376 | 20.3376 | -4.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 17.5033 | 17.5033 | 2.9967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 8.5992 | 8.5992 | -0.8992 | 24.5 | 33.1 | 23.9061 | 0.5939 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 13.9735 | 19.6773 | 0.12273 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 12.8 | 10 | 6.8847 | 5.9153 | 54.3 | 40.6 | 42.4549 | 11.8451 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 51.8 | 47.1281 | -22.6281 | 35.1 | 59.8 | 65.629 | -30.529 | 2.9 | 5.3933 | 5.3933 | -2.4933 | 1.9 | 3.5314 | 3.5314 | -1.6314 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 1.3 | 1.4927 | 1.4927 | -0.1927 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 66.1 | 73.8 | 77 | -10.9 | 50.5 | 78 | 76 | -25.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12 | 12 | -1 | 17 | 16.67 | 16.67 | 0.33
08/06/2026 | 20:30 | 200.7 | 161.3868 | 169.3909 | 31.3091 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.4 | 81.1066 | 76.7982 | -8.3982 | 110.3 | 123.513 | 137.6745 | -27.3744 | 77.3 | 71.3482 | 86.4857 | -9.1857 | 77.4 | 86.8203 | 86.8203 | -9.4203 | 0 |  |  | 0 | 201.4 | 203.7957 | 203.7957 | -2.3957 | 206.7 | 203.7957 | 203.7957 | 2.9043 | 197.2 | 204.4077 | 204.4077 | -7.2077 | 209.4 | 206.0414 | 206.0414 | 3.3586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 552.8 | 562.8077 | 493.0356 | 59.7644 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.6 | 149.0087 | 149.0087 | 9.5913 | 7.3 | 7.2023 | 7.2023 | 0.09775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 110.2 | 77.583 | 96.697 | 13.503 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 101.1464 | 88.9176 | 11.0824 | 171 | 130.4105 | 219.4156 | -48.4156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 197.4258 | 342.3687 | -198.0687 | 45.9 | 46.5413 | 46.5413 | -0.64127 | 50.9 | 45.7266 | 136.3882 | -85.4882 | 32.7 | 31.9993 | 31.9993 | 0.7007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.9 | 81.0306 | 81.0306 | 4.8694 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 44.2 |  | 44.0555 | 0.14451 | 36 | 36.0773 | 36.0773 | -0.07729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 | 14.9252 | 13.5239 | -1.2239 | 143.2 | 120.7794 | 70.579 | 72.621 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 65.303 | 74.4372 | 6.0628 | 50.4 |  |  | 50.4 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 | 45.2919 | 0.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 132.0683 | 125.1733 | -35.0733 | 171.7 | 180.5615 | 180.5615 | -8.8615 | 169.8 | 180.5615 | 180.5615 | -10.7615 | 200 | 180.5615 | 180.5615 | 19.4385 | 266.4 | 271.6556 | 271.6556 | -5.2556 | 68.3 | 73.591 | 73.591 | -5.291 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 195.6 | 194.8213 | 140.3508 | 55.2492 | 97.4 | 99.558 | 104.6967 | -7.2967 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.4 | 75.183 | 77.4685 | -4.0685 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 | 184.4 | 184.7306 |  | 184.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 205.2938 | 205.2938 | 5.8062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 54.5 | 43.7366 | -13.0366 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.4617 | 2.4617 | -2.4617 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.3376 | 20.3376 | -4.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.3 | 2.7 | 2.7 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 17.5033 | 17.5033 | 2.9967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 8.6291 | 8.6291 | 0.8709 | 29.1 | 32.2 | 24.2292 | 4.8708 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 16.1831 | 19.6773 | 0.12273 | 1.92 | 1.92 | 1.92 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 11.7 | 10.6 | 7.0896 | 4.6104 | 49.2 | 38.7 | 41.3145 | 7.8855 | 0 |  |  | 0 | 23 | 53.7 | 39.7886 | -16.7886 | 34.2 | 60.6 | 58.1461 | -23.9461 | 1.5 | 4.1372 | 4.1372 | -2.6372 | 1.2 | 3.3283 | 3.3283 | -2.1283 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 8.4 | 7.8 | 7.8 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0 | 1.4206 | 1.4206 | -1.4206 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 39.4 | 66.6 | 67 | -27.6 | 39.7 | 71 | 65 | -25.3 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.4927 | 14.4927 | 1.2072 | 12 | 10.8 | 10.8 | 1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12 | 12 | -1 | 17.5 | 14.45 | 14.45 | 3.05
08/06/2026 | 21:00 | 199.7 | 158.1118 | 169.4946 | 30.2054 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.7 | 77.5836 | 49.2035 | 19.4965 | 108.3 | 124.17 | 120 | -11.7 | 77.6 | 68.3658 | 84.6846 | -7.0846 | 77.8 | 86.8203 | 84.9134 | -7.1134 | 0 |  |  | 0 | 201.7 | 203.7957 | 203.7957 | -2.0957 | 205.7 | 203.7957 | 203.7957 | 1.9043 | 197 | 204.4077 | 204.4077 | -7.4077 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 551.2 | 562.8077 | 535.12 | 16.08 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 149.0087 | 149.0087 | 9.3913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 110.1 | 87.0542 | 114.5938 | -4.4938 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 99.3165 | 87.9066 | 12.1934 | 222.3 | 189.9239 | 210.2182 | 12.0818 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 194.0857 | 321.7957 | -177.3957 | 47 | 46.5413 | 46.5413 | 0.45873 | 46 | 45 | 138.8012 | -92.8012 | 32.5 | 31.9993 | 31.9993 | 0.5007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.4 | 81.0306 | 81.0306 | 5.3694 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 30 | 30.7092 | 27.4588 | 2.5412 | 35.9 | 36.0773 | 36.0773 | -0.17729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.4 | 14.9252 | 13.5239 | -1.1239 | 103.1 | 97.1014 | 89.7974 | 13.3026 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 62.5738 | 74.4372 | 5.6628 | 50 |  | 84.0675 | -34.0675 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 125.3192 | 93.0744 | -2.8744 | 171.1 | 179.9732 | 179.9732 | -8.8732 | 169.6 | 179.9732 | 179.9732 | -10.3732 | 200 | 179.9732 | 179.9732 | 20.0268 | 267.1 | 270.7704 | 270.7704 | -3.6705 | 67.9 | 73.591 | 73.591 | -5.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56 | 56 | 56 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 105.8 | 100.4344 | 98.7886 | 7.0114 | 94.5 | 96.8209 | 108.7789 | -14.2789 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.4 | 74.861 | 78.568 | -9.168 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 | 184.5 | 184.7306 |  | 184.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 56.7 | 43.9999 | 0.1001 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 2.2066 | 2.2066 | -2.0066 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.3376 | 20.3376 | -4.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 3.8746 | 1.6254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.1 | 2.7 | 2.7 | -0.6 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 17.5033 | 17.5033 | 2.8967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 8.7558 | 8.7558 | 2.2442 | 34.9 | 31.2 | 24.7424 | 10.1576 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 19.8 | 15.5548 | 19.6773 | 0.12273 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 8 | 11.3 | 7.3582 | 0.6418 | 52.9 | 36.8 | 38.3288 | 14.5712 | 0 |  |  | 0 | 26.1 | 55.5 | 43.2566 | -17.1566 | 41.4 | 61.4 | 58.7042 | -17.3042 | 1.8 | 5.5645 | 5.5645 | -3.7645 | 1.7 | 3.7108 | 3.7108 | -2.0108 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.9 | 7.8 | 7.8 | 0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2418 | 1.2418 | -0.0418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.3 | 59.4 | 56 | -15.7 | 43 | 62 | 54 | -11 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 15.3 | 15.17 | 15.17 | 0.13
08/06/2026 | 21:30 | 203.1 | 154.907 | 164.2126 | 38.8873 | 654.6 | 650 | 650 | 4.6 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 71.3 | 91.3353 | 76.7982 | -5.4982 | 112.3 | 155.7873 | 126.7833 | -14.4833 | 77.6 | 64.1021 | 85.2319 | -7.6319 | 77.7 | 86.8203 | 85.5135 | -7.8136 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 203.7957 | 203.7957 | -3.4957 | 204.5 | 203.7957 | 203.7957 | 0.70433 | 196.5 | 204.4077 | 204.4077 | -7.9077 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 488.1 | 562.8077 | 483.1399 | 4.9601 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 149.0087 | 149.0087 | 14.8913 | 8.3 | 7.2023 | 7.2023 | 1.0978 | 5.2 | 3.8674 | 3.8674 | 1.3326 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 81.3 | 81.5394 | 103.8133 | -22.5133 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.3 | 96.9392 | 85.018 | 20.282 | 188.7 | 85.1717 | 183.7571 | 4.9429 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 197.6197 | 332.2524 | -188.3524 | 47 | 46.5413 | 46.5413 | 0.45873 | 44.8 | 43.8085 | 136.2443 | -91.4444 | 32.6 | 31.9993 | 31.9993 | 0.6007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.8 | 81.0306 | 81.0306 | 6.7694 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.5 | 184.7432 | 184.7432 | -5.2432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 21.2 | 18 | 45 | -23.8 | 36.7 | 36.0773 | 36.0773 | 0.62271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 14.9252 | 13.5239 | -0.72391 | 141.6 | 137.85 | 132.835 | 8.765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.8 | 65.5268 | 71.3662 | -24.5663 | 50.1 |  | 84.0675 | -33.9675 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 |  | 44.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.8 | 131.8479 | 105.2355 | -13.4355 | 170 | 180.3683 | 180.3683 | -10.3683 | 168.1 | 180.3683 | 180.3683 | -12.2683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 267.2 | 271.365 | 271.365 | -4.165 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 |  |  | 56.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 133 | 114.3536 | 120.7881 | 12.2119 | 97.2 | 106.945 | 98.053 | -0.85304 | 66.8 | 66.8097 | 66.8097 | -0.00966 | 69.7 | 77.3412 | 76.3594 | -6.6594 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.4 | 159.1081 | 159.1081 | -14.7081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 183.3 | 184.7306 |  | 183.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 59.6 | 44.08 | -12.78 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 2.1312 | 2.1312 | -1.9312 | 0 |  |  | 0 | 16 | 20.3376 | 20.3376 | -4.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 8.9268 | 8.9268 | -0.2268 | 28.3 | 30.7 | 25.7875 | 2.5125 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 16.4 | 16.2346 | 18.9704 | -2.5704 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 8 | 13 | 9.5749 | -1.5749 | 55 | 36.2 | 34.8907 | 20.1093 | 0 |  |  | 0 | 36.3 | 54.1 | 34.0539 | 2.2461 | 54.1 | 62.9 | 52.6365 | 1.4635 | 2.8 | 3.7474 | 3.7474 | -0.9474 | 2.8 | 2.8857 | 2.8857 | -0.0857 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0.3 | 1.2337 | 1.2337 | -0.9337 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 45.6 | 60.3 | 46 | -0.4 | 46.6 | 54 | 44 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 15.6 | 15.3 | 15.3 | 0.3
08/06/2026 | 22:00 | 146.4 | 150.058 | 161.3839 | -14.9839 | 651.2 | 650 | 650 | 1.2 | 217.5 | 210.435 | 210.435 | 7.065 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 68.4 | 76.7982 | 44.4063 | 23.9937 | 108.8 | 120 | 120 | -11.2 | 78.3 | 50.8257 | 82.1544 | -3.8544 | 77.8 | 86.8203 | 81.9475 | -4.1475 | 0 |  |  | 0 | 201.6 | 203.7957 | 203.7957 | -2.1957 | 206.3 | 203.7957 | 203.7957 | 2.5043 | 197.2 | 204.4077 | 204.4077 | -7.2077 | 209.6 | 206.0414 | 206.0414 | 3.5586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 550.5 | 562.8077 | 560.7653 | -10.2653 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 149.0087 | 149.0087 | 9.4913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 79.5 | 74.8373 | 99.3227 | -19.8227 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.8 | 92.8495 | 81.4079 | 22.3921 | 101.8 | 58.7694 | 173.1904 | -71.3904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.5 | 188.7806 | 227.3527 | -37.8527 | 47 | 46.5413 | 46.5413 | 0.45873 | 47.2 | 47.4872 | 136.3882 | -89.1882 | 32.2 | 31.9993 | 31.9993 | 0.2007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.6 | 81.0306 | 81.0306 | 4.5694 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 25.7 | 24.8705 | 40.4592 | -14.7592 | 35.7 | 36.0773 | 36.0773 | -0.37729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 14.9252 | 13.5239 | -1.0239 | 89 | 82.0607 | 109.2535 | -20.2535 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 63.3102 | 74.4372 | -29.4372 | 50.2 |  | 84.0675 | -33.8675 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 116.7625 | 132.0683 | -42.1683 | 171.9 | 179.7689 | 179.7689 | -7.8689 | 169.7 | 179.7689 | 179.7689 | -10.0689 | 200 | 179.7689 | 179.7689 | 20.2311 | 267.2 | 270.4632 | 270.4632 | -3.2632 | 68.3 | 73.591 | 73.591 | -5.291 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  |  | 15.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 197.9 | 200.9527 | 118.7733 | 79.1267 | 81.8 | 99.8309 | 112.6141 | -30.8141 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 71.5 | 77.0615 | 78.568 | -7.068 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 170.4 | 159.5859 | 159.5859 | 10.8141 | 185.3 | 184.7306 |  | 185.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 62.4 | 43.9559 | -13.1559 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1.8906 | 1.8906 | -1.4906 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.3376 | 20.3376 | -3.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 3.5625 | 1.9375 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2 | 2.7 | 2.7 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 17.5033 | 17.5033 | 2.7967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 8.7372 | 8.7372 | -0.3372 | 29 | 30.1 | 26.0938 | 2.9062 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 11.1 | 15.7243 | 19.6773 | -8.5773 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 7 | 7 | 7 | 0 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 6.4 | 14.7 | 9.9637 | -3.5637 | 55.7 | 35.6 | 32.6192 | 23.0808 | 0 |  |  | 0 | 33.4 | 52.7 | 32.0831 | 1.3169 | 43.4 | 64.4 | 50.2876 | -6.8876 | 5.8 | 3.1952 | 3.1952 | 2.6048 | 2.7 | 2.8223 | 2.8223 | -0.1223 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0.8 | 0.9818 | 0.9818 | -0.1818 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67 | 61.2 | 37 | 30 | 71.5 | 46 | 35 | 36.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 15.2 | 17 | 17 | -1.8
08/06/2026 | 22:30 | 106.3 | 153.5742 | 158.0783 | -51.7783 | 653.3 | 650 | 650 | 3.3 | 217.1 | 210.435 | 210.435 | 6.665 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 69.1 | 87.1471 | 25.6448 | 43.4552 | 110.4 | 120 | 120 | -9.6 | 78.1 | 57.577 | 78.343 | -0.24296 | 77.8 | 86.8203 | 76.9528 | 0.84723 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 203.7957 | 203.7957 | -4.5957 | 204.2 | 203.7957 | 203.7957 | 0.40433 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 548.7 | 562.8077 | 523.7363 | 24.9637 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 149.0087 | 149.0087 | 12.3913 | 8.1 | 7.2023 | 7.2023 | 0.89775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.9 | 84.0757 | 91.561 | -10.661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.5 | 91.2884 | 78.1918 | -3.6918 | 108.3 | 191.6349 | 218.0896 | -109.7896 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.4 |  | 227.3527 | -37.9527 | 46.5 | 46.5413 | 46.5413 | -0.04127 | 55.3 | 124.2678 | 136.3882 | -81.0883 | 32.7 | 31.9993 | 31.9993 | 0.7007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 81.0306 | 81.0306 | 7.0694 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 177.2 | 184.7432 | 184.7432 | -7.5432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 30.8 | 30.7057 | 45 | -14.2 | 36.3 | 36.0773 | 36.0773 | 0.22271 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 14.9252 | 13.5239 | -1.0239 | 44.2 | 41.4508 | 48.3567 | -4.1567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 80.4827 | 70.3998 | -24.4998 | 49.7 | 84.0675 | 84.0675 | -34.3675 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 132.0683 | 132.0683 | -41.5683 | 170.7 | 180.3683 | 180.3683 | -9.6683 | 168.8 | 180.3683 | 180.3683 | -11.5683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 267 | 271.365 | 271.365 | -4.365 | 69.8 | 73.591 | 73.591 | -3.791 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 180.8 | 200.9527 | 132.6565 | 48.1435 | 83.1 | 112.6141 | 106.08 | -22.98 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73.4 | 78.568 | 77.7585 | -4.3585 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 151.0888 | 159.1081 | -16.6081 | 145.5 | 151.0888 | 159.1081 | -13.6081 | 170.3 | 151.5425 | 159.5859 | 10.7141 | 184.8 |  |  | 184.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 205.2938 | 205.2938 | 5.8062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 37 | 64.4 | 41.182 | -4.182 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.7734 | 1.7734 | -1.0734 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 20.3376 | 20.3376 | -3.8376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 5.4 | 5.67 | 1.6685 | 3.7315 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2 | 2.7 | 2.7 | -0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.6 | 17.5033 | 17.5033 | 3.0967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 8.2102 | 8.2102 | 1.0898 | 24.8 | 29.4 | 23.5039 | 1.2961 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 11.4 | 19.6773 | 18.7479 | -7.3479 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 5.8 | 14.8 | 9.5697 | -3.7697 | 50.9 | 31.3 | 28.769 | 22.131 | 0 |  |  | 0 | 28 | 52.8 | 27.3989 | 0.6011 | 43.2 | 64.3 | 45.0865 | -1.8865 | 3.4 | 1.7121 | 1.7121 | 1.6879 | 3.2 | 1.9519 | 1.9519 | 1.2481 | 0 |  |  | 0 | 11 | 10 | 10 | 1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 1.5 | 0.9127 | 0.9127 | 0.5873 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.4 | 48.3 | 30 | 61.4 | 86.7 | 39 | 30 | 56.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 12 | 12 | -1 | 16.9 | 16.72 | 16.72 | 0.18
08/06/2026 | 23:00 | 84.3 | 138.7346 | 157.8832 | -73.5832 | 651.5 | 650 | 650 | 1.5 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  | 5.2754 | -5.2754 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 49.9 | 60.9324 |  | 49.9 | 109.9 | 120 | 120 | -10.1 | 27.5 | 27.9793 | 86.4857 | -58.9857 | 31.6 | 85.6137 |  | 31.6 | 0 |  |  | 0 | 201 | 203.7957 | 203.7957 | -2.7957 | 205.1 | 203.7957 | 203.7957 | 1.3043 | 198.9 | 204.4077 | 204.4077 | -5.5077 | 209.2 | 206.0414 | 206.0414 | 3.1586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 549.2 | 562.8077 | 553.1663 | -3.9663 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 149.0087 | 149.0087 | 12.1913 | 7.8 | 7.2023 | 7.2023 | 0.59775 | 5.1 | 3.8674 | 3.8674 | 1.2326 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.2 | 79.4565 | 91.2947 | -11.0947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.1 | 86.0763 | 76.4779 | -2.3779 | 112 | 138.2674 | 185.9797 | -73.9797 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.2 | 163.6626 | 227.3527 | -38.1527 | 45 | 46.5413 | 46.5413 | -1.5413 | 62.2 | 57.6681 | 141.2192 | -79.0192 | 32.1 | 31.9993 | 31.9993 | 0.1007 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.1 | 81.0306 | 81.0306 | 5.0694 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 18.8 | 19.1075 | 18 | 0.8 | 35.9 | 36.0773 | 36.0773 | -0.17729 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.4 | 14.9252 | 13.5239 | -1.1239 | 69.9 | 41.4508 | 67.6017 | 2.2983 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 39.1832 | 74.4372 | -28.9372 | 0 | 84.0675 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 79.7897 | 74.7884 | 15.7116 | 172.1 | 179.9732 | 179.9732 | -7.8732 | 170.2 | 179.9732 | 179.9732 | -9.7732 | 200 | 179.9732 | 179.9732 | 20.0268 | 267.4 | 270.7704 | 270.7704 | -3.3704 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 195.2 | 194.8213 | 130.4398 | 64.7602 | 88.3 | 99.2989 | 99.2989 | -10.9989 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73.5 | 76.9784 | 75.0806 | -1.5806 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 151.0888 | 153.0601 | -10.0601 | 145.9 | 151.0888 | 153.0601 | -7.1601 | 170.5 | 151.5425 | 153.5198 | 16.9802 | 184.8 |  |  | 184.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 63.4 | 39.3897 | 5.1103 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.6298 | 1.6298 | -0.9298 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 20.3376 | 20.3376 | -3.8376 | 10 |  |  | 10 | 4.7 | 3.9644 |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.3 | 17.5033 | 17.5033 | 2.7967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 7.924 | 7.924 | 4.076 | 23.7 | 28.7 | 22.0787 | 1.6213 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 11.4 | 10.1705 | 19.6773 | -8.2773 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 6.1 | 14.8 | 9.6339 | -3.5339 | 51.3 | 27.1 | 26.4989 | 24.8011 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 50.3 | 29.0626 | -4.9626 | 38.3 | 64.1 | 44.9471 | -6.6471 | 4 | 1.4783 | 1.4783 | 2.5217 | 3.3 | 1.8509 | 1.8509 | 1.4491 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 10 | 10 | 0.7 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 1.7 | 0.9041 | 0.9041 | 0.7959 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 72.1 | 35.4 | 26 | 46.1 | 67.6 | 35 | 27 | 40.6 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.5 | 16.01 | 16.01 | 1.49
08/06/2026 | 23:30 | 83.3 | 132.2548 | 158.5539 | -75.2539 | 652.8 | 650 | 650 | 2.8 | 217.8 | 210.435 | 210.435 | 7.365 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 49.7 |  |  | 49.7 | 110 | 120 | 120 | -10 | 27 | 86.4857 | 86.4857 | -59.4857 | 29.6 |  |  | 29.6 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 206.3 | 203.7957 | 203.7957 | 2.5043 | 197.5 | 204.4077 | 204.4077 | -6.9077 | 209.4 | 206.0414 | 206.0414 | 3.3586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 448.6 | 562.8077 | 562.8077 | -114.2077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 149.0087 | 149.0087 | 10.4913 | 7.7 | 7.2023 | 7.2023 | 0.49775 | 5 | 3.8674 | 3.8674 | 1.1326 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.6 | 79.4565 | 93.6237 | -13.0237 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 82.6057 | 74.7032 | 1.2968 | 48.1 | 20.7254 | 194.3737 | -146.2737 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.5 | 161.9581 |  | 189.5 | 46.5 | 46.5413 | 46.5413 | -0.04127 | 30.6 | 31.0881 | 149.5525 | -118.9525 | 31.5 | 31.9993 | 31.9993 | -0.4993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.8 | 81.0306 | 81.0306 | 4.7694 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 42.5 | 43.7169 | 43.7169 | -1.2169 | 31.3 | 45 | 45 | -13.7 | 32.7 | 36.0773 | 36.0773 | -3.3773 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 | 14.9252 | 13.5239 | -1.2239 | 51.6 | 90.8688 | 41.4508 | 10.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 21.9973 | 72.0575 | -26.7575 | 0 | 84.0675 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.7 |  |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 70.2696 | 99.1357 | -8.7357 | 172.8 | 180.5615 | 180.5615 | -7.7615 | 170.8 | 180.5615 | 180.5615 | -9.7615 | 200 | 180.5615 | 180.5615 | 19.4385 | 267.5 | 271.6556 | 271.6556 | -4.1555 | 68.2 | 73.591 | 73.591 | -5.391 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 128.1 | 188.5121 | 124.0259 | 4.0741 | 72.6 | 99.2989 | 99.2989 | -26.6989 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 73.6 | 75.0806 | 76.9784 | -3.3784 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 151.0888 | 153.0601 | -9.1601 | 146.5 | 151.0888 | 153.0601 | -6.5601 | 171.7 | 151.5425 | 153.5198 | 18.1802 | 186.4 |  |  | 186.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.2938 | 205.2938 | 5.5062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.3 | 6.6762 | 6.6762 | 1.6238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.3 | 8.2 | 8.2 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 50.9 | 60.6 | 37.6667 | 13.2333 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4886 | 1.4886 | -1.4886 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 20.3376 | 20.3376 | -3.8376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4.1 |  |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.3 | 17.5033 | 17.5033 | 2.7967 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 7.6414 | 7.6414 | 5.3586 | 25 | 28 | 20.9636 | 4.0364 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 11.4 | 6.2145 | 19.1295 | -7.7295 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 5.4 | 15.3 | 10.0443 | -4.6443 | 45.4 | 24.4 | 25.8104 | 19.5896 | 0 |  |  | 0 | 40.5 | 45.2 | 25.173 | 15.327 | 55 | 64 | 42.1125 | 12.8875 | 6.5 | 1.3219 | 1.3219 | 5.1781 | 3.7 | 1.7492 | 1.7492 | 1.9508 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0.4 | 0.8528 | 0.8528 | -0.4528 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 41.1 | 27.4 | 24 | 17.1 | 49.5 | 30 | 26 | 23.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 15.4 | 16.06 | 16.06 | -0.66
09/06/2026 | 00:00 | 83 | 101.4782 | 156.9255 | -73.9255 | 645.4 | 650 | 650 | -4.6 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  | 3.6 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 28.3 |  |  | 28.3 | 106.1 | 120 | 120 | -13.9 | 27.2 | 74.5581 | 54.7139 | -27.5139 | 30.5 |  |  | 30.5 | 0 |  |  | 0 | 201.2 | 203.7957 | 203.7957 | -2.5957 | 206.3 | 203.7957 | 203.7957 | 2.5043 | 196 | 204.4077 | 204.4077 | -8.4077 | 208.5 | 206.0414 | 206.0414 | 2.4586 | 107.7 | 103.3301 | 103.3301 | 4.3699 | 356.2 | 404.8532 | 549.7822 | -193.5822 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 149.0087 | 149.0087 | 1.3913 | 7.4 | 7.2023 | 7.2023 | 0.19775 | 4.9 | 3.8674 | 3.8674 | 1.0326 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 80.2 | 79.4565 | 89.4578 | -9.2578 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 74.0537 | 72.9527 | 3.8474 | 100.6 | 109.7305 | 130.4559 | -29.8559 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 187.5 | 145.0777 |  | 187.5 | 47 | 46.5413 | 46.5413 | 0.45873 | 57.3 | 59.2564 | 145.4449 | -88.1449 | 31.2 | 31.9993 | 31.9993 | -0.7993 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.3 | 81.0306 | 81.0306 | 3.2694 | 171.7 | 184.7432 | 184.7432 | -13.0432 | 172.2 | 184.7432 | 184.7432 | -12.5432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 41.9 | 43.7169 | 43.7169 | -1.8169 | 13.8 | 46.8097 | 21.9986 | -8.1985 | 33.6 | 36.0773 | 36.0773 | -2.4773 | 3.4 |  |  | 3.4 | 11.8 | 14.9252 | 13.5239 | -1.7239 | 39.1 | 41.4508 | 41.4508 | -2.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 |  | 27.4804 | 15.3196 | 0 | 84.0675 | 61.47 | -61.47 |  |  |  | 0 | 45.1 |  |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 70.2696 | 79.5156 | 9.2844 | 171.6 | 180.9344 | 180.9344 | -9.3344 | 169.6 | 180.9344 | 180.9344 | -11.3344 | 200 | 180.9344 | 180.9344 | 19.0656 | 267.1 | 272.2167 | 272.2167 | -5.1167 | 66.9 | 73.591 | 73.591 | -6.691 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 156.8 | 161.583 | 150.3731 | 6.4269 | 78.4 | 99.2989 | 99.2989 | -20.8989 | 61.8 | 66.8097 | 66.8097 | -5.0097 | 72.6 | 75.0806 | 75.0806 | -2.4806 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 151.0888 | 153.0601 | -10.1601 | 145.6 | 151.0888 | 153.0601 | -7.4601 | 169.8 | 151.5425 | 153.5198 | 16.2802 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 205.2938 | 205.2938 | 5.7062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.6762 | 6.6762 | 1.5238 | 3.3 | 3.3712 | 3.3712 | -0.07119 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 |  |  | 0 | 48 | 57.8 | 35.9242 | 12.0758 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1.592 | 1.592 | -1.192 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 20.3376 | 20.3376 | -4.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.7 |  |  | 3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 17.5033 | 17.5033 | 2.6967 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12 | 7.142 | 7.142 | 4.858 | 29.2 | 27.4 | 19.7969 | 9.4031 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.55 | 2.55 | -0.15 | 11.4 |  | 8.8682 | 2.5318 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.0483 | 10.0483 | -0.14831 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 4.9 | 15.7 | 10.5448 | -5.6448 | 42.6 | 21.8 | 25.4312 | 17.1688 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 40.1 | 24.6753 | 18.2247 | 68.1 | 63.9 | 41.3759 | 26.7241 | 6 | 1.1674 | 1.1674 | 4.8326 | 4.3 | 1.6696 | 1.6696 | 2.6304 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 7.7 | 7.8 | 7.8 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 8 | 8 | -0.4 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 | 0.8 | 0.9856 | 0.9856 | -0.1856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.2 | 19.3 | 23 | 4.2 | 28 | 24 | 26 | 2 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 16.4 | 16.74 | 16.74 | -0.34
EJEC (MWh) |  | 2617.2 | 2218.6979 | 2646.8414 |  | 15648.3 | 15600 | 15600 |  | 5203.55 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 26.75 | 68.3423 | 128.3619 |  | 26.7 | 73.6639 | 127.7503 |  | 764.7 | 789.8402 | 697.1196 |  | 2691.2 | 2977.3371 | 3058.4658 |  | 323.4 | 501.7752 | 452.0209 |  | 1094.6 | 1273.5362 | 1281.6834 |  | 19.45 | 0 | 0 |  | 4778.95 | 4891.0961 | 4891.0961 |  | 4893.95 | 4891.0961 | 4891.0961 |  | 4696.3 | 4905.7841 | 4905.7841 |  | 4933.15 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2541.85 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 12108.15 | 13044.603 | 11359.4236 |  | 118.8 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3865.25 | 3576.2088 | 3576.2088 |  | 187.8 | 172.854 | 172.854 |  | 122.7 | 92.8186 | 92.8186 |  | 259.4 | 245.0893 | 356.4936 |  | 161.4 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1778.15 | 1627.3602 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1863.05 | 1834.821 | 1825.9477 |  | 2578.35 | 2402.7052 | 2772.5823 |  | 467.3 | 775.4853 | 679.8973 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 5508.85 | 4416.0557 | 4812.388 |  | 1150.35 | 1116.9905 | 1116.9905 |  | 1929.35 | 1824.3249 | 2547.0085 |  | 800.35 | 767.9832 | 767.9832 |  | 442 | 458.3885 | 458.3885 |  | 451.2 | 435.942 | 435.942 |  | 2098.25 | 1944.7344 | 1944.7344 |  | 4176.85 | 4412.658 | 4409.3998 |  | 4186.4 | 4412.658 | 4409.3998 |  | 4332.05 | 4425.9093 | 4422.6413 |  | 1034.95 | 1039.3221 | 1039.3221 |  | 401.6 | 357.1495 | 527.9652 |  | 879.35 | 865.855 | 865.855 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 307.7 | 246.2661 | 223.1445 |  | 1830.65 | 1491.353 | 1649.6317 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1177.4 | 922.5817 | 1178.8299 |  | 237.95 | 327.2751 | 411.7395 |  | 0 | 0 | 0 |  | 719.25 | 593.5053 | 656.7325 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1701.95 | 1710.9689 | 1908.3744 |  | 3989.95 | 4070.5858 | 4265.6266 |  | 3952.05 | 4070.5858 | 4265.6266 |  | 4445.85 | 4070.5858 | 4265.6266 |  | 6182.6 | 6124.2148 | 6417.6545 |  | 1651.45 | 1542.6515 | 1766.184 |  | 811.85 | 773.6421 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 240.45 | 168 | 168 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.6 | 0 | 0 |  | 67.8 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2578.05 | 2990.0643 | 2639 |  | 2232.3 | 2214.8146 | 2383.1773 |  | 1531.2 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1744.45 | 1735.9955 | 1801.9369 |  | 715.25 | 707.1279 | 709.5188 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3401.85 | 3708.8118 | 3744.4017 |  | 3445.45 | 3708.8118 | 3744.4017 |  | 3672.4 | 3719.9494 | 3755.6461 |  | 1194.95 | 923.6532 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5010.7 | 4564.2636 | 4927.0514 |  | 2409.45 | 2288.985 | 2470.9236 |  | 195.65 | 160.2283 | 160.2283 |  | 80.1 | 80.9086 | 80.9086 |  | 199.85 | 199.2 | 199.2 |  | 7.55 | 8.0555 | 8.0555 |  | 673.3 | 1005.3556 | 935.5658 |  | 597.55 | 541.5588 | 541.5588 |  | 71.5 | 123.9873 | 123.9873 |  | 1.8 | 2.1 | 2.1 |  | 355.8 | 488.1034 | 488.1034 |  | 175.95 | 135 | 135 |  | 61.25 | 60.485 | 55.4562 |  | 1418.25 | 1519.2292 | 1519.2292 |  | 722.15 | 817.26 | 817.26 |  | 24.2 | 22.985 | 22.985 |  | 54.15 | 59 | 59 |  | 89.85 | 86.4 | 86.4 |  | 491.15 | 420.0802 | 420.0802 |  | 0 | 0 | 0 |  | 128.7 | 96 | 96 |  | 80.25 | 84 | 84 |  | 365.2 | 347.826 | 347.826 |  | 89.25 | 114.5625 | 114.5625 |  | 108.45 | 135.7125 | 135.7125 |  | 182.9 | 156.0669 | 156.0669 |  | 536.95 | 525.5579 | 419.1135 |  | 30.5 | 98.0726 | 98.0726 |  | 59.2 | 61.2 | 61.2 |  | 296.1 | 235.9898 | 332.3762 |  | 39.08 | 39.08 | 39.08 |  | 2.6 | 9.6 | 9.6 |  | 2.25 | 2.6878 | 2.6878 |  | 234.25 | 241.1594 | 241.1594 |  | 103.65 | 103.2 | 103.2 |  | 158.3 | 168 | 168 |  | 220.05 | 228 | 228 |  | 272.4 | 302.2949 | 299.4484 |  | 853.65 | 682.0862 | 682.3715 |  | 257.55 | 246.0107 | 246.0107 |  | 446.3 | 712.5734 | 565.9678 |  | 584.4 | 888.2852 | 874.8771 |  | 50.35 | 59.3527 | 59.3527 |  | 38.45 | 45.8203 | 45.8203 |  | 340.05 | 342.3 | 342.3 |  | 286.9 | 240 | 240 |  | 88.8 | 84 | 84 |  | 196.75 | 187.2 | 187.2 |  | 159.35 | 168 | 168 |  | 176.6 | 192 | 192 |  | 183.15 | 196.8 | 196.8 |  | 70.05 | 83.452 | 83.452 |  | 1816.9 | 1799.9334 | 1799.9334 |  | 116.15 | 101.0406 | 101.0406 |  | 1028.4 | 1005.5 | 1005.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 770.4 | 790.35 | 720 |  | 804.55 | 901 | 871 |  | 773.3 | 723.96 | 723.96 |  | 62.4 | 63.8 | 63.8 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 49.15 | 52.8 | 52.8 |  | 29.05 | 33.6 | 33.6 |  | 109.55 | 104.1478 | 104.1478 |  | 235.9 | 235.2 | 235.2 |  | 445.85 | 417.3912 | 417.3912 |  | 374.05 | 347.826 | 347.826 |  | 185.95 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 451.6 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 266.9 | 288 | 288 |  | 309.5 | 319.045 | 319.045

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 8 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8417174 y resultó S/. 1952375 (30.20% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 1 | 6464799.588 | 6649119.6025 | -2.772%
MAR 2 | 7673247.9662 | 7207021.3527 | 6.469%
MIE 3 | 10719361.7747 | 8058234.5224 | 33.02%
JUE 4 | 10518226.8059 | 9104721.7227 | 15.52%
VIE 5 | 9914407.2192 | 9012239.8407 | 10.01%
SAB 6 | 7246229.826 | 7612822.4725 | -4.815%
DOM 7 | 7437230.9911 | 7175481.3135 | 3.648%
LUN 8 | 8417174.1427 | 9061168.4699 | -7.107%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 8 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 12:01:44 | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 12:01:43 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 12:01:44 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 02:50:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 02:50:00 | 08/06/2026 07:31:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-2 | CANA BRAVA TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 07:31:00 | 08/06/2026 15:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 08/06/2026 15:35:00 | 08/06/2026 21:03:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 08/06/2026 21:03:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:06:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 00:06:00 | 08/06/2026 00:17:00 |  | 08/06/2026 00:06:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 10:15:00 | 08/06/2026 13:06:00 | 08/06/2026 10:10:00 | 08/06/2026 12:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 08/06/2026 15:08:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:03:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/06/2026 11:41:00 | 08/06/2026 11:59:00 | 08/06/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/06/2026 12:02:00 | 08/06/2026 12:35:00 | 08/06/2026 11:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/06/2026 12:18:00 | 08/06/2026 12:35:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 08/06/2026 12:35:00 | 08/06/2026 19:10:00 |  | 08/06/2026 19:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 08/06/2026 12:35:00 | 08/06/2026 19:10:00 |  | 08/06/2026 19:05:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:18:00 |  | 08/06/2026 00:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 08/06/2026 08:12:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 07:58:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/06/2026 09:51:00 | 08/06/2026 12:14:00 | 08/06/2026 09:25:00 | 08/06/2026 12:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 08/06/2026 19:11:00 | 08/06/2026 22:58:00 | 08/06/2026 18:45:00 | 08/06/2026 22:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | RF PUCALLPA - D2 | 08/06/2026 10:03:00 | 08/06/2026 11:00:00 | 08/06/2026 09:57:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO | Operó la unidad G20 por pruebas a requerimiento propio.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 08/06/2026 00:04:00 | 08/06/2026 00:35:00 |  | 08/06/2026 00:15:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 10:28:00 | 08/06/2026 11:19:00 | 08/06/2026 10:12:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 11:19:00 | 08/06/2026 12:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:19 h, S/C generar a 90 MW. A las 11:27 h, S/C generar a 120 MW. A las 12:14 h, S/C generar a 90 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 12:36:00 | 08/06/2026 14:01:00 |  | 08/06/2026 13:56:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 08/06/2026 16:06:00 | 08/06/2026 19:04:00 | 08/06/2026 15:51:00 | 08/06/2026 19:00:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2026 17:00:00 | 08/06/2026 23:36:00 | 08/06/2026 16:49:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 08/06/2026 23:36:00 | 08/06/2026 23:59:00 |  | 08/06/2026 23:36:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/06/2026 00:04:00 | 08/06/2026 00:31:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 08/06/2026 00:31:00 | 08/06/2026 19:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 08/06/2026 19:12:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 08:14:00 |  | 08/06/2026 08:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 14:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 15:44:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G1 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 08/06/2026 17:12:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 17:07:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 14:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 08/06/2026 15:44:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 14:11:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 08/06/2026 15:44:00 | 09/06/2026 00:00:00 | 08/06/2026 15:42:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 08/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/06/2026 09:11:00 | 08/06/2026 12:36:00 | 08/06/2026 08:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/06/2026 12:36:00 | 08/06/2026 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 08/06/2026 18:56:00 | 08/06/2026 22:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 08/06/2026 22:38:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 08/06/2026 22:38:00 | 09/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 8 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 08/06/2026 09:11:00 | 08/06/2026 12:36:00 |  | Se operó la C.T. Aguaytía.

## RRPF_RRSF
lunes, 8 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 8.4556 | 15.6148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 6 | 18.3623 | 1 | 17.9311 | 7.2381 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 18.3654 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13.4394 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 12.8582 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 13.2196 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 2.1139 | 3.9037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 4.4828 | 1.8095 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.5913 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.2146 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 3.3049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 2.1139 | 3.9037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 4.4828 | 1.8095 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.5913 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.2146 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 3.3049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 2.1139 | 3.9037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 4.4828 | 1.8095 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.5913 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.2146 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 3.3049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 2.1139 | 3.9037 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 4.4828 | 1.8095 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 4.5913 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3.3599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.2146 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 3.3049 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3563 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.4894 | 0 | 1 | 59.5316 | 0 | 1 | 62.0608 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.3173 | 0 | 1 | 60.3149 | 0 | 1 | 51.7387 | 68.075 | 1 | 122.1778 | 0 | 1 | 122.1858 | 0 | 1 | 122.1681 | 0 | 1 | 97.0756 | 11.9322 | 1 | 112.5504 | 0 | 1 | 89.6648 | 0 | 1 | 112.7344 | 0 | 1 | 120.1632 | 6 | 1 | 117.2588 | 8.708 | 1 | 101.1303 | 23.7457 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 100.6361 | 24.2064 | 1 | 124.3184 | 0 | 1 | 121.5349 | 0 | 1 | 10.3834 | 111.1289 | 1 | 63.5492 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 37.0792 | 86.2386 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5943 | 0 | 1 | 124.2415 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 124.0741 | 0 | 1 | 112.4466 | 13.1947 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 0 | 122.2397 | 1 | 81.7803 | 0 | 1 | 47.4508 | 70.5164 | 1 | 69 | 53.1908 | 1 | 29.7827 | 81.6674 | 1 | 84.5672 | 31.29 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 75.4508 | 47.6884 | 1 | 126.5984 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.4671 | 1 | 60.8396 | 0 | 1 | 60.8436 | 0 | 1 | 60.8348 | 0 | 1 | 42.3211 | 11.9322 | 1 | 56.0328 | 0 | 1 | 44.6367 | 0 | 1 | 56.1246 | 0 | 1 | 56.614 | 6 | 1 | 53.7095 | 8.708 | 1 | 37.581 | 23.7457 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.9094 | 0 | 1 | 60.5184 | 0 | 1 | 10.3834 | 49.1039 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 37.0792 | 24.2136 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0472 | 0 | 1 | 61.871 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 61.7873 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 60.8787 | 1 | 40.7199 | 0 | 1 | 0 | 57.7252 | 1 | 6 | 53.1908 | 1 | 0 | 55.0981 | 1 | 26.0608 | 31.29 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.4894 | 0 | 1 | 59.5316 | 0 | 1 | 62.0608 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 60.3173 | 0 | 1 | 60.3149 | 0 | 1 | 51.7387 | 9.6079 | 1 | 61.3382 | 0 | 1 | 61.3422 | 0 | 1 | 61.3333 | 0 | 1 | 54.7544 | 0 | 1 | 56.5176 | 0 | 1 | 45.0281 | 0 | 1 | 56.6098 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 37.5869 | 24.2064 | 1 | 62.409 | 0 | 1 | 61.0165 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5472 | 0 | 1 | 62.3706 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 62.2868 | 0 | 1 | 49.3974 | 13.1947 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 61.3611 | 1 | 41.0604 | 0 | 1 | 47.4508 | 12.7912 | 1 | 63 | 0 | 1 | 29.7827 | 26.5693 | 1 | 58.5064 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 37.9136 | 23.9018 | 1 | 63.5492 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 19.3368 | 58.4707 | 1 | 30.5761 | 57.8643 | 1 | 41.2482 | 60 | 1 | 28.36 | 60 | 1 | 44.3922 | 60 | 1 | 37.8528 | 0 | 1 | 37.8485 | 0 | 1 | 41.3632 | 0 | 1 | 41.3523 | 0 | 1 | 41.3578 | 0 | 1 | 41.3457 | 0 | 1 | 33.4297 | 0 | 1 | 45 | 44.8275 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.114 | 95.0918 | 1 | 45 | 89.2634 | 1 | 41.114 | 95.0918 | 1 | 41.114 | 95.2634 | 1 | 35.2357 | 100.7441 | 1 | 9.2203 | 125 | 1 | 46.6473 | 57.4952 | 1 | 58.57 | 73.11 | 1 | 75 | 41.8711 | 1 | 75 | 41.8875 | 1 | 75 | 42.2121 | 1 | 47.5492 | 43.5088 | 1 | 24.9741 | 65.8719 | 1 | 36.9092 | 54.7441 | 1 | 6 | 125 | 1 | 45.5312 | 90.11 | 1 | 55.4334 | 79.11 | 1 | 41.114 | 76.9153 | 1 | 14.0316 | 107.4589 | 1 | 25.0316 | 103.1654 | 1 | 25.0316 | 103.5013 | 1 | 25.0316 | 86.5143 | 1 | 75 | 42.0383 | 1 | 0 | 125 | 1 | 6 | 110.3636 | 1 | 75 | 36.9192 | 1 | 75 | 44.1069 | 1 | 0 | 110.616 | 1 | 0 | 125 | 1 | 6 | 125 | 1 | 12 | 117.2141 | 1 | 40.4016 | 95.9276
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 9.2692 | 25.948 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 28.8453 | 1 | 0 | 43.3058 | 1 | 0 | 30.7846 | 1 | 31.4831 | 11.5183 | 1 | 31.4655 | 11.5494 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8255 | 1 | 0 | 44.8256 | 1 | 6 | 37.8004 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 8.9084 | 35.3549 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 40.2921 | 1 | 0 | 42.3241 | 1 | 0 | 42.4494 | 1 | 0 | 43.4525 | 1 | 43.3234 | 0 | 1 | 0 | 41.8522 | 1 | 0 | 38.8177 | 1 | 43.2683 | 0 | 1 | 37.5 | 7.3378 | 1 | 0 | 37.0415 | 1 | 0 | 41.8522 | 1 | 0 | 43.8236 | 1 | 6 | 37.1794 | 1 | 0 | 44.8275
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30.5761 | 13.8686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 28.65 | 1 | 44.5382 | 0 | 1 | 31.2002 | 11.0865 | 1 | 0 | 30.3692 | 1 | 0 | 30.6627 | 1 | 0 | 43.5088 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.4899 | 1 | 22.5092 | 22.4141 | 1 | 0 | 43.7552 | 1 | 0 | 35.367 | 1 | 0 | 39.912 | 1 | 0 | 41.9357 | 1 | 0 | 42.0607 | 1 | 0 | 43.0618 | 1 | 0 | 30.9239 | 1 | 0 | 41.4652 | 1 | 0 | 38.4475 | 1 | 0 | 25.8416 | 1 | 0 | 29.4313 | 1 | 0 | 36.688 | 1 | 0 | 41.4652 | 1 | 0 | 43.4325 | 1 | 0 | 42.8552 | 1 | 0 | 44.4359
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 10.0676 | 0 | 1 | 0 | 43.9957 | 1 | 10.1698 | 20.1051 | 1 | 0 | 43.4954 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 32.5227 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.1698 | 20.1045 | 1 | 28.36 | 16.5046 | 1 | 29.2162 | 0 | 1 | 37.8528 | 0 | 1 | 37.8485 | 0 | 1 | 41.3632 | 0 | 1 | 41.3523 | 0 | 1 | 41.3578 | 0 | 1 | 41.3457 | 0 | 1 | 33.4297 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 35.2357 | 11.4807 | 1 | 9.2203 | 35.7366 | 1 | 46.6473 | 0 | 1 | 14.0318 | 29.8042 | 1 | 43.7998 | 0 | 1 | 43.5169 | 0 | 1 | 43.5345 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 24.9741 | 21.0463 | 1 | 36.9092 | 9.9185 | 1 | 0 | 43.7097 | 1 | 23.0219 | 22.8685 | 1 | 46.525 | 0 | 1 | 0 | 35.5483 | 1 | 14.0316 | 27.2547 | 1 | 25.0316 | 18.9056 | 1 | 25.0316 | 18.9913 | 1 | 25.0316 | 0 | 1 | 31.6766 | 11.1144 | 1 | 0 | 41.6826 | 1 | 6 | 33.0983 | 1 | 31.7317 | 11.0776 | 1 | 37.5 | 7.3378 | 1 | 0 | 36.8866 | 1 | 0 | 41.6826 | 1 | 6 | 37.744 | 1 | 6 | 37.1794 | 1 | 40.4016 | 6.6643
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18.4253 | 1 | 11.8813 | 18.8106 | 1 | 9.3875 | 20 | 1 | 10.0934 | 20 | 1 | 11.4569 | 0 | 1 | 9.7988 | 0 | 1 | 9.8121 | 0 | 1 | 10.0768 | 20 | 1 | 10.0547 | 20 | 1 | 10.04 | 20 | 1 | 10.0724 | 20 | 1 | 9.1899 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.5787 | 20 | 1 | 9.8951 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9958 | 20 | 1 | 11.9959 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.8704 | 20 | 1 | 10.4925 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.1146 | 1 | 12 | 16.6836 | 1 | 12 | 16.1161 | 1 | 12 | 16.6031 | 1 | 11.667 | 18.8637 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.1201 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 14.6293 | 1 | 12 | 14.84 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 17.6725 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 18.4253 | 1 | 11.8813 | 18.8106 | 1 | 9.3875 | 20 | 1 | 10.0934 | 20 | 1 | 11.4569 | 0 | 1 | 9.7988 | 0 | 1 | 9.8121 | 0 | 1 | 10.0768 | 20 | 1 | 10.0547 | 20 | 1 | 10.04 | 20 | 1 | 10.0724 | 20 | 1 | 9.1899 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 10.5787 | 20 | 1 | 9.8951 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9958 | 20 | 1 | 11.9959 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6.8704 | 20 | 1 | 10.4925 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.1146 | 1 | 12 | 16.6836 | 1 | 12 | 16.1161 | 1 | 12 | 16.6031 | 1 | 11.667 | 18.8637 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.1201 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 14.6293 | 1 | 12 | 14.84 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 17.6725 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.0928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172.3261 | 1 | 0 | 60.186 | 1 | 0 | 68.3912 | 1 | 0 | 38.842 | 1 | 37.9668 | 112.0651 | 1 | 157.2617 | 0 | 1 | 0 | 36.3686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 91.0928 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 172.3261 | 1 | 0 | 60.186 | 1 | 0 | 68.3912 | 1 | 0 | 38.842 | 1 | 37.9668 | 112.0651 | 1 | 157.2617 | 0 | 1 | 0 | 36.3686 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.0533 | 6 | 1 | 79.8327 | 0 | 1 | 79.9597 | 8.075 | 1 | 60.1278 | 28.075 | 1 | 82.0311 | 0 | 1 | 82.0245 | 0 | 1 | 86.8214 | 0 | 1 | 16.4152 | 68.075 | 1 | 16.4164 | 68.075 | 1 | 16.4138 | 68.075 | 1 | 42.7358 | 39.1428 | 1 | 38.4496 | 48.576 | 1 | 72.3352 | 16.9822 | 1 | 38.2656 | 48.7476 | 1 | 30.8368 | 55.6739 | 1 | 37.6273 | 49.3427 | 1 | 49.8697 | 37.9282 | 1 | 64.9668 | 23.8522 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 88.641 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 30.9482 | 55.57 | 1 | 13.5808 | 71.7629 | 1 | 78.869 | 10.8902 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 41.3931 | 45 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 79.4265 | 1 | 0 | 82.151 | 1 | 0 | 82.3826 | 1 | 0 | 83.9197 | 1 | 80.333 | 0 | 1 | 35.8497 | 51 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 23.8473 | 55.5964 | 1 | 51.1737 | 33.254 | 1 | 27.1819 | 59.0816 | 1 | 34.4016 | 52.3502 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 84.0533 | 6 | 1 | 79.8327 | 0 | 1 | 79.9597 | 8.075 | 1 | 60.1278 | 28.075 | 1 | 82.0311 | 0 | 1 | 82.0245 | 0 | 1 | 86.8214 | 0 | 1 | 16.4152 | 68.075 | 1 | 16.4164 | 68.075 | 1 | 16.4138 | 68.075 | 1 | 42.7358 | 39.1428 | 1 | 38.4496 | 48.576 | 1 | 72.3352 | 16.9822 | 1 | 38.2656 | 48.7476 | 1 | 30.8368 | 55.6739 | 1 | 37.6273 | 49.3427 | 1 | 49.8697 | 37.9282 | 1 | 64.9668 | 23.8522 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 88.641 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 84.114 | 6 | 1 | 30.9482 | 55.57 | 1 | 13.5808 | 71.7629 | 1 | 78.869 | 10.8902 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 41.3931 | 45 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 79.4265 | 1 | 0 | 82.151 | 1 | 0 | 82.3826 | 1 | 0 | 83.9197 | 1 | 80.333 | 0 | 1 | 35.8497 | 51 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 23.8473 | 55.5964 | 1 | 51.1737 | 33.254 | 1 | 27.1819 | 59.0816 | 1 | 34.4016 | 52.3502 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 0 | 85.89
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8.075 | 1 | 9.5261 | 0 | 1 | 10.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5691 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5005 | 17 | 1 | 8.5005 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.9184 | 1 | 11 | 10.6498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.1824
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 8.075 | 1 | 9.5261 | 0 | 1 | 10.4739 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5005 | 17 | 1 | 8.5005 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 6 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.9629 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 9.9184 | 1 | 11 | 10.6498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 12.1824
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 125.104 | 1 | 0 | 125.3252 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 125.104 | 1 | 0 | 125.3252 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 189.9999 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS | [10 empty] | G1 y G2 de la CH Huinco no dieron RSF por falta de recurso hídrico |  |  | G1 y G2 de la CH Huinco no dieron RSF por falta de recurso hídrico | [23 empty] | C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas en el arranque. |  |  | C.H. Chimay no brindó el servicio de RSF debido a problemas en el arranque. | [95 empty] | Cheves G1 dejo de brindar RSF por baja hidro |  |  | Cheves G1 dejo de brindar RSF por baja hidro |  |  | Cheves G1 dejo de brindar RSF por baja hidro |  |  | Cheves G1 dejo de brindar RSF por baja hidro

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 8 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
08/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
08/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
08/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 8 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despcho ejecutado de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 8 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe