## EVENTOS
martes, 9 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 09/06/2026 08:57:00 | 09/06/2026 22:30:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 09/06/2026 18:15:00 | 09/06/2026 20:19:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 09/06/2026 11:15:00 | 09/06/2026 22:24:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. | 0.59 | SI
FALLA | SEAL | BELLA UNIÓN - CHALA | LINEA DE TRANSMISION | L-6675 | 09/06/2026 12:13:59 | 09/06/2026 12:15:00 | DESCONEXIÓN DE LAS LÍNEAS L-6672 (MARCONA - BELLA UNIÓN) Y L-6675 (BELLA UNIÓN - CHALA) DE 60 KV | 13.32 | SI | 60

## RESTRIC_OPE
martes, 9 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 08.06.26, la unidad UG1 no puede parar debido a no acelerar el desgaste de los inyectores.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
09/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
martes, 9 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TV1 ESTARA FUERA DE SERVICIO POR ORDENES DE FABRICA-PRODUCCION (PRESION DE ESCAPE QUE REQUIERE PRODUCCION ESTA ELEVADA). SE ESTARA GENERANDO 12 MW CON TV2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24997 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | ACOPLE 220 | 09/06/2026 08:45 | 09/06/2026 11:55 | Proyecto Caraveli: A solicitud de Celsia para implementacion de interbloqueos por bahia transferida. | 0 | P | F/S | N | P.ENERG | 13797 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | BARRA A_220KV | 09/06/2026 08:45 | 09/06/2026 11:55 | Proyecto Caraveli: Indisponible por trabajos a solicitud de Celsia en la CL-Acople. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13860 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 09/06/2026 07:29 | 09/06/2026 17:01 | Inspeccion Anual de LL.TT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
CELARIS ENERGY S.A. | LA PAMPA - MANTA | L-6710 | 09/06/2026 08:00 | 09/06/2026 18:00 | INSPECCION MINUCIOSA DE LA LINEA DE TRANSMISION | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20659 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 09/06/2026 10:04 | 09/06/2026 12:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMBIO DE PARAMETROS DE RTU - PARA SOLUCIONAR DESFASE DE SE?ALES ICCP | 78 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 09/06/2026 13:15 | 09/06/2026 15:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMBIO DE PARAMETROS DE RTU - PARA SOLUCIONAR DESFASE DE SE?ALES ICCP | 75 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
CVC ENERGIA | TIERRAS NUEVAS - PAMPA PA?ALA | L-6155 | 09/06/2026 08:00 | 09/06/2026 16:00 | PODA DE VEGETACION EN LA L-6155 ( P077, P078, P079, P080, P081, P082, P083, P084, P085) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 24317 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G1 | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 16:26 | Inspeccion de generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12650 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 09/06/2026 08:23 | 09/06/2026 08:58 | Inestabilidad en el posicionador de la valvula de WASTE GATE y variacion de potencia en la unidad. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 09/06/2026 08:58 | 09/06/2026 10:18 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 10:18 horas se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 09/06/2026 07:06 | 09/06/2026 17:49 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS, PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 09/06/2026 07:45 | 09/06/2026 13:43 | A1.2 TN 9000169 installation of 360 de gree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 09/06/2026 07:50 | 09/06/2026 12:16 | A8.1 Extraccion de muestras de aceite en Gearbox A2.3 Extraccion de muestras de aceite en Gearbox A8.2 Extraccion de muestras de aceite en Gearbox A4.1 Reparacion de pala #1 (247) A2.2 Programado Extraccion de muestras de aceite en Gearbox A2.1 Programado Extraccion de muestras de aceite en Gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T4 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG3 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T4 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 09/06/2026 13:00 | 09/06/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 09/06/2026 10:30 | 09/06/2026 11:30 | UPGRADE SISTEMA DE ALIMENTACION AC-INSTALACION DE INVERSOR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SE MOQUEGUA, POSIBLES PERDIDAS E INTERMITENCIA DE SE?ALES SCADA AL COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 09/06/2026 20:00 | 09/06/2026 22:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE SUR - TRAPECIO | L-1129 | 09/06/2026 06:00 | 09/06/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 10731 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 19:48 | Indisponible por reparacion de conductor | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12896 | T
ISA PERU | PARAMONGA N. - CONOCOCHA | L-2278 | 09/06/2026 08:00 | 09/06/2026 19:48 | EMER: Reparacion de conductor caido. (R0132288) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 12896 | T
JOYA SOLAR S.A.C. | SAN JOSE | BARRA_B_220 kV | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 05:30 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere el descargo de extension de barra B, con el fin de que ACCIONA realice el tendido de FO Aerea a nuestra extension de barra. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24590 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CALDERO 1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del HRSG#1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13504 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | CARHUAMAYO | TR 138/50/12.6 | 09/06/2026 08:36 | 09/06/2026 13:01 | AUTOTANSFORMADOR F/S POR SEGURIDAD PARA LA CONEXIONADO DEL TRANSFORMADOR DE SS.AA | 0 | P | F/S | N | SEG.PER | 8679 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | ACOPLE 220 | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 20:46 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21310 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | BARRA B 220 kV | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 20:46 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21322 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 09/06/2026 06:30 | 09/06/2026 16:31 | Desconexion de L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumira la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BARRA B_220kV | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 14:44 | A solicitud de ACCIONA (CSF San Jose), se requiere el descargo de la barra B, con el fin de que ACCIONA realice el tendido de FO Aerea a la barra extension de San Jose. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15140 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | SVC-5931 | 09/06/2026 08:24 | 09/06/2026 16:08 | ACTUALIZACION FIRMWARE DE RELES DE CONTROL Y PROTECCION | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15081 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 09/06/2026 00:22 | 09/06/2026 11:25 | TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSION | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 09/06/2026 08:23 | 09/06/2026 15:32 | M-11 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 09/06/2026 09:02 | 09/06/2026 11:04 | TH-11 Instalacion de motor doc | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 09/06/2026 11:05 | 09/06/2026 12:55 | TH-12 instalacion de motor doc | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 09/06/2026 12:57 | 09/06/2026 13:00 | TH-13 instalacion de motor doc | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 16:43 | MANTENIMIENTO DE 98750 HRS / MANTENIMIENTO DE 99000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 09/06/2026 07:00 | 09/06/2026 19:50 | INSPECCION Y REVISION DEL SISTEMA DE INYECCION DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD GT-1. | 213.715 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | CL-2014 | 09/06/2026 08:27 | 09/06/2026 14:04 | MP 4A SILICONADO DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA, RENOVACION DE SILICONA A CADENAS DE ANCLAJE Y CADENAS DE SUSPENSION. ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0131740) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12718 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | BARRA-A | 09/06/2026 08:47 | 09/06/2026 13:41 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL2014. (R0131740) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 901 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE. SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [- 30; +30] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA24 | 09/06/2026 00:02 | 09/06/2026 00:35 | CARGA DE CONFIGURACIONES DE NUEVA INTEGRACION IE-C61850 DE LOS RELES DE BARRA B 24 KV, PRUEBAS DE SE?ALIZACION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129356) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 09/06/2026 08:09 | 09/06/2026 18:57 | CONFIGURACION BASE DATOS DE SICAM PAS DE S.E. HUANUCO, CONFIGURACION DE SE?ALES A NIVEL 3 , REDUNDANCIA, ALARMAS A HMI Y PREPARACION DE MIMICOS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129385) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE RELE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA “A” CON RESPECTO A TRANSFORMADOR T5P, SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF DE TODAS LAS CELDAS QUE ESTAN EN SERVICIO, 87B 60 KV DESHABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE RELE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA “A” CON RESPECTO A TRANSFORMADOR T5P, SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF DE TODAS LAS CELDAS QUE ESTAN EN SERVICIO, 87B 60 KV DESHABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA B FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 09/06/2026 08:00 | 09/06/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL_T15-261 | 09/06/2026 07:14 | 09/06/2026 17:48 | CELDA 220KV: SILICONADO DEL AISLAMIENTO, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0123621) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 499 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 09/06/2026 07:15 | 09/06/2026 11:15 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV POR TRABAJOS EN LA CELDA 220 DEL T15-261 DEBIDO A QUE LA CL-AT142 LADO 220 SOLO TIENE CONEXION CON LA BARRA B . (R0123621) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 09/06/2026 08:29 | 09/06/2026 12:02 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T15-261. (R0123621) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T15-261 | 09/06/2026 08:44 | 09/06/2026 11:53 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJES DEL TRANSFORMADOR. (R0123632) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6232 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 09/06/2026 12:13 | 09/06/2026 17:52 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE T15-261. (R0123621) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1009 | 09/06/2026 06:12 | 09/06/2026 17:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11083 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 09/06/2026 06:22 | 09/06/2026 12:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA A DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA B) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 09/06/2026 12:40 | 09/06/2026 17:01 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA B DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO - SAN RAFAEL | L-1009 | 09/06/2026 06:12 | 09/06/2026 12:00 | Mantenimiento preventivo mensual | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1242 | T
SHAHUINDO S.A.C | PAMPA HONDA | SS.EE. | 09/06/2026 13:19 | 09/06/2026 15:16 | Inspeccion termografica en S.E. Pampa Honda | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19911 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA - GE1 | L-6768 | 09/06/2026 08:47 | 09/06/2026 15:10 | MP 3A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS TORRE T-1 Y T2, MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE TORRE DE TRANSICION, REQUIERE L6769 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123235) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20830 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
martes, 9 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
martes, 9 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
09/06/2026 | 00:30 | 84.4 | 652.7 | 217.3 | 0 | 0 | 29.8 | 111.5 | 26.9 |  | 0 | 201.5 | 207.2 | 197.4 | 208.8 | 107.2 | 358.5 | 4.8 |  |  |  | 161.2 | 7.9 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 80.6 |  |  |  |  | 78.7 | 83.5 | 0 |  |  | 6.5 | 145.5 | 47 | 63.6 | 33 | 18.4 | 18.8 | 88.2 | 179.3 | 180.3 | 184.4 | 43.3 | 16 | 35 | 3.4 | 12.6 | 52.2 |  |  | 45.8 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 90.5 | 171.5 | 169.6 | 200 | 266.8 | 68.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 98.7 | 84.5 | 63 | 73.5 | 30 | 0 |  |  | 143.7 | 146.6 | 171.3 | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 101.5 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 0 | 16.5 | 10 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20.4 |  | 8 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 8.8 | 27.4 | 0 | 2.4 | 11.4 | 1.6 |  | 0 | 9.9 | 4.7 | 6.6 | 9.9 | 4.4 | 37.3 | 0 | 38.5 | 62.6 | 3.4 | 2.4 | 0 | 10.5 | 3.5 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.3 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 17.7 | 6753.1 | 22.6 | 0 | 9.5 | 9.8 | 25.7083 | 18.9548 | 11.6 | 0 | 98.1631
09/06/2026 | 01:00 | 85.7 | 651.9 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 110.7 | 27 |  | 0 | 201 | 206.2 | 197.1 | 206.3 | 107.1 | 355.2 | 4.8 |  |  |  | 160.6 | 7.9 | 5.1 | 22.3 | 6.8 | 47.9 |  |  |  |  | 78.6 | 69.8 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 46.8 | 61.4 | 33 | 18.2 | 18.8 | 88.2 | 171.3 | 171.5 | 181.2 | 43 | 16.5 | 34.9 | 3.4 | 12.6 | 43.2 |  |  | 45.8 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 90.6 | 170.3 | 168.5 | 200 | 267.2 | 68.8 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 117.3 | 79.8 | 63 | 73.4 | 30.1 | 0 |  |  | 143.2 | 145.7 | 170.3 | 0 |  |  |  |  | 211 | 101.5 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0 | 34.1 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.4 |  | 8 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 10.7 | 26.6 | 0 | 2.4 | 11.2 | 1.6 |  | 0 | 9.9 | 4.6 | 6.6 | 10.1 | 7.5 | 28.9 | 0 | 40.3 | 67.6 | 3.6 | 4.9 | 0 | 10.5 | 3.5 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 11.7 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 9.4 |  |  | 18.5 |  |  | 11.4 | 16.7 | 6619.1 | 22.6 | 0 | 9.5 | 9.8 | 25.6762 | 18.9537 | 11.7 | 0 | 98.2299
09/06/2026 | 01:30 | 82.4 | 648.3 | 216.2 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 27.3 |  | 0 | 201.5 | 205.1 | 197.7 | 209.5 | 106.8 | 455.7 | 4.7 |  |  |  | 159.2 | 7.3 | 4.9 | 22.4 | 6.8 | 49.1 |  |  |  |  | 77.4 | 70.6 | 0 |  |  | 6.5 | 144.4 | 46 | 50.4 | 33.2 | 18.2 | 18.8 | 85.7 | 151.4 | 152.1 | 176.7 | 43.3 | 15.3 | 34.5 | 3.4 | 12.2 | 38.9 |  |  | 45.4 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 89.5 | 171.3 | 169.5 | 200 | 266.8 | 68 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.4 | 69.2 | 62.3 | 71.3 | 29.8 | 0 |  |  | 143.8 | 146.8 | 171.9 | 0 |  |  |  |  | 211.1 | 101.7 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0 | 34.5 | 0 | 0 | 0 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.2 |  | 8 | 3.8 | 15.4 | 0 | 0 | 11.7 | 33.9 | 0 | 2.4 | 11.2 | 1.6 |  | 0 | 9.9 | 4.7 | 6.2 | 9.4 | 11 | 22.4 | 0 | 30.4 | 60.8 | 2.9 | 2.2 | 0 | 10.3 | 3.5 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.5 | 8.8 |  |  | 18.3 |  |  | 11.4 | 16.3 | 6566 | 22.6 | 0 | 9.5 | 9.8 | 25.5654 | 18.9528 | 11.6 | 0 | 98.0182
09/06/2026 | 02:00 | 80.4 | 647.6 | 216.9 | 0 | 0 | 0 | 107 | 26.6 |  | 0 | 200 | 203.9 | 198.1 | 206.9 | 107 | 484.3 | 4.5 |  |  |  | 156.6 | 7.4 | 5 | 22.4 | 6.8 | 49.6 |  |  |  |  | 76.3 | 89.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 46 | 64.5 | 33.1 | 18.4 | 18.8 | 84.2 | 174.6 | 175.3 | 181 | 42.2 | 22.1 | 34.4 | 3.4 | 12 | 37.7 |  |  | 44.6 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 88.2 | 170.7 | 169.6 | 200 | 266.6 | 66.6 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 82.5 | 74.2 | 61.2 | 68.2 | 28.4 | 0 |  |  | 143.6 | 145.8 | 170 | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 101.5 | 8.1 | 3.3 | 8 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 19.9 |  | 5 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 14.1 | 33.2 | 0 | 2.4 | 11.2 | 1.6 |  | 0 | 9.9 | 4.9 | 6.3 | 8.5 | 16.7 | 25.9 | 0 | 18.8 | 44.1 | 2.1 | 1.5 | 0 | 10.2 | 3.4 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 9.1 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.5 | 9.3 |  |  | 18.4 |  |  | 11.4 | 16.2 | 6512.6 | 22.4 | 0 | 9.5 | 9.9 | 25.6039 | 18.9524 | 11.6 | 0 | 97.9563
09/06/2026 | 02:30 | 85 | 654.4 | 217.3 | 0 | 0 | 0 | 110.4 | 26.5 |  | 0 | 201.1 | 202.8 | 197.6 | 207.4 | 106.6 | 486.5 | 4.8 |  |  |  | 161.2 | 8 | 5.3 | 22.3 | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 86.5 | 79.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 46 | 65.8 | 33.9 | 18.6 | 18.8 | 87.1 | 182 | 182.5 | 181.6 | 43.3 | 25.7 | 35.8 | 3.4 | 12.6 | 76.3 |  |  | 20.2 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 41.3 | 170.1 | 168 | 199.3 | 265.5 | 69.1 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 103 | 85.3 | 63 | 68.5 | 29.6 | 0 |  |  | 144 | 146.2 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 101.7 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.4 |  | 5 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 9.6 | 28.1 | 0 | 2.4 | 11.2 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.9 | 6.4 | 8.9 | 13.7 | 23.6 | 0 | 22.4 | 45.9 | 2.1 | 1.8 | 0 | 10 | 3.4 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.1 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 9.4 |  |  | 18.4 |  |  | 10.5 | 17.7 | 6539.3 | 22.2 | 0 | 9.5 | 9.8 | 25.6906 | 18.9521 | 11.6 | 0 | 97.7428
09/06/2026 | 03:00 | 84.7 | 651.9 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 111.4 | 26.8 |  | 0 | 199.4 | 203.1 | 198.6 | 208.1 | 106.2 | 479.1 | 4.8 |  |  |  | 161.1 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 86.5 | 32 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 46 | 75.9 | 35.4 | 18.4 | 18.8 | 89.2 | 168.7 | 169.6 | 179 | 42.8 | 18.6 | 37.8 | 3.4 | 12.4 | 107.8 |  |  | 20.9 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 27.9 | 169 | 167.2 | 199 | 266 | 69 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 150.7 | 91.8 | 63 | 68.6 | 30 | 0 |  |  | 143.3 | 145.9 | 170.6 | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.6 |  | 5 | 3.7 | 15.5 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.6 |  | 0 | 9.9 | 4.8 | 6.5 | 9 | 17 | 21.1 | 0 | 24.5 | 20.6 | 2.3 | 2.1 | 0 | 10 | 3.4 | 8.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.5 | 15.4 | 8.9 |  |  | 18.4 |  |  | 11.3 | 17.6 | 6480.3 | 22.2 | 0 | 9.5 | 9.8 | 25.6672 | 18.9519 | 11.6 | 0 | 97.7192
09/06/2026 | 03:30 | 85.5 | 654.1 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 112.1 | 27.4 |  | 0 | 200.3 | 201.3 | 197.1 | 208.1 | 106.6 | 498.4 | 4.9 |  |  |  | 159.9 | 8 | 5.2 | 22.5 | 6.7 | 51.7 |  |  |  |  | 87.2 | 43.9 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 48.7 | 62.1 | 34.5 | 18.4 | 18.8 | 87.4 | 172.6 | 173.2 | 180.9 | 43.5 | 33.2 | 34.6 | 3.4 | 12.7 | 46.9 |  |  | 21.4 | 0 |  | 46 |  |  |  | 28.7 | 169 | 167.4 | 198.3 | 266.1 | 70.4 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 90.8 | 89.6 | 63.7 | 69.1 | 30.2 | 0 |  |  | 142.9 | 146.3 | 170.1 | 0 |  |  |  |  | 210.9 | 101.3 | 8 | 3.3 | 8.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0.2 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.5 |  | 5 | 3.8 | 15.5 | 0 | 0 | 4.6 | 13 | 0 | 2.5 | 6 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.8 | 6.7 | 9.2 | 24.7 | 15.8 | 0 | 15 | 24.6 | 1.3 | 0.6 | 0 | 10 | 3.4 | 8.2 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 9.1 |  |  | 19.1 |  |  | 10.9 | 17.8 | 6387.2 | 22.5 | 0 | 10.1 | 9.4 | 25.7455 | 18.9521 | 11.6 | 0 | 98.2976
09/06/2026 | 04:00 | 81.9 | 649.6 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 109.4 | 28.2 |  | 0 | 200.1 | 202.9 | 197.6 | 208.6 | 106.4 | 552.4 | 4.7 |  |  |  | 158.3 | 7.6 | 5 | 22.5 | 6.8 | 50.3 |  |  |  |  | 85.2 | 58.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 61 | 34.5 | 18.4 | 18.8 | 86.9 | 176.9 | 177.5 | 183.4 | 43.2 | 25.9 | 35.8 | 3.4 | 12 | 70.7 |  |  | 20.1 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 27.7 | 168.1 | 165.4 | 197.9 | 264.9 | 67.6 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 109 | 95.9 | 62.2 | 68.1 | 29.5 | 0 |  |  | 143.2 | 146.3 | 170.2 | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101 | 8.3 | 3.3 | 8.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0.6 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.8 | 20.2 |  | 5 | 3.8 | 15.5 | 0 | 0 | 4.9 | 14.4 | 0 | 2.5 | 6.2 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.8 | 6.4 | 8.8 | 17.3 | 17.6 | 0 | 10.9 | 16.5 | 0.6 | 0.4 | 0 | 10 | 3.4 | 8.2 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.2 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 9 |  |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 17.5 | 6475.4 | 22.7 | 0 | 9.5 | 9.4 | 25.6127 | 18.952 | 11.6 | 0 | 97.7647
09/06/2026 | 04:30 | 86.3 | 652.5 | 216.7 | 0 | 0 | 0 | 114.7 | 27 |  | 51.6 | 198.5 | 201.2 | 198.5 | 206 | 106.5 | 553.1 | 4.8 |  |  |  | 162.5 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 6.7 | 50 |  |  |  |  | 82.8 | 53.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 50.3 | 35.6 | 18.4 | 18.8 | 88.1 | 175.5 | 174.7 | 181.5 | 43.4 | 19.3 | 36.7 | 3.4 | 12.8 | 46.2 |  |  | 31.4 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 28 | 168.9 | 167.2 | 196.4 | 263.3 | 69.5 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 151.2 | 91.8 | 63.2 | 68.6 | 30.1 | 0 |  |  | 142.5 | 145.6 | 170.7 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 100.8 | 8.2 | 3.3 | 8.3 | 0 | 17.2 | 0 | 0.5 | 0 | 15.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.8 | 20.4 |  | 5 | 3.9 | 15.5 | 0 | 0 | 6.2 | 17.3 | 0 | 2.5 | 6.2 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.6 | 6.5 | 8.7 | 12.4 | 17.7 | 0 | 6.2 | 5.6 | 1.3 | 0.5 | 0 | 10 | 3.4 | 8.2 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 9.4 |  |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 16.8 | 6551.8 | 22.7 | 0 | 9.5 | 9.4 | 25.6704 | 18.9515 | 11.6 | 0 | 97.8219
09/06/2026 | 05:00 | 83.9 | 654.2 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 115.3 | 26.9 |  | 184 | 199.5 | 200.8 | 198.1 | 207 | 106.6 | 553.8 | 4.8 |  |  |  | 162.3 | 7.9 | 5.3 | 22.4 | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 84.1 | 27.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 58.9 | 34.8 | 18.4 | 18.8 | 85.6 | 165.6 | 166.9 | 171.9 | 43.3 | 18.1 | 36.2 | 3.4 | 12.3 | 46.2 |  |  | 31 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 27.9 | 169.7 | 168 | 196.1 | 263.4 | 68.1 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 113 | 91.6 | 62.9 | 68.4 | 29.8 | 0 |  |  | 143.8 | 146.2 | 171 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 100.9 | 8.1 | 3.2 | 8.3 | 0 | 17.8 | 0 | 1.4 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.8 | 20.3 |  | 5 | 3.9 | 15.5 | 0 | 0 | 6.4 | 19.1 | 0 | 2.5 | 7.7 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.3 | 6.5 | 10.1 | 19 | 14 | 0 | 0.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.4 | 8.2 | 7.2 | 8 | 7.6 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.4 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.6 | 8.8 |  |  | 18.5 |  |  | 6.4 | 16.6 | 6593.6 | 22.7 | 0 | 9.5 | 9.4 | 25.6501 | 18.9511 | 11.6 | 0 | 97.8012
09/06/2026 | 05:30 | 87.5 | 656.6 | 216.8 | 0 | 0 | 0 | 117.2 | 27.5 |  | 181.9 | 199.5 | 200.9 | 197.8 | 209.6 | 106.8 | 554.5 | 4.9 |  |  |  | 165.9 | 8.4 | 5.4 | 22.4 | 6.8 | 50.7 |  |  |  |  | 86.1 | 55.9 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 76.5 | 36.6 | 18.4 | 18.8 | 88.5 | 169.9 | 170.2 | 178.5 | 43.5 | 26.9 | 37.4 | 3.4 | 12.8 | 51 |  |  | 32.1 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 28.2 | 169.2 | 168 | 196.4 | 264.3 | 70.8 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 123.3 | 98.3 | 64.1 | 68.6 | 30.6 | 0 |  |  | 143.5 | 146.5 | 171.4 | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 101 | 8.1 | 3.3 | 8.4 | 0 | 19.1 | 0 | 0.7 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.8 | 20.8 |  | 5 | 3.9 | 15.5 | 0 | 0 | 6 | 15.9 | 0 | 2.5 | 7.8 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.3 | 6.7 | 10.2 | 15 | 15.9 | 0 | 2.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3.4 | 8.2 | 7.2 | 8 | 7.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 47.4 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.5 | 8.7 |  |  | 18.5 |  |  | 10.7 | 16.9 | 6733.9 | 22.7 | 0 | 9.5 | 9.4 | 25.6987 | 18.9513 | 11.4 | 0 | 97.65
09/06/2026 | 06:00 | 120.5 | 654.7 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 115.9 | 27.5 |  | 184.6 | 199.9 | 202.5 | 198.9 | 208.1 | 106.5 | 556.5 | 4.8 |  |  |  | 163.2 | 8 | 5.4 | 22.5 | 6.8 | 91.2 |  |  |  |  | 83 | 61.9 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 76 | 35 | 18.4 | 18.8 | 87.1 | 182.2 | 182.1 | 182.1 | 44 | 35.1 | 37 | 3.4 | 12.7 | 73.4 |  |  | 31.5 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 28 | 171.1 | 169.5 | 199.5 | 267.4 | 70.1 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 135.9 | 98.7 | 63.3 | 71.6 | 30.2 | 0 |  |  | 143.8 | 147.2 | 171.1 | 0 |  |  |  |  | 211.2 | 101.6 | 8.2 | 3.3 | 8.6 | 0 | 20.9 | 0 | 0.5 | 0 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.8 | 20.7 |  | 5 | 3.9 | 15.5 | 0 | 0 | 7.1 | 18.4 | 0 | 2.5 | 7.8 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4.1 | 6.6 | 9.7 | 6.5 | 24 | 0 | 1.9 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 9.7 | 3.4 | 7.8 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 64.8 | 0 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.6 | 15.6 | 8.9 |  |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 17.8 | 6912 | 22.7 | 0 | 9.5 | 9.4 | 25.6826 | 18.9509 | 11.6 | 0 | 97.8335
09/06/2026 | 06:30 | 129.7 | 651.6 | 216.8 | 0 | 0 | 30.3 | 113.2 | 26.5 |  | 184.1 | 201.9 | 205.8 | 199.5 | 205.9 | 107.3 | 547.3 | 4.8 |  |  |  | 161.5 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 90.3 |  |  |  |  | 80.2 | 68.4 | 0 |  |  | 6.5 | 145.4 | 50.9 | 64 | 33.7 | 18.3 | 18.8 | 88.8 | 177.3 | 177.6 | 184 | 43.5 | 40.8 | 37.1 | 3.4 | 12.3 | 45.2 |  |  | 48.5 | 0 |  | 46 |  |  |  | 40 | 171 | 169.5 | 198.5 | 265.8 | 68.5 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 122.7 | 92.4 | 61 | 74.4 | 29.9 | 0 |  |  | 143.8 | 146.5 | 171.6 | 0 |  |  |  |  | 211 | 102 | 8.3 | 3.3 | 8.3 | 0 | 26.9 | 1.1 | 0.5 | 0 | 15.3 | 9.8 | 0 | 4.7 | 2.3 | 1 | 2.1 | 3.7 | 20.3 |  | 4.3 | 3.9 | 15.5 | 0 | 0 | 5.9 | 10.5 | 0.1 | 2.5 | 8.4 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 3.9 | 6.6 | 9.5 | 0.3 | 27.4 | 0.5 | 4.3 | 8.5 | 0.1 | 0 | 0 | 9.5 | 3.3 | 7.7 | 7 | 7.8 | 7.8 | 1.4 | 4.4 | 0 | 1.6 | 0.6 | 50.7 | 0 | 1.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.1 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 17.5 | 7057.3 | 22.6 | 0 | 9.5 | 9.4 | 25.7069 | 18.9511 | 11.4 | 0 | 97.558
09/06/2026 | 07:00 | 128.5 | 650 | 216.4 | 0 | 0 | 29.9 | 111.5 | 26.7 |  | 183.8 | 199.9 | 203.7 | 198.7 | 209.8 | 107 | 549.4 | 4.7 |  |  |  | 160.1 | 8.1 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 90 |  |  |  |  | 69.9 | 65.2 | 0 |  |  | 6.5 | 144.2 | 50 | 53.4 | 35.6 | 18.3 | 18.8 | 88.2 | 156.6 | 157 | 177.3 | 43.2 | 20.1 | 33.5 | 3.4 | 12.3 | 44.4 |  |  | 48.4 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 40 | 171.7 | 169.8 | 200 | 267.3 | 69 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 83.7 | 75.7 | 60.8 | 74.4 | 29.8 | 0 |  |  | 143.7 | 146.4 | 170.9 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.9 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | 0 | 28.5 | 8.1 | 0.8 | 0 | 15.4 | 9.9 | 2.3 | 23.1 | 11.7 | 1 | 2.1 | 3.7 | 20.3 |  | 8 | 3.8 | 15.5 | 0.2 | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 0.7 | 2.5 | 9.4 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 3.6 | 6.3 | 9.3 | 1.2 | 24.1 | 1.9 | 17 | 32.2 | 1.8 | 2.1 | 0.9 | 9.5 | 3.3 | 7.7 | 7 | 7.8 | 8 | 1 | 44.9 | 0.8 | 9.7 | 0.6 | 74.5 | 0 | 7.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.9 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 8.9 |  |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 17.7 | 7069.1 | 22.6 | 0 | 9.2 | 9.4 | 25.8272 | 18.951 | 11.4 | 0 | 97.3782
09/06/2026 | 07:30 | 125.3 | 594.3 | 202.8 | 0 | 0 | 29 | 110.2 | 26.9 |  | 183.8 | 200.6 | 203.1 | 198.8 | 209.4 | 106.6 | 536.8 | 4.4 |  |  |  | 159.8 | 7.1 | 4.7 | 22.4 | 6.6 | 89.1 |  |  |  |  | 68.3 | 86.8 | 0 |  |  | 6.5 | 372.4 | 50.5 | 50.8 | 35.3 | 18.3 | 18.8 | 85.5 | 157.4 | 157.6 | 181.3 | 41.8 | 16.4 | 32.6 | 3.4 | 12 | 42.7 |  |  | 47.5 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 39.9 | 171.3 | 169.5 | 199.1 | 266.1 | 67.2 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 69.7 | 70.3 | 59.4 | 72.7 | 29.2 | 0 |  |  | 143.7 | 146.6 | 171.1 | 0 |  |  |  |  | 211.4 | 102 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0.1 | 32.3 | 36.3 | 0.3 | 0 | 15.2 | 10 | 2.7 | 77.2 | 40.5 | 1 | 1.8 | 3.6 | 20 |  | 8 | 3.8 | 15.5 | 1.3 | 1.3 | 8.1 | 17 | 1.2 | 2.5 | 10.6 | 1.4 |  | 0 | 9.9 | 3.6 | 6 | 8.7 | 1.2 | 20.3 | 3.8 | 22.9 | 32.2 | 3.9 | 2.7 | 2.9 | 9.5 | 3.3 | 8 | 7 | 7.8 | 8 | 0.8 | 134.1 | 4.2 | 17.3 | 0.6 | 43.4 | 0 | 15.7 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 3.4 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 9.2 |  |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 17.1 | 7399 | 22.6 | 0 | 9.2 | 9.6 | 25.9002 | 18.9508 | 11.4 | 0 | 97.651
09/06/2026 | 08:00 | 52.2 | 603.1 | 204.7 | 0 | 0 | 22.7 | 116.8 | 27.7 |  | 183.8 | 201 | 201.9 | 199.3 | 208.2 | 107.1 | 550.9 | 4.7 |  |  |  | 159 | 7.9 | 5.1 | 22.4 | 6.8 | 71.8 |  |  |  |  | 70.3 | 66.8 | 0 |  |  | 6.5 | 281 | 50.1 | 87.9 | 35.6 | 18.4 | 18.8 | 87.4 | 175 | 175.3 | 176 | 42.6 | 19.2 | 36.4 | 3.4 | 12.7 | 44.9 |  |  | 65.7 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 32.4 | 170 | 168.5 | 197.5 | 265.4 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 112.1 | 94.7 | 63 | 73.4 | 30 | 0 |  |  | 143 | 145.8 | 170.7 | 0 |  |  |  |  | 210.8 | 101.8 | 8.2 | 3.3 | 8.3 | 0.5 | 44.4 | 59.8 | 1 | 0 | 15.4 | 9.9 | 2.1 | 56.5 | 28.5 | 1 | 2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.4 | 3.7 | 15.5 | 2.4 | 3.1 | 11.9 | 25.6 | 1.4 | 2.5 | 13.9 | 1.5 |  | 0 | 9.9 | 4 | 6.4 | 9.5 | 0.5 | 24.5 | 5.9 | 12.1 | 31 | 0.9 | 0.9 | 4.7 | 9.8 | 3.3 | 8.3 | 7 | 7.8 | 8 | 1.5 | 188 | 9 | 50.6 | 0.6 | 16.6 | 0 | 42.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 2.3 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 9.5 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 16.8 | 7489.6 | 22.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 25.8226 | 18.9507 | 11.1 | 0 | 97.7733
09/06/2026 | 08:30 | 51 | 604.6 | 203.8 | 0 | 0 | 39.8 | 120 | 27.4 |  | 183.5 | 200.7 | 202.7 | 199.3 | 209.6 | 105.6 | 418.4 | 4.7 |  |  |  | 162.7 | 8 | 4.9 | 16.9 | 6.7 | 70.5 |  |  |  |  | 70.3 | 55.7 | 0 |  |  | 6.5 | 380.3 | 50.5 | 124.1 | 35.9 | 18.6 | 18.8 | 88.2 | 176.4 | 176.7 | 182.1 | 44 | 22.6 | 38.7 | 3.4 | 12.5 | 46.4 |  |  | 64.5 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 32.3 | 150.2 | 150.1 | 149.3 | 237 | 68.6 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 86.5 | 94 | 66.3 | 75.5 | 29.7 | 0 |  |  | 143.1 | 145.9 | 171.2 | 64.2 |  |  |  |  | 211.4 | 101.8 | 8.1 | 3.3 | 8.7 | 0.8 | 49.1 | 45.9 | 0 | 0 | 15.3 | 9.9 | 1.9 | 134.4 | 73.8 | 1 | 1.7 | 3.6 | 20.4 |  | 8.5 | 3.7 | 15.5 | 6.1 | 6.9 | 13.4 | 34 | 1.8 | 2.5 | 15.7 | 1.4 |  | 0 | 9.9 | 4.2 | 6.9 | 9.6 | 0 | 21.7 | 8.4 | 27.1 | 52.2 | 2.1 | 2.2 | 8.1 | 10.5 | 3.3 | 8.3 | 7.4 | 7.8 | 8 | 0.5 | 195.2 | 5.7 | 54.9 | 0.6 | 8 | 0 | 37.9 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 7.6 | 9.8 | 18.5 | 15.7 | 8.5 |  |  | 18.3 |  |  | 11.3 | 17.7 | 7620.2 | 22.6 | 0 | 9.7 | 9.6 | 25.6128 | 18.9506 | 11 | 0 | 97.4633
09/06/2026 | 09:00 | 46.9 | 599 | 202.2 | 0 | 0 | 39.8 | 112.5 | 27.1 |  | 183.2 | 201.4 | 202.9 | 196.8 | 208 | 106.3 | 416.6 | 4.6 |  |  |  | 159.6 | 7.3 | 4.9 | 18 | 6.8 | 69.8 |  |  |  |  | 69 | 60 | 0 |  |  | 6.5 | 435 | 50 | 127.5 | 35.3 | 18.4 | 18.8 | 86.3 | 174.8 | 175 | 181.7 | 43.1 | 19.6 | 37.1 | 3.4 | 12.2 | 42.4 |  |  | 62.1 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 32.2 | 151.9 | 151.9 | 153 | 242.9 | 67.2 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 104.9 | 90 | 65.4 | 75.2 | 28.8 | 0 |  |  | 142.5 | 144.8 | 171 | 102.9 |  |  |  |  | 210.9 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 8.5 | 0.9 | 45.7 | 33.5 | 0 | 0.1 | 15.2 | 9.9 | 3.5 | 125.3 | 59 | 1.1 | 1.9 | 3.8 | 20.1 |  | 8.5 | 3.7 | 15.5 | 6.5 | 7.6 | 12.8 | 35.8 | 2 | 2.5 | 15.8 | 1.4 |  | 0 | 9.9 | 4.2 | 6.4 | 9.2 | 0 | 22.4 | 13.1 | 24.8 | 34.9 | 3.8 | 1.4 | 12.3 | 10.5 | 3.3 | 7.6 | 7.9 | 8.2 | 8 | 0.5 | 201.1 | 7 | 65.7 | 0.6 | 5.8 | 0 | 46.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 5.8 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 9.6 |  |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 17.3 | 7671.8 | 22.6 | 1.7 | 11.2 | 9.6 | 25.2693 | 18.9512 | 10.8 | 5.1 | 105.2205
09/06/2026 | 09:30 | 44.9 | 599.9 | 202.1 | 0 | 0 | 59.6 | 112.9 | 63.5 |  | 182.9 | 200.3 | 202.8 | 195.8 | 206.5 | 106.4 | 418 | 4.5 |  |  |  | 160.6 | 7.3 | 4.8 | 22.5 | 6.8 | 70.4 |  |  |  |  | 68.6 | 50.1 | 0 |  |  | 6.5 | 408.1 | 49.3 | 123 | 33.1 | 18.2 | 18.8 | 86.6 | 155.6 | 156.3 | 171.7 | 42.1 | 21.8 | 37.1 | 3.4 | 12.1 | 42.4 |  |  | 61.6 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 31.9 | 169.9 | 168.2 | 198.8 | 264.7 | 66.5 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 114.2 | 84 | 65 | 75 | 27.6 | 0 |  |  | 142.8 | 145.3 | 171.2 | 186.5 |  |  |  |  | 210.4 | 101.2 | 8.3 | 3.3 | 8.2 | 1 | 45.2 | 34.4 | 0.3 | 0.1 | 14.5 | 10 | 3.4 | 158.2 | 70.9 | 1 | 1.9 | 3.9 | 20.1 |  | 8.5 | 3.7 | 15.5 | 5 | 5.9 | 13.2 | 36.6 | 2 | 2.4 | 15.8 | 1.4 |  | 0.1 | 9.9 | 3.9 | 6.3 | 9.2 | 0 | 19.6 | 14.3 | 27.3 | 43.8 | 3.3 | 2.2 | 18.5 | 10.5 | 3.3 | 7.5 | 7.9 | 8.2 | 8 | 1.4 | 204.1 | 7.5 | 65.7 | 0.6 | 0.9 | 0 | 48.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 8.5 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 10.3 |  |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 17.3 | 7889.7 | 22.6 | 3.2 | 9.6 | 9.4 | 25.0891 | 18.9526 | 10.8 | 5.1 | 104.7417
09/06/2026 | 10:00 | 48.6 | 604.6 | 205 | 0 | 0 | 68.1 | 117.2 | 78.9 |  | 182.2 | 199.4 | 203.7 | 194.9 | 206.4 | 106 | 300.6 | 4.7 |  |  |  | 161.1 | 8 | 5 | 22.5 | 6.8 | 69.6 |  |  |  |  | 70.3 | 72.1 | 0 |  |  | 6.5 | 434.8 | 50.3 | 130.4 | 34.6 | 18.3 | 18.8 | 88.6 | 175.2 | 176.3 | 181.5 | 44.1 | 33.2 | 37 | 3.4 | 12.5 | 42.6 |  |  | 63.4 | 0 |  | 47.5 |  |  |  | 32.2 | 169.2 | 167.6 | 199.4 | 265.1 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 114.1 | 94.7 | 66.3 | 75.3 | 29.5 | 0 |  |  | 141.6 | 144.5 | 169.5 | 181.9 |  |  |  |  | 209.5 | 100.9 | 8.2 | 3.3 | 8.3 | 1.1 | 43.2 | 36.9 | 0 | 0.1 | 14.7 | 9.9 | 5.4 | 75.9 | 39 | 1 | 1.9 | 3.8 | 20.5 |  | 8.5 | 3.7 | 15.5 | 6.6 | 7.2 | 11.5 | 34.8 | 2.5 | 2.6 | 15.8 | 1.4 |  | 0.2 | 9.8 | 4.1 | 6.4 | 9.5 | 0.1 | 24.1 | 25.3 | 26.5 | 35.4 | 4.2 | 2.3 | 19.5 | 10.5 | 3.3 | 7.5 | 7.5 | 8.2 | 8 | 0.5 | 205.5 | 8.7 | 82.6 | 0.6 | 0 | 0 | 54.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 8.5 | 9.9 | 18.6 | 15.7 | 10.4 |  |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 16.8 | 7867 | 23.4 | 3.2 | 9.7 | 9.4 | 24.9969 | 18.9537 | 10.6 | 5.1 | 105.3506
09/06/2026 | 10:30 | 49.1 | 602.9 | 203.1 | 0 | 0 | 67.8 | 113 | 78.5 |  | 181.9 | 200 | 204.2 | 195.6 | 205 | 105.7 | 447 | 4.7 |  |  |  | 162.4 | 7.5 | 4.9 | 22.5 | 6.7 | 69.3 |  |  |  |  | 69.7 | 114.5 | 0 |  |  | 6.5 | 437.2 | 49.6 | 55.8 | 37.7 | 18.3 | 18.8 | 87.5 | 176.2 | 176.6 | 181.5 | 43.3 | 31.4 | 35.7 | 3.4 | 12.2 | 49.7 |  |  | 62.9 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 113.8 | 169.6 | 167.3 | 199.2 | 264.1 | 67.7 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 92 | 93.1 | 65.9 | 73.4 | 29.8 | 0 |  |  | 141.8 | 144.1 | 169.8 | 183.3 |  |  |  |  | 209.5 | 100.8 | 8.2 | 3.3 | 8.3 | 1.2 | 45.3 | 33.8 | 0 | 0.1 | 14.8 | 10 | 5.5 | 92.9 | 49.3 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.2 |  | 8.5 | 3.7 | 15.5 | 4.3 | 5.2 | 13.5 | 38.4 | 2.6 | 2.5 | 15.8 | 1.4 |  | 0.2 | 9.8 | 4.1 | 6.2 | 9.1 | 1.6 | 26.3 | 15.6 | 29.1 | 35.3 | 4.3 | 2.1 | 22.6 | 10.5 | 3.2 | 7.5 | 7.3 | 8.2 | 8 | 0.4 | 128.8 | 19.1 | 62.7 | 0.6 | 0 | 0 | 48.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 8.1 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 11.1 |  |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 16.6 | 7963.5 | 23.5 | 3.1 | 9.7 | 9.4 | 24.8693 | 18.9542 | 10.6 | 5.1 | 105.2235
09/06/2026 | 11:00 | 48.7 | 605 | 205.1 | 0 | 0 | 68.2 | 113.4 | 79.2 |  | 180.1 | 198.7 | 203.1 | 194.2 | 204.9 | 105.7 | 346.1 | 4.7 |  |  |  | 161.9 | 8.1 | 5 | 22.5 | 6.8 | 69.8 |  |  |  |  | 70.5 | 64.4 | 0 |  |  | 6.5 | 431.9 | 52.1 | 60.6 | 34.5 | 18.4 | 18.8 | 89 | 176.2 | 176.9 | 180.8 | 43.5 | 40.3 | 36.1 | 3.4 | 12.4 | 99.3 |  |  | 63.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 124.6 | 168.5 | 166.4 | 197.7 | 263.8 | 69 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 85.6 | 100.5 | 66.3 | 73.3 | 30.2 | 20 |  |  | 140.8 | 143.6 | 168.9 | 181.7 |  |  |  |  | 209.3 | 100.5 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | 1.2 | 37 | 69.5 | 0 | 0.1 | 14.8 | 10 | 5.5 | 113 | 52.9 | 1 | 1.8 | 3.7 | 20.6 |  | 8.5 | 3.7 | 15.5 | 2.8 | 3.6 | 11.6 | 39.7 | 3.5 | 2.6 | 15.8 | 1.4 |  | 0.3 | 9.7 | 4.1 | 6.4 | 9.7 | 0.2 | 35.7 | 22 | 36.4 | 42.3 | 6.3 | 2.4 | 22 | 10.5 | 3.2 | 7.6 | 7.1 | 8 | 8 | 0 | 125.2 | 10.6 | 68.1 | 0.6 | 3.9 | 0 | 52.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 11.6 | 9.8 | 18.6 | 15.5 | 11.5 |  |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 17.7 | 7985.5 | 23.5 | 3 | 9.7 | 9.4 | 24.8393 | 18.9548 | 10.6 | 5 | 104.9941
09/06/2026 | 11:30 | 74.4 | 604.7 | 204.9 | 0 | 0 | 89.9 | 112.6 | 78 |  | 180 | 197.6 | 199.6 | 194.4 | 202.8 | 104.6 | 246.6 | 4.7 |  |  |  | 163.6 | 8.1 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 69.4 |  |  |  |  | 70.4 | 79.1 | 0 |  |  | 6.5 | 453.5 | 45.8 | 52.7 | 31.1 | 18.5 | 18.8 | 91.4 | 175.8 | 176.4 | 180.6 | 43.6 | 18.6 | 33.9 | 3.4 | 14.9 | 75.7 |  |  | 63.3 | 0 |  | 47.7 |  |  |  | 124.3 | 168.1 | 166.2 | 197.1 | 264.1 | 68.9 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 77.6 | 92.6 | 66.3 | 73.4 | 30.1 | 117.9 |  |  | 140.1 | 143.1 | 168.5 | 180.1 |  |  |  |  | 207.7 | 100.4 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | 1.3 | 35.9 | 43.5 | 0 | 0.1 | 14.8 | 9.9 | 5.5 | 133.5 | 65.6 | 1 | 1.8 | 3.7 | 20.5 |  | 8.5 | 3.7 | 15.2 | 4 | 4.6 | 12.5 | 39.9 | 4.8 | 2.5 | 15.7 | 1.4 |  | 0.4 | 9.7 | 4.1 | 6.5 | 8.9 | 0 | 32.4 | 27 | 40.5 | 48.5 | 5.5 | 3 | 29 | 10.5 | 3.2 | 8.1 | 7.1 | 7.9 | 8 | 0 | 143.9 | 14 | 76.2 | 0.6 | 36 | 0 | 51.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 11.1 | 9.8 | 18.4 | 15.7 | 11.3 |  |  | 18.5 |  |  | 7 | 16.6 | 8063.3 | 23.5 | 3 | 9.7 | 9.4 | 24.6474 | 18.9554 | 10.6 | 5 | 104.8028
09/06/2026 | 12:00 | 67.7 | 604.1 | 204.6 | 0 | 0 | 88.9 | 112.2 | 77.4 |  | 178.6 | 196.4 | 199.2 | 192.5 | 202.5 | 104.5 | 165.8 | 4.7 |  |  |  | 164 | 8.1 | 5 | 22.6 | 6.6 | 69.8 |  |  |  |  | 70.1 | 73.3 | 0 |  |  | 6.5 | 298.1 | 46.2 | 58.3 | 32.1 | 18.2 | 18.8 | 89.3 | 174.4 | 175.1 | 181.3 | 42.7 | 39.1 | 36.2 | 3.4 | 14.8 | 68 |  |  | 63.1 | 60 |  | 46.9 |  |  |  | 100.1 | 166.3 | 164.7 | 196.1 | 260.2 | 68.1 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 84.1 | 98.8 | 65.9 | 73.2 | 29.9 | 115.9 |  |  | 140 | 142.3 | 168.3 | 181.2 |  |  |  |  | 208.4 | 99.5 | 8.2 | 3.3 | 8.4 | 0.4 | 46.5 | 47.9 | 0 | 0.2 | 14.7 | 10 | 5.4 | 103.6 | 50 | 1 | 1.8 | 3.6 | 20.2 |  | 8.5 | 3.7 | 15.1 | 4.6 | 5.8 | 13.5 | 44.7 | 5.9 | 2.5 | 15.7 | 1.4 |  | 0.4 | 9.7 | 4.1 | 6.4 | 8.8 | 0.8 | 33.5 | 17 | 49.7 | 62.6 | 7.9 | 3.8 | 29 | 10.5 | 3.2 | 8.1 | 7.1 | 7.9 | 8 | 0 | 112.7 | 11.5 | 75.5 | 0.6 | 74.1 | 78.7 | 55.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 8.1 | 9.8 | 18.5 | 15.9 | 11.1 |  |  | 18.5 |  |  | 7 | 17.5 | 7938.9 | 23.5 | 3.5 | 9.7 | 9.4 | 24.5608 | 18.9561 | 10.4 | 5.1 | 105.1169
09/06/2026 | 12:30 | 69.6 | 600.6 | 202.3 | 0 | 0 | 60.2 | 113.6 | 79 |  | 178.3 | 197.7 | 200.9 | 193.9 | 203.6 | 104.4 | 166.9 | 4.6 |  |  |  | 161.5 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 68.8 |  |  |  |  | 69.8 | 87.3 | 0 |  |  | 6.5 | 299.7 | 46.9 | 59.8 | 32.8 | 18.4 | 18.8 | 88.5 | 176.9 | 177.7 | 181.7 | 43.4 | 40.8 | 40.3 | 3.4 | 12.9 | 95.6 |  |  | 62.8 | 59.9 |  | 47.3 |  |  |  | 100.1 | 166.6 | 164.4 | 196.2 | 258 | 68.6 | 32.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 79.9 | 100.8 | 65.8 | 73.3 | 29.8 | 65.1 |  |  | 140.9 | 143.4 | 168.7 | 103.1 |  |  |  |  | 206.7 | 99 | 8.2 | 3.3 | 8.4 | 1.3 | 51.8 | 30.9 | 0 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 5.4 | 71.2 | 36 | 1 | 2 | 3.6 | 20.4 |  | 8.5 | 3.7 | 15 | 6.5 | 8.8 | 16 | 48.2 | 5.6 | 2.5 | 15.5 | 1.4 |  | 0.3 | 9.6 | 3.6 | 6.4 | 8.7 | 1.8 | 41.6 | 16.5 | 55.5 | 65.5 | 6.8 | 3.9 | 26.1 | 10.5 | 3.2 | 8.1 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 91.5 | 7.6 | 53.1 | 0.6 | 103.1 | 86.2 | 40.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 9.8 | 18.5 | 15.7 | 10.9 |  |  | 18.5 |  |  | 7 | 18.2 | 7771.1 | 24.4 | 3.8 | 9.7 | 9.4 | 24.4088 | 18.9572 | 10.4 | 5.1 | 106.1659
09/06/2026 | 13:00 | 80.2 | 607.5 | 202.2 | 0 | 0 | 45.8 | 115.6 | 80.6 |  | 177.6 | 197.2 | 200.2 | 194.5 | 200.9 | 104.3 | 253.9 | 4.7 |  |  |  | 165.5 | 8.5 | 5.3 | 22.6 | 6.6 | 71.4 |  |  |  |  | 70.7 | 81.1 | 0 |  |  | 6.5 | 300.8 | 47.6 | 59.4 | 31.8 | 18.4 | 18.8 | 88 | 177.8 | 178.9 | 182.2 | 43.8 | 41.4 | 40.2 | 3.4 | 13.3 | 69.3 |  |  | 63.8 | 61 |  | 47.3 |  |  |  | 100.9 | 165.6 | 164.2 | 196.2 | 254.8 | 69.9 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 82.6 | 101 | 66.4 | 73.5 | 30.2 | 65.2 |  |  | 141.1 | 143.8 | 168.7 | 103.1 |  |  |  |  | 206.7 | 98.9 | 8.1 | 3.3 | 8.4 | 1.1 | 51.2 | 28.7 | 0 | 0.4 | 14.8 | 9.9 | 3.7 | 72.8 | 36.5 | 1 | 2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 3.7 | 15 | 7.1 | 8.7 | 13.8 | 42.9 | 5.6 | 2.4 | 15.6 | 1.4 |  | 0.4 | 9.5 | 3.7 | 6.6 | 9.3 | 0.9 | 51.3 | 13.8 | 54.2 | 63.6 | 9.2 | 7.5 | 23.3 | 10.5 | 3.2 | 8 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 93.4 | 10.1 | 48.3 | 0.6 | 104.7 | 91.3 | 37.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 6.4 | 9.8 | 18.6 | 15.6 | 10.1 |  |  | 16.3 |  |  | 6.9 | 17.6 | 7843.5 | 24.4 | 4 | 9.7 | 9.4 | 24.2205 | 18.958 | 10.4 | 10.2 | 111.2785
09/06/2026 | 13:30 | 89 | 607.5 | 203.8 | 0 | 0 | 45 | 114.5 | 75.6 |  | 178 | 198.5 | 200.2 | 194.6 | 202.8 | 104.6 | 189.3 | 4.7 |  |  |  | 163.1 | 8.1 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 51 |  |  |  |  | 70.2 | 121.5 | 0 |  |  | 6.5 | 300.7 | 47.6 | 0 | 30.3 | 18.3 | 18.8 | 85.4 | 176 | 176.7 | 183.3 | 43.3 | 44.9 | 36.5 | 3.4 | 12.9 | 88.6 |  |  | 33.1 | 25.1 |  | 47.2 |  |  |  | 100.4 | 167.6 | 166.1 | 197.7 | 257.1 | 68.5 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 133 | 106.6 | 66.1 | 73.5 | 29.9 | 65.3 |  |  | 140.9 | 143.8 | 168.5 | 103.3 |  |  |  |  | 207.2 | 99.4 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 0.7 | 53.2 | 38.4 | 0 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 3.7 | 69.5 | 35 | 1 | 1.8 | 3.6 | 20.4 |  | 8.5 | 3.7 | 15 | 7.1 | 8.9 | 13.1 | 40.7 | 5.3 | 2.4 | 10.6 | 1.4 |  | 0.2 | 9.2 | 3.7 | 6.5 | 9 | 6.5 | 55.7 | 20.3 | 55.7 | 63.8 | 7.6 | 7.1 | 18.3 | 10.5 | 3.2 | 7.6 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 82.1 | 5.8 | 51.5 | 0.6 | 90.8 | 88.6 | 37.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 9 | 9.8 | 18.6 | 15.7 | 10.4 |  |  | 18.5 |  |  | 7 | 17.8 | 7733.8 | 24.4 | 4 | 9.7 | 9.4 | 23.9106 | 18.9589 | 10.4 | 10 | 110.7695
09/06/2026 | 14:00 | 99.1 | 604.1 | 202.5 | 0 | 0 | 33 | 112.4 | 76.2 |  | 179 | 198.2 | 201.5 | 194.8 | 202.4 | 105.4 | 276.4 | 4.7 |  |  |  | 162.8 | 8 | 5.2 | 22.2 | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 70.2 | 129.4 | 0 |  |  | 6.5 | 300.7 | 46.4 | 30 | 32 | 18.3 | 18.8 | 88.9 | 176.3 | 176.8 | 181.7 | 43.2 | 24.9 | 33.1 | 3.4 | 13.3 | 67.7 |  |  | 33.3 | 0 |  | 47.4 |  |  |  | 100.5 | 168 | 166 | 198 | 261.3 | 68.5 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 76.1 | 89.7 | 66 | 73.4 | 29.9 | 64.6 |  |  | 140.4 | 142.4 | 168.2 | 182.6 |  |  |  |  | 207.8 | 99.4 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | 1.3 | 60 | 29.5 | 0 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 3 | 70.4 | 34.9 | 1 | 1.8 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 3.7 | 15 | 6.1 | 7.2 | 13.6 | 44.2 | 4.5 | 2.5 | 8.3 | 1.3 |  | 0.3 | 9.2 | 3.3 | 6.5 | 8.9 | 3.1 | 47.4 | 13 | 62 | 69.9 | 7.2 | 6.9 | 39.1 | 10.5 | 3.2 | 7.4 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 89.4 | 7.2 | 35.9 | 0.6 | 47.2 | 47 | 28.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 6.4 | 9.9 | 18.4 | 15.2 | 10.2 |  |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 17.9 | 7699.6 | 24.4 | 4 | 9.7 | 9 | 23.9329 | 18.9601 | 10.4 | 10.1 | 110.493
09/06/2026 | 14:30 | 140.7 | 601.7 | 200.6 | 0 | 0 | 59.9 | 108.2 | 20.4 |  | 178.4 | 197.2 | 198.8 | 192.4 | 202.6 | 104.7 | 437.1 | 4.7 |  |  |  | 164.7 | 8.2 | 5.2 | 22.4 | 6.7 | 48.4 |  |  |  |  | 70.7 | 175 | 56.4 |  |  | 6.5 | 348.1 | 45.8 | 74.8 | 32.7 | 18.2 | 18.8 | 87.7 | 175.9 | 176 | 178.6 | 43.9 | 18.6 | 35.3 | 3.4 | 13.1 | 43.1 |  |  | 33.2 | 0 |  | 45.9 |  |  |  | 100.1 | 164.9 | 163.3 | 194.7 | 259.4 | 68.8 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.3 | 91.9 | 63.1 | 73.1 | 30.3 | 117.9 |  |  | 138.2 | 140.9 | 166.1 | 178.2 |  |  |  |  | 207.6 | 99.6 | 8.1 | 3.3 | 8.3 | 1.2 | 71.2 | 32 | 0 | 0.3 | 14.8 | 9.9 | 4.6 | 64.6 | 36.7 | 1 | 1.8 | 3.5 | 20.6 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 6.1 | 7.9 | 15.7 | 49.5 | 3.1 | 2.5 | 8.3 | 1.3 |  | 0.3 | 9.3 | 3 | 6.5 | 9 | 1.3 | 42 | 8.6 | 80 | 81.6 | 10 | 7.4 | 29.1 | 10.5 | 3.3 | 7.7 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 98.1 | 3.3 | 33.1 | 0.6 | 11.8 | 17.3 | 27.7 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 8.2 | 9.7 | 18.6 | 15.3 | 9.1 |  |  | 18.4 |  |  | 7 | 17.6 | 8003.3 | 23.9 | 4 | 9.7 | 9 | 23.7711 | 18.9611 | 10.4 | 10.2 | 109.9323
09/06/2026 | 15:00 | 137.9 | 601.2 | 203.9 | 0 | 0 | 21.4 | 110.4 | 0 |  | 179.1 | 199.2 | 200.9 | 194.5 | 201.7 | 104.7 | 336.9 | 4.6 |  |  |  | 159.2 | 7.6 | 5 | 22.3 | 6.6 | 48.9 |  |  |  |  | 69.2 | 215.7 | 97.3 |  |  | 6.5 | 451.9 | 46 | 74.1 | 30.2 | 18.3 | 18.8 | 82.9 | 174.7 | 175.4 | 181.3 | 42.9 | 22.8 | 36.7 | 3.4 | 12.7 | 39.3 |  |  | 32 | 0 |  | 47.3 |  |  |  | 99.6 | 167.9 | 166 | 197.4 | 260.7 | 67.4 | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 144.9 | 101.8 | 62.5 | 73.4 | 29.8 | 116.5 |  |  | 140.6 | 143 | 169.4 | 180.2 |  |  |  |  | 206.9 | 99.1 | 8.2 | 3.3 | 8.2 | 1.2 | 80.1 | 15.6 | 0 | 0.2 | 14.8 | 10 | 3 | 36.5 | 18.3 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.3 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 4.2 | 4.6 | 17.3 | 59.4 | 1.8 | 2.5 | 8.3 | 1.3 |  | 0.3 | 9.3 | 3.3 | 6.4 | 8.6 | 0.4 | 44.3 | 4.7 | 78.8 | 79.3 | 11.5 | 9.6 | 13.3 | 10.5 | 3.3 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 44.9 | 6.3 | 50 | 0.6 | 1.8 | 4.3 | 40.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 3.8 | 9.8 | 18.4 | 15.2 | 9.3 |  |  | 18.6 |  |  | 6.9 | 15.2 | 8004.9 | 23.9 | 3.9 | 9.7 | 9 | 23.6789 | 18.9623 | 10.4 | 10.1 | 109.6412
09/06/2026 | 15:30 | 137.9 | 603.7 | 203.1 | 1.3 | 3.3 | 21.7 | 107.9 | 0 |  | 180 | 199.6 | 201.6 | 195.5 | 203.5 | 105.1 | 342.2 | 4.6 |  |  |  | 154.7 | 7.6 | 5 | 22.2 | 6.7 | 50 |  |  |  |  | 69.3 | 206.5 | 100.2 |  |  | 6.5 | 452.6 | 45 | 103.7 | 29.3 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 174.9 | 175.6 | 182.8 | 42.2 | 39 | 33.4 | 3.4 | 12.8 | 39 |  |  | 32.5 | 0 |  | 47 |  |  |  | 99.7 | 168.9 | 167.1 | 198.5 | 259.7 | 67.8 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 137.6 | 101.5 | 62.8 | 73.3 | 29.7 | 116.4 |  |  | 140.3 | 143.3 | 169.4 | 181.2 |  |  |  |  | 207.1 | 99.2 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0.8 | 87.3 | 15.9 | 0 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 2 | 46.9 | 19.4 | 1 | 2.1 | 3.7 | 20.3 |  | 4.5 | 3.7 | 15 | 3.4 | 3.4 | 20.4 | 71 | 0.6 | 2.5 | 8.3 | 1.4 |  | 0.2 | 9.1 | 3.3 | 6.3 | 8.6 | 0.9 | 44.5 | 3.1 | 67.9 | 79.9 | 10.4 | 9.2 | 7.2 | 10.5 | 3.2 | 7.8 | 7.1 | 7.8 | 8 | 0 | 45.4 | 2.5 | 9.5 | 0.6 | 2.1 | 10.2 | 8.9 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 3.1 | 9.9 | 18.6 | 15.5 | 8.7 |  |  | 18.6 |  |  | 6.9 | 17.2 | 7996.7 | 24.2 | 0.7 | 9.7 | 9 | 23.7869 | 18.9626 | 10.5 | 10.2 | 107.0495
09/06/2026 | 16:00 | 139.4 | 604.5 | 204.7 | 7.2 | 6.9 | 21.8 | 107 | 0 |  | 180.3 | 198.5 | 203.1 | 195.4 | 204.4 | 105.7 | 251 | 4.7 |  |  |  | 157.5 | 7.7 | 5 | 22.4 | 6.6 | 50.2 |  |  |  |  | 69.8 | 222 | 100.8 |  |  | 6.5 | 351.3 | 44.7 | 142 | 31.5 | 18.4 | 18.8 | 85 | 176.6 | 176.5 | 181.7 | 42.9 | 15.1 | 36.4 | 3.4 | 12.8 | 61.5 |  |  | 33 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 100.2 | 168.8 | 167.1 | 198 | 260.9 | 68.9 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 149.3 | 106.8 | 62.9 | 73.5 | 29.8 | 116.7 |  |  | 141.2 | 144 | 168.9 | 181.3 |  |  |  |  | 206 | 97.1 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0.6 | 86.1 | 14.7 | 0.5 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 2.1 | 17 | 8.3 | 1 | 1.9 | 3.7 | 20.4 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 2.9 | 3.5 | 23.5 | 73.5 | 0 | 2.4 | 8.3 | 1.4 |  | 0.2 | 9.2 | 3 | 6.5 | 8.9 | 3.4 | 41.5 | 3.3 | 83.1 | 97.3 | 13.1 | 9 | 4.5 | 10.5 | 3.2 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 8 | 1.3 | 20.4 | 2.4 | 9.3 | 0.6 | 53.4 | 87.4 | 6.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 1.6 | 9.8 | 18.5 | 15.2 | 9.2 |  |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 16.9 | 7995.1 | 24.4 | 0 | 9.7 | 9 | 23.7777 | 18.9642 | 10.5 | 10.2 | 106.5419
09/06/2026 | 16:30 | 138.7 | 603.5 | 203.8 | 3.7 | 3.7 | 44.6 | 105.2 | 0 |  | 175.7 | 199.8 | 203.6 | 194.4 | 204.3 | 105.3 | 170.6 | 4.6 |  |  |  | 158.4 | 7.7 | 5 | 22.4 | 6.8 | 49.1 |  |  |  |  | 69.8 | 199 | 58.1 |  |  | 6.5 | 446.2 | 45.9 | 136.9 | 30 | 18.4 | 18.8 | 85.2 | 174.5 | 175 | 181.8 | 43.6 | 36.1 | 33.8 | 3.4 | 12.7 | 144.2 |  |  | 32.6 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 99.9 | 169.6 | 167.3 | 198.9 | 263.7 | 67.7 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 170.5 | 111.6 | 62.8 | 73.3 | 29.9 | 83.3 |  |  | 141.7 | 144.5 | 163.7 | 76 |  |  |  |  | 208.5 | 99.5 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0.2 | 93.8 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 14.8 | 9.9 | 3.4 | 6.3 | 3.2 | 1 | 1.8 | 3.6 | 20.3 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 1.6 | 1.7 | 24.8 | 73.9 | 0 | 2.4 | 8.4 | 1.4 |  | 0.1 | 9.5 | 3.1 | 6.3 | 8.9 | 2.7 | 43.2 | 2.9 | 84.3 | 105.5 | 11.9 | 8.9 | 4.2 | 10.5 | 3.2 | 7.4 | 6.9 | 7.6 | 8 | 1.5 | 8.5 | 1.3 | 4.1 | 0.6 | 120.6 | 125.4 | 3.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.5 | 0.3 | 9.9 | 18.5 | 15.2 | 10.1 |  |  | 18.4 |  |  | 6.9 | 15.1 | 8003.2 | 23.7 | 0 | 9.7 | 9 | 23.8432 | 18.9652 | 10.5 | 8 | 103.7084
09/06/2026 | 17:00 | 137.7 | 602.5 | 204.6 | 3.7 | 3.7 | 54.7 | 105.9 | 0 |  | 182 | 199.9 | 203.9 | 194.8 | 206.1 | 105.8 | 298.2 | 4.6 |  |  |  | 159.3 | 7.9 | 5 | 22.6 | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 69.8 | 221.9 | 0 |  |  | 6.5 | 448.2 | 45.1 | 135.9 | 31.5 | 18.1 | 18.8 | 83.4 | 174.4 | 175.5 | 181.2 | 42.7 | 38.1 | 35.6 | 3.4 | 12.5 | 142.7 |  |  | 56.4 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 99.7 | 169.1 | 167.5 | 198.6 | 261.2 | 68.8 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 190.4 | 112 | 62.9 | 73.1 | 29.9 | 64.6 |  |  | 141.2 | 144 | 150.6 | 0 |  |  |  |  | 209.1 | 100 | 8.2 | 3.3 | 8.1 | 0 | 92.5 | 1.5 | 1 | 0.1 | 14.7 | 9.9 | 2.4 | 3.5 | 1.7 | 1 | 1.8 | 3.6 | 20.5 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 0.9 | 0.9 | 24.9 | 71.8 | 0 | 2.4 | 12.4 | 1.4 |  | 0 | 9.5 | 3.1 | 6.2 | 8.9 | 5.8 | 42.8 | 0.4 | 77.2 | 97.5 | 9.4 | 8.4 | 3.6 | 10.5 | 3.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 8 | 2.4 | 3.7 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | 115.6 | 121.6 | 0.4 | 3.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0.6 | 9.9 | 18.4 | 15.1 | 9.5 |  |  | 18.7 |  |  | 7 | 16.4 | 8008.1 | 23.8 | 0 | 9.7 | 9 | 24.2391 | 18.9656 | 10.6 | 8.1 | 104.4047
09/06/2026 | 17:30 | 137.7 | 603.3 | 203.2 | 3.7 | 3.7 | 59.7 | 105.4 | 0 |  | 182.5 | 199.9 | 204.8 | 194.2 | 204.1 | 106.1 | 446.3 | 4.6 |  |  |  | 153.1 | 7.2 | 4.7 | 22.6 | 6.8 | 49.8 |  |  |  |  | 69.3 | 167 | 0 |  |  | 6.5 | 448.3 | 45.3 | 134.7 | 29.8 | 18.3 | 18.8 | 82.9 | 173.9 | 175.1 | 182 | 42.1 | 42.6 | 33.2 | 3.4 | 12.6 | 80.9 |  |  | 66.3 | 0 |  | 46.9 |  |  |  | 99.7 | 169.7 | 168 | 199.6 | 263.4 | 68.2 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 139.7 | 105 | 62.6 | 75.2 | 29.6 | 64.8 |  |  | 141.8 | 144.3 | 166.5 | 0 |  |  |  |  | 209.6 | 100.3 | 7.9 | 3.3 | 8.1 | 0 | 77 | 0 | 0.8 | 0 | 14.7 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.2 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 0.2 | 0.1 | 19.5 | 58.2 | 0 | 2.4 | 14.8 | 1.5 |  | 0 | 9.5 | 2.8 | 6.2 | 8.7 | 8.2 | 38.9 | 0 | 69.6 | 90.4 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 10.5 | 3.2 | 7.4 | 6.9 | 7.5 | 8 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.7 | 149.4 | 0 | 4 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.5 | 15.3 | 10.7 |  |  | 18.3 |  |  | 7 | 17.8 | 7985.3 | 23.7 | 0 | 9.7 | 9 | 24.5763 | 18.9653 | 10.6 | 16.2 | 112.7416
09/06/2026 | 18:00 | 140.5 | 650.2 | 211.2 | 3.7 | 3.7 | 40.1 | 109.1 | 0 |  | 183.5 | 201.1 | 206 | 194.7 | 205.9 | 106.6 | 441.1 | 4.7 |  |  |  | 160.1 | 7.4 | 5.2 | 22.6 | 6.8 | 49.8 |  |  |  |  | 70 | 128.4 | 0 |  |  | 6.5 | 449.3 | 43.9 | 128.7 | 28.6 | 18.3 | 18.8 | 89.3 | 175.3 | 176.5 | 181.6 | 43.3 | 18 | 33.8 | 3.4 | 12.8 | 40.9 |  |  | 66.8 | 0 |  | 47 |  |  |  | 100.7 | 170.5 | 168.6 | 200 | 263.7 | 68.8 | 34 |  |  |  | 25.7 |  |  | 2.7 | 76.7 | 87 | 63 | 75.5 | 29.9 | 64.9 |  |  | 142.1 | 144.9 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 209.9 | 100.6 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0 | 64.5 | 0 | 0.6 | 0 | 14.7 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 17.6 | 53 | 0 | 2.4 | 16.5 | 1.5 |  | 0 | 9.5 | 3.1 | 6.1 | 8.9 | 12.3 | 40.5 | 0 | 70.3 | 87 | 10.1 | 6.5 | 0 | 10.5 | 3.2 | 7.6 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.8 | 130.7 | 0 | 4 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15.1 | 11.8 |  |  | 18.3 |  |  | 9.5 | 17.9 | 7857.2 | 23.7 | 2.9 | 10.5 | 9 | 24.8858 | 18.9642 | 10.8 | 16.2 | 116.95
09/06/2026 | 18:30 | 172.4 | 652.3 | 216.9 | 3.7 | 3.6 | 45 | 145.7 | 0 |  | 183.2 | 201.3 | 206 | 194.6 | 207.2 | 106.4 | 448.5 | 4.7 |  |  |  | 160.8 | 7.4 | 4.8 | 22.6 | 6.8 | 131 |  |  |  |  | 100.2 | 141 | 0 |  |  | 6.5 | 449.1 | 43.7 | 120.3 | 29.4 | 18.4 | 18.8 | 87.4 | 175.2 | 176.3 | 181.8 | 42.9 | 21.9 | 33.9 | 3.4 | 12.8 | 79.6 |  |  | 76.6 | 0 |  | 47.2 |  |  |  | 100.8 | 170.6 | 168.7 | 200 | 265.2 | 68.7 | 34.1 |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.7 | 91.5 | 72.2 | 63 | 75.6 | 30 | 64.9 |  |  | 142.7 | 145.4 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 100.7 | 8.2 | 3.3 | 7.9 | 0 | 56.4 | 0 | 0.1 | 0 | 13.6 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 16.8 | 50.8 | 0 | 2.4 | 16.9 | 1.5 |  | 0 | 9.8 | 3.3 | 5.7 | 8.9 | 11 | 38.3 | 0 | 63.7 | 81.2 | 9.1 | 4.9 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 94.2 | 82.2 | 0 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15.2 | 11.1 |  |  | 18.5 |  |  | 11.4 | 17.9 | 8017.4 | 24.1 | 7.4 | 10.4 | 9 | 25.1572 | 18.962 | 10.9 | 16.1 | 122.0192
09/06/2026 | 19:00 | 170.5 | 652.3 | 216.2 | 0 | 0 | 64.3 | 151.9 | 0 |  | 184 | 201.8 | 206.6 | 195.6 | 206.3 | 107.3 | 279.8 | 4.7 |  |  |  | 158 | 7.2 | 4.7 | 22.4 | 6.7 | 130.7 |  |  |  |  | 99.8 | 132.6 | 0 |  |  | 6.5 | 449.7 | 44.3 | 125.6 | 29.4 | 18.4 | 18.8 | 86.2 | 175 | 175.7 | 182.4 | 42.6 | 32 | 33.5 | 3.4 | 12.7 | 137.5 |  |  | 76.3 | 25.8 |  | 47.1 |  |  |  | 123.8 | 171.3 | 169.5 | 200 | 264 | 68.2 | 33.9 |  |  |  | 35.8 |  |  | 2.7 | 118.9 | 78 | 63 | 75.6 | 29.8 | 65.4 |  |  | 143.3 | 146.1 | 170 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 100.8 | 8.1 | 3.3 | 7.9 | 0 | 48.8 | 0 | 0.4 | 0 | 14.2 | 9.9 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.4 | 20.4 |  | 8.1 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 16.1 | 48.6 | 0 | 2.4 | 18.6 | 1.5 |  | 0 | 9.8 | 3.1 | 5.7 | 8.8 | 9.6 | 40.1 | 0 | 64.7 | 90.1 | 6.6 | 6.7 | 0 | 10.5 | 3.1 | 7.9 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.1 | 55.8 | 0 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.4 | 15.2 | 11.9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17.6 | 7970.6 | 23.9 | 7.7 | 10.7 | 9 | 25.3223 | 18.9591 | 11 | 16.2 | 122.7814
09/06/2026 | 19:30 | 179.2 | 654.2 | 216.7 | 0 | 0 | 65.2 | 152.5 | 0 |  | 183.8 | 201.4 | 205.5 | 195.5 | 206.9 | 106.4 | 190.6 | 4.7 |  |  |  | 160.6 | 7.7 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 131.2 |  |  |  |  | 100.7 | 146.5 | 0 |  |  | 6.5 | 449.2 | 44.3 | 134.7 | 31.2 | 18.4 | 18.8 | 86.9 | 177.7 | 178.2 | 182.3 | 43.3 | 41.6 | 34.3 | 3.4 | 13.1 | 126.7 |  |  | 77 | 25 |  | 47 |  |  |  | 124.2 | 170.4 | 168.5 | 200 | 265.6 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 36.5 |  |  | 2.7 | 175.9 | 91.2 | 63.1 | 75.6 | 30.2 | 15.7 |  |  | 142.5 | 145.3 | 169.6 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 100.9 | 8 | 3.3 | 7.9 | 0 | 53.2 | 0 | 0.1 | 0 | 14.2 | 10 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.4 | 20.7 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 16.7 | 48 | 0 | 2.4 | 18.7 | 1.5 |  | 0 | 9.8 | 3.1 | 5.9 | 9.1 | 9.4 | 50.1 | 0 | 68.2 | 89.2 | 7.6 | 7.8 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61 | 49.1 | 0 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15 | 11.5 |  |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 17.7 | 7945.8 | 24.2 | 7.9 | 10.7 | 9 | 25.4208 | 18.9571 | 11 | 16.2 | 123.3779
09/06/2026 | 20:00 | 176.7 | 652.4 | 216.5 | 0 | 0 | 65 | 143.8 | 0 |  | 183.7 | 201.5 | 205.8 | 195.6 | 205.3 | 107.1 | 277.2 | 4.7 |  |  |  | 158.8 | 7.3 | 5 | 22.6 | 6.8 | 131 |  |  |  |  | 100.2 | 170.1 | 0 |  |  | 6.5 | 449 | 44 | 133.9 | 28.7 | 18.4 | 18.8 | 86.9 | 175.1 | 176.3 | 182.2 | 42.7 | 24.1 | 33.7 | 3.4 | 12.8 | 147.5 |  |  | 76.6 | 25 |  | 45.2 |  |  |  | 124.1 | 170.8 | 168.8 | 200 | 264.7 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.7 | 163.2 | 83.6 | 63.1 | 77.5 | 30 | 0 |  |  | 142.8 | 145.6 | 168.9 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101 | 8.1 | 3.3 | 8.1 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 10 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.4 |  | 8.2 | 3.7 | 15 | 0 | 0 | 17.4 | 50.7 | 0 | 2.4 | 18.7 | 1.5 |  | 0 | 9.8 | 3.5 | 5.8 | 8.9 | 7.3 | 70.4 | 0 | 64.7 | 91.1 | 6.8 | 4.5 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.3 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.7 | 21.3 | 0 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.4 | 14.9 | 11.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 16.6 | 7953.4 | 24 | 7.9 | 10.7 | 9 | 25.4566 | 18.9552 | 10.8 | 16.1 | 122.9118
09/06/2026 | 20:30 | 178.5 | 652.8 | 216.2 | 0 | 0 | 65.1 | 121.1 | 0 |  | 183.5 | 201.5 | 205.9 | 196.1 | 206 | 106.6 | 279.4 | 4.7 |  |  |  | 159.8 | 7.8 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 100.4 | 215.8 | 0 |  |  | 6.5 | 449.1 | 44.7 | 135 | 31.3 | 18.4 | 18.8 | 87.5 | 177 | 177.7 | 182.1 | 42.7 | 18.3 | 37.9 | 3.4 | 13.1 | 63.5 |  |  | 76.8 | 25.1 |  | 45.4 |  |  |  | 124.2 | 170.5 | 168.9 | 200 | 265.3 | 69 | 34.1 |  |  |  | 36.3 |  |  | 2.7 | 169 | 91 | 63.1 | 77.9 | 30 | 0 |  |  | 142.8 | 145.6 | 169.3 | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.2 | 8.1 | 3.3 | 7.8 | 0 | 69.2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 20.6 |  | 8.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 17.2 | 53.3 | 0 | 2.4 | 18.7 | 1.5 |  | 0 | 9.8 | 3.5 | 5.8 | 8.9 | 11.4 | 67.3 | 0 | 56.6 | 80.8 | 6.3 | 5.7 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.3 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 33.2 | 37.2 | 0 | 4.1 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.4 | 15.1 | 11.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17.6 | 7940.6 | 24.3 | 7.9 | 11.5 | 9 | 25.5407 | 18.9539 | 11 | 16.2 | 124.3946
09/06/2026 | 21:00 | 179.4 | 651.7 | 215.7 | 0 | 0 | 40.1 | 108.2 | 0 |  | 184.1 | 201.5 | 205.3 | 195.9 | 207.1 | 107 | 277.3 | 4.7 |  |  |  | 158.9 | 7.6 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 100.2 | 213.1 | 0 |  |  | 6.5 | 449.1 | 44.4 | 143.3 | 29.3 | 18.4 | 18.8 | 87 | 177.1 | 177.4 | 182.2 | 43.6 | 30.9 | 37.5 | 3.4 | 12.9 | 53.6 |  |  | 76.6 | 24.8 |  | 45.3 |  |  |  | 124.1 | 170.5 | 168.5 | 200 | 264.4 | 68.6 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 130.4 | 90.5 | 63 | 77.8 | 29.9 | 0 |  |  | 142.9 | 145.6 | 169.2 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 100.9 | 8.1 | 3.3 | 7.8 | 0 | 69 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 20.4 |  | 8.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 20 | 51.6 | 0 | 2.4 | 18.7 | 1.4 |  | 0 | 9.8 | 3.5 | 5.8 | 8.8 | 14.4 | 62.1 | 0 | 57.3 | 78.3 | 6.1 | 4.7 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.3 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.8 | 72.3 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.4 | 15 | 10.9 |  |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 17.5 | 7884.5 | 24.4 | 7.9 | 11.9 | 9 | 25.6727 | 18.9528 | 11 | 16.1 | 124.9254
09/06/2026 | 21:30 | 176 | 649.3 | 215.2 | 0 | 0 | 39 | 104.3 | 0 |  | 183.3 | 201.1 | 206.1 | 196.3 | 206.3 | 106.6 | 447.8 | 4.5 |  |  |  | 159.3 | 7.4 | 5 | 22.5 | 6.6 | 130.1 |  |  |  |  | 99.3 | 103.3 | 0 |  |  | 6.5 | 448.5 | 44.5 | 60.1 | 30.7 | 18.3 | 18.8 | 86.2 | 173.2 | 174 | 181.8 | 42.9 | 29.9 | 37 | 3.4 | 12.8 | 85.5 |  |  | 75.4 | 25.3 |  | 45.4 |  |  |  | 74.8 | 170.8 | 168.9 | 200 | 266.6 | 67.1 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 144.7 | 75.2 | 62.3 | 71.7 | 29.5 | 0 |  |  | 143 | 145.9 | 169.8 | 0 |  |  |  |  | 210.2 | 101.1 | 8 | 3.3 | 7.8 | 0 | 75.1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.5 | 20.1 |  | 8.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 19.1 | 56.1 | 0 | 2.4 | 18.7 | 1.4 |  | 0 | 9.8 | 3.5 | 5.7 | 8.6 | 14.4 | 68.3 | 0 | 51.7 | 73.8 | 4.2 | 2.2 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 56.9 | 46.3 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.4 | 18.3 | 14.5 | 10.9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 16.5 | 7778.2 | 24.4 | 7.9 | 12 | 9 | 25.7521 | 18.9514 | 11.1 | 16.1 | 125.2036
09/06/2026 | 22:00 | 176.5 | 650.5 | 216.3 | 0 | 0 | 39.4 | 104.1 | 0 |  | 183.9 | 201.3 | 206 | 196.5 | 206.6 | 107.1 | 448.2 | 4.7 |  |  |  | 158.8 | 7.6 | 5 | 22.5 | 6.6 | 129.9 |  |  |  |  | 99.8 | 125 | 0 |  |  | 6.5 | 448.9 | 45.8 | 69.8 | 30.7 | 18.3 | 18.8 | 85.4 | 174.4 | 175 | 181.7 | 43.5 | 17.3 | 37.7 | 3.4 | 12.8 | 40.6 |  |  | 51 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 74.9 | 170.5 | 168.8 | 200 | 265.4 | 68.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 162.3 | 77.1 | 62.6 | 69.9 | 29.8 | 0 |  |  | 142.7 | 145.4 | 169.5 | 0 |  |  |  |  | 210.3 | 101.2 | 8 | 3.3 | 8 | 0 | 72.2 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.5 | 20.5 |  | 8.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 19.1 | 58.2 | 0 | 2.4 | 17.3 | 1.4 |  | 0 | 9.8 | 3.6 | 5.7 | 8.6 | 14.1 | 76.8 | 0 | 58.8 | 74.2 | 6.6 | 5.9 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 62.4 | 48.4 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.3 | 18.4 | 14.8 | 9.7 |  |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 16.5 | 7756 | 24.4 | 7.9 | 12.1 | 9 | 25.838 | 18.95 | 11.2 | 16 | 125.3881
09/06/2026 | 22:30 | 179.1 | 651.3 | 215.9 | 0 | 0 | 39.1 | 106.2 | 0 |  | 62.8 | 201.1 | 205.9 | 196.3 | 207.1 | 106.3 | 448.2 | 4.6 |  |  |  | 159 | 7.6 | 5.2 | 22.6 | 6.8 | 83.1 |  |  |  |  | 100 | 103.5 | 0 |  |  | 6.5 | 398.7 | 45.6 | 63.1 | 30.8 | 18.2 | 18.8 | 87.8 | 174.4 | 175 | 181.6 | 42.8 | 44.4 | 37.5 | 3.4 | 12.7 | 50.3 |  |  | 51 | 0 |  | 45 |  |  |  | 75 | 170.3 | 168.6 | 200 | 266.8 | 68.1 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 156.9 | 83.2 | 62.6 | 69.9 | 29.9 | 0 |  |  | 142.9 | 145.6 | 155.5 | 0 |  |  |  |  | 210.5 | 101.3 | 7.9 | 3.3 | 8 | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 14.1 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 3.5 | 20.4 |  | 8.2 | 3.6 | 15 | 0 | 0 | 16.3 | 48 | 0 | 2.4 | 13 | 1.4 |  | 0 | 9.8 | 3.6 | 5.8 | 7.6 | 15.4 | 79.1 | 0 | 65.1 | 83.1 | 8.5 | 4.3 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.8 | 51.9 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.3 | 18.3 | 14.9 | 10.2 |  |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 16 | 7534.6 | 24.4 | 7.9 | 12.1 | 9 | 25.9034 | 18.9489 | 11.2 | 16 | 125.4523
09/06/2026 | 23:00 | 176.3 | 650.4 | 215.6 | 0 | 0 | 39.5 | 106.4 | 0 |  | 0 | 199.8 | 205.5 | 196.8 | 207 | 107.4 | 350 | 4.6 |  |  |  | 159.7 | 7.5 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 87.4 |  |  |  |  | 99.6 | 84.2 | 0 |  |  | 6.5 | 399.5 | 45 | 62.9 | 30 | 18.2 | 18.8 | 86.6 | 173.6 | 174.4 | 182.3 | 43 | 29.3 | 37.2 | 3.4 | 12.7 | 51.8 |  |  | 50.8 | 0 |  | 45 |  |  |  | 75 | 170.3 | 168.6 | 200 | 265.3 | 67.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 159.9 | 82.9 | 62.6 | 69.9 | 29.6 | 0 |  |  | 142.7 | 145.5 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 210.6 | 101.4 | 8.1 | 3.3 | 7.9 | 0 | 54 | 0 | 0.4 | 0 | 14 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.5 | 20.1 |  | 8.1 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 14.9 | 41.9 | 0 | 2.4 | 13 | 1.4 |  | 0 | 9.7 | 3.6 | 5.8 | 7.3 | 21.5 | 79.7 | 0 | 51.7 | 80 | 4.5 | 2.3 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 55 | 45.8 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.4 | 18.3 | 14.8 | 10.1 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 16.6 | 7286.9 | 24.4 | 7.9 | 12.1 | 9 | 26.026 | 18.9488 | 11.2 | 16 | 125.5748
09/06/2026 | 23:30 | 176 | 649 | 215.4 | 0 | 0 | 39.4 | 106.5 | 0 |  | 0 | 201.2 | 207.1 | 197.2 | 208.6 | 106.8 | 247.7 | 4.6 |  |  |  | 158.8 | 7.5 | 5 | 22.5 | 6.8 | 86.1 |  |  |  |  | 99.5 | 90.5 | 0 |  |  | 6.5 | 400.5 | 45 | 52.8 | 30.9 | 18.3 | 18.8 | 86.7 | 174.5 | 174.7 | 181.6 | 43 | 22.8 | 27.1 | 3.4 | 0 | 56.4 |  |  | 50.9 | 0 |  | 45.1 |  |  |  | 75.2 | 171.2 | 169.6 | 200 | 266.4 | 67.6 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 74.6 | 68.2 | 62.6 | 72.9 | 29.7 | 0 |  |  | 143.9 | 146.5 | 149.2 | 0 |  |  |  |  | 210.7 | 101.4 | 8 | 3.3 | 8 | 0 | 45.4 | 0 | 0.6 | 0 | 14.1 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.4 | 0 | 0 | 12.6 | 37.8 | 0 | 2.4 | 13 | 1.4 |  | 0 | 9.7 | 3.6 | 5.8 | 7.4 | 17.9 | 78.7 | 0 | 54.3 | 80.1 | 3.8 | 3 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.6 | 46.6 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.4 | 18.3 | 14.8 | 9.4 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17 | 7049 | 24.6 | 7.9 | 10.8 | 9 | 26.0893 | 18.9482 | 11.2 | 16 | 124.5375
10/06/2026 | 00:00 | 92.5 | 650.5 | 216.5 | 0 | 0 | 11 | 106.1 | 0 |  | 0 | 201 | 205.8 | 196.7 | 206.1 | 106.7 | 276.8 | 4.6 |  |  |  | 158.4 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 | 86.5 |  |  |  |  | 79.6 | 110.9 | 0 |  |  | 6.5 | 300.1 | 45.3 | 68.9 | 31.1 | 18.2 | 18.8 | 85.3 | 174.3 | 175.6 | 181.8 | 42.2 | 27.5 | 20.7 | 3.4 | 0 | 120.6 |  |  | 51.1 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 75.2 | 170.8 | 169.1 | 200 | 266 | 68 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 182.6 | 89.5 | 62.6 | 71.9 | 29.7 | 0 |  |  | 143.4 | 146 | 148.6 | 0 |  |  |  |  | 210.4 | 101.3 | 8.1 | 3.3 | 7.9 | 0 | 48 | 0 | 1.1 | 0 | 14 | 9.9 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 16.1 | 0 | 0 | 15.4 | 38.1 | 0 | 2.4 | 13 | 1.4 |  | 0 | 9.7 | 3.6 | 5.8 | 7.4 | 21.2 | 75 | 0 | 44.8 | 73.1 | 4.8 | 2.1 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32.2 | 24.4 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.3 | 18.4 | 14.8 | 8.7 |  |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 17.5 | 6990.1 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26.1139 | 18.9488 | 11.2 | 16.1 | 115.5626
EJEC |  | 2698.35 | 15129.65 | 5055.8 | 13.5 | 14.3 | 861.9 | 2741 | 637.6 | 0 | 3238.35 | 4800.75 | 4883.8 | 4710.55 | 4948.1 | 2548.75 | 9206.45 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 3849.55 | 185.7 | 121.6 | 522.95 | 161.55 | 1799.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1929.05 | 2586.6 | 206.4 | 0 | 0 | 156 | 7172.7 | 1126.8 | 2002.65 | 780.55 | 440.25 | 451.2 | 2089.35 | 4164.8 | 4179.35 | 4342.85 | 1034.4 | 659.05 | 848.9 | 81.6 | 292.7 | 1630.3 | 0 | 0 | 1220.3 | 178.5 | 0 | 1108.55 | 0 | 0 | 0 | 1856.5 | 4050.9 | 4009.85 | 4721.2 | 6312.2 | 1643.4 | 812.4 | 0 | 0 | 0 | 103.05 | 0 | 0 | 66.3 | 2834.95 | 2164.9 | 1523.5 | 1748.7 | 714.8 | 702.55 | 0 | 0 | 3417.1 | 3482.4 | 4023.75 | 1275.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.95 | 2417.7 | 195.1 | 79.15 | 196.3 | 8.45 | 1189.75 | 330 | 6.4 | 1.5 | 357.85 | 183.55 | 69.65 | 778.5 | 386.75 | 24.05 | 47.3 | 87.25 | 488.55 | 0 | 172 | 89.15 | 366.15 | 44.95 | 53.5 | 327.05 | 953.15 | 27.5 | 58.8 | 303.05 | 34.8 | 0 | 1.95 | 233.25 | 91.95 | 150.3 | 215.1 | 193 | 947.9 | 120.7 | 1034.5 | 1389.7 | 126.75 | 93.85 | 169.35 | 247.75 | 78.05 | 189.5 | 167.65 | 182.8 | 187.15 | 19.45 | 1132.65 | 72.35 | 462.95 | 14.4 | 1063.85 | 809.7 | 346.75 | 77.05 | 28.8 | 57.6 | 33.65 | 60.65 | 234.65 | 443.95 | 368.6 | 238.6 | 0 | 0 | 442.2 | 0 | 0 | 233.1 | 411.4 | 179074.05 | 563.4 | 67.1 | 241.5 | 223.05 | 604.2191 | 454.9198 | 264.25 | 176.6 | 2595.0389

## REACTIVA
martes, 9 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
09/06/2026 | 00:30 | -19 | -1.7 | 13.7 | 0 | 0 | -15.3 | 28 | 0 |  | 0 | -42.8 | -12.5 | 20.4 | 12.1 | 10.3 | 31.9 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.4 | 1.2 | 2.9 | -3.5 | 4.9 |  |  |  |  | -2.4 | -16.5 | 0 |  |  | -1.3 | -24 | 2.1 | 12.2 | 6.2 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 21.8 | 21.5 | -43.7 | -4.4 | -3 | 4.4 | 1 | 0.2 | -5.7 |  |  | 6.8 | 0 |  | -4.2 |  |  |  | -5.5 | -25.4 | -26.6 | 0 | 33.8 | 22.2 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 36.6 | 20.8 | 4.1 | 11.5 | 10.1 | 0 |  |  | 17.7 | 21.6 | -19.4 | 0 |  |  |  |  | 14.2 | 2.6 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 12.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 2.6 | 0 | -9.3 | -10.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 3.1 |  |  | 4.3 |  | 141.3 | 0 | 2.7 | 0.34225 | 0.09693 | -1.1 | 0 | 2.0392
09/06/2026 | 01:00 | -18.6 | -3.7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 18.5 | 0 |  | 0 | -44.6 | -13.1 | 14.4 | 10.4 | 8.9 | 28.6 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.6 | 0.3 | 3 | -3.5 | 3.7 |  |  |  |  | -1.8 | -15.8 | 0 |  |  | -1.3 | -27.1 | 1.9 | 12.3 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 17.9 | 17.6 | -46.8 | -4 | -2.2 | 4.5 | 1 | 0.1 | -2.7 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0.6 |  |  |  | -7.5 | -27.8 | -28.8 | 0 | 32.3 | 21.2 | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 35.6 | 20.6 | 3.9 | 12.9 | 10 | 0 |  |  | 13.8 | 17.4 | -25.2 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.5 | -2.5 | 0.1 | 0.5 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 12.1 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0 | -9.7 | -10.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.7 | 1.5 |  |  | 2.3 |  |  | 4.4 |  | 92.8 | 0 | 2.5 | 0.3197 | 0.11764 | -0.2 | 0 | 2.7373
09/06/2026 | 01:30 | -18.2 | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 0 |  | 0 | -45.8 | -9.7 | 13.4 | 10.2 | 8.2 | 45.7 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | -3.4 | 4 |  |  |  |  | -2.4 | -12.2 | 0 |  |  | -1.3 | -26.6 | 1.7 | 12.2 | 5.6 | -0.4 | 2.6 | 0.8 | 15.9 | 15.5 | -47.9 | -3.4 | -2.8 | 4.5 | 1 | 0.2 | -1.3 |  |  | 5 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | -7.2 | -27.7 | -28.8 | 0 | 30.4 | 20.9 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36.4 | 20.6 | 3.6 | 11.7 | 10.1 | 0 |  |  | 11.7 | 15.7 | -27.6 | 0 |  |  |  |  | 12.2 | 1.5 | -2.5 | 0.1 | 0.6 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.3 | 12.1 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 0 | -9.9 | -11.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |  |  | 2.9 |  |  | 4.3 |  | 113.1 | 0 | 2.6 | 0.31852 | 0.12539 | -0.2 | 0 | 2.8439
09/06/2026 | 02:00 | -19.6 | 6.2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 5.9 |  | 0 | -48.3 | -7.1 | 16 | 11.3 | 9.3 | 50.7 | 0 |  |  |  | -1 | 1.6 | 0.3 | 2.9 | -3.4 | 4.1 |  |  |  |  | -2.4 | -9.9 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 1.5 | 11.8 | 6.2 | -0.5 | 2.6 | 2.6 | 19.6 | 19.2 | -45.1 | -4.8 | -3.7 | 4.8 | 1 | 0.1 | -2.6 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -9.5 | -27 | -27.9 | 0 | 32.2 | 21.5 | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36.8 | 20.7 | 3.5 | 7 | 7.1 | 0 |  |  | 12.4 | 15.8 | -27 | 0 |  |  |  |  | 12.1 | 1.4 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0 | -9.1 | -10.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1.8 |  |  | 3.9 |  | 169.6 | 0 | 2.4 | 0.30761 | 0.11734 | -0.3 | 0 | 2.525
09/06/2026 | 02:30 | -18 | 20.5 | 18 | 0 | 0 | 0 | 26.2 | 6.6 |  | 0 | -42.6 | -3.8 | 19.6 | 17.4 | 9.3 | 56.3 | 0 |  |  |  | -1.1 | 1.6 | 0.4 | 2.7 | -3.4 | 4.3 |  |  |  |  | -1.1 | -10.7 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 2.3 | 12 | 5.8 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 22.2 | 21.8 | -43.6 | -2.6 | -1.7 | 4.5 | 1 | 0.1 | -1.3 |  |  | 5.8 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 5.8 | -26.3 | -27.4 | 0 | 32.3 | 21.9 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31.2 | 6.7 | 3.7 | 4.4 | 2.1 | 0 |  |  | 15.7 | 18.8 | -22.5 | 0 |  |  |  |  | 13.9 | 2.5 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.7 | 13.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.7 | 0 | -5.4 | -6.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.5 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |  |  | 2.9 |  |  | 3.8 |  | 239.5 | 0 | 2.6 | 0.30904 | 0.07495 | -0.4 | 0 | 2.584
09/06/2026 | 03:00 | -17.4 | 18.6 | 17.7 | 0 | 0 | 0 | 32.9 | 6.5 |  | 0 | -44 | -6.9 | 17.3 | 16.4 | 9 | 51 | 0.1 |  |  |  | 0.3 | 1.8 | 0.6 | 3 | -3.3 | 3.9 |  |  |  |  | -0.7 | -14 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 3.3 | 11.7 | 5.9 | 0 | 2.6 | 0.4 | 18.9 | 18.5 | -46 | -2.7 | -1 | 5.5 | 1 | 0.1 | 0.7 |  |  | 5.8 | 0 |  | -0.4 |  |  |  | 0.2 | -27.8 | -28.7 | 0 | 32.3 | 21.2 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.9 | 14.8 | 4 | 4.4 | 2 | 0 |  |  | 13.7 | 17.4 | -24.9 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.5 | -2.2 | 0.2 | 0.6 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0 | -5.7 | -6.5 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |  |  | 1.5 |  |  | 4.2 |  | 213.8 | 0 | 3 | 0.31158 | 0.08703 | -0.3 | 0 | 3.0986
09/06/2026 | 03:30 | -18.4 | 13.3 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 30.7 | 6.8 |  | 0 | -49.1 | -7.1 | 18.9 | 16.3 | 8.6 | 55.6 | 0 |  |  |  | 0.6 | 1.6 | 0.4 | 3.1 | -3.3 | 4.4 |  |  |  |  | -2 | -14.2 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 3.8 | 12.7 | 7.2 | -0.4 | 2.6 | 0.2 | 19.7 | 19.4 | -44.9 | -3.9 | -4.9 | 4.7 | 1 | 0.1 | -6.7 |  |  | 5.8 | 0 |  | -1.1 |  |  |  | 1.2 | -27.6 | -28.8 | 0 | 31.2 | 21.5 | 10.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.7 | 18.5 | 4.7 | 4.3 | 2.1 | 0 |  |  | 13.4 | 17.5 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | 11.5 | 0.9 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1 | 14 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.2 | 3.2 | 0 | -7.6 | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 4.2 |  | 194 | 0 | 3.3 | 0.30959 | 0.08298 | -0.5 | 0 | 3.1926
09/06/2026 | 04:00 | -18.6 | 23.8 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.2 |  | 0 | -45.6 | -6.5 | 18.2 | 16.5 | 9.1 | 67.1 | 0 |  |  |  | -1.5 | 1.6 | 0.4 | 3 | -3.4 | 4.7 |  |  |  |  | -1.9 | -13.1 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 3.4 | 12 | 6.7 | -0.1 | 2.6 | -0.3 | 19.2 | 18.8 | -45.3 | -3.5 | -4.4 | 3.9 | 1 | 0.1 | -6.4 |  |  | 4.7 | 0 |  | -1.7 |  |  |  | 0.6 | -28.1 | -29.3 | 0 | 31.6 | 21.3 | 10.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 32.6 | 17.8 | 4.1 | 4.2 | 1.9 | 0 |  |  | 12.7 | 16.3 | -26.9 | 0 |  |  |  |  | 12.9 | 1.6 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.9 | 13.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0 | -4 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |  |  | 3.8 |  |  | 4.5 |  | 215.5 | 0 | 3.3 | 0.30776 | 0.08936 | -0.6 | 0 | 3.0971
09/06/2026 | 04:30 | -16.9 | 30 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 20.4 | 6.2 |  | -1.5 | -20 | -10.1 | 13.3 | 15.7 | 7.8 | 68 | 0.2 |  |  |  | -0.7 | 2.1 | 1.1 | 3 | -3.3 | 4.9 |  |  |  |  | -0.6 | -13.5 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 3.5 | 12.9 | 6.1 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | 18.7 | 18.2 | -46.6 | -2.3 | 1 | 4.4 | 1 | 0.1 | -0.7 |  |  | 5.4 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | -0.3 | -28.6 | -29.7 | 0 | 30.1 | 21 | 10.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.4 | 18.4 | 4.1 | 4.3 | 2.1 | 0 |  |  | 12.9 | 16.9 | -26.4 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 2 | -2.3 | 0.2 | 0.5 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 1 | 14.2 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0 | 3.7 | 0 | -3.6 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 1.5 |  |  | 3.5 |  |  | 4.2 |  | 256.3 | 0 | 3.3 | 0.30608 | 0.08223 | -0.4 | 0 | 3.2883
09/06/2026 | 05:00 | -17.7 | 29.7 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 21.3 | 6.7 |  | 10.2 | -23.7 | -6.8 | 16.5 | 16.9 | 9.2 | 72 | 0 |  |  |  | 1.6 | 2 | 1 | 2.9 | -3.3 | 5.1 |  |  |  |  | -1.6 | -14.1 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 3.6 | 12.3 | 6.2 | -0.9 | 2.6 | 1.2 | 20.4 | 20.1 | -44.8 | -3.5 | -1.4 | 4.6 | 1 | 0.1 | -3.4 |  |  | 5.8 | 0 |  | -1 |  |  |  | -0.3 | -27 | -27.8 | 0 | 32 | 21.5 | 10.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 31.6 | 18 | 4 | 4.3 | 2 | 0 |  |  | 15.5 | 19.2 | -22.6 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 3 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.6 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.3 | 14.8 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0 | 3.7 | 0.4 | -0.3 | -3.6 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 3.1 |  |  | 2 |  | 304.4 | 0 | 3.1 | 0.29986 | 0.09941 | -0.3 | 0 | 3.1993
09/06/2026 | 05:30 | -15.9 | 34.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 32.6 | 7.6 |  | 12.3 | -14.2 | -3.8 | 19.2 | 19.5 | 10.9 | 74.6 | 0.1 |  |  |  | 2.9 | 2.2 | 1.2 | 2.9 | -3.4 | 5.9 |  |  |  |  | -0.1 | -12.3 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 3.8 | 11.6 | 5.9 | -1.5 | 2.6 | 1.2 | 25.2 | 24.8 | -40 | -1.6 | -0.8 | 6 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 5.8 | 0 |  | -0.6 |  |  |  | 1.2 | -25.1 | -25.9 | 0 | 34.3 | 22.8 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.8 | 17.5 | 3.7 | 4.3 | 2 | 0 |  |  | 21.1 | 25.1 | -14.4 | 0 |  |  |  |  | 19.2 | 5.4 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 9.2 |  |  | 0 | 0.8 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1.6 | 15.9 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.6 | 0 | 3.7 | 0.4 | -1.4 | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.5 |  |  | 5.4 |  |  | 4 |  | 415.9 | 0 | 2.8 | 0.29854 | 0.08209 | -0.2 | 0 | 2.9806
09/06/2026 | 06:00 | -7.3 | 33.6 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 36.4 | 6.9 |  | 16.2 | -10.9 | -0.1 | 24.6 | 22.2 | 11.7 | 76 | 0.1 |  |  |  | 0.1 | 2.2 | 1.4 | 3 | -3.4 | 7.3 |  |  |  |  | 0.3 | -11.2 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 4 | 11.3 | 5.8 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 29.7 | 29.2 | -36.8 | -0.8 | -1.5 | 6.5 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 10.1 | 0 |  | 2 |  |  |  | 2.1 | -22.7 | -24 | 0 | 36.3 | 23.6 | 11.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 29.7 | 17.1 | 3.3 | 4.6 | 2.1 | 0 |  |  | 25.2 | 29.8 | -7.6 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 6.4 | -2.2 | 0.1 | 0.6 |  | -5.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 8.1 |  |  | 0 | 0.8 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | 1 | 14.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 2.3 | 0.3 | -1.7 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 3.1 | 0 | 0 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  | 4.1 |  |  | 4.4 |  | 488.2 | 0 | 2.4 | 0.30185 | 0.08918 | 0.4 | 0 | 3.191
09/06/2026 | 06:30 | -3.2 | 17.5 | 17.2 | 0 | 0 | -8.6 | 21.2 | 7.5 |  | 14.8 | -17.8 | -2.3 | 21.6 | 19.9 | 11 | 68.6 | 0 |  |  |  | 0.1 | 2.4 | 0.6 | 3 | -3.3 | 8.3 |  |  |  |  | 3 | -5 | 0 |  |  | -0.6 | -18.6 | 3.3 | 12.2 | 6.3 | -1.9 | 2.6 | 1.6 | 24.9 | 24.4 | -40.3 | -4.7 | -4 | 2.6 | 1 | 0.2 | -2.9 |  |  | 10.8 | 0 |  | 2 |  |  |  | -3.9 | -24.8 | -26.1 | 0 | 34.9 | 22.6 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 31.4 | 26.1 | 3.8 | 4.3 | 2 | 0 |  |  | 20.8 | 24.7 | -15 | 0 |  |  |  |  | 17.8 | 4.5 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -5.2 | 0.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 |  |  | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | 0.9 | 14.3 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.2 | -5.4 | -6.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 15.8 | 0.8 | 2.2 | -0.2 | 0.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.4 | 1 | 0.8 | 1.4 |  |  | 1.9 |  |  | 4.3 |  | 376 | 0 | 2.8 | 0.31369 | 0.06884 | 0.5 | 0 | 3.6825
09/06/2026 | 07:00 | -6.7 | 6.1 | 15 | 0 | 0 | -7.9 | 19.3 | 7.8 |  | 14.1 | -16.9 | -2.8 | 21.4 | 18.4 | 10.1 | 60.1 | 0 |  |  |  | -2.6 | 0.8 | 1 | 2.9 | -3.2 | 7.1 |  |  |  |  | 1.8 | -8.1 | 0 |  |  | -0.7 | -27.5 | 1.8 | 12.4 | 6.1 | -1.4 | 2.6 | 1.4 | 20.6 | 20.2 | -43.6 | -3.4 | -3.7 | 1.9 | 1 | 0.2 | -2.1 |  |  | 10.1 | 0 |  | 2 |  |  |  | -4.6 | -25.5 | -26.8 | 0 | 33.4 | 22.1 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 35.4 | 25.9 | 4.1 | 4.5 | 2.2 | 0 |  |  | 19.5 | 23.4 | -16.3 | 0 |  |  |  |  | 15.3 | 3.1 | -2.4 | 0.1 | 0.5 |  | -5.3 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 6.7 |  |  | 0 | 1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 11.6 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0 | -0.1 | -7 | -8.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 23.7 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -0.2 | 0 | 3.8 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 1.1 |  |  | 4.3 |  | 305 | 0 | 1.8 | 0.32693 | 0.0667 | 0.5 | 0 | 2.6936
09/06/2026 | 07:30 | -7.2 | 1.9 | 13.5 | 0 | 0 | -6.7 | 10.4 | 9.7 |  | 18.6 | -10.5 | 2.3 | 26.2 | 19.2 | 10.6 | 51.9 | 0.1 |  |  |  | -6.5 | 0.9 | 0.4 | 3 | -3.1 | 7.1 |  |  |  |  | 2.7 | -4.4 | 0 |  |  | -0.4 | -13.2 | 2.4 | 12.8 | 6.1 | -2 | 2.6 | 1.8 | 20.4 | 20.1 | -43.3 | -3.2 | -1.7 | 2.1 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 11.2 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | 0.9 | -24.9 | -26.1 | 0 | 34.7 | 22.5 | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 36.9 | 26.3 | 4.1 | 4.4 | 2.1 | 0 |  |  | 22.9 | 26.9 | -11.6 | 0 |  |  |  |  | 18.6 | 5 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | -5.2 | 2.1 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 4.4 |  |  | 0 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -0.2 | 11.5 | 0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 0 | -0.1 | -5.5 | -7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.1 | 0.2 | 2.3 | -0.2 | -6.2 | 0 | 7.8 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.5 |  |  | 1.1 |  |  | 3.9 |  | 360.7 | 0 | 1.8 | 0.33008 | 0.05954 | 0.8 | 0 | 2.9896
09/06/2026 | 08:00 | -21.6 | 12.4 | 15.7 | 0 | 0 | -7.4 | 13.9 | 9.4 |  | 23.4 | -8.5 | 5.8 | 30.4 | 22.8 | 12.8 | 60.6 | 0 |  |  |  | -2.9 | 1.4 | 2.1 | 3 | -3.2 | 9.4 |  |  |  |  | 3.1 | -5 | 0 |  |  | -0.4 | -18.5 | 3.1 | 20.6 | 6.4 | -1.9 | 2.6 | 1.9 | 28.1 | 27.7 | -37.6 | -3.5 | -2.2 | 2.2 | 1 | 0.2 | -2.5 |  |  | 13.7 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -0.2 | -22.5 | -23.7 | 0 | 37.8 | 23.8 | 11.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 34.5 | 25.9 | 6.9 | 4.3 | 2 | 0 |  |  | 26.8 | 30.7 | -5.9 | 0 |  |  |  |  | 21.1 | 6.5 | -2.2 | 0.1 | 0.5 |  | -5 | 5.1 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 5.6 |  |  | -0.1 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 9.5 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.4 | 3 | 0 | -4.9 | -6.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 32.6 | -0.2 | 1.7 | -0.2 | -6.2 | 0 | 1.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |  |  | 2.7 |  |  | 4.1 |  | 453 | 0 | 2.5 | 0.32726 | 0.06632 | 1.1 | 0 | 3.9936
09/06/2026 | 08:30 | -18.6 | 1.6 | 14 | 0 | 0 | -8.4 | 17.3 | 11.2 |  | 23 | -1.9 | 7.7 | 32.6 | 19.7 | 10.3 | 30.9 | 0.1 |  |  |  | 0.9 | 1.5 | 0.8 | 2.6 | -3.1 | 10.6 |  |  |  |  | 5 | -4.7 | 0 |  |  | -0.1 | 15.7 | 4.5 | 18.2 | 14.1 | -0.5 | 2.6 | 1.9 | 27 | 26.3 | -39.1 | 0.4 | 1.9 | 3 | 1 | 0.2 | 0.6 |  |  | 13 | 0 |  | 3.2 |  |  |  | 2.9 | -26.3 | -27.3 | 0 | 31.2 | 22.6 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 51 | 25.4 | 8.1 | 12.7 | 3.9 | 0 |  |  | 55.9 | 61.1 | 2.5 | -16.5 |  |  |  |  | 20.5 | 6 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | -4.9 | 3.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 10 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.3 | -1.8 | 6.6 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.6 | 0.9 | 0.1 | 3.7 | 0 | -6 | -7.4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.3 | 0.1 | 1.6 | -0.2 | -10.1 | 0 | -1.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.3 |  |  | 3.5 |  |  | 3.9 |  | 538 | 0 | 2.9 | 0.32502 | 0.06213 | 1.7 | 0 | 4.9871
09/06/2026 | 09:00 | -18.5 | -1.7 | 12.4 | 0 | 0 | -6.3 | 21.1 | 2.1 |  | 23.1 | -6.4 | 7 | 31.7 | 20 | 11.4 | 29.8 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.8 | 0.3 | 2.5 | -3.2 | 11.4 |  |  |  |  | 5.7 | -4.6 | 0 |  |  | -0.7 | 30.2 | 5.3 | 19.2 | 15.1 | -0.6 | 2.6 | 2.2 | 27.5 | 27.1 | -37.8 | -0.6 | 0.5 | 2.5 | 1 | 0.2 | -2.7 |  |  | 12.3 | 0 |  | 3.6 |  |  |  | 5.2 | -25.7 | -26.9 | 0 | 31.5 | 23 | 11.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 69 | 51.6 | 11 | 12.5 | 8 | 0 |  |  | 78.3 | 83.7 | 7.3 | 0 |  |  |  |  | 20.7 | 6.2 | -1.9 | 0.4 | 0.5 |  | -5 | 1.4 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 7.4 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.3 | -1.2 | 7.9 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -2.8 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0.1 | 3.7 | 0.2 | -6.2 | -7.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 25 | 0 | 1.1 | -0.2 | -8.7 | 0 | 1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.3 | 1.6 |  |  | 2.5 |  |  | 3.7 |  | 650.1 | -0.3 | 2.8 | 0.3187 | 0.05806 | 1.3 | 1 | 5.1768
09/06/2026 | 09:30 | -17.9 | 6 | 14 | 0 | 0 | -3.6 | 30.2 | 3.3 |  | 27.1 | -4.8 | 10.9 | 35.4 | 23.8 | 13.4 | 33.9 | -0.1 |  |  |  | 0.7 | 0.9 | 0.4 | 3 | -3.1 | 14.2 |  |  |  |  | 7.2 | -3.4 | 0 |  |  | -0.6 | 31.5 | 5.9 | 19.6 | 15.3 | -0.2 | 2.6 | 0.6 | 28.7 | 28.3 | -36.4 | -0.7 | -0.9 | 2.8 | 1 | 0.2 | -2 |  |  | 14.8 | 0 |  | 2.1 |  |  |  | -0.1 | -20.6 | -22 | 0 | 39.4 | 24.4 | 12.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 67.5 | 52.1 | 11.2 | 12.7 | 8.1 | 0 |  |  | 83.8 | 82.6 | 15.7 | 8.5 |  |  |  |  | 25.4 | 8.9 | -1.9 | 0.4 | 0.6 |  | -4.9 | 1.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 12 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 9 | 0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.7 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 0 | 3.7 | 0.3 | -4 | -4.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.5 | -0.1 | 1.2 | -0.2 | -8.5 | 0 | 2.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 1.8 |  |  | 3.7 |  | 767.2 | 0 | 4.1 | 0.33777 | 0.06231 | -0.3 | 1.5 | 5.7001
09/06/2026 | 10:00 | -17.5 | 5.2 | 14 | 0 | 0 | -5.2 | 31.6 | 5.4 |  | 26.6 | -1.4 | 11.2 | 35.6 | 24.4 | 14 | 19.2 | 0.1 |  |  |  | 2.1 | 0.9 | -0.3 | 2.8 | -3.1 | 15.1 |  |  |  |  | 9.6 | -2.5 | 0 |  |  | -0.9 | 30.5 | 5.8 | 19 | 15.2 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | 32.2 | 30.8 | -34 | 1.4 | 0.1 | 2.7 | 1 | 0.1 | -3.1 |  |  | 14.1 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 1.2 | -20.5 | -21.8 | 0 | 39.5 | 25.1 | 12.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 69.1 | 51.1 | 10.9 | 12.4 | 7.8 | 0 |  |  | 84.6 | 83.4 | 16.2 | 24.7 |  |  |  |  | 23.8 | 8 | -1.9 | 0.6 | 0.5 |  | -5 | 1.8 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 7.5 |  |  | -0.4 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.3 | -0.9 | 8.6 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | 3.7 | 1.5 | -4.9 | -6.5 | 0 | 0 | 0.4 | 1.5 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 27.2 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 0 | 0 | 3.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 1.9 |  |  | 1.2 |  |  | 3.9 |  | 785.7 | 0 | 2.9 | 0.34373 | 0.08723 | 0 | 1.6 | 4.931
09/06/2026 | 10:30 | -15.8 | 108 | 40.2 | 0 | 0 | -4.8 | 28.2 | 10.9 |  | 23.1 | -8.1 | 7.4 | 31.9 | 15.1 | 8 | 13.9 | 0 |  |  |  | -0.5 | 1.2 | 0.3 | 2.9 | -3.1 | 16.8 |  |  |  |  | 9.9 | 0.6 | 0 |  |  | -0.8 | 34.7 | 6.3 | 12.3 | 15 | -0.2 | 2.6 | 1.4 | 39.5 | 39 | -22.3 | 0 | -0.8 | 2.3 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 10.8 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 50.2 | 20.4 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 68.4 | 51.8 | 10.8 | 12.7 | 8.1 | 0 |  |  | 70.8 | 76 | 6.3 | -2 |  |  |  |  | 27.2 | 10.1 | -2.1 | 0.6 | 0.5 |  | -4.9 | 2 | 0.1 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 9.2 |  |  | -0.3 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | -0.9 | 8.9 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -5.3 | -6.1 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.2 | -1.9 | 1.3 | -0.2 | 0 | 0 | 3.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 1 |  |  | 2.3 |  | 909.1 | 0.1 | 2.9 | 0.33983 | 0.08461 | 0.4 | 1.5 | 5.3244
09/06/2026 | 11:00 | -17.9 | 99 | 38.2 | 0 | 0 | -3 | 38.7 | 11.8 |  | 23.5 | -2.9 | 8 | 31.9 | 15.7 | 7.9 | -6.6 | 0.1 |  |  |  | -2 | 0.6 | -0.1 | 3 | -3.1 | 16.9 |  |  |  |  | 10.8 | -4.5 | 0 |  |  | -0.6 | 29.4 | 6.5 | 12.2 | 15 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 39.4 | 38.9 | -22.7 | 0.8 | 0.4 | 3.4 | 1 | 0.2 | 0.3 |  |  | 12.3 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 7 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 20.7 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 66 | 51.2 | 10.9 | 12.4 | 7.9 | -8.9 |  |  | 72.4 | 77.7 | 8.2 | 4.9 |  |  |  |  | 27.4 | 10.1 | -2.2 | 0.6 | 0.5 |  | -5.2 | 7.1 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | -1.2 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -2.7 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.3 | 3.7 | 1 | -5.9 | -7.5 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 37.5 | -0.5 | 1.1 | -0.2 | -9.3 | 0 | -6.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 1.4 | 1.1 | 2 |  |  | 0.2 |  |  | 2.3 |  | 875.6 | 0.5 | 2.9 | 0.34388 | 0.07133 | 0.4 | 1.6 | 5.8152
09/06/2026 | 11:30 | -17.7 | 96.2 | 37.8 | 0 | 0 | 1.1 | 42.6 | 11.9 |  | 24.8 | -2.8 | 9.2 | 33.7 | 15.7 | 8.3 | -22 | 0.1 |  |  |  | -2 | 0.6 | -0.1 | 2.9 | -3.1 | 15.7 |  |  |  |  | 9.8 | -3.3 | 0 |  |  | -0.6 | 38.9 | 5.7 | 12.3 | 14.8 | 0.4 | 2.6 | 1.8 | 40.2 | 39.6 | -22 | 0.8 | 1.2 | 2.8 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 12.6 | 0.1 |  | 0 |  |  |  | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 51.9 | 20.9 | 10.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.2 | 69 | 51.3 | 10.8 | 12.5 | 7.9 | -7.2 |  |  | 74.6 | 79.9 | 11.8 | 17 |  |  |  |  | 28 | 10.6 | -2.5 | 0.5 | 0.6 |  | -5.2 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.3 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | -1.4 | 6.9 | -0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.8 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 3.7 | 1.8 | -4.9 | -5.9 | 0 | 0 | 0.4 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 40.4 | -1 | 0.7 | -0.2 | -10 | 0 | -11 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.4 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.9 |  |  | 1.7 |  |  | 3 |  | 907.4 | 0.6 | 2.7 | 0.37861 | 0.06277 | 0.8 | 1.5 | 6.0414
09/06/2026 | 12:00 | -18 | 84.2 | 35.5 | 0 | 0 | -2.7 | 24 | 5.2 |  | 24.6 | -8.3 | 6.8 | 31.6 | 14.2 | 7.5 | -23.3 | 0 |  |  |  | -4 | 1 | 0.4 | 2.9 | -3.1 | 13.8 |  |  |  |  | 9.9 | -4.1 | 0 |  |  | -0.8 | 7.7 | 4.9 | 12.4 | 15.6 | 0.8 | 2.6 | 1.2 | 37 | 36.5 | -24.5 | -1.9 | -2.9 | 1.9 | 1 | 0.2 | -1.9 |  |  | 10.4 | -4.5 |  | -1.1 |  |  |  | -6 | 0 | 0 | 0 | 49 | 20 | 10.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 65.6 | 51.5 | 11.4 | 12.4 | 8 | -8.2 |  |  | 71.6 | 76.6 | 6.9 | -0.4 |  |  |  |  | 25.7 | 9.1 | -2.5 | 0.4 | 0.5 |  | -5 | 3.8 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0.3 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | -1.7 | 6 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.7 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.7 | 3.7 | 0.5 | -5.7 | -7 | 0 | 0 | -0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.2 | -0.6 | 0.8 | -0.2 | -4.2 | -13 | -7.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 1.6 | 1.3 | 1.8 |  |  | 2.5 |  |  | 2.9 |  | 722.6 | 0.3 | 1.9 | 2.2957 | 0.10153 | 0.6 | 1.5 | 6.6973
09/06/2026 | 12:30 | -19.4 | 69.8 | 32.7 | 0 | 0 | -5.8 | 28 | 3.9 |  | 19.9 | -7.7 | 3.5 | 27.8 | 13.1 | 6.6 | -21.6 | 0.1 |  |  |  | -6.6 | 0.8 | 0 | 2.9 | -3.2 | 10.5 |  |  |  |  | 6.4 | -3.6 | 0 |  |  | -0.8 | -15.2 | 3.5 | 12 | 14.8 | 0.6 | 2.6 | 1.9 | 36.7 | 36.1 | -25.2 | -1.2 | -2.7 | 2.7 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 10.1 | -2.2 |  | -2.1 |  |  |  | -8.9 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 19.6 | 10 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 66.6 | 51.8 | 10.6 | 12.5 | 7.9 | -10.5 |  |  | 70.4 | 75.6 | 5.3 | -4.3 |  |  |  |  | 23.4 | 7.8 | -2.8 | 0.4 | 0.5 |  | -4.8 | 1.4 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -1 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -2.2 | 5 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10.7 | -12.3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.3 | -0.1 | 1.7 | -0.2 | 1 | -12 | -10.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3 |  |  | 2.9 |  | 632.6 | -0.2 | 1.8 | 2.2664 | 0.10293 | 0.4 | 1.5 | 5.8693
09/06/2026 | 13:00 | -17 | 77.7 | 33.2 | 0 | 0 | -8.7 | 27.1 | 4.2 |  | 20.8 | -12.2 | 4.6 | 28.9 | 12.1 | 6.2 | -16.2 | 0 |  |  |  | -6.5 | 0.6 | -0.2 | 2.8 | -3.2 | 11.8 |  |  |  |  | 5.5 | -4.9 | 0 |  |  | -0.9 | -16.1 | 3.4 | 12.4 | 15.1 | 0.8 | 2.6 | 1.9 | 35.3 | 34.7 | -26.6 | -0.3 | -3 | 1.7 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 9.3 | -3.7 |  | -2.3 |  |  |  | -7.8 | 0 | 0 | 0 | 46.7 | 19.4 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 68.5 | 51.9 | 11.1 | 12.6 | 8 | -11.7 |  |  | 66.9 | 72.3 | 0.3 | -10.6 |  |  |  |  | 22.4 | 7.4 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 1.1 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0.4 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.4 | 0.4 | -1.9 | 5.5 | -0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -8.5 | -9.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.1 | -0.4 | 1.8 | -0.2 | 1.5 | -11.4 | -11.1 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.7 |  |  | 2.7 |  |  | 2.9 |  | 620.9 | -0.6 | 2.4 | 2.2658 | 0.12865 | 0 | 3 | 7.1945
09/06/2026 | 13:30 | -15 | 71.8 | 33 | 0 | 0 | -11 | 15.3 | 3.3 |  | 22.1 | -8.1 | 6.9 | 31.4 | 12.6 | 6 | -19.9 | 0 |  |  |  | -7 | 1 | -1 | 2.8 | -3.3 | 13 |  |  |  |  | 5 | -0.7 | 0 |  |  | -0.9 | -16.5 | 3.1 | 0 | 14.8 | 0.9 | 2.6 | 1.7 | 34.1 | 33.5 | -27.6 | -1.5 | -3.2 | 1.2 | 1 | 0.2 | -2.1 |  |  | 6.8 | -4.7 |  | -3 |  |  |  | -4.9 | 0 | 0 | 0 | 47.1 | 19.3 | 9.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 69 | 51.2 | 10.6 | 12.7 | 7.9 | -11.7 |  |  | 64.3 | 69.4 | -3.2 | -11 |  |  |  |  | 21.1 | 6.6 | -2.6 | 0.4 | 0.6 |  | -4.8 | 2.4 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | -1.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.4 | -1.9 | 5.7 | -0.4 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.5 | -7.6 | -8.4 | 0 | 0 | -1 | 1.6 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 38.7 | 0 | 1.7 | -0.2 | -1.3 | -12.4 | -15.9 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.8 |  |  | 2.2 |  |  | 3 |  | 572 | -0.4 | 2.7 | 2.267 | 0.15653 | -0.2 | 3.2 | 7.7235
09/06/2026 | 14:00 | -10.7 | 75 | 33.2 | 0 | 0 | -8.5 | 23.8 | 4.7 |  | 20.9 | -12.1 | 4.6 | 29 | 13.7 | 7.1 | -9.2 | 0 |  |  |  | -3.1 | 1.2 | -0.1 | 2.8 | -3.2 | 16 |  |  |  |  | 6.4 | 0.3 | 0 |  |  | -0.8 | -14.5 | 3.6 | 8.9 | 15.4 | 0.7 | 2.6 | 1.2 | 36.7 | 36.2 | -24.9 | -2 | -2.5 | 1.8 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 9 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 49.2 | 19.8 | 10.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 68.8 | 51.3 | 11.2 | 12.5 | 8 | -11.4 |  |  | 66.6 | 71.9 | 0.1 | -6.2 |  |  |  |  | 22.7 | 7.5 | -2.8 | 0.4 | 0.5 |  | -4.5 | 1.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | -0.5 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.2 | -1.4 | 7 | -0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -7.7 | -8.1 | 0 | 0 | -0.9 | 1.6 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 39.2 | -0.1 | 2.1 | -0.2 | -6.2 | -11.1 | -7.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.9 | 0.6 | 1.7 |  |  | 1.3 |  |  | 3 |  | 660.5 | -0.3 | 3 | 2.2852 | 0.14791 | -0.3 | 3 | 7.8331
09/06/2026 | 14:30 | 2.9 | 104.1 | 39.3 | 0 | 0 | -6.2 | 25.3 | 3.2 |  | 22.5 | 5.1 | 8.4 | 31.6 | 17.4 | 9.5 | 14.4 | 0.3 |  |  |  | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 2.7 | -3.1 | 18.2 |  |  |  |  | 9.9 | 12.8 | -0.2 |  |  | -0.4 | 2.6 | 3.6 | 8.1 | 15.8 | 0.9 | 2.6 | 0.8 | 40.3 | 39.8 | -21.1 | 0.6 | 0.7 | 2.8 | 1 | 0.1 | -0.4 |  |  | 10.8 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 51.8 | 21.2 | 10.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 65.6 | 51 | 11.5 | 12.2 | 7.7 | -6.1 |  |  | 72 | 77.7 | 7.8 | 11.5 |  |  |  |  | 30.3 | 12.1 | -2.8 | 0.2 | 0.3 |  | -4 | 1.7 | 0 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7.1 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.4 | 0.3 | -1 | 8.4 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0 | -3.7 | -4 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.4 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | -6.3 | -1.6 | 4.5 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | -0.1 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |  |  | 1.5 |  |  | 3 |  | 922.1 | 0 | 2.3 | 2.3189 | 0.18671 | 0 | 2.9 | 7.7056
09/06/2026 | 15:00 | 1.8 | 99.2 | 38.6 | 0 | 0 | -5.3 | 32.2 | 0 |  | 26.5 | 1.5 | 15.9 | 41.3 | 18.7 | 9.9 | 9.2 | 0 |  |  |  | 1.2 | 0.6 | 1.1 | 2.8 | -3.1 | 20 |  |  |  |  | 11.8 | 22.3 | 2 |  |  | -0.3 | 28.4 | 4.5 | 7.4 | 14.8 | -0.2 | 2.6 | 0.3 | 44.6 | 44.1 | -17.3 | 0.9 | -1.4 | 2.5 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | 13 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 54.1 | 21.9 | 11.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 70.1 | 50.7 | 10.5 | 12.6 | 8.2 | -1.8 |  |  | 76.3 | 81.2 | 13.7 | 10.8 |  |  |  |  | 32.2 | 13.2 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -3.5 | 0.4 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | -0.3 | 9.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -3.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.9 | -0.1 | 1.7 | -0.2 | -4.7 | 0.7 | 21.6 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.5 |  |  | 1.7 |  |  | 2.9 |  | 1037.3 | 0.1 | 2 | 2.303 | 0.14542 | 0 | 2.9 | 7.4485
09/06/2026 | 15:30 | 3.3 | 112.6 | 41.5 | 0.5 | 0.9 | -5.7 | 36.2 | 0 |  | 26.3 | 1.3 | 17.7 | 43.4 | 20 | 11 | 17.4 | -0.1 |  |  |  | 4.6 | 0.8 | 0.5 | 2.8 | -3.2 | 23.3 |  |  |  |  | 12.3 | 19.9 | 2 |  |  | -0.4 | 46.4 | 5.3 | 16.6 | 14.6 | 0.1 | 2.6 | 2.1 | 47.5 | 47.1 | -14.7 | 1.5 | -1.8 | 3.1 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 13 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 22.7 | 11.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 69.9 | 50.5 | 10.3 | 14.8 | 8.2 | -0.2 |  |  | 78.3 | 83.2 | 16.8 | 12.9 |  |  |  |  | 33.3 | 13.8 | -2.5 | 0.4 | 0.5 |  | -3.1 | 0.3 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 21.1 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0 | 6.8 | 0.1 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0.1 | 1.6 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 16.5 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | -1.5 | -0.2 | 4.3 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 1.4 |  |  | 2.4 |  |  | 2.9 |  | 1124.4 | 0 | 2 | 2.3041 | 0.17105 | 0 | 2.9 | 7.3751
09/06/2026 | 16:00 | 4.1 | 107.9 | 40.3 | 1.2 | 1.3 | -6.5 | 32.5 | 0 |  | 27.1 | -1.9 | 17.7 | 43.4 | 19.7 | 11.2 | 4.3 | -0.2 |  |  |  | 4.7 | 1.3 | 0.4 | 2.8 | -3.1 | 23.4 |  |  |  |  | 11.3 | 23.6 | -0.7 |  |  | -0.6 | 10.3 | 4 | 25.6 | 15.3 | -0.5 | 2.6 | 1 | 46.5 | 46.1 | -15.2 | 1.4 | -1.9 | 2.1 | 1 | 0.3 | -4.3 |  |  | 13 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 55 | 22.5 | 11.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 69.2 | 51.1 | 11.3 | 12.5 | 8.2 | -0.7 |  |  | 77.5 | 82.5 | 15.6 | 8.4 |  |  |  |  | 31.8 | 12.8 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -3.1 | 0.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 24.3 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0 | 0.7 | 3 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  |  | -1.9 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -0.8 | -1.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 10.1 | 0.1 | 2.2 | -0.2 | 2.3 | 5 | 3.4 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 1.6 |  |  | 2 |  |  | 2.8 |  | 1048 | 0 | 1.9 | 2.2955 | 1.4381 | -0.7 | 3 | 7.9336
09/06/2026 | 16:30 | 4.5 | 108 | 40.8 | 1.2 | 0.9 | -4.9 | 32.4 | 0 |  | 23.8 | 3.8 | 15 | 39.6 | 18.4 | 9.9 | -4.7 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 1.2 | 1.3 | 3 | -3 | 23.1 |  |  |  |  | 10.6 | 17.5 | -0.3 |  |  | -0.6 | 24.7 | 4.1 | 25.5 | 14.6 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 43.5 | 43 | -18.6 | 1.8 | -0.6 | 3.5 | 1 | 0.2 | 1.6 |  |  | 11.2 | 0 |  | -3.8 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 54.5 | 22 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 67.8 | 51.5 | 10.6 | 12.5 | 8.2 | -4.3 |  |  | 74.1 | 79 | 10 | 6.2 |  |  |  |  | 30.1 | 11.9 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | -2.7 | 1.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 13.2 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 0.3 | 2.1 | 0.4 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.9 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 15 | 11.5 | 1.7 | 1.2 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.3 | 1.1 | 1.7 |  |  | 2.5 |  |  | 3.2 |  | 1041.5 | 0 | 2 | 2.2956 | 1.4855 | -0.6 | 1.5 | 6.6811
09/06/2026 | 17:00 | 3.6 | 117.3 | 42.4 | 1.1 | 1.4 | -4.8 | 22.7 | 0 |  | 24.7 | 0.6 | 14.8 | 39.2 | 17.9 | 9.9 | 9.3 | -0.1 |  |  |  | 3.8 | 1 | 0.4 | 3 | -3 | 22.5 |  |  |  |  | 10.1 | 23.6 | 0 |  |  | -0.6 | 42.8 | 4.5 | 25.4 | 15.1 | -0.2 | 2.6 | 0.2 | 43.2 | 42.7 | -18.5 | 1.4 | -5 | 2.2 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | 11.2 | 0 |  | -5.5 |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 21.9 | 11 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 68.3 | 51.5 | 11.5 | 12.5 | 8.1 | -5.1 |  |  | 71.6 | 76.6 | 6 | 0 |  |  |  |  | 32 | 13 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -2.7 | 3 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 15.6 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1 | 3.8 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17.7 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 15.6 | 14.2 | 0.4 | 1.6 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 0.9 | 1.6 |  |  | 2.3 |  |  | 3.1 |  | 1054.2 | 0 | 1.8 | 2.302 | 1.536 | -0.9 | 1.4 | 6.138
09/06/2026 | 17:30 | -2.3 | 113.2 | 40.6 | 1.2 | 1.2 | -6.3 | 15.4 | 0 |  | 14.7 | -11.6 | 5 | 29 | 14.5 | 7.6 | 23.3 | -0.1 |  |  |  | 7.1 | 1.2 | 0.1 | 2.9 | -3 | 21.7 |  |  |  |  | 6.8 | 8.3 | 0 |  |  | -0.7 | 40.6 | 4.3 | 26.3 | 15.4 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 38.2 | 37.8 | -23.2 | -0.5 | -4.8 | 0.6 | 1 | 0.2 | -7.1 |  |  | 8.7 | 0 |  | -7.1 |  |  |  | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 20.2 | 10.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 69.2 | 52.7 | 11.6 | 12.4 | 8.1 | -11.3 |  |  | 63.4 | 68.4 | -4.7 | 0 |  |  |  |  | 27.9 | 10.6 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -3.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 12.3 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.6 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.4 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -5.9 | -5.4 | 0 | 0 | -0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 17 | 0.8 | 0 | -0.2 | 18.5 | 19 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.9 |  |  | 1.2 |  |  | 2.9 |  | 893.1 | 0 | 1.7 | 2.3147 | 0.59148 | -1 | 1 | 4.6062
09/06/2026 | 18:00 | -1.5 | 110.2 | 38.9 | 1.2 | 1.3 | -6 | 15.9 | 0 |  | 6.7 | -17.5 | -3.3 | 20.1 | 11.3 | 5.4 | 18.5 | 0 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | -0.4 | 3 | -3.1 | 16.5 |  |  |  |  | 7.5 | -0.7 | 0 |  |  | -0.6 | 38 | 3.4 | 25.9 | 14.9 | -1.3 | 2.6 | 1.2 | 33.6 | 33 | -28.1 | 0.8 | -2.4 | 4.1 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | 6.1 | 0 |  | -7.4 |  |  |  | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 18.7 | 9.6 |  |  |  | 1.2 |  |  | -0.6 | 66.7 | 50.8 | 10.9 | 12.6 | 8.2 | -18.6 |  |  | 54.1 | 59.1 | -18 | 0 |  |  |  |  | 25.1 | 9 | -2.8 | 0 | 0.5 |  | -4.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 11.6 |  |  | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 4.7 | 0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.1 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -8.4 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.7 | 12.6 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.3 | 1 | 0.7 | 2 |  |  | 2.6 |  |  | 3.5 |  | 735.2 | -0.8 | 2 | 1.2011 | 0.15364 | -1.4 | 0.9 | 2.0547
09/06/2026 | 18:30 | 7.1 | 101.6 | 37.4 | 1.6 | 1.3 | -1.6 | 23.1 | 0 |  | 9 | -15.6 | -1.2 | 22.1 | 12.7 | 6.2 | 14 | 0 |  |  |  | -3.8 | 1.1 | 0.5 | 3 | -3 | 13.8 |  |  |  |  | 2.3 | 1 | 0 |  |  | -0.3 | 36.8 | 2.7 | 26.2 | 15.1 | -1.3 | 2.6 | 0.7 | 35.1 | 34.7 | -26.5 | 1 | -2.6 | 4.3 | 1 | 0.3 | -1.5 |  |  | 8.3 | 0 |  | -6 |  |  |  | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 47.7 | 19.3 | 9.9 |  |  |  | 0.6 |  |  | -0.6 | 68.6 | 51.4 | 10.9 | 12.6 | 8.1 | -16.4 |  |  | 58.9 | 64 | -11.1 | 0 |  |  |  |  | 24.1 | 8.3 | -2.5 | 0.2 | 0.5 |  | -4.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 5.7 |  |  | -0.2 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.3 | 0.1 | 0 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -10.2 | -11.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 6.3 | -0.3 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.9 |  |  | 1.8 |  |  | 4.3 |  | 734.2 | -0.6 | 2.1 | 0.34311 | 0.12815 | -1 | 1.1 | 2.0713
09/06/2026 | 19:00 | 4.3 | 82.1 | 34.8 | 0 | 0 | -4.7 | 18.4 | 0 |  | 4.5 | -21.2 | -6 | 17.6 | 10 | 4.4 | -15.6 | 0 |  |  |  | -4.9 | 0.2 | 0.3 | 3 | -3.1 | 11.3 |  |  |  |  | -0.3 | 0 | 0 |  |  | -0.5 | 34 | 2.7 | 25.5 | 14.7 | -1.6 | 2.6 | 0.9 | 30.2 | 29.7 | -31.2 | 1 | -4.1 | 4.3 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 6.1 | 1.1 |  | -6.1 |  |  |  | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 45.9 | 17.8 | 9.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 67.7 | 51.3 | 10.6 | 12.7 | 8 | -20.6 |  |  | 59.4 | 57.6 | -19.9 | 0 |  |  |  |  | 19.3 | 5.5 | -2.5 | 0 | 0.5 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.5 | 2.9 |  |  | -0.4 | 1.1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.7 | 1.6 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.5 | 0.4 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -11.6 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 1.1 | -6.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2.1 |  |  | 1.4 |  |  | 4.1 |  | 563.1 | -0.3 | 1.9 | 0.34312 | 0.12791 | -0.8 | 1 | 2.271
09/06/2026 | 19:30 | 8.7 | 81.3 | 34.1 | 0 | 0 | -4.6 | 17.7 | 0 |  | 3.2 | -18.8 | -7.5 | 15.5 | 7.4 | 2.4 | -17.4 | 0.1 |  |  |  | -4.9 | 1.1 | 0.2 | 3 | -3.3 | 11.5 |  |  |  |  | -0.3 | 0.4 | 0 |  |  | -0.6 | 32.8 | 2.1 | 25.6 | 7.9 | -1.5 | 2.6 | 0.9 | 23.9 | 23.4 | -37.6 | 0.9 | -3.8 | 3.7 | 1 | 0.3 | 0.8 |  |  | 3.6 | 1.1 |  | -5.3 |  |  |  | 2 | 0 | 0 | 0 | 42.7 | 16.8 | 8.8 |  |  |  | 0.5 |  |  | -0.6 | 68.8 | 51.2 | 11 | 12.6 | 8 | -11.1 |  |  | 54.4 | 52.7 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | 12.8 | 1.7 | -2.4 | 0.2 | 0.5 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | 3.2 |  |  | -0.4 | 1.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 1.3 | 0.4 | 0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.4 | -11.5 | -11.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | -1.2 | -6.2 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2 |  |  | 1.1 |  |  | 4.1 |  | 505.5 | -0.7 | 2 | 0.32028 | 0.12412 | -0.9 | 1 | 1.8444
09/06/2026 | 20:00 | 8.2 | -10.4 | 16.2 | 0 | 0 | -6.3 | 16.6 | 0 |  | 5.8 | -19.1 | -4.8 | 18.6 | 8.5 | 3.5 | 25.3 | 0 |  |  |  | 0.6 | 1.7 | 1 | 3 | -3.1 | 12.8 |  |  |  |  | -1.1 | 4.2 | 0 |  |  | -0.6 | 36.4 | 2.7 | 25.8 | 8.1 | -1.6 | 2.6 | 0.3 | 25.7 | 25.4 | -35.4 | 0.4 | -2.7 | 2.4 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 4 | 0.6 |  | -6.2 |  |  |  | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 17.4 | 9 |  |  |  | -2.6 |  |  | -0.6 | 68.9 | 51 | 10.4 | 12.5 | 8 | 0 |  |  | 54.8 | 53.2 | -26.6 | 0 |  |  |  |  | 14.1 | 2.4 | -2.1 | 0.4 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 |  |  | -0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.9 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 4 | 0 | -7.9 | -8.6 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -2.1 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 2 |  |  | 3 |  |  | 4.2 |  | 492.6 | -1 | 1.3 | 0.32324 | 0.12623 | -0.9 | 1 | 0.84947
09/06/2026 | 20:30 | 9.2 | -13.5 | 16.3 | 0 | 0 | -7.6 | 12 | 0 |  | 7.1 | -14.8 | -3.1 | 20.4 | 9.2 | 3.6 | 27.2 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 1.9 | 0.4 | 3 | -3.1 | 13.2 |  |  |  |  | -2.3 | 14.9 | 0 |  |  | -0.6 | 37.4 | 3.5 | 25.5 | 6.8 | -0.1 | 2.6 | 1.4 | 26.4 | 26 | -35 | 1.2 | 0.3 | 2.2 | 1 | 0.3 | -0.7 |  |  | 4.3 | -0.5 |  | -6.1 |  |  |  | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 44.7 | 17.5 | 9.2 |  |  |  | -1.7 |  |  | -0.6 | 66.9 | 50.8 | 8.6 | 12.6 | 3.9 | 0 |  |  | 55.4 | 53.6 | -25.8 | 0 |  |  |  |  | 14.3 | 2.6 | -2.3 | 0.5 | 0.5 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | 0 |  |  | -0.2 | 0.9 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.6 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 12 | 0 | -8.9 | -9.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -2.8 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 2 |  |  | 2.8 |  |  | 4.2 |  | 512.8 | -1.3 | 2 | 0.32082 | 0.11917 | -1.2 | 1 | 0.93999
09/06/2026 | 21:00 | 8.5 | -6 | 17.4 | 0 | 0 | -7.9 | 27.8 | 0 |  | 10.6 | -12.3 | 0.7 | 24.5 | 12.5 | 6 | 28.5 | 0 |  |  |  | 1.1 | 2.2 | 0.9 | 3 | -3.1 | 11.6 |  |  |  |  | -2.8 | 15.1 | 0 |  |  | -0.5 | 42.7 | 4.7 | 25.4 | 7 | 0.4 | 2.6 | 1.4 | 33.5 | 33 | -28 | 1.1 | -0.1 | 3.8 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 10.8 | -0.8 |  | -6.4 |  |  |  | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 47.8 | 19.1 | 9.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 69 | 51.4 | 9 | 12.6 | 4 | 0 |  |  | 13.3 | 16.6 | -28.2 | 0 |  |  |  |  | 19.9 | 5.9 | -2 | 0.6 | 0.5 |  | -4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  |  | -2.3 | 0.6 | 0.4 | 0.9 | 0.8 | 10.1 | 0 | -8.8 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.1 | 0.9 | 1.8 |  |  | 3.6 |  |  | 4.5 |  | 543.3 | -1.8 | 2.1 | 0.31625 | 0.13776 | -1.3 | 0.9 | 0.35401
09/06/2026 | 21:30 | 6.5 | -9.1 | 16.9 | 0 | 0 | -12.5 | 10.9 | 0 |  | 3.4 | -22 | -7.2 | 16.3 | 9 | 3.4 | 48.7 | 0 |  |  |  | 1.7 | 2.5 | 0.3 | 3 | -3.2 | 10.9 |  |  |  |  | -4.4 | -5.2 | 0 |  |  | -0.7 | 41.8 | 5 | 13 | 7 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 27.3 | 27 | -33.7 | 0.2 | -0.7 | 2.5 | 1 | 0.3 | -1.4 |  |  | 7.9 | 0.8 |  | -5.6 |  |  |  | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 17.3 | 9.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 69.2 | 51.4 | 8.6 | 15 | 3.8 | 0 |  |  | 8.7 | 11.9 | -34.8 | 0 |  |  |  |  | 17.7 | 4.6 | -2 | 0.5 | 0.5 |  | -3.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.2 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 2.6 | 0 | -10.3 | -11.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -3.1 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.8 |  |  | 3 |  |  | 4.3 |  | 392.3 | -1.4 | 2.4 | 0.32092 | 0.1365 | -0.9 | 1.8 | 2.3574
09/06/2026 | 22:00 | 6.9 | -10.2 | 17 | 0 | 0 | -13.1 | 19.7 | 0 |  | 3.9 | -17.6 | -6.8 | 16.5 | 9.1 | 3.9 | 47.8 | 0.1 |  |  |  | -1.2 | 2.5 | 0.1 | 3 | -3.2 | 8.4 |  |  |  |  | 1.5 | -1.1 | 0 |  |  | -0.8 | 42.2 | 4.7 | 12.6 | 6.8 | 0.7 | 2.6 | 0.5 | 28.8 | 28.2 | -32.5 | -0.4 | -0.4 | 3.7 | 1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 7.6 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 44.9 | 17.7 | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 68.1 | 51.2 | 8.5 | 12.6 | 3.9 | 0 |  |  | 9.9 | 13.3 | -32.9 | 0 |  |  |  |  | 19 | 5.4 | -2.1 | 0.2 | 0.5 |  | -3.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0.8 | 4.5 | 0 | -9.3 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | -3.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.9 | 1.7 |  |  | 4.2 |  |  | 4.2 |  | 420.6 | -1.5 | 2.2 | 0.34343 | 0.09687 | -0.9 | 1.9 | 2.1403
09/06/2026 | 22:30 | 7.5 | 5.5 | 20.2 | 0 | 0 | -13.7 | 7 | 0 |  | 9.9 | -23 | -5.3 | 24.9 | -2.7 | 1.1 | 47 | 0.2 |  |  |  | 1.5 | 2 | 0.2 | 3.1 | -3.3 | 5.8 |  |  |  |  | 1.6 | -3.6 | 0 |  |  | -1.2 | 30.2 | 4.5 | 12.8 | 6.7 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 28.4 | 28.1 | -32.6 | -0.8 | 0.2 | 4.2 | 1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 12.2 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | -0.2 | -18 | -19.3 | -3.6 | 33.7 | 26.2 | 12.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 30.9 | 20 | 8.4 | 5.4 | 3.9 | 0 |  |  | 23.3 | 26.9 | -13.7 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1.5 | -2 | 0.4 | 0.5 |  | -4.2 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.2 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 13.5 | 0 | -5.8 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | -2.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1 | 0.8 | 1.7 |  |  | 4.7 |  |  | 4.5 |  | 349.4 | -0.8 | 1.9 | 0.35124 | 0.17848 | -1.3 | 1.9 | 2.2297
09/06/2026 | 23:00 | 6 | -3.6 | 18.2 | 0 | 0 | -13.6 | 15 | 0 |  | 0 | -29.6 | -9.5 | 23.6 | -1.9 | 1.8 | 31.2 | 0 |  |  |  | -1.6 | 1.8 | 0.8 | 3 | -3.2 | 5.3 |  |  |  |  | 0.2 | -0.9 | 0 |  |  | -1.4 | 20.9 | 3.8 | 13 | 7.3 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | 27.6 | 27.2 | -33.3 | -1.4 | -1 | 4.3 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 11.2 | 0 |  | -3.3 |  |  |  | -1.8 | -16.9 | -18.3 | -5.7 | 32.5 | 14.8 | 8.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 32.5 | 20.4 | 8.8 | 5.8 | 4 | 0 |  |  | 19.6 | 23.2 | -19.6 | 0 |  |  |  |  | 18.3 | 5 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.1 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 3.5 | 0 | -7 | -6.9 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | -4.6 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 1.1 | 1.7 |  |  | 5.5 |  |  | 4.3 |  | 255.5 | -1.1 | 2.2 | 0.34067 | 0.08326 | -0.8 | 2.5 | 3.2239
09/06/2026 | 23:30 | 5.3 | -27.1 | 13.3 | 0 | 0 | -14.4 | 14.2 | 0 |  | 0 | -38.8 | -12.9 | 16 | -4.8 | -0.3 | 16.3 | 0 |  |  |  | -4.1 | 1.7 | 0.6 | 3 | -3.2 | 3.6 |  |  |  |  | -0.2 | -0.7 | 0 |  |  | -1.6 | 17.5 | 3.3 | 13.4 | 7 | -0.1 | 2.6 | 0.5 | 24.2 | 23.7 | -36.8 | -2.3 | -2 | 4.4 | 1 | 0 | -2.6 |  |  | 9.7 | 0 |  | -3.4 |  |  |  | -3.4 | -18.9 | -20.2 | -8.2 | 31 | 13.5 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.2 | 20.8 | 8.7 | 5.4 | 4.1 | 0 |  |  | 15 | 18.4 | -26.4 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 2.8 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 2.4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 2.7 | 0.8 | 0 | -10.3 | -10.9 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.1 | -6.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1 | 0.9 | 1.5 |  |  | 3.5 |  |  | 4.2 |  | 112 | -0.9 | 1.9 | 0.34155 | 0.11819 | -0.8 | 1.9 | 2.5597
10/06/2026 | 00:00 | -17.7 | -10.2 | 16.3 | 0 | 0 | -5.2 | 23 | 0 |  | 0 | -35.9 | -8.5 | 20.4 | -3.3 | 1.1 | 22.4 | -0.1 |  |  |  | -3.4 | 1.8 | 0.8 | 0 | -3.2 | 3.5 |  |  |  |  | -1.9 | 1.5 | 0 |  |  | -0.9 | -14.5 | 2.9 | 13 | 7.5 | 0.2 | 2.6 | 2.2 | 25.8 | 25.5 | -35.1 | -4 | -3.6 | 5.5 | 1 | 0 | -3 |  |  | 9.7 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | -7.6 | -18 | -19.2 | -7 | 31.4 | 14.2 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.5 | 20.9 | 9.3 | 5.3 | 4.1 | 0 |  |  | 14.6 | 18.2 | -27.2 | 0 |  |  |  |  | 13.8 | 2.3 | -2 | 0.3 | 0.5 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.2 |  |  | -2.2 | 0.3 | 0.5 | 0.8 | 4.9 | 1.1 | 0 | -5.4 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -3.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.3 |  |  | 3.3 |  |  | 4.1 |  | 133.8 | 0 | 3 | 0.33458 | 0.09757 | -0.9 | 1.9 | 4.4322
EJEC |  | -185.7 | 994.15 | 593.65 | 4 | 4.15 | -131.85 | 568.2 | 87.95 | 0 | 308.65 | -424.7 | 11.2 | 608.45 | 334.45 | 187.5 | 647.35 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | -18.3 | 33.05 | 11.7 | 68.6 | -76.9 | 267.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.85 | -31.25 | 1.4 | 0 | 0 | -17.2 | 296.4 | 90.15 | 377.05 | 250.6 | -8.2 | 62.4 | 29.25 | 715.9 | 704.75 | -796.9 | -26.15 | -43.8 | 81.05 | 24 | 4.4 | -41 | 0 | 0 | 217.95 | -6.35 | 0 | -53.4 | 0 | 0 | 0 | 21.15 | -291.85 | -305.7 | -12.25 | 989.1 | 494.75 | 251.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | -12.45 | 1276.55 | 904.75 | 197.6 | 236.6 | 141.05 | -82.9 | 0 | 0 | 1045.3 | 1132.35 | -244 | 26.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.6 | 146.05 | -55.25 | 6.65 | 12.3 | 0 | -110.6 | 22.6 | 0.1 | 0 | 0.5 | -0.55 | -4.35 | 116.25 | 0 | 0 | -0.65 | 25.8 | 3.45 | 0 | 2.5 | 15.6 | 0 | 2.5 | 1.5 | -14.35 | 183.25 | 1.45 | 1.3 | 10.6 | 3.8 | 0 | 0 | -55.15 | 12.45 | 11.75 | 18.5 | 17.45 | 83.85 | 4.95 | -149.95 | -170.45 | 0.65 | 0.8 | -0.2 | 35.5 | 4.3 | 39.75 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.45 | 327.55 | -0.1 | 18.25 | -4.8 | -9.3 | -19.85 | -5.4 | 32.85 | 7.9 | 16.8 | 14.4 | 2.35 | 11.05 | 26.2 | 20.7 | 39.9 | 0 | 0 | 59.95 | 0 | 0 | 88.8 | 0 | 12925.85 | -6.2 | 58.3 | 20.0661 | 4.857 | -6.35 | 27.65 | 98.3231

## DEMANDA_AREAS
martes, 9 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6753.1 | 1015.6738 | 3950.5793 | 1786.8469 | 266.1397
01:00 | 0 | 6619.1 | 972.1879 | 3885.9956 | 1760.9165 | 266.0744
01:30 | 0 | 6566 | 985.0864 | 3826.3102 | 1754.6034 | 264.2058
02:00 | 0 | 6512.6 | 983.7385 | 3764.7032 | 1764.1583 | 265.4528
02:30 | 0 | 6539.3 | 972.487 | 3816.0882 | 1750.7248 | 263.3947
03:00 | 0 | 6480.3 | 956.7338 | 3776.3396 | 1747.2266 | 258.0627
03:30 | 0 | 6387.2 | 955.6294 | 3675.362 | 1756.2086 | 256.2796
04:00 | 0 | 6475.4 | 928.0409 | 3788.7888 | 1758.5703 | 260.9712
04:30 | 0 | 6551.8 | 921.6853 | 3856.3925 | 1773.7222 | 264.1972
05:00 | 0 | 6593.6 | 944.8896 | 3855.7437 | 1792.9667 | 251.3055
05:30 | 0 | 6733.9 | 1011.303 | 3927.0553 | 1795.5417 | 254.0148
06:00 | 0 | 6912 | 1042.5338 | 4051.323 | 1818.1432 | 244.2727
06:30 | 0 | 7057.3 | 1106.4967 | 4131.7213 | 1819.082 | 237.6715
07:00 | 0 | 7069.1 | 1096.7424 | 4151.9984 | 1820.3592 | 229.9111
07:30 | 0 | 7399 | 1068.5352 | 4441.4907 | 1888.9741 | 232.9393
08:00 | 0 | 7489.6 | 1104.8478 | 4448.3495 | 1936.4027 | 237.8936
08:30 | 0 | 7620.2 | 1135.5609 | 4622.41 | 1862.2291 | 244.4365
09:00 | 0 | 7671.8 | 1159.681 | 4605.5609 | 1906.5581 | 248.8967
09:30 | 0 | 7889.7 | 1177.4542 | 4783.6107 | 1928.6351 | 249.1905
10:00 | 0 | 7867 | 1220.3876 | 4680.0798 | 1966.5326 | 254.8336
10:30 | 0 | 7963.5 | 1211.162 | 4871.8184 | 1880.5196 | 255.5701
11:00 | 0 | 7985.5 | 1243.1892 | 4921.65 | 1820.6608 | 267.9927
11:30 | 0 | 8063.3 | 1291.2955 | 4950.9208 | 1821.0837 | 259.0488
12:00 | 0 | 7938.9 | 1245.0705 | 4876.517 | 1817.3125 | 261.2914
12:30 | 0 | 7771.1 | 1264.9254 | 4723.3692 | 1782.8054 | 249.7525
13:00 | 0 | 7843.5 | 1235.7892 | 4815.815 | 1791.8958 | 249.8176
13:30 | 0 | 7733.8 | 1191.2971 | 4789.0635 | 1753.4394 | 259.9938
14:00 | 0 | 7699.6 | 1200.2583 | 4731.5395 | 1767.8022 | 256.6391
14:30 | 0 | 8003.3 | 1233.5542 | 4932.525 | 1837.2208 | 259.2471
15:00 | 0 | 8004.9 | 1255.4998 | 4916.1056 | 1833.2946 | 260.2245
15:30 | 0 | 7996.7 | 1248.5938 | 4897.8334 | 1850.2728 | 267.3942
16:00 | 0 | 7995.1 | 1232.6488 | 4900.7967 | 1861.6545 | 258.368
16:30 | 0 | 8003.2 | 1244.9558 | 4870.9659 | 1887.2783 | 265.1065
17:00 | 0 | 8008.1 | 1206.952 | 4876.5896 | 1924.5584 | 259.9921
17:30 | 0 | 7985.3 | 1164.151 | 4847.6836 | 1973.4654 | 259.1747
18:00 | 0 | 7857.2 | 1168.4885 | 4735.3888 | 1953.3227 | 253.5505
18:30 | 0 | 8017.4 | 1243.6726 | 4834.7993 | 1938.9281 | 249.2218
19:00 | 0 | 7970.6 | 1273.6202 | 4788.8455 | 1908.1343 | 247.9651
19:30 | 0 | 7945.8 | 1258.4915 | 4757.8853 | 1929.4232 | 250.4424
20:00 | 0 | 7953.4 | 1260.7122 | 4761.243 | 1931.4448 | 254.8534
20:30 | 0 | 7940.6 | 1244.5589 | 4762.4028 | 1933.6383 | 271.4561
21:00 | 0 | 7884.5 | 1256.6291 | 4690.8448 | 1937.0261 | 273.4704
21:30 | 0 | 7778.2 | 1190.9884 | 4666.6477 | 1920.5639 | 275.2635
22:00 | 0 | 7756 | 1203.459 | 4669.7288 | 1882.8122 | 273.462
22:30 | 0 | 7534.6 | 1101.8244 | 4579.8027 | 1852.9729 | 277.0715
23:00 | 0 | 7286.9 | 1061.8666 | 4374.6557 | 1850.3777 | 267.5615
23:30 | 0 | 7049 | 1040.2773 | 4184.3102 | 1824.4125 | 265.9664
00:00 | 0 | 6990.1 | 1034.5851 | 4165.2005 | 1790.3144 | 264.9831
MÁXIMO | 0 | 8063.3 | 1291.2955 | 4950.9208 | 1973.4654 | 277.0715
MÍNIMO | 0 | 6387.2 | 921.6853 | 3675.362 | 1747.2266 | 229.9111
PROMEDIO | 0 | 7461.4187 | 1136.8377 | 4477.8094 | 1846.7716 | 257.6047
ENERGÍA | 0 | 179074.05 | 27284.1058 | 107467.4255 | 44322.5187 | 6182.5123
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
martes, 9 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 0.6365 |  | 32.73 | 10.66 | [5 empty] | 28.5314 | 14.987 | 14.13 | 32.71 |  |  | 5.781 |  | 48.7301 |  | 8.2 |  | 44.4758 |  | 9.9355 | 2.8342 |  | 17.19 | [6 empty] | 5.3379 | 0 | 1.4354 | 50.1925 | 93.5487 | 29.4792 | 0.81 | 166.1231 |  | 38.962 | 31.5597 |  | 194.027 | 33.4243 | [5 empty] | 59.5295 |  | 25 |  |  |  | 18.7824 |  |  |  |  | 39.26 |  | 140.0408 | 1.4635 | 3.4257 | 129.5761 | 19.7494 |  | 36.7482 | 3.8582 |  |  | 81.6578 | 18.4693 | 0.5794 | 0.57 | 32.2576 | 413.9626 |  | 159.252 | 18.965 |  |  | 17.7613 | 4.9504 |  |  | 15.7138 | 284.3 |  | 29.863 |  | 32.971
01:00 | 0.6537 |  | 31.9862 | 10.919 | [5 empty] | 28.4015 | 14.9505 | 14.83 | 32.022 |  |  | 5.751 |  | 19.5219 |  | 8.6 |  | 139.4683 |  | 9.8593 | 3.005 |  | 16.88 | [6 empty] | 5.3343 | 0 | 1.223 | 51.2958 | 94.792 | 29.8081 | 0.7 | 165.3812 |  | 38.807 | 34.9068 |  | 195.0435 | 33.0918 | [5 empty] | 59.9823 |  | 25 |  |  |  | 18.7713 |  |  |  |  | 39.342 |  | 140.09 | 1.4699 | 3.1742 | 128.4342 | 18.9181 |  | 37.0007 | 3.9635 |  |  | 81.4196 | 18.4685 | 0.5188 | 0.55 | 31.7825 | 414.4046 |  | 160.9374 | 18.675 |  |  | 17.8641 | 4.9885 |  |  | 15.465 | 283.65 |  | 29.898 |  | 36.809
01:30 | 0.7427 |  | 32.3764 | 11.612 | [5 empty] | 28.2516 | 14.4964 | 15.04 | 31.994 |  |  | 5.669 |  | 50.7021 |  | 8.9 |  | 110.6285 |  | 9.7757 | 3.9899 |  | 17.91 | [6 empty] | 5.3113 | 0 | 0.9015 | 51.5101 | 95.0225 | 30.3062 | 0.64 | 165.38 |  | 38.928 | 34.8036 |  | 194.6632 | 32.4367 | [5 empty] | 59.8242 |  | 25 |  |  |  | 18.6253 |  |  |  |  | 39.29 |  | 139.1212 | 1.3871 | 3.2152 | 129.0423 | 19.6762 |  | 37.337 | 4.0073 |  |  | 81.6579 | 18.4824 | 0.4616 | 0.55 | 32.7884 | 414.0001 |  | 157.629 | 18.652 |  |  | 18.37 | 5.045 |  |  | 15.2417 | 282.72 |  | 29.933 |  | 36.675
02:00 | 0.7382 |  | 33.3817 | 11.854 | [5 empty] | 28.1681 | 14.2876 | 15.13 | 31.734 |  |  | 5.571 |  | 45.3795 |  | 9.2 |  | 149.619 |  | 10.1169 | 3.485 |  | 17.77 | [6 empty] | 5.2736 | 0 | 0.9011 | 50.3349 | 93.4836 | 30.7661 | 0.44 | 164.2138 |  | 38.695 | 35.5067 |  | 194.8103 | 33.687 | [5 empty] | 59.7731 |  | 25 |  |  |  | 18.8444 |  |  |  |  | 39.504 |  | 141.2532 | 1.5335 | 3.2189 | 130.0725 | 20.5019 |  | 37.4413 | 3.7307 |  |  | 80.9974 | 18.4882 | 0.4421 | 0.57 | 33.215 | 414.2724 |  | 165.6638 | 18.31 |  |  | 17.3149 | 4.9324 |  |  | 15.2828 | 280.06 |  | 30.003 |  | 36.305
02:30 | 0.7973 |  | 33.2647 | 11.257 | [5 empty] | 27.9021 | 14.2766 | 15.01 | 31.398 |  |  | 5.629 |  | 46.7218 |  | 9.2 |  | 147.7472 |  | 10.3514 | 3.6205 |  | 17.5 | [6 empty] | 5.2218 | 0 | 0.8323 | 50.2895 | 94.9575 | 29.5616 | 0.41 | 165.1919 |  | 39.245 | 35.1002 |  | 195.8646 | 34.0571 | [5 empty] | 59.6743 |  | 25 |  |  |  | 19.0007 |  |  |  |  | 39.56 |  | 147.7043 | 1.8962 | 3.1253 | 129.5697 | 20.4398 |  | 35.4397 | 3.872 |  |  | 80.7832 | 18.5106 | 0.4337 | 0.55 | 33.7311 | 414.0788 |  | 152.2939 | 18.312 |  |  | 17.4957 | 4.7984 |  |  | 15.245 | 280.04 |  | 30.219 |  | 36.386
03:00 | 0.9859 |  | 33.2028 | 11.409 | [5 empty] | 28.0108 | 14.8229 | 15.05 | 30.594 |  |  | 5.64 |  | 42.5463 |  | 9.2 |  | 131.6099 |  | 10.1447 | 3.9458 |  | 17.35 | [6 empty] | 4.8159 | 0 | 0.833 | 49.9321 | 94.8287 | 29.7411 | 0.67 | 163.8424 |  | 39.222 | 35.7359 |  | 193.3901 | 33.3279 | [5 empty] | 59.78 |  | 25 |  |  |  | 18.9948 |  |  |  |  | 36.492 |  | 147.6955 | 1.9598 | 3.2597 | 130.9059 | 20.1825 |  | 34.9757 | 3.9659 |  |  | 81.0089 | 18.5175 | 0.4257 | 0.54 | 33.3617 | 409.9982 |  | 156.5831 | 18.193 |  |  | 16.7973 | 4.5537 |  |  | 15.5127 | 287.77 |  | 30.444 |  | 36.315
03:30 | 0.9387 |  | 33.2315 | 11.725 | [5 empty] | 28.3395 | 15.77 | 14.74 | 30.886 |  |  | 5.593 |  | 39.182 |  | 9.3 |  | 119.9565 |  | 10.0521 | 3.5347 |  | 17.48 | [6 empty] | 5.0572 | 0 | 0.8124 | 50.0106 | 92.3636 | 30.1252 | 0.48 | 165.4295 |  | 39.081 | 34.0667 |  | 194.7056 | 34.117 | [5 empty] | 59.774 |  | 25 |  |  |  | 18.8625 |  |  |  |  | 19.218 |  | 145.4817 | 1.9407 | 3.2577 | 130.9097 | 20.1237 |  | 36.2177 | 4.0274 |  |  | 81.4895 | 18.5261 | 0.4131 | 0.51 | 34.8364 | 418.4059 |  | 155.3266 | 18.432 |  |  | 17.8814 | 4.5725 |  |  | 15.1321 | 278.92 |  | 29.908 |  | 36.389
04:00 | 0.8881 |  | 33.5404 | 11.692 | [5 empty] | 28.0839 | 15.9398 | 14.98 | 30.968 |  |  | 5.682 |  | 42.4015 |  | 9.3 |  | 120.626 |  | 10.1003 | 4.4647 |  | 16.92 | [6 empty] | 5.1905 | 0 | 1.063 | 48.8719 | 94.8598 | 30.3089 | 0.18 | 165.7497 |  | 38.265 | 34.2194 |  | 196.1856 | 34.082 | [5 empty] | 59.8242 |  | 25 |  |  |  | 18.8728 |  |  |  |  | 19.054 |  | 147.4834 | 1.8389 | 3.2979 | 129.2191 | 19.6208 |  | 36.8365 | 3.8866 |  |  | 80.8289 | 18.5393 | 0.4104 | 0.55 | 34.5508 | 416.3483 |  | 159.4412 | 17.711 |  |  | 17.1266 | 4.5676 |  |  | 15.9669 | 280.66 |  | 29.684 |  | 36.502
04:30 | 0.4485 |  | 33.4991 | 11.308 | [5 empty] | 28.0694 | 16.0985 | 15.11 | 31.18 |  |  | 5.615 |  | 47.5088 |  | 9.2 |  | 129.2663 |  | 10.1387 | 5.3377 |  | 16.57 | [6 empty] | 5.2815 | 0 | 1.0544 | 49.3581 | 92.53 | 30.1193 | 1.65 | 166.2131 |  | 37.79 | 33.5058 |  | 194.5672 | 32.8869 | [5 empty] | 59.2388 |  | 25 |  |  |  | 18.7861 |  |  |  |  | 19.19 |  | 147.4693 | 1.9789 | 3.3371 | 129.851 | 19.115 |  | 36.6026 | 3.9037 |  |  | 81.2812 | 18.5469 | 0.4063 | 0.56 | 33.0231 | 420.1452 |  | 152.353 | 18.595 |  |  | 17.4975 | 4.5882 |  |  | 15.6906 | 285.99 |  | 29.717 |  | 36.633
05:00 | 0.9036 |  | 33.6441 | 10.266 | [5 empty] | 28.2119 | 16.146 | 15.04 | 31.408 |  |  | 5.707 |  | 51.2756 |  | 9.2 |  | 121.7251 |  | 10.1752 | 4.9544 |  | 16.82 | [6 empty] | 5.0363 | 0 | 1.0804 | 48.971 | 92.6912 | 30.9334 | 2.1 | 166.7552 |  | 37.199 | 33.2201 |  | 193.4927 | 33.5068 | [5 empty] | 58.3614 |  | 25 |  |  |  | 18.709 |  |  |  |  | 19.546 |  | 147.9712 | 2.1316 | 3.3688 | 131.0405 | 18.9659 |  | 35.8343 | 4.3754 |  |  | 80.6957 | 18.5633 | 0.3858 | 0.57 | 31.4448 | 420.6435 |  | 162.9062 | 18.662 |  |  | 17.0838 | 4.6648 |  |  | 15.3197 | 286.88 |  | 30.1 |  | 36.343
05:30 | 0.8029 |  | 33.6835 | 9.764 | [5 empty] | 29.0524 | 16.4233 | 13.22 | 31.202 |  |  | 5.636 |  | 50.3244 |  | 9.2 |  | 137.4144 |  | 10.1584 | 5.2931 |  | 17.08 | [6 empty] | 5.0887 | 0 | 1.0392 | 49.6262 | 93.9476 | 29.8767 | 1.93 | 166.245 |  | 35.094 | 33.2954 |  | 193.6785 | 31.2394 | [5 empty] | 59.664 |  | 25 |  |  |  | 19.0175 |  |  |  |  | 19.73 |  | 147.8776 | 2.0743 | 3.4096 | 131.1441 | 18.3503 |  | 34.8588 | 3.8589 |  |  | 80.6702 | 18.5512 | 0.3616 | 0.5 | 31.9834 | 421.3105 |  | 156.5875 | 18.293 |  |  | 16.781 | 4.6228 |  |  | 13.5539 | 287.67 |  | 30.689 |  | 36.446
06:00 | 0.9228 |  | 33.7519 | 8.587 | [5 empty] | 29.3657 | 15.2625 | 12.73 | 30.708 |  |  | 5.529 |  | 46.7476 |  | 9.3 |  | 100.1756 |  | 10.2591 | 5.3157 |  | 17.43 | [6 empty] | 5.1021 | 0 | 1.2338 | 51.371 | 94.4077 | 28.5405 | 1.54 | 165.6518 |  | 34.449 | 33.6163 |  | 193.4025 | 30.7481 | [5 empty] | 59.273 |  | 25 |  |  |  | 18.8068 |  |  |  |  | 22.134 |  | 147.5189 | 2.0743 | 3.3739 | 127.9801 | 17.9013 |  | 33.7341 | 3.6509 |  |  | 81.0199 | 18.5626 | 0.3656 | 0.56 | 32.5497 | 423.0523 |  | 160.8598 | 18.19 |  |  | 16.5082 | 4.5973 |  |  | 13.1514 | 288.28 |  | 30.577 |  | 35.523
06:30 | 1.0938 |  | 29.8183 | 8.519 | [5 empty] | 30.0782 | 15.3052 | 13.32 | 30.836 |  |  | 5.554 |  | 48.7256 |  | 9.1 |  | 132.3603 |  | 10.1216 | 5.0151 |  | 17.72 | [6 empty] | 5.0694 | 0 | 1.5022 | 50.5709 | 92.9134 | 24.8411 | 0.55 | 164.3756 |  | 33.844 | 33.7218 |  | 196.0178 | 29.1496 | [5 empty] | 59.0235 |  | 25 |  |  |  | 18.6542 |  |  |  |  | 29.352 |  | 149.2093 | 2.0553 | 3.2465 | 126.5179 | 17.4825 |  | 30.217 | 3.6076 |  |  | 81.272 | 18.5333 | 0.3816 | 0.54 | 30.2035 | 421.6605 |  | 152.9929 | 17.867 |  |  | 16.5397 | 4.5576 |  |  | 12.4821 | 287.11 |  | 30.094 |  | 36.019
07:00 | 0.9618 |  | 33.6517 | 8.532 | [5 empty] | 30.3716 | 12.3479 | 14.72 | 29.622 |  |  | 4.894 |  | 40.9545 |  | 7.7 |  | 161.7913 |  | 9.5676 | 4.4989 |  | 17.57 | [6 empty] | 4.9555 | 0 | 1.5383 | 46.2101 | 91.355 | 25.3589 | 0.91 | 162.0141 |  | 31.378 | 34.2721 |  | 195.3881 | 29.1578 | [5 empty] | 58.9323 |  | 25 |  |  |  | 18.616 |  |  |  |  | 29.314 |  | 147.7509 | 1.8644 | 3.1989 | 120.0006 | 15.5665 |  | 28.7702 | 3.8025 |  |  | 80.5597 | 18.5931 | 0.3916 | 0.56 | 28.9467 | 424.7665 |  | 144.4711 | 17.402 |  |  | 15.9379 | 4.4963 |  |  | 11.7759 | 275.45 |  | 29.73 |  | 35.933
07:30 | 1.0284 |  | 35.0488 | 9.673 | [5 empty] | 29.9268 | 12.0824 | 14.71 | 29.614 |  |  | 5.013 |  | 30.2567 |  | 7.7 |  | 154.8469 |  | 9.6647 | 3.8804 |  | 16.84 | [6 empty] | 4.7632 | 0 | 1.8444 | 48.9731 | 94.0605 | 27.9053 | 0.73 | 162.1529 |  | 31.516 | 35.0874 |  | 191.3697 | 28.7528 | [5 empty] | 58.7927 |  | 25 |  |  |  | 18.2551 |  |  |  |  | 29.226 |  | 148.3121 | 1.8071 | 3.3716 | 126.316 | 15.9547 |  | 30.3807 | 3.7307 |  |  | 80.8043 | 18.5852 | 0.4684 | 0.53 | 30.2056 | 424.0977 |  | 155.8454 | 17.474 |  |  | 14.7366 | 4.5435 |  |  | 11.6566 | 269.98 |  | 29.733 |  | 35.333
08:00 | 1.2433 |  | 33.7402 | 10.167 | [5 empty] | 29.528 | 11.7616 | 14.83 | 30.132 |  |  | 4.912 |  | 45.1204 |  | 7.8 |  | 154.4874 |  | 9.7457 | 4.2329 |  | 15.78 | [6 empty] | 4.832 | 0 | 2.0766 | 50.151 | 94.5806 | 28.378 | 0.73 | 161.1437 |  | 32.848 | 34.8444 |  | 194.288 | 28.9138 | [5 empty] | 59.1378 |  | 25 |  |  |  | 18.4631 |  |  |  |  | 27.51 |  | 147.459 | 1.9344 | 3.3697 | 126.9473 | 16.1499 |  | 30.6439 | 3.7307 |  |  | 81.2995 | 18.5919 | 0.4744 | 0.57 | 30.1493 | 421.6578 |  | 158.4378 | 17.664 |  |  | 14.5713 | 4.5096 |  |  | 11.7916 | 265.81 |  | 30.044 |  | 32.568
08:30 | 1.1373 |  | 33.1809 | 11.041 | [5 empty] | 29.3126 | 11.459 | 14.85 | 30.236 |  |  | 5.044 |  | 45.6908 |  | 7.8 |  | 134.9309 |  | 10.1053 | 5.1156 |  | 15.54 | [6 empty] | 5.1929 | 0 | 3.0896 | 47.2601 | 96.0335 | 28.0355 | 0.72 | 163.374 |  | 33.787 | 35.3295 |  | 192.3329 | 29.8412 | [5 empty] | 58.5127 |  | 25 |  |  |  | 18.3046 |  |  |  |  | 19.666 |  | 148.602 | 2.0298 | 3.7361 | 129.4651 | 14.7178 |  | 31.8121 | 3.872 |  |  | 82.5513 | 18.6176 | 0.5872 | 0.51 | 31.1125 | 421.9598 |  | 148.6097 | 18.02 |  |  | 15.2356 | 4.4506 |  |  | 12.6002 | 273.56 |  | 30.267 |  | 32.555
09:00 | 1.2392 |  | 32.7254 | 11.445 | [5 empty] | 29.4139 | 10.7032 | 14.78 | 30.548 |  |  | 4.977 |  | 26.4038 |  | 8 |  | 127.217 |  | 10.4455 | 6.1284 |  | 15.57 | [6 empty] | 4.6838 | 0 | 3.4579 | 45.3139 | 96.6596 | 28.403 | 0.63 | 161.8505 |  | 34.44 | 35.3622 |  | 192.4207 | 30.431 | [5 empty] | 58.4998 |  | 25 |  |  |  | 18.5671 |  |  |  |  | 19.954 |  | 145.6734 | 2.208 | 3.735 | 132.1703 | 17.5723 |  | 33.286 | 3.9659 |  |  | 82.3783 | 18.5325 | 0.7298 | 0.55 | 32.6284 | 425.0237 |  | 145.5444 | 17.422 |  |  | 15.8268 | 4.4805 |  |  | 12.8351 | 267.08 |  | 30.776 |  | 26.038
09:30 | 1.2377 |  | 32.4964 | 11.682 | [5 empty] | 29.2108 | 11.3648 | 14.64 | 30.152 |  |  | 5.269 |  | 46.8215 |  | 7.9 |  | 128.2014 |  | 10.6593 | 6.1298 |  | 16.95 | [6 empty] | 4.0358 | 0 | 3.8724 | 44.4567 | 96.6751 | 28.6459 | 0.44 | 164.8333 |  | 36.373 | 35.1585 |  | 192.8351 | 32.0751 | [5 empty] | 58.2386 |  | 25 |  |  |  | 18.5945 |  |  |  |  | 19.178 |  | 144.7284 | 2.2334 | 3.8338 | 132.5247 | 18.7352 |  | 32.8199 | 4.0274 |  |  | 81.9248 | 18.6414 | 0.8798 | 0.53 | 32.4602 | 424.8649 |  | 153.4779 | 17.233 |  |  | 16.0385 | 4.7201 |  |  | 13.2171 | 261.6 |  | 30.871 |  | 25.1
10:00 | 1.2619 |  | 34.0706 | 12.114 | [5 empty] | 29.72 | 11.2537 | 14.91 | 29.822 |  |  | 5.326 |  | 30.4678 |  | 8 |  | 139.098 |  | 10.6512 | 5.1743 |  | 17.18 | [6 empty] | 4.1829 | 0 | 4.2563 | 44.3409 | 97.1391 | 29.1015 | 0.24 | 162.5582 |  | 36.19 | 34.4466 |  | 192.7224 | 32.5973 | [5 empty] | 57.5908 |  | 25 |  |  |  | 18.5282 |  |  |  |  | 18.84 |  | 147.313 | 2.1507 | 3.7663 | 132.3556 | 19.5183 |  | 33.4621 | 3.8866 |  |  | 81.1978 | 18.6569 | 1.044 | 0.55 | 33.5444 | 422.5002 |  | 151.1734 | 16.539 |  |  | 16.3392 | 4.7288 |  |  | 13.1969 | 249 |  | 31.143 |  | 28.66
10:30 | 1.3575 |  | 33.9827 | 11.61 | [5 empty] | 29.3059 | 12.0132 | 14.43 | 30.194 |  |  | 5.281 |  | 28.9923 |  | 8.2 |  | 129.3055 |  | 10.4627 | 5.3412 |  | 17.79 | [6 empty] | 4.0119 | 0 | 4.7811 | 44.587 | 97.0163 | 29.8028 | 0.58 | 161.9717 |  | 36.667 | 34.5437 |  | 193.0852 | 33.0063 | [5 empty] | 58.1467 |  | 25 |  |  |  | 18.4814 |  |  |  |  | 17.338 |  | 147.9474 | 2.297 | 3.8542 | 133.1097 | 19.8328 |  | 33.6661 | 3.7307 |  |  | 81.4173 | 18.673 | 1.4038 | 0.53 | 34.1874 | 421.1853 |  | 153.7993 | 16.904 |  |  | 16.471 | 4.2805 |  |  | 15.1712 | 246.24 |  | 32.103 |  | 28.079
11:00 | 1.4083 |  | 32.262 | 11.65 | [5 empty] | 29.1555 | 11.6534 | 13.82 | 30.158 |  |  | 5.778 |  | 45.2328 |  | 8.1 |  | 154.3065 |  | 10.627 | 5.6923 |  | 17.47 | [6 empty] | 4.3254 | 0 | 5.0416 | 44.7973 | 95.7878 | 29.9805 | 1 | 162.7023 |  | 36.907 | 34.6716 |  | 195.1839 | 32.9315 | [5 empty] | 58.2951 |  | 25 |  |  |  | 18.1784 |  |  |  |  | 12.328 |  | 148.4997 | 2.1698 | 3.9334 | 132.273 | 19.1106 |  | 33.4673 | 3.872 |  |  | 80.4374 | 18.6694 | 1.6003 | 0.56 | 33.7612 | 409.8816 |  | 151.6335 | 17.273 |  |  | 16.9538 | 3.4391 |  |  | 16.3729 | 226.58 |  | 32.304 |  | 28.171
11:30 | 2.0465 |  | 32.0687 | 11.515 | [5 empty] | 29.1242 | 11.3895 | 14.81 | 30.606 |  |  | 5.743 |  | 47.0323 |  | 8 |  | 147.7469 |  | 10.1599 | 5.0151 |  | 17.67 | [6 empty] | 4.6142 | 0 | 5.4758 | 48.3966 | 97.327 | 30.378 | 0.9 | 162.7341 |  | 37.235 | 35.1464 |  | 195.2118 | 33.2476 | [5 empty] | 58.5035 |  | 25 |  |  |  | 18.4727 |  |  |  |  | 10.458 |  | 147.4684 | 2.1189 | 4.0283 | 132.4964 | 15.9752 |  | 32.7608 | 3.9659 |  |  | 79.901 | 18.6766 | 1.7101 | 0.54 | 33.1423 | 405.8341 |  | 155.8195 | 17.459 |  |  | 17.0673 | 4.7279 |  |  | 16.3936 | 212.53 |  | 32.653 |  | 28.613
12:00 | 2.4729 |  | 33.8937 | 10.572 | [5 empty] | 30.224 | 11.4995 | 14.69 | 30.724 |  |  | 5.646 |  | 34.2807 |  | 7.9 |  | 120.5255 |  | 9.7464 | 5.283 |  | 17.5 | [6 empty] | 4.5948 | 0 | 5.4549 | 49.4921 | 95.4002 | 29.6003 | 0.73 | 162.5914 |  | 36.536 | 34.736 |  | 194.6149 | 31.7311 | [5 empty] | 58.756 |  | 25 |  |  |  | 18.5493 |  |  |  |  | 12.584 |  | 148.9137 | 2.2016 | 4.2168 | 130.3139 | 17.274 |  | 33.3811 | 3.9659 |  |  | 80.2424 | 18.6817 | 1.7608 | 0.55 | 31.3381 | 402.1086 |  | 154.8952 | 17.924 |  |  | 17.1718 | 4.8565 |  |  | 15.9022 | 209.77 |  | 32.106 |  | 27.015
12:30 | 2.888 |  | 33.8451 | 10.547 | [5 empty] | 29.5697 | 12.6815 | 14.4 | 30.474 |  |  | 5.502 |  | 48.4503 |  | 8.3 |  | 126.53 |  | 9.9847 | 5.9229 |  | 17.5 | [6 empty] | 4.6325 | 0 | 5.521 | 49.4802 | 94.6432 | 29.0666 | 0.78 | 162.7475 |  | 36.081 | 34.1567 |  | 194.8769 | 32.4883 | [5 empty] | 58.746 |  | 25 |  |  |  | 18.465 |  |  |  |  | 12.242 |  | 147.0209 | 2.138 | 4.0799 | 129.1935 | 16.6705 |  | 31.0853 | 3.872 |  |  | 81.4768 | 18.7051 | 1.7175 | 0.56 | 32.0416 | 401.8401 |  | 159.8139 | 18.269 |  |  | 16.56 | 4.8292 |  |  | 15.4917 | 213.02 |  | 31.508 |  | 22.445
13:00 | 2.7559 |  | 34.3353 | 11.483 | [5 empty] | 29.301 | 15.1172 | 14.87 | 30.49 |  |  | 5.373 |  | 48.1815 |  | 8.8 |  | 120.2265 |  | 10.1404 | 6.6096 |  | 17.49 | [6 empty] | 4.6611 | 0 | 5.665 | 49.1445 | 93.6091 | 29.5706 | 0.64 | 164.8602 |  | 35.499 | 34.5406 |  | 194.2525 | 32.8237 | [5 empty] | 58.7007 |  | 25 |  |  |  | 18.5754 |  |  |  |  | 12.294 |  | 148.5872 | 2.2589 | 3.9496 | 129.4141 | 17.1234 |  | 30.9868 | 4.0073 |  |  | 80.6739 | 18.777 | 1.6859 | 0.61 | 30.9577 | 408.1784 |  | 157.0991 | 18.061 |  |  | 16.4404 | 4.5899 |  |  | 15.4759 | 211.53 |  | 31.739 |  | 24.45
13:30 | 2.8227 |  | 34.003 | 12.156 | [5 empty] | 29.0895 | 15.114 | 14.38 | 30.414 |  |  | 5.343 |  | 45.6879 |  | 8.8 |  | 111.8963 |  | 10.3497 | 6.7819 |  | 16.92 | [6 empty] | 5.4663 | 0 | 5.806 | 45.9471 | 94.0924 | 29.991 | 0.45 | 163.4405 |  | 36.302 | 35.2654 |  | 193.7446 | 32.2271 | [5 empty] | 58.7459 |  | 25 |  |  |  | 17.5016 |  |  |  |  | 16.434 |  | 146.3687 | 2.1507 | 4.1573 | 131.2386 | 17.7109 |  | 32.3755 | 3.7307 |  |  | 80.8507 | 18.8079 | 1.6917 | 0.56 | 32.5008 | 410.6201 |  | 158.2394 | 17.868 |  |  | 17.4557 | 4.5641 |  |  | 15.7597 | 201.69 |  | 31.754 |  | 27.486
14:00 | 2.9487 |  | 31.8842 | 11.638 | [5 empty] | 28.9632 | 15.3643 | 14.36 | 30.46 |  |  | 5.66 |  | 18.4691 |  | 9 |  | 155.3721 |  | 10.3581 | 6.4792 |  | 16.52 | [6 empty] | 5.7647 | 0 | 6.0024 | 47.8113 | 95.0072 | 30.4197 | 0.73 | 161.8729 |  | 37.383 | 35.7819 |  | 192.2761 | 32.9085 | [5 empty] | 49.774 |  | 25 |  |  |  | 18.155 |  |  |  |  | 17.736 |  | 145.388 | 2.068 | 4.3351 | 130.0367 | 18.3772 |  | 34.6668 | 3.872 |  |  | 81.6488 | 18.7045 | 1.6715 | 0.6 | 32.4666 | 364.228 |  | 156.931 | 17.949 |  |  | 17.4576 | 4.5744 |  |  | 16.43 | 213.02 |  | 31.809 |  | 28.967
14:30 | 2.9349 |  | 31.9578 | 11.359 | [5 empty] | 29.3798 | 15.7358 | 14.27 | 29.956 |  |  | 5.497 |  | 53.4387 |  | 9 |  | 117.2221 |  | 10.687 | 6.1938 |  | 15.12 | [6 empty] | 5.7565 | 0 | 6.1982 | 47.1703 | 93.9516 | 29.5941 | 0.86 | 164.3174 |  | 37.952 | 36.0615 |  | 191.3027 | 33.9982 | [5 empty] | 49.1918 |  | 25 |  |  |  | 18.5012 |  |  |  |  | 14.174 |  | 146.3559 | 2.208 | 4.4003 | 129.9492 | 19.0854 |  | 33.8184 | 3.9659 |  |  | 81.2501 | 18.7127 | 1.7027 | 0.56 | 33.8922 | 389.5539 |  | 155.2426 | 17.851 |  |  | 17.1834 | 4.6903 |  |  | 16.5555 | 220.15 |  | 30.776 |  | 29.555
15:00 | 2.8217 |  | 32.4428 | 11.765 | [5 empty] | 29.5059 | 15.5444 | 14.18 | 30.08 |  |  | 5.525 |  | 47.894 |  | 8.9 |  | 168.0155 |  | 10.7265 | 7.0286 |  | 14.77 | [6 empty] | 6.22 | 0 | 6.1917 | 47.4735 | 93.362 | 30.3291 | 0.97 | 161.2872 |  | 38.414 | 35.3573 |  | 193.2432 | 33.9681 | [5 empty] | 48.8947 |  | 25 |  |  |  | 18.499 |  |  |  |  | 14.976 |  | 145.8952 | 2.1316 | 4.2749 | 131.026 | 18.2468 |  | 33.9443 | 4.0274 |  |  | 80.7192 | 18.6562 | 1.6959 | 0.58 | 33.4774 | 399.8476 |  | 153.1255 | 17.935 |  |  | 17.0419 | 4.7055 |  |  | 16.5395 | 218.35 |  | 32.188 |  | 33.253
15:30 | 2.5706 |  | 32.1996 | 12.625 | [5 empty] | 29.5328 | 15.3073 | 14.57 | 29.012 |  |  | 5.322 |  | 50.5081 |  | 8.2 |  | 125.537 |  | 10.7937 | 6.6013 |  | 14.68 | [6 empty] | 6.1652 | 0 | 6.1508 | 47.9681 | 95.6927 | 30.4827 | 0.6 | 105.6157 |  | 37.883 | 35.7158 |  | 193.517 | 33.7059 | [5 empty] | 48.8272 |  | 25 |  |  |  | 17.9861 |  |  |  |  | 16.37 |  | 146.6473 | 2.0553 | 4.2486 | 131.9939 | 18.9082 |  | 34.5641 | 3.8866 |  |  | 80.5641 | 18.7025 | 1.6748 | 0.62 | 34.0161 | 413.3352 |  | 157.9151 | 17.668 |  |  | 17.168 | 4.7124 |  |  | 16.6576 | 216.67 |  | 32.496 |  | 33.45
16:00 | 2.3961 |  | 32.1926 | 13.248 | [5 empty] | 29.6663 | 15.3041 | 14.43 | 28.846 |  |  | 5.497 |  | 36.0732 |  | 7.7 |  | 136.5184 |  | 10.8814 | 6.2306 |  | 14.82 | [6 empty] | 6.4606 | 0 | 6.1546 | 49.6952 | 94.2889 | 30.388 | 0.23 | 106.0909 |  | 37.988 | 34.8448 |  | 193.4694 | 30.6324 | [5 empty] | 50.0665 |  | 25 |  |  |  | 15.9802 |  |  |  |  | 16.98 |  | 142.8744 | 1.9662 | 4.3539 | 131.984 | 19.4222 |  | 35.9029 | 3.9037 |  |  | 80.0925 | 18.7177 | 1.6696 | 0.55 | 33.3877 | 418.6653 |  | 154.0204 | 17.631 |  |  | 17.0015 | 4.7428 |  |  | 16.3353 | 215.71 |  | 32.984 |  | 35.124
16:30 | 2.4074 |  | 32.38 | 12.167 | [5 empty] | 30.3227 | 15.0047 | 14.25 | 29.39 |  |  | 5.404 |  | 42.2691 |  | 8 |  | 145.157 |  | 10.9163 | 6.6296 |  | 15.9 | [6 empty] | 6.2239 | 0 | 6.0019 | 48.8039 | 96.6445 | 29.2623 | 0.37 | 99.5209 |  | 36.721 | 33.7734 |  | 191.2198 | 30.1056 | [5 empty] | 50.8268 |  | 25 |  |  |  | 13.7473 |  |  |  |  | 16.8 |  | 145.7313 | 1.8835 | 4.3802 | 131.8129 | 19.1052 |  | 35.3723 | 4.3754 |  |  | 80.3251 | 18.7305 | 1.6801 | 0.57 | 33.1601 | 419.1312 |  | 157.7229 | 17.712 |  |  | 16.5435 | 4.9162 |  |  | 16.261 | 220.91 |  | 33.328 |  | 33.838
17:00 | 2.7931 |  | 32.8073 | 10.716 | [5 empty] | 30.6829 | 14.7202 | 14.07 | 32.132 |  |  | 5.181 |  | 44.4288 |  | 8.1 |  | 145.5716 |  | 10.5544 | 7.4831 |  | 15.8 | [6 empty] | 5.8656 | 0 | 6.0774 | 49.4483 | 96.713 | 30.4358 | 0.4 | 96.7684 |  | 36.426 | 33.7951 |  | 193.6465 | 30.1906 | [5 empty] | 52.3838 |  | 25 |  |  |  | 15.437 |  |  |  |  | 17.074 |  | 146.8048 | 1.4762 | 4.2647 | 131.7485 | 18.9624 |  | 34.1972 | 3.8589 |  |  | 79.4244 | 18.7333 | 1.7155 | 0.49 | 33.7023 | 421.3827 |  | 157.7846 | 17.769 |  |  | 16.0823 | 4.9195 |  |  | 15.6954 | 233.84 |  | 33.031 |  | 36.087
17:30 | 2.9766 |  | 23.6175 | 9.488 | [5 empty] | 30.6586 | 16.1096 | 14.19 | 32.49 |  |  | 5.236 |  | 42.9108 |  | 8 |  | 116.6661 |  | 10.4955 | 6.9658 |  | 16.11 | [6 empty] | 5.3595 | 0 | 6.0322 | 49.875 | 96.4646 | 30.0679 | 0.41 | 120.1022 |  | 34.392 | 32.0407 |  | 193.5739 | 29.4911 | [5 empty] | 53.5618 |  | 25 |  |  |  | 17.3423 |  |  |  |  | 18.576 |  | 147.0654 | 1.3362 | 4.359 | 131.5999 | 18.7794 |  | 34.2006 | 3.6509 |  |  | 78.8789 | 18.7538 | 1.7246 | 0.57 | 33.4085 | 422.6952 |  | 158.4695 | 17.983 |  |  | 16.4402 | 4.9394 |  |  | 14.6782 | 249.91 |  | 33.066 |  | 33.701
18:00 | 2.9919 |  | 20.5986 | 8.362 | [5 empty] | 31.1403 | 15.9828 | 13.94 | 31.68 |  |  | 5.359 |  | 28.2664 |  | 7.9 |  | 53.4095 |  | 10.51 | 6.6452 |  | 16.53 | [6 empty] | 5.4162 | 0 | 5.9856 | 49.3869 | 95.937 | 25.9644 | 0.46 | 150.5298 |  | 34.682 | 30.4343 |  | 145.1023 | 28.029 | [5 empty] | 44.3518 |  | 25 |  |  |  | 17.7288 |  |  |  |  | 8 |  | 145.185 | 1.3617 | 4.3092 | 131.0145 | 18.1579 |  | 33.4262 | 3.6076 |  |  | 78.6235 | 3.0228 | 1.7381 | 0.6 | 31.8215 | 427.6648 |  | 156.9845 | 18.496 |  |  | 16.8794 | 4.6035 |  |  | 13.8984 | 248.1 |  | 31.804 |  | 28.114
18:30 | 3.1014 |  | 17.0418 | 8.089 | [5 empty] | 32.6863 | 15.9719 | 14.12 | 31.784 |  |  | 5.765 |  | 10.2063 |  | 7.9 |  | 44.369 |  | 10.0288 | 6.1174 |  | 16.85 | [6 empty] | 4.2691 | 0 | 6.0226 | 49.1903 | 92.522 | 25.9008 | 0.11 | 157.6773 |  | 33.697 | 29.8177 |  | 58.8826 | 27.0754 | [5 empty] | 32.7812 |  | 25 |  |  |  | 17.7718 |  |  |  |  | 3.926 |  | 147.5871 | 1.279 | 4.1605 | 128.7576 | 17.5511 |  | 30.832 | 3.8025 |  |  | 78.924 | 2.9894 | 1.7546 | 0.61 | 30.7048 | 426.0585 |  | 150.3777 | 18.366 |  |  | 16.8771 | 4.4917 |  |  | 13.4073 | 242.09 |  | 27.68 |  | 19.308
19:00 | 3.8245 |  | 15.9309 | 8.953 | [5 empty] | 33.7692 | 15.0074 | 14.44 | 31.56 |  |  | 5.99 |  | 7.7738 |  | 7.9 |  | 34.9379 |  | 8.6821 | 6.0439 |  | 16.46 | [6 empty] | 4.2895 | 0 | 6.0118 | 44.5962 | 89.8384 | 26.4946 | 0.35 | 157.4332 |  | 30.753 | 29.691 |  | 59.5163 | 25.7123 | [5 empty] | 33.0069 |  | 25 |  |  |  | 18.1658 |  |  |  |  | 4.564 |  | 147.4102 | 1.1199 | 4.0165 | 122.2439 | 16.6681 |  | 29.8207 | 3.7407 |  |  | 80.237 | 2.9895 | 1.7806 | 0.59 | 30.1454 | 422.1529 |  | 151.9577 | 17.812 |  |  | 16.1751 | 4.487 |  |  | 13.133 | 237.76 |  | 27.08 |  | 19.235
19:30 | 3.7909 |  | 15.286 | 10.876 | [5 empty] | 33.522 | 14.7425 | 8.15 | 31.808 |  |  | 5.95 |  | 8.7663 |  | 8 |  | 33.6681 |  | 8.7573 | 6.8648 |  | 16.51 | [6 empty] | 4.19 | 0 | 6.009 | 45.9366 | 92.2219 | 29.6898 | 0.46 | 158.6924 |  | 30.769 | 30.4694 |  | 61.2092 | 26.3637 | [5 empty] | 32.9335 |  | 25 |  |  |  | 17.77 |  |  |  |  | 4.584 |  | 141.9654 | 1.1835 | 4.1656 | 127.8059 | 16.9368 |  | 31.7192 | 3.74 |  |  | 80.1585 | 3.0011 | 1.7479 | 0.6 | 29.9279 | 421.5911 |  | 154.0254 | 17.91 |  |  | 14.9145 | 4.522 |  |  | 13.4483 | 240.1 |  | 26.591 |  | 19.45
20:00 | 3.8094 |  | 15.4722 | 11.275 | [5 empty] | 33.8049 | 11.9734 | 7.63 | 31.87 |  |  | 5.997 |  | 11.686 |  | 8.1 |  | 34.8816 |  | 8.8584 | 7.3137 |  | 17.45 | [6 empty] | 4.127 | 0 | 5.9727 | 48.8223 | 93.9313 | 30.5184 | 0.37 | 161.4668 |  | 33.916 | 30.2237 |  | 58.8325 | 27.5622 | [5 empty] | 32.9721 |  | 25 |  |  |  | 18.0626 |  |  |  |  | 4.462 |  | 146.8711 | 1.4317 | 4.3413 | 130.3587 | 17.0055 |  | 33.5011 | 3.6949 |  |  | 80.019 | 2.9854 | 1.7745 | 0.62 | 31.6118 | 418.4703 |  | 159.1825 | 18.475 |  |  | 15.167 | 4.5452 |  |  | 14.0866 | 242.15 |  | 26.645 |  | 19.827
20:30 | 3.5808 |  | 15.733 | 11.328 | [5 empty] | 32.8963 | 11.6413 | 7.8 | 31.622 |  |  | 5.74 |  | 11.4191 |  | 8.4 |  | 31.235 |  | 9.1037 | 6.8602 |  | 17.4 | [6 empty] | 4.0911 | 0 | 5.9215 | 48.6978 | 94.7227 | 29.4788 | 0.84 | 165.391 |  | 34.015 | 30.9209 |  | 67.5806 | 28.2757 | [5 empty] | 32.8718 |  | 25 |  |  |  | 18.1914 |  |  |  |  | 4.628 |  | 151.4 | 1.5653 | 4.2785 | 129.7363 | 17.8209 |  | 33.974 | 4.0014 |  |  | 81.9051 | 3.0017 | 1.7401 | 0.6 | 31.3608 | 420.7588 |  | 157.2635 | 18.14 |  |  | 15.1933 | 4.5724 |  |  | 14.9841 | 249.78 |  | 31.501 |  | 22.803
21:00 | 3.4955 |  | 16.8566 | 11.726 | [5 empty] | 32.4328 | 11.5891 | 7.46 | 31.72 |  |  | 5.817 |  | 28.0727 |  | 8.4 |  | 33.3161 |  | 9.2267 | 6.939 |  | 17.34 | [6 empty] | 4.074 | 0 | 5.8611 | 45.1856 | 96.7923 | 28.6616 | 0.87 | 166.269 |  | 34.097 | 31.2351 |  | 70.7419 | 28.2957 | [5 empty] | 32.6379 |  | 25 |  |  |  | 18.5628 |  |  |  |  | 4.478 |  | 154.7898 | 1.578 | 4.2641 | 131.4491 | 18.6685 |  | 35.1632 | 4.0848 |  |  | 82.0875 | 5.7306 | 1.7122 | 0.56 | 32.1517 | 429.3309 |  | 168.8525 | 18.389 |  |  | 16.3592 | 4.5554 |  |  | 14.6246 | 256.41 |  | 32.871 |  | 24.255
21:30 | 3.2216 |  | 16.6998 | 11.803 | [5 empty] | 31.8369 | 11.9488 | 8.28 | 31.554 |  |  | 5.732 |  | 49.4839 |  | 8.3 |  | 35.7087 |  | 9.1952 | 8.1827 |  | 17.79 | [6 empty] | 4.2365 | 0 | 5.5969 | 44.6851 | 98.1606 | 29.8941 | 0.94 | 166.5913 |  | 34.706 | 30.9281 |  | 84.6005 | 30.5265 | [5 empty] | 48.9927 |  | 25 |  |  |  | 18.3982 |  |  |  |  | 4.778 |  | 153.6692 | 1.6098 | 4.2424 | 129.5654 | 18.488 |  | 36.4073 | 4.1258 |  |  | 82.3397 | 6.5588 | 1.67 | 0.57 | 33.4299 | 422.3965 |  | 162.272 | 18.236 |  |  | 16.7388 | 4.6256 |  |  | 15.3546 | 261.92 |  | 33.227 |  | 24.402
22:00 | 3.185 |  | 21.96 | 11.353 | [5 empty] | 31.3046 | 11.8877 | 13.48 | 31.498 |  |  | 5.586 |  | 52.2626 |  | 8.3 |  | 37.1098 |  | 10.5383 | 8.1573 |  | 17.49 | [6 empty] | 4.2329 | 0 | 5.4207 | 48.432 | 96.4797 | 30.1197 | 1.03 | 166.8097 |  | 35.156 | 31.3781 |  | 193.4498 | 30.7416 | [5 empty] | 66.1292 |  | 25 |  |  |  | 18.2981 |  |  |  |  | 3.594 |  | 155.7278 | 1.7626 | 4.3102 | 127.6034 | 19.0432 |  | 36.4602 | 3.9547 |  |  | 82.9524 | 6.5901 | 1.4905 | 0.58 | 34.2329 | 422.8502 |  | 161.4009 | 18.57 |  |  | 16.5974 | 4.6304 |  |  | 15.6332 | 263.61 |  | 33.08 |  | 24.325
22:30 | 3.4173 |  | 22.6437 | 11.182 | [5 empty] | 30.4313 | 12.0719 | 13.8 | 31.146 |  |  | 5.596 |  | 18.4027 |  | 8.3 |  | 97.457 |  | 10.6274 | 8.2183 |  | 18.09 | [6 empty] | 4.8773 | 0 | 3.6652 | 49.3253 | 95.0034 | 30.0078 | 1.15 | 165.6877 |  | 38.141 | 32.3178 |  | 193.4822 | 29.4034 | [5 empty] | 69.6877 |  | 25 |  |  |  | 18.3273 |  |  |  |  | 14.51 |  | 154.5042 | 1.6671 | 4.4196 | 128.0795 | 19.1403 |  | 36.7407 | 3.9615 |  |  | 82.2492 | 17.3305 | 1.0712 | 0.6 | 33.7362 | 424.9443 |  | 164.9902 | 18.666 |  |  | 18.1359 | 4.7165 |  |  | 15.7452 | 257.33 |  | 32.416 |  | 24.415
23:00 | 3.3586 |  | 23.093 | 12.069 | [5 empty] | 29.5375 | 11.9232 | 13.92 | 31.078 |  |  | 5.521 |  | 35.5176 |  | 8.3 |  | 80.7998 |  | 10.4764 | 7.6171 |  | 18.62 | [6 empty] | 4.4261 | 0 | 2.9819 | 49.5132 | 95.1923 | 30.6085 | 1.26 | 167.981 |  | 38.391 | 32.8456 |  | 193.5508 | 31.8488 | [5 empty] | 69.7837 |  | 25 |  |  |  | 18.3187 |  |  |  |  | 18.266 |  | 151.7885 | 1.7689 | 4.3457 | 130.1413 | 18.6061 |  | 36.1164 | 3.9546 |  |  | 82.296 | 18.521 | 0.8362 | 0.57 | 32.2978 | 427.2394 |  | 163.8372 | 18.364 |  |  | 18.4001 | 5.0107 |  |  | 15.0631 | 258.11 |  | 31.941 |  | 24.466
23:30 | 3.4963 |  | 25.3766 | 11.937 | [5 empty] | 28.8562 | 11.9741 | 13.87 | 30.642 |  |  | 5.569 |  | 42.1314 |  | 8.2 |  | 165.6222 |  | 9.8328 | 5.8194 |  | 18.15 | [6 empty] | 4.5418 | 0 | 2.5403 | 49.0017 | 94.7733 | 30.2638 | 1.2 | 167.7784 |  | 38.997 | 33.8209 |  | 198.8824 | 32.1803 | [5 empty] | 69.8973 |  | 25 |  |  |  | 18.3219 |  |  |  |  | 17.468 |  | 153.0545 | 1.7753 | 4.3991 | 131.5399 | 19.0637 |  | 36.1047 | 3.8564 |  |  | 81.9811 | 18.5359 | 0.7105 | 0.51 | 32.2619 | 428.5418 |  | 158.4518 | 17.949 |  |  | 18.4567 | 5.1485 |  |  | 15.3052 | 277.57 |  | 32.255 |  | 24.268
00:00 | 2.6277 |  | 28.0252 | 12.424 | [5 empty] | 28.3563 | 14.6943 | 14.05 | 30.976 |  |  | 5.409 |  | 46.0378 |  | 8.1 |  | 134.5371 |  | 9.984 | 7.4934 |  | 16.75 | [6 empty] | 5.2759 | 0 | 2.3801 | 50.2858 | 95.8312 | 29.7938 | 0.83 | 169.6983 |  | 38.537 | 35.9043 |  | 195.4606 | 33.3383 | [5 empty] | 69.4246 |  | 25 |  |  |  | 18.478 |  |  |  |  | 17.928 |  | 151.2969 | 1.6544 | 4.488 | 130.166 | 18.1219 |  | 35.9806 | 3.8369 |  |  | 81.9147 | 18.5339 | 0.636 | 0.55 | 32.1741 | 430.3144 |  | 159.8611 | 18.279 |  |  | 17.2721 | 5.1197 |  |  | 15.4933 | 280.56 |  | 33.206 |  | 24.756
MWh | 50.0821 | 0 | 700.8071 | 264.071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5034 | 331.853 | 329.215 | 741.065 | 0 | 0 | 132.4055 | 0 | 914.6794 | 0 | 201.95 | 0 | 2711.6473 | 0 | 242.3665 | 138.2432 | 0 | 405.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 92.4856 | 1161.0948 | 2274.1283 | 703.5005 | 18.01 | 3783.5541 | 0 | 867.178 | 809.0885 | 0 | 4182.8578 | 750.1662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1316.1589 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 437.1617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441.455 | 0 | 3537.7865 | 44.1245 | 93.1494 | 3115.3471 | 439.5491 | 0 | 817.5272 | 93.3854 | 0 | 0 | 1944.5442 | 380.7352 | 26.9641 | 13.465 | 778.036 | 10008.9774 | 0 | 3761.1772 | 432.2595 | 0 | 0 | 401.9562 | 111.9425 | 0 | 0 | 355.3641 | 6090.97 | 0 | 743.9175 | 0 | 717.6805
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
martes, 9 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | NAFTA & GAS REFINERÍA | NAFTA & FLEXIGAS | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 969.1 | 2222.6 | 3173.4 | 45.3 | 26.9 | 0 |  | 56.6 | 7.8 | 0 | 251.4 |  |  | 6753.1 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 303.05
01:00 | 957.6 | 2144.6 | 3144.7 | 45.5 | 27 | 0 |  | 56 | 7.8 | 0 | 235.9 |  |  | 6619.1 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 34.8
01:30 | 948 | 2155.6 | 3107.6 | 46.1 | 27.3 | 0 |  | 54.8 | 7.8 | 0 | 218.8 |  |  | 6566 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 196.3
02:00 | 934.9 | 2087.3 | 3148.4 | 45.2 | 26.6 | 0 |  | 55.3 | 7.8 | 0 | 207.1 |  |  | 6512.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2586.6
02:30 | 951.3 | 2110.9 | 3163.6 | 45.7 | 26.5 | 0 |  | 56 | 7.8 | 0 | 177.5 |  |  | 6539.3 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 951.7 | 2129.7 | 3131.6 | 45.4 | 26.8 | 0 |  | 56.2 | 7.8 | 0 | 131.1 |  |  | 6480.3 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2002.65
03:30 | 947.1 | 2049.3 | 3139.3 | 46 | 27.4 | 0 |  | 56.9 | 7.8 | 0 | 113.4 |  |  | 6387.2 |  | C.H. YANANGO | 780.55
04:00 | 942.8 | 2139 | 3145 | 45.9 | 28.2 | 0 |  | 56 | 7.8 | 0 | 110.7 |  |  | 6475.4 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.55
04:30 | 953.1 | 2154.3 | 3185.8 | 45.8 | 27 | 0 |  | 55.4 | 7.8 | 0 | 122.6 |  |  | 6551.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1799.35
05:00 | 951.5 | 2098.8 | 3294.7 | 45.7 | 26.9 | 0 |  | 50.3 | 7.8 | 0 | 117.9 |  |  | 6593.6 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 233.25
05:30 | 964.4 | 2189 | 3314.1 | 45.8 | 27.5 | 0 |  | 54.8 | 7.8 | 0 | 130.5 |  |  | 6733.9 |  | C.H. RUNATULLO II | 150.3
06:00 | 955.8 | 2309 | 3356.1 | 46.6 | 27.5 | 0 |  | 56 | 7.8 | 0 | 153.2 |  |  | 6912 |  | C.H. RUNATULLO III | 215.1
06:30 | 959.4 | 2460.6 | 3348.3 | 46 | 26.5 | 0 |  | 56.1 | 7.8 | 16.1 | 136.5 |  |  | 7057.3 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 91.95
07:00 | 961.1 | 2354.3 | 3300.9 | 45.7 | 26.7 | 0 |  | 56 | 7.8 | 110.5 | 206.1 |  |  | 7069.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3849.55
07:30 | 939.4 | 2496.5 | 3302.4 | 45.8 | 26.9 | 0 |  | 55.8 | 7.8 | 339.3 | 185.1 |  |  | 7399 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.7
08:00 | 958.5 | 2441.7 | 3326.8 | 45.4 | 27.7 | 0 |  | 55.9 | 7.8 | 454.9 | 170.9 |  |  | 7489.6 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.6
08:30 | 972.5 | 2432.4 | 3280.9 | 45.6 | 27.4 | 0 |  | 55.8 | 7.8 | 587.5 | 210.3 |  |  | 7620.2 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 58.8
09:00 | 961.7 | 2476.9 | 3322 | 45.5 | 27.1 | 0 |  | 56.7 | 7.8 | 586.2 | 187.9 |  |  | 7671.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15129.65
09:30 | 956.6 | 2459.9 | 3460.1 | 45.4 | 63.5 | 0 |  | 57.6 | 7.8 | 645 | 193.8 |  |  | 7889.7 |  | C.H. RESTITUCION | 5055.8
10:00 | 971.6 | 2447.6 | 3499.9 | 47.5 | 78.9 | 0 |  | 57 | 7.8 | 574.1 | 182.6 |  |  | 7867 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 87.25
10:30 | 969.5 | 2616.8 | 3499.5 | 47.2 | 78.5 | 0 |  | 53.1 | 7.8 | 494.8 | 196.3 |  |  | 7963.5 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.55
11:00 | 971.4 | 2543.3 | 3507.5 | 47 | 79.2 | 0 |  | 54.6 | 7.8 | 559.2 | 215.5 |  |  | 7985.5 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 7172.7
11:30 | 968.7 | 2452.7 | 3590.5 | 47.7 | 78 | 0 |  | 53.4 | 7.8 | 610.3 | 254.2 |  |  | 8063.3 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 967.8 | 2208.8 | 3571.9 | 106.9 | 77.4 | 0 |  | 54.1 | 7.8 | 528.4 | 415.8 |  |  | 7938.9 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1220.3
12:30 | 966.9 | 2222.2 | 3451 | 107.2 | 79 | 0 |  | 54.6 | 7.8 | 402 | 480.4 |  |  | 7771.1 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 172
13:00 | 969.3 | 2293.6 | 3448.3 | 108.3 | 80.6 | 0 |  | 50.9 | 7.8 | 394.1 | 490.6 |  |  | 7843.5 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 103.05
13:30 | 953.4 | 2242.7 | 3456 | 72.3 | 75.6 | 0 |  | 53.7 | 7.8 | 389.5 | 482.8 |  |  | 7733.8 |  | C.H. YUNCAN |  | 1856.5
14:00 | 949 | 2244.1 | 3539.4 | 47.4 | 76.2 | 0 |  | 53.5 | 7.8 | 373.7 | 408.5 |  |  | 7699.6 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 247.75
14:30 | 947 | 2565.2 | 3560.4 | 45.9 | 20.4 | 56.4 |  | 52.1 | 7.8 | 360.3 | 387.8 |  |  | 8003.3 |  | C.H. EL CARMEN | 78.05
15:00 | 935 | 2652.7 | 3581.8 | 47.3 | 0 | 97.3 |  | 50 | 7.8 | 246.2 | 386.8 |  |  | 8004.9 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 167.65
15:30 | 929.9 | 2688.5 | 3593 | 47 | 0 | 104.8 |  | 51.4 | 7.8 | 170.5 | 403.8 |  |  | 7996.7 |  | C.H. ÁNGEL II | 182.8
16:00 | 939.4 | 2568.6 | 3596.9 | 47.2 | 0 | 114.9 |  | 51.5 | 7.8 | 95.7 | 573.1 |  |  | 7995.1 |  | C.H. ÁNGEL III | 187.15
16:30 | 937.7 | 2703.1 | 3454.7 | 46.9 | 0 | 65.5 |  | 50.5 | 7.9 | 40 | 696.9 |  |  | 8003.2 |  | C.H. LA JOYA | 189.5
17:00 | 942.5 | 2907.8 | 3354.3 | 46.9 | 0 | 7.4 |  | 51.6 | 8.8 | 17.9 | 670.9 |  |  | 8008.1 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 89.15
17:30 | 933.9 | 2900.7 | 3375.1 | 46.9 | 0 | 7.4 |  | 53.8 | 9 | 0.8 | 657.7 |  |  | 7985.3 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.25
18:00 | 957 | 2767.8 | 3391.3 | 47 | 0 | 7.4 |  | 57.5 | 9 | 0 | 620.2 |  |  | 7857.2 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 366.15
18:30 | 961.2 | 3028.3 | 3395.2 | 47.2 | 0 | 7.3 |  | 58.9 | 9.1 | 0 | 510.2 |  |  | 8017.4 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2698.35
19:00 | 960.2 | 3004 | 3399.8 | 72.9 | 0 | 0 |  | 59.2 | 9.1 | 0 | 465.4 |  |  | 7970.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2089.35
19:30 | 969 | 3022.9 | 3352.4 | 72 | 0 | 0 |  | 59.1 | 9.1 | 0 | 461.3 |  |  | 7945.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 66.3
20:00 | 963.1 | 3100.9 | 3330.8 | 70.2 | 0 | 0 |  | 58 | 9.1 | 0 | 421.3 |  |  | 7953.4 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 9206.45
20:30 | 971.1 | 3055.7 | 3336.3 | 70.5 | 0 | 0 |  | 59 | 9.1 | 0 | 438.9 |  |  | 7940.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 112.4
21:00 | 966.8 | 2947.1 | 3334.4 | 70.1 | 0 | 0 |  | 58.2 | 9.2 | 0 | 498.7 |  |  | 7884.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1126.8
21:30 | 960.1 | 2884.6 | 3328.4 | 70.7 | 0 | 0 |  | 57.1 | 9.2 | 0 | 468.1 |  |  | 7778.2 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 47.3
22:00 | 961.8 | 2856.4 | 3331 | 45.2 | 0 | 0 |  | 55.7 | 9.2 | 0 | 496.7 |  |  | 7756 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 69.65
22:30 | 957.6 | 2774.1 | 3196.5 | 45 | 0 | 0 |  | 55.7 | 9.2 | 0 | 496.5 |  |  | 7534.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2741
23:00 | 954.9 | 2646.1 | 3123.6 | 45 | 0 | 0 |  | 56.3 | 9.2 | 0 | 451.8 |  |  | 7286.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 861.9
23:30 | 941.4 | 2426.5 | 3134.9 | 45.1 | 0 | 0 |  | 56.1 | 9.2 | 0 | 435.8 |  |  | 7049 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 183.55
00:00 | 934.2 | 2459.3 | 3105.6 | 45.2 | 0 | 0 |  | 55.8 | 9.2 | 0 | 380.8 |  |  | 6990.1 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1748.7
TOTAL MWh | 22923.95 | 60072.25 | 80243.05 | 1287.05 | 637.6 | 234.2 | 0 | 1325.3 | 197.1 | 3998.5 | 8155.05 | 0 | 0 | 179074.05 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 12.8014 | 33.546 | 44.81 | 0.71873 | 0.35605 | 0.13078 | 0 | 0.74008 | 0.11007 | 2.2329 | 4.554 | 0 | 0 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 714.8
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2834.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2164.9
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1929.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 24.05
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 443.95
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 234.65
[16 empty] | C.H. RUCUY | 368.6
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 848.9
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1630.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 292.7
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 659.05
[16 empty] | C.H. YAUPI | 1034.4
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 195.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 79.15
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 357.85
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 22923.95 | 60072.25

## GENERACION RER
martes, 9 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 11.4 | 1.6 |  | 9.3 | 17.7 | 8.2 |  |  | 9.9 |  | 6.6 | 9.9 | 4.7 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8 | 37.3 | 4.4 | 46.8 |  |  | 5.8 | 101.1 |  |  |  | 10.5 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 |  |  |  |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.8 | 10 |  | 19.8 | 0.6 |  |  |  |  | 8.8 | 27.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.3 |  | 16.5 | 540.9
1:00 |  | 18.5 |  |  | 11.4 | 11.2 | 1.6 |  | 9.4 | 16.7 | 8.2 |  |  | 9.9 |  | 6.6 | 10.1 | 4.6 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 8 | 28.9 | 7.5 | 34.1 |  |  | 8.5 | 107.9 |  |  |  | 10.5 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 |  |  |  |  | 3.7 | 15.3 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.7 |  |  | 11.7 | 0.6 |  |  |  |  | 10.7 | 26.6 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 |  | 16.4 | 514.8
1:30 |  | 18.3 |  |  | 11.4 | 11.2 | 1.6 |  | 8.8 | 16.3 | 8.1 |  |  | 9.9 |  | 6.2 | 9.4 | 4.7 | 2.4 | 3.7 | 20.2 |  | 8 | 22.4 | 11 | 34.5 |  |  | 5.1 | 91.2 |  |  |  | 10.3 | 3.5 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 |  |  |  |  | 3.8 | 15.4 | [5 empty] | 1.9 | [6 empty] | 9 | 0.6 |  |  |  |  | 11.7 | 33.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.5 |  | 16.4 | 492.6
2:00 |  | 18.4 |  |  | 11.4 | 11.2 | 1.6 |  | 9.3 | 16.2 | 8 |  |  | 9.9 |  | 6.3 | 8.5 | 4.9 | 2.4 | 3.7 | 19.9 |  | 5 | 25.9 | 16.7 | 41.3 |  |  | 3.6 | 62.9 |  |  |  | 10.2 | 3.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 |  | 0.3 |  |  | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.9 | [6 empty] | 9.1 | 0.6 |  |  |  |  | 14.1 | 33.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.5 |  | 14.5 | 475.5
2:30 |  | 18.4 |  |  | 10.5 | 11.2 | 1.5 |  | 9.4 | 17.7 | 8.2 |  |  | 9.9 |  | 6.4 | 8.9 | 4.9 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 5 | 23.6 | 13.7 | 29.9 |  |  | 3.9 | 68.3 |  |  |  | 10 | 3.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 |  | 0.3 |  |  | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.9 | [6 empty] | 0.1 | 0.6 |  |  |  |  | 9.6 | 28.1 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 |  | 15.6 | 448.3
3:00 |  | 18.4 |  |  | 11.3 | 6.2 | 1.6 |  | 8.9 | 17.6 | 8.2 |  |  | 9.9 |  | 6.5 | 9 | 4.8 | 2.4 | 3.7 | 20.6 |  | 5 | 21.1 | 17 | 19.3 |  |  | 4.4 | 45.1 |  |  |  | 10 | 3.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 0.2 |  |  | 3.7 | 15.5 | [5 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 18 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.4 |  | 15.8 | 398
3:30 |  | 19.1 |  |  | 10.9 | 6 | 1.5 |  | 9.1 | 17.8 | 8.4 |  |  | 9.9 |  | 6.7 | 9.2 | 4.8 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 5 | 15.8 | 24.7 | 13.2 |  |  | 1.9 | 39.6 |  |  |  | 10 | 3.4 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 0.4 | 0.2 |  | 3.8 | 15.5 | [5 empty] | 1.9 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.6 | 13 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 15.9 | 381.8
4:00 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 6.2 | 1.5 |  | 9 | 17.5 | 8.2 |  |  | 9.9 |  | 6.4 | 8.8 | 4.8 | 2.5 | 3.8 | 20.2 |  | 5 | 17.6 | 17.3 | 17.4 |  |  | 1 | 27.4 |  |  |  | 10 | 3.4 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 8.2 |  | 1.9 | 0.6 |  | 3.8 | 15.5 | [5 empty] | 2.1 | [6 empty] | 8.2 | 0.6 |  |  |  |  | 4.9 | 14.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 |  | 15.6 | 377.3
4:30 |  | 18.1 |  |  | 11.1 | 6.2 | 1.5 |  | 9.4 | 16.8 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 6.5 | 8.7 | 4.6 | 2.5 | 3.8 | 20.4 |  | 5 | 17.7 | 12.4 | 17.2 |  |  | 1.8 | 11.8 |  |  |  | 10 | 3.4 | 6.9 | 7.5 | 7.4 | 8.2 |  | 1.9 | 0.5 |  | 3.9 | 15.5 | [5 empty] | 2.1 | [6 empty] | 35.8 | 0.6 |  |  |  |  | 6.2 | 17.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 |  | 15.9 | 389.7
5:00 |  | 18.5 |  |  | 6.4 | 7.7 | 1.5 |  | 8.8 | 16.6 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 6.5 | 10.1 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 20.3 |  | 5 | 14 | 19 | 17.8 |  |  |  | 2.6 |  |  |  | 10 | 3.4 | 7.2 | 8 | 7.6 | 8.2 |  | 4.2 | 1.4 |  | 3.9 | 15.5 | [5 empty] | 2.2 | [6 empty] | 33.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6.4 | 19.1 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.6 |  | 15.7 | 383.3
5:30 |  | 18.5 |  |  | 10.7 | 7.8 | 1.5 |  | 8.7 | 16.9 | 8.4 |  |  | 9.9 |  | 6.7 | 10.2 | 4.3 | 2.5 | 3.8 | 20.8 |  | 5 | 15.9 | 15 | 19.1 |  |  |  | 8.6 |  |  |  | 10 | 3.4 | 7.2 | 8 | 7.6 | 8.2 |  | 1.9 | 0.7 |  | 3.9 | 15.5 | [5 empty] | 2.1 | [6 empty] | 47.4 | 0.6 |  |  |  |  | 6 | 15.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.5 |  | 15.6 | 401.1
6:00 |  | 18.2 |  |  | 11.1 | 7.8 | 1.5 |  | 8.9 | 17.8 | 8.6 |  |  | 9.9 |  | 6.6 | 9.7 | 4.1 | 2.5 | 3.8 | 20.7 |  | 5 | 24 | 6.5 | 20.9 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 9.7 | 3.4 | 7.2 | 7.8 | 7.8 | 7.8 |  | 2.2 | 0.5 |  | 3.9 | 15.5 | [5 empty] | 2.1 | [6 empty] | 64.8 | 0.6 |  |  |  |  | 7.1 | 18.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.6 |  | 15.5 | 423.6
6:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 8.4 | 1.5 |  | 9 | 17.5 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 6.6 | 9.5 | 3.9 | 2.5 | 3.7 | 20.3 |  | 4.3 | 27.4 | 0.3 | 26.9 |  |  | 0.1 | 12.8 | 0.5 |  |  | 9.5 | 3.3 | 7 | 7.8 | 7.8 | 7.7 | 1.1 | 1.4 | 0.5 |  | 3.9 | 15.5 |  | 4.4 | 4.7 | 2.3 |  | 2.1 |  |  |  |  | 9.8 |  | 50.7 | 0.6 | 1.3 | 1.6 |  |  | 5.9 | 10.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.1 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 | 0.1 | 15.3 | 430.7
7:00 |  | 18.3 |  |  | 11.1 | 9.4 | 1.5 |  | 8.9 | 17.7 | 8.3 |  |  | 9.9 |  | 6.3 | 9.3 | 3.6 | 2.5 | 3.7 | 20.3 |  | 8 | 24.1 | 1.2 | 28.5 |  |  | 3.9 | 49.2 | 1.9 | 0.9 |  | 9.5 | 3.3 | 7 | 7.8 | 8 | 7.7 | 8.1 | 1 | 0.8 |  | 3.8 | 15.5 |  | 44.9 | 23.1 | 11.7 |  | 2.1 | 0.8 |  | 0.2 | 2.3 | 9.9 |  | 74.5 | 0.6 | 7.5 | 9.7 |  | 0.1 | 8.3 | 14.6 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.9 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 | 0.7 | 15.4 | 601.3
7:30 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 10.6 | 1.4 |  | 9.2 | 17.1 | 8.2 |  | 0.1 | 9.9 |  | 6 | 8.7 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 20 |  | 8 | 20.3 | 1.2 | 32.3 |  |  | 6.6 | 55.1 | 3.8 | 2.9 |  | 9.5 | 3.3 | 7 | 7.8 | 8 | 8 | 36.3 | 0.8 | 0.3 |  | 3.8 | 15.5 |  | 134.1 | 77.2 | 40.5 |  | 1.8 | 4.2 |  | 1.3 | 2.7 | 10 |  | 43.4 | 0.6 | 15.7 | 17.3 |  | 1.3 | 8.1 | 17 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 3.4 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 | 1.2 | 15.2 | 808.7
8:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 13.9 | 1.5 |  | 9.5 | 16.8 | 8.3 |  | 0.5 | 9.9 |  | 6.4 | 9.5 | 4 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 8.4 | 24.5 | 0.5 | 44.4 |  |  | 1.8 | 43.1 | 5.9 | 4.7 |  | 9.8 | 3.3 | 7 | 7.8 | 8 | 8.3 | 59.8 | 1.5 | 1 |  | 3.7 | 15.5 |  | 188 | 56.5 | 28.5 |  | 2 | 9 |  | 2.4 | 2.1 | 9.9 |  | 16.6 | 0.6 | 42.2 | 50.6 |  | 3.1 | 11.9 | 25.6 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.3 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 | 1.4 | 15.4 | 916.4
8:30 |  | 18.3 |  |  | 11.3 | 15.7 | 1.4 |  | 8.5 | 17.7 | 8.7 |  | 0.8 | 9.9 |  | 6.9 | 9.6 | 4.2 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 8.5 | 21.7 |  | 49.1 |  |  | 4.3 | 79.3 | 8.4 | 8.1 |  | 10.5 | 3.3 | 7.4 | 7.8 | 8 | 8.3 | 45.9 | 0.5 |  |  | 3.7 | 15.5 |  | 195.2 | 134.4 | 73.8 |  | 1.7 | 5.7 |  | 6.1 | 1.9 | 9.9 |  | 8 | 0.6 | 37.9 | 54.9 |  | 6.9 | 13.4 | 34 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 7.6 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.7 | 1.8 | 15.3 | 1091.7
9:00 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 15.8 | 1.4 |  | 9.6 | 17.3 | 8.5 |  | 0.9 | 9.9 |  | 6.4 | 9.2 | 4.2 | 2.5 | 3.8 | 20.1 |  | 8.5 | 22.4 |  | 45.7 |  |  | 5.2 | 59.7 | 13.1 | 12.3 |  | 10.5 | 3.3 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.6 | 33.5 | 0.5 |  |  | 3.7 | 15.5 |  | 201.1 | 125.3 | 59 | 0.1 | 1.9 | 7 |  | 6.5 | 3.5 | 9.9 |  | 5.8 | 0.6 | 46.3 | 65.7 |  | 7.6 | 12.8 | 35.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 5.8 | 1.1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 | 2 | 15.2 | 1069.7
9:30 |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 15.8 | 1.4 |  | 10.3 | 17.3 | 8.2 | 0.1 | 1 | 9.9 |  | 6.3 | 9.2 | 3.9 | 2.4 | 3.9 | 20.1 |  | 8.5 | 19.6 |  | 45.2 |  |  | 5.5 | 71.1 | 14.3 | 18.5 |  | 10.5 | 3.3 | 7.9 | 8.2 | 8 | 7.5 | 34.4 | 1.4 | 0.3 |  | 3.7 | 15.5 |  | 204.1 | 158.2 | 70.9 | 0.1 | 1.9 | 7.5 |  | 5 | 3.4 | 10 |  | 0.9 | 0.6 | 48.8 | 65.7 |  | 5.9 | 13.2 | 36.6 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 8.5 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 | 2 | 14.5 | 1134
10:00 |  | 18.5 |  |  | 11.3 | 15.8 | 1.4 |  | 10.4 | 16.8 | 8.3 | 0.2 | 1.1 | 9.8 |  | 6.4 | 9.5 | 4.1 | 2.6 | 3.8 | 20.5 |  | 8.5 | 24.1 | 0.1 | 43.2 |  |  | 6.5 | 61.9 | 25.3 | 19.5 |  | 10.5 | 3.3 | 7.5 | 8.2 | 8 | 7.5 | 36.9 | 0.5 |  |  | 3.7 | 15.5 |  | 205.5 | 75.9 | 39 | 0.1 | 1.9 | 8.7 |  | 6.6 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.6 | 54.5 | 82.6 |  | 7.2 | 11.5 | 34.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 8.5 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.7 | 2.5 | 14.7 | 1054.1
10:30 |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 15.8 | 1.4 |  | 11.1 | 16.6 | 8.3 | 0.2 | 1.2 | 9.8 |  | 6.2 | 9.1 | 4.1 | 2.5 | 3.7 | 20.2 |  | 8.5 | 26.3 | 1.6 | 45.3 |  |  | 6.4 | 64.4 | 15.6 | 22.6 |  | 10.5 | 3.2 | 7.3 | 8.2 | 8 | 7.5 | 33.8 | 0.4 |  |  | 3.7 | 15.5 |  | 128.8 | 92.9 | 49.3 | 0.1 | 1.9 | 19.1 |  | 4.3 | 5.5 | 10 |  |  | 0.6 | 48.3 | 62.7 |  | 5.2 | 13.5 | 38.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 8.1 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 | 2.6 | 14.8 | 983.4
11:00 |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 15.8 | 1.4 |  | 11.5 | 17.7 | 8.3 | 0.3 | 1.2 | 9.7 |  | 6.4 | 9.7 | 4.1 | 2.6 | 3.7 | 20.6 |  | 8.5 | 35.7 | 0.2 | 37 |  |  | 8.7 | 78.7 | 22 | 22 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 8 | 8 | 7.6 | 69.5 |  |  |  | 3.7 | 15.5 |  | 125.2 | 113 | 52.9 | 0.1 | 1.8 | 10.6 |  | 2.8 | 5.5 | 10 |  | 3.9 | 0.6 | 52.8 | 68.1 |  | 3.6 | 11.6 | 39.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 11.6 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.5 | 3.5 | 14.8 | 1069.1
11:30 |  | 18.5 |  |  | 7 | 15.7 | 1.4 |  | 11.3 | 16.6 | 8.3 | 0.4 | 1.3 | 9.7 |  | 6.5 | 8.9 | 4.1 | 2.5 | 3.7 | 20.5 |  | 8.5 | 32.4 |  | 35.9 |  |  | 8.5 | 89 | 27 | 29 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.9 | 8 | 8.1 | 43.5 |  |  |  | 3.7 | 15.2 |  | 143.9 | 133.5 | 65.6 | 0.1 | 1.8 | 14 |  | 4 | 5.5 | 9.9 |  | 36 | 0.6 | 51.3 | 76.2 |  | 4.6 | 12.5 | 39.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 11.1 | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.7 | 4.8 | 14.8 | 1156.7
12:00 |  | 18.5 |  |  | 7 | 15.7 | 1.4 |  | 11.1 | 17.5 | 8.4 | 0.4 | 0.4 | 9.7 |  | 6.4 | 8.8 | 4.1 | 2.5 | 3.6 | 20.2 |  | 8.5 | 33.5 | 0.8 | 46.5 |  |  | 11.7 | 112.3 | 17 | 29 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.9 | 8 | 8.1 | 47.9 |  |  |  | 3.7 | 15.1 |  | 112.7 | 103.6 | 50 | 0.2 | 1.8 | 11.5 |  | 4.6 | 5.4 | 10 | 78.7 | 74.1 | 0.6 | 55.8 | 75.5 |  | 5.8 | 13.5 | 44.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 8.1 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.9 | 5.9 | 14.7 | 1236.7
12:30 |  | 18.5 |  |  | 7 | 15.5 | 1.4 |  | 10.9 | 18.2 | 8.4 | 0.3 | 1.3 | 9.6 |  | 6.4 | 8.7 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 8.5 | 41.6 | 1.8 | 51.8 |  |  | 10.7 | 121 | 16.5 | 26.1 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.8 | 8 | 8.1 | 30.9 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 91.5 | 71.2 | 36 | 0.2 | 2 | 7.6 |  | 6.5 | 5.4 | 9.9 | 86.2 | 103.1 | 0.6 | 40.5 | 53.1 |  | 8.8 | 16 | 48.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 5.9 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.7 | 5.6 | 14.8 | 1174.5
13:00 |  | 16.3 |  |  | 6.9 | 15.6 | 1.4 |  | 10.1 | 17.6 | 8.4 | 0.4 | 1.1 | 9.5 |  | 6.6 | 9.3 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 51.3 | 0.9 | 51.2 |  |  | 16.7 | 117.8 | 13.8 | 23.3 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.8 | 8 | 8 | 28.7 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 93.4 | 72.8 | 36.5 | 0.4 | 2 | 10.1 |  | 7.1 | 3.7 | 9.9 | 91.3 | 104.7 | 0.6 | 37.5 | 48.3 |  | 8.7 | 13.8 | 42.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 6.4 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.6 | 5.6 | 14.8 | 1172
13:30 |  | 18.5 |  |  | 7 | 10.6 | 1.4 |  | 10.4 | 17.8 | 8.2 | 0.2 | 0.7 | 9.2 |  | 6.5 | 9 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8.5 | 55.7 | 6.5 | 53.2 |  |  | 14.7 | 119.5 | 20.3 | 18.3 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.8 | 8 | 7.6 | 38.4 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 82.1 | 69.5 | 35 | 0.2 | 1.8 | 5.8 |  | 7.1 | 3.7 | 9.9 | 88.6 | 90.8 | 0.6 | 37.2 | 51.5 |  | 8.9 | 13.1 | 40.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 9 | 1 | 18.6 | 9.8 | 15.7 | 5.3 | 14.8 | 1156.1
14:00 |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 8.3 | 1.3 |  | 10.2 | 17.9 | 8.3 | 0.3 | 1.3 | 9.2 |  | 6.5 | 8.9 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 47.4 | 3.1 | 60 |  |  | 14.1 | 131.9 | 13 | 39.1 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.8 | 8 | 7.4 | 29.5 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 89.4 | 70.4 | 34.9 | 0.2 | 1.8 | 7.2 |  | 6.1 | 3 | 9.9 | 47 | 47.2 | 0.6 | 28.3 | 35.9 |  | 7.2 | 13.6 | 44.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 6.4 | 1 | 18.4 | 9.9 | 15.2 | 4.5 | 14.8 | 1061.5
14:30 |  | 18.4 |  |  | 7 | 8.3 | 1.3 |  | 9.1 | 17.6 | 8.3 | 0.3 | 1.2 | 9.3 |  | 6.5 | 9 | 3 | 2.5 | 3.5 | 20.6 |  | 4.5 | 42 | 1.3 | 71.2 |  |  | 17.4 | 161.6 | 8.6 | 29.1 |  | 10.5 | 3.3 | 7.1 | 7.8 | 8 | 7.7 | 32 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 98.1 | 64.6 | 36.7 | 0.3 | 1.8 | 3.3 |  | 6.1 | 4.6 | 9.9 | 17.3 | 11.8 | 0.6 | 27.7 | 33.1 |  | 7.9 | 15.7 | 49.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 8.2 | 1 | 18.6 | 9.7 | 15.3 | 3.1 | 14.8 | 1024.2
15:00 |  | 18.6 |  |  | 6.9 | 8.3 | 1.3 |  | 9.3 | 15.2 | 8.2 | 0.3 | 1.2 | 9.3 |  | 6.4 | 8.6 | 3.3 | 2.5 | 3.6 | 20.3 |  | 4.5 | 44.3 | 0.4 | 80.1 |  |  | 21.1 | 158.1 | 4.7 | 13.3 |  | 10.5 | 3.3 | 7.1 | 7.8 | 8 | 7.8 | 15.6 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 44.9 | 36.5 | 18.3 | 0.2 | 2.1 | 6.3 |  | 4.2 | 3 | 10 | 4.3 | 1.8 | 0.6 | 40.5 | 50 |  | 4.6 | 17.3 | 59.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 3.8 | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.2 | 1.8 | 14.8 | 905.2
15:30 |  | 18.6 |  |  | 6.9 | 8.3 | 1.4 |  | 8.7 | 17.2 | 8.1 | 0.2 | 0.8 | 9.1 |  | 6.3 | 8.6 | 3.3 | 2.5 | 3.7 | 20.3 |  | 4.5 | 44.5 | 0.9 | 87.3 |  |  | 19.6 | 147.8 | 3.1 | 7.2 |  | 10.5 | 3.2 | 7.1 | 7.8 | 8 | 7.8 | 15.9 |  |  |  | 3.7 | 15 |  | 45.4 | 46.9 | 19.4 | 0.2 | 2.1 | 2.5 |  | 3.4 | 2 | 9.9 | 10.2 | 2.1 | 0.6 | 8.9 | 9.5 |  | 3.4 | 20.4 | 71 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 3.1 | 1 | 18.6 | 9.9 | 15.5 | 0.6 | 14.8 | 847.1
16:00 |  | 18.5 |  |  | 6.9 | 8.3 | 1.4 |  | 9.2 | 16.9 | 8.1 | 0.2 | 0.6 | 9.2 |  | 6.5 | 8.9 | 3 | 2.4 | 3.7 | 20.4 |  | 8.2 | 41.5 | 3.4 | 86.1 |  |  | 22.1 | 180.4 | 3.3 | 4.5 |  | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 7.6 | 8 | 7.4 | 14.7 | 1.3 | 0.5 |  | 3.7 | 15 |  | 20.4 | 17 | 8.3 | 0.2 | 1.9 | 2.4 |  | 2.9 | 2.1 | 9.9 | 87.4 | 53.4 | 0.6 | 6.8 | 9.3 |  | 3.5 | 23.5 | 73.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 1.6 | 1 | 18.5 | 9.8 | 15.2 |  | 14.8 | 944.3
16:30 |  | 18.4 |  |  | 6.9 | 8.4 | 1.4 |  | 10.1 | 15.1 | 8.1 | 0.1 | 0.2 | 9.5 |  | 6.3 | 8.9 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8.2 | 43.2 | 2.7 | 93.8 |  |  | 20.8 | 189.8 | 2.9 | 4.2 |  | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 7.6 | 8 | 7.4 | 2.1 | 1.5 | 0.4 |  | 3.7 | 15 |  | 8.5 | 6.3 | 3.2 | 0.2 | 1.8 | 1.3 |  | 1.6 | 3.4 | 9.9 | 125.4 | 120.6 | 0.6 | 3.3 | 4.1 |  | 1.7 | 24.8 | 73.9 | 2.8 | 1.5 | 1.2 | 2.4 | 0.3 | 1 | 18.5 | 9.9 | 15.2 |  | 14.8 | 1012.9
17:00 |  | 18.7 |  |  | 7 | 12.4 | 1.4 |  | 9.5 | 16.4 | 8.1 |  |  | 9.5 |  | 6.2 | 8.9 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 20.5 |  | 8.2 | 42.8 | 5.8 | 92.5 |  |  | 17.8 | 174.7 | 0.4 | 3.6 |  | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 7.5 | 8 | 7.4 | 1.5 | 2.4 | 1 |  | 3.7 | 15 |  | 3.7 | 3.5 | 1.7 | 0.1 | 1.8 | 0.1 |  | 0.9 | 2.4 | 9.9 | 121.6 | 115.6 | 0.6 | 0.4 | 0.5 |  | 0.9 | 24.9 | 71.8 | 3.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 0.6 | 1 | 18.4 | 9.9 | 15.1 |  | 14.7 | 969.5
17:30 |  | 18.3 |  |  | 7 | 14.8 | 1.5 |  | 10.7 | 17.8 | 8.1 |  |  | 9.5 |  | 6.2 | 8.7 | 2.8 | 2.4 | 3.6 | 20.2 |  | 8.2 | 38.9 | 8.2 | 77 |  |  | 15.4 | 160 |  | 0.5 |  | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 7.5 | 8 | 7.4 |  | 2.6 | 0.8 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.1 |  |  | 0.2 | 4.9 | 9.9 | 149.4 | 127.7 | 0.6 |  |  |  | 0.1 | 19.5 | 58.2 | 4 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.5 | 9.9 | 15.3 |  | 14.7 | 946.4
18:00 |  | 18.3 |  |  | 9.5 | 16.5 | 1.5 |  | 11.8 | 17.9 | 8.1 |  |  | 9.5 |  | 6.1 | 8.9 | 3.1 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8.2 | 40.5 | 12.3 | 64.5 |  |  | 16.6 | 157.3 |  |  |  | 10.5 | 3.2 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 7.6 |  | 3.3 | 0.6 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3.2 | 9.9 | 130.7 | 123.8 | 0.6 |  |  |  |  | 17.6 | 53 | 4 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.1 |  | 14.7 | 911.9
18:30 |  | 18.5 |  |  | 11.4 | 16.9 | 1.5 |  | 11.1 | 17.9 | 7.9 |  |  | 9.8 |  | 5.7 | 8.9 | 3.3 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8.2 | 38.3 | 11 | 56.4 |  |  | 14 | 144.9 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |  | 1.5 | 0.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 82.2 | 94.2 | 0.6 |  |  |  |  | 16.8 | 50.8 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.2 |  | 13.6 | 802.3
19:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 18.6 | 1.5 |  | 11.9 | 17.6 | 7.9 |  |  | 9.8 |  | 5.7 | 8.8 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 20.4 |  | 8.1 | 40.1 | 9.6 | 48.8 |  |  | 13.3 | 154.8 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 7.9 |  | 1.8 | 0.4 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.1 | 9.9 | 55.8 | 76.1 | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 48.6 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.9 | 15.2 |  | 14.2 | 762.6
19:30 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 18.7 | 1.5 |  | 11.5 | 17.7 | 7.9 |  |  | 9.8 |  | 5.9 | 9.1 | 3.1 | 2.4 | 3.4 | 20.7 |  | 8.2 | 50.1 | 9.4 | 53.2 |  |  | 15.4 | 157.4 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.1 |  | 0.9 | 0.1 |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 5.3 | 10 | 49.1 | 61 | 0.6 |  |  |  |  | 16.7 | 48 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 15 |  | 14.2 | 759.6
20:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 18.7 | 1.5 |  | 11.7 | 16.6 | 8.1 |  |  | 9.8 |  | 5.8 | 8.9 | 3.5 | 2.4 | 3.4 | 20.4 |  | 8.2 | 70.4 | 7.3 | 64 |  |  | 11.3 | 155.8 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.3 |  | 0.4 |  |  | 3.7 | 15 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.2 | 10 | 21.3 | 22.7 | 0.6 |  |  |  |  | 17.4 | 50.7 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.9 | 14.9 |  | 14.2 | 718.4
20:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 18.7 | 1.5 |  | 11.7 | 17.6 | 7.8 |  |  | 9.8 |  | 5.8 | 8.9 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 20.6 |  | 8.2 | 67.3 | 11.4 | 69.2 |  |  | 12 | 137.4 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.3 |  | 0.7 |  |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.3 | 9.9 | 37.2 | 33.2 | 0.6 |  |  |  |  | 17.2 | 53.3 | 4.1 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.9 | 15.1 |  | 14.2 | 737
21:00 |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 18.7 | 1.4 |  | 10.9 | 17.5 | 7.8 |  |  | 9.8 |  | 5.8 | 8.8 | 3.5 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8.2 | 62.1 | 14.4 | 69 |  |  | 10.8 | 135.6 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.5 | 7.9 | 8.3 |  | 0.1 |  |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 72.3 | 62.8 | 0.6 |  |  |  |  | 20 | 51.6 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.9 | 15 |  | 14.1 | 795.4
21:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 18.7 | 1.4 |  | 10.9 | 16.5 | 7.8 |  |  | 9.8 |  | 5.7 | 8.6 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 20.1 |  | 8.2 | 68.3 | 14.4 | 75.1 |  |  | 6.4 | 125.5 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 46.3 | 56.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.1 | 56.1 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.4 | 14.5 |  | 14 | 759.3
22:00 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 17.3 | 1.4 |  | 9.7 | 16.5 | 8 |  |  | 9.8 |  | 5.7 | 8.6 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 20.5 |  | 8.2 | 76.8 | 14.1 | 72.2 |  |  | 12.5 | 133 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8.1 |  |  |  |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 48.4 | 62.4 | 0.6 |  |  |  |  | 19.1 | 58.2 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.3 | 14.8 |  | 14.2 | 786.3
22:30 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 13 | 1.4 |  | 10.2 | 16 | 8 |  |  | 9.8 |  | 5.8 | 7.6 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 20.4 |  | 8.2 | 79.1 | 15.4 | 64 |  |  | 12.8 | 148.2 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8 |  |  |  |  | 3.6 | 15 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 51.9 | 60.8 | 0.6 |  |  |  |  | 16.3 | 48 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.3 | 14.9 |  | 14.1 | 780.5
23:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 13 | 1.4 |  | 10.1 | 16.6 | 7.9 |  |  | 9.7 |  | 5.8 | 7.3 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 20.1 |  | 8.1 | 79.7 | 21.5 | 54 |  |  | 6.8 | 131.7 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.9 | 7.3 | 7.6 | 8 |  | 0.1 | 0.4 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 45.8 | 55 | 0.6 |  |  |  |  | 14.9 | 41.9 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.4 | 14.8 |  | 14 | 735.6
23:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 13 | 1.4 |  | 9.4 | 17 | 8 |  |  | 9.7 |  | 5.8 | 7.4 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 78.7 | 17.9 | 45.4 |  |  | 6.8 | 134.4 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 8 |  | 0.4 | 0.6 |  | 3.6 | 15.4 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 46.6 | 54.6 | 0.6 |  |  |  |  | 12.6 | 37.8 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.4 | 14.8 |  | 14.1 | 715.9
0:00 |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 13 | 1.4 |  | 8.7 | 17.5 | 7.9 |  |  | 9.7 |  | 5.8 | 7.4 | 3.6 | 2.4 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 75 | 21.2 | 48 |  |  | 6.9 | 117.9 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.6 | 8 |  | 0.6 | 1.1 |  | 3.6 | 16.1 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 3.5 | 9.9 | 24.4 | 32.2 | 0.6 |  |  |  |  | 15.4 | 38.1 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.3 | 14.8 |  | 14 | 661.1
EJEC MWh | 0 | 442.2 | 0 | 0 | 233.1 | 303.05 | 34.8 | 0 | 238.6 | 411.4 | 196.3 | 1.95 | 8.45 | 233.25 | 0 | 150.3 | 215.1 | 91.95 | 58.8 | 87.25 | 488.55 | 0 | 172 | 947.9 | 193 | 1189.75 | 0 | 0 | 220.6 | 2424.2 | 120.7 | 169.35 | 0 | 247.75 | 78.05 | 167.65 | 182.8 | 187.15 | 189.5 | 330 | 19.45 | 6.4 | 0 | 89.15 | 366.15 | 0 | 1132.65 | 778.5 | 386.75 | 1.5 | 47.3 | 72.35 | 0 | 44.95 | 69.65 | 183.55 | 809.7 | 1063.85 | 14.4 | 346.75 | 462.95 | 0 | 53.5 | 327.05 | 953.15 | 77.05 | 33.65 | 28.8 | 57.6 | 60.65 | 24.05 | 443.95 | 234.65 | 368.6 | 27.5 | 357.85 | 18959.5
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1522.4 | 8.0297 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 3998.5 | 21.0897 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5283.55 | 27.8676 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 8155.05 | 43.013 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
martes, 9 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
09/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
09/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
martes, 9 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 9.3 | 17.7 |  | 56.6
1:00 | 18.5 |  |  | 11.4 | 9.4 | 16.7 |  | 56
1:30 | 18.3 |  |  | 11.4 | 8.8 | 16.3 |  | 54.8
2:00 | 18.4 |  |  | 11.4 | 9.3 | 16.2 |  | 55.3
2:30 | 18.4 |  |  | 10.5 | 9.4 | 17.7 |  | 56
3:00 | 18.4 |  |  | 11.3 | 8.9 | 17.6 |  | 56.2
3:30 | 19.1 |  |  | 10.9 | 9.1 | 17.8 |  | 56.9
4:00 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9 | 17.5 |  | 56
4:30 | 18.1 |  |  | 11.1 | 9.4 | 16.8 |  | 55.4
5:00 | 18.5 |  |  | 6.4 | 8.8 | 16.6 |  | 50.3
5:30 | 18.5 |  |  | 10.7 | 8.7 | 16.9 |  | 54.8
6:00 | 18.2 |  |  | 11.1 | 8.9 | 17.8 |  | 56
6:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 9 | 17.5 |  | 56.1
7:00 | 18.3 |  |  | 11.1 | 8.9 | 17.7 |  | 56
7:30 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.2 | 17.1 |  | 55.8
8:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 9.5 | 16.8 |  | 55.9
8:30 | 18.3 |  |  | 11.3 | 8.5 | 17.7 |  | 55.8
9:00 | 18.5 |  |  | 11.3 | 9.6 | 17.3 |  | 56.7
9:30 | 18.7 |  |  | 11.3 | 10.3 | 17.3 |  | 57.6
10:00 | 18.5 |  |  | 11.3 | 10.4 | 16.8 |  | 57
10:30 | 18.5 |  |  | 6.9 | 11.1 | 16.6 |  | 53.1
11:00 | 18.5 |  |  | 6.9 | 11.5 | 17.7 |  | 54.6
11:30 | 18.5 |  |  | 7 | 11.3 | 16.6 |  | 53.4
12:00 | 18.5 |  |  | 7 | 11.1 | 17.5 |  | 54.1
12:30 | 18.5 |  |  | 7 | 10.9 | 18.2 |  | 54.6
13:00 | 16.3 |  |  | 6.9 | 10.1 | 17.6 |  | 50.9
13:30 | 18.5 |  |  | 7 | 10.4 | 17.8 |  | 53.7
14:00 | 18.5 |  |  | 6.9 | 10.2 | 17.9 |  | 53.5
14:30 | 18.4 |  |  | 7 | 9.1 | 17.6 |  | 52.1
15:00 | 18.6 |  |  | 6.9 | 9.3 | 15.2 |  | 50
15:30 | 18.6 |  |  | 6.9 | 8.7 | 17.2 |  | 51.4
16:00 | 18.5 |  |  | 6.9 | 9.2 | 16.9 |  | 51.5
16:30 | 18.4 |  |  | 6.9 | 10.1 | 15.1 |  | 50.5
17:00 | 18.7 |  |  | 7 | 9.5 | 16.4 |  | 51.6
17:30 | 18.3 |  |  | 7 | 10.7 | 17.8 |  | 53.8
18:00 | 18.3 |  |  | 9.5 | 11.8 | 17.9 |  | 57.5
18:30 | 18.5 |  |  | 11.4 | 11.1 | 17.9 |  | 58.9
19:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.9 | 17.6 |  | 59.2
19:30 | 18.7 |  |  | 11.2 | 11.5 | 17.7 |  | 59.1
20:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.7 | 16.6 |  | 58
20:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.7 | 17.6 |  | 59
21:00 | 18.6 |  |  | 11.2 | 10.9 | 17.5 |  | 58.2
21:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.9 | 16.5 |  | 57.1
22:00 | 18.3 |  |  | 11.2 | 9.7 | 16.5 |  | 55.7
22:30 | 18.3 |  |  | 11.2 | 10.2 | 16 |  | 55.7
23:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.1 | 16.6 |  | 56.3
23:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.4 | 17 |  | 56.1
0:00 | 18.4 |  |  | 11.2 | 8.7 | 17.5 |  | 55.8
EJEC MWh | 442.2 | 0 | 0 | 233.1 | 238.6 | 411.4 | 0 | 1325.3

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - martes, 9 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 2934.8
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 2147.27
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 2328.9
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 345.57
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  | 12.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 1940.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 2548.85
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 1909.15
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 24149.8
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 4063.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 19247.85
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 7595.8
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 17.15
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 73.3
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 1450.7
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 16183.35
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 2300.1
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 1484.65
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 2089.15
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 930
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 35290.35
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 1674.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 1113.35
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 3103.9
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 538.75
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 139271.04
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 46366.62
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 | 329.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 | 323.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 785.9
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 4410.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 49653.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 1192.3
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 9208.75
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [9 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 1251.65
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 8555.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 1898.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 6445.8
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 2873
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 9427
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 8063.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 9879.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 1092.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 838.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 1131.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 17397.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 2261.44
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 2193.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 24383.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 35526.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 41019.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 47577.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 11154.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 5344.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 |  |  | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 37872.9629
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 37979.922
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 39147.7388
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 2551.75
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 808.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 1458.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 1618.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 1661.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 1446.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 |  |  | 2352.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 5125.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 1693.95
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 1548.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 771.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 3997.25
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 3068.815
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 23433.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [7 empty] | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 |  | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 19209.85
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 598.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 16159.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 85542.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 12504.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 6362.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 24523.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 40275.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 40827.35
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 50557.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 29747.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 15112.3
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 1023
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 14.9145
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 10935.15
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 479
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 982.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 | 4192.3
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 887.55
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 593.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 25073.9
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 7618.8
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 1634.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 10055.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 9787.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 15230.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 129.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 6312.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 22075.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 20770.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 13727.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 6445.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 8567.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 | 731.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 |  |  |  |  | 1745.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 |  |  |  |  | 1762.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 | 14029.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 30217.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 30739.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 34217.6
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 1126
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 2588
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 7072.25
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 562.2
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 145.1
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 239.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 242.35
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 |  |  |  |  | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 955.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [6 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 17862.9
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 228.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [9 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 4050.6
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 2076.45
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 3487.3
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 760.5
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 8191.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 16127.25
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 2583.6
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 4331.8
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 16998.45
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 794.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 44925.4
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 21667.7
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 | 3150.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 3996.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 1780
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 762.05
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 3510.3
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 1585253.4932
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 2081.5808
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 595.1291
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 2035.85
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 5458.799
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 4028.3673
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 2374.2
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 1837.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 4456.7582
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 22868.0845
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 306477.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 226547.15
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 208191.04
[7 empty] | ELECTROPERU | 186290.91
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 115000.6237
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 66593.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 50845.85
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 48993.55
[7 empty] | EGEMSA | 35290.35
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 34921.05
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 26843.65
[7 empty] | CELEPSA | 24149.8
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 23433.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 19209.85
[7 empty] | SAN GABAN | 18091.05
[7 empty] | EGASA | 17634.05
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 16159.9
[7 empty] | LA VIRGEN | 10935.15
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 10453.7
[7 empty] | SINERSA | 9614.35
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 9427
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 9318.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 9208.75
[7 empty] | TERMOSELVA | 7147.4
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 7072.25
[7 empty] | EGEJUNIN | 6803.9
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6185.05
[7 empty] | EGESUR | 5891.75
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5125.1
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4410.45
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 4192.3
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4063.35
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 3997.25
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3510.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3360.5
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3068.815
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 2934.8
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 2588
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2548.85
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2542.05
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2352.35
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2328.9
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2147.27
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 1940.9
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 1909.15
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1693.95
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1548.3
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1251.65
[7 empty] | PETRAMAS | 1188.7
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1126
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 982.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 955.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 887.55
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 794.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 785.9
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 771.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 598.6
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 538.75
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 479
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 345.57
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 73.3
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 17.15
[7 empty] | KONDU SAC | 14.9145
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 12.7
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.4

## G_AREAS
martes, 9 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 201.8 | 83.4 | 0 | 41.7 | 2443.5 | 3226.6 | 0 | 209.7 | 546.4 | 0 | 0 | 0 | 326.9 | 5879.8 | 546.4 | 6753.1 | 00:30 | 3191.7 | 3310 | 0 | 251.4 | 6753.1 | 00:30 | 225.1 | 64.4 | 0 | 251.4 | 540.9
01:00 | 161 | 83 | 0 | 36.4 | 2426.9 | 3198 | 0 | 199.5 | 514.3 | 0 | 0 | 0 | 280.4 | 5824.4 | 514.3 | 6619.1 | 01:00 | 3102.2 | 3281 | 0 | 235.9 | 6619.1 | 01:00 | 215.1 | 63.8 | 0 | 235.9 | 514.8
01:30 | 156.1 | 82.6 | 0 | 33.4 | 2441.2 | 3161 | 0 | 185.4 | 506.3 | 0 | 0 | 0 | 272.1 | 5787.6 | 506.3 | 6566 | 01:30 | 3103.6 | 3243.6 | 0 | 218.8 | 6566 | 01:30 | 211.2 | 62.6 | 0 | 218.8 | 492.6
02:00 | 151.2 | 82.1 | 0 | 42.9 | 2371.2 | 3201.2 | 0 | 164.2 | 499.8 | 0 | 0 | 0 | 276.2 | 5736.6 | 499.8 | 6512.6 | 02:00 | 3022.2 | 3283.3 | 0 | 207.1 | 6512.6 | 02:00 | 205.3 | 63.1 | 0 | 207.1 | 475.5
02:30 | 155.2 | 83.3 | 0 | 37.6 | 2383.2 | 3216.3 | 0 | 139.9 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 276.1 | 5739.4 | 523.8 | 6539.3 | 02:30 | 3062.2 | 3299.6 | 0 | 177.5 | 6539.3 | 02:30 | 207 | 63.8 | 0 | 177.5 | 448.3
03:00 | 156 | 83.2 | 0 | 38.3 | 2399.9 | 3184.6 | 0 | 92.8 | 525.5 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 5677.3 | 525.5 | 6480.3 | 03:00 | 3081.4 | 3267.8 | 0 | 131.1 | 6480.3 | 03:00 | 202.9 | 64 | 0 | 131.1 | 398
03:30 | 157.1 | 83.8 | 0 | 41.1 | 2313.9 | 3193.6 | 0 | 72.3 | 525.4 | 0 | 0 | 0 | 282 | 5579.8 | 525.4 | 6387.2 | 03:30 | 2996.4 | 3277.4 | 0 | 113.4 | 6387.2 | 03:30 | 203.7 | 64.7 | 0 | 113.4 | 381.8
04:00 | 153.5 | 83.5 | 0 | 37.4 | 2412.4 | 3199.4 | 0 | 73.3 | 515.9 | 0 | 0 | 0 | 274.4 | 5685.1 | 515.9 | 6475.4 | 04:00 | 3081.8 | 3282.9 | 0 | 110.7 | 6475.4 | 04:00 | 202.8 | 63.8 | 0 | 110.7 | 377.3
04:30 | 159.5 | 83.1 | 0 | 32.5 | 2424.1 | 3238.7 | 0 | 90.1 | 523.8 | 0 | 0 | 0 | 275.1 | 5752.9 | 523.8 | 6551.8 | 04:30 | 3107.4 | 3321.8 | 0 | 122.6 | 6551.8 | 04:30 | 203.9 | 63.2 | 0 | 122.6 | 389.7
05:00 | 159.4 | 77.5 | 0 | 38.6 | 2368.9 | 3347.9 | 0 | 79.3 | 522 | 0 | 0 | 0 | 275.5 | 5796.1 | 522 | 6593.6 | 05:00 | 3050.3 | 3425.4 | 0 | 117.9 | 6593.6 | 05:00 | 207.3 | 58.1 | 0 | 117.9 | 383.3
05:30 | 161.9 | 82.1 | 0 | 33.5 | 2456.8 | 3367.9 | 0 | 97 | 534.7 | 0 | 0 | 0 | 277.5 | 5921.7 | 534.7 | 6733.9 | 05:30 | 3153.4 | 3450 | 0 | 130.5 | 6733.9 | 05:30 | 208 | 62.6 | 0 | 130.5 | 401.1
06:00 | 160.5 | 84.4 | 0 | 33.2 | 2504.1 | 3409.6 | 0 | 120 | 600.2 | 0 | 0 | 0 | 278.1 | 6033.7 | 600.2 | 6912 | 06:00 | 3264.8 | 3494 | 0 | 153.2 | 6912 | 06:00 | 206.6 | 63.8 | 0 | 153.2 | 423.6
06:30 | 196.2 | 83.6 | 0 | 29.6 | 2618.9 | 3401.1 | 0 | 106.9 | 604.9 | 0 | 16.1 | 0 | 309.4 | 6126.9 | 621 | 7057.3 | 06:30 | 3420 | 3484.7 | 16.1 | 136.5 | 7057.3 | 06:30 | 214.2 | 63.9 | 16.1 | 136.5 | 430.7
07:00 | 200 | 83.4 | 0 | 27.1 | 2523.8 | 3353.7 | 0 | 179 | 591.6 | 0 | 110.5 | 0 | 310.5 | 6056.5 | 702.1 | 7069.1 | 07:00 | 3315.4 | 3437.1 | 110.5 | 206.1 | 7069.1 | 07:00 | 220.9 | 63.8 | 110.5 | 206.1 | 601.3
07:30 | 197.7 | 83.2 | 0 | 22.6 | 2656.6 | 3355.5 | 0.1 | 162.5 | 581.6 | 0 | 339.2 | 0 | 303.5 | 6174.7 | 920.8 | 7399 | 07:30 | 3435.9 | 3438.7 | 339.3 | 185.1 | 7399 | 07:30 | 220.7 | 63.6 | 339.3 | 185.1 | 808.7
08:00 | 199.1 | 82.8 | 0 | 27.5 | 2705.1 | 3380.8 | 0.5 | 143.4 | 496 | 0 | 454.4 | 0 | 309.4 | 6229.8 | 950.4 | 7489.6 | 08:00 | 3400.2 | 3463.6 | 454.9 | 170.9 | 7489.6 | 08:00 | 226.9 | 63.7 | 454.9 | 170.9 | 916.4
08:30 | 219.5 | 83.1 | 0 | 22.2 | 2687.2 | 3334.4 | 0.8 | 188.1 | 498.2 | 0 | 586.7 | 0 | 324.8 | 6210.5 | 1084.9 | 7620.2 | 08:30 | 3404.9 | 3417.5 | 587.5 | 210.3 | 7620.2 | 08:30 | 230.3 | 63.6 | 587.5 | 210.3 | 1091.7
09:00 | 213.1 | 83.7 | 0.1 | 22.9 | 2738.7 | 3375.4 | 0.9 | 165 | 486.8 | 0 | 585.2 | 0 | 319.8 | 6280 | 1072 | 7671.8 | 09:00 | 3438.6 | 3459.1 | 586.2 | 187.9 | 7671.8 | 09:00 | 231.1 | 64.5 | 586.2 | 187.9 | 1069.7
09:30 | 232.7 | 84.3 | 0.1 | 21.3 | 2697.8 | 3550.1 | 1.1 | 172.5 | 486 | 0 | 643.8 | 0 | 338.4 | 6421.5 | 1129.8 | 7889.7 | 09:30 | 3416.5 | 3634.4 | 645 | 193.8 | 7889.7 | 09:30 | 229.8 | 65.4 | 645 | 193.8 | 1134
10:00 | 248.1 | 86 | 0.1 | 24.7 | 2677.5 | 3605.1 | 1.3 | 157.9 | 493.6 | 0 | 572.7 | 0 | 358.9 | 6441.8 | 1066.3 | 7867 | 10:00 | 3419.2 | 3691.1 | 574.1 | 182.6 | 7867 | 10:00 | 232.6 | 64.8 | 574.1 | 182.6 | 1054.1
10:30 | 243.4 | 81.8 | 0.1 | 28.3 | 2850.4 | 3604.3 | 1.4 | 168 | 492.5 | 0 | 493.3 | 0 | 353.6 | 6624.1 | 985.8 | 7963.5 | 10:30 | 3586.3 | 3686.1 | 494.8 | 196.3 | 7963.5 | 10:30 | 231.4 | 60.9 | 494.8 | 196.3 | 983.4
11:00 | 244.4 | 83.1 | 0.1 | 35.9 | 2775.4 | 3613 | 1.5 | 179.6 | 494.9 | 0 | 557.6 | 0 | 363.5 | 6569.5 | 1052.5 | 7985.5 | 11:00 | 3514.7 | 3696.1 | 559.2 | 215.5 | 7985.5 | 11:00 | 232 | 62.4 | 559.2 | 215.5 | 1069.1
11:30 | 267.7 | 82.6 | 0.1 | 32.4 | 2629.1 | 3694.8 | 1.7 | 221.8 | 524.6 | 0 | 608.5 | 0 | 382.8 | 6547.4 | 1133.1 | 8063.3 | 11:30 | 3421.4 | 3777.4 | 610.3 | 254.2 | 8063.3 | 11:30 | 231 | 61.2 | 610.3 | 254.2 | 1156.7
12:00 | 266.3 | 142.5 | 0.2 | 34.3 | 2394.2 | 3675.6 | 0.8 | 381.5 | 516.1 | 0 | 527.4 | 0 | 443.3 | 6452.1 | 1043.5 | 7938.9 | 12:00 | 3176.6 | 3818.1 | 528.4 | 415.8 | 7938.9 | 12:00 | 230.6 | 61.9 | 528.4 | 415.8 | 1236.7
12:30 | 236.5 | 143.3 | 0.2 | 43.4 | 2439.4 | 3556.3 | 1.6 | 437 | 513.2 | 0 | 400.2 | 0 | 423.4 | 6434.3 | 913.4 | 7771.1 | 12:30 | 3189.1 | 3699.6 | 402 | 480.4 | 7771.1 | 12:30 | 229.7 | 62.4 | 402 | 480.4 | 1174.5
13:00 | 222.9 | 142.9 | 0.4 | 52.2 | 2508.5 | 3553 | 1.5 | 438.4 | 531.5 | 0 | 392.2 | 0 | 418.4 | 6501.4 | 923.7 | 7843.5 | 13:00 | 3262.9 | 3695.9 | 394.1 | 490.6 | 7843.5 | 13:00 | 228.6 | 58.7 | 394.1 | 490.6 | 1172
13:30 | 220.4 | 107.5 | 0.2 | 62.2 | 2462 | 3557.9 | 0.9 | 420.6 | 513.7 | 0 | 388.4 | 0 | 390.3 | 6441.4 | 902.1 | 7733.8 | 13:30 | 3196.1 | 3665.4 | 389.5 | 482.8 | 7733.8 | 13:30 | 222.3 | 61.5 | 389.5 | 482.8 | 1156.1
14:00 | 205.7 | 82.4 | 0.2 | 50.5 | 2461.5 | 3641.9 | 1.6 | 358 | 525.9 | 0 | 371.9 | 0 | 338.8 | 6463 | 897.8 | 7699.6 | 14:00 | 3193.1 | 3724.3 | 373.7 | 408.5 | 7699.6 | 14:00 | 218 | 61.3 | 373.7 | 408.5 | 1061.5
14:30 | 225.3 | 136 | 0.3 | 43.3 | 2719.6 | 3607 | 1.5 | 344.5 | 567.3 | 0 | 358.5 | 0 | 404.9 | 6672.6 | 925.8 | 8003.3 | 14:30 | 3512.2 | 3743 | 360.3 | 387.8 | 8003.3 | 14:30 | 216.2 | 59.9 | 360.3 | 387.8 | 1024.2
15:00 | 187.4 | 176 | 0.2 | 44.7 | 2847.9 | 3608.2 | 1.5 | 342.1 | 552.4 | 0 | 244.5 | 0 | 408.3 | 6799.7 | 796.9 | 8004.9 | 15:00 | 3587.7 | 3784.2 | 246.2 | 386.8 | 8004.9 | 15:00 | 214.4 | 57.8 | 246.2 | 386.8 | 905.2
15:30 | 184.2 | 184.6 | 0.2 | 45.4 | 2879.3 | 3619.4 | 1 | 358.4 | 554.9 | 0 | 169.3 | 0 | 414.4 | 6858.1 | 724.2 | 7996.7 | 15:30 | 3618.4 | 3804 | 170.5 | 403.8 | 7996.7 | 15:30 | 213.6 | 59.2 | 170.5 | 403.8 | 847.1
16:00 | 186.8 | 195.1 | 0.2 | 46.7 | 2765.7 | 3623.2 | 0.8 | 526.4 | 555.5 | 0 | 94.7 | 0 | 428.8 | 6916.1 | 650.2 | 7995.1 | 16:00 | 3508 | 3818.3 | 95.7 | 573.1 | 7995.1 | 16:00 | 216.2 | 59.3 | 95.7 | 573.1 | 944.3
16:30 | 209.2 | 144.5 | 0.2 | 47.8 | 2876.6 | 3481 | 0.3 | 649.1 | 555 | 0 | 39.5 | 0 | 401.7 | 7007 | 594.5 | 8003.2 | 16:30 | 3640.8 | 3625.5 | 40 | 696.9 | 8003.2 | 16:30 | 217.6 | 58.4 | 40 | 696.9 | 1012.9
17:00 | 218.8 | 87.2 | 0.1 | 52 | 3077.4 | 3381.8 | 0 | 618.9 | 554.1 | 0 | 17.8 | 0 | 358.1 | 7078.1 | 571.9 | 8008.1 | 17:00 | 3850.3 | 3469 | 17.9 | 670.9 | 8008.1 | 17:00 | 220.3 | 60.4 | 17.9 | 670.9 | 969.5
17:30 | 225.7 | 89.8 | 0 | 50.5 | 3063.2 | 3402.4 | 0 | 607.2 | 545.7 | 0 | 0.8 | 0 | 366 | 7072.8 | 546.5 | 7985.3 | 17:30 | 3834.6 | 3492.2 | 0.8 | 657.7 | 7985.3 | 17:30 | 225.1 | 62.8 | 0.8 | 657.7 | 946.4
18:00 | 234.2 | 93.6 | 0 | 56.7 | 2927.2 | 3418.6 | 0 | 563.5 | 563.4 | 0 | 0 | 0 | 384.5 | 6909.3 | 563.4 | 7857.2 | 18:00 | 3724.8 | 3512.2 | 0 | 620.2 | 7857.2 | 18:00 | 225.2 | 66.5 | 0 | 620.2 | 911.9
18:30 | 284.8 | 94.9 | 0 | 50.9 | 2999.3 | 3422.8 | 0 | 459.3 | 705.4 | 0 | 0 | 0 | 430.6 | 6881.4 | 705.4 | 8017.4 | 18:30 | 3989.5 | 3517.7 | 0 | 510.2 | 8017.4 | 18:30 | 224.1 | 68 | 0 | 510.2 | 802.3
19:00 | 312.9 | 113.6 | 0 | 51.9 | 2952.9 | 3427.4 | 0 | 413.5 | 698.4 | 0 | 0 | 0 | 478.4 | 6793.8 | 698.4 | 7970.6 | 19:00 | 3964.2 | 3541 | 0 | 465.4 | 7970.6 | 19:00 | 228.9 | 68.3 | 0 | 465.4 | 762.6
19:30 | 315.8 | 112.4 | 0 | 60.5 | 2963.1 | 3380.2 | 0 | 400.8 | 713 | 0 | 0 | 0 | 488.7 | 6744.1 | 713 | 7945.8 | 19:30 | 3991.9 | 3492.6 | 0 | 461.3 | 7945.8 | 19:30 | 230.1 | 68.2 | 0 | 461.3 | 759.6
20:00 | 306.6 | 109.7 | 0 | 78.1 | 3049.7 | 3358.4 | 0 | 343.2 | 707.7 | 0 | 0 | 0 | 494.4 | 6751.3 | 707.7 | 7953.4 | 20:00 | 4064 | 3468.1 | 0 | 421.3 | 7953.4 | 20:00 | 230 | 67.1 | 0 | 421.3 | 718.4
20:30 | 284.4 | 111 | 0 | 79.4 | 3030.8 | 3363.9 | 0 | 359.5 | 711.6 | 0 | 0 | 0 | 474.8 | 6754.2 | 711.6 | 7940.6 | 20:30 | 4026.8 | 3474.9 | 0 | 438.9 | 7940.6 | 20:30 | 230 | 68.1 | 0 | 438.9 | 737
21:00 | 209.8 | 109.7 | 0 | 76.6 | 2993.4 | 3362.2 | 0 | 422.1 | 710.7 | 0 | 0 | 0 | 396.1 | 6777.7 | 710.7 | 7884.5 | 21:00 | 3913.9 | 3471.9 | 0 | 498.7 | 7884.5 | 21:00 | 229.3 | 67.4 | 0 | 498.7 | 795.4
21:30 | 202.5 | 109.3 | 0 | 82.7 | 2938 | 3356.1 | 0 | 385.4 | 704.2 | 0 | 0 | 0 | 394.5 | 6679.5 | 704.2 | 7778.2 | 21:30 | 3844.7 | 3465.4 | 0 | 468.1 | 7778.2 | 21:30 | 224.9 | 66.3 | 0 | 468.1 | 759.3
22:00 | 202.9 | 82.6 | 0 | 90.9 | 2911.4 | 3358.5 | 0 | 405.8 | 703.9 | 0 | 0 | 0 | 376.4 | 6675.7 | 703.9 | 7756 | 22:00 | 3818.2 | 3441.1 | 0 | 496.7 | 7756 | 22:00 | 224.7 | 64.9 | 0 | 496.7 | 786.3
22:30 | 204.6 | 82.4 | 0 | 94.5 | 2864.3 | 3224 | 0 | 402 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 381.5 | 6490.3 | 662.8 | 7534.6 | 22:30 | 3731.7 | 3306.4 | 0 | 496.5 | 7534.6 | 22:30 | 219.1 | 64.9 | 0 | 496.5 | 780.5
23:00 | 205.1 | 82.8 | 0 | 101.7 | 2732.8 | 3151.3 | 0 | 350.1 | 663.1 | 0 | 0 | 0 | 389.6 | 6234.2 | 663.1 | 7286.9 | 23:00 | 3601 | 3234.1 | 0 | 451.8 | 7286.9 | 23:00 | 218.3 | 65.5 | 0 | 451.8 | 735.6
23:30 | 188.4 | 82.7 | 0 | 97.6 | 2519.1 | 3162.6 | 0 | 338.2 | 660.4 | 0 | 0 | 0 | 368.7 | 6019.9 | 660.4 | 7049 | 23:30 | 3367.9 | 3245.3 | 0 | 435.8 | 7049 | 23:30 | 214.8 | 65.3 | 0 | 435.8 | 715.9
00:00 | 159.4 | 82.6 | 0 | 97.9 | 2678.3 | 3133.2 | 0 | 282.9 | 555.8 | 0 | 0 | 0 | 339.9 | 6094.4 | 555.8 | 6990.1 | 00:00 | 3393.5 | 3215.8 | 0 | 380.8 | 6990.1 | 00:00 | 215.3 | 65 | 0 | 380.8 | 661.1
TOTAL MWh | 5047.85 | 2404.35 | 1.5 | 1166.75 | 64281.1 | 81519.95 | 10.4 | 6988.3 | 13667.25 | 0 | 3986.6 | 0 | 8620.45 | 152799.75 | 17653.85 | 179074.05 | TOTAL MWh | 82996.2 | 83924.3 | 3998.5 | 8155.05 | 179074.05 | TOTAL MWh | 5283.55 | 1522.4 | 3998.5 | 8155.05 | 18959.5

## HOP
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 04:43:53 |  | 09/06/2026 04:43:52 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 04:43:53 | 10/06/2026 00:00:00 |  | 09/06/2026 05:12:26 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 05:12:27 | 09/06/2026 10:14:33 | 09/06/2026 05:12:26 | 09/06/2026 10:14:32 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 17:49:00 | 10/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 17:48:59 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 08:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 08:49:00 | 09/06/2026 14:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 14:18:00 | 09/06/2026 15:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 15:57:00 | 09/06/2026 23:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 23:16:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 23:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/06/2026 23:31:00 | 09/06/2026 23:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 09/06/2026 15:04:00 | 09/06/2026 15:09:00 | 09/06/2026 14:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | FS por falla
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 09/06/2026 15:24:00 | 09/06/2026 16:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 09/06/2026 15:26:00 | 09/06/2026 16:02:00 | 09/06/2026 14:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 09/06/2026 16:02:00 | 09/06/2026 18:36:00 |  | 09/06/2026 18:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 09/06/2026 16:02:00 | 09/06/2026 18:36:00 |  | 09/06/2026 18:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/06/2026 11:36:00 | 09/06/2026 13:53:00 | 09/06/2026 11:16:00 | 09/06/2026 13:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:36h, S/C generar a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/06/2026 18:48:00 | 09/06/2026 21:38:00 | 09/06/2026 18:25:00 | 09/06/2026 21:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:25h, S/C generar a mínimo por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 09/06/2026 04:21:00 | 09/06/2026 22:08:00 | 09/06/2026 03:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 09/06/2026 22:08:00 | 09/06/2026 22:40:00 |  | 09/06/2026 22:08:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 09/06/2026 14:16:00 | 09/06/2026 16:04:00 | 09/06/2026 14:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 14:29 h, S/C generar a 100 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 09/06/2026 16:04:00 | 09/06/2026 16:53:00 |  | 09/06/2026 16:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 10:56:00 | 09/06/2026 12:10:00 | 09/06/2026 10:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 12:10:00 | 09/06/2026 14:14:10 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 14:14:10 | 09/06/2026 16:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 16:07:00 | 09/06/2026 19:32:00 |  | 09/06/2026 19:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 08:21:00 | 09/06/2026 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 09:01:00 | 09/06/2026 12:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 12:10:00 | 09/06/2026 13:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 13:38:00 | 09/06/2026 16:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 16:07:00 | 09/06/2026 16:38:00 |  | 09/06/2026 16:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/06/2026 16:48:00 | 09/06/2026 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/06/2026 17:05:00 | 09/06/2026 22:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:08 h, S/C retirar F.A.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/06/2026 22:08:00 | 09/06/2026 22:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/06/2026 22:33:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 16:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 09:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:21:00 |  | 09/06/2026 00:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 09/06/2026 09:20:00 | 09/06/2026 14:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 09/06/2026 14:13:00 | 09/06/2026 14:34:00 |  | 09/06/2026 14:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
martes, 9 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | AGROLMOS | TV1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TV1 ESTARA FUERA DE SERVICIO POR ORDENES DE FABRICA-PRODUCCION (PRESION DE ESCAPE QUE REQUIERE PRODUCCION ESTA ELEVADA). SE ESTARA GENERANDO 12 MW CON TV2 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24997 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 09/06/2026 10:04 | 09/06/2026 12:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMBIO DE PARAMETROS DE RTU - PARA SOLUCIONAR DESFASE DE SEÑALES ICCP | 78 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 09/06/2026 13:15 | 09/06/2026 15:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA CAMBIO DE PARAMETROS DE RTU - PARA SOLUCIONAR DESFASE DE SEÑALES ICCP | 75 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ II | G1 | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 16:26 | Inspección de generador G1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 12650 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 09/06/2026 08:23 | 09/06/2026 08:58 | Inestabilidad en el posicionador de la válvula de WASTE GATE y variación de potencia en la unidad. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G6 | 09/06/2026 07:06 | 09/06/2026 17:49 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 6 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | F | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 09/06/2026 07:45 | 09/06/2026 13:43 | A1.2 TN 9000169 installation of 360 de gree main bearing seal | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 09/06/2026 07:50 | 09/06/2026 12:16 | A8.1 Extracción de muestras de aceite en Gearbox A2.3 Extracción de muestras de aceite en Gearbox A8.2 Extracción de muestras de aceite en Gearbox A4.1 Reparación de pala #1 (247) A2.2 Programado Extracción de muestras de aceite en Gearbox A2.1 Programado Extracción de muestras de aceite en Gearbox | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | WAYRA EXTENSION | CENTRAL | 09/06/2026 00:22 | 09/06/2026 11:25 | TENDIDO DE CABLES DE MEDIA TENSIÓN | 177 | P | F/S | N | PREV. | 23253 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 09/06/2026 08:23 | 09/06/2026 15:32 | M-11 12vo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 09/06/2026 09:02 | 09/06/2026 11:04 | TH-11 Instalación de motor doc | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 09/06/2026 11:05 | 09/06/2026 12:55 | TH-12 instalación de motor doc | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 09/06/2026 12:57 | 09/06/2026 13:00 | TH-13 instalación de motor doc | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G3 | 09/06/2026 00:00 | 09/06/2026 16:43 | MANTENIMIENTO DE 98750 HRS / MANTENIMIENTO DE 99000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13301 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | RESERVA FRIA DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | 09/06/2026 07:00 | 09/06/2026 19:50 | INSPECCIÓN Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DE LA UNIDAD GT-1. | 213.715 | P | F/S | N | CORR. | 14928 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 09/06/2026 00:00 | 10/06/2026 00:00 | Cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
09/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 9 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Martes 9 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [103 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Martes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [12 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2883.7877 | 2865.6465 | 192.7379
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7379
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7379
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7379
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2589.3576 | 2571.2163 | 406.4531
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2589.3576 | 2571.2163 | 406.4531
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2398.1614 | 2380.0201 | 412.226
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2398.1614 | 2380.0201 | 406.4531
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2398.1614 | 2380.0201 | 406.4531
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2398.1614 | 2380.0201 | 406.4531
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2398.1614 | 2380.0201 | 406.4531
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2104.0906 | 2085.9494 | 406.4531
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2104.0906 | 2085.9494 | 406.4531
15:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2086.748 | 2068.6068 | 406.4531
16:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2086.748 | 2068.6068 | 406.4531
16:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2086.748 | 2068.6068 | 406.4531
17:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2262.6715 | 2244.5302 | 406.4531
17:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2262.6715 | 2244.5302 | 406.4531
18:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2262.6715 | 2244.5302 | 406.4531
18:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2262.6715 | 2244.5302 | 406.4531
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 |  | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2280.014 | 2261.8728 | 406.4531
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2493.7293 | 2475.588 | 192.7379
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [7 empty] | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2493.7293 | 2475.588 | 192.7379
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2611.8766 | 2593.7354 | 192.7379
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7379
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7379
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 271.9111 |  |  |  |  | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | [8 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [124 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7379
MWh | 0 | 0 | 0 | 180.9303 | 174.5921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1223.5998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 3782.3535 | 2457.7254 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1654.0629 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 764.7848 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [35 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8520622.07 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
martes, 9 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.5 | 21 | 14.3 | 50 | 12.53 | 11.86 | 13.407 | -- | -- | 1.175 | 62.07 | 60.7 | 126.55 | 57.02 | 56.446 | 8.36 | 10.45 | 5.013 | 0.29 | -- | -- | 60.51 | 162.87 | 34.28 | 31.484 | 5.8 | 0 | 6.149 | 11.8 | 10.0391 | 10.633 | 11 | 11.97 | 13.03 | 20.889 | -- | 31.5557 | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
00:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.5 | 21 | 14.3 | 50 | 12.53 | 11.86 | 13.407 | -- | -- | 1.175 | 62.07 | 60.7 | 126.55 | 57.02 | 56.446 | 8.36 | 10.45 | 5.013 | 0.29 | -- | -- | 60.51 | 162.87 | 34.28 | 31.484 | 5.8 | 0 | 6.149 | 11.8 | 10.0391 | 10.633 | 11 | 11.97 | 13.03 | 20.889 | -- | 31.5557 | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
01:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 14.3 | 21 | 14.3 | 50 | 12.51 | 11.84 | 8.018 | -- | -- | 1.175 | 66.49 | 60.7 | 123.43 | 54.67 | 56.011 | 8.38 | 10.99 | 5.317 | 0.3 | -- | -- | 62.33 | 164.69 | 35.44 | 30.422 | 5.67 | 0 | 6.149 | 11.4 | 10.0632 | 10.633 | 11 | 12.06 | 13.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
01:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 14.3 | 21 | 14.3 | 50 | 12.51 | 11.84 | 8.018 | -- | -- | 1.175 | 66.49 | 60.7 | 123.43 | 54.67 | 56.011 | 8.38 | 10.99 | 5.317 | 0.3 | -- | -- | 62.33 | 164.69 | 35.44 | 30.422 | 5.67 | 0 | 6.149 | 11.4 | 10.0632 | 10.633 | 11 | 12.06 | 13.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
02:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.9 | 21 | 14.3 | 50 | 12.43 | 11.86 | 8.295 | -- | -- | 1.175 | 64.99 | 60.7 | 118.33 | 50.33 | 55.725 | 8.37 | 10.99 | 4.578 | 0.3 | -- | -- | 66.77 | 169.13 | 34.27 | 31.718 | 6.88 | 0 | 6.149 | 11.5 | 9.8677 | 10.633 | 11 | 12.04 | 13.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
02:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.9 | 21 | 14.3 | 50 | 12.43 | 11.86 | 8.295 | -- | -- | 1.175 | 64.99 | 60.7 | 118.33 | 50.33 | 55.725 | 8.37 | 10.99 | 4.578 | 0.3 | -- | -- | 66.77 | 169.13 | 34.27 | 31.718 | 6.88 | 0 | 6.149 | 11.5 | 9.8677 | 10.633 | 11 | 12.04 | 13.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
03:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.9 | 21 | 14.3 | 50 | 12.44 | 11.9 | 8.366 | -- | -- | 1.175 | 51.84 | 62.99 | 114.35 | 59.23 | 55.252 | 8.38 | 10.99 | 5.433 | 0.3 | -- | -- | 69.2 | 181.56 | 35.65 | 31.113 | 9.53 | 0 | 6.149 | 7 | 9.8494 | 10.633 | 11 | 12.24 | 13.29 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
03:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.9 | 21 | 14.3 | 50 | 12.44 | 11.9 | 8.366 | -- | -- | 1.175 | 51.84 | 62.99 | 114.35 | 59.23 | 55.252 | 8.38 | 10.99 | 5.433 | 0.3 | -- | -- | 69.2 | 181.56 | 35.65 | 31.113 | 9.53 | 0 | 6.149 | 7 | 9.8494 | 10.633 | 11 | 12.24 | 13.29 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
04:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.6 | 21 | 14.3 | 50 | 12.46 | 11.94 | 8.401 | -- | -- | 1.175 | 46.83 | 61.46 | 111.41 | 65.18 | 59.271 | 8.35 | 10.99 | 6.076 | 0.3 | -- | -- | 71.48 | 183.84 | 35.34 | 32.794 | 12.01 | 0 | 6.149 | 8 | 9.895 | 10.633 | 11 | 12.24 | 13.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
04:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.6 | 21 | 14.3 | 50 | 12.46 | 11.94 | 8.401 | -- | -- | 1.175 | 46.83 | 61.46 | 111.41 | 65.18 | 59.271 | 8.35 | 10.99 | 6.076 | 0.3 | -- | -- | 71.48 | 183.84 | 35.34 | 32.794 | 12.01 | 0 | 6.149 | 8 | 9.895 | 10.633 | 11 | 12.24 | 13.3 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
05:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.4 | 21 | 14.3 | 50 | 12.52 | 11.81 | 8.489 | -- | -- | 1.175 | 52.48 | 60.7 | 107.56 | 70.35 | 56.257 | 8.38 | 10.99 | 5.789 | 0.33 | -- | -- | 75.39 | 187.75 | 36.83 | 32.973 | 11.98 | 0 | 6.149 | 8.5 | 10.328 | 10.633 | 11 | 12.39 | 13.45 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
05:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.4 | 21 | 14.3 | 50 | 12.52 | 11.81 | 8.489 | -- | -- | 1.175 | 52.48 | 60.7 | 107.56 | 70.35 | 56.257 | 8.38 | 10.99 | 5.789 | 0.33 | -- | -- | 75.39 | 187.75 | 36.83 | 32.973 | 11.98 | 0 | 6.149 | 8.5 | 10.328 | 10.633 | 11 | 12.39 | 13.45 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
06:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 10.5 | 21 | 15.7 | 52 | 12.42 | 11.91 | 15.235 | 1.07 | 53.57 | 1.175 | 66.49 | 60.7 | 104.73 | 77.16 | 54.247 | 8.38 | 10.99 | 5.26 | 0.34 | -- | -- | 76.23 | 188.59 | 36.92 | 31.757 | 9.72 | 0 | 6.149 | 9 | 10.2891 | 10.633 | 11 | 12.07 | 13.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
06:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 10.5 | 21 | 15.7 | 52 | 12.42 | 11.91 | 15.235 | 1.07 | 53.57 | 1.175 | 66.49 | 60.7 | 104.73 | 77.16 | 54.247 | 8.38 | 10.99 | 5.26 | 0.34 | -- | -- | 76.23 | 188.59 | 36.92 | 31.757 | 9.72 | 0 | 6.149 | 9 | 10.2891 | 10.633 | 11 | 12.07 | 13.12 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
07:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 14.3 | 21 | 16.2 | 50 | 12.52 | 11.85 | 15.056 | -- | -- | 1.175 | 54.46 | 61.46 | 101.94 | 79.33 | 54.896 | 8.35 | 10.99 | 5.089 | 0.36 | -- | -- | 79.14 | 183.38 | 35.66 | 33.247 | 8.57 | 0 | 6.149 | 10.1 | 10.3633 | 10.633 | 11 | 11.84 | 12.89 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
07:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 14.3 | 21 | 16.2 | 50 | 12.52 | 11.85 | 15.056 | -- | -- | 1.175 | 54.46 | 61.46 | 101.94 | 79.33 | 54.896 | 8.35 | 10.99 | 5.089 | 0.36 | -- | -- | 79.14 | 183.38 | 35.66 | 33.247 | 8.57 | 0 | 6.149 | 10.1 | 10.3633 | 10.633 | 11 | 11.84 | 12.89 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
08:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13 | 21 | 16.2 | 50 | 12.51 | 11.89 | 11.994 | -- | -- | 1.175 | 54.46 | 60.7 | 100.11 | 80.48 | 59.921 | 8.37 | 10.99 | 4.869 | 0.38 | -- | -- | 82.01 | 186.25 | 37.29 | 32.032 | 6.49 | 1.1 | 6.149 | 14.4 | 10.2864 | 10.633 | 10.9 | 12.17 | 13.22 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
08:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13 | 21 | 16.2 | 50 | 12.51 | 11.89 | 11.994 | -- | -- | 1.175 | 54.46 | 60.7 | 100.11 | 80.48 | 59.921 | 8.37 | 10.99 | 4.869 | 0.38 | -- | -- | 82.01 | 186.25 | 37.29 | 32.032 | 6.49 | 1.1 | 6.149 | 14.4 | 10.2864 | 10.633 | 10.9 | 12.17 | 13.22 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
09:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 10.9 | 21 | 16.2 | 50 | 12.45 | 11.92 | 11.658 | -- | -- | 1.175 | 73.46 | 60.7 | 98.29 | 80.05 | 60 | 8.38 | 10.99 | 5.926 | 0.39 | -- | -- | 65.21 | 169.45 | 37.11 | 33.358 | 6.7 | 1.1 | 6.149 | 14.3 | 10.1997 | 10.633 | 10.9 | 11.96 | 13.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
09:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 10.9 | 21 | 16.2 | 50 | 12.45 | 11.92 | 11.658 | -- | -- | 1.175 | 73.46 | 60.7 | 98.29 | 80.05 | 60 | 8.38 | 10.99 | 5.926 | 0.39 | -- | -- | 65.21 | 169.45 | 37.11 | 33.358 | 6.7 | 1.1 | 6.149 | 14.3 | 10.1997 | 10.633 | 10.9 | 11.96 | 13.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
10:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 10.5 | 21 | 15.7 | 50 | 12.44 | 11.98 | 11.628 | -- | -- | 1.175 | 57.16 | 61.46 | 96.5 | 79.26 | 67.921 | 8.32 | 10.99 | 4.86 | 0.4 | -- | -- | 65.88 | 160.126 | 38.59 | 32.263 | 6.56 | 0.9 | 6.149 | 13.9 | 10.2073 | 10.633 | 10.9 | 12.09 | 13.15 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
10:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 10.5 | 21 | 15.7 | 50 | 12.44 | 11.98 | 11.628 | -- | -- | 1.175 | 57.16 | 61.46 | 96.5 | 79.26 | 67.921 | 8.32 | 10.99 | 4.86 | 0.4 | -- | -- | 65.88 | 160.126 | 38.59 | 32.263 | 6.56 | 0.9 | 6.149 | 13.9 | 10.2073 | 10.633 | 10.9 | 12.09 | 13.15 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
11:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 16.1 | 21 | 15.7 | 50 | 12.45 | 12 | 11.668 | -- | -- | 1.175 | 51.84 | 61.46 | 95.6 | 79.01 | 69.954 | 8.25 | 10.45 | 3.45 | 0.4 | -- | -- | 65.61 | 159.85 | 37.14 | 31.946 | 8.39 | 0.9 | 6.149 | 13.5 | 10.353 | 10.633 | 10.9 | 12.28 | 13.33 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.373 | 5.807
11:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 16.1 | 21 | 15.7 | 50 | 12.45 | 12 | 11.668 | -- | -- | 1.175 | 51.84 | 61.46 | 95.6 | 79.01 | 69.954 | 8.25 | 10.45 | 3.45 | 0.4 | -- | -- | 65.61 | 159.85 | 37.14 | 31.946 | 8.39 | 0.9 | 6.149 | 13.5 | 10.353 | 10.633 | 10.9 | 12.28 | 13.33 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.373 | 5.807
12:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 12.6 | 21 | 14.7 | 50 | 12.5 | 11.95 | 11.66 | -- | -- | 1.175 | 63.52 | 61.46 | 93.84 | 77.57 | 70.021 | 8.2 | 10.99 | 4.55 | 0.38 | -- | -- | 49.97 | 136.213 | 36.92 | 32.87 | 8.39 | 0 | 6.149 | 13.4 | 10.2967 | 10.633 | 10.9 | 12.19 | 13.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.373 | 5.807
12:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 12.6 | 21 | 14.7 | 50 | 12.5 | 11.95 | 11.66 | -- | -- | 1.175 | 63.52 | 61.46 | 93.84 | 77.57 | 70.021 | 8.2 | 10.99 | 4.55 | 0.38 | -- | -- | 49.97 | 136.213 | 36.92 | 32.87 | 8.39 | 0 | 6.149 | 13.4 | 10.2967 | 10.633 | 10.9 | 12.19 | 13.24 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.373 | 5.807
13:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 15.8 | 21 | 14.7 | 50 | 12.48 | 11.85 | 11.923 | -- | -- | 1.175 | 71.09 | 61.46 | 92.96 | 77.01 | 60.69 | 8.32 | 10.99 | 4.19 | 0.37 | -- | -- | 40.97 | 127.846 | 36.74 | 31.958 | 8.58 | 0.3 | 6.149 | 13.4 | 10.2354 | 10.633 | 10.9 | 12.07 | 13.13 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
13:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 15.8 | 21 | 14.7 | 50 | 12.48 | 11.85 | 11.923 | -- | -- | 1.175 | 71.09 | 61.46 | 92.96 | 77.01 | 60.69 | 8.32 | 10.99 | 4.19 | 0.37 | -- | -- | 40.97 | 127.846 | 36.74 | 31.958 | 8.58 | 0.3 | 6.149 | 13.4 | 10.2354 | 10.633 | 10.9 | 12.07 | 13.13 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
14:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.3 | 21 | 14.3 | 50 | 12.45 | 11.96 | 8.402 | -- | -- | 1.175 | 59.93 | 61.46 | 93.84 | 57.16 | 59.162 | 8.41 | 10.99 | 3.1 | 0.35 | -- | -- | 47.55 | 134.425 | 36.33 | 31.406 | 9.95 | 0 | 6.149 | 8.8 | 10.2541 | 10.633 | 10.9 | 11.99 | 13.05 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
14:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.3 | 21 | 14.3 | 50 | 12.45 | 11.96 | 8.402 | -- | -- | 1.175 | 59.93 | 61.46 | 93.84 | 57.16 | 59.162 | 8.41 | 10.99 | 3.1 | 0.35 | -- | -- | 47.55 | 134.425 | 36.33 | 31.406 | 9.95 | 0 | 6.149 | 8.8 | 10.2541 | 10.633 | 10.9 | 11.99 | 13.05 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
15:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32 | 21 | 14.3 | 50 | 12.47 | 11.9 | 8.175 | -- | -- | 1.175 | 64.26 | 61.46 | 101.94 | 34.7 | 61.425 | 8.49 | 10.99 | 4.96 | 0.34 | -- | -- | 61.21 | 156.083 | 35.45 | 30.46 | 10.32 | 0 | 6.149 | 8.9 | 10.2405 | 10.633 | 10.9 | 11.82 | 12.87 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
15:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32 | 21 | 14.3 | 50 | 12.47 | 11.9 | 8.175 | -- | -- | 1.175 | 64.26 | 61.46 | 101.94 | 34.7 | 61.425 | 8.49 | 10.99 | 4.96 | 0.34 | -- | -- | 61.21 | 156.083 | 35.45 | 30.46 | 10.32 | 0 | 6.149 | 8.9 | 10.2405 | 10.633 | 10.9 | 11.82 | 12.87 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
16:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 36.4 | 21 | 14.3 | 50 | 12.41 | 11.86 | 8.397 | -- | -- | 1.175 | 67.24 | 61.46 | 109.48 | 60.18 | 64.495 | 8.54 | 10.45 | 3.71 | 0.32 | -- | -- | 50.86 | 145.741 | 33.75 | 30.146 | 10.18 | 0 | 6.149 | 8.9 | 10.2358 | 10.633 | 10.9 | 11.98 | 13.04 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
16:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 36.4 | 21 | 14.3 | 50 | 12.41 | 11.86 | 8.397 | -- | -- | 1.175 | 67.24 | 61.46 | 109.48 | 60.18 | 64.495 | 8.54 | 10.45 | 3.71 | 0.32 | -- | -- | 50.86 | 145.741 | 33.75 | 30.146 | 10.18 | 0 | 6.149 | 8.9 | 10.2358 | 10.633 | 10.9 | 11.98 | 13.04 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
17:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 37.5 | 21 | 14.3 | 48 | 12.47 | 12.01 | 8.357 | -- | -- | 1.175 | 62.07 | 61.46 | 118.33 | 71.5 | 57.971 | 8.66 | 10.45 | 5.46 | 0.41 | -- | -- | 47.26 | 132.137 | 34.13 | 31.06 | 10.85 | 0 | 6.149 | 12.7 | 10.322 | 10.633 | 10.9 | 11.96 | 13.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
17:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 37.5 | 21 | 14.3 | 48 | 12.47 | 12.01 | 8.357 | -- | -- | 1.175 | 62.07 | 61.46 | 118.33 | 71.5 | 57.971 | 8.66 | 10.45 | 5.46 | 0.41 | -- | -- | 47.26 | 132.137 | 34.13 | 31.06 | 10.85 | 0 | 6.149 | 12.7 | 10.322 | 10.633 | 10.9 | 11.96 | 13.02 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
18:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 30.5 | 21 | 13.8 | 48 | 12.43 | 11.94 | 8.315 | 1.07 | 52.58 | 1.175 | 67.24 | 60.7 | 122.4 | 61.76 | 61.783 | 8.73 | 10.99 | 4.52 | 0.38 | -- | -- | 65.24 | 160.115 | 35.04 | 43.232 | 8.38 | 0 | 6.149 | 14.4 | 10.3057 | 10.633 | 10.9 | 12.04 | 13.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
18:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 30.5 | 21 | 13.8 | 48 | 12.43 | 11.94 | 8.315 | 1.07 | 52.58 | 1.175 | 67.24 | 60.7 | 122.4 | 61.76 | 61.783 | 8.73 | 10.99 | 4.52 | 0.38 | -- | -- | 65.24 | 160.115 | 35.04 | 43.232 | 8.38 | 0 | 6.149 | 14.4 | 10.3057 | 10.633 | 10.9 | 12.04 | 13.1 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.331 | 5.807
19:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.5 | 21 | 13.4 | 48 | 13.99 | 11.85 | 21.846 | -- | -- | 1.175 | 53.79 | 60.7 | 121.38 | 51.07 | 61.87 | 8.76 | 10.45 | 4.11 | 0.35 | -- | -- | 63.43 | 158.31 | 34.07 | 40.925 | 6.25 | 0 | 6.149 | 16 | 10.2968 | 10.633 | 10.9 | 11.87 | 12.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
19:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.5 | 21 | 13.4 | 48 | 13.99 | 11.85 | 21.846 | -- | -- | 1.175 | 53.79 | 60.7 | 121.38 | 51.07 | 61.87 | 8.76 | 10.45 | 4.11 | 0.35 | -- | -- | 63.43 | 158.31 | 34.07 | 40.925 | 6.25 | 0 | 6.149 | 16 | 10.2968 | 10.633 | 10.9 | 11.87 | 12.93 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.22 | 5.807
20:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 28.7 | 21 | 13.4 | 48 | 14.05 | 11.93 | 21.888 | -- | -- | 1.175 | 72.66 | 60.7 | 117.33 | 40.63 | 61.872 | 8.77 | 10.45 | 2.69 | 0.3 | -- | -- | 48.35 | 143.23 | 32.74 | 30.823 | 8.14 | 0 | 6.149 | 16.4 | 10.2468 | 10.633 | 10.9 | 11.76 | 12.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.025 | 5.807
20:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 28.7 | 21 | 13.4 | 48 | 14.05 | 11.93 | 21.888 | -- | -- | 1.175 | 72.66 | 60.7 | 117.33 | 40.63 | 61.872 | 8.77 | 10.45 | 2.69 | 0.3 | -- | -- | 48.35 | 143.23 | 32.74 | 30.823 | 8.14 | 0 | 6.149 | 16.4 | 10.2468 | 10.633 | 10.9 | 11.76 | 12.82 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.025 | 5.807
21:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 38.6 | 21 | 13.4 | 48 | 14.04 | 12 | 21.863 | -- | -- | 1.175 | 57.81 | 60.7 | 117.33 | 55.98 | 59.221 | 8.71 | 10.45 | 2.63 | 0.3 | -- | -- | 54.19 | 149.07 | 34.79 | 29.641 | 8.71 | 0 | 6.149 | 16.4 | 10.3332 | 10.633 | 10.9 | 11.72 | 12.78 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 13.983 | 5.807
21:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 38.6 | 21 | 13.4 | 48 | 14.04 | 12 | 21.863 | -- | -- | 1.175 | 57.81 | 60.7 | 117.33 | 55.98 | 59.221 | 8.71 | 10.45 | 2.63 | 0.3 | -- | -- | 54.19 | 149.07 | 34.79 | 29.641 | 8.71 | 0 | 6.149 | 16.4 | 10.3332 | 10.633 | 10.9 | 11.72 | 12.78 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 13.983 | 5.807
22:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 21.3 | 21 | 13.4 | 48 | 12.28 | 12.07 | 21.714 | -- | -- | 1.175 | 68 | 60.7 | 120.36 | 71.06 | 56.748 | 8.75 | 10.99 | 5.09 | 0.3 | -- | -- | 68.89 | 163.77 | 33.77 | 30.249 | 9.23 | 0 | 6.149 | 13 | 10.4259 | 10.633 | 10.9 | 11.65 | 12.7 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 13.983 | 5.807
22:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 21.3 | 21 | 13.4 | 48 | 12.28 | 12.07 | 21.714 | -- | -- | 1.175 | 68 | 60.7 | 120.36 | 71.06 | 56.748 | 8.75 | 10.99 | 5.09 | 0.3 | -- | -- | 68.89 | 163.77 | 33.77 | 30.249 | 9.23 | 0 | 6.149 | 13 | 10.4259 | 10.633 | 10.9 | 11.65 | 12.7 | 20.889 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 13.983 | 5.807
23:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.9 | 21 | 13.4 | 48 | 12.56 | 11.83 | 14.604 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 60.7 | 121.38 | 64.22 | 56.456 | 8.68 | 10.45 | 3.45 | 0.3 | -- | -- | 74.6 | 169.48 | 34.31 | 30.199 | 9.85 | 0 | 6.149 | 12.7 | 9.8248 | 10.633 | 10.9 | 11.67 | 12.73 | 20.889 | 12.99 | 34.9932 | 14.9385 | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.136 | 5.807
23:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.9 | 21 | 13.4 | 48 | 12.56 | 11.83 | 14.604 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 60.7 | 121.38 | 64.22 | 56.456 | 8.68 | 10.45 | 3.45 | 0.3 | -- | -- | 74.6 | 169.48 | 34.31 | 30.199 | 9.85 | 0 | 6.149 | 12.7 | 9.8248 | 10.633 | 10.9 | 11.67 | 12.73 | 20.889 | 12.99 | 34.9932 | 14.9385 | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.136 | 5.807
MAX | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.4 | 21 | 13.4 | 48 | 12.28 | 11.81 | 8.018 | 1.07 | 52.58 | 1.175 | 46.83 | 60.7 | 92.96 | 34.7 | 54.247 | 8.2 | 10.45 | 2.63 | 0.29 | 0 | 0 | 40.97 | 127.846 | 32.74 | 29.641 | 5.67 | 0 | 6.149 | 7 | 9.8248 | 10.633 | 10.9 | 11.65 | 12.7 | 20.889 | 12.99 | 31.5557 | 14.9385 | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 13.983 | 5.807
MIN | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 38.6 | 21 | 16.2 | 52 | 14.05 | 12.07 | 21.888 | 1.07 | 53.57 | 1.175 | 73.46 | 62.99 | 126.55 | 80.48 | 70.021 | 8.77 | 10.99 | 6.076 | 0.41 | 0 | 0 | 82.01 | 188.59 | 38.59 | 43.232 | 12.01 | 1.1 | 6.149 | 16.4 | 10.4259 | 10.633 | 11 | 12.39 | 13.45 | 20.889 | 12.99 | 34.9932 | 14.9385 | 4.0821 | 1.8366 | 13.489 | 6.185 | 14.373 | 5.807
PROM | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2083 | 21 | 14.5375 | 49.5 | 12.6587 | 11.9129 | 12.4733 | 1.07 | 53.075 | 1.175 | 60.9717 | 61.1121 | 109.5571 | 64.7879 | 59.9006 | 8.4704 | 10.81 | 4.5883 | 0.34125 | #DIV/0! | #DIV/0! | 63.0117 | 161.4127 | 35.5233 | 32.4198 | 8.6304 | 0.17917 | 6.149 | 12.0167 | 10.1983 | 10.633 | 10.9333 | 12.0029 | 13.0596 | 20.889 | 12.99 | 33.2744 | 14.9385 | 4.0821 | 1.8246 | 13.489 | 6.185 | 14.2024 | 5.807
INICIO | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 13.5 | 21 | 14.3 | 50 | 12.53 | 11.86 | 13.407 | -- | -- | 1.175 | 62.07 | 60.7 | 126.55 | 57.02 | 56.446 | 8.36 | 10.45 | 5.013 | 0.29 | -- | -- | 60.51 | 162.87 | 34.28 | 31.484 | 5.8 | 0 | 6.149 | 11.8 | 10.0391 | 10.633 | 11 | 11.97 | 13.03 | 20.889 | -- | 31.5557 | -- | 4.0821 | 1.8236 | 13.489 | 6.185 | 14.178 | 5.807
FINAL | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.9 | 21 | 13.4 | 48 | 12.56 | 11.83 | 14.604 | -- | -- | 1.175 | 53.14 | 60.7 | 121.38 | 64.22 | 56.456 | 8.68 | 10.45 | 3.45 | 0.3 | -- | -- | 74.6 | 169.48 | 34.31 | 30.199 | 9.85 | 0 | 6.149 | 12.7 | 9.8248 | 10.633 | 10.9 | 11.67 | 12.73 | 20.889 | 12.99 | 34.9932 | 14.9385 | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.136 | 5.807
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
martes, 9 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 6.5882 | 0.758 | 0.21 | 0.171 | 0.02201 | 3875.297 | -- | -- | 0.5967 | 22.965 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.115 | 0.357 | -- | 259.679 | 0.161 | 0.032 | 55.49 | 0.048 | 0.4851 | 0.10347 | 4.19 | 0.269
00:30 | 2695 | 6.5882 | 0.758 | 0.21 | 0.171 | 0.02201 | 3875.297 | -- | -- | 0.5967 | 22.965 | -- | 0.14248 | 0.3465 | 2410.58 | 0.79 | -- | 0.115 | 0.357 | -- | 259.679 | 0.161 | 0.032 | 55.49 | 0.048 | 0.4851 | 0.10347 | 4.19 | 0.269
01:00 | 2695 | 6.5958 | 0.808 | 0.206 | 0.169 | 0.02529 | 3875.3086 | -- | -- | 0.59959 | 22.9945 | -- | 0.15266 | 0.33407 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.115 | 0.36 | -- | 259.68 | 0.163 | 0.032 | 55.49 | 0.05 | 0.46959 | 0.12644 | 4.21 | 0.273
01:30 | 2695 | 6.5958 | 0.808 | 0.206 | 0.169 | 0.02529 | 3875.3086 | -- | -- | 0.59959 | 22.9945 | -- | 0.15266 | 0.33407 | 2410.46 | 0.776 | -- | 0.115 | 0.36 | -- | 259.68 | 0.163 | 0.032 | 55.49 | 0.05 | 0.46959 | 0.12644 | 4.21 | 0.273
02:00 | 2695 | 6.6948 | 0.8505 | 0.21 | 0.16 | 0.0294 | 3875.3119 | -- | -- | 0.60239 | 23.0031 | -- | 0.16388 | 0.31566 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.116 | 0.401 | -- | 259.681 | 0.154 | 0.032 | 55.49 | 0.051 | 0.44658 | 0.14696 | 4.15 | 0.276
02:30 | 2695 | 6.6948 | 0.8505 | 0.21 | 0.16 | 0.0294 | 3875.3119 | -- | -- | 0.60239 | 23.0031 | -- | 0.16388 | 0.31566 | 2410.33 | 0.76 | -- | 0.116 | 0.401 | -- | 259.681 | 0.154 | 0.032 | 55.49 | 0.051 | 0.44658 | 0.14696 | 4.15 | 0.276
03:00 | 2695 | 6.8787 | 0.8884 | 0.197 | 0.158 | 0.03245 | 3875.2964 | -- | -- | 0.60513 | 22.9634 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.116 | 0.443 | -- | 259.682 | 0.142 | 0.032 | 55.49 | 0.05 | 0.41228 | 0.18797 | 4.04 | 0.287
03:30 | 2695 | 6.8787 | 0.8884 | 0.197 | 0.158 | 0.03245 | 3875.2964 | -- | -- | 0.60513 | 22.9634 | -- | 0.14926 | 0.30356 | 2410.47 | 0.777 | -- | 0.116 | 0.443 | -- | 259.682 | 0.142 | 0.032 | 55.49 | 0.05 | 0.41228 | 0.18797 | 4.04 | 0.287
04:00 | 2695 | 7.0736 | 0.91 | 0.183 | 0.157 | 0.03245 | 3875.293 | -- | -- | 0.60766 | 22.9549 | -- | 0.1564 | 0.29755 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.116 | 0.493 | -- | 259.683 | 0.128 | 0.033 | 55.49 | 0.046 | 0.37488 | 0.22539 | 3.9 | 0.304
04:30 | 2695 | 7.0736 | 0.91 | 0.183 | 0.157 | 0.03245 | 3875.293 | -- | -- | 0.60766 | 22.9549 | -- | 0.1564 | 0.29755 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.116 | 0.493 | -- | 259.683 | 0.128 | 0.033 | 55.49 | 0.046 | 0.37488 | 0.22539 | 3.9 | 0.304
05:00 | 2695 | 7.2675 | 0.9802 | 0.165 | 0.162 | 0.03269 | 3875.2961 | -- | -- | 0.611 | 22.9626 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.116 | 0.536 | -- | 259.684 | 0.113 | 0.033 | 55.49 | 0.044 | 0.33376 | 0.27194 | 3.72 | 0.318
05:30 | 2695 | 7.2675 | 0.9802 | 0.165 | 0.162 | 0.03269 | 3875.2961 | -- | -- | 0.611 | 22.9626 | -- | 0.16762 | 0.30356 | 2411.05 | 0.844 | -- | 0.116 | 0.536 | -- | 259.684 | 0.113 | 0.033 | 55.49 | 0.044 | 0.33376 | 0.27194 | 3.72 | 0.318
06:00 | 2695 | 7.4534 | 0.9991 | 0.152 | 0.162 | 0.032 | 3875.2784 | -- | -- | 0.61575 | 22.9175 | -- | 0.16762 | 0.29755 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.116 | 0.572 | 103.94 | 259.686 | 0.097 | 0.034 | 55.49 | 0.042 | 0.29692 | 0.30302 | 3.54 | 0.329
06:30 | 2695 | 7.4534 | 0.9991 | 0.152 | 0.162 | 0.032 | 3875.2784 | -- | -- | 0.61575 | 22.9175 | -- | 0.16762 | 0.29755 | 2411.32 | 0.878 | -- | 0.116 | 0.572 | 103.94 | 259.686 | 0.097 | 0.034 | 55.49 | 0.042 | 0.29692 | 0.30302 | 3.54 | 0.329
07:00 | 2695 | 7.5146 | 1.0261 | 0.141 | 0.168 | 0.03029 | 3875.2781 | -- | -- | 0.62034 | 22.9168 | -- | 0.17965 | 0.29158 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.116 | 0.583 | -- | 259.687 | 0.106 | 0.033 | 55.49 | 0.044 | 0.28038 | 0.32038 | 3.34 | 0.332
07:30 | 2695 | 7.5146 | 1.0261 | 0.141 | 0.168 | 0.03029 | 3875.2781 | -- | -- | 0.62034 | 22.9168 | -- | 0.17965 | 0.29158 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.116 | 0.583 | -- | 259.687 | 0.106 | 0.033 | 55.49 | 0.044 | 0.28038 | 0.32038 | 3.34 | 0.332
08:00 | 2695 | 7.4233 | 1.0693 | 0.15 | 0.161 | 0.03385 | 3875.279 | -- | -- | 0.62419 | 22.9191 | 312.9638 | 0.19661 | 0.28564 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.119 | 0.585 | -- | 259.688 | 0.114 | 0.032 | 55.49 | 0.051 | 0.25846 | 0.34536 | 3.15 | 0.329
08:30 | 2695 | 7.4233 | 1.0693 | 0.15 | 0.161 | 0.03385 | 3875.279 | -- | -- | 0.62419 | 22.9191 | 312.9638 | 0.19661 | 0.28564 | 2411.74 | 0.929 | -- | 0.119 | 0.585 | -- | 259.688 | 0.114 | 0.032 | 55.49 | 0.051 | 0.25846 | 0.34536 | 3.15 | 0.329
09:00 | 2695 | 7.1659 | 0.9721 | 0.165 | 0.149 | 0.03459 | 3875.2604 | -- | -- | 0.62835 | 22.8717 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.123 | 0.584 | -- | 259.679 | 0.111 | 0.032 | 55.49 | 0.058 | 0.2285 | 0.37975 | 3.06 | 0.321
09:30 | 2695 | 7.1659 | 0.9721 | 0.165 | 0.149 | 0.03459 | 3875.2604 | -- | -- | 0.62835 | 22.8717 | -- | 0.21474 | 0.27391 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.123 | 0.584 | -- | 259.679 | 0.111 | 0.032 | 55.49 | 0.058 | 0.2285 | 0.37975 | 3.06 | 0.321
10:00 | 2695 | 6.8975 | 0.858 | 0.172 | 0.15 | 0.03407 | 3875.2354 | -- | -- | 0.63241 | 22.8081 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.128 | 0.566 | -- | 259.671 | 0.109 | 0.032 | 55.49 | 0.064 | 0.19719 | 0.40113 | 3.01 | 0.313
10:30 | 2695 | 6.8975 | 0.858 | 0.172 | 0.15 | 0.03407 | 3875.2354 | -- | -- | 0.63241 | 22.8081 | -- | 0.22448 | 0.26236 | 2412.2 | 0.987 | -- | 0.128 | 0.566 | -- | 259.671 | 0.109 | 0.032 | 55.49 | 0.064 | 0.19719 | 0.40113 | 3.01 | 0.313
11:00 | 2695 | 6.6425 | 0.9154 | 0.184 | 0.146 | 0.03102 | 3875.226 | -- | -- | 0.63769 | 22.784 | -- | 0.22448 | 0.24543 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.131 | 0.545 | -- | 259.662 | 0.106 | 0.032 | 55.49 | 0.071 | 0.18699 | 0.40875 | 2.98 | 0.306
11:30 | 2695 | 6.6425 | 0.9154 | 0.184 | 0.146 | 0.03102 | 3875.226 | -- | -- | 0.63769 | 22.784 | -- | 0.22448 | 0.24543 | 2412.09 | 0.973 | -- | 0.131 | 0.545 | -- | 259.662 | 0.106 | 0.032 | 55.49 | 0.071 | 0.18699 | 0.40875 | 2.98 | 0.306
12:00 | 2695 | 6.3855 | 0.9856 | 0.203 | 0.129 | 0.0322 | 3875.2242 | -- | -- | 0.64755 | 22.7794 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.133 | 0.509 | -- | 259.653 | 0.103 | 0.031 | 55.49 | 0.077 | 0.16147 | 0.42932 | 3.06 | 0.298
12:30 | 2695 | 6.3855 | 0.9856 | 0.203 | 0.129 | 0.0322 | 3875.2242 | -- | -- | 0.64755 | 22.7794 | -- | 0.23421 | 0.23443 | 2411.78 | 0.934 | -- | 0.133 | 0.509 | -- | 259.653 | 0.103 | 0.031 | 55.49 | 0.077 | 0.16147 | 0.42932 | 3.06 | 0.298
13:00 | 2695 | 6.2567 | 1.0423 | 0.221 | 0.111 | 0.03116 | 3875.2071 | -- | -- | 0.65294 | 22.7359 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.133 | 0.494 | -- | 259.644 | 0.1 | 0.029 | 55.49 | 0.083 | 0.15386 | 0.43582 | 3.19 | 0.291
13:30 | 2695 | 6.2567 | 1.0423 | 0.221 | 0.111 | 0.03116 | 3875.2071 | -- | -- | 0.65294 | 22.7359 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.133 | 0.494 | -- | 259.644 | 0.1 | 0.029 | 55.49 | 0.083 | 0.15386 | 0.43582 | 3.19 | 0.291
14:00 | 2695 | 6.112 | 1.177 | 0.212 | 0.1 | 0.02861 | 3875.197 | -- | -- | 0.65794 | 22.7103 | -- | 0.22448 | 0.22369 | 2411.43 | 0.891 | -- | 0.133 | 0.499 | -- | 259.636 | 0.095 | 0.027 | 55.49 | 0.09 | 0.16038 | 0.42029 | 3.29 | 0.301
14:30 | 2695 | 6.112 | 1.177 | 0.212 | 0.1 | 0.02861 | 3875.197 | -- | -- | 0.65794 | 22.7103 | -- | 0.22448 | 0.22369 | 2411.43 | 0.891 | -- | 0.133 | 0.499 | -- | 259.636 | 0.095 | 0.027 | 55.49 | 0.09 | 0.16038 | 0.42029 | 3.29 | 0.301
15:00 | 2695 | 5.9159 | 1.21 | 0.195 | 0.1 | 0.02476 | 3875.183 | -- | -- | 0.66285 | 22.6747 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.133 | 0.501 | -- | 259.627 | 0.08 | 0.025 | 55.49 | 0.096 | 0.20176 | 0.37477 | 3.29 | 0.312
15:30 | 2695 | 5.9159 | 1.21 | 0.195 | 0.1 | 0.02476 | 3875.183 | -- | -- | 0.66285 | 22.6747 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.133 | 0.501 | -- | 259.627 | 0.08 | 0.025 | 55.49 | 0.096 | 0.20176 | 0.37477 | 3.29 | 0.312
16:00 | 2695 | 5.6612 | 1.1395 | 0.183 | 0.105 | 0.02074 | 3875.1839 | -- | -- | 0.6673 | 22.677 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.133 | 0.524 | -- | 259.618 | 0.067 | 0.024 | 55.49 | 0.102 | 0.25846 | 0.31107 | 3.31 | 0.322
16:30 | 2695 | 5.6612 | 1.1395 | 0.183 | 0.105 | 0.02074 | 3875.1839 | -- | -- | 0.6673 | 22.677 | -- | 0.23421 | 0.22903 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.133 | 0.524 | -- | 259.618 | 0.067 | 0.024 | 55.49 | 0.102 | 0.25846 | 0.31107 | 3.31 | 0.322
17:00 | 2695 | 5.3929 | 1.018 | 0.172 | 0.115 | 0.0153 | 3875.162 | 71.488 | 28.0187 | 0.6718 | 22.6212 | -- | 0.21021 | 0.21842 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.134 | 0.532 | -- | 259.61 | 0.054 | 0.023 | 55.49 | 0.109 | 0.33688 | 0.24088 | 3.44 | 0.327
17:30 | 2695 | 5.3929 | 1.018 | 0.172 | 0.115 | 0.0153 | 3875.162 | 71.488 | 28.0187 | 0.6718 | 22.6212 | -- | 0.21021 | 0.21842 | 2410.87 | 0.823 | -- | 0.134 | 0.532 | -- | 259.61 | 0.054 | 0.023 | 55.49 | 0.109 | 0.33688 | 0.24088 | 3.44 | 0.327
18:00 | 2695 | 5.085 | 0.8705 | 0.17 | 0.131 | 0.00962 | 3875.1635 | -- | -- | 0.67936 | 22.6251 | 313.5559 | 0.20568 | 0.22903 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.092 | 0.514 | 103.94 | 259.601 | 0.041 | 0.021 | 55.49 | 0.115 | 0.38615 | 0.19647 | 3.36 | 0.319
18:30 | 2695 | 5.085 | 0.8705 | 0.17 | 0.131 | 0.00962 | 3875.1635 | -- | -- | 0.67936 | 22.6251 | 313.5559 | 0.20568 | 0.22903 | 2410.68 | 0.801 | -- | 0.092 | 0.514 | 103.94 | 259.601 | 0.041 | 0.021 | 55.49 | 0.115 | 0.38615 | 0.19647 | 3.36 | 0.319
19:00 | 2695 | 4.782 | 0.753 | 0.183 | 0.132 | 0.01434 | 3875.1507 | -- | -- | 0.68689 | 22.5926 | -- | 0.16388 | 0.2399 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.03 | 0.504 | -- | 259.592 | 0.043 | 0.02 | 55.49 | 0.109 | 0.39753 | 0.18548 | 3.33 | 0.307
19:30 | 2695 | 4.782 | 0.753 | 0.183 | 0.132 | 0.01434 | 3875.1507 | -- | -- | 0.68689 | 22.5926 | -- | 0.16388 | 0.2399 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.03 | 0.504 | -- | 259.592 | 0.043 | 0.02 | 55.49 | 0.109 | 0.39753 | 0.18548 | 3.33 | 0.307
20:00 | 2695 | 4.4655 | 0.59142 | 0.186 | 0.141 | 0.01701 | 3875.1598 | -- | -- | 0.69463 | 22.6158 | -- | 0.13569 | 0.26236 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.484 | -- | 259.584 | 0.075 | 0.023 | 55.49 | 0.095 | 0.4314 | 0.14412 | 3.46 | 0.293
20:30 | 2695 | 4.4655 | 0.59142 | 0.186 | 0.141 | 0.01701 | 3875.1598 | -- | -- | 0.69463 | 22.6158 | -- | 0.13569 | 0.26236 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.002 | 0.484 | -- | 259.584 | 0.075 | 0.023 | 55.49 | 0.095 | 0.4314 | 0.14412 | 3.46 | 0.293
21:00 | 2695 | 4.158 | 0.3381 | 0.188 | 0.156 | 0.01706 | 3875.1434 | -- | -- | 0.70178 | 22.574 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.002 | 0.465 | -- | 259.575 | 0.109 | 0.027 | 55.49 | 0.081 | 0.51259 | 0.05149 | 3.55 | 0.278
21:30 | 2695 | 4.158 | 0.3381 | 0.188 | 0.156 | 0.01706 | 3875.1434 | -- | -- | 0.70178 | 22.574 | -- | 0.13254 | 0.30959 | 2409.62 | 0.68 | -- | 0.002 | 0.465 | -- | 259.575 | 0.109 | 0.027 | 55.49 | 0.081 | 0.51259 | 0.05149 | 3.55 | 0.278
22:00 | 2695 | 3.8369 | 0.31254 | 0.183 | 0.177 | 0.02016 | 3875.126 | -- | -- | 0.70859 | 22.5299 | -- | 0.14587 | 0.32177 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.002 | 0.469 | -- | 259.566 | 0.144 | 0.03 | 55.49 | 0.066 | 0.52848 | 0.03923 | 3.52 | 0.266
22:30 | 2695 | 3.8369 | 0.31254 | 0.183 | 0.177 | 0.02016 | 3875.126 | -- | -- | 0.70859 | 22.5299 | -- | 0.14587 | 0.32177 | 2409.54 | 0.672 | -- | 0.002 | 0.469 | -- | 259.566 | 0.144 | 0.03 | 55.49 | 0.066 | 0.52848 | 0.03923 | 3.52 | 0.266
23:00 | 2695 | 3.551 | 0.41124 | 0.177 | 0.189 | 0.02458 | 3875.1098 | -- | -- | 0.70039 | 22.4874 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 259.557 | 0.161 | 0.029 | 55.49 | 0.052 | 0.52848 | 0.04134 | 3.44 | 0.266
23:30 | 2695 | 3.551 | 0.41124 | 0.177 | 0.189 | 0.02458 | 3875.1098 | -- | -- | 0.70039 | 22.4874 | -- | 0.15266 | 0.32177 | 2409.49 | 0.666 | -- | 0.002 | 0.473 | -- | 259.557 | 0.161 | 0.029 | 55.49 | 0.052 | 0.52848 | 0.04134 | 3.44 | 0.266

## DESCARGA_LAGUNAS
martes, 9 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.838
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
09/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98

## VERTIMIENTO_EMBALSES
martes, 9 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
09/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
09/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
09/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 10.26

## STOCK_COMB
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
09/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 179.69 | 179.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
09/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 147.4 | 215.95 | 75.7 | m3
09/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
09/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
09/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
09/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
09/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
09/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
09/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
09/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
09/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1028.61 | 1028.61 | 0 | m3
09/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 555.99 | 758.926 | 285.087 | m3 | Despacho de la unidad TG1 a solicitud de COES, y recepción de 8 cisternas de combustible.
09/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
09/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
09/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7447.61 | 7441.287 | 0 | m3 | Consumo de combustible interno en planta. La diferencia en el stock final corresponde a variaciones asociadas a precisión de transmisores.
09/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
09/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 9 | 0 | m3
09/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 353.81 | 353.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 09/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1155.1
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 610.42
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 511.87
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 979.74
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 51.14
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2425.22
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 31363.7248
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 30245.1742
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 31591.3417
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 31375.1593
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 3.48
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.67
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 290070.704
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 79897.918
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1131970
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1116663
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1250828
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 488605
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1129104.85
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1132863.31
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 892988.87
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1300423.66
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1321923.33
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1308682.47
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 82.1589
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 236760
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 383289
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2030728
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21487.73
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21430.12
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 6391.27
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 22121.41
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14109.12
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14109.12
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14115.2
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1331862
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 266257.49
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 4856.49

## PRESIÓN_GAS
martes, 9 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
09/06/2026 00:00 | 790.6 | 2970.26 | 77.98 | 77.98 | 4481.6 | 0 | 7704 | 23160 | 4388.8587 | 3980.3157 | 4386.602 | 4385.4351 | 6642.8 | 4958.232
09/06/2026 01:00 | 792.4 | 2968.81 | 80.1 | 80.1 | 4481.6 | 0 | 7984 | 23206 | 4459.9906 | 4122.3217 | 4457.8853 | 4455.944 | 6639.3 | 5096.789
09/06/2026 02:00 | 791.6 | 2969.54 | 81.96 | 81.96 | 4481.6 | 0 | 8233 | 22990 | 4503.1261 | 4207.7194 | 4500.8087 | 4498.9044 | 6639.7 | 5252.889
09/06/2026 03:00 | 790.8 | 2970.09 | 83.94 | 83.94 | 4481.6 | 0 | 8451 | 23157 | 4531.9789 | 4251.0444 | 4529.2549 | 4528.0956 | 6639.7 | 5271.35
09/06/2026 04:00 | 790.4 | 2969.33 | 85.32 | 85.32 | 4481.6 | 0 | 8655 | 23290 | 4532.7987 | 4263.2617 | 4530.5625 | 4529.4605 | 6638.9 | 5282.919
09/06/2026 05:00 | 791.3 | 2968.2 | 85.57 | 85.57 | 4481.6 | 0 | 8731 | 23206 | 4505.0086 | 4203.9085 | 4502.2747 | 4501.406 | 6639.7 | 5290.541
09/06/2026 06:00 | 792.2 | 2970.55 | 84.85 | 84.85 | 4481.6 | 0 | 8708 | 23217 | 4411.8968 | 4046.537 | 4409.753 | 4407.9303 | 6638.5 | 5300.312
09/06/2026 07:00 | 791.5 | 2970.6 | 82.96 | 82.96 | 4489.2 | 0 | 8592 | 22709 | 4351.6086 | 3925.0648 | 4349.6917 | 4347.9286 | 6639.7 | 5311.801
09/06/2026 08:00 | 791.9 | 2970.64 | 81.65 | 81.65 | 4477.7 | 0 | 8482 | 22704 | 4343.6321 | 3916.6427 | 4341.7625 | 4340.4357 | 6639.7 | 5314.317
09/06/2026 09:00 | 804.2 | 2970.26 | 80.53 | 80.53 | 4487.5 | 0 | 8372 | 22770 | 4253.0555 | 3822.0245 | 4252.4978 | 4251.3202 | 6640.1 | 5318.756
09/06/2026 10:00 | 788.1 | 2964.36 | 78.2 | 78.2 | 4479.5 | 0 | 8261 | 22630 | 4198.5351 | 3654.3582 | 4144.0116 | 4144.8554 | 6640.9 | 5239.149
09/06/2026 11:00 | 788.1 | 2967.83 | 75.82 | 75.82 | 4473.7 | 0 | 8151 | 22759 | 4198.5351 | 3546.4794 | 4068.3917 | 4071.0403 | 6640.1 | 5003.772
09/06/2026 12:00 | 787.5 | 2965.2 | 73.09 | 73.09 | 4478.7 | 0 | 8088 | 22649 | 4198.5351 | 3390.8527 | 3970.4978 | 3977.4398 | 6639.7 | 4868.209
09/06/2026 13:00 | 788.2 | 2966.03 | 71.48 | 71.48 | 4480.1 | 0 | 8029 | 22680 | 4198.5351 | 3532.727 | 4087.6811 | 4097.3747 | 6616.5 | 4383.324
09/06/2026 14:00 | 788.1 | 2970.27 | 70.82 | 70.82 | 4473.3 | 0 | 7972 | 22666 | 4198.5351 | 3628.796 | 4117.2531 | 4126.6632 | 6605.9 | 3672.483
09/06/2026 15:00 | 788.3 | 2964.82 | 70.51 | 70.51 | 4478.7 | 0 | 7946 | 22691 | 4198.5351 | 3601.5007 | 4082.5191 | 4090.8065 | 6607.5 | 3166.02
09/06/2026 16:00 | 790.2 | 2965.52 | 70.45 | 70.45 | 4476.3 | 0 | 7920 | 22600 | 4198.5351 | 3631.5284 | 4099.3225 | 4108.0753 | 6608.3 | 4418.692
09/06/2026 17:00 | 790.5 | 2964.16 | 70.5 | 70.5 | 4476 | 0 | 7847 | 22653 | 4267.5056 | 3824.1748 | 4263.6505 | 4267.3534 | 6607.1 | 4676.602
09/06/2026 18:00 | 790.1 | 2966.01 | 71.45 | 71.45 | 4476.3 | 0 | 7697 | 22673 | 4280.7006 | 3823.2963 | 4278.0334 | 4278.297 | 6606.3 | 4700.154
09/06/2026 19:00 | 790.7 | 2961.55 | 71.74 | 71.74 | 4476.3 | 0 | 7547 | 22635 | 4258.2027 | 3768.4226 | 4255.9917 | 4254.2457 | 6636.5 | 5019.897
09/06/2026 20:00 | 791.2 | 2970.69 | 72.01 | 72.01 | 4476.3 | 0 | 7322 | 22815 | 4301.3736 | 3795.858 | 4299.8886 | 4297.9309 | 6641.3 | 5237.301
09/06/2026 21:00 | 792.1 | 2971.3 | 72.5 | 72.5 | 4481.6 | 0 | 7133 | 22734 | 4318.568 | 3835.4129 | 4316.9734 | 4314.9654 | 6640.5 | 5367.863
09/06/2026 22:00 | 790.6 | 2971.08 | 73.5 | 73.5 | 4481.6 | 0 | 7004 | 22836 | 4352.5447 | 3869.0494 | 4351.3015 | 4348.8586 | 6641.3 | 5494.986
09/06/2026 23:00 | 791.5 | 2971.27 | 75.49 | 75.49 | 4476.3 | 0 | 7048 | 22788 | 4397.974 | 3968.1385 | 4396.5282 | 4394.2447 | 6640.5 | 5621.589

## TEMP_AMB
martes, 9 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
09/06/2026 00:00 | 18 | 27.64 | 27.64 | 21.8 | 21.8 | 21.52 | 21.52 | 21.1 | 0 | 22 | 22 | 21.68 | 21.15 | 21.9 | 4.07
09/06/2026 01:00 | 18 | 27.66 | 27.66 | 22.3 | 22.3 | 21.44 | 21.44 | 21.2 | 0 | 21.9 | 21.8 | 22.84 | 20.975 | 20.5 | 24.51
09/06/2026 02:00 | 18 | 26.98 | 26.98 | 22.5 | 22.5 | 21.42 | 21.42 | 21.4 | 0 | 21.6 | 21.6 | 22.59 | 20.9 | 20.8 | 23.97
09/06/2026 03:00 | 18 | 25.31 | 25.31 | 22.7 | 22.7 | 21.35 | 21.35 | 21.6 | 0 | 21.1 | 21.2 | 23.47 | 20.6 | 20.6 | 24.18
09/06/2026 04:00 | 19 | 25.12 | 25.12 | 22.5 | 22.5 | 21.26 | 21.26 | 21.2 | 0 | 20.8 | 21.3 | 23.8299 | 20.325 | 21.1 | 24.47
09/06/2026 05:00 | 18 | 25.17 | 25.17 | 23.6 | 23.6 | 21.16 | 21.16 | 21.1 | 0 | 21 | 21 | 23.95 | 20.45 | 21.1 | 24.58
09/06/2026 06:00 | 17 | 24.93 | 24.93 | 22.7 | 22.7 | 21.06 | 21.06 | 21.1 | 0 | 20.2 | 20 | 23.92 | 20.363 | 20.4 | 24.26
09/06/2026 07:00 | 18 | 25.48 | 25.48 | 21.5 | 21.5 | 20.98 | 20.98 | 21 | 0 | 20.4 | 20.3 | 23.96 | 20.7 | 21 | 24.22
09/06/2026 08:00 | 19 | 25.95 | 25.95 | 22.7 | 22.7 | 21.1 | 21.1 | 21.4 | 0 | 21.9 | 22.5 | 24.19 | 21.475 | 21 | 24.59
09/06/2026 09:00 | 20 | 28.32 | 28.32 | 22.6 | 22.6 | 21.27 | 21.27 | 21.7 | 0 | 24.3 | 24.6 | 21.63 | 22.275 | 21.2 | 25.07
09/06/2026 10:00 | 21 | 30.4 | 30.4 | 23.6 | 23.6 | 21.62 | 21.62 | 21.7 | 0 | 25.1 | 26.5 | 22.61 | 22.8 | 22.4 | 25.94
09/06/2026 11:00 | 24 | 31.81 | 31.81 | 24.3 | 24.3 | 21.91 | 21.91 | 23.1 | 0 | 25 | 26.8 | 23.87 | 24.0001 | 23 | 26.83
09/06/2026 12:00 | 24 | 31.83 | 31.83 | 24.8 | 24.8 | 22.11 | 22.11 | 22.7 | 0 | 25.3 | 27.2 | 24.47 | 24.075 | 23.2 | 27.32
09/06/2026 13:00 | 26 | 28.94 | 28.94 | 24.1 | 24.1 | 22.4 | 22.4 | 22.6 | 0 | 25.1 | 27.4 | 26.05 | 23.475 | 24.4 | 27.61
09/06/2026 14:00 | 27 | 28.26 | 28.26 | 23.7 | 23.7 | 21.78 | 21.78 | 22.7 | 0 | 25 | 27.1 | 25.04 | 24.125 | 23.1 | 27.93
09/06/2026 15:00 | 27 | 28.14 | 28.14 | 23.7 | 23.7 | 21.7 | 21.7 | 22.6 | 0 | 25.1 | 26.2 | 25.68 | 24.825 | 24.1 | 25.91
09/06/2026 16:00 | 26 | 27.91 | 27.91 | 23.6 | 23.6 | 21.65 | 21.65 | 22 | 0 | 24.4 | 25 | 24.95 | 23.225 | 23.3 | 25.38
09/06/2026 17:00 | 25 | 27.07 | 27.07 | 24 | 24 | 21.92 | 21.92 | 21.9 | 0 | 23.6 | 23.4 | 25.57 | 23.125 | 22 | 25.2
09/06/2026 18:00 | 22 | 27.23 | 27.23 | 22.4 | 22.4 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 0 | 22.3 | 22.7 | 25.45 | 22.075 | 21.4 | 25.03
09/06/2026 19:00 | 23 | 26.13 | 26.13 | 22 | 22 | 21.67 | 21.67 | 21.2 | 0 | 21.8 | 22.5 | 24.52 | 21.65 | 21 | 24.94
09/06/2026 20:00 | 19 | 26.63 | 26.63 | 22 | 22 | 21.47 | 21.47 | 21.3 | 0 | 21.4 | 22.4 | 24.53 | 21.575 | 20.9 | 24.85
09/06/2026 21:00 | 19 | 26.23 | 26.23 | 22.2 | 22.2 | 21.42 | 21.42 | 21.2 | 0 | 21.5 | 22.3 | 24.5 | 21.575 | 21 | 24.76
09/06/2026 22:00 | 18 | 26.03 | 26.03 | 22.6 | 22.6 | 21.39 | 21.39 | 21.2 | 0 | 21.3 | 22.3 | 24.48 | 21.375 | 20.8 | 24.67
09/06/2026 23:00 | 17 | 25.78 | 25.78 | 22.2 | 22.2 | 21.34 | 21.34 | 21.2 | 0 | 21.4 | 22.3 | 24.4 | 21.05 | 20.5 | 24.66

## DISPONIBILIDAD_GAS
martes, 9 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
09/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 3042.59 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00
09/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 09/06/2026 06:00 | 10/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
martes, 9 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
09/06/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 7.47 | 5.25 | 7.4254 | 8.98 | 8.98 | 8.98 | 8.98 |  |  |  | 2 | 2 | [8 empty] | 3.952 | 5.765 |  |  | 7.15 | 7.1346 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 6.69 | 6.48 | 6.7548 | 8.64 | 8.64 | 8.64 | 8.64 |  |  |  | 3 | 3 | [8 empty] | 4.6646 | 5.4954 |  |  | 6.9915 | 6.9046 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 6.39 | 7.48 | 6.6615 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | [8 empty] | 4.025 | 4.8473 |  |  | 7.5087 | 7.458 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 6.76 | 7.56 | 6.8512 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | [8 empty] | 4.6646 | 4.6953 |  |  | 7.727 | 7.2382 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 6.61 | 7.32 | 6.4065 | 7.44 | 7.44 | 7.44 | 7.44 |  |  |  | 3.5 | 3.5 | [8 empty] | 3.98 | 3.6812 |  |  | 7.2505 | 7.15 | 444.8606 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 6 | 8.32 | 6.1849 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [8 empty] | 3.5349 | 2.9651 |  |  | 6.7197 | 6.8448 | 444.8606 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 5.74 | 9.44 | 5.102 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  | 3.9 | 3.9 | [8 empty] | 5.2107 | 1.6298 |  |  | 5.6875 | 5.5953 | 444.8606 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 5.84 | 7.42 | 5.5067 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 |  |  |  | 5.1 | 5.1 | [8 empty] | 8.0986 | 2.1018 |  |  | 5.5619 | 5.6962 | 444.8606 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 |  |  | 6.19 | 7.43 | 5.5239 | 4.64 | 4.64 | 4.64 | 4.64 |  |  |  | 5.3 | 5.3 | [8 empty] | 6.4742 | 5.0017 |  |  | 5.9687 | 6.1764 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 5.22 | 8.11 | 5.5207 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9921 | 6.6151 | 0 | 0 | 6.0928 | 6.1594 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0 | 5.91 | 7.78 | 5.4611 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0372 | 6.3934 | 0 | 0 | 5.9438 | 6.0003 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 0 | 0.021 | 6.7 | 4.75 | 5.6286 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 0 | 0 | 0 | 5.3 | 5.3 | 7.778 | 6.942 | 6.942 | 6.049 | 6.049 | 0 | 0 | 0 | 7.3455 | 6.9631 | 0 | 0 | 6.2619 | 6.1862 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 1.94 | 2.599 | 6.93 | 2.66 | 6.4933 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 17.71 | 4.8 | 4.8 | 60.4811 | 65.762 | 65.762 | 56.875 | 56.875 | 0 | 13.69 | 0.0232 | 7.1555 | 7.6128 | 8.1102 | 6.9326 | 6.12 | 5.4885 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 25.547
09/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 11.32 | 18.583 | 6.35 | 4.4 | 6.2456 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 4.68 | 18.78 | 18.78 | 94.57 | 4.7 | 4.7 | 140.0587 | 179.404 | 179.404 | 101.251 | 101.251 | 0.92294 | 55.372 | 11.2585 | 8.5296 | 8.0289 | 53.7895 | 53.8002 | 6.5308 | 5.7006 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 61.726
09/06/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 19.15 | 49.465 | 6.16 | 3.55 | 6.7896 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 5.8 | 214.03 | 214.03 | 423.57 | 4.3 | 4.3 | 455.4688 | 486.437 | 486.437 | 213.687 | 213.687 | 15.0102 | 314.946 | 62.8125 | 8.9097 | 8.4049 | 101.9645 | 99.0941 | 6.7508 | 6.0318 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 229.936
09/06/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 21.4 | 68.24 | 213.586 | 6.26 | 1.15 | 7.0568 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 7.55 | 453.74 | 453.74 | 706.86 | 5 | 5 | 670.558 | 635.276 | 635.276 | 355.877 | 355.877 | 32.0586 | 508.591 | 128.8 | 7.7847 | 6.6343 | 235.641 | 236.3255 | 6.9994 | 6.2342 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 214.593
09/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 102.09 | 517.663 | 6.72 | 3.12 | 7.7419 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 6.14 | 681.51 | 681.51 | 585 | 3.8 | 3.8 | 570.3631 | 556.995 | 556.995 | 416.044 | 416.044 | 53.9887 | 337.517 | 307.05 | 7.7941 | 6.6181 | 482.4346 | 448.5866 | 7.9627 | 7.4448 | 454.4619 | 451.2615 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 364.828
09/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 68.33 | 611.359 | 6.59 | 2.71 | 7.6554 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 7.56 | 789.01 | 789.01 | 375.43 | 3.5 | 3.5 | 408.879 | 422.595 | 422.595 | 383.418 | 383.418 | 85.4614 | 368.953 | 377.075 | 6.2496 | 4.609 | 370.6166 | 342.0111 | 7.8156 | 7.5495 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 399.85
09/06/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 205.53 | 694.825 | 6.18 | 1.74 | 7.8265 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 6.12 | 798.62 | 798.62 | 365.14 | 4.5 | 4.5 | 504.31 | 475.676 | 475.676 | 461.529 | 461.529 | 105.361 | 426.274 | 269.075 | 7.5233 | 4.1394 | 537.0969 | 500.2839 | 7.8826 | 7.7331 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 566.157
09/06/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 317.99 | 782.19 | 6.83 | 3.09 | 7.7249 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 7.02 | 798.74 | 798.74 | 394 | 3.5 | 3.5 | 406.8117 | 407.068 | 407.068 | 407.832 | 407.832 | 146.0108 | 561.488 | 287.175 | 6.9881 | 3.2906 | 488.5702 | 466.641 | 7.8793 | 7.6773 | 444.8606 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 498.802
09/06/2026 | 10:30 | 23 | 0 | 0 | 22.2 | 535.4 | 801.351 | 7.12 | 4.27 | 7.7087 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 7.31 | 791.32 | 791.32 | 362.93 | 3.4 | 3.4 | 495.3462 | 512.558 | 512.558 | 499.157 | 499.157 | 156.3896 | 829.962 | 267.3 | 7.3753 | 2.5344 | 458.1122 | 440.8023 | 7.8644 | 7.5608 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 524.122
09/06/2026 | 11:00 | 23 | 0 | 0 | 22.2 | 817.59 | 881.967 | 7.88 | 2.2 | 7.274 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 7.33 | 782.71 | 782.71 | 749.86 | 2.6 | 2.6 | 677.2049 | 670.61 | 670.61 | 677.768 | 677.768 | 221.7245 | 696.406 | 166.9 | 6.0861 | 2.773 | 535.9204 | 486.882 | 7.6315 | 7.7907 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 756.19
09/06/2026 | 11:30 | 23 | 0 | 0 | 22.2 | 818.36 | 937.959 | 7.13 | 2.69 | 7.1879 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 8.03 | 780.78 | 780.78 | 476.79 | 0.9 | 0.9 | 541.4306 | 525.705 | 525.705 | 522.666 | 522.666 | 265.845 | 643.886 | 214.625 | 7.3969 | 5.2789 | 511.7995 | 517.831 | 7.5993 | 7.8913 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 558.215
09/06/2026 | 12:00 | 23 | 0 | 0 | 22.2 | 1017.88 | 319.419 | 7.5 | 3.96 | 7.5283 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 784.17 | 784.17 | 526.71 | 2.1 | 2.1 | 521.2736 | 477.268 | 477.268 | 494.936 | 494.936 | 276.2655 | 700.607 | 277.525 | 9.3036 | 7.2987 | 469.3765 | 432.6496 | 7.7096 | 7.9941 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 612.456
09/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 866.33 | 937 | 7.98 | 4.31 | 8.1209 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 8.75 | 760.79 | 760.79 | 334.29 | 1.5 | 1.5 | 384.662 | 385.107 | 385.107 | 383.781 | 383.781 | 346.9445 | 480.198 | 415.775 | 9.1188 | 8.8844 | 387.0719 | 374.0731 | 8.2718 | 8.2979 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 443.665
09/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 881.46 | 813.431 | 8.61 | 3.3 | 8.0057 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 9.13 | 790.94 | 790.94 | 306.93 | 2.4 | 2.4 | 426.7716 | 403.822 | 403.822 | 413.01 | 413.01 | 469.0844 | 575.892 | 420.625 | 8.6621 | 9.4625 | 386.3944 | 391.0517 | 8.1795 | 8.2542 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 460.073
09/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 569.4 | 473.388 | 8.71 | 6.51 | 7.9836 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 8.61 | 796.43 | 796.43 | 416.71 | 0.9 | 0.9 | 281.2509 | 277.23 | 277.23 | 295.664 | 295.664 | 752.5985 | 341.141 | 433.4 | 9.986 | 9.1291 | 408.2222 | 399.7253 | 7.8745 | 7.9174 | 444.8606 | 444.8606 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 323.928
09/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 893.1 | 972.271 | 8.17 | 4.25 | 8.1379 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 8.97 | 812.79 | 812.79 | 313.79 | 1.8 | 1.8 | 291.4075 | 289.033 | 289.033 | 308.168 | 308.168 | 433.1466 | 335.424 | 354.9 | 6.5737 | 9.0032 | 277.233 | 276.9517 | 7.8848 | 8.0092 | 444.8606 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 356.698
09/06/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 801.21 | 832.848 | 7.85 | 3.81 | 9.022 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 10.02 | 816.8 | 816.8 | 361.21 | 1.2 | 1.2 | 207.1517 | 196.189 | 196.189 | 224.973 | 224.973 | 409.5188 | 220.451 | 394.775 | 3.9945 | 0.53614 | 239.4322 | 240.9099 | 8.2749 | 8.3411 | 441.6602 | 438.4597 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 413.032
09/06/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 652.28 | 790.123 | 7.93 | 3.34 | 9.0551 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 9.77 | 785.08 | 785.08 | 168.93 | 1.6 | 1.6 | 149.0068 | 147.888 | 147.888 | 169.409 | 169.409 | 608.7704 | 306.276 | 228.275 | 3.4432 | 1.8419 | 247.1659 | 244.4622 | 8.3512 | 8.614 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 203.536
09/06/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 529.62 | 525.817 | 8.07 | 3.97 | 9.8087 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 9.32 | 791.6 | 791.6 | 172 | 3.5 | 3.5 | 115.833 | 102.979 | 102.979 | 129.411 | 129.411 | 524.9219 | 158.281 | 167 | 5.0248 | 6.3959 | 130.184 | 117.0412 | 9.0853 | 9.7194 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 218.236
09/06/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 22.2 | 421.07 | 381.72 | 7.7 | 5.12 | 9.5649 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 10.62 | 735.19 | 735.19 | 170.21 | 4.7 | 4.7 | 84.7271 | 77.303 | 77.303 | 79.092 | 79.092 | 380.0469 | 137.587 | 181.725 | 7.0674 | 4.7276 | 78.5619 | 74.571 | 9.3302 | 9.9512 | 441.6602 | 441.6602 | 0 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 109.641
09/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 292.59 | 171.994 | 8.01 | 4.64 | 10.0281 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 502.09 | 502.09 | 26.07 | 4.7 | 4.7 | 31.9661 | 28.786 | 28.786 | 26.301 | 26.301 | 459.7213 | 84.346 | 81.6475 | 11.201 | 8.3528 | 77.6616 | 72.5315 | 9.6742 | 10.1874 | 448.0611 | 448.0611 | 0 | 464.0632 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 48.835
09/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 163.83 | 33.082 | 7.64 | 6.04 | 9.9192 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 9.95 | 253.2 | 253.2 | 21.43 | 5.5 | 5.5 | 11.6202 | 10.246 | 10.246 | 12.296 | 12.296 | 335.9431 | 16.888 | 51.235 | 10.5008 | 9.4525 | 20.1822 | 20.9415 | 9.8118 | 10.2811 | 448.0611 | 448.0611 | 320.0436 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 23.758
09/06/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 39.44 | 13.769 | 7.78 | 6.41 | 9.1658 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 9.92 | 49.86 | 49.86 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.3681 | 0.578 | 14.3225 | 9.8731 | 9.9452 | 2.0389 | 0 | 9.2486 | 9.4456 | 448.0611 | 448.0611 | 384.0523 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 0.21 | 1.403 | 7.79 | 7.37 | 8.8613 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 10.2 | 19.43 | 19.43 | 0 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.9304 | 0 | 1.893 | 10.2418 | 10.4906 | 0 | 0 | 8.9762 | 9.1983 | 448.0611 | 448.0611 | 384.0523 | 457.6624 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0.125 | 7.76 | 6.79 | 7.9761 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4689 | 0 | 0 | 8.5517 | 9.2981 | 0 | 0 | 8.4333 | 8.7599 | 441.6602 | 441.6602 | 425.658 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 7.85 | 6.85 | 7.726 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 4.9 | 4.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8931 | 0 | 0 | 6.9482 | 8.4622 | 0 | 0 | 8.4851 | 8.74 | 460.8628 | 457.6624 | 425.658 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 | 0 | 0 | 9.02 | 6.48 | 7.8758 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 8.95 | 0 | 0 | 0 | 4.2 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.3734 | 7.7532 | 0 | 0 | 8.2921 | 8.4988 | 460.8628 | 457.6624 | 425.658 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94 | 0
09/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 9.48 | 6.3 | 8.1269 | 9.2 | 9.2 | 9.2 | 9.2 |  |  |  | 3.4 | 3.4 | [8 empty] | 5.0351 | 6.3742 |  |  | 8.3238 | 8.6622 | 460.8628 | 457.6624 | 425.658 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 9.27 | 7.17 | 8.6314 | 8.11 | 8.11 | 8.11 | 8.11 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [8 empty] | 6.1029 | 5.0196 |  |  | 8.3222 | 8.7382 | 460.8628 | 457.6624 | 425.658 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 9 | 7.55 | 8.4715 | 8.33 | 8.33 | 8.33 | 8.33 |  |  |  | 3.1 | 3.1 | [8 empty] | 8.1708 | 6.0195 |  |  | 8.6893 | 8.7494 | 460.8628 | 457.6624 | 441.6602 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 9.53 | 7.55 | 9.0267 | 8.86 | 8.86 | 8.86 | 8.86 |  |  |  | 2.6 | 2.6 | [8 empty] | 6.7537 | 6.9652 |  |  | 8.761 | 8.999 | 460.8628 | 457.6624 | 441.6602 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 9.97 | 7.69 | 8.8123 | 9.06 | 9.06 | 9.06 | 9.06 |  |  |  | 1.8 | 1.8 | [8 empty] | 6.66 | 6.7924 |  |  | 8.9164 | 9.0501 | 460.8628 | 457.6624 | 448.0611 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 10.54 | 7.94 | 8.4292 | 8.91 | 8.91 | 8.91 | 8.91 |  |  |  | 2.3 | 2.3 | [8 empty] | 5.6431 | 7.4789 |  |  | 8.4191 | 8.7535 | 460.8628 | 457.6624 | 460.8628 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 10.56 | 8.87 | 8.1584 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  | 3.7 | 3.7 | [8 empty] | 7.2235 | 6.2146 |  |  | 8.3638 | 8.6282 | 460.8628 | 457.6624 | 460.8628 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
09/06/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 10.16 | 8.04 | 7.4252 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 |  |  |  | 4.3 | 4.3 | [8 empty] | 7.4722 | 6.5163 |  |  | 7.7576 | 7.9114 | 460.8628 | 457.6624 | 460.8628 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94
10/06/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 20.9 |  |  | 9.57 | 8.94 | 7.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4.6 | 4.6 | [8 empty] | 4.2602 | 5.9092 |  |  | 8.0163 | 7.917 | 457.6624 | 457.6624 | 460.8628 | 460.8628 | 0 | 0 | 294.0666 | 293.94 | 293.94

## CALOR_ÚTIL
martes, 9 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
09/06/2026 | 00:30 | 31 | 0 | 0 | 128.42 | 78.64 | 278.26 | 0 | 516.32
09/06/2026 | 01:00 | 31 | 0 | 0 | 131.82 | 78.64 | 263.14 | 0 | 504.6
09/06/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 128.89 | 78.64 | 261.03 | 0 | 498.56
09/06/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 128.78 | 78.64 | 259.42 | 0 | 496.84
09/06/2026 | 02:30 | 30 | 0 | 0 | 125.18 | 78.64 | 258.52 | 0 | 492.34
09/06/2026 | 03:00 | 30 | 0 | 0 | 134.09 | 78.64 | 257.5 | 0 | 500.23
09/06/2026 | 03:30 | 28 | 0 | 0 | 138.52 | 78.64 | 286.31 | 0 | 531.47
09/06/2026 | 04:00 | 28 | 0 | 0 | 139.28 | 78.64 | 282.28 | 0 | 528.2
09/06/2026 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 188.29 | 78.64 | 274.79 | 0 | 572.72
09/06/2026 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 109.36 | 78.64 | 271.84 | 0 | 490.84
09/06/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 148.71 | 78.64 | 296.18 | 0 | 553.53
09/06/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 153.48 | 78.64 | 310.34 | 0 | 572.46
09/06/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 129.33 | 78.64 | 291.43 | 0 | 529.4
09/06/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 129.24 | 78.64 | 294.6 | 0 | 532.48
09/06/2026 | 07:30 | 30 | 0 | 0 | 130 | 78.64 | 288.26 | 0 | 526.9
09/06/2026 | 08:00 | 30 | 0 | 0 | 130.78 | 78.64 | 282.54 | 0 | 521.96
09/06/2026 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 129.83 | 71.54 | 288.05 | 0 | 519.42
09/06/2026 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 129.64 | 71.54 | 282.35 | 0 | 513.53
09/06/2026 | 09:30 | 28 | 0 | 0 | 123.42 | 71.54 | 302.83 | 0 | 525.79
09/06/2026 | 10:00 | 28 | 0 | 0 | 123.45 | 71.54 | 294.59 | 0 | 517.58
09/06/2026 | 10:30 | 25 | 0 | 0 | 102.35 | 71.54 | 273.45 | 0 | 472.34
09/06/2026 | 11:00 | 25 | 0 | 0 | 102.71 | 71.54 | 291.42 | 0 | 490.67
09/06/2026 | 11:30 | 27 | 0 | 0 | 119.65 | 71.54 | 288.52 | 0 | 506.71
09/06/2026 | 12:00 | 27 | 0 | 0 | 119.67 | 71.54 | 304.36 | 0 | 522.57
09/06/2026 | 12:30 | 31 | 0 | 0 | 118.09 | 71.54 | 308.98 | 0 | 529.61
09/06/2026 | 13:00 | 31 | 0 | 0 | 117.84 | 71.54 | 297.79 | 0 | 518.17
09/06/2026 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 121.53 | 71.54 | 310.52 | 0 | 533.59
09/06/2026 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 121.25 | 71.54 | 312.61 | 0 | 535.4
09/06/2026 | 14:30 | 29 | 0 | 0 | 119.5 | 71.54 | 319.73 | 0 | 539.77
09/06/2026 | 15:00 | 29 | 0 | 0 | 119.44 | 71.54 | 275.74 | 0 | 495.72
09/06/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 121.43 | 71.54 | 288.79 | 0 | 510.76
09/06/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 121.45 | 71.54 | 283.59 | 0 | 505.58
09/06/2026 | 16:30 | 30 | 0 | 0 | 124.19 | 69.29 | 249.09 | 0 | 472.57
09/06/2026 | 17:00 | 30 | 0 | 0 | 124.49 | 69.29 | 271.03 | 0 | 494.81
09/06/2026 | 17:30 | 29 | 0 | 0 | 120.34 | 69.29 | 292.31 | 0 | 510.94
09/06/2026 | 18:00 | 29 | 0 | 0 | 163.43 | 69.29 | 292.64 | 0 | 554.36
09/06/2026 | 18:30 | 29 | 0 | 0 | 119.93 | 69.29 | 301.13 | 0 | 519.35
09/06/2026 | 19:00 | 29 | 0 | 0 | 118.63 | 69.29 | 294.75 | 0 | 511.67
09/06/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 121.93 | 69.29 | 300.63 | 0 | 521.85
09/06/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 121.65 | 69.29 | 282.09 | 0 | 503.03
09/06/2026 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 125.36 | 69.29 | 288.67 | 0 | 513.32
09/06/2026 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 125.44 | 69.29 | 287.85 | 0 | 512.58
09/06/2026 | 21:30 | 31 | 0 | 0 | 126.76 | 69.29 | 275.28 | 0 | 502.33
09/06/2026 | 22:00 | 31 | 0 | 0 | 126.87 | 69.29 | 276.28 | 0 | 503.44
09/06/2026 | 22:30 | 29 | 0 | 0 | 124.93 | 69.29 | 276 | 0 | 499.22
09/06/2026 | 23:00 | 29 | 0 | 0 | 124.6 | 69.29 | 286.73 | 0 | 509.62
09/06/2026 | 23:30 | 31 | 0 | 0 | 122.73 | 69.29 | 270.67 | 0 | 493.69
10/06/2026 | 00:00 | 31 | 0 | 0 | 122.91 | 69.29 | 279.76 | 0 | 502.96
EJEC MWh |  | 708 | 0 | 0 | 3049.805 | 1755.76 | 6852.335 | 0 | 12365.9

## FLUJOS
martes, 9 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 18.004 | -24.7995 | -34.8977 | 34.2418 |  | 40.4127 | -89.4853 | 52.0822 | 26.4852 | 25.6639 | -11.1 | -37.642 | 33 | 19.044 | -33 | 13.0327 | 47.8538 | 11.5544 | 11.6144 | 19.8509 | 7.315 | 0.3289 | 6.8749 |  |  | -54.97 | -54.88 |  | 11.1 | 35.2 | 26.76 | 0.281 | -50.5 | -51.62 | -55.28 | 52.51 | 51.56 |  | 0.4611 | 61.5772 | 64.511 | 44.2205 | -56.9874 | -56.9909 | 22.4568 | 19.2634 | 73.0593 | 73.7797 | 24.9102 | 24.7735 | -507.8755 | -23.7915 | -4.9 | -4.9 | 65.66 | 63.6578 | -4.7217 |  | -57.1724 | 4.0317 | 5.871 | 3.9218 | 552.2322 | 123.5694 | 123.5999 | -594.8525 | 469.3881 |  | -47.1939 | 48.9256 | 84.1476 | 28.93 | 27.33 | 57.48 | 84.44 | -5.622 | -4.4164 | 65.4957 | 66.3954 | 40.1873 | -102.6547 | -102.0605 | -1.6406 |  |  | 28.596 | 110 | 98.3 | -15.22 | 63.3622 | 61.687 | 61.0489 | -29.5673 | -28.4882 | 50.1075 | -67.6353 | 56.25 | 12.4513 | 56.35 | 30.29 | 37.2729 | 35.1608 | -28.4157 |  |  |  | -131.8705 |  |  | -79 | -77.8 | 20.679 | 38.6 | 47.48 | 52.72 | 38.15 | -6.29 | 63.1315 | 130.6399 | -19.41 |  | 64.92 | 55.62 | 131.6909 | 128.7091 | 28.3803 | 28.1273 | 222.8655 | 176.7702 | 168.7735 | 172.1302 | 92.8973 | 75.2051 | -27.376 | 608.9575 | 468.0019 |  | -16.4208 | -14.5785 |  | 28.3109 | 27.3371 | 53.808 | -46.9111 | -47.8056 | -38.3309 | 18.76 | -7.28 | 1 | 7.1551 | 24.2093 | -37.6391 | -37.2352 | 10.2207 | -72.7594 | 38.16 | 23.7157 | 22.1507 |  | 41.6113 | 41.757 | 40.2838 | 3.8515 | 4.6888 | 82.221 | -26.9529 | -26.1725 | 46.4395 | 57.7584 | 21.7331 | -5.42 | 9.6614 | 0.9049 | -5.42 | 19.74 | 21.6997 |  | -6.363 | 0.719 |  | 36.18 | -58.8525 | -48.0762 | 15.52 | 75.9073 | 32.9 | -13.5863 | -6.6847 | -7.4989 | 1.5942 |  |  | -16.1087 | -22.6933 | 15.0924 | 24.0807 | 47.5869 | 48.5054 | -116.4546 | -18.5836 | 34.8857 | -27.166 | 11.4959 | 8.8491 | 8.4602 | 12.9166 | 162.8092 | 161.8095 | 181.5 | -179.9892 | -464.8893 | 465.8711 | 575.045 | -154.8498 | -153.4141 | -60.3757 | -54.6655 | 84.4065 | 83.1513 |  |  | 34.5113 | 34.3136 | -68.0642 | -67.3362 | 90.14 | 89.56 | 49.4 | 49.3 | 21.1244 | 29.92 | -410.8086 | 112.1007 | 111.7887 | 11.6 | 17.7 | -33.6 | -33.8 |  |  | -560.5298 | -436.8966 | 538.5851 | 430.0923 | -9.3187 | -418.096 | 419.7877 | -182.0418 | -257.4972 | -413.7372 | 107.3731 | 106.1029 | 188.1588 | -518.4458 | 268.0923 | -255.9398 | 258.3908 | -10.6528 | 36.2732 | 23.04 | 1.689 | 1.692 | -22.88 | -3.52 |  | 4.0146 | -40.0198 | -13.1548 | 20.8 | 50.602 | 50.211 |  |  | 54.2619 | 52.7946 | 52.3949 |  | -15 | 25.6059 |  |  | -46.9831 | 75.2613 | 61.0692 | -46.314 | -73.4521 | 53.6715 | 19.3872 | 1.6 | -1.4 | 108.8707 | -11.8071
09/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 16.9862 | -23.0874 | -35.4931 | 33.8266 |  | 39.3271 | -82.5718 | 50.0219 | 25.2712 | 24.4463 | -31.08 | -35.633 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 12.8169 | 42.0328 | 11.3411 | 11.3669 | 19.1333 | 7.2546 | 0.3615 | 7.3988 |  |  | -59.01 | -59.55 |  | 31.08 | 33 | 24.947 | 0.276 | -51.71 | -51.91 | -61.39 | 51.92 | 52.07 |  | 0.2666 | 61.1766 | 62.9372 | 49.7541 | -56.8055 | -56.454 | 12.2242 | 12.3277 | 76.5713 | 77.9282 | 22.8196 | 22.2516 | -507.9084 | -24.2149 | -4.3 | -4.2 | 63.9932 | 62.442 | -4.4682 |  | -55.6392 | 3.2172 | 0 | 3.6632 | 550.92 | 112.125 | 112.0029 | -578.5414 | 450.6515 |  | -55.9007 | 57.4411 | 79.8963 | 27.99 | 26.09 | 54.49 | 81.83 | -2.675 | -3.3447 | 60.6905 | 61.3846 | 41.3254 | -95.8176 | -95.7251 | -1.12 |  |  | 28.894 | 106.3 | 95.3 | -14.48 | 62.77 | 61.5193 | 60.4369 | -34.7314 | -34.2395 | 52.0844 | -61.6108 | 58.1296 | 12.0829 | 52.82 | 28.29 | 36.8042 | 34.7214 | -28.4647 |  |  |  | -121.1373 |  |  | -71.8 | -73.2 | 20.4758 | 36.6 | 43.04 | 49.86 | 36.17 | -5.37 | 62.1395 | 119.9568 | -19.99 |  | 62.22 | 54.01 | 120.8727 | 118.6 | 28.0393 | 28.2091 | 211.4277 | 166.4446 | 160.6254 | 162.2063 | 95.339 | 78.2176 | -27.611 | 587.9396 | 480.5909 |  | -17.5957 | -15.9141 |  | 30.9116 | 28.901 | 56.88 | -49.2352 | -50.3219 | -41.9371 | 14.27 | -16.36 | 0.9 | 10.9972 | 13.2454 | -36.153 | -35.4164 | 7.1483 | -74.5492 | 41.7957 | 23.0965 | 22.4697 |  | 42.6684 | 42.698 | 41.5572 | 1.842 | 2.1769 | 79.0394 | -26.8252 | -26.4214 | 47.3132 | 56.5831 | 21.03 | -4.8 | 9.6614 | 0.8463 | -5.39 | 18.95 | 20.066 |  | -6.523 | 0.589 |  | 36.44 | -56.9444 | -46.8025 | 15.95 | 75.834 | 31.5 | -13.0263 | -6.9634 | -7.2738 | 1.4988 |  | 0 | -16.2452 | -21.5109 | 14.7649 | 22.4296 | 46.1517 | 47.453 | -117.6965 | -17.9236 | 35.1097 | -26.8767 | 12.0075 | 8.1167 | 7.8484 | 13.4425 | 163.1718 | 164.2635 | 179.4 | -178.3681 | -462.0988 | 465.2435 | 579.4569 | -156.5337 | -154.4804 | -59.1808 | -54.2935 | 84.0138 | 81.721 |  |  | 32.4129 | 31.9075 | -79.2667 | -79.2181 | 85.69 | 85.27 | 49.8 | 49.5 | 21.227 | 29.36 | -405.0993 | 107.1807 | 106.8637 | 11.6 | 17.7 | -30.6 | -30.5 | 1.7111 | 1.3306 | -571.8558 | -446.5768 | 546.0051 | 434.8166 | -10.1441 | -420.8603 | 423.2073 | -183.7907 | -253.3366 | -413.8407 | 111.8116 | 110.3887 | 187.2241 | -521.7617 | 264.0854 | -265.4369 | 268.3587 | -10.3616 | 37.0376 | 18.88 | 1.767 | 1.762 | -18.8 | -6.48 |  | 6.3584 | -41.5427 | -13.5332 | 20.9 | 54.233 | 53.858 |  |  | 54.2662 | 52.5565 | 52.5105 |  | -16.8 | 26.3983 |  |  | -47.7459 | 74.4827 | 60.4892 | -46.9907 | -72.3565 | 53.8555 | 18.7616 | 2.2 | -2.9 | 118.6288 | -19.9883
09/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 16.9879 |  | -35.8579 | 32.6289 |  | 37.7247 | -77.72 | 47.276 | 24.3173 | 23.6195 | -31.08 | -33.631 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.2271 | 37.2512 | 11.2635 | 11.5612 | 18.7834 | 7.0933 | 0.3128 | 7.3389 |  |  | -58.98 | -58.53 |  | 31.08 | 33 | 25.74 | 0.277 | -54.38 | -54.35 | -53.4 | 55.12 | 55.36 |  | 0.2039 | 60.6473 | 62.0927 | 47.931 | -58.5931 | -57.92 | 27.9557 | 28.6221 | 72.5111 | 74.6379 | 29.5096 | 28.4906 | -520.7433 | -21.0472 | -5.9 | -5.9 | 65.6415 | 64.7479 | -4.0326 |  | -59.5458 | 3.1692 | 0 | 3.6253 | 562.0897 | 104.3122 | 104.8921 | -563.4799 | 451.6118 |  | -32.2128 | 34.3189 | 77.8804 | 28.37 | 25.48 | 53.3 | 80.92 | -8.4351 | -7.6314 | 60.7078 | 62.3188 | 38.161 | -72.5241 | -72.8311 | -2.021 | 0 | 20.7229 | 28.585 | 84.8 | 76.4 | -14.32 | 62.4631 | 60.7531 | 60.6759 | -36.7245 | -35.169 | 56.7133 | -64.0867 | 63.6465 | 11.3005 | 79.04 | 38.67 | 35.3979 | 33.8425 | -27.6603 |  |  |  | -131.9705 |  |  | -61.7 | -61.3 | 20.4648 | 35 | 42.44 | 47.74 | 34.95 | -5.9 | 64.697 | 131.5675 | -19.98 |  | 59.04 | 51.43 | 131.2909 | 128.7818 | 24.6476 | 23.6 | 211.7507 | 166.9072 | 161.0407 | 163.4659 | 93.1462 | 74.8453 | -28.131 | 576.0406 | 463.0024 |  | -17.5472 | -15.5212 |  | 37.2173 | 35.0104 | 50.736 | -52.9002 | -54.2001 | -39.0368 | 0 | -22.96 | 1 | 10.8679 | 25.5733 | -38.8318 | -37.9295 | 10.8477 | -72.2958 | 39.2935 | 24.2193 | 23.5281 |  | 40.6207 | 42.7344 | 39.7257 | 6.5308 | 6.5308 | 85.0678 | -22.6455 | -22.5604 | 48.0727 | 56.8641 | 21.5207 | -4.23 | 9.4734 | 0.8219 | -5.33 | 18.39 | 21.2126 |  | -6.59 | 0.645 |  | 36.35 | -56.7774 | -48.9809 |  | 74.1261 | 33.3 | -13.1741 | -7.1383 | -7.1589 | 1.4314 |  |  | -16.0078 | -21.0668 | 15.1343 | 22.491 | 45.4072 | 45.1749 | -114.8099 | -17.363 | 34.9035 | -25.4933 | 13.1343 | 7.521 | 7.2051 | 14.1542 | 166.2213 | 164.8951 | 227.1 | -229.0684 | -518.7077 | 521.7991 | 599.9204 | -157.0879 | -155.4451 | -57.9966 | -53.4437 | 83.1965 | 83.4669 |  |  | 31.9625 | 31.0506 | -77.2837 | -77.3876 | 84.53 | 83.92 | 52.1 | 53.3 | 21.1864 | 29.52 | -408.9306 | 110.3503 | 109.0876 | 11 | 17.7 | -30.3 | -30.4 | 1.618 |  | -587.5327 | -430.0051 | 542.8687 | 435.1848 | -12.6645 | -427.9359 | 426.6929 | -180.836 | -254.5696 | -414.8117 | 111.0261 | 111.2317 | 185.1525 | -520.9587 | 263.7734 | -265.3018 | 265.0456 | -10.1254 | 37.2348 | 20.16 | 1.849 | 1.843 | -20.32 | -5.6 |  | 5.098 | -41.1032 | -13.0938 | 20.8 | 55.279 | 53.049 | 8.4319 | 10.1557 | 54.1956 | 54.2923 | 52.4241 |  | -19.5 | 26.411 |  |  | -46.9601 | 73.6388 | 59.4134 | -44.7599 | -71.2681 | 52.2078 | 18.6259 | 5.1 | -3.9 | 79.0134 | 10.7608
09/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 16.9672 | -22.8495 | -35.7509 | 31.1807 |  | 36.7143 | -75.1398 | 46.5332 | 23.3633 | 22.9349 | -22.2 | -36.152 | 33 | 18.216 | -30.8 | 14.9153 | 34.5228 | 11.1957 | 11.2083 | 18.6789 | 7.9506 | 0.7038 | 7.8871 |  |  | -49.4 | -49.75 |  | 22.2 | 35.2 | 25.603 | 0.277 | -40.87 | -41.43 | -61.36 | 40.66 | 40.89 |  | 0.5035 | 58.3681 | 60.0855 | 48.8317 | -61.3089 | -61.6188 | 33.7512 | 34.9342 | 73.3626 | 74.5885 | 45.5923 | 47.279 | -537.5108 | -22.3695 | -4.7 | -4.8 | 68.6108 | 67.9681 | -3.8225 |  | -61.8294 | 2.5556 | 0 | 3.4788 | 580.706 | 104.8921 | 104.77 | -583.3174 | 453.4838 |  | -39.7215 | 42.0279 | 77.8804 | 28.37 | 25.48 | 53.3 | 80.92 | 9.1133 | 9.917 | 45.7079 | 45.7249 | 38.3865 | -68.8568 | -68.0129 | -1.6966 | 0 | 20.7229 | 28.881 | 84.8 | 76.4 | -14.32 | 61.1973 | 61.2852 | 59.3531 | -36.2754 | -36.4158 | 58.9661 | -64.8502 | 64.7566 | 11.2263 | 79.04 | 38.67 | 34.4604 | 32.5241 | -27.4236 |  |  |  | -130.1923 |  |  | -61.7 | -61.3 | 19.3112 | 33.9 | 40.58 | 46.28 | 33.89 | -6.03 | 62.0155 | 130.1374 | -20.01 |  | 56.2 | 48.76 | 130.1273 | 129.0909 | 42.4062 | 40.8364 | 214.1791 | 171.9054 | 165.2426 | 168.2113 | 102.217 | 83.2658 | -27.344 | 589.8154 | 472.9742 |  | -17.0544 | -15.464 |  | 43.1938 | 40.3705 | 58.416 | -55.338 | -56.4448 | -48.1934 | 15.72 | -16.89 | 1 | 10.7226 | 37.5452 | -37.1817 | -36.38 | 9.3097 | -81.1726 | 47.0882 | 23.2364 | 24.3582 |  | 41.135 | 41.7859 | 39.9107 | -13.3965 | -12.5592 | 145.5195 | -41.3623 | -41.2766 | 100.277 | 114.3444 | 25.5637 | 4.46 | 11.5682 | 0.7974 | -7.26 | 19.55 | 25.1938 |  | -6.659 | 0.684 |  | 32.9 | -115.3255 | -100.141 | 16.61 | 66.1849 | 32.9 | -11.9571 | -5.7368 | -6.2595 | 1.41 |  |  | -14.2308 | -19.6543 | 15.696 | 20.1958 | 45.2308 | 46.5367 | -104.703 | -17.1077 | 31.8586 | -22.3621 | 12.5334 | 7.2768 | 6.9308 | 14.1662 | 165.7971 | 165.7542 | 244.3 | -244.5222 | -518.2218 | 529.2701 | 607.0081 | -158.3335 | -155.6217 | -57.2766 | -51.5707 | 83.832 | 83.6884 |  | -112.8914 | 32.7645 | 31.9075 | -76.5615 | -76.6114 | 84.56 | 83.9 | 51.3 | 52.4 | 21.227 | 29.44 | -415.7895 | 109.4108 | 109.083 | 10.5 | 19.3 | -31.9 | -32.1 | 1.6913 |  | -596.9324 | -444.2068 | 551.8101 | 443.2632 | -15.8529 | -428.5955 | 430.3752 | -184.992 | -257.4178 | -420.6145 | 112.5799 | 113.3427 | 194.5444 | -529.7886 | 267.4842 | -267.7699 | 271.6747 | -10.1501 | 36.386 | 20.72 | 1.852 | 1.857 | -20.56 | -7.12 |  | 5.3056 | -40.7248 | -12.8313 | 20.1 | 52.922 | 52.166 |  |  | 53.3197 | 55.1106 | 53.6241 |  | -18.9 | 26.5673 |  |  | -44.82 | 72.3108 | 57.8216 | -44.9864 | -70.6877 | 51.6061 | 19.0829 | 4.6 | -3.9 | 82.5478 | -2.7995
09/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 16.5213 | -22.5894 | -35.7631 | 31.5051 |  | 36.3949 | -75.0676 | 45.9628 | 23.0793 | 22.7417 | -19.98 | -35.807 | 33 |  | -30.8 | 14.9068 | 34.0676 | 11.1466 | 11.1974 | 18.6874 | 7.8379 | 0.3604 | 7.9 |  |  | -47.36 | -46.96 |  | 19.98 | 35.2 | 25.409 | 0.276 | -35.22 | -35.38 | -69.57 | 34.84 | 35.65 |  | 0.5937 | 57.7923 | 60.3763 | 48.5215 | -65.8192 | -65.6265 | 29.5645 | 29.506 | 75.0948 | 75.6377 | 43.707 | 39.537 | -529.5413 | -24.4167 | -4.6 | -4.4 | 72.6398 | 71.6663 | -3.7582 |  | -64.3858 | 2.7212 |  | 3.5049 | 572.3745 | 105.1973 | 105.7771 | -576.775 | 448.5405 |  | -48.8525 | 50.4668 | 74.7369 | 26.84 | 23.76 | 49.64 | 78.28 | 18.8921 | 18.8921 | 44.4233 | 44.7967 | 43.0687 | -75.4375 | -74.3364 | -2.0718 |  | 21.1025 | 28.57 | 98.5 | 87.8 | -13.5 | 64.0082 | 62.6131 | 62.9328 | -35.3883 | -34.9237 | 44.5593 | -49.2016 | 48.4816 | 11.2624 | 48.25 | 26.24 | 33.5229 | 32.0847 | -26.3332 |  |  |  | -113.4334 |  |  | -64.8 | -64.9 | 19.1245 | 33.1 | 37.08 | 45.02 | 32.84 | -4.69 | 62.093 | 111.3563 | -19.34 |  | 54.48 | 49.39 | 113.2 | 110.6182 | 46.3731 | 43.6091 | 206.0453 | 162.4404 | 156.4327 | 159.0306 | 125.5994 | 113.9247 | -24.639 | 587.8238 | 490.353 |  | -17.5141 | -15.3299 |  | 30.8723 | 29.2452 | 176.7 | -71.6146 | -72.7161 | -75.0432 | 13.45 | -23.46 | 103.6 | 10.42 | 14.8155 | -37.9586 | -37.2557 | 10.019 | -104.2823 | 73.3784 | 23.2237 | 23.5364 |  | 40.6913 | 41.1707 | 40.0941 | -18.2527 | -19.4249 | 151.7154 | -43.2003 | -43.8876 | 111.47 | 127.9313 | 23.9304 | 6.29 | 12.5789 | 0.7742 | -7.38 | 19.43 | 23.0589 |  | -6.738 | 0.659 |  | 29.42 | -127.2294 | -106.631 |  | 63.0692 | 32.9 | -10.4114 | -5.6861 | -6.5649 | 1.365 |  |  | -13.9998 | -17.9511 | 16.7439 | 18.4249 | 48.3468 | 48.2004 | -96.3025 | -16.3617 | 30.5885 | -21.0116 | 13.3109 | 7.1401 | 6.7515 | 14.3339 | 161.3086 | 161.2324 | 242.6 | -242.3054 | -521.6359 | 522.8884 | 615.0621 | -153.8528 | -151.5375 | -59.8924 | -55.7073 | 78.2062 | 77.4835 | -113.6109 |  | 33.6544 | 33.6104 | -73.8145 | -74.6079 | 88.24 | 88.74 | 47.6 | 47.7 | 21.4128 | 29.44 | -407.5221 | 107.2359 | 107.9282 |  | 13.8 | -31.9 | -32.1 | 1.4687 | 1.243 | -600.6871 | -460.6742 | 531.2016 | 431.5765 | -34.6514 | -416.7247 | 422.007 | -179.2945 | -253.2107 | -413.6187 | 110.2471 | 107.4184 | 187.0707 | -507.9158 | 264.6194 | -260.1108 | 255.4135 | -10.9686 | 36.3337 | 20 | 1.871 | 1.877 | -19.28 | -7.12 |  | 7.2953 | -41.6312 | -15.3216 | 21.3 | 50.799 | 52.31 |  |  | 51.8018 | 50.2034 | 50.8574 |  | -12 | 30.4949 |  |  | -49.0266 | 74.9957 | 61.1974 | -47.9318 | -73.2027 | 54.4396 | 18.608 | -2.9 | 3 | 95.5768 | -16.2852
09/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 16.3333 | -22.0563 | -36.4828 | 31.8365 |  | 35.5872 | -70.1633 | 45.1436 | 22.8973 | 22.2555 | -19.98 | -36.051 | 33 |  | -33 | 15.0747 | 28.8812 | 10.6115 | 10.7782 | 18.28 | 7.9815 | 0.3445 | 7.9823 |  |  | -46.15 | -46.08 |  | 19.98 | 35.2 | 24.929 | 0.275 | -31 | -31.13 | -74.72 | 33.17 | 32.54 |  | 0.5506 | 56.6392 | 58.5153 | 50.7001 | -68.6594 | -69.8246 | 29.8148 | 35.0528 | 74.383 | 75.0147 | 47.3042 | 37.607 | -513.8198 | -28.4901 | -3.5 | -3.5 | 77.8373 | 75.6413 | -3.7555 |  | -67.1745 | 3.3375 | 0 | 3.4805 | 556.2302 | 90.3042 | 90.2432 | -548.8447 | 425.1603 |  | -72.3458 | 73.9564 | 72.3019 | 25.9 | 23.73 | 49.14 | 75.18 | 25.0542 | 24.3844 | 38.3362 | 39.1153 | 39.4057 | -69.8995 | -69.3741 | -1.0927 |  |  |  | 98.1 | 88.1 | -13.3 | 66.0249 | 64.0746 | 63.0867 | -34.2236 | -33.8313 | 32.2744 | -36.3342 | 35.7013 | 10.9124 | 47.64 | 25.89 | 33.5229 | 31.6452 | -26.3053 |  |  |  | -96.7386 |  |  | -62.4 | -62.6 | 18.3005 | 32.6 | 35.38 | 44.56 | 32.46 | -4.08 | 61.5505 | 97.6255 | -9.77 | -9.99 | 54.17 | 48.83 | 95.5818 | 93.8545 | 43.8358 | 43.5 | 197.5379 | 153.3455 | 147.1079 | 147.5987 | 124.2349 | 112.4969 | -24.833 | 561.3657 | 501.4193 |  | -17.0163 | -15.4404 |  | 38.5024 | 36.5306 | 162.876 | -73.4155 | -75.0946 | -78.2883 | 0 | -24.02 | 115.6 | 10.215 | 31.479 | -38.0658 | -37.7629 | 10.0378 | -108.7551 | 75.4882 | 23.3298 | 24.2863 |  | 41.4237 | 42.11 | 40.2627 | -25.4534 | -25.1184 | 159.9208 | -42.1831 | -42.2959 | 113.558 | 128.9685 | 28.3104 | 5.3 | 10.2718 | 0.7742 | -6 | 19.13 | 27.3688 |  | -6.815 | 0.669 |  | 28.79 | -129.9935 | -109.7994 | 15.91 | 60.9876 | 32.3 | -10.1819 | -5.9197 | -6.5057 | 1.3448 |  |  | -13.6769 | -17.5119 | 16.3933 | 17.7253 | 44.943 | 46.0521 | -94.6135 | -16.3397 | 30.0268 | -21.3296 | 11.5134 | 7.0522 | 6.7621 | 12.9194 | 160.4255 | 160.8513 | 239.7 | -239.4646 | -509.9474 | 514.325 | 627.8856 | -155.3914 | -151.879 | -61.4573 | -56.7994 | 81.4359 | 80.624 |  |  | 34.5113 | 34.3246 | -75.1408 | -75.0639 | 84.22 | 84.02 | 47 | 49.1 | 21.1672 | 29.6 | -405.9217 | 110.9415 | 110.6215 | 10.5 | 13.8 | -31.9 | -32.3 |  | 1.3278 | -615.1729 | -469.9536 | 530.7053 | 428.2644 | -46.2812 | -418.3 | 417.79 | -179.3789 | -252.0328 | -408.0076 | 105.6796 | 105.6799 | 188.3529 | -506.4486 | 262.2995 | -257.5495 | 254.9148 | -11.312 | 37.4252 | 19.52 | 1.881 | 1.879 | -19.44 | -6.56 |  | 7.0329 | -41.7197 | -15.2911 | 21.4 | 53.3 | 51.434 |  |  | 53.9311 | 52.5928 | 54.314 |  | -12.6 | 30.8524 |  |  | -49.035 | 75.8072 | 63.0875 | -48.9048 | -73.8287 | 55.1 | 18.4531 | -2.4 | 1.8 | 116.162 | -27.4748
09/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | -35.9963 | 33.8452 |  | 35.5026 | -67.6017 | 45.1105 | 22.8793 | 22.4565 | -19.98 | -35.358 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 15.0939 | 26.7784 | 11.0142 | 10.9082 | 18.6646 | 7.9208 | 0.3463 | 7.7803 |  |  | -47.89 | -48.17 |  | 19.98 | 35.2 | 24.805 | 0.273 | -35.3 | -34.97 | -68.14 | 35.39 | 35.94 |  | 0.7657 | 56.9211 | 59.0525 | 49.5934 | -61.4792 | -61.459 | 32.4561 | 33.3755 | 72.0931 | 74.7438 | 41.3227 | 45.01 | -515.6212 | -26.4393 | -3 | -2.9 | 68.1412 | 67.4808 | -3.5476 |  | -58.9237 | 2.4199 | 0 | 3.2695 | 565.5383 | 104.0986 | 105.0752 | -570.3543 | 442.8244 |  | -43.056 | 42.8361 |  | 26.63 | 24.8 |  | 75.19 | 14.7395 | 14.6055 | 46.5205 | 47.9842 | 40.4065 | -73.8503 | -75.6103 | -3.0983 |  | 20.7229 | 28.874 | 96.7 | 86.9 | -13.02 | 62.479 | 61.5026 | 60.6979 | -40.2088 | -39.908 | 51.9202 | -52.2028 | 56.7516 | 11.1256 | 47.47 | 25.64 | 33.0542 | 31.2057 | -26.1434 |  |  |  | -114.4163 |  |  | -62.5 | -62.6 | 18.7015 |  | 36.34 |  |  | -4.73 | 61.9845 | 114.179 | -9.68 | -9.81 | 53.32 | 48.31 | 112.2727 | 114.2182 | 42.1422 | 42.2364 | 204.2081 | 162.4662 | 155.9162 | 158.1011 | 108.6331 | 94.998 | -25.85 | 579.7019 | 495.3704 |  | -18.152 | -15.5253 |  | 51.7214 | 47.5591 | 56.88 | -60.1743 | -64.4076 | -59.399 | 14.8 | -16.21 | 32.4 | 10.3653 | 55.9448 | -37.5311 | -36.4838 | 6.4099 | -97.4493 | 52.0424 | 24.283 | 23.7936 |  | 40.5632 | 42.2291 | 40.5875 | -18.2527 | -17.9178 | 149.8734 | -41.8649 | -41.0103 | 109.3481 | 128.7418 | 13.2808 | 7.29 | 14.7689 | 0.751 | -9.13 | 17.9 | 13.0381 |  |  | 0.669 |  | 25.55 | -127.8457 | -112.0897 | 16.46 | 61.0889 | 32 | -10.1813 | -5.8433 | -6.2924 | 1.3429 |  |  | -13.5145 | -17.4692 | 15.7862 | 18.0401 | 45.5664 | 46.8467 | -92.9714 | -16.2071 | 29.9897 | -20.5808 | 12.6434 | 7.1401 | 6.8464 | 14.0313 | 163.8853 | 165.4448 | 248.9 | -250.1077 | -535.8929 | 533.8878 | 635.9001 | -157.8365 | -153.3565 | -59.6829 | -55.6101 | 79.9487 | 79.1317 |  |  | 32.9183 | 32.7425 | -75.1575 | -74.7881 | 90.25 | 90.02 | 47.7 | 47.8 | 20.9194 | 30.24 | -402.0862 | 106.7616 | 106.4342 | 11.1 | 13.1 | -31 | -31.3 | 1.6057 | 1.4779 | -620.8951 | -468.2013 | 535.6591 | 423.8017 | -42.1626 | -417.9237 | 414.5308 | -182.2744 | -254.0063 | -409.0237 | 110.947 | 107.9801 | 184.0625 | -510.5919 | 260.4499 | -254.9856 | 259.2287 | -10.6253 | 37.7368 | 19.84 | 1.826 | 1.831 | -18.8 | -6.24 |  | 7.2374 | -41.0452 | -15.5566 | 22 | 50.704 | 52.56 |  |  | 52.7324 | 51.3048 | 53.6052 |  | -11.5 | 30.9327 |  |  | -49.6981 | 73.6429 | 60.2131 | -48.1485 | -72.8837 | 53.9876 | 18.4406 | -2.8 | 2.6 | 93.5538 | -12.8892
09/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 16.342 | -22.1208 | -36.7186 | 33.2465 |  | 35.3208 | -74.0222 | 44.917 | 22.7053 | 22.108 | -19.98 | -35.829 | 30.8 |  | -30.8 | 14.8758 | 33.3314 | 10.8841 | 10.8471 | 18.1217 | 7.7571 | 0.3719 | 7.9684 |  |  | -48.31 | -47.55 |  | 19.98 | 35.2 | 25.417 | 0.279 | -31.32 | -30.77 | -78.01 | 30.68 | 31.45 |  | 0.5855 | 56.9187 | 58.7039 | 51.4964 | -60.725 | -60.5099 | 9.2873 | 10.1959 | 76.6613 | 77.5251 | 26.6432 | 26.5887 | -505.516 | -23.272 | -5.3 | -5.6 | 67.9944 | 66.5162 | -3.9751 |  | -60.3886 | 3.4926 | 0 | 3.3764 | 548.7227 | 106.0213 | 106.6927 | -560.7271 | 436.6387 |  | -52.4962 | 52.501 | 75.7747 | 27.92 | 21.86 | 50.21 | 85.26 | 18.8921 | 19.1601 | 48.1824 | 47.8486 | 39.2529 | -77.3373 | -76.7654 | -2.2479 |  | 21.1025 | 28.474 | 94.8 | 85.8 | -13.21 | 62.8605 | 63.0392 | 61.0787 | -32.6773 | -32.4896 | 42.1416 | -50.665 | 47.4931 | 11.2285 | 46.84 | 25.47 | 32.5854 | 31.2057 | -26.0961 |  |  |  | -110.2284 |  |  | -64.9 | -65.1 | 18.707 | 32.5 | 36.32 | 44.08 | 32.5 | -4.64 | 61.4265 | 107.9161 | -9.68 | -9.77 | 53.39 | 48.12 | 106.8909 | 106.4909 | 42.075 | 42.3455 | 202.645 | 157.5937 | 150.8836 | 153.4657 | 135.3935 | 120.868 | -24.054 | 576.4429 | 502.3978 |  | -16.8636 | -15.1603 |  | 43.2176 | 41.1216 | 159.804 | -79.3282 | -80.344 | -81.7708 | 13.74 | -23.75 | 108.8 | 10.3647 | 39.9272 | -37.2358 | -36.2829 | 7.2211 | -110.5294 | 73.1859 | 24.1041 | 23.7855 |  | 41.4186 | 41.2153 | 39.875 | -20.4297 | -21.0995 | 148.5338 | -41.5288 | -41.5545 | 111.6765 | 128.0011 | 20.3268 | 4.68 | 12.6741 | 0.751 | -7.96 | 19.28 | 20.4358 |  |  | 0.527 |  | 26.8 | -127.2074 | -107.9134 | 16.64 | 62.8553 | 32.6 | -9.7426 | -5.7852 | -6.1961 | 1.3379 |  |  | -14.2681 | -16.8723 | 17.7219 | 17.1109 | 45.131 | 46.5811 | -92.6818 | -16.1642 | 29.7946 | -20.7663 | 12.2513 | 6.9741 | 6.7621 | 13.5922 | 165.2743 | 163.835 | 277 | -278.2072 | -555.8798 | 556.8544 | 645.8644 | -158.0423 | -155.1326 | -58.4635 | -53.2189 | 80.3299 | 81.0638 |  |  | 32.8304 | 32.7645 | -75.5243 | -75.9163 | 88.46 | 87.63 | 49.8 | 49.9 | 20.7976 | 30.4 | -409.837 | 108.3601 | 107.2104 | 11.6 | 14.8 | -31.9 | -32.1 | 1.641 | 1.2628 | -627.5698 | -475.819 | 533.7252 | 432.4627 | -47.1967 | -423.8846 | 424.7449 | -182.5195 | -252.1556 | -413.9333 | 111.7011 | 109.0792 | 187.8343 | -515.5621 | 261.2492 | -259.125 | 262.7665 | -10.3616 | 37.3031 | 19.12 | 1.847 | 1.844 | -18.64 | -6.16 |  | 5.803 | -41.5732 | -14.9126 | 21.5 | 55.054 | 54.895 |  |  | 52.9984 | 52.4446 | 53.6096 |  | -15.2 | 30.5242 |  |  | -46.0255 | 74.833 | 59.1221 | -45.2954 | -72.0746 | 51.9092 | 19.3606 | 0.7 | -0.1 | 92.6553 | -12.4181
09/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 |  |  | -36.1708 | 33.9255 |  | 36.272 | -74.1187 | 45.1574 | 22.9613 | 22.31 | -19.98 | -36.396 | 33 |  | -33 | 14.8242 | 33.383 | 11.2403 | 11.4387 | 19.1793 | 7.7191 | 0.329 | 7.5015 |  |  | -47.72 | -47.75 |  | 19.98 | 35.2 | 25.724 | 0.278 | -30.97 | -31.21 | -79.3 | 31 | 31.33 |  | 0.3028 | 56.4279 | 58.5676 | 50.6618 | -58.1542 | -57.4947 | 9.4478 | 9.6326 | 75.9327 | 77.9267 | 24.604 | 24.605 | -503.9564 | -24.3744 | -5.1 | -5.1 | 64.6685 | 63.4754 | -3.5745 |  | -55.8263 | 3.2228 | 0 | 3.4597 | 551.6219 | 107.8524 | 107.6387 | -562.3835 | 444.3706 |  | -73.0526 | 74.4228 | 76.8226 | 28.67 | 22.59 | 50.7 | 87.07 | 21.3034 | 21.9732 | 41.1453 | 41.3807 | 40.1695 | -86.6178 | -86.7915 | -1.3324 |  | 20.7229 | 27.828 | 95.9 | 86.9 | -13.24 | 61.7257 | 60.54 | 59.3696 | -34.9796 | -34.4284 | 50.6708 | -57.709 | 55.9439 | 11.1043 | 47.42 | 25.47 | 33.0542 | 31.2057 | -25.9695 |  |  |  | -107.3074 |  |  | -64.5 | -64.8 | 18.5971 | 33.1 | 36.86 | 44.54 |  | -4.64 | 62.0775 | 106.451 | -9.71 | -9.77 | 55.17 | 48.5 | 106.4909 | 105.1091 | 45.6126 | 44.9455 | 201.9042 | 158.9342 | 153.9472 | 154.3794 | 131.9011 | 121.6437 | -24.009 | 575.0479 | 494.6028 |  | -17.647 | -16.0839 |  | 47.5328 | 44.4619 | 181.308 | -80.6014 | -81.8498 | -86.4978 | 14.34 | -20.15 | 100.3 | 10.63 | 45.7404 | -38.4546 | -37.7358 | 7.6923 | -118.3068 | 86.5828 | 23.7657 | 23.3855 |  | 40.9359 | 42.2374 | 40.3491 | -23.7788 | -22.4391 | 158.916 | -44.0357 | -43.6444 | 110.7963 | 126.1882 | 28.2152 | 2.55 | 10.1765 | 0.7388 | -5.73 | 19.5 | 27.769 |  |  | 0.505 |  | 29.01 | -126.5167 | -109.3739 |  | 63.3966 | 32 | -9.6822 | -6.3194 | -6.51 | 1.3452 |  |  | -13.7442 | -16.4811 | 16.03 | 17.4246 | 42.5917 | 42.9892 | -91.2759 | -16.1806 | 30.0348 | -22.2438 | 12.0568 | 7.5014 | 7.089 | 13.3314 | 163.7526 | 162.5454 | 275.7 | -274.3183 | -552.4969 | 556.4544 | 640.3131 | -155.8785 | -152.7667 | -59.7794 | -54.9756 | 77.0472 | 76.8157 |  |  | 33.6434 | 33.6104 | -76.5453 | -76.6962 | 91.58 | 91.05 | 48.8 | 47.7 | 21.0646 | 31.2 | -419.0366 | 112.0949 | 111.7783 | 11.6 | 15.9 | -32.7 | -32.1 | 1.4894 |  | -626.3414 | -462.9949 | 548.9318 | 438.8694 | -40.3734 | -428.2673 | 425.7315 | -185.8323 | -256.5531 | -420.7237 | 112.8482 | 110.3656 | 188.3234 | -520.5533 | 270.4599 | -263.1342 | 263.1036 | -10.2023 | 37.2178 | 19.2 | 1.8 | 1.805 | -18.96 | -6.24 |  | 7.0909 | -41.5427 | -14.7051 | 22.1 | 52.271 | 51.745 |  |  | 50.936 | 50.7273 | 52.2939 |  | -12.2 | 27.8451 |  |  | -49.3911 | 74.3778 | 60.6562 | -48.5957 | -74.0383 | 54.0763 | 19.1004 | -2.8 | 2.3 | 87.3575 | -15.3595
09/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 16.5055 |  | -35.9076 | 33.8212 |  | 35.7415 | -74.2956 | 46.491 | 23.3413 | 23.0872 | -22.2 | -36.975 | 33 | 19.044 | -33 | 15.0916 | 31.4892 | 11.3837 | 11.4825 | 19.2504 | 7.8056 | 0.3359 | 8.1789 |  |  | -50.52 | -50.26 |  | 22.2 | 35.2 | 27.148 | 0.285 | -34.39 | -34.25 | -76.97 | 34.49 | 34.81 |  | 0.0602 | 58.7719 | 60.6203 | 54.1614 | -59.4562 | -59.5365 | 11.7974 | 12.3184 | 77.7917 | 79.9971 | 25.2429 | 25.4948 | -516.9569 | -22.9124 | -5.5 | -5.6 | 65.8849 | 64.8904 | -3.7388 |  | -58.2227 | 3.1332 | 0 | 3.6849 | 561.8151 | 109.714 | 109.9887 | -561.4127 | 457.0425 |  | -54.7519 | 56.1959 | 79.1678 | 29.12 | 23.56 | 51.79 | 87.97 | 17.9544 | 17.9544 | 45.8541 | 45.8087 | 41.1557 | -92.7466 | -91.6229 | -1.1356 |  | 20.7229 | 27.863 | 98.3 | 88.2 | -13.44 | 60.0275 | 58.3704 | 58.7169 | -37.6678 | -37.2551 | 52.8703 | -57.856 | 58.9335 | 11.3947 | 49.05 | 26.47 | 33.5229 | 32.0847 | -26.4984 |  |  |  | -128.7087 |  |  | -64.5 | -64.6 | 18.8388 | 34.3 | 40.4 | 46.08 | 33.96 | -5.78 | 64.7125 | 126.7072 | -10.14 | -10.24 | 57.46 | 48.94 | 127.8727 | 127.2 | 50.2871 | 48.5182 | 219.9364 | 175.7215 | 169.5549 | 172.4994 | 141.5934 | 125.3715 | -23.818 | 573.5756 | 495.7653 |  | -17.3018 | -16.0163 |  | 55.8031 | 52.3602 | 162.876 | -77.151 | -78.4755 | -89.2029 | 0 | -24.6 | 102.6 | 10.9883 | 62.3343 | -39.7423 | -38.6017 | 11.2142 | -121.0901 | 90.1172 | 24.0449 | 23.4544 |  | 41.5221 | 42.397 | 41.1243 | -18.5877 | -18.4202 | 163.4374 | -47.4229 | -47.1127 | 111.8189 | 127.4513 | 25.637 | 3.26 | 9.9886 | 0.7864 | -5.67 | 18.08 | 25.1818 |  | -6.721 | 0.498 |  | 26.75 | -126.9314 | -112.2176 | 15.96 | 60.2186 | 30.7 | -11.0521 | -6.0925 | -6.4983 | 1.3712 |  |  | -14.1502 | -18.9034 | 15.0001 | 19.6001 | 44.5159 | 44.7576 | -96.0087 | -16.5583 | 31.5193 | -21.6382 | 11.7243 | 7.6382 | 7.2578 | 13.2445 | 165.6563 | 166.2415 | 279.1 | -277.5787 | -562.0949 | 562.5237 | 641.199 | -160.675 | -156.077 | -60.0332 | -53.9315 | 85.0345 | 84.7563 |  |  | 33.5225 | 32.8414 | -78.5126 | -78.7467 | 89 | 88.95 | 48.1 | 48.1 | 21.0027 | 32.24 | -419.3381 | 111.8633 | 110.0124 | 12.2 | 13.5 | -32 | -32.2 |  | 1.1714 | -628.2441 | -463.3088 | 545.9368 | 441.3794 | -42.0764 | -429.6619 | 428.1067 | -187.4955 | -258.7563 | -425.4983 | 111.149 | 111.1115 | 193.4896 | -528.7164 | 264.5234 | -270.6383 | 270.5211 | -10.2573 | 36.2892 | 19.12 | 1.709 | 1.713 | -18.88 | -6.96 |  | 6.7704 | -41.3107 | -14.6197 | 21.4 | 53.341 | 51.377 |  |  | 52.3334 | 54.3167 | 54.3122 |  | -14.1 | 28.4197 |  |  | -49.2622 | 74.2421 | 60.2238 | -48.7006 | -72.5842 | 53.89 | 19.3214 | -0.5 | -0.3 | 90.2227 | -10.8486
09/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 16.7044 | -22.5936 | -35.7949 | 35.0493 |  | 38.9461 | -80.7641 | 47.4575 | 24.3153 | 23.7978 | -24.42 | -38.317 | 33 | 19.044 | -33 | 14.2155 | 37.3368 | 12.241 | 12.2139 | 20.1056 | 7.5823 | 0.3308 | 8.3022 |  |  | -52.81 | -52.68 |  | 24.42 | 37.4 | 27.401 | 0.29 | -39.97 | -40.59 | -69.5 | 40.31 | 40.85 |  | -0.0836 | 59.2121 | 60.764 | 53.9481 | -65.3717 | -65.1644 | 36.5853 | 34.9728 | 77.5026 | 78.5017 | 44.0646 | 46.2289 | -560.1069 | -25.7938 | -5 | -4.8 | 71.8182 | 70.9073 | -3.4781 |  | -62.8661 | 2.7515 | 5.83 | 3.8579 | 601.3671 | 118.4423 | 116.7027 | -581.903 | 494.9916 |  | -59.3018 | 60.2415 | 82.2714 | 29.73 | 23.83 | 54 | 89.71 | 15.0074 | 15.6772 | 51.3633 | 52.5405 | 40.0688 | -103.1457 | -102.3304 | -1.6884 |  | 21.1025 | 28.558 | 105.1 | 94.8 | -14.13 | 60.6873 | 59.3275 | 57.9919 | -37.2284 | -36.3498 | 55.804 | -63.6985 | 61.6977 | 11.9516 | 55.87 | 28.11 | 35.8667 | 33.8425 | -27.6447 |  |  |  | -134.0587 |  |  | -69.1 | -69.3 | 19.3552 | 37.2 | 44.22 | 50.38 | 36.91 | -6.23 | 62.9455 | 134.3076 | -9.89 | -10.04 | 62.48 | 51.28 | 137.1636 | 133.8909 | 48.0899 | 47.5455 | 229.8905 | 183.339 | 176.1731 | 179.3479 | 133.7642 | 118.4157 | -24.609 | 590.5991 | 483.4276 |  | -18.4496 | -16.8572 |  | 55.631 | 51.0272 | 122.928 | -72.0168 | -73.2294 | -80.2487 | 0 | -25.83 | 78.1 | 11.4235 | 64.3395 | -39.8981 | -39.159 | 10.6985 | -113.9835 | 79.4412 | 24.2206 | 23.5917 |  | 41.6893 | 42.093 | 40.2856 | -13.7314 | -16.5782 | 160.0882 | -46.8192 | -45.8113 | 118.7343 | 136.407 | 19.8434 | 7.39 | 12.6717 | 0.8328 | -7.44 | 17.03 | 19.4624 |  | -6.536 | 0.651 |  | 26.82 | -135.8553 | -119.3227 | 17.11 | 62.3849 | 30.3 | -11.7442 | -6.6429 | -6.7166 | 1.4316 |  |  | -14.7244 | -21.5567 | 14.4303 | 22.2335 | 44.1216 | 44.42 | -101.8219 | -17.0035 | 33.0276 | -24.4028 | 10.7673 | 8.5366 | 8.1016 | 12.2298 | 164.5962 | 165.7989 | 277.4 | -274.2038 | -559.8798 | 561.4789 | 634.1389 | -158.6412 | -155.7861 | -61.4473 | -55.642 | 80.5252 | 79.49 |  | -117.1189 | 33.6434 | 33.4566 | -83.3808 | -82.7688 | 87.7 | 87.12 | 47.1 | 48.3 | 21.0219 | 33.68 | -412.4723 | 110.2789 | 110.0203 | 12.8 | 14.9 | -32.7 | -33 | 1.5822 |  | -624.6015 | -450.2852 | 548.3755 | 439.6463 | -33.0507 | -428.8547 | 423.57 | -188.8226 | -256.7244 | -418.8603 | 111.3289 | 109.5176 | 192.948 | -527.5541 | 265.0831 | -265.5092 | 270.983 | -10.3616 | 36.7347 | 18.24 | 1.612 | 1.59 | -17.44 | -7.2 |  | 7.2679 | -41.7502 | -15.1446 | 20.3 | 52.774 | 53.046 |  |  | 51.1806 | 52.1365 | 51.8376 |  | -13.3 | 28.8666 |  |  | -49.8669 | 76.9343 | 62.1225 | -48.8838 | -74.8328 | 54.7889 | 19.7396 | -0.2 | 1.2 | 75.4601 | 16.0905
09/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 17.2282 | -23.1557 | -35.6241 | 34.6809 |  | 41.7197 | -91.6147 | 51.025 | 25.6872 | 25.0536 | -28.86 | -38.132 | 33 | 19.044 | -33 | 13.4559 | 43.73 | 12.9645 | 13.0017 | 21.8255 | 7.6487 | 0.3577 | 8.0754 |  |  | -56.47 | -56.37 |  | 28.86 | 37.4 | 29.765 | 0.3 | -42.8 | -42.98 | -69.97 | 42.63 | 42.23 |  | 0.5327 | 63.7975 | 65.481 | 55.5791 | -69.4149 | -69.5576 | 29.6697 | 27.6361 | 83.1163 | 84.7429 | 37.283 | 44.7666 | -577.0813 | -24.0565 | -5.7 | -5.6 | 76.0315 | 74.6299 | -3.6019 |  | -66.8014 | 3.8264 | 6.3591 | 4.3803 | 620.4716 | 125.4616 | 124.607 | -595.6531 | 521.6449 |  | -65.6319 | 67.2209 | 84.2773 | 29.79 | 25.22 | 55.77 |  | 14.6055 | 14.2036 | 52.2458 | 52.3208 | 39.5683 | -110.3973 | -108.7456 | -2.4061 |  | 21.1025 | 27.895 | 109.9 | 98.9 | -14.26 | 61.3214 | 59.8951 | 59.6378 | -31.9597 | -31.5225 | 51.827 | -64.6227 | 58.4387 | 12.134 | 54.36 | 28.96 | 37.7417 | 36.0397 | -28.6507 |  |  |  | -132.3933 |  |  | -74.9 | -75.5 | 19.5694 | 41.8 | 50.48 | 56.56 | 41.33 | -6.92 | 63.6275 | 131.7525 | -14.68 | -14.75 | 74.41 | 53.66 | 132.1091 | 130.2909 | 47.1103 | 44.5727 | 235.0509 | 190.5641 | 182.7064 | 186.0634 | 137.0338 | 120.1601 | -24.211 | 610.1594 | 464.4319 |  | -18.9957 | -16.4788 |  | 49.1354 | 46.1732 | 169.02 | -76.2753 | -76.7542 | -83.7569 | 13.97 | -11.9 | 103.6 | 11.9933 | 44.3536 | -38.7454 | -38.0503 | 8.1944 | -115.6403 | 88.165 | 24.6499 | 23.549 |  | 42.0587 | 42.3691 | 39.6477 | -14.9036 | -15.0711 | 157.4089 | -43.8517 | -43.2682 | 119.961 | 140.0528 | 10.8345 | 10.57 | 15.66 | 0.8695 | -9.68 | 16.6 | 11.1171 |  | -6.378 | 0.719 |  | 24.46 | -137.7005 | -119.555 | 16.88 | 59.9274 | 28.9 | -13.7944 | -7.1244 | -7.4142 | 1.5825 |  |  | -13.9905 | -24.5647 | 14.7649 | 24.9492 | 44.6619 | 45.3741 | -107.2547 | -17.9073 | 33.5494 | -27.1144 | 10.5257 | 9.6011 | 9.2196 | 11.9447 | 161.5154 | 160.906 | 279.5 | -276.0718 | -552.4872 | 553.6745 | 609.8896 | -152.949 | -152.0086 | -58.1551 | -53.3113 | 79.9837 | 81.7253 |  |  | 36.1593 | 35.3133 | -68.9373 | -68.8349 | 92.96 | 92.27 | 41.7 | 41.7 | 21.1672 | 34 | -401.2857 | 111.9947 | 109.3613 | 13.9 | 4.9 | -34.2 | -34.7 | 1.4551 | 1.2732 | -595.259 | -436.4982 | 519.9734 | 427.162 | -30.5685 | -416.1251 | 415.2181 | -182.9239 | -251.6754 | -402.32 | 108.606 | 110.1237 | 184.244 | -510.6656 | 265.5388 | -252.9787 | 255.8108 | -9.6503 | 36.8711 | 18.88 | 1.345 | 1.343 | -18.8 | -5.44 |  | 5.3056 | -36.4462 | -16.9024 | 20.6 | 50.22 | 51.429 |  |  | 53.4945 | 54.258 | 52.7989 |  | -4.6 | 27.1401 |  |  | -47.9839 | 74.3192 | 59.4457 | -47.6716 | -72.7686 | 51.2393 | 21.3209 | -11.6 | 11.2 | 54.7528 | 35.0687
09/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.6808 | -24.0398 | -35.1355 | 36.1027 |  | 44.7569 | -99.3123 | 56.1654 | 28.6091 | 28.0295 | -22.2 | -41.014 | 35.2 | 21.528 | -35.2 | 15.0116 | 51.2188 | 13.1799 | 13.1761 | 22.605 | 7.8858 | 0.2972 | 3.777 |  |  | -64.02 | -63.85 |  | 22.2 | 39.6 | 32.583 | 0.309 | -60.1 | -59.51 | -51.6 | 61.01 | 60.86 |  | -0.9176 | 67.1591 | 70.5766 | 54.58 | -63.7463 | -64.4396 | 20.7537 | 20.5083 | 83.8438 | 83.6897 | 40.0103 | 33.3269 | -588.9008 | -24.2333 | -5.4 | -5.5 | 73.28 | 71.51 | -4.0094 |  | -63.8683 | 3.8213 | 6.681 | 4.5553 | 629.8408 | 132.7555 | 132.8165 | -603.491 | 558.5085 |  | -59.6019 | 60.8865 | 86.3531 | 29.72 | 25.49 | 58.17 | 90.72 | -12.4538 | -11.784 | 74.4009 | 75.6837 | 37.0526 | -122.669 | -122.3329 | 12.1258 |  | 21.1025 | 26.702 | 117.5 | 106.2 | -15.13 | 59.8843 | 58.9195 | 58.561 | -33.4679 | -33.9912 | 60.4056 | -75.4541 | 68.8163 | 13.2922 | 62.81 | 32.25 | 41.0229 | 39.1159 | -29.9735 |  |  |  | -142.0468 |  |  | -81.8 | -81.5 | 20.6955 | 49.1 | 59.78 | 66.26 | 48.83 | -8.47 | 62.651 | 139.1829 | -14.74 | -14.83 | 79.93 | 57.14 | 140.4909 | 139.8909 | 25.8541 | 24.0182 | 240.434 | 195.3647 | 189.8918 | 190.7477 | 110.1982 | 94.4313 | -25.341 | 611.5818 | 437.516 |  | -21.0803 | -18.8645 |  | 55.3747 | 52.1728 | 55.344 | -63.5239 | -64.6209 | -55.8435 | 11.59 | -22.05 | 1 | 9.8301 | 64.5555 | -39.84 | -38.6963 | 9.1985 | -91.0363 | 61.0375 | 24.9175 | 23.9274 |  | 40.817 | 41.3944 | 39.8451 | 11.5545 | 11.387 | 81.8861 | -22.4532 | -22.3443 | 65.4032 | 82.1364 | -3.8288 | 3.33 | 16.9784 | 0.9708 | -10.68 | 15.23 | 0 |  | -6.14 | 0.644 |  | 25.87 | -84.5477 | -66.2494 | 16.11 | 68.3804 | 26.6 | -16.47 | -8.0327 | -8.5089 | 1.8655 |  |  | -14.34 | -30.2524 | 13.4752 | 31.5501 | 42.8653 | 43.5892 | -124.5214 | -19.1242 | 38.3083 | -30.2012 | 9.5385 | 11.1063 | 10.6645 | 11.2979 | 160.3777 | 161.5154 | 276.2 | -275.7664 | -574.5369 | 573.0605 | 604.8707 | -153.2957 | -152.2807 | -57.5522 | -51.025 | 78.9703 | 77.9448 |  |  | 34.6322 | 35.5111 | -71.6267 | -71.2572 | 91.9 | 90.88 | 39.6 | 39.8 | 21.1458 | 30.4 | -406.123 | 111.7966 | 111.5128 | 16.2 | 2.3 | -33.6 | -33.9 | 1.5034 |  | -594.774 | -405.458 | 516.7467 | 415.7121 | -24.8769 | -405.2531 | 403.9938 | -184.4214 | -246.9458 | -400.3892 | 107.1224 | 108.7938 | 189.5933 | -492.1164 | 255.8894 | -246.6958 | 246.1011 | -9.0433 | 37.1848 | 17.92 | 1.329 | 1.331 | -17.84 | -5.84 |  | 5.977 | -35.7412 | -16.463 | 19.7 | 51.55 | 50.103 |  |  | 51.351 | 51.0329 | 51.5797 |  | -0.9 | 8.2566 |  |  | -43.6132 | 74.3635 | 58.3356 | -43.0963 | -72.8603 | 49.8513 | 22.6802 | -13.3 | 13.4 | 31.2214 | 62.9728
09/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.5067 | -23.6604 | -35.797 | 35.7133 |  | 44.2692 | -96.322 | 56.5041 | 28.9711 | 28.3049 | -19.98 | -42.468 | 35.2 | 21.528 | -35.2 | 14.6836 | 48.0238 | 13.9066 | 14.1045 | 23.3876 | 7.7107 | 0.3702 | 8.325 |  |  | -61.61 | -61.71 |  | 19.98 | 41.8 | 32.412 | 0.303 | -58.81 | -58.02 | -53.55 | 59.61 | 59.09 |  | -1.2051 | 65.5086 | 67.0099 | 57.1823 | -63.6815 | -63.1643 | 33.274 | 29.6803 | 81.995 | 82.4977 | 35.5268 | 41.2221 | -584.3666 | -22.6861 | -4.7 | -4.7 | 70.478 | 70.3738 | -4.1464 |  | -63.4418 | 4.1443 | 7.4377 | 5.1638 | 629.4746 | 145.3291 | 146.5498 | -606.7778 | 576.6706 |  | -40.2474 | 41.5037 | 87.2213 | 29.75 | 24.96 | 59.39 | 92.66 | -18.4819 | -18.08 | 72.5117 | 72.9718 | 36.5113 | -121.2283 | -120.5537 | 13.143 |  | 21.1025 | 28.049 | 117.9 | 107.1 | -15.21 | 61.8927 | 60.5388 | 60.5032 | -26.7156 | -26.7322 | 62.6294 | -82.5773 | 69.9496 | 12.6175 | 66.18 | 33.48 | 42.4292 | 40.4343 | -29.4174 |  |  |  | -150.7073 |  |  | -86.1 | -84.9 | 20.3494 | 52.3 | 61.64 | 71.14 | 52.51 | -8.9 | 60.915 | 149.7085 | -14.67 | -14.74 | 85.87 | 56.63 | 149.1273 | 146.4545 | 24.5373 | 22.3818 | 246.669 | 204.6115 | 194.9587 | 198.7046 | 100.984 | 84.4651 | -24.913 | 616.6193 | 377.2023 |  | -22.8192 | -21.052 |  | 37.1591 | 35.2123 | 61.488 | -61.5016 | -62.5976 | -47.2433 | 13.69 | -24.54 | 0.9 | 10.4536 | 27.4583 | -37.7642 | -37.1271 | 7.3226 | -81.1236 | 51.3034 | 25.1958 | 23.2968 |  | 40.282 | 40.7753 | 39.1919 | 17.5829 | 16.9131 | 98.1294 | -21.6521 | -21.2683 | 69.189 | 82.6215 | 10.8345 | -1.01 | 10.8626 | 0.9622 | -6.39 | 15.09 | 10.6184 |  | -6.308 | 0.489 |  | 27.02 | -84.4975 | -71.3189 | 15.37 | 67.2673 | 26.4 | -17.5257 | -7.0715 | -7.5291 | 1.8146 |  |  | -14.5107 | -30.9939 | 13.3583 | 32.0107 | 90.6944 | 0 | -125.6838 | -20.1967 | 38.3781 | -32.577 | 9.2967 | 12.2001 | 11.7628 | 11.2903 | 150.6641 | 150.9359 |  | -274.9844 | -567.2757 | 571.4963 | 548.4919 | -145.8289 | -142.1854 | -55.6538 | -49.0236 | 73.4044 | 73.2093 |  | -113.3285 | 32.8084 | 32.7425 | -69.1221 | -68.4807 | 84.35 | 82.97 | 41.2 | 41.1 | 20.8595 | 22.48 | -394.7993 | 104.139 | 103.0154 | 16.1 | 8 | -31 | -31.9 |  | 1.0972 | -540.8417 | -343.0605 | 475.2409 | 384.448 | -6.4083 | -369.7691 | 370.0651 | -183.6901 | -225.1913 | -366.438 | 118.3698 | 117.7383 | 192.481 | -463.8069 | 236.033 | -234.5186 | 237.3548 | -8.4637 | 36.3821 | 19.28 | 1.209 | 1.198 | -18.56 | -5.2 |  | 5.0401 | -34.2183 | -14.0917 | 16.3 | 48.648 | 48.095 |  |  | 47.8245 | 47.1683 | 48.3141 |  | -7.7 | 8.658 |  |  | -41.4273 | 73.8505 | 55.7668 | -41.3087 | -72.1803 | 47.4129 | 24.421 | -7.3 | 7.4 | -18.3381 | 104.1475
09/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 18.1738 | -24.779 | -35.5874 | 0.0018 |  | 70.9342 | -97.8585 | 60.0924 | 30.7031 | 29.8778 | -31.08 | -42.596 | 35.2 |  | -35.2 | 14.5304 | 49.5476 | 14.4997 | 14.6579 | 24.3907 | 7.6941 | 0.3277 | 8.067 |  |  | -74.21 | -74.06 |  | 31.08 | 41.8 | 32.786 | 0.302 | -73.78 | -74.39 | -43.74 | 74.66 | 75.03 |  | -1.4125 | 67.4797 | 70.6044 | 57.1108 | -55.9201 | -55.5778 | 7.0323 | 8.0692 | 84.5986 | 85.772 | 13.5125 | 13.0149 | -547.1673 | -20.7638 | -5 | -4.9 | 62.4037 | 61.8141 | -4.3832 |  | -56.7943 | 5.2638 | 7.5039 | 4.9143 | 593.3407 | 156.8651 | 157.1092 | -602.9041 | 579.498 |  | -33.1021 | 35.0473 | 92.6801 | 30.05 | 26.29 | 61.88 | 94.67 | -42.0583 | -41.3886 | 90.5876 | 92.4064 | 31.8972 | -126.0056 | -123.8685 | 14.7314 | 0 | 20.7229 |  | 120.8 | 107.8 | -15.91 | 63.5345 | 62.4125 | 62.6485 | -19.2597 | -18.7009 | 56.3374 | -87.7449 | 64.4951 | 12.4665 | 72.8 | 37.95 | 45.7104 | 43.071 | -31.2655 |  |  |  | -145.3278 |  |  | -91.6 | -89.5 | 22.0303 | 56.8 | 64.18 | 77.44 | 56.42 | -9.36 | 64.5885 | 142.4031 | -14.82 | -14.9 | 80.97 | 60.21 | 145.5818 | 142.3273 | 0 | -0.9 | 239.8172 | 194.3473 | 187.3601 | 189.8438 | 122.0216 | 103.6312 | -24.373 | 619.8518 | 342.1641 |  | -24.4461 | -22.2765 |  | 19.7356 | 17.2689 | 185.916 | -78.4708 | -77.5812 | -69.3924 | 12.97 | -20.32 | 116.9 | 10.7757 | -6.1869 | -39.1744 | -37.743 | 7.6745 | -104.9163 | 74.1249 | 25.3007 | 22.9361 |  | 40.4985 | 40.542 | 39.1024 | 39.3522 | 41.0268 | 3.0142 | 3.1599 | 2.4278 | -6.6439 | 0 | 2.7411 | -13.08 | 9.6614 | 0.9744 | -5.57 | 15.1 | 0 |  | -6.11 | 0.678 |  | 31.22 | -0.6832 | 5.6197 | 14.56 | 80.7255 | 26.8 | -21.2342 | -7.6624 | -8.1667 | 1.8154 |  |  |  | -34.0314 | 14.2012 | 35.4473 | 89.6396 |  | -145.196 | -22.7239 | 42.1701 | -38.3614 | 9.0279 | 12.3466 | 11.9843 | 10.9416 | 138.7917 | 140.3215 | 270.7 | -269.1681 | -541.7856 | 540.2377 | 509.2469 | -135.397 | -131.3941 | -53.6403 | -47.0531 | 79.3087 | 79.8883 | -95.4292 | -95.8981 | 31.0726 | 30.1936 | -56.7628 | -56.0441 | 61.06 | 59.23 | 46.8 | 46.7 | 20.6117 | -9.92 | -395.5728 | 99.316 | 100.8733 | 15.6 | 14.2 | -29.3 | -29.6 | 1.3772 | 1.2058 | -503.4795 | -315.3221 | 411.0257 | 322.412 | -29.8795 | -314.8569 | 311.5818 | -207.4843 | -184.7426 | -306.8632 | 141.062 | 140.3685 | 213.7941 | -394.5198 | 193.394 | -208.1222 | 209.7899 | -7.3816 | 34.8382 | 23.44 | 1.324 | 1.32 | -22.8 | -1.2 |  | 1.5244 | -31.1727 | -13.6522 | 15.2 | 51.894 | 52.096 |  |  | 53.9139 | 53.2539 | 52.2549 |  | -13 | 8.5391 |  |  | -40.9192 | 72.4935 | 55.0858 | -40.1644 | -70.9002 | 46.2877 | 24.6749 | -1.2 | 1.5 | -32.7761 | 126.8114
09/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 18.8229 | -25.4539 | -35.6256 |  |  | 73.2127 | -101.633 | 61.7782 | 31.423 | 30.8045 | -31.08 | -61.305 | 55 | 22.356 | -55 | 14.6613 | 52.357 | 14.7206 | 15.0287 | 24.7364 | 7.0954 | 0.3301 | 8.1831 |  |  | -77.68 | -77.58 |  | 31.08 | 59.4 | 32.499 | 0.301 | -72.58 | -73.05 | -51.37 | 73.24 | 74.08 |  | -1.0772 | 70.8011 | 73.1843 | 63.1092 | -63.0738 | -62.499 | 9.8869 | 9.9801 | 91.5163 | 93.9037 | 16.9713 | 16.4314 | -583.645 | -23.9241 | -5.1 | -5.2 | 69.8777 | 68.4385 | -4.3992 |  | -61.931 | 5.0862 | 7.1106 | 4.9084 | 626.3922 | 154.3321 | 154.6678 | -613.7524 | 605.6953 |  | -53.3699 | 54.6428 | 94.7159 | 32.33 | 27.26 | 63.18 | 95.72 | -28.9305 | -29.0645 | 90.7305 | 91.7046 | 35.5472 | -132.8085 | -133.2172 | 16.2753 | 0 | 20.9062 | 27.883 | 125.3 | 113.1 | -15.74 | 64.4704 | 61.9086 | 61.7532 | -19.9295 | -19.426 | 60.17 | -93.9497 | 68.5479 | 12.0315 | 71.86 | 38.95 | 47.1167 | 45.1218 | -31.8189 |  |  |  | -141.3023 |  |  | -91.2 | -92.7 | 23.2938 | 59.4 | 64.86 | 80.08 | 58.83 | -9.23 | 66.9445 | 140.348 | -9.75 | -9.78 | 83.13 | 61.68 | 141.0727 | 138.1091 | 7.0982 | 6.2636 | 244.9777 | 198.4583 | 192.3264 | 195.2636 | 122.0367 | 105.9031 | -24.831 | 625.0628 | 341.7669 |  | -24.4415 | -22.5991 |  | 24.5274 | 24.2364 | 159.804 | -76.9234 | -78.1362 | -67.5493 | 0 | -22.35 | 103.8 | 10.6731 | 2.0647 | -36.8434 | -35.9135 | 5.8018 | -103.2616 | 72.2574 | 24.5769 | 21.5933 |  | 40.736 | 41.1786 | 38.9872 | 28.3001 | 27.9652 | 48.06 | -5.6922 | -4.7889 | 26.4784 | 37.972 | 7.2016 | -7.42 | 10.2718 | 0.8914 | -5.8 | 15.2 | 0 |  | -6.31 | 0.637 |  | 28.94 | -38.7388 | -29.2953 | 14.73 | 73.8937 | 27.7 | -15.4872 | -1.7394 | -2.0174 | 1.8642 |  |  | -16.0045 | -28.2396 | 14.0029 | 29.5417 | 91.7256 |  | -137.4348 | -24.4721 | 26.7081 | -29.8238 | 9.1583 | 12.0341 | 11.6889 | 10.7128 | 141.4354 | 142.0242 | 278.3 | -276.0345 | -545.8409 | 548.0808 | 518.8126 | -136.8131 | -133.6366 | -53.2773 | -46.5688 | 80.6175 | 79.7087 |  |  | 23.1183 | 23.6127 | -53.4835 | -54.2729 | 63.07 | 62.7 | 62.1 | 62.3 | 20.8595 | -35.6 | -418.1671 | 92.9935 | 92.6536 | 15.6 | 42.2 | -21.6 | -21.8 |  |  | -512.2751 | -317.05 | 416.5877 | 331.1349 | -31.0927 | -318.0963 | 308.3026 | -183.4931 | -176.189 | -312.6331 | 141.4258 | 141.0454 | 181.819 | -402.9199 | 180.6572 | -222.3627 | 225.5007 | -8.2 | 32.9134 | 27.84 | 1.561 | 1.552 | -27.2 | 3.6 |  | -3.2792 | -35.4482 | -7.1458 | 18.2 | 52.464 | 52.201 |  |  | 52.0751 | 52.2888 | 54.4968 |  | -39.9 | 9.227 |  |  | -37.8028 | 72.3207 | 54.1708 | -38.4971 | -71.0126 | 45.2644 | 25.2843 | 25.8 | -25 | -23.2165 | 137.7612
09/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 20.1267 | -27.399 | -34.89 |  |  | 78.3391 | -108.9417 | 65.4191 | 33.071 | 32.4775 | -28.86 | -67.423 | 61.6 | 25.668 | -59.4 | 14.4266 | 59.6208 | 14.9536 | 15.2746 | 25.2506 | 6.7565 | 0.3166 | 8.0095 |  |  | -82.83 | -82.76 |  | 28.86 | 66 | 32.233 | 0.293 | -81.69 | -82.91 | -45.73 | 83.32 | 83.46 |  | -1.0677 | 73.4167 | 75.3589 | 61.8898 | -61.0817 | -60.816 | 11.1818 | 10.6191 | 92.4767 | 93.9316 | 16.3307 | 15.8418 | -590.2632 | -26.0934 | -5 | -5 | 69.9543 | 66.6516 | -4.8571 |  | -59.1265 | 6.692 | 7.6445 | 5.2972 | 634.4796 | 192.5412 | 192.8769 | -605.7209 | 684.0817 |  | -41.9899 | 44.3687 | 103.6177 | 33.81 | 29.12 | 68.28 | 99.85 | -39.3792 | -38.9773 | 100.3528 | 100.4421 | 33.3574 | 0 | -244.3698 | 15.385 |  | 20.9062 | 27.304 | 120.8 | 108.8 | -17.11 | 71.0647 | 68.5928 | 69.3844 | -0.9765 | -0.2823 | 59.972 | -117.3229 | 68.9472 | 12.6076 | 76.79 | 40.52 | 49.9292 | 47.4655 | -33.8779 |  |  |  | -123.1335 |  |  | -105.1 | -103.6 | 24.3539 | 63.7 | 67.1 | 86.58 | 63.45 | -9.2 | 70.587 | 124.3996 | -10.04 | -10.14 | 69.76 | 66.25 | 122.7273 | 121.2545 | -3.3278 | -3.5273 | 239.6156 | 188.8862 | 182.3174 | 185.5133 | 113.7438 | 98.6254 | -26.055 | 614.9502 | 266.8391 |  | -26.6415 | -24.0921 |  | 7.9952 | 8.7591 | 167.484 | -73.521 | -73.8573 | -56.7135 | 0 | -22.94 | 114.6 | 11.4676 | -34.4879 | -38.1992 | -37.2178 | 8.7235 | -94.4859 | 65.5443 | 24.3314 | 21.8245 |  | 41.0163 | 41.3235 | 38.6623 | 40.0221 | 37.6777 | 16.4107 | 6.4977 | 5.7971 | 1.4785 | 10.4229 | 3.3637 | -10.17 | 11.8709 | 1.0196 | -6.84 | 16.99 |  |  | -6.065 | 0.552 |  | 32.26 | -12.4578 | -4.0567 | 14.52 | 82.3705 | 25.7 | -17.5982 | -2.1207 | -1.8567 | 2.0201 |  |  | -17.9756 | -31.7566 | 15.6797 | 32.9577 | 97.6425 |  | -151.3395 | -26.194 | 27.7383 | -34.6406 | 8.4221 | 12.9521 | 12.6382 | 10.1049 | 121.3311 | 122.6002 | 208.7 | -210.8038 | -464.8813 | 470.2611 | 419.2306 | -118.6434 | -114.7144 | -52.7396 | -44.661 | 76.6298 | 76.549 | -62.0924 | -60.4171 | 25.019 | 24.2499 | -59.3872 | -62.273 | 20.27 | 20.24 | 66 | 66 | 20.8168 | -26.64 | -424.8163 | 95.9241 | 95.907 | 16.1 | 45.1 | -23.3 | -23.5 | 1.4626 | 1.0568 | -410.2269 | -227.6592 | 319.7781 | 232.8426 | -30.1526 | -227.1181 | 223.6431 | -245.7216 | -122.8151 | -228.6317 | 178.2144 | 181.2583 | 248.7683 | -315.3396 | 124.8561 | -188.7649 | 190.1437 | -8.1726 | 28.598 | 30.08 | 1.591 | 1.603 | -29.36 | 4.16 |  | -3.8651 | -32.607 | -6.7674 | 14.9 | 53.237 | 52.051 |  |  | 50.0481 | 48.8036 | 49.0001 |  | -44.3 | 9.1127 |  |  | -38.66 | 72.8891 | 53.8824 | -37.9919 | -72.1683 | 44.3415 | 26.9349 | 30.4 | -29.8 | -44.6129 | 191.7842
09/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 20.1406 | -27.0727 | -34.3525 |  |  | 79.4879 | -110.2212 | 67.993 | 34.199 | 33.4933 | -33.3 | -67.476 | 61.6 | 23.184 | -59.4 | 14.452 | 59.8844 | 15.1589 | 15.4806 | 25.3166 | 6.5568 | 0.3011 | 7.5599 |  |  | -86 | -86.42 |  | 33.3 | 66 | 31.077 | 0.294 | -88.37 | -88.3 | -38.46 | 88.72 | 89.31 |  | -1.2857 | 75.0974 | 77.48 | 63.4874 | -62.3796 | -61.3176 | 10.2375 | 10.5166 | 92.7113 | 94.6763 | 17.5483 | 16.8615 | -605.5138 | -25.8191 | -4.4 | -4.4 | 68.6868 | 67.6588 | -4.5279 |  | -59.7856 | 7.2967 | 9.1498 | 6.0837 | 643.3605 | 198.004 | 197.943 | -603.5199 | 707.6997 |  | -49.9318 | 51.1093 | 106.6615 | 35.27 | 30.6 | 69.75 | 102.04 | -44.0677 | -43.7998 | 102.2259 | 102.1487 | 31.0371 |  | -266.9777 | 15.2354 |  |  | 27.615 | 125.2 | 112.9 | -17.14 | 68.7997 | 68.4152 | 66.9989 | -1.9784 | -1.7914 | 62.5799 | -119.5019 | 72.4712 | 13.0977 | 67.67 | 37.01 | 52.0386 | 49.2233 | -34.1178 |  |  |  | -120.2803 |  |  | -105.4 | -104.9 | 27.6718 | 65.9 | 70.32 | 89.46 | 65.48 | -10.27 | 70.99 | 119.0693 | -10.15 | -10.14 | 82.72 | 68.69 | 119.9273 | 119.1818 | -4.5102 | -5.1545 | 241.4218 | 192.6084 | 186.3864 | 188.6546 | 96.9944 | 78.7086 | -26.883 | 613.1899 | 274.6998 |  | -26.9288 | -24.8334 |  | 26.0553 | 24.7383 | 58.416 | -59.8782 | -61.008 | -39.3919 | 14.58 | -15.02 | 1.1 | 11.5638 | 1.6214 | -38.5194 | -37.8837 | 8.1119 | -76.335 | 44.2559 | 24.229 | 20.8601 |  | 39.9251 | 41.4326 | 39.5373 | 43.2037 | 44.041 | 0.1675 | 7.4783 | 7.6846 | -10.1971 | 0 | 3.8544 | -14.11 | 10.6722 | 1.0538 | -6.69 | 17.26 |  |  | -5.979 | 0.666 |  | 27.97 | 1.6771 | 11.2763 | 0 | 91.0465 | 29.2 | -17.0192 | -2.6237 | -2.8895 | 2.0538 |  |  | -33.0555 | -32.044 | 15.755 | 33.1742 | 99.6309 |  | -162.1171 | -27.5892 | 28.2953 | -37.5995 | 8.4945 | 13.8603 | 13.4398 | 10.0831 | 128.7706 | 130.6013 | 210.8 | -210.5321 | -481.8664 | 483.9284 | 437.9051 | -124.2897 | -122.9408 | -49.7388 | -41.3047 | 71.8917 | 74.2841 | -84.6752 | -81.1951 | 19.0863 | 18.3062 | -67.8676 | -67.4241 | 29.4 | 29.92 | 67.9 | 68.3 | 21.2483 | -10.08 | -422.7066 | 87.3297 | 86.9636 | 16.2 | 52.4 | -14.8 | -14.9 | 1.4024 | 1.2066 | -427.7636 | -250.1593 | 349.501 | 260.3322 | -26.0538 | -251.4028 | 250.3675 | -210.7842 | -126.1927 | -249.9979 | 172.952 | 168.7446 | 219.1564 | -337.3297 | 131.9193 | -208.3863 | 209.9763 | -7.1453 | 23.143 | 29.84 | 1.634 | 1.626 | -28.88 | 3.84 |  | -4.7745 | -32.842 | -5.5955 | 14.5 | 55.13 | 54.423 |  |  | 47.2008 | 47.635 | 48.658 |  | -51.4 | 8.4124 |  |  | -34.6073 | 71.0938 | 50.3847 | -34.7951 | -69.2806 | 40.7058 | 28.6182 | 36.1 | -35.9 | -38.6603 | 194.7187
09/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 20.4625 | -27.9067 | -33.2214 |  |  | 80.9572 | -113.8218 | 69.7156 | 35.3829 | 34.6362 | -26.64 | -68.233 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 14.1919 | 62.1818 | 15.796 | 15.6282 | 26.2963 | 6.6567 | 0.3049 | 7.6572 |  |  | -86.5 | -86.78 |  | 26.64 | 66 | 31.678 | 0.291 | -90.83 | -89.89 | -35.31 | 90.99 | 91.14 |  | -1.8878 | 76.736 | 78.8996 | 62.1795 | -63.0561 | -62.9054 | 11.3427 | 11.2426 | 91.1926 | 93.4302 | 24.9047 | 17.7749 | -598.3727 | -27.3018 | -3.8 | -3.7 | 67.0882 | 66.2372 | -4.7595 |  | -58.2761 | 8.358 | 9.9373 | 6.5249 | 639.4542 | 199.652 | 199.6825 | -606.0417 | 715.0216 |  | -55.0921 | 57.0094 | 107.7293 | 35.18 | 33 | 71.29 | 99.9 | -39.7811 | -40.3169 | 96.2545 | 97.4666 | 30.5423 |  | -283.2318 | 16.3104 |  |  | 27.335 | 131.7 | 117.5 | -17.6 | 67.1651 | 67.3046 | 66.7334 | -1.75 | -1.0771 | 62.0588 | -120.4269 | 73.5637 | 13.3693 | 71.54 | 38.14 | 53.4448 | 50.3952 | -34.8033 |  |  |  | -100.3529 |  |  | -109 | -108.1 | 27.8201 | 68.2 | 71.72 | 92.6 | 67.5 | -10.63 | 71.579 | 98.7306 | -9.43 | -9.49 | 72.53 | 71.06 | 99.9091 | 97.7636 | -2.9543 | -2.5818 | 237.5278 | 184.8282 | 178.0429 | 180.5455 | 123.7576 | 106.3956 | -26.486 | 619.6866 | 270.0713 |  | -24.706 | -23.1153 |  | 10.211 | 12.2703 | 152.124 | -74.2765 | -75.4474 | -61.1716 | 0 | -25.77 | 111.9 | 12.2947 | -30.0751 | -37.7851 | -36.946 | 9.4517 | -99.721 | 64.0961 | 20.8557 | 22.3981 |  | 41.5757 | 42.0488 | 40.6338 | 40.5244 | 39.1848 | -5.861 | 4.123 | 3.6047 | -10.7044 | 0 | 0.9906 | -13.33 | 11.473 | 1.0794 | -7.77 | 16.88 | 0 |  | -5.962 | 0.606 |  | 26.25 | 1.7475 | 13.0061 |  | 86.0977 | 30.4 | -9.2341 | -6.6427 | -6.7652 | 2.0675 |  |  | -32.6581 | -24.691 | 14.3774 | 26.0478 | 96.5777 |  | -148.0068 | -28.0515 | 28.3358 | -12.1314 | 9.1243 | 14.4169 | 14.1359 | 10.7315 | 127.6087 | 127.4159 | 210.4 | -210.759 | -468.19 | 468.7747 | 428.7594 | -122.4121 | -121.4108 | -49.2274 | -40.7009 | 79.6152 | 78.4489 |  |  | 16.6693 | 15.8233 | -72.2556 | -72.3842 | 18.53 | 18.28 | 71.3 | 70.8 | 20.8788 | -12.08 | -418.2978 | 82.661 | 83.6277 | 16.7 | 54.3 | -15.6 | -15.8 |  | 1.1617 | -418.3587 | -245.1632 | 332.6592 | 246.8854 | -30.5177 | -237.8474 | 235.7201 | -225.9357 | -109.8603 | -232.4075 | 187.9886 | 187.3741 | 230.4082 | -322.6047 | 115.1761 | -212.1364 | 210.4757 | -6.8267 | 27.903 | 29.76 | 1.581 | 1.58 | -28.72 | 3.92 |  | -4.7745 | -32.1401 | -4.5701 | 14.2 | 55.076 | 55.671 |  |  | 52.6586 | 51.9053 | 51.2343 |  | -53.8 | 7.8731 |  |  | -35.0948 | 70.6876 | 50.0544 | -34.4534 | -69.5362 | 39.6956 | 29.5471 | 40.2 | -40.9 | -36.6811 | 187.9937
09/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.9646 | -28.2951 | -35.5592 |  |  | 82.2059 | -113.5764 | 72.2663 | 36.5349 | 35.8839 | -24.42 | -71.577 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 14.2971 | 61.744 | 16.5254 | 16.5492 | 27.5885 | 8.1221 | 0.3192 | 7.7545 |  |  | -89.63 | -88.92 |  | 24.42 | 70.4 | 31.524 | 0.29 | -96.46 | -96.81 | -25.77 | 99.15 | 98.75 |  | -1.7569 | 77.8518 | 80.3193 | 60.6172 | -63.0606 | -63.1193 | 22.6985 | 23.9356 | 89.6591 | 92.015 | 29.4575 | 32.5261 | -612.4377 | -28.6785 | -2.9 | -3 | 69.5134 | 69.2106 | -4.8465 |  | -60.752 | 7.4099 | 10.3331 | 6.9732 | 650.7155 | 194.708 | 195.6846 | -628.6584 | 704.6061 |  | -54.8716 | 55.3856 | 107.7792 | 34.04 | 35.04 | 72.07 | 93.83 | -39.7811 | -39.915 | 100.4524 | 101.386 | 31.1364 |  | -290.0412 | 15.579 |  | 20.5265 | 27.58 | 136.4 | 122.2 | -17.77 | 68.7783 | 68.2387 | 66.4872 | -6.8021 | -6.1853 | 62.7085 | -116.2666 | 74.3723 | 13.9376 | 72.65 | 38.57 | 54.8511 | 51.5671 | -35.0833 |  |  |  | -113.2024 |  |  | -107.6 | -109.6 | 28.1332 | 69.7 | 73.66 | 94.62 | 69.63 | -11.04 | 70.7265 | 112.1939 | -9.21 | -9.34 | 76.16 | 72.2 | 111.8545 | 110.5273 | 0 | -0.4 | 246.7468 | 193.8969 | 188.0925 | 190.68 | 104.9846 | 87.0491 | -27.81 | 637.3112 | 324.9258 |  | -25.3835 | -23.2842 |  | 31.2899 | 28.37 | 52.272 | -53.1317 | -54.1881 | -45.8598 | 0 | -22.25 | 0.9 | 12.3559 | 9.8588 | -37.121 | -36.0133 | 7.9091 | -83.6971 | 50.484 | 21.4739 | 22.0519 |  | 40.5793 | 40.928 | 39.3273 | 40.6919 | 39.5197 | -25.2859 | 1.5407 | 1.5584 | -23.145 | -14.6152 | -8.6409 | -13.89 | 14.5785 | 1.0904 | -9.48 | 17.38 | -10.4015 |  | -5.863 | 0.58 |  | 24.93 | 14.4498 | 24.5991 |  | 86.0129 | 31.3 | -5.5785 | -8.6127 | -9.0201 | 2.0694 |  |  |  | -21.6919 | 14.7726 | 22.8684 | 94.6752 |  | -146.1835 | -28.7005 | 28.9617 | -1.0311 | 9.3507 | 14.8662 | 14.3996 | 11.0345 | 135.9422 | 134.1997 | 151.3 | -150.5251 | -414.6372 | 409.2365 | 444.3929 | -131.2007 | -127.3189 | -49.5204 | -41.394 | 76.386 | 76.2487 | -74.091 |  | 11.6924 | 11.5056 | -70.0206 | -70.5222 | 44.94 | 44.52 | 71.1 | 70.5 | 20.5711 | -14.96 | -414.9353 | 77.4823 | 78.5765 | 16.8 | 54.1 | -9.7 | -9.7 | 1.6104 |  | -440.6655 | -300.5803 | 381.3738 | 285.9455 | -23.9722 | -280.1527 | 279.8337 | -173.3891 | -138.035 | -273.4906 | 153.3114 | 153.2899 | 176.7242 | -368.2224 | 138.9721 | -227.556 | 227.8565 | -7.0382 | 29.919 | 29.52 | 1.568 | 1.562 | -29.28 | 3.2 |  | -4.2466 | -32.8725 | -4.979 | 14.2 | 53.961 | 53.785 |  |  | 51.6629 | 50.4169 | 52.1433 |  | -54.5 | 8.5303 |  |  | -33.2831 | 72.6788 | 50.4932 | -32.7683 | -70.0185 | 40.0633 | 29.4851 | 40.5 | -40.3 | 32.102 | 137.5332
09/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 20.058 | -27.6952 | -35.0189 |  |  | 84.1667 | -116.2808 | 74.3393 | 37.6988 | 36.8858 | -28.86 | -72.514 | 66 | 24.84 | -63.8 | 14.6915 | 63.474 | 16.171 | 16.2308 | 26.7498 | 7.991 | 0.3028 | 7.8565 |  |  | -93.28 | -93.26 |  | 28.86 | 70.4 | 31.452 | 0.283 | -102.01 | -102.39 | -24.84 | 103.82 | 104.27 |  | -2.0665 | 80.1847 | 83.1563 | 59.2057 | -62.1424 | -61.6359 | 9.6607 | 10.1879 | 93.2515 | 94.0803 | 14.1519 | 13.5003 | -599.7837 | -28.1153 | -2.7 | -2.7 | 68.2826 | 66.7346 | -5.3254 |  | -59.1328 | 8.8162 | 9.9934 | 6.7845 | 632.0076 | 202.0935 | 201.7578 | -624.902 | 706.7137 |  | -44.2788 | 46.7131 | 108.9568 | 35 | 36.59 | 73.78 | 95.8 | -51.7033 | -52.1051 | 109.8401 | 110.856 | 28.2544 |  | -296.3582 | 15.1264 |  |  | 27.625 | 136.8 | 123.2 | -17.91 | 68.834 | 67.9774 | 66.596 | -2.2518 | -0.9886 | 60.1038 | -119.4196 | 71.4326 | 14.348 | 74.04 | 39.9 | 54.8511 | 52.153 | -34.6873 |  |  |  | -112.0979 |  |  | -111.3 | -110.5 | 28.1882 | 71.5 | 73.82 | 96.66 | 70.38 | -11.22 | 72.9895 | 110.4163 | -6.46 | -6.49 | 69.22 | 73.95 | 112.1636 | 110.4545 | -10.807 | -11.2727 | 242.6088 | 190.8639 | 184.0658 | 186.547 | 125.7333 | 106.4921 | -27.914 | 636.4591 | 303.2073 |  | -25.0818 | -22.9771 |  | 18.1055 | 17.532 | 156.732 | -74.2955 | -75.4252 | -64.9613 | 0 | -25.74 | 96.5 | 12.6889 | -16.7822 | -35.841 | -35.2257 | 8.446 | -102.8744 | 71.335 | 20.3598 | 21.7653 |  | 40.8325 | 41.4687 | 39.8427 | 52.0789 | 52.2464 | -59.447 | 12.8809 | 12.8149 | -55.2809 | -48.8578 | -9.8274 | -20.24 | 14.2733 | 1.0904 | -9.14 | 19.6 | -10.022 |  | -5.699 | 0.645 |  | 28.55 | 50.1405 | 51.6927 |  | 87.7031 | 31.8 | -6.4403 | -8.5619 | -8.9068 | 2.1669 |  |  | -33.8929 | -22.9891 | 15.8878 | 23.8556 | 90.892 |  | -149.0508 | -29.0603 | 28.9143 | -2.194 | 9.6366 | 15.385 | 14.832 | 11.1718 | 138.7623 | 138.6008 | 223.4 | -225.5997 | -488.6517 | 496.2802 | 456.0312 | -134.658 | -131.1089 | -49.3332 | -40.654 | 78.9199 | 76.9234 |  | -80.0161 | 17.5482 | 16.5924 | -67.7958 | -67.6914 | 37.24 | 35.8 | 71.5 | 71.3 | 20.8788 | -22.48 | -415.1441 | 79.7636 | 80.2997 | 17.2 | 56.4 | -16.7 | -16.9 | 1.6104 | 1.1617 | -452.8164 | -283.5749 | 373.1418 | 284.3717 | -27.9117 | -275.2115 | 272.9336 | -200.8341 | -141.0296 | -270.0836 | 163.9328 | 163.1817 | 203.8758 | -358.8691 | 143.6436 | -220.3689 | 222.5026 | -6.7498 | 24.468 | 30.24 | 1.526 | 1.509 | -30.08 | 4.64 |  | -5.6535 | -33.1929 | -4.0421 | 15.3 | 55.647 | 56.818 |  |  | 50.9662 | 52.2112 | 53.8083 |  | -55 | 7.1876 |  |  | -33.8057 | 71.321 | 50.5004 | -33.5191 | -69.6167 | 39.9747 | 30.0112 | 39.4 | -39.3 | -32.0547 | 151.9705
09/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 20.5057 | -28.1732 | -34.7422 |  |  | 86.2533 | -118.2323 | 75.0154 | 38.1188 | 37.351 | -28.86 | -73.064 | 66 | 24.84 | -66 | 14.6927 | 65.0608 | 16.2858 | 16.434 | 27.1159 | [5 empty] | -93.05 | -93.11 |  | 28.86 | 72.6 | 30.597 | 0.291 | -103.69 | -104.17 | -19.41 | 106.05 | 106.42 |  | -2.1291 | 82.049 | 83.8699 | 57.6872 | -70.5986 | -69.9509 | 27.8917 | 25.6787 | 91.4263 | 92.9568 | 25.6645 | 21.4083 | -603.8797 | -28.6625 | -2.7 | -2.7 | 77.1281 | 76.4349 | -5.5063 |  | -68.8904 | 9.9305 | 10.6084 | 7.0187 | 648.7012 | 197.882 | 197.5462 | -632.9005 | 716.0602 |  | -40.7572 | 42.8922 | 112.1303 | 35.28 | 36.93 | 75.33 | 96.85 | -49.426 | -49.5599 | 111.4208 | 112.0387 | 27.4487 |  | -287.0629 | 14.2918 |  |  | 28.2 | 136.2 | 122.4 | -18.29 | 70.5537 | 70.2693 | 69.2934 | 3.8362 | 4.5866 | 47.8885 | -113.1159 | 57.8425 | 14.5836 | 76.22 | 40.72 | 56.2573 | 53.3249 | -35.7374 |  |  |  | -102.2673 |  |  | -113 | -113.2 | 28.4903 | 72.3 | 73.06 | 97.86 | 71.86 | -10.83 | 75.3455 | 101.1357 | -6.29 | -6.33 | 79.62 | 75.72 | 102.5455 | 100.1636 | -12.8212 | -13.2545 | 243.4884 | 187.6028 | 182.0347 | 184.9398 | 121.6524 | 101.7183 | -29.05 | 644.541 | 272.4185 |  | -23.7652 | -21.5964 |  | 9.7017 | 8.3438 | 159.804 | -72.4235 | -74.0428 | -59.7605 | 0 | -16 | 109.8 | 12.4428 | -32.1926 | -38.5222 | -37.8918 | 12.4679 | -101.2902 | 67.749 | 19.6666 | 23.6025 |  | 40.1933 | 41.0853 | 40.0523 | 49.3996 | 49.0647 | -54.7582 | 15.5077 | 15.0525 | -52.7021 | -44.3706 | -12.4202 | -14.39 | 16.9809 | 1.1502 | -11.09 | 19.19 | -12.8185 |  | -5.724 | 0.637 |  | 30.67 | 46.7626 | 51.5994 |  | 88.5418 | 33.3 | -6.5941 | -8.7201 | -9.1985 | 2.1573 |  |  |  | -24.1789 | 15.5958 | 24.9989 | 93.1965 |  | -154.2164 | -28.867 | 29.7905 | -3.1061 | 9.4655 | 15.4826 | 15.0008 | 11.0663 | 125.5568 | 126.15 | 174.8 | -175.063 | -430.7411 | 431.8331 | 393.5435 | -121.237 | -120.7797 | -49.9364 | -41.1178 | 77.2228 | 79.0309 | -80.0209 |  | 11.4397 | 10.6596 | -59.516 | -60.3944 | 32.51 | 32.25 | 69.5 | 69.5 | 20.7356 | -48.56 | -376.1735 | 62.2276 | 61.9068 | 17.3 | 56.3 | -10.5 | -10.5 |  |  | -390.8175 | -254.5586 | 315.623 | 238.9733 | -32.9415 | -230.6945 | 229.9211 | -182.6452 | -107.2492 | -223.3204 | 160.3366 | 161.903 | 187.6517 | -302.8237 | 111.0227 | -195.0701 | 199.1758 | -5.8791 | 30.613 | 30.32 | 1.592 | 1.59 | -29.28 | 5.2 |  | -5.095 | -30.9682 | -4.4511 | 12.5 | 54.427 | 52.361 |  |  | 51.3162 | 51.0799 | 51.3057 |  | -56.4 | 8.1239 |  |  | -34.1829 | 72.1463 | 50.7645 | -33.1341 | -71.0696 | 40.6781 | 29.8217 | 41.6 | -41.8 | -34.3883 | 156.5695
09/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 20.9688 | -28.5268 | -33.7452 |  |  | 88.6994 | -124.4567 | 77.6767 | 38.9088 | 38.4071 | -22.2 | -76.568 | 68.2 | 24.84 | -68.2 | 14.2237 | 70.3326 | 15.8771 | 16.177 | 26.6702 | [5 empty] | -93.55 | -93.28 |  | 19.98 | 74.8 | 32.219 | 0.291 | -106.87 | -106.6 | -16.78 | 109.42 | 109.82 |  | -2.0366 | 82.5858 | 85.6597 | 58.6224 | -69.5145 | -68.2914 | 29.755 | 27.9864 | 94.0226 | 93.713 | 26.808 | 35.5327 | -632.0196 | -25.622 | -3.4 | -3.4 | 75.7833 | 75.5382 | -5.5489 |  | -68.7326 | 9.075 | 10.2065 | 7.1586 | 667.8669 | 206.9765 | 207.0375 | -652.6378 | 730.6895 |  | -36.9304 | 38.2792 | 113.3577 | 35.63 | 37.91 | 76.1 | 96.83 | -46.4789 | -47.1487 | 104.6557 | 105.5299 | 29.0681 |  | -315.2941 | 14.952 |  |  |  | 142.2 | 126.1 | -18.59 | 68.0587 | 67.3886 | 66.1457 | 0.3316 | 0.8377 | 58.9519 | -121.2306 | 70.0652 | 14.8085 | 79.46 | 42.28 | 57.6636 | 54.4968 | -36.6775 |  |  |  | -90.2259 |  |  | -114.3 | -113.9 | 28.1992 | 73.3 | 74.54 | 98.92 | 72.59 | -11.14 | 75.051 | 90.4301 | -6.01 | -6.09 | 72.14 | 76.44 | 89.1273 | 87.5455 | -6.4626 | -7.1091 | 239.8956 | 184.0097 | 177.608 | 181.0076 | 126.159 | 103.2336 | -29.335 | 663.899 | 243.5784 |  | -25.0201 | -22.1879 |  | 1.4293 | 0.9057 | 173.628 | -70.3242 | -71.5108 | -64.4315 | 14.65 | -23.48 | 108 | 13.1336 | -50.1401 | -36.4619 | -35.6171 | 7.5268 | -101.8881 | 62.5764 | 18.833 | 24.3584 |  | 40.5199 | 40.4502 | 39.5734 | 47.8925 | 47.5576 | -50.9067 | 9.1797 | 8.3849 | -57.8769 | -51.8609 | 3.8471 | -19.7 | 10.367 | 1.1038 | -6.16 | 19.02 | 0 |  | -5.466 | 0.587 |  | 34.17 | 54.5213 | 53.9221 |  | 91.2969 | 30.4 | -7.4441 | -8.9163 | -9.7103 | 2.2338 |  |  | -33.3125 | -25.3888 | 14.4994 | 25.5652 | 91.6916 |  | -156.8254 | -29.0252 | 31.5411 | -5.1383 | 9.3965 | 16.0784 | 15.391 | 11.1081 | 116.5892 | 115.6398 | 124.9 | -125.2154 | -365.3996 | 369.6758 | 335.1114 | -111.1246 | -111.4326 | -52.4509 | -44.6402 | 81.4629 | 78.5925 | -55.8825 | -54.16 | 7.3088 | 7.2099 | -66.881 | -67.333 | 21.5 | 21.49 | 62.4 | 63 | 20.8382 | -31.04 | -357.7159 | 58.3614 | 58.7099 | 17.3 | 46.2 | -7.1 | -7.1 | 1.4111 | 1.1294 | -325.0403 | -220.8237 | 281.334 | 210.6513 | -20.7126 | -203.6218 | 199.8489 | -186.2217 | -79.3276 | -191.8905 | 170.7907 | 169.4993 | 187.9214 | -273.536 | 84.9174 | -191.4038 | 190.4098 | -5.6677 | 28.109 | 30 | 1.542 | 1.546 | -29.6 | 1.6 |  | -0.7889 | -28.2429 | -8.7297 | 9.9 | 52.915 | 52.104 |  | 10.1622 | 52.1679 | 51.3402 | 52.6291 |  | -44.6 | 8.3474 |  |  | -36.1369 | 74.1045 | 53.8885 | -35.9692 | -73.4267 | 43.7461 | 29.0573 | 32.5 | -32.4 | -35.3578 | 147.9196
09/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 20.9912 | -29.6912 | -33.6771 |  |  |  | -92.7895 | 78.4241 | 39.3908 | 38.7398 | -6.66 | -75.792 | 68.2 | 24.84 | -66 | 14.3325 | 45.6316 | 16.7334 | 16.9703 | 28.1807 | [5 empty] | -80.48 | -81.02 |  | 6.66 | 74.8 | 32.458 | 0.292 | -84.65 | -85.68 | -36.16 | 86.49 | 86.84 |  | -1.6959 | 82.4539 | 85.6954 | 55.6096 | -61.9056 | -61.6784 | 10.2817 | 11.2512 | 90.5766 | 92.0185 | 22.402 | 22.4243 | -582.6565 | -26.0571 | -4.4 | -4.4 | 68.4395 | 67.7136 | -5.8525 |  | -61.7443 | 9.0855 | 10.93 | 7.5149 | 625.6903 | 207.0985 | 207.0985 | -661.1323 | 700.4296 |  | -40.2476 | 42.2519 | 112.1402 | 34.61 | 36.59 | 76.89 | 97.84 | -27.7249 | -26.2514 | 90.2297 | 91.095 | 31.3244 |  | -304.79 | 16.3536 |  |  |  | 141 | 125.9 | -18.61 | 70.881 | 70.2065 | 68.416 | 4.4345 | 4.9815 | 54.2784 | -121.1784 | 65.0345 | 14.6323 | 80.46 | 42.39 | 58.3667 | 55.0827 | -36.6294 |  |  |  | -90.771 |  |  | -116.7 | -116.7 | 27.2653 | 74.9 | 75.34 | 101.24 | 74.14 | -11.06 | 72.013 | 88.3 | -6.22 | -6.3 | 73.21 | 74.84 | 90.7455 | 88.3455 | 10.4899 | 9.7455 | 247.9943 | 195.6354 | 187.077 | 191.3448 | 121.4479 | 102.5593 | -28.819 | 672.6515 | 230.8425 |  | -22.7394 | -19.9376 |  | -10.3215 | -9.3991 | 181.308 | -60.2761 | -61.8172 | -59.5984 | 14.24 | -17.37 | 113.9 | 13.0418 | -75.9507 | -35.0195 | -34.0703 | 6.2517 | -97.5921 | 65.6644 | 19.5567 | 23.3744 |  | 40.5624 | 41.1217 | 39.2981 | 25.7883 | 26.4581 | -2.3444 | -8.6283 | -8.2276 | -4.5042 | 0 | -3.902 | -6.48 | 16.9882 | 1.1502 | -10.67 | 18.14 |  |  | -5.496 | 0.535 |  | 29.04 | -4.7772 | 4.7406 |  | 83.7809 | 30.6 | -4.8464 | -10.1819 | -11.0626 | 2.1884 |  |  | -34.4574 | -21.6485 | 14.7662 | 23.4275 | 93.1731 |  | -134.2927 | -28.2129 | 31.0558 | -4.0409 | 10.2652 | 15.7659 | 15.2328 | 11.7057 | 114.0816 | 114.3381 | 85.5 | -85.8678 | -302.5574 | 302.3016 | 285.5094 | -110.9813 | -110.0841 | -52.6801 | -44.1798 | 79.8202 | 79.1105 | -65.3289 | -60.9309 | 9.0227 | 8.2206 | -66.1945 | -64.9189 | 31.68 | 31.18 | 65.2 | 65.3 | 20.9001 | -26.32 | -372.7893 | 64.324 | 62.6323 | 15.7 | 46.2 | -7.1 | -7.7 |  |  | -278.8649 | -213.7618 | 331.9445 | 247.9202 | 32.0804 | -242.7785 | 241.5925 | -165.4364 | -101.7243 | -237.7519 | 159.9615 | 159.2901 | 173.7831 | -314.9952 | 107.8572 | -213.4945 | 213.0255 | -6.3268 | 25.761 | 28.08 | 1.595 | 1.569 | -28.24 | 1.6 |  | -2.2843 | -28.9448 | -7.4693 | 11.5 | 53.906 | 52 |  |  | 50.8083 | 50.9405 | 51.4642 |  | -48.2 | 8.3657 |  |  | -37.7468 | 74.3108 | 53.6688 | -37.3278 | -71.7018 | 43.8129 | 28.9484 | 35.8 | -36.7 | -16.5941 | 120.1643
09/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 |  | -29.3297 | -33.8078 |  |  | 71.9209 | -93.7236 | 75.54 | 38.3688 | 37.7622 | -19.98 | -71.77 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 14.3018 | 45.6392 | 16.7675 | 17.1878 | 28.2111 | [5 empty] | -82.88 | -82.83 |  | 19.98 | 70.4 | 31.863 | 0.295 | -89.41 | -89.09 | -30.58 | 91.56 | 91.06 |  | -1.8413 | 80.7466 | 83.4854 | 54.5067 | -67.7606 | -68.6908 | 31.6301 | 29.9282 | 87.6901 | 89.3048 | 36.7698 | 37.278 | -596.974 | -28.9008 | -4.6 | -4.7 | 76.0917 | 73.2306 | -5.3598 |  | -65.7766 | 8.8432 | 10.4207 | 7.0126 | 634.5712 | 205.9388 | 206.8239 | -668.3569 | 696.0574 |  | -37.7574 | 39.313 | 108.8769 | 32.63 | 34.7 | 76.07 | 96.81 | -35.6284 | -34.8247 | 98.1646 | 99.3733 | 30.9516 |  | -289.7784 | 15.0023 |  | 20.5265 | 28.484 | 138.6 | 124.2 | -18.49 | 73.4308 | 73.0503 | 72.1675 | 10.7328 | 11.0784 | 46.0348 | -116.0676 | 55.6264 | 14.3919 | 77.77 | 41.32 | 57.6636 | 55.0827 | -36.2764 |  |  |  | -124.324 |  |  | -119.6 | -118.4 | 26.4413 | 76.5 | 76.36 | 103.44 | 75.65 | -11.27 | 69.502 | 122.6995 | -6.03 | -6.04 | 73.55 | 72.45 | 124.9636 | 122.7636 | 5.9878 | 5.4636 | 262.3212 | 210.646 | 204.4337 | 206.281 | 86.7845 | 66.9589 | -30.073 | 672.848 | 225.9936 |  | -23.0629 | -20.6342 |  | -0.4329 | -1.1957 | 49.2 | -38.7306 | -39.7053 | -26.2519 | 0 | -16.48 | 1.2 | 12.7884 | -53.6387 | -24.803 | -24.5252 | 1.3812 | -64.7627 | 31.6558 | 19.3686 | 23.8011 |  | 40.7325 | 40.5178 | 38.8237 | 32.4865 | 34.3285 | -8.0379 | -3.6106 | -4.4603 | -8.4272 | 0 | -8.3626 | -7.72 | 17.1688 | 1.1624 | -10.86 | 18.41 | 0 |  |  | 0.498 |  | 26.1 | -2.2125 | 7.196 |  | 79.6865 | 27.1 | -5.6164 | -9.9218 | -10.5195 | 2.1704 |  |  | -32.6681 | -21.949 | 14.4952 | 22.6714 | 94.3112 |  | -135.098 | -26.9203 | 30.9879 | -0.9929 | 10.1192 | 15.2483 | 14.9058 | 11.7975 | 122.4727 | 123.2151 | 85.5 | -85.2509 | -311.2533 | 314.3728 | 288.1658 | -117.7519 | -116.2877 | -52.3762 | -44.1915 | 81.7106 | 80.3156 |  |  | 11.5825 | 11.5056 | -68.1233 | -66.6658 | 43.11 | 42.72 | 60.8 | 61.2 | 20.6737 | -9.28 | -366.2504 | 66.1713 | 65.8302 | 15.7 | 44.5 | -10.5 | -10.5 |  | 1.0483 | -282.347 | -204.1175 | 378.4602 | 287.5244 | 68.2022 | -276.8902 | 276.7776 | -170.0621 | -136.0806 | -272.8868 | 145.8733 | 146.7276 | 170.8156 | -362.479 | 140.0018 | -224.2077 | 226.4359 | -6.2225 | 16.181 | 28.8 | 1.512 | 1.484 | -26.96 | 1.84 |  | -1.5213 | -29.5308 | -8.5527 | 12.8 | 54.656 | 52.373 |  |  | 52.8762 | 51.2137 | 51.8032 |  | -41.8 | 7.7715 |  |  | -37.6672 | 73.0743 | 53.4811 | -37.141 | -71.6902 | 44.1866 | 27.7692 | 29.5 | -28.9 | -23.1096 | 129.7662
09/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 20.6674 | -28.8881 | -33.6984 |  |  | 70.3934 | -89.613 | 74.2613 | 37.4369 | 36.6346 | -22.2 | -67.597 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 14.1464 | 43.6144 | 16.0257 | 16.2532 | 27.0639 | [5 empty] | -82.7 | -82.1 |  | 22.2 | 66 | 31.762 | 0.289 | -88.41 | -88.53 | -31.21 | 90.45 | 90.71 |  | -1.016 | 78.7923 | 82.3458 | 49.688 | -63.29 | -63.3934 | 30.709 | 30.834 | 83.8367 | 86.8031 | 40.3978 | 35.5124 | -579.7658 | -24.4091 | -7.2 | -7.3 | 67.6623 | 68.7708 | -5.2409 |  | -61.6367 | 7.4308 | 10.5423 | 7.099 | 616.8704 | 206.4882 | 206.183 | -650.0344 | 695.8905 |  | -39.3717 | 40.4118 | 107.6894 | 31.86 | 33.66 | 74.42 | 95.79 | -36.5661 | -37.2359 | 101.0125 | 101.9384 | 31.3177 |  | -283.9431 | 14.6306 |  |  |  | 139.3 | 124.8 | -18.45 | 73.8957 | 73.1653 | 71.7331 | 7.2514 | 7.9311 | 52.9447 | -119.1048 | 62.5413 | 14.1222 | 74.04 | 39.38 | 57.6636 | 55.0827 | -35.8455 |  |  |  | -109.8471 |  |  | -118.2 | -117.4 | 26.4578 |  | 74.12 |  | 76.41 | -10.33 | 72.075 | 109.8362 | -7.09 | -7.14 | 71.83 | 72.31 | 110.5636 | 108.9818 | 0 | -0.9 | 252.4073 | 198.4191 | 192.6557 | 194.3747 | 106.5104 | 88.9145 | -29.477 | 657.2299 | 228.4393 |  | -21.6342 | -18.7592 |  | -12.6497 | -11.6753 | 152.124 | -58.6502 | -59.8527 | -46.545 | 0 | -17.67 | 106 | 12.3888 | -74.8891 | -25.554 | -24.5979 | 0.5364 | -82.696 | 51.9722 | 18.9329 | 22.915 |  | 40.6775 | 40.9999 | 39.769 | 36.8404 | 36.5055 | -12.2243 | 2.9186 | 2.4073 | -12.9592 |  | -11.0286 | -10.44 | 17.0883 | 1.0794 | -10.87 | 17.96 | -12.0865 |  | -5.545 | 0.666 |  | 24.59 | 1.4291 | 13.3734 |  | 79.0951 | 30.6 | -4.7057 | -9.0809 | -10.2064 | 2.1237 |  |  | -31.7561 | -21.822 | 13.998 | 22.3389 | 89.7263 |  | -133.9864 | -27.2187 | 29.9871 | 1.5356 | 10.8621 | 14.4267 | 14.0304 | 12.5666 | 123.3455 | 122.424 | 127.8 | -127.3257 | -357.1535 | 361.8207 | 315.9757 | -119.8544 | -116.9728 | -53.2928 | -46.9101 | 81.0535 | 81.0173 | -61.8481 | -58.3247 | 11.9451 | 11.4726 | -71.6185 | -71.8642 | 44.99 | 44.49 | 59.2 | 59.2 | 20.6545 | -8.16 | -361.1022 | 64.7782 | 64.4496 | 15 | 36 | -10.7 | -10.7 | 1.3498 | 1.2192 | -311.2526 | -202.0817 | 375.079 | 288.8067 | 55.9372 | -278.3316 | 275.3063 | -172.8011 | -137.6249 | -271.5286 | 148.8491 | 148.1752 | 174.2059 | -359.84 | 142.362 | -223.7418 | 228.097 | -7.225 | 27.326 | 25.12 | 1.537 | 1.525 | -24.96 | -0.88 |  | -0.0565 | -30.9071 | -10.341 | 13.9 | 53.883 | 54.871 |  |  | 52.4481 | 52.8102 | 53.6749 |  | -38.3 | 8.1305 |  |  | -40.4169 | 73.4317 | 55.3906 | -40.372 | -71.2907 | 45.6542 | 26.3628 | 24.4 | -24.2 | -44.0629 | 145.0185
09/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 20.757 | -28.2334 | -33.8225 | 0 |  | 69.6831 | -103.1258 | 72.4926 | 36.8609 | 36.0097 | -26.64 | -67.59 | 61.6 | 22.356 | -59.4 | 14.3146 | 54.4206 | 15.8478 | 16.2914 | 26.6594 | 7.9537 | 0.3831 | 6.9038 |  |  | -82.46 | -82.29 |  | 26.64 | 66 | 30.267 | 0.289 | -85.11 | -85.42 | -41.73 | 85.8 | 85.92 |  | -1.4478 | 78.1459 | 82.0288 | 53.8013 | -64.3666 | -64.2267 | 6.8612 | 8.3105 | 90.1971 | 92.6267 | 18.4406 | 17.9616 | -567.8738 | -28.9774 | -2.6 | -2.5 | 70.7573 | 69.227 | -5.3494 |  | -61.65 | 8.7824 | 10.7681 | 7.4073 | 611.1635 | 203.4058 | 203.8331 | -662.37 | 674.0682 |  | -65.211 | 67.3288 | 104.5458 | 31.42 | 33.39 | 73.6 | 94.74 | -25.9835 | -26.1174 | 91.2834 | 92.2813 | 28.7303 | 0 | -292.3572 | 15.9875 | 0 |  | 28.107 | 140.6 | 126 | -18.56 | 71.5704 | 71.0113 | 69.4196 | 2.9696 | 4.147 | 44.3881 | -105.9263 | 53.8957 | 14.4094 | 74.13 | 39.13 | 56.9604 | 53.9108 | -35.7284 |  |  |  | -116.1418 |  |  | -113.1 | -111.5 | 25.4965 | 75.4 | 74.86 | 102.38 | 74.87 | -10.98 | 71.641 | 114.3315 | -9.68 | -9.75 | 79.94 | 71.59 | 113.5091 | 111.5455 | 10.9065 | 9.9455 | 258.8272 | 208.4366 | 200.6936 | 202.0129 | 116.5443 | 98.9504 | -29.056 | 675.9363 | 246.9061 |  | -24.4057 | -22.0987 |  | -12.5167 | -11.2556 | 167.484 | -56.2584 | -57.2721 | -57.5693 | 0 | -19.87 | 105.4 | 12.5582 | -74.2022 | -30.1281 | -29.3127 | 8.4975 | -96.3617 | 62.3753 | 19.1383 | 25.1676 |  | 40.4676 | 41.0732 | 39.6715 | 24.951 | 26.2906 | -4.6888 | -8.9649 | -9.1449 | -11.0366 |  | -9.0877 | -6.8 | 18.37 | 1.0452 | -11.64 | 19.05 | -9.1582 |  | -5.623 | 0.667 |  | 32.43 | 1.423 | 8.917 | 14.62 | 77.3946 | 29.4 | -6.3551 | -8.6184 | -8.8964 | 2.0548 |  |  | -17.1189 | -21.6647 | 15.3626 | 22.3431 | 91.2896 |  | -133.5745 | -28.0771 | 29.4251 | -2.4743 | 12.1072 | 13.8993 | 13.4187 | 13.715 | 121.1725 | 121.0984 | 95.1 | -95.8256 | -320.7505 | 320.4016 | 296.2599 | -117.0061 | -115.7247 | -53.1184 | -46.7232 | 80.0107 | 82.1949 |  | -68.6492 | 4.7599 | 3.9139 | -76.2645 | -76.6695 | 46.87 | 46.26 | 55.8 | 56.3 | 20.6117 | -13.12 | -336.624 | 51.3538 | 51.0034 | 15 | 39.8 | -2.9 | -2.8 |  |  | -292.9747 | -226.0007 | 372.378 | 283.1421 | 52.5634 | -269.9349 | 271.6421 | -148.5983 | -125.0206 | -265.4313 | 148.746 | 147.5161 | 156.6434 | -353.1773 | 129.1389 | -228.3811 | 230.5292 | -6.3543 | 25.844 | 23.28 | 1.571 | 1.571 | -22.08 | -2.72 |  | 2.9618 | -30.2632 | -11.6289 | 11.8 | 53.891 | 51.859 |  |  | 53.1059 | 54.0803 | 53.8393 |  | -37.2 | 9.5588 | 7.87 | 0 | -40.8404 | 73.5781 | 54.7635 | -40.9058 | -70.9174 | 45.2263 | 25.9193 | 23.3 | -22.9 | -23.0579 | 88.69
09/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 |  | -28.1775 | -34.0581 |  |  | 70.382 | -119.2166 | 73.1134 | 37.2709 | 36.1584 | -37.74 | -66.792 | 59.4 | 22.356 | -59.4 | 14.3625 | 64.0728 | 15.4602 | 15.733 | 25.8364 | 8.0054 | 0.3695 | 6.8722 |  |  | -86.74 | -86.84 |  | 37.74 | 66 | 30.08 | 0.288 | -89.65 | -90.14 | -41.76 | 91.2 | 91.23 |  | -1.8764 | 78.6033 | 81.4389 | 60.2382 | -67.4608 | -67.2945 | 9.6611 | 9.6443 | 94.6759 | 96.989 | 21.2827 | 20.4818 | -612.913 | -30.5806 | -0.2 | -0.2 | 72.8636 | 72.3502 | -5.1069 |  | -62.7731 | 8.412 | 10.2182 | 6.7838 | 647.8162 | 210.6082 | 210.0283 | -664.0503 | 723.4053 |  | -35.8337 | 36.7109 | 106.5617 | 31.66 | 34.11 | 74.44 | 93.72 | -32.5474 | -33.619 | 89.6969 | 91.198 | 29.2345 |  | -305.0515 | 15.1523 | 0 |  | 27.428 | 142.4 | 127.6 | -18.77 | 69.6928 | 68.192 | 67.7993 | -0.2547 | 0.0522 | 54.9492 | -113.7623 | 66.0883 | 14.6205 | 79.3 | 41.36 | 56.9604 | 53.9108 | -35.8044 |  |  |  | -113.9364 |  |  | -113.5 | -110.8 | 25.9964 | 74.6 | 75.46 | 101.26 | 74.12 | -11.34 | 73.16 | 111.9914 | -7.6 | -7.65 | 78.18 | 72.62 | 112.6909 | 110.1273 | 11.3768 | 10.4273 | 259.021 | 207.1071 | 200.7225 | 201.8176 | 87.0631 | 66.5426 | -30.733 | 675.7975 | 249.5147 |  | -20.8549 | -18.5877 |  | 0.099 | 0.0508 | 55.344 | -40.8274 | -41.7834 | -26.5937 | 0 | -25.72 | 1 | 12.0397 | -48.3745 | -29.4442 | -28.7715 | 6.7608 | -64.0624 | 30.8019 | 19.2921 | 25.0042 |  | 39.9701 | 40.6038 | 38.7844 | 32.8214 | 32.654 | 12.7267 | -8.7219 | -9.3019 | -2.2578 | 0 | 8.1758 | -10.03 | 12.2737 | 0.9854 | -7.18 | 19.07 | 0 |  | -5.181 | 0.514 |  | 34.67 | -5.94 | 0.5451 | 14.18 | 76.5532 | 30.5 | -6.6393 | -8.2391 | -8.8286 | 2.071 |  |  | -17.4963 | -23.2368 | 15.7293 | 24.0599 | 95.1486 |  | -137.59 | -28.1442 | 29.0262 | -2.689 | 12.6537 | 13.9872 | 13.598 | 13.7901 | 127.1277 | 127.5511 | 140 | -141.5605 | -386.8484 | 389.5826 | 343.6175 | -122.5119 | -121.0503 | -53.8963 | -45.9497 | 79.773 | 80.5634 | -74.8515 |  | 12.4724 | 12.3735 | -86.2573 | -85.2254 | 31.28 | 31.41 | 57.7 | 58 | 20.8168 | -4 | -353.301 | 62.1257 | 61.7984 | 15 | 35.3 | -13.1 | -13.1 | 1.4782 | 1.1522 | -336.5778 | -227.957 | 374.6544 | 286.4136 | 39.1939 | -274.4203 | 274.5294 | -180.3577 | -135.4305 | -266.6144 | 137.9766 | 135.9112 | 185.069 | -359.8256 | 141.5369 | -222.7933 | 224.9209 | -6.5109 | 30.903 | 22.64 | 1.504 | 1.517 | -22.56 | -5.12 |  | 4.5426 | -30.9071 | -11.6899 | 11.2 | 55.186 | 54.931 |  |  | 51.977 | 50.2992 | 51.5294 |  | -36 | 10.2303 | 7.84 |  | -39.9892 | 73.1854 | 54.6237 | -39.4122 | -72.3814 | 45.3918 | 26.9072 | 21.6 | -21.2 | -46.253 | 129.0842
09/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 |  |  | -32.9773 |  |  | 72.0446 | -121.4031 | 75.804 | 38.4808 | 37.7322 | -11.1 | -67.995 | 61.6 | 23.184 | -61.6 | 7.582 | 73.8728 | 15.9579 | 16.2321 | 26.5988 | [5 empty] | -76.03 | -76.55 |  | 11.1 | 66 | 29.967 | 0.286 | -84.1 | -83.88 | -32.04 | 85.04 | 85.15 |  | -2.4147 | 81.0583 | 84.1925 | 44.0996 | -61.1441 | -61.4676 | 21.338 | 10.1308 | 85.4702 | 90.2803 | 36.0236 | 42.894 | -604.0625 | -31.9403 | -0.5 | -0.6 | 70.4006 | 70.1133 | -5.3132 |  | -60.1896 | 8.2743 | 10.8938 | 7.2017 | 641.4989 | 193.1516 | 193.0295 | -651.8456 | 701.5734 |  | -33.6404 | 33.7751 | 110.773 | 35.34 | 37.59 | 77.6 | 98.01 | -42.4602 | -41.9244 | 98.659 | 98.7579 | 26.349 | -196.9473 | -196.3273 | 14.5936 |  | 20.1469 | 27.144 | 154.2 | 138 | -18.95 | 56.1286 | 54.4909 | 55.1935 | -23.3878 | -22.4756 | 64.906 | -104.4318 | 76.4627 | 14.5291 | 84.89 | 44.61 | 59.0698 | 55.6686 | -37.3465 |  |  |  | -113.6202 |  |  | -106.4 | -104.6 | 27.1609 | 75.4 | 78.44 | 102.28 | 74.92 | -12.47 | 77.469 | 110.5938 | -7.09 | -7.11 | 74.98 | 76.22 | 112.7091 | 108.1818 | 6.5418 | 5.5091 | 259.4619 | 206.4352 | 198.4624 | 202.008 | 103.2663 | 80.3649 | -30.459 | 662.0217 | 263.7586 |  | -20.6902 | -17.7959 |  | -17.4406 | -11.2677 | 156.732 | -59.0644 | -56.7688 | -43.1318 | 0 | -21.2 | 90.2 | 11.8812 | -76.9398 | -29.502 | -29.5534 | 8.2243 | -81.6196 | 50.5447 | 18.6365 | 25.2662 |  | 40.3829 | 41.1371 | 39.6279 | 43.3712 | 41.5292 | 16.7456 | -4.0738 | -4.9054 | 0.8843 | 0 | 14.3868 | -11.06 | 10.4598 | 1.033 | -6.07 | 20.52 | 14.1088 |  | -5.207 | 0.571 |  | 39.34 | -4.2592 | -1.7828 | 15.31 | 86.6549 | 32.1 | -18.6575 | -2.0428 | -2.1184 | 2.1469 |  |  | -16.38 | -35.8857 | 14.1118 | 37.3346 | 92.9719 |  | -159.6436 | -28.8149 | 28.5907 | -46.608 | 12.1014 | 14.4951 | 13.9882 | 13.4839 | 135.2441 | 134.1834 | 217.9 | -218.6839 | -474.7847 | 478.0143 | 408.5648 | -130.1089 | -126.2952 | -53.0744 | -45.5038 | 81.4517 | 81.4989 |  | -85.2059 | 15.1092 | 14.9114 | -87.7377 | -87.384 | 43.8 | 43.42 | 48.4 | 50.4 | 21.0027 | -3.28 | -369.3762 | 74.3851 | 74.5057 | 16.2 | 21.7 | -14.1 | -14 | 1.366 |  | -405.6075 | -238.5217 | 391.0195 | 297.3973 | 17.6212 | -288.4089 | 287.6728 | -185.1451 | -150.2346 | -284.6256 | 144.4341 | 144.9973 | 190.5683 | -370.3911 | 155.9001 | -223.3867 | 228.571 | -6.802 | 31.569 | 21.52 | 1.506 | 1.524 | -20.72 | -6.56 |  | 7.2099 | -29.0913 | -15.1171 | 6.6 | 50.671 | 51.126 |  |  | 53.2972 | 51.854 | 52.1417 |  | -20.8 | 10.3113 | 8.18 |  | -40.0887 | 73.826 | 53.8641 | -39.784 | -72.1395 | 43.9366 | 27.4641 | 6.4 | -7.7 | -67.7806 | 179.4811
09/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 19.9134 | -27.2614 | -33.5573 |  |  | 71.9826 | -122.1639 | 76.5125 | 38.4368 | 37.739 | -26.64 | -68.125 |  | 23.184 | -61.6 | 7.6569 | 74.8036 | 16.531 | 16.362 | 27.596 | [5 empty] | -83.06 | -82.31 |  | 28.86 | 66 | 30.673 | 0.286 | -91.2 | -91.53 | -30.42 | 92.3 | 93.57 |  | -2.1715 | 82.4201 | 85.025 | 42.8486 | -65.0227 | -65.3249 | 30.5138 | 26.0177 | 85.4775 | 87.9317 | 34.0953 | 38.2414 | -600.1222 | -35.0224 | 0 | 0.1 | 73.1771 | 70.6897 | -5.1635 |  | -60.6421 | 8.0701 | 9.4767 | 6.3046 | 637.9587 | 178.8994 | 179.6014 | -636.4783 | 675.0026 |  | -70.3669 | 73.3594 | 108.5376 | 35.64 | 37.53 | 76.76 | 97.94 | -41.7904 | -43.6658 | 104.6346 | 105.857 | 25.2756 | -213.0589 | -214.4445 | 15.223 |  | 20.1469 |  | 158.2 | 142.7 | -18.6 | 50.9077 | 49.1909 | 49.6105 | -32.2222 | -32.906 | 64.7576 | -93.1034 | 76.2095 | 14.9852 | 83.28 | 44.61 | 59.0698 | 55.6686 | -37.2907 |  |  |  | -117.8842 |  |  | -100.9 | -101.3 | 27.1609 |  | 78.48 |  |  | -12.89 | 74.586 | 116.2216 | -7.97 | -8.01 | 79 | 77.23 | 118.0727 | 114.7636 | 3.5149 | 2.6 | 262.0818 | 208.812 | 202.1176 | 205.0967 | 113.2226 | 94.0719 | -29.2 | 637.8909 | 324.9087 |  | -22.1507 | -19.9466 |  | -9.2158 | -9.2991 | 142.908 | -51.7573 | -53.0403 | -52.7057 | 0 | -24.97 | 88.9 | 12.2166 | -68.2804 | -29.7941 | -29.1028 | 7.8254 | -91.3586 | 56.4485 | 18.7111 | 24.3582 |  | 20.8666 | 21.422 | 38.5885 | 42.5339 | 42.7014 | -10.0474 | -2.5435 | -2.3329 | -23.6993 | -21.9824 | 6.7842 | -11.29 | 11.7781 | 1.0684 | -7.17 | 19.27 | 0 |  | -5.208 | 0.43 |  | 42.42 | 23.0866 | 22.2232 | 15.23 | 95.5609 | 31.7 | -24.3772 | 0.0779 | 0 | 2.114 |  |  | -17.069 | -41.7969 | 14.3913 | 44.7406 | 84.4462 |  | -174.3584 | -29.4871 | 29.2339 | -64.1556 | 12.4197 | 14.9541 | 14.4945 | 13.809 | 146.5546 | 146.65 | 171 | -169.5656 | -426.796 | 432.2956 | 445.6579 | -141.0822 | -140.064 | -48.2548 | -39.2516 | 80.1349 | 80.271 | -92.1953 |  | 13.4063 | 13.2525 | -98.4214 | -98.1474 | 54.4 | 54.06 | 52.3 | 51 | 21.4534 | 13.68 | -389.3525 | 79.9197 | 79.7023 | 16.7 | 28.6 | -12.2 | -11.4 |  | 1.2435 | -436.7818 | -302.7213 | 441.4999 | 343.8393 | 21.4166 | -332.865 | 334.8013 | -163.4265 | -170.8296 | -328.395 | 132.1216 | 129.9693 | 162.9827 | -426.8534 | 177.5547 | -253.9149 | 256.4623 | -6.4862 | 33.515 | 20.56 | 1.393 | 1.374 | -20 | -7.6 |  | 7.4418 | -28.8563 | -13.6522 | 5.6 | 54.885 | 54.719 |  |  | 52.221 | 51.1971 | 51.8451 |  | -26.4 | 9.6259 | 8.27 |  | -33.9775 | 69.0904 | 48.4817 | -33.7845 | -68.0877 | 38.0664 | 29.1653 | 10.9 | -11.5 | 12.4793 | 115.2857
09/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 18.159 | -24.8953 | -33.145 |  |  | 73.071 | -120.3252 | 76.0507 | 38.8848 | 37.8953 | -26.64 | -70.107 | 63.8 | 25.668 | -63.8 | 7.7507 | 74.075 | 16.542 | 16.7523 | 27.5675 | [5 empty] | -81.33 | -81.44 |  | 26.64 | 68.2 | 30.479 | 0.284 | -90.26 | -89.38 | -30.22 | 91.71 | 92.39 |  | -2.583 | 81.0384 | 84.7 | 38.8476 | -65.2686 | -65.1606 | 33.0582 | 28.9533 | 83.1445 | 86.5309 | 41.8793 | 46.9795 | -592.3246 | -29.6843 | -0.8 | -0.7 | 71.0808 | 68.9404 | -5.1161 |  | -61.4169 | 7.4731 | 10.1002 | 6.8418 | 628.2233 | 177.2514 | 176.58 | -623.5264 | 678.0619 |  | -66.6807 | 68.8117 | 109.5954 | 35.59 | 37.66 |  | 97.92 | -45.8091 | -44.4696 | 107.3692 | 108.357 | 25.2532 | -213.7957 | -213.7685 | 15.4641 |  | 20.5265 | 26.809 | 159.1 | 143.1 | -18.7 | 50.3484 | 49.2947 | 50.2731 | -33.1353 | -34.7736 | 67.127 | -93.2084 | 75.2374 | 14.9466 | 87.02 | 45.91 | 59.0698 | 56.2546 | -37.0992 |  |  |  | -121.9188 |  |  | -100.6 | -99.7 | 27.15 |  | 78.44 | 101.18 | 74.15 | -12.99 | 73.1135 | 120.8469 | -8.57 | -8.55 | 78.85 | 77.08 | 123.5455 | 120.6182 | 2.8205 | 1.8455 | 264.1432 | 209.0531 | 201.9145 | 204.7491 | 113.3023 | 94.4043 | -28.083 | 637.0353 | 349.4582 |  | -22.8449 | -20.177 |  | -3.134 | -1.1315 | 126 | -49.3839 | -50.5809 | -52.4168 | 0 | -18.08 | 82.9 | 12.5639 | -56.7024 | -31.1415 | -30.4497 | 11.9751 | -90.7236 | 56.9193 | 19.4252 | 23.7775 |  | 20.7469 | 20.3671 | 31.7134 | 45.2132 | 45.0457 | -21.7693 | -0.401 | 0 | -17.9044 | -18.0445 | -2.0856 | -7.07 | 16.5805 | 1.1038 | -10.61 | 20.12 |  |  | -5.132 | 0.647 |  | 40.45 | 17.1245 | 20.1357 | 15.71 | 99.013 | 32.2 | -25.3656 | 0.5613 | 0 | 2.1267 |  |  | -17.4377 | -43.9161 | 15.3228 | 45.7832 | 98.4457 |  | -176.6397 | -29.388 | 29.4929 | -63.1991 | 13.2367 | 15.092 | 14.6316 | 14.6315 | 156.8083 | 155.2668 | 171.4 | -172.95 | -434.8201 | 437.058 | 473.5057 | -149.3312 | -145.7293 | -46.7849 | -38.0738 | 80.8677 | 78.1826 |  | -94.0232 | 19.2291 | 18.4381 | -103.3326 | -102.8024 | 58.43 | 57.85 | 50.9 | 51.8 | 21.2078 | 20.08 | -380.0411 | 81.2453 | 80.9383 | 17.3 | 23.9 | -18.2 | -18.3 | 1.4666 |  | -463.0652 | -322.2397 | 491.4924 | 378.971 | 31.9699 | -367.5707 | 370.9778 | -185.3446 | -202.6563 | -365.1139 | 142.6472 | 139.3125 | 191.8969 | -465.8984 | 210.6216 | -273.8493 | 273.7905 | -5.827 | 34.9688 | 20.24 | 1.306 | 1.298 | -19.92 | -8.32 |  | 8.4092 | -29.5888 | -13.5332 | 3.9 | 54.311 | 54.018 | 8.4102 |  | 50.9926 | 51.0578 | 51.2215 |  | -24.8 | 9.8007 | 8.26 |  | -28.8397 | 69.4741 | 47.705 | -29.1561 | -68.1148 | 36.8795 | 30.8051 | 9.4 | -10.2 | 42.1719 | 110.8417
09/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 13.3165 | -18.8986 | -33.4936 |  |  | 73.7523 | -115.543 | 75.8503 | 38.4808 | 37.2574 | -15.54 | -70.606 |  | 25.668 | -63.8 | 7.5165 | 69.7628 | 16.1939 | 16.2497 | 27.0257 | [5 empty] | -74.28 | -74.25 |  | 15.54 | 68.2 | 30.768 | 0.288 | -77.66 | -78.87 | -43.18 | 78.56 | 79.41 |  | -2.3523 | 80.9879 | 84.0786 | 39.7005 | -67.3935 | -67.5748 | 27.3454 | 29.0519 | 83.8702 | 86.2876 | 38.3381 | 33.5111 | -580.5505 | -32.7283 | -0.7 | -0.8 | 71.7038 | 72.4777 | -5.3878 |  | -63.7987 | 8.0829 | 10.1422 | 6.8699 | 620.319 | 173.3451 | 172.399 | -627.2177 | 655.9813 |  | -71.6515 | 73.5144 | 110.7032 | 35.48 | 36.88 |  | 98.98 | -28.6626 | -28.9305 | 93.7145 | 94.4152 | 26.6731 | -204.7634 | -203.02 | 15.856 |  | 20.9062 | 28.278 | 154.7 | 139.3 | -18.65 | 54.6329 | 51.8198 | 53.25 | -29.797 | -29.0333 | 57.4657 | -88.2637 | 67.4988 | 14.6439 | 84.59 | 45.24 | 58.3667 | 55.0827 | -36.671 |  |  |  | -116.1234 |  |  | -99.7 | -100.2 | 26.7874 | 74.6 | 76.94 |  |  | -12.76 | 74.2295 | 114.364 | -8.55 | -8.63 | 77.5 | 74.13 | 116.1636 | 113.5273 | 15.4191 | 14.0364 | 266.0141 | 212.2791 | 205.2605 | 206.2978 | 115.8307 | 94.759 | -27.93 | 643.2217 | 343.1569 |  | -23.0027 | -20.6718 |  | -21.41 | -19.7669 | 156.732 | -45.8564 | -46.9656 | -58.228 | 0 | -15.2 | 121.9 | 12.0193 | -91.6351 | -28.8791 | -28.3019 | 8.2348 | -91.8715 | 63.1256 | 19.2158 | 23.1316 |  | 17.8093 | 17.4139 | 36.4966 | 29.4723 | 27.4628 | 27.4628 | -13.283 | -13.5509 | 9.814 | 12.9335 | 18.7961 | -8.98 | 9.3538 | 1.066 | -5.42 | 19.95 | 17.4023 |  | -4.901 | 0.712 |  | 40.66 | -11.4643 | -9.2533 | 15.05 | 92.5752 | 31.9 | -24.7771 | 0.3692 |  | 2.097 |  |  | -16.6995 | -43.1913 | 14.3907 | 45.1633 | 88.9596 |  | -161.4434 | -29.7244 | 29.6711 | -64.6095 | 12.2614 | 15.0529 | 14.6211 | 13.7538 | 155.7131 | 156.2349 | 124.9 | -126.6523 | -358.2517 | 363.073 | 429.2072 | -147.5875 | -146.0931 | -46.6335 | -36.7238 | 77.9501 | 77.4897 |  |  | 19.1302 | 19.0314 | -103.8579 | -103.6091 | 64.56 | 63.62 | 53.3 | 53.3 | 21.0433 | 22.08 | -383.6703 | 86.395 | 86.0881 | 17.3 | 25.1 | -17.3 | -17.5 | 1.3357 | 1.1161 | -429.4757 | -322.0683 | 530.6098 | 422.0508 | 79.8035 | -405.3445 | 413.3054 | -178.2759 | -220.38 | -400.7194 | 130.1914 | 130.1617 | 182.9273 | -517.0545 | 230.6124 | -296.3548 | 291.3032 | -6.0357 | 35.8056 | 20.16 | 1.303 | 1.298 | -19.84 | -8.32 |  | 7.7653 | -29.1493 | -13.6217 | 5.4 | 54.209 | 55.21 |  |  | 51.2714 | 50.945 | 51.5581 |  | -25.1 | 8.9704 | 8.5 |  | -29.9366 | 68.8955 | 46.4717 | -31.831 | -68.2377 | 36.6616 | 31.2256 | 11 | -11.5 | 70.9198 | 96.55
09/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 16.5606 | -23.3153 | -33.5371 |  |  | 72.7387 | -117.4748 | 74.9766 | 38.0688 | 37.217 | -15.54 | -71.535 |  | 25.668 | -63.8 | 10.1558 | 69.7896 | 16.0926 | 16.3152 | 27.2725 | [5 empty] | -78.11 | -78.3 |  | 15.54 | 70.4 | 31.28 | 0.29 | -86.18 | -85.49 | -32.31 | 86.36 | 87.09 |  | -2.5978 | 78.23 | 81.639 | 46.6982 | -77.9104 | -77.3432 | 31.7376 | 30.6117 | 86.9103 | 88.5913 | 41.362 | 40.2176 | -586.7322 | -30.1725 | -0.9 | -0.9 | 85.013 | 84.4832 | -5.1563 |  | -74.3117 | 9.4873 | 10.46 | 6.9135 | 626.2091 | 161.4734 | 161.1682 | -638.3158 | 635.7207 |  | -82.5449 | 85.3226 | 110.6832 | 33.7 | 35.37 | 75.9 | 96.91 | -37.1019 | -36.5661 | 105.0848 | 104.3698 | 24.1277 | -188.0575 | -187.4999 | 17.3193 |  | 20.9062 | 28.299 | 151.8 | 136.6 | -18.92 | 59.3607 | 57.418 | 57.5067 | -17.2558 | -16.6144 | 32.1427 | -73.9306 | 40.1319 | 15.1109 | 82.82 | 44.31 |  | 55.0827 | -37.0184 |  |  |  | -139.1409 |  |  | -103 | -103 | 27.1445 | 73.8 | 76.4 | 100.1 | 73.4 | -12.56 | 72.509 | 135.1677 | -8.48 | -8.57 | 77.78 | 74.28 | 136.8182 | 133.2545 | 2.8177 | 2.5727 | 268.7336 | 217.1769 | 208.2872 | 210.6882 | 109.7013 | 89.469 | -28.452 | 645.0215 | 339.252 |  | -23.7766 | -21.1502 |  | -29.8389 | -27.4876 | 176.7 | -42.7138 | -44.0833 | -53.9179 | 14.11 | -15.2 | 103.6 | 11.8836 | -102.5481 | -29.6253 | -28.5339 | 7.9169 | -91.6575 | 57.7557 | 19.6305 | 22.7333 |  | 12.4155 | 13.9606 | 21.4435 | 37.5102 | 35.3333 | -15.0711 | -1.3859 | -1.4206 | -22.1635 | -14.8506 | -0.8917 | -8.33 | 15.8749 | 1.0794 | -9.83 | 19.99 | 0 |  | -5.089 | 0.705 |  | 40.35 | 15.9063 | 16.7882 |  | 97.6112 | 31.8 | -24.8133 | 0.4775 |  | 2.1616 |  |  | -15.471 | -43.1839 | 14.7646 | 45.663 | 91.8275 | 0 | -176.758 | -29.2801 | 29.1419 | -62.755 | 12.6777 | 15.1213 | 14.7371 | 14.639 | 157.8413 | 160.0519 | 87.2 | -86.4929 | -311.9363 | 314.2714 | 396.6676 | -151.6445 | -146.6883 | -45.3998 | -36.4286 | 77.9105 | 74.8934 |  |  | 20.921 | 20.8331 | -112.5393 | -113.3084 | 69.12 | 68.33 | 52.6 | 51.1 | 21.5966 | 37.36 | -396.6416 | 90.9487 | 90.104 | 18.5 | 25.2 | -17.3 | -17.5 |  |  | -392.5086 | -313.7074 | 577.4943 | 453.9484 | 126.0814 | -442.0082 | 443.1752 | -185.4506 | -239.4323 | -436.8375 | 132.6308 | 132.0451 | 187.5936 | -557.608 | 250.4919 | -317.646 | 313.3945 | -6.0906 | 37.3205 | 19.2 | 1.239 | 1.243 | -17.52 | -7.76 |  | 9.4652 | -29.1798 | -13.8872 | 4.5 | 53.674 | 53.464 |  |  | 50.5372 | 51.3138 | 50.5893 |  | -23.8 | 8.664 | 8.44 |  | -30.6067 | 69.0689 | 46.0696 | -28.6161 | -67.2157 | 35.3764 | 31.6451 | 9.9 | -9.2 | 87.6478 | 84.1896
09/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 16.3623 | -22.7593 | -33.8673 |  |  | 71.7868 | -111.7548 | 72.4559 | 36.6889 | 36.1091 | -19.98 | -71.5 |  | 24.84 |  | 13.7959 | 60.415 | 16.1547 | 16.2631 | 26.605 | [5 empty] | -83.4 | -82.77 |  | 19.98 | 70.4 | 31.345 | 0.3 | -87.58 | -88.74 | -39.54 | 90.01 | 89.25 |  | -1.1318 | 76.5197 | 79.5612 | 59.4371 | -76.5429 | -76.1353 | 13.1378 | 12.4394 | 93.7191 | 95.3575 | 25.3261 | 25.6652 | -590.2538 | -26.8907 | -3.2 | -3.3 | 83.3572 | 81.3029 | -5.0329 |  | -73.639 | 8.8447 | 9.6723 | 6.458 | 627.2162 | 155.8885 | 156.4073 | -619.624 | 632.5457 |  | -91.4006 | 93.5174 | 107.5796 | 33.13 | 34.9 | 75.11 | 95.91 | -46.345 | -45.4073 | 112.8815 | 115.0386 | 26.6403 | -179.9128 | -180.8055 | 17.1859 |  | 20.9062 | 28.267 | 147.6 | 131.8 | -18.53 | 57.9862 | 56.4263 | 58.2577 | -11.2545 | -10.9785 | 32.1917 | -80.1454 | 40.3366 | 14.6201 | 80.38 | 43.18 | 56.9604 | 53.9108 | -36.3868 |  |  |  | -151.9754 |  |  | -103.4 | -104.8 | 26.7819 | 72.2 | 74.04 | 97.94 | 71.76 | -11.71 | 72.9275 | 150.6086 | -8.82 | -8.89 | 82.48 | 71.63 | 150.9454 | 148.3273 | -4.5618 | -3.5727 | 271.3065 | 219.0159 | 210.6074 | 214.224 | 115.6962 | 96.3943 | -28.449 | 630.8658 | 358.8256 |  | -20.6222 | -18.8374 |  | -21.4544 | -19.9305 | 182.844 | -49.9611 | -51.1721 | -57.2476 | 17.86 | -24.73 | 108.9 | 11.4386 | -85.0303 | -33.8436 | -32.7857 | 12.7883 | -92.9799 | 60.6027 | 19.7085 | 23.8817 |  | 12.6724 | 13.1594 | 22.3218 | 45.0457 | 45.883 | -26.793 | 4.6453 | 4.4973 | -21.0177 | -18.1623 | -5.2937 | -8.57 | 16.0629 | 1.1856 | -10.35 | 18.43 | 0 |  | -5.144 | 0.655 |  | 38.77 | 17.3292 | 24.0662 | 15.01 | 96.2627 | 33.1 | -25.6958 | 0.7807 | 0 | 2.2185 |  |  | -18.0682 | -43.3302 | 15.8151 | 45.9469 | 51.4319 | 50.2188 | -179.4099 | -28.5919 | 28.6739 | -60.2952 | 12.4173 | 15.4045 | 14.9375 | 14.1404 | 166.9635 | 166.8443 | 149.2 | -149.3334 | -393.6524 | 397.576 | 464.5353 | -158.8226 | -158.1393 | -45.035 | -35.1581 | 82.7063 | 81.0049 | -96.6173 |  | 23.404 | 22.7008 | -113.129 | -112.5079 | 70.33 | 69.62 | 54.1 | 54.3 | 21.3295 | 39.2 | -414.6068 | 98.9447 | 98.5966 | 19 | 25.1 | -22.5 | -22.6 | 1.4304 |  | -459.6982 | -333.3811 | 608.0343 | 468.9778 | 108.9291 | -462.6891 | 459.6133 | -194.625 | -253.7838 | -455.7792 | 131.1836 | 130.7312 | 196.0748 | -579.9173 | 265.8934 | -323.3795 | 322.1245 | -6.011 | 36.4944 | 19.04 | 1.083 | 1.073 | -18.16 | -8.4 |  | 8.4092 | -28.6519 | -12.7733 | 3.5 | 53.32 | 52.928 |  |  | 53.6278 | 53.4033 | 53.28 |  | -25.1 | 8.2361 | 9.14 |  | -27.8411 | 67.8319 | 44.3061 | -27.5501 | -65.4886 | 33.0154 | 32.6817 | 11.4 | -11.9 | 71.5654 | 102.1822
09/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 16.2873 | -22.3999 | -33.8135 |  |  | 66.9669 | -98.1294 | 71.5003 | 35.8609 | 35.0817 | -13.32 | -70.327 | 63.8 | 24.012 | -63.8 | 13.9512 | 50.9126 | 15.7316 | 16.069 | 26.334 | [5 empty] | -79.22 | -79.65 |  | 13.32 | 68.2 | 32.13 | 0.302 | -84.17 | -84.5 | -36.66 | 86.69 | 85.87 |  | -2.4305 | 75.2011 | 78.0407 | 54.353 | -65.2071 | -64.527 | 12.1791 | 12.1764 | 88.177 | 89.3689 | 24.629 | 25.1847 | -567.9469 | -23.8192 | -3.8 | -3.7 | 71.9119 | 71.5671 | -4.8765 |  | -64.8907 | 8.2712 | 9.4599 | 6.4299 | 612.5978 | 167.8823 | 167.3634 | -613.6529 | 641.1872 |  | -67.4354 | 68.8246 |  | 34.12 | 35.79 |  |  | -50.3637 | -49.8279 | 111.9281 | 112.8541 | 28.8371 | -174.6196 | -173.4497 | 16.2908 |  |  | 27.289 | 142.8 | 128.6 | -18.35 | 60.4055 | 57.927 | 58.2759 | -16.2687 | -15.8861 | 50.9674 | -93.3307 | 60.2402 | 14.9004 | 81.09 | 43.45 | 56.2573 | 53.3249 | -36.51 |  |  |  | -154.1462 |  |  | -104.2 | -103.5 | 26.727 | 70.6 | 72.9 | 95.9 | 70.3 | -11.22 | 68.975 | 150.4586 | -8.48 | -8.51 | 79.26 | 70.09 | 152.2182 | 149.3636 | -5.1612 | -3.7727 | 265.9997 | 215.0237 | 208.0978 | 211.5501 | 103.6832 | 83.5612 | -28.622 | 628.8755 | 362.2417 |  | -11.4266 | -9.3854 |  | -12.2879 | -11.0012 | 149.052 | -47.9821 | -49.4018 | -44.7667 | 0 | -15.76 | 107.9 | 10.8237 | -67.7133 | -32.5861 | -31.3068 | 8.3388 | -81.3986 | 46.4537 | 20.4183 | 23.6604 |  | 27.1465 | 27.6753 | 40.9802 | 48.2274 | 47.5576 | -33.9936 | 5.9334 | 6.7423 | -30.6562 | -22.6088 | -9.6883 | -7.41 | 17.2885 | 1.2332 | -11.19 | 17.45 | -11.3067 |  | -4.842 | 0.606 |  | 38.42 | 20.8452 | 28.2883 | 15.49 | 97.9108 | 30.7 | -24.1037 | 0.6824 | 0 | 2.3804 |  |  | -18.5195 | -43.2793 | 14.9186 | 45.5678 | 45.0638 | 44.8701 | -171.7837 | -29.2076 | 26.9332 | -62.4286 | 11.7575 | 16.2737 | 15.8023 | 13.6376 | 179.3374 | 176.7728 | 225 | -225.5713 | -482.5123 | 483.9324 | 509.052 | -170.397 | -167.3557 | -35.6487 | -23.8191 | 82.4553 | 81.9224 |  | -102.8462 | 23.4479 | 22.7228 | -121.6291 | -121.6292 | 69 | 68.22 | 59.1 | 59.4 | 21.1052 | 43.84 | -436.7808 | 105.4976 | 102.6964 | 19 | 35.5 | -21.6 | -21.8 |  | 1.0347 | -501.4815 | -327.2104 | 638.0159 | 499.7573 | 118.5059 | -486.4901 | 480.738 | -199.4424 | -267.3765 | -479.764 | 133.8171 | 134.0107 | 204.6662 | -609.4487 | 278.2481 | -341.8992 | 342.3727 | -5.1128 | 31.706 | 20.24 | 0.617 | 0.6 | -20.24 | -6.56 |  | 6.2699 | -25.2827 | -11.3664 | -1.4 | 52.834 | 51.112 |  |  | 53.9535 | 53.7513 | 54.4236 |  | -34.8 | 10.7951 | 10.61 |  | -16.8868 | 64.3032 | 35.2376 | -16.7643 | -62.5142 | 22.8743 | 39.3126 | 20.6 | -19.9 | 31.0204 | 134.3114
09/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 15.9046 | -21.8932 | -34.1097 | 36.0733 |  | 50.8177 | -92.4323 | 69.4039 | 35.0849 | 34.3258 | -26.64 | -72.025 | 63.8 | 20.7 | -63.8 | 13.9869 | 46.0138 | 14.7463 | 14.7689 | 24.7977 | [5 empty] | -86.29 | -87.3 |  | 26.64 | 70.4 | 32.847 | 0.309 | -81.36 | -82.35 | -34.52 | 83.51 | 84.01 |  | -3.3981 | 77.2205 | 80.2227 | 52.922 | -58.3195 | -58.3523 | 8.5506 | 9.9593 | 87.5664 | 88.8147 | 20.8776 | 21.0609 | -574.0067 | -22.8429 | -4.5 | -4.5 | 65.7655 | 64.5994 | -5.5319 |  | -59.4211 | 7.3017 | 10.2126 | 6.9239 | 615.2225 | 169.5913 | 168.9199 | -612.7767 | 650.3102 |  | -36.2646 | 38.0572 | 106.4918 | 33.61 | 39.3 | 75.89 | 89.76 | -50.2297 | -50.8995 | 104.7881 | 106.365 | 27.3373 | -189.4091 | -188.548 | 2.9346 |  | 16.8873 | 12.425 | 153.9 | 138.8 | -18.99 | 56.7605 | 54.7707 | 55.2762 | -28.7633 | -27.6063 | 64.3369 | -94.8513 | 75.0182 | 16.8983 | 87.89 | 45.69 | 59.0698 | 55.6686 | -38.5083 |  |  |  | -146.5611 |  |  | -107 | -106.1 | 26.1172 | 73.3 | 78.6 | 98.98 | 72.51 | -11.97 | 69.6415 | 145.3483 | -2.05 | -2.01 | 75.69 | 73.4 | 146.4727 | 143.4182 | -5.2585 | -6.9273 | 262.8867 | 213.5967 | 205.8837 | 208.6833 | 77.6031 | 53.6241 | -31.748 | 626.5576 | 352.2901 |  | -8.4563 | -6.1382 |  | 3.7079 | 3.4275 | 43.056 | -35.3688 | -36.1445 | -12.6653 | 0 | -13.48 | 1 | 12.1263 | -42.1535 | -33.7264 | -33.1817 | 9.0234 | -52.1579 | 23.4875 | 21.4287 | 23.5734 |  | 32.1137 | 31.3979 | 41.8471 | 50.0694 | 49.5671 | -11.387 | 8.0286 | 7.9667 | -25.9854 | -23.8135 | 9.3696 | -10.86 | 10.0618 | 1.619 | -5.75 | 17.13 | 0 |  | -3.694 | 0.749 |  | 42.35 | 25.4441 | 25.3989 |  | 99.9317 | 28.9 | -23.4363 | -0.4024 | 0 | 2.8134 |  |  | -18.8836 | -46.5388 | 15.697 | 48.7008 | 43.8921 | 44.7956 | -169.7674 | -30.1279 | 27.6753 | -66.3814 | 13.0486 | 19.1546 | 18.6409 | 15.1962 | 175.821 | 176.8165 | 221.3 | -220.6632 | -498.0213 | 499.5765 | 511.2699 | -167.9123 | -165.8439 | -43.0358 | -33.1723 | 82.5003 | 81.5018 | -108.5003 |  | 24.3159 | 23.404 | -118.884 | -119.7126 | 74.94 | 74.35 | 57.4 | 56.9 | 21.2078 | 44.8 | -423.9348 | 99.1694 | 98.8168 | 18.5 | 33 | -23.3 | -23.5 |  | 1.1875 | -499.9347 | -323.1735 | 617.7989 | 483.6563 | 107.3839 | -472.6222 | 471.7193 | -194.1534 | -261.365 | -467.6033 | 132.3897 | 130.663 | 195.1158 | -588.5632 | 273.1168 | -326.9606 | 327.6192 | -5.588 | 19.976 | 20.24 | 0.311 | 0.305 | -19.04 | -6.48 |  | 6.5629 | -30.7027 | -10.5455 | 3.2 | 55.662 | 55.383 | 0 | 0 | 54.0792 | 53.1297 | 52.9511 |  | -34.1 | 10.6175 | 11.09 |  | -25.6164 | 70.8484 | 43.3593 | -25.7723 | -68.9983 | 32.2098 | 36.7766 | 18.5 | -18.8 | 14.068 | 144.271
09/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 17.5503 | -24.3716 | -33.3698 | 37.8799 |  | 55.2605 | -102.9525 | 73.8738 | 37.5989 | 36.7767 | -37.74 | -79.046 | 68.2 | 20.7 | -68.2 |  | 52.5702 | 16.3703 | 16.4156 | 27.4503 | [5 empty] | -97.59 | -97.83 |  | 37.74 | 77 | 35.372 | 0.321 | -82.1 | -82.33 | -46.14 | 83.2 | 83.53 |  | -5.7437 | 82.272 | 84.7364 | 59.313 | -64.4283 | -64.0518 | 5.8682 | 5.2369 | 96.0033 | 97.2078 | 13.6057 | 12.8097 | -597.1625 | -23.2739 | -4.1 | -4.1 | 71.2274 | 70.0147 | -6.3048 |  | -65.9255 | 9.4722 | 12.8689 | 8.6637 | 642.6281 | 178.6553 | 179.2962 | -632.1217 | 686.493 |  | -44.144 | 45.0662 | 116.1121 | 37.11 | 44.68 | 80.82 | 95.57 | -54.3824 | -54.7843 | 102.2808 | 103.6505 | 27.7255 | -201.8574 | -201.6008 | 3.4473 |  | 12.4756 | 12.421 | 159.3 | 143.8 | -18.7 | 58.5613 | 55.9431 | 56.4993 | -20.6704 | -20.21 | 56.7599 | -100.8779 | 67.7723 | 19.033 | 87.21 | 47.4 | 61.1792 | 57.4265 | -40.2277 |  |  |  | -155.1276 |  |  | -113.6 | -112.9 | 25.8481 |  | 83.98 | 100 | 73.26 | -12.81 | 71.145 | 153.9037 | -2.14 | -2.13 | 85.82 | 75.06 | 156.1091 | 152.5455 | -5.6993 | -5.1636 | 272.5335 | 222.1105 | 215.1192 | 218.0189 | 80.5418 | 55.0228 | -32.156 | 639.7596 | 326.8285 |  | -9.0717 | -6.7892 |  | 11.4031 | 10.4827 | 49.2 | -38.0596 | -39.2156 | -12.5764 | 0 | -9.19 | 0 | 12.9167 | -31.8457 | -34.0317 | -33.1211 | 8.3746 | -52.2222 | 24.7787 | 21.5435 | 24.0556 |  | 35.6016 | 34.7925 | 46.1521 | 55.2606 | 53.7535 | -15.2385 | 6.6771 | 6.4904 | -23.6012 | -17.0152 | 4.2792 | -11.15 | 11.263 | 1.7459 | -6.72 | 16.63 |  |  | -3.205 | 0.64 |  | 41.82 | 18.5197 | 25.5627 | 16.46 | 102.9257 | 27.1 | -24.4331 | -1.8686 | -2.0446 | 3.101 |  |  | -18.65 | -50.0673 | 15.5261 | 52.9031 | 44.8692 | 45.8382 | -172.3017 | -31.6992 | 30.6372 | -73.6657 | 11.95 | 20.7575 | 20.012 | 14.6936 | 162.1485 | 161.9583 | 224.6 | -225.3452 | -505.4404 | 505.5643 | 483.5844 | -154.8112 | -151.9081 | -46.0382 | -34.6931 | 78.0345 | 76.709 |  |  | 30.6551 | 30.1826 | -77.9116 | -77.9503 | 89.26 | 87.76 | 40.1 | 40.1 | 21.0027 | 42.16 | -392.5982 | 98.9459 | 98.6691 | 19.6 | 6.3 | -28.4 | -28.7 |  | 1.1032 | -483.1995 | -297.9576 | 536.4419 | 428.0433 | 74.0239 | -412.0395 | 416.3755 | -175.0234 | -247.1951 | -408.8742 | 112.5443 | 112.1672 | 178.6289 | -517.9346 | 257.7577 | -264.2184 | 268.2897 | -5.7473 | 19.022 | 22.56 | 0.119 | 0.106 | -22 | -4 |  | 3.9567 | -24.0528 | -19.3652 | 8.4 | 50.54 | 52.194 |  |  | 50.7965 | 50.6462 | 51.1825 |  | -5.9 | 25.4546 | 11.26 |  | -30.0761 | 72.3861 | 45.6861 | -30.3431 | -70.6606 | 34.4026 | 35.5893 | -7.8 | 7.9 | -16.0889 | 168.5426
09/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 21.7601 | -29.9747 | -32.7369 | 39.5872 |  | 58.1121 | -99.9002 | 77.6948 | 39.3168 | 38.3374 | -26.64 | -81.681 | 70.4 | 21.528 | -70.4 | 14.3595 | 50.8702 | 16.7664 | 17.0286 | 28.3268 | [5 empty] | -94.89 | -95.49 |  | 26.64 | 79.2 | 35.657 | 0.325 | -80.74 | -81.59 | -48.17 | 82.29 | 82.9 |  | -6.0027 | 83.1517 | 85.4728 | 58.1653 | -69.604 | -69.4283 | 3.7843 | 3.7489 | 96.2392 | 98.4697 | 10.7736 | 10.1691 | -573.0579 | -23.6626 | -3.9 | -3.8 | 76.9207 | 75.6969 | -6.7361 |  | -71.6062 | 10.6415 | 11.4839 | 7.7137 | 621.4482 | 158.0553 | 158.2995 | -623.0582 | 632.9597 |  | -56.4693 | 58.9678 |  | 36.34 | 44.22 | 81.68 | 94.59 | -48.2204 | -47.6845 | 100.3042 | 101.2425 | 28.2102 | -197.5873 | -196.703 | 3.3432 |  | 12.4756 | 12.355 | 157.8 | 140.6 | -18.85 | 60.7581 | 58.6526 | 59.2949 | -17.5235 | -16.7671 | 36.3504 | -83.0941 | 46.2355 | 19.0331 | 86.41 | 45.51 | 60.4761 |  | -40.6479 |  |  |  | -149.7724 |  |  | -111.4 | -111.9 | 25.2768 | 71.6 | 82.02 | 96.72 | 70.96 | -12 | 68.696 | 146.9984 | -2.51 | -2.47 | 82.41 | 74.35 | 148.7636 | 146.5455 | -2.3589 | -2.6818 | 265.6827 | 217.3791 | 210.2162 | 213.586 | 87.8245 | 62.2113 | -31.398 | 630.7537 | 363.0952 |  | -9.1676 | -6.5789 |  | 12.0675 | 11.2643 | 33.84 | -32.0958 | -33.2607 | -19.3765 | 0 | -15.21 |  | 12.9006 | -30.6099 | -32.8388 | -32.0243 | 7.135 | -59.8145 | 32.9719 | 21.2358 | 23.9723 |  | 32.7894 | 32.0366 | 44.8419 | 48.3949 | 47.725 | -37.1753 | 4.4464 | 4.1619 | -37.0871 | -30.8691 | -4.5905 | -8.49 | 14.5809 | 1.7716 | -8.92 | 15.9 | 0 |  | -3.007 | 0.504 |  | 41.86 | 32.7575 | 37.196 | 15.96 | 100.9876 | 27.4 | -25.2902 | -2.2298 | -2.1559 | 3.1484 | 0.0668 |  |  | -51.5043 | 14.5795 | 54.092 | 44.6131 | 44.7977 | -171.0959 | -31.7122 | 31.9367 | -74.8417 | 11.7866 | 20.9723 | 20.455 | 14.6789 | 158.2432 | 159.4839 | 140.8 | -140.3831 | -412.0526 | 411.5699 | 471.4969 | -151.4155 | -149.698 | -45.3506 | -34.0671 | 76.4883 | 76.3604 | -99.5983 |  | 28.4358 | 27.6338 | -76.9712 | -77.3136 | 88.57 | 87.9 | 38 | 38 | 21.1864 | 40.8 | -378.863 | 94.9164 | 95.6631 | 19 | 5.7 | -26.7 | -27 |  |  | -464.3291 | -337.4052 | 527.4858 | 418.4505 | 59.5196 | -409.7791 | 412.1107 | -169.2586 | -243.2737 | -405.0539 | 110.6331 | 110.9206 | 172.1402 | -503.5669 | 251.1463 | -262.0385 | 265.7687 | -5.1678 | 19.289 | 22.24 | 0.086 | 0.07 | -21.04 | -4.64 |  | 4.7776 | -22.7344 | -19.9786 | 7.7 | 49.158 | 49.658 |  |  | 51.4601 | 50.1401 | 49.9855 |  | -6.5 | 26.7294 | 11.19 |  | -29.9211 | 71.0171 | 45.41 | -29.3332 | -69.7234 | 33.2521 | 35.2973 | -8.9 | 8.8 | 62.2116 | 100.8667
09/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 |  | -30.2872 | -32.5332 | 41.9454 |  | 58.1157 | -102.7355 | 76.6257 | 38.8428 | 37.877 | -24.42 | -79.941 | 70.4 |  | -68.2 | 14.6048 | 54.9144 | 16.6958 |  | 28.3435 | [5 empty] | -93.77 | -93.76 |  | 24.42 | 79.2 | 35.508 | 0.329 | -78.38 | -78.74 | -47.38 | 78.87 | 79.64 |  | -6.1613 | 82.3021 | 85.0933 | 50.9637 | -66.2606 | -66.2806 | 5.0914 | 5.0447 | 92.741 | 95.1285 | 11.8485 | 11.6583 | -559.3303 | -23.6639 | -4.5 | -4.5 | 73.7616 | 72.4792 | -6.7352 |  | -68.953 | 10.5103 | 11.3458 | 7.644 | 607.1961 | 159.8864 | 158.3605 | -621.8821 | 619.1 |  | -83.9238 | 85.8084 |  | 37.09 | 45.2 | 81.64 | 95.55 | -43.3979 | -42.7281 | 100.1359 | 100.804 | 27.9788 | -203.9169 | -203.1078 | 2.3156 | 0 | 12.4756 | 12.463 | 159.3 | 143.5 | -18.81 | 58.7282 | 56.53 | 57.1211 | -19.722 | -19.4067 | 38.4717 | -83.1645 | 48.2466 | 19.3013 | 86.12 | 45.96 | 59.0698 | 56.2546 | -39.8011 |  |  |  | -157.263 |  |  | -114.4 | -114.1 | 25.2713 | 70 | 82.96 | 94.62 | 69.51 | -12.13 | 67.9365 | 155.4438 | -2.19 | -2.12 | 86.06 | 74.14 | 156.3636 | 154.6545 | 1.3143 | 0.0364 | 271.738 | 223.0185 | 214.5676 | 218.2553 | 90.9074 | 66.3094 | -30.757 | 629.6755 | 382.6402 |  | -8.7905 | -6.0565 |  | 11.5855 | 10.8286 | 35.376 | -28.0893 | -29.2222 | -23.6907 |  | -16.06 |  | 12.8856 | -31.3083 | -34.3835 | -33.0518 | 9.3019 | -63.979 | 36.1395 | 21.0814 | 23.5225 |  | 32.721 | 32.3269 | 46.793 | 41.6966 | 43.7061 | -47.8925 | 1.2938 | 1.4573 | -41.0087 | -33.5894 | -11.0066 | -9.12 | 17.1688 | 1.7252 | -10.83 | 17.12 | -10.9645 |  | -2.826 | 0.467 |  | 40.04 | 33.9931 | 41.6478 | 16.54 | 99.6487 | 28.7 | -25.0595 | -1.9934 | -2.1177 |  |  |  | -19.1432 | -50.7648 | 15.0511 | 53.1397 | 42.9847 | 45.1163 | -168.452 | -31.3392 | 31.4283 | -73.1821 | 11.3555 |  | 20.2335 | 14.2154 | 157.687 | 158.2886 | 97.6 | -97.7469 | -357.487 | 361.3582 | 460.3335 | -152.5795 | -150.2089 | -45.9151 | -36.2131 | 78.7878 | 79.5844 |  | -96.9737 | 28.5457 | 27.6448 | -75.4101 | -75.9769 | 87.49 | 86.69 | 37 | 37.7 | 20.8168 | 41.04 | -378.8577 | 97.0752 | 96.8041 | 19 | 2.3 | -26.9 | -27 |  | 1.2373 | -457.4607 | -356.1458 | 525.91 | 424.675 | 57.6326 | -409.781 | 409.1624 | -173.3302 | -241.9494 | -404.9788 | 111.3918 | 111.2184 | 177.0239 | -508.656 | 253.0386 | -266.5465 | 265.3688 | -6.2225 | 19.944 | 21.68 | 0.076 | 0.065 | -21.28 | -4.72 |  | 5.275 | -22.4109 | -21.181 | 9.2 | 51.801 | 50.691 |  |  | 51.4498 | 50.9699 | 51.3204 |  | -2.4 | 28.8361 | 11.24 |  | -32.7374 | 71.5563 | 46.7866 | -31.8542 | -70.2984 | 35.1671 | 35.137 | -11.9 | 12.7 | 101.9783 | 72.7816
09/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 |  |  | -30.8449 | 41.9025 |  | 57.5269 | -102.5786 |  | 38.4528 | 37.4493 | -22.2 | -78.276 | 68.2 | 21.528 |  | 14.4927 | 55.1686 | 16.3735 | 16.7721 | 27.7274 | [5 empty] | -91.21 | -91.17 |  | 22.2 | 77 | 36.829 | 0.327 | -76.41 | -76.87 | -42.99 | 77.55 | 78.12 |  | -5.6748 | 82.5561 | 85.2546 | 47.6846 | -68.7791 | -68.5405 | 6.9468 | 7.5909 | 90.7288 | 92.9193 | 15.186 | 15.086 | -552.7126 | -22.1882 | -4.9 | -5 | 75.82 | 74.9614 | -7.0713 |  | -71.398 | 10.8234 | 11.1485 | 7.6057 | 594.7445 | 155.2171 | 154.5762 | -609.0938 | 605.5798 |  | -79.2823 | 80.6206 | 118.2577 | 36.68 | 44.67 |  |  | -42.1923 | -42.7281 | 97.5808 | 98.4885 | 30.139 | -197.0792 | -195.0755 | 4.6203 | 0 | 12.4756 | 12.433 | 155.5 | 140.9 | -18.79 | 61.1327 | 58.3886 | 59.1229 | -16.6866 | -16.2661 | 31.8112 | -78.9933 | 41.046 | 19.0729 | 79.67 | 43.07 | 58.3667 | 55.0827 | -39.7733 |  |  |  | -159.8871 |  |  | -111.9 | -112.7 | 25.2713 | 68.4 | 81.12 | 92.62 | 68.09 | -11.85 | 68.541 | 159.044 | -2.44 | -2.38 | 88.47 | 74.56 | 158.9636 | 155.8909 | 1.4769 | 0.7 | 271.7936 | 223.0121 | 216.1787 | 218.4967 | 92.577 | 68.8 | -30.372 | 621.7611 | 405.0099 |  | -8.8296 | -6.2139 |  | 15.8805 | 15.1007 | 36.912 | -31.5763 | -32.6879 | -25.7712 |  | -15.19 |  | 12.4833 | -21.2676 | -34.3924 | -34.0276 | 9.9023 | -65.9787 | 37.1551 | 21.0294 | 24.1631 |  | 31.6193 | 31.6198 | 47.1349 | 42.5339 | 42.8688 | -34.3285 | 0.5704 | 0.5829 | -37.3525 | -33.5535 | 4.6601 | -12.92 | 11.8734 | 1.7362 | -7.22 | 18.59 | 0 |  | -2.976 | 0.751 |  | 43.16 | 35.0674 | 38.5672 | 16.22 | 101.7591 | 28.6 | -23.7432 | -2.266 | -2.3928 | 3.0673 |  |  |  | -49.3006 | 16.0192 | 51.5258 | 44.6061 | 46.4029 | -169.2971 | -30.6462 | 30.7841 | -71.5058 | 11.1466 | 20.9821 | 20.3601 | 13.8936 | 162.4054 | 160.9543 | 140 | -140.0974 | -418.5136 | 420.4392 | 510.7458 | -154.0071 | -153.4353 | -46.4701 | -36.5436 | 83.7652 | 82.1005 |  |  | 30.2486 | 30.1057 | -75.1562 | -74.9537 | 88.35 | 87.84 | 37.1 | 37.4 | 21.0838 | 40.08 | -386.8144 | 100.6505 | 100.4665 | 18.5 | 1.2 | -27.6 | -27.8 |  | 1.1265 | -502.3228 | -374.1463 | 536.1894 | 426.8422 | 34.7487 | -411.6422 | 415.432 | -172.7659 | -245.0102 | -405.3832 | 111.31 | 113.6994 | 177.5188 | -510.9192 | 256.726 | -266.0572 | 264.5459 | -6.2747 | 19.769 | 22.56 | 0.057 | 0.045 | -22 | -4.96 |  | 5.7145 | -23.3204 | -22.002 | 9.1 | 51.783 | 52.035 |  |  | 54.322 | 51.3892 | 51.68 |  | -1 | 29.0297 | 10.95 | 0 | -31.1887 | 71.5317 | 47.3082 | -30.8716 | -70.3396 | 35.9031 | 33.9343 | -13.3 | 13.2 | 93.5126 | 77.8811
09/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 22.0288 | -29.9607 | -31.1817 | 40.2951 |  | 56.2169 | -97.4016 | 74.7 | 37.7428 | 37.0363 | -17.76 | -74.538 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.6541 | 51.0904 | 15.9739 | 16.2697 | 26.8108 | [5 empty] | -87.69 | -86.93 |  | 17.76 | 72.6 | 36.031 | 0.327 | -75.24 | -75.91 | -34.66 | 76.52 | 77.32 |  | -5.5256 | 82.25 | 84.763 | 47.8647 | -61.9523 | -62.1205 | 7.0235 | 6.9676 | 88.7218 | 90.5136 | 20.1424 | 19.5034 | -567.1361 | -25.5376 | -5 | -5.1 | 69.673 | 68.5756 | -7.1785 |  | -58.2416 | 9.0382 | 10.8515 | 7.3243 | 613.8491 | 169.8965 | 169.8354 | -623.2423 | 631.4513 |  | -81.8168 | 83.5513 | 116.2219 | 37.45 | 45.1 |  |  | -39.2452 | -39.3792 | 98.6983 | 99.4027 | 31.4892 | -207.7002 | -206.616 | 0.5136 |  | 12.4756 | 12.346 | 154.9 | 141.5 | -18.42 | 55.5793 | 53.9886 | 54.3783 | -25.4647 | -25.3811 | 56.6865 | -96.775 | 67.9631 | 18.9456 | 78.31 | 42.21 | 56.9604 | 53.9108 | -39.3456 |  |  |  | -168.1832 |  |  | -110.7 | -109 | 25.546 | 66.1 | 81.22 | 89.62 | 65.31 | -12.23 | 69.3315 | 167.1095 | -2.2 | -2.14 | 85.69 | 73.73 | 168.3636 | 164.8 | 7.3778 | 5.9909 | 277.2145 | 228.6378 | 221.0195 | 223.416 | 94.2136 | 69.9287 | -30.684 | 636.9732 | 395.5444 |  | -9.5178 | -6.6089 |  | 19.1983 | 17.3795 | 33.84 | -31.2514 | -32.303 | -27.482 |  | -15.76 |  | 12.2004 | -13.7345 | -35.8373 | -35.1124 | 11.0535 | -66.706 | 38.6973 | 21.556 | 24.9599 |  | 33.7795 | 35.0806 | 47.6253 | 39.1848 | 40.0221 | -11.7219 | -4.5273 | -4.7518 | -28.9114 | -26.3569 | 14.9508 | -11.41 | 10.2718 | 1.7008 | -5.9 | 19.65 | 13.9345 |  | -3.188 | 0.7 |  | 47.04 | 26.6893 | 29.6893 | 15.87 | 105.4036 | 30.5 | -23.099 | -1.8466 | -1.6901 | 3.0324 |  |  | -19.4814 | -47.6006 | 17.0423 | 49.9383 | 48.5851 | 48.3378 | -172.5919 | -29.5554 | 29.3328 | -68.6653 | 10.923 | 20.2496 | 19.8327 | 13.6405 | 159.8825 | 159.9964 | 140.8 | -140.1987 | -418.1601 |  | 496.7533 | -151.2771 | -150.5545 | -48.5244 | -40.0222 | 81.4761 | 79.8871 |  |  | 30.9627 | 30.8748 | -75.6687 | -76.0056 | 90.26 | 89.62 | 35.2 | 36 | 21.0433 | 40.8 | -395.8061 | 101.9989 | 101.7237 | 17.9 | 0 | -29.3 | -29.5 |  |  | -487.3254 | -362.3629 | 536.0378 | 427.9208 | 44.8705 | -415.0907 | 416.0466 | -176.8399 | -249.6862 | -409.3701 | 113.2563 | 111.5339 | 178.7365 | -510.8366 | 257.0666 | -262.9631 | 268.3742 | -6.7498 | 24.259 | 21.84 | 0.106 | 0.106 | -21.28 | -6 |  | 6.5934 | -25.3407 | -22.1485 | 10.1 | 51.837 | 50.732 |  |  | 53.1449 | 51.8003 | 54.3948 |  | 1.3 | 29.5679 | 10.73 |  | -34.3422 | 71.6133 | 49.1286 | -33.7704 | -70.6098 | 38.1673 | 32.5462 | -15.5 | 15.6 | 84.3983 | 88.1626
09/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.8498 |  | -31.1817 | 40.7044 |  | 54.121 | -93.4082 | 73.7265 | 37.3069 | 36.0103 | -24.42 | -70.479 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.365 | 47.4402 | 15.3457 | 15.7192 | 25.7899 | [5 empty] | -82.68 | -82.42 |  | 24.42 | 68.2 | 35.075 | 0.329 | -90.81 | -90.63 | -30.03 | 91.65 | 91.72 |  | -4.8942 | 80.7018 | 83.6622 | 48.7496 | -67.5584 | -67.3495 | 30.4148 | 29.1852 | 85.8574 | 88.2177 | 48.2583 | 49.9169 | -612.3812 | -26.5287 | -4.6 | -4.7 | 73.8891 | 73.3608 | -6.7911 |  | -65.9104 | 8.3923 | 10.3262 | 7.1585 | 662.2209 | 173.1315 | 174.5963 | -642.843 | 662.5073 |  | -63.2364 | 64.3428 |  | 37.45 | 44.64 | 80.78 |  | -42.7281 | -42.1923 | 101.3555 | 100.8488 | 31.6735 | -206.2143 | -206.711 | 4.7813 |  | 12.4756 | 12.271 | 154.3 | 137.1 | -18.57 | 54.3318 | 51.9779 | 52.6128 | -28.8028 | -29.3396 | 67.4841 | -102.052 | 78.5207 | 18.7402 | 78.93 | 42.22 | 55.5542 | 52.739 | -38.8647 |  |  |  | -177.1942 |  |  | -107.8 | -108.5 | 25.8206 | 63.8 | 80.14 | 86.64 | 63.34 | -12.25 | 68.603 | 176.825 | -2.27 | -2.23 | 81.51 | 73.64 | 178.2727 | 174.5455 | 8.6193 | 7.2727 |  | 230.4682 | 221.042 | 224.297 | 90.3607 | 67.1817 | -31.162 | 646.5333 | 364.0788 |  | -8.5716 | -6.3777 |  | 15.1703 | 14.199 | 36.912 | -30.9265 | -32.2318 | -25.4948 |  | -16.18 |  | 11.7728 | -19.694 | -35.4922 | -35.0117 | 9.9588 | -64.3763 | 35.2441 | 20.8476 | 24.3727 |  | 33.5864 | 34.3418 | 47.6649 | 41.3617 | 41.1943 | -7.5355 | -5.7845 | -5.8605 | -21.2116 | -17.3301 | 7.8975 | -6.8 | 13.8729 | 1.619 | -8.58 | 19.92 | 0 |  | -3.442 | 0.701 |  | 46.03 | 18.086 | 21.3342 | 16.62 | 103.5804 | 29.6 | -23.4121 | -0.837 | 0 | 2.93 |  |  | -19.9188 | -46.3256 | 16.2007 | 49.2375 | 46.9306 | 48.0914 | -182.6505 | -28.2654 | 28.4296 | -63.9451 | 10.2835 | 19.2718 | 18.7991 | 12.7264 | 158.9503 | 159.0818 |  | -141.2336 | -413.912 | 414.9148 | 468.2673 | -151.2086 | -149.0481 | -49.3428 | -40.1606 | 87.5294 | 86.8995 | -93.0567 |  | 30.3914 | 30.3145 | -71.9905 | -72.3141 | 89.4 | 88.03 | 35.2 | 34.9 | 21.1864 | 40.24 | -388.9652 | 104.0648 | 103.7961 | 17.3 | -2.4 | -29.3 | -29.6 |  | 1.2334 | -462.9939 | -331.4695 | 538.3882 | 429.8786 | 67.9679 | -418.8492 | 423.0314 | -180.3747 | -249.3148 | -412.107 | 112.2164 | 111.207 | 184.6627 | -513.9624 | 258.7222 | -265.5119 | 266.888 | -7.3019 | 24.11 | 21.84 | 0.159 | 0.152 | -21.68 | -6 |  | 6.6514 | -24.5228 | -22.9694 | 11 | 50.096 | 50.864 | 2.7744 | 3.2837 | 56.6565 | 56.1603 | 55.9709 |  | 4.2 | 29.9052 | 10.35 |  | -36.1362 | 71.7512 | 49.5311 | -34.8425 | -71.0974 | 39.7275 | 30.6214 | -18.5 | 18.3 | 54.9726 | 114.753
09/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 21.6187 | -29.5951 | -30.9396 | 39.5307 |  | 52.7553 | -92.327 | 71.6385 | 36.5229 | 35.3841 | -22.2 | -65.131 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.7774 | 48.1388 | 14.4549 | 14.6413 | 24.2868 | [5 empty] | -78.43 | -77.8 |  | 22.2 | 63.8 | 33.957 | 0.32 | -81.7 | -82.02 | -37.89 | 83.03 | 83.02 |  | -4.3751 | 79.394 | 82.4215 | 44.129 | -62.143 | -62.4194 | 7.5688 | 7.5788 | 85.8547 | 87.7574 | 29.1009 | 28.5506 | -572.006 | -20.5901 | -7.1 | -7.3 | 68.9836 | 68.8589 | -6.2156 |  | -66.9636 | 9.0432 | 10.0198 | 6.8638 | 615.8328 | 171.9107 | 171.4835 | -622.3651 | 628.7216 |  | -69.8534 | 72.9128 |  | 37.07 | 40.54 | 79.93 | 100.92 | -43.5319 | -43.264 | 94.2264 | 94.9731 | 29.3779 | -187.8155 | -186.8519 | 6.5232 |  | 16.1149 | 28.232 | 145.2 | 130.2 | -18.26 | 59.9198 | 58.8197 | 57.9211 | -16.5121 | -16.1507 | 53.421 | -99.8641 | 63.1519 | 18.2233 | 75.37 | 40.68 | 53.4448 | 50.9811 | -38.002 |  |  |  | -156.8637 |  |  | -107.8 | -108.6 | 24.7934 | 60.5 | 76.34 | 81.82 | 59.55 | -11.67 | 68.6495 | 156.0039 | -2.3 | -2.27 | 82.07 | 72.85 | 156.8545 | 153.2545 | 2.652 | 1.5909 | 262.2448 | 213.7537 | 204.1226 | 206.81 | 82.7036 | 58.5795 | -30.827 | 632.0096 | 353.0823 |  | -9.041 | -7.1406 |  | 16.9425 | 16.5129 | 35.376 | -40.354 | -41.764 | -17.3529 |  | -17.08 | 1 | 11.1107 | -13.7467 | -34.5354 | -34.0738 | 9.4124 | -56.2348 | 26.277 | 21.8742 | 23.7512 |  | 34.4824 | 35.0262 | 47.9748 | 42.3664 | 42.7014 | -4.019 | -0.2397 | -0.2495 | -13.6654 | 0 | 7.2749 | -7.06 | 13.6629 | 1.5262 | -8.4 | 19.37 | 0 |  | -3.886 | 0.619 |  | 43.75 | 9.5641 | 14.5989 | 16.63 | 103.3552 | 31.2 | -20.7065 | -1.2105 | 0 | 2.753 |  |  | -20.4593 | -42.0672 | 17.8581 | 44.4166 | 46.7809 | 48.7589 | -166.7206 | -26.9723 | 26.2798 | -61.7346 | 10.5485 | 17.8362 | 17.3857 | 12.7404 | 159.997 | 159.2759 | 226.3 | -225.4489 | -516.6913 | 518.1635 | 503.9212 | -151.7095 | -150.5486 | -50.1821 | -41.2164 | 83.1777 | 81.8405 |  |  | 33.5006 | 33.4347 | -69.1209 | -69.4683 | 91.74 | 91.09 | 33.5 | 35.9 | 21.3509 | 39.2 | -392.3983 | 106.0746 | 105.8055 | 16.3 | -6.8 | -30.1 | -30.4 |  |  | -490.6306 | -321.7978 | 526.0689 | 425.879 | 55.2586 | -414.0964 | 415.5644 | -178.1054 | -249.6601 | -406.7452 | 112.2237 | 111.4031 | 178.9666 | -507.3606 | 259.6994 | -257.5998 | 261.8128 | -7.6205 | 24.716 | 22.16 | 0.297 | 0.286 | -20.88 | -6.8 |  | 6.7094 | -25.5756 | -23.4363 | 12.1 | 51.569 | 51.176 | 3.0316 | 3.6377 | 54.8631 | 52.8626 | 54.5248 |  | 5.6 | 30.5561 | 9.72 |  | -36.4127 | 71.8047 | 50.0412 | -36.0533 | -70.4222 | 40.5798 | 29.7162 | -21.3 | 20 | -13.9316 | 119.0211
09/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 21.3999 | -28.6292 | -31.5623 | 38.5063 |  | 50.6112 | -102.1232 | 69.0038 | 34.8009 | 34.2772 | -19.98 | -60.979 | 52.8 | 15.732 | -52.8 | 14.7574 | 56.5086 | 13.8021 | 13.9378 | 23.0526 | [5 empty] | -76.41 | -76.04 |  | 22.2 | 59.4 | 32.993 | 0.317 | -84.07 | -84.01 | -26.81 | 85.1 | 85.54 |  | -3.4372 | 76.9706 | 78.901 | 41.1331 | -61.3277 | -61.8374 | 33.5888 | 31.5339 | 80.8125 | 82.3265 | 48.5173 | 45.4706 | -595.2139 | -14.7076 | -10.3 | -10.3 | 67.7897 | 66.7519 | -6.1383 |  | -61.6766 | 6.9602 | 8.952 | 6.1971 | 640.8275 | 186.1323 | 187.6277 | -644.8337 | 650.8195 |  | -78.1266 | 81.0364 | 112.1602 | 37.08 | 38.68 | 76.6 | 100.94 | -47.6845 | -47.6845 | 98.8328 | 99.6398 | 27.6809 | -184.4384 | -183.7836 | 4.5598 |  | 20.7229 | 29.61 | 142.3 | 127.7 | -17.87 | 57.7304 | 55.1267 | 56.4074 | -23.1697 | -22.5302 | 69.424 | -106.8081 | 77.8412 | 17.7183 | 72.08 | 38.94 | 51.3354 | 48.6374 | -36.8475 |  |  |  | -173.7092 |  |  | -104 | -103.8 | 24.2935 | 56.6 | 74.9 | 76.76 | 55.95 | -11.8 | 70.6025 | 171.6398 | -1.78 | -1.74 | 77.54 | 71.2 | 172.5091 | 169.1273 | 3.8577 | 3.0909 | 265.6506 | 218.0636 | 208.4079 | 211.9649 | 82.8279 | 58.6583 | -31.545 | 656.2747 | 335.5332 |  | -17.4754 | -15.6609 |  | 11.0007 | 11.0024 | 36.912 | -41.8551 | -43.0028 | -17.8031 |  | -17.56 | 1 | 10.4997 | -23.2378 | -36.2143 | -35.1323 | 9.3193 | -55.3035 | 24.7536 | 25.198 | 23.0173 |  | 34.0779 | 34.1727 | 47.7517 | 46.8878 | 46.3854 | 8.7077 | -1.8692 | -1.7603 | -11.6302 | 0 | 16.2106 | -10.27 | 10.0594 | 1.42 | -5.95 | 19.81 | 14.7925 |  | -4.288 | 0.712 |  | 43.92 | 9.9529 | 10.6086 | 16.13 | 101.0137 | 31.1 | -20.7285 | -0.0067 | 0 | 2.5889 |  |  | -20.7149 | -39.8341 | 17.7568 | 41.9823 | 44.8903 | 46.4763 | -169.1952 | -25.0461 | 24.3599 | -55.1282 | 10.9264 | 16.1663 | 15.7074 | 12.894 | 157.2297 | 156.6543 |  |  | -517.5632 | 523.6928 | 492.6653 | -149.2546 | -146.9243 | -53.1924 | -45.1074 | 84.6452 | 84.5692 |  |  | 33.6434 | 33.4786 | -62.4107 | -62.1039 | 94.79 | 94.58 | 31 | 32.5 | 21.2078 | 37.84 | -379.7417 | 104.1534 | 104.1577 | 15.6 | -10.1 | -30.2 | -30.4 |  | 1.1298 | -482.2975 | -305.5434 | 512.0831 | 409.2485 | 53.1958 | -403.9212 | 401.3817 | -174.4901 | -246.1647 | -392.2955 | 107.2186 | 107.35 | 177.4945 | -490.4378 | 255.6444 | -248.6142 | 246.866 | -8.3319 | 24.327 | 21.12 | 0.519 | 0.514 | -21.44 | -6.64 |  | 7.5029 | -26.5125 | -24.3458 | 15.5 | 50.728 | 50.452 |  |  | 55.737 | 53.7296 | 55.9695 |  | 10.6 | 32.0201 | 9.14 |  | -39.9607 | 73.0632 | 53.5877 | -39.1992 | -70.8803 | 44.0418 | 26.3669 | -25.4 | 24.7 | -31.3252 | 143.4233
09/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 20.5947 | -27.8566 | -32.1386 | 37.2513 |  | 46.9017 | -92.1039 | 64.7487 | 33.033 | 32.3099 | -15.54 | -56.267 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.5875 | 49.4148 | 12.6258 | 12.8344 | 21.3076 | [5 empty] | -70.96 | -70.81 |  | 15.54 | 55 | 31.488 | 0.309 | -72.01 | -72.15 | -40.29 | 72.92 | 73.38 |  | -2.4272 | 73.6203 | 76.2802 | 35.8929 | -51.3371 | -51.7615 | 6.9838 | 6.9516 | 76.9452 | 78.0877 | 21.8352 | 21.601 | -528.0658 | -17.4154 | -9.3 | -9.2 | 58.2041 | 57.2326 | -5.9944 |  | -52.8501 | 8.0609 | 8.0205 | 5.3335 | 573.3511 | 177.3125 | 176.58 | -618.0403 | 590.9594 |  | -76.1059 | 78.2903 | 110.0345 | 34.09 | 35.88 | 73.51 | 97.81 | -42.1923 | -41.7904 | 95.7478 | 96.7879 | 28.3267 | -162.5244 | -161.777 | 8.9739 |  | 20.7229 | 29.476 | 131.3 | 118.6 | -17.21 | 59.8193 | 58.331 | 58.8266 | -13.4982 | -13.2327 | 53.4434 | -99.2805 | 62.3463 | 16.5137 | 66.63 | 36.5 | 47.8198 | 45.1218 | -34.7894 |  |  |  | -143.6355 |  |  | -102 | -102.1 | 23.8705 | 52 | 67.78 | 70.04 | 51.49 | -9.95 | 71.3 | 143.5282 | -9.15 | -9.24 | 86.07 | 68.93 | 142.0727 | 139.2182 | -1.0917 | -2.2727 | 243.7915 | 192.8737 | 187.2075 | 188.1637 | 101.5278 | 78.1715 | -29.804 | 627.8152 | 361.6045 |  | -16.6775 | -15.0149 |  | -5.9578 | -5.222 | 159.804 | -58.5895 | -59.3653 | -40.2894 |  | -18.87 | 101.2 | 9.3316 | -54.7188 | -38.9521 | -38.1052 | 13.6042 | -75.6288 | 44.515 | 24.3026 | 24.4326 |  | 33.9691 | 34.1119 | 47.8739 | 41.0268 | 41.1943 | -10.8847 | 3.4559 | 3.5324 | -14.5164 | 0 | -5.0813 | -4.87 | 18.2748 | 1.315 | -11.72 | 19.64 | 0 |  | -4.737 | 0.741 |  | 38.68 | 5.4645 | 14.367 | 15.77 | 97.4968 | 32.1 | -17.9901 | 0.0251 |  | 2.3271 |  |  | -19.6958 | -34.1821 | 18.127 | 35.924 | 44.3896 | 45.9035 | -154.1159 | -23.1781 | 22.3703 | -51.0738 | 10.9579 | 14.4462 | 14.041 | 12.8619 | 156.5783 | 158.1833 |  | -225.3956 | -508.2705 | 514.4026 | 508.1096 | -149.7425 | -148.6406 | -52.3822 | -45.1322 | 84.421 | 84.3158 |  |  | 29.2818 | 27.9744 | -77.0898 | -76.0187 | 92.3 | 91.55 | 30.3 | 31.2 | 20.9407 | 35.52 | -380.7153 | 101.9305 | 101.7182 | 14.5 | -11.3 | -27.8 | -27.8 | 1.5381 |  | -502.9573 | -334.0464 | 518.5956 | 414.8395 | 41.662 | -407.4914 | 409.5601 | -166.5997 | -237.7195 | -396.188 | 109.8363 | 110.6315 | 173.0166 | -495.6018 | 250.0297 | -262.3562 | 256.7762 | -8.5434 | 24.812 | 16.88 | 0.931 | 0.929 | -16.24 | -11.52 |  | 11.4855 | -27.4525 | -26.1341 | 12.6 | 52.744 | 52.706 | 8.3177 | 9.8305 | 54.6643 | 53.9311 | 55.5008 |  | 12.3 | 33.8725 | 8.32 |  | -38.617 | 72.7041 | 53.1027 | -37.4582 | -71.2087 | 44.5043 | 26.4649 | -26.7 | 27.1 | -0.4026 | 109.7767
09/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 19.8988 | -26.7727 | -32.4935 | 35.4205 |  | 43.562 | -84.3535 | 60.7255 | 31.0271 | 30.0883 | -11.1 | -50.76 | 44 | 13.248 | -44 |  | 45.4448 | 11.9572 | 12.2006 | 20.0328 | [5 empty] | -66.77 | -66.91 |  | 13.32 | 48.4 | 29.92 | 0.306 | -67.67 | -67.83 | -38.78 | 68.49 | 68.75 |  | -1.8406 | 69.0953 | 71.3525 | 32.1413 | -49.1666 | -49.0531 | 8.7116 | 8.7234 | 71.2226 | 72.4816 | 20.6518 | 20.4196 | -486.9469 | -15.7422 | -9.7 | -9.9 | 55.0277 | 54.7387 | -5.6456 |  | -50.3367 | 7.1245 | 6.9546 | 4.7593 | 527.024 | 162.7857 | 162.0532 | -605.6758 | 523.5613 |  | -76.7114 | 78.9279 | 102.7295 | 32.3 | 33.59 | 69.04 | 93.87 | -35.4944 | -35.3605 | 89.3239 | 91.1322 | 30.2918 | -145.2122 | -143.9424 | 5.5051 |  | 20.7229 | 29.771 | 124.5 | 112.2 | -16.96 | 59.3353 | 59.5001 | 58.0388 | -13.6532 | -13.2009 | 49.4429 | -89.8351 | 55.9942 | 15.8111 | 71.39 | 38.02 | 45.0073 | 42.9245 | -33.7997 |  |  |  | -130.7955 |  |  | -95.2 | -95.5 | 20.9152 | 47.8 | 61.3 | 65.4 | 47.79 | -8.51 | 65.9215 | 127.9348 | -9.13 | -9.23 | 78.54 | 65.97 | 129.0546 | 128.4 | -0.761 | -1.6273 | 226.4881 | 178.6884 | 172.0883 | 173.8109 | 104.1456 | 84.0231 | -28.599 | 612.7382 | 393.0571 |  | -15.5389 | -14.4424 |  | -1.077 | 0.6666 | 150.588 | -57.9233 | -60.6744 | -44.4212 |  | -19.16 | 95.9 | 8.4717 | -38.0472 | -37.0344 | -36.4661 | 11.6715 | -81.714 | 45.631 | 23.767 | 24.9496 |  | 33.9797 | 34.3911 | 47.4258 | 34.9984 | 34.8309 | -15.2385 | 2.9325 | 2.9545 | -23.8033 | -15.7601 | 2.9462 | -11.2 | 13.6629 | 1.1856 | -8.2 | 19.69 |  |  | -5.216 | 0.442 |  | 38.3 | 17.4958 | 21.4714 | 14.96 | 92.9567 | 31.3 | -16.8393 | 0.5843 | 0 | 2.1221 |  |  | -19.323 | -30.9245 | 17.0037 | 31.8414 | 44.8503 | 44.1297 | -145.2683 | -21.4162 | 20.4275 | -45.5976 | 11.5036 | 12.5809 | 12.269 | 13.1148 | 153.9654 | 154.6559 | 177.7 | -175.8796 | -451.1397 | 453.7437 | 499.7583 | -146.9632 | -145.8257 | -55.1968 | -48.3391 | 86.6217 | 85.2576 | -97.7925 |  | 30.1497 | 29.3367 | -68.8365 | -68.0205 | 97.87 | 96.15 | 29.1 | 29.7 | 21.2078 | 33.84 | -375.4092 | 102.845 | 104.8838 | 13.3 | -15.3 | -29.3 | -29.5 | 1.4727 | 1.2479 | -487.5387 | -360.6986 | 512.0874 | 410.2914 | 31.5591 | -406.1972 | 405.3808 | -164.4352 | -240.3004 | -400.6381 | 108.8764 | 110.1701 | 164.5223 | -493.8507 | 245.0974 | -243.1497 | 253.017 | -9.3591 | 24.785 | 16.48 | 1.165 | 1.167 | -17.12 | -10 |  | 10.753 | -28.9448 | -26.7475 | 17.3 | 52.545 | 54.264 | 8.345 | 10.0989 | 55.195 | 53.7988 | 56.0014 |  | 14.4 | 34.5751 | 7.63 |  | -43.0953 | 73.2855 | 55.6688 | -42.9017 | -71.6007 | 48.6214 | 23.6225 | -28.7 | 29 | 54.5749 | 56.4522
09/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.2179 | -25.8381 | -33.4618 | 34.5761 |  | 41.6766 | -84.0582 | 57.838 | 29.3151 | 28.5411 | -13.32 | -46.919 | 41.8 | 12.42 | -41.8 | 14.5267 | 44.9742 | 14.7274 | 15.1125 | 24.8335 | [5 empty] | -65.6 | -64.85 |  | 13.32 | 44 | 28.653 | 0.297 | -68.17 | -68.13 | -40.87 | 68.84 | 69.15 |  | -1.0805 | 67.7357 | 69.719 | 34.4029 | -48.776 | -48.9322 | 10.844 | 11.2071 | 70.3038 | 71.4098 | 20.1951 | 19.2604 | -481.5691 | -4.9142 | -9.7 | -9.9 | 55.3002 | 54.3617 | -5.067 |  | -52.8787 | 6.3016 | 3.9517 | 3.7767 | 518.1736 | 153.5691 | 154.6983 | -610.3841 | 497.2248 |  | -35.2989 | 37.4272 | 96.5222 | 30.73 | 31.41 | 64.87 | 89.13 | -37.3698 | -36.834 | 88.4955 | 89.187 | 34.8152 | -123.7688 | -123.6495 | 3.0956 |  | 21.1025 | 29.018 | 116.9 | 105.3 | -16.78 | 63.641 | 62.1218 | 61.8493 | -12.9245 | -12.3471 | 46.9296 | -86.1264 | 53.4948 | 14.5141 | 66.04 | 35.45 | 42.6636 | 40.2878 | -32.2496 |  |  |  | -139.3232 |  |  | -92.7 | -93.1 | 21.3382 | 44.4 | 56.92 | 60.4 | 43.97 | -7.74 | 63.3795 | 137.1628 | -8.22 | -8.29 | 71.65 | 60.84 | 139.2545 | 136.6909 | 2.6042 | 2.1818 | 222.3462 | 176.9313 | 170.7343 | 172.2398 | 79.0232 | 59.0837 | -28.905 | 619.9494 | 395.268 |  | -16.8203 | -15.531 |  | 8.2157 | 7.4121 | 55.344 | -41.9464 | -42.949 | -21.7068 | 0 | -20.16 | 1 | 7.6128 | -16.829 | -32.8293 | -32.1937 | 6.2186 | -56.5201 | 23.6042 | 23.1435 | 23.8096 |  | 34.0933 | 34.7814 | 49.8684 | 36.338 | 35.6682 | -17.248 | -0.5369 | -0.7336 | -26.4577 | -22.0385 | 7.2749 | -13.63 | 11.6683 | 1.0575 | -7.16 | 20.09 |  |  | -5.719 | 0.677 |  | 37.87 | 22.1094 | 26.2532 | 14.38 | 91.2049 | 31.2 | -15.9441 | 1.3777 | 1.4965 | 1.9062 |  |  | -17.8025 | -28.0844 | 16.1346 | 29.0834 | 45.0344 | 45.1699 | -143.2935 | -20.0402 | 19.5785 | -41.0773 | 11.8567 | 10.9989 | 10.5802 | 13.4107 | 149.9111 | 149.5974 | 124.9 | -124.2121 | -399.0155 | 398.0639 | 470.1786 | -144.0129 | -141.8505 | -57.38 | -51.6085 | 81.268 | 81.7575 |  | -98.5411 | 32.0723 | 31.8965 | -62.266 | -63.3128 | 97.99 | 97.85 | 27.5 | 28.2 | 21.1458 | 32.24 | -382.4005 | 108.512 | 108.2778 | 12.8 | -16.4 | -30.2 | -30.4 | 1.5983 |  | -464.1355 | -355.4796 | 505.3072 | 409.9652 | 36.3132 | -393.5737 | 394.2245 | -171.5727 | -243.2865 | -393.5064 | 105.8152 | 106.9837 | 171.1996 | -484.6427 | 252.8698 | -242.5018 | 240.9011 | -9.4662 | 24.569 | 16.8 | 1.445 | 1.443 | -17.28 | -10.4 |  | 10.7835 | -29.4423 | -27.013 | 17.1 | 52.906 | 52.918 |  |  | 53.3313 | 52.5448 | 56.7781 |  | 17.8 | 35.9456 | 6.95 |  | -45.975 | 73.5328 | 58.1308 | -45.4257 | -72.2628 | 51.1644 | 21.1099 | -32.1 | 32.3 | 72.877 | 31.9806
10/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 18.5886 | -24.7799 | -34.0432 | 33.9652 |  | 38.3675 | -75.4406 | 53.8873 | 27.3932 | 26.5336 | -22.2 | -37.646 | 33 | 19.872 | -33 | 14.544 | 37.7194 | 14.2635 | 14.2626 | 23.7347 | [5 empty] | -61.74 | -61.66 |  | 22.2 | 35.2 | 27.416 | 0.29 | -65.5 | -65.81 | -41.09 | 66.09 | 66.36 |  | -0.6099 | 64.0456 | 65.9981 | 35.6226 | -54.1652 | -53.8895 | 24.7543 | 29.5796 | 67.8258 | 68.7269 | 38.9349 | 36.7759 | -490.5204 | -0.2751 | -9.8 | -9.6 | 60.8149 | 60.4392 | -4.1693 |  | -75.7804 | 6.2232 | 4.0218 | 3.94 | 527.2681 | 123.1727 | 122.7454 | -583.1309 | 467.7131 |  | -88.4672 | 90.2932 | 90.2451 | 29.49 | 29.59 | 60.91 | 86.41 | -12.1859 | -12.4538 | 73.8885 | 74.4652 | 36.5043 | -121.708 | -120.3268 | 7.6285 |  | 20.7229 |  | 115.4 | 104.4 | -15.83 | 60.6196 | 58.8234 | 58.4641 | -22.9471 | -22.1777 | 38.2636 | -65.651 | 44.887 | 14.0267 | 61.46 | 32.95 | 39.8511 | 37.6511 | -30.1604 |  |  |  | -116.8076 |  |  | -82.9 | -83.6 | 20.9152 | 41.1 | 50.84 | 55.98 | 41.26 | -6.58 | 65.472 | 115.6341 | -9.51 | -9.6 | 68.23 | 58.76 | 117.1818 | 114.2182 | 15.5223 | 15.3182 | 215.2879 | 167.815 | 161.0416 | 163.0588 | 122.7557 | 104.1412 | -26.394 | 591.5029 | 459.1552 |  | -28.9084 | -27.41 |  | 1.7984 | 1.9383 | 176.7 | -62.7076 | -63.9626 | -66.4582 | 14.69 | -24.12 | 103 | 6.9494 | -24.5689 | -32.7848 | -32.127 | 5.5249 | -102.2923 | 66.7252 | 23.4219 | 22.611 |  | 34.169 | 34.438 | 48.3613 | 11.387 | 11.2196 | 14.4012 | -14.2648 | -14.5835 | -0.0553 | 10.0617 | 9.6553 | -8.83 | 12.7767 | 0.939 | -7.87 | 20.62 | 0 |  | -6.008 | 1.362 |  | 37.4 | -8.2885 | 1.3496 | 14.56 | 85.3039 | 30.6 | -19.2747 | -3.7371 | -3.9564 | 1.7346 |  |  | -17.495 | -29.3964 | 16.9049 | 30.5761 | 47.3031 | 46.4985 | -132.5404 | -18.7128 | 34.1746 | -48.3 | 12.1214 | 9.7964 | 9.4622 | 13.8073 | 158.9219 | 157.5509 | 137 | -135.9604 | -396.8059 | 398.6739 | 534.0406 | -149.8093 | -148.1825 | -55.9041 | -49.5608 | 81.1357 | 79.7421 |  |  | 33.6324 | 33.5775 | -63.9721 | -63.1429 | 92.12 | 91.35 | 50.4 | 50.7 | 21.494 | 30 | -414.3678 | 111.1936 | 110.1396 | 12.2 | 15.9 | -31 | -31.1 |  | 1.3257 | -524.6252 | -425.1595 | 533.5977 | 427.6932 | 13.0525 | -421.8463 | 419.7942 | -178.8688 | -252.6389 | -418.542 | 113.5848 | 112.3414 | 181.529 | -517.9806 | 264.5831 | -267.4413 | 264.3069 | -9.9387 | 26.364 | 24.64 | 1.568 | 1.579 | -24.24 | -3.6 |  | 1.9944 | -37.3831 | -14.2657 | 21.4 | 52.73 | 52.5 |  |  | 54.0224 | 52.5948 | 53.1271 |  | -16.2 | 26.5315 | 6.41 |  | -42.7058 | 72.6531 | 57.3465 | -42.2155 | -71.7542 | 49.3287 | 21.711 | 1.3 | -1.9 | 135.7773 | -23.0372
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.0288 | -18.8986 | -30.8449 | 41.9454 | 0 | 88.6994 | -67.6017 | 78.4241 | 39.3908 | 38.7398 | -6.66 | -33.631 | 70.4 | 25.668 | -28.6 | 15.0939 | 74.8036 | 16.7675 | 17.1878 | 28.3435 | 8.1221 | 0.7038 | 8.325 | 0 | 0 | -46.15 | -46.08 | 0 | 37.74 | 79.2 | 36.829 | 0.329 | -30.97 | -30.77 | -16.78 | 109.42 | 109.82 | 0 | 0.7657 | 83.1517 | 85.6954 | 63.4874 | -48.776 | -48.9322 | 36.5853 | 35.0528 | 96.2392 | 98.4697 | 48.5173 | 49.9169 | -481.5691 | -0.2751 | 0 | 0.1 | 85.013 | 84.4832 | -3.4781 | 0 | -50.3367 | 10.8234 | 12.8689 | 8.6637 | 667.8669 | 210.6082 | 210.0283 | -548.8447 | 730.6895 | 0 | -32.2128 | 93.5174 | 118.2577 | 37.45 | 45.2 | 81.68 | 102.04 | 25.0542 | 24.3844 | 112.8815 | 115.0386 | 43.0687 | 0 | -68.0129 | 17.3193 | 0 | 21.1025 | 29.771 | 159.3 | 143.8 | -13.02 | 73.8957 | 73.1653 | 72.1675 | 10.7328 | 11.0784 | 69.424 | -36.3342 | 78.5207 | 19.3013 | 87.89 | 47.4 | 61.1792 | 57.4265 | -25.9695 | 0 | 0 | 0 | -90.2259 | 0 | 0 | -61.7 | -61.3 | 28.4903 | 76.5 | 83.98 | 103.44 | 76.41 | -4.08 | 77.469 | 176.825 | -1.78 | -1.74 | 88.47 | 77.23 | 178.2727 | 174.5455 | 50.2871 | 48.5182 | 277.2145 | 230.4682 | 221.042 | 224.297 | 141.5934 | 125.3715 | -23.818 | 675.9363 | 502.3978 | 0 | -8.4563 | -6.0565 | 0 | 55.8031 | 52.3602 | 185.916 | -28.0893 | -29.2222 | -12.5764 | 18.76 | -7.28 | 121.9 | 13.1336 | 64.5555 | -24.803 | -24.5252 | 13.6042 | -52.1579 | 90.1172 | 25.3007 | 25.2662 | 0 | 42.6684 | 42.7344 | 49.8684 | 55.2606 | 53.7535 | 163.4374 | 15.5077 | 15.0525 | 119.961 | 140.0528 | 28.3104 | 10.57 | 18.37 | 1.7716 | -5.33 | 20.62 | 27.769 | 0 | -2.826 | 1.362 | 0 | 47.04 | 54.5213 | 53.9221 | 17.11 | 105.4036 | 33.3 | -4.7057 | 1.3777 | 1.4965 | 3.1484 | 0.0668 | 0 | -13.5145 | -16.4811 | 18.127 | 54.092 | 99.6309 | 50.2188 | -91.2759 | -16.1642 | 42.1701 | 1.5356 | 13.3109 | 20.9821 | 20.455 | 15.1962 | 179.3374 | 176.8165 | 279.5 | -85.2509 | -302.5574 | 573.0605 | 645.8644 | -110.9813 | -110.0841 | -35.6487 | -23.8191 | 87.5294 | 86.8995 | -55.8825 | -54.16 | 36.1593 | 35.5111 | -53.4835 | -54.2729 | 97.99 | 97.85 | 71.5 | 71.3 | 21.5966 | 44.8 | -336.624 | 112.1007 | 111.7887 | 19.6 | 56.4 | -2.9 | -2.8 | 1.7111 | 1.4779 | -278.8649 | -202.0817 | 638.0159 | 499.7573 | 126.0814 | -203.6218 | 480.738 | -148.5983 | -79.3276 | -191.8905 | 187.9886 | 187.3741 | 248.7683 | -273.536 | 278.2481 | -188.7649 | 342.3727 | -5.1128 | 37.7368 | 30.32 | 1.881 | 1.879 | -16.24 | 5.2 | 0 | 11.4855 | -22.4109 | -4.0421 | 22.1 | 55.662 | 56.818 | 8.4319 | 10.1622 | 56.6565 | 56.1603 | 56.7781 | 0 | 17.8 | 35.9456 | 11.26 | 0 | -16.8868 | 76.9343 | 63.0875 | -16.7643 | -62.5142 | 55.1 | 39.3126 | 41.6 | 32.3 | 135.7773 | 194.7187
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 13.3165 | -30.2872 | -36.7186 | 0 | 0 | 35.3208 | -124.4567 | 44.917 | 22.7053 | 22.108 | -37.74 | -81.681 | 28.6 | 12.42 | -70.4 | 7.5165 | 26.7784 | 10.6115 | 10.7782 | 18.1217 | 6.5568 | 0.2972 | 3.777 | 0 | 0 | -97.59 | -97.83 | 0 | 6.66 | 33 | 24.805 | 0.273 | -106.87 | -106.6 | -79.3 | 30.68 | 31.33 | 0 | -6.1613 | 56.4279 | 58.5153 | 32.1413 | -77.9104 | -77.3432 | 3.7843 | 3.7489 | 67.8258 | 68.7269 | 10.7736 | 10.1691 | -632.0196 | -35.0224 | -10.3 | -10.3 | 55.0277 | 54.3617 | -7.1785 | 0 | -75.7804 | 2.4199 | 0 | 3.2695 | 518.1736 | 90.3042 | 90.2432 | -668.3569 | 425.1603 | 0 | -91.4006 | 33.7751 | 72.3019 | 25.9 | 21.86 | 49.14 | 75.18 | -54.3824 | -54.7843 | 38.3362 | 39.1153 | 24.1277 | -213.7957 | -315.2941 | -3.0983 | 0 | 12.4756 | 12.271 | 84.8 | 76.4 | -18.99 | 50.3484 | 49.1909 | 49.6105 | -40.2088 | -39.908 | 31.8112 | -121.2306 | 35.7013 | 10.9124 | 46.84 | 25.47 | 32.5854 | 31.2057 | -40.6479 | 0 | 0 | 0 | -177.1942 | 0 | 0 | -119.6 | -118.4 | 18.3005 | 32.5 | 35.38 | 44.08 | 32.46 | -12.99 | 60.915 | 88.3 | -20.01 | -14.9 | 53.32 | 48.12 | 89.1273 | 87.5455 | -12.8212 | -13.2545 | 197.5379 | 153.3455 | 147.1079 | 147.5987 | 77.6031 | 53.6241 | -32.156 | 561.3657 | 225.9936 | 0 | -28.9084 | -27.41 | 0 | -29.8389 | -27.4876 | 33.84 | -80.6014 | -81.8498 | -89.2029 | 0 | -25.83 | 0 | 6.9494 | -102.5481 | -39.8981 | -39.159 | 0.5364 | -121.0901 | 23.4875 | 18.6365 | 20.8601 | 0 | 12.4155 | 13.1594 | 21.4435 | -25.4534 | -25.1184 | -59.447 | -47.4229 | -47.1127 | -57.8769 | -51.8609 | -12.4202 | -20.24 | 9.3538 | 0.7388 | -11.72 | 15.09 | -12.8185 | 0 | -6.815 | 0.43 | 0 | 24.46 | -137.7005 | -119.555 | 0 | 59.9274 | 25.7 | -25.6958 | -10.1819 | -11.0626 | 1.3379 | 0.0668 | 0 | -34.4574 | -51.5043 | 13.3583 | 17.1109 | 42.5917 | 0 | -182.6505 | -31.7122 | 19.5785 | -74.8417 | 8.4221 | 6.9741 | 6.7515 | 10.0831 | 114.0816 | 114.3381 | 85.5 | -278.2072 | -574.5369 | 302.3016 | 285.5094 | -170.397 | -167.3557 | -61.4573 | -56.7994 | 71.8917 | 73.2093 | -113.6109 | -117.1189 | 4.7599 | 3.9139 | -121.6291 | -121.6292 | 18.53 | 18.28 | 27.5 | 28.2 | 20.5711 | -48.56 | -436.7808 | 51.3538 | 51.0034 | 10.5 | -16.4 | -34.2 | -34.7 | 1.3357 | 1.0347 | -628.2441 | -475.819 | 281.334 | 210.6513 | -47.1967 | -486.4901 | 199.8489 | -245.7216 | -267.3765 | -479.764 | 105.6796 | 105.6799 | 156.6434 | -609.4487 | 84.9174 | -341.8992 | 190.1437 | -11.312 | 16.181 | 16.48 | 0.057 | 0.045 | -30.08 | -11.52 | 0 | -5.6535 | -41.7502 | -27.013 | -1.4 | 48.648 | 48.095 | 0 | 0 | 47.2008 | 47.1683 | 48.3141 | 0 | -56.4 | 7.1876 | 6.41 | 0 | -49.8669 | 64.3032 | 35.2376 | -48.9048 | -74.8328 | 22.8743 | 18.4406 | -32.1 | -41.8 | -67.7806 | -27.4748
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 18.7175 | -25.8552 | -34.1288 | 33.4222 | 0 | 57.696 | -97.0896 | 64.3615 | 32.7415 | 31.9981 | -22.8012 | -58.6164 | 51 | 21.114 | -50.9826 | 13.7373 | 50.8621 | 14.4178 | 14.532 | 24.2107 | 7.578 | 0.35243 | 7.5719 | 0 | 0 | -73.889 | -73.8246 | 0 | 22.8938 | 57.1083 | 30.6151 | 0.29604 | -72.0033 | -72.2135 | -44.9917 | 73.0613 | 73.3092 | 0 | -1.809 | 72.5549 | 75.082 | 51.0392 | -63.0858 | -62.9731 | 18.6939 | 18.3104 | 84.1529 | 85.83 | 28.6409 | 28.5147 | -564.4849 | -24.2417 | -4.5604 | -4.5708 | 69.9382 | 68.9076 | -5.0275 | 0 | -62.5816 | 6.7651 | 7.6151 | 5.7464 | 606.4509 | 159.8724 | 159.901 | -613.0334 | 598.7275 | 0 | -56.8028 | 58.4758 | 98.8767 | 32.6248 | 32.9706 | 67.5119 | 92.4363 | -26.324 | -26.1956 | 85.5088 | 86.3078 | 32.4849 | -137.6943 | -180.6551 | 8.1022 | 0 | 19.1202 | 25.4692 | 129.8938 | 116.7562 | -16.8846 | 62.4609 | 61.0779 | 60.7885 | -19.3567 | -18.9139 | 52.8901 | -88.4856 | 61.4281 | 14.3558 | 71.3219 | 37.8631 | 48.9219 | 46.3123 | -33.6394 | 0 | 0 | 0 | -129.9657 | 0 | 0 | -95.3937 | -95.1917 | 23.9 | 57.5465 | 64.9 | 78.5173 | 58.4852 | -9.5554 | 68.2539 | 128.5961 | -9.0483 | -7.8521 | 73.6587 | 65.5983 | 129.4432 | 127.1591 | 12.3753 | 11.6233 | 242.9067 | 194.9229 | 187.9052 | 190.4207 | 107.7101 | 88.599 | -27.9829 | 623.59 | 368.2753 | 0 | -18.8531 | -16.7332 | 0 | 15.0618 | 14.4071 | 111.9903 | -55.9466 | -57.0685 | -49.3351 | 6.1857 | -19.2529 | 66.2837 | 11.2652 | -17.5514 | -35.1434 | -34.3648 | 8.56 | -85.6553 | 53.4125 | 22.0436 | 23.5159 | 0 | 36.1405 | 36.5707 | 40.7769 | 25.6627 | 25.4987 | 29.6991 | -10.3345 | -10.3455 | 13.4635 | 23.6904 | 6.6664 | -6.6137 | 13.034 | 1.1164 | -7.9808 | 18.3967 | 6.0903 | 0 | -5.3297 | 0.63596 | 0 | 34.3079 | -22.1554 | -13.6839 | 15.2294 | 84.1038 | 30.4563 | -15.7306 | -4.2956 | -4.8878 | 2.0545 | 0.0668 | 0 | -19.4214 | -31.1248 | 15.4402 | 32.5234 | 65.2086 | 43.0629 | -142.0633 | -24.5726 | 30.0847 | -36.1584 | 11.1701 | 13.3406 | 13.0698 | 12.904 | 150.5968 | 150.6398 | 190.7545 | -192.049 | -459.0089 | 462.1702 | 491.1651 | -144.3074 | -142.0805 | -52.54 | -45.0013 | 80.5851 | 80.0612 | -84.7244 | -86.2825 | 25.2749 | 24.8643 | -77.2438 | -77.2308 | 70.099 | 69.514 | 50.0208 | 50.3042 | 21.0423 | 17.1083 | -395.7081 | 94.3372 | 94.0313 | 15.4128 | 20.7833 | -23.6562 | -23.8083 | 1.507 | 1.1968 | -482.7722 | -340.1664 | 480.9055 | 379.5075 | 16.2632 | -369.0399 | 368.706 | -183.1168 | -209.6594 | -362.8723 | 128.5528 | 128.0141 | 187.1121 | -461.9344 | 217.9137 | -251.5182 | 252.6471 | -7.8524 | 30.0052 | 22.3933 | 1.2606 | 1.2562 | -21.8983 | -4.1933 | 0 | 4.2087 | -32.2626 | -14.3608 | 13.7937 | 52.8328 | 52.5411 | 5.6158 | 6.7384 | 52.5724 | 52.0091 | 52.6409 | 0 | -20.1958 | 19.0922 | 9.1859 | 0 | -38.7074 | 72.5128 | 53.2779 | -38.241 | -70.9518 | 44.103 | 26.6216 | 5.825 | -5.8417 | 32.7002 | 86.9307
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
martes, 9 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
09/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 6.2114 | -7.6263 | 10.6149 | 7.3278 |  | 13.0287 |  | 16.8145 | 7.1078 | 8.9301 | -4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 2.8932 | -1.5218 | 2.3699 | 2.7545 | 4.4477 | 3.4087 | -1.5822 | 1.8841 |  | -0.5953 | -1.411 | -1.344 | 3.066 | -15.54 | -15.4 | -1.742 | 0.314 | -12.06 | -11.94 |  | -12.75 | -12.81 |  | 4.3085 | 17.7662 | 19.648 | -22.066 | -7.0137 | -6.6488 | 14.0499 | 11.0053 | -20.456 | -17.7589 | 9.4729 | 9.1074 | 48.3875 | 1.7808 | -2.9 | -2.8 | -22.6688 | -23.2061 | -1.5387 |  | 0.5963 | 3.2907 | 1.9167 | 1.3988 | -85.3602 | 42.5428 | 42.085 | 43.0609 | -103.8425 |  |  |  | 12.6441 | 8.5 | 5.02 | -12.27 | 6.4 | -27.0551 | -26.7872 | 35.299 | 35.0406 | -0.4979 | -8.407 | -8.0233 | -1.6406 |  | 3.6393 | 8.304 | -13.5 | -13 | -2.78 | 18.225 | 18.5665 | 16.5396 | 48.3942 | 48.8745 | -24.2506 | -30.3413 | -22.685 | 2.5541 | 25.53 | 9.28 | 5.1611 | 4.1046 | -6.9127 |  |  |  | 19.7379 |  |  | -20.5 |  | 0.7196 | 0.4 | 5.42 | 3.98 | -1.55 | -1.69 | 10.85 | -19.8161 | -6.06 |  | 8.58 | 2.37 | -18.6182 | -9.4364 | -41.3632 | -40.1545 |  | -21.6671 | -30.8185 | -30.5693 | -27.1151 | -31.8188 | -12.702 | -109.2213 | -23.8652 |  | -6.6537 | -6.3398 |  | -10.8843 | -10.3622 | 8.208 | -20.9919 | -20.5643 | 16.1837 | -18.9 | 0 | 0 | 1.5939 | -7.0406 | -7.8412 | -8.1469 | 9.8063 | 19.151 | -33.3625 | 7.2207 | -2.1969 |  | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.2338 | -29.8072 | 22.8392 | 23.1602 | -15.7894 |  | 23.0973 | -17.3 | -2.0156 | 0.1733 | 0.92 | 0.28 | -22.783 |  | 3.268 | 0.289 |  | 16.12 | -8.3186 | 0.4066 | -1.7 | 23.563 |  | 20.8745 | -4.363 | -4.8624 | 2.0642 |  |  | -11.8862 | 70.6986 | 1.9717 | -23.6716 | 1.2885 | 1.1633 | 117.7337 | -10.1447 | -8.5965 | -8.3782 | 2.4877 | 8.3297 | 8.4266 | 1.9055 | -3.7426 | -2.0449 | -0.42 | -5.8618 | 15.4337 | 37.1954 | 77.8528 | 0 | 49.9287 | 0 | -12.4849 | 0 | 0 |  |  | -16.0224 | -15.7917 | -7.6068 | -7.61 | 5.13 | 5.49 | -33.2 | -33.7 | 0.195 | -10 | 68.6131 | 21.2086 | 21.1198 | -20.4 | -45.2 | 0 | -0.4 |  |  | -82.612 | 67.1785 | -300.6798 | -26.1301 | -16.2373 | 133.2542 | 33.6079 | 150.138 | 83.9886 | 70.5667 | 23.4706 | 21.4303 | -41.1841 | 262.0243 | -183.4598 | 86.5142 | -68.3247 | -0.8191 | 7.478 | -5.2 | -2.092 | -2.083 | 0.64 | -2 | -0.2195 | -4.0116 | 11.9554 | -6.2394 | -4.6 | 1.529 | 0.871 |  |  | 4.4917 | 3.9274 | 3.5123 |  | 30.2 | 1.9604 |  |  | -4.0528 | -18.3446 | -15.5999 | -1.2715 | 13.6297 | -9.7786 | -5.1887 | -25.5 | 7.9 | 30.8985 | -101.8908
09/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 5.4737 | -6.7639 | 5.6944 | 7.3841 |  | 11.8531 |  | 15.1728 | 6.3258 | 7.6808 | 2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.0594 | 1.8699 | 2.4649 | 2.3119 | 4.6343 | 3.5191 | -1.5919 | 1.9696 |  | -0.6904 | -1.324 | -1.323 | 2.622 | -22.2 | -15.4 | -2.456 | 0.303 | -11.69 | -11.7 |  | -13.15 | -13.23 |  | 3.9354 | 17.2955 | 19.2569 | -23.4799 | -8.2583 | -7.8239 | 5.8561 | 5.8735 | -18.7113 | -16.2292 | 9.1068 | 9.7588 | 40.4216 | 2.7621 | -3.2 | -3.2 | -22.6613 | -22.9858 | -1.508 |  | -1.0369 | 3.3568 | 0.689 | 1.3616 | -78.402 | 40.2844 | 40.2539 | 45.8292 | -111.2682 |  |  |  | 11.4465 | 8.47 | 5.01 | -12.96 | 5.81 | -26.7872 | -26.7872 | 35.7571 | 35.0132 | 0.9897 | -9.3326 | -9.1132 | -1.12 |  | 4.032 | 8.507 | -14.6 | -14.2 | -2.73 | 16.1864 | 16.3137 | 14.8822 | 50.5975 | 50.3764 | -25.0484 | -29.8033 | -23.9125 | 2.5484 | 24.57 | 8.76 | 5.4736 | 4.2999 | -7.2399 |  |  |  | 17.7804 |  |  |  | -19 | 0.7855 | 0 | 5.02 | 3.7 | -1.92 | -1.61 | 10.943 | -18.5736 | -5.94 |  | 8.32 | 2.1 | -17.9818 | -9.3545 | -39.9524 | -39.3545 |  | -23.5035 | -31.5512 | -31.7697 | -26.3702 | -32.16 | -13.504 | -115.5437 | -18.5229 |  | -7.4182 | -6.8481 |  | -9.9191 | -9.7024 | 1.04 | -20.078 | -20.0045 | 15.8251 | -8.68 | -4.62 | 0 | 1.656 | -5.5518 | -7.7856 | -8.0454 | 9.8988 | 20.0065 | -31.9716 | 7.1835 | -1.8934 |  | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.3965 | -29.3049 | 22.3104 | 22.2107 | -14.8456 |  | 23.6051 | -17.24 | -2.0137 | 0.1742 | 1.24 | 0.04 | -23.434 |  | 3.271 | 0.22 |  | 16.56 | -9.2252 | -1.1904 | -1.62 | 24.3983 |  | 20.7439 | -4.3109 | -4.7477 | 1.9857 |  |  | -13.2675 | 70.6551 | 1.8395 | -23.9124 | 2.1139 | 0.9216 | 117.8119 | -10.4682 | -8.7348 | -7.528 | 2.7344 | 8.2418 | 8.4028 | 2.5763 | -3.2488 | 0 | -1.68 | -4.9674 | 16.199 | 33.513 | 77.642 | 0 | 49.812 | 0 | -13.4393 | 0 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.2863 | -5.3552 | -5.2254 | 5.4 | 5.72 | -34.2 | -34 | 0.0888 | -10.72 | 69.8855 | 21.2812 | 21.198 | -20.4 | -45.2 | 0 | -0.5 |  | -17.6833 | -83.267 | 66.7509 | -298.9506 | -24.6535 | -14.9014 | 130.9448 | 31.5404 | 153.9458 | 85.6992 | 68.5849 | 22.5004 | 22.4505 | -45.7459 | 265.3939 | -185.2757 | 86.9736 | -70.4726 | -0.4675 | 7.456 | -5.84 | -2.096 | -2.096 | 0.64 | -1.12 | -0.8793 | -4.979 | 12.2789 | -5.9739 | -4.1 | 0.578 | 0.985 |  |  | 4.3065 | 3.7563 | 3.6455 |  | 30.9 | 2.5679 |  |  | -4.7373 | -18.0533 | -15.6024 | -1.4718 | 13.312 | -8.9891 | -5.3125 | -26.3 | 8.4 | 35.325 | -103.0692
09/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 5.5139 | -6.8598 | 5.8361 | 6.777 |  | 11.1348 |  | 12.5915 | 5.2788 | 6.5366 | 2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 3.8404 | -3.6899 | 2.557 | 2.3707 | 4.6321 | 3.5151 | -1.5921 | 1.9361 |  | -0.2887 | -1.405 | -1.387 | 3.032 | -22.2 | -15.4 | -2.029 | 0.313 | -12.06 | -12.26 |  | -12.25 | -12.27 |  | 3.8959 | 17.0736 | 19.117 | -22.7787 | -9.1978 | -8.9916 | 15.3924 | 15.9246 | -21.3831 | -18.9947 | 12.5895 | 13.5675 | 36.8853 | 2.0315 | -3 | -3.1 | -20.7674 | -21.3585 | -1.3518 |  | -1.9474 | 3.3918 | 0 | 1.4082 | -70.6503 | 36.7138 | 36.5612 | 46.0206 | -113.432 |  |  |  | 10.4386 | 8.29 | 4.67 | -13.26 | 5.92 | -25.1797 | -25.1797 | 35.4466 | 34.2394 | -0.0355 | -8.5644 | -8.4331 | -2.021 | 0 | 4.032 | 8.623 | -20.1 | -18.9 | -2.78 | 14.1215 | 14.23 | 12.6975 | 49.9353 | 50.0266 | -24.1236 | -30.5115 | -22.0948 | 2.1763 | 32.78 | 11.73 | 5.3174 | 4.2023 | -7.2404 |  |  |  | 15.5966 |  |  | -15.2 | -14.6 | 0.8917 | -0.5 | 4.14 | 3.36 | -2.21 | -1.5 | 11.594 | -16.0134 | -6 |  | 7.45 | 0.65 | -15.0727 | -7.7545 | -38.8357 | -38.7818 |  | -22.8871 | -31.0178 | -30.9072 | -26.4764 | -32.2995 | -13.649 | -115.3445 | -18.8148 |  | -7.24 | -6.8387 |  | -9.7313 | -9.9272 | 1.552 | -18.1885 | -18.195 | 15.7205 | 0 | -12.96 | 0 | 1.64 | -5.4874 | -9.7574 | -9.9876 | 12.1701 | 19.0562 | -32.0632 | 6.927 | -0.8461 |  | 0 | 0 |  | 12.7267 | 12.5592 | -29.4723 | 20.9009 | 20.9231 | -14.5543 |  | 24.318 | -16.85 | -1.8233 | 0.1385 | 0.92 | -0.47 | -24.0558 |  | 3.326 | 0.235 |  | 16.23 | -9.7977 | -0.8383 | -1.68 | 24.1112 |  | 20.8921 | -4.2097 | -4.7824 | 1.9595 |  |  |  | 69.5369 | 1.907 | -24.1598 | 1.9218 | 0.7213 | 115.2423 | -10.5293 | -8.7464 | -7.5696 | 3.3863 | 7.2375 | 7.3023 | 2.8467 | -1.7446 | 0 | -2.1 | 0 | 30.4252 | 34.9407 | 76.1278 | 0 | 49.994 | -11.0079 | -14.2725 | 0 | 0 |  |  | -15.8961 | -15.0117 | -5.0022 | -5.0391 | 5.07 | 5.34 | -32.4 | -32.2 | 0.0192 | -9.68 | 70.246 | 21.4613 | 21.3773 | -20.8 | -45.7 | 0 | -0.5 | -17.7247 | -17.6513 | -75.1551 | 61.2688 | -297.8101 | -26.5945 | -15.5098 | 134.6541 | 30.8014 | 152.2886 | 85.904 | 71.6817 | 21.7759 | 22.0687 | -41.2776 | 264.2491 | -184.4843 | 84.922 | -70.2689 | -0.4211 | 7.668 | -5.6 | -2.068 | -2.094 | 0.8 | -1.04 | -0.6908 | -5.272 | 12.1019 | -6.7674 | -4 | 2.659 | 2.895 |  |  | 4.3166 | 2.9079 | 3.5379 |  | 30.4 | 2.5456 |  |  | -4.7226 | -17.5192 | -14.7402 | -1.7272 | 12.9964 | -7.8269 | -5.3672 | -26.4 | 8.3 | 44.9242 | -110.5257
09/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 5.6121 | -6.8328 | 5.9323 | 5.4706 |  | 11.0649 |  | 12.862 | 5.1368 | 6.3807 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.3445 | -3.9217 | 2.6434 | 2.4546 | 4.6287 | 3.9327 | -1.4124 | 2.1936 |  | -1.0274 | -1.666 | -1.656 | 2.443 | -22.2 | -13.2 | -1.911 | 0.296 | -14.72 | -14.83 |  | -12.15 | -12.02 |  | 3.9175 | 16.6218 | 18.5644 | -23.2291 | -8.5344 | -7.8987 | 16.6805 | 16.5714 | -20.7856 | -18.8074 | 12.793 | 15.6831 | 42.2052 | 1.3893 | -2.9 | -2.9 | -21.7295 | -21.3917 | -1.2693 |  | -2.2514 | 3.0552 | 0 | 1.3783 | -62.2883 | 33.6619 | 33.2652 | 45.3116 | -112.8976 |  |  |  | 10.4386 | 8.29 | 4.67 | -13.26 | 5.92 | -27.7249 | -25.7156 | 33.8198 | 33.6962 | -3.0583 | -5.9889 | -5.8983 | -1.6966 |  | 3.8356 | 8.692 | -20.1 | -18.9 | -2.78 | 14.5502 | 14.4577 | 12.6347 | 48.2388 | 48.1522 | -24.0157 | -28.8641 | -22.073 | 2.2079 | 32.78 | 11.73 | 5.1611 | 4.007 | -7.1391 |  |  |  | 17.8058 |  |  | -15.2 | -14.6 | 0.4803 | -0.8 | 4.22 | 2.9 | -2.43 | -1.55 | 11.098 | -17.526 | -5.92 |  | 7.27 | 0 | -16.1091 | -8.5909 | -38.6714 | -38.0182 |  | -23.7662 | -32.1046 | -31.7116 | -27.3675 | -32.4253 | -13.675 | -114.2054 | -19.4825 |  | -7.0842 | -6.6551 |  | -11.006 | -11.0189 | -4.612 | -17.9211 | -18.0632 | 17.7705 | 0 | -5.99 | 0 | 1.7774 | -10.0688 | -8.5724 | -8.8372 | 11.0295 | 20.8551 | -35.1399 | 7.0136 | -0.6316 |  | 0 | 0 | 0 | 14.2338 | 14.5687 | -34.3285 | 21.7282 | 21.9465 | -20.5357 | -11.2963 | 23.5123 | -19.53 | -2.3159 | 0.1669 | 0.98 | 0.01 | -24.2732 |  | 3.322 | 0.271 |  | 17.13 | 5.9151 | 12.4586 | -2.21 | 25.8644 |  | 15.9739 | -1.5095 | -1.5913 | 1.8515 | 0.0555 |  | -13.866 | 64.4832 | 2.6075 | -20.6514 | 0.3861 | -0.1678 | 103.7233 | -8.6889 | -9.6151 | 10.5507 | 3.2524 | 7.1129 | 7.0571 | 3.2042 | -1.1936 | 0 | -1.26 | 0 | 29.7111 | 33.9062 | 72.7477 | 0 | 49.782 | -12.0106 | -14.6985 | 0 | 0 |  |  | -15.594 | -15.3303 | -5.0117 | -5.2068 | 5.35 | 5.65 | -34.1 | -33.6 | 0.054 | -9.68 | 72.2226 | 21.5133 | 21.4316 | -20.8 | -46.5 | 0.5 | 0 |  |  | -71.3715 | 66.3123 | -296.6038 | -26.4672 | -12.101 | 135.3708 | 30.0047 | 152.2484 | 86.174 | 71.984 | 21.0124 | 22.5273 | -45.4368 | 267.3889 | -184.318 | 89.2794 | -70.0849 | -0.5139 | 7.634 | -4.8 | -2.068 | -2.076 | 0.4 | -1.2 | -0.6166 | -4.6555 | 12.0714 | -6.5019 | -4.2 | 1.995 | 0.559 |  |  | 3.3796 | 4.6964 | 3.6611 |  | 30.9 | 2.6873 |  |  | -4.9647 | -17.089 | -14.8848 | -2.509 | 12.4805 | -7.1848 | -5.6877 | -26.7 | 8.9 | 43.0024 | -108.6453
09/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 5.4324 | -6.6778 | 6.0688 | 5.9263 |  | 11.0048 |  | 12.7414 | 5.0668 | 6.4408 | 0 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 4.2574 | -3.8876 | 2.5942 | 2.4488 | 4.5285 | 3.8184 | -1.5982 | 2.1531 |  | -1.2099 | -1.607 | -1.597 | 3.286 | -22.2 | -13.2 | -1.946 | 0.312 | -13.85 | -13.81 |  | -13.5 | -13.44 |  | 4.0334 | 17.0336 | 18.7242 | -23.1567 | -6.3699 | -6.0973 | 17.284 | 18.4333 | -21.0369 | -18.4504 | 14.8151 | 11.5392 | 39.6778 | 1.4944 | -2.7 | -2.6 | -21.075 | -21.1437 | -1.3262 |  | -2.2795 | 2.8089 | 0 | 1.3919 | -65.096 | 36.1644 | 36.0423 | 35.7393 | -112.4283 |  |  |  | 9.4407 | 8.34 | 4.56 | -13.73 | 5.74 | -27.0551 | -27.0551 | 26.283 | 25.8268 | -4.571 | -4.9681 | -4.1798 | -2.0718 |  | 4.032 | 8.459 | -16.4 | -16 | -2.49 | 17.0939 | 16.5688 | 15.397 | 48.522 | 48.6146 | -22.4813 | -30.4514 | -21.0106 | 2.3101 | 26.71 | 9.61 | 4.8486 | 3.714 | -6.6717 |  |  |  | 14.9856 |  |  | -17.6 | -16.9 | -0.3918 | -0.9 | 5.52 | 2.7 | -2.59 | -2.24 | 11.346 | -16.1134 | -5.69 |  | 6.61 | 0.35 | -16.0364 | -8.2727 | -36.6106 | -35.3636 |  | -22.1821 | -30.9693 | -31.3706 | -18.5229 | -22.02 | -12.393 | -105.803 | -13.5798 |  | -7.0289 | -6.7696 |  | -17.0243 | -15.8115 | 15.376 | -17.9626 | -17.848 | 16.2291 | 0 | -13.32 | 0.7 | 1.4873 | -20.6298 | -9.5224 | -9.6917 | 11.2057 | 17.1082 | -32.4233 | 6.9026 | -0.4917 |  | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 14.2338 | -25.7883 | 19.7552 | 19.8207 | -12.1259 | 0 | 25.0065 | -18.33 | -1.6109 | 0.165 | 0.99 | 0.32 | -24.7126 | 2.8005 | 3.3 | 0.267 |  | 15.72 | -0.0084 | 7.7773 | -1.83 | 22.4697 |  | 16.9335 | -1.9914 | -2.2163 | 1.8535 |  |  | -12.2367 | 66.0439 | 2.8496 | -21.8864 | 0.9292 | 0.8033 | 99.2593 | -8.6036 | -9.9139 | 11.0777 | 4.526 | 7.0983 | 7.2232 | 3.7577 | -5.3653 | -3.2744 | 0.42 | 0 | 27.7907 | 36.3805 | 74.4856 | 0 | 49.6717 | 0 | -12.6444 | 0 | -10.4584 | 37.4296 |  | -15.0611 | -14.5008 | -5.4819 | -5.4465 | 5.32 | 5.59 | -33.4 | -33.3 | 0.2115 | -9.12 | 65.0718 | 20.0662 | 20.417 | -20.8 | -44.8 | -1 | -1.7 |  |  | -65.8664 | 68.5937 | -300.6384 | -31.1152 | -11.4001 | 138.3018 | 30.4182 | 151.4724 | 86.0972 | 73.5541 | 24.3711 | 23.172 | -42.1497 | 265.0763 | -184.0348 | 86.5071 | -72.551 | -0.3748 | 7.57 | -4.88 | -2.065 | -2.071 | -0.16 | -1.12 | -0.0305 | -5.037 | 11.632 | -5.3025 | -4.9 | 0.637 | 1.934 |  |  | 3.6368 | 3.6674 | 3.162 |  | 30 | 2.1798 |  |  | -3.7058 | -18.357 | -15.6805 | -1.7693 | 13.7613 | -9.1307 | -5.0042 | -25.5 | 7.5 | 40.4262 | -111.2413
09/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 5.3892 | -6.5964 | 6.4851 | 6.0737 |  | 10.7081 |  | 12.6915 | 5.1358 | 6.596 | 0 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 4.4513 | -3.7096 | 2.4115 | 2.2679 | 4.5899 | 3.9298 | -1.5943 | 2.1935 |  | -1.4816 | -1.681 | -1.668 | 2.586 | -22.2 | -15.4 | -2.112 | 0.297 | -14.26 | -14.38 |  | -13.33 | -13.4 |  | 3.8438 | 16.1193 | 18.2148 | -22.9858 | -6.4247 | -3.8404 | 16.6422 | 23.7462 | -21.6895 | -19.8719 | 20.9544 | 13.7789 | 34.5324 | 2.4308 | -3.3 | -3.3 | -21.984 | -21.0957 | -1.2557 |  | -1.0099 | 2.7094 |  | 1.2569 | -71.4743 | 38.3007 | 37.4157 | 38.9905 | -114.4025 |  |  |  | 8.4327 | 8.37 | 4.69 | -13.67 | 5.2 | -25.9835 | -26.2514 | 28.7574 | 28.2808 | -4.172 | -6.3316 | -6.1878 | -1.0927 |  | 4.032 | 8.739 | -16.6 | -15.9 | -2.49 | 15.4066 | 15.638 | 14.1008 | 48.5119 | 49.028 | -19.4395 | -32.6711 | -18.0443 | 2.2715 | 26.77 | 9.54 | 4.6924 | 3.6163 | -6.7171 |  |  |  | 11.0263 |  |  |  |  | 0.0067 | -0.9 | 5.34 | 2.7 | -2.63 | -2.21 | 11.3305 | -12.9682 | -2.75 | -2.83 | 6.25 | 0 | -13.5455 | -7.0818 | -35.4147 | -35.3636 |  | -24.0768 | -31.1717 | -31.2318 | -18.8853 | -25.3285 | -12.471 | -110.5406 | -8.0309 |  | -6.94 | -6.1864 |  | -17.271 | -15.1388 | 10.256 | -17.7491 | -17.7247 | 16.3056 | 0 | -13.97 | 5.2 | 1.5834 | -23.9461 | -9.6793 | -9.9719 | 11.1607 | 18.8242 | -33.8102 | 7.0964 | -0.7015 |  | 0 | 0 |  | 13.229 | 13.7314 | -24.6161 | 19.5824 | 19.3481 | -11.8416 |  | 25.6999 | -18.11 | -1.3234 | 0.165 | 0.78 | -0.11 | -25.9568 |  | 3.316 | 0.236 |  | 14.9 | -0.0573 | 7.7146 | -2.11 | 21.9747 |  | 16.9553 | -1.7567 | -2.1188 | 1.8399 |  |  | -11.5847 | 65.5659 | 2.961 | -21.8051 | 0.8042 | 1.217 | 94.859 | -8.7601 | -10.0354 | 10.9389 | 2.8322 | 7.2594 | 7.2786 | 2.2636 | -4.4197 | -2.8586 | 0 | 0 | 26.076 | 38.9307 | 75.6408 | 0 | 49.8909 | 0 | -12.7765 | 0 | 0 |  |  | -15.3742 | -14.4788 | -5.7816 | -5.6906 | 4.05 | 4.42 | -32.5 | -32.4 | 0.0357 | -8.8 | 67.9725 | 22.1227 | 21.8484 | -20.8 | -44.4 | 0 | -0.4 | -17.5225 | -17.6097 | -64.511 | 70.2008 | -304.4612 | -32.924 | -11.9094 | 135.156 | 29.7075 | 154.056 | 85.5126 | 72.994 | 21.2827 | 19.2563 | -39.568 | 267.8963 | -183.3952 | 85.9796 | -72.5289 | -0.7019 | 7.687 | -4.4 | -2.064 | -2.063 | -0.32 | -1.2 | 0.2205 | -5.037 | 11.6625 | -5.4765 | -4.9 | 2.769 | 3.182 |  |  | 4.0388 | 3.759 | 3.4747 |  | 29.3 | 2.5616 |  |  | -4.3212 | -18.1239 | -15.4296 | -1.8838 | 13.6194 | -9.1102 | -5.1261 | -25.1 | 7 | 44.1335 | -111.5649
09/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 5.353 | -6.549 | 8.4183 | 7.7419 |  | 10.0066 |  | 12.3923 | 4.9039 | 6.0425 |  | -22 |  | 0.828 |  | 4.4641 | -4.1653 | 2.5257 | 2.2148 | 4.6747 | 3.8536 | -1.5884 | 2.0728 |  | -1.3539 | -1.604 | -1.619 | 2.775 | -22.2 | -13.2 | -2.198 | 0.303 | -13.93 | -13.95 |  | -13.28 | -13.3 |  | 4.0399 | 15.7276 | 17.8025 | -22.3047 | -7.3117 | -6.9266 | 17.8287 | 21.1386 | -21.2328 | -18.5914 | 14.3784 | 15.3388 | 37.8773 | 2.4162 | -3.2 | -3.3 | -21.4975 | -20.8089 | -1.194 |  | -3.3034 | 3.1502 | 0 | 1.4273 | -65.7063 | 34.6995 | 35.0963 | 44.1067 | -118.7832 |  |  |  | 8.4826 | 8.09 | 4.58 | -13.83 | 4.85 | -24.7779 | -24.7779 | 28.5707 | 28.5581 | -4.5534 | -5.2499 | -5.0235 | -3.0983 |  | 3.8356 | 8.779 | -17.1 | -16.5 | -2.44 | 15.3119 | 15.2269 | 14.0039 | 48.7927 | 49.3605 | -22.6764 | -29.3581 | -20.5792 | 2.4114 | 26.65 | 9.5 | 4.6924 | 3.6163 | -6.7228 |  |  |  | 15.5044 |  |  |  |  | 0.0031 | -1.3 | 5.18 | 2.64 | -2.66 | -2.2 | 11.3615 | -14.7283 | -2.62 | -2.7 | 5.9 | -0.05 | -15.3091 | -8.1727 | -34.5473 | -34.8091 |  | -23.5913 | -31.4713 | -31.0782 | -27.2152 | -31.0608 | -12.343 | -109.6331 | -12.0195 |  | -7.1591 | -6.6378 |  | -13.4128 | -11.9493 | -1.54 | -17.7544 | -16.9102 | 16.3984 | -9.77 | -4.8 | -10.3 | 1.7498 | -12.9748 | -9.5921 | -9.7917 | 9.4168 | 18.6943 | -33.147 | 7.3846 | -0.6762 |  | 2.7776 | 0 | 0 | 10.8847 | 11.7219 | -24.6161 | 17.291 | 18.2935 | -11.7525 |  | 23.2828 | -18.8 | -2.6143 | 0.1293 | 1.31 | -1.1 | -23.3754 |  | 3.285 | 0.272 |  | 15.63 | -0.3368 | 7.0016 | -2.2 | 22.1204 |  | 17.1812 | -1.7633 | -2.1122 | 1.8459 |  |  | -12.1924 | 65.8613 | 2.692 | -21.9466 | 0.7458 | 0 | 93.9888 | -8.5309 | -10.0585 | 10.4139 | 3.69 | 7.2155 | 7.2865 | 3.1036 | -3.7 | 0 | 0.42 | 0 | 30.7283 | 39.4738 | 75.9935 | 0 | 49.9297 | 0 | -13.5115 | 0 | 0 |  |  | -15.55 | -15.3632 | -6.2902 | -5.9437 | 6.41 | 6.76 | -32.4 | -32.3 | 0.0888 | -8.4 | 69.1856 | 18.3811 | 18.2897 | -20.4 | -44.2 | 0.5 | 0 | -17.5751 | -17.4387 | -63.3378 | 67.2654 | -302.1611 | -30.1903 | -11.1875 | 133.9283 | 31.0693 | 151.9898 | 87.5961 | 76.1618 | 24.7799 | 20.9523 | -41.7636 | 263.7692 | -185.3784 | 89.8474 | -74.506 | -0.2087 | 7.577 | -4.72 | -2.056 | -2.062 | 0 | -1.04 | 0.0206 | -5.33 | 11.458 | -5.3605 | -4.7 | 1.3 | 2.47 |  |  | 4.0104 | 3.462 | 3.4791 |  | 28.9 | 1.6506 |  |  | -4.3331 | -18.1229 | -15.6475 | -1.6266 | 13.1647 | -8.741 | -5.3668 | -23.9 | 6.7 | 42.7547 | -111.6803
09/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 5.3834 | -6.52 | 7.8482 | 7.2929 |  | 9.6778 |  | 12.2785 | 5.2988 | 6.598 | 0 | -19.8 |  | 0.828 |  | 4.2859 | -3.9968 | 2.3281 | 2.3088 | 4.3147 | 3.7081 | -1.6112 | 2.1205 |  | -1.3638 | -1.679 | -1.664 | 2.504 | -19.98 | -15.4 | -2.059 | 0.304 | -14.19 | -14.15 |  | -13.82 | -13.75 |  | 3.8603 | 16.2778 | 18.252 | -20.6225 | -6.7016 | -6.2151 | 5.9858 | 7.4089 | -18.677 | -16.3202 | 7.6766 | 7.7016 | 40.5127 | 2.9806 | -3 | -3.2 | -23.0044 | -23.187 | -1.5232 |  | -0.5069 | 2.9205 | 0 | 1.2629 | -81.3928 | 36.317 | 36.6527 | 43.2083 | -125.837 |  |  |  |  | 7.71 | 4.83 | -14.15 | 4.56 | -25.4477 | -25.1797 | 30.0978 | 29.5338 | -4.6118 | -4.2458 | -4.5997 | -2.2479 | 0 | 3.8356 | 9.252 | -17.7 | -17 | -2.52 | 16.1765 | 16.0711 | 14.5137 | 50.6164 | 50.6356 | -23.7134 | -30.0832 | -21.6492 | 2.4605 | 26.52 | 9.38 | 4.3799 | 3.3234 | -6.5322 |  |  |  | 17.3014 |  |  |  |  | -0.0879 | -1.1 | 5.54 | 2.6 | -2.65 | -2.1 | 10.5245 | -16.781 | -2.64 | -2.72 | 6.02 | -0.26 | -18.4545 | -8.7273 | -35.8995 | -35.5818 |  | -26.1694 | -33.0954 | -32.7365 | -14.8606 | -18.6293 | -11.827 | -112.7214 | -9.155 |  | -6.5195 | -6.8028 |  | -19.9578 | -19.6798 | 9.744 | -18.7297 | -18.14 | 15.4054 | -3.2 | -10.82 | 6.2 | 1.4088 | -27.2559 | -8.8658 | -9.1404 | 9.4812 | 16.5692 | -31.4181 | 6.831 | -1.1677 |  | 0 | 2.6225 | 0 | 12.2243 | 12.0569 | -24.951 | 18.351 | 18.9883 | -12.0148 |  | 25.0065 | -18.26 | -1.523 | 0.1293 | 1.28 | -0.11 | -24.7086 |  | 3.257 | 0.039 |  | 15.34 | -0.5569 | 7.8583 | -1.88 | 21.823 |  | 17.323 | -1.666 | -1.8668 | 1.8137 |  |  |  | 65.3349 | 3.1217 | -21.9806 | 0 | 0.1151 | 90.0495 | -8.4845 | -10.3381 | 10.9447 | 3.1609 | 7.0397 | 7.1757 | 2.7809 | -3.365 | 0 | 0.84 | 0 | 40.7016 | 33.8962 | 76.8677 | 2.0887 | 49.887 | -11.3294 | -13.5053 | 0 | 0 |  | 39.5298 | -15.8412 | -15.3687 | -5.8547 | -5.4614 | 6.12 | 6.5 | -32.3 | -32.4 | 0.0192 | -9.04 | 71.217 | 20.2526 | 20.1674 | -20.4 | -45.7 | 0.5 | 0 |  | -17.4691 | -56.119 | 68.3476 | -302.1573 | -31.002 | -10.2123 | 139.4843 | 30.666 | 152.5383 | 86.3704 | 73.8561 | 22.2584 | 23.2277 | -41.1675 | 267.151 | -184.4296 | 89.7767 | -75.4926 | -0.6311 | 7.569 | -5.12 | -2.095 | -2.102 | 0.56 | -0.64 | -0.747 | -5.214 | 11.8395 | -5.8 | -4.5 | 1.499 | 2.122 |  |  | 3.3305 | 3.4857 | 3.4243 |  | 29.5 | 1.8826 |  |  | -4.961 | -17.2959 | -14.7378 | -2.3522 | 13.216 | -8.0848 | -5.4134 | -24.6 | 7 | 50.9946 | -119.808
09/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 5.3112 | -6.4716 | 6.0779 | 7.74 |  | 10.2019 |  | 12.5536 | 5.0738 | 6.5794 | 0 | -22 |  | 1.656 |  | 4.1172 | -4.0131 | 2.6047 | 2.456 | 4.716 | 3.6835 | -1.5936 | 2.1291 |  | -1.3856 | -1.696 | -1.69 | 2.888 | -19.98 | -13.2 | -2.119 | 0.308 | -14.21 | -14.37 |  | -13.67 | -13.71 |  | 3.8119 | 16.8807 | 18.8121 | -20.0754 | -8.1064 | -7.6147 | 5.3855 | 5.3011 | -17.6123 | -15.4153 | 6.8134 | 6.8381 | 40.8036 | 3.2014 | -3 | -3.1 | -22.9271 | -23.1396 | -1.3872 |  | -1.0756 | 3.2632 | 0 | 1.3894 | -81.9117 | 37.1715 | 37.6598 | 44.1697 | -122.4593 |  |  |  | 9.5405 | 7.95 | 5.05 | -13.55 | 5.7 | -25.0458 | -25.1797 | 30.0546 | 29.3577 | -4.3538 | -5.9477 | -6.1139 | -1.3324 |  | 3.6393 | 7.932 | -16.9 | -16.3 | -2.52 | 16.2446 | 16.8952 | 15.3432 | 50.6414 | 51.1318 | -26.2761 | -30.1475 | -23.6666 | 2.2211 | 26.34 | 9.39 | 4.5361 | 3.421 | -6.4281 |  |  |  | 13.0679 |  |  |  |  | 0.0018 | -0.8 | 5.46 | 2.74 | -2.58 | -2.12 | 11.3925 | -13.5658 | -2.72 | -2.79 | 6.9 | 0.04 | -15.1636 | -7.8 | -34.6091 | -34.9545 |  | -22.4788 | -30.5981 | -30.5212 | -17.3151 | -17.9634 | -12.331 | -111.5859 | -9.8131 |  | -8.4601 | -7.0635 |  | -18.9157 | -18.9298 | 16.912 | -17.5839 | -17.1618 | 17.8807 | 0 | -11.35 | 1.5 | 1.6071 | -28.6277 | -9.9202 | -10.1142 | 10.1247 | 17.9599 | -32.7656 | 7.2236 | -1.0214 |  | 0 | 2.4497 | 0 | 12.2243 | 12.8941 | -26.6256 | 18.6246 | 18.3632 | -12.3166 |  | 24.025 | -18.39 | -1.6109 | 0.1302 | 0.85 | 0.21 | -25.8895 | 2.4164 | 3.281 | 0.036 |  | 15.84 | 0.1086 | 7.675 | -1.97 | 22.7429 |  | 16.9131 | -1.8668 | -1.952 | 1.7935 |  |  | -12.5859 | 65.8929 | 2.3999 | -21.8569 | 0.7093 | 0.1394 | 92.089 | -8.9293 | -10.0891 | 11.707 | 3.3784 | 7.2082 | 7.3181 | 3.1965 | -3.5784 | 0 | 0.42 | 0 | 34.2378 | 37.8639 | 75.514 | 0 | 49.9399 | -10.1893 | -13.7808 | 0 | 0 |  |  | -14.7095 | -14.0943 | -5.8867 | -6.0258 | 7.16 | 7.64 | -32.8 | -33.8 | 0.0192 | -8.4 | 67.4769 | 22.1074 | 22.0211 | -19.9 | -45.6 | -1 | -1.3 |  | -17.45 | -60.0917 | 65.9214 | -303.0991 | -29.9043 | -10.1857 | 136.5483 | 27.6479 | 147.6653 | 87.3986 | 78.5654 | 24.4491 | 23.5063 | -36.7996 | 269.0784 | -183.0176 | 93.8357 | -80.1274 | -1.3587 | 7.715 | -5.2 | -2.028 | -2.042 | 0.56 | -1.52 | -0.2637 | -4.744 | 12.2179 | -5.565 | -4.2 | 0.744 | 0.722 |  |  | 4.2105 | 3.6037 | 3.5227 |  | 30.4 | 2.7894 |  |  | -4.6953 | -17.9502 | -15.2656 | -2.3014 | 12.4792 | -8.5004 | -5.1531 | -26.3 | 8.1 | 51.7596 | -115.5119
09/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 5.4443 | -6.5827 | 7.7389 | 7.5427 |  | 9.919 |  | 11.9086 | 4.6219 | 6.0543 | 0 | -22 | 0 | 1.656 |  | 4.4283 | -5.0886 | 2.6123 | 2.4748 | 4.9148 | 3.7327 | -1.5957 | 2.1583 |  | -1.3548 | -1.63 | -1.611 | 2.797 |  | -13.2 | -1.622 | 0.314 | -14.12 | -14.18 |  | -13.22 | -13.34 |  | 3.9012 | 16.8379 | 18.5962 | -20.4795 | -7.3986 | -7.1525 | 6.9041 | 6.8785 | -18.0494 | -15.8275 | 7.1531 | 7.8678 | 40.963 | 2.4762 | -2.7 | -2.7 | -22.9487 | -22.5606 | -1.3787 |  | -0.998 | 3.1795 | 0.738 | 1.3942 | -73.2139 | 37.1715 | 36.8663 | 38.9382 | -117.6544 |  |  |  |  | 8.01 | 5.23 | -13.23 | 5.57 | -25.7156 | -26.1174 | 29.7548 | 29.2631 | -4.9578 | -4.5468 | -4.3564 | -1.1356 |  | 3.6393 | 8.006 | -16.8 | -16.1 | -2.55 | 17.7584 | 17.7558 | 16.2186 | 49.7661 | 50.0552 | -25.0165 | -29.5433 | -22.4826 | 2.1658 | 26.32 | 9.46 | 4.5361 | 3.5187 | -6.4533 |  |  |  | 17.4576 |  |  |  |  | -0.1807 | -0.6 | 5.82 | 3.04 | -2.31 | -2.21 | 11.408 | -17.066 | -2.82 | -2.91 | 7.27 | 0.75 | -17.5455 | -8.8273 | -36.4711 | -35.8455 |  | -21.0607 | -29.4386 | -29.4076 | -15.0493 | -23.0831 | -11.512 | -107.4811 | -5.3506 |  | -7.9566 | -7.0263 |  | -17.1681 | -17.9554 | 2.064 | -16.8204 | -17.6679 | 19.8236 | 6.17 | -11.87 | -3.3 | 1.8659 | -23.5495 | -9.6974 | -9.867 | 10.4427 | 19.5305 | -29.8555 | 7.1416 | -1.1518 |  | 0 | 2.4723 | 0 | 13.0616 | 13.229 | -27.9652 | 21.0759 | 20.6828 | -13.4557 |  | 25.5143 | -18.02 | -1.9075 | 0.1385 | 0.47 | -0.82 | -25.7032 |  | 3.281 | 0.002 | 3.4775 | 14.79 | 1.2916 | 9.2558 | -2.07 | 21.1361 |  | 16.5422 | -1.9024 | -2.1637 | 1.804 |  |  | -12.4973 | 66.5377 | 2.0162 | -21.3837 | 1.0463 | -0.3432 | 96.1747 | -8.6477 | -9.5665 | 11.0077 | 2.9717 | 7.3766 | 7.3972 | 2.3865 | 0 | 0 | 1.68 | 0 | 34.941 | 41.0037 | 74.3276 | 2.3724 | 49.4908 | -10.9745 | -14.4096 | 0 | 0 |  |  | -14.3305 | -14.1437 | -6.166 | -6.285 | 6.58 | 7.05 | -32.9 | -33.6 | 0.0357 | -7.84 | 68.2775 | 21.4407 | 21.5587 | -19.5 | -44.4 | -0.7 | -1.3 |  |  | -54.9087 | 65.8417 | -299.153 | -31.2697 | -10.3596 | 140.688 | 26.1479 | 148.4288 | 85.6927 | 80.3856 | 23.6959 | 23.9731 | -39.7333 | 270.6992 | -183.191 | 92.9745 | -77.1951 | -1.3342 | 7.175 | -4.96 | -2.005 | -2.021 | 0.16 | -0.64 | -1.0581 | -5.095 | 11.9554 | -5.388 | -4.2 | 0.907 | 1.792 |  |  | 3.8416 | 4.2102 | 3.4727 |  | 30.3 | 1.9129 |  |  | -6.0289 | -17.7312 | -15.1731 | -3.7453 | 12.4535 | -7.0604 | -5.4325 | -26 | 7.8 | 50.0363 | -116.6962
09/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 5.4444 | -6.634 | 6.5804 | 8.3085 |  | 10.7742 |  | 10.0044 | 3.7729 | 5.2713 | 0 | -22 | 0 |  |  | 3.5178 | -6.0459 | 3.0326 | 2.8398 | 5.382 | 3.7186 | -1.5919 | 2.2693 |  | -1.402 | -1.541 | -1.506 | 2.927 | -19.98 | -13.2 | -1.53 | 0.321 | -13.63 | -13.65 |  | -12.88 | -12.9 |  | 3.8884 | 16.7068 | 18.6328 | -22.494 | -7.236 | -6.3928 | 17.5138 | 19.8658 | -20.8609 | -18.5486 | 13.7587 | 13.3361 | 46.6497 | 0.021 | -2 | -1.9 | -19.9022 | -19.9034 | -1.1021 |  | -1.7243 | 3.152 | 2.1918 | 1.5466 | -49.3789 | 36.5306 | 35.8287 | 21.8509 | -100.3607 |  |  |  | 10.6083 | 8.2 | 5.52 | -12.37 | 6.11 | -27.0551 | -26.9212 | 30.1728 | 29.2864 | -5.5447 | -2.1313 | -1.7419 | -1.6884 |  | 3.456 | 8.126 | -14 | -13.8 | -2.67 | 20.068 | 20.2688 | 18.8872 | 46.2671 | 45.6122 | -23.1844 | -28.136 | -20.5485 | 2.2501 | 28.9 | 10.37 | 5.3174 | 4.2023 | -7.0452 |  |  |  | 14.9476 |  |  |  | -19.3 | -0.2063 | 0.4 | 6.52 | 4.28 | -1.44 | -2.38 | 10.8345 | -14.9408 | -2.8 | -2.86 | 8.52 | 1.95 | -13.6909 | -6.8 | -36.1161 | -36.1818 | 10.6235 | -15.4447 | -25.6594 | -25.7288 | -17.9613 | -20.6021 | -11.95 | -90.4119 | -12.3499 |  | -6.8496 | -7.0975 |  | -17.4164 | -17.4921 | 5.136 | -18.1905 | -18.0617 | 19.8405 | 0 | -14.3 | 3.7 | 2.1625 | -23.3307 | -11.51 | -11.8325 | 13.8765 | 25.9856 | -30.5668 | 7.3776 | -0.9566 |  | 2.4258 | 2.8617 | 0 | 13.564 | 13.564 | -27.6303 | 21.1955 | 21.16 | -13.0512 |  | 26.027 | -18.06 | -1.8233 | 0.165 | 0.7 | -0.85 | -26.1349 |  | 3.229 | 0.248 |  | 14.85 | 3.1552 | 10.3741 | -1.99 | 21.4847 |  | 17.2518 | -2.6179 | -2.8385 | 1.9039 |  |  | -12.7346 | 67.5606 | 1.9375 | -21.392 | -0.9088 | -0.9405 | 101.6079 | -8.5807 | -9.024 | 11.0536 | 3.547 | 7.5753 | 7.6662 | 2.9334 | -2.5153 | 0 | 3.35 | 0 | 31.3892 | 46.3161 | 72.168 | 2.3087 | 49.4908 | -10.2508 | -13.1256 | 0 | 0 |  |  | -12.7375 | -12.4298 | -7.0773 | -6.9409 | 6.3 | 6.8 | -33 | -33.1 | 0.1071 | -7.6 | 68.823 | 21.2989 | 21.1468 | -19.2 | -45.2 | -2 | -2.5 | -17.3792 |  | -56.0597 | 68.5382 | -300.3082 | -31.7216 | -11.4792 | 141.1156 | 23.2584 | 146.564 | 87.896 | 80.0827 | 23.961 | 23.9971 | -31.1691 | 273.5937 | -183.2648 | 94.1149 | -81.3203 | -1.1951 | 7.783 | -6 | -2.044 | -2.054 | 0.88 | -0.24 | -1.1333 | -5.8 | 11.9554 | -5.2415 | -3.4 | 1.374 | 1.625 |  |  | 4.1257 | 3.5596 | 3.8593 |  | 29.7 | 2.531 |  |  | -5.1305 | -17.7309 | -15.7972 | -2.641 | 13.293 | -8.6448 | -5.1631 | -25.8 | 8 | 41.6642 | -113.5506
09/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 5.4969 | -6.7202 | 3.7603 | 7.8202 |  | 11.7367 |  | 9.374 | 3.5319 | 5.2131 | -2.22 | -19.8 | -2.2 | 1.656 |  | 3.2953 | -5.9481 | 3.1348 | 3.0712 | 5.8438 | 3.551 | -1.586 | 2.2163 |  | -1.366 | -1.426 | -1.434 | 3.463 | -19.98 | -13.2 | -0.857 | 0.338 | -13.22 | -13.24 |  | -12.89 | -12.8 |  | 4.3583 | 20.1644 | 21.4265 | -26.7166 | -5.7915 | -5.87 | 15.8318 | 15.1974 | -20.7123 | -17.2445 | 12.2691 | 23.3714 | 45.8974 | -1.2691 | -1.9 | -1.8 | -18.4174 | -18.7055 | -1.0305 |  | -0.6468 | 2.9661 | 2.2504 | 1.6615 | -39.4299 | 36.5917 | 36.6527 | 15.9052 | -86.2387 |  |  |  | 11.7459 | 8.26 | 5.67 | -12.07 | 5.89 | -28.2608 | -27.9928 | 30.5189 | 29.6818 | -6.2193 | -0.4404 | -0.8198 | -2.4061 |  | 3.456 | 8.492 | -11.3 | -11.3 | -2.59 | 22.0925 | 22.0425 | 20.4587 | 43.5918 | 44.604 | -22.3531 | -27.0449 | -20.7936 | 2.2552 | 27.9 | 10.02 | 5.7861 | 4.7882 | -7.438 |  |  |  | 14.7163 |  |  | -19.9 |  | -0.1392 | 1.7 | 8.58 | 5.56 | -0.4 | -2.81 | 9.92 | -14.3108 | -6.76 | -6.75 | 16.59 | 1.97 | -14.4 | -7.2091 | -37.5691 | -37.7273 | 14.1244 | -11.7769 | -21.5072 | -21.1556 | -20.8915 | -27.8903 | -11.73 | -81.1233 | -25.3095 |  | -7.3499 | -7.9997 |  | -17.4937 | -17.4728 | 9.744 | -16.7028 | -16.9338 | 22.3849 | 0 | -3.25 | -0.7 | 2.4361 | -25.7954 | -9.8128 | -10.1624 | 11.5283 | 22.1359 | -33.4365 | 7.3777 | -0.9912 |  | 0 | 2.8959 | 0 | 15.2385 | 15.5734 | -28.1327 | 22.0203 | 21.3708 | -13.627 |  | 27.3991 | -18.93 | -2.0485 | 0.1733 | 1.33 | -1.09 | -26.9685 |  | 3.14 | 0.3 |  | 13.69 | 4.4526 | 11.6299 | -2.3 | 20.085 |  | 18.2175 | -2.1644 | -2.3729 | 2.0324 |  |  |  | 67.6058 | 1.9534 | -21.3823 | 0.7355 | 0.416 | 108.5937 | -8.2548 | -10.3491 | 11.4192 | 3.5702 | 7.7218 | 7.856 | 2.721 | -4.2886 | -3.4819 | 2.51 | 0 | 28.946 | 46.095 | 63.9293 | 0 | 49.6833 | -10.3773 | -13.5791 | 0 | 0 |  |  | -13.4131 | -13.2209 | -10.6205 | -10.6183 | 6.55 | 7 | -32.1 | -32.3 | 0.4221 | -7.44 | 63.9151 | 21.8059 | 21.0424 | -18.7 | -43.1 | -1.7 | -2.3 |  | -17.2674 | -55.7824 | 68.6305 | -299.9232 | -31.4412 | -8.8712 | 136.1877 | 29.4555 | 147.1048 | 83.8131 | 73.3352 | 26.4941 | 24.4536 | -37.2064 | 266.2753 | -180.8272 | 86.726 | -73.0258 | -1.1707 | 7.1 | -6.8 | -2.069 | -2.076 | 1.84 | -0.08 | -2.0462 | -5.8579 | 9.9046 | -4.1001 | -2.7 | 1.772 | 0.715 |  |  | 4.277 | 3.9105 | 3.2963 |  | 28.1 | 2.437 |  |  | -4.3663 | -17.3166 | -15.1875 | -1.3017 | 12.7318 | -8.3794 | -4.725 | -23.2 | 5.6 | 31.5321 | -102.7609
09/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 5.6278 | -6.9219 | 4.4515 | 8.5117 |  | 12.8053 |  | 12.0808 | 5.0108 | 6.7444 | -4.44 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.2615 | -4.0039 | 3.7821 | 3.5396 | 6.7872 | 3.9944 | -1.6731 | 1.2767 |  | -1.3679 | -1.274 | -1.275 | 4.503 | -15.54 | -11 | -0.143 | 0.372 | -10.86 | -10.94 |  | -12 | -12.07 |  | 3.8762 | 22.4462 | 24.8591 | -19.7604 | -10.2766 | -9.9081 | 13.9434 | 9.7838 | -13.807 | -11.9412 | 18.0306 | 16.7606 | 94.7888 | 6.6121 | -3.7 | -3.7 | -19.5952 | -17.3982 | -1.9056 |  | 12.1849 | 4.2054 | 1.5094 | 1.1 | -95.4619 | 38.6975 | 38.5143 | 32.9333 | -113.355 |  |  |  | 11.237 | 6.99 | 4.61 | -11.99 | 4.94 | -28.5287 | -28.2608 | 34.8157 | 33.6783 | -8.0845 | 1.5484 | 1.4149 | 12.1258 |  | 3.6393 | 6.767 | -11.2 | -11.1 | -2.81 | 23.3371 | 23.158 | 21.4923 | 53.4118 | 53.8136 | -34.9586 | -23.5513 | -33.4771 | 2.4427 | 30.19 | 10.94 | 6.8799 | 5.7648 | -7.8308 |  |  |  | 19.7314 |  |  | -24.5 | -24.3 | -0.1807 | 4.3 | 10.26 | 8.42 | 1.5 | -3.01 | 9.6255 | -18.006 | -6.69 | -6.78 | 17.75 | 4.87 | -17.6909 | -9.2818 | -42.7249 | -41.8909 | 16.3268 | -10.6899 | -20.7923 | -20.0436 | -21.5502 | -26.9652 | -11.499 | -98.5566 | -29.2345 |  | -9.4399 | -8.9277 |  | -14.0874 | -13.0751 | 2.576 | -19.2237 | -18.9058 | 16.8599 | -7.08 | -10.33 | 0 | 3.1546 | -22.5962 | -9.8087 | -9.9508 | 11.4002 | 19.857 | -27.0112 | 7.4229 | -1.0565 |  | 0 | 0 | 0 | 15.406 | 15.406 | -32.654 | 24.9255 | 24.8898 | -19.2649 | 0 | 21.3443 | -20.36 | -3.409 | 0.1916 | 2.24 | 0.45 | -21.4648 |  | 3.181 | 0.245 |  | 14.93 | 0.1576 | 6.3587 | -2.44 | 21.2861 |  | 17.0331 | -2.4727 | -2.7281 | 2.2456 |  |  | -12.8099 | 66.569 | 0.5836 | -19.1992 | 0.1641 | 0 | 124.6047 | -8.0406 | -9.2388 | 10.5532 | 2.4041 | 8.0221 | 8.1497 | 1.6312 | -4.6944 | -3.9701 | 0.84 | 0 | 39.5524 | 38.1375 | 65.4847 | 0 | 49.9898 | 0 | -13.0804 | 0 | 0 | 35.9025 |  | -14.1987 | -13.545 | -11.0136 | -10.8541 | 7.85 | 8.17 | -31.9 | -31.9 | 0.3708 | -8.4 | 59.5367 | 22.1541 | 22.4007 | -17.8 | -41.4 | -1.1 | -2 |  | -17.4423 | -61.5578 | 61.4554 | -300.7357 | -27.5126 | -12.4139 | 131.2894 | 35.5383 | 146.687 | 75.662 | 68.5033 | 22.9502 | 21.0769 | -33.8422 | 257.2901 | -176.0988 | 83.9185 | -72.8577 | -1.1707 | 7.434 | -6.64 | -2.026 | -2.032 | 1.68 | 0 | -2.7004 | -6.3279 | 9.2027 | -2.5467 | -2.4 | 0.369 | 0.3 |  |  | 3.6437 | 4.0626 | 2.8332 |  | 25.7 | 4.9932 |  |  | -3.6487 | -17.947 | -16.3789 | 0 | 12.9909 | -10.2931 | -4.5966 | -20.9 | 3.4 | 41.9527 | -107.2756
09/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 5.5289 | -6.8827 | 4.3802 | 8.0294 |  | 13.1301 |  | 13.407 | 5.3348 | 6.3308 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 4.2262 | -4.0723 | 3.926 | 3.7475 | 7.0159 | 3.7601 | -1.6239 | 2.2608 |  | -1.2895 | -1.364 | -1.331 | 3.458 | -13.32 | -8.8 | 0.128 | 0.345 | -10.72 | -10.68 |  | -12.53 | -12.67 |  | 3.9256 | 20.2975 | 22.3623 | -19.1264 | -10.9996 | -11.6012 | 17.5007 | 20.2826 | -15.4163 | -12.4229 | 17.3485 | 19.3577 | 100.9677 | 6.527 | -4 | -4 | -19.2932 | -19.1109 | -1.934 |  | 13.4994 | 4.412 | 1.764 | 1.3134 | -97.3845 | 40.7727 | 40.2234 | 33.8813 | -105.0947 |  |  |  |  | 7.14 | 4.25 | -12.51 | 5.38 | -27.3231 | -27.591 | 35.2784 | 34.0833 | -6.9105 | -1.0099 | -1.0882 | 13.143 |  | 3.6393 | 7.7 | -11.3 | -11.4 | -2.81 | 22.5456 | 22.6481 | 21.2646 | 54.8211 | 54.4215 | -35.0392 | -24.3101 | -33.5122 | 2.379 | 30.23 | 10.68 | 7.3486 | 6.3507 | -7.5348 |  |  |  | 23.9911 |  |  | -24.6 | -24.6 | 0.2692 | 5.7 | 9.9 | 9.96 | 2.63 | -2.68 | 8.8815 | -23.4063 | -6.63 | -6.64 | 19.25 | 4.92 | -21.8 | -10.8273 | -43.668 | -42.8818 | 16.7798 | -10.1933 | -20.4857 | -20.5753 | -21.1102 | -27.2723 | -11.172 | -98.5388 | -47.939 |  | -10.217 | -9.9505 |  | -14.7327 | -13.6469 | 8.72 | -21.1835 | -21.0107 | 13.3528 | -9.67 | -14.47 | 0.1 | 3.2802 | -22.8856 | -9.1573 | -9.3679 | 10.1742 | 16.3536 | -24.9244 | 7.3623 | -0.8177 |  | 0 | 0 |  | 15.406 | 15.2385 | -35.6682 | 25.8214 | 25.9936 | -19.8485 |  | 24.8209 | -19.18 | -2.3159 | 0.1916 | 1.31 | -0.11 | -25.3055 |  | 3.11 | 0.074 |  | 12.73 | -0.6309 | 7.2383 | -2.84 | 19.0694 |  | 16.8917 | -1.7607 | -1.9859 | 2.1616 |  |  |  | 66.3809 | 0.4768 | -19.0279 | 13.2392 | 0 | 124.4014 | -7.8316 | -10.5352 | 12.2491 | 1.5578 | 8.1539 | 8.3474 | 0.9851 | -9.5028 | -7.9424 | -3.35 | 5.6419 | 47.9154 | 28.5869 | 54.3834 | -2.3728 | 49.5439 | 0 | -12.1015 | 0 | -11.6309 |  | 32.5244 | -16.753 | -16.1927 | -12.2479 | -12.2625 | 11.08 | 11.32 | -34.6 | -34.5 | 0.0357 | -7.52 | 61.1468 | 19.1263 | 19.0402 | -17.4 | -42.2 | 0.9 | 0.4 |  | -17.6481 | -69.4219 | 58.2115 | -298.7383 | -26.843 | -14.2467 | 118.1883 | 48.0521 | 159.1841 | 72.5008 | 53.6968 | 21.997 | 19.7963 | -45.9689 | 242.7203 | -176.4546 | 69.8841 | -57.2573 | -0.1624 | 8.579 | -8.4 | -2.022 | -2.035 | 3.28 | -1.12 | -3.0509 | -5.2415 | 9.6422 | -3.3371 | -2.8 | -0.655 | -0.242 |  |  | 3.6025 | 4.2147 | 3.6736 |  | 26.3 | 5.693 |  |  | 0 | -18.9415 | -18.1235 | 0 | 13.9606 | -10.8177 | -3.6748 | -21.6 | 3.6 | 36.9578 | -100.4152
09/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 6.0411 | -7.3282 | 3.3972 | -0.0013 |  | 21.738 |  | 13.8822 | 5.4778 | 7.0752 | -4.44 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -19.8 | 4.0549 | -4.176 | 4.4457 | 4.3332 | 7.7914 | 3.686 | -1.6216 | 2.135 |  | -1.4187 | -0.895 | -0.875 | 4.909 | -15.54 | -6.6 | 0.896 | 0.373 | -5.53 | -5.4 |  | -13.6 | -13.63 |  | 3.6565 | 21.2156 | 23.3627 | -15.0932 | -11.7273 | -11.2367 | 4.3047 | 4.478 | -11.8118 | -8.9013 | 14.1475 | 14.7127 | 98.8149 | 7.006 | -4.3 | -4.3 | -21.6238 | -21.3276 | -2.142 |  | 14.851 | 5.0769 | 1.6845 | 1.2062 | -117.4352 | 47.1511 | 46.968 | 27.6682 | -111.4436 |  |  |  | 15.3984 | 7.74 | 5.22 | -10.76 | 6.81 | -26.2514 | -26.6533 | 34.4207 | 33.3878 | -9.1418 | 1.5384 | 1.2212 | 14.7314 | 0 | 3.456 | 7.518 | -9.3 | -9.6 | -3.09 | 26.2969 | 25.7947 | 24.3095 | 56.2963 | 56.7406 | -38.2964 | -26.2892 | -35.7575 | 2.3302 | 34.93 | 13.24 | 8.7549 | 7.6202 | -8.9103 |  |  |  | 21.5164 |  |  | -27.2 | -27.1 | 0.3204 | 7.9 | 11.54 | 12.3 | 4.32 | -3.38 | 10.881 | -21.0012 | -6.72 | -6.73 | 17.89 | 7.25 | -18.6727 | -9.6455 | -43.335 | -42.2727 | 22.711 | -6.8868 | -17.0047 | -16.6502 | -18.3306 | -25.6455 | -11.147 | -93.7886 | -63.1993 |  | -10.7429 | -10.7234 |  | -17.0155 | -16.3251 | 15.376 | -19.3845 | -18.6036 | 16.4248 | 0 | -8.47 | 0.3 | 3.4645 | -26.7935 | -9.524 | -9.7309 | 11.1037 | 15.5564 | -24.511 | 7.5167 | -1.3056 |  | 0 | 2.4915 |  | 14.9036 | 15.2385 | -25.1184 | 24.9665 | 25.0642 | -8.1511 | 0 | 23.0045 | -15.92 | -1.6127 | 0.1916 | 0.89 | 0.35 | -23.26 |  | 3.307 | 0.291 |  | 7.64 | -18.0893 | -9.2194 | -3.38 | 18.7975 |  | 18.3842 | -2.6797 | -3.0264 | 2.132 |  |  |  | 70.7464 | 0.2732 | -19.438 | 13.5405 |  | 145.9226 | -7.0921 | -9.9104 | 12.6177 | 1.6563 | 8.2272 | 8.4503 | 0.8899 | -12.8501 | -10.94 | -5.87 | 6.7352 | 46.3601 | 22.3995 | 45.2553 | -6.7096 | 43.973 | 0 | -12.5675 | 0 | -10.8167 | 26.7312 |  | -19.7853 | -19.1701 | -15.2655 | -15.7697 | 13.44 | 13.63 | -31.6 | -32.4 | 0.0357 | -5.2 | 57.7763 | 20.4698 | 21.5723 | -17.4 | -40.1 | 3.5 | 2.9 | -17.7345 |  | -72.4504 | 61.1874 | -301.1041 | -33.2482 | -17.5011 | 105.5602 | 60.4163 | 170.7924 | 64.3146 | 37.3019 | 19.6569 | 17.0702 | -56.9773 | 224.5633 | -176.245 | 52.4702 | -43.4183 | 0.1648 | 8.162 | -8 | -1.981 | -1.99 | 3.6 | -1.28 | -2.865 | -4.7166 | 7.5608 | -3.8651 | -1.4 | 1.793 | 1.781 |  |  | 4.5101 | 4.3678 | 3.4995 |  | 24.5 | 5.2898 |  |  | 0 | -19.0425 | -18.3225 | 1.3568 | 14.3321 | -11.0783 | -3.7337 | -20.1 | 1.7 | 26.3322 | -92.723
09/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 6.5171 | -8.0017 | 6.0017 |  |  | 23.7841 |  | 16.6753 | 6.9018 | 8.3439 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -17.6 | 3.7835 | 3.4279 | 4.991 | 4.8494 | 8.8293 | 3.5039 | -1.6098 | 2.178 |  | -1.4116 | -0.856 | -0.835 | 4.328 | -15.54 | -6.6 | 0.779 | 0.361 | -6.64 | -6.62 |  | -12.76 | -12.79 |  | 3.7831 | 25.4097 | 27.4227 | -18.8959 | -7.9457 | -7.5035 | 4.8809 | 4.8721 | -11.961 | -8.9293 | 15.2589 | 16.1332 | 88.9505 | 6.5001 | -3.8 | -3.8 | -23.0188 | -22.9751 | -2.2455 |  | 16.2502 | 5.2167 | 1.5348 | 1.0222 | -80.1721 | 39.8877 | 39.7656 | 13.6823 | -88.3571 |  |  |  | 19.4002 | 12.06 | 5.47 | -17.4 | 9.51 | -30.0022 | -29.6003 | 34.9278 | 33.6109 | -10.7322 | 8.0868 | 8.2115 | 16.2753 |  | 4.032 | 8.317 | -2.5 | -3.3 | -3.18 | 25.3616 | 25.918 | 23.6331 | 48.0922 | 48.4505 | -37.2211 | -19.4709 | -35.6228 | 2.413 | 37.32 | 14.79 | 9.8486 | 8.6945 | -9.4354 |  |  |  | 17.2681 |  |  | -27.4 | -25.5 | 0.5206 | 9.4 | 13.72 | 13.84 | 5.45 | -3.93 | 12.6015 | -17.221 | -2.73 | -2.76 | 16.27 | 8.53 | -15.8909 | -7.9818 | -44.7361 | -43.3455 | 27.1075 | -3.1356 | -13.0728 | -12.5899 | -16.7477 | -23.3869 | -11.657 | -78.9935 | -62.6724 |  | -11.0744 | -10.796 |  | -17.6073 | -16.5208 | 2.576 | -19.701 | -19.3098 | 17.1226 | 6.22 | -12.68 | -1.7 | 3.4638 | -27.8896 | -8.5046 | -8.9074 | 8.9427 | 16.8615 | -27.2411 | 8.3914 | -2.7301 |  | 0 | 0 |  | 17.5829 | 17.7504 | -31.4818 | 26.659 | 26.9098 | -15.5813 |  | 23.5758 | -17.09 | -1.5431 | 0.1724 | 0.96 | 0.78 | -23.1849 |  | 3.374 | 0.252 |  | 8.79 | -8.3881 | -1.1891 | -2.24 | 19.8903 |  | 17.3255 | -2.3604 | -2.5429 | 2.2078 |  |  | -12.1102 | 71.1089 | 0.86 | -19.4159 | 14.0101 |  | 134.5526 | -6.6054 | -9.0953 | 12.1337 | 1.6686 | 8.3224 | 8.5768 | 0.9389 | -12.4537 | -10.6118 | -3.77 | 5.2849 | 44.5589 | 26.8737 | 45.6524 | -5.7168 | 45.6285 | 0 | -12.3084 | -9.5889 | 0 |  | 20.0171 | -19.7908 | -19.192 | -15.1263 | -15.3321 | 12.75 | 13.06 | -32.6 | -32.5 | 0.1071 | -2.24 | 70.0532 | 14.0904 | 13.8844 | -16.6 | -43.1 | 3 | 2.5 | -17.7483 |  | -68.1639 | 64.3997 | -307.8748 | -35.5255 | -16.421 | 112.5028 | 56.36 | 164.0645 | 65.9255 | 43.4027 | 20.1178 | 18.6188 | -57.2938 | 230.7801 | -178.5918 | 58.7909 | -48.227 | -2.0618 | 7.754 | -8.64 | -2.014 | -1.975 | 4.56 | -3.04 | -2.7523 | -3.3677 | 10.1396 | -6.9718 | -2.8 | 2.961 | 2.864 |  |  | 4.1299 | 3.6828 | 4.2174 |  | 29.4 | 6.5044 |  |  | 0 | -19.4293 | -18.0669 | 0 | 13.9941 | -11.5873 | -3.587 | -24.6 | 7.6 | 21.2249 | -84.9702
09/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 7.334 | -9.0687 | 2.0641 |  |  | 26.8875 |  | 16.1803 | 7.1928 | 8.5029 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.6851 | 4.0959 | 5.2117 | 5.2559 | 9.2892 | 3.1622 | -1.6006 | 2.1242 |  | -1.355 | -0.368 | -0.363 | 4.86 | -13.32 | -2.2 | 1.078 | 0.368 | -2.37 | -2.27 |  | -13.94 | -14.04 |  | 3.6645 | 26.8693 | 29.2491 | -18.8792 | -8.8649 | -8.5349 | 6.3647 | 5.7363 | -11.7365 | -9.1368 | 16.8831 | 17.5843 | 88.1641 | 6.2359 | -3.7 | -3.5 | -21.9911 | -21.8154 | -2.3382 |  | 15.6222 | 5.377 | 2.0545 | 1.4236 | -73.3665 | 39.8877 | 39.4604 | 8.3407 | -76.1326 |  |  |  | 24.6395 | 13.73 | 7.09 | -13.72 | 13.56 | -27.7249 | -27.8589 | 34.8147 | 33.4905 | -7.3013 | 0 | 30.6456 | 15.385 |  | 4.2153 | 8.08 | 3.8 | 1.3 | -3.84 | 35.1255 | 35.4435 | 33.0761 | 38.3932 | 38.6674 | -37.2707 | -14.2151 | -34.1827 | 2.8765 | 38.17 | 15.21 | 10.9424 | 9.7687 | -10.4841 |  |  |  | 14.1022 |  |  | -26 | -27.8 | 1.7096 | 11.8 | 14.94 | 16.16 | 7.23 | -4.03 | 15.655 | -12.9207 | -2.91 | -2.92 | 11.25 | 11.73 | -12.6 | -7.2182 | -44.9447 | -43.3273 | 34.6025 | -0.0177 | -9.7825 | -9.5642 | -18.6889 | -22.8169 | -10.755 | -73.6904 | -85.9059 |  | -11.1613 | -10.4926 |  | -14.522 | -14.2598 | 3.088 | -21.2162 | -20.8542 | 16.2592 | 6.18 | -13.66 | 0.2 | 4.4264 | -25.1053 | -9.7731 | -10.0038 | 9.9471 | 17.9311 | -24.8464 | 8.4624 | -2.2461 |  | 0 | 0 | 0 | 16.0758 | 16.4107 | -21.4344 | 25.9548 | 26.1085 | -8.0538 | 0 | 21.4224 | -15.77 | -0.7118 | 0.1879 | 1.91 | 1.46 | -21.8442 | 2.9504 | 3.499 | 0.185 | 3.7613 | 10 | -17.3629 | -8.4117 | -2.28 | 21.0219 |  | 18.4973 | -3.9611 | -4.2743 | 2.4261 |  |  | -11.4665 | 78.1235 | 1.8043 | -19.3191 | 17.3114 |  | 157.1334 | -6.2283 | -7.3697 | 12.0477 | 1.1166 | 8.9743 | 9.1622 | 0.468 | -17.9526 | -16.2121 | -4.61 | 0 | 32.3815 | 20.6101 | 38.5506 | -13.7717 | 38.9069 | 0 | -10.1029 | 0 | -10.5524 | 11.1191 |  | -18.0385 | -17.4891 | -16.9117 | -16.2928 | 16.73 | 16.96 | -31 | -31 | 0.0705 | -2.24 | 50.94 | 19.5894 | 19.3739 | -16.1 | -41 | 1.4 | 1 |  | -17.6264 | -92.1132 | 61.9198 | -299.7978 | -31.8448 | -20.8284 | 88.723 | 79.3486 | 162.7763 | 46.7782 | 19.1428 | 17.9192 | 17.6635 | -46.7774 | 205.5079 | -164.2983 | 39.3611 | -34.4566 | -1.6858 | 7.737 | -7.92 | -2.012 | -2.012 | 3.84 | -3.12 | -1.567 | -3.0442 | 10.0816 | -6.5599 | -3.7 | 3.38 | 2.501 | 1.7894 |  | 4.7131 | 3.8815 | 4.0954 |  | 28.9 | 6.5288 |  |  | 0 | -19.3635 | -19.8005 | 4.3511 | 14.1918 | -14.1488 | 0 | -24.1 | 7 | 3.9206 | -71.1301
09/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 7.2292 | -9.1055 | 2.7866 |  |  | 29.7513 |  | 16.9136 | 7.1318 | 8.3564 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 7.452 |  | 3.689 | 3.8279 | 5.5972 | 5.4323 | 9.6681 | 3.088 | -1.5968 | 2.0627 |  | -1.4461 | -0.184 | -0.164 | 5.164 | -13.32 | -2.2 | 1.145 | 0.372 | -0.74 | -0.75 |  | -13.24 | -13.38 |  | 3.7529 | 26.9975 | 29.3501 | -18.6349 | -9.1104 | -8.6796 | 6.2591 | 6.6502 | -11.68 | -8.6469 | 16.4064 | 17.1028 | 87.7139 | 6.1257 | -3.6 | -3.6 | -21.3152 | -21.1582 | -1.6491 |  | 15.4412 | 6.1061 | 5.8169 | 4.0412 | -67.3238 | 32.7158 | 33.1126 | 12.6078 | -71.0068 |  |  |  | 27.813 | 15.13 | 8.39 | -12.16 | 16.08 | -21.0271 | -21.0271 | 39.7124 | 38.991 | -7.8295 |  | 38.4355 | 15.2354 |  | 4.2153 | 7.868 | 7.5 | 5.3 | -3.97 | 40.2866 | 40.1251 | 38.1514 | 27.2475 | 27.9872 | -34.8111 | -7.1954 | -31.7876 | 3.2052 | 30.11 | 12.5 | 12.0361 | 10.8429 | -11.1328 |  |  |  | 24.3578 |  |  | -26.2 | -27 | 3.9801 | 13.2 | 15.08 | 17.94 | 8.27 | -3.89 | 17.0035 | -24.8139 | -2.98 | -3.01 | 15.94 | 13.21 | -23.7636 | -12.2 | -43.7715 | -42.3636 | 32.5352 | -0.5367 | -10.7685 | -9.9426 | -20.4878 | -22.824 | -10.993 | -77.2241 | -78.3167 |  | -11.7437 | -11.0299 |  | -15.0879 | -14.5999 | 13.84 | -23.0162 | -22.7668 | 13.2342 | -13.71 | -8.46 | 0 | 4.4423 | -27.576 | -9.9558 | -10.1729 | 10.1682 | 13.7851 | -27.651 | 8.2795 | -2.8118 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.2101 | -15.0711 | 25.2101 | 25.3391 | -3.1009 | 10.1582 | 20.397 | -15.05 | -0.7961 | 0.1989 | 1.48 | 1.14 | -19.9509 |  | 3.595 | 0.266 |  | 8.83 | -23.711 | -15.1833 | 0 | 20.4535 |  | 24.6058 | -5.5972 | -6.0287 | 2.548 | 0.0548 |  | -11.2249 | 83.4094 | 2.3532 | -23.1748 | 16.231 |  | 164.5172 | -7.5224 | -9.6501 | -5.5426 | 1.2198 | 9.2746 | 9.4312 | 0.3704 | -16.3514 | -14.7003 | -4.61 | 0 | 31.4807 | 19.8856 | 40.4355 | -11.358 | 41.8057 |  | -10.2594 | -11.5324 | -12.7704 |  |  | -18.2637 | -17.5441 | -16.941 | -16.6035 | 16.49 | 17.1 | -29.6 | -29.9 | 0.3708 | -3.52 | 58.7151 | 18.5121 | 17.6345 | -15.7 | -40.5 | 1 | 0.4 | -17.7134 |  | -89.3052 | 61.8247 | -299.8517 | -33.2621 | -20.2578 | 96.2893 | 73.9206 | 163.9188 | 51.0712 | 24.9612 | 18.5331 | 17.3851 | -53.6777 | 208.6994 | -168.265 | 43.8964 | -36.5923 | -0.5383 | 6.641 | -7.04 | -1.989 | -2.007 | 2.96 | -3.36 | -0.7006 | -2.9282 | 9.5232 | -6.8833 | -3 | 3.951 | 4.468 |  | 2.0049 | 3.6667 | 3.5445 | 3.4576 |  | 27.5 | 6.3024 |  |  |  | -18.6393 | -19.9099 | 3.2781 | 13.8582 | -13.1893 | 0 | -23.2 | 6.5 | 5.8902 | -73.5174
09/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 7.641 | -9.3558 | 4.1083 |  |  | 19.4843 |  | 16.8074 | 7.1908 | 8.4538 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 6.624 | -22 | 3.5249 | 0.8591 | 5.9895 | 5.9422 | 10.3023 | 3.0736 | -1.579 | 2.0253 |  | -1.178 | -0.219 | -0.196 | 5.082 | -8.88 | 2.2 | 1.306 | 0.368 | -0.95 | -1.12 |  | -12.44 | -12.51 |  | 3.7749 | 28.4786 | 30.8622 | -18.7588 | -8.1902 | -7.8601 | 5.0861 | 5.2519 | -12.5323 | -9.5839 | 17.6617 | 17.1011 | 84.8786 | 4.9279 | -3.2 | -3.2 | -21.8879 | -21.7379 | -1.8125 |  | 16.6037 | 7.2793 | 6.4965 | 4.5808 | -63.7837 | 38.3007 | 38.6364 | 8.9908 | -67.0136 |  |  |  | 28.4317 | 14.94 | 8.84 | -10.81 | 15.53 | -22.6346 | -22.9025 | 40.8987 | 40.0218 | -8.4606 |  | 39.0402 | 16.3104 |  | 3.8356 | 7.598 | 10.6 | 8.2 | -4.17 | 43.2653 | 42.744 | 40.7491 | 27.138 | 27.8487 | -32.4088 | -10.3241 | -28.6011 | 3.4961 | 29.89 | 12.14 | 12.8174 | 11.5265 | -11.8224 |  |  |  | 20.7072 |  |  | -29 | -29.4 | 4.0863 | 14.5 | 16.76 | 19 | 9.26 | -4.32 | 16.9415 | -22.5563 | -2.98 | -3.05 | 12.94 | 14.7 | -22.6545 | -11.2909 | -44.0039 | -43.3545 | 34.7466 | 0.4763 | -8.7848 | -8.8283 | -12.8006 | -15.8584 | -11.352 | -72.3794 | -82.6122 |  | -12.9008 | -12.072 |  | -17.6736 | -17.3445 | 4.112 | -22.7884 | -22.3631 | 15.9488 | 5.91 | -12.92 | 5.7 | 4.4464 | -31.6607 | -10.1897 | -10.3725 | 9.2671 | 14.7018 | -27.7925 | 8.2335 | -1.8846 |  | 2.7131 | 3.0658 | 0 | 11.5545 | 10.8847 | -15.406 | 26.2612 | 25.9816 | -5.0216 | 0 | 20.6754 | -15.71 | -0.9059 | 0.198 | 1.64 | 0.69 | -20.1568 |  | 3.624 | 0.163 |  | 8.17 | -21.6621 | -13.5199 |  | 19.7374 |  | 22.971 | -4.8838 | -5.617 | 2.654 |  |  | -10.9679 | 83.156 | 1.9971 | -22.6958 | 15.8677 |  | 149.794 | -8.03 | -9.9888 | -7.281 | 1.6235 | 9.7067 | 9.9058 | 1.0208 | -15.9365 | -14.8094 | -3.35 | 0 | 32.5866 | 23.1339 | 40.0793 | -11.8729 | 40.5533 | 0 | -10.9822 | 0 | -10.4611 | 25.3712 | 26.0318 | -17.6814 | -17.5111 | -17.8937 | -17.6219 | 18.79 | 19.07 | -28.4 | -29 | 0.1584 | -2.08 | 55.5923 | 18.9206 | 18.7122 | -15.3 | -39.2 | 0.9 | 0.4 | -17.6796 | -17.5179 | -88.2072 | 62.6834 | -300.1671 | -33.2373 | -19.2775 | 94.9809 | 77.5197 | 166.5006 | 49.3856 | 16.6554 | 19.5875 | 16.6208 | -54.0576 | 210.5354 | -168.9564 | 43.8391 | -34.8574 | -0.6775 | 6.621 | -7.12 | -2.082 | -2.093 | 3.04 | -3.04 | -0.3212 | -2.4582 | 8.7022 | -6.6789 | -2.5 | 3.755 | 3.719 |  |  | 3.1665 | 3.5896 | 3.9266 |  | 27 | 5.4674 |  |  |  | -18.6416 | -19.3119 | 2.0263 | 13.105 | -12.5524 | 0 | -22 | 5.9 | 2.1142 | -69.0732
09/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 7.9387 | -9.7844 | 9.6963 |  |  | 19.2882 |  | 20.3067 | 8.4937 | 9.8524 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.4247 | -2.1538 | 6.7964 | 6.6814 | 11.524 | 4.2792 | -1.574 | 2.1313 |  | -1.0267 | 0.071 | 0.082 | 4.927 | -13.32 | 2.2 | 1.382 | 0.369 | 0.83 | 0.91 |  | -11.58 | -11.79 |  | 3.834 | 28.5546 | 31.038 | -18.8939 | -7.5731 | -6.9931 | 15.3974 | 12.4119 | -15.0858 | -12.2369 | 23.0026 | 24.712 | 94.5718 | 4.1816 | -3.1 | -3 | -21.4043 | -20.0687 | -1.8168 |  | 16.4813 | 7.2339 | 7.0668 | 4.6376 | -66.8966 | 38.9111 | 38.728 | 12.9455 | -60.9237 |  |  |  | 30.4776 | 15.3 | 8.97 | -10.2 | 15.92 | -22.9025 | -22.5006 | 40.2391 | 38.8133 | -9.2278 |  | 38.1384 | 15.579 | 0 | 3.8356 | 7.784 | 12.3 | 9.6 | -4.31 | 44.108 | 43.7604 | 40.9014 | 26.3154 | 27.154 | -33.0347 | -9.8201 | -28.6808 | 3.842 | 31.63 | 12.88 | 13.2861 | 12.2101 | -11.9496 |  |  |  | 25.3215 |  |  | -31.7 | -29.8 | 3.9789 | 15.3 | 17.96 | 20.08 | 9.84 | -4.6 | 17.1275 | -25.4714 | -2.98 | -3.08 | 13.95 | 16.2 | -25.2364 | -12.9455 | -44.4219 | -43.1091 | 38.4707 | 2.4829 | -8.0868 | -7.5588 | -18.9983 | -24.3273 | -12.541 | -75.276 | -73.8988 |  | -13.2064 | -12.5916 |  | -15.0883 | -15.1689 | 12.304 | -24.7794 | -24.5448 | 16.3882 | 0 | -12.19 | 0 | 4.8347 | -29.0083 | -9.7309 | -9.921 | 8.9725 | 13.9362 | -27.879 | 8.4997 | -1.6314 |  | 2.7049 | 2.7598 | 0 | 10.8847 | 10.7172 | -12.2243 | 26.127 | 26.3984 | -1.5631 | 12.379 | 18.0142 | -15.44 | -1.3051 | 0.2007 | 1.74 | 1.64 | -17.514 |  | 3.611 | 0.177 |  | 9.55 | -24.4406 | -15.0167 |  | 20.7146 |  | 22.9062 | -5.024 | -5.5638 | 2.7685 |  |  | -10.3175 | 84.7435 | 2.9639 | -22.6192 | 15.729 |  | 145.8767 | -8.2371 | -9.2878 | -7.5369 | 1.8643 | 9.9777 | 10.1352 | 1.1234 | -13.8894 | -12.0217 | -0.84 | -5.935 | 13.4196 | 27.5073 | 47.4665 | -8.4677 | 42.4822 | 0 | -10.6287 | -9.9322 | -10.0845 |  |  | -17.187 | -16.6432 | -18.893 | -18.7888 | 14.28 | 14.34 | -28.3 | -28.5 | 0.054 | 0.16 | 66.4344 | 14.2403 | 14.5285 | -14.8 | -38.8 | 0.5 | 0 |  |  | -92.7971 | 72.6389 | -302.2184 | -33.4141 | -19.8764 | 104.1249 | 63.1416 | 163.0094 | 58.5486 | 34.4223 | 18.6598 | 17.8035 | -52.2035 | 222.3581 | -173.377 | 52.7958 | -40.2885 | -0.1624 | 6.854 | -6.72 | -2.073 | -2.072 | 2.72 | -3.28 | 0.2194 | -2.6352 | 9.8466 | -7.3808 | -3.7 | 3.557 | 3.316 |  |  | 4.0457 | 4.0022 | 3.6075 |  | 26.2 | 4.8715 |  |  |  | -18.676 | -19.3434 | 0 | 13.5603 | -13.1681 | 0 | -22.4 | 6 | -4.7437 | -69.5167
09/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 7.5022 | -9.4282 | 8.9667 |  |  | 21.1074 |  | 20.2657 | 8.6867 | 9.8582 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | 3.9784 | -2.4825 | 6.5305 | 6.4868 | 11.1715 | 4.1841 | -1.5737 | 2.0255 |  | -1.0991 | 0.238 | 0.254 | 4.701 | -13.32 | 2.2 | 1.72 | 0.369 | 2.55 | 2.63 |  | -10.9 | -11.08 |  | 3.6008 | 30.1151 | 32.4573 | -18.6349 | -9.27 | -9.028 | 5.0679 | 4.6969 | -12.3469 | -9.2999 | 18.2791 | 19.2412 | 102.2907 | 5.2667 | -3.4 | -3.3 | -20.8892 | -20.8302 | -2.2094 |  | 15.2203 | 8.1028 | 6.8218 | 4.6149 | -79.5007 | 59.7247 | 59.6637 | -33.1123 | -58.5391 |  |  |  | 33.6411 | 16.1 | 9.77 | -9.02 | 17.06 | -20.8931 | -20.2233 | 38.3066 | 36.7966 | -9.2305 |  | 21.7537 | 15.1264 |  | 4.2153 | 7.406 | 10.1 | 7.9 | -4.54 | 40.8337 | 40.23 | 38.356 | 37.2015 | 37.9565 | -31.9384 | -24.0368 | -26.4287 | 4.1608 | 32.36 | 13.35 | 13.9111 | 12.796 | -12.245 |  |  |  | 31.6308 |  |  | -35.8 | -36.9 | 4.1376 | 16.3 | 17.32 | 21.2 | 10.77 | -4.24 | 17.918 | -31.3893 | -1.09 | -1.12 | 10.95 | 17.62 | -31.7455 | -15.6727 | -47.6811 | -45.8182 | 33.9309 | -2.7759 | -12.9158 | -12.7694 | -14.1303 | -21.2816 | -14.179 | -26.6996 | -81.1741 |  | -13.4114 | -12.6082 |  | -14.6372 | -13.8897 | 6.16 | -29.6218 | -29.4412 | 18.8169 | 6.23 | -14.63 | 0.4 | 4.9906 | -27.9216 | -9.4833 | -9.7505 | 9.458 | 14.9346 | -28.6478 | 8.1309 | -1.8069 |  | 2.9469 | 2.5731 | 0 | 9.8799 | 9.3776 | 3.5166 | 28.768 | 29.1814 | 9.4215 | 22.887 | 14.435 | -13.93 | -1.5212 | 0.1971 | 2.13 | 2.38 | -14.4599 | 2.9862 | 3.686 | 0.786 | 3.6914 | 9.83 | -33.1578 | -24.3757 |  | 21.2376 |  | 22.0114 | -5.0962 | -5.6726 | 2.7808 |  |  | -10.7083 | 84.7391 | 2.3865 | -21.6764 | 14.9073 |  | 150.8356 | -11.1667 | -8.287 | -9.8414 | 2.5614 | 10.6882 | 10.8313 | 1.8254 | -6.9302 | -5.2324 | -15.92 | 13.4808 | 6.8425 | 52.3762 | 48.0199 | -16.4071 | 36.4503 | 0 | -9.5377 | 0 | -11.0208 | 12.8499 | 21.4217 | -17.7528 | -17.1156 | -20.8433 | -20.5237 | 16.07 | 15.58 | -27.4 | -27.9 | 0.1584 | 2.08 | 59.2696 | 14.0405 | 14.4957 | -14.8 | -38 | 0.9 | 0.4 | -17.6796 | -17.5179 | -90.0361 | 70.4253 | -301.489 | -35.8221 | -19.5879 | 104.1169 | 66.4745 | 163.6289 | 54.6064 | 32.5524 | 16.3332 | 19.8776 | -54.9647 | 218.009 | -171.4038 | 51.0371 | -42.3478 | -0.2795 | 6.473 | -6.96 | -2.081 | -2.103 | 3.6 | -3.28 | -0.2868 | -2.6047 | 9.3767 | -6.9993 | -3.1 | 3.727 | 5.081 |  |  | 4.333 | 3.6469 | 3.8837 |  | 25.3 | 3.8198 |  |  | 0 | -19.5295 | -21.4429 | 3.9954 | 14.3236 | -13.9353 | 0 | -21.6 | 5.3 | -12.796 | -46.0137
09/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 7.7934 | -9.5809 | 8.7347 |  |  | 22.4356 |  | 19.3524 | 8.1558 | 10.2232 | -6.66 | -33 | 8.8 |  | -22 | 3.9236 | -3.3787 | 6.7851 | 6.6796 | 11.6677 |  |  |  |  | -0.8815 | 0.286 | 0.295 | 4.252 | -13.32 | 2.2 | 1.14 | 0.352 | 2.57 | 2.81 |  | -10.03 | -10.06 |  | 3.5709 | 31.3992 | 33.6144 | -20.3938 | -7.4768 | -7.3299 | 12.1878 | 15.6011 | -15.0128 | -12.2068 | 21.0446 | 18.5381 | 96.046 | 3.6048 | -2.6 | -2.5 | -18.6435 | -18.6679 | -2.0146 |  | 14.1585 | 7.9229 | 6.6153 | 4.5271 | -62.8071 | 61.2811 | 61.0675 | -41.8681 | -43.4649 |  |  |  | 33.9005 | 16.6 | 10.53 | -8.8 | 17.35 | -22.0987 | -21.9648 | 38.4983 | 36.9391 | -10.6679 |  | 20.5526 | 14.2918 |  | 4.032 | 7.641 | 11.4 | 9.2 | -4.78 | 41.1675 | 40.8017 | 39.0631 | 34.9709 | 35.5375 | -28.512 | -25.3727 | -22.544 | 4.5273 | 33.28 | 13.63 | 14.2236 | 12.8937 | -12.5781 |  |  |  | 28.6166 |  |  | -35.8 | -34.3 | 4.1913 | 17.3 | 18 | 22.02 | 11.28 | -4.52 | 19.6695 | -29.5617 | -1.18 | -1.22 | 14.42 | 18.55 | -29.6727 | -15.0545 | -48.0977 | -46.7545 | 37.467 | 0.6337 | -9.7844 | -9.4446 | -16.7338 | -23.4963 | -14.383 | -19.3363 | -90.8543 |  | -13.3478 | -12.3893 |  | -13.1064 | -12.7337 | -1.54 | -29.8228 | -30.1742 | 20.3153 | 6.27 | -9.62 | 0.9 | 4.8574 | -24.5285 | -10.4157 | -10.4791 | 10.1047 | 15.5771 | -29.2952 | 7.5844 | 0.5085 |  | 0 | 2.7192 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | 4.3539 | 30.0949 | 30.7435 | 9.6098 | 22.4401 | 14.0591 | -15.44 | -2.4202 | 0.2007 | 2.31 | 1.86 | -14.7549 |  | 3.776 | 0.303 |  | 9.54 | -32.8731 | -24.8746 |  | 21.2884 |  | 22.285 | -5.6256 | -5.9916 | 2.801 |  |  |  | 86.112 | 2.3212 | -21.1134 | 14.8784 |  | 156.3506 | -10.9342 | -7.755 | -10.0819 | 2.2459 | 10.7175 | 10.9895 | 1.6586 | -10.8476 | -8.6035 | -17.6 | 10.2294 | -3.6856 | 49.1957 | 44.8322 | -20.5634 | 32.1899 |  | -8.2673 | -10.7031 | -13.3984 |  | 10.0047 | -18.4889 | -17.9286 | -22.5332 | -22.5914 | 15.17 | 15.29 | -29.4 | -29.2 | 0.0888 | 3.68 | 64.4403 | 13.9736 | 13.9063 | -14.4 | -38.4 | 0.9 | 0.8 |  | -17.8801 | -102.117 | 75.6667 | -303.191 | -33.3438 | -20.7169 | 92.9846 | 75.8518 | 169.1634 | 51.5184 | 19.3882 | 17.5576 | 15.6592 | -53.2441 | 206.5435 | -167.3253 | 39.0312 | -31.3226 | -0.0452 | 7.653 | -7.12 | -2.092 | -2.088 | 3.28 | -4.32 | 0.1674 | -1.6983 | 9.0837 | -7.1183 | -4.3 | 3.537 | 3.666 |  |  | 4.2039 | 3.2537 | 3.8435 |  | 26.1 | 4.5374 |  |  | 3.6415 | -19.9034 | -22.1364 | 5.8594 | 14.9257 | -15.9769 |  | -21.8 | 5.4 | -26.6995 | -33.3212
09/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 7.9324 | -9.6613 | 7.1519 |  |  | 22.9708 |  | 18.8537 | 7.8828 | 9.2174 | -8.88 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -19.8 | 3.8188 | -3.3674 | 7.1362 | 6.9628 | 12.2329 |  |  |  |  | -0.777 | 0.413 | 0.469 | 4.89 | -11.1 | 2.2 | 1.453 | 0.364 | 3.65 | 3.67 |  | -9.52 | -9.57 |  | 3.7472 | 26.1177 | 30.2582 | -19.2661 | -7.8508 | -8.2221 | 17.2726 | 19.5256 | -15.0036 | -12.8817 | 22.0111 | 26.5449 | 102.0482 | 1.6154 | -2.1 | -2.1 | -18.6638 | -17.6117 | -1.9516 |  | 14.728 | 7.6686 | 6.9491 | 4.5451 | -52.9191 | 62.3798 | 62.5019 | -42.4208 | -28.4776 |  |  |  | 34.9684 | 16.54 | 10.84 | -7.98 | 17.7 | -22.7685 | -22.9025 | 39.4116 | 38.5206 | -10.9246 |  | 20.1401 | 14.952 |  | 3.8356 | 7.513 | 12.7 | 10.3 | -4.87 | 42.8998 | 42.4996 | 40.7286 | 34.6292 | 35.3761 | -28.4153 | -24.9779 | -23.7181 | 4.5057 | 33.3 | 13.81 | 14.6924 | 13.382 | -12.7865 |  |  |  | 29.3647 |  |  | -35.9 | -36.8 | 4.1913 | 17.5 | 17.74 | 22.28 | 11.51 | -4.45 | 19.406 | -28.7616 | -1.03 | -1.06 | 11.81 | 18.69 | -30.4727 | -15.0364 | -49.0113 | -46.9909 | 37.1546 | -0.8391 | -11.497 | -10.6431 | -10.5304 | -16.5677 | -14.654 | -15.0951 | -100.0473 |  | -12.5725 | -11.8874 |  | -15.3616 | -15.6912 | 19.984 | -33.8103 | -32.7636 | 16.4309 | 0 | -12.67 | 12.8 | 4.7803 | -28.6327 | -10.0126 | -10.2354 | 9.6438 | 14.6463 | -30.3245 | 7.3073 | 0.4004 |  | 2.5271 | 3.1566 | 0 | 10.8847 | 11.5545 | 2.8468 | 30.4546 | 30.637 | 11.3911 | 25.3591 | 16.9888 | -13.78 | -0.9041 | 0.2126 | 1.5 | 2.18 | -17.2536 |  | 3.737 | 0.283 |  | 8.24 | -35.0564 | -25.6112 |  | 20.6778 |  | 23.2144 | -5.2773 | -5.7331 | 2.875 |  |  | -11.1104 | 86.6652 | 1.6143 | -21.423 | 14.8498 |  | 160.6556 | -10.8688 | -8.9233 | -9.5664 | 2.3094 | 10.8567 | 10.9816 | 1.7626 | -13.0216 | -11.2809 | -18.44 | 10.4879 | -12.5334 | 45.6735 | 44.0016 | -24.1452 | 28.6135 |  | -6.6503 | 0 | -11.4828 |  |  | -18.1154 | -17.8682 | -22.041 | -22.1384 | 15.98 | 16.25 | -30.6 | -30.4 | 0.2115 | 2 | 63.9896 | 15.051 | 15.3891 | -14 | -41.4 | 1.7 | 1.2 | -17.6532 | -17.604 | -114.9534 | 75.8571 | -301.7763 | -31.5654 | -21.9964 | 87.2145 | 81.944 | 170.0428 | 47.3228 | 11.9944 | 17.15 | 17.1601 | -55.3564 | 197.4505 | -167.2136 | 31.1194 | -26.646 | -0.2332 | 6.974 | -6.4 | -2.08 | -2.074 | 2.48 | -5.12 | 0.5119 | -1.1704 | 8.2933 | -6.4439 | -4.1 | 3.617 | 3.105 |  |  | 3.5062 | 3.1204 | 2.4949 |  | 27 | 4.8702 |  |  | 4.1513 | -20.2669 | -23.1005 | 5.9432 | 15.5417 | -16.6878 |  | -20.8 | 3.8 | -36.4995 | -25.0042
09/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 7.8683 | -9.844 | 8.5305 |  |  | 23.2235 |  | 21.4326 | 9.3247 | 10.8157 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 3.4761 | 0.0069 | 7.4837 | 7.3631 | 12.7216 |  |  |  |  | -0.6386 | -0.47 | -0.455 | 5.301 | -8.88 | 2.2 | 1.563 | 0.375 | -3.46 | -3.39 |  | -11.92 | -11.86 |  | 4.0796 | 25.2982 | 29.9245 | -15.7666 | -7.926 | -7.6848 | 5.0711 | 5.0241 | -13.6839 | -10.6326 | 18.5166 | 19.4908 | 104.0895 | 5.3559 | -2.9 | -2.9 | -22.3214 | -22.3683 | -2.2845 |  | 16.6402 | 7.9587 | 6.8711 | 4.6212 | -88.5342 | 65.7368 | 65.4622 | -26.6862 | -47.2613 |  |  |  | 34.4195 | 16.16 | 10.29 | -8.12 | 17.57 | -27.1891 | -27.457 | 44.1956 | 42.7782 | -10.8751 |  | 20.8199 | 16.3536 |  | 4.032 | 7.71 | 12.1 | 9.7 | -4.73 | 42.0315 | 42.255 | 39.8111 | 38.9541 | 39.5846 | -32.0281 | -25.7129 | -26.8867 | 4.2292 | 33.01 | 13.51 | 14.8486 | 13.6749 | -12.8268 |  |  |  | 28.5919 |  |  | -38.2 | -39 | 4.1669 | 18.6 | 17.52 | 23.46 | 12.26 | -3.98 | 17.4375 | -31.2918 | -0.94 | -0.97 | 11.97 | 18.6 | -31.0545 | -15.6545 | -53.4852 | -52.4091 | 34.0759 | -1.8099 | -12.6161 | -13.0122 | -11.4873 | -18.8772 | -14.417 | -29.4042 | -95.5292 |  | -12.8326 | -11.8134 |  | -10.4821 | -12.849 | 25.616 | -35.7713 | -36.9408 | 16.9945 | -3.38 | -7.74 | 8.5 | 4.8699 | -23.3077 | -8.8512 | -9.2378 | 7.9583 | 16.1619 | -27.5531 | 7.7107 | 0.4278 |  | 0 | 2.6141 | 0 | 15.2385 | 15.0711 | -10.2148 | 35.8384 | 36.452 | -3.4331 | 9.5908 | 14.9477 | -18.19 | -3.2222 | 0.2007 | 3.36 | 1.46 | -15.0873 | 1.0405 | 2.73 | 0.164 |  | 10.44 | -22.9681 | -14.767 |  | 23.2117 |  | 20.5588 | -3.92 | -4.4998 | 2.8506 |  |  |  | 83.6709 | 2.0904 | -20.4187 | 15.527 |  | 135.06 | -10.5501 | -9.5707 | -12.906 | 2.9314 | 10.7688 | 10.9104 | 2.2012 | -13.4673 | -11.7883 | -15.92 | 8.2816 | -19.4326 | 43.2735 | 54.8272 | -24.2033 | 28.0399 |  | -7.5664 | 0 | -11.1751 | 6.8819 |  | -16.8135 | -16.4949 | -19.9785 | -20.4327 | 14.64 | 14.71 | -29.5 | -29.6 | 0.3342 | 0.08 | 57.7729 | 18.1128 | 18.0511 | -14.4 | -40.5 | -0.3 | -0.8 | -17.7896 | -17.8307 | -133.1575 | 70.9104 | -299.1046 | -26.1604 | -29.2504 | 90.73 | 79.757 | 163.4743 | 49.0726 | 16.8891 | 18.6568 | 14.1462 | -51.276 | 204.9914 | -165.4876 | 37.2625 | -30.2163 | -0.7263 | 6.559 | -6.4 | -2.1 | -2.095 | 2.88 | -4.16 | -0.1766 | -1.9608 | 8.3818 | -5.9464 | -3.9 | 3.613 | 2.124 |  |  | 4.5456 | 4.2692 | 3.574 |  | 27.3 | 4.4666 |  |  | 4.554 | -20.6342 | -22.7738 | 6.9255 | 15.4873 | -16.8115 | 0 | -21.5 | 4.2 | -35.5092 | -24.2382
09/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 8.2888 | -9.7949 | 8.6385 |  |  | 17.164 |  | 21.3411 | 9.1567 | 10.6008 | -8.88 | -30.8 | 6.6 | 6.624 |  | 3.5178 | -0.0044 | 6.9532 | 6.8348 | 12.0238 |  |  |  |  | -0.6829 | -0.335 | -0.31 | 4.53 | -11.1 | -2.2 | 1.053 | 0.359 | -2.6 | -2.52 |  | -11.23 | -11.36 |  | 3.9809 | 23.3186 | 27.9902 | -17.5141 | -6.5041 | -6.2495 | 14.522 | 17.9389 | -16.9611 | -13.6696 | 24.6442 | 26.3388 | 100.1624 | 5.0064 | -3 | -2.9 | -20.8272 | -21.0667 | -2.0886 |  | 14.914 | 6.7244 | 6.8794 | 4.4457 | -77.9748 | 63.3259 | 63.3564 | -25.2287 | -44.4753 |  |  |  | 31.2659 | 15.23 | 9.41 | -8.93 | 16.58 | -26.3854 | -26.2514 | 44.0688 | 42.441 | -9.5615 |  | 13.7289 | 15.0023 |  | 4.032 | 7.918 | 13.2 | 10.7 | -4.48 | 40.2731 | 40.2314 | 38.2799 | 37.1941 | 37.7217 | -29.271 | -24.263 | -25.4096 | 4.2157 | 33.24 | 13.61 | 14.6924 | 13.5773 | -12.5409 |  |  |  | 34.26 |  |  | -35.9 | -36.4 | 3.4784 | 19.3 | 16.2 | 24.44 | 12.92 | -3.55 | 16.089 | -34.1094 | -0.84 | -0.9 | 12.09 | 17.22 | -33.1091 | -17.1091 | -53.2007 | -51.6091 | 34.573 | -0.7009 | -11.7284 | -11.5837 | -23.645 | -31.2014 | -14.514 | -32.5197 | -95.3863 |  | -13.0989 | -12.2969 |  | -5.1436 | -3.6773 | -5.636 | -37.0038 | -36.1826 | 17.3155 | 0 | -5.3 | 1.2 | 5.2215 | -8.7477 | -9.0664 | -9.3202 | 5.8711 | 17.5842 | -31.5188 | 7.6925 | 0.4402 |  | 0 | 3.4374 | 0 | 13.7314 | 14.0663 | -9.8799 | 35.6099 | 35.9319 | -3.0901 | 9.2642 | 15.4214 | -17.67 | -3.019 | 0.1733 | 3.36 | 1.45 | -14.9939 |  | 2.924 | 0.113 |  | 9.23 | -23.2076 | -15.0109 |  | 21.1253 |  | 19.3302 | -4.1982 | -4.6312 | 2.7877 |  |  | -9.8049 | 80.1179 | 1.7925 | -19.4615 | 15.4735 |  | 135.5212 | -11.0604 | -7.2602 | -13.4296 | 2.9837 | 9.714 | 9.803 | 2.3191 | -11.4343 | -9.8666 | -16.34 | 9.4648 | -20.6182 | 44.4534 | 53.4992 | -23.4859 | 29.1099 | 0 | -8.9733 | 0 | 0 |  | 1.7236 | -18.5823 | -17.9176 | -16.9103 | -17.1437 | 13.73 | 13.79 | -31.6 | -31.7 | 0.1584 | -3.36 | 64.9345 | 15.9418 | 15.9328 | -14.8 | -41.8 | 1.3 | 0.8 | -18.0662 |  | -135.2014 | 67.6559 | -301.1307 | -26.9597 | -28.6852 | 96.9713 | 75.3791 | 167.1766 | 54.2415 | 24.2801 | 15.2401 | 15.2145 | -55.803 | 212.6424 | -171.5711 | 45.1854 | -35.0551 | -0.1868 | 5.172 | -7.12 | -2.135 | -2.139 | 3.68 | -3.84 | -0.498 | -2.1653 | 7.8233 | -5.8 | -2.9 | 2.297 | 3.107 | 2.0133 | 2.2903 | 4.335 | 3.4806 | 3.5474 |  | 28.4 | 4.8835 |  |  | 3.9749 | -21.3299 | -21.7534 | 6.741 | 15.5638 | -15.4387 |  | -22.6 | 5.2 | -32.4931 | -25.9372
09/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 7.769 | -9.3777 | 9.6529 |  |  | 16.9604 |  | 22.0833 | 9.4537 | 10.9496 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 6.624 | -19.8 | 3.5563 | 1.1867 | 6.5087 | 6.4369 | 11.2656 |  |  |  |  | -0.6333 | -0.295 | -0.269 | 4.532 | -13.32 | -2.2 | 0.786 | 0.355 | -2.66 | -2.56 |  | -11.56 | -11.65 |  | 4.1013 | 21.7893 | 26.4659 | -17.3795 | -8.7075 | -8.5071 | 21.1374 | 17.4202 | -17.1669 | -15.0653 | 27.4008 | 31.9213 | 100.4982 | 6.5338 | -2.9 | -2.9 | -20.8777 | -22.3102 | -2.045 |  | 15.8452 | 6.6288 | 6.7729 | 4.7034 | -89.1445 | 61.2811 | 60.7318 | -23.6049 | -53.8289 |  |  |  | 28.4717 | 14.25 | 8.14 | -10.69 | 15.54 | -24.6439 | -24.242 | 42.0865 | 40.2916 | -8.363 |  | 15.2651 | 14.6306 |  | 4.2153 | 8.034 | 12.6 | 10.6 | -4.55 | 39.2556 | 39.3903 | 36.9681 | 39.7375 | 40.3022 | -32.4021 | -23.3439 | -26.9401 | 4.1857 | 31.08 | 12.52 | 14.5361 | 13.4796 | -12.3009 |  |  |  | 34.2365 |  |  | -35.7 |  | 3.1476 | 20.2 | 16.46 | 25 | 13.52 | -3.57 | 17.143 | -34.502 | -1.92 | -1.95 | 12.83 | 15.9 | -33.8182 | -17.2273 | -52.2221 | -50.3727 | 32.5105 | -2.3643 | -12.6603 | -12.7488 | -19.005 | -26.1052 | -14.355 | -36.5265 | -93.1134 |  | -12.3381 | -11.3051 |  | -6.5691 | -7.4355 | 6.16 | -33.4327 | -33.3546 | 17.7706 | 0 | -6.1 | 1.2 | 4.7168 | -11.0807 | -9.6606 | -9.8937 | 6.0616 | 15.7963 | -30.1572 | 7.8045 | 0.5016 |  | 0 | 2.9117 | 0 | 12.3918 | 12.2243 | -7.703 | 34.9154 | 35.1093 | -2.3777 | 10.8752 | 13.8735 | -17.64 | -3.3193 | 0.1989 | 4.15 | 1.32 | -12.9582 |  | 2.811 | 0.228 |  | 9.63 | -23.5893 | -15.6902 |  | 20.4864 |  | 19.4036 | -3.9413 | -4.4363 | 2.7689 |  |  | -10.1172 | 79.7973 | 1.4074 | -19.9683 | 13.8532 |  | 132.2838 | -10.9025 | -8.1004 | -12.9692 | 3.1763 | 9.3039 | 9.3758 | 2.6126 | -10.6848 | -10.4643 | -18.44 | 11.2658 | -12.9772 | 43.6104 | 51.1761 | -22.1044 | 30.1424 |  | -8.325 | 0 | 0 |  |  | -18.9558 | -18.1318 | -16.8282 | -16.7531 | 15.05 | 14.98 | -30.7 | -30.8 | 0.0357 | -2.4 | 69.7729 | 14.9166 | 14.8573 | -15.3 | -41.4 | 1.7 | 1.2 | -17.9891 | -17.7417 | -128.8498 | 66.0561 | -301.2406 | -29.3032 | -27.54 | 95.9046 | 73.884 | 166.3957 | 56.4583 | 24.7743 | 16.5863 | 15.1236 | -55.8163 | 210.3265 | -172.2555 | 46.0287 | -36.6158 | 0.0012 | 6.359 | -7.36 | -2.107 | -2.126 | 2.88 | -3.52 | -1.1198 | -2.9282 | 7.8843 | -5.156 | -2.6 | 2.905 | 2.263 |  |  | 4.7713 | 4.623 | 4.7349 |  | 26.9 | 5.8382 |  |  | 4.8992 | -21.0403 | -21.7892 | 6.9745 | 16.2946 | -15.7706 | -1.4286 | -21.7 | 4.3 | -24.3154 | -33.3934
09/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 7.6289 | -9.484 | 9.5495 | 0 |  | 15.7458 |  | 22.6588 | 9.6857 | 10.846 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | 3.3972 | 1.0105 | 6.2595 | 6.0815 | 10.6911 | 4.3319 | -1.546 | 1.9404 |  | -0.6836 | -0.398 | -0.365 | 3.398 | -13.32 | 2.2 | 0.034 | 0.336 | -3.43 | -3.26 |  | -12.46 | -12.56 |  | 3.8704 | 20.8827 | 25.6152 | -16.7313 | -7.2559 | -7.1446 | 4.1128 | 4.1837 | -15.1435 | -12.4931 | 19.5106 | 20.4914 | 105.2143 | 7.7361 | -4.2 | -4.2 | -23.1956 | -23.3645 | -2.1388 |  | 16.2296 | 7.1793 | 6.8563 | 4.565 | -101.3825 | 59.5416 | 59.328 | -12.0242 | -63.9961 |  |  |  | 26.5456 | 13.71 | 7.45 | -11.55 | 14.38 | -25.5816 | -25.4477 | 42.5783 | 41.6941 | -7.7197 | 0 | 22.01 | 15.9875 | 0 | 4.4116 | 8.616 | 9.3 | 7.4 | -4.77 | 39.0638 | 39.1757 | 37.0726 | 43.4129 | 42.8576 | -32.1661 | -24.8989 | -28.3696 | 4.1882 | 29.57 | 11.68 | 14.2236 | 12.8937 | -12.2107 |  |  |  | 38.532 |  |  | -33.4 | -34 | 3.4381 | 19 | 15.04 | 23.96 | 12.77 | -3.27 | 16.0115 | -38.6797 | -2.84 | -2.9 | 15.08 | 15.27 | -39.0364 | -19.3545 | -53.7151 | -52.6091 | 30.6072 | -4.1104 | -15.96 | -14.7111 | -19.6267 | -26.4547 | -13.975 | -45.5672 | -91.3211 |  | -12.9636 | -11.511 |  | -7.9884 | -8.6421 | 6.672 | -35.09 | -34.737 | 19.3891 | 0 | -8.15 | -3.1 | 4.7929 | -13.2042 | -11.765 | -11.763 | 9.1261 | 16.3646 | -32.2716 | 7.7702 | 0.79 |  | 0 | 2.779 | 0 | 12.8941 | 13.0616 | -10.0474 | 36.5135 | 36.3627 | -3.0415 | 9.3079 | 13.4096 | -18.09 | -3.3193 | 0.1485 | 3.69 | 2.25 | -13.1808 | 2.1951 | 2.751 | 0.237 |  | 10.8 | -23.6029 | -14.9499 | -2.22 | 21.7591 |  | 19.7006 | -4.0111 | -4.4277 | 2.6534 |  |  | -11.78 | 81.0689 | 2.3054 | -20.211 | 11.743 |  | 133.9949 | -10.662 | -8.1295 | -13.3636 | 3.1035 | 8.0587 | 8.1892 | 2.95 | -11.1268 | -9.1423 | -16.34 | 9.8225 | -15.9795 | 42.6617 | 55.5382 | -23.1253 | 29.0882 |  | -8.7582 | 0 | -11.2836 |  | 10.1512 | -20.1534 | -19.5601 | -17.7314 | -17.5718 | 14.14 | 14.21 | -30.6 | -30.9 | 0.0357 | -1.6 | 74.2698 | 13.22 | 13.4847 | -15.3 | -38.4 | 2.2 | 2.1 | -17.9796 | -17.746 | -132.3952 | 66.6394 | -302.4454 | -27.1731 | -29.6385 | 94.6609 | 73.1063 | 172.0602 | 57.945 | 24.773 | 17.2094 | 16.5474 | -58.4258 | 210.4988 | -174.2417 | 42.1606 | -31.2348 | 0.3284 | 7.039 | -6.08 | -2.095 | -2.102 | 2.16 | -2.64 | -0.6879 | -2.9862 | 6.9749 | -4.3931 | -2.8 | 2.958 | 3.366 |  |  | 4.628 | 4.0072 | 3.6204 |  | 25.1 | 6.5191 | 0.81 | 0 | 4.9443 | -20.6326 | -21.3638 | 6.7327 | 15.9075 | -15.0909 | 0 | -20 | 2.7 | -28.157 | -35.7297
09/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 7.833 | -9.6304 | 10.0103 |  |  | 15.5331 |  | 20.8031 | 8.9567 | 10.7836 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -22 | 3.8784 | -0.9959 | 6.0528 | 5.8854 | 10.1866 | 4.3444 | -1.546 | 1.8911 |  | -0.8238 | -0.14 | -0.133 | 4.106 | -15.54 | 0 | 0.19 | 0.349 | -2.37 | -2.28 |  | -11.46 | -11.51 |  | 3.6375 | 21.6643 | 26.0624 | -18.8056 | -7.1357 | -6.9306 | 4.9173 | 4.9936 | -15.6803 | -12.6012 | 17.8116 | 18.6622 | 112.2795 | 5.5442 | -3.6 | -3.5 | -21.5145 | -21.4527 | -2.0073 |  | 15.2325 | 7.2996 | 6.6674 | 4.4451 | -78.1884 | 56.8254 | 56.6423 | -22.1289 | -52.2889 |  |  |  | 26.9348 | 13.65 | 7.75 | -10.73 | 14.28 | -25.3137 | -25.0458 | 43.2718 | 42.4491 | -8.2438 |  | 23.9167 | 15.1523 |  | 4.2153 | 7.528 | 10.3 | 8.2 | -4.71 | 39.9541 | 40.082 | 38.1494 | 39.4059 | 40.3763 | -31.6515 | -22.5394 | -27.2988 | 4.2327 | 30.46 | 12.31 | 14.2236 | 13.089 | -12.3486 |  |  |  | 34.005 |  |  | -35.8 |  | 3.5846 | 19.1 | 15.04 | 24.24 | 12.8 | -3.25 | 17.7475 | -34.0394 | -1.76 | -1.82 | 13.94 | 16.17 | -33.9091 | -17.1 | -52.6514 | -51.2455 | 34.5431 | -1.7164 | -12.6269 | -12.1829 | -23.9968 | -30.5179 | -14.107 | -35.3902 | -89.2639 |  | -12.0976 | -11.4024 |  | -6.8129 | -6.4938 | 4.112 | -34.5109 | -34.2391 | 17.8548 | 0 | -14.23 | 0.1 | 4.7163 | -10.5707 | -11.5485 | -11.797 | 9.3636 | 16.3813 | -31.006 | 7.5713 | 0.741 |  | 0 | 2.5623 |  | 12.8941 | 12.2243 | -11.387 | 35.6306 | 35.5646 | -3.8594 | 9.1644 | 16.022 | -17.29 | -2.1199 | 0.1916 | 2.55 | 2.64 | -15.8407 |  | 2.538 | 0.113 | 3.5353 | 10.27 | -23.3001 | -14.5568 | -2.04 | 21.5313 |  | 19.8636 | -4.1862 | -4.6544 | 2.7367 |  |  |  | 82.5883 | 2.5907 | -20.2018 | 14.561 |  | 139.4666 | -10.4689 | -8.381 | -13.4463 | 3.4251 | 8.0587 | 8.1892 | 2.8977 | -9.6335 | -8.4057 | -18.02 | 11.324 | -8.4536 | 45.1381 | 53.284 | -20.9052 | 31.2635 |  | -7.7668 | 0 | 0 | 13.1241 |  | -19.5656 | -18.8405 | -18.5222 | -18.6357 | 11.21 | 11.48 | -28.6 | -28.6 | 0.0888 | -1.04 | 61.3562 | 15.9278 | 15.5658 | -15.3 | -37.1 | 1.8 | 1.6 | -17.8869 |  | -122.1778 | 67.6143 | -303.0628 | -31.8742 | -28.3134 | 97.6222 | 71.4198 | 167.0162 | 56.3068 | 24.9974 | 13.6262 | 12.1729 | -54.5514 | 216.3451 | -172.6711 | 46.6738 | -36.2182 | -0.5383 | 7.614 | -5.28 | -2.071 | -2.074 | 0.96 | -2.48 | 0.1559 | -3.5142 | 8.0583 | -4.4511 | -3.8 | 3.384 | 2.522 |  |  | 4.5465 | 3.2202 | 3.6936 |  | 22.8 | 6.5213 | 0.76 |  | 3.7377 | -20.2476 | -21.4211 | 5.783 | 15.3679 | -15.4551 | 0 | -18.7 | 1.2 | -23.0834 | -32.8958
09/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 7.7937 | -9.7454 | 9.4926 |  |  | 16.4125 |  | 22.2922 | 9.7127 | 11.4751 | -6.66 | -30.8 | 8.8 | 7.452 | -22 | -1.3925 | -0.7266 | 6.3765 | 6.2804 | 10.9575 |  |  |  |  | -0.7242 | -0.26 | -0.22 | 4.367 | -13.32 | 2.2 | 0.345 | 0.352 | -3.48 | -3.39 |  | -11.87 | -11.98 |  | 3.5464 | 25.1804 | 29.448 | -20.6984 | -7.3246 | -7.0779 | 15.649 | 6.7709 | -16.4461 | -11.8462 | 22.7766 | 28.3508 | 108.2125 | 3.3552 | -2.7 | -2.8 | -19.8472 | -21.2044 | -2.2599 |  | 17.2544 | 8.0234 | 7.0154 | 4.5788 | -74.3125 | 57.7715 | 57.8326 | -43.099 | -52.301 |  |  |  | 34.4893 | 15.76 | 10.14 | -7.55 | 18.04 | -25.4477 | -25.7156 | 42.8604 | 41.1042 | -10.45 | 10.7778 | 10.9418 | 14.5936 |  | 3.8356 | 6.994 | 12.1 | 9.8 | -4.85 | 42.996 | 43.665 | 41.6367 | 36.4953 | 36.9093 | -31.5525 | -24.6814 | -26.9953 | 4.3244 | 34.72 | 14.53 | 15.6299 | 14.1632 | -13.434 |  |  |  | 30.7242 |  |  | -36.1 | -36.4 | 4.455 | 19.6 | 17.04 | 24.4 | 13.26 | -3.92 | 20.4445 | -31.8493 | -1.54 | -1.59 | 12.98 | 19.62 | -32.0545 | -16.1818 | -51.8734 | -50.8818 | 40.2071 | 2.8732 | -8.8665 | -9.2902 | -21.7229 | -31.1391 | -14.22 | -13.3969 | -87.952 |  | -10.4463 | -10.7287 |  | -8.1562 | -9.553 | -1.028 | -32.9338 | -36.9191 | 14.1569 | 6.58 | -11.52 | 14.7 | 4.2769 | -16.3243 | -11.4239 | -11.6223 | 9.1647 | 4.956 | -29.6699 | 7.4725 | 0.84 |  | 0 | 0 | 0 | 14.0663 | 13.564 | -16.0758 | 34.9515 | 34.8727 | -4.1873 | 10.9505 | 21.6031 | -15.6 | -1.6091 | 0.2172 | 2.02 | -0.15 | -22.8334 |  | 2.622 | 0.132 |  | 9.56 | -24.186 | -13.7979 | -1.96 | 22.9547 |  | 22.9878 | -6.0973 | -6.6286 | 2.7615 |  |  | -10.9246 | 87.8133 | 2.0605 | -20.0062 | 13.0881 |  | 161.2632 | -8.804 | -7.6545 | -9.897 | 3.0125 | 8.359 | 8.474 | 2.4266 | -7.4385 | -6.5074 | -13.41 | 11.2186 | -4.5794 | 59.3765 | 47.1702 | -18.4585 | 33.9497 |  | -7.7845 | -9.9624 | -9.8896 |  |  | -18.4944 | -17.9286 | -20.3232 | -19.8621 | 14.35 | 14.43 | -27.1 | -26.9 | 0.195 | 0 | 58.8434 | 15.5587 | 15.7488 | -15.3 | -35 | 1.8 | 1.3 | -17.5728 | -17.5257 | -101.9995 | 69.3084 | -303.9572 | -33.2437 | -23.3352 | 103.7692 | 63.5629 | 169.4932 | 61.8842 | 36.2173 | 17.9349 | 17.3059 | -53.2809 | 225.3952 | -174.6385 | 52.5639 | -42.4857 | -1.2171 | 7.641 | -4.48 | -2.057 | -2.05 | 0 | -1.44 | -0.1001 | -4.744 | 7.5029 | -3.1052 | -4.6 | 2.382 | 1.235 | 1.7824 | 2.0143 | 4.224 | 4.0866 | 3.4514 |  | 20 | 6.5127 | 0.85 |  | 0 | -19.1543 | -21.4283 | 4.706 | 14.2458 | -15.5226 |  | -15.5 | -2.7 | -22.1519 | -36.7732
09/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 7.3405 | -9.0428 | 8.8022 |  |  | 16.9419 |  | 22.3962 | 9.6797 | 11.0026 | -4.44 | -30.8 |  | 7.452 |  | -1.419 | -0.6796 | 6.6498 | 6.5326 | 11.491 |  |  |  |  | -0.913 | 0.144 | 0.158 | 4.397 | -15.54 | 2.2 | 0.973 | 0.35 | 0.31 | 0.43 |  | -12.6 | -12.48 |  | 3.8046 | 25.7222 | 30.5318 | -20.6829 | -7.4639 | -7.5059 | 17.6664 | 17.9687 | -17.0582 | -14.1867 | 28.0132 | 26.5294 | 107.2213 | 3.933 | -2.8 | -2.8 | -20.8495 | -20.7624 | -2.0296 |  | 15.0507 | 7.9574 | 6.2698 | 4.1343 | -75.5028 | 58.565 | 58.3514 | -38.3622 | -50.6534 |  |  |  | 34.7288 | 15.54 | 10.05 | -7.81 | 17.95 | -28.2608 | -28.2608 | 44.6266 | 43.0803 | -10.8232 | 15.6302 | 15.1978 | 15.223 | 0 | 3.6393 | 6.939 | 11.4 | 9.1 | -4.91 | 45.4822 | 44.5809 | 43.0977 | 38.498 | 38.9371 | -31.6994 | -24.9827 | -26.7142 | 4.634 | 34.5 | 14.78 | 15.9424 | 14.6515 | -13.6861 |  |  |  | 34.3912 |  |  | -38.6 | -38.8 | 4.2719 | 19.7 | 16.84 | 24.68 | 13.4 | -3.94 | 18.7705 | -33.7144 | -2.23 | -2.28 | 15.12 | 20.38 | -32.9273 | -16.6545 | -56.3306 | -55.0091 | 41.1411 | 1.8418 | -9.5672 | -9.2592 | -19.8758 | -26.6552 | -14.203 | -18.4442 | -74.4112 |  | -12.2671 | -11.3109 |  | -9.2368 | -8.9701 | 2.576 | -34.6646 | -34.2426 | 21.3799 | 6.32 | -13.32 | 0.6 | 4.3679 | -15.2173 | -11.3406 | -11.4429 | 10.0377 | 17.6127 | -33.61 | 7.4157 | -0.0176 |  | -11.8842 | -11.1656 | 0 | 15.406 | 15.2385 | -2.8468 | 39.0516 | 39.3846 | 8.8769 | 22.6434 | 20.1138 | -14.55 | -1.4131 | 0.2264 | 2.12 | 0.26 | -20.081 |  | 2.744 | -0.058 |  | 9.37 | -34.4858 | -26.4697 | -1.35 | 22.5405 |  | 28.2845 | -7.5983 | -8.3105 | 2.8321 | 0.042 |  | -12.4258 | 93.6749 | 1.508 | -22.0168 | 12.8871 |  | 178.6656 | -6.5709 | -9.7523 | -14.9059 | 3.1102 | 8.5861 | 8.7192 | 2.6115 | -4.1373 | -2.8211 | -9.64 | 3.554 | -20.4249 | 63.6134 | 59.549 | -13.8279 | 37.8276 |  | -9.8598 | 0 | -11.4353 |  | 21.1381 | -18.0879 | -17.3024 | -18.8905 | -18.8225 | 11.31 | 11.63 | -27.4 | -28 | 0.3708 | -0.08 | 58.4288 | 15.3662 | 15.016 | -14.8 | -34.6 | 1.3 | 0.8 | -17.5486 | -17.2894 | -102.9261 | 75.5285 | -303.5197 | -34.3038 | -23.5233 | 116.8614 | 52.0488 | 170.3359 | 71.4027 | 45.638 | 16.7916 | 14.9052 | -56.6242 | 239.4408 | -182.4465 | 62.663 | -49.2738 | -0.8435 | 7.764 | -4.64 | -2.097 | -2.096 | 0 | -1.36 | -0.1799 | -4.5396 | 7.6493 | -3.5142 | -4.2 | 2.868 | 2.162 |  |  | 4.3444 | 3.4656 | 3.1176 |  | 20.2 | 4.9383 | 1.01 |  | 0 | -18.384 | -20.391 | 4.3487 | 13.2359 | -14.0449 |  | -15.8 | -1.5 | -27.1924 | -37.045
09/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 6.4309 | -8.1425 | 9.7559 |  |  | 17.675 |  | 22.9387 | 9.8597 | 11.385 | -4.44 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -1.3714 | -0.6361 | 6.8102 | 6.7669 | 11.7471 |  |  |  |  | -0.9399 | 0.148 | 0.197 | 3.975 | -15.54 | 2.2 | 0.955 | 0.341 | 0.6 | 0.79 |  | -12.99 | -13.47 |  | 3.514 | 24.9174 | 29.4383 | -19.3167 | -7.9265 | -7.3466 | 22.9783 | 19.5993 | -18.7153 | -14.9194 | 25.3827 | 25.9333 | 108.8308 | 2.6153 | -3 | -2.8 | -20.546 | -19.9469 | -2.0065 |  | 14.518 | 7.8139 | 6.4147 | 4.2796 | -87.3745 | 58.3209 | 58.2598 | -39.6707 | -62.3669 |  |  |  | 35.7168 | 16 | 10.18 | -7.45 | 18.1 | -24.6439 | -24.9118 | 41.2 | 39.4382 | -9.5021 | 17.8433 | 17.8007 | 15.4641 |  | 3.6393 | 7.005 | 11.3 | 9 | -4.87 | 46.2453 | 46.0515 | 43.9237 | 38.4106 | 38.1645 | -31.9024 | -25.1942 | -26.8476 | 4.4389 | 36.29 | 15.3 | 16.2549 | 14.8468 | -13.7117 |  |  |  | 34.5017 |  |  | -38.9 | -38.9 | 4.1644 | 19.1 | 16.98 | 23.88 | 12.88 | -4.05 | 18.197 | -33.8044 | -2.39 | -2.42 | 14.84 | 20.54 | -32.9273 | -16.1727 | -51.6827 | -50.1273 | 42.567 | 4.0664 | -7.4647 | -7.3129 | -23.7827 | -30.0278 | -13.126 | -17.3882 | -62.0545 |  | -12.0782 | -11.3598 |  | -7.1878 | -7.4369 | -5.124 | -33.3744 | -32.8372 | 23.4002 | 6.39 | -5.16 | 2.3 | 4.5534 | -10.9516 | -10.6707 | -10.8757 | 9.1809 | 20.3573 | -35.3123 | 7.2201 | -0.4622 |  | 6.9847 | 0 | 0 | 13.7314 | 13.564 | -3.0142 | 34.2339 | 34.1761 | 6.4643 | 20.6216 | 18.9078 | -16.8 | -2.314 | 0.165 | 2.75 | 0.11 | -19.0237 |  | 2.703 | 0.219 |  | 4.54 | -33.1364 | -22.9155 | -2.73 | 30.0493 |  | 27.0476 | -6.9937 | -7.5995 | 2.8309 | 0.0555 |  | -11.6948 | 92.9431 | 2.6481 | -20.5502 | 14.6921 |  | 179.1303 | -6.8058 | -9.9609 | -13.9557 | 5.1802 | 8.8058 | 8.8774 | 4.0588 | 0 | 0 | -5.87 | 0 | -25.9495 | 70.7407 | 66.8795 | -10.9607 | 41.1094 |  | -10.9537 | 0 | 0 | 22.0499 |  | -15.4182 | -15.171 | -19.0922 | -18.9387 | 15.06 | 15.71 | -28.1 | -27.9 | 0.2829 | 0.96 | 63.209 | 20.6316 | 20.5475 | -14.7 | -36.7 | -2 | -2.5 | -17.2239 | -17.283 | -103.0115 | 70.6149 | -299.7395 | -29.8972 | -23.2633 | 118.2767 | 44.1542 | 158.7046 | 73.5721 | 57.477 | 15.1949 | 15.3374 | -47.7529 | 251.8769 | -180.0471 | 76.8745 | -62.4043 | 0.3528 | 8.636 | -3.68 | -2.099 | -2.112 | -0.8 | -1.04 | 0.4878 | -4.2466 | 8.0308 | -3.5721 | -4.7 | 2.766 | 1.523 |  |  | 3.7897 | 3.407 | 4.0261 |  | 22 | 4.111 | 0.82 |  | 0 | -17.9013 | -18.9464 | 0.9514 | 12.5777 | -12.6072 |  | -17.2 | -0.3 | -20.2937 | -42.6206
09/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.7884 | -7.317 | 11.432 |  |  | 17.9477 |  | 23.4623 | 10.1377 | 11.3885 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 5.796 | -19.8 | -1.4716 | -0.3472 | 6.7844 | 6.6686 | 11.6461 |  |  |  |  | -1.2609 | -0.228 | -0.277 | 3.971 | -13.32 | 0 | 0.964 | 0.344 | -3.48 | -3.39 |  | -13.41 | -13.36 |  | 3.7701 | 23.9552 | 28.3489 | -19.9513 | -5.8865 | -5.7677 | 22.0281 | 23.3006 | -17.5518 | -14.9743 | 24.1234 | 25.361 | 105.8643 | 3.665 | -2.9 | -2.6 | -21.2907 | -20.715 | -2.2342 |  | 16.6148 | 7.5438 | 6.6274 | 4.3425 | -89.4497 | 58.8397 | 59.2669 | -35.5696 | -55.4188 |  |  |  | 35.8366 | 16.24 | 10.16 | -7.36 | 18.75 | -25.9835 | -26.1174 | 41.5669 | 40.8766 | -10.363 | 16.1851 | 15.8212 | 15.856 | 0 | 3.8356 | 8.184 | 9.8 | 7.6 | -4.83 | 44.7946 | 44.6814 | 42.2665 | 38.0611 | 38.9029 | -30.1341 | -26.0209 | -26.7627 | 4.2789 | 35.41 | 15.04 | 15.6299 | 14.1632 | -13.2846 |  |  |  | 34.7307 |  |  |  |  | 4.4562 | 19 | 16.52 | 24.02 | 12.89 | -3.97 | 18.0265 | -34.8245 | -2.33 | -2.37 | 14.15 | 19.02 | -34.9455 | -17.0636 | -50.8723 | -50.5182 | 40.7196 | 3.0579 | -8.3806 | -8.2632 | -21.5023 | -30.1664 | -13.094 | -23.2486 | -59.7171 |  | -12.2108 | -11.1331 |  | -5.1921 | -5.4382 | -2.052 | -35.6809 | -35.1251 | 20.9494 | 6.24 | -9.47 | 3.8 | 4.2043 | -8.3681 | -10.4383 | -10.6375 | 9.6913 | 20.1025 | -32.3892 | 7.2329 | -1.0273 |  | 13.6898 | 6.2296 | 5.2303 | 13.7314 | 12.8941 | -14.7362 | 34.4243 | 34.1987 | -4.3987 | 11.2371 | 21.7935 | -16.42 | -1.0085 | 0.1998 | 1.79 | 0.26 | -21.6833 |  | 2.693 | 0.294 |  | 4.44 | -24.3785 | -13.6794 | -3.15 | 30.206 |  | 26.0622 | -6.6247 | -6.9924 | 2.8794 |  |  | -13.633 | 90.5808 | 1.7938 | -20.4084 | 15.2076 |  | 165.7002 | -7.2487 | -10.2041 | -13.9796 | 3.3871 | 8.8205 | 8.9012 | 2.8261 | -1.34 | 0 | -6.71 | 0 | -37.6948 | 69.9488 | 79.2375 | -10.9106 | 40.5285 | 0 | -10.6084 | 0 | -12.8641 |  |  | -13.4791 | -12.8913 | -18.9893 | -18.7683 | 13.76 | 14.11 | -26.3 | -26.8 | 0.1767 | 0.96 | 65.6412 | 22.0822 | 22.0015 | -14.8 | -36.7 | -3.3 | -3.8 | -17.4204 |  | -122.2306 | 66.2324 | -294.031 | -23.4231 | -24.2451 | 123.7539 | 40.2889 | 155.629 | 76.5115 | 62.3924 | 17.3165 | 16.9627 | -45.4471 | 255.2936 | -179.0319 | 89.4118 | -70.6312 | -0.2576 | 8.351 | -3.6 | -2.032 | -2.039 | -0.72 | -1.2 | 0.255 | -4.5975 | 7.7073 | -3.9536 | -4.1 | 2.946 | 2.724 |  |  | 3.8427 | 4.114 | 3.4977 |  | 21.4 | 3.1973 | 0.85 |  |  | -17.4655 | -19.2772 | 1.3732 | 12.4107 | -12.9354 |  | -16.9 | -0.2 | -23.3852 | -38.8765
09/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.9839 | -7.454 | 10.5812 |  |  | 17.6515 |  | 21.7312 | 9.6307 | 11.1078 | -6.66 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 0.6486 | -0.7326 | 6.7439 | 6.506 | 11.333 |  |  |  |  | -1.27 | -0.05 | -0.031 | 4.454 | -13.32 | 2.2 | 1.308 | 0.352 | -0.45 | -0.42 |  | -13.74 | -13.92 |  | 3.9287 | 21.153 | 26.0612 | -19.2335 | -2.6094 | -2.4038 | 20.3174 | 20.7941 | -19.2134 | -16.2498 | 24.6237 | 29.3571 | 105.3045 | 2.3982 | -2.8 | -2.7 | -21.3453 | -21.9046 | -2.0888 |  | 17.0517 | 6.943 | 6.1623 | 4.2773 | -84.9025 | 58.8702 | 59.1754 | -31.2408 | -60.2034 |  |  |  | 34.6889 | 16.27 | 9.82 | -7.81 | 18.23 | -27.0551 | -26.9212 | 41.6365 | 40.3369 | -10.0139 | 11.8781 | 11.6717 | 17.3193 |  | 4.032 | 8.205 | 10.5 | 8.7 | -4.8 | 42.8144 | 42.5794 | 40.2629 | 36.3274 | 36.2055 | -25.9206 | -28.9036 | -21.7353 | 4.404 | 35.37 | 15.14 | 15.3174 | 13.9679 | -13.0313 |  |  |  | 37.015 |  |  | -36.6 | -36.8 | 4.2865 | 18.1 | 15.36 | 23.2 | 12.12 | -3.74 | 17.1275 | -37.2371 | -2.36 | -2.41 | 14.28 | 18.57 | -35.3818 | -17.3818 | -53.4172 | -52.1636 | 38.0999 | 0.1326 | -11.202 | -9.9423 | -20.987 | -28.1752 | -13.407 | -27.4411 | -57.9076 |  | -11.6432 | -10.7538 |  | -4.6326 | -5.5394 | 11.792 | -36.865 | -36.7295 | 19.2132 | -2 | -8.88 | -4 | 4.16 | -4.1692 | -10.5549 | -10.8289 | 9.1124 | 17.9774 | -30.7369 | 7.2291 | -1.0915 |  | -2.4847 | 0 | 0 | 15.2385 | 14.4012 | -3.5166 | 34.8446 | 34.977 | 7.9434 | 22.3833 | 19.23 | -15.67 | -2.2225 | 0.2007 | 2.9 | -0.4 | -19.1915 |  | 2.788 | 0.753 |  | 4.74 | -34.2554 | -24.8862 | -3.29 | 29.569 |  | 27.1238 | -6.8642 | -7.2526 | 2.8588 |  |  | -13.2555 | 90.6819 | 1.9284 | -20.9019 | 14.3933 | 0 | 176.8099 | -7.0973 | -10.5177 | -13.6507 | 3.2646 | 8.7399 | 8.917 | 2.8855 | 0 | 2.0596 | -8.38 | 0 | -38.2699 | 63.8397 | 81.5026 | -9.6934 | 40.522 | 0 | -10.8242 | 0 | 0 |  |  | -11.3037 | -11.117 | -17.129 | -17.2199 | 8.48 | 9 | -27.9 | -28.2 | 0.51 | -1.92 | 61.7398 | 24.3115 | 24.2945 | -14.8 | -37.1 | -4.1 | -4.7 |  | -17.2999 | -133.2935 | 61.319 | -289.5294 | -18.4504 | -23.7613 | 129.4827 | 32.8767 | 141.2245 | 82.8674 | 71.5138 | 23.6332 | 24.3804 | -32.8972 | 269.0605 | -179.8193 | 95.9461 | -76.4804 | -1.4051 | 8.545 | -4.32 | -2.031 | -2.041 | -0.48 | -0.8 | -0.0403 | -4.3931 | 7.2953 | -3.6027 | -3.6 | 2.005 | 2.276 |  |  | 3.8334 | 4.3026 | 3.6013 |  | 23.1 | 3.3504 | 0.7 |  |  | -17.1918 | -19.6702 | 1.2336 | 11.6525 | -12.9928 |  | -19.2 | 1.2 | -21.7532 | -39.0143
09/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 5.9323 | -7.4474 | 12.5686 |  |  | 16.6897 |  | 21.3217 | 8.8687 | 10.1556 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 3.1687 | -1.0124 | 6.4549 | 6.4353 | 11.0901 |  |  |  |  | -0.8748 | 0.053 | 0.051 | 5.311 | -13.32 | -2.2 | 1.063 | 0.38 | -0.65 | -0.26 |  | -13.34 | -13.25 |  | 3.983 | 20.9056 | 25.3924 | -18.4721 | -1.4889 | -1.2078 | 5.8893 | 6.2352 | -17.1036 | -13.8157 | 17.7994 | 18.7282 | 108.4314 | 4.1359 | -2.8 | -2.8 | -23.1393 | -23.116 | -2.0907 |  | 17.6421 | 6.3688 | 5.973 | 3.9418 | -88.2595 | 55.5132 | 55.5132 | -31.0168 | -72.1033 |  |  |  | 31.8248 | 15.82 | 9.39 | -9.14 | 17.31 | -25.1797 | -25.0458 | 40.3191 | 38.9464 | -9.1125 | 13.1051 | 12.3209 | 17.1859 |  | 4.2153 | 8.543 | 8.3 | 7.2 | -4.65 | 42.0278 | 41.4587 | 40.2112 | 35.8999 | 36.3771 | -25.8646 | -26.4239 | -21.4706 | 4.1221 | 35.59 | 14.98 | 14.3799 | 13.2843 | -12.6232 |  |  |  | 40.137 |  |  | -35 | -34.5 | 3.8324 | 16.8 | 14.96 | 21.86 | 11.21 | -3.64 | 16.275 | -39.4972 | -2.45 | -2.49 | 15.76 | 17.37 | -36.2727 | -17.4727 | -51.9508 | -51.3455 | 37.1656 | -0.8011 | -11.865 | -12.7422 | -15.4153 | -18.7076 | -13.193 | -28.4453 | -47.0265 |  | -10.9338 | -9.4498 |  | -10.4199 | -10.4563 | 22.032 | -36.4043 | -36.4405 | 14.7543 | -13.21 | -13.03 | 13.8 | 3.9787 | -11.5036 | -10.0711 | -10.2182 | 10.2972 | 9.0205 | -27.8129 | 7.2849 | -0.6742 |  | 0 | 0 |  | 13.3965 | 13.0616 | -3.5166 | 34.6075 | 34.5669 | 7.3561 | 22.3537 | 20.1138 | -15.38 | -2.314 | 0.1998 | 2.76 | -1.25 | -18.097 |  | 2.663 | 0.258 |  | 3.9 | -34.8555 | -24.5699 | -2.94 | 28.5885 |  | 27.574 | -6.566 | -7.0043 | 2.9639 |  |  | -14.295 | 89.6743 | 2.3114 | -21.2394 | 3.286 | 2.2435 | 183.1893 | -7.7197 | -11.5295 | -13.372 | 2.7362 | 8.6081 | 8.7588 | 2.7857 | 3.8925 | 5.196 | -9.22 | 3.6927 | -25.5702 | 67.891 | 84.6886 | -6.6272 | 43.6122 | -11.5899 | -13.0079 | 0 | 0 |  |  | -9.9524 | -9.3536 | -16.1728 | -15.8607 | 7.65 | 8.03 | -27.4 | -27.6 | 0.3342 | -2.8 | 62.1508 | 30.8502 | 30.7558 | -14.8 | -38.4 | -6.7 | -7.2 |  | -17.1254 | -118.3414 | 56.8988 | -286.1714 | -16.8675 | -21.219 | 137.7429 | 25.4225 | 131.6525 | 83.1023 | 78.9252 | 22.7258 | 23.4165 | -25.6657 | 272.5446 | -178.7652 | 104.9657 | -79.2032 | 0.0256 | 8.404 | -4.56 | -2.003 | -1.995 | -0.08 | -0.24 | -0.4087 | -5.1255 | 7.8538 | -3.9536 | -3.5 | 3.504 | 3.225 |  |  | 4.6847 | 3.8272 | 2.9577 |  | 23.3 | 2.3358 | 0.75 |  | 0 | -16.4375 | -17.6695 | 0 | 11.6875 | -10.9414 | 0 | -19.4 | 1.9 | -10.6432 | -50.1837
09/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 2.2127 | -6.6199 | 15.0111 |  |  | 14.1619 |  | 22.4492 | 9.8237 | 11.6595 | -6.66 | -28.6 |  | 3.312 | -17.6 | 2.931 | -0.2799 | 6.1454 | 6.0153 | 10.6593 |  |  |  |  | -1.09 | -0.142 | -0.118 | 5.045 | -13.32 | -2.2 | 1.313 | 0.377 | -1.09 | -1 |  | -13.73 | -13.98 |  | 4.2971 | 18.6269 | 23.1513 | -16.9739 | -6.8302 | -6.5685 | 6.379 | 6.2933 | -16.5133 | -13.7878 | 20.8359 | 21.7684 | 110.6064 | 6.9697 | -3.5 | -3.5 | -22.7939 | -22.8392 | -1.9787 |  | 16.4584 | 6.9764 | 5.6804 | 3.8292 | -107.1505 | 53.1327 | 53.1632 | -18.8766 | -90.8791 |  |  |  | 29.8788 | 14.95 | 8.87 | -10.81 | 14.7 | -21.5629 | -21.4289 | 37.9859 | 37.3127 | -7.7865 | 9.5387 | 9.0097 | 16.2908 |  | 4.4116 | 8.22 | 6.6 | 4.6 | -4.38 | 37.9086 | 38.0135 | 35.6359 | 38.961 | 39.4967 | -32.6191 | -22.3317 | -28.5781 | 3.5272 | 34.83 | 14.59 | 13.5986 | 12.5031 | -12.3174 |  |  |  | 37.6078 |  |  | -32.9 | -34.4 | 2.9498 | 15.5 | 13.24 | 20.6 | 10.09 | -2.92 | 13.7175 | -36.4921 | -2.2 | -2.25 | 13.5 | 14.96 | -34.0364 | -17.2364 | -49.6743 | -48.0182 | 31.4947 | -2.9563 | -14.6134 | -14.1196 | -27.5611 | -35.9293 | -13.761 | -44.7779 | -43.1379 |  | -7.133 | -5.5802 |  | -1.7851 | -1.6082 | -8.196 | -29.3847 | -28.716 | 23.1713 | 6.5 | -4.57 | 0.7 | 3.7737 | 3.1231 | -10.0856 | -10.282 | 10.2113 | 23.5592 | -33.9752 | 7.4288 | -0.5817 |  | 0 | -7.9456 | 5.6129 | 9.7125 | 9.7125 | -0.1675 | 31.3648 | 31.7054 | 9.0702 | 23.5617 | 17.8335 | -16.21 | -3.7057 | 0.2007 | 3.24 | -1.85 | -16.9118 |  | 2.797 | 0.229 |  | 4.39 | -35.4235 | -25.9713 | -2.93 | 29.0474 |  | 26.7158 | -6.3364 | -6.7377 | 2.9109 |  |  | -13.831 | 85.4115 | 1.6398 | -21.1539 | 1.5768 | 1.8099 | 172.7233 | -7.8554 | -11.2616 | -13.209 | 2.351 | 8.5861 | 8.7588 | 1.7766 | 9.0529 | 10.4127 | -11.73 | 9.785 | -8.5181 | 65.9245 | 86.3328 | 0 | 49.096 | -13.9313 | -15.3414 | 0 | 0 | 30.3216 | 30.6698 | -10.0073 | -9.0515 | -14.9694 | -14.9059 | 7.95 | 8.49 | -30.8 | -30.8 | 0.054 | -2.64 | 68.4098 | 30.8726 | 30.0434 | -15.2 | -42.7 | -5.8 | -6.4 | -17.1782 | -17.1718 | -107.4535 | 48.1478 | -277.8279 | -13.4091 | -16.5235 | 141.3705 | 21.6194 | 132.6487 | 89.0801 | 83.776 | 23.7306 | 24.8713 | -25.5281 | 279.7354 | -182.4338 | 114.8175 | -82.9419 | 0.4236 | 6.065 | -6.64 | -2.136 | -2.126 | 1.92 | -1.84 | -1.2571 | -3.5721 | 8.3238 | -8.2597 | -1.7 | 1.309 | 2.187 |  |  | 5.8283 | 3.2748 | 4.3841 |  | 29.3 | -1.3047 | 0.68 |  | -4.4275 | -15.843 | -17.5553 | -3.548 | 10.7001 | -8.6733 | -1.3555 | -24.6 | 7.5 | 8.5568 | -66.694
09/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 2.2208 | -6.72 | 14.3329 | 8.2944 |  | 9.3607 |  | 18.3144 | 7.6728 | 9.4099 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.1558 | -1.3115 | 5.112 | 4.9958 | 9.1273 |  |  |  |  | -1.0733 | -0.026 | -0.048 | 4.929 | -15.54 | -4.4 | 0.788 | 0.379 | -2.82 | -2.92 |  | -12.79 | -12.89 |  | 4.4674 | 24.3919 | 26.6899 | -16.0391 | -3.3105 | -2.9937 | 5.5728 | 5.3766 | -11.2532 | -8.4381 | 17.877 | 19.1904 | 98.2367 | 3.2734 | -3.3 | -3.3 | -27.8292 | -27.6334 | -1.861 |  | 3.0889 | 6.1147 | 6.1826 | 4.2785 | -96.1943 | 49.6231 | 49.3789 | -2.2674 | -80.4131 |  |  |  | 23.0727 | 13.58 | 9.32 | -13.42 | 6.93 | -14.5971 | -14.4632 | 33.623 | 32.4844 | -7.5831 | -7.9887 | -7.7746 | 2.9346 |  | 2.88 | -2.351 | 11.4 | 9 | -4.15 | 28.0767 | 28.0932 | 26.7915 | 30.5843 | 31.0624 | -23.4386 | -20.4935 | -19.0151 | 3.8886 | 34.39 | 14.15 | 13.7549 | 12.5031 | -12.5401 |  |  |  | 45.2271 |  |  | -30.8 | -29.3 | 2.3407 | 16.1 | 13.58 | 21.04 | 10.41 | -2.6 | 13.1285 | -44.8275 | -1.15 | -1.18 | 13.88 | 13.04 | -42.2364 | -21.1455 | -47.8295 | -46.2909 | 24.0682 | -7.532 | -18.8466 | -18.2226 | -30.6369 | -39.847 | -14.186 | -61.6124 | -42.9244 |  | -4.5906 | -4.0408 |  | 1.1774 | 0.5971 | -4.612 | -28.238 | -28.1356 | 21.0925 | 0 | -6.19 | 0 | 3.2839 | 10.0906 | -10.0519 | -10.3023 | 10.9219 | 23.3627 | -32.8374 | 7.618 | -0.5012 |  | 5.8488 | 0 | 4.9964 | 2.5118 | 2.1769 | -0.8373 | 28.6001 | 28.5636 | 8.7894 | 25.2309 | 22.8092 | -15.59 | -2.0192 | 0.2804 | 2.6 | -1.37 | -22.4503 |  | 2.89 | 0.283 |  | 2.03 | -37.5514 | -26.4037 | -2.89 | 28.1532 |  | 26.1364 | -6.51 | -6.999 | 3.3328 |  |  |  | 77.7844 | 2.0701 | -19.2468 | 1.4809 | 0.6515 | 173.3212 | -7.3968 | -9.9458 | -13.7304 | 3.4745 | 9.4357 | 9.6052 | 3.3906 | 6.3556 | 8.841 | -14.67 | 13.3381 | 0 | 61.9855 | 84.774 | -3.0874 | 46.9174 | -12.2591 | -13.7693 | 0 | 0 |  |  | -12.2925 | -11.7652 | -12.7325 | -12.4923 | 7.28 | 7.77 | -31.5 | -31.8 | 0.2115 | -3.44 | 70.3092 | 27.3646 | 27.1586 | -16.1 | -41.8 | -4.1 | -4.7 | -17.4371 |  | -107.527 | 45.9323 | -286.485 | -14.0493 | -19.92 | 139.5535 | 25.4492 | 139.6426 | 90.004 | 82.9717 | 24.3885 | 27.3935 | -31.2121 | 272.1416 | -184.394 | 102.9835 | -78.5874 | 1.1487 | -0.467 | -7.04 | -2.198 | -2.2 | 2 | -1.36 | -1.3923 | -4.744 | 8.9372 | -8.3787 | -1.1 | 2.57 | 1.517 | 0 | 0 | 5.357 | 3.3676 | 3.3418 |  | 28.3 | -0.3305 | 0.67 |  | -3.1461 | -17.472 | -17.6897 | -1.7061 | 11.9968 | -10.0192 | -2.5299 | -23.9 | 6.6 | 16.4203 | -70.3335
09/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 2.3843 | -7.0462 | 12.8925 | 8.6502 |  | 10.2934 |  | 15.8052 | 6.5068 | 8.2216 | -6.66 | -28.6 | 6.6 | 3.312 | -17.6 | 3.1573 | -2.1343 | 6.0997 | 6.0433 | 10.7383 |  |  |  |  | -1.0846 | 0.268 | 0.284 | 4.586 | -11.1 | 0 | 1.342 | 0.381 | -3.78 | -3.69 |  | -11.94 | -11.9 |  | 4.2839 | 24.2206 | 26.4372 | -16.5847 | -1.704 | -1.2707 | 2.3045 | 2.5096 | -11.2511 | -7.9538 | 15.7146 | 16.7335 | 99.9751 | 1.5033 | -2.7 | -2.7 | -26.84 | -26.7519 | -1.8937 |  | 3.1786 | 5.6645 | 6.7895 | 4.4189 | -77.7917 | 52.4003 | 52.736 | -13.504 | -66.763 |  |  |  | 25.1585 | 14.16 | 10.34 | -13.04 | 6.81 | -14.999 | -14.7311 | 35.7475 | 34.6631 | -7.3658 | -3.9595 | -4.1117 | 3.4473 |  | 1.5316 | -2.299 | 10.7 | 8.8 | -3.86 | 30.508 | 30.9656 | 28.7222 | 28.3793 | 28.8926 | -20.1488 | -21.9899 | -16.1981 | 4.0672 | 31.58 | 13.35 | 13.2861 | 12.3077 | -12.3017 |  |  |  | 44.422 |  |  | -30.9 | -31.7 | 1.9733 | 15.3 | 13.04 | 19.58 | 9.33 | -2.37 | 12.6015 | -43.7425 | -1.34 | -1.38 | 16.06 | 12.39 | -41.0182 | -20.3545 | -47.1173 | -45.8545 | 25.2163 | -5.0675 | -17.1348 | -16.707 | -33.7424 | -42.9428 | -13.696 | -47.8112 | -60.2699 |  | -4.742 | -4.2107 |  | 0.9474 | 0.3154 | -8.196 | -26.1304 | -25.9666 | 25.2257 | 0 | 0 | 0 | 3.5346 | 9.2014 | -10.1017 | -10.1963 | 9.9559 | 27.6004 | -35.6071 | 7.784 | -0.4615 |  | 5.5333 | 0 | 4.7457 | 3.8515 | 3.3491 | -1.5071 | 28.8469 | 28.0229 | 7.534 | 23.5478 | 20.1138 | -16.39 | -1.8215 | 0.2886 | 2.1 | 0.63 | -19.7445 |  | 2.891 | 0.175 |  | 2.85 | -36.2414 | -25.0511 | -3.06 | 29.0486 |  | 27.2645 | -6.5929 | -7.181 | 3.5471 |  |  | -12.73 | 75.4611 | 1.7645 | -18.004 | 1.2791 | 1.1055 | 178.1657 | -6.2619 | -11.1127 | -13.6789 | 2.8956 | 9.7214 | 10.0561 | 2.498 | 0 | 1.7238 | -16.76 | 13.5399 | 3.5146 | 58.3376 | 68.614 | -8.2979 | 43.5173 | -10.379 | -11.7688 | 0 | -12.2928 |  |  | -15.1325 | -14.5228 | -17.4006 | -17.3784 | 7.23 | 7.55 | -30.4 | -30.7 | 0.054 | -5.68 | 66.2073 | 21.0923 | 20.6525 | -16.5 | -37.5 | -0.7 | -1.3 |  | -17.4339 | -101.1422 | 54.3402 | -296.9506 | -22.8834 | -22.5734 | 125.6 | 40.5303 | 150.4768 | 82.8302 | 63.3144 | 23.6027 | 23.8595 | -42.0033 | 256.2937 | -181.358 | 81.5671 | -66.1343 | -0.492 | -1.297 | -6.8 | -2.216 | -2.21 | 2.24 | -1.68 | -1.8786 | -4.509 | 5.568 | -4.4236 | -1.3 | 2.563 | 2.565 |  |  | 3.9179 | 3.6378 | 3.1541 |  | 22.2 | 1.3606 | 0.63 |  | 0 | -18.2897 | -19.2307 | 1.7215 | 13.6218 | -11.8218 | -2.0128 | -17.2 | -0.5 | 6.3093 | -59.462
09/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 4.333 | -9.3665 | 11.5717 | 9.314 |  | 11.5515 |  | 16.7112 | 6.7378 | 8.1219 | -8.88 | -30.8 |  |  | -17.6 | 3.1718 | -1.2339 | 6.309 | 6.2376 | 10.921 |  |  |  |  | -1.0902 | 0.129 | 0.152 | 5.464 | -11.1 | 2.2 | 1.483 | 0.4 | -4.18 | -4.02 |  | -12 | -12.04 |  | 4.4932 | 23.7973 | 26.0959 | -15.0586 | 0.1866 | 0.5697 | 1.4363 | 1.4809 | -10.7682 | -7.4387 | 16.885 | 17.5219 | 86.8827 | 2.1415 | -3.1 | -3.1 | -27.9666 | -27.6876 | -2.0803 |  | 3.3021 | 5.1872 | 4.5068 | 2.9231 | -85.1161 | 52.9801 | 53.0106 | 4.1714 | -75.3539 |  |  |  | 24.1006 | 14.02 | 9.97 | -14.49 | 5.44 | -15.2669 | -15.133 | 36.7008 | 35.3564 | -6.2373 | -5.9239 | -6.2599 | 3.3432 |  | -1.5316 | -2.805 | 8.3 | 5.8 | -3.68 | 27.7719 | 27.8806 | 25.6233 | 30.2349 | 30.8164 | -17.3557 | -24.9656 | -13.4725 | 4.0526 | 29.54 | 11.99 | 13.2861 | 12.1124 | -12.3952 |  |  |  | 45.0762 |  |  | -28.8 | -29.5 | 1.7999 | 13.7 | 11.62 | 18.14 | 8.62 | -1.72 | 10.633 | -44.1625 | -1.52 | -1.56 | 14.58 | 11.02 | -41.9818 | -20.9182 | -48.2106 | -46.9 | 18.0284 | -10.4478 | -21.9915 | -21.8956 | -33.5706 | -43.2088 | -13.697 | -68.032 | -54.3805 |  | -4.381 | -3.9152 |  | 1.3949 | 0.8269 | -15.364 | -27.5146 | -27.2878 | 26.1528 | 0 | -3.01 | 0 | 3.2033 | 11.0746 | -9.591 | -9.8396 | 8.5846 | 28.7837 | -35.1451 | 7.7845 | 0.2467 |  | 5.1355 | 0 | 4.9477 | 3.3491 | 3.0142 | 4.0189 | 29.8115 | 29.0268 | 12.126 | 27.8137 | 18.9957 | -17.57 | -2.6143 | 0.2886 | 3.21 | 0.23 | -19.2047 |  | 2.864 | 0.074 |  | 1.15 | -39.4851 | -28.4785 | -3.24 | 27.1342 |  | 26.77 | -6.3763 | -6.8943 | 3.6042 | 0.0555 |  | -13.0322 | 72.7621 | 0.9649 | -17.4666 | 1.3202 | 1.8482 | 172.4544 | -6.4266 | -10.9988 | -13.5394 | 2.4089 | 9.8825 | 10.0482 | 2.1277 | 0 | 0 | -17.6 | 10.3338 | -10.2372 | 51.759 | 76.3034 | -8.8326 | 42.1201 | 0 | -12.2762 | -11.1817 | -10.986 | 21.1122 | 21.2927 | -17.5056 | -17.0991 | -16.3987 | -16.5183 | 8.31 | 8.57 | -32.9 | -33.1 | 0.054 | -6.88 | 73.2037 | 18.1878 | 18.743 | -16.9 | -37.6 | 2.2 | 1.6 | -17.6769 | -17.6204 | -114.112 | 61.4312 | -294.4714 | -21.3751 | -23.5363 | 125.1095 | 45.5105 | 161.5756 | 81.0959 | 60.2726 | 20.6773 | 22.3376 | -50.9784 | 252.4528 | -182.3864 | 74.2084 | -58.0174 | 0.26 | -1.738 | -7.44 | -2.187 | -2.192 | 2.8 | -1.68 | -1.6912 | -3.9536 | 5.8915 | -3.7766 | -1.3 | 0.311 | 0.446 |  |  | 3.7777 | 3.8673 | 3.7659 |  | 22.1 | 1.5171 | 0.61 |  |  | -18.8877 | -19.6137 | 2.4799 | 14.138 | -12.787 | -1.818 | -17 | -0.6 | 1.151 | -59.0312
09/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 4.524 | -9.4743 | 11.7271 | 10.9025 |  | 11.2868 |  | 17.4111 | 7.1598 | 9.2391 | -8.88 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.4956 | -0.2072 | 6.1154 | 6.0513 | 10.6853 |  |  |  |  | -1.5636 | 0.112 | 0.12 | 5.438 | -11.1 | -2.2 | 1.016 | 0.406 | -4.71 | -4.64 |  | -12.29 | -12.32 |  | 4.434 | 23.8621 | 26.0121 | -14.444 | -1.1572 | -0.8178 | 2.827 | 2.894 | -10.5373 | -7.2255 | 19.1735 | 20.2271 | 81.2613 | 3.6384 | -3.4 | -3.4 | -28.0093 | -27.5773 | -2.1315 |  | 2.4537 | 3.9962 | 3.5571 | 2.3504 | -88.8699 | 58.565 | 58.5955 | 10.4533 | -97.7231 |  |  |  | 23.5318 | 13.86 | 9.81 | -14.91 | 4.96 | -14.0613 | -13.7934 | 34.3425 | 33.3055 | -5.777 | -4.6121 | -4.9897 | 2.3156 | 0 | -1.5316 | -2.788 | 5.9 | 4.4 | -3.59 | 26.9001 | 27.206 | 25.9028 | 35.5485 | 35.9676 | -20.0641 | -27.4897 | -16.6476 | 3.8989 | 30.37 | 11.95 | 12.6611 | 11.6241 | -11.546 |  |  |  | 51.779 |  |  | -31.2 | -29.4 | 1.6412 | 12.6 | 11.16 | 16.84 | 7.37 | -1.67 | 9.61 | -50.2779 | -1.37 | -1.37 | 15.2 | 11.35 | -47.5818 | -24.0182 | -47.3361 | -46.5 | 14.7725 | -12.916 | -24.4623 | -24.2517 | -33.6575 | -42.877 | -13.265 | -74.3654 | -46.9859 |  | -4.2542 | -3.6855 |  | 1.5474 | 0.9197 | -14.852 | -28.4343 | -28.3866 | 26.5173 |  | -3.16 |  | 3.0801 | 12.0172 | -10.2949 | -10.319 | 9.9871 | 28.5472 | -36.961 | 7.7668 | -0.201 |  | 4.0261 | -3.6427 | 5.884 | 1.842 | 1.6746 | 6.6983 | 28.7904 | 28.7076 | 12.9129 | 27.9394 | 16.105 | -18.36 | -3.4072 | 0.2538 | 3.45 | 0.69 | -15.923 |  | 2.883 | 0.019 |  | 2.02 | -39.4554 | -29.4415 | -3.14 | 27.2778 |  | 26.5817 | -6.2107 | -6.6782 | 3.6037 |  |  |  | 72.3135 | 1.1764 | -18.059 | 1.2891 | 1.9555 | 172.8857 | -6.7374 | -11.4258 | -12.9685 | 2.4938 | 9.7214 | 9.9533 | 2.0767 | 0 | 0 | -14.67 | 7.5399 | -18.1469 | 51.4358 | 83.0348 | -10.5842 | 41.1286 | 0 | -12.1792 | 0 | 0 |  |  | -18.0989 | -17.4836 | -16.4305 | -16.3596 | 7.9 | 8.19 | -31.5 | -31.7 | -0.087 | -6.16 | 72.8396 | 18.7388 | 18.4948 | -17.4 | -36.7 | 1.3 | 0.8 |  |  | -122.8171 | 59.9623 | -293.823 | -18.9315 | -26.2701 | 121.9796 | 44.7485 | 161.0262 | 80.2511 | 57.2998 | 22.2755 | 20.0093 | -48.8247 | 252.916 | -181.9835 | 74.5148 | -59.138 | -0.0452 | -0.946 | -7.52 | -2.21 | -2.21 | 2 | -1.36 | -2.0085 | -4.744 | 5.1865 | -3.3677 | -0.7 | 0.464 | -0.24 |  |  | 3.8253 | 3.5744 | 3.8418 |  | 21.1 | 2.9009 | 0.61 |  | 0 | -19.3069 | -19.7154 | 2.6597 | 13.532 | -12.379 | -2.295 | -16.7 | -1.3 | 2.8254 | -69.4976
09/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.2732 | -9.2223 | 12.5576 | 10.6206 |  | 10.9499 |  | 16.9288 | 7.1928 | 8.8308 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.4171 | -0.2834 | 5.6558 | 5.5673 | 9.8619 |  |  |  |  | -1.5369 | -0.015 | -0.007 | 4.863 | -11.1 | -2.2 | 1.601 | 0.394 | -6.3 | -6.27 |  | -11.47 | -11.59 |  | 4.2667 | 22.9127 | 25.1342 | -13.013 | -0.7102 | -0.349 | 3.6275 | 3.6795 | -11.1151 | -8.0146 | 20.1551 | 20.798 | 82.4479 | 3.3952 | -2.8 | -2.8 | -27.5883 | -27.7745 | -2.4674 |  | 4.6913 | 3.6666 | 2.5893 | 1.7676 | -95.0956 | 55.6657 | 56.032 | 4.2761 | -114.7404 |  |  |  | 23.5517 | 13.86 | 9.79 | -15.46 | 4.88 | -6.6937 | -6.2918 | 27.1602 | 25.8504 | -5.1336 | -2.3607 | -2.2971 | 4.6203 |  | -1.5316 | -2.737 | 4.7 | 3.4 | -3.52 | 27.2303 | 27.326 | 25.4656 | 34.8375 | 34.8484 | -18.9441 | -27.7345 | -15.4299 | 3.8656 | 27.62 | 11.13 | 11.8799 | 10.7452 | -11.3952 |  |  |  | 55.8654 |  |  | -29.4 | -29.4 | 1.2469 | 11.8 | 10.22 | 16.28 | 6.94 | -1.61 | 9.951 | -54.3131 | -1.44 | -1.47 | 15.14 | 11.14 | -51.3636 | -25.6273 | -41.2155 | -39.7364 | 16.307 | -13.0166 | -24.5361 | -23.7741 | -29.2042 | -37.9281 | -12.859 | -70.5085 | -35.0341 |  | -4.0836 | -3.5982 |  | -3.2001 | -3.2527 | -13.828 | -19.0368 | -18.912 | 20.887 |  | -3.01 |  | 2.7592 | 3.4624 | -10.8813 | -11.1262 | 10.1254 | 23.6473 | -32.4643 | 7.4383 | 0.1618 |  | 0 | 0 | 7.5483 | -5.861 | -5.6935 | -2.0095 | 21.8098 | 21.5614 | 6.4635 | 22.7057 | 19.5084 | -17.5 | -1.5981 | 0.2886 | 1.79 | 1.85 | -19.0069 |  | 2.797 | 0.294 |  | 2.35 | -33.9734 | -22.761 | -3.06 | 28.1273 |  | 27.2265 | -6.2201 | -6.7848 | 3.4864 |  |  | -12.8924 | 73.3772 | 1.515 | -19.0362 | 1.5715 | 1.1173 | 171.5493 | -7.323 | -11.9017 | -13.0543 | 1.7244 | 10.6809 | 10.9341 | 1.1758 | -3.9559 | -1.8046 | 0 | -7.5299 | 11.748 | 30.2789 | 72.7928 | 0 | 49.9799 | -13.3621 | -14.8458 | 0 | 0 |  |  | -15.8412 | -14.9732 | -15.5322 | -15.3479 | 6.08 | 6.41 | -30.9 | -30.2 | -0.0687 | -6.64 | 66.9447 | 20.2321 | 20.2624 | -17.4 | -37.1 | -0.2 | -0.8 |  |  | -95.4384 | 55.0489 | -297.3259 | -24.6283 | -23.6547 | 127.8192 | 37.7366 | 152.2707 | 83.5458 | 67.1873 | 24.8832 | 24.4867 | -41.818 | 255.2247 | -182.6659 | 79.6735 | -64.548 | -1.4295 | -1.167 | -5.84 | -2.185 | -2.183 | 1.12 | -1.12 | -1.6249 | -4.802 | 5.3056 | -3.8651 | -1.2 | 1.338 | 2.151 |  |  | 4.3929 | 3.1827 | 3.7674 |  | 22 | 2.5307 | 0.54 | 0 | -4.5086 | -16.2401 | -15.9858 | -3.7382 | 11.7017 | -8.7731 | -3.6558 | -16.7 | -0.8 | 21.4891 | -91.9536
09/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 4.4761 | -9.2743 | 11.9308 | 9.5347 |  | 10.4166 |  | 17.281 | 7.5128 | 8.8551 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 3.5511 | -0.1305 | 5.3249 | 5.1962 | 9.387 |  |  |  |  | -1.5338 | -0.186 | -0.171 | 4.473 | -11.1 | -2.2 | 1.095 | 0.386 | -5.81 | -5.62 |  | -12.43 | -12.47 |  | 4.3464 | 23.1402 | 25.3344 | -12.9249 | -3.9261 | -3.4376 | 3.799 | 3.8994 | -10.2099 | -7.0378 | 18.3626 | 18.6558 | 90.4666 | 4.8235 | -3 | -3 | -27.2812 | -27.0827 | -2.2873 |  | 1.3486 | 4.2619 | 2.6122 | 1.8323 | -92.1659 | 54.2009 | 54.2314 | 2.2997 | -117.7828 |  |  |  | 22.5238 | 13.53 | 9.24 | -15.74 | 4.8 | -8.1672 | -7.7653 | 27.9172 | 26.4425 | -6.6964 | 4.1205 | 4.1876 | 0.5136 |  | -1.5316 | -2.41 | 2.8 | 1.5 | -3.3 | 29.499 | 29.1891 | 27.7204 | 38.1705 | 38.4672 | -24.8217 | -24.3292 | -22.0954 | 3.7239 | 28.53 | 11.25 | 11.5674 | 10.4523 | -11.3242 |  |  |  | 56.5968 |  |  | -29.7 | -30.1 | 0.9698 | 10.6 | 10.96 | 14.84 | 6.02 | -1.98 | 9.7805 | -55.4532 | -1.31 | -1.36 | 14.25 | 10.82 | -51.4727 | -25.7 | -41.7023 | -41.5636 | 14.2062 | -13.616 | -25.3951 | -25.2728 | -30.3578 | -38.6412 | -12.963 | -65.9401 | -40.0949 |  | -4.2923 | -3.8675 |  | -4.2234 | -4.2651 | -15.364 | -19.1396 | -18.9089 | 22.3182 |  | -2.86 |  | 2.6914 | 1.8317 | -9.3413 | -9.6623 | 10.576 | 24.7503 | -34.4594 | 7.642 | 0.1504 |  | -13.0662 | 0 | 7.725 | -4.3539 | -4.1864 | -1.6746 | 23.7335 | 23.4099 | 7.6177 | 22.4668 | 18.4878 | -16.19 | -0.6056 | 0.2538 | 1.35 | 2.83 | -18.543 | 2.3918 | 2.767 | 0.235 |  | 4.11 | -34.634 | -24.1184 | -2.86 | 30.1514 |  | 26.8475 | -6.9769 | -7.438 | 3.4341 |  |  | -13.2352 | 73.0177 | 2.7737 | -19.5486 | 3.284 | 2.0237 | 176.6382 | -7.3436 | -9.6599 | -14.0373 | 1.5778 | 10.1901 | 10.4912 | 1.1151 | -5.2568 | -4.5153 | -0.42 | -6.8375 | 13.7484 | 28.969 | 69.4276 | 0 | 49.9415 | -12.8624 | -14.8995 | 0 | 0 | 30.509 | 31.5707 | -15.1875 | -14.2536 | -15.4669 | -15.7976 | 6.96 | 7.28 | -30.6 | -30.9 | 0.0357 | -5.92 | 66.1836 | 20.6966 | 20.9854 | -17.8 | -38 | -0.7 | -1.2 |  | -17.6289 | -98.6635 | 53.0844 | -293.4196 | -23.6814 | -23.5918 | 125.9715 | 39.306 | 147.141 | 81.7503 | 65.0756 | 23.8653 | 22.8589 | -38.9034 | 255.4499 | -181.5466 | 80.9983 | -66.9247 | -1.1243 | 1.09 | -5.92 | -2.121 | -2.128 | 1.36 | -1.36 | -0.8459 | -4.6281 | 5.0126 | -4.1581 | -0.4 | 2.696 | 2.148 |  |  | 4.1872 | 4.2058 | 4.2476 |  | 22.9 | 1.9926 | 0.44 |  | -3.9249 | -16.8483 | -15.9842 | -1.8879 | 12.1498 | -8.675 | -3.7435 | -17.7 | 0.3 | 20.5077 | -89.9351
09/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 4.3422 | -9.1952 | 12.2512 | 9.6902 |  | 9.2643 |  | 17.0902 | 6.8678 | 8.3286 | -6.66 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 3.3886 | -0.9634 | 4.8067 | 4.6593 | 8.6173 |  |  |  |  | -1.5678 | 0.022 | 0.045 | 4.256 | -13.32 | -4.4 | 0.467 | 0.38 | -0.87 | -0.81 | -10 | -11.99 | -11.99 |  | 4.5072 | 23.1415 | 25.0736 | -18.5399 | -2.5296 | -2.4783 | 21.7753 | 19.6226 | -15.4019 | -12.3449 | 27.6683 | 27.6504 | 99.9022 | 1.388 | -2 | -2 | -24.7472 | -25.2985 | -2.0034 |  | 4.7656 | 3.9827 | 2.0545 | 1.5126 | -67.4764 | 69.9179 | 70.0094 | -24.5576 | -81.9093 |  |  |  | 22.5139 | 12.27 | 8.32 | -16.67 | 3.34 | -11.5161 | -11.5161 | 30.7767 | 29.8396 | -6.3401 | -15.4142 | -15.7065 | 4.7813 |  | -1.5316 | -2.958 | -0.7 | -2.6 | -3.53 | 16.7231 | 16.9263 | 15.2781 | 53.7456 | 53.4073 | -26.0135 | -38.9583 | -23.6718 | 3.6608 | 28.49 | 11.14 | 10.7861 | 9.7687 | -11.0493 |  |  |  | 46.9923 |  |  | -32.2 | -30.1 | 0.9064 | 9.7 | 10.78 | 13.88 | 5.36 | -2.12 | 9.92 | -45.6276 | -1.49 | -1.58 | 12.89 | 10.2 | -41.3273 | -20.9545 | -41.9385 | -40.8455 | 18.441 | -9.396 | -21.6718 | -21.0879 | -31.1729 | -38.7951 | -13.514 | -35.4435 | -48.7084 |  | -3.7204 | -3.4233 |  | -4.5722 | -4.5218 | -13.828 | -19.3133 | -19.082 | 22.4379 |  | -2.93 |  | 2.5264 | 1.8766 | -10.3935 | -10.4975 | 12.101 | 25.1449 | -34.8305 | 7.7255 | 0.2126 |  | -5.9947 | -5.2279 | 7.854 | -1.0047 | -0.5024 | -2.0095 | 23.6043 | 23.0716 | 6.1999 | 20.0585 | 18.6734 | -17.07 | -1.2154 | 0.2355 | 1.72 | 2.39 | -18.3836 |  | 2.696 | 0.243 |  | 5.25 | -32.4993 | -23.204 | -2.62 | 31.4942 |  | 27.8613 | -6.9948 | -7.5322 | 3.3586 |  |  |  | 74.0747 | 2.2239 | -20.8675 | 2.624 | 2.3985 | 184.418 | -7.7438 | -10.3292 | -13.402 | 0.8569 | 9.8972 | 10.0956 | 0.1992 | -3.7665 | -3.4077 | 1.68 | -8.1923 | 7.1773 | 34.7185 | 64.3793 | 0 | 49.2899 | -12.6399 | -14.2032 |  | 0 |  |  | -14.6217 | -13.6603 | -14.7596 | -14.3343 | 7.23 | 7.52 | -30.9 | -31.3 | 0.195 | -6.16 | 63.2602 | 22.1502 | 22.4751 | -18.2 | -39.3 | -1.1 | -1.7 |  | -17.3973 | -100.8743 | 54.2759 | -294.2634 | -23.2959 | -22.3665 | 129.2868 | 36.2698 | 149.7645 | 81.228 | 66.4401 | 23.5904 | 23.6098 | -36.6976 | 255.8619 | -178.3392 | 81.3944 | -68.2517 | -2.0374 | 1.112 | -5.36 | -2.087 | -2.109 | 0.56 | -1.36 | -0.9117 | -4.509 | 5.7145 | -4.1306 | -0.9 | 2.596 | 0.801 | 0.9786 | 1.0074 | 5.4324 | 4.0885 | 4.7839 |  | 23.3 | 2.2814 | 0.35 |  | -4.2766 | -16.3123 | -15.8511 | -2.2351 | 11.2565 | -8.5533 | -3.5853 | -18.7 | 1.2 | 5.8646 | -75.8423
09/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.3501 | -9.0459 | 11.2988 | 9.2952 |  | 16.5027 |  | 18.5321 | 8.1078 | 9.4386 | -6.66 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.4985 | 2.7446 | 4.2157 | 4.0683 | 7.4074 |  |  |  |  | -1.2137 | -0.338 | -0.323 | 3.932 | -13.32 | -6.6 | -0.005 | 0.371 | -2.87 | -2.87 |  | -13.33 | -13.45 |  | 4.4188 | 21.2426 | 23.5061 | -15.392 | -1.4672 | -1.1808 | 4.5023 | 4.0202 | -12.3711 | -9.4416 | 17.0468 | 17.8137 | 100.3596 | 3.565 | -2.5 | -2.5 | -28.7611 | -28.9439 | -2.181 |  | 7.0174 | 3.8951 | 2.0948 | 1.4946 | -99.6124 | 74.5567 | 75.0145 | -17.2227 | -106.861 |  |  |  | 23.6615 | 12.66 | 6.81 | -16.78 | 8.33 | -9.7747 | -9.5068 | 30.935 | 29.9362 | -4.7715 | -20.8645 | -20.8156 | 6.5232 |  | 2.1076 | 8.14 | -3.8 | -4.8 | -3.3 | 14.9599 | 14.3609 | 13.0155 | 58.1663 | 58.5882 | -26.2817 | -43.161 | -24.7324 | 3.573 | 27.09 | 10.46 | 10.0049 | 8.9874 | -10.7568 |  |  |  | 41.9358 |  |  | -32.4 | -32.4 | 1.391 | 7.7 | 9.86 | 11.82 | 3.75 | -1.95 | 11.222 | -40.9073 | -1.56 | -1.6 | 12.97 | 9.02 | -38.8364 | -19.2364 | -38.5065 | -37.0455 | 17.6107 | -12.0833 | -22.8632 | -22.6867 | -29.8298 | -37.2245 | -13.057 | -45.4909 | -46.0437 |  | -4.1742 | -3.8541 |  | -4.7814 | -4.8857 | -13.316 | -16.6824 | -16.4044 | 19.3408 |  | -4.24 | 0 | 2.3281 | 2.5592 | -9.8455 | -10.1176 | 11.0486 | 21.8074 | -32.8108 | 7.8891 | 0.0865 |  | -5.0916 | -4.6012 | 7.6839 | -2.5118 | -1.842 | -3.5166 | 18.7001 | 18.4426 | 4.2035 | 18.9155 | 18.3951 | -16.56 | -1.4168 | 0.2355 | 2 | 1.71 | -18.3698 |  | 2.515 | 0.203 | 3.723 | 5.96 | -32.2545 | -21.8417 | -2.78 | 31.6312 |  | 27.1693 | -6.484 | -6.8709 | 3.1883 |  |  | -13.8224 | 77.3153 | 3.4946 | -22.1483 | 2.4555 | 2.515 | 172.8758 | -8.6391 | -10.9898 | -12.9532 | 1.2878 | 9.4211 | 9.6052 | 0.6653 | -5.0955 | -3.3264 | 1.68 | -4.1288 | 29.5433 | 35.4805 | 60.4372 | 0 | 49.6612 | -12.6388 | -14.5501 | 0 | 0 |  |  | -13.913 | -13.3472 | -13.8229 | -13.5277 | 7.13 | 7.4 | -31.1 | -31.3 | 0.195 | -6.8 | 61.4697 | 24.4421 | 23.9764 | -19 | -39.7 | -0.7 | -1.3 |  | -17.5733 | -88.39 | 47.2029 | -292.3656 | -22.5463 | -21.1414 | 125.2954 | 40.6234 | 148.2735 | 78.8926 | 63.3183 | 23.0864 | 25.0488 | -38.9993 | 253.4628 | -178.7369 | 80.2152 | -66.7939 | -2.0374 | 1.38 | -5.04 | -2.103 | -2.103 | 0.48 | -2 | -0.2002 | -3.9841 | 5.977 | -4.4236 | -1.7 | 0.529 | 1.837 | 0.9364 | 0.9789 | 4.7625 | 3.5128 | 3.0499 |  | 24.7 | 2.0666 | 0.17 |  | -3.9567 | -17.4161 | -15.994 | -2.0733 | 11.9461 | -8.7232 | -3.7291 | -20.1 | 2.4 | 23.289 | -88.5042
09/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 4.0558 | -8.9216 | 10.6687 | 8.8401 |  | 15.2411 |  | 18.3918 | 7.8428 | 9.2721 | -6.66 | -24.2 | 0 | 2.484 |  | 3.5118 | 1.9777 | 3.7151 | 3.5856 | 6.621 |  |  |  |  | -1.4762 | -0.265 | -0.277 | 4.103 | -13.32 | -8.8 | -0.533 | 0.368 | -2.44 | -2.31 |  | -13.22 | -13.02 |  | 4.6035 | 19.6787 | 22 | -17.1795 | -3.8162 | -3.4089 | 18.434 | 15.7433 | -15.6 | -13.1419 | 25.5937 | 27.1543 | 102.3946 | 4.7751 | -3.4 | -3.4 | -26.6809 | -26.6809 | -2.0826 |  | 3.9732 | 4.0572 | 1.8609 | 1.2416 | -81.8811 | 72.3899 | 72.2068 | -23.6697 | -105.8587 |  |  |  | 22.7135 | 12.5 | 6.21 | -17.81 | 8.47 | -10.9803 | -10.7124 | 33.2436 | 32.0556 | -3.3027 | -11.9491 | -11.9534 | 4.5598 | 0 | 3.6393 | 8.728 | -5.7 | -6.4 | -3.18 | 16.4614 | 16.5489 | 15.21 | 59.7361 | 60.1171 | -27.2058 | -42.8708 | -25.6537 | 3.7036 | 25.57 | 9.75 | 9.0674 | 7.9132 | -9.9369 |  |  |  | 39.9314 |  |  |  | -30.5 | 1.5887 | 6.3 | 8.38 | 10.14 | 2.64 | -1.76 | 11.594 | -38.3872 | -1.05 | -1.11 | 11.31 | 8.17 | -34.7455 | -17.4455 | -38.2792 | -37.4091 | 17.5394 | -12.229 | -23.2521 | -23.1105 | -28.4029 | -35.8543 | -13.551 | -35.2704 | -49.1877 |  | -6.8235 | -6.5408 |  | -5.4418 | -5.675 | -11.78 | -17.9359 | -17.4091 | 17.5934 |  | -4.97 | 0 | 2.1693 | 1.9954 | -8.7885 | -9.0693 | 10.8014 | 20.3933 | -32.1164 | 6.8827 | -0.8315 |  | -5.462 | -5.6034 | 8.197 | -1.0047 | -0.6698 | -7.0332 | 19.1086 | 19.152 | 3.84 | 18.6638 | 23.5172 | -14.84 | -0.7997 | 0.1916 | 1.7 | -0.66 | -23.5967 |  | 2.537 | 0.25 |  | 4.72 | -32.1135 | -21.5735 | -2.53 | 30.5012 |  | 26.645 | -6.5942 | -7.0826 | 3.0357 |  |  | -14.1046 | 77.0515 | 3.6529 | -22.9499 | 1.7812 | 1.0554 | 173.9715 | -9.4482 | -9.9592 | -13.1885 | 1.5379 | 8.8351 | 9.0436 | 0.9732 | -6.0511 | -3.949 | 2.51 | -4.4944 | 28.7856 | 37.4868 | 56.9677 | 0 | 49.7289 | -11.7632 | -13.9534 | 0 | 0 |  |  | -14.6271 | -14.1273 | -13.3006 | -13.3218 | 7.43 | 7.76 | -31.8 | -31.5 | 0.195 | -6.88 | 58.1725 | 23.3654 | 23.9747 | -19.5 | -38.6 | -0.3 | -0.8 |  |  | -86.9139 | 47.0916 | -296.9716 | -24.2112 | -23.2301 | 124.4783 | 41.1265 | 151.5264 | 77.5195 | 61.5629 | 25.6358 | 21.8455 | -38.2619 | 251.4316 | -179.7097 | 77.445 | -64.9522 | -1.615 | 1.134 | -4.72 | -2.037 | -2.043 | 0.48 | -1.68 | 0.0268 | -4.686 | 5.803 | -3.6606 | -0.9 | 2.147 | 1.16 |  |  | 3.2938 | 4.2505 | 3.4568 |  | 23.2 | 0.4168 | 0.09 |  | -3.6066 | -17.1111 | -15.7306 | -1.0532 | 12.9534 | -9.0057 | -3.9907 | -19 | 1.7 | 20.5481 | -86.2093
09/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.7387 | -8.4455 | 11.2523 | 8.2755 |  | 13.5434 |  | 17.5169 | 7.5118 | 8.7198 | -8.88 | -22 | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.4532 | -5.2782 | 3.2356 | 3.0923 | 5.7783 |  |  |  |  | -1.4226 | -0.664 | -0.648 | 4.102 | -13.32 | -11 | -0.824 | 0.359 | -5.05 | -5.01 |  | -14.58 | -14.68 |  | 4.4132 | 18.3797 | 20.8158 | -12.6294 | -4.6096 | -4.0834 | 3.8336 | 3.976 | -15.474 | -12.9338 | 15.2729 | 15.7807 | 110.1457 | 5.2361 | -4 | -4 | -28.7454 | -28.9367 | -1.9571 |  | 8.5072 | 4.346 | 1.302 | 1.0496 | -136.8755 | 59.8468 | 59.9078 | 16.3654 | -145.1483 |  |  |  | 21.6456 | 9.26 | 6.17 | -8.47 | 9.64 | -23.7062 | -22.9025 | 30.2918 | 29.0358 | -5.0839 | -5.6393 | -5.3688 | 8.9739 |  | 4.032 | 9.135 | -9.7 | -9.8 | -2.99 | 25.301 | 25.4989 | 23.8885 | 57.6757 | 58.5306 | -33.4049 | -34.9388 | -32.9069 | 3.4198 | 24.77 | 9.4 | 7.9736 | 7.0343 | -9.166 |  |  |  | 24.1431 |  |  | -28.8 | -30.3 | 0.8636 | 4.2 | 8.72 | 7.84 | 1.05 | -2.33 | 13.5625 | -24.9414 | -2.66 | -2.75 | 12.39 | 6.89 | -23.0545 | -11.5818 | -40.406 | -39.0273 | 16.3837 | -12.1217 | -22.085 | -21.7173 | -21.4433 | -31.1761 | -13.748 | -81.1562 | -46.7638 |  | -6.8062 | -5.3667 |  | -10.6067 | -10.0839 | 3.088 | -19.5065 | -18.2351 | 18.7022 |  | -7.05 | 13.8 | 1.7228 | -8.0018 | -9.7 | -10.0058 | 11.5596 | 21.488 | -33.9742 | 6.6461 | 0.233 |  | -5.653 | -4.5035 | 6.9978 | 12.2243 | 11.7219 | -13.8989 | 21.6559 | 21.2226 | -3.0423 | 10.5329 | 21.4127 | -18.47 | -2.1218 | 0.2181 | 3.31 | -0.54 | -21.0732 |  | 2.583 | 0.266 |  | 4.98 | -23.6478 | -14.6166 | -2.61 | 31.2747 |  | 25.8463 | -5.73 | -6.2478 | 2.7474 |  |  |  | 75.3962 | 3.9068 | -24.147 | 1.875 | 1.9176 | 155.1717 | -10.7717 | -10.6664 | -12.2337 | 1.642 | 8.2418 | 8.4266 | 1.2057 | -5.9597 | -4.7434 | 2.51 | -4.1346 | 29.2804 | 33.5758 | 60.4335 | 0 | 49.6148 | -11.3819 | -14.0341 |  | 0 |  |  | -15.6379 | -15.3577 | -9.755 | -9.233 | 8.14 | 8.52 | -31.6 | -31.3 | 0.054 | -8.32 | 65.739 | 22.6908 | 23.1625 | -19.9 | -39.7 | -0.3 | -0.8 |  |  | -86.0598 | 52.6783 | -296.7728 | -25.7294 | -21.2089 | 126.3712 | 38.8352 | 155.1627 | 79.6272 | 62.4843 | 25.3677 | 21.8084 | -44.0757 | 252.676 | -180.4571 | 76.2847 | -64.3205 | -1.1243 | 1.481 | -4.08 | -2.053 | -2.057 | -0.88 | -0.16 | -0.3324 | -5.507 | 6.1845 | -3.1327 | -1 | 2.325 | 1.2 | 2.5636 | 2.9732 | 4.212 | 4.2437 | 3.8463 |  | 23.4 | 1.2252 | 0.01 |  | -4.278 | -17.7206 | -15.8434 | -1.438 | 12.3372 | -9.2159 | -4.0089 | -19.3 | 1.7 | 26.5853 | -95.1519
09/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.4749 | -8.0424 | 9.5347 | 7.4057 |  | 12.3461 |  | 15.2761 | 6.4528 | 7.782 | -8.88 | -22 |  | 2.484 | -13.2 | 3.7195 | -4.872 | 2.6942 | 2.5987 | 4.9388 |  |  |  |  | -1.5406 | -0.746 | -0.734 | 3.32 | -11.1 | -13.2 | -1.214 | 0.336 | -6.2 | -6.22 |  | -14.56 | -14.56 |  | 4.4096 | 16.726 | 19.0861 | -19.094 | -10.1252 | -9.807 | 4.518 | 4.7621 | -18.3978 | -16.1207 | 9.9584 | 10.7488 | 50.1122 | 4.6003 | -3.6 | -3.6 | -23.1879 | -23.0879 | -1.8522 |  | 4.6876 | 3.7608 | 1.2093 | 0.8882 | -98.2696 | 53.2243 | 53.682 | 21.6759 | -128.4291 |  |  |  | 18.5819 | 8.92 | 5.87 | -9.57 | 8.47 | -23.8402 | -23.0364 | 30.7504 | 29.5498 | -4.3388 | -10.1466 | -10.3432 | 5.5051 |  | 4.2153 | 9.335 | -11 | -10.4 | -3.01 | 22.1707 | 22.388 | 20.6381 | 54.7806 | 55.1339 | -29.9173 | -33.6223 | -28.7797 | 3.6472 | 30.21 | 11.38 | 7.3486 | 6.1554 | -8.6808 |  |  |  | 21.4034 |  |  | -26.5 | -24.9 | -0.2734 | 2.9 | 7.82 | 6.6 | 0.18 | -1.99 | 11.8885 | -22.5063 | -2.61 | -2.68 | 10.65 | 5.84 | -21.2545 | -10.5455 | -39.854 | -39.1273 | 11.8571 | -16.0397 | -25.224 | -25.4506 | -27.3927 | -32.5033 | -13.134 | -86.7003 | -43.452 |  | -6.3004 | -5.8679 |  | -12.6767 | -11.8549 | 5.136 | -18.6626 | -19.7854 | 18.1084 |  | -6.62 | 1.6 | 1.6352 | -10.3861 | -9.6634 | -9.9349 | 11.027 | 20.788 | -38.54 | 7.3177 | 0.3142 |  | -5.4684 | -4.7996 | 8.0368 | 11.7219 | 11.8894 | -13.3965 | 20.9928 | 21.1832 | -1.7885 | 12.0138 | 20.9097 | -17.75 | -2.0156 | 0.165 | 2.09 | -0.12 | -22.2954 |  | 2.576 | -0.034 |  | 4.08 | -24.9923 | -15.5307 | -3.12 | 29.8473 |  | 24.5337 | -5.8124 | -6.1512 | 2.5415 |  |  | -13.9615 | 73.5706 | 2.5131 | -24.1189 | 0.3246 | 0.8819 | 147.0576 | -11.5585 | -9.1372 | -12.4818 | 2.0235 | 7.7804 | 7.8877 | 1.3661 | -5.769 | -4.5402 | 2.1 | -7.3429 | 17.9906 | 31.962 | 62.1886 | -2.7735 | 47.8832 | -11.9392 | -15.2085 | 0 | 0 |  |  | -16.8904 | -16.2751 | -9.4486 | -9.4509 | 9.29 | 9.34 | -31.1 | -31.3 | 0.195 | -8.72 | 63.5203 | 23.7937 | 24.5041 | -20.4 | -38.3 | 0.1 | -0.2 | -17.7023 | -17.6211 | -94.1541 | 58.867 | -299.8522 | -22.2374 | -21.7217 | 122.4093 | 39.4614 | 157.3849 | 78.6568 | 62.1066 | 26.53 | 25.5467 | -47.6782 | 248.1094 | -182.1115 | 75.756 | -63.0593 | -1.781 | 2.09 | -4.16 | -2.073 | -2.078 | -0.88 | -0.32 | -0.133 | -5.507 | 6.038 | -3.0167 | -0.3 | 2.267 | 2.145 | 1.9722 | 2.2284 | 4.3301 | 3.6808 | 3.9949 |  | 23 | 1.0658 | 0.02 |  | -4.0515 | -18.5194 | -15.9084 | -0.9523 | 12.9492 | -8.7825 | -4.858 | -18.7 | 1.4 | 18.872 | -89.6157
09/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 3.1954 | -7.7501 | 8.9744 | 6.9968 |  | 11.4686 |  | 15.0662 | 6.1998 | 7.5862 | -8.88 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.6612 | -4.6934 | 2.9151 | 2.7345 | 5.2221 |  |  |  |  | -1.3282 | -0.805 | -0.791 | 2.773 | -11.1 | -11 | -0.961 | 0.323 | -6.84 | -6.82 |  | -13.96 | -13.96 |  | 4.4914 | 17.7905 | 20.0027 | -18.6414 | -10.7572 | -10.4863 | 4.6568 | 5.4341 | -17.7311 | -15.408 | 10.9391 | 11.5371 | 43.6478 | 4.3464 | -4.4 | -4.4 | -22.6551 | -22.4384 | -1.8223 |  | 3.5756 | 3.8549 | 0.4133 | 0.9053 | -95.706 | 52.0646 | 51.973 | 32.6777 | -131.798 |  |  |  | 17.554 | 8.92 | 5.81 | -10.41 | 7.59 | -22.2327 | -21.9648 | 30.2013 | 28.9479 | -4.4799 | -15.2016 | -15.0559 | 3.0956 |  | 4.4116 | 9.576 | -11.8 | -11.5 | -3.03 | 18.1203 | 17.9146 | 16.5477 | 55.5452 | 55.773 | -30.2755 | -33.6333 | -28.2543 | 3.1998 | 29.51 | 11.15 | 6.7236 | 5.5695 | -8.6529 |  |  |  | 22.4094 |  |  | -24.2 |  | -0.2869 | 1.7 | 7.1 | 5.42 | -0.54 | -1.97 | 11.2995 | -21.8112 | -2.15 | -2.21 | 8.78 | 4.05 | -20.4909 | -10.6909 | -38.9035 | -38.0818 | 9.7602 | -18.9445 | -27.7503 | -27.7901 | -31.4795 | -36.4925 | -12.35 | -97.1488 | -44.681 |  | -6.9193 | -6.7947 |  | -7.6068 | -8.0692 | -3.076 | -19.1148 | -18.8645 | 17.7752 | 6.66 | -11.49 | 0 | 1.7159 | -0.1173 | -8.5813 | -8.8349 | 9.7617 | 21.3642 | -34.5227 | 7.4878 | -0.1207 |  | -8.1124 | -4.6865 | 11.7052 | 10.2148 | 9.7125 | -12.5592 | 19.6068 | 19.702 | 0.2871 | 14.6072 | 21.2808 | -16.69 | -1.5212 | 0.2255 | 1.95 | -0.02 | -21.103 |  | 2.661 | 0.222 |  | 3.35 | -26.9621 | -17.6071 | -3.23 | 27.9245 |  | 23.8652 | -5.3945 | -5.7986 | 2.3215 |  |  | -13.0828 | 72.6181 | 2.6609 | -24.5639 | 0.6048 | 0.7633 | 145.0793 | -12.2652 | -9.1767 | -11.8609 | 2.2486 | 7.4938 | 7.595 | 1.81 | -8.1446 | -6.8573 | 0.42 | -8.1968 | 13.9095 | 26.0733 | 68.9487 | -4.1198 | 47.2499 | 0 | -13.0383 | 0 | 0 |  |  | -17.1815 | -16.5663 | -8.6663 | -8.6662 | 9.34 | 9.52 | -31.5 | -31.3 | 0.054 | -9.2 | 61.0785 | 23.1336 | 23.0346 |  | -38.8 | 1.3 | 0.8 | -17.7288 | -17.6669 | -105.8236 | 58.3423 | -294.5213 | -21.8693 | -23.1476 | 118.319 | 45.8675 | 155.261 | 76.7386 | 55.4854 | 23.3458 | 24.2229 | -46.2983 | 244.2889 | -177.8158 | 70.6123 | -58.4042 | -1.0779 | 1.947 | -3.92 | -2.026 | -2.033 | -0.88 | 0.24 | -0.3884 | -5.8579 | 5.919 | -2.9282 | -0.9 | 2.076 | 1.274 |  |  | 3.4755 | 3.3872 | 4.5865 |  | 23 | 1.4282 | -0.15 |  | -2.6663 | -19.2913 | -16.6008 | 0 | 14.5886 | -9.685 | -5.0586 | -18.7 | 1.3 | 18.042 | -89.3356
10/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.0605 | -7.6212 | 9.5044 | 7.1249 |  | 11.0241 |  | 14.8607 | 6.2418 | 7.4982 | -2.22 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 3.5074 | -4.2484 | 2.7347 | 2.4931 | 4.7862 |  |  |  |  | -1.3084 | -0.844 | -0.851 | 2.699 | -17.76 | -8.8 | -1.316 | 0.313 | -8.32 | -8.33 |  | -13.18 | -13.22 |  | 4.5453 | 18.6561 | 20.9052 | -20.7936 | -10.23 | -9.7742 | 14.9155 | 17.0276 | -19.3159 | -17.2963 | 16.4796 | 15.4792 | 40.5024 | 2.1788 | -4.5 | -4.5 | -21.2598 | -21.7109 | -1.9099 |  | 7.8601 | 3.4996 | 0.5812 | 0.6864 | -87.0693 | 49.0737 | 49.1653 | 32.3727 | -135.0694 |  |  |  | 15.5282 | 8.81 | 5.61 | -11 | 7.49 | -26.2514 | -26.2514 | 32.5448 | 31.0745 | -4.2924 | -12.5572 | -12.5151 | 7.6285 |  | 4.4116 | 9.651 | -12.7 | -12.5 | -2.96 | 17.7521 | 17.3065 | 16.4828 | 54.4577 | 53.789 | -26.1766 | -34.8946 | -24.579 | 3.3004 | 28.53 | 10.5 | 5.9424 | 4.7882 | -7.8988 |  |  |  | 21.0649 |  |  |  |  | 0.0018 | 0.7 | 6.32 | 4.5 | -1.35 | -2 | 11.873 | -20.5137 | -2.66 | -2.73 | 8.43 | 2.79 | -20.8 | -10.5364 | -40.4775 | -40.0273 |  | -23.2347 | -31.2734 | -31.37 | -20.4674 | -25.7362 | -13.006 | -98.2895 | -26.5007 |  | -7.1233 | -6.9435 |  | -16.348 | -15.1985 | 16.4 | -21.5514 | -20.8128 | 16.1887 | 0 | -12.73 | 1.5 | 1.4891 | -17.1973 | -7.1778 | -7.559 | 9.1858 | 16.0255 | -31.9815 | 6.8946 | -1.1739 |  | -5.656 | -5.0011 | 8.3398 | 13.3965 | 13.229 | -20.2622 | 22.0824 | 22.0757 | -7.8956 | 0 | 20.1627 | -16.24 | -2.1163 | 0.1897 | 2.21 | 0.08 | -20.3353 |  | 2.817 | 0.494 |  | 10.3 | -18.0729 | -10.3171 | -2.21 | 22.6677 |  | 20.8583 | -4.0863 | -4.4556 | 2.1106 | 0.0555 |  | -14.1432 | 70.9306 | 2.8829 | -22.853 | 1.6021 | 0.1053 | 131.9861 | -13.0598 | -9.3144 | -9.728 | 2.9052 | 7.1422 | 7.2786 | 2.4387 | -6.2908 | -4.6624 | 3.35 | -10.5028 | 8.5939 | 29.0705 | 75.5107 | 0 | 49.9128 | -10.9535 | -14.1245 | 0 | 0 |  |  | -16.6267 | -15.7972 | -6.7078 | -6.9378 | 9.42 | 9.85 | -32.6 | -32.5 | 0.195 | -10.8 | 71.3688 | 22.9223 | 22.6757 | -20.1 | -44 | 1 | 0.6 |  | -17.6541 | -93.6841 | 68.1535 | -298.1293 | -24.4596 | -19.2913 | 130.5387 | 33.0748 | 153.5322 | 83.7855 | 70.2023 | 24.9379 | 23.8361 | -46.7633 | 262.2961 | -183.7675 | 86.2738 | -67.8333 | -0.9607 | 2.624 | -5.28 | -2.012 | -2.02 | 1.12 | -2 | 0.0211 | -4.3046 | 9.7581 | -5.7115 | -2.9 | 2.052 | 3.68 |  |  | 4.8623 | 4.294 | 3.5396 |  | 29.2 | 2.068 | -0.14 |  | -3.2337 | -18.6374 | -16.0551 | 0 | 13.7965 | -8.927 | -5.4284 | -24.7 | 6.9 | 24.9004 | -93.6859
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 8.2888 | -6.4716 | 15.0111 | 10.9025 | 0 | 29.7513 | 0 | 23.4623 | 10.1377 | 11.6595 | 2.22 | -19.8 | 8.8 | 7.452 | -13.2 | 4.4641 | 4.0959 | 7.4837 | 7.3631 | 12.7216 | 4.3444 | -1.4124 | 2.2693 | 0 | -0.2887 | 0.413 | 0.469 | 5.464 | -8.88 | 2.2 | 1.72 | 0.406 | 3.65 | 3.67 | -10 | -9.52 | -9.57 | 0 | 4.6035 | 31.3992 | 33.6144 | -12.6294 | 0.1866 | 0.5697 | 22.9783 | 23.7462 | -10.2099 | -7.0378 | 28.0132 | 31.9213 | 112.2795 | 7.7361 | -1.9 | -1.8 | -18.4174 | -17.3982 | -1.0305 | 0 | 17.6421 | 8.1028 | 7.0668 | 4.7034 | -39.4299 | 74.5567 | 75.0145 | 46.0206 | -28.4776 | 0 | 0 | 0 | 35.8366 | 16.6 | 10.84 | -7.36 | 18.75 | -6.6937 | -6.2918 | 44.6266 | 43.0803 | 0.9897 | 17.8433 | 39.0402 | 17.3193 | 0 | 4.4116 | 9.651 | 13.2 | 10.7 | -2.44 | 46.2453 | 46.0515 | 43.9237 | 59.7361 | 60.1171 | -17.3557 | -7.1954 | -13.4725 | 4.634 | 38.17 | 15.3 | 16.2549 | 14.8468 | -6.4281 | 0 | 0 | 0 | 56.5968 | 0 | 0 | -15.2 | -14.6 | 4.4562 | 20.2 | 18 | 25 | 13.52 | -1.5 | 20.4445 | -12.9207 | -0.84 | -0.9 | 19.25 | 20.54 | -12.6 | -6.8 | -34.5473 | -34.8091 | 42.567 | 4.0664 | -7.4647 | -7.3129 | -10.5304 | -15.8584 | -10.755 | -13.3969 | -5.3506 | 0 | -3.7204 | -3.4233 | 0 | 1.5474 | 0.9197 | 25.616 | -16.6824 | -16.4044 | 26.5173 | 6.66 | 0 | 14.7 | 5.2215 | 12.0172 | -7.1778 | -7.559 | 13.8765 | 28.7837 | -24.511 | 8.4997 | 0.84 | 0 | 13.6898 | 6.2296 | 11.7052 | 17.5829 | 17.7504 | 6.6983 | 39.0516 | 39.3846 | 12.9129 | 27.9394 | 27.3991 | -13.78 | -0.6056 | 0.2886 | 4.15 | 2.83 | -12.9582 | 2.9862 | 3.776 | 0.786 | 3.7613 | 17.13 | 5.9151 | 12.4586 | 0 | 31.6312 | 0 | 28.2845 | -1.5095 | -1.5913 | 3.6042 | 0.0555 | 0 | -9.8049 | 93.6749 | 3.9068 | -17.4666 | 17.3114 | 2.515 | 184.418 | -6.2283 | -7.2602 | 12.6177 | 5.1802 | 10.8567 | 10.9895 | 4.0588 | 9.0529 | 10.4127 | 3.35 | 13.5399 | 47.9154 | 70.7407 | 86.3328 | 2.3724 | 49.994 | 0 | -6.6503 | 0 | 0 | 37.4296 | 39.5298 | -9.9524 | -9.0515 | -5.0022 | -5.0391 | 18.79 | 19.07 | -26.3 | -26.8 | 0.51 | 3.68 | 74.2698 | 30.8726 | 30.7558 | -14 | -34.6 | 3.5 | 2.9 | -17.1782 | -17.1254 | -54.9087 | 75.8571 | -277.8279 | -13.4091 | -8.8712 | 141.3705 | 81.944 | 172.0602 | 90.004 | 83.776 | 26.53 | 27.3935 | -25.5281 | 279.7354 | -164.2983 | 114.8175 | -26.646 | 1.1487 | 8.636 | -3.6 | -1.981 | -1.975 | 4.56 | 0.24 | 0.5119 | -1.1704 | 12.2789 | -2.5467 | -0.3 | 3.951 | 5.081 | 2.5636 | 2.9732 | 5.8283 | 4.6964 | 4.7839 | 0 | 30.9 | 6.5288 | 1.01 | 0 | 4.9443 | -15.843 | -14.7378 | 6.9745 | 16.2946 | -7.0604 | 0 | -15.5 | 8.9 | 51.7596 | -24.2382
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 2.2127 | -9.844 | 2.0641 | -0.0013 | 0 | 9.2643 | 0 | 9.374 | 3.5319 | 5.2131 | -11.1 | -33 | -2.2 | 0.828 | -22 | -1.4716 | -6.0459 | 2.3281 | 2.2148 | 4.3147 | 3.0736 | -1.6731 | 1.2767 | 0 | -1.5678 | -1.696 | -1.69 | 2.443 | -22.2 | -15.4 | -2.456 | 0.296 | -14.72 | -14.83 | -10 | -14.58 | -14.68 | 0 | 3.514 | 15.7276 | 17.8025 | -26.7166 | -11.7273 | -11.6012 | 1.4363 | 1.4809 | -21.6895 | -19.8719 | 6.8134 | 6.8381 | 34.5324 | -1.2691 | -4.5 | -4.5 | -28.7611 | -28.9439 | -2.4674 | 0 | -3.3034 | 2.7094 | 0 | 0.6864 | -136.8755 | 32.7158 | 33.1126 | -43.099 | -145.1483 | 0 | 0 | 0 | 8.4327 | 6.99 | 4.25 | -17.81 | 3.34 | -30.0022 | -29.6003 | 26.283 | 25.8268 | -10.9246 | -20.8645 | -20.8156 | -3.0983 | 0 | -1.5316 | -2.958 | -20.1 | -18.9 | -4.91 | 14.1215 | 14.23 | 12.6347 | 26.3154 | 27.154 | -38.2964 | -43.161 | -35.7575 | 2.1658 | 24.57 | 8.76 | 4.3799 | 3.3234 | -13.7117 | 0 | 0 | 0 | 11.0263 | 0 | 0 | -38.9 | -39 | -0.3918 | -1.3 | 4.14 | 2.6 | -2.66 | -4.6 | 8.8815 | -55.4532 | -6.76 | -6.78 | 5.9 | -0.26 | -51.4727 | -25.7 | -56.3306 | -55.0091 | 9.7602 | -26.1694 | -33.0954 | -32.7365 | -33.7424 | -43.2088 | -14.654 | -115.5437 | -100.0473 | 0 | -13.4114 | -12.6082 | 0 | -19.9578 | -19.6798 | -15.364 | -37.0038 | -36.9408 | 13.2342 | -18.9 | -14.63 | -10.3 | 1.4088 | -31.6607 | -11.765 | -11.8325 | 5.8711 | 4.956 | -38.54 | 6.6461 | -2.8118 | 0 | -13.0662 | -11.1656 | 0 | -5.861 | -5.6935 | -35.6682 | 17.291 | 18.2935 | -20.5357 | -11.2963 | 13.4096 | -20.36 | -3.7057 | 0.1293 | 0.47 | -1.85 | -26.9685 | 1.0405 | 2.515 | -0.058 | 3.4775 | 1.15 | -39.4851 | -29.4415 | -3.38 | 18.7975 | 0 | 15.9739 | -7.5983 | -8.3105 | 1.7935 | 0.042 | 0 | -14.295 | 64.4832 | 0.2732 | -24.5639 | -0.9088 | -0.9405 | 90.0495 | -13.0598 | -11.9017 | -14.9059 | 0.8569 | 7.0397 | 7.0571 | 0.1992 | -17.9526 | -16.2121 | -18.44 | -10.5028 | -38.2699 | 19.8856 | 38.5506 | -24.2033 | 28.0399 | -13.9313 | -15.3414 | -11.5324 | -13.3984 | 6.8819 | 1.7236 | -20.1534 | -19.5601 | -22.5332 | -22.5914 | 4.05 | 4.42 | -34.6 | -34.5 | -0.087 | -10.8 | 50.94 | 13.22 | 13.4847 | -20.8 | -46.5 | -6.7 | -7.2 | -18.0662 | -17.8801 | -135.2014 | 45.9323 | -307.8748 | -35.8221 | -29.6385 | 87.2145 | 21.6194 | 131.6525 | 46.7782 | 11.9944 | 13.6262 | 12.1729 | -58.4258 | 197.4505 | -185.3784 | 31.1194 | -82.9419 | -2.0618 | -1.738 | -8.64 | -2.216 | -2.21 | -0.88 | -5.12 | -3.0509 | -6.3279 | 5.0126 | -8.3787 | -4.9 | -0.655 | -0.242 | 0 | 0 | 3.1665 | 2.9079 | 2.4949 | 0 | 20 | -1.3047 | -0.15 | 0 | -6.0289 | -21.3299 | -23.1005 | -3.7453 | 10.7001 | -16.8115 | -5.6877 | -26.7 | -2.7 | -36.4995 | -119.808
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 5.6761 | -8.1246 | 8.6524 | 7.479 | 0 | 15.0802 | 0 | 17.0876 | 7.1878 | 8.6407 | -5.243 | -26.7667 | 3.52 | 3.9667 | -18.4 | 3.1861 | -1.6539 | 4.8047 | 4.6878 | 8.4061 | 3.7295 | -1.5862 | 2.0586 | 0 | -1.1468 | -0.58652 | -0.57206 | 4.0373 | -14.8787 | -5.5 | 0.037271 | 0.35004 | -5.6896 | -5.6458 | -10 | -12.6558 | -12.709 | 0 | 4.0245 | 21.745 | 24.5293 | -18.9289 | -6.6426 | -6.2976 | 10.7602 | 10.783 | -16.0055 | -13.2351 | 17.5921 | 18.4979 | 81.1896 | 3.8007 | -3.1479 | -3.125 | -22.6669 | -22.6009 | -1.8681 | 0 | 8.3491 | 5.199 | 3.6179 | 2.6542 | -81.7845 | 50.1686 | 50.126 | 4.0071 | -88.6883 | 0 | 0 | 0 | 22.9348 | 12.0975 | 7.4667 | -11.8629 | 10.3352 | -22.8662 | -22.7155 | 35.5518 | 34.4875 | -6.7565 | -1.935 | 4.7807 | 8.1022 | 0 | 3.2605 | 6.5878 | -0.93958 | -1.9583 | -3.6321 | 29.0163 | 28.9777 | 27.2084 | 43.2419 | 43.5761 | -28.0364 | -26.5604 | -24.9854 | 3.3915 | 30.6969 | 12.0319 | 10.3792 | 9.2275 | -10.2335 | 0 | 0 | 0 | 28.7941 | 0 | 0 | -29.8553 | -29.575 | 1.8642 | 9.7104 | 11.4738 | 14.0429 | 5.554 | -2.8654 | 13.5909 | -28.6464 | -2.849 | -2.5409 | 12.316 | 9.9267 | -27.6617 | -13.928 | -44.2773 | -43.3117 | 26.9858 | -9.5671 | -19.717 | -19.4855 | -22.4605 | -28.8106 | -12.9962 | -67.3649 | -51.1249 | 0 | -8.8486 | -8.2602 | 0 | -10.3566 | -10.2488 | 2.6752 | -24.575 | -24.4306 | 18.5336 | -0.34825 | -8.6058 | 1.7818 | 3.185 | -12.9327 | -9.7709 | -9.9972 | 10.0216 | 18.9499 | -31.5072 | 7.4913 | -0.62722 | 0 | -0.24083 | -0.13698 | 2.7053 | 10.6125 | 10.5777 | -14.014 | 26.4635 | 26.4783 | -2.9896 | 14.1216 | 20.6015 | -16.9629 | -1.9361 | 0.19644 | 1.9594 | 0.47771 | -20.5637 | 2.3973 | 3.042 | 0.22596 | 3.6377 | 9.1565 | -20.3722 | -11.4977 | -2.4175 | 24.4219 | 0 | 22.1705 | -4.6288 | -5.0433 | 2.5936 | 0.053133 | 0 | -12.3981 | 76.4839 | 2.116 | -21.1392 | 6.8392 | 0.88125 | 143.6492 | -8.7896 | -9.626 | -5.0115 | 2.6147 | 8.6915 | 8.8385 | 2.078 | -5.6634 | -4.0949 | -5.6923 | 2.0187 | 10.8937 | 41.7812 | 64.2699 | -7.0128 | 43.7265 | -5.8379 | -12.0278 | -1.3674 | -4.0126 | 22.7835 | 22.173 | -16.0594 | -15.5044 | -13.5793 | -13.5115 | 9.9404 | 10.2287 | -30.9396 | -31.0542 | 0.14202 | -4.905 | 64.9506 | 20.2023 | 20.1866 | -17.3426 | -40.6583 | -0.11667 | -0.61458 | -17.6504 | -17.5295 | -93.0592 | 63.2178 | -298.3334 | -27.2916 | -19.5506 | 120.031 | 46.5615 | 155.9804 | 73.7114 | 55.0656 | 21.2781 | 20.5624 | -45.0656 | 245.5794 | -178.3747 | 72.7099 | -59.0395 | -0.67516 | 5.556 | -5.87 | -2.0765 | -2.0809 | 1.3533 | -1.7333 | -0.74413 | -4.2445 | 8.6931 | -5.0663 | -2.9417 | 2.1797 | 2.0798 | 1.5045 | 1.6872 | 4.181 | 3.7851 | 3.6492 | 0 | 26.0562 | 3.3016 | 0.50364 | 0 | -1.7105 | -18.3819 | -17.9984 | 0.75434 | 13.4171 | -11.2187 | -3.2008 | -21.4563 | 3.9833 | 10.656 | -75.4555
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
martes, 9 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
09/06/2026 | 00:30 | -50.5 | -51.62 | -56.9874 | -56.9909 | -507.8755 | -723.9738 | 162.8092 | 161.8095 | 538.5851 | 430.0923 | 1293.2961
09/06/2026 | 01:00 | -51.71 | -51.91 | -56.8055 | -56.454 | -507.9084 | -724.7879 | 163.1718 | 164.2635 | 546.0051 | 434.8166 | 1308.257
09/06/2026 | 01:30 | -54.38 | -54.35 | -58.5931 | -57.92 | -520.7433 | -745.9864 | 166.2213 | 164.8951 | 542.8687 | 435.1848 | 1309.1699
09/06/2026 | 02:00 | -40.87 | -41.43 | -61.3089 | -61.6188 | -537.5108 | -742.7385 | 165.7971 | 165.7542 | 551.8101 | 443.2632 | 1326.6246
09/06/2026 | 02:30 | -35.22 | -35.38 | -65.8192 | -65.6265 | -529.5413 | -731.587 | 161.3086 | 161.2324 | 531.2016 | 431.5765 | 1285.3191
09/06/2026 | 03:00 | -31 | -31.13 | -68.6594 | -69.8246 | -513.8198 | -714.4338 | 160.4255 | 160.8513 | 530.7053 | 428.2644 | 1280.2465
09/06/2026 | 03:30 | -35.3 | -34.97 | -61.4792 | -61.459 | -515.6212 | -708.8294 | 163.8853 | 165.4448 | 535.6591 | 423.8017 | 1288.7909
09/06/2026 | 04:00 | -31.32 | -30.77 | -60.725 | -60.5099 | -505.516 | -688.8409 | 165.2743 | 163.835 | 533.7252 | 432.4627 | 1295.2972
09/06/2026 | 04:30 | -30.97 | -31.21 | -58.1542 | -57.4947 | -503.9564 | -681.7853 | 163.7526 | 162.5454 | 548.9318 | 438.8694 | 1314.0992
09/06/2026 | 05:00 | -34.39 | -34.25 | -59.4562 | -59.5365 | -516.9569 | -704.5896 | 165.6563 | 166.2415 | 545.9368 | 441.3794 | 1319.214
09/06/2026 | 05:30 | -39.97 | -40.59 | -65.3717 | -65.1644 | -560.1069 | -771.203 | 164.5962 | 165.7989 | 548.3755 | 439.6463 | 1318.4169
09/06/2026 | 06:00 | -42.8 | -42.98 | -69.4149 | -69.5576 | -577.0813 | -801.8338 | 161.5154 | 160.906 | 519.9734 | 427.162 | 1269.5568
09/06/2026 | 06:30 | -60.1 | -59.51 | -63.7463 | -64.4396 | -588.9008 | -836.6967 | 160.3777 | 161.5154 | 516.7467 | 415.7121 | 1254.3519
09/06/2026 | 07:00 | -58.81 | -58.02 | -63.6815 | -63.1643 | -584.3666 | -828.0424 | 150.6641 | 150.9359 | 475.2409 | 384.448 | 1161.2889
09/06/2026 | 07:30 | -73.78 | -74.39 | -55.9201 | -55.5778 | -547.1673 | -806.8352 | 138.7917 | 140.3215 | 411.0257 | 322.412 | 1012.5509
09/06/2026 | 08:00 | -72.58 | -73.05 | -63.0738 | -62.499 | -583.645 | -854.8478 | 141.4354 | 142.0242 | 416.5877 | 331.1349 | 1031.1822
09/06/2026 | 08:30 | -81.69 | -82.91 | -61.0817 | -60.816 | -590.2632 | -876.7609 | 121.3311 | 122.6002 | 319.7781 | 232.8426 | 796.552
09/06/2026 | 09:00 | -88.37 | -88.3 | -62.3796 | -61.3176 | -605.5138 | -905.881 | 128.7706 | 130.6013 | 349.501 | 260.3322 | 869.2051
09/06/2026 | 09:30 | -90.83 | -89.89 | -63.0561 | -62.9054 | -598.3727 | -905.0542 | 127.6087 | 127.4159 | 332.6592 | 246.8854 | 834.5692
09/06/2026 | 10:00 | -96.46 | -96.81 | -63.0606 | -63.1193 | -612.4377 | -931.8876 | 135.9422 | 134.1997 | 381.3738 | 285.9455 | 937.4612
09/06/2026 | 10:30 | -102.01 | -102.39 | -62.1424 | -61.6359 | -599.7837 | -927.962 | 138.7623 | 138.6008 | 373.1418 | 284.3717 | 934.8766
09/06/2026 | 11:00 | -103.69 | -104.17 | -70.5986 | -69.9509 | -603.8797 | -952.2892 | 125.5568 | 126.15 | 315.623 | 238.9733 | 806.3031
09/06/2026 | 11:30 | -106.87 | -106.6 | -69.5145 | -68.2914 | -632.0196 | -983.2955 | 116.5892 | 115.6398 | 281.334 | 210.6513 | 724.2143
09/06/2026 | 12:00 | -84.65 | -85.68 | -61.9056 | -61.6784 | -582.6565 | -876.5705 | 114.0816 | 114.3381 | 331.9445 | 247.9202 | 808.2844
09/06/2026 | 12:30 | -89.41 | -89.09 | -67.7606 | -68.6908 | -596.974 | -911.9254 | 122.4727 | 123.2151 | 378.4602 | 287.5244 | 911.6724
09/06/2026 | 13:00 | -88.41 | -88.53 | -63.29 | -63.3934 | -579.7658 | -883.3892 | 123.3455 | 122.424 | 375.079 | 288.8067 | 909.6552
09/06/2026 | 13:30 | -85.11 | -85.42 | -64.3666 | -64.2267 | -567.8738 | -866.9971 | 121.1725 | 121.0984 | 372.378 | 283.1421 | 897.791
09/06/2026 | 14:00 | -89.65 | -90.14 | -67.4608 | -67.2945 | -612.913 | -927.4583 | 127.1277 | 127.5511 | 374.6544 | 286.4136 | 915.7468
09/06/2026 | 14:30 | -84.1 | -83.88 | -61.1441 | -61.4676 | -604.0625 | -894.6542 | 135.2441 | 134.1834 | 391.0195 | 297.3973 | 957.8443
09/06/2026 | 15:00 | -91.2 | -91.53 | -65.0227 | -65.3249 | -600.1222 | -913.1998 | 146.5546 | 146.65 | 441.4999 | 343.8393 | 1078.5438
09/06/2026 | 15:30 | -90.26 | -89.38 | -65.2686 | -65.1606 | -592.3246 | -902.3938 | 156.8083 | 155.2668 | 491.4924 | 378.971 | 1182.5385
09/06/2026 | 16:00 | -77.66 | -78.87 | -67.3935 | -67.5748 | -580.5505 | -872.0488 | 155.7131 | 156.2349 | 530.6098 | 422.0508 | 1264.6086
09/06/2026 | 16:30 | -86.18 | -85.49 | -77.9104 | -77.3432 | -586.7322 | -913.6558 | 157.8413 | 160.0519 | 577.4943 | 453.9484 | 1349.3359
09/06/2026 | 17:00 | -87.58 | -88.74 | -76.5429 | -76.1353 | -590.2538 | -919.252 | 166.9635 | 166.8443 | 608.0343 | 468.9778 | 1410.8199
09/06/2026 | 17:30 | -84.17 | -84.5 | -65.2071 | -64.527 | -567.9469 | -866.351 | 179.3374 | 176.7728 | 638.0159 | 499.7573 | 1493.8834
09/06/2026 | 18:00 | -81.36 | -82.35 | -58.3195 | -58.3523 | -574.0067 | -854.3885 | 175.821 | 176.8165 | 617.7989 | 483.6563 | 1454.0927
09/06/2026 | 18:30 | -82.1 | -82.33 | -64.4283 | -64.0518 | -597.1625 | -890.0726 | 162.1485 | 161.9583 | 536.4419 | 428.0433 | 1288.592
09/06/2026 | 19:00 | -80.74 | -81.59 | -69.604 | -69.4283 | -573.0579 | -874.4202 | 158.2432 | 159.4839 | 527.4858 | 418.4505 | 1263.6634
09/06/2026 | 19:30 | -78.38 | -78.74 | -66.2606 | -66.2806 | -559.3303 | -848.9915 | 157.687 | 158.2886 | 525.91 | 424.675 | 1266.5606
09/06/2026 | 20:00 | -76.41 | -76.87 | -68.7791 | -68.5405 | -552.7126 | -843.3122 | 162.4054 | 160.9543 | 536.1894 | 426.8422 | 1286.3913
09/06/2026 | 20:30 | -75.24 | -75.91 | -61.9523 | -62.1205 | -567.1361 | -842.3589 | 159.8825 | 159.9964 | 536.0378 | 427.9208 | 1283.8375
09/06/2026 | 21:00 | -90.81 | -90.63 | -67.5584 | -67.3495 | -612.3812 | -928.7291 | 158.9503 | 159.0818 | 538.3882 | 429.8786 | 1286.2989
09/06/2026 | 21:30 | -81.7 | -82.02 | -62.143 | -62.4194 | -572.006 | -860.2884 | 159.997 | 159.2759 | 526.0689 | 425.879 | 1271.2208
09/06/2026 | 22:00 | -84.07 | -84.01 | -61.3277 | -61.8374 | -595.2139 | -886.459 | 157.2297 | 156.6543 | 512.0831 | 409.2485 | 1235.2156
09/06/2026 | 22:30 | -72.01 | -72.15 | -51.3371 | -51.7615 | -528.0658 | -775.3244 | 156.5783 | 158.1833 | 518.5956 | 414.8395 | 1248.1967
09/06/2026 | 23:00 | -67.67 | -67.83 | -49.1666 | -49.0531 | -486.9469 | -720.6666 | 153.9654 | 154.6559 | 512.0874 | 410.2914 | 1231.0001
09/06/2026 | 23:30 | -68.17 | -68.13 | -48.776 | -48.9322 | -481.5691 | -715.5773 | 149.9111 | 149.5974 | 505.3072 | 409.9652 | 1214.7809
10/06/2026 | 00:00 | -65.5 | -65.81 | -54.1652 | -53.8895 | -490.5204 | -729.8851 | 158.9219 | 157.5509 | 533.5977 | 427.6932 | 1277.7637
MÁXIMO |  | -30.97 | -30.77 | -48.776 | -48.9322 | -481.5691 |  | 179.3374 | 176.8165 | 638.0159 | 499.7573
MÍNIMO |  | -106.87 | -106.6 | -77.9104 | -77.3432 | -632.0196 |  | 114.0816 | 114.3381 | 281.334 | 210.6513
PROMEDIO |  | -72.0033 | -72.2135 | -63.0858 | -62.9731 | -564.4849 |  | 150.5968 | 150.6398 | 480.9055 | 379.5075
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
martes, 9 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
09/06/2026 | 00:30 | 507.5204 | 503.223 |  | 504.2836 | 505.9416 | 504.0168 |  | 500.5233 | 499.8748 | 488.3287 | 507.4667 | 494.3596 | 228.9123 | 224.9498 | 228.422 | 219.9597 | 218.553 | 221.4382 | 223.9 |  | 225.4 |  | 140.4044 | 139.5467 | 139.0014 | 136.1646 |  | 142.1465 | 129.2041 | 143.3519
09/06/2026 | 01:00 | 499.2322 | 501.91 |  | 506.0017 | 508.0298 | 504.8524 |  | 500.7456 | 500.0406 | 487.7099 | 507.8763 | 493.2531 | 226.6127 | 223.3362 | 227.5371 | 220.8136 | 219.3725 | 221.2556 | 224 |  | 225.2 | 142.8291 | 140.5223 | 139.8454 | 139.0944 | 136.3164 |  | 141.9123 | 129.0318 | 143.7195
09/06/2026 | 01:30 | 499.3896 | 501.1223 | 495.8848 | 505.9814 | 508.2587 | 504.5968 |  | 500.1677 | 500.0567 | 487.9285 | 507.2111 | 494.3584 | 226.3722 | 223.4374 | 226.612 | 221.2937 | 219.4315 | 221.2493 | 224 |  | 225.4 | 142.7942 | 140.5364 | 139.7824 | 138.7483 | 136.0542 |  | 142.0002 | 129.2257 | 143.7195
09/06/2026 | 02:00 | 499.8617 | 499.4942 | 497.6179 | 505.7334 | 507.8133 | 505.0682 |  | 499.2138 | 499.09 | 487.7303 | 506.9719 | 493.5104 | 226.5983 | 221.9486 | 226.8307 | 221.0408 | 219.1584 | 221.1674 | 224 |  | 225.5 | 142.928 | 140.3872 | 139.49 | 138.8268 | 136.2336 |  | 141.9855 | 129.2715 | 143.7399
09/06/2026 | 02:30 | 499.3371 | 499.7568 | 496.6201 | 504.7422 | 506.4177 | 504.2228 |  | 497.7679 | 499.4386 | 487.0432 | 507.1574 | 493.6512 | 226.771 | 222.0307 | 226.5168 | 220.4863 | 218.9221 | 221.2799 | 223.3 |  | 225.2 | 142.2388 | 140.4061 | 139.5856 | 138.6917 | 136.275 |  | 142.0733 | 127.7222 | 143.3314
09/06/2026 | 03:00 | 499.4944 | 500.8072 | 496.9877 | 505.051 | 507.3082 | 504.5677 |  | 498.8483 | 500.0136 | 486.8593 | 507.3678 | 493.0999 | 227.2112 | 222.4705 | 226.4565 | 220.8752 | 219.3651 | 221.4482 | 224 |  | 225.1 |  | 140.4068 | 139.6681 | 138.7599 | 136.0542 |  | 141.927 | 127.79 | 143.3314
09/06/2026 | 03:30 | 499.442 | 499.4942 | 496.9352 | 504.8585 | 507.7636 | 504.5876 |  | 497.7503 | 499.817 | 487.2732 | 506.3619 | 493.1546 | 227.2211 | 222.0898 | 226.1862 | 220.9481 | 219.6678 | 220.7193 | 224 |  | 225.1 |  | 140.7554 | 139.2849 | 138.7579 | 136.1922 |  | 142.0002 | 127.8812 | 142.9434
09/06/2026 | 04:00 | 500.4387 | 503.1704 | 500.9792 | 505.6149 | 507.6853 | 505.1163 |  | 498.3348 | 498.951 | 486.6349 | 507.2083 | 493.5694 | 227.2354 | 223.2078 | 226.7491 | 221.0435 | 219.5792 | 221.1251 | 224 |  | 225.2 |  | 140.5783 | 139.6846 | 139.0251 | 136.1232 |  | 142.1173 | 127.9004 | 143.3314
09/06/2026 | 04:30 | 500.0715 | 502.2776 | 495.3596 | 505.3144 | 507.9586 | 503.8874 |  | 498.1637 | 498.7047 | 486.7599 | 504.888 | 493.2815 | 227.5767 | 223.3843 | 226.8646 | 221.2422 | 219.306 | 220.9244 | 223.3 |  | 224.5 | 142.2067 | 139.9017 | 139.3389 | 138.7697 | 136.0818 |  | 141.3561 | 127.7608 | 143.3314
09/06/2026 | 05:00 | 499.1273 | 501.1223 |  | 504.8275 | 506.6424 | 503.6538 |  | 496.9871 | 498.6573 | 486.7209 | 505.7994 | 492.6486 | 227.3095 | 222.5409 | 226.3123 | 220.4901 | 218.9295 | 221.1545 | 223.3 |  | 224.4 |  | 139.8969 | 139.1615 | 138.7573 | 135.9438 |  | 141.6049 | 128.3696 | 143.3314
09/06/2026 | 05:30 | 498.183 | 496.9734 | 495.0445 | 501.6606 | 503.899 | 501.8743 |  | 495.3274 | 497.9424 | 485.8393 | 505.3102 | 491.8759 | 227.515 | 220.5036 | 225.3052 | 219.3133 | 218.0362 | 220.896 | 222.7 |  | 224 | 141.5205 | 139.842 | 139.2464 | 138.4814 | 135.9024 |  | 141.3854 | 127.6846 | 142.923
09/06/2026 | 06:00 | 496.7142 | 494.3475 | 492.2085 | 501.6264 | 502.6411 | 500.5612 |  | 497.2735 | 498.2976 | 486.0249 | 506.2249 | 491.1387 | 226.0792 | 219.454 | 225.0371 | 218.7509 | 216.9066 | 220.652 | 223.2 |  | 223.9 | 141.6199 | 139.9925 | 138.8013 | 138.7643 | 135.8748 |  | 141.5464 | 127.9146 | 142.535
09/06/2026 | 06:30 | 500.5436 | 501.0172 | 506.4411 | 502.9411 | 504.5259 | 503.6072 |  | 498.1244 | 499.1884 | 487.4276 | 505.9701 | 492.4214 | 225.5807 | 223.009 | 225.8828 | 219.6454 | 217.3274 | 221.024 | 223.3 |  | 223.7 | 140.6812 | 139.7992 | 138.8994 | 138.6384 | 135.7644 |  | 141.4293 | 129.7733 | 141.8202
09/06/2026 | 07:00 | 500.2813 | 504.9035 | 506.4937 | 504.2111 | 506.4579 | 504.3477 | 513.6168 | 500.4654 | 501.7665 | 489.8544 | 508.2914 | 495.1278 | 225.584 | 222.5917 | 225.2135 | 219.8488 | 217.3127 | 221.6243 | 224.6 |  | 225 | 141.1741 | 140.9943 | 139.1664 | 139.5009 | 135.9438 |  | 142.5271 | 130.6149 | 142.9434
09/06/2026 | 07:30 | 500.1239 | 506.164 | 505.3383 | 503.8593 | 505.7635 | 503.9091 |  | 501.8867 | 504.8291 | 492.0058 | 511.4302 | 498.0153 | 225.4028 | 224.1032 | 225.0047 | 219.1825 | 216.3381 | 221.7086 | 225.2 |  | 226 |  | 141.8575 | 139.3751 | 139.2602 | 136.275 |  | 143.1273 | 129.2367 | 142.9434
09/06/2026 | 08:00 | 496.8716 | 498.2338 | 497.1453 | 500.602 | 502.9325 | 501.6646 |  | 500.2066 | 503.6905 | 490.4994 | 510.9063 | 496.9863 | 224.4816 | 224.1448 | 225.7235 | 218.5398 | 215.9395 | 221.6968 | 225.2 |  | 225.4 | 141.7992 | 140.3107 | 139.4451 | 139.1475 | 135.8886 |  | 141.1658 | 129.3344 | 143.7195
09/06/2026 | 08:30 | 494.6159 | 496.5007 | 495.6222 | 500.9772 | 503.949 | 501.5901 | 517.5219 | 503.75 | 505.3873 | 494.1947 | 512.3964 | 498.3059 | 222.7644 | 223.6317 | 225.2002 | 218.7197 | 215.7992 | 221.8782 | 225.2 |  | 225.4 | 141.8142 | 139.5291 | 139.4329 | 138.848 | 134.8398 |  | 140.9316 | 127.7149 | 142.8821
09/06/2026 | 09:00 | 495.4552 | 495.2929 | 496.6726 | 500.326 | 503.2751 | 501.6775 |  | 502.1852 | 505.1775 | 492.7342 | 512.926 | 498.0349 | 222.2267 | 222.8366 | 224.4577 | 0 | 215.6441 | 221.9077 | 225.2 |  | 224.9 | 141.0087 | 139.5859 | 139.0145 | 138.2694 | 135.102 |  | 140.8877 | 127.4193 | 142.5554
09/06/2026 | 09:30 | 495.0356 | 494.505 | 495.5697 | 499.3754 | 502.7445 | 501.5147 | 516.8923 | 501.6444 | 505.2904 | 492.7921 | 511.986 | 498.2599 | 222.8745 | 222.0139 | 223.8876 |  | 214.9059 | 221.5063 | 225.2 |  | 224.8 | 140.2261 | 139.3339 | 138.9711 | 138.2129 | 134.9364 |  | 140.712 | 127.5786 | 142.1469
09/06/2026 | 10:00 | 501.855 | 494.9252 | 498.7733 | 498.3383 | 501.4581 | 500.8722 |  | 501.8746 | 504.8672 | 491.9502 | 511.4806 | 497.7435 | 225.3796 | 222.1559 | 225.4317 |  | 214.2045 | 221.9324 | 224.6 |  | 224.8 |  | 140.041 | 138.8058 | 138.1309 | 134.619 |  | 141.1512 | 126.8734 | 142.1469
09/06/2026 | 10:30 | 502.2747 | 496.3957 | 492.1035 | 496.152 | 499.0872 | 499.4573 |  | 502.1201 | 504.7916 | 492.4998 | 511.3565 | 497.0958 | 225.2164 | 222.7052 | 224.5437 |  | 215.4374 | 221.6511 | 224.6 |  | 224.6 | 140.3269 | 139.5316 | 138.6004 | 137.7418 | 135.0192 |  | 141.1512 | 126.8914 | 141.7385
09/06/2026 | 11:00 | 502.9566 | 492.0893 | 489.9502 | 494.9652 | 498.4244 | 498.8995 |  | 503.5862 | 505.1452 | 494.4821 | 512.9686 | 499.8184 | 224.7509 | 221.8041 | 224.093 |  | 215.3046 | 221.9095 | 225.2 |  | 225.3 | 140.477 | 140.8651 | 138.8193 | 137.9538 | 134.9088 |  | 141.3561 | 126.8064 | 142.1469
09/06/2026 | 11:30 | 500.7534 | 493.0346 | 491.2631 | 494.2563 | 498.0309 | 498.6649 | 518.4617 | 505.2054 | 507.6164 | 494.9542 | 514.955 | 500.6253 | 224.0385 | 221.2442 | 223.6023 |  | 215.2455 | 222.2123 | 225.9 |  | 225.7 | 140.6733 | 140.8674 | 138.7 | 138.4655 | 134.964 |  | 141.4586 | 126.7219 | 142.535
09/06/2026 | 12:00 | 503.0615 | 498.2863 | 497.6705 | 496.83 | 499.7842 | 500.1385 | 518.7787 | 506.458 | 506.6701 | 495.1315 | 513.6345 | 499.4534 | 224.5862 | 224.0718 | 224.6634 |  | 215.4301 | 222.0211 | 225.2 |  | 225.3 | 140.6777 | 140.0318 | 138.9431 | 138.0647 | 135.2538 |  | 141.3415 | 128.0927 | 142.4737
09/06/2026 | 12:30 | 503.4287 | 496.9734 | 496.515 | 496.9109 | 499.7328 | 500.4952 | 516.9242 | 506.4836 | 506.886 | 493.9042 | 512.9741 | 499.5736 | 224.9179 | 224.0408 | 225.325 |  | 215.8287 | 222.2561 | 225.9 |  | 225.4 | 141.9877 | 140.4218 | 139.2829 | 139.1472 | 135.9024 |  | 141.6635 | 128.8618 | 142.9434
09/06/2026 | 13:00 | 504.2155 | 499.5468 |  | 497.5779 | 500.7122 | 500.8201 | 518.4343 | 506.0732 | 506.0323 | 493.9403 | 512.841 | 499.9983 | 225.2163 | 225.0268 | 226.3299 |  | 216.0797 | 221.9754 | 225.9 |  | 225.8 | 141.4552 | 140.6893 | 139.1798 | 138.6789 | 136.1094 |  | 141.6196 | 128.8833 | 143.3314
09/06/2026 | 13:30 | 504.5828 | 502.5928 | 502.2921 | 499.178 | 501.6123 | 502.5767 | 518.811 | 506.7747 | 507.2578 | 494.634 | 512.3677 | 500.1534 | 225.329 | 226.373 | 226.4658 | 0 | 215.873 | 222.3855 | 225.9 |  | 226.3 | 140.6091 | 141.228 | 139.1275 | 138.886 | 136.2336 |  | 142.0587 | 128.7963 | 142.535
09/06/2026 | 14:00 | 503.3238 | 498.8115 | 499.1935 | 497.2175 | 500.2963 | 500.6795 | 517.5817 | 505.1067 | 505.528 | 493.9234 | 513.1143 | 499.0154 | 225.4 | 224.709 | 225.7904 | 220.0369 | 216.1683 | 222.1867 | 225.9 |  | 225.6 |  | 140.4601 | 138.7805 | 137.7622 | 135.2952 |  | 141.4586 | 128.464 | 142.1265
09/06/2026 | 14:30 | 502.1698 | 496.1331 | 492.3135 | 494.4789 | 496.9113 | 498.5771 | 513.0516 | 502.7047 | 504.4756 | 492.1013 | 510.0633 | 497.5521 | 225.0728 | 223.3386 | 226.2941 | 218.6214 | 214.426 | 221.6234 | 225.2 |  | 225.2 | 138.8372 | 140.2434 | 138.3444 | 137.1973 | 134.4396 |  | 141.0926 | 127.2253 | 140.554
09/06/2026 | 15:00 | 502.5894 | 495.1878 | 496.0423 | 494.173 | 496.9559 | 497.967 |  | 501.8329 | 503.1101 | 489.9987 | 509.7801 | 496.7863 | 225.5219 | 223.4044 | 225.7529 | 218.4276 | 213.9018 | 221.247 | 224.6 |  | 224.8 | 139.0846 | 140.0925 | 138.1222 | 137.4614 | 134.3982 |  | 140.8877 | 126.1643 | 140.9624
09/06/2026 | 15:30 | 502.6943 | 494.7151 | 492.3135 | 492.9561 | 496.2004 | 497.688 | 507.6701 | 500.2746 | 500.2187 | 487.2604 | 506.491 | 493.8332 | 226.1856 | 222.7867 | 225.921 | 218.1786 | 213.7468 | 220.6135 | 223.3 |  | 223.4 | 138.9688 | 140.8756 | 137.6299 | 136.8513 | 134.0808 |  | 141.7659 | 127.8306 | 140.1659
09/06/2026 | 16:00 | 504.1107 | 495.6079 | 496.41 | 493.8316 | 496.6201 | 497.6033 |  | 500.9155 | 497.4628 | 485.9237 | 505.8887 | 492.0837 | 227.1225 | 224.2116 | 225.8385 | 218.2926 | 213.8649 | 220.6158 | 222.7 |  | 222.8 | 138.1472 | 140.4287 | 137.5378 | 136.6189 | 133.9152 |  | 141.3854 | 129.0604 | 140.1455
09/06/2026 | 16:30 | 502.8517 | 497.0784 | 494.0467 | 494.5558 | 497.4286 | 497.7668 |  | 500.8188 | 498.3065 | 485.4813 | 505.322 | 491.9487 | 227.043 | 224.3387 | 225.9973 | 218.8145 | 214.1381 | 220.7248 | 222.7 |  | 222.2 | 138.7426 | 139.6814 | 137.5465 | 136.9765 | 134.2878 |  | 140.8877 | 128.2441 | 140.1455
09/06/2026 | 17:00 | 503.2188 | 499.4417 | 497.5654 | 495.3329 | 497.6044 | 498.6683 |  | 498.6591 | 496.5521 | 483.437 | 504.2278 | 490.2628 | 227.4239 | 224.4035 | 225.6715 | 219.1548 | 213.8871 | 220.4121 | 221.4 |  | 221.6 | 137.9048 | 140.4729 | 137.5407 | 136.8327 | 133.9152 |  | 141.927 | 128.6168 | 140.1455
09/06/2026 | 17:30 | 504.6353 | 503.7482 | 502.5547 | 497.6992 | 500.3296 | 499.3145 |  | 499.2611 | 496.4351 | 483.3135 | 503.6535 | 489.5575 | 228.8258 | 226.6826 | 227.2839 | 220.7434 | 215.9542 | 220.0863 | 222.1 |  | 221.6 | 139.5431 | 140.6063 | 137.5715 | 138.183 | 134.067 |  | 142.2051 | 128.8924 | 141.3504
09/06/2026 | 18:00 | 505.0549 | 503.2755 | 497.4604 | 499.8752 | 502.4612 | 501.0923 |  | 500.679 | 497.5135 | 484.8599 | 504.8301 | 491.4242 | 229.1437 | 224.3475 | 226.4326 | 222.5529 | 217.5046 | 220.5126 | 222.7 |  | 222.8 | 140.4449 | 141.9117 | 137.9265 | 138.3527 | 135.723 |  | 142.9516 | 129.7862 | 141.7385
09/06/2026 | 18:30 | 503.7435 | 499.4942 |  | 498.898 | 501.7531 | 501.1751 |  | 501.4358 | 500.8852 | 488.2908 | 507.5637 | 494.0367 | 228.0968 | 222.4367 | 225.2582 | 221.6577 | 216.8475 | 221.2674 | 224 |  | 224.2 | 140.1563 | 141.0674 | 138.3473 | 138.6804 | 136.1646 |  | 142.2051 | 129.495 | 140.9624
09/06/2026 | 19:00 | 504.373 | 500.8597 |  | 501.0002 | 504.1287 | 502.4192 | 512.9344 | 503.9883 | 501.1194 | 489.7963 | 508.2051 | 495.5349 | 226.7595 | 223.2915 | 225.2753 | 222.8435 | 217.8295 | 221.644 | 224.6 |  | 225.3 | 140.3275 | 142.0442 | 138.5852 | 139.4377 | 136.3854 |  | 142.8784 | 130.2461 | 141.3709
09/06/2026 | 19:30 | 504.7926 | 503.2755 | 499.7187 | 503.8146 | 506.1182 | 504.2795 |  | 505.3892 | 501.7729 | 489.8317 | 508.7907 | 495.835 | 226.7175 | 224.1369 | 225.947 | 223.6419 | 218.2724 | 221.5111 | 224.6 |  | 225.2 |  | 141.6592 | 138.5729 | 138.8321 | 136.413 |  | 142.7467 | 130.2003 | 141.3504
09/06/2026 | 20:00 | 505.1073 | 503.4856 |  | 503.6779 | 505.6328 |  |  | 501.5252 | 499.6101 | 487.9501 | 507.4681 | 493.4953 | 227.1263 | 224.3096 | 226.103 | 223.413 | 217.8664 | 221.258 | 224 |  | 224.3 |  | 140.9548 | 138.4432 | 138.5651 | 135.8334 |  | 141.9709 | 129.7463 | 141.0237
09/06/2026 | 20:30 | 505.2647 | 504.1158 |  | 502.8148 | 504.8303 |  |  | 500.9785 | 499.7968 | 487.7454 | 507.2178 | 493.893 | 227.2739 | 224.6494 | 226.3529 | 223.4851 | 217.8073 | 221.215 | 223.3 |  | 224.3 |  | 141.0191 | 138.5217 | 138.6334 | 136.3302 |  | 141.9416 | 128.9997 | 141.3504
09/06/2026 | 21:00 | 504.6877 | 499.3367 | 493.679 | 499.2245 | 501.5066 | 501.7663 |  | 499.9278 | 499.219 | 487.4464 | 506.8845 | 492.791 | 227.3673 | 222.9973 | 226.1818 | 220.147 | 216.914 | 221.0665 | 223.3 |  | 224.3 |  | 140.3013 | 138.4737 | 138.6581 | 135.7092 |  | 141.6928 | 128.1265 | 141.3504
09/06/2026 | 21:30 | 505.5794 | 504.851 | 501.0316 | 501.4444 | 503.5608 | 503.4978 |  | 499.91 | 499.4905 | 488.2252 | 507.1862 | 493.8102 | 226.9972 | 225.513 | 227.4759 | 220.8956 | 218.2429 | 221.2523 | 224 |  | 224.5 | 141.1034 | 140.1373 | 138.6474 | 138.578 | 135.6816 |  | 141.4878 | 128.2522 | 141.7997
09/06/2026 | 22:00 | 505.4745 | 503.5906 | 503.3951 | 500.6172 | 503.3788 | 503.3571 |  | 500.0411 | 500.4338 | 488.1259 | 507.1193 | 494.2415 | 227.2877 | 225.035 | 227.7808 | 220.7106 | 218.1174 | 220.9683 | 224 |  | 224.8 |  | 140.2707 | 138.9096 | 138.7858 | 136.1094 |  | 142.0441 | 128.5578 | 141.7997
09/06/2026 | 22:30 | 508.6744 | 511.9409 | 509.2772 | 503.0032 | 505.2008 | 503.1084 |  | 499.9049 | 500.5027 | 488.3005 | 507.6186 | 494.8408 | 227.5639 | 226.4066 | 227.6103 | 218.1114 | 216.471 | 221.3452 | 224 |  | 225.4 |  | 140.6244 | 139.3534 | 139.0216 | 135.4746 |  | 142.1319 | 129.1024 | 142.1469
09/06/2026 | 23:00 | 503.5861 | 503.6957 | 497.933 | 503.2961 | 505.2886 | 503.5894 |  | 501.0961 | 501.3783 | 489.2343 | 508.8566 | 494.8674 | 226.439 | 224.1272 | 226.9852 | 218.6283 | 216.9509 | 221.4855 | 224 |  | 225.8 | 141.0441 | 140.6138 | 139.5274 | 138.9632 | 136.2474 |  | 142.1612 | 129.4331 | 142.535
09/06/2026 | 23:30 | 503.9008 | 504.5884 |  | 505.7746 | 507.1013 | 504.9644 |  | 503.4254 | 501.2384 | 490.6816 | 508.679 | 495.2804 | 226.491 | 223.9576 | 226.9676 | 219.6655 | 218.2429 | 221.7548 | 224.6 |  | 226.1 | 141.0965 | 140.9983 | 139.6818 | 139.0129 | 136.6338 |  | 142.4393 | 130.3532 | 142.535
10/06/2026 | 00:00 | 504.2155 | 503.6957 |  | 505.3786 | 506.9126 | 504.2626 |  | 501.3141 | 500.3807 | 488.2612 | 507.8823 | 493.5302 | 226.4854 | 223.2943 | 227.1724 | 219.5761 | 218.1322 | 221.2013 | 224.3 |  | 225.8 | 142.0532 | 140.6531 | 139.6848 | 139.1312 | 136.4958 |  | 142.1026 | 128.4819 | 143.7195
MÁXIMO |  | 508.6744 | 511.9409 | 509.2772 | 506.0017 | 508.2587 | 505.1163 | 518.811 | 506.7747 | 507.6164 | 495.1315 | 514.955 | 500.6253 | 229.1437 | 226.6826 | 228.422 | 223.6419 | 219.6678 | 222.3855 | 225.9 | 0 | 226.3 | 142.928 | 142.0442 | 139.8454 | 139.5009 | 136.6338 | 0 | 143.1273 | 130.6149 | 143.7399
MÍNIMO |  | 494.6159 | 492.0893 | 489.9502 | 492.9561 | 496.2004 | 497.6033 | 507.6701 | 495.3274 | 496.4351 | 483.3135 | 503.6535 | 489.5575 | 222.2267 | 219.454 | 223.6023 | 0 | 213.7468 | 220.0863 | 221.4 | 0 | 221.6 | 137.9048 | 139.3339 | 137.5378 | 136.6189 | 133.9152 | 0 | 140.712 | 126.1643 | 140.1455
PROMEDIO |  | 501.9774 | 500.0227 | 497.6953 | 500.6513 | 503.1056 | 501.9352 | 515.8899 | 501.1902 | 501.4773 | 489.2926 | 508.6077 | 495.0861 | 226.2523 | 223.4892 | 226.0156 | 209.2448 | 216.858 | 221.354 | 224.1687 | 0 | 224.7354 | 140.7795 | 140.4965 | 138.8947 | 138.4825 | 135.5953 | 0 | 141.7708 | 128.5132 | 142.2444
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 09/06/2026 02:14:00 | 09/06/2026 06:12:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 09/06/2026 02:15:00 | 09/06/2026 06:20:00 | Por regulación de tensión en Paragsha 2 220 kV.

## AISLADOS_TEMP
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.825 | 08:07:42 | 60.252
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.825 | 08:07:42 | 60.252
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 04:24:31 | 59.824 | 08:07:42 | 60.252

## AISLADOS_TEMP_GPS
martes, 9 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
martes, 9 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
09/06/2026 | 00:30 | 6753.1 | 6843.6839 | 1.341%
09/06/2026 | 01:00 | 6619.1 | 6754.4387 | 2.045%
09/06/2026 | 01:30 | 6566 | 6669.4236 | 1.575%
09/06/2026 | 02:00 | 6512.6 | 6608.5919 | 1.474%
09/06/2026 | 02:30 | 6539.3 | 6537.6726 | -0.02489%
09/06/2026 | 03:00 | 6480.3 | 6484.4978 | 0.06478%
09/06/2026 | 03:30 | 6387.2 | 6469.1014 | 1.282%
09/06/2026 | 04:00 | 6475.4 | 6466.9079 | -0.1311%
09/06/2026 | 04:30 | 6551.8 | 6502.2689 | -0.756%
09/06/2026 | 05:00 | 6593.6 | 6567.2759 | -0.3992%
09/06/2026 | 05:30 | 6733.9 | 6721.6378 | -0.1821%
09/06/2026 | 06:00 | 6912 | 6848.8794 | -0.9132%
09/06/2026 | 06:30 | 7057.3 | 6990.5809 | -0.9454%
09/06/2026 | 07:00 | 7069.1 | 7051.6309 | -0.2471%
09/06/2026 | 07:30 | 7399 | 7194.5235 | -2.764%
09/06/2026 | 08:00 | 7489.6 | 7306.9929 | -2.438%
09/06/2026 | 08:30 | 7620.2 | 7546.3498 | -0.9691%
09/06/2026 | 09:00 | 7671.8 | 7691.4685 | 0.2564%
09/06/2026 | 09:30 | 7889.7 | 7812.5937 | -0.9773%
09/06/2026 | 10:00 | 7867 | 7908.0102 | 0.5213%
09/06/2026 | 10:30 | 7963.5 | 8011.6887 | 0.6051%
09/06/2026 | 11:00 | 7985.5 | 8080.3366 | 1.188%
09/06/2026 | 11:30 | 8063.3 | 8147.3631 | 1.043%
09/06/2026 | 12:00 | 7938.9 | 8168.267 | 2.889%
09/06/2026 | 12:30 | 7771.1 | 8104.5144 | 4.29%
09/06/2026 | 13:00 | 7843.5 | 8018.6822 | 2.233%
09/06/2026 | 13:30 | 7733.8 | 7982.473 | 3.215%
09/06/2026 | 14:00 | 7699.6 | 8041.5552 | 4.441%
09/06/2026 | 14:30 | 8003.3 | 8167.9772 | 2.058%
09/06/2026 | 15:00 | 8004.9 | 8182.3064 | 2.216%
09/06/2026 | 15:30 | 7996.7 | 8180.8714 | 2.303%
09/06/2026 | 16:00 | 7995.1 | 8135.0912 | 1.751%
09/06/2026 | 16:30 | 8003.2 | 8140.4905 | 1.715%
09/06/2026 | 17:00 | 8008.1 | 8104.4026 | 1.203%
09/06/2026 | 17:30 | 7985.3 | 8090.818 | 1.321%
09/06/2026 | 18:00 | 7857.2 | 8099.0777 | 3.078%
09/06/2026 | 18:30 | 8017.4 | 8066.2153 | 0.6089%
09/06/2026 | 19:00 | 7970.6 | 8007.5242 | 0.4633%
09/06/2026 | 19:30 | 7945.8 | 7976.3786 | 0.3848%
09/06/2026 | 20:00 | 7953.4 | 7952.5189 | -0.01108%
09/06/2026 | 20:30 | 7940.6 | 7879.3714 | -0.7711%
09/06/2026 | 21:00 | 7884.5 | 7855.0867 | -0.3731%
09/06/2026 | 21:30 | 7778.2 | 7810.1457 | 0.4107%
09/06/2026 | 22:00 | 7756 | 7772.5968 | 0.214%
09/06/2026 | 22:30 | 7534.6 | 7670.9996 | 1.81%
09/06/2026 | 23:00 | 7286.9 | 7445.4089 | 2.175%
09/06/2026 | 23:30 | 7049 | 7255.7774 | 2.933%
10/06/2026 | 00:00 | 6990.1 | 7088.5483 | 1.408%

## DESVIACIÓN
martes, 9 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
09/06/2026 | 00:30 | 84.4 | 126.5963 | 140.2475 | -55.8475 | 652.7 | 643.4996 | 643.4996 | 9.2004 | 217.3 | 208.3305 | 208.3305 | 8.9695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.8 |  |  | 29.8 | 111.5 | 120 | 120 | -8.5 | 26.9 | 27.9793 | 27.9793 | -1.0793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 207.2 | 203.7957 | 203.7957 | 3.4043 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 107.2 | 103.3301 | 103.3301 | 3.8699 | 358.5 | 562.8077 | 562.8077 | -204.3077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 155.148 | 155.148 | 6.052 | 7.9 | 7.2058 | 7.2058 | 0.69423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 80.6 | 74.7703 | 74.7703 | 5.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 82.0096 | 97.6144 | -18.9144 | 83.5 | 161.4231 | 122.7437 | -39.2437 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.5 |  |  | 145.5 | 47 | 55.514 | 55.514 | -8.514 | 63.6 | 136.3885 | 75 | -11.4 | 33 | 28.6307 | 28.6307 | 4.3693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 84.3691 | 84.3691 | 3.8309 | 179.3 | 181.485 | 181.485 | -2.185 | 180.3 | 181.485 | 181.485 | -1.185 | 184.4 | 182.03 | 182.03 | 2.37 | 43.3 | 43.7169 | 38.0741 | 5.2259 | 16 |  |  | 16 | 35 | 37.6809 | 37.6809 | -2.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 |  |  | 12.6 | 52.2 | 20.7254 | 20.7254 | 31.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 74.128 | 5.4515 | 40.3485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 26.506 | 19.6068 | 70.8932 | 171.5 | 177.7665 | 177.7665 | -6.2665 | 169.6 | 177.7665 | 177.7665 | -8.1665 | 200 | 177.7665 | 177.7665 | 22.2335 | 266.8 | 267.4505 | 267.4505 | -0.65049 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 98.7 | 92.052 | 162.8577 | -64.1577 | 84.5 | 95.1544 | 52.9922 | 31.5078 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73.5 | 72.3739 | 54.8966 | 18.6034 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 146.6 | 159.1081 | 159.1081 | -12.5081 | 171.3 | 159.5859 | 159.5859 | 11.7141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 205.2938 | 205.2938 | 5.8062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 46.8 | 30.9359 | 30.9359 | 15.8641 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.8538 | 1.8538 | -1.8538 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 20.3376 | 20.3376 | -3.8376 | 10 |  |  | 10 | 2.8 |  |  | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 5.7773 | 5.7773 | 3.0227 | 27.4 | 17.8847 | 17.8847 | 9.5153 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 11.4 | 19.6429 | 3.8342 | 7.5658 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.9 | 9.5 | 9.5 | 0.4 | 4.4 | 11.9711 | 11.9711 | -7.5711 | 37.3 | 22.1771 | 22.1771 | 15.1229 | 0 |  |  | 0 | 38.5 | 36.425 | 36.425 | 2.075 | 62.6 | 54.291 | 54.291 | 8.309 | 3.4 | 4.352 | 4.352 | -0.952 | 2.4 | 2.8318 | 2.8318 | -0.4318 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 | 0.6258 | 0.6258 | -0.6258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 14 | 14 | 5.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.3 | 14.2995 | 14.2995 | 1.0005 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.7 | 16.96 | 16.96 | 0.74
09/06/2026 | 01:00 | 85.7 | 107.8807 | 98.2079 | -12.5079 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 216.9 | 208.3305 | 208.3305 | 8.5695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.7 | 120 | 120 | -9.3 | 27 | 27.9793 | 27.9793 | -0.97927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201 | 203.7957 | 203.7957 | -2.7957 | 206.2 | 203.7957 | 203.7957 | 2.4043 | 197.1 | 204.4077 | 204.4077 | -7.3077 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 355.2 | 562.8077 | 562.8077 | -207.6077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 155.148 | 155.148 | 5.452 | 7.9 | 7.2058 | 7.2058 | 0.69423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 47.9 | 74.7701 | 61.2421 | -13.3421 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 77.1152 | 87.2182 | -8.6182 | 69.8 | 158.75 | 106.2498 | -36.4498 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 46.8 | 55.514 | 55.514 | -8.7141 | 61.4 | 135.2646 | 112.3575 | -50.9575 | 33 | 28.6307 | 28.6307 | 4.3693 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 84.3691 | 84.3691 | 3.8309 | 171.3 | 181.485 | 181.485 | -10.185 | 171.5 | 181.485 | 181.485 | -9.985 | 181.2 | 182.03 | 182.03 | -0.83 | 43 | 43.7169 | 36.0215 | 6.9785 | 16.5 |  |  | 16.5 | 34.9 | 37.6809 | 37.6809 | -2.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 |  |  | 12.6 | 43.2 | 20.7254 | 20.7254 | 22.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 28.293 | 5.4515 | 40.3485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2918 | 30.1333 | 15.3667 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 26.506 | 17.0972 | 73.5028 | 170.3 | 178.004 | 178.004 | -7.704 | 168.5 | 178.004 | 178.004 | -9.504 | 200 | 178.004 | 178.004 | 21.996 | 267.2 | 267.8079 | 267.8079 | -0.60787 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 117.3 | 92.052 | 171.5419 | -54.2419 | 79.8 | 94.5404 | 33.3852 | 46.4148 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73.4 | 72.3739 | 50.9494 | 22.4506 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 145.7 | 159.1081 | 159.1081 | -13.4081 | 170.3 | 159.5859 | 159.5859 | 10.7141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 205.2938 | 205.2938 | 5.7062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 34.1 | 29.8745 | 29.8745 | 4.2255 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.2654 | 2.2654 | -2.2654 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.3376 | 20.3376 | -3.9376 | 0 |  |  | 0 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 5.4608 | 5.4608 | 5.2392 | 26.6 | 17.8617 | 17.8617 | 8.7383 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 11.2 | 9.0921 | 3.8342 | 7.3658 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 7.5 | 12.8864 | 12.8864 | -5.3864 | 28.9 | 20.9815 | 20.9815 | 7.9185 | 0 |  |  | 0 | 40.3 | 33.533 | 33.533 | 6.767 | 67.6 | 55.2499 | 55.2499 | 12.3501 | 3.6 | 3.9984 | 3.9984 | -0.3984 | 4.9 | 2.5389 | 2.5389 | 2.3611 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 | 0.5709 | 0.5709 | -0.5709 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.2995 | 14.2995 | 1.1005 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 16.7 | 14.04 | 14.04 | 2.66
09/06/2026 | 01:30 | 82.4 | 107.3983 | 100.2379 | -17.8379 | 648.3 | 643.4996 | 643.4996 | 4.8004 | 216.2 | 208.3305 | 208.3305 | 7.8695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 108.9 | 120 | 120 | -11.1 | 27.3 | 27.9793 | 27.9793 | -0.67927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 205.1 | 203.7957 | 203.7957 | 1.3043 | 197.7 | 204.4077 | 204.4077 | -6.7077 | 209.5 | 206.0414 | 206.0414 | 3.4586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 455.7 | 562.8077 | 562.8077 | -107.1077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 155.148 | 155.148 | 4.052 | 7.3 | 7.2058 | 7.2058 | 0.09423 | 4.9 | 3.8693 | 3.8693 | 1.0307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.1 | 74.7702 | 65.5193 | -16.4193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.4 | 77.0517 | 87.7498 | -10.3498 | 70.6 | 107.1498 | 95.1851 | -24.5851 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 |  |  | 144.4 | 46 | 55.514 | 55.514 | -9.514 | 50.4 | 125.9135 | 47.9305 | 2.4695 | 33.2 | 28.6307 | 28.6307 | 4.5693 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.7 | 84.3691 | 84.3691 | 1.3309 | 151.4 | 181.485 | 181.485 | -30.085 | 152.1 | 181.485 | 181.485 | -29.385 | 176.7 | 182.03 | 182.03 | -5.33 | 43.3 | 43.7169 | 35.5987 | 7.7013 | 15.3 |  |  | 15.3 | 34.5 | 37.6809 | 37.6809 | -3.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.2 |  |  | 12.2 | 38.9 | 41.4508 | 20.7254 | 18.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 18.0908 | 5.4515 | 39.9485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 36.945 | 25.9067 | 20.1933 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 26.506 | 16.5803 | 72.9197 | 171.3 | 178.004 | 178.004 | -6.704 | 169.5 | 178.004 | 178.004 | -8.504 | 200 | 178.004 | 178.004 | 21.996 | 266.8 | 267.8079 | 267.8079 | -1.0079 | 68 | 73.591 | 73.591 | -5.591 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 68.4 | 92.052 | 169.1572 | -100.7572 | 69.2 | 92.4443 | 45.0136 | 24.1864 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 71.3 | 72.3739 | 51.7459 | 19.5541 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 146.8 | 159.1081 | 159.1081 | -12.3081 | 171.9 | 159.5859 | 159.5859 | 12.3141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.1 | 205.2938 | 205.2938 | 5.8062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 34.5 | 29.0342 | 29.0342 | 5.4658 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.894 | 1.894 | -1.894 | 0 |  |  | 0 | 16.4 | 20.3376 | 20.3376 | -3.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 5.4025 | 5.4025 | 6.2975 | 33.9 | 17.9389 | 17.9389 | 15.9611 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 11.2 | 6.7436 | 3.8342 | 7.3658 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 11 | 13.9869 | 13.9869 | -2.9869 | 22.4 | 18.9983 | 18.9983 | 3.4017 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 29.2973 | 29.2973 | 1.1027 | 60.8 | 45.3045 | 45.3045 | 15.4955 | 2.9 | 3.3485 | 3.3485 | -0.4485 | 2.2 | 2.2647 | 2.2647 | -0.0647 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 11.5942 | 11.5942 | -1.2942 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 | 0.5055 | 0.5055 | -0.5055 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9 | 8 | 8 | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.5 | 14.2995 | 14.2995 | 1.2005 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 16.3 | 12.25 | 12.25 | 4.05
09/06/2026 | 02:00 | 80.4 | 106.9538 | 98.9416 | -18.5416 | 647.6 | 643.4996 | 643.4996 | 4.1004 | 216.9 | 208.3305 | 208.3305 | 8.5695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 120 | 120 | -13 | 26.6 | 27.9793 | 27.9793 | -1.3793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 203.7957 | 203.7957 | -3.7957 | 203.9 | 203.7957 | 203.7957 | 0.10433 | 198.1 | 204.4077 | 204.4077 | -6.3077 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 484.3 | 562.8077 | 562.8077 | -78.5077 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.6 | 155.148 | 155.148 | 1.452 | 7.4 | 7.2058 | 7.2058 | 0.19423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.6 | 74.7704 | 62.0114 | -12.4114 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 76.5132 | 87.0082 | -10.7082 | 89.7 | 96.1937 | 74.4313 | 15.2687 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 46 | 55.514 | 55.514 | -9.514 | 64.5 | 66.6666 | 61.8357 | 2.6643 | 33.1 | 28.6307 | 28.6307 | 4.4693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.2 | 84.3691 | 84.3691 | -0.16914 | 174.6 | 181.485 | 181.485 | -6.885 | 175.3 | 181.485 | 181.485 | -6.185 | 181 | 182.03 | 182.03 | -1.03 | 42.2 | 43.7169 | 35.5987 | 6.6013 | 22.1 | 24.8706 |  | 22.1 | 34.4 | 37.6809 | 37.6809 | -3.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12 |  |  | 12 | 37.7 | 41.4508 | 20.7254 | 16.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 15.2911 | 5.4515 | 39.1485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 30.4044 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.2 | 26.506 | 16.5803 | 71.6197 | 170.7 | 177.7665 | 177.7665 | -7.0665 | 169.6 | 177.7665 | 177.7665 | -8.1665 | 200 | 177.7665 | 177.7665 | 22.2335 | 266.6 | 267.4505 | 267.4505 | -0.85049 | 66.6 | 73.591 | 73.591 | -6.991 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 82.5 | 92.052 | 86.5036 | -4.0036 | 74.2 | 92.4447 | 92.4445 | -18.2445 | 61.2 | 66.8097 | 66.8097 | -5.6097 | 68.2 | 72.3739 | 72.3739 | -4.1739 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.2938 | 205.2938 | 5.5062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 28.405 | 28.405 | 12.895 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.5226 | 1.5226 | -1.5226 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 19.9 | 14.9103 | 14.9103 | 4.9897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 5.2155 | 5.2155 | 8.8845 | 33.2 | 16.5284 | 16.5284 | 16.6716 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 11.2 | 6.0992 | 3.8342 | 7.3658 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | -1 | 16.7 | 14.787 | 14.787 | 1.913 | 25.9 | 18.2017 | 18.2017 | 7.6983 | 0 |  |  | 0 | 18.8 | 27.3276 | 27.3276 | -8.5276 | 44.1 | 44.7065 | 44.7065 | -0.6065 | 2.1 | 2.9313 | 2.9313 | -0.8313 | 1.5 | 2.1338 | 2.1338 | -0.6338 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 11.5942 | 11.5942 | -1.3942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0.3 | 0.44 | 0.44 | -0.14 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 9.1 | 7 | 7 | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.2995 | 14.2995 | 1.2005 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 16.2 | 12.16 | 12.16 | 4.04
09/06/2026 | 02:30 | 85 | 98.8577 | 95.7529 | -10.7529 | 654.4 | 643.4996 | 643.4996 | 10.9004 | 217.3 | 208.3305 | 208.3305 | 8.9695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 110.4 | 120 | 120 | -9.6 | 26.5 | 27.9793 | 27.9793 | -1.4793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.1 | 203.7957 | 203.7957 | -2.6957 | 202.8 | 203.7957 | 203.7957 | -0.99567 | 197.6 | 204.4077 | 204.4077 | -6.8077 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 486.5 | 562.8077 | 562.8077 | -76.3077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 155.148 | 155.148 | 6.052 | 8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.79423 | 5.3 | 3.8693 | 3.8693 | 1.4307 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 60.2098 | 54.3446 | -3.8446 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 74.864 | 86.5143 | -0.01428 | 79.6 | 82.1191 | 51.7384 | 27.8616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 46 | 55.514 | 55.514 | -9.514 | 65.8 | 65.8011 | 45 | 20.8 | 33.9 | 28.6307 | 28.6307 | 5.2693 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.1 | 84.3691 | 84.3691 | 2.7309 | 182 | 181.485 | 181.485 | 0.515 | 182.5 | 181.485 | 181.485 | 1.015 | 181.6 | 182.03 | 182.03 | -0.43 | 43.3 | 43.7169 | 35.5987 | 7.7013 | 25.7 | 18 |  | 25.7 | 35.8 | 37.6809 | 37.6809 | -1.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 |  |  | 12.6 | 76.3 | 41.4508 | 20.7254 | 55.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 5.4515 | 5.4515 | 14.7485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 25.9067 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.3 | 26.506 | 16.5803 | 24.7197 | 170.1 | 179.5625 | 179.5625 | -9.4625 | 168 | 179.5625 | 179.5625 | -11.5625 | 199.3 | 179.5625 | 179.5625 | 19.7375 | 265.5 | 270.1526 | 270.1526 | -4.6525 | 69.1 | 73.591 | 73.591 | -4.491 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 103 | 92.052 | 87.9041 | 15.0959 | 85.3 | 92.4445 | 90.8585 | -5.5585 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.5 | 72.3739 | 72.3739 | -3.8739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 146.2 | 159.1081 | 159.1081 | -12.9081 | 170.9 | 159.5859 | 159.5859 | 11.3141 | 0 |  | 171.1627 | -171.1627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 27.9608 | 27.9608 | 1.9392 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.1563 | 1.1563 | -1.1563 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 20.3376 | 20.3376 | -4.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 5.0643 | 5.0643 | 4.5357 | 28.1 | 16.0192 | 16.0192 | 12.0808 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 11.2 | 3.8342 | 3.8342 | 7.3658 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.9 | 4.3 | 4.3 | 0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 13.7 | 14.9101 | 14.9101 | -1.2101 | 23.6 | 15.8825 | 15.8825 | 7.7175 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 24.012 | 24.012 | -1.612 | 45.9 | 39.5084 | 39.5084 | 6.3916 | 2.1 | 3.0827 | 3.0827 | -0.9827 | 1.8 | 1.8453 | 1.8453 | -0.0453 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 7.9 | 7.3 | 7.3 | 0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0.3 | 0.52 | 0.52 | -0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.1 | 5 | 5 | -4.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.2995 | 14.2995 | 1.1005 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.5 | 12 | 12 | -1.5 | 17.7 | 12.07 | 12.07 | 5.63
09/06/2026 | 03:00 | 84.7 | 102.598 | 98.174 | -13.474 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 111.4 | 120 | 120 | -8.6 | 26.8 | 27.9793 | 27.9793 | -1.1793 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.4 | 203.7957 | 203.7957 | -4.3957 | 203.1 | 203.7957 | 203.7957 | -0.69567 | 198.6 | 204.4077 | 204.4077 | -5.8077 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 479.1 | 562.8077 | 562.8077 | -83.7077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 155.148 | 155.148 | 5.952 | 8.1 | 7.2058 | 7.2058 | 0.89423 | 5.3 | 3.8693 | 3.8693 | 1.4307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 68.7108 | 59.5769 | -9.4769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.5 | 74.5384 | 85.8757 | 0.62432 | 32 | 34.4507 | 41.1104 | -9.1104 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 46 | 55.514 | 55.514 | -9.514 | 75.9 | 75.9325 |  | 75.9 | 35.4 | 28.6307 | 28.6307 | 6.7693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 84.3691 | 84.3691 | 4.8309 | 168.7 | 181.485 | 181.485 | -12.785 | 169.6 | 181.485 | 181.485 | -11.885 | 179 | 182.03 | 182.03 | -3.03 | 42.8 | 43.7169 | 35.5987 | 7.2013 | 18.6 | 18 |  | 18.6 | 37.8 | 37.6809 | 37.6809 | 0.11907 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.4 |  |  | 12.4 | 107.8 | 20.7254 | 20.7254 | 87.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.9 | 5.4515 | 5.4515 | 15.4485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 25.9068 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.9 | 26.506 | 16.5803 | 11.3197 | 169 | 180.173 | 180.173 | -11.173 | 167.2 | 180.173 | 180.173 | -12.973 | 199 | 180.173 | 180.173 | 18.827 | 266 | 271.0711 | 271.0711 | -5.071 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 150.7 | 92.052 | 85.3922 | 65.3078 | 91.8 | 92.4445 | 94.0305 | -2.2305 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.6 | 72.3739 | 72.3739 | -3.7739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 145.9 | 159.1081 | 159.1081 | -13.2081 | 170.6 | 159.5859 | 159.5859 | 11.0141 | 0 |  | 173.3789 | -173.3789 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.2938 | 205.2938 | 5.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 28.2994 | 28.2994 | -8.9994 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.7901 | 0.7901 | -0.7901 | 0 |  |  | 0 | 15.8 | 20.3376 | 20.3376 | -4.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 4.8925 | 4.8925 | 1.1075 | 18 | 15.8111 | 15.8111 | 2.1889 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 6.2 | 3.8342 | 3.8342 | 2.3658 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 17 | 13.8528 | 13.8528 | 3.1472 | 21.1 | 14.8808 | 14.8808 | 6.2192 | 0 |  |  | 0 | 24.5 | 21.6175 | 21.6175 | 2.8825 | 20.6 | 35.6116 | 35.6116 | -15.0116 | 2.3 | 2.4337 | 2.4337 | -0.1337 | 2.1 | 1.7742 | 1.7742 | 0.3258 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0.2 | 0.6 | 0.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.4 | 14.2995 | 14.2995 | 1.1005 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 17.6 | 12.28 | 12.28 | 5.32
09/06/2026 | 03:30 | 85.5 | 102.7663 | 97.3616 | -11.8616 | 654.1 | 643.4996 | 643.4996 | 10.6004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 112.1 | 120 | 120 | -7.9 | 27.4 | 27.9793 | 27.9793 | -0.57927 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.3 | 203.7957 | 203.7957 | -3.4957 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 197.1 | 204.4077 | 204.4077 | -7.3077 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 498.4 | 562.8077 | 562.8077 | -64.4077 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 155.148 | 155.148 | 4.752 | 8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.79423 | 5.2 | 3.8693 | 3.8693 | 1.3307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.7 | 68.439 | 56.8916 | -5.1916 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.2 | 74.3117 | 85.4175 | 1.7825 | 43.9 | 51.2553 | 47.9838 | -4.0838 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 55.514 | 55.514 | -6.814 | 62.1 | 61.8357 | 45 | 17.1 | 34.5 | 28.6307 | 28.6307 | 5.8693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.4 | 84.3691 | 84.3691 | 3.0309 | 172.6 | 181.485 | 181.485 | -8.885 | 173.2 | 181.485 | 181.485 | -8.285 | 180.9 | 182.03 | 182.03 | -1.13 | 43.5 | 43.7169 | 35.5987 | 7.9013 | 33.2 |  |  | 33.2 | 34.6 | 37.6809 | 37.6809 | -3.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 |  |  | 12.7 | 46.9 | 20.7254 | 20.7254 | 26.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 5.4515 | 5.4515 | 15.9485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 25.9067 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 26.506 | 16.5803 | 12.1197 | 169 | 180.5615 | 180.5615 | -11.5615 | 167.4 | 180.5615 | 180.5615 | -13.1615 | 198.3 | 180.5615 | 180.5615 | 17.7385 | 266.1 | 271.6556 | 271.6556 | -5.5556 | 70.4 | 73.591 | 73.591 | -3.191 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 90.8 | 116.6981 | 91.2389 | -0.43888 | 89.6 | 92.4445 | 89.2498 | 0.35024 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 69.1 | 72.3739 | 72.3739 | -3.2739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 159.1081 | 159.1081 | -16.2081 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 170.1 | 159.5859 | 159.5859 | 10.5141 | 0 |  | 133.4449 | -133.4449 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8 | 6.8659 | 6.8659 | 1.1341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 27.6927 | 27.6927 | -14.4927 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.9188 | 0.9188 | -0.7188 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 20.3376 | 20.3376 | -4.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 5.0194 | 5.0194 | -0.4194 | 13 | 15.5646 | 15.5646 | -2.5646 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 6 | 3.8342 | 3.8342 | 2.1658 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 24.7 | 12.9642 | 12.9642 | 11.7358 | 15.8 | 13.4338 | 13.4338 | 2.3662 | 0 |  |  | 0 | 15 | 12.3308 | 12.3308 | 2.6692 | 24.6 | 25.8568 | 25.8568 | -1.2568 | 1.3 | 1.0796 | 1.0796 | 0.2204 | 0.6 | 1.0864 | 1.0864 | -0.4864 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0.4 | 0.5908 | 0.5908 | -0.1908 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 19.1 | 14 | 14 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12 | 12 | -1.1 | 17.8 | 12.15 | 12.15 | 5.65
09/06/2026 | 04:00 | 81.9 | 95.6508 | 97.7595 | -15.8595 | 649.6 | 643.4996 | 643.4996 | 6.1004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 109.4 | 120 | 120 | -10.6 | 28.2 | 27.9793 | 27.9793 | 0.22073 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.1 | 203.7957 | 203.7957 | -3.6957 | 202.9 | 203.7957 | 203.7957 | -0.89567 | 197.6 | 204.4077 | 204.4077 | -6.8077 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 552.4 | 553.9291 | 562.8077 | -10.4077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.3 | 155.148 | 155.148 | 3.152 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.3 | 51.0835 | 58.0504 | -7.7504 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 85.2 | 72.5679 | 85.4457 | -0.24572 | 58.2 | 70.8111 | 51.7384 | 6.4616 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49 | 55.514 | 55.514 | -6.5141 | 61 | 125.2976 | 61.8357 | -0.83575 | 34.5 | 28.6307 | 28.6307 | 5.8693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.9 | 84.3691 | 84.3691 | 2.5309 | 176.9 | 181.485 | 181.485 | -4.585 | 177.5 | 181.485 | 181.485 | -3.985 | 183.4 | 182.03 | 182.03 | 1.37 | 43.2 | 43.7169 | 35.5987 | 7.6013 | 25.9 | 18 |  | 25.9 | 35.8 | 37.6809 | 37.6809 | -1.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12 |  |  | 12 | 70.7 | 20.7254 | 20.7254 | 49.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 | 5.4515 | 5.4515 | 14.6485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.7 | 26.506 | 16.5803 | 11.1197 | 168.1 | 180.3683 | 180.3683 | -12.2683 | 165.4 | 180.3683 | 180.3683 | -14.9683 | 197.9 | 180.3683 | 180.3683 | 17.5317 | 264.9 | 271.365 | 271.365 | -6.465 | 67.6 | 73.591 | 73.591 | -5.991 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 109 | 92.052 | 65.7782 | 43.2218 | 95.9 | 87.6387 | 90.8335 | 5.0665 | 62.2 | 66.8097 | 66.8097 | -4.6097 | 68.1 | 72.3739 | 72.3739 | -4.2739 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 159.1081 | 159.1081 | -15.9081 | 146.3 | 159.1081 | 159.1081 | -12.8081 | 170.2 | 159.5859 | 159.5859 | 10.6141 | 0 |  | 139.7395 | -139.7395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.3 | 6.8659 | 6.8659 | 1.4341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 26.8085 | 26.8085 | -9.4085 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.0475 | 1.0475 | -0.4475 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 20.3376 | 20.3376 | -4.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.9 | 4.9566 | 4.9566 | -0.0566 | 14.4 | 14.8224 | 14.8224 | -0.4224 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 6.2 | 3.8342 | 3.8342 | 2.3658 | 1.5 | 1.68 | 1.68 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.8 | 4.3 | 4.3 | 0.5 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 17.3 | 12.3862 | 12.3862 | 4.9138 | 17.6 | 13.3048 | 13.3048 | 4.2952 | 0 |  |  | 0 | 10.9 | 10.3076 | 10.3076 | 0.5924 | 16.5 | 24.2675 | 24.2675 | -7.7675 | 0.6 | 0.994 | 0.994 | -0.394 | 0.4 | 0.9447 | 0.9447 | -0.5447 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 1.9 | 0.5817 | 0.5817 | 1.3183 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.2 | 2 | 2 | 6.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.5 | 12.31 | 12.31 | 5.19
09/06/2026 | 04:30 | 86.3 | 107.5325 | 100.9129 | -14.6129 | 652.5 | 643.4996 | 643.4996 | 9.0004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 114.7 | 120 | 120 | -5.3 | 27 | 27.9793 | 27.9793 | -0.97927 |  |  |  | 0 | 51.6 |  |  | 51.6 | 198.5 | 203.7957 | 203.7957 | -5.2957 | 201.2 | 203.7957 | 203.7957 | -2.5957 | 198.5 | 204.4077 | 204.4077 | -5.9077 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 553.1 | 562.8077 | 562.8077 | -9.7077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 155.148 | 155.148 | 7.352 | 7.9 | 7.2058 | 7.2058 | 0.69423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 79.1429 | 61.5508 | -11.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.8 | 75.2806 | 86.091 | -3.291 | 53.3 | 65.3842 | 61.3527 | -8.0527 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49 | 55.514 | 55.514 | -6.5141 | 50.3 | 119.9657 |  | 50.3 | 35.6 | 28.6307 | 28.6307 | 6.9693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 84.3691 | 84.3691 | 3.7309 | 175.5 | 181.485 | 181.485 | -5.985 | 174.7 | 181.485 | 181.485 | -6.785 | 181.5 | 182.03 | 182.03 | -0.53 | 43.4 | 43.7169 | 35.5987 | 7.8013 | 19.3 | 5.2134 |  | 19.3 | 36.7 | 37.6809 | 37.6809 | -0.98093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 |  |  | 12.8 | 46.2 | 20.7254 | 20.7254 | 25.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 12.0701 | 5.4515 | 25.9485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 26.506 | 16.5803 | 11.4197 | 168.9 | 180.173 | 180.173 | -11.273 | 167.2 | 180.173 | 180.173 | -12.973 | 196.4 | 180.173 | 180.173 | 16.227 | 263.3 | 271.0711 | 271.0711 | -7.771 | 69.5 | 73.591 | 73.591 | -4.091 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 151.2 | 92.052 | 112.8183 | 38.3817 | 91.8 | 92.4447 | 92.4445 | -0.6445 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.6 | 72.3739 | 72.3739 | -3.7739 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 0 |  | 180.3362 | -180.3362 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 26.8339 | 26.8339 | -9.6339 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 1.1219 | 1.1219 | -0.6219 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 15.9 | 20.3376 | 20.3376 | -4.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 4.8317 | 4.8317 | 1.3683 | 17.3 | 12.7107 | 12.7107 | 4.5893 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 6.2 | 5.3577 | 3.8342 | 2.3658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 12.4 | 12.1858 | 12.1858 | 0.2142 | 17.7 | 12.0726 | 12.0726 | 5.6274 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 8.9277 | 8.9277 | -2.7277 | 5.6 | 21.6454 | 21.6454 | -16.0454 | 1.3 | 0.7107 | 0.7107 | 0.5893 | 0.5 | 0.7982 | 0.7982 | -0.2982 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.3 | 7.3 | 0.9 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 1.9 | 0.5483 | 0.5483 | 1.3517 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.8 | 2 | 2 | 33.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 16.8 | 12.24 | 12.24 | 4.56
09/06/2026 | 05:00 | 83.9 | 123.2454 | 104.1675 | -20.2675 | 654.2 | 643.4996 | 643.4996 | 10.7004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.3 | 120 | 120 | -4.7 | 26.9 | 27.9793 | 27.9793 | -1.0793 |  |  |  | 0 | 184 | 182.3795 |  | 184 | 199.5 | 203.7957 | 203.7957 | -4.2957 | 200.8 | 203.7957 | 203.7957 | -2.9957 | 198.1 | 204.4077 | 204.4077 | -6.3077 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 553.8 | 386.0823 | 562.8077 | -9.0077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 155.148 | 155.148 | 7.152 | 7.9 | 7.2058 | 7.2058 | 0.69423 | 5.3 | 3.8693 | 3.8693 | 1.4307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 72.4236 | 61.5508 | -10.7508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.1 | 82.7948 | 87.1102 | -3.0101 | 27.1 | 47.6684 | 102.6988 | -75.5988 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49 | 55.514 | 55.514 | -6.5141 | 58.9 | 60.3573 | 61.8357 | -2.9358 | 34.8 | 28.6307 | 28.6307 | 6.1693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.6 | 84.3691 | 84.3691 | 1.2309 | 165.6 | 181.485 | 181.485 | -15.885 | 166.9 | 181.485 | 181.485 | -14.585 | 171.9 | 182.03 | 182.03 | -10.13 | 43.3 | 43.7169 | 35.5987 | 7.7013 | 18.1 | 7.5967 |  | 18.1 | 36.2 | 37.6827 | 37.6809 | -1.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 |  |  | 12.3 | 46.2 | 20.7254 | 20.7254 | 25.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 11.476 | 5.4515 | 25.5485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 25.9067 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.9 | 26.506 | 16.5803 | 11.3197 | 169.7 | 180.3683 | 180.3683 | -10.6683 | 168 | 180.3683 | 180.3683 | -12.3683 | 196.1 | 180.3683 | 180.3683 | 15.7317 | 263.4 | 271.365 | 271.365 | -7.965 | 68.1 | 73.591 | 73.591 | -5.491 | 34.5 | 36.906 | 36.906 | -2.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 113 | 92.052 | 65.7782 | 47.2218 | 91.6 | 92.4445 | 92.4445 | -0.8445 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 68.4 | 72.3739 | 72.3739 | -3.9739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 146.2 | 159.1081 | 159.1081 | -12.9081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.2 | 3.5703 | 3.5703 | -0.37025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 27.3046 | 27.3046 | -9.5046 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 1.1962 | 1.1962 | 0.2038 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 15.7 | 20.3376 | 20.3376 | -4.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 4.7476 | 4.7476 | 1.6524 | 19.1 | 17.21 | 12.2077 | 6.8923 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 7.7 | 3.8342 | 3.8342 | 3.8658 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10.1 | 9.5 | 9.5 | 0.6 | 19 | 12.215 | 12.215 | 6.785 | 14 | 11.7517 | 11.7517 | 2.2483 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 12.91 | 7.9134 | -7.8134 | 2.5 | 22.8942 | 22.8942 | -20.3942 | 0 | 0.6521 | 0.6521 | -0.6521 | 0 | 0.7367 | 0.7367 | -0.7367 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 4.2 | 0.5149 | 0.5149 | 3.6851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.4 | 2 | 2 | 31.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 12 | 12 | -5.6 | 16.6 | 11.27 | 11.27 | 5.33
09/06/2026 | 05:30 | 87.5 | 128.9183 | 150.4821 | -62.9821 | 656.6 | 643.4996 | 643.4996 | 13.1004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 117.2 | 120 | 120 | -2.8 | 27.5 | 27.9793 | 27.9793 | -0.47927 |  |  |  | 0 | 181.9 | 182.3795 |  | 181.9 | 199.5 | 203.7957 | 203.7957 | -4.2957 | 200.9 | 203.7957 | 203.7957 | -2.8957 | 197.8 | 204.4077 | 204.4077 | -6.6077 | 209.6 | 206.0414 | 206.0414 | 3.5586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 554.5 | 463.6029 | 562.8077 | -8.3077 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 155.148 | 155.148 | 10.752 | 8.4 | 7.2058 | 7.2058 | 1.1942 | 5.4 | 3.8693 | 3.8693 | 1.5307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.7 | 87.1037 | 66.8221 | -16.1221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.1 | 85.078 | 98.9749 | -12.8749 | 55.9 | 65.9473 | 161.4235 | -105.5234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49 | 55.514 | 55.514 | -6.5141 | 76.5 | 75.9326 | 61.8357 | 14.6642 | 36.6 | 28.6307 | 28.6307 | 7.9693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.3691 | 84.3691 | 4.1309 | 169.9 | 181.485 | 181.485 | -11.585 | 170.2 | 181.485 | 181.485 | -11.285 | 178.5 | 182.03 | 182.03 | -3.53 | 43.5 | 43.7169 | 37.162 | 6.338 | 26.9 | 24.108 |  | 26.9 | 37.4 | 37.6827 | 37.6809 | -0.28093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 |  |  | 12.8 | 51 | 20.7254 | 20.7254 | 30.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 20.2612 | 5.4515 | 26.6485 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 | 45.8 | 25.9067 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.2 | 26.506 | 18.4916 | 9.7084 | 169.2 | 180.5615 | 180.5615 | -11.3615 | 168 | 180.5615 | 180.5615 | -12.5615 | 196.4 | 180.5615 | 180.5615 | 15.8385 | 264.3 | 271.6556 | 271.6556 | -7.3556 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 123.3 | 92.052 | 65.7782 | 57.5218 | 98.3 | 92.4445 | 96.5928 | 1.7072 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 68.6 | 72.3739 | 72.3739 | -3.7739 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 159.1081 | 159.1081 | -15.6081 | 146.5 | 159.1081 | 159.1081 | -12.6081 | 171.4 | 159.5859 | 159.5859 | 11.8141 | 0 |  | 184.7306 | -184.7306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 27.4281 | 27.4281 | -8.3281 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 1.0527 | 1.0527 | -0.3527 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 15.6 | 20.3376 | 20.3376 | -4.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 4.5618 | 4.5618 | 1.4382 | 15.9 | 17.36 | 12.3601 | 3.5399 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 7.8 | 5.8565 | 3.8342 | 3.9658 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 15 | 12.5142 | 12.5142 | 2.4858 | 15.9 | 12.0207 | 12.0207 | 3.8793 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 11.51 | 6.5113 | -4.4113 | 6.5 | 19.6363 | 19.6363 | -13.1363 | 0 | 0.4529 | 0.4529 | -0.4529 | 0 | 0.7551 | 0.7551 | -0.7551 | 0 |  |  | 0 | 10 | 11.5942 | 11.5942 | -1.5942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 1.9 | 0.3979 | 0.3979 | 1.5021 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.4 | 4 | 4 | 43.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.2995 | 14.2995 | 1.2005 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 12 | 12 | -1.3 | 16.9 | 11.5 | 11.5 | 5.4
09/06/2026 | 06:00 | 120.5 | 129.2945 | 172.4566 | -51.9566 | 654.7 | 643.4996 | 643.4996 | 11.2004 | 216.4 | 208.3305 | 208.3305 | 8.0695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 115.9 | 120 | 120 | -4.1 | 27.5 | 27.9793 | 27.9793 | -0.47927 |  |  |  | 0 | 184.6 | 182.3795 |  | 184.6 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 202.5 | 203.7957 | 203.7957 | -1.2957 | 198.9 | 204.4077 | 204.4077 | -5.5077 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 556.5 | 501.9216 | 562.8077 | -6.3077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 155.148 | 155.148 | 8.052 | 8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.79423 | 5.4 | 3.8693 | 3.8693 | 1.5307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 91.2 | 94.1649 | 128.0341 | -36.8341 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83 | 85.8064 | 105.0438 | -22.0438 | 61.9 | 125.7503 | 161.4235 | -99.5234 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49 | 55.514 | 55.514 | -6.5141 | 76 | 75.9326 | 136.3882 | -60.3882 | 35 | 28.6307 | 28.6307 | 6.3693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.1 | 84.3691 | 84.3691 | 2.7309 | 182.2 | 181.485 | 181.485 | 0.715 | 182.1 | 181.485 | 181.485 | 0.615 | 182.1 | 182.03 | 182.03 | 0.07 | 44 | 43.7169 | 43.7169 | 0.28306 | 35.1 | 28.8588 |  | 35.1 | 37 | 37.6827 | 37.6809 | -0.68093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 |  |  | 12.7 | 73.4 | 20.7254 | 20.7254 | 52.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.5 | 34.863 | 5.4515 | 26.0485 | 0 |  | 48.1157 | -48.1157 |  |  |  | 0 | 46.6 | 30.5176 |  | 46.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28 | 26.506 | 26.506 | 1.494 | 171.1 | 180.173 | 180.173 | -9.073 | 169.5 | 180.173 | 180.173 | -10.673 | 199.5 | 180.173 | 180.173 | 19.327 | 267.4 | 271.0711 | 271.0711 | -3.6711 | 70.1 | 73.591 | 73.591 | -3.491 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 135.9 | 92.052 | 157.1401 | -21.2401 | 98.7 | 92.4445 | 97.0521 | 1.6479 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 71.6 | 72.3739 | 75.8315 | -4.2315 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 147.2 | 159.1081 | 159.1081 | -11.9081 | 171.1 | 159.5859 | 159.5859 | 11.5141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 205.2938 | 205.2938 | 5.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.6 | 7.7 | 7.7 | 0.9 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 27.3228 | 27.3228 | -6.4228 | 0 | 0.0208 | 0.0208 | -0.0208 | 0.5 | 0.9092 | 0.9092 | -0.4092 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 15.5 | 20.3376 | 20.3376 | -4.8376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.9152 | 5.9152 | -5.9152 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 | 0.0112 | 0.0112 | -0.0112 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 7.1 | 4.396 | 4.396 | 2.704 | 18.4 | 17.7 | 12.7003 | 5.6997 | 0 | 0.0115 | 0.0115 | -0.0115 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 7.8 | 9.2177 | 3.8342 | 3.9658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 6.5 | 12.9608 | 12.9608 | -6.4608 | 24 | 12.528 | 12.528 | 11.472 | 0 | 0.1474 | 0.1474 | -0.1474 | 1.9 | 12.9 | 7.9033 | -6.0033 | 6.9 | 20.5842 | 20.5842 | -13.6842 | 0 | 0.8155 | 0.8155 | -0.8155 | 0 | 0.8416 | 0.8416 | -0.8416 | 0 | 0.51 | 0.51 | -0.51 | 9.7 | 11.5942 | 11.5942 | -1.8942 | 3.4 | 3 | 3 | 0.4 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.2 | 0.2809 | 0.2809 | 1.9191 | 0 | 0.1219 | 0.1219 | -0.1219 | 0 | 0.0385 | 0.0385 | -0.0385 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 64.8 | 5 | 5 | 59.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0221 | 0.0221 | -0.0221 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.8 | 11.98 | 11.98 | 5.82
09/06/2026 | 06:30 | 129.7 | 129.9827 | 190.0653 | -60.3653 | 651.6 | 643.4996 | 643.4996 | 8.1004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 | 113.2 | 120 | 120 | -6.8 | 26.5 | 49.3734 | 28.1181 | -1.6181 |  |  |  | 0 | 184.1 | 182.3795 |  | 184.1 | 201.9 | 203.7957 | 203.7957 | -1.8957 | 205.8 | 203.7957 | 203.7957 | 2.0043 | 199.5 | 204.4077 | 204.4077 | -4.9077 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 547.3 | 530.4017 | 562.8077 | -15.5077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 155.148 | 155.148 | 6.352 | 7.7 | 7.2058 | 7.2058 | 0.49423 | 5.3 | 3.8693 | 3.8693 | 1.4307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90.3 | 67.4196 | 140.3507 | -50.0507 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 62.4373 | 77.8506 | 2.3494 | 68.4 | 127.0829 | 133.4041 | -65.0041 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 |  |  | 145.4 | 50.9 | 55.514 | 55.514 | -4.614 | 64 | 64.8294 | 136.3882 | -72.3882 | 33.7 | 28.6307 | 28.6307 | 5.0693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 84.3691 | 84.3691 | 4.4309 | 177.3 | 181.485 | 181.485 | -4.185 | 177.6 | 181.485 | 181.485 | -3.885 | 184 | 182.03 | 182.03 | 1.97 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 40.8 | 41.9743 |  | 40.8 | 37.1 | 37.6827 | 37.6809 | -0.58093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 |  |  | 12.3 | 45.2 | 20.7254 | 20.7254 | 24.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.5 | 47.7908 | 36.7607 | 11.7393 | 0 |  | 76.0187 | -76.0187 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2919 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 26.506 | 26.506 | 13.494 | 171 | 180.5615 | 180.5615 | -9.5615 | 169.5 | 180.5615 | 180.5615 | -11.0615 | 198.5 | 180.5615 | 180.5615 | 17.9385 | 265.8 | 271.6556 | 271.6556 | -5.8556 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 122.7 | 127.0154 | 157.1401 | -34.4401 | 92.4 | 92.4445 | 112.6141 | -20.2141 | 61 | 66.8097 | 66.8097 | -5.8097 | 74.4 | 72.3739 | 78.568 | -4.168 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 146.5 | 159.1081 | 159.1081 | -12.6081 | 171.6 | 159.5859 | 159.5859 | 12.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 205.2938 | 205.2938 | 5.7062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.3 | 6.8659 | 6.8659 | 1.4341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 26.9 | 18.51 | 28.5145 | -1.6145 | 1.1 | 1.1725 | 1.1725 | -0.0725 | 0.5 | 0.667 | 0.667 | -0.167 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 15.3 | 20.3376 | 20.3376 | -5.0376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 0 |  |  | 0 | 4.7 | 40.3792 | 40.3792 | -35.6792 | 2.3 | 39.2 | 39.2 | -36.9 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4.3 | 4 | 4 | 0.3 | 3.9 | 3.5 | 3.5 | 0.4 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0 | 0.3292 | 0.3292 | -0.3292 | 0 | 0.545 | 0.545 | -0.545 | 5.9 | 4.8137 | 4.8137 | 1.0863 | 10.5 | 16.58 | 11.5847 | -1.0847 | 0.1 | 0.4189 | 0.4189 | -0.3189 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 8.4 | 12.1935 | 11.0413 | -2.6413 | 1.5 | 1.64 | 1.64 | -0.14 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.3 | 14.0672 | 14.0672 | -13.7672 | 27.4 | 12.0799 | 12.0799 | 15.3201 | 0.5 | 0.7142 | 0.7142 | -0.2142 | 4.3 | 6.21 | 6.3315 | -2.0315 | 8.5 | 12.7 | 22.698 | -14.198 | 0.1 | 0.4208 | 0.4208 | -0.3208 | 0 | 0.8689 | 0.8689 | -0.8689 | 0 | 1.02 | 1.02 | -1.02 | 9.5 | 11.5942 | 11.5942 | -2.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 1.4 | 0.2462 | 0.2462 | 1.1538 | 4.4 | 3.0655 | 3.0655 | 1.3345 | 0 | 0.1765 | 0.1765 | -0.1765 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 50.7 | 38 | 8 | 42.7 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.72 | 0.72 | 0.58 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.1 | 0.281 | 0.281 | -0.181 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.5 | 11.98 | 11.98 | 5.52
09/06/2026 | 07:00 | 128.5 | 116.7649 | 172.5039 | -44.0039 | 650 | 643.4996 | 643.4996 | 6.5004 | 216.4 | 208.3305 | 208.3305 | 8.0695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 |  |  | 29.9 | 111.5 | 120 | 120 | -8.5 | 26.7 | 86.4857 | 51.3428 | -24.6428 |  |  |  | 0 | 183.8 | 182.3795 |  | 183.8 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 203.7 | 203.7957 | 203.7957 | -0.09567 | 198.7 | 204.4077 | 204.4077 | -5.7077 | 209.8 | 206.0414 | 206.0414 | 3.7586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 549.4 | 466.2348 | 562.8077 | -13.4077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 155.148 | 155.148 | 4.952 | 8.1 | 7.2058 | 7.2058 | 0.89423 | 5.2 | 3.8693 | 3.8693 | 1.3307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 90 | 34.3169 | 96.0686 | -6.0686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 62.8481 | 77.6327 | -7.7327 | 65.2 | 104.9925 | 130.5817 | -65.3817 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 |  |  | 144.2 | 50 | 55.514 | 55.514 | -5.5141 | 53.4 | 64.2487 | 138.7276 | -85.3276 | 35.6 | 28.6307 | 28.6307 | 6.9693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 84.3691 | 84.3691 | 3.8309 | 156.6 | 181.485 | 181.485 | -24.885 | 157 | 181.485 | 181.485 | -24.485 | 177.3 | 182.03 | 182.03 | -4.73 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 20.1 | 24.8705 |  | 20.1 | 33.5 | 37.6827 | 37.6809 | -4.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 |  |  | 12.3 | 44.4 | 20.7254 | 20.7254 | 23.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.4 | 64.8928 | 6.046 | 42.354 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2919 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40 | 47.4592 | 26.506 | 13.494 | 171.7 | 180.173 | 180.173 | -8.473 | 169.8 | 180.173 | 180.173 | -10.373 | 200 | 180.173 | 180.173 | 19.827 | 267.3 | 271.0711 | 271.0711 | -3.771 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 33.6 | 36.906 | 36.906 | -3.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 83.7 | 124.9307 | 156.628 | -72.928 | 75.7 | 97.2503 | 105.9633 | -30.2633 | 60.8 | 66.8097 | 66.8097 | -6.0097 | 74.4 | 72.3739 | 78.568 | -4.168 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 159.1081 | 159.1081 | -15.4081 | 146.4 | 159.1081 | 159.1081 | -12.7081 | 170.9 | 159.5859 | 159.5859 | 11.3141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 28.5 | 19.68 | 29.677 | -1.177 | 8.1 | 7.9845 | 7.9845 | 0.1155 | 0.8 | 0.4248 | 0.4248 | 0.3752 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 15.4 | 20.3376 | 20.3376 | -4.9376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.3 |  |  | 2.3 | 23.1 | 79.7932 | 79.7932 | -56.6932 | 11.7 | 72.33 | 72.33 | -60.63 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 0.2 | 2.3881 | 2.3881 | -2.1881 | 0.1 | 3.45 | 3.45 | -3.35 | 8.3 | 5.2746 | 5.2746 | 3.0254 | 14.6 | 17.45 | 12.4545 | 2.1455 | 0.7 | 0.9605 | 0.9605 | -0.2605 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 9.4 | 16.1302 | 3.971 | 5.429 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0477 | 0.0477 | -0.0477 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 1.2 | 14.3699 | 14.3699 | -13.1699 | 24.1 | 11.5615 | 11.5615 | 12.5385 | 1.9 | 4.4874 | 4.4874 | -2.5874 | 17 | 5.98 | 6.555 | 10.445 | 32.2 | 14.57 | 24.5742 | 7.6258 | 1.8 | 0.2532 | 0.2532 | 1.5468 | 2.1 | 0.9984 | 0.9984 | 1.1016 | 0.9 | 7.76 | 7.76 | -6.86 | 9.5 | 11.5942 | 11.5942 | -2.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1 | 0.2116 | 0.2116 | 0.7884 | 44.9 | 21.7818 | 21.7818 | 23.1182 | 0.8 | 1.5528 | 1.5528 | -0.7528 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.5 | 31 | 11 | 63.5 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.2 | 7.2 | 0.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.9 | 1.5055 | 1.5055 | -0.6055 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.7 | 11.73 | 11.73 | 5.97
09/06/2026 | 07:30 | 125.3 | 158.8881 | 157.4524 | -32.1524 | 594.3 | 643.4996 | 643.4996 | -49.1996 | 202.8 | 208.3305 | 208.3305 | -5.5305 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29 | 12.091 | 19.9407 | 9.0593 | 110.2 | 120 | 120 | -9.8 | 26.9 | 27.9793 | 31.5436 | -4.6436 |  |  |  | 0 | 183.8 | 182.3795 |  | 183.8 | 200.6 | 203.7957 | 203.7957 | -3.1957 | 203.1 | 203.7957 | 203.7957 | -0.69567 | 198.8 | 204.4077 | 204.4077 | -5.6077 | 209.4 | 206.0414 | 206.0414 | 3.3586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 536.8 | 369.2909 | 562.8077 | -26.0077 | 4.4 | 4.4104 | 4.4104 | -0.01043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 155.148 | 155.148 | 4.652 | 7.1 | 7.2058 | 7.2058 | -0.10577 | 4.7 | 3.8693 | 3.8693 | 0.83067 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 89.1 | 126.0575 | 74.7703 | 14.3297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 70.4695 | 78.1076 | -9.8076 | 86.8 | 67.5097 | 131.0648 | -44.2648 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 372.4 | 145.0777 |  | 372.4 | 50.5 | 55.514 | 55.514 | -5.0141 | 50.8 | 64.2487 | 138.7276 | -87.9276 | 35.3 | 28.6307 | 28.6307 | 6.6693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.5 | 84.3691 | 84.3691 | 1.1309 | 157.4 | 181.485 | 181.485 | -24.085 | 157.6 | 181.485 | 181.485 | -23.885 | 181.3 | 182.03 | 182.03 | -0.73 | 41.8 | 35.5987 | 43.7169 | -1.9169 | 16.4 | 18 |  | 16.4 | 32.6 | 37.6827 | 37.6809 | -5.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12 |  |  | 12 | 42.7 | 20.7254 | 20.7254 | 21.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 11.476 | 8.4023 | 39.0977 | 0 |  | 82.9401 | -82.9401 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 16.5803 | 26.506 | 13.394 | 171.3 | 179.3493 | 179.3493 | -8.0494 | 169.5 | 179.3493 | 179.3493 | -9.8493 | 199.1 | 179.3493 | 179.3493 | 19.7507 | 266.1 | 269.8319 | 269.8319 | -3.7319 | 67.2 | 73.591 | 73.591 | -6.391 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 69.7 | 124.2778 | 156.628 | -86.928 | 70.3 | 87.6387 | 105.8126 | -35.5126 | 59.4 | 66.8097 | 66.8097 | -7.4097 | 72.7 | 72.3739 | 78.568 | -5.868 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 153.0601 | 159.1081 | -15.4081 | 146.6 | 153.0601 | 159.1081 | -12.5081 | 171.1 | 153.5198 | 159.5859 | 11.5141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 205.2938 | 205.2938 | 6.1062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0.1 | 0.075 | 0.075 | 0.025 | 32.3 | 21.38 | 31.3793 | 0.9207 | 36.3 | 20.5002 | 20.5002 | 15.7998 | 0.3 | 0.6216 | 0.6216 | -0.3216 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 2.7 | 1.46 | 1.9707 | 0.72928 | 77.2 | 109.5332 | 109.5332 | -32.3332 | 40.5 | 90.01 | 90.01 | -49.51 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20 | 14.9103 | 14.9103 | 5.0897 |  |  |  | 0 | 8 | 4 | 4 | 4 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 1.3 | 4.7629 | 4.7629 | -3.4629 | 1.3 | 7.05 | 7.05 | -5.75 | 8.1 | 5.8376 | 5.8376 | 2.2624 | 17 | 17.7 | 12.6969 | 4.3031 | 1.2 | 2.1675 | 2.1675 | -0.9675 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 10.6 | 3.8342 | 4.5134 | 6.0866 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0914 | 0.0914 | -0.0914 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 6 | 7 | 7 | -1 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 1.2 | 14.7997 | 14.7997 | -13.5997 | 20.3 | 12.4185 | 12.4185 | 7.8815 | 3.8 | 9.6062 | 9.6062 | -5.8062 | 22.9 | 3.06 | 10.5552 | 12.3448 | 32.2 | 18.13 | 28.1336 | 4.0664 | 3.9 | 0.9806 | 0.9806 | 2.9194 | 2.7 | 1.3772 | 1.3772 | 1.3228 | 2.9 | 14.5 | 14.5 | -11.6 | 9.5 | 11.5942 | 11.5942 | -2.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.8 | 0.2043 | 0.2043 | 0.5957 | 134.1 | 62.6914 | 62.6914 | 71.4086 | 4.2 | 2.4392 | 2.4392 | 1.7608 | 17.3 | 28 | 28 | -10.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 43.4 | 28 | 14 | 29.4 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 20.16 | 20.16 | -4.46 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.4 | 2.8693 | 2.8693 | 0.5307 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 17.1 | 12.13 | 12.13 | 4.97
09/06/2026 | 08:00 | 52.2 | 78.5148 | 101.0744 | -48.8744 | 603.1 | 596.7437 | 596.7437 | 6.3563 | 204.7 | 193.1935 | 193.1935 | 11.5065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.7 | 12.091 | 25.5298 | -2.8298 | 116.8 | 120 | 120 | -3.2 | 27.7 | 40.3991 | 68.2656 | -40.5656 |  |  |  | 0 | 183.8 | 182.3795 |  | 183.8 | 201 | 203.7957 | 203.7957 | -2.7957 | 201.9 | 203.7957 | 203.7957 | -1.8957 | 199.3 | 204.4077 | 204.4077 | -5.1077 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 550.9 | 376.2701 | 562.8077 | -11.9077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 155.148 | 155.148 | 3.852 | 7.9 | 7.2058 | 7.2058 | 0.69423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 71.8 | 75.9313 | 74.7703 | -2.9703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 61.5919 | 75.7188 | -5.4188 | 66.8 | 98.1596 | 130.4105 | -63.6105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 281 | 157.4904 | 145.0777 | 135.9223 | 50.1 | 55.514 | 55.514 | -5.414 | 87.9 | 64.2487 | 134.5438 | -46.6439 | 35.6 | 28.6307 | 28.6307 | 6.9693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.4 | 84.3691 | 84.3691 | 3.0309 | 175 | 181.485 | 181.485 | -6.485 | 175.3 | 181.485 | 181.485 | -6.185 | 176 | 182.03 | 182.03 | -6.03 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 19.2 | 18 |  | 19.2 | 36.4 | 37.6827 | 37.6809 | -1.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 44.9 | 20.7254 | 20.7254 | 24.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.7 | 48.0058 | 5.4515 | 60.2485 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 26.506 | 26.506 | 5.894 | 170 | 178.468 | 178.468 | -8.468 | 168.5 | 178.468 | 178.468 | -9.968 | 197.5 | 178.468 | 178.468 | 19.032 | 265.4 | 268.5059 | 268.5059 | -3.1059 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 112.1 | 124.2778 | 157.2087 | -45.1087 | 94.7 | 92.4445 | 61.5218 | 33.1782 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73.4 | 72.3739 | 58.2649 | 15.1351 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 145.8 | 159.1081 | 159.1081 | -13.3081 | 170.7 | 159.5859 | 159.5859 | 11.1141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.2938 | 205.2938 | 5.5062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 0.5 | 0.112 | 0.112 | 0.388 | 44.4 | 28.12 | 33.1184 | 11.2816 | 59.8 | 34.3383 | 34.3383 | 25.4617 | 1 | 0.8185 | 0.8185 | 0.1815 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.4 | 20.3376 | 20.3376 | -4.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.46 | 2.3344 | -0.23436 | 56.5 | 121.7745 | 121.7745 | -65.2745 | 28.5 | 89.73 | 89.73 | -61.23 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.4 | 4 | 4 | 4.4 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 2.4 | 6.4172 | 6.4172 | -4.0172 | 3.1 | 10.035 | 10.035 | -6.935 | 11.9 | 6.368 | 6.368 | 5.532 | 25.6 | 18.16 | 13.1639 | 12.4361 | 1.4 | 3.0758 | 3.0758 | -1.6758 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 13.9 | 12.243 | 3.8342 | 10.0658 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1366 | 0.1366 | -0.1366 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.5 | 14.8312 | 14.8312 | -14.3312 | 24.5 | 12.7478 | 12.7478 | 11.7522 | 5.9 | 14.9253 | 14.9253 | -9.0253 | 12.1 | 12.81 | 10.1953 | 1.9047 | 31 | 25.99 | 28.9908 | 2.0092 | 0.9 | 1.1019 | 1.1019 | -0.2019 | 0.9 | 1.3752 | 1.3752 | -0.4752 | 4.7 | 23.65 | 23.65 | -18.95 | 9.8 | 11.5942 | 11.5942 | -1.7942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 7 | 7 | 7 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1971 | 0.1971 | 1.3029 | 188 | 113.8553 | 113.8553 | 74.1447 | 9 | 5.2382 | 5.2382 | 3.7618 | 50.6 | 50 | 50 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.6 | 26 | 16 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 36 | 36 | 6.2 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.3 | 4.8167 | 4.8167 | -2.5167 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 16.8 | 12.49 | 12.49 | 4.31
09/06/2026 | 08:30 | 51 | 59.4628 | 72.5086 | -21.5086 | 604.6 | 596.7437 | 596.7437 | 7.8563 | 203.8 | 193.1935 | 193.1935 | 10.6065 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.9795 |  | 0 | 39.8 | 12.091 | 25.5298 | 14.2702 | 120 | 120 | 120 | 0 | 27.4 | 49.9068 | 86.4857 | -59.0857 |  |  |  | 0 | 183.5 | 110.762 |  | 183.5 | 200.7 | 203.7957 | 203.7957 | -3.0957 | 202.7 | 203.7957 | 203.7957 | -1.0957 | 199.3 | 204.4077 | 204.4077 | -5.1077 | 209.6 | 206.0414 | 206.0414 | 3.5586 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 418.4 | 441.3779 | 516.2118 | -97.8118 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 155.148 | 155.148 | 7.552 | 8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.79423 | 4.9 | 3.8693 | 3.8693 | 1.0307 | 16.9 | 22.2809 | 22.2809 | -5.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 70.5 | 75.9313 | 65.3672 | 5.1328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 57.1791 | 46.0929 | 24.2071 | 55.7 | 39.0732 | 29.7575 | 25.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 380.3 | 439.6395 | 411.6281 | -31.3281 | 50.5 | 55.514 | 55.514 | -5.0141 | 124.1 | 64.2487 | 64.2487 | 59.8513 | 35.9 | 28.6307 | 28.6307 | 7.2693 | 18.6 | 19.0995 | 19.0995 | -0.49952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.2 | 84.3691 | 84.3691 | 3.8309 | 176.4 | 184.7432 | 181.485 | -5.085 | 176.7 | 184.7432 | 181.485 | -4.785 | 182.1 | 185.298 | 182.03 | 0.07 | 44 | 43.7169 | 43.7169 | 0.28306 | 22.6 | 25.7112 | 18 | 4.6 | 38.7 | 37.6827 | 37.6809 | 1.0191 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 13.5239 | 13.5239 | -1.0239 | 46.4 | 20.7254 | 20.7254 | 25.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.5 | 31.4879 | 74.2775 | -9.7775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 | 45.2919 | 0.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.3 | 26.506 | 42.9279 | -10.6279 | 150.2 | 170.94 | 178.004 | -27.804 | 150.1 | 170.94 | 178.004 | -27.904 | 149.3 | 170.94 | 178.004 | -28.704 | 237 | 257.18 | 267.8079 | -30.8079 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 34.6 | 36.906 | 36.906 | -2.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 86.5 | 87.7263 | 107.394 | -20.894 | 94 | 92.4445 | 108.13 | -14.13 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 75.5 | 72.3739 | 78.568 | -3.068 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 145.9 | 159.1081 | 159.1081 | -13.2081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 64.2 |  |  | 64.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 205.2938 | 205.2938 | 6.1062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.7 | 7.7 | 7.7 | 1 | 0.8 | 0.532 | 0.532 | 0.268 | 49.1 | 35.0881 | 35.0881 | 14.0119 | 45.9 | 40.655 | 40.655 | 5.245 | 0 | 0.8726 | 0.8726 | -0.8726 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 15.3 | 20.3376 | 20.3376 | -5.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.9 | 1.46 | 2.3344 | -0.43436 | 134.4 | 129.8545 | 129.8545 | 4.5455 | 73.8 | 88.57 | 88.57 | -14.77 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 6.1 | 7.7215 | 7.7215 | -1.6215 | 6.9 | 11.41 | 11.41 | -4.51 | 13.4 | 6.7372 | 6.7372 | 6.6628 | 34 | 19.75 | 14.7513 | 19.2487 | 1.8 | 4.6695 | 4.6695 | -2.8695 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15.7 | 8.4407 | 19.6773 | -3.9773 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.1819 | 0.1819 | -0.1819 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 0 | 12.7215 | 12.7215 | -12.7215 | 21.7 | 11.9333 | 11.9333 | 9.7667 | 8.4 | 18.4753 | 18.4753 | -10.0753 | 27.1 | 18.41 | 16.4084 | 10.6916 | 52.2 | 31.1 | 36.1001 | 16.0999 | 2.1 | 1.824 | 1.824 | 0.276 | 2.2 | 2.0125 | 2.0125 | 0.1875 | 8.1 | 32.8 | 32.8 | -24.7 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.1308 | 0.1308 | 0.3692 | 195.2 | 134.622 | 134.622 | 60.578 | 5.7 | 6.1098 | 6.1098 | -0.4098 | 54.9 | 70 | 70 | -15.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8 | 25 | 18 | -10 | 0 |  |  | 0 | 37.9 | 50.4 | 50.4 | -12.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.6 | 6.2193 | 6.2193 | 1.3807 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 17.7 | 12.37 | 12.37 | 5.33
09/06/2026 | 09:00 | 46.9 | 53.3339 | 68.2007 | -21.3007 | 599 | 596.7437 | 596.7437 | 2.2563 | 202.2 | 193.1935 | 193.1935 | 9.0065 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 39.8 | 19.0229 | 37.6914 | 2.1086 | 112.5 | 120 | 120 | -7.5 | 27.1 | 73.1759 | 86.4857 | -59.3857 |  |  |  | 0 | 183.2 | 125.2702 |  | 183.2 | 201.4 | 203.7957 | 203.7957 | -2.3957 | 202.9 | 203.7957 | 203.7957 | -0.89567 | 196.8 | 204.4077 | 204.4077 | -7.6077 | 208 | 206.0414 | 206.0414 | 1.9586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 416.6 | 423.8344 | 406.8352 | 9.7648 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 155.148 | 155.148 | 4.452 | 7.3 | 7.2058 | 7.2058 | 0.09423 | 4.9 | 3.8693 | 3.8693 | 1.0307 | 18 | 22.2809 | 22.2809 | -4.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.8 | 72.1533 | 44.1889 | 25.6111 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69 | 58.5045 | 45.9191 | 23.0809 | 60 | 39.0732 | 77.639 | -17.639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 435 | 454.4444 | 439.3601 | -4.3601 | 50 | 55.514 | 55.514 | -5.5141 | 127.5 | 64.2487 | 64.2487 | 63.2513 | 35.3 | 28.6307 | 28.6307 | 6.6693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.3 | 84.3691 | 84.3691 | 1.9309 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 19.6 | 25.7112 | 45 | -25.4 | 37.1 | 37.6827 | 37.6809 | -0.58093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.2 | 13.5239 | 13.5239 | -1.3239 | 42.4 | 20.7254 | 41.4508 | 0.94922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 47.9399 | 74.2775 | -12.1775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 76.7223 | 84.6559 | -52.4559 | 151.9 | 170.94 | 177.0294 | -25.1294 | 151.9 | 170.94 | 177.0294 | -25.1294 | 153 | 170.94 | 177.0294 | -24.0295 | 242.9 | 257.18 | 266.3416 | -23.4416 | 67.2 | 73.591 | 73.591 | -6.391 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 104.9 | 41.4508 | 161.2123 | -56.3123 | 90 | 97.2503 | 85.0556 | 4.9444 | 65.4 | 66.8097 | 66.8097 | -1.4097 | 75.2 | 72.3739 | 69.456 | 5.744 | 28.8 | 29.8068 | 29.8068 | -1.0068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 144.8 | 159.1081 | 159.1081 | -14.3081 | 171 | 159.5859 | 159.5859 | 11.4141 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.5 | 7.7 | 7.7 | 0.8 | 0.9 | 0.725 | 0.725 | 0.175 | 45.7 | 37.4223 | 37.4223 | 8.2777 | 33.5 | 45.9565 | 45.9565 | -12.4565 | 0 | 0.9266 | 0.9266 | -0.9266 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 15.2 | 20.3376 | 20.3376 | -5.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 1.911 | 3.1256 | 0.37438 | 125.3 | 135.6808 | 135.6808 | -10.3808 | 59 | 87.55 | 87.55 | -28.55 | 1.1 | 1.02 | 1.02 | 0.08 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 6.5 | 8.8032 | 8.8032 | -2.3032 | 7.6 | 11.96 | 11.96 | -4.36 | 12.8 | 6.9322 | 6.9322 | 5.8678 | 35.8 | 21.42 | 16.4168 | 19.3832 | 2 | 5.7207 | 5.7207 | -3.7207 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15.8 | 12.2278 | 19.6773 | -3.8773 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.227 | 0.227 | -0.227 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 0 | 11.9864 | 11.9864 | -11.9864 | 22.4 | 11.7598 | 11.7598 | 10.6402 | 13.1 | 20.2131 | 20.2131 | -7.1131 | 24.8 | 22.87 | 17.8674 | 6.9326 | 34.9 | 37.2331 | 37.2331 | -2.3331 | 3.8 | 2.0171 | 2.0171 | 1.7829 | 1.4 | 2.1719 | 2.1719 | -0.7719 | 12.3 | 35.45 | 35.45 | -23.15 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0645 | 0.0645 | 0.4355 | 201.1 | 149.3732 | 149.3732 | 51.7268 | 7 | 8.527 | 8.527 | -1.527 | 65.7 | 86 | 86 | -20.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 5.8 | 19 | 19 | -13.2 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 61.92 | 61.92 | -15.62 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.8 | 8.0355 | 8.0355 | -2.2355 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.2995 | 14.2995 | 1.2005 | 9.6 | 10.8 | 10.8 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 17.3 | 16.34 | 16.34 | 0.96
09/06/2026 | 09:30 | 44.9 | 49.4412 | 67.4517 | -22.5517 | 599.9 | 596.7437 | 596.7437 | 3.1563 | 202.1 | 193.1935 | 193.1935 | 8.9065 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 59.6 | 30.5246 | 43.2655 | 16.3345 | 112.9 | 120 | 120 | -7.1 | 63.5 | 86.4857 | 86.4857 | -22.9857 |  |  |  | 0 | 182.9 | 111.1639 |  | 182.9 | 200.3 | 203.7957 | 203.7957 | -3.4957 | 202.8 | 203.7957 | 203.7957 | -0.99567 | 195.8 | 204.4077 | 204.4077 | -8.6077 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 418 | 384.9411 | 430.452 | -12.452 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 155.148 | 155.148 | 5.452 | 7.3 | 7.2058 | 7.2058 | 0.09423 | 4.8 | 3.8693 | 3.8693 | 0.93067 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 70.4 | 61.0359 | 40.4562 | 29.9438 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.6 | 61.0323 | 48.8303 | 19.7697 | 50.1 | 20.7254 | 20.7254 | 29.3746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.1 | 454.4444 | 454.4444 | -46.3444 | 49.3 | 55.514 | 55.514 | -6.2141 | 123 | 64.2487 | 131.6062 | -8.6062 | 33.1 | 28.6307 | 28.6307 | 4.4693 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.6 | 84.3691 | 84.3691 | 2.2309 | 155.6 | 181.485 | 184.7432 | -29.1432 | 156.3 | 181.485 | 184.7432 | -28.4432 | 171.7 | 182.03 | 185.298 | -13.598 | 42.1 | 43.7169 | 43.7169 | -1.6169 | 21.8 | 45 | 18 | 3.8 | 37.1 | 37.6827 | 37.6809 | -0.58093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.1 | 13.5239 | 13.5239 | -1.4239 | 42.4 | 20.7254 | 103.7408 | -61.3408 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.6 | 54.6031 | 74.2775 | -12.6775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 113.979 | 92.448 | -60.548 | 169.9 | 177.0294 | 177.0294 | -7.1295 | 168.2 | 177.0294 | 177.0294 | -8.8294 | 198.8 | 177.0294 | 177.0294 | 21.7706 | 264.7 | 266.3416 | 266.3416 | -1.6416 | 66.5 | 73.591 | 73.591 | -7.091 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 114.2 | 89.4696 | 116.4261 | -2.2261 | 84 | 92.4445 | 96.5928 | -12.5928 | 65 | 66.8097 | 66.8097 | -1.8097 | 75 | 72.3739 | 74.012 | 0.98799 | 27.6 | 29.8068 | 29.8068 | -2.2068 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 171.2 | 159.5859 | 159.5859 | 11.6141 | 186.5 |  |  | 186.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.3 | 6.8659 | 6.8659 | 1.4341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 45.2 | 39.1941 | 39.1941 | 6.0059 | 34.4 | 49.5764 | 49.5764 | -15.1764 | 0.3 | 0.7847 | 0.7847 | -0.4847 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3.4 | 2.6593 | 3.4883 | -0.08829 | 158.2 | 139.1782 | 139.1782 | 19.0218 | 70.9 | 86.29 | 86.29 | -15.39 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.9 | 3.6 | 3.6 | 0.3 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 5 | 9.4047 | 9.4047 | -4.4047 | 5.9 | 12.135 | 12.135 | -6.235 | 13.2 | 6.8543 | 6.8543 | 6.3457 | 36.6 | 22.94 | 17.9422 | 18.6578 | 2 | 7.2703 | 7.2703 | -5.2703 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 15.8 | 13.7616 | 19.6773 | -3.8773 | 1.4 | 1.56 | 1.56 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.272 | 0.272 | -0.172 | 9.9 | 10.4348 | 10.4348 | -0.53478 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 0 | 10.967 | 10.967 | -10.967 | 19.6 | 12.3096 | 12.3096 | 7.2904 | 14.3 | 21.5829 | 21.5829 | -7.2829 | 27.3 | 27.47 | 22.4695 | 4.8305 | 43.8 | 42.7529 | 42.7529 | 1.0471 | 3.3 | 2.6302 | 2.6302 | 0.6698 | 2.2 | 2.4711 | 2.4711 | -0.2711 | 18.5 | 38.09 | 38.09 | -19.59 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 7.9 | 7 | 7 | 0.9 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1.4 | 0.0777 | 0.0777 | 1.3223 | 204.1 | 157.2926 | 157.2926 | 46.8074 | 7.5 | 9.1955 | 9.1955 | -1.6955 | 65.7 | 97 | 97 | -31.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.9 | 19 | 19 | -18.1 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 69.84 | 69.84 | -21.04 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.5 | 9.1248 | 9.1248 | -0.6248 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 17.3 | 15 | 15 | 2.3
09/06/2026 | 10:00 | 48.6 | 46.3837 |  | 48.6 | 604.6 | 596.7437 | 596.7437 | 7.8563 | 205 | 193.1935 | 193.1935 | 11.8065 | 0 | 3.6 |  | 0 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 68.1 | 50.7822 | 73.3435 | -5.2435 | 117.2 | 120 | 120 | -2.8 | 78.9 | 85.7264 | 86.4857 | -7.5857 |  |  |  | 0 | 182.2 | 110.762 |  | 182.2 | 199.4 | 203.7957 | 203.7957 | -4.3957 | 203.7 | 203.7957 | 203.7957 | -0.09567 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 300.6 | 330.6723 | 488.3125 | -187.7125 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 155.148 | 155.148 | 5.952 | 8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.79423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.6 | 53.7145 | 59.5303 | 10.0697 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 64.3858 | 55.9072 | 14.3927 | 72.1 | 82.2232 | 72.251 | -0.15101 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 434.8 | 454.4444 | 454.4444 | -19.6444 | 50.3 | 55.514 | 55.514 | -5.2141 | 130.4 | 64.2487 | 64.2487 | 66.1513 | 34.6 | 28.6307 | 28.6307 | 5.9693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 84.3691 | 84.3691 | 4.2309 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 44.1 | 43.7169 | 43.7169 | 0.38306 | 33.2 | 45 | 45 | -11.8 | 37 | 37.6827 | 37.6809 | -0.68093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 13.5239 | 13.5239 | -1.0239 | 42.6 | 41.4508 | 47.6684 | -5.0684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.4 | 31.4042 | 74.2775 | -10.8775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.5 | 45.2919 | 45.2919 | 2.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.2 | 84.5781 | 106.8832 | -74.6832 | 169.2 | 176.5211 | 176.5211 | -7.3211 | 167.6 | 176.5211 | 176.5211 | -8.9211 | 199.4 | 176.5211 | 176.5211 | 22.8789 | 265.1 | 265.5768 | 265.5768 | -0.47675 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 114.1 | 156.0676 | 160.8947 | -46.7947 | 94.7 | 87.6387 | 96.5928 | -1.8928 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 75.3 | 72.3739 | 74.012 | 1.288 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 159.1081 | 159.1081 | -17.5081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 181.9 |  |  | 181.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 43.2 | 41.9241 | 41.9241 | 1.2759 | 36.9 | 52.4189 | 52.4189 | -15.5189 | 0 | 0.6428 | 0.6428 | -0.6428 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 3.9773 | 5.4452 | -0.04523 | 75.9 | 141.7138 | 141.7138 | -65.8138 | 39 | 86.06 | 86.06 | -47.06 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 6.6 | 9.8958 | 9.8958 | -3.2958 | 7.2 | 12.415 | 12.415 | -5.215 | 11.5 | 6.8676 | 6.8676 | 4.6324 | 34.8 | 24.95 | 19.9513 | 14.8487 | 2.5 | 7.9424 | 7.9424 | -5.4424 | 2.6 | 2.52 | 2.52 | 0.08 | 15.8 | 8.4215 | 19.6773 | -3.8773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3115 | 0.3115 | -0.1115 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 0.1 | 10.3902 | 10.3902 | -10.2902 | 24.1 | 13.2965 | 13.2965 | 10.8035 | 25.3 | 22.5193 | 22.5193 | 2.7807 | 26.5 | 27.81 | 22.8082 | 3.6918 | 35.4 | 43.9123 | 43.9123 | -8.5123 | 4.2 | 2.9395 | 2.9395 | 1.2605 | 2.3 | 2.5641 | 2.5641 | -0.2641 | 19.5 | 38.72 | 38.72 | -19.22 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 7.5 | 7 | 7 | 0.5 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.5 | 0.0909 | 0.0909 | 0.4091 | 205.5 | 162.2039 | 162.2039 | 43.2961 | 8.7 | 10.92 | 10.92 | -2.22 | 82.6 | 103 | 103 | -20.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 18 | 18 | -18 | 0 |  |  | 0 | 54.5 | 74.16 | 74.16 | -19.66 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.5 | 10.3929 | 10.3929 | -1.8929 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 12 | 12 | -0.7 | 16.8 | 17.79 | 17.79 | -0.99
09/06/2026 | 10:30 | 49.1 | 43.5698 | 64.6446 | -15.5446 | 602.9 | 596.7437 | 596.7437 | 6.1563 | 203.1 | 193.1935 | 193.1935 | 9.9065 | 0 | 8.8259 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 67.8 | 60.9324 | 76.7982 | -8.9982 | 113 | 120 | 120 | -7 | 78.5 | 86.4857 | 86.4857 | -7.9857 |  |  |  | 0 | 181.9 | 110.762 |  | 181.9 | 200 | 203.7957 | 203.7957 | -3.7957 | 204.2 | 203.7957 | 203.7957 | 0.40433 | 195.6 | 204.4077 | 204.4077 | -8.8077 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 447 | 335.7145 | 500.2647 | -53.2647 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 155.148 | 155.148 | 7.252 | 7.5 | 7.2058 | 7.2058 | 0.29423 | 4.9 | 3.8693 | 3.8693 | 1.0307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.3 | 47.2411 | 33.9911 | 35.3089 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.7 | 65.655 | 53.8344 | 15.8657 | 114.5 | 91.8975 | 26.943 | 87.557 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 437.2 | 454.4444 | 454.4444 | -17.2444 | 49.6 | 55.514 | 55.514 | -5.914 | 55.8 | 64.2487 | 64.2487 | -8.4487 | 37.7 | 28.6307 | 28.6307 | 9.0693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.5 | 84.3691 | 84.3691 | 3.1309 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 31.4 | 45 | 45 | -13.6 | 35.7 | 37.6827 | 37.6809 | -1.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.2 | 13.5239 | 13.5239 | -1.3239 | 49.7 | 60.762 | 114.3007 | -64.6007 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 48.6501 | 74.2775 | -11.3775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2919 | 45.2919 | 1.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 113.8 | 132.0683 | 132.0683 | -18.2683 | 169.6 | 177.5245 | 177.5245 | -7.9245 | 167.3 | 177.5245 | 177.5245 | -10.2245 | 199.2 | 177.5245 | 177.5245 | 21.6755 | 264.1 | 267.0864 | 267.0864 | -2.9864 | 67.7 | 73.591 | 73.591 | -5.891 | 33.1 | 36.906 | 36.906 | -3.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 92 | 127.6425 | 139.0583 | -47.0583 | 93.1 | 92.4445 | 96.5928 | -3.4928 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 73.4 | 72.3739 | 75.9098 | -2.5098 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.1 | 159.1081 | 159.1081 | -15.0081 | 169.8 | 159.5859 | 159.5859 | 10.2141 | 183.3 |  |  | 183.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 1.095 | 1.095 | 0.105 | 45.3 | 43.8907 | 43.8907 | 1.4093 | 33.8 | 54.5357 | 54.5357 | -20.7357 | 0 | 1.0361 | 1.0361 | -1.0361 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 4.6377 | 5.67 | -0.17 | 92.9 | 142.8858 | 142.8858 | -49.9858 | 49.3 | 85.99 | 85.99 | -36.69 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 4.3 | 10.2359 | 10.2359 | -5.9359 | 5.2 | 12.495 | 12.495 | -7.295 | 13.5 | 7.4491 | 7.4491 | 6.0509 | 38.4 | 25.9 | 20.9025 | 17.4975 | 2.6 | 9.5776 | 9.5776 | -6.9776 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15.8 | 12.3913 | 19.6773 | -3.8773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.351 | 0.351 | -0.151 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 1.6 | 9.4314 | 9.4314 | -7.8314 | 26.3 | 16.9941 | 16.9941 | 9.3059 | 15.6 | 23.88 | 23.88 | -8.28 | 29.1 | 26.71 | 21.7138 | 7.3862 | 35.3 | 42.7315 | 42.7315 | -7.4315 | 4.3 | 2.3309 | 2.3309 | 1.9691 | 2.1 | 2.5211 | 2.5211 | -0.4211 | 22.6 | 39.36 | 39.36 | -16.76 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0.4 | 0.1156 | 0.1156 | 0.2844 | 128.8 | 165.0898 | 165.0898 | -36.2898 | 19.1 | 11.4078 | 11.4078 | 7.6922 | 62.7 | 105 | 105 | -42.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 17 | 17 | -17 | 0 |  |  | 0 | 48.3 | 75.6 | 75.6 | -27.3 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.1 | 10.9402 | 10.9402 | -2.8402 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 16.6 | 16.62 | 16.62 | -0.02
09/06/2026 | 11:00 | 48.7 | 46.4323 |  | 48.7 | 605 | 596.7437 | 596.7437 | 8.2563 | 205.1 | 193.1935 | 193.1935 | 11.9065 | 0 | 8.7479 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 68.2 | 60.9324 | 76.7982 | -8.5982 | 113.4 | 120 | 128.3036 | -14.9036 | 79.2 | 86.4857 | 86.4857 | -7.2857 |  |  |  | 0 | 180.1 | 157.6083 |  | 180.1 | 198.7 | 203.7957 | 203.7957 | -5.0957 | 203.1 | 203.7957 | 203.7957 | -0.69567 | 194.2 | 204.4077 | 204.4077 | -10.2077 | 204.9 | 206.0414 | 206.0414 | -1.1414 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 346.1 | 396.9683 | 562.8077 | -216.7077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 155.148 | 155.148 | 6.752 | 8.1 | 7.2058 | 7.2058 | 0.89423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 69.8 | 54.8344 | 52.7362 | 17.0638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.5 | 66.5524 | 55.9072 | 14.5928 | 64.4 | 44.074 | 41.4508 | 22.9492 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 431.9 | 454.4444 | 454.4444 | -22.5444 | 52.1 | 55.514 | 55.514 | -3.4141 | 60.6 | 64.2487 | 61.8357 | -1.2357 | 34.5 | 28.6307 | 28.6307 | 5.8693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89 | 84.3691 | 84.3691 | 4.6309 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 40.3 | 45 | 45 | -4.7 | 36.1 | 37.6827 | 37.6809 | -1.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.4 | 13.5239 | 13.5239 | -1.1239 | 99.3 | 110.5678 | 137.2215 | -37.9215 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.5 | 53.0748 | 74.2775 | -10.7775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.6 | 132.0683 | 132.0683 | -7.4683 | 168.5 | 175.7285 | 175.7285 | -7.2285 | 166.4 | 175.7285 | 175.7285 | -9.3285 | 197.7 | 175.7285 | 175.7285 | 21.9715 | 263.8 | 264.3844 | 264.3844 | -0.58437 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 85.6 | 59.9034 | 127.6425 | -42.0425 | 100.5 | 92.4445 | 108.13 | -7.63 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 73.3 | 72.3739 | 78.568 | -5.268 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 20 |  |  | 20 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 159.1081 | 159.1081 | -18.3081 | 143.6 | 159.1081 | 159.1081 | -15.5081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 181.7 |  |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 37 | 46.0332 | 46.0332 | -9.0332 | 69.5 | 55.631 | 55.631 | 13.869 | 0 | 1.4294 | 1.4294 | -1.4294 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 4.6377 | 5.67 | -0.17 | 113 | 142.748 | 142.748 | -29.748 | 52.9 | 85.21 | 85.21 | -32.31 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.5 | 14.4927 | 14.4927 | 1.0072 | 2.8 | 10.3618 | 10.3618 | -7.5618 | 3.6 | 12.58 | 12.58 | -8.98 | 11.6 | 7.919 | 7.919 | 3.681 | 39.7 | 26.18 | 21.1796 | 18.5204 | 3.5 | 10.4087 | 10.4087 | -6.9087 | 2.6 | 2.52 | 2.52 | 0.08 | 15.8 | 13.4098 | 19.6773 | -3.8773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3739 | 0.3739 | -0.0739 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 0.2 | 8.9757 | 8.9757 | -8.7757 | 35.7 | 20.6545 | 20.6545 | 15.0455 | 22 | 25.1407 | 25.1407 | -3.1407 | 36.4 | 28.86 | 23.8573 | 12.5427 | 42.3 | 43.1081 | 43.1081 | -0.8081 | 6.3 | 2.6956 | 2.6956 | 3.6044 | 2.4 | 2.6212 | 2.6212 | -0.2212 | 22 | 40.69 | 40.69 | -18.69 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.1402 | 0.1402 | -0.1402 | 125.2 | 164.7721 | 164.7721 | -39.5721 | 10.6 | 12.221 | 12.221 | -1.621 | 68.1 | 105 | 105 | -36.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.9 | 14 | 14 | -10.1 | 0 |  |  | 0 | 52.8 | 75.6 | 75.6 | -22.8 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.6 | 11.4223 | 11.4223 | 0.1777 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.2995 | 14.2995 | 1.2005 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 17.7 | 17.31 | 17.31 | 0.39
09/06/2026 | 11:30 | 74.4 | 67.3802 | 63.3071 | 11.0929 | 604.7 | 596.7437 | 596.7437 | 7.9563 | 204.9 | 193.1935 | 193.1935 | 11.7065 | 0 | 8.8259 | 5.3665 | -5.3665 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 89.9 | 76.7982 | 82.4155 | 7.4845 | 112.6 | 120 | 133.2793 | -20.6793 | 78 | 86.4857 | 86.4857 | -8.4857 |  |  |  | 0 | 180 | 182.3795 |  | 180 | 197.6 | 203.7957 | 203.7957 | -6.1957 | 199.6 | 203.7957 | 203.7957 | -4.1957 | 194.4 | 204.4077 | 204.4077 | -10.0077 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 246.6 | 307.0187 | 551.0177 | -304.4177 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 155.148 | 155.148 | 8.452 | 8.1 | 7.2058 | 7.2058 | 0.89423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 69.4 | 56.3435 | 31.5406 | 37.8594 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 66.2584 | 55.706 | 14.6941 | 79.1 | 92.1324 | 20.7254 | 58.3746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 454.4444 | 454.4444 | -0.94444 | 45.8 | 55.514 | 55.514 | -9.7141 | 52.7 | 61.8357 | 66.2311 | -13.5311 | 31.1 | 28.6307 | 28.6307 | 2.4693 | 18.5 | 19.0995 | 19.0995 | -0.59952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.4 | 84.3691 | 84.3691 | 7.0309 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 43.6 | 43.7169 | 43.7169 | -0.11694 | 18.6 | 18 | 45 | -26.4 | 33.9 | 37.6827 | 37.6809 | -3.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.9 | 13.5239 | 13.5239 | 1.3761 | 75.7 | 119.312 | 160.8454 | -85.1454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.3 | 40.6869 | 74.2775 | -10.9775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.7 | 45.2919 | 45.2919 | 2.4081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 132.0683 | 132.0683 | -7.7683 | 168.1 | 175.7285 | 175.7285 | -7.6285 | 166.2 | 175.7285 | 175.7285 | -9.5285 | 197.1 | 175.7285 | 175.7285 | 21.3715 | 264.1 | 264.3844 | 264.3844 | -0.28437 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 77.6 | 59.3623 | 101.6949 | -24.0949 | 92.6 | 92.4445 | 111.3276 | -18.7276 | 66.3 | 66.8097 | 66.8097 | -0.50966 | 73.4 | 72.3739 | 78.568 | -5.168 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 | 117.9 | 114.152 |  | 117.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 143.1 | 159.1081 | 159.1081 | -16.0081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 180.1 | 184.7306 |  | 180.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 35.9 | 50.4637 | 50.4637 | -14.5637 | 43.5 | 56.139 | 56.139 | -12.639 | 0 | 1.167 | 1.167 | -1.167 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 133.5 | 88.6 | 142.612 | -9.112 | 65.6 | 24.44 | 84.44 | -18.84 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 4 | 10.3742 | 10.3742 | -6.3742 | 4.6 | 12.545 | 12.545 | -7.945 | 12.5 | 8.6027 | 8.6027 | 3.8973 | 39.9 | 27.8 | 22.8027 | 17.0973 | 4.8 | 10.31 | 10.31 | -5.51 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15.7 | 10.5583 | 19.6773 | -3.9773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3968 | 0.3968 | 0.0032 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 0 | 9.3375 | 9.3375 | -9.3375 | 32.4 | 25.4103 | 25.4103 | 6.9897 | 27 | 25.6325 | 25.6325 | 1.3675 | 40.5 | 32.06 | 27.0609 | 13.4391 | 48.5 | 44.2282 | 44.2282 | 4.2718 | 5.5 | 2.5483 | 2.5483 | 2.9517 | 3 | 2.3475 | 2.3475 | 0.6525 | 29 | 22.02 | 42.02 | -13.02 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.1992 | 0.1992 | -0.1992 | 143.9 | 124.7275 | 165.9965 | -22.0965 | 14 | 12.396 | 12.396 | 1.604 | 76.2 | 53.458 | 104 | -27.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 36 | 13 | 13 | 23 | 0 | 24 | 24 | -24 | 51.3 | 54.88 | 74.88 | -23.58 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.1 | 11.6973 | 11.6973 | -0.5973 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 11.3 | 10.8 | 10.8 | 0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 16.6 | 17.49 | 17.49 | -0.89
09/06/2026 | 12:00 | 67.7 | 65.8276 | 61.5502 | 6.1498 | 604.1 | 596.7437 | 596.7437 | 7.3563 | 204.6 | 193.1935 | 193.1935 | 11.4065 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 88.9 | 66.9965 | 89.27 | -0.36996 | 112.2 | 120 | 136.2934 | -24.0934 | 77.4 | 86.4857 | 86.4857 | -9.0857 |  |  |  | 0 | 178.6 | 182.3795 |  | 178.6 | 196.4 | 203.7957 | 203.7957 | -7.3957 | 199.2 | 203.7957 | 203.7957 | -4.5957 | 192.5 | 204.4077 | 204.4077 | -11.9077 | 202.5 | 206.0414 | 206.0414 | -3.5414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 165.8 | 297.1037 | 546.6186 | -380.8186 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 155.148 | 155.148 | 8.852 | 8.1 | 7.2058 | 7.2058 | 0.89423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 69.8 | 54.1069 | 28.715 | 41.085 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 65.849 | 55.2732 | 14.8268 | 73.3 | 109.7305 | 20.7254 | 52.5746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.1 | 454.4444 | 454.4444 | -156.3444 | 46.2 | 55.514 | 55.514 | -9.314 | 58.3 | 61.8357 | 66.2311 | -7.9311 | 32.1 | 28.6307 | 28.6307 | 3.4693 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.3 | 84.3691 | 84.3691 | 4.9309 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 39.1 | 45 | 45 | -5.9 | 36.2 | 37.6827 | 37.6809 | -1.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.8 | 13.5239 | 13.5239 | 1.2761 | 68 | 74.8792 | 160.8285 | -92.8285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.1 | 43.4319 | 74.2775 | -11.1775 | 60 | 32.2005 |  | 60 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2919 | 45.2919 | 1.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 118.8667 | 132.0683 | -31.9683 | 166.3 | 175.9972 | 175.9972 | -9.6972 | 164.7 | 175.9972 | 175.9972 | -11.2972 | 196.1 | 175.9972 | 175.9972 | 20.1029 | 260.2 | 264.7885 | 264.7885 | -4.5885 | 68.1 | 73.591 | 73.591 | -5.491 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 84.1 | 59.8498 | 99.9408 | -15.8408 | 98.8 | 92.4445 | 109.7382 | -10.9382 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 73.2 | 72.3739 | 78.568 | -5.368 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 115.9 | 114.152 |  | 115.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140 | 159.1081 | 159.1081 | -19.1081 | 142.3 | 159.1081 | 159.1081 | -16.8081 | 168.3 | 159.5859 | 159.5859 | 8.7141 | 181.2 | 184.7306 |  | 181.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 0.4 | 1.129 | 1.129 | -0.729 | 46.5 | 54.2353 | 54.2353 | -7.7353 | 47.9 | 56.2267 | 56.2267 | -8.3267 | 0 | 0.9047 | 0.9047 | -0.9047 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 5.0323 | 5.67 | -0.27 | 103.6 | 90.64 | 142.697 | -39.097 | 50 | 24.12 | 84.12 | -34.12 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 4.6 | 10.1848 | 10.1848 | -5.5848 | 5.8 | 12.155 | 12.155 | -6.355 | 13.5 | 9.733 | 9.733 | 3.767 | 44.7 | 31.69 | 26.6917 | 18.0083 | 5.9 | 10.3089 | 10.3089 | -4.4089 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15.7 | 11.1901 | 19.6773 | -3.9773 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3979 | 0.3979 | 0.0021 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 0.8 | 8.4642 | 8.4642 | -7.6642 | 33.5 | 28.0888 | 28.0888 | 5.4112 | 17 | 24.9562 | 24.9562 | -7.9562 | 49.7 | 36.56 | 31.5602 | 18.1398 | 62.6 | 45.2947 | 45.2947 | 17.3053 | 7.9 | 3.1056 | 3.1056 | 4.7944 | 3.8 | 2.8074 | 2.8074 | 0.9926 | 29 | 20.44 | 40.44 | -11.44 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.2582 | 0.2582 | -0.2582 | 112.7 | 121.5085 | 167.4086 | -54.7086 | 11.5 | 11.9838 | 11.9838 | -0.4838 | 75.5 | 57.7905 | 104 | -28.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.1 | 13 | 13 | 61.1 | 78.7 | 28 | 28 | 50.7 | 55.8 | 54.88 | 74.88 | -19.08 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.1 | 11.7352 | 11.7352 | -3.6352 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.9 | 14.2995 | 14.2995 | 1.6005 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 17.5 | 17.62 | 17.62 | -0.12
09/06/2026 | 12:30 | 69.6 | 62.6183 |  | 69.6 | 600.6 | 596.7437 | 596.7437 | 3.8563 | 202.3 | 193.1935 | 193.1935 | 9.1065 | 0 | 8.8259 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 60.2 | 51.3995 | 78.4857 | -18.2857 | 113.6 | 120 | 120.4638 | -6.8638 | 79 | 86.4857 | 86.4857 | -7.4857 |  |  |  | 0 | 178.3 | 182.3795 |  | 178.3 | 197.7 | 203.7957 | 203.7957 | -6.0957 | 200.9 | 203.7957 | 203.7957 | -2.8957 | 193.9 | 204.4077 | 204.4077 | -10.5077 | 203.6 | 206.0414 | 206.0414 | -2.4414 | 104.4 | 103.3301 | 103.3301 | 1.0699 | 166.9 | 266.6532 | 469.1631 | -302.2631 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 155.148 | 155.148 | 6.352 | 7.7 | 7.2058 | 7.2058 | 0.49423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 68.8 | 48.5766 | 34.0335 | 34.7665 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 63.1469 | 55.9072 | 13.8927 | 87.3 | 80.2408 | 20.7254 | 66.5746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.7 | 454.4444 | 454.4444 | -154.7444 | 46.9 | 55.514 | 55.514 | -8.6141 | 59.8 | 61.8357 | 133.8979 | -74.0979 | 32.8 | 28.6307 | 28.6307 | 4.1693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.3691 | 84.3691 | 4.1309 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 40.8 | 45 | 37.6812 | 3.1188 | 40.3 | 37.6827 | 37.6809 | 2.6191 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.9 | 13.5239 | 13.5239 | -0.62391 | 95.6 | 105.7254 | 169.5 | -73.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 28.6689 | 74.2775 | -11.4775 | 59.9 | 32.2005 |  | 59.9 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2919 | 45.2919 | 2.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 103.4477 | 132.0683 | -31.9683 | 166.6 | 174.6207 | 174.6207 | -8.0207 | 164.4 | 174.6207 | 174.6207 | -10.2208 | 196.2 | 174.6207 | 174.6207 | 21.5792 | 258 | 262.7177 | 262.7177 | -4.7177 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 32.7 | 36.906 | 36.906 | -4.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 79.9 | 58.4934 | 86.0831 | -6.1831 | 100.8 | 92.4445 | 107.1022 | -6.3022 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 73.3 | 72.3739 | 78.1621 | -4.8621 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 65.1 | 114.152 |  | 65.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 143.4 | 159.1081 | 159.1081 | -15.7081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 103.1 | 184.7306 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 99 | 102.9552 | 102.9552 | -3.9552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 51.8 | 56.4941 | 56.4941 | -4.6941 | 30.9 | 55.6968 | 55.6968 | -24.7968 | 0 | 1.3396 | 1.3396 | -1.3396 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 4.0175 | 5.67 | -0.27 | 71.2 | 86.6 | 142.6832 | -71.4832 | 36 | 24.12 | 84.12 | -48.12 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 6.5 | 9.9233 | 9.9233 | -3.4233 | 8.8 | 11.315 | 11.315 | -2.515 | 16 | 10.632 | 10.632 | 5.368 | 48.2 | 35.27 | 30.2717 | 17.9283 | 5.6 | 10.0894 | 10.0894 | -4.4894 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 15.5 | 7.7918 | 19.6773 | -4.1773 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.399 | 0.399 | -0.099 | 9.6 | 10.4348 | 10.4348 | -0.83478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 1.8 | 10.7937 | 10.7937 | -8.9937 | 41.6 | 33.3221 | 33.3221 | 8.2779 | 16.5 | 23.9138 | 23.9138 | -7.4138 | 55.5 | 47.62 | 42.6193 | 12.8807 | 65.5 | 53.592 | 53.592 | 11.908 | 6.8 | 4.8843 | 4.8843 | 1.9157 | 3.9 | 3.4509 | 3.4509 | 0.4491 | 26.1 | 18.85 | 38.85 | -12.75 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.3249 | 0.3249 | -0.3249 | 91.5 | 121.4475 | 166.5069 | -75.0069 | 7.6 | 11.7942 | 11.7942 | -4.1942 | 53.1 | 57.429 | 103 | -49.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 103.1 | 14 | 14 | 89.1 | 86.2 | 32 | 32 | 54.2 | 40.5 | 54.16 | 74.16 | -33.66 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.9 | 11.6463 | 11.6463 | -5.7463 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 18.2 | 17.44 | 17.44 | 0.76
09/06/2026 | 13:00 | 80.2 | 60.2106 |  | 80.2 | 607.5 | 596.7437 | 596.7437 | 10.7563 | 202.2 | 193.1935 | 193.1935 | 9.0065 | 0 | 8.229 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 45.8 | 40.3475 | 76.2706 | -30.4706 | 115.6 | 120 | 120 | -4.4 | 80.6 | 86.4857 | 86.4857 | -5.8857 |  |  |  | 0 | 177.6 | 182.3795 |  | 177.6 | 197.2 | 203.7957 | 203.7957 | -6.5957 | 200.2 | 203.7957 | 203.7957 | -3.5957 | 194.5 | 204.4077 | 204.4077 | -9.9077 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 104.3 | 103.3301 | 103.3301 | 0.96991 | 253.9 | 229.2427 | 463.6955 | -209.7955 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 155.148 | 155.148 | 10.352 | 8.5 | 7.2058 | 7.2058 | 1.2942 | 5.3 | 3.8693 | 3.8693 | 1.4307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 71.4 | 45.6438 | 45.1015 | 26.2985 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 60.0323 | 55.9072 | 14.7927 | 81.1 | 109.7305 | 72.5646 | 8.5354 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.8 | 454.4444 | 445.1455 | -144.3455 | 47.6 | 55.514 | 55.514 | -7.914 | 59.4 | 62.1188 | 131.6062 | -72.2062 | 31.8 | 28.6307 | 28.6307 | 3.1693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 84.3691 | 84.3691 | 3.6309 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 178.9 | 184.7432 | 184.7432 | -5.8432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 43.8 | 43.7169 | 43.7169 | 0.08306 | 41.4 | 45 | 45 | -3.6 | 40.2 | 37.6827 | 37.6809 | 2.5191 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.3 | 13.5239 | 13.5239 | -0.22391 | 69.3 | 74.5962 | 47.6684 | 21.6316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.8 |  | 74.2775 | -10.4775 | 61 | 32.2005 |  | 61 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2919 | 45.2919 | 2.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.9 | 95.4387 | 99.6325 | 1.2675 | 165.6 | 175.1824 | 175.1824 | -9.5824 | 164.2 | 175.1824 | 175.1824 | -10.9824 | 196.2 | 175.1824 | 175.1824 | 21.0176 | 254.8 | 263.5627 | 263.5627 | -8.7627 | 69.9 | 73.591 | 73.591 | -3.691 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 82.6 | 80.5752 | 148.7566 | -66.1566 | 101 | 87.6387 | 48.9881 | 52.0119 | 66.4 | 66.8097 | 66.8097 | -0.40966 | 73.5 | 72.3739 | 57.1109 | 16.3891 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 65.2 | 114.152 |  | 65.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 159.1081 | 159.1081 | -18.0081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 168.7 | 159.5859 | 159.5859 | 9.1141 | 103.1 | 184.7306 |  | 103.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 98.9 | 102.9552 | 102.9552 | -4.0552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.4 | 7.7 | 7.7 | 0.7 | 1.1 | 1.115 | 1.115 | -0.015 | 51.2 | 59.3016 | 59.3016 | -8.1016 | 28.7 | 54.1132 | 54.1132 | -25.4132 | 0 | 1.7745 | 1.7745 | -1.7745 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 3.2984 | 5.6357 | -1.9357 | 72.8 | 83.67 | 142.7222 | -69.9222 | 36.5 | 25.04 | 85.04 | -48.54 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 7.1 | 9.6978 | 9.6978 | -2.5978 | 8.7 | 9.715 | 9.715 | -1.015 | 13.8 | 10.9225 | 10.9225 | 2.8775 | 42.9 | 37.66 | 32.6585 | 10.2415 | 5.6 | 9.7698 | 9.7698 | -4.1698 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 15.6 |  | 19.6773 | -4.0773 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 | 0.3799 | 0.3799 | 0.0201 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 0.9 | 11.3835 | 11.3835 | -10.4835 | 51.3 | 33.6578 | 33.6578 | 17.6422 | 13.8 | 23.3581 | 23.3581 | -9.5581 | 54.2 | 46.77 | 41.767 | 12.433 | 63.6 | 52.0116 | 52.0116 | 11.5884 | 9.2 | 4.5155 | 4.5155 | 4.6845 | 7.5 | 3.5138 | 3.5138 | 3.9862 | 23.3 | 18.87 | 38.87 | -15.57 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.3916 | 0.3916 | -0.3916 | 93.4 | 122.739 | 162.6003 | -69.2003 | 10.1 | 10.7595 | 10.7595 | -0.6595 | 48.3 | 59.2365 | 101 | -52.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 104.7 | 17 | 17 | 87.7 | 91.3 | 36 | 36 | 55.3 | 37.5 | 52.72 | 72.72 | -35.22 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 11.081 | 11.081 | -4.681 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.6 | 14.2995 | 14.2995 | 1.3005 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 | 14 | 14 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 17.6 | 15.51 | 15.51 | 2.09
09/06/2026 | 13:30 | 89 | 63.2233 | 69.6808 | 19.3193 | 607.5 | 596.7437 | 596.7437 | 10.7563 | 203.8 | 193.1935 | 193.1935 | 10.6065 | 0 | 3.6 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 45 | 23.1162 | 51.2993 | -6.2993 | 114.5 | 120 | 120 | -5.5 | 75.6 | 86.4857 | 86.4857 | -10.8857 |  |  |  | 0 | 178 | 182.3795 |  | 178 | 198.5 | 203.7957 | 203.7957 | -5.2957 | 200.2 | 203.7957 | 203.7957 | -3.5957 | 194.6 | 204.4077 | 204.4077 | -9.8077 | 202.8 | 206.0414 | 206.0414 | -3.2414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 189.3 | 324.8213 | 379.4638 | -190.1638 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 155.148 | 155.148 | 7.952 | 8.1 | 7.2058 | 7.2058 | 0.89423 | 5.3 | 3.8693 | 3.8693 | 1.4307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51 | 52.0933 | 51.4148 | -0.41478 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 57.8588 | 48.602 | 21.598 | 121.5 | 109.7305 | 96.4733 | 25.0267 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.7 | 454.4444 | 447.0099 | -146.3099 | 47.6 | 55.514 | 55.514 | -7.914 | 0 |  |  | 0 | 30.3 | 28.6307 | 28.6307 | 1.6693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 84.3691 | 84.3691 | 1.0309 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 183.3 | 185.298 | 185.298 | -1.998 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 44.9 | 45 | 45 | -0.1 | 36.5 | 37.6827 | 37.6809 | -1.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.9 | 13.5239 | 13.5239 | -0.62391 | 88.6 | 64.2512 | 47.6684 | 40.9316 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.1 | 49.1401 | 74.2775 | -41.1775 | 25.1 | 32.2005 |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2919 | 45.2919 | 1.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 105.982 | 109.3177 | -8.9177 | 167.6 | 176.5211 | 176.5211 | -8.9211 | 166.1 | 176.5211 | 176.5211 | -10.4211 | 197.7 | 176.5211 | 176.5211 | 21.1789 | 257.1 | 265.5768 | 265.5768 | -8.4767 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 133 | 112.6245 | 142.4645 | -9.4645 | 106.6 | 92.4445 | 110.1453 | -3.5453 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 73.5 | 72.3739 | 77.4661 | -3.9661 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 65.3 | 114.152 |  | 65.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 143.8 | 159.1081 | 159.1081 | -15.3081 | 168.5 | 159.5859 | 159.5859 | 8.9141 | 103.3 |  |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.7 | 7.7 | 0.5 | 0.7 | 1.115 | 1.115 | -0.415 | 53.2 | 60.8942 | 60.8942 | -7.6942 | 38.4 | 51.6805 | 51.6805 | -13.2805 | 0 | 2.5176 | 2.5176 | -2.5176 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.1773 | 4.011 | -0.31099 | 69.5 | 83.39 | 141.7462 | -72.2462 | 35 | 26.45 | 86.45 | -51.45 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.5 | 2.5 | -0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 7.1 | 9.2978 | 9.2978 | -2.1978 | 8.9 | 7.675 | 7.675 | 1.225 | 13.1 | 11.6496 | 11.6496 | 1.4504 | 40.7 | 40.02 | 35.0162 | 5.6838 | 5.3 | 8.9256 | 8.9256 | -3.6256 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 10.6 | 12.5041 | 19.6773 | -9.0773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.3608 | 0.3608 | -0.1608 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 6.5 | 12.6662 | 12.6662 | -6.1662 | 55.7 | 37.2583 | 37.2583 | 18.4417 | 20.3 | 23.007 | 23.007 | -2.707 | 55.7 | 57.01 | 52.012 | 3.688 | 63.8 | 56.6188 | 56.6188 | 7.1812 | 7.6 | 5.493 | 5.493 | 2.107 | 7.1 | 3.989 | 3.989 | 3.111 | 18.3 | 18.9 | 38.9 | -20.6 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.5009 | 0.5009 | -0.5009 | 82.1 | 121.032 | 158.9226 | -76.8226 | 5.8 | 10.2915 | 10.2915 | -4.4915 | 51.5 | 65.075 | 98 | -46.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.8 | 22 | 22 | 68.8 | 88.6 | 41 | 41 | 47.6 | 37.2 | 50.56 | 70.56 | -33.36 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9 | 10.3992 | 10.3992 | -1.3992 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.7 | 14.2995 | 14.2995 | 1.4005 | 10.4 | 10.8 | 10.8 | -0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 17.8 | 15.37 | 15.37 | 2.43
09/06/2026 | 14:00 | 99.1 | 66.2152 |  | 99.1 | 604.1 | 596.7437 | 596.7437 | 7.3563 | 202.5 | 193.1935 | 193.1935 | 9.3065 | 0 | 8.8259 | 3.6 | -3.6 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 33 | 30.4029 | 76.7982 | -43.7982 | 112.4 | 123.3818 | 120 | -7.6 | 76.2 | 86.4857 | 86.4857 | -10.2857 |  |  |  | 0 | 179 | 182.3795 |  | 179 | 198.2 | 203.7957 | 203.7957 | -5.5957 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 194.8 | 204.4077 | 204.4077 | -9.6077 | 202.4 | 206.0414 | 206.0414 | -3.6414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 276.4 | 341.0869 | 525.0642 | -248.6642 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 155.148 | 155.148 | 7.652 | 8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.79423 | 5.2 | 3.8693 | 3.8693 | 1.3307 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 57.8706 | 58.9998 | -8.6998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.2 | 58.6204 | 55.9072 | 14.2927 | 129.4 | 54.0891 | 84.3523 | 45.0477 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.7 | 454.4444 | 454.4444 | -153.7444 | 46.4 | 55.514 | 55.514 | -9.1141 | 30 |  |  | 30 | 32 | 28.6307 | 28.6307 | 3.3693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.9 | 84.3691 | 84.3691 | 4.5309 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 24.9 | 37.6812 | 45 | -20.1 | 33.1 | 37.6827 | 37.6809 | -4.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.3 | 13.5239 | 13.5239 | -0.22391 | 67.7 | 127.0292 | 53.886 | 13.814 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.3 | 53.5566 | 74.2775 | -40.9775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.4 | 45.2919 | 45.2919 | 2.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.5 | 132.0683 | 121.8191 | -21.3191 | 168 | 177.0294 | 177.0294 | -9.0295 | 166 | 177.0294 | 177.0294 | -11.0295 | 198 | 177.0294 | 177.0294 | 20.9705 | 261.3 | 266.3416 | 266.3416 | -5.0416 | 68.5 | 73.591 | 73.591 | -5.091 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 76.1 | 106.5891 | 148.3679 | -72.2679 | 89.7 | 96.9369 | 80.7181 | 8.9819 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 73.4 | 72.3739 | 67.7432 | 5.6568 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 64.6 | 114.152 |  | 64.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 159.1081 | 159.1081 | -18.7081 | 142.4 | 159.1081 | 159.1081 | -16.7081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 182.6 |  |  | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 99.4 | 102.9552 | 102.9552 | -3.5551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 1.3 | 0.942 | 0.942 | 0.358 | 60 | 63.9641 | 63.9641 | -3.9641 | 29.5 | 48.0722 | 48.0722 | -18.5722 | 0 | 3.2606 | 3.2606 | -3.2606 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.6514 | 5.67 | -2.67 | 70.4 | 81.45 | 138.8385 | -68.4385 | 34.9 | 27.37 | 87.37 | -52.47 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 4 | 4 | 4.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 6.1 | 8.5182 | 8.5182 | -2.4182 | 7.2 | 5.595 | 5.595 | 1.605 | 13.6 | 12.2981 | 12.2981 | 1.3019 | 44.2 | 43.34 | 38.3413 | 5.8587 | 4.5 | 8.1521 | 8.1521 | -3.6521 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 8.3 | 13.5207 | 19.6773 | -11.3773 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.3298 | 0.3298 | -0.0298 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 3.1 | 12.6163 | 12.6163 | -9.5163 | 47.4 | 38.7315 | 38.7315 | 8.6685 | 13 | 23.5781 | 23.5781 | -10.5781 | 62 | 55.37 | 50.3651 | 11.6349 | 69.9 | 59.9107 | 59.9107 | 9.9893 | 7.2 | 5.3447 | 5.3447 | 1.8553 | 6.9 | 4.2634 | 4.2634 | 2.6366 | 39.1 | 18.36 | 38.36 | 0.74 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.6102 | 0.6102 | -0.6102 | 89.4 | 112.2145 | 152.7103 | -63.3103 | 7.2 | 9.2172 | 9.2172 | -2.0172 | 35.9 | 71.88 | 92 | -56.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 47.2 | 29 | 29 | 18.2 | 47 | 48 | 48 | -1 | 28.3 | 46.24 | 66.24 | -37.94 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 6.4 | 9.2662 | 9.2662 | -2.8662 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.2 | 14.2995 | 14.2995 | 0.90048 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 17.9 | 16.32 | 16.32 | 1.58
09/06/2026 | 14:30 | 140.7 | 83.8563 | 67.6952 | 73.0048 | 601.7 | 596.7437 | 596.7437 | 4.9563 | 200.6 | 193.1935 | 193.1935 | 7.4065 | 0 | 3.6 | 3.651 | -3.651 | 0 | 3.6 |  | 0 | 59.9 | 12.091 | 76.7982 | -16.8982 | 108.2 | 120 | 123.6746 | -15.4746 | 20.4 |  | 86.4857 | -66.0857 |  |  |  | 0 | 178.4 | 182.3795 |  | 178.4 | 197.2 | 203.7957 | 203.7957 | -6.5957 | 198.8 | 203.7957 | 203.7957 | -4.9957 | 192.4 | 204.4077 | 204.4077 | -12.0077 | 202.6 | 206.0414 | 206.0414 | -3.4414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 437.1 | 517.6114 | 513.8636 | -76.7636 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 155.148 | 155.148 | 9.552 | 8.2 | 7.2058 | 7.2058 | 0.99423 | 5.2 | 3.8693 | 3.8693 | 1.3307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.4 | 61.5508 | 43.6197 | 4.7803 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 63.8191 | 51.8184 | 18.8816 | 175 | 109.7305 | 20.7254 | 154.2746 | 56.4 | 140.7388 |  | 56.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 348.1 | 363.2658 | 454.4444 | -106.3444 | 45.8 | 55.514 | 55.514 | -9.7141 | 74.8 | 74.5525 | 74.5525 | 0.2475 | 32.7 | 28.6307 | 28.6307 | 4.0693 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.7 | 84.3691 | 84.3691 | 3.3309 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 178.6 | 185.298 | 185.298 | -6.698 | 43.9 | 43.7169 | 43.7169 | 0.18306 | 18.6 | 18 | 45 | -26.4 | 35.3 | 37.6827 | 37.6809 | -2.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 | 13.5239 | 13.5239 | -0.42391 | 43.1 | 41.4508 | 127.9174 | -84.8174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.2 | 44.5278 | 74.2775 | -41.0775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2919 | 45.2919 | 0.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 26.506 | 132.0683 | -31.9683 | 164.9 | 178.468 | 178.468 | -13.568 | 163.3 | 178.468 | 178.468 | -15.168 | 194.7 | 178.468 | 178.468 | 16.232 | 259.4 | 268.5059 | 268.5059 | -9.1059 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 68.3 | 161.7721 | 137.9634 | -69.6634 | 91.9 | 92.7579 | 98.8656 | -6.9656 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 73.1 | 72.3739 | 76.8073 | -3.7073 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 | 117.9 | 114.152 |  | 117.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.2 | 159.1081 | 159.1081 | -20.9081 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 166.1 | 159.5859 | 159.5859 | 6.5141 | 178.2 |  |  | 178.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 99.6 | 102.9552 | 102.9552 | -3.3552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 1.2 | 0.913 | 0.913 | 0.287 | 71.2 | 64.4924 | 64.4924 | 6.7076 | 32 | 43.6487 | 43.6487 | -11.6487 | 0 | 2.8728 | 2.8728 | -2.8728 | 0.3 |  |  | 0.3 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.6 | 1.46 | 5.67 | -1.07 | 64.6 | 98.16 | 132.007 | -67.407 | 36.7 | 25.9 | 85.95 | -49.25 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 6.1 | 7.4569 | 7.4569 | -1.3569 | 7.9 | 3.45 | 3.45 | 4.45 | 15.7 | 13.0543 | 13.0543 | 2.6457 | 49.5 | 46.84 | 41.8406 | 7.6594 | 3.1 | 6.316 | 6.316 | -3.216 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 8.3 | 11.4424 | 19.6773 | -11.3773 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2987 | 0.2987 | 0.0013 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 1.3 | 11.7401 | 11.7401 | -10.4401 | 42 | 39.9635 | 39.9635 | 2.0365 | 8.6 | 23.1562 | 23.1562 | -14.5562 | 80 | 57.38 | 52.3789 | 27.6211 | 81.6 | 62.38 | 62.38 | 19.22 | 10 | 5.3391 | 5.3391 | 4.6609 | 7.4 | 4.9261 | 4.9261 | 2.4739 | 29.1 | 17.82 | 37.82 | -8.72 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.7 | 7.7 | 7.7 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.5515 | 0.5515 | -0.5515 | 98.1 | 106.666 | 141.954 | -43.854 | 3.3 | 8.594 | 8.594 | -5.294 | 33.1 | 73.9445 | 84 | -50.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 11.8 | 38 | 38 | -26.2 | 17.3 | 57 | 57 | -39.7 | 27.7 | 40.48 | 60.48 | -32.78 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.2 | 8.1393 | 8.1393 | 0.0607 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.3 | 14.2995 | 14.2995 | 1.0005 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 17.6 | 16.87 | 16.87 | 0.73
09/06/2026 | 15:00 | 137.9 | 87.2977 | 75.0416 | 62.8584 | 601.2 | 596.7437 | 596.7437 | 4.4563 | 203.9 | 193.1935 | 193.1935 | 10.7065 | 0 | 3.6 | 8.8259 | -8.8259 | 0 | 3.6 |  | 0 | 21.4 | 12.091 | 82.7505 | -61.3505 | 110.4 | 120 | 154.7398 | -44.3398 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 179.1 | 182.3795 |  | 179.1 | 199.2 | 203.7957 | 203.7957 | -4.5957 | 200.9 | 203.7957 | 203.7957 | -2.8957 | 194.5 | 204.4077 | 204.4077 | -9.9077 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 104.7 | 103.3301 | 103.3301 | 1.3699 | 336.9 | 513.5061 | 562.8077 | -225.9077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 155.148 | 155.148 | 4.052 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.3 | 22.2809 | 22.2809 | 0.01915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 48.9 | 61.5508 | 60.5057 | -11.6057 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 68.5094 | 55.9072 | 13.2927 | 215.7 | 125.2934 | 41.4508 | 174.2492 | 97.3 | 153.3328 |  | 97.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.9 | 367.1907 | 454.4444 | -2.5444 | 46 | 55.514 | 55.514 | -9.514 | 74.1 | 74.5525 | 74.5525 | -0.4525 | 30.2 | 28.6307 | 28.6307 | 1.5693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 82.9 | 84.3691 | 84.3691 | -1.4691 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 22.8 | 24.8705 | 45 | -22.2 | 36.7 | 37.6827 | 37.6809 | -0.98093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 39.3 | 41.4508 | 154.6128 | -115.3128 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 40.757 | 74.2775 | -42.2775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.3 | 45.2919 | 45.2919 | 2.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 26.506 | 132.0683 | -32.4683 | 167.9 | 179.1362 | 179.1362 | -11.2362 | 166 | 179.1362 | 179.1362 | -13.1362 | 197.4 | 179.1362 | 179.1362 | 18.2638 | 260.7 | 269.5113 | 269.5113 | -8.8113 | 67.4 | 73.591 | 73.591 | -6.191 | 32.9 | 36.906 | 36.906 | -4.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 144.9 | 154.4993 | 107.017 | 37.883 | 101.8 | 87.6387 | 108.13 | -6.33 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 73.4 | 72.3739 | 78.568 | -5.168 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 116.5 | 114.152 |  | 116.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 159.1081 | 159.1081 | -18.5081 | 143 | 159.1081 | 159.1081 | -16.1081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 180.2 |  |  | 180.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.9 | 205.2938 | 205.2938 | 1.6062 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 1.2 | 0.855 | 0.855 | 0.345 | 80.1 | 66.5582 | 66.5582 | 13.5418 | 15.6 | 37.8374 | 37.8374 | -22.2374 | 0 | 2.485 | 2.485 | -2.485 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 3 | 1.46 | 5.67 | -2.67 | 36.5 | 86.77 | 120.597 | -84.097 | 18.3 | 31.41 | 81.41 | -63.11 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 4.2 | 6.3444 | 6.3444 | -2.1444 | 4.6 | 2.385 | 2.385 | 2.215 | 17.3 | 13.3184 | 13.3184 | 3.9816 | 59.4 | 48.37 | 43.3697 | 16.0303 | 1.8 | 5.3635 | 5.3635 | -3.5635 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 8.3 | 10.5744 | 19.6773 | -11.3773 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 | 0.2555 | 0.2555 | 0.0445 | 9.3 | 10.4348 | 10.4348 | -1.1348 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 0.4 | 11.6562 | 11.6562 | -11.2562 | 44.3 | 39.2182 | 39.2182 | 5.0818 | 4.7 | 20.5042 | 20.5042 | -15.8042 | 78.8 | 56.33 | 51.3338 | 27.4662 | 79.3 | 62.856 | 62.856 | 16.444 | 11.5 | 5.0712 | 5.0712 | 6.4288 | 9.6 | 4.9158 | 4.9158 | 4.6842 | 13.3 | 21.2 | 31.2 | -17.9 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.3 | 3 | 3 | 0.3 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.4929 | 0.4929 | -0.4929 | 44.9 | 97.1605 | 126.8806 | -81.9806 | 6.3 | 6.26 | 6.26 | 0.04 | 50 | 66.4835 | 72 | -22 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 49 | 49 | -47.2 | 4.3 | 69 | 69 | -64.7 | 40.5 | 31.84 | 51.84 | -11.34 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.8 | 6.3427 | 6.3427 | -2.5427 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.2 | 14.2995 | 14.2995 | 0.90048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 15.2 | 17.08 | 17.08 | -1.88
09/06/2026 | 15:30 | 137.9 | 97.796 |  | 137.9 | 603.7 | 596.7437 | 596.7437 | 6.9563 | 203.1 | 193.1935 | 193.1935 | 9.9065 | 1.3 | 3.6 | 8.8259 | -7.5259 | 3.3 | 3.6 |  | 3.3 | 21.7 | 12.091 | 83.8729 | -62.1729 | 107.9 | 120 | 154.7237 | -46.8237 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180 |  |  | 180 | 199.6 | 203.7957 | 203.7957 | -4.1957 | 201.6 | 203.7957 | 203.7957 | -2.1957 | 195.5 | 204.4077 | 204.4077 | -8.9077 | 203.5 | 206.0414 | 206.0414 | -2.5414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 342.2 | 562.8077 | 562.8077 | -220.6077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 155.148 | 155.148 | -0.448 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.2 | 22.2809 | 22.2809 | -0.08085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 61.5508 | 61.5508 | -11.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 68.6981 | 55.9072 | 13.3927 | 206.5 | 130.4559 | 61.6449 | 144.8551 | 100.2 | 156.9733 |  | 100.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 377.811 | 454.4444 | -1.8444 | 45 | 55.514 | 55.514 | -10.514 | 103.7 | 149.5525 | 140.7836 | -37.0836 | 29.3 | 28.6307 | 28.6307 | 0.66933 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 84.3691 | 84.3691 | 4.2309 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 182.8 | 185.298 | 185.298 | -2.498 | 42.2 | 43.7169 | 43.7169 | -1.5169 | 39 |  | 46.8097 | -7.8097 | 33.4 | 37.6827 | 37.6809 | -4.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 39 | 41.4508 | 160.8454 | -121.8454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 71.0181 | 74.2775 | -41.7775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 26.506 | 132.0683 | -32.3683 | 168.9 | 178.6944 | 178.6944 | -9.7944 | 167.1 | 178.6944 | 178.6944 | -11.5945 | 198.5 | 178.6944 | 178.6944 | 19.8056 | 259.7 | 268.8466 | 268.8466 | -9.1466 | 67.8 | 73.591 | 73.591 | -5.791 | 33.3 | 36.906 | 36.906 | -3.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 137.6 | 144.1555 | 127.6425 | 9.9575 | 101.5 | 97.2503 | 109.5788 | -8.0788 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.3 | 72.3739 | 78.568 | -5.268 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 116.4 | 114.152 |  | 116.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 159.1081 | 159.1081 | -18.8081 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 169.4 | 159.5859 | 159.5859 | 9.8141 | 181.2 |  |  | 181.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 205.2938 | 1.8062 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 87.3 | 68.4081 | 68.4081 | 18.8919 | 15.9 | 30.9718 | 30.9718 | -15.0718 | 0 | 2.3657 | 2.3657 | -2.3657 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 1.46 | 5.67 | -3.67 | 46.9 | 73.99 | 105.7282 | -58.8282 | 19.4 | 35 | 75.09 | -55.69 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4.5 | 4 | 4 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 3.4 | 5.253 | 5.253 | -1.853 | 3.4 | 1.87 | 1.87 | 1.53 | 20.4 | 14.2552 | 14.2552 | 6.1448 | 71 | 47.93 | 42.9254 | 28.0746 | 0.6 | 3.0365 | 3.0365 | -2.4365 | 2.5 | 2.52 | 2.52 | -0.02 | 8.3 | 17.5402 | 19.6773 | -11.3773 | 1.4 | 1.52 | 1.52 | -0.12 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.2122 | 0.2122 | -0.0122 | 9.1 | 10.4348 | 10.4348 | -1.3348 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 0.9 | 11.0896 | 11.0896 | -10.1896 | 44.5 | 38.8013 | 38.8013 | 5.6987 | 3.1 | 16.6228 | 16.6228 | -13.5228 | 67.9 | 64.69 | 59.688 | 8.212 | 79.9 | 68.1526 | 68.1526 | 11.7474 | 10.4 | 6.1966 | 6.1966 | 4.2034 | 9.2 | 5.9603 | 5.9603 | 3.2397 | 7.2 | 24.57 | 24.57 | -17.37 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.8 | 7.7 | 7.7 | 0.1 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.5263 | 0.5263 | -0.5263 | 45.4 | 80.0645 | 110.6378 | -65.2378 | 2.5 | 5.4458 | 5.4458 | -2.9458 | 9.5 | 58.9175 | 57 | -47.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 62 | 62 | -59.9 | 10.2 | 82 | 82 | -71.8 | 8.9 | 41.04 | 41.04 | -32.14 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.1 | 4.9879 | 4.9879 | -1.8879 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.6 | 17.3913 | 17.3913 | 1.2087 | 15.5 | 14.2995 | 14.2995 | 1.2005 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 17.2 | 17.74 | 17.74 | -0.54
09/06/2026 | 16:00 | 139.4 | 132.578 | 117.9475 | 21.4525 | 604.5 | 596.7437 | 596.7437 | 7.7563 | 204.7 | 193.1935 | 193.1935 | 11.5065 | 7.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 6.9 | 3.6 |  | 6.9 | 21.8 | 12.091 | 76.7982 | -54.9982 | 107 | 120 | 136.6905 | -29.6905 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 |  |  | 180.3 | 198.5 | 203.7957 | 203.7957 | -5.2957 | 203.1 | 203.7957 | 203.7957 | -0.69567 | 195.4 | 204.4077 | 204.4077 | -9.0077 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 251 | 562.8077 | 562.8077 | -311.8077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 155.148 | 155.148 | 2.352 | 7.7 | 7.2058 | 7.2058 | 0.49423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.2 | 77.8837 | 61.5508 | -11.3508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 72.2652 | 55.9072 | 13.8927 | 222 | 130.4559 | 62.4717 | 159.5283 | 100.8 | 126.932 |  | 100.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 351.3 | 386.8963 | 454.4444 | -103.1444 | 44.7 | 55.514 | 55.514 | -10.814 | 142 | 149.5525 | 140.7836 | 1.2164 | 31.5 | 28.6307 | 28.6307 | 2.8693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85 | 84.3691 | 84.3691 | 0.63086 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 15.1 | 4.1451 | 45 | -29.9 | 36.4 | 37.6827 | 37.6809 | -1.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 61.5 | 41.4508 | 160.8454 | -99.3454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33 | 80.3019 | 74.2775 | -41.2775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2919 | 45.2919 | 1.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 26.506 | 132.0683 | -31.8683 | 168.8 | 178.468 | 178.468 | -9.668 | 167.1 | 178.468 | 178.468 | -11.368 | 198 | 178.468 | 178.468 | 19.532 | 260.9 | 268.5059 | 268.5059 | -7.6059 | 68.9 | 73.591 | 73.591 | -4.691 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 149.3 | 137.9378 | 126.57 | 22.7299 | 106.8 | 99.6129 | 106.6812 | 0.11876 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 73.5 | 75.2047 | 78.568 | -5.068 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 116.7 | 114.152 |  | 116.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 159.1081 | 159.1081 | -17.9081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 181.3 |  |  | 181.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 205.2938 | 205.2938 | 0.70619 | 97.1 | 102.9552 | 102.9552 | -5.8552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 86.1 | 69.8072 | 69.8072 | 16.2928 | 14.7 | 19.4962 | 19.4962 | -4.7962 | 0.5 | 2.2464 | 2.2464 | -1.7464 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.46 | 5.67 | -3.57 | 17 | 46.87 | 65.38 | -48.38 | 8.3 | 36 | 46.06 | -37.76 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.6 | 2.6 | -0.7 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 2.9 | 3.6668 | 3.6668 | -0.7668 | 3.5 | 1.36 | 1.36 | 2.14 | 23.5 | 14.3031 | 14.3031 | 9.1969 | 73.5 | 49.62 | 44.6233 | 28.8767 | 0 | 1.7392 | 1.7392 | -1.7392 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 8.3 | 19.6773 | 19.6773 | -11.3773 | 1.4 | 1.6 | 1.6 | -0.2 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 | 0.1619 | 0.1619 | 0.0381 | 9.2 | 10.4348 | 10.4348 | -1.2348 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 3.4 | 11.0703 | 11.0703 | -7.6703 | 41.5 | 39.7051 | 39.7051 | 1.7949 | 3.3 | 10.6841 | 10.6841 | -7.3841 | 83.1 | 66.47 | 61.4703 | 21.6297 | 97.3 | 68.5588 | 68.5588 | 28.7412 | 13.1 | 6.5017 | 6.5017 | 6.5983 | 9 | 6.1952 | 6.1952 | 2.8048 | 4.5 | 17.81 | 17.81 | -13.31 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1.3 | 0.5598 | 0.5598 | 0.7402 | 20.4 | 51.242 | 78.1455 | -57.7455 | 2.4 | 3.1105 | 3.1105 | -0.7105 | 9.3 | 35.6255 | 40 | -30.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 53.4 | 78 | 78 | -24.6 | 87.4 | 96 | 96 | -8.6 | 6.8 | 28.8 | 28.8 | -22 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.6 | 3.0376 | 3.0376 | -1.4376 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.2 | 14.2995 | 14.2995 | 0.90048 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 16.9 | 16.78 | 16.78 | 0.12
09/06/2026 | 16:30 | 138.7 | 119.4318 | 156.1863 | -17.4863 | 603.5 | 596.7437 | 596.7437 | 6.7563 | 203.8 | 193.1935 | 193.1935 | 10.6065 | 3.7 | 8.8259 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 8.5167 |  | 3.7 | 44.6 | 60.9324 | 76.7982 | -32.1982 | 105.2 | 136.2188 | 134.7605 | -29.5605 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.7 |  |  | 175.7 | 199.8 | 203.7957 | 203.7957 | -3.9957 | 203.6 | 203.7957 | 203.7957 | -0.19567 | 194.4 | 204.4077 | 204.4077 | -10.0077 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 170.6 | 516.8728 | 562.8077 | -392.2077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 155.148 | 155.148 | 3.252 | 7.7 | 7.2058 | 7.2058 | 0.49423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.1 | 52.5435 | 93.9799 | -44.8799 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 70.3562 | 55.9072 | 13.8927 | 199 | 210.1512 | 140.381 | 58.619 | 58.1 |  |  | 58.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.2 | 454.4444 | 454.4444 | -8.2444 | 45.9 | 55.514 | 55.514 | -9.6141 | 136.9 | 130.8895 | 136.3882 | 0.51175 | 30 | 28.6307 | 28.6307 | 1.3693 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.2 | 84.3691 | 84.3691 | 0.83086 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 43.6 | 43.7169 | 43.7169 | -0.11694 | 36.1 | 19.1414 | 45 | -8.9 | 33.8 | 37.6827 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 144.2 | 99.2161 | 155.2534 | -11.0534 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.6 | 80.3019 | 74.2775 | -41.6775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2919 | 45.2919 | 1.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 132.0683 | 132.0683 | -32.1683 | 169.6 | 179.1362 | 179.1362 | -9.5362 | 167.3 | 179.1362 | 179.1362 | -11.8362 | 198.9 | 179.1362 | 179.1362 | 19.7638 | 263.7 | 269.5113 | 269.5113 | -5.8113 | 67.7 | 73.591 | 73.591 | -5.891 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 170.5 | 90.9653 | 127.6425 | 42.8575 | 111.6 | 93.8572 | 108.4517 | 3.1483 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.3 | 72.9317 | 78.568 | -5.268 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 83.3 | 114.152 |  | 83.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 159.1081 | 159.1081 | -17.4081 | 144.5 | 159.1081 | 159.1081 | -14.6081 | 163.7 | 159.5859 | 159.5859 | 4.1141 | 76 |  |  | 76 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 93.8 | 69.6191 | 69.6191 | 24.1809 | 2.1 | 10.2973 | 10.2973 | -8.1973 | 0.4 | 1.4796 | 1.4796 | -1.0796 | 0.2 |  |  | 0.2 | 14.8 | 20.3376 | 20.3376 | -5.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 4.6377 | 5.67 | -2.27 | 6.3 | 19.29 | 24.3678 | -18.0678 | 3.2 | 16.21 | 16.21 | -13.01 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 1.6 | 1.2127 | 1.2127 | 0.3873 | 1.7 | 0.57 | 0.57 | 1.13 | 24.8 | 14.4889 | 14.4889 | 10.3111 | 73.9 | 50.81 | 45.8147 | 28.0853 | 0 | 0.3744 | 0.3744 | -0.3744 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 8.4 | 19.6773 | 19.6773 | -11.2773 | 1.4 | 1.64 | 1.64 | -0.24 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 | 0.1116 | 0.1116 | -0.0116 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 2.7 | 10.7114 | 10.7114 | -8.0114 | 43.2 | 38.0379 | 38.0379 | 5.1621 | 2.9 | 4.969 | 4.969 | -2.069 | 84.3 | 73.48 | 68.4765 | 15.8235 | 105.5 | 74.5156 | 74.5156 | 30.9844 | 11.9 | 7.522 | 7.522 | 4.378 | 8.9 | 6.3434 | 6.3434 | 2.5566 | 4.2 | 11.05 | 11.05 | -6.85 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 1.5 | 0.7035 | 0.7035 | 0.7965 | 8.5 | 25.639 | 31.3445 | -22.8445 | 1.3 | 2.197 | 2.197 | -0.897 | 4.1 | 12.2025 | 23 | -18.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.6 | 91 | 91 | 29.6 | 125.4 | 108 | 108 | 17.4 | 3.3 | 16.56 | 16.56 | -13.26 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.3 | 1.6757 | 1.6757 | -1.3757 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.2 | 14.2995 | 14.2995 | 0.90048 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 12 | 12 | -5.1 | 15.1 | 17.53 | 17.53 | -2.43
09/06/2026 | 17:00 | 137.7 | 131.9221 | 179.2017 | -41.5017 | 602.5 | 596.7437 | 596.7437 | 5.7563 | 204.6 | 193.1935 | 193.1935 | 11.4065 | 3.7 | 8.8259 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 8.5167 |  | 3.7 | 54.7 | 60.1601 | 76.7982 | -22.0982 | 105.9 | 120 | 120 | -14.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182 |  |  | 182 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 203.9 | 203.7957 | 203.7957 | 0.10433 | 194.8 | 204.4077 | 204.4077 | -9.6077 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 298.2 | 557.6164 | 562.8077 | -264.6077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 155.148 | 155.148 | 4.152 | 7.9 | 7.2058 | 7.2058 | 0.69423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 73.529 | 137.223 | -87.123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.8 | 72.0354 | 55.9072 | 13.8927 | 221.9 | 219.4156 | 181.4167 | 40.4833 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.2 | 454.4444 | 454.4444 | -6.2444 | 45.1 | 55.514 | 55.514 | -10.414 | 135.9 | 137.4082 | 136.3882 | -0.48825 | 31.5 | 28.6307 | 28.6307 | 2.8693 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.4 | 84.3691 | 84.3691 | -0.96914 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 38.1 | 24.0542 | 46.8097 | -8.7097 | 35.6 | 31.8856 | 37.6809 | -2.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.5 | 13.5239 | 13.5239 | -1.0239 | 142.7 | 71.7452 | 114.2177 | 28.4823 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.4 | 80.3019 | 74.2775 | -17.8775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2919 | 45.2919 | 1.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 132.0683 | 132.0683 | -32.3683 | 169.1 | 179.1362 | 179.1362 | -10.0362 | 167.5 | 179.1362 | 179.1362 | -11.6362 | 198.6 | 179.1362 | 179.1362 | 19.4638 | 261.2 | 269.5113 | 269.5113 | -8.3113 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 33.4 | 36.906 | 36.906 | -3.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 190.4 | 87.4983 | 127.6425 | 62.7575 | 112 | 89.3536 | 112.6141 | -0.61406 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 73.1 | 73.0494 | 78.568 | -5.468 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 64.6 | 114.152 |  | 64.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 159.1081 | 159.1081 | -17.9081 | 144 | 159.1081 | 159.1081 | -15.1081 | 150.6 | 159.5859 | 159.5859 | -8.9859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 92.5 | 71.6362 | 71.6362 | 20.8638 | 1.5 | 3.2466 | 3.2466 | -1.7466 | 1 | 0.7128 | 0.7128 | 0.2872 | 0.1 |  |  | 0.1 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 4.5875 | 5.67 | -3.27 | 3.5 | 4.1 | 3.2628 | 0.2372 | 1.7 | 1.37 | 1.37 | 0.33 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.8 | 2.6 | 2.6 | -0.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.9 | 0.1034 | 0.1034 | 0.7966 | 0.9 | 0.055 | 0.055 | 0.845 | 24.9 | 14.6282 | 14.6282 | 10.2718 | 71.8 | 52.05 | 47.0465 | 24.7535 | 0 | 0.0856 | 0.0856 | -0.0856 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 12.4 | 19.6773 | 19.6773 | -7.2773 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0586 | 0.0586 | -0.0586 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 5.8 | 10.9561 | 10.9561 | -5.1561 | 42.8 | 35.7391 | 35.7391 | 7.0609 | 0.4 | 1.7393 | 1.7393 | -1.3393 | 77.2 | 72.06 | 67.0607 | 10.1393 | 97.5 | 74.1682 | 74.1682 | 23.3318 | 9.4 | 7.1526 | 7.1526 | 2.2474 | 8.4 | 6.5814 | 6.5814 | 1.8186 | 3.6 | 5.87 | 5.87 | -2.27 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 2.4 | 0.8473 | 0.8473 | 1.5527 | 3.7 | 5.4845 | 3.8367 | -0.1367 | 0.1 | 0.3395 | 0.3395 | -0.2395 | 0.5 | 1.9675 | 7 | -6.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 115.6 | 102 | 102 | 13.6 | 121.6 | 116 | 116 | 5.6 | 0.4 | 5.04 | 5.04 | -4.64 | 3.8 | 2.9 | 2.9 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0.6 | 0.3552 | 0.3552 | 0.2448 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.1 | 14.2995 | 14.2995 | 0.80048 | 9.5 | 10.8 | 10.8 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 16.4 | 17.82 | 17.82 | -1.42
09/06/2026 | 17:30 | 137.7 | 143.3783 | 168.1806 | -30.4806 | 603.3 | 596.7437 | 596.7437 | 6.5563 | 203.2 | 193.1935 | 193.1935 | 10.0065 | 3.7 | 5.1523 | 3.6 | 0.1 | 3.7 | 8.5167 |  | 3.7 | 59.7 | 50.4549 | 76.7982 | -17.0982 | 105.4 | 120 | 120 | -14.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 182.5 |  |  | 182.5 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 204.8 | 203.7957 | 203.7957 | 1.0043 | 194.2 | 204.4077 | 204.4077 | -10.2077 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 446.3 | 562.8077 | 562.8077 | -116.5077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.1 | 155.148 | 155.148 | -2.048 | 7.2 | 7.2058 | 7.2058 | -0.00577 | 4.7 | 3.8693 | 3.8693 | 0.83067 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.8 | 91.2704 | 130.0909 | -80.2909 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.3 | 78.8769 | 86.5933 | -17.2933 | 167 | 219.4156 | 200.9631 | -33.9631 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.3 | 454.4444 | 454.4444 | -6.1444 | 45.3 | 55.514 | 55.514 | -10.2141 | 134.7 | 141.2192 | 136.3882 | -1.6883 | 29.8 | 28.6307 | 28.6307 | 1.1693 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 82.9 | 84.3691 | 84.3691 | -1.4691 | 173.9 | 184.7432 | 184.7432 | -10.8432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 42.1 | 43.7169 | 43.7169 | -1.6169 | 42.6 | 43.5953 | 33.854 | 8.746 | 33.2 | 37.6827 | 37.6809 | -4.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.6 | 13.5239 | 13.5239 | -0.92391 | 80.9 | 63.8862 | 74.9155 | 5.9845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.3 | 80.3019 | 74.2775 | -7.9775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 45.2919 | 45.2919 | 1.6081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 132.0683 | 132.0683 | -32.3683 | 169.7 | 179.3493 | 179.3493 | -9.6494 | 168 | 179.3493 | 179.3493 | -11.3493 | 199.6 | 179.3493 | 179.3493 | 20.2507 | 263.4 | 269.8319 | 269.8319 | -6.4319 | 68.2 | 73.591 | 73.591 | -5.391 | 33.7 | 36.906 | 36.906 | -3.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 139.7 | 130.2588 | 154.4993 | -14.7993 | 105 | 107.689 | 108.13 | -3.13 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 75.2 | 78.3955 | 78.568 | -3.368 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 64.8 |  |  | 64.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 159.1081 | 159.1081 | -17.3081 | 144.3 | 159.1081 | 159.1081 | -14.8081 | 166.5 | 159.5859 | 159.5859 | 6.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 7.9 | 6.8659 | 6.8659 | 1.0341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 77 | 71.075 | 71.075 | 5.925 | 0 | 0.6016 | 0.6016 | -0.6016 | 0.8 | 0.8467 | 0.8467 | -0.0467 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 3.956 | 5.67 | -0.77 | 0 | 0.22 | 0.1025 | -0.1025 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 2.1 | 2.6 | 2.6 | -0.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0.2 | 0.0007 | 0.0007 | 0.1993 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.5 | 14.6156 | 14.6156 | 4.8844 | 58.2 | 52.25 | 47.2502 | 10.9498 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 14.8 | 19.6773 | 19.6773 | -4.8773 | 1.5 | 1.76 | 1.76 | -0.26 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0055 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 8.2 | 9.9054 | 9.9054 | -1.7054 | 38.9 | 33.1929 | 33.1929 | 5.7071 | 0 | 0.1695 | 0.1695 | -0.1695 | 69.6 | 75.72 | 70.7173 | -1.1173 | 90.4 | 75.9677 | 75.9677 | 14.4323 | 7.7 | 8.3841 | 8.3841 | -0.6841 | 7.7 | 7.0452 | 7.0452 | 0.6548 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | -0.2 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 2.6 | 0.8706 | 0.8706 | 1.7294 | 0 | 0.3265 | 0.1467 | -0.1467 | 0 | 0.1208 | 0.1208 | -0.1208 | 0 | 0.032 |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.7 | 108 | 108 | 19.7 | 149.4 | 121 | 121 | 28.4 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0479 | 0.0479 | -0.0479 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 15.3 | 14.2995 | 14.2995 | 1.0005 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 12 | 12 | -5 | 17.8 | 17.32 | 17.32 | 0.48
09/06/2026 | 18:00 | 140.5 | 159.8897 | 169.0315 | -28.5315 | 650.2 | 643.4996 | 643.4996 | 6.7004 | 211.2 | 208.3305 | 208.3305 | 2.8695 | 3.7 | 3.6 |  | 3.7 | 3.7 | 8.5167 |  | 3.7 | 40.1 | 20.7254 | 36.4229 | 3.6771 | 109.1 | 120 | 120 | -10.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 |  |  | 183.5 | 201.1 | 203.7957 | 203.7957 | -2.6957 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 194.7 | 204.4077 | 204.4077 | -9.7077 | 205.9 | 206.0414 | 206.0414 | -0.14144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 441.1 | 562.8077 | 562.8077 | -121.7077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.1 | 155.148 | 155.148 | 4.952 | 7.4 | 7.2058 | 7.2058 | 0.19423 | 5.2 | 3.8693 | 3.8693 | 1.3307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.8 | 120.1317 | 121.5726 | -71.7725 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 82.2482 | 87.9328 | -17.9328 | 128.4 | 219.4156 | 219.4156 | -91.0156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.3 | 454.4444 | 454.4444 | -5.1444 | 43.9 | 55.514 | 55.514 | -11.6141 | 128.7 | 149.5525 | 150.4851 | -21.785 | 28.6 | 28.6307 | 28.6307 | -0.03067 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.3 | 84.3691 | 84.3691 | 4.9309 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 18 | 18 | 18 | 0 | 33.8 | 37.6827 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 40.9 | 41.4508 | 41.4508 | -0.55078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 66.8 | 80.3019 | 74.2775 | -7.4775 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 46.1463 | 128.9684 | -28.2685 | 170.5 | 178.6944 | 178.6944 | -8.1944 | 168.6 | 178.6944 | 178.6944 | -10.0945 | 200 | 178.6944 | 178.6944 | 21.3056 | 263.7 | 268.8466 | 268.8466 | -5.1466 | 68.8 | 73.591 | 73.591 | -4.791 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 |  |  | 25.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 76.7 | 175.9338 | 176.4333 | -99.7333 | 87 | 112.9358 | 108.13 | -21.13 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.5 | 78.568 | 78.568 | -3.068 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 64.9 |  |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 159.1081 | 159.1081 | -17.0081 | 144.9 | 159.1081 | 159.1081 | -14.2081 | 169.5 | 159.5859 | 159.5859 | 9.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 64.5 | 69.6144 | 69.6144 | -5.1144 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.9806 | 0.9806 | -0.3806 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 20.3376 | 20.3376 | -5.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 2.0218 | 3.0431 | 0.15691 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 2 | 2.6 | 2.6 | -0.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 14.7218 | 14.7218 | 2.8782 | 53 | 51.52 | 46.5219 | 6.4781 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 16.5 | 19.6773 | 19.6773 | -3.1773 | 1.5 | 1.84 | 1.84 | -0.34 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 | 0.0028 | 0.0028 | -0.0028 | 9.5 | 10.4348 | 10.4348 | -0.93478 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 12.3 | 9.93 | 9.93 | 2.37 | 40.5 | 32.5987 | 32.5987 | 7.9013 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 76.78 | 71.7826 | -1.4826 | 87 | 77.2353 | 77.2353 | 9.7647 | 10.1 | 8.1828 | 8.1828 | 1.9172 | 6.5 | 7.1083 | 7.1083 | -0.6083 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.2 | 3 | 3 | 0.2 | 7.6 | 7.7 | 7.7 | -0.1 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 3.3 | 0.894 | 0.894 | 2.406 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.8 | 109 | 109 | 14.8 | 130.7 | 122 | 122 | 8.7 | 0 |  |  | 0 | 4 | 2.9 | 2.9 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.1 | 14.2995 | 14.2995 | 0.80048 | 11.8 | 10.8 | 10.8 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.5 | 12 | 12 | -2.5 | 17.9 | 17.67 | 17.67 | 0.23
09/06/2026 | 18:30 | 172.4 | 157.8467 | 137.3858 | 35.0142 | 652.3 | 643.4996 | 643.4996 | 8.8004 | 216.9 | 208.3305 | 208.3305 | 8.5695 | 3.7 |  |  | 3.7 | 3.6 |  |  | 3.6 | 45 | 83.9308 | 76.7982 | -31.7982 | 145.7 | 120 | 135.9587 | 9.7413 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.2 | 182.3795 |  | 183.2 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 194.6 | 204.4077 | 204.4077 | -9.8077 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 448.5 | 377.9996 | 540.3006 | -91.8006 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 155.148 | 155.148 | 5.652 | 7.4 | 7.2058 | 7.2058 | 0.19423 | 4.8 | 3.8693 | 3.8693 | 0.93067 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131 | 105.2339 | 66.3395 | 64.6605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 79.7277 | 103.5596 | -3.3596 | 141 | 106.3816 | 130.4105 | 10.5895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.1 | 454.4444 | 454.4444 | -5.3444 | 43.7 | 55.514 | 55.514 | -11.814 | 120.3 | 131.6408 | 134.6605 | -14.3605 | 29.4 | 28.6307 | 28.6307 | 0.76933 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.4 | 84.3691 | 84.3691 | 3.0309 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 21.9 | 22.408 | 46.8097 | -24.9097 | 33.9 | 37.6827 | 37.6809 | -3.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 79.6 | 142.5969 | 138.7183 | -59.1183 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 54.398 | 74.2775 | 2.3225 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 47.2 | 45.2919 | 45.2919 | 1.9081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.8 | 132.0683 | 132.0683 | -31.2683 | 170.6 | 178.9164 | 178.9164 | -8.3164 | 168.7 | 178.9164 | 178.9164 | -10.2165 | 200 | 178.9164 | 178.9164 | 21.0835 | 265.2 | 269.1806 | 269.1806 | -3.9806 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 91.5 | 137.3096 | 154.6771 | -63.1771 | 72.2 | 91.0416 | 108.13 | -35.93 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.6 | 72.3739 | 78.568 | -2.968 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 64.9 |  |  | 64.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 159.1081 | -16.4081 | 145.4 | 153.0601 | 159.1081 | -13.7081 | 169.3 | 153.5198 | 159.5859 | 9.7141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 6.8659 | 6.8659 | 1.3341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 56.4 | 80.27 | 67.9989 | -11.5989 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.1146 | 1.1146 | -1.0146 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 5.67 | 5.67 | -3.57 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 22.4 | 14.8172 | 1.9828 | 50.8 | 56.92 | 46.426 | 4.374 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 16.9 | 13.7144 | 19.6773 | -2.7773 | 1.5 | 1.84 | 1.84 | -0.34 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 11 | 9.3261 | 9.3261 | 1.6739 | 38.3 | 37.11 | 30.8761 | 7.4239 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 68.32 | 74.3736 | -10.6736 | 81.2 | 72.44 | 79.4771 | 1.7229 | 9.1 | 12.86 | 8.9174 | 0.1826 | 4.9 | 7.4 | 7.5928 | -2.6928 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 1.5 | 1.12 | 1.12 | 0.38 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 94.2 | 98.13 | 108 | -13.8 | 82.2 | 83.07 | 119 | -36.8 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.2 | 14.2995 | 14.2995 | 0.90048 | 11.1 | 10.8 | 10.8 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 12 | 12 | -0.6 | 17.9 | 17.61 | 17.61 | 0.29
09/06/2026 | 19:00 | 170.5 | 153.9104 | 140.6543 | 29.8457 | 652.3 | 643.4996 | 643.4996 | 8.8004 | 216.2 | 208.3305 | 208.3305 | 7.8695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 64.3 | 91.3353 | 12.091 | 52.209 | 151.9 | 132.4113 | 120 | 31.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184 | 182.3795 |  | 184 | 201.8 | 203.7957 | 203.7957 | -1.9957 | 206.6 | 203.7957 | 203.7957 | 2.8043 | 195.6 | 204.4077 | 204.4077 | -8.8077 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 279.8 | 362.8209 | 554.8432 | -275.0432 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158 | 155.148 | 155.148 | 2.852 | 7.2 | 7.2058 | 7.2058 | -0.00577 | 4.7 | 3.8693 | 3.8693 | 0.83067 | 22.4 | 22.2809 | 22.2809 | 0.11915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.7 | 95.9325 | 74.6672 | 56.0328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 76.6406 | 102.1708 | -2.3708 | 132.6 | 88.8148 | 212.1005 | -79.5005 | 0 |  | 156.4164 | -156.4164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.7 | 454.4444 | 440.1831 | 9.5169 | 44.3 | 55.514 | 55.514 | -11.2141 | 125.6 | 130.8819 | 135.275 | -9.675 | 29.4 | 28.6307 | 28.6307 | 0.76933 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.2 | 84.3691 | 84.3691 | 1.8309 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 32 | 37.6812 |  | 32 | 33.5 | 37.6827 | 37.6809 | -4.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 137.5 | 169.5 | 41.4508 | 96.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 76.5958 | 74.2775 | 2.0225 | 25.8 |  |  | 25.8 |  |  |  | 0 | 47.1 | 45.2919 | 45.2919 | 1.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.8 | 132.0683 | 60.0614 | 63.7386 | 171.3 | 179.5625 | 179.5625 | -8.2625 | 169.5 | 179.5625 | 179.5625 | -10.0625 | 200 | 179.5625 | 179.5625 | 20.4375 | 264 | 270.1526 | 270.1526 | -6.1525 | 68.2 | 73.591 | 73.591 | -5.391 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.8 |  |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 118.9 | 132.0379 | 156.7521 | -37.8521 | 78 | 100.1834 | 106.0615 | -28.0616 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.6 | 73.9054 | 78.568 | -2.968 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 65.4 |  |  | 65.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.3 | 159.1081 | 159.1081 | -15.8081 | 146.1 | 159.1081 | 159.1081 | -13.0081 | 170 | 159.5859 | 159.5859 | 10.4141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 78.71 | 67.6035 | -18.8035 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 1.2485 | 1.2485 | -0.8485 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.1 | 5.67 | 1.46 | 3.64 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 21.18 | 14.8669 | 1.2331 | 48.6 | 52.32 | 47.802 | 0.798 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 18.6 | 18.8241 | 19.6773 | -1.0773 | 1.5 | 1.88 | 1.88 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 9.6 | 9.1292 | 9.1292 | 0.4708 | 40.1 | 40.57 | 29.5309 | 10.5691 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 63.27 | 74.1199 | -9.4199 | 90.1 | 64.99 | 80.0003 | 10.0997 | 6.6 | 14.15 | 9.4044 | -2.8044 | 6.7 | 6.83 | 7.2707 | -0.5707 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.9 | 7.7 | 7.7 | 0.2 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 1.8 | 1.3461 | 1.3461 | 0.4539 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.1 | 83.79 | 104 | -27.9 | 55.8 | 67.26 | 113 | -57.2 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.2 | 14.2995 | 14.2995 | 0.90048 | 11.9 | 10.8 | 10.8 | 1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 17.6 | 17.43 | 17.43 | 0.17
09/06/2026 | 19:30 | 179.2 | 154.5579 | 141.4773 | 37.7227 | 654.2 | 643.4996 | 643.4996 | 10.7004 | 216.7 | 208.3305 | 208.3305 | 8.3695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.2 | 91.3353 | 12.091 | 53.109 | 152.5 | 144.6585 | 120 | 32.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.8 | 182.3795 |  | 183.8 | 201.4 | 203.7957 | 203.7957 | -2.3957 | 205.5 | 203.7957 | 203.7957 | 1.7043 | 195.5 | 204.4077 | 204.4077 | -8.9077 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 190.6 | 373.9352 | 562.8077 | -372.2077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 155.148 | 155.148 | 5.452 | 7.7 | 7.2058 | 7.2058 | 0.49423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131.2 | 98.2448 | 77.3903 | 53.8096 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 72.874 | 98.4564 | 2.2436 | 146.5 | 79.8615 | 212.1005 | -65.6005 | 0 |  | 169.9743 | -169.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.2 | 454.4444 | 443.5396 | 5.6604 | 44.3 | 55.514 | 55.514 | -11.2141 | 134.7 | 130.6988 | 75.9326 | 58.7674 | 31.2 | 28.6307 | 28.6307 | 2.5693 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.9 | 84.3691 | 84.3691 | 2.5309 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 178.2 | 184.7432 | 184.7432 | -6.5432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 41.6 | 37.6812 | 6.8986 | 34.7014 | 34.3 | 37.6827 | 37.6809 | -3.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 | 13.5239 | 13.5239 | -0.42391 | 126.7 | 171.696 | 41.4508 | 85.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77 | 75.0263 | 74.2775 | 2.7225 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 47 | 45.2919 | 45.2919 | 1.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 132.0683 | 65.8051 | 58.3949 | 170.4 | 180.173 | 180.173 | -9.773 | 168.5 | 180.173 | 180.173 | -11.673 | 200 | 180.173 | 180.173 | 19.827 | 265.6 | 271.0711 | 271.0711 | -5.471 | 69.4 | 73.591 | 73.591 | -4.191 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 |  |  | 36.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 175.9 | 148.4309 | 178.7966 | -2.8966 | 91.2 | 97.6196 | 110.1984 | -18.9984 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 75.6 | 74.0442 | 78.568 | -2.968 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 | 15.7 |  |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 159.1081 | 159.1081 | -16.6081 | 145.3 | 159.1081 | 159.1081 | -13.8081 | 169.6 | 159.5859 | 159.5859 | 10.0141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8 | 6.8659 | 6.8659 | 1.1341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 53.2 | 77.27 | 66.1048 | -12.9048 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 1.065 | 1.065 | -0.965 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9.983 | 9 | 1 | 5.3 | 5.67 | 1.46 | 3.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | -0.2 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 20.07 | 14.9205 | 1.7795 | 48 | 48.08 | 46.4112 | 1.5888 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 18.7 | 18.4629 | 19.6773 | -0.97727 | 1.5 | 1.88 | 1.88 | -0.38 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 9.4 | 7.9768 | 7.9768 | 1.4232 | 50.1 | 43.75 | 27.7139 | 22.3861 | 0 |  |  | 0 | 68.2 | 58.6 | 74.2172 | -6.0172 | 89.2 | 58.13 | 79.8065 | 9.3935 | 7.6 | 15.33 | 9.1254 | -1.5254 | 7.8 | 6.3 | 7.063 | 0.737 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0.9 | 1.2607 | 1.2607 | -0.3607 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61 | 70.55 | 98 | -37 | 49.1 | 52.75 | 105 | -55.9 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15 | 14.2995 | 14.2995 | 0.70048 | 11.5 | 10.8 | 10.8 | 0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 17.7 |  |  | 17.7
09/06/2026 | 20:00 | 176.7 | 159.2978 | 139.9865 | 36.7135 | 652.4 | 643.4996 | 643.4996 | 8.9004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65 | 81.9409 | 12.091 | 52.909 | 143.8 | 120 | 120 | 23.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.7 | 182.3795 |  | 183.7 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 205.8 | 203.7957 | 203.7957 | 2.0043 | 195.6 | 204.4077 | 204.4077 | -8.8077 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 277.2 | 414.4096 | 553.1127 | -275.9127 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 155.148 | 155.148 | 3.652 | 7.3 | 7.2058 | 7.2058 | 0.09423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131 | 110.0827 | 73.7038 | 57.2962 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 73.2474 | 97.3222 | 2.8778 | 170.1 | 105.8966 | 219.4156 | -49.3156 | 0 |  | 167.1315 | -167.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449 | 454.4444 | 442.0636 | 6.9364 | 44 | 55.514 | 55.514 | -11.514 | 133.9 | 138.0461 | 66.6667 | 67.2333 | 28.7 | 28.6307 | 28.6307 | 0.06933 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.9 | 84.3691 | 84.3691 | 2.5309 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 24.1 | 24.8705 | 18 | 6.1 | 33.7 | 37.6827 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 147.5 | 137.4516 | 41.4508 | 106.0492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 59.0426 | 74.2775 | 2.3225 | 25 | 32.2005 |  | 25 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.0683 | 60.0944 | 64.0056 | 170.8 | 180.3683 | 180.3683 | -9.5683 | 168.8 | 180.3683 | 180.3683 | -11.5683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 264.7 | 271.365 | 271.365 | -6.665 | 68.7 | 73.591 | 73.591 | -4.891 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 |  |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 163.2 | 142.9213 | 200.9527 | -37.7527 | 83.6 | 87.6387 | 103.0413 | -19.4413 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 77.5 | 72.3739 | 76.589 | 0.91099 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 64 | 76.2 | 64.849 | -0.849 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.8815 | 0.8815 | -0.8815 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.2 | 5.67 | 1.46 | 3.74 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2.2 | 2.7 | 2.7 | -0.5 | 3.4 | 3.6 | 3.6 | -0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 19.24 | 14.7476 | 2.6524 | 50.7 | 44.96 | 45.7288 | 4.9712 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 18.7 | 14.7836 | 19.6773 | -0.97727 | 1.5 | 1.92 | 1.92 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 7.3 | 7.8927 | 7.8927 | -0.5927 | 70.4 | 46.1 | 26.0532 | 44.3468 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 55.09 | 73.1226 | -8.4226 | 91.1 | 53.02 | 79.7845 | 11.3155 | 6.8 | 16.19 | 8.7209 | -1.9209 | 4.5 | 5.9 | 6.6947 | -2.1947 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0.4 | 1.1754 | 1.1754 | -0.7754 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 60.6 | 92 | -69.3 | 21.3 | 42.16 | 96 | -74.7 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 16.6 |  |  | 16.6
09/06/2026 | 20:30 | 178.5 | 160.8654 | 140.1201 | 38.3799 | 652.8 | 643.4996 | 643.4996 | 9.3004 | 216.2 | 208.3305 | 208.3305 | 7.8695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 76.0169 | 12.091 | 53.009 | 121.1 | 120 | 120 | 1.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.5 |  |  | 183.5 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 205.9 | 203.7957 | 203.7957 | 2.1043 | 196.1 | 204.4077 | 204.4077 | -8.3077 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 279.4 | 493.7138 | 560.1439 | -280.7439 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.8 | 155.148 | 155.148 | 4.652 | 7.8 | 7.2058 | 7.2058 | 0.59423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 117.6089 | 77.6244 | 53.1756 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 72.9842 | 96.7057 | 3.6942 | 215.8 | 212.1005 | 219.4156 | -3.6156 | 0 |  | 100.2593 | -100.2593 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.1 | 454.4444 | 428.8269 | 20.2731 | 44.7 | 55.514 | 55.514 | -10.814 | 135 | 141.2192 | 131.2269 | 3.7731 | 31.3 | 28.6307 | 28.6307 | 2.6693 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.5 | 84.3691 | 84.3691 | 3.1309 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 182.1 | 185.298 | 185.298 | -3.198 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 18.3 | 4.7952 | 18 | 0.3 | 37.9 | 37.6827 | 37.6809 | 0.21907 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.1 | 13.5239 | 13.5239 | -0.42391 | 63.5 | 47.6684 | 20.7254 | 42.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 80.3019 | 74.2775 | 2.5225 | 25.1 | 32.2005 | 84.0675 | -58.9675 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 93.3654 | 39.3203 | 84.8797 | 170.5 | 180.5615 | 180.5615 | -10.0615 | 168.9 | 180.5615 | 180.5615 | -11.6615 | 200 | 180.5615 | 180.5615 | 19.4385 | 265.3 | 271.6556 | 271.6556 | -6.3556 | 69 | 73.591 | 73.591 | -4.591 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 | 16 | 16 | 20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 169 | 165.3751 | 147.8543 | 21.1457 | 91 | 98.3387 | 108.2073 | -17.2073 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 77.9 | 72.8037 | 78.568 | -0.668 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 159.1081 | 159.1081 | -16.3081 | 145.6 | 159.1081 | 159.1081 | -13.5081 | 169.3 | 159.5859 | 159.5859 | 9.7141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 69.2 | 76.3 | 64.1395 | 5.0605 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.4398 | 1.4398 | -1.4398 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.6192 | 1.46 | 3.84 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2 | 2.7 | 2.7 | -0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 19.44 | 14.6026 | 2.5974 | 53.3 | 45.55 | 44.7712 | 8.5288 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 18.7 | 19.6773 | 19.6773 | -0.97727 | 1.5 | 1.92 | 1.92 | -0.42 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 11.4 | 7.7539 | 7.7539 | 3.6461 | 67.3 | 46 | 24.4561 | 42.8439 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 59.59 | 65.6172 | -9.0172 | 80.8 | 57.19 | 76.3514 | 4.4486 | 6.3 | 15.92 | 7.3391 | -1.0391 | 5.7 | 5.78 | 5.598 | 0.102 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0.7 | 1.3214 | 1.3214 | -0.6214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 33.2 | 60.11 | 83 | -49.8 | 37.2 | 41.74 | 85 | -47.8 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 2.9 | 2.9 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.1 | 14.2995 | 14.2995 | 0.80048 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 17.6 |  |  | 17.6
09/06/2026 | 21:00 | 179.4 | 149.9803 | 136.2224 | 43.1776 | 651.7 | 643.4996 | 643.4996 | 8.2004 | 215.7 | 208.3305 | 208.3305 | 7.3695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 40.1 | 91.3353 | 44.1238 | -4.0239 | 108.2 | 120 | 120 | -11.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 184.1 |  |  | 184.1 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 205.3 | 203.7957 | 203.7957 | 1.5043 | 195.9 | 204.4077 | 204.4077 | -8.5077 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 107 | 103.3301 | 103.3301 | 3.6699 | 277.3 | 481.4313 | 500.173 | -222.873 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 155.148 | 155.148 | 3.752 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 124.9947 | 85.3632 | 45.4368 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 89.7162 | 95.3497 | 4.8503 | 213.1 | 153.3806 | 174.827 | 38.273 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.1 | 454.4444 | 454.4444 | -5.3444 | 44.4 | 55.514 | 55.514 | -11.1141 | 143.3 | 75.9325 | 112.3575 | 30.9425 | 29.3 | 28.6307 | 28.6307 | 0.66933 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87 | 84.3691 | 84.3691 | 2.6309 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 43.6 | 43.7169 | 43.7169 | -0.11694 | 30.9 | 30.8002 | 18 | 12.9 | 37.5 | 37.6827 | 37.6809 | -0.18093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.9 | 13.5239 | 13.5239 | -0.62391 | 53.6 | 52.623 | 131.3333 | -77.7333 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 72.0135 | 36.0373 | 40.5627 | 24.8 |  | 84.0675 | -59.2675 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.1 | 132.0683 | 87.0702 | 37.0298 | 170.5 | 179.9732 | 179.9732 | -9.4732 | 168.5 | 179.9732 | 179.9732 | -11.4732 | 200 | 179.9732 | 179.9732 | 20.0268 | 264.4 | 270.7704 | 270.7704 | -6.3704 | 68.6 | 73.591 | 73.591 | -4.991 | 33.5 | 36.906 | 36.906 | -3.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 130.4 | 132.237 | 165.3291 | -34.9291 | 90.5 | 92.4028 | 102.1614 | -11.6614 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 77.8 | 72.3749 | 78.1088 | -0.30879 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 154.5495 | 159.1081 | -16.2081 | 145.6 | 154.5495 | 159.1081 | -13.5081 | 169.2 | 155.0137 | 159.5859 | 9.6141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 69 | 76.51 | 62.8745 | 6.1255 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9981 | 1.9981 | -1.9981 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 3.5441 | 1.6559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 2 | 2.7 | 2.7 | -0.7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.86 | 14.3989 | 5.6011 | 51.6 | 46.85 | 43.0312 | 8.5688 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 18.7 | 17.7693 | 10.8748 | 7.8252 | 1.4 | 1.92 | 1.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 14.4 | 7.7432 | 7.7432 | 6.6568 | 62.1 | 45.79 | 26.3617 | 35.7383 | 0 |  |  | 0 | 57.3 | 69.48 | 64.4856 | -7.1856 | 78.3 | 66.35 | 77.9596 | 0.3404 | 6.1 | 15.33 | 7.3029 | -1.2029 | 4.7 | 5.53 | 5.3163 | -0.6163 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.7 | 7.7 | 0.6 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0.1 | 1.4674 | 1.4674 | -1.3674 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.8 | 59.04 | 73 | -10.2 | 72.3 | 40.81 | 73 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15 | 14.2995 | 14.2995 | 0.70048 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 17.5 |  |  | 17.5
09/06/2026 | 21:30 | 176 | 145.4221 | 135.8757 | 40.1243 | 649.3 | 643.4996 | 643.4996 | 5.8004 | 215.2 | 208.3305 | 208.3305 | 6.8695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39 | 91.3353 | 56.7203 | -17.7203 | 104.3 | 128.3022 | 120 | -15.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.3 |  |  | 183.3 | 201.1 | 203.7957 | 203.7957 | -2.6957 | 206.1 | 203.7957 | 203.7957 | 2.3043 | 196.3 | 204.4077 | 204.4077 | -8.1077 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 447.8 | 440.1952 | 546.7944 | -98.9944 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 155.148 | 155.148 | 4.152 | 7.4 | 7.2058 | 7.2058 | 0.19423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 130.1 | 115.4286 | 86.373 | 43.727 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 87.4879 | 94.1502 | 5.1498 | 103.3 | 74.682 | 88.6349 | 14.6652 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.5 | 454.4444 | 454.4444 | -5.9444 | 44.5 | 55.514 | 55.514 | -11.014 | 60.1 | 139.5297 | 126.1217 | -66.0217 | 30.7 | 28.6307 | 28.6307 | 2.0693 | 18.3 | 19.0502 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.2 | 84.3691 | 84.3691 | 1.8309 | 173.2 | 184.7432 | 184.7432 | -11.5432 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 29.9 | 30.8979 | 36.1855 | -6.2855 | 37 | 37.6827 | 37.6809 | -0.68093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 85.5 | 105.2247 | 73.311 | 12.189 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.4 | 68.1424 | 74.2775 | 1.1225 | 25.3 |  | 84.0675 | -58.7675 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 132.0683 | 89.8912 | -15.0912 | 170.8 | 180.3683 | 180.3683 | -9.5683 | 168.9 | 180.3683 | 180.3683 | -11.4683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 266.6 | 271.365 | 271.365 | -4.765 | 67.1 | 73.591 | 73.591 | -6.491 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 144.7 | 98.6776 | 160.8947 | -16.1947 | 75.2 | 96.1751 | 108.13 | -32.93 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 71.7 | 72.653 | 78.568 | -6.868 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 153.0603 | 159.1081 | -16.1081 | 145.9 | 153.0603 | 159.1081 | -13.2081 | 169.8 | 153.5199 | 159.5859 | 10.2141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8 | 6.8659 | 6.8659 | 1.1341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 76.72 | 61.6337 | 13.4663 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.8876 | 2.8876 | -2.8876 | 0 |  |  | 0 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 | 9.8156 | 9 | 0.9 | 3.5 | 5.67 | 4.3637 | -0.86369 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.29 | 14.1049 | 4.9951 | 56.1 | 48.15 | 41.3383 | 14.7617 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 18.7 | 16.8783 | 19.6773 | -0.97727 | 1.4 | 1.84 | 1.84 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 14.4 | 7.6494 | 7.6494 | 6.7506 | 68.3 | 45.58 | 23.9763 | 44.3237 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 79.37 | 53.6086 | -1.9086 | 73.8 | 75.51 | 71.6086 | 2.1914 | 4.2 | 14.73 | 6.1731 | -1.9731 | 2.2 | 5.28 | 4.6955 | -2.4955 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 1.529 | 1.529 | -1.529 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 56.9 | 57.97 | 62 | -5.1 | 46.3 | 39.88 | 62 | -15.7 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.5 | 14.2995 | 14.2995 | 0.20048 | 10.9 | 10.8 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 16.5 |  |  | 16.5
09/06/2026 | 22:00 | 176.5 | 145.0858 |  | 176.5 | 650.5 | 643.4996 | 643.4996 | 7.0004 | 216.3 | 208.3305 | 208.3305 | 7.9695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 76.7982 | 27.0325 | 12.3675 | 104.1 | 120 | 120 | -15.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 183.9 |  |  | 183.9 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 196.5 | 204.4077 | 204.4077 | -7.9077 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 448.2 | 516.1829 | 562.8077 | -114.6077 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 155.148 | 155.148 | 3.652 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 129.9 | 114.9667 | 136.5094 | -6.6094 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 84.9581 | 111.8145 | -12.0145 | 125 | 109.7304 | 140.1674 | -15.1674 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 | 454.4444 | 454.4444 | -5.5444 | 45.8 | 55.514 | 55.514 | -9.7141 | 69.8 | 75 | 136.3882 | -66.5883 | 30.7 | 28.6307 | 28.6307 | 2.0693 | 18.3 | 19.0502 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 84.3691 | 84.3691 | 1.0309 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 17.3 | 18 | 40.0984 | -22.7984 | 37.7 | 37.6827 | 37.6809 | 0.01907 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 40.6 | 41.4508 | 83.5385 | -42.9385 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 61.4971 | 74.2775 | -23.2775 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 89.8954 | 87.0757 | -12.1757 | 170.5 | 179.7689 | 179.7689 | -9.2689 | 168.8 | 179.7689 | 179.7689 | -10.9689 | 200 | 179.7689 | 179.7689 | 20.2311 | 265.4 | 270.4632 | 270.4632 | -5.0632 | 68.3 | 73.591 | 73.591 | -5.291 | 33.9 | 36.906 | 36.906 | -3.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 162.3 | 123.6441 | 200.9527 | -38.6527 | 77.1 | 89.1675 | 110.7109 | -33.6109 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.9 | 72.3752 | 78.568 | -8.668 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 159.1081 | -16.4081 | 145.4 | 153.0601 | 159.1081 | -13.7081 | 169.5 | 153.5198 | 159.5859 | 9.9141 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8 | 6.8659 | 6.8659 | 1.1341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 80.86 | 59.7646 | 12.4354 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.7771 | 3.7771 | -3.7771 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 20.3376 | 20.3376 | -6.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.5 | 5.67 | 2.4321 | 1.0679 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.07 | 1.07 | -0.07 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.1 | 20.49 | 13.6857 | 5.4143 | 58.2 | 51.31 | 39.715 | 18.485 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 17.3 | 15.3486 | 19.6773 | -2.3773 | 1.4 | 1.84 | 1.84 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 14.1 | 7.9093 | 7.9093 | 6.1907 | 76.8 | 47.87 | 24.303 | 52.497 | 0 |  |  | 0 | 58.8 | 83.87 | 47.5115 | 11.2885 | 74.2 | 83.87 | 71.3551 | 2.8449 | 6.6 | 14.46 | 6.0101 | 0.5899 | 5.9 | 5.17 | 4.6323 | 1.2677 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.1 | 7.7 | 7.7 | 0.4 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 1.5906 | 1.5906 | -1.5906 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 62.4 | 57.48 | 52 | 10.4 | 48.4 | 39.46 | 54 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9.7 | 10.8 | 10.8 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 16.5 |  |  | 16.5
09/06/2026 | 22:30 | 179.1 | 145.8064 | 139.316 | 39.784 | 651.3 | 643.4996 | 643.4996 | 7.8004 | 215.9 | 208.3305 | 208.3305 | 7.5695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.1 | 87.1471 |  | 39.1 | 106.2 | 120 | 120 | -13.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 |  |  | 62.8 | 201.1 | 203.7957 | 203.7957 | -2.6957 | 205.9 | 203.7957 | 203.7957 | 2.1043 | 196.3 | 204.4077 | 204.4077 | -8.1077 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 448.2 | 379.5304 | 562.8077 | -114.6077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 155.148 | 155.148 | 3.852 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5.2 | 3.8693 | 3.8693 | 1.3307 | 22.6 | 22.2809 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.1 | 118.0895 | 96.7277 | -13.6277 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 82.8552 | 90.2771 | 9.7229 | 103.5 | 109.7305 | 189.9259 | -86.4259 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.7 | 454.4444 | 453.434 | -54.734 | 45.6 | 55.514 | 55.514 | -9.914 | 63.1 | 62.524 | 61.8357 | 1.2643 | 30.8 | 28.6307 | 28.6307 | 2.1693 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.8 | 84.3691 | 84.3691 | 3.4309 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 42.8 | 43.7169 | 43.7169 | -0.91694 | 44.4 |  | 46.8097 | -2.4097 | 37.5 | 37.6827 | 37.6809 | -0.18093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 50.3 | 41.4508 | 102.3017 | -52.0017 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 61.4284 | 74.2775 | -23.2775 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 95.8678 | 76.7299 | -1.7299 | 170.3 | 180.3683 | 180.3683 | -10.0683 | 168.6 | 180.3683 | 180.3683 | -11.7683 | 200 | 180.3683 | 180.3683 | 19.6317 | 266.8 | 271.365 | 271.365 | -4.565 | 68.1 | 73.591 | 73.591 | -5.491 | 33.8 | 36.906 | 36.906 | -3.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 156.9 | 158.3162 | 127.6425 | 29.2575 | 83.2 | 99.4122 | 110.3549 | -27.1549 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.9 | 75.7275 | 78.568 | -8.668 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 159.1081 | -16.2081 | 145.6 | 153.0601 | 159.1081 | -13.5081 | 155.5 | 153.5198 | 159.5859 | -4.0859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 7.9 | 6.8659 | 6.8659 | 1.0341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 64 | 81.87 | 58.6024 | 5.3976 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.2868 | 4.2868 | -4.2868 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 | 5.67 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.07 | 1.07 | -0.07 | 1.8 | 2.7 | 2.7 | -0.9 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.3 | 21.36 | 13.5583 | 2.7417 | 48 | 53.67 | 38.4475 | 9.5525 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 13 | 15.3328 | 19.6773 | -6.6773 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 10.4348 | 10.4348 | -0.63478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 15.4 | 7.6072 | 7.6072 | 7.7928 | 79.1 | 45.84 | 23.5599 | 55.5401 | 0 |  |  | 0 | 65.1 | 79.64 | 32.6078 | 32.4922 | 83.1 | 79.64 | 59.1609 | 23.9391 | 8.5 | 15.39 | 2.3843 | 6.1157 | 4.3 | 5.42 | 2.9969 | 1.3031 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 1.425 | 1.425 | -1.425 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.8 | 55.71 | 44 | 16.8 | 51.9 | 46.01 | 48 | 3.9 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 16 | 6.17 | 6.17 | 9.83
09/06/2026 | 23:00 | 176.3 | 129.6729 | 131.7894 | 44.5106 | 650.4 | 643.4996 | 643.4996 | 6.9004 | 215.6 | 208.3305 | 208.3305 | 7.2695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.5 | 87.1471 |  | 39.5 | 106.4 | 120 | 120 | -13.6 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.8 | 203.7957 | 203.7957 | -3.9957 | 205.5 | 203.7957 | 203.7957 | 1.7043 | 196.8 | 204.4077 | 204.4077 | -7.6077 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.4 | 103.3301 | 103.3301 | 4.0699 | 350 | 352.0701 | 562.8077 | -212.8077 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 155.148 | 155.148 | 4.552 | 7.5 | 7.2058 | 7.2058 | 0.29423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 87.4 | 111.7427 | 78.5447 | 8.8553 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.6 | 77.2735 | 86.7185 | 12.8815 | 84.2 | 109.7305 | 212.1005 | -127.9005 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 399.5 | 454.4444 | 227.3527 | 172.1473 | 45 | 55.514 | 55.514 | -10.514 | 62.9 | 62.524 | 136.296 | -73.3959 | 30 | 28.6307 | 28.6307 | 1.3693 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.6 | 84.3691 | 84.3691 | 2.2309 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 29.3 |  | 22.999 | 6.301 | 37.2 | 37.6827 | 37.6809 | -0.48093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 51.8 | 41.4508 | 66.9453 | -15.1453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 12.7867 | 50.8709 | -0.07088 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2919 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75 | 39.526 | 93.0727 | -18.0727 | 170.3 | 179.9732 | 179.9732 | -9.6732 | 168.6 | 179.9732 | 179.9732 | -11.3732 | 200 | 179.9732 | 179.9732 | 20.0268 | 265.3 | 270.7704 | 270.7704 | -5.4704 | 67.7 | 73.591 | 73.591 | -5.891 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 159.9 | 158.3156 | 150.1523 | 9.7477 | 82.9 | 94.2894 | 103.3242 | -20.4242 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 69.9 | 73.1025 | 78.568 | -8.668 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 153.0601 | 159.1081 | -16.4081 | 145.5 | 153.0601 | 159.1081 | -13.6081 | 148.2 | 153.5198 | 159.5859 | -11.3859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 54 | 82.89 | 57.6068 | -3.6068 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 4.7966 | 4.7966 | -4.3966 | 0 |  |  | 0 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 | 5.67 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.07 | 1.07 | -0.07 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 22.24 | 13.4621 | 1.4379 | 41.9 | 56.04 | 37.5934 | 4.3066 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 13 | 4.1359 | 14.2893 | -1.2893 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | -2.2 | 21.5 | 8.0498 | 8.0498 | 13.4502 | 79.7 | 43.8 | 23.5398 | 56.1602 | 0 |  |  | 0 | 51.7 | 75.4 | 32.2574 | 19.4426 | 80 | 75.4 | 57.8934 | 22.1066 | 4.5 | 16.32 | 2.3517 | 2.1483 | 2.3 | 5.67 | 2.9001 | -0.6001 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0.1 | 1.2594 | 1.2594 | -1.1594 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55 | 53.93 | 40 | 15 | 45.8 | 52.57 | 45 | 0.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 12 | 12 | -0.9 | 16.6 | 7.14 | 7.14 | 9.46
09/06/2026 | 23:30 | 176 | 120.1608 | 176.6701 | -0.67014 | 649 | 643.4996 | 643.4996 | 5.5004 | 215.4 | 208.3305 | 208.3305 | 7.0695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 77.5203 |  | 39.4 | 106.5 | 120 | 120 | -13.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.2 | 203.7957 | 203.7957 | -2.5957 | 207.1 | 203.7957 | 203.7957 | 3.3043 | 197.2 | 204.4077 | 204.4077 | -7.2077 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 247.7 | 183.4683 | 537.8632 | -290.1632 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 155.148 | 155.148 | 3.652 | 7.5 | 7.2058 | 7.2058 | 0.29423 | 5 | 3.8693 | 3.8693 | 1.1307 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.1 | 104.89 | 141.6184 | -55.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.5 | 73.4283 | 95.7924 | 3.7076 | 90.5 | 96.1293 | 180.3185 | -89.8185 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 400.5 | 454.4444 | 145.0777 | 255.4223 | 45 | 55.514 | 55.514 | -10.514 | 52.8 | 64.2488 | 131.6062 | -78.8062 | 30.9 | 28.6307 | 28.6307 | 2.2693 | 18.3 | 19.0502 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.7 | 84.3691 | 84.3691 | 2.3309 | 174.5 | 184.7432 | 184.7432 | -10.2432 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43 | 43.7169 | 35.5987 | 7.4013 | 22.8 | 33.6065 | 21.1276 | 1.6724 | 27.1 | 37.6827 | 37.6809 | -10.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 56.4 | 84.5454 | 66.9453 | -10.5453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.9 | 11.476 | 28.4265 | 22.4735 | 0 |  | 83.89 | -83.89 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 26.506 | 16.5803 | 58.6197 | 171.2 | 180.5615 | 180.5615 | -9.3615 | 169.6 | 180.5615 | 180.5615 | -10.9615 | 200 | 180.5615 | 180.5615 | 19.4385 | 266.4 | 271.6556 | 271.6556 | -5.2556 | 67.6 | 73.591 | 73.591 | -5.991 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 74.6 | 105.9261 | 124.8786 | -50.2786 | 68.2 | 94.2893 | 96.5928 | -28.3928 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 72.9 | 73.1024 | 74.012 | -1.112 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.9 | 153.0601 | 159.1081 | -15.2081 | 146.5 | 153.0601 | 159.1081 | -12.6081 | 149.2 | 153.5198 | 159.5859 | -10.3859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8 | 6.8659 | 6.8659 | 1.1341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 45.4 | 81.94 | 57.4638 | -12.0638 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 5.4257 | 5.4257 | -4.8257 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 | 5.0437 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 2 | 2.7 | 2.7 | -0.7 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 21.78 | 13.4337 | -0.8337 | 37.8 | 54.9 | 37.0536 | 0.7464 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 13 | 3.8342 | 9.1228 | 3.8772 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 17.9 | 8.4778 | 8.4778 | 9.4222 | 78.7 | 44.79 | 23.3296 | 55.3704 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 79.26 | 26.1847 | 28.1153 | 80.1 | 79.26 | 53.9115 | 26.1885 | 3.8 | 17.02 | 1.7352 | 2.0648 | 3 | 5.87 | 2.7201 | 0.2799 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0.4 | 1.1578 | 1.1578 | -0.7578 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 54.6 | 56.15 | 37 | 17.6 | 46.6 | 57.41 | 44 | 2.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.8 | 9.8 | -0.4 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 17 | 7.22 | 7.22 | 9.78
10/06/2026 | 00:00 | 92.5 | 113.5652 | 177.2606 | -84.7606 | 650.5 | 643.4996 | 643.4996 | 7.0004 | 216.5 | 208.3305 | 208.3305 | 8.1695 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 46.1998 |  | 11 | 106.1 | 120 | 120 | -13.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201 | 203.7957 | 203.7957 | -2.7957 | 205.8 | 203.7957 | 203.7957 | 2.0043 | 196.7 | 204.4077 | 204.4077 | -7.7077 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 276.8 | 92.7336 | 407.7571 | -130.9571 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.4 | 155.148 | 155.148 | 3.252 | 7.6 | 7.2058 | 7.2058 | 0.39423 | 5.1 | 3.8693 | 3.8693 | 1.2307 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.5 | 88.131 | 141.6184 | -55.1184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 70.5261 | 94.5821 | -14.9821 | 110.9 | 109.7305 | 219.4156 | -108.5156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.1 | 454.4444 |  | 300.1 | 45.3 | 55.514 | 55.514 | -10.2141 | 68.9 | 64.2487 | 112.3575 | -43.4575 | 31.1 | 28.6307 | 28.6307 | 2.4693 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.3 | 84.3691 | 84.3691 | 0.93086 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 42.2 | 43.7169 | 43.7169 | -1.5169 | 27.5 |  | 24.8705 | 2.6295 | 20.7 | 37.6827 | 37.6809 | -16.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 120.6 | 41.4508 | 66.9453 | 53.6547 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 11.476 | 72.9762 | -21.8762 | 0 |  | 63.578 | -63.578 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.2 | 26.506 | 45.4299 | 29.7701 | 170.8 | 180.9344 | 180.9344 | -10.1344 | 169.1 | 180.9344 | 180.9344 | -11.8344 | 200 | 180.9344 | 180.9344 | 19.0656 | 266 | 272.2167 | 272.2167 | -6.2167 | 68 | 73.591 | 73.591 | -5.591 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 182.6 | 156.5908 | 136.2775 | 46.3225 | 89.5 | 94.2894 | 96.5928 | -7.0928 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 71.9 | 73.1025 | 74.012 | -2.112 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.4 | 153.0601 | 159.1081 | -15.7081 | 146 | 153.0601 | 159.1081 | -13.1081 | 148.6 | 153.5198 | 159.5859 | -10.9859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.1 | 6.8659 | 6.8659 | 1.2341 | 3.3 | 3.5703 | 3.5703 | -0.27025 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 48 | 81 | 57.3662 | -9.3662 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 6.0548 | 6.0548 | -4.9548 | 0 |  |  | 0 | 14 | 20.3376 | 20.3376 | -6.3376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.5 | 3.0059 |  | 3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 1.9 | 2.7 | 2.7 | -0.8 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 16.1 | 14.4927 | 14.4927 | 1.6073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 21.32 | 13.3352 | 2.0648 | 38.1 | 53.77 | 36.4968 | 1.6032 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.52 | 2.52 | -0.12 | 13 | 3.8342 | 19.3777 | -6.3777 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 10.4348 | 10.4348 | -0.73478 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 21.2 | 8.8506 | 8.8506 | 12.3494 | 75 | 45.77 | 23.109 | 51.891 | 0 | 0.1165 | 0.1165 | -0.1165 | 44.8 | 83.11 | 25.6074 | 19.1926 | 73.1 | 83.11 | 52.2458 | 20.8542 | 4.8 | 17.73 | 1.5931 | 3.2069 | 2.1 | 6.08 | 2.6957 | -0.5957 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 11.5942 | 11.5942 | -1.0942 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.7 | 7.7 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0.6 | 1.0563 | 1.0563 | -0.4563 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32.2 | 58.36 | 36 | -3.8 | 24.4 | 62.25 | 45 | -20.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.8 | 9.8 | -0.5 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 12 | 12 | -0.8 | 17.5 | 10.03 | 10.03 | 7.47
EJEC (MWh) |  | 2698.35 | 2599.1317 | 2486.5921 |  | 15129.65 | 14976.4309 | 14976.4309 |  | 5055.8 | 4848.5624 | 4848.5624 |  | 13.5 | 58.1551 | 38.3605 |  | 14.3 | 74.0649 | 0 |  | 861.9 | 885.1037 | 836.7562 |  | 2741 | 2912.4863 | 2959.4439 |  | 637.6 | 763.5846 | 819.6676 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3238.35 | 2095.7698 | 0 |  | 4800.75 | 4891.0961 | 4891.0961 |  | 4883.8 | 4891.0961 | 4891.0961 |  | 4710.55 | 4905.7841 | 4905.7841 |  | 4948.1 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2548.75 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 9206.45 | 10527.4794 | 12875.2837 |  | 112.4 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3849.55 | 3723.552 | 3723.552 |  | 185.7 | 172.9385 | 172.9385 |  | 121.6 | 92.8639 | 92.8639 |  | 522.95 | 523.6 | 534.7404 |  | 161.55 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1799.35 | 1884.4933 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1929.05 | 1729.4405 | 1847.9737 |  | 2586.6 | 2528.9353 | 2657.5875 |  | 206.4 | 288.9884 | 296.8908 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 7172.7 | 7253.6856 | 6778.7939 |  | 1126.8 | 1332.3372 | 1332.3372 |  | 2002.65 | 2119.8779 | 2228.4282 |  | 780.55 | 687.1361 | 687.1361 |  | 440.25 | 458.0929 | 458.3885 |  | 451.2 | 435.942 | 435.942 |  | 2089.35 | 2024.8594 | 2024.8594 |  | 4164.8 | 4406.1416 | 4406.1416 |  | 4179.35 | 4406.1416 | 4406.1416 |  | 4342.85 | 4419.3734 | 4419.3734 |  | 1034.4 | 1045.1474 | 1002.7279 |  | 659.05 | 553.5714 | 551.9768 |  | 848.9 | 901.4789 | 904.3423 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 292.7 | 223.1445 | 223.1445 |  | 1630.3 | 1376.8716 | 1651.1426 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1220.3 | 1046.5434 | 1195.0792 |  | 178.5 | 96.6015 | 484.4609 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1108.55 | 974.2464 | 616.8147 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1856.5 | 1700.684 | 1772.5198 |  | 4050.9 | 4284.2046 | 4290.7814 |  | 4009.85 | 4284.2046 | 4290.7814 |  | 4721.2 | 4284.2046 | 4290.7814 |  | 6312.2 | 6445.6052 | 6455.5 |  | 1643.4 | 1766.184 | 1766.184 |  | 812.4 | 885.744 | 885.744 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 103.05 | 26 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 66.3 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2834.95 | 2706.1647 | 3240 |  | 2164.9 | 2252.0379 | 2318.2269 |  | 1523.5 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1748.7 | 1749.8393 | 1776.2883 |  | 714.8 | 715.3622 | 715.3622 |  | 702.55 | 684.9122 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3417.1 | 3792.1227 | 3818.5937 |  | 3482.4 | 3792.1227 | 3818.5937 |  | 4023.75 | 3803.5104 | 3830.0609 |  | 1275.4 | 369.4613 | 953.223 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5033.95 | 4927.0514 | 4927.0514 |  | 2417.7 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 195.1 | 164.7823 | 164.7823 |  | 79.15 | 85.686 | 85.686 |  | 196.3 | 182.8 | 182.8 |  | 8.45 | 8.0555 | 8.0555 |  | 1189.75 | 1258.1233 | 1173.3567 |  | 330 | 415.4089 | 415.4089 |  | 6.4 | 41.9412 | 41.9412 |  | 1.5 | 2.1 | 2.1 |  | 357.85 | 488.1033 | 488.1034 |  | 183.55 | 136.3908 | 135 |  | 69.65 | 65.3959 | 63.4741 |  | 778.5 | 1016.6032 | 1246.1004 |  | 386.75 | 557.16 | 817.26 |  | 24.05 | 24.8 | 24.8 |  | 47.3 | 59 | 59 |  | 87.25 | 86.4 | 86.4 |  | 488.55 | 357.8473 | 357.8472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 172 | 96 | 96 |  | 89.15 | 84 | 84 |  | 366.15 | 347.826 | 347.826 |  | 44.95 | 76.1827 | 76.1827 |  | 53.5 | 81.39 | 81.39 |  | 327.05 | 276.1363 | 236.2681 |  | 953.15 | 818.0658 | 696.7215 |  | 27.5 | 63.3472 | 63.3472 |  | 58.8 | 60.48 | 60.48 |  | 303.05 | 275.1692 | 336.9993 |  | 34.8 | 39.86 | 39.86 |  | 0 | 4.4 | 9.6 |  | 1.95 | 2.685 | 2.685 |  | 233.25 | 250.4347 | 250.4347 |  | 91.95 | 103.2 | 103.2 |  | 150.3 | 168 | 168 |  | 215.1 | 228 | 228 |  | 193 | 265.4236 | 265.4236 |  | 947.9 | 674.3423 | 561.262 |  | 120.7 | 192.0496 | 192.0496 |  | 1034.5 | 1047.2942 | 888.4371 |  | 1389.7 | 1223.0922 | 1237.4179 |  | 126.75 | 153.8584 | 96.6722 |  | 93.85 | 89.1054 | 83.5784 |  | 169.35 | 244.505 | 319.505 |  | 247.75 | 278.2608 | 278.2608 |  | 78.05 | 72 | 72 |  | 189.5 | 183 | 183 |  | 167.65 | 168 | 168 |  | 182.8 | 180 | 180 |  | 187.15 | 180 | 180 |  | 19.45 | 15.5478 | 15.5478 |  | 1132.65 | 1112.5608 | 1300.9803 |  | 72.35 | 80.168 | 80.168 |  | 462.95 | 634.521 | 770 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1063.85 | 908.91 | 897 |  | 809.7 | 802.685 | 934.5 |  | 346.75 | 474.4 | 554.4 |  | 77.05 | 69.6 | 69.6 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 57.6 | 52.8 | 52.8 |  | 33.65 | 33.6 | 33.6 |  | 60.65 | 78.0206 | 78.0206 |  | 234.65 | 235.2 | 235.2 |  | 443.95 | 417.3912 | 417.3912 |  | 368.6 | 343.1885 | 343.1885 |  | 238.6 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.2 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 233.1 | 288 | 288 |  | 411.4 | 299.565 | 299.565

## COSTO_OPE_EJEC
martes, 9 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8520622 y resultó S/. 847374 (11.04% ) menor que el correspondiente al martes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MAR 2 | 7673247.9662 | 7207021.3527 | 6.469%
MIE 3 | 10719361.7747 | 8058234.5224 | 33.02%
JUE 4 | 10518226.8059 | 9104721.7227 | 15.52%
VIE 5 | 9914407.2192 | 9012239.8407 | 10.01%
SAB 6 | 7246229.826 | 7612822.4725 | -4.815%
DOM 7 | 7437230.9911 | 7175481.3135 | 3.648%
LUN 8 | 8417174.1427 | 9061168.4699 | -7.107%
MAR 9 | 8520622.0747 | 8400958.0339 | 1.424%

## CALIFICA_OPE_UG
martes, 9 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 04:43:53 |  | 09/06/2026 04:43:52 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 04:43:53 | 10/06/2026 00:00:00 |  | 09/06/2026 05:12:26 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 05:12:27 | 09/06/2026 10:14:33 | 09/06/2026 05:12:26 | 09/06/2026 10:14:32 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV2 | AGROLMOS TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 17:49:00 | 10/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 17:48:59 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 08:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 08:49:00 | 09/06/2026 14:18:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 14:18:00 | 09/06/2026 15:57:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 09/06/2026 15:57:00 | 09/06/2026 23:16:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 09/06/2026 23:16:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 23:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 09/06/2026 23:31:00 | 09/06/2026 23:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 09/06/2026 15:04:00 | 09/06/2026 15:09:00 | 09/06/2026 14:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | FS por falla
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 09/06/2026 15:24:00 | 09/06/2026 16:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 09/06/2026 15:26:00 | 09/06/2026 16:02:00 | 09/06/2026 14:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 09/06/2026 16:02:00 | 09/06/2026 18:36:00 |  | 09/06/2026 18:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 09/06/2026 16:02:00 | 09/06/2026 18:36:00 |  | 09/06/2026 18:23:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/06/2026 11:36:00 | 09/06/2026 13:53:00 | 09/06/2026 11:16:00 | 09/06/2026 13:48:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 11:36h, S/C generar a 60 MW.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 09/06/2026 18:48:00 | 09/06/2026 21:38:00 | 09/06/2026 18:25:00 | 09/06/2026 21:34:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 18:25h, S/C generar a mínimo por disponibilidad de gas.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 09/06/2026 04:21:00 | 09/06/2026 22:08:00 | 09/06/2026 03:46:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 09/06/2026 22:08:00 | 09/06/2026 22:40:00 |  | 09/06/2026 22:08:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 09/06/2026 14:16:00 | 09/06/2026 16:04:00 | 09/06/2026 14:01:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 14:29 h, S/C generar a 100 MW.
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 09/06/2026 16:04:00 | 09/06/2026 16:53:00 |  | 09/06/2026 16:49:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 10:56:00 | 09/06/2026 12:10:00 | 09/06/2026 10:19:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 12:10:00 | 09/06/2026 14:14:10 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 14:14:10 | 09/06/2026 16:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 09/06/2026 16:07:00 | 09/06/2026 19:32:00 |  | 09/06/2026 19:18:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 08:21:00 | 09/06/2026 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 09:01:00 | 09/06/2026 12:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 12:10:00 | 09/06/2026 13:38:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 13:38:00 | 09/06/2026 16:07:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 09/06/2026 16:07:00 | 09/06/2026 16:38:00 |  | 09/06/2026 16:16:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 16:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/06/2026 16:48:00 | 09/06/2026 17:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/06/2026 17:05:00 | 09/06/2026 22:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:08 h, S/C retirar F.A.
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 09/06/2026 22:08:00 | 09/06/2026 22:33:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 09/06/2026 22:33:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 16:39:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 09:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 09/06/2026 00:00:00 | 09/06/2026 00:21:00 |  | 09/06/2026 00:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 09/06/2026 09:20:00 | 09/06/2026 14:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 09/06/2026 14:13:00 | 09/06/2026 14:34:00 |  | 09/06/2026 14:27:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
martes, 9 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 09/06/2026 09:20:00 | 09/06/2026 16:04:00 |  | Operó CCTT Malacas Tumbes Recka

## RRPF_RRSF
martes, 9 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.777 | 6.0001 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.8045 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 17.9787 | 0 | 1 | 14.5424 | 0 | 1 | 0 | 22.5052 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 18.3889 | 6.8113 | 1 | 18.3889 | 6.8113 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 6 | 18.3623 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.1887 | 0 | 1 | 20.1039 | 0 | 1 | 0 | 22.4903 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 20.1195 | 0 | 1 | 6 | 17.6951 | 1 | 6 | 18.0581 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11.4618 | 11.722 | 1 | 13.0206 | 0 | 1 | 24.4489 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4303 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1942 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4947 | 0 | 1 | 3.6356 | 0 | 1 | 0 | 5.6263 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2972 | 0 | 1 | 5.026 | 0 | 1 | 0 | 5.6226 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.0299 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4238 | 1 | 1.5 | 4.5145 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8654 | 2.9305 | 1 | 3.2551 | 0 | 1 | 6.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6076 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1942 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4947 | 0 | 1 | 3.6356 | 0 | 1 | 0 | 5.6263 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2972 | 0 | 1 | 5.026 | 0 | 1 | 0 | 5.6226 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.0299 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4238 | 1 | 1.5 | 4.5145 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8654 | 2.9305 | 1 | 3.2551 | 0 | 1 | 6.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6076 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1942 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4947 | 0 | 1 | 3.6356 | 0 | 1 | 0 | 5.6263 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2972 | 0 | 1 | 5.026 | 0 | 1 | 0 | 5.6226 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.0299 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4238 | 1 | 1.5 | 4.5145 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8654 | 2.9305 | 1 | 3.2551 | 0 | 1 | 6.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6076 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1942 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.9511 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.4947 | 0 | 1 | 3.6356 | 0 | 1 | 0 | 5.6263 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 4.5972 | 1.7028 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 1.5 | 4.5906 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.2972 | 0 | 1 | 5.026 | 0 | 1 | 0 | 5.6226 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.0299 | 0 | 1 | 1.5 | 4.4238 | 1 | 1.5 | 4.5145 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2.8654 | 2.9305 | 1 | 3.2551 | 0 | 1 | 6.1122 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3.6076 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.4843 | 0 | 1 | 125.1014 | 0 | 1 | 116.6103 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 58.2256 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 57.9593 | 0 | 1 | 62.5202 | 0 | 1 | 59.9901 | 0 | 1 | 61.3024 | 0 | 1 | 62.8886 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 106.6113 | 18.6354 | 1 | 57.114 | 66.6979 | 1 | 48.9871 | 75.1361 | 1 | 92 | 32.2585 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 92.2929 | 31.9853 | 1 | 103 | 22.0024 | 1 | 40.9822 | 82.5832 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 116.8526 | 0 | 1 | 124.3333 | 0 | 1 | 121.5767 | 0 | 1 | 66.8113 | 53.657 | 1 | 95.2438 | 29.2341 | 1 | 102.4249 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 22.3043 | 91.7292 | 1 | 0 | 121.9809 | 1 | 0 | 61.7175 | 1 | 28.435 | 89.3313 | 1 | 120.1632 | 6 | 1 | 103.4544 | 10.7808 | 1 | 63.5489 | 60.2488 | 1 | 123.7459 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 81.9944 | 41.5863 | 1 | 126.0133 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.3008 | 0 | 1 | 58.0592 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 58.2256 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 57.9593 | 0 | 1 | 62.5202 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 53.0578 | 9.3156 | 1 | 0 | 60.6979 | 1 | 48.9871 | 13.1111 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 28.7437 | 31.9853 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 58.1801 | 0 | 1 | 61.9168 | 0 | 1 | 60.5393 | 0 | 1 | 60.8113 | 0 | 1 | 31.6945 | 29.2341 | 1 | 50.984 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 57.2645 | 1 | 0 | 60.7493 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 58.9974 | 1 | 56.614 | 6 | 1 | 57.1029 | 0 | 1 | 0 | 60.2488 | 1 | 61.6232 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 40.7891 | 20.7541 | 1 | 62.7567 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.4843 | 0 | 1 | 62.8006 | 0 | 1 | 58.5511 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 59.9901 | 0 | 1 | 61.3024 | 0 | 1 | 62.8886 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 53.5535 | 9.3197 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 28.9508 | 32.2585 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 39.9508 | 22.0024 | 1 | 40.9822 | 21.0407 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 58.6725 | 0 | 1 | 62.4164 | 0 | 1 | 61.0374 | 0 | 1 | 6 | 53.657 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 51.4409 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 22.3043 | 34.4648 | 1 | 0 | 61.2316 | 1 | 0 | 61.7175 | 1 | 28.435 | 30.3339 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 46.3514 | 10.7808 | 1 | 63.5489 | 0 | 1 | 62.1227 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 41.2054 | 20.8322 | 1 | 63.2567 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 27.2121 | 1 | 42.6991 | 42.2154 | 1 | 43.8665 | 24.7817 | 1 | 40.9231 | 24.3939 | 1 | 37.0316 | 28.8301 | 1 | 27.1743 | 48.8301 | 1 | 45 | 52.6137 | 1 | 39.6945 | 28.8302 | 1 | 39.3549 | 48.1426 | 1 | 34.2118 | 48.8302 | 1 | 38.2975 | 44.4359 | 1 | 41.3858 | 43.279 | 1 | 45 | 62.5698 | 1 | 45 | 60.5581 | 1 | 45 | 59.9281 | 1 | 45 | 59.9281 | 1 | 45 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 44.399 | 46.3382 | 1 | 45 | 90.6053 | 1 | 75 | 63.175 | 1 | 75 | 17.8068 | 1 | 75 | 17.2846 | 1 | 75 | 17.7551 | 1 | 75 | 16.4461 | 1 | 75 | 17.7551 | 1 | 75 | 48.6826 | 1 | 75 | 42.8585 | 1 | 37.0316 | 96.11 | 1 | 44.3783 | 89.0918 | 1 | 55.1046 | 79.11 | 1 | 58.5381 | 73.11 | 1 | 75 | 27.7815 | 1 | 47.5492 | 44.4359 | 1 | 70.4645 | 62.7423 | 1 | 25.3645 | 104.2331 | 1 | 59.2034 | 66.0203 | 1 | 70.4508 | 43.7615 | 1 | 51.7619 | 81.8532 | 1 | 56.1504 | 73.7393 | 1 | 34.8368 | 95.223 | 1 | 52.0838 | 67.6081 | 1 | 35.9784 | 53.0764 | 1 | 8.3473 | 77.5485 | 1 | 41.1139 | 92.7749 | 1 | 41.114 | 92.7745 | 1 | 74.999 | 42.2187 | 1 | 44.2439 | 91.1101
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 15.0364 | 9.0762 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.6554 | 8.2636 | 1 | 13.6663 | 8.1338 | 1 | 0 | 10.5952 | 1 | 27.1743 | 14.7127 | 1 | 15.0597 | 17.6262 | 1 | 13.2536 | 9.6166 | 1 | 0 | 41.3498 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.5692 | 25.2637 | 1 | 0 | 30.3281 | 1 | 15.3064 | 23.9645 | 1 | 29.6936 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.6696 | 8.8873 | 1 | 31.003 | 12.3674 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 43.7226 | 1 | 44.3783 | 0 | 1 | 0 | 44.2195 | 1 | 45.5506 | 0 | 1 | 0 | 17.8319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 35.2323 | 10.0705 | 1 | 25.3645 | 19.0068 | 1 | 29.6017 | 13.2571 | 1 | 35.2254 | 0 | 1 | 0 | 44.2521 | 1 | 28.0752 | 15.9371 | 1 | 11.6344 | 32.0297 | 1 | 26.0419 | 15.8757 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.1139 | 6 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 31.4556 | 11.566 | 1 | 22.122 | 23.462
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 14.9271 | 9.0598 | 1 | 0 | 42.2154 | 1 | 14.5558 | 8.2545 | 1 | 13.5906 | 8.1262 | 1 | 0 | 10.5895 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14.8805 | 17.3613 | 1 | 13.1873 | 9.5969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.9636 | 24.1032 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 43.279 | 1 | 0 | 37.3061 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 35.9636 | 1 | 0 | 35.9636 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.9569 | 22.929 | 1 | 22.2499 | 22.6559 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 27.4508 | 17.8068 | 1 | 37.005 | 8.6366 | 1 | 27.4785 | 17.7551 | 1 | 45.8113 | 0 | 1 | 23.1842 | 8.8677 | 1 | 0 | 36.3152 | 1 | 0 | 42.8585 | 1 | 0 | 43.3319 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 8.4835 | 34.8905 | 1 | 12.9875 | 29.9069 | 1 | 42.1899 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 42.6012 | 1 | 0 | 42.5036 | 1 | 0 | 39.5062 | 1 | 0 | 43.7615 | 1 | 45.1564 | 0 | 1 | 0 | 41.8652 | 1 | 11.5681 | 31.1637 | 1 | 0 | 35.8567 | 1 | 0 | 43.1759 | 1 | 8.3473 | 34.2635 | 1 | 0 | 43.2863 | 1 | 0 | 43.2776 | 1 | 0 | 30.6526 | 1 | 0 | 44.1862
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 15.0364 | 9.0762 | 1 | 42.6991 | 0 | 1 | 14.6554 | 8.2636 | 1 | 13.6663 | 8.1338 | 1 | 37.0316 | 7.6454 | 1 | 0 | 34.1174 | 1 | 15.0597 | 17.6262 | 1 | 13.2536 | 9.6166 | 1 | 39.3549 | 6.7927 | 1 | 17.2482 | 24.727 | 1 | 38.2975 | 0 | 1 | 41.3858 | 0 | 1 | 30.4308 | 0 | 1 | 0 | 30.23 | 1 | 29.6936 | 0 | 1 | 15.3064 | 23.9645 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.442 | 23.4091 | 1 | 22.7501 | 23.1219 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 37.995 | 8.648 | 1 | 47.5215 | 0 | 1 | 29.1887 | 16.4461 | 1 | 28.1462 | 0 | 1 | 43.997 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.0316 | 9.0555 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 46.6211 | 0 | 1 | 0 | 43.2031 | 1 | 32.8101 | 9.9496 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 35.2323 | 10.0705 | 1 | 0 | 42.7226 | 1 | 29.6017 | 13.2571 | 1 | 35.2254 | 0 | 1 | 6.6055 | 37.601 | 1 | 28.0752 | 15.9371 | 1 | 11.6344 | 32.0297 | 1 | 26.0419 | 15.8757 | 1 | 35.9784 | 9.9006 | 1 | 0 | 43.285 | 1 | 0 | 43.4885 | 1 | 0 | 43.4969 | 1 | 43.5434 | 0 | 1 | 22.122 | 23.462
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 18.5323 | 1 | 11.8724 | 16.4679 | 1 | 10.9869 | 14.4053 | 1 | 9.6895 | 13.6742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2566 | 19.9999 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.2564 | 20 | 1 | 11.0598 | 19.1705 | 1 | 9.4042 | 20 | 1 | 9.7048 | 20 | 1 | 10.8869 | 18.5958 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.51 | 20 | 1 | 10.5621 | 20 | 1 | 9.8852 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.1105 | 17.7597 | 1 | 11.667 | 0 | 1 | 10.1702 | 15.7722 | 1 | 12 | 18.5625 | 1 | 11.0032 | 19.3698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6638 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 11.9997 | 17.4214 | 1 | 10.4579 | 18.2144 | 1 | 12 | 19.9998 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.999 | 20 | 1 | 11.4836 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 18.5323 | 1 | 11.8724 | 16.4679 | 1 | 10.9869 | 14.4053 | 1 | 9.6895 | 13.6742 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.2566 | 19.9999 | 1 | 12 | 0 | 1 | 9.2564 | 20 | 1 | 11.0598 | 19.1705 | 1 | 9.4042 | 20 | 1 | 9.7048 | 20 | 1 | 10.8869 | 18.5958 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.51 | 20 | 1 | 10.5621 | 20 | 1 | 9.8852 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.1105 | 17.7597 | 1 | 11.667 | 0 | 1 | 10.1702 | 15.7722 | 1 | 12 | 18.5625 | 1 | 11.0032 | 19.3698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6638 | 1 | 0 | 19.9996 | 1 | 11.9997 | 17.4214 | 1 | 10.4579 | 18.2144 | 1 | 12 | 19.9998 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.999 | 20 | 1 | 11.4836 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141.8272 | 1 | 0 | 155.6057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 141.8272 | 1 | 0 | 155.6057 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 58.4511 | 29.2683 | 1 | 61.0844 | 25.8005 | 1 | 0 | 49.363 | 1 | 0 | 56.834 | 1 | 0 | 59.2449 | 1 | 68.9735 | 13.2449 | 1 | 58.9508 | 29.4613 | 1 | 54.4542 | 28.3327 | 1 | 66.8813 | 21.1817 | 1 | 77.59 | 6 | 1 | 62.7166 | 23.6391 | 1 | 60.2963 | 26.938 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 70.6891 | 18.5169 | 1 | 63.5782 | 25.1469 | 1 | 63.5782 | 25.1469 | 1 | 71.5593 | 17.7056 | 1 | 71.5593 | 17.7056 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 26.899 | 59.3454 | 1 | 16.8861 | 68.6811 | 1 | 66.3834 | 22.5314 | 1 | 16.6429 | 68.9078 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 28.9508 | 57.4324 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 56.0178 | 32.196 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 80.9082 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 84.1693 | 1 | 0 | 83.1621 | 1 | 69.0526 | 16.7489 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88.8017 | 0 | 1 | 74.4386 | 13.0507 | 1 | 6 | 77.1131 | 1 | 0 | 85.8896 | 1 | 34.704 | 50.7641 | 1 | 0 | 84.7116 | 1 | 0 | 85.8898 | 1 | 0 | 85.8899 | 1 | 12.5057 | 72.7647 | 1 | 0 | 85.8899
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 58.4511 | 29.2683 | 1 | 61.0844 | 25.8005 | 1 | 0 | 49.363 | 1 | 0 | 56.834 | 1 | 0 | 59.2449 | 1 | 68.9735 | 13.2449 | 1 | 58.9508 | 29.4613 | 1 | 54.4542 | 28.3327 | 1 | 66.8813 | 21.1817 | 1 | 77.59 | 6 | 1 | 62.7166 | 23.6391 | 1 | 60.2963 | 26.938 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 70.6891 | 18.5169 | 1 | 63.5782 | 25.1469 | 1 | 63.5782 | 25.1469 | 1 | 71.5593 | 17.7056 | 1 | 71.5593 | 17.7056 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 26.899 | 59.3454 | 1 | 16.8861 | 68.6811 | 1 | 66.3834 | 22.5314 | 1 | 16.6429 | 68.9078 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 28.9508 | 57.4324 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 56.0178 | 32.196 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 80.9082 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 84.1693 | 1 | 0 | 83.1621 | 1 | 69.0526 | 16.7489 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88.8017 | 0 | 1 | 74.4386 | 13.0507 | 1 | 6 | 77.1131 | 1 | 0 | 85.8896 | 1 | 34.704 | 50.7641 | 1 | 0 | 84.7116 | 1 | 0 | 85.8898 | 1 | 0 | 85.8899 | 1 | 12.5057 | 72.7647 | 1 | 0 | 85.8899
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 10.9997 | 13.8158 | 1 | 10.8599 | 0 | 1 | 10.0452 | 8.966 | 1 | 6 | 12.0505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.8312 | 10.9122 | 1 | 10.1838 | 0 | 1 | 8.8039 | 13.2448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9016 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7071 | 14.9446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 9.1032 | 16.4401 | 1 | 6 | 14.8383 | 1 | 0 | 14.6048 | 1 | 9.15 | 11.7293 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.4332 | 15.0014 | 1 | 7.976 | 13.8788 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.7484 | 14.4893 | 1 | 0 | 15.5255 | 1 | 10.2877 | 15.3355 | 1 | 10.2877 | 15.3356 | 1 | 8.502 | 17 | 1 | 8.2591 | 17
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 10.9997 | 13.8158 | 1 | 10.8599 | 0 | 1 | 10.0452 | 8.966 | 1 | 6 | 12.0505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.8312 | 10.9122 | 1 | 10.1838 | 0 | 1 | 8.8039 | 13.2448 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.9016 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.7071 | 14.9446 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 17 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 9.1032 | 16.4401 | 1 | 6 | 14.8383 | 1 | 0 | 14.6048 | 1 | 9.15 | 11.7293 | 1 | 11 | 0 | 1 | 9.4332 | 15.0014 | 1 | 7.976 | 13.8788 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.7484 | 14.4893 | 1 | 0 | 15.5255 | 1 | 10.2877 | 15.3355 | 1 | 10.2877 | 15.3356 | 1 | 8.502 | 17 | 1 | 8.2591 | 17
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8774 | 1 | 0 | 58.4514 | 1 | 0 | 35.6243 | 1 | 0 | 41.0836 | 1 | 0 | 78.5389 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.8774 | 1 | 0 | 29.3222 | 1 | 0 | 17.834 | 1 | 0 | 20.5779 | 1 | 0 | 39.3953 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.1293 | 1 | 0 | 17.7903 | 1 | 0 | 20.5057 | 1 | 0 | 39.1436 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 125.1715 | 1 | 0 | 123.5163 | 1 | 0 | 116.484 | 1 | 0 | 101.0475 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.5053 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.1872 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.7854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 125.1715 | 1 | 0 | 123.5163 | 1 | 0 | 116.484 | 1 | 0 | 101.0475 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.5053 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.1872 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 80.7854 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214.0002 |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214.0001 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 189.9999 | 201.9999 |  | 189.9999 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 190 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214 |  | 189.9999 | 214
COMENTARIOS | [58 empty] | G1 de C.H. Cahua no dio RSF por operación |  |  | G1 de C.H. Cahua no dio RSF por operación | [5 empty] | G1 de C.H. Cahua no dio RSF por operación

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
martes, 9 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
09/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
09/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
09/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
martes, 9 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
martes, 9 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe