## EVENTOS
miércoles, 10 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 10/06/2026 18:06:00 | 10/06/2026 21:01:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG2 | 10/06/2026 22:42:00 | 11/06/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG2 DE LA C.T. CHILCA 1 |  | NO | 0
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SSEE CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 10/06/2026 12:57:00 | 11/06/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G4 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5
FALLA | ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 10/06/2026 16:47:00 | 10/06/2026 18:56:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR G2 DE LA C.H. HUINCO |  | NO | 12.5
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 10/06/2026 11:28:00 | 10/06/2026 22:24:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. |  | SI

## RESTRIC_OPE
miércoles, 10 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 08.06.26, la unidad UG1 no puede parar debido a no acelerar el desgaste de los inyectores.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
10/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
miércoles, 10 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-BCS-5484 | 10/06/2026 07:57 | 10/06/2026 15:53 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13868 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 10/06/2026 06:30 | 10/06/2026 17:14 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | S.E. FRANCOISE | 10/06/2026 08:00 | 10/06/2026 16:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14350 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | S.E. FRANCOISE | 10/06/2026 08:00 | 10/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14350 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2271 | 10/06/2026 08:00 | 10/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14352 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2271 | 10/06/2026 08:00 | 10/06/2026 16:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14352 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2283 | 10/06/2026 07:18 | 10/06/2026 16:44 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19908 | T
ATN S.A. | CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 10/06/2026 07:18 | 10/06/2026 16:44 | Inspeccion Anual en LLTT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19907 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 10/06/2026 08:06 | 10/06/2026 09:12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESCALAMIENTO SE?AL DE NIVEL DE TOMA TULUMAYO | 150 | R | F/S | N | CORR. | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI V | G1 | 10/06/2026 07:24 | 10/06/2026 11:47 | Centrifugado aceite unidad hidraulica | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL | 10/06/2026 07:48 | 10/06/2026 21:18 | Parada de Central para iniciar mantenimiento mayor del G2 | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11877 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 10/06/2026 09:00 | 11/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 08:16 | 10/06/2026 09:11 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la valvula de waste gate y variacion de potencia. A las 09:11 horas se comunico al CCO COES fin del mantenimiento correctivo y disponible para el despacho | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 16:41 | 10/06/2026 17:28 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la valvula de waste gate y variacion de potencia. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 17:28 | 10/06/2026 18:11 | Operacion por prueba. A las 18:04 hrs se informa al CCO COES el problema de la unidad de generacion continua y se solicita autorizacion al CCO COES de parar y continuar con el mantenimiento correctivo. A las 18:11 horas queda fuera de paralelo la unidad de generacion por mantenimiento correctivo | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 18:11 | 10/06/2026 19:06 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la valvula de waste gate y variacion de potencia. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 19:06 | 10/06/2026 19:09 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento correctivo - Prueba no exitosa | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 19:09 | 10/06/2026 19:19 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la valvula de waste gate y variacion de potencia. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 19:19 | 10/06/2026 20:26 | Operacion por Prueba como parte de su mantenimiento Correctivo. A las 20:26 horas se declara disponible ante el COES. | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12778 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 10/06/2026 07:10 | 10/06/2026 17:42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS, PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | S.E. LA RAMADA | 10/06/2026 08:53 | 10/06/2026 15:59 | Inspeccion termografica en S.E. La Ramada | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14676 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 10/06/2026 07:55 | 10/06/2026 13:32 | A1.3 se realizo instalacion de sello en main bearing. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 10/06/2026 08:45 | 10/06/2026 16:06 | A5.3 Certificacion anual elevador, linea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BESS-CHILCA1 | 10/06/2026 07:00 | 10/06/2026 18:00 | Cambio de filtros de aire en 1 de los 7 Power Island del BESS (uno por dia) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 22669 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 2026-06-10 22:42 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T4 | 10/06/2026 00:00 | 10/06/2026 16:58 | MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADOR TG3 LAVADO DE TRANSFORMADOR PRINCIPAL I2T4 Y TRANSFORMADORES AUXILIARES + MANTENIMIENTO DE PANELES DE CELDA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13548 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 10/06/2026 13:00 | 10/06/2026 18:00 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 10/06/2026 12:00 | 10/06/2026 14:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 10/06/2026 20:00 | 10/06/2026 22:00 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 10/06/2026 06:00 | 10/06/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | BESS-YARUCAYA | 10/06/2026 02:00 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO FISICO (HARDWARE) Y REMOTO (SOFTWARE). INSPECCION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE DESEMPE?O DEL BESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22041 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CALDERO 1 | 10/06/2026 00:00 | 10/06/2026 20:42 | Mantenimiento correctivo del HRSG#1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13504 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 10/06/2026 20:46 | 10/06/2026 22:30 | Pruebas en CS TG1 para el arranque del HRSG#1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 10/06/2026 22:30 | 10/06/2026 22:52 | Pruebas de medicion de parametros operativos del HRSG1 y verificacion correccion de fuga de vapor. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SAN JUAN - BALNEARIOS | L-2013 | 10/06/2026 08:39 | 10/06/2026 17:38 | TRABAJOS PREVIOS Y TOMA DE MEDIDAS A INSTALACION DE RETENIDAS EN E48 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 773 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 10/06/2026 06:30 | 10/06/2026 17:22 | Desconexion de L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumira la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 10/06/2026 08:33 | 10/06/2026 16:48 | INDISPONIBILIDAD DE ATXF001 POR MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES LADO 500KV ATXF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 10/06/2026 12:57 | 11/06/2026 00:00 | Desconexion debido a una falla interna (TRIP). La unidad se encontraba generando 25 MW al momento del evento. La causa se encuentra en investigacion. | 68 | F | F/S | N | OTROS | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 10/06/2026 16:47 | 10/06/2026 19:37 | Falla interna trip descargo con 67 MW. Causa en investigacion | 67 | F | F/S | N | OTROS | 23 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/06/2026 08:45 | 10/06/2026 12:48 | TH-14 Monitoreo de se?ales electricas con MOTORDOC. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/06/2026 13:03 | 10/06/2026 15:09 | TH-17 Monitoreo de se?ales electricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 10/06/2026 06:18 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99750 HRS / MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | CL-2005 | 10/06/2026 08:00 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 303 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 10/06/2026 08:00 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU | T28-162 | 10/06/2026 09:39 | 10/06/2026 15:24 | Limpieza de aislamiento TC y INT 22.9KV (R0132323) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 6226 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA - VENTANILLA | L-2245 | 10/06/2026 07:35 | 10/06/2026 16:23 | LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS, REQUIERE L-2244 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0129286) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 764 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE. SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [- 30; +30] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA138 | 10/06/2026 00:00 | 10/06/2026 07:30 | CARGA DE CONFIGURACIONES DE NUEVA INTEGRACION IE-C61850 DE LOS RELES DE CL-1144, CL-T26 Y CL-T57, PRUEBAS DE SE?ALIZACION, ACTIVIDAD CON RIESGO DE DISPARO Y PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129355) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 854 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 10/06/2026 07:45 | 10/06/2026 17:00 | CONFIGURACION BASE DATOS DE SICAM PAS DE S.E. HUANUCO, CONFIGURACION DE SE?ALES A NIVEL 3 , REDUNDANCIA, ALARMAS A HMI Y PREPARACION DE MIMICOS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129385) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-T5_220 | 10/06/2026 07:44 | 10/06/2026 16:48 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125116) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 429 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 220 | 10/06/2026 07:52 | 10/06/2026 12:47 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T5_220. (R0125116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 425 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T5-261 | 10/06/2026 08:52 | 10/06/2026 16:30 | SILICONADO Y LUBRICACION DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA. (R0125596) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6025 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T5-261 | 10/06/2026 08:52 | 10/06/2026 16:30 | LADO 60 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125120) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6025 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 220 | 10/06/2026 12:54 | 10/06/2026 16:51 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T5_220. (R0125116) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12735 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 10/06/2026 00:00 | 10/06/2026 12:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 10/06/2026 08:00 | 10/06/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | ACOPLE 220 | 10/06/2026 08:08 | 10/06/2026 17:35 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0123617) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13210 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 10/06/2026 08:08 | 10/06/2026 17:35 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA. (R0123618) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 10/06/2026 08:08 | 10/06/2026 17:35 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_220kV. (R0123617) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 60 | 10/06/2026 08:11 | 10/06/2026 12:26 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-BC-21. (R0129077) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 10/06/2026 08:12 | 10/06/2026 17:14 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO AL INCREMENTO DE LA CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO EN BARRA DE 10 KV. (R0129077) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-BC-21 | 10/06/2026 09:25 | 10/06/2026 15:20 | LIMPIAR EJE CORROIDO DE MANDOS DE LOS SECCIONADORES SA-6571 Y SB-6573. CORREGIR RAJADURA EN BAQUELITA DE P1 Y P2 DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-6018, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0129077) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 14207 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 60 | 10/06/2026 12:52 | 10/06/2026 16:02 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-BC-21. (R0129077) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13511 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1010 | 10/06/2026 06:24 | 10/06/2026 17:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1600 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 10/06/2026 06:35 | 10/06/2026 12:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA A DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA B) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 10/06/2026 12:37 | 10/06/2026 17:11 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA B DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11674 | T
SHAHUINDO S.A.C | PAMPA HONDA | SS.EE. | 10/06/2026 11:14 | 10/06/2026 14:09 | Inspeccion termografica en la S.E. Pampa Honda | 0 | P | E/S | N | PREV. | 19911 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 10/06/2026 10:52 | 10/06/2026 14:55 | Prueba de monitoreo de emisiones. La prueba puede realizarse en 1X1 Ciclo combinado (en caso de estar despachando) o en ciclo simple en caso de estar fuera de despacho e implicar un nuevo arranque. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA - GE1 | L-6769 | 10/06/2026 08:19 | 10/06/2026 14:11 | MP 3A LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS TORRE T-1 Y T-2, MP 1A LIMPIEZA DE AISLADORES DE TORRE DE TRANSICION REQUIERE L6768 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123237) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 20831 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
miércoles, 10 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
miércoles, 10 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
10/06/2026 | 00:30 | 97 | 655.4 | 217 |  |  | 11.7 | 107.1 |  | 0 | 0 | 199.9 | 204.8 | 197.5 | 207.9 | 106.6 | 345.7 | 4.8 |  |  |  | 161.9 | 8.2 | 5.2 | 2.3 | 6.7 | 86.6 |  |  |  |  | 81.8 | 53 |  |  |  | 6.5 | 226.2 | 46 | 61.3 | 32.8 | 18.4 | 18.8 | 90.1 | 171.9 | 172.4 | 182.3 | 44.4 | 28.8 | 30.7 | 3.4 | 0 | 109.9 |  |  | 40.4 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 76.4 | 169.5 | 167.6 | 199.8 | 265.8 | 70.7 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 89.1 | 86.2 | 64.2 | 70.2 | 30.5 |  |  |  | 143.1 | 145.8 | 148.2 | [5 empty] | 210.3 | 101.2 | 8.2 | 3.3 | 0 | 49.6 | 0 | 1.5 | 0 | 14.5 | 9.9 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 3.6 | 15.8 | 0 | 0 | 14.7 | 37.5 | 0 | 2.4 | 11.3 | 1.4 |  | 8 | 0 | 9.5 | 3.1 | 6 | 7.7 | 22.2 | 70.6 | 0 | 41.4 | 65.3 | 3.1 | 2.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.3 | 18.2 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.7 | 8.2 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17.9 | 6805.6 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26.1 | 18.9 | 11.2 | 16 | 115.4
10/06/2026 | 01:00 | 94.1 | 652.5 | 216 |  |  | 11 | 103.3 |  | 0 | 0 | 200.4 | 204.8 | 196.8 | 207.5 | 106.7 | 399 | 4.7 |  |  |  | 161.3 | 7.6 | 5.2 | 20.8 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 76.3 | 32.8 |  |  |  | 6.5 | 149 | 46 | 52.1 | 32.5 | 18.4 | 18.8 | 89.2 | 152.4 | 152.8 | 169.6 | 43.1 | 27.7 | 31.7 | 3.4 | 0 | 105.9 |  |  | 21.1 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 75.5 | 170.6 | 168.8 | 200 | 265.6 | 68.3 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 60.3 | 84.3 | 63 | 68.1 | 29.8 |  |  |  | 143.8 | 146.5 | 149 | [5 empty] | 210.2 | 101.1 | 8.1 | 3.3 | 0 | 48.6 | 0 | 2 | 0 | 14.1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 14.9 | 33.9 | 0 | 0.4 | 8.5 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.5 | 3.6 | 5.9 | 7.5 | 29.2 | 72.7 | 0 | 45.5 | 73.1 | 4.2 | 2.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.5 | 23.2 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 8.9 |  |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 4.2 | 6617.6 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26.1 | 18.9 | 11.2 | 16 | 115.4
10/06/2026 | 01:30 | 94.4 | 655 | 217 |  |  | 11.1 | 105.1 |  | 0 | 0 | 199.9 | 204 | 198 | 207.5 | 106.3 | 400.7 | 4.7 |  |  |  | 162.1 | 8 | 5.3 | 21 | 6.8 | 60.8 |  |  |  |  | 50.8 | 58.6 |  |  |  | 6.5 | 0 | 47.1 | 66.2 | 32.7 | 18.4 | 18.8 | 91.1 | 178.5 | 179.4 | 182.5 | 43.1 | 27.6 | 32.7 | 3.4 | 0 | 74.4 |  |  | 21.4 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 75.6 | 170.2 | 168.2 | 199.7 | 265.3 | 69 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 110.5 | 103.6 | 63.2 | 68.2 | 30.1 |  |  |  | 143.8 | 146.5 | 148.8 | [5 empty] | 209.8 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 0 | 44.7 | 0 | 2.3 | 0 | 13.7 | 10 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20.6 |  | 8 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 11.6 | 23.9 | 0 | 1.2 | 6.3 | 1.3 |  | 8 | 0 | 9.5 | 3.8 | 6.1 | 7.8 | 30 | 70.4 | 0 | 47 | 72.2 | 3.1 | 2.2 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 28.8 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 8.5 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 0 | 6592.4 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26 | 18.9 | 11.2 | 16.1 | 115.4
10/06/2026 | 02:00 | 97.5 | 651.3 | 215.7 |  |  | 11.4 | 106.4 |  | 0 | 0 | 200.6 | 205 | 197.5 | 207.2 | 106.4 | 398.6 | 4.7 |  |  |  | 162.6 | 7.7 | 5.2 | 20.7 | 6.8 | 60.4 |  |  |  |  | 50.5 | 54 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 56.1 | 33.4 | 18.2 | 18.8 | 86.9 | 177.2 | 178 | 182.1 | 43.8 | 29 | 33.7 | 3.4 | 0 | 45 |  |  | 21.4 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 76 | 170.4 | 168.4 | 200 | 265.8 | 69.7 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 72.6 | 91.9 | 63.2 | 68.1 | 30 |  |  |  | 143.7 | 146.6 | 149 | [5 empty] | 210.4 | 101.3 | 8.2 | 3.3 | 0 | 42.5 | 0 | 2.8 | 0 | 13.9 | 9.8 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20.5 |  | 8 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 11.1 | 21.3 | 0 | 2 | 6.4 | 1.3 |  | 8 | 0 | 9.5 | 3.8 | 6.1 | 7.4 | 29.5 | 60.3 | 0 | 42.2 | 64.5 | 2.6 | 2.6 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 28.4 | 27.7 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 8.9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 0 | 6467.4 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26 | 18.9 | 11.4 | 16.1 | 115.6
10/06/2026 | 02:30 | 85.1 | 654.7 | 217.1 |  |  | 11 | 106.3 |  | 0 | 0 | 200.1 | 204.8 | 197.3 | 205.1 | 106.6 | 398.9 | 4.7 |  |  |  | 161.1 | 8.1 | 5.2 | 20.7 | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 51 | 55.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48 | 47.2 | 34 | 18.4 | 18.8 | 89.1 | 180.7 | 180.9 | 181.6 | 43.3 | 27.6 | 34.4 | 3.4 | 0 | 56.2 |  |  | 21.5 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 75.6 | 170.1 | 168.3 | 200 | 264.7 | 69.6 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 99.7 | 99.5 | 63.5 | 68.1 | 30.2 |  |  |  | 143.5 | 146.1 | 148.5 | [5 empty] | 210.2 | 101.3 | 8.2 | 3.3 | 0 | 28.9 | 0 | 3.8 | 0 | 13.8 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 7.7 | 16.7 | 0 | 2.3 | 6.4 | 1.3 |  | 8 | 0 | 9.5 | 3.8 | 6.1 | 7.8 | 28.3 | 54.2 | 0 | 34.6 | 56.9 | 3.2 | 2.6 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.6 | 23.7 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.4 | 14.9 | 8.6 |  |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 0 | 6451.9 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26 | 18.9 | 11.1 | 16.2 | 115.4
10/06/2026 | 03:00 | 70.3 | 653.9 | 216.8 |  |  | 11.3 | 105.2 |  | 0 | 0 | 200.1 | 205.6 | 197.4 | 206.6 | 106.3 | 444.5 | 4.7 |  |  |  | 162.2 | 8 | 5.2 | 21 | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 51.1 | 89.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.9 | 64.2 | 34.7 | 18.4 | 18.8 | 86.7 | 181.2 | 181.9 | 183.6 | 36.5 | 28.5 | 34.5 | 3.4 | 0 | 55.7 |  |  | 21.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 170.4 | 168.6 | 200 | 265.4 | 70.5 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 69.3 | 102.1 | 63.7 | 68.2 | 30.3 |  |  |  | 143.6 | 146.3 | 148.6 | [5 empty] | 210.3 | 101.2 | 8.2 | 3.3 | 0 | 28.9 | 0 | 3 | 0 | 13.8 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3.6 | 20.7 |  | 8 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 11.1 | 19.1 | 0 | 2.3 | 6.4 | 1.3 |  | 8 | 0 | 9.4 | 3.8 | 6.1 | 7.7 | 28.6 | 42 | 0 | 30.1 | 53.7 | 2.9 | 1.4 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.2 | 21.2 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.9 | 8.7 |  |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 0 | 6388.9 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 26 | 18.9 | 11.2 | 16.1 | 115.4
10/06/2026 | 03:30 | 69.2 | 651.8 | 215.5 |  |  | 11 | 104.4 |  | 0 | 0 | 200.6 | 205.2 | 197.2 | 206.7 | 106.2 | 502.7 | 4.7 |  |  |  | 160.8 | 7.6 | 5.2 | 21 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 50 | 67.9 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.4 | 66.5 | 33 | 18.4 | 18.8 | 87.3 | 180 | 180.2 | 182.9 | 37.9 | 27.9 | 33.8 | 3.4 | 0 | 70.1 |  |  | 21.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 171.1 | 169.2 | 200 | 265.7 | 68.3 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 76.2 | 102.1 | 62.9 | 67.9 | 29.8 |  |  |  | 143.8 | 146.5 | 148.9 | [5 empty] | 210.3 | 101.4 | 8.3 | 3.3 | 0 | 38.8 | 0 | 2.2 | 0 | 13.7 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 15.2 | 22.7 | 0 | 2.4 | 6.4 | 1.3 |  | 8 | 0 | 9.7 | 3.8 | 6 | 7.8 | 28.8 | 28.9 | 0 | 16.9 | 41.9 | 1.6 | 1.6 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.3 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 20 | 15.2 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15 | 8.5 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 0 | 6403 | 24.6 | 0 | 10.2 | 9 | 25.9 | 18.9 | 11.2 | 16.1 | 115.9
10/06/2026 | 04:00 | 69.1 | 653.4 | 216.6 |  |  | 11.1 | 108.4 |  | 0 | 0 | 201.1 | 206 | 197.5 | 207.4 | 106.2 | 500 | 4.7 |  |  |  | 159.4 | 7.8 | 5.2 | 20.9 | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 50.2 | 44.2 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.6 | 63.4 | 34.6 | 18.4 | 18.8 | 88.5 | 180.7 | 181.2 | 181.2 | 43.3 | 27.8 | 33.9 | 3.4 | 0 | 54.1 |  |  | 21.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 170.9 | 168.8 | 200 | 267.2 | 68.6 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 66.7 | 99.6 | 63.2 | 75.2 | 29.9 |  |  |  | 143.6 | 146.6 | 149 | [5 empty] | 210.5 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 0 | 36.5 | 0 | 1.7 | 0 | 13.7 | 10 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.4 |  | 7.9 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 12.4 | 32.7 | 0 | 2.4 | 6.4 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.7 | 3.8 | 6.4 | 8 | 28.4 | 23.6 | 0 | 34 | 61.3 | 3.4 | 2 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 38 | 40.5 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.8 | 9 |  |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 0 | 6453.2 | 24.6 | 0 | 9.6 | 9 | 25.8 | 18.9 | 11.2 | 16 | 115.1
10/06/2026 | 04:30 | 68.5 | 650.3 | 215.4 |  |  | 21.8 | 107.9 |  | 0 | 0 | 201.3 | 205.6 | 196.9 | 208.7 | 106.6 | 496.4 | 4.7 |  |  |  | 160.2 | 7.5 | 5.1 | 20.9 | 6.7 | 59.9 |  |  |  |  | 49.8 | 43.3 |  |  |  | 6.5 | 0 | 50 | 54.6 | 33 | 18.2 | 18.8 | 86.1 | 163 | 163.1 | 172 | 42.4 | 27.4 | 33.7 | 3.4 | 0 | 43.9 |  |  | 20.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.7 | 171.1 | 169.2 | 200 | 266.1 | 67.7 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 50.4 | 78.9 | 62.7 | 74.9 | 29.7 |  |  |  | 144 | 146.6 | 148.1 | [5 empty] | 210.6 | 101.3 | 8.2 | 3.3 | 0 | 34.4 | 0 | 0.5 | 0 | 13.7 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 3.6 | 15.6 | 0 | 0 | 13.1 | 34.2 | 0 | 2.4 | 6.4 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.8 | 3.7 | 6.4 | 8.4 | 28 | 17.3 | 0 | 29.9 | 65.9 | 2.8 | 2.2 | 0 | 10.5 | 3.1 | 8.4 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 91.6 | 87 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.9 | 9.3 |  |  | 18.9 |  |  | 11.1 | 3 | 6440.4 | 24.6 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.8 | 18.9 | 11.2 | 16.1 | 115
10/06/2026 | 05:00 | 70.2 | 653.4 | 216.4 |  |  | 22 | 109.2 |  | 0 | 0 | 201.7 | 206.5 | 198.3 | 210.3 | 106.1 | 500.6 | 4.7 |  |  |  | 161.9 | 7.8 | 5.2 | 20.9 | 6.6 | 60.4 |  |  |  |  | 50.5 | 34 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.2 | 53.2 | 34.9 | 18.3 | 18.8 | 87.8 | 151.8 | 152.3 | 168.3 | 42.8 | 28 | 34.1 | 3.4 | 0 | 46.3 |  |  | 21.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 171.1 | 169 | 200 | 267.2 | 68.9 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 49.6 | 76.8 | 63 | 75.1 | 30 |  |  |  | 144.1 | 146.7 | 149.2 | [5 empty] | 210.2 | 101.3 | 8.2 | 3.3 | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 9.9 | 2.3 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.6 | 20.9 |  | 8 | 3.7 | 15.6 | 0 | 0 | 17.3 | 38.2 | 0 | 2.5 | 6.4 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.8 | 3.8 | 6.5 | 9.1 | 28.9 | 14 | 0 | 44.1 | 91.1 | 5.4 | 2.1 | 0 | 10.4 | 3.1 | 7.6 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 98.2 | 106.1 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.4 | 15 | 8.5 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 3.8 | 6529.9 | 24.6 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.9 | 18.9 | 10.8 | 16 | 114.6
10/06/2026 | 05:30 | 70.8 | 653.8 | 217.2 |  |  | 40.4 | 108.5 |  | 0 | 0 | 200 | 203.5 | 197.4 | 206.3 | 106.5 | 496.4 | 4.7 |  |  |  | 164.5 | 8 | 5.3 | 22.5 | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 51 | 27.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49 | 50.9 | 35.3 | 18.2 | 18.8 | 88.8 | 141.7 | 142.1 | 157.5 | 44.4 | 28.9 | 34.5 | 3.4 | 0 | 47.2 |  |  | 21.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.9 | 170.2 | 168.5 | 200 | 266.3 | 69.2 | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 48.6 | 79.4 | 63.3 | 76.1 | 30.2 |  |  |  | 143.5 | 146.3 | 148.5 | [5 empty] | 210.4 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 0 | 86.9 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9.9 | 2.8 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | 3.6 | 20.5 |  | 8 | 3.7 | 15.6 | 0 | 0 | 23.9 | 52.5 | 0 | 2.5 | 6.4 | 1.3 |  | 8.2 | 0 | 9.7 | 3.9 | 6.6 | 10 | 29.6 | 16 | 0 | 66.1 | 88.1 | 8.3 | 4.7 | 0 | 10.4 | 3.1 | 7.6 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 125.5 | 134.4 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 15 | 9.2 |  |  | 18 |  |  | 11.2 | 4.3 | 6640.3 | 24.6 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.9 | 18.9 | 11 | 16.4 | 115.2
10/06/2026 | 06:00 | 67.6 | 649.8 | 215.3 |  |  | 39.6 | 109.4 |  | 0 | 0 | 201.7 | 205.6 | 197.5 | 207.1 | 106.4 | 495.4 | 4.7 |  |  |  | 159.2 | 8.4 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 59.5 |  |  |  |  | 49.9 | 69.5 |  |  |  | 6.5 | 0 | 49.3 | 58.7 | 32.5 | 18.3 | 18.8 | 85.7 | 170.6 | 172.4 | 182.5 | 43.1 | 17.3 | 33.7 | 3.4 | 0 | 20.2 |  |  | 42.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.6 | 170.9 | 169.4 | 200 | 267.2 | 68.9 | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 69.5 | 85.8 | 62.7 | 76.3 | 29.8 |  |  |  | 143.5 | 146.2 | 148.7 | [5 empty] | 210.7 | 101.4 | 8.2 | 3.2 | 0 | 91.5 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 9.8 | 3.5 | 0 | 0 | 1 | 1.4 | 3.6 | 20.4 |  | 8 | 3.7 | 15.6 | 0 | 0 | 21.7 | 50.2 | 0 | 2.5 | 6.4 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.6 | 3.9 | 6.3 | 9.4 | 30.1 | 14.3 | 0 | 57.4 | 83 | 7 | 5.1 | 0 | 10.3 | 3 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.4 | 124.6 | 0 | 4.2 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 9.2 |  |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 5.4 | 6736.3 | 24.5 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.9 | 18.9 | 11 | 16 | 114.7
10/06/2026 | 06:30 | 68.9 | 655.3 | 217.3 |  |  | 60.2 | 111.8 |  | 0 | 0 | 201.4 | 206.1 | 198 | 206.5 | 106.7 | 501.5 | 4.7 |  |  |  | 162.9 | 8 | 5.3 | 22.5 | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 50.5 | 102.7 |  |  |  | 6.5 | 0 | 48.8 | 68.2 | 33.1 | 18.3 | 18.8 | 90 | 178.9 | 179.7 | 183.8 | 42.6 | 34.3 | 33.9 | 3.4 | 0 | 52.5 |  |  | 81.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 26 | 171.4 | 169 | 200 | 266.2 | 68.9 | 34.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 176.8 | 99 | 63.3 | 76.5 | 29.2 |  |  |  | 143.6 | 146.2 | 149 | [5 empty] | 210.7 | 101.5 | 8.1 | 3.3 | 0 | 82.3 | 2.1 | 0 | 0 | 13.8 | 9.9 | 4 | 2.6 | 1.3 | 1 | 0.9 | 3.6 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 15.6 | 0 | 0 | 21.6 | 52.6 | 0.1 | 2.5 | 7.9 | 1.3 |  | 8.2 | 0 | 9.6 | 3.8 | 6.5 | 10 | 29.9 | 16.3 | 0.3 | 58.1 | 80.4 | 5.6 | 4.6 | 0 | 10.2 | 3 | 7.8 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 0 | 5.6 | 0 | 3.3 | 0.6 | 113.1 | 111.8 | 2.6 | 3 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 15 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 6 | 7038 | 24.5 | 0 | 9.6 | 8.9 | 26 | 18.9 | 11 | 15.4 | 114.3
10/06/2026 | 07:00 | 68.3 | 647.3 | 214.8 |  |  | 84.5 | 108.7 |  | 0 | 0 | 202.2 | 205.6 | 198.4 | 205.2 | 106.2 | 484.5 | 4.6 |  |  |  | 160.2 | 7.5 | 5 | 19.3 | 6.8 | 48.3 |  |  |  |  | 75.7 | 44.9 |  |  |  | 6.5 | 144.3 | 49.4 | 47.2 | 36.4 | 18.2 | 18.8 | 91.3 | 128.6 | 129.1 | 159 | 43.3 | 18 | 33.6 | 3.4 | 0 | 19.9 |  |  | 80.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.4 | 171.2 | 169.5 | 200 | 267.1 | 67.9 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 60.2 | 71.2 | 62.6 | 76.2 | 28.9 |  |  |  | 143.7 | 146.6 | 149 | [5 empty] | 210.6 | 101.4 | 8.1 | 3.3 | 0 | 93.2 | 19.7 | 0 | 0 | 13.7 | 10 | 4.9 | 36.9 | 19.5 | 1 | 1.6 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 3.7 | 15.6 | 0.2 | 0 | 20.3 | 40.3 | 0.9 | 2.5 | 18.2 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.6 | 3.7 | 6.2 | 9.4 | 30.1 | 22.3 | 6.6 | 77.6 | 96.4 | 6.9 | 7.4 | 0.56 | 10.2 | 3 | 7.8 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 0 | 29.2 | 2.7 | 34.2 | 0.6 | 101.1 | 109 | 28.6 | 2.8 | 1.2 | 2.3 | 1.4 | 2.8 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.8 | 6990.86 | 24.5 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.9 | 18.9 | 11 | 15.5 | 114.2
10/06/2026 | 07:30 | 70.1 | 597.1 | 201 |  |  | 73.2 | 112.4 |  | 0 | 0 | 201.3 | 204.2 | 197.1 | 206.6 | 106.7 | 349.7 | 4.7 |  |  |  | 163.1 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50 |  |  |  |  | 76.4 | 55.4 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 49.6 | 55.9 | 33.5 | 18.3 | 18.8 | 88.5 | 165 | 164.9 | 174.1 | 43.1 | 17.8 | 34.1 | 3.4 | 0 | 20.7 |  |  | 80.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 169.8 | 167.8 | 199.6 | 266.3 | 68.9 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 109.2 | 83.8 | 62.9 | 72.2 | 29.1 |  |  |  | 142.8 | 145.4 | 147.9 | [5 empty] | 210.6 | 101.6 | 8.2 | 3.3 | 0 | 65.6 | 44.2 | 0 | 0 | 13.7 | 9.8 | 5.3 | 72.8 | 43.3 | 1 | 1.7 | 3.6 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 15.6 | 0.9 | 0.9 | 18.1 | 43.9 | 3.1 | 2.5 | 19 | 1.3 |  | 8.1 | 0 | 9.6 | 3.6 | 6.4 | 9.7 | 28.9 | 24.6 | 16.4 | 73.4 | 91.2 | 13.8 | 11.1 | 10.31 | 10.2 | 3 | 7.7 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 0 | 80 | 5.4 | 77.5 | 0.6 | 70.4 | 78.4 | 63.7 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 9.8 | 18.4 | 15.1 | 8.7 |  |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 9.5 | 7082.91 | 24.5 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.8 | 18.9 | 11 | 15.1 | 113.7
10/06/2026 | 08:00 | 68.1 | 588.4 | 197.9 |  |  | 88.3 | 111 |  | 0 | 0 | 198.6 | 205.8 | 198.1 | 205.7 | 106.6 | 182.8 | 4.5 |  |  |  | 160.4 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.8 | 48.3 |  |  |  |  | 77.8 | 41.7 |  |  |  | 6.5 | 143.9 | 48.6 | 46.6 | 34.3 | 18 | 18.8 | 84.3 | 131.4 | 131.5 | 156.2 | 42.6 | 43.8 | 33.3 | 3.4 | 13.7 | 19.3 |  |  | 42.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 25.3 | 171.5 | 169.6 | 200 | 266.2 | 59.1 | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 57.1 | 80.6 | 59.1 | 72 | 28.7 |  |  |  | 136.5 | 136.5 | 144.7 | [5 empty] | 211 | 101.6 | 8.1 | 3.3 | 0.3 | 91.5 | 63.1 | 0 | 0.1 | 13.6 | 9.9 | 5.3 | 157.6 | 79.6 | 1 | 1.7 | 3.6 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.6 | 2.5 | 3.4 | 26.4 | 59.4 | 5.3 | 2.5 | 18.9 | 1.2 |  | 8 | 0 | 9.5 | 1.9 | 6.2 | 9.2 | 29.2 | 21.6 | 25.4 | 79.1 | 95.8 | 11.5 | 8.8 | 19.6 | 10.1 | 3 | 7.6 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 0 | 75.4 | 7.9 | 111.9 | 0.6 | 69.8 | 74.5 | 80.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 7.5 | 9.9 | 18.1 | 14.9 | 8.2 |  |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 10.1 | 6972.2 | 24.5 | 0 | 9.6 | 8.8 | 25.8 | 18.9 | 10.8 | 15.2 | 113.6
10/06/2026 | 08:30 | 68.5 | 598.1 | 201.1 |  |  | 70.4 | 109.7 |  | 0 | 0 | 202.4 | 207.1 | 195.7 | 207.2 | 106.8 | 223.6 | 4.6 |  |  |  | 161.9 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 80 | 73 |  |  |  | 6.5 | 145.1 | 49.7 | 0 | 34.4 | 18.4 | 18.8 | 86.2 | 178.5 | 179.2 | 183.3 | 42 | 21.2 | 37.4 | 3.4 | 16.2 | 29.5 |  |  | 42.2 | 25.5 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 171.3 | 169.4 | 200 | 265.7 | 45.2 | 29.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 165.2 | 104.1 | 66.1 | 72.2 | 29.9 |  |  |  | 129 | 129.2 | 131.2 | [5 empty] | 210.6 | 101.4 | 8.2 | 3.3 | 0.7 | 92 | 66.9 | 0.6 | 0.2 | 13.5 | 10 | 5.5 | 162.7 | 82.6 | 1 | 2.2 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.6 | 6.5 | 10.2 | 27.2 | 70.3 | 9.6 | 2.5 | 11.2 | 1.2 |  | 8.1 | 0.1 | 9.5 | 1.9 | 6.4 | 9.6 | 28.8 | 25.9 | 29.5 | 92.2 | 100.1 | 13.7 | 10.3 | 36.76 | 10 | 3 | 7.8 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 1 | 178.1 | 9.8 | 113.3 | 0.6 | 67.9 | 70.6 | 82.9 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 9.4 | 9.8 | 18.4 | 15.1 | 8.6 |  |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 10.2 | 7429.66 | 24.5 | 0 | 9.5 | 8.9 | 25.6 | 18.9 | 10.6 | 15.2 | 113.2
10/06/2026 | 09:00 | 72 | 602.6 | 203.7 |  |  | 71.1 | 111.1 |  | 0 | 0 | 202.1 | 205.9 | 196.6 | 205.1 | 106.2 | 302.7 | 4.7 |  |  |  | 167 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.7 | 50.9 |  |  |  |  | 81.9 | 73.3 |  |  |  | 6.5 | 144.5 | 49.2 | 0 | 34.6 | 18.4 | 18.8 | 92 | 178.9 | 179.7 | 181 | 44.1 | 39.1 | 38.5 | 3.4 | 16.6 | 45 |  |  | 43.9 | 25.3 |  | 0 |  |  |  | 25.9 | 163.3 | 163.3 | 164 | 247.1 | 70.9 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.6 | 132.7 | 101.4 | 67.1 | 72.5 | 30.6 |  |  |  | 142.2 | 144.5 | 148.4 | [5 empty] | 210.5 | 101.4 | 8.1 | 3.3 | 0.9 | 82.4 | 67.4 | 0.1 | 0.2 | 13.7 | 10 | 5.5 | 165.1 | 83.6 | 1 | 2.2 | 3.5 | 20.9 |  | 8.2 | 3.6 | 15.6 | 12.2 | 15.6 | 23.6 | 65.6 | 10.8 | 2.4 | 10.4 | 1.2 |  | 8.3 | 0.1 | 9.5 | 1.9 | 6.6 | 10.2 | 27.3 | 26.1 | 29.5 | 90.8 | 105.3 | 13.5 | 9.3 | 37.86 | 10 | 3 | 7.8 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 0.2 | 140.2 | 11.6 | 113.9 | 0.6 | 79.9 | 71 | 83.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 11.4 | 9.8 | 18.3 | 14.9 | 8.7 |  |  | 17.6 |  |  | 11.2 | 10.6 | 7525.76 | 24.5 | 0 | 9.5 | 8.6 | 25.7 | 18.9 | 10.6 | 15 | 112.8
10/06/2026 | 09:30 | 70.2 | 598.4 | 201.4 |  |  | 70 | 107.5 |  | 0 | 0 | 201.9 | 206.5 | 197.4 | 205.8 | 106 | 298.8 | 4.7 |  |  |  | 165.5 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.8 | 50.2 |  |  |  |  | 80.4 | 92 |  |  |  | 6.5 | 144.3 | 49.7 | 35.2 | 35.5 | 18.1 | 18.8 | 87.3 | 169.6 | 169.5 | 178.4 | 43.4 | 21.7 | 37.8 | 3.4 | 16.5 | 42.5 |  |  | 42.8 | 78 |  | 0 |  |  |  | 25.9 | 171.3 | 169.4 | 200 | 264.2 | 69.2 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 86.7 | 89.1 | 66.1 | 69.2 | 30 |  |  |  | 142.9 | 145.5 | 148.6 | [5 empty] | 210.4 | 101.3 | 8 | 3.3 | 1 | 90.7 | 67.3 | 0.4 | 0.3 | 13.3 | 9.9 | 5.5 | 166.2 | 84.5 | 1 | 2.2 | 3.5 | 20.5 |  | 8.2 | 3.6 | 15.6 | 12.6 | 15.9 | 25.1 | 66.2 | 11.3 | 2.5 | 10.6 | 1.2 |  | 8.3 | 0.1 | 9.4 | 1.8 | 6.4 | 9.8 | 24.1 | 31.5 | 29.6 | 93.9 | 110.2 | 18.9 | 9.1 | 38.16 | 10 | 3 | 7.8 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 0.4 | 153.5 | 13.4 | 114 | 0.6 | 90.8 | 82.9 | 84.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 13 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 8.7 |  |  | 17.9 |  |  | 11.2 | 11.4 | 7638.36 | 24.5 | 0 | 9.5 | 8.7 | 25.6 | 18.9 | 10.5 | 15 | 112.7
10/06/2026 | 10:00 | 69.5 | 598 | 203.8 |  |  | 39.9 | 108.1 |  | 0 | 0 | 201.6 | 206 | 195.5 | 205.7 | 106 | 300.2 | 5 |  |  |  | 162.7 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.8 | 50.5 |  |  |  |  | 79.9 | 57.2 |  |  |  | 6.5 | 208.1 | 49.6 | 58.2 | 33.7 | 18.2 | 18.8 | 89.4 | 175 | 175.4 | 179.2 | 43.1 | 17.7 | 35.3 | 3.4 | 16.3 | 88.1 |  |  | 42.3 | 81.2 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 170.4 | 168.6 | 200 | 264.7 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 123.8 | 96.9 | 66 | 69.1 | 29.9 |  |  |  | 142.3 | 144.9 | 148.7 | [5 empty] | 210.1 | 101.1 | 8.1 | 3.3 | 1.1 | 93.4 | 66.4 | 1.3 | 0.3 | 13.2 | 9.9 | 4.4 | 167 | 84.8 | 1 | 2.3 | 3.5 | 20.3 |  | 8.2 | 3.6 | 15.6 | 12.5 | 15.7 | 25 | 72 | 14.2 | 2.5 | 10.6 | 1.3 |  | 8.2 | 0.2 | 9.4 | 1.7 | 6.3 | 9.8 | 22 | 47.7 | 29.5 | 75.5 | 92.3 | 10.3 | 10.2 | 38.41 | 10 | 3 | 7.6 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 1.1 | 207 | 14.7 | 112.9 | 0.6 | 95.5 | 85.2 | 84 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 14.3 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 8.6 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.6 | 7797.11 | 24.5 | 0 | 9.5 | 8.6 | 25.5 | 18.9 | 10.4 | 15.1 | 112.5
10/06/2026 | 10:30 | 69.7 | 599.4 | 203.5 |  |  | 33.4 | 111.4 |  | 0 | 0 | 199.1 | 205.4 | 195.9 | 206.5 | 105.6 | 297 | 5 |  |  |  | 163.2 | 8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 80.2 | 85.9 |  |  |  | 6.5 | 210.8 | 48 | 63.5 | 32.2 | 18.2 | 18.8 | 90.1 | 180.3 | 180.4 | 182.3 | 43.5 | 18 | 37.7 | 3.4 | 16.5 | 100.4 |  |  | 42.9 | 81.1 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 169.4 | 167.7 | 199.3 | 265.3 | 69 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 127.3 | 103.6 | 66.2 | 69.1 | 30 |  |  |  | 141.8 | 144.1 | 148.1 | [5 empty] | 209.4 | 100.8 | 8 | 3.3 | 1.2 | 88.6 | 67.2 | 1.1 | 0.3 | 13.2 | 9.9 | 2.8 | 167.8 | 85.3 | 1 | 2 | 3.5 | 20.6 |  | 10 | 3.6 | 15.4 | 12.3 | 15.5 | 24.3 | 70.3 | 14.9 | 2.5 | 10.6 | 1.3 |  | 8.3 | 0.4 | 9.4 | 1.7 | 6.4 | 9.1 | 19.8 | 65.7 | 29.7 | 85.8 | 95.8 | 11.8 | 10.9 | 36.72 | 9.9 | 3 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0.9 | 208.9 | 15.8 | 111.7 | 0.6 | 89.3 | 80.2 | 83.6 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 15.2 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 9.1 |  |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 13.1 | 7878.52 | 24.5 | 1.3 | 9.5 | 8.6 | 25 | 18.9 | 10.5 | 16.2 | 114.5
10/06/2026 | 11:00 | 67.1 | 598.1 | 202 |  |  | 49.8 | 110.3 |  | 0 | 0 | 199.9 | 204.1 | 194.9 | 206.1 | 105.5 | 299.2 | 4.9 |  |  |  | 160.6 | 7.5 | 5 | 0 | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 79.1 | 125.3 |  |  |  | 6.5 | 211.2 | 46.8 | 66.4 | 30.8 | 18.2 | 18.8 | 89.9 | 179.5 | 179.1 | 183.9 | 42.6 | 27.7 | 36.9 | 3.4 | 16.1 | 92.8 |  |  | 41.6 | 81.1 |  | 0 |  |  |  | 25.8 | 169.8 | 167.7 | 199.4 | 262.1 | 67.4 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 173 | 106.8 | 65.6 | 70.9 | 29.5 |  |  |  | 141.3 | 143.8 | 148.3 | [5 empty] | 208.1 | 100.4 | 8.1 | 3.3 | 1.2 | 80.5 | 67.7 | 0.7 | 0.4 | 13.1 | 9.9 | 4 | 167.9 | 85.3 | 1 | 1.9 | 3.4 | 20.1 |  | 9.9 | 3.6 | 15.1 | 12.1 | 15.5 | 22.4 | 61.4 | 14.8 | 2.4 | 10.5 | 1.2 |  | 8.2 | 0.4 | 9.3 | 1.7 | 6.1 | 8.9 | 20.9 | 65.8 | 29.3 | 91.6 | 99.7 | 18.1 | 13.4 | 36.94 | 9.8 | 3 | 7.9 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 0.7 | 208.7 | 16.5 | 111.9 | 0.6 | 81.3 | 73.4 | 83.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 15.9 | 9.9 | 18.3 | 14.8 | 9.1 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.8 | 7950.14 | 24.5 | 3.9 | 9.5 | 8.6 | 25 | 19 | 10.4 | 16.1 | 117
10/06/2026 | 11:30 | 69.2 | 595.2 | 201.3 |  |  | 79.8 | 110.9 |  | 0 | 0 | 198.7 | 203.2 | 194.6 | 204.5 | 105.5 | 443.8 | 4.9 |  |  |  | 163.5 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50.1 |  |  |  |  | 79.7 | 167 |  |  |  | 6.5 | 210.4 | 45.8 | 47.6 | 30.9 | 18.2 | 18.8 | 88 | 179.4 | 179.2 | 183.5 | 42.3 | 18.8 | 33.7 | 3.4 | 16.8 | 40 |  |  | 62.5 | 80.7 |  | 0 |  |  |  | 40.1 | 168.3 | 166.7 | 197.7 | 261.9 | 68.1 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 63.8 | 88.8 | 65.6 | 73.9 | 29.8 |  |  |  | 140.9 | 143.1 | 147.4 | [5 empty] | 208.4 | 99.9 | 8.1 | 3.3 | 1.3 | 79.6 | 68 | 1.7 | 0.4 | 13.2 | 9.9 | 4.1 | 168.3 | 85.5 | 1 | 2 | 3.4 | 20.2 |  | 9.8 | 3.6 | 15.1 | 12.1 | 15.3 | 19.2 | 53 | 14.8 | 2.4 | 11.5 | 1.2 |  | 8.1 | 0.4 | 9.3 | 1.7 | 6.2 | 8.1 | 22.4 | 66 | 29.1 | 92.8 | 99.3 | 16.9 | 13.7 | 36.63 | 9.8 | 3 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 1.8 | 209.4 | 16.9 | 112.8 | 0.6 | 74.3 | 75.2 | 84.1 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 16.3 | 9.8 | 18.2 | 14.7 | 8.9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 12.8 | 7972.33 | 24.5 | 3.9 | 9.5 | 8.6 | 24.7 | 19 | 10.6 | 16 | 116.8
10/06/2026 | 12:00 | 70 | 597.9 | 202.1 |  |  | 89.9 | 107.4 |  | 0 | 0 | 199.2 | 203.3 | 195.1 | 205.5 | 105.4 | 448.2 | 5 |  |  |  | 163.3 | 7.7 | 5.2 | 0 | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 79.9 | 169.3 |  |  |  | 6.5 | 210.7 | 46.5 | 44.8 | 31.7 | 18.2 | 18.8 | 86.6 | 180.3 | 180.6 | 184.1 | 42.9 | 14.8 | 33.2 | 3.4 | 16.9 | 50.4 |  |  | 62.9 | 80.5 |  | 0 |  |  |  | 61.1 | 168.7 | 167 | 198.6 | 259.2 | 68.8 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 80.5 | 88.8 | 65.9 | 75 | 29.8 |  |  |  | 141.2 | 143.6 | 148.5 | [5 empty] | 208 | 99.5 | 8.1 | 3.1 | 1.3 | 85.5 | 68.2 | 2.7 | 0.4 | 13.2 | 9.9 | 5.4 | 168.5 | 85.5 | 1 | 2 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.1 | 12.2 | 15.2 | 21.5 | 62.4 | 14.7 | 2.5 | 15 | 1.3 |  | 8.1 | 0.4 | 9.3 | 1.8 | 6.2 | 7.8 | 15.6 | 63.6 | 29 | 89.3 | 94.4 | 15.1 | 13.8 | 36.38 | 9.8 | 3 | 8.1 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 2.9 | 209.9 | 16.8 | 114 | 0.6 | 69.9 | 66.8 | 84.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 16.4 | 9.9 | 18.4 | 14.7 | 9 |  |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 17.4 | 8033.38 | 24.5 | 3.6 | 9.5 | 8.8 | 24.3 | 19 | 10.4 | 16.1 | 116.2
10/06/2026 | 12:30 | 70 | 596.9 | 202.4 |  |  | 88.1 | 106.9 |  | 0 | 0 | 198.8 | 203.1 | 195.4 | 204.1 | 105.3 | 299.5 | 5 |  |  |  | 162.8 | 8 | 4.9 | 0 | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 80.1 | 139.5 |  |  |  | 6.5 | 210.6 | 45.5 | 64.5 | 31.1 | 18.2 | 18.8 | 89.8 | 180.1 | 180.3 | 183.7 | 43.4 | 17.9 | 34.1 | 3.4 | 16.7 | 83.6 |  |  | 62.9 | 49.6 |  | 0 |  |  |  | 61.1 | 167.9 | 166.2 | 197.9 | 260.3 | 69.2 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 92.3 | 92.6 | 66 | 75.2 | 30 |  |  |  | 141.2 | 143.7 | 147.5 | [5 empty] | 207.6 | 99.5 | 8 | 3.1 | 1.3 | 83.9 | 68.4 | 3.6 | 0.4 | 13.2 | 9.9 | 5.5 | 169.4 | 86 | 1 | 1.9 | 3.4 | 20.5 |  | 0 | 3.6 | 15.1 | 12.2 | 15.2 | 23.3 | 71.8 | 14.7 | 2.5 | 15 | 1.2 |  | 8.1 | 0.4 | 9.3 | 1.8 | 6.1 | 7.9 | 17.2 | 57.7 | 29.1 | 91.3 | 98.2 | 17.2 | 13.4 | 36.93 | 9.8 | 2.9 | 8 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 3.2 | 210.8 | 16.5 | 115.1 | 0.6 | 75.8 | 79.2 | 85.4 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 16.1 | 9.9 | 18.2 | 14.6 | 8.9 |  |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 15.3 | 7921.13 | 24.5 | 3.5 | 9.5 | 8.6 | 24.1 | 19 | 10.2 | 16.1 | 115.5
10/06/2026 | 13:00 | 70 | 597.9 | 200.2 |  |  | 70.2 | 107.3 |  | 0 | 0 | 199.8 | 203.5 | 195.2 | 204.6 | 105.5 | 300.6 | 5 |  |  |  | 164.4 | 7.8 | 4.9 | 0 | 6.6 | 49.9 |  |  |  |  | 80.1 | 133.4 |  |  |  | 6.5 | 210.5 | 45 | 47.9 | 30.3 | 17.8 | 18.8 | 91 | 176.3 | 176.6 | 182.4 | 43.2 | 18.1 | 34 | 3.4 | 16.4 | 44.3 |  |  | 62.7 | 0 |  | 42.7 |  |  |  | 61.1 | 169.4 | 167.3 | 199 | 260.7 | 68.1 | 33.7 |  |  |  | 36.1 |  |  | 2.8 | 47.5 | 85.4 | 66.1 | 72.1 | 29.9 |  |  |  | 141.7 | 143.8 | 147.9 | [5 empty] | 208 | 99.7 | 7.9 | 3.1 | 1.2 | 87.4 | 68.3 | 5.4 | 0.4 | 13.2 | 10 | 5.3 | 169.7 | 86.2 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.4 |  | 0 | 3.7 | 15.1 | 12.3 | 15.4 | 23.4 | 70.5 | 14.9 | 2.4 | 14.9 | 1.2 |  | 8.1 | 0.4 | 9.3 | 1.8 | 5.1 | 7.8 | 20.8 | 65.6 | 29.5 | 94.2 | 96.4 | 18.3 | 13.2 | 38.28 | 9.8 | 2.9 | 8 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 4.5 | 211.5 | 15.8 | 115.4 | 0.6 | 91.9 | 85.2 | 85.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 15.4 | 9.9 | 18.2 | 14.6 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17.5 | 7857.18 | 24.5 | 3.5 | 9.5 | 8.6 | 24.1 | 19 | 10.4 | 16.2 | 115.8
10/06/2026 | 13:30 | 68.4 | 596.7 | 201.7 |  |  | 39.9 | 107.1 |  | 0 | 0 | 199.7 | 204.4 | 195.3 | 206.1 | 105.3 | 142.1 | 5 |  |  |  | 161.6 | 7.7 | 5 | 0 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 79.7 | 139.6 |  |  |  | 6.5 | 210 | 45.5 | 67.2 | 31 | 18 | 18.8 | 89.8 | 174.9 | 175.3 | 181.2 | 42.7 | 17.5 | 33.7 | 3.4 | 16.8 | 143.7 |  |  | 36.7 | 0 |  | 43.4 |  |  |  | 61 | 169.4 | 167.1 | 198.6 | 259.9 | 68.5 | 33.5 |  |  |  | 35.7 |  |  | 2.8 | 92.5 | 102.1 | 65.8 | 72 | 29.8 |  |  |  | 141.2 | 143.8 | 147.3 | [5 empty] | 208.6 | 100.3 | 8 | 3 | 1.2 | 85.3 | 68.2 | 4.7 | 0.4 | 13.2 | 9.9 | 3.6 | 170 | 86.3 | 1 | 2 | 3.4 | 20.3 |  | 8.5 | 3.7 | 14.9 | 12.2 | 15.5 | 23.5 | 65.7 | 14.9 | 2.4 | 11.3 | 1.2 |  | 8.1 | 0.4 | 9.3 | 1.8 | 5 | 7.6 | 20.4 | 72.7 | 30.1 | 98.4 | 90 | 14.9 | 12.1 | 38.61 | 9.7 | 3 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 2.7 | 211.9 | 15 | 115.8 | 0.6 | 106.8 | 94.6 | 85.3 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 14.7 | 9.7 | 18.2 | 14.4 | 9.3 |  |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 17.2 | 7836.71 | 24.5 | 0.5 | 9.5 | 8.6 | 23.9 | 19 | 10.4 | 16.1 | 112.5
10/06/2026 | 14:00 | 70.7 | 597.3 | 201.7 |  |  | 22.4 | 107.2 |  | 78.7 | 0 | 199.1 | 203.4 | 196.4 | 204.7 | 105.4 | 139.9 | 5 |  |  |  | 164.1 | 7.8 | 5 | 0 | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 80.2 | 171.4 |  |  |  | 6.5 | 210.2 | 45 | 47.2 | 30.6 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 176.5 | 177.6 | 180.6 | 43.8 | 18.8 | 34.2 | 3.4 | 16.6 | 49.8 |  |  | 37.3 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 61.2 | 168.9 | 167 | 198.6 | 261.7 | 69 | 33.6 |  |  |  | 22.2 |  |  | 2.8 | 47.3 | 87.3 | 66 | 71.9 | 30 |  |  |  | 140.5 | 143.5 | 147.3 | [5 empty] | 208.7 | 100.3 | 7.9 | 4 | 1.1 | 89.7 | 68.2 | 6.1 | 0.4 | 13.3 | 9.9 | 2.6 | 170.2 | 86.4 | 1 | 2.5 | 3.4 | 20.4 |  | 8.5 | 3.7 | 14.8 | 12.2 | 15.4 | 23 | 68.8 | 15 | 2.4 | 8.5 | 1.2 |  | 7.9 | 0.3 | 9.3 | 1.8 | 5.1 | 7.8 | 26.3 | 79.1 | 30.3 | 100 | 92.2 | 18.9 | 14.5 | 38.99 | 9.6 | 3 | 7.4 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 4.6 | 212.6 | 13.8 | 116.5 | 0.6 | 123.5 | 125.9 | 85.6 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 13.4 | 9.8 | 18.2 | 14.3 | 8.9 |  |  | 18.9 |  |  | 11.2 | 17.4 | 7831.29 | 24.2 | 0 | 9.5 | 8.6 | 23.6 | 19 | 10.4 | 16.1 | 111.4
10/06/2026 | 14:30 | 68.3 | 599.1 | 202.8 |  |  | 49.4 | 102.9 |  | 78.3 | 0 | 200.2 | 204.3 | 196.2 | 204.4 | 106.4 | 145.9 | 4.9 |  |  |  | 162.3 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 49.5 |  |  |  |  | 80 | 211.9 |  |  |  | 6.5 | 210.4 | 45.3 | 64.5 | 30.2 | 18.4 | 18.8 | 90.9 | 176.1 | 176.4 | 181.6 | 43.1 | 23.8 | 36.9 | 3.4 | 16.2 | 74.5 |  |  | 37 | 0 |  | 43.9 |  |  |  | 60.9 | 169.7 | 167.9 | 199.2 | 260.9 | 68.5 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 121.9 | 106.3 | 59.9 | 66.9 | 29.9 |  |  |  | 141.3 | 144.4 | 148.3 | [5 empty] | 208.9 | 100.2 | 7.6 | 4.1 | 1 | 90.9 | 68.2 | 3.2 | 0.3 | 12.9 | 9.9 | 2 | 169.5 | 86.1 | 1 | 2.5 | 3.8 | 20.5 |  | 8.5 | 3.7 | 14.8 | 12.2 | 15.3 | 22.8 | 70.3 | 14.1 | 2.2 | 8.6 | 1.2 |  | 7.9 | 0.3 | 9.3 | 1.8 | 5 | 7.6 | 26.7 | 79.1 | 30.4 | 97.9 | 93.4 | 18 | 13.3 | 39.03 | 9.8 | 3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 3.9 | 212.2 | 12.4 | 116.7 | 0.6 | 120.1 | 117.6 | 85.5 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 12 | 9.8 | 18.2 | 14.5 | 10.3 |  |  | 18.8 |  |  | 11.2 | 17.8 | 7993.13 | 24.4 | 0 | 9.5 | 8.6 | 23.5 | 19 | 10.3 | 16 | 111.3
10/06/2026 | 15:00 | 68.9 | 595.3 | 201.9 |  |  | 40 | 102.8 |  | 78.7 | 0 | 200.6 | 204.3 | 194.8 | 205.5 | 105.6 | 139.8 | 5 |  |  |  | 163 | 7.6 | 5.1 | 0 | 6.8 | 48.9 |  |  |  |  | 76 | 175.3 |  |  |  | 6.5 | 210.5 | 44.5 | 64.6 | 30.2 | 18.4 | 18.8 | 89 | 177.3 | 176.9 | 180.4 | 43.2 | 18.4 | 37.1 | 3.4 | 16.5 | 112.4 |  |  | 36.7 | 0 |  | 43.6 |  |  |  | 61 | 169.7 | 167.4 | 199 | 262.9 | 69 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 130 | 104.7 | 59.8 | 65.1 | 30 |  |  |  | 140.9 | 143.6 | 147.2 | [5 empty] | 208.5 | 100.3 | 7.6 | 4.1 | 0.9 | 88.1 | 67.5 | 2.6 | 0.2 | 13.1 | 9.9 | 4.2 | 166.6 | 84.7 | 1 | 2.5 | 3.7 | 20.4 |  | 8.5 | 3.7 | 14.8 | 12.2 | 15.6 | 22.3 | 70 | 8.9 | 2.2 | 8.7 | 1.2 |  | 7.8 | 0.3 | 9.3 | 1.8 | 5 | 7.3 | 26.4 | 79.1 | 30.2 | 101 | 93.7 | 16.3 | 14.4 | 38.91 | 9.8 | 3 | 6.9 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 2.4 | 208.9 | 10.6 | 115.3 | 0.6 | 117.9 | 116.1 | 84.1 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 10.2 | 9.9 | 18.2 | 14.5 | 10.6 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17.2 | 7940.91 | 23.9 | 0 | 9.5 | 8.6 | 23.8 | 19 | 10.2 | 16.1 | 111.1
10/06/2026 | 15:30 | 67.9 | 597.5 | 202 |  |  | 39.6 | 102.5 |  | 78.9 | 0 | 199 | 204.7 | 194.7 | 206.2 | 105.8 | 139.8 | 5 |  |  |  | 160.9 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.7 | 75.4 |  |  |  |  | 75.8 | 150.7 |  |  |  | 6.5 | 210.4 | 44.7 | 87 | 30.8 | 18.2 | 18.8 | 86.2 | 174 | 175.1 | 180.8 | 43 | 19.7 | 34.3 | 3.4 | 16.2 | 105.2 |  |  | 36.9 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 61 | 169.5 | 167.4 | 198.7 | 262.4 | 68.3 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 121.2 | 85.9 | 59.8 | 64.9 | 29.8 |  |  |  | 141.2 | 143.9 | 147.8 | [5 empty] | 208.8 | 100.5 | 7.6 | 4 | 0.7 | 95 | 65.2 | 1.8 | 0.3 | 12.8 | 9.9 | 3.4 | 162 | 81.5 | 1 | 2.8 | 3.7 | 20.3 |  | 8.5 | 3.7 | 14.8 | 12.1 | 15.5 | 23.4 | 77.7 | 0.8 | 2.2 | 8.7 | 1.2 |  | 7.8 | 0.2 | 9.2 | 1.8 | 5.2 | 7.5 | 26.6 | 80.4 | 28.9 | 102.8 | 96.9 | 19.3 | 14 | 38.47 | 9.6 | 3 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 2.1 | 202.8 | 8.5 | 109.2 | 0.6 | 127 | 143 | 80.7 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 8.2 | 9.7 | 18.3 | 14.7 | 10.5 |  |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 17.3 | 7939.77 | 24.1 | 0 | 9.5 | 8.6 | 24 | 19 | 10.3 | 16.1 | 111.6
10/06/2026 | 16:00 | 66.8 | 592.2 | 202.4 |  |  | 39.6 | 102.5 |  | 79.1 | 0 | 201.5 | 205.5 | 192.4 | 205.8 | 105.7 | 340 | 4.9 |  |  |  | 159.2 | 7.2 | 5 | 6.8 | 6.7 | 73.8 |  |  |  |  | 74.8 | 142.3 |  |  |  | 6.5 | 210.2 | 44.4 | 115.3 | 29.5 | 18.2 | 18.8 | 86.8 | 174.1 | 174.8 | 180.6 | 42.6 | 17.1 | 33.3 | 3.4 | 16 | 83.3 |  |  | 35.6 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 60.6 | 170.1 | 168.8 | 199.8 | 263.3 | 67.2 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 99.4 | 80.6 | 59.2 | 64.7 | 29.4 |  |  |  | 141.8 | 144.6 | 148.3 | [5 empty] | 208.9 | 100.4 | 7.6 | 4 | 0.6 | 94.8 | 46.1 | 3 | 0.2 | 12.8 | 9.9 | 3.4 | 128.1 | 67 | 1 | 2.9 | 3.6 | 20.1 |  | 8.5 | 3.6 | 14.8 | 11.7 | 15 | 24.5 | 76.8 | 0.2 | 2.4 | 8.9 | 1.3 |  | 7.7 | 0.2 | 9.1 | 1.8 | 5 | 7.1 | 26.7 | 81.4 | 20.5 | 107.5 | 99.3 | 17.3 | 14.4 | 36.98 | 9.4 | 3 | 7.3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 2.7 | 173.3 | 6.2 | 75.4 | 0.6 | 125.5 | 145.4 | 64.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 5.9 | 9.9 | 18.3 | 14.8 | 10.6 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 15.2 | 7946.88 | 23.7 | 0 | 9.5 | 8.6 | 24.1 | 19 | 10.4 | 16 | 111.3
10/06/2026 | 16:30 | 67.9 | 596.4 | 202.8 |  |  | 39.8 | 102 |  | 77.8 | 0 | 200 | 204.9 | 192.1 | 203.4 | 105.6 | 447.3 | 4.9 |  |  |  | 158.9 | 7.7 | 5 | 20.8 | 6.7 | 75.3 |  |  |  |  | 75.6 | 164.4 |  |  |  | 6.5 | 356 | 44.3 | 124.3 | 31.1 | 18.2 | 18.8 | 86.2 | 174.4 | 175.6 | 180.9 | 43.3 | 31.6 | 34.2 | 3.4 | 16.6 | 135.3 |  |  | 36.7 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 60.9 | 169.5 | 167.7 | 199.4 | 263.4 | 68 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 131.2 | 84.9 | 59.6 | 65.9 | 29.3 |  |  |  | 141.1 | 143.8 | 147.9 | [5 empty] | 209.2 | 100.4 | 7.6 | 4 | 0.2 | 93.2 | 21 | 1.9 | 0.1 | 12.9 | 9.9 | 3.4 | 66.1 | 34.5 | 1 | 2.9 | 3.1 | 20.3 |  | 8.5 | 3.6 | 14.8 | 10.9 | 13.5 | 23.4 | 75.7 | 0 | 2.5 | 8.9 | 1.3 |  | 7.8 | 0.1 | 9 | 1.8 | 5 | 7.4 | 26.6 | 81.6 | 10.4 | 101.2 | 97.2 | 18.1 | 14 | 29.25 | 9.5 | 3 | 7 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 1.7 | 92 | 3.6 | 35.4 | 0.6 | 128.6 | 146.4 | 31.8 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 3.5 | 9.9 | 18.4 | 14.9 | 10.8 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 17.4 | 8046.95 | 23.8 | 0 | 9.5 | 8.6 | 24.4 | 19 | 10.4 | 16 | 111.7
10/06/2026 | 17:00 | 199.5 | 597.5 | 204.5 |  |  | 29.8 | 102.5 |  | 78.6 | 0 | 200 | 205.2 | 192.8 | 205.1 | 106 | 554.3 | 5 |  |  |  | 159 | 7.7 | 5 | 16.7 | 6.7 | 74.7 |  |  |  |  | 76.2 | 161.1 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 43.8 | 134.2 | 28.7 | 18.2 | 18.8 | 88 | 176.2 | 176.8 | 181.1 | 43.3 | 29.8 | 33.8 | 3.4 | 16.4 | 133.1 |  |  | 36.9 | 0 |  | 44.4 |  |  |  | 61 | 170 | 167.6 | 199.5 | 263.2 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 68.8 | 84.4 | 60 | 68.2 | 29.5 |  |  |  | 141.7 | 144.6 | 148.1 | [5 empty] | 209.1 | 100.5 | 7.6 | 3.9 | 0 | 98.9 | 3.7 | 2.6 | 0.1 | 13 | 9.9 | 2.7 | 5.9 | 3.3 | 1 | 2.8 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 6.4 | 7.5 | 25.4 | 74.8 | 0 | 2.4 | 9 | 1.4 |  | 7.8 | 0 | 8.8 | 1.8 | 5 | 7.3 | 27.9 | 80.5 | 1.7 | 98.6 | 97.2 | 12.8 | 13.8 | 14.37 | 9.6 | 2.9 | 7 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 2.5 | 18.3 | 0.8 | 4.7 | 0.6 | 129.1 | 145.4 | 6 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 1.1 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 6.9 |  |  | 17.9 |  |  | 11.2 | 17.5 | 8037.07 | 23.5 | 2 | 9.5 | 8.6 | 24.7 | 19 | 10.5 | 16.1 | 113.9
10/06/2026 | 17:30 | 203 | 599.4 | 202.9 |  |  | 21.9 | 102 |  | 78.4 | 0 | 200.1 | 205.2 | 192.8 | 204.8 | 105.5 | 552 | 5 |  |  |  | 163.7 | 7.9 | 5.1 | 18 | 6.7 | 75.6 |  |  |  |  | 76.2 | 111.2 |  |  |  | 6.5 | 449.4 | 42.7 | 130.6 | 29.9 | 18.2 | 18.8 | 88.8 | 175.9 | 176.6 | 181.4 | 43.3 | 22.8 | 33.8 | 3.4 | 16.4 | 112.4 |  |  | 37.3 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 61.2 | 169.6 | 167.7 | 200 | 264.8 | 68.8 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 68.8 | 81.3 | 62.1 | 72.1 | 29.5 |  |  |  | 141.8 | 144.7 | 147.8 | [5 empty] | 209.4 | 100.7 | 7.6 | 4 | 0 | 101.2 | 0 | 2.4 | 0 | 12.9 | 9.9 | 2.4 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0.7 | 0.4 | 26.4 | 74.4 | 0 | 2.4 | 9.3 | 1.4 |  | 7.6 | 0 | 8.7 | 1.8 | 5.1 | 7.5 | 29.4 | 78 | 0 | 99.1 | 99.4 | 16.2 | 13.4 | 0.87 | 9.6 | 3 | 7 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.9 | 145.9 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 6.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 17.8 | 7890.57 | 23.8 | 2.8 | 10.9 | 8.6 | 24.9 | 19 | 10.4 | 16.1 | 116.5
10/06/2026 | 18:00 | 201.9 | 652.5 | 215.2 |  |  | 22 | 102.1 |  | 78.8 | 161 | 200.2 | 205.2 | 192 | 205.6 | 106.2 | 449.7 | 5 |  |  |  | 164.9 | 8.1 | 5 | 20.9 | 6.7 | 75.4 |  |  |  |  | 80.4 | 121 |  |  |  | 6.5 | 449.5 | 42.7 | 117.8 | 30 | 18.2 | 18.8 | 90.5 | 175.3 | 176.1 | 180.9 | 43 | 17.7 | 29.4 | 3.4 | 16.3 | 42.6 |  |  | 37.3 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 61.2 | 170.1 | 168.1 | 200 | 264.6 | 69.3 | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 69 | 66.4 | 64.2 | 70.1 | 29.4 |  |  |  | 142.1 | 145 | 148.2 | [5 empty] | 209.6 | 100.6 | 7.6 | 4.1 | 0 | 93.5 | 0 | 4.1 | 0 | 12.7 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.1 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 26.6 | 73.3 | 0 | 2.3 | 9.3 | 1.4 |  | 7.5 | 0 | 8.7 | 1.8 | 5.3 | 8 | 30.2 | 78.6 | 0 | 94.1 | 97.5 | 17.1 | 11 | 0 | 9.6 | 2.9 | 7 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.5 | 139.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 6.4 |  |  | 18 |  |  | 11.2 | 17.8 | 7905.8 | 23.6 | 3.7 | 10.9 | 8.6 | 25.1 | 19 | 10.6 | 16.1 | 117.6
10/06/2026 | 18:30 | 201.4 | 652.1 | 213.7 |  |  | 21.4 | 102.3 |  | 78.6 | 183.4 | 201.7 | 206.1 | 192.7 | 207.2 | 106.2 | 451.1 | 4.7 |  |  |  | 160.6 | 7.7 | 5 | 16.8 | 6.7 | 135.8 |  |  |  |  | 79.9 | 62.5 |  |  |  | 6.5 | 450 | 43.6 | 131.4 | 28.1 | 18.2 | 18.8 | 86.7 | 175 | 175.6 | 181.8 | 43.3 | 19.1 | 33.4 | 3.4 | 16.3 | 122.9 |  |  | 36.7 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 60.9 | 171 | 169.4 | 200 | 263.5 | 68.5 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.8 | 68.6 | 88.8 | 63.9 | 67 | 28 |  |  |  | 143 | 145.8 | 148.9 | [5 empty] | 209.6 | 100.7 | 7.6 | 4 | 0 | 99.1 | 0 | 3.2 | 0 | 13.1 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.1 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 25.1 | 72.2 | 0 | 2.3 | 9.3 | 1.4 |  | 7.7 | 0 | 8.5 | 1.8 | 6.6 | 7 | 30.2 | 77 | 0 | 97.9 | 103.5 | 16 | 12.3 | 0 | 9.6 | 2.9 | 7 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.2 | 141.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.8 | 6.4 |  |  | 18.6 |  |  | 10.3 | 17.5 | 8049.9 | 23.1 | 6.7 | 10.3 | 8.6 | 25.3 | 19 | 10.8 | 16.1 | 119.9
10/06/2026 | 19:00 | 200.5 | 651.7 | 213.6 |  |  | 59.3 | 97.7 |  | 78.7 | 183.5 | 200.7 | 205.5 | 195.3 | 206.2 | 106 | 450.4 | 4.7 |  |  |  | 161.5 | 7.7 | 5 | 16.9 | 6.7 | 135.8 |  |  |  |  | 79.9 | 46.1 |  |  |  | 6.5 | 352.2 | 42.7 | 129.4 | 28.9 | 18.2 | 18.8 | 88.7 | 174.2 | 175.1 | 181.9 | 43.1 | 17.4 | 32.7 | 3.4 | 16.3 | 104.8 |  |  | 82.2 | 0 |  | 45.2 |  |  |  | 60.8 | 170.2 | 168.1 | 200 | 263.2 | 68.1 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 68.3 | 85.7 | 63.8 | 67 | 28 |  |  |  | 142.3 | 144.9 | 168.6 | [5 empty] | 209.4 | 100.7 | 7.6 | 4.2 | 0 | 107.8 | 0 | 2.7 | 0 | 13 | 9.9 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.1 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 26.5 | 74.5 | 0 | 2.3 | 15.9 | 1.4 |  | 7.7 | 0 | 8.4 | 1.7 | 6.5 | 7.1 | 30.2 | 70.3 | 0 | 102 | 111 | 17.6 | 14.4 | 0 | 9.6 | 2.9 | 7.3 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.5 | 147.4 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 6.8 |  |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 17.3 | 8037.2 | 23.4 | 7.8 | 10.8 | 8.6 | 25.5 | 19 | 11 | 16.1 | 122.2
10/06/2026 | 19:30 | 162.6 | 655.8 | 214.1 |  |  | 59.6 | 100 |  | 78.6 | 183.2 | 201.1 | 206.1 | 195.4 | 207.1 | 106 | 348.5 | 4.7 |  |  |  | 162.5 | 7.7 | 5 | 21.5 | 6.7 | 135.5 |  |  |  |  | 100 | 89.3 |  |  |  | 6.5 | 355.6 | 41.6 | 122.2 | 27.9 | 18.2 | 18.8 | 89.3 | 171.5 | 171.2 | 181.1 | 42.4 | 17.5 | 30.7 | 3.4 | 16.4 | 76.3 |  |  | 82.1 | 40.3 |  | 45.3 |  |  |  | 80.5 | 170.4 | 168.6 | 200 | 264.5 | 68.1 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 68.8 | 89.1 | 64.2 | 64.1 | 28 |  |  |  | 142.3 | 145.3 | 169.2 | [5 empty] | 209.5 | 100.7 | 7.6 | 4.2 | 0 | 113.8 | 0 | 3.2 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.1 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 28.4 | 77.8 | 0 | 2.3 | 19.6 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 8.8 | 1.6 | 6.6 | 7 | 30.1 | 61.7 | 0 | 107.7 | 109.4 | 15.6 | 12.1 | 0 | 9.6 | 2.9 | 7.2 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.4 | 151 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 6.6 |  |  | 18 |  |  | 11.2 | 17.3 | 8006.8 | 22.6 | 7.7 | 11.7 | 8.3 | 25.7 | 19 | 10.9 | 15.9 | 121.8
10/06/2026 | 20:00 | 153.4 | 656.1 | 213.9 |  |  | 60 | 101.1 |  | 78.4 | 183.2 | 201 | 205.1 | 195.2 | 207.6 | 105.9 | 248.5 | 4.7 |  |  |  | 162.7 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 136.1 |  |  |  |  | 99.9 | 131.8 |  |  |  | 6.5 | 289.2 | 42 | 125.8 | 28.4 | 18.2 | 18.8 | 88 | 175.5 | 176 | 178.2 | 43.2 | 17.7 | 32.7 | 3.4 | 16.3 | 47.8 |  |  | 82.2 | 40.1 |  | 45.2 |  |  |  | 124 | 170 | 167.9 | 200 | 263.9 | 68.4 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 97.9 | 94.4 | 63.9 | 61.9 | 28 |  |  |  | 141.8 | 144.8 | 168.2 | [5 empty] | 209.7 | 100.9 | 7.6 | 4.2 | 0 | 107.5 | 0 | 2.7 | 0 | 13 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3 | 20.3 |  | 8.5 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 29.4 | 80.3 | 0 | 2 | 19.9 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 9.1 | 1.6 | 6.6 | 7.1 | 29.8 | 63.4 | 0 | 94.4 | 107.4 | 17.4 | 10.2 | 0 | 9.3 | 2.9 | 8 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 127.5 | 162.9 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 9.9 |  |  | 18.2 |  |  | 11.2 | 17.8 | 7935.3 | 23.3 | 7.7 | 12 | 8.3 | 25.8 | 19 | 11 | 16.2 | 123.3
10/06/2026 | 20:30 | 125.6 | 657.3 | 214.6 |  |  | 60 | 99.6 |  | 78.8 | 184 | 201.7 | 207 | 195.9 | 205.7 | 106.3 | 136.5 | 4.7 |  |  |  | 160.6 | 7.8 | 5.1 | 22.7 | 6.7 | 136 |  |  |  |  | 100.1 | 121.2 |  |  |  | 6.5 | 361.9 | 41.1 | 123.7 | 27.1 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 174.8 | 176.5 | 182.2 | 42.6 | 17.4 | 31.2 | 3.4 | 16.4 | 83 |  |  | 82.2 | 40.5 |  | 45.5 |  |  |  | 124.2 | 171.1 | 169.2 | 200 | 264.1 | 68.9 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 132.7 | 90 | 64.2 | 62.1 | 28.1 |  |  |  | 142.7 | 145.5 | 170 | [5 empty] | 209.9 | 100.9 | 7.6 | 4.3 | 0 | 101 | 0 | 6.6 | 0 | 13.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.1 | 20.5 |  | 8.5 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 29.1 | 83.2 | 0 | 1.7 | 19.8 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 9.3 | 1.6 | 6.6 | 7.6 | 30.2 | 67.8 | 0 | 102.9 | 108.6 | 13.4 | 9.9 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.8 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 3.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.2 | 150.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.8 | 9.8 |  |  | 18.1 |  |  | 11.2 | 17.4 | 7927.2 | 23.2 | 7.7 | 12 | 8.3 | 25.9 | 19 | 11.1 | 16.1 | 123.3
10/06/2026 | 21:00 | 127.1 | 657.1 | 214.3 |  |  | 60.9 | 98.9 |  | 78.7 | 92.7 | 200.4 | 204.5 | 196 | 205.5 | 106.3 | 132.2 | 4.7 |  |  |  | 163.6 | 8 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 136.4 |  |  |  |  | 100.7 | 165.8 |  |  |  | 6.5 | 408.9 | 41.6 | 135.3 | 29.8 | 18.2 | 18.8 | 90.6 | 181.8 | 182.1 | 183.8 | 43.9 | 31.9 | 34.1 | 3.4 | 16.6 | 108.4 |  |  | 82.7 | 39.6 |  | 45.2 |  |  |  | 124.8 | 169.4 | 167.4 | 200 | 264.3 | 69.4 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 132.9 | 106 | 64.4 | 61.9 | 28.3 |  |  |  | 141.5 | 144.2 | 168 | [5 empty] | 209.8 | 100.9 | 7.9 | 4.2 | 0 | 97.7 | 0 | 6.3 | 0 | 13.2 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.9 | 3.6 | 20.5 |  | 8.5 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 27.7 | 82 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 9.3 | 2 | 6.6 | 7.7 | 29.3 | 67.7 | 0 | 97.6 | 103.2 | 16.1 | 9.3 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.6 | 6 | 6.5 | 6.8 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82 | 94.1 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.8 | 11.7 |  |  | 18 |  |  | 11.2 | 16.8 | 7897.5 | 23.7 | 7.8 | 12 | 8.2 | 26 | 19 | 11 | 16.1 | 123.8
10/06/2026 | 21:30 | 123.4 | 655.1 | 213.8 |  |  | 39.4 | 98.1 |  | 78.7 | 30 | 201.4 | 206.2 | 196.2 | 206.3 | 106.4 | 298.7 | 4.7 |  |  |  | 163.6 | 7.8 | 5.1 | 22.7 | 6.7 | 135.8 |  |  |  |  | 99.8 | 150.9 |  |  |  | 6.5 | 421.6 | 42 | 127.2 | 28.3 | 18.2 | 18.8 | 87.9 | 177.1 | 177.4 | 181.8 | 43.2 | 17.6 | 32.5 | 3.4 | 16.4 | 97 |  |  | 82.2 | 40.2 |  | 45.2 |  |  |  | 124 | 170.8 | 169.1 | 200 | 265.7 | 67.9 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 131.5 | 95.4 | 63.9 | 61.9 | 28 |  |  |  | 142.1 | 144.9 | 169.1 | [5 empty] | 210.1 | 101.2 | 8.1 | 4.2 | 0 | 94.5 | 0 | 8.5 | 0 | 12.9 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.6 | 20.2 |  | 8.5 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 27 | 77.5 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 9.3 | 3.2 | 6.5 | 9.7 | 27.4 | 65.5 | 0 | 100.3 | 108.5 | 15.8 | 9.2 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.5 | 6 | 6.6 | 6.8 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 44.4 | 41.9 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.1 | 14 | 10.7 |  |  | 18 |  |  | 10.1 | 16.5 | 7822.1 | 23.9 | 7.8 | 12 | 8.2 | 25.9 | 19 | 11 | 16.1 | 123.9
10/06/2026 | 22:00 | 122.3 | 654 | 213.3 |  |  | 10.7 | 96.6 |  | 78.7 | 51.5 | 201.7 | 206.5 | 192.7 | 206.7 | 106.5 | 299.6 | 4.7 |  |  |  | 162.5 | 7 | 5 | 22.6 | 6.7 | 135.2 |  |  |  |  | 99.8 | 202.7 |  |  |  | 6.5 | 360.4 | 43.3 | 125.2 | 30 | 18.2 | 18.8 | 88.1 | 174.8 | 175.6 | 181.4 | 43.2 | 17.3 | 31.6 | 3.4 | 16.2 | 89.4 |  |  | 62.3 | 40.6 |  | 45.5 |  |  |  | 123.7 | 171 | 169 | 200 | 264.7 | 67.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 130.6 | 91.2 | 63.9 | 61.9 | 29.7 |  |  |  | 142.5 | 145.4 | 168.8 | [5 empty] | 210.1 | 101.1 | 8.1 | 4.2 | 0 | 101.5 | 0 | 9.2 | 0 | 13 | 9.9 | 3.2 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 25.9 | 74.1 | 0 | 2.2 | 18.7 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 9.2 | 4 | 6 | 9.4 | 28.4 | 61.4 | 0 | 100.8 | 104.4 | 16.8 | 10.8 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.5 | 6 | 6.8 | 6.8 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 | 22 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.4 | 10.6 |  |  | 18.7 |  |  | 10.7 | 16.7 | 7720.8 | 24 | 7.7 | 12 | 8.2 | 25.9 | 19 | 11.1 | 16.2 | 124.1
10/06/2026 | 22:30 | 124.2 | 654.1 | 212.7 |  |  | 0 | 97.2 |  | 78.5 | 83.5 | 159.9 | 160.2 | 190.1 | 208.1 | 106.4 | 299.5 | 4.6 |  |  |  | 160.9 | 7.1 | 5 | 22.7 | 6.7 | 135.3 |  |  |  |  | 99.7 | 186.9 |  |  |  | 6.5 | 411.8 | 43.1 | 131 | 30.2 | 18.2 | 18.8 | 87.5 | 179.5 | 179.8 | 183.6 | 43.1 | 22.2 | 33.4 | 3.4 | 16.2 | 116.6 |  |  | 62.6 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 124 | 171.1 | 169.2 | 200 | 266.8 | 68.4 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 130.5 | 100.2 | 63.9 | 62.1 | 29.7 |  |  |  | 142.5 | 145.2 | 169.4 | [5 empty] | 210.2 | 101.1 | 8.1 | 4.2 | 0 | 101.4 | 0 | 13.1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 26.2 | 67.5 | 0 | 2.2 | 14 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 9.2 | 4 | 6 | 9.5 | 26.8 | 63.3 | 0 | 104 | 105.1 | 14.6 | 10.3 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.8 | 6 | 6.8 | 6.8 | 9.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.8 | 19.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.4 | 10.2 |  |  | 18.5 |  |  | 10.6 | 15.2 | 7693.6 | 24.2 | 5.8 | 12 | 8.3 | 26 | 19 | 11.2 | 16.1 | 122.6
10/06/2026 | 23:00 | 182 | 652.4 | 212 |  |  | 0 | 100.1 |  | 78.3 | 182.5 | 186.6 | 186.8 | 257.2 | 208.8 | 106.8 | 369.6 | 4.7 |  |  |  | 157 | 6.9 | 4.9 | 22.6 | 6.8 | 134.7 |  |  |  |  | 99.2 | 125.7 |  |  |  | 6.5 | 451.5 | 43.7 | 47.6 | 29 | 18.2 | 18.8 | 85.5 | 144.6 | 144.7 | 172.9 | 42.9 | 17.5 | 27.9 | 3.4 | 16.2 | 38.5 |  |  | 34.9 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 123.6 | 171.2 | 0 | 200 | 183.1 | 67.9 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 129.1 | 78.3 | 63.4 | 65.9 | 29.5 |  |  |  | 142.4 | 145.1 | 169.4 | [5 empty] | 210 | 101 | 8.1 | 4.1 | 0 | 100.1 | 0 | 12.1 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 28.8 | 76.5 | 0 | 2.2 | 11.8 | 1.4 |  | 7.3 | 0 | 9.2 | 4 | 5.1 | 9.4 | 24.4 | 62.9 | 0 | 108.1 | 108 | 17.4 | 10 | 0 | 9.3 | 2.9 | 8 | 6 | 6.8 | 6.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 25.1 | 27.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.4 | 8.8 |  |  | 18.6 |  |  | 11 | 15.1 | 7472.2 | 24.1 | 5.3 | 12 | 8.3 | 26 | 19 | 11.2 | 16.2 | 122.1
10/06/2026 | 23:30 | 104.4 | 657 | 214.5 |  |  | 0 | 100.1 |  | 78.4 | 182.7 | 201.4 | 207.3 | 282.7 | 207.2 | 106.6 | 370 | 4.7 |  |  |  | 166 | 8 | 5 | 22.6 | 6.7 | 84.2 |  |  |  |  | 80.6 | 43.9 |  |  |  | 6.5 | 301.6 | 44 | 44.5 | 32.6 | 18.2 | 18.8 | 91.9 | 141.8 | 142.8 | 170.2 | 42.8 | 28.2 | 29.9 | 3.4 | 16.4 | 59.6 |  |  | 35.5 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 124.4 | 171 | 0 | 200 | 183.5 | 69.4 | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 131.5 | 85.6 | 64.2 | 66.2 | 29.2 |  |  |  | 143 | 145.7 | 169.2 | [5 empty] | 210.1 | 101.2 | 8.2 | 4.2 | 0 | 85.9 | 0 | 11.4 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 26.2 | 70.3 | 0 | 2.2 | 7.8 | 1.3 |  | 7.4 | 0 | 9.2 | 4 | 5.5 | 9.5 | 29 | 57.4 | 0 | 103.3 | 108.9 | 15.9 | 10.9 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.8 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.4 | 40.1 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.4 | 9.2 |  |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 14 | 7197.1 | 24.2 | 1.8 | 10.8 | 8.3 | 25.9 | 19 | 11.2 | 16 | 117.2
11/06/2026 | 00:00 | 106.5 | 655.9 | 213.7 |  |  | 0 | 100.6 |  | 78.2 | 181.8 | 200.1 | 204.6 | 281 | 204.5 | 106.3 | 257.4 | 4.7 |  |  |  | 166.6 | 7.8 | 5.2 | 22.7 | 6.7 | 82.7 |  |  |  |  | 80.5 | 42.7 |  |  |  | 6.6 | 150 | 44 | 58.9 | 29.1 | 18.2 | 18.8 | 88.1 | 174.3 | 173.8 | 171.8 | 44.1 | 21.5 | 31.8 | 3.4 | 17.3 | 41 |  |  | 35.5 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 84.6 | 170.1 | 0 | 200 | 182.8 | 68.8 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 131.7 | 91.9 | 64 | 71.1 | 28.1 |  |  |  | 142.3 | 145.2 | 168.5 | [5 empty] | 210.1 | 101.4 | 8.2 | 3.9 | 0 | 92.4 | 0 | 10.7 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 25.1 | 59.4 | 0 | 2.2 | 8 | 1.3 |  | 7.5 | 0 | 9.2 | 4 | 5.4 | 9.2 | 28.8 | 49.7 | 0 | 100.9 | 97 | 15.2 | 9.9 | 0 | 9.3 | 2.9 | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 19.8 | 15.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.7 | 9.2 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 17.1 | 6880.9 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 25.9 | 19 | 11.1 | 16 | 114.3
EJEC |  | 2371.05 | 15094.2 | 5025.3 | 0 | 0 | 948.95 | 2520.8 | 0 | 824.95 | 941.5 | 4786.25 | 4892.1 | 4813.55 | 4949.95 | 2547.05 | 8411.9 | 114.9 | 0 | 0 | 0 | 3892.2 | 185.9 | 122.45 | 309.6 | 161.3 | 1817.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1819.8 | 2454.4 | 0 | 0 | 0 | 156.05 | 5000.15 | 1103.15 | 1797.65 | 758.65 | 437.75 | 451.2 | 2124.45 | 4105.55 | 4116.85 | 4290.6 | 1029.65 | 558.95 | 808.75 | 81.6 | 269.85 | 1717.75 | 0 | 0 | 1108.6 | 412.15 | 0 | 627.8 | 0 | 0 | 0 | 1465.15 | 4082 | 3783.9 | 4773.9 | 6213.25 | 1632.95 | 809.45 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 65.35 | 2331.4 | 2181.4 | 1525.65 | 1663.7 | 707.4 | 0 | 0 | 0 | 3408.55 | 3470.75 | 3662.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5033.05 | 2421.4 | 191.45 | 87.1 | 8.6 | 1960.8 | 606.5 | 79.75 | 2.7 | 319 | 218.05 | 75.3 | 1490.45 | 761.4 | 24 | 55.05 | 83.25 | 490.35 | 0 | 156.35 | 87 | 365.65 | 105.6 | 133.75 | 531.4 | 1432.7 | 99 | 54.55 | 271.9 | 31.25 | 0 | 189.1 | 2.35 | 223.3 | 63.55 | 143.15 | 200.6 | 645.2 | 1321.65 | 262.5 | 1947.65 | 2202.15 | 299.95 | 222.35 | 339.51 | 236.95 | 71.75 | 184.25 | 153.9 | 168.8 | 174.35 | 57.3 | 1730.1 | 117.35 | 1025.45 | 14.4 | 1963.6 | 2064.3 | 770.4 | 75.7 | 28.8 | 57.55 | 33.6 | 114 | 235.75 | 439.15 | 353.9 | 215.4 | 0 | 0 | 442.05 | 0 | 0 | 266.8 | 288.5 | 178312.06 | 580.95 | 51.25 | 242.05 | 207.45 | 608.15 | 454.95 | 259.3 | 382.55 | 2786.65

## REACTIVA
miércoles, 10 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
10/06/2026 | 00:30 | -16 | -10.1 | 16.8 |  |  | -5.5 | 22 |  | 0 | 0 | -36.4 | -13.7 | 15.8 | -5.3 | -0.2 | 30.5 | 0.1 |  |  |  | -2.9 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -3.1 | 5.9 |  |  |  |  | -1.4 | -6 |  |  |  | -1 | -9.5 | 3.1 | 13 | 7.3 | 0.2 | 2.6 | 1.4 | 23.1 | 22.7 | -37.5 | -3.3 | -2.3 | 4.4 | 1 | 0 | -0.5 |  |  | 7.2 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -4.9 | -20 | -21.3 | -9.1 | 29.6 | 13.6 | 7.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.6 | 20.3 | 8.7 | 5.3 | 4 |  |  |  | 10.4 | 14.2 | -33.1 | [5 empty] | 11.5 | 0.8 | -2.2 | 0.2 |  | -4.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1.4 | 3 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.9 | 4.1 | 0 | -6 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.6 | -1.6 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |  |  | 4.8 |  |  | 4 |  | 89.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 2.4
10/06/2026 | 01:00 | -18.4 | -17.6 | 14.9 |  |  | -6.5 | 14.9 |  | 0 | 0 | -44.5 | -17.3 | 11.5 | -6.5 | -1.4 | 38.5 | -0.1 |  |  |  | -3.6 | 2.3 | 0.5 | 2.7 | -3.1 | 4.1 |  |  |  |  | -2.7 | -7.6 |  |  |  | -1.2 | -26.8 | 2.7 | 13.4 | 7 | -0.2 | 2.6 | 1 | 19.6 | 19.2 | -40.8 | -4.8 | -3.6 | 3.8 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 6.5 | 0 |  | -5.2 |  |  |  | -6.8 | -20.7 | -21.9 | -10.4 | 28.4 | 12.7 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.4 | 20.7 | 9.1 | 5.8 | 4.2 |  |  |  | 8.8 | 12.2 | -35.6 | [5 empty] | 9.5 | -0.4 | -2 | 0.3 |  | -4.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 3.5 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.2 | 6 | 0 | -7.8 | -8.8 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -3.1 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.6 |  |  | 4.6 |  |  | 4.4 |  | 3.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | -1 | 0.2 | 2.2
10/06/2026 | 01:30 | -18.5 | -11.8 | 16.7 |  |  | -6.3 | 14.7 |  | 0 | 0 | -38.3 | -14.2 | 12.7 | -7 | -1.5 | 36.7 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 2.4 | 0.6 | 2.7 | -3.3 | 4.3 |  |  |  |  | -4.8 | -6.8 |  |  |  | -1.5 | 0 | 1.9 | 12.6 | 7 | -0.3 | 2.6 | 1.7 | 21.6 | 21.2 | -39.6 | -5.4 | -3.8 | 3.8 | 1 | 0 | -0.8 |  |  | 6.5 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | -9.9 | -21.1 | -22.3 | -10.3 | 28.8 | 12.9 | 7.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.5 | 20.2 | 8.6 | 5.4 | 4 |  |  |  | 7.7 | 11.2 | -37.3 | [5 empty] | 9.6 | -0.3 | -2.2 | 0.2 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.8 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.5 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 2 | 6.7 | 0 | -5.9 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | -2.8 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.3 |  |  | 4.5 |  |  | 4.2 |  | 46.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0.3 | 2.2
10/06/2026 | 02:00 | -18.2 | -15.6 | 16.3 |  |  | -7 | 14 |  | 0 | 0 | -42 | -16.9 | 10.7 | -7.9 | -2.4 | 38.4 | 0.1 |  |  |  | -1 | 1.8 | -0.3 | 2.9 | -3.4 | 3.7 |  |  |  |  | -5.2 | -6.7 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.5 | 13.1 | 7.1 | 0 | 2.6 | 2.2 | 20.2 | 19.7 | -41 | -3.1 | -1.7 | 3.9 | 1 | 0 | -0.5 |  |  | 6.1 | 0 |  | -5 |  |  |  | 3.7 | -22.3 | -23.4 | -2.6 | 26.3 | 12 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.1 | 20.6 | 8.6 | 5.6 | 4.1 |  |  |  | 6.3 | 9.8 | -39.6 | [5 empty] | 8.9 | -0.7 | -2.2 | 0.3 |  | -4.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.3 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.1 | 4.3 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0 | 4.9 | 0 | -8.6 | -9.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -3.9 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.3 |  |  | 4 |  | 33.1 | 0 | 2 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.1 | 1.8
10/06/2026 | 02:30 | -20.3 | -11.2 | 16.8 |  |  | -6.3 | 11.3 |  | 0 | 0 | -37.5 | -15.7 | 11.3 | -8 | -2.7 | 34.9 | 0.1 |  |  |  | -1.6 | 1.7 | -0.4 | 2.9 | -3.3 | 3.2 |  |  |  |  | -4.9 | -7 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.5 | 13.1 | 6.9 | 0 | 2.6 | 1.6 | 19.8 | 19.3 | -41.5 | -2.9 | -1.2 | 3.6 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | 5.4 | 0 |  | -5.3 |  |  |  | 3 | -23.1 | -24.3 | 0 | 26.3 | 12 | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.1 | 20.1 | 8.7 | 5.4 | 4 |  |  |  | 4.9 | 8.4 | -41.1 | [5 empty] | 7.4 | -1.5 | -2 | 0.4 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.3 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.4 |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 4.7 | 0 | -5.8 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.1 | -3.9 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 4.2 |  |  | 3.9 |  | 28.3 | 0 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 2.2
10/06/2026 | 03:00 | -22.5 | -7.1 | 17 |  |  | -6.3 | 10.8 |  | 0 | 0 | -43.2 | -6.2 | 12.9 | -7.7 | -2 | 47.9 | -0.1 |  |  |  | -0.6 | 2.4 | 1 | 2.9 | -3.3 | 3.9 |  |  |  |  | -4.9 | -3.5 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.6 | 13 | 7.3 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | 22.8 | 22.3 | -38.5 | -4.8 | -3.7 | 3.6 | 1 | 0 | -4.9 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.8 | -21.6 | -22.7 | 0 | 27.4 | 12.5 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.4 | 21 | 9.3 | 5.4 | 4 |  |  |  | 7.1 | 10.5 | -38.2 | [5 empty] | 10.1 | 0.1 | -2 | 0.2 |  | -5.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 5 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 0 | 1.5 | 0 | -6.6 | -7.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.8 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 5.1 |  |  | 4.4 |  | 79.1 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 2.6
10/06/2026 | 03:30 | -22.5 | 3.2 | 19 |  |  | -5.8 | 20.3 |  | 0 | 0 | -40.9 | -5.8 | 12.5 | -6.5 | -1.5 | 59.8 | 0 |  |  |  | -0.6 | 2.1 | 0.2 | 2.7 | -3.2 | 4.1 |  |  |  |  | -5.2 | -5.9 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.5 | 13.1 | 7.1 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 23.2 | 22.9 | -38.3 | -4.3 | -1.5 | 4.2 | 1 | 0 | -1.2 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.7 | -21.2 | -22.3 | 0 | 26.4 | 12.6 | 7.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.3 | 21.2 | 9 | 5.4 | 4 |  |  |  | 7.4 | 10.8 | -38.1 | [5 empty] | 10.5 | 0.3 | -1.9 | 0.4 |  | -5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 0.9 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.6 | 0.5 | 0.4 | 0.8 | 0 | 0.1 | 0 | -4.8 | -6.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.2 | -1.1 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.9 |  |  | 4.4 |  | 126 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 0.2 | 2.4
10/06/2026 | 04:00 | -21.7 | -1.3 | 18 |  |  | -5.8 | 21.2 |  | 0 | 0 | -42.5 | -7.6 | 10.5 | -7 | -2 | 58.6 | 0 |  |  |  | 0.2 | 2.5 | 0.8 | 2.9 | -3.2 | 4.8 |  |  |  |  | -5 | -8.2 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.7 | 13.2 | 7 | -0.2 | 2.6 | 0.9 | 22.9 | 22.5 | -38.8 | -3.2 | -1 | 4.3 | 1 | 0 | -0.6 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.6 | -21.6 | -22.7 | 0 | 29.3 | 12.4 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.5 | 21 | 9 | 5.4 | 4 |  |  |  | 7.3 | 10.8 | -38.1 | [5 empty] | 9.1 | -0.5 | -1.8 | 0.4 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | -7.8 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | -2.3 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.7 |  |  | 4.3 |  | 108.3 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 2.5
10/06/2026 | 04:30 | -21.6 | -7.7 | 17.3 |  |  | -5.5 | 9.6 |  | 0 | 0 | -42.4 | -8.4 | 9 | -8.1 | -2.7 | 52.8 | 0.1 |  |  |  | -0.2 | 2.3 | 0.5 | 2.9 | -3.1 | 4.9 |  |  |  |  | -5 | -7.8 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.9 | 13 | 6.9 | 0 | 2.6 | 1.3 | 18.4 | 18.1 | -42.4 | -3.4 | -2.3 | 4.3 | 1 | 0 | -2.6 |  |  | 5.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -22.9 | -23.9 | -0.1 | 26.6 | 11.7 | 6.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.6 | 21 | 8.6 | 5.6 | 4 |  |  |  | 5.7 | 9.2 | -40.2 | [5 empty] | 9.4 | -0.4 | -1.9 | 0.3 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.2 | 3.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.6 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 1.9 | 0 | -7.8 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.1 | -0.3 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 4.5 |  |  | 4.3 |  | 60.6 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 2.7
10/06/2026 | 05:00 | -21.4 | -10.1 | 16.8 |  |  | -5.4 | 23.4 |  | 0 | 0 | -43.7 | -7.6 | 11 | -8.1 | -2.5 | 56 | -0.1 |  |  |  | -1 | 2.5 | 0.7 | 2.9 | -3.1 | 4.7 |  |  |  |  | -4.8 | -8.1 |  |  |  | -0.3 | 0 | 3.5 | 13.1 | 7 | 0.1 | 2.6 | 0.6 | 20.1 | 19.7 | -40.6 | -3.7 | -2.7 | 5.3 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 1.4 | -21.5 | -22.8 | 0 | 27.5 | 12.3 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23 | 20.9 | 8.9 | 7.8 | 4.1 |  |  |  | 8.6 | 11.9 | -36.1 | [5 empty] | 8.8 | -0.7 | -1.9 | 0.3 |  | -4.4 | 0 | 0.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 7.3 |  |  | 0.2 | 1 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 3.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.6 |  | -2.6 | 0.5 | 0.5 | 0.9 | 0 | 3.7 | 0.4 | -8.5 | -9.5 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.3 | 3.1 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.5 |  |  | 4.2 |  | 114.4 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.1 | -0.6 | 0.2 | 2.8
10/06/2026 | 05:30 | -20.6 | -5.5 | 17.2 |  |  | -11.4 | 13.4 |  | 0 | 0 | -39 | -5.7 | 11.1 | -7.1 | -2.4 | 52 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 2.5 | 0.9 | 3.2 | -3.2 | 5.5 |  |  |  |  | -4 | -7.5 |  |  |  | -0.2 | 0 | 3.5 | 13.6 | 7.2 | -1.3 | 2.6 | 1.5 | 18.2 | 17.9 | -42.6 | -3.5 | -1.2 | 5.1 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 6.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0.3 | -22.1 | -23 | 0 | 28 | 12.3 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 21.9 | 20.8 | 9 | 5.4 | 4.2 |  |  |  | 8.6 | 12.1 | -35.9 | [5 empty] | 10.2 | 0.1 | -2 | 0.2 |  | -3.1 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 7.9 |  |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.9 | 2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 1.1 | 0 | 3.7 | 0.4 | -6.9 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.6 | 8.7 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 123.4 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | -0.5 | 0.1 | 2.2
10/06/2026 | 06:00 | -21.1 | -4.8 | 17.5 |  |  | -9.6 | 26.9 |  | 0 | 0 | -35.1 | -2.6 | 15.7 | -4.5 | 0 | 56.2 | 0.1 |  |  |  | -1.5 | 2.5 | 1.1 | 2.9 | -3.1 | 5.9 |  |  |  |  | -4 | -4.4 |  |  |  | 0 | 0 | 3.9 | 13.1 | 6.9 | -1 | 2.6 | 0.4 | 27.2 | 27 | -33.6 | -2.6 | -0.3 | 6 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | 9.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.8 | -18.9 | -19.6 | 0 | 30.6 | 13.6 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.3 | 20.3 | 8.9 | 5.4 | 4.1 |  |  |  | 15.3 | 18.7 | -26.1 | [5 empty] | 15.2 | 3 | -1.8 | 0.5 |  | -2.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 7.6 |  |  | 0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.8 | 2.5 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0 | 3.7 | 0.3 | -9.2 | -10.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.8 | 7.4 | 0 | 1.8 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 4.1 |  | 231.2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 0.2 | 2.4
10/06/2026 | 06:30 | -18.9 | 4.3 | 18.7 |  |  | -8.7 | 15.4 |  | 0 | 0 | -31.5 | 4.6 | 23 | -2.7 | 0.8 | 59 | -0.1 |  |  |  | 3.3 | 3.1 | 0.5 | 3 | -3.1 | 6.8 |  |  |  |  | -0.5 | -4.7 |  |  |  | -0.7 | 0 | 3.7 | 12.9 | 7.1 | -0.8 | 2.6 | 0.9 | 28.3 | 28.1 | -33.3 | -5 | -3.4 | 1.1 | 1 | 0 | -1.6 |  |  | 14.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.9 | -17.6 | -18.4 | 0 | 31.1 | 14.2 | 8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.5 | 20.9 | 9 | 5.4 | 4.1 |  |  |  | 15.9 | 19.5 | -25 | [5 empty] | 16 | 3.5 | -1.7 | 0.4 |  | -3.3 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 11.6 |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 3.7 | 0.3 | -4.8 | -4.8 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 22.1 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | 10.7 | 5.3 | 1.3 | 1.2 | 0.4 | 0.7 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.5 |  |  | 2.1 |  |  | 4.2 |  | 312.7 | 0 | 2 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.9
10/06/2026 | 07:00 | -18.4 | -25.1 | 13.6 |  |  | -12.1 | 9.5 |  | 0 | 0 | -34.8 | -3 | 15.3 | -7.3 | -2.1 | 39 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 0.8 | 0.2 | 2.4 | -3 | 5.6 |  |  |  |  | 3.3 | -8.5 |  |  |  | -0.8 | -34.3 | 2.1 | 13.4 | 6.8 | -1.8 | 2.6 | 1 | 16.1 | 15.8 | -43.7 | -6.1 | -2.8 | 0.8 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | 12.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.6 | -22 | -23.2 | 0 | 27.5 | 12.4 | 7.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 31.3 | 20.4 | 8.8 | 5.3 | 4 |  |  |  | 10.5 | 14.1 | -33 | [5 empty] | 9.5 | -0.4 | -1.9 | 0.2 |  | -2.9 | 0.7 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 3.2 |  |  | -0.1 | 1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 | 0 | -2.7 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0 | 3.6 | 0 | -7.4 | -7.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.7 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 2.3 | -5 | 4.3 | 1.2 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 0.7 |  |  | 4.3 |  | 56.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 0.2 | 0 | 0.1 | 2.2
10/06/2026 | 07:30 | -17.1 | -24 | 7.4 |  |  | -10.9 | 9.3 |  | 0 | 0 | -26.4 | 2.2 | 20.7 | -5.4 | -0.9 | 8 | 0.2 |  |  |  | -3.3 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3.1 | 5.4 |  |  |  |  | 5 | -7.2 |  |  |  | -0.7 | -33.4 | 1.9 | 13.2 | 6.8 | -1.6 | 2.6 | 1.3 | 22.5 | 22.2 | -38.3 | -4.1 | -1.3 | 1 | 1 | 0 | -1.1 |  |  | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.3 | -20.2 | -21.4 | 0 | 30.9 | 13.3 | 7.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 32.1 | 20.5 | 8.6 | 5.5 | 3.9 |  |  |  | 16.6 | 20.3 | -23.1 | [5 empty] | 10.6 | 0.3 | -1.9 | 0.2 |  | -4.3 | 3 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 0.9 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.2 | -1.8 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.5 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1 | 0.5 | -5.9 | -6.1 | 0 | 0 | 0.1 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 32.8 | 0.1 | 0.7 | -0.2 | -5 | -13.6 | -9.4 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  | 3.7 |  |  | 4.4 |  | 79 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 2.7
10/06/2026 | 08:00 | -17.5 | -35.8 | 4.2 |  |  | -10.2 | 6 |  | 0 | 0 | -26.6 | 7 | 25.5 | -4 | 0.1 | -6.8 | 0.1 |  |  |  | -5.7 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3 | 5.7 |  |  |  |  | 5.3 | -6.1 |  |  |  | -0.7 | -32.7 | 2.6 | 13.4 | 6.8 | -1.6 | 2.6 | 1.2 | 21.1 | 20.9 | -39.3 | -4 | -2.5 | 0.8 | 1 | 0.2 | -1.2 |  |  | 14.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.9 | -18.7 | -19.9 | 0 | 32.6 | 13.3 | 7.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 32.6 | 20.3 | 8.6 | 5.4 | 4 |  |  |  | 19.6 | 22.9 | -19.1 | [5 empty] | 11.2 | 0.7 | -1.6 | 0.5 |  | -3.1 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | -0.7 | 7.3 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | -4.4 | -4.4 | -0.3 | 0.3 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0 | 1.2 | 1.3 | -6.7 | -7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.2 | -0.1 | 0.8 | -0.2 | -6.1 | -15.4 | -20.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.3 | 1.1 | 1.3 |  |  | 2 |  |  | 4.1 |  | 55.4 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.3 | -0.4 | 0.3 | 2.4
10/06/2026 | 08:30 | -15.4 | -8.5 | 10 |  |  | -7.6 | 15 |  | 0 | 0 | -18.9 | 20.5 | 40.1 | 2.3 | 4.6 | 10.2 | -0.1 |  |  |  | -3.9 | 1.3 | 1.2 | 0 | -3 | 9.8 |  |  |  |  | 6.1 | -0.7 |  |  |  | -0.4 | -27.1 | 3.5 | 0 | 7.3 | -0.3 | 2.6 | 1 | 37.6 | 37.3 | -23.8 | -4.1 | -3.3 | 1 | 1 | 0.2 | -4.5 |  |  | 11.1 | 5.2 |  | 0 |  |  |  | 2.3 | -12.7 | -13.9 | 0 | 37.7 | 15.6 | 9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 46.1 | 20.7 | 9.3 | 11.9 | 4 |  |  |  | 33.9 | 37.5 | 3 | [5 empty] | 23.3 | 7.7 | -1.6 | 0.5 |  | -2.9 | 6.1 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 15.7 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.4 | 0.7 | -2.8 | -0.6 | -1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.4 | 0.5 | 1 | 1.7 | 3.7 | 2 | 1.6 | 2.1 | 0.8 | 0.6 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 37.5 | -0.3 | 1.2 | -0.2 | -1 | -6.3 | 6.6 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.4 | 1.1 | 1.4 |  |  | 3.3 |  |  | 3.8 |  | 426.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 3.2
10/06/2026 | 09:00 | -13.9 | -19.1 | 8.2 |  |  | -10.5 | 5.8 |  | 0 | 0 | -15.9 | 11.1 | 41.5 | 2.5 | 21.4 | 9 | 0.1 |  |  |  | -2.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3 | 11 |  |  |  |  | 8.2 | -8.6 |  |  |  | -0.9 | -29.3 | 3.1 | 0 | 6.8 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | 20.4 | 20.1 | -45.9 | -2.2 | -2.7 | -2.2 | 1 | 0.2 | -0.4 |  |  | 2.1 | 6 |  | 0 |  |  |  | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | -0.8 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 75.6 | 46.1 | 9 | 12.1 | 4 |  |  |  | 65.1 | 71 | -11.9 | [5 empty] | 9.7 | -0.3 | -1.6 | 0.5 |  | -3.5 | 6.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 18.6 |  |  | -0.3 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.5 | -3.1 | -1.9 | -1.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.4 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | -2 | -1.9 | 0.1 | 0.3 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 32.5 | -0.6 | 1.2 | -0.2 | -1.5 | -10.7 | 3.7 | 1.1 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |  |  | 1.6 |  |  | 4.1 |  | 420.9 | 0 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 3.3
10/06/2026 | 09:30 | -13.1 | -19.4 | 8.8 |  |  | -10.2 | 7.2 |  | 0 | 0 | -13.9 | 14 | 48 | 4.7 | 22.2 | 8 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 1.3 | 0.9 | 0 | -3 | 12.1 |  |  |  |  | 9.6 | -6.5 |  |  |  | -0.8 | -28.6 | 3.1 | 14 | 6.4 | -0.6 | 2.6 | 1.3 | 21.8 | 21.4 | -43.9 | -1.6 | -0.9 | -2.3 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 3.6 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 58.5 | -0.2 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 76.7 | 45.7 | 8 | 13.4 | 3.9 |  |  |  | 67.5 | 73.2 | -8.5 | [5 empty] | 10.2 | 0.1 | -1.8 | 0.5 |  | -3 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 19.8 |  |  | -0.1 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.6 | -2.9 | -1.1 | -1.4 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.6 |  | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | -0.9 | -1.4 | 0 | 0.1 | 0 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.2 | -0.9 | 1.4 | -0.2 | 0.9 | -7.7 | 7.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 1 |  |  | 4.2 |  | 491.2 | 0 | 2.5 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 3.8
10/06/2026 | 10:00 | -13.2 | -14.2 | 9.6 |  |  | -8.1 | 11.3 |  | 0 | 0 | -10 | 16.4 | 50.1 | 5.7 | 23.2 | 8.4 | 0 |  |  |  | -1.3 | 1 | 0.6 | 0 | -3.1 | 13.2 |  |  |  |  | 12 | -8.8 |  |  |  | -0.6 | -23.9 | 3.5 | 13.1 | 7 | -0.7 | 2.6 | 1.1 | 23.6 | 23.4 | -42.3 | -1.6 | -0.1 | -2.3 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 4.3 | 10.7 |  | 0 |  |  |  | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 59.7 | 0.3 | 1.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 74 | 46.1 | 9 | 12 | 4.2 |  |  |  | 70.3 | 76.2 | -4.2 | [5 empty] | 11.7 | 0.9 | -1.8 | 0.5 |  | -2.9 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | -0.1 | 19.8 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.8 | 1.5 | -2.9 | -1.5 | -2.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.5 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -3 | -2.6 | 0 | 0 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30 | -1.2 | 0.9 | -0.2 | 1.8 | -7.9 | 6.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2 |  |  | 4.4 |  | 540 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 4.5
10/06/2026 | 10:30 | -13.5 | -1.6 | 11.7 |  |  | -5.6 | 17.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 22.9 | 57.4 | 8.3 | 25.2 | 14.1 | 0.1 |  |  |  | 1 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3 | 13.9 |  |  |  |  | 12.2 | -5.4 |  |  |  | -0.7 | -15.3 | 4 | 13.2 | 7.3 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 28.4 | 28 | -37.9 | -0.3 | 0 | -2.9 | 1 | 0.1 | -0.8 |  |  | 6.5 | 12.3 |  | 0 |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 1.6 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 74.2 | 46.4 | 9.2 | 11.9 | 4 |  |  |  | 75.5 | 81.5 | 2.9 | [5 empty] | 15 | 2.9 | -1.9 | 0.5 |  | -3.1 | 6.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 19.9 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -2.8 | -1.3 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.4 | 0.5 | 1 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.3 | -1.4 | 0.8 | -0.2 | 1.9 | -6.6 | 5.6 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 1.9 |  |  | 4.1 |  | 668.5 | -0.2 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 1.2 | 2.2 | 7
10/06/2026 | 11:00 | -13.4 | -2.7 | 11.6 |  |  | -7.4 | 15.4 |  | 0 | 0 | -1.1 | 27.6 | 62.4 | 9.6 | 26.5 | 15.5 | -0.1 |  |  |  | 1.1 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3 | 15.7 |  |  |  |  | 11.6 | 2 |  |  |  | -0.7 | -12.7 | 4.5 | 12.9 | 7.1 | 0.5 | 2.6 | 1.6 | 30.9 | 30.6 | -35.1 | -1.1 | -1.9 | -3.7 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 7.2 | 9 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 63.5 | 2.1 | 2.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 73.9 | 46.2 | 8.9 | 13.6 | 4 |  |  |  | 79.1 | 85 | 8.7 | [5 empty] | 17.8 | 4.6 | -1.8 | 0.5 |  | -3.5 | 6.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 20.2 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -2.5 | -0.1 | -2.4 | 0.3 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 2 | 1.3 | 1 | 0.4 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 30.5 | -1.6 | 1 | -0.2 | 0.8 | -6.8 | 10 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  | 1.9 |  |  | 4.1 |  | 716.3 | -0.5 | 3.2 | 0.3 | 0.3 | 1 | 2.9 | 7.2
10/06/2026 | 11:30 | -12.4 | 8.9 | 13.8 |  |  | -5.5 | 15.6 |  | 0 | 0 | 5 | 28.3 | 63 | 10.4 | 27.2 | 39.1 | 0 |  |  |  | 1.9 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3 | 15.8 |  |  |  |  | 12.8 | 9.4 |  |  |  | -0.6 | -12 | 4.3 | 16.8 | 7.4 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 32.8 | 32.4 | -33.4 | -1 | 0.5 | 4.2 | 1 | 0.2 | -0.9 |  |  | 8.7 | 9.3 |  | 0 |  |  |  | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 64.6 | 2.7 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 83.1 | 51.8 | 12.5 | 14.5 | 8.2 |  |  |  | 80.5 | 86.4 | 10.1 | [5 empty] | 20.1 | 5.9 | -2.1 | 0.4 |  | -3.6 | 6.5 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0.1 | 21 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.1 | 1 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -4.3 | 0.6 | 0 | 0.1 | -0.2 | 1.4 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.2 | -1.7 | 1 | -0.2 | 0.2 | -5.2 | 13.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1.3 | 0.1 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  | 1.6 |  |  | 4.2 |  | 829.2 | -0.4 | 2.7 | 0.3 | 0.3 | 1 | 3.5 | 7.4
10/06/2026 | 12:00 | -13.2 | 7.2 | 13.4 |  |  | -6.2 | 9.5 |  | 0 | 0 | 3 | 29.5 | 64.7 | 10.3 | 26.7 | 40.6 | -0.1 |  |  |  | 0.1 | 1.2 | 0.7 | 0 | -3 | 19.1 |  |  |  |  | 12.4 | 9.7 |  |  |  | -0.7 | -13.7 | 3.9 | 16.7 | 7.1 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 32.3 | 31.9 | -34.1 | -1.3 | 0.2 | 3.6 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 8.7 | 9.9 |  | 0 |  |  |  | -0.8 | 0 | 0 | 0 | 62.3 | 2.5 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 84 | 51.6 | 12.5 | 14.7 | 8.2 |  |  |  | 79.8 | 85.6 | 9.3 | [5 empty] | 19.8 | 5.7 | -2.4 | 0.4 |  | -3.3 | 6.8 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 21 |  |  | -0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | -2.3 | 0 | -2.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -3.7 | 0.7 | 0 | 0 | -0.1 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 28.8 | -1.6 | 1.3 | -0.2 | -0.9 | -6.9 | 9.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.4 |  |  | 3.8 |  |  | 4.2 |  | 805.7 | -0.2 | 2.1 | 0.3 | 0.2 | 1 | 3.4 | 6.8
10/06/2026 | 12:30 | -14.8 | -10.8 | 9.8 |  |  | -5.9 | 9.8 |  | 0 | 0 | 0.3 | 23.9 | 58.8 | 7.8 | 25.4 | 13.1 | 0 |  |  |  | -3 | 0.9 | 0.5 | 0 | -3 | 16.9 |  |  |  |  | 9.7 | 3.9 |  |  |  | -1 | -17.9 | 2.9 | 16.2 | 7.3 | 0.2 | 2.6 | 1.3 | 28.8 | 28.4 | -37.4 | -2.5 | -0.9 | 3.2 | 1 | 0.2 | -0.5 |  |  | 6.5 | 8 |  | 0 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 1.7 | 2.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 84.8 | 51.6 | 12.2 | 14.9 | 8.1 |  |  |  | 74.9 | 80.9 | 2.2 | [5 empty] | 15.6 | 3.3 | -2.5 | 0.2 |  | -3.4 | 6.6 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 20.5 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | -2.8 | -1.7 | -2.3 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -4.7 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.5 | -1.5 | 1.4 | -0.2 | -1 | -7.8 | 8.7 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.6 |  |  | 4.3 |  | 667.7 | -1.1 | 2.3 | 4 | 0.3 | 1 | 3.5 | 10
10/06/2026 | 13:00 | -14.4 | -15.3 | 9.6 |  |  | -10.8 | 3.1 |  | 0 | 0 | 0.9 | 22.4 | 56.7 | 6.9 | 24.5 | 11.2 | 0.1 |  |  |  | -3.6 | 0.7 | 0.2 | 0 | -3 | 15.3 |  |  |  |  | 8.4 | 2.5 |  |  |  | -1.1 | -19.9 | 2.5 | 16.1 | 6.6 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 25.9 | 25.6 | -39.9 | -1.7 | -0.3 | 3.5 | 1 | 0.2 | 1.2 |  |  | 5.7 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -3.4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0.9 | 2.2 |  |  |  | -5.3 |  |  | -0.6 | 56.6 | 50.9 | 11.4 | 14.5 | 7.9 |  |  |  | 71.9 | 77.6 | -2.3 | [5 empty] | 13.8 | 2.2 | -2.7 | 0.2 |  | -3.2 | 6.9 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 20.1 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.9 | -1.8 | -2.4 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2 | -3.8 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.2 | -1.3 | 1.6 | -0.2 | 1 | -7.9 | 5.1 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.3 |  |  | 4.1 |  | 570.8 | -0.7 | 2.7 | 4.3 | 0.3 | 0.9 | 3.5 | 11
10/06/2026 | 13:30 | -15.8 | -22.4 | 7.3 |  |  | -11.7 | 7.5 |  | 0 | 0 | -1.6 | 21.7 | 55.7 | 6 | 23.9 | -1.9 | 0.1 |  |  |  | -2.5 | 0.8 | 0.3 | 0 | -3 | 16.5 |  |  |  |  | 6.9 | 3 |  |  |  | -1 | -19.4 | 3 | 16 | 7.3 | 0.4 | 2.6 | 0.3 | 23.6 | 23.3 | -42.1 | -2.5 | -0.7 | 4.6 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4.4 | 0 |  | 1.3 |  |  |  | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 58.9 | 0.7 | 2.1 |  |  |  | -5 |  |  | -0.6 | 54.3 | 51.5 | 12.2 | 14.5 | 7.9 |  |  |  | 70.1 | 76 | -4.9 | [5 empty] | 12.7 | 1.7 | -2.6 | 0.4 |  | -3.3 | 6.5 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 20 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -3 | -1.6 | -2.4 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2 | -5 | -0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31.1 | -1.2 | 1.7 | -0.2 | 4 | -7.3 | 2.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -1 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.8 |  |  | 4.1 |  | 529.5 | -0.1 | 3.2 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 11.9
10/06/2026 | 14:00 | -13.9 | -20 | 7.8 |  |  | -7.9 | 8.2 |  | 7 | 0 | -1.7 | 21.7 | 56.2 | 6.9 | 24.5 | -0.9 | 0.1 |  |  |  | -1.7 | 1.3 | 0.6 | 0 | -3 | 17.8 |  |  |  |  | 7.9 | 7.7 |  |  |  | -1.6 | -20.2 | 3 | 16.7 | 7.4 | 0.2 | 2.6 | 1.1 | 26 | 25.7 | -39.9 | -2.2 | -0.3 | 4.9 | 1 | 0.2 | -0.2 |  |  | 4.7 | 0 |  | 1.6 |  |  |  | -2.8 | 0 | 0 | 0 | 60.9 | 1.1 | 2.2 |  |  |  | -4.8 |  |  | -0.6 | 53.4 | 51.8 | 12.2 | 14.5 | 7.9 |  |  |  | 72.3 | 78.1 | -1.6 | [5 empty] | 13.1 | 1.8 | -2.7 | 0.1 |  | -3.1 | 6.9 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.6 |  |  | -0.3 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | -2.9 | -1.7 | -2.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -6.3 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.5 | -1 | 1.7 | -0.2 | 9 | -1.4 | 9.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.8 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |  |  | 3.1 |  |  | 4.2 |  | 588.9 | 0 | 3 | 4.3 | 0.3 | 0.8 | 3.4 | 11.8
10/06/2026 | 14:30 | -13.4 | -11.6 | 10.3 |  |  | -6.8 | 12 |  | 4.6 | 0 | 7.9 | 31 | 66 | 10 | 26.6 | 5.5 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.9 | 0 | 0 | -3 | 18.8 |  |  |  |  | 9.2 | 19 |  |  |  | -1.2 | -16.2 | 4.4 | 15.5 | 6.4 | 1.1 | 2.6 | 0.2 | 31.2 | 30.8 | -35.1 | -0.8 | -0.2 | 1.3 | 1 | 0.2 | -3.5 |  |  | 7.9 | 0 |  | 0.8 |  |  |  | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 2.8 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 54.6 | 50.5 | 11.4 | 14.7 | 7.8 |  |  |  | 80.8 | 86.5 | 10.8 | [5 empty] | 19.4 | 5.5 | -2.4 | 0.4 |  | -3 | 6.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 20.5 |  |  | -0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.5 | -0.8 | -2.2 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -4.3 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 31 | -0.8 | 1.8 | -0.2 | 8.2 | -1.7 | 10.3 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.8 |  |  | 3 |  |  | 4.4 |  | 736 | 0 | 2.6 | 4.3 | 0.4 | 1.1 | 3.5 | 11.9
10/06/2026 | 15:00 | -12.2 | -14.6 | 9.7 |  |  | -5.3 | 13.8 |  | 4.4 | 0 | 6.7 | 24 | 63.6 | 8.5 | 25.5 | 2.8 | 0.2 |  |  |  | 0.9 | 1.1 | 0.1 | 0 | -3.1 | 19.9 |  |  |  |  | 10.8 | 9.4 |  |  |  | -1.1 | -16.9 | 4.4 | 15.5 | 6.5 | 1.3 | 2.6 | 1.7 | 29.2 | 29.1 | -37.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1 | 0.2 | 3.6 |  |  | 7.2 | 0 |  | 1.8 |  |  |  | -1 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 1.9 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 55.9 | 51.1 | 11.3 | 14.5 | 7.8 |  |  |  | 78.7 | 84.5 | 7.2 | [5 empty] | 17.6 | 4.5 | -2.8 | 0 |  | -3.1 | 6.8 | 0 |  | 0 | -0.1 | 0 | 20.9 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.5 | -2.6 | -1.2 | -1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -5.7 | -1.3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.4 | -0.5 | 1.6 | -0.2 | 7.7 | -1.9 | 11.2 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.3 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 2 |  |  | 3 |  |  | 3.9 |  | 701.5 | 0 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 1 | 3.5 | 11.7
10/06/2026 | 15:30 | -13.7 | -15 | 8.4 |  |  | -4.7 | 17.2 |  | 5.4 | 0 | 0.4 | 23.8 | 63.9 | 8.6 | 25.7 | 2.8 | -0.1 |  |  |  | 1.1 | 1 | -0.2 | 0 | -3.1 | 18.7 |  |  |  |  | 10.7 | 5.9 |  |  |  | -1 | -16 | 3.9 | 15.6 | 7.2 | -0.1 | 2.6 | 0.4 | 29.3 | 29.2 | -36.7 | -2.1 | -1 | -0.5 | 1 | 0.2 | -1.7 |  |  | 7.2 | 0 |  | 1.2 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 63 | 1.9 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 53.9 | 52.2 | 12.8 | 14.7 | 7.9 |  |  |  | 79.2 | 84.9 | 7.9 | [5 empty] | 17.8 | 4.6 | -2.5 | 0.2 |  | -2.7 | 5.8 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 19.8 |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.5 | -2.6 | -1.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -5.2 | -0.9 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 29.2 | -0.3 | 0.4 | -0.2 | 10.1 | 3.4 | 10.4 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | -0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3.6 |  |  | 3.9 |  | 694.1 | 0 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 1 | 3.5 | 11.7
10/06/2026 | 16:00 | -13.4 | -8.8 | 10.4 |  |  | -5.9 | 15.6 |  | 4.7 | 0 | -2.3 | 23.3 | 63.2 | 8.9 | 25.7 | 24.6 | -0.1 |  |  |  | 3.2 | 1.2 | 0.5 | 0.8 | -3.1 | 19.4 |  |  |  |  | 10.2 | 1.9 |  |  |  | -1.1 | -16.2 | 3.8 | 14.5 | 6.9 | -0.4 | 2.6 | 1 | 30 | 29.8 | -36 | -1.7 | -1.3 | -0.3 | 1 | 0.2 | -2.4 |  |  | 7.5 | 0 |  | -0.2 |  |  |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 1.7 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 53.8 | 51.3 | 11.7 | 14.7 | 7.8 |  |  |  | 79.4 | 84.9 | 8.3 | [5 empty] | 17.2 | 4.2 | -2.5 | 0 |  | -2.7 | 3.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 17.5 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.6 | 1.4 | -2.6 | -1 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.8 | -5.1 | -1.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 26.6 | 0 | -5 | -0.2 | 10.8 | 6.3 | 25.1 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 3.1 |  |  | 4.1 |  | 717.1 | 0 | 2.6 | 4.3 | 0.3 | 0.7 | 3.5 | 11.4
10/06/2026 | 16:30 | -12.6 | 10.8 | 14.5 |  |  | -5.4 | 16.1 |  | 4.6 | 0 | -2.1 | 21.9 | 61.5 | 8.4 | 25.6 | 48.4 | 0 |  |  |  | 7.3 | 1 | 0.9 | 2.6 | -3.1 | 21.8 |  |  |  |  | 9.4 | 5.4 |  |  |  | -1.3 | -11.7 | 3.4 | 14.7 | 7.2 | -0.3 | 2.6 | 2.8 | 29.7 | 29.6 | -36.3 | 0.8 | -1.6 | 0.1 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 6.5 | 0 |  | -0.8 |  |  |  | 5 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 1.7 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 53.6 | 51.8 | 12.2 | 14.5 | 7.8 |  |  |  | 78.4 | 84 | 6.7 | [5 empty] | 18.4 | 4.9 | -2.4 | 0.2 |  | -2.7 | 0.8 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.1 | -1.6 | 1.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.1 | -3.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 0.1 | -8.7 | -0.2 | 16.5 | 14.9 | 16.8 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.9 |  |  | 4 |  |  | 4 |  | 783.9 | 0 | 2.5 | 4.3 | 0.2 | 0.3 | 3.1 | 10.4
10/06/2026 | 17:00 | 31.5 | 29.4 | 19 |  |  | -7.1 | 12.7 |  | 4 | 0 | 1.3 | 22.4 | 62.3 | 8.4 | 25.5 | 79.2 | 0.1 |  |  |  | 9.1 | 0.8 | 0.3 | 2.3 | -3.1 | 23.5 |  |  |  |  | 12.5 | 4.8 |  |  |  | -1.3 | 10.5 | 4.2 | 30.3 | 6.7 | -0.3 | 2.6 | 1.1 | 30 | 29.8 | -36.3 | 1.2 | -1.2 | 0 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 6.5 | 0 |  | -2.6 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 63.2 | 1.7 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.4 | 50.8 | 11.6 | 16.8 | 7.7 |  |  |  | 77.1 | 82.6 | 4.9 | [5 empty] | 18.9 | 5.2 | -2.5 | 0.3 |  | -2.3 | 2.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 18.3 |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.3 | -0.8 | 4.2 | 0.3 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | -0.1 | -3 | -3.6 | 0.1 | 0 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.4 | 0.2 | -9.7 | -0.2 | 19.3 | 20 | 2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 3.2 |  |  | 4.1 |  | 883.7 | -0.4 | 1.4 | 4.3 | 0.3 | 0.2 | 3 | 8.8
10/06/2026 | 17:30 | 22.2 | 16.2 | 16 |  |  | -8.4 | 8.2 |  | 2.3 | 0 | -7.1 | 14.7 | 53.8 | 5.5 | 23.4 | 72.1 | 0.1 |  |  |  | 6.3 | -0.9 | 0.5 | 2.7 | -3.1 | 20.5 |  |  |  |  | 1.6 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | 29.5 | 4.1 | 30.7 | 6.9 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | 25.6 | 25.5 | -40.2 | 0.3 | -1.2 | -0.9 | 1 | 0.2 | -0.8 |  |  | 3.6 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 61.7 | 0.6 | 2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 20.2 | 40.8 | 11.7 | 14.5 | 7.8 |  |  |  | 71.7 | 77.3 | -2.8 | [5 empty] | 14.4 | 2.6 | -2.5 | 0.1 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 12.3 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0 | 0 | -1.3 | 3.1 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.6 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -6.7 | -6.9 | 0 | 0 | -0.3 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 1.3 | 0 | -0.2 | 17 | 16.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.1 |  |  | 4.2 |  | 703.3 | -0.2 | 1.8 | 4.3 | 0.3 | -0.6 | 2.9 | 8.5
10/06/2026 | 18:00 | 21.6 | 3.9 | 13.8 |  |  | -10.4 | 5.2 |  | 3.1 | 5.5 | -18 | 7.1 | 45.4 | 2.3 | 21.6 | 44.8 | 0 |  |  |  | 3.8 | 0.4 | 0.3 | 2.9 | -3.1 | 16.3 |  |  |  |  | 2.5 | -3.6 |  |  |  | -1.4 | 26.8 | 3.8 | 31.7 | 7.3 | -1.6 | 2.6 | 0.9 | 20.3 | 20.1 | -45.4 | -0.3 | -3.5 | -1.8 | 1 | 0.2 | -4.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | -5.1 |  |  |  | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 57.1 | -0.8 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 20.1 | 41.1 | 12.4 | 14.5 | 7.8 |  |  |  | 61.6 | 67.3 | -17.4 | [5 empty] | 11.1 | 0.6 | -2.6 | 0.1 |  | -2.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.9 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.9 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -4.1 | -9.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 15.9 | 12.3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.2 |  |  | 3.6 |  |  | 4.2 |  | 540.3 | -0.8 | 1.8 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 3 | 4.7
10/06/2026 | 18:30 | 20.6 | -0.3 | 13.4 |  |  | -5.9 | 15.1 |  | 5.7 | 7.5 | -15.8 | 7.6 | 46.7 | 4 | 22.4 | 48.2 | 0 |  |  |  | -0.5 | 1.4 | 0.4 | 2.6 | -3.1 | 14.7 |  |  |  |  | 1.6 | -11.4 |  |  |  | -1.1 | 27.6 | 2.8 | 30.3 | 6.6 | -1.4 | 2.6 | 1.7 | 23.4 | 23.2 | -42.4 | 1 | -1.6 | -0.2 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | 3.3 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 56.9 | -0.4 | 1.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 20.4 | 41.1 | 11.8 | 15.9 | 7.9 |  |  |  | 66.5 | 71.8 | -10.8 | [5 empty] | 11.3 | 0.8 | -2.5 | 0.3 |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.6 | 2.3 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 3.7 | 0.3 | -5.4 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.7 | 11.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |  |  | 0.6 |  |  | 3.7 |  | 587.5 | -0.1 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -0.7 | 3.1 | 5.9
10/06/2026 | 19:00 | 19.9 | -6.5 | 12.5 |  |  | -7.1 | 13.2 |  | 4.7 | 3.9 | -18 | 3.7 | 42.5 | 2.5 | 21.1 | 42.6 | 0 |  |  |  | -0.6 | 0.8 | -0.5 | 2.6 | -3.1 | 14 |  |  |  |  | -0.5 | -12.8 |  |  |  | -1.1 | 17.9 | 2.7 | 30.7 | 6.9 | -1.6 | 2.6 | 0.8 | 20.5 | 20.4 | -44.9 | 0.2 | -2.6 | -1.7 | 1 | 0.3 | -0.5 |  |  | 3.6 | 0 |  | -2.5 |  |  |  | -6.2 | 0 | 0 | 0 | 55.9 | -1 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 20.3 | 40.7 | 11.6 | 14.5 | 7.9 |  |  |  | 62.6 | 68.1 | -15 | [5 empty] | 10 | 0 | -2.5 | 0 |  | -1.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 8.4 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 1 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.8 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 5.3 | 0.4 | -5.9 | -6 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.8 | 11.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.9 | 0.7 | 1.3 |  |  | 3.4 |  |  | 4.3 |  | 502.5 | 0.2 | 1.8 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 3 | 5.9
10/06/2026 | 19:30 | 5.1 | -12.5 | 11.2 |  |  | -9.1 | 9.9 |  | 4.3 | 4.7 | -19.8 | 4.3 | 43.5 | 2.5 | 20.9 | 26.1 | -0.1 |  |  |  | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 2.8 | -3.2 | 13.8 |  |  |  |  | -0.9 | -11.4 |  |  |  | -1.3 | -6.4 | 1.7 | 31 | 6.9 | -1.4 | 2.6 | 0.4 | 19.6 | 19.3 | -45.7 | -0.8 | -2.5 | -2.7 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 2.9 | -7.2 |  | -3.9 |  |  |  | -1.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | -1.2 | 1.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 18.2 | 41 | 12.1 | 14.6 | 7.9 |  |  |  | 61.2 | 66.6 | -16.9 | [5 empty] | 8.4 | -0.9 | -2.4 | 0.2 |  | -1.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.3 | 7 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.9 | 4.5 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 7.3 | 0.4 | -5.4 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.4 | 11.7 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |  |  | 4 |  |  | 4.3 |  | 421.4 | -0.3 | 2 | 1.3 | 0.2 | -0.4 | 3 | 5.8
10/06/2026 | 20:00 | 1.3 | -18.1 | 9.9 |  |  | -9.4 | 5.8 |  | 3.5 | 8.2 | -16.8 | 7.7 | 46.9 | 16.1 | 31.1 | 12.2 | 0 |  |  |  | -1.6 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | -3.2 | 13.3 |  |  |  |  | -2.1 | -8 |  |  |  | -1.4 | -20.8 | 1.5 | 31.4 | 7.3 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 22.7 | 22.6 | -43.1 | -1.8 | -2.6 | -3.4 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 2.9 | -8.2 |  | -3.9 |  |  |  | -1.3 | 0 | -1.2 | -14 | 36.4 | 5.8 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 28 | 41 | 12 | 14.5 | 7.7 |  |  |  | 59.8 | 65.6 | -18.5 | [5 empty] | 6.3 | -2.2 | -2.4 | 0.2 |  | -1.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | -0.2 | 1.2 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.5 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 12.9 | 0 | -6.8 | -8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 14.3 | 14.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.8 |  |  | 3 |  |  | 4.2 |  | 397.4 | -0.4 | 1.9 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 3 | 5.4
10/06/2026 | 20:30 | -5.9 | -16.1 | 10.6 |  |  | -10.8 | 9.2 |  | 4.2 | 10.9 | -15.8 | 10.9 | 50.6 | 26.8 | 38.3 | 10.7 | -0.1 |  |  |  | -2.7 | 1.6 | 1.4 | 3 | -3.1 | 13.3 |  |  |  |  | -4 | -6.8 |  |  |  | -1.3 | -1.8 | 2.3 | 30.8 | 6.8 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 27.6 | 27.5 | -38.2 | -1.1 | -3.3 | -1.5 | 1 | 0.3 | -4.7 |  |  | 4.3 | -7.4 |  | -4.6 |  |  |  | 4 | -11.7 | -13 | -5.1 | -7.5 | 10.8 | 6.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 31 | 40.8 | 11.6 | 13.3 | 8.1 |  |  |  | 63.6 | 69 | -13.4 | [5 empty] | 14.3 | 2.5 | -2.1 | 0.4 |  | -2.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.6 | 5.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 4.2 | 1.7 | 0 | -6.9 | -6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 15 | 13.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.7 |  |  | 4 |  |  | 3.3 |  | 432.7 | -0.6 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 2.8 | 5.3
10/06/2026 | 21:00 | -4.4 | -4.4 | 12.4 |  |  | -9.2 | 11.6 |  | 3.3 | 4.5 | -11.3 | 10.2 | 49.6 | 34.9 | 37.2 | 10.2 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 1.8 | 0.7 | 3 | -3.1 | 13.7 |  |  |  |  | -3.3 | 1.4 |  |  |  | -1.3 | 15.2 | 3.3 | 31.3 | 7.4 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 26.9 | 26.7 | -39 | -0.9 | -1.1 | -1.2 | 1 | 0.3 | 0.1 |  |  | 3.2 | -7.5 |  | -3.3 |  |  |  | 6 | -13.8 | -15.1 | -6.6 | -7.8 | 10.3 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.5 | 41.5 | 11.8 | 13.2 | 8 |  |  |  | 61.9 | 67.7 | -15.7 | [5 empty] | 15 | 2.9 | -2.1 | 0.4 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.4 | 0.8 | 0.9 | 1.7 | 0.3 | 0 | -5.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.3 | 5.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 2 |  |  | 3.2 |  |  | 3 |  | 465.9 | -0.9 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | -0.5 | 3 | 5.6
10/06/2026 | 21:30 | -6.4 | -0.2 | 12.8 |  |  | -7.3 | 9.9 |  | 3 | 1.6 | -16.8 | 9.2 | 49 | 34.2 | 36.9 | 26.4 | 0 |  |  |  | 4.5 | 0.8 | 0.9 | 3 | -3.1 | 12.1 |  |  |  |  | -4.4 | -1.8 |  |  |  | -1.4 | 18.8 | 3.3 | 31.5 | 7.4 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 25.7 | 25.5 | -40.2 | -2.2 | -0.8 | -1.5 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.2 | -7.6 |  | -3.4 |  |  |  | 7.7 | -13.7 | -14.8 | -6.8 | -8.5 | 10 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 29.5 | 41.7 | 12.4 | 13.9 | 8.2 |  |  |  | 62.2 | 67.8 | -15.6 | [5 empty] | 13.4 | 2 | -2.1 | 0.4 |  | -2.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.4 | 0.7 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.8 |  |  | 7.2 |  |  | 2.6 |  | 459.5 | -1.5 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 2.9 | 5
10/06/2026 | 22:00 | -7.8 | -5.6 | 12.6 |  |  | -5 | 6 |  | 1.3 | 0.4 | -14.1 | 8.1 | 47.2 | 33.6 | 36.1 | 25.6 | 0.1 |  |  |  | 4.7 | 0.9 | 0.6 | 3 | -3.1 | 8.5 |  |  |  |  | -5.7 | 8.8 |  |  |  | -1.6 | -0.9 | 3.2 | 30.6 | 6.8 | 0.3 | 2.6 | 0.4 | 23.9 | 23.7 | -41.8 | -1.7 | -0.9 | -0.7 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 0.7 | -7.6 |  | -4 |  |  |  | 1.3 | -14.4 | -15.8 | -7.6 | -9.6 | 9.8 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.1 | 40.6 | 11.5 | 13.2 | -0.1 |  |  |  | 59.4 | 65.1 | -19.1 | [5 empty] | 13.3 | 1.9 | -2.1 | 0.4 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 7.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 1 | 0 | -4.4 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1 | -0.6 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.5 | 1.7 |  |  | 3.6 |  |  | 4.3 |  | 389.6 | -1.3 | 2.4 | 1.3 | 0.3 | -0.8 | 2.9 | 4.8
10/06/2026 | 22:30 | -7.4 | -3.8 | 12.6 |  |  | 0 | 4.7 |  | 0.7 | -0.4 | -21.4 | 2.6 | 45.5 | 32.4 | 35.5 | 25.7 | 0 |  |  |  | 1.6 | 1.3 | 0.4 | 3.1 | -3.1 | 6.6 |  |  |  |  | 0 | 4.5 |  |  |  | -1.7 | 16.2 | 3.7 | 30.9 | 7 | 0.5 | 2.6 | 0.8 | 22.7 | 22.5 | -43.2 | -1.9 | -1.4 | 0 | 1 | 0.2 | -1.1 |  |  | 0.4 | 0 |  | -4.9 |  |  |  | 4.4 | -15.1 | -16.5 | -8.4 | -9.8 | 9.3 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 31.4 | 41.3 | 12.1 | 13.3 | 0.1 |  |  |  | 57.7 | 63.2 | -21.8 | [5 empty] | 11.4 | 0.8 | -2 | 0.4 |  | -2.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 7 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.6 | 0.7 | 1.1 | 5.9 | 4.8 | 0 | -3.7 | -3.8 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.9 | -2.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 1.7 |  |  | 4.4 |  |  | 4.3 |  | 397.5 | -0.5 | 2.2 | 1.3 | 0.2 | -1.2 | 3 | 5
10/06/2026 | 23:00 | 9.6 | -14.7 | 10.6 |  |  | 0 | 4.7 |  | 0.9 | -0.5 | -26.8 | -3 | 44.7 | 18.8 | 26.2 | 27.9 | -0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.3 | 0.1 | 3.1 | -3.3 | 4.3 |  |  |  |  | 0.8 | -8.8 |  |  |  | -1.6 | 29.1 | 3.4 | 11.4 | 1.9 | 0.4 | 2.6 | 1.3 | 6.2 | 6.1 | -48.1 | -2.4 | -1.9 | -0.2 | 1 | 0.1 | -0.5 |  |  | -1.4 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | 4.1 | -27.8 | 0 | -14.4 | -34.7 | 3 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 30.7 | 41.1 | 2.6 | 13.3 | 0.1 |  |  |  | 50.2 | 55.8 | -32.1 | [5 empty] | 0.8 | -5.5 | -2.1 | 0.2 |  | -2.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1 | 4.6 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.5 | 0.6 | 1 | 2 | 9.9 | 0 | -2.8 | -4.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -4.9 | -4.9 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4.5 |  |  | 4.4 |  | 203.8 | -0.7 | 2.1 | 1.3 | 0.2 | -1 | 3 | 4.9
10/06/2026 | 23:30 | -18.4 | -4.2 | 12.3 |  |  | 0 | 14.5 |  | 0 | 0.1 | -26.4 | 0 | 49 | 21.9 | 28.2 | 34.4 | -0.1 |  |  |  | 3 | 1.4 | 0.7 | 2.8 | -3.3 | 3.1 |  |  |  |  | -5.5 | -15.3 |  |  |  | -1.8 | -17 | 2.5 | 11.7 | 2.1 | 0.5 | 2.6 | 1.7 | 11 | 10.9 | -43.4 | -3.9 | -3.7 | 0.5 | 1 | 0.1 | -2.7 |  |  | 0 | 0 |  | -2.7 |  |  |  | -3.1 | -25.6 | 0 | -14.1 | -32 | 4.2 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.8 | 14.4 | 2.8 | 4.6 | 0 |  |  |  | 54.8 | 60.3 | -26.1 | [5 empty] | 1.4 | -5.1 | -2 | 0.3 |  | -3.2 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.5 | 5.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 1 | 0.8 | 5.7 | 0 | -2.7 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.2 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.3 | -3 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 3.3 |  |  | 4.2 |  | 140.2 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 1.1 | 4.9
11/06/2026 | 00:00 | -19.3 | -28.8 | 8.1 |  |  | 0 | 11.5 |  | 0 | -5.5 | -25.6 | -5.5 | 42.1 | 18.2 | 25.9 | 8.1 | 0.2 |  |  |  | -2.8 | 1.7 | 0.8 | 2.8 | -3.3 | 1 |  |  |  |  | -5.5 | -12.9 |  |  |  | -1.9 | -31 | 2.3 | 11 | 2 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | 8.2 | 8 | -48.6 | -4.1 | -0.6 | 1.1 | 1 | 0.1 | -1.1 |  |  | -1.8 | 0 |  | -1.5 |  |  |  | -9.4 | -29.5 | 0 | -14.6 | -35.1 | 2.6 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.1 | 14.7 | 2.6 | 2.9 | 0.2 |  |  |  | 49.3 | 55 | -34 | [5 empty] | -2.2 | -7.2 | -2.5 | 0.1 |  | -2.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.7 | 3 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 | -7.9 | -8.4 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | -0.5 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.4 | -1.1 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.7 |  |  | 4.2 |  | -40.5 | 0 | 2.7 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 1 | 4.6
EJEC |  | -242.4 | -201.5 | 305.45 | 0 | 0 | -169.25 | 292.6 | 0 | 35.85 | 20.45 | -450.35 | 186.55 | 960.4 | 142.4 | 405.65 | 703.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.05 | 33.25 | 12.1 | 41.6 | -74.7 | 266.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.2 | -67.1 | 0 | 0 | 0 | -23.15 | -170 | 78.3 | 421.5 | 160.7 | -6.65 | 62.4 | 27.85 | 570.45 | 563.95 | -953.6 | -54.2 | -39.05 | 27.15 | 24 | 3.4 | -26.65 | 0 | 0 | 139.05 | 16.25 | 0 | -35.9 | 0 | 0 | 0 | -3.05 | -249.9 | -221.7 | -62.05 | 859.35 | 153.35 | 109.6 | 0 | 0 | 0 | -7.55 | 0 | 0 | -12.6 | 939.2 | 860.05 | 238.9 | 259.05 | 127.7 | 0 | 0 | 0 | 1158.85 | 1276.8 | -375.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 294.25 | 31.25 | -51.75 | 7.15 | 0 | -78.3 | 55.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | -0.35 | -4.45 | 221.9 | 0 | 0 | -1.25 | 29.1 | 3.25 | 0 | 1.9 | 14.85 | 0 | 6 | 12.2 | -42.5 | 48.45 | -11.95 | 2.05 | 9.4 | 3.25 | 0 | 12.15 | 0 | -52.7 | 10.65 | 14.25 | 22.5 | 22.5 | 88.55 | 17.75 | -120.7 | -110.95 | 0.85 | 0.8 | -0.3 | 34.7 | 2.5 | 39.55 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0.15 | 315.45 | -5.25 | 0.7 | -4.8 | 102.4 | 7.35 | 70.65 | 35.2 | 7.9 | 18.45 | 14.4 | -3.5 | 4.65 | 20.65 | 15.3 | 36.2 | 0 | 0 | 81.2 | 0 | 0 | 98.45 | 0 | 9459.6 | -5.2 | 56.75 | 35.6 | 5.45 | -2.15 | 43.9 | 134.35

## DEMANDA_AREAS
miércoles, 10 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6805.6 | 1004.8642 | 3999.2953 | 1801.4405 | 266.8682
01:00 | 0 | 6617.6 | 967.8818 | 3879.9488 | 1769.7694 | 267.5829
01:30 | 0 | 6592.4 | 949.5546 | 3870.3671 | 1772.4783 | 262.5544
02:00 | 0 | 6467.4 | 902.8365 | 3808.7245 | 1755.839 | 263.2614
02:30 | 0 | 6451.9 | 921.5949 | 3813.6083 | 1716.6968 | 264.9846
03:00 | 0 | 6388.9 | 890.983 | 3753.0218 | 1744.8952 | 255.3141
03:30 | 0 | 6403 | 932.8367 | 3732.6839 | 1737.4794 | 259.0224
04:00 | 0 | 6453.2 | 937.6521 | 3749.6637 | 1765.8842 | 259.6985
04:30 | 0 | 6440.4 | 906.9412 | 3748.4057 | 1785.0531 | 252.6553
05:00 | 0 | 6529.9 | 937.2373 | 3804.0586 | 1788.6041 | 252.9957
05:30 | 0 | 6640.3 | 949.1561 | 3898.7129 | 1792.431 | 243.8977
06:00 | 0 | 6736.3 | 1014.7407 | 3927.5985 | 1793.9608 | 242.4716
06:30 | 0 | 7038 | 1066.5364 | 4150.4027 | 1821.0609 | 230.4482
07:00 | 0 | 6990.86 | 1079.4296 | 4129.1841 | 1782.2463 | 226.1275
07:30 | 0 | 7082.91 | 1075.4791 | 4251.7848 | 1755.6461 | 235.1758
08:00 | 0 | 6972.2 | 1067.615 | 4241.6203 | 1662.9647 | 230.2023
08:30 | 0 | 7429.66 | 1094.8145 | 4511.9309 | 1822.9146 | 230.9594
09:00 | 0 | 7525.76 | 1121.6347 | 4613.022 | 1791.1033 | 243.5344
09:30 | 0 | 7638.36 | 1147.4757 | 4672.5182 | 1818.3661 | 242.8573
10:00 | 0 | 7797.11 | 1155.1964 | 4745.2944 | 1896.6192 | 235.6643
10:30 | 0 | 7878.52 | 1200.4369 | 4797.2624 | 1880.8207 | 245.473
11:00 | 0 | 7950.14 | 1209.5146 | 4847.5573 | 1893.0681 | 249.5411
11:30 | 0 | 7972.33 | 1235.1471 | 4826.7683 | 1910.4146 | 240.0768
12:00 | 0 | 8033.38 | 1212.4613 | 4915.932 | 1904.9867 | 236.8494
12:30 | 0 | 7921.13 | 1201.6269 | 4830.3772 | 1889.1259 | 237.3908
13:00 | 0 | 7857.18 | 1177.362 | 4817.8177 | 1862.0003 | 236.6407
13:30 | 0 | 7836.71 | 1185.6712 | 4787.0611 | 1863.9777 | 245.3854
14:00 | 0 | 7831.29 | 1181.9109 | 4759.9298 | 1889.4493 | 250.7205
14:30 | 0 | 7993.13 | 1203.7163 | 4904.8561 | 1884.5576 | 262.4116
15:00 | 0 | 7940.91 | 1205.7853 | 4828.338 | 1906.7867 | 260.7518
15:30 | 0 | 7939.77 | 1212.0372 | 4819.9617 | 1907.7711 | 257.4111
16:00 | 0 | 7946.88 | 1200.4668 | 4829.5457 | 1916.8675 | 257.9239
16:30 | 0 | 8046.95 | 1199.911 | 4906.6752 | 1940.3638 | 253.0051
17:00 | 0 | 8037.07 | 1179.5618 | 4903.7536 | 1953.7546 | 251.311
17:30 | 0 | 7890.57 | 1156.2416 | 4774.5438 | 1959.7846 | 245.0168
18:00 | 0 | 7905.8 | 1150.2227 | 4770.3375 | 1985.2398 | 241.21
18:30 | 0 | 8049.9 | 1235.0928 | 4830.7782 | 1984.029 | 238.0793
19:00 | 0 | 8037.2 | 1278.3933 | 4776.2888 | 1982.5179 | 235.7017
19:30 | 0 | 8006.8 | 1272.1599 | 4755.5365 | 1979.1036 | 240.1742
20:00 | 0 | 7935.3 | 1248.9482 | 4729.7293 | 1956.6225 | 251.9606
20:30 | 0 | 7927.2 | 1240.6577 | 4735.7241 | 1950.8182 | 253.9429
21:00 | 0 | 7897.5 | 1221.8906 | 4697.8843 | 1977.7251 | 256.1249
21:30 | 0 | 7822.1 | 1204.3473 | 4676.1484 | 1941.6043 | 264.3543
22:00 | 0 | 7720.8 | 1172.4958 | 4621.2307 | 1927.0735 | 263.5417
22:30 | 0 | 7693.6 | 1129.0283 | 4660.7301 | 1903.8416 | 265.0952
23:00 | 0 | 7472.2 | 1085.5102 | 4522.3783 | 1864.3115 | 264.0862
23:30 | 0 | 7197.1 | 1050.4972 | 4318.2494 | 1828.3534 | 269.9505
00:00 | 0 | 6880.9 | 1029.3007 | 4147.7616 | 1703.8377 | 267.9862
MÁXIMO | 0 | 8049.9 | 1278.3933 | 4915.932 | 1985.2398 | 269.9505
MÍNIMO | 0 | 6388.9 | 890.983 | 3732.6839 | 1662.9647 | 226.1275
PROMEDIO | 0 | 7429.6692 | 1112.6012 | 4460.3126 | 1856.7554 | 250.1748
ENERGÍA | 0 | 178312.06 | 26702.428 | 107047.5018 | 44562.1301 | 6004.1964
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
miércoles, 10 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 2.4748 |  | 28.2042 | 14.246 | [5 empty] | 28.3406 | 15.4097 | 14.18 | 30.968 |  |  | 5.446 |  | 41.142 |  | 8.8 |  | 117.015 |  |  | 8.0023 |  | 16.79 |  |  | 6.5 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.336 | 50.4679 | 95.7459 | 30.1153 | 0.81 | 168.4607 |  | 39.28 | 35.1733 |  | 197.6992 | 32.6307 | [5 empty] | 69.2678 |  | 25 |  |  |  | 17.487 |  |  |  |  | 18.99 |  | 149.9048 | 1.7371 | 4.3574 | 130.5461 | 17.938 |  | 35.9374 | 3.8582 |  |  | 82.2446 | 18.5712 | 0.4795 | 0.54 | 31.7676 | 430.0872 |  | 160.6764 | 18.489 |  |  | 17.7104 | 5.1767 |  |  | 15.1448 | 291.83 |  | 35.059 |  | 31.215
01:00 | 2.6043 |  | 23.5632 | 14.596 | [5 empty] | 28.3866 | 15.1005 | 14.43 | 30.466 |  |  | 5.458 |  | 51.4624 |  | 9 |  | 54.204 |  |  | 7.3438 |  | 16.97 |  |  | 2.4 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.1595 | 50.5317 | 95.7126 | 30.5643 | 0.7 | 167.4637 |  | 39.684 | 35.5702 |  | 197.5722 | 31.3555 | [5 empty] | 69.2456 |  | 25 |  |  |  | 17.2471 |  |  |  |  | 19.11 |  | 148.6472 | 1.9216 | 4.4074 | 127.534 | 17.4126 |  | 36.7044 | 3.9635 |  |  | 80.879 | 18.5013 | 0.426 | 0.58 | 31.6425 | 430.4865 |  | 157.6624 | 18.301 |  |  | 18.156 | 5.1662 |  |  | 16.5247 | 293.41 |  | 36.184 |  | 36.418
01:30 | 2.6483 |  | 21.2872 | 14.367 | [5 empty] | 28.2068 | 14.6841 | 14.62 | 30.898 |  |  | 5.387 |  | 41.1022 |  | 9.2 |  | 84.358 |  |  | 7.1757 |  | 18.03 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.0707 | 50.5753 | 94.7566 | 30.0339 | 0.64 | 166.8453 |  | 39.153 | 33.4891 |  | 194.3397 | 31.0701 | [5 empty] | 70.0902 |  | 25 |  |  |  | 17.1201 |  |  |  |  | 19.07 |  | 147.7754 | 1.8835 | 4.3202 | 128.628 | 17.6973 |  | 36.6071 | 4.0073 |  |  | 80.0002 | 18.4801 | 0.4013 | 0.53 | 32.0584 | 431.4109 |  | 162.5214 | 18.615 |  |  | 18.1062 | 5.214 |  |  | 16.3371 | 293.55 |  | 34.369 |  | 36.405
02:00 | 2.6295 |  | 21.0135 | 13.958 | [5 empty] | 27.9257 | 14.2119 | 14.45 | 30.972 |  |  | 5.434 |  | 35.285 |  | 9.4 |  | 152.24 |  |  | 7.2341 |  | 18.06 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.0493 | 50.0778 | 93.7679 | 30.0965 | 0.44 | 166.911 |  | 38.845 | 33.3445 |  | 194.4173 | 32.5046 | [5 empty] | 69.6893 |  | 25 |  |  |  | 17.3522 |  |  |  |  | 19.54 |  | 148.1247 | 2.0871 | 4.2852 | 127.9318 | 17.4276 |  | 36.1241 | 3.7307 |  |  | 80.1436 | 18.521 | 0.3974 | 0.53 | 32.995 | 427.3631 |  | 162.318 | 18.752 |  |  | 16.8045 | 5.1721 |  |  | 16.5133 | 284.83 |  | 35.958 |  | 36.458
02:30 | 3.0334 |  | 21.0314 | 14.193 | [5 empty] | 28.3428 | 14.2699 | 14.4 | 30.454 |  |  | 5.377 |  | 42.6087 |  | 9.4 |  | 130.652 |  |  | 6.4675 |  | 18.09 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.0494 | 49.7831 | 95.2474 | 29.6076 | 0.41 | 166.5013 |  | 39.212 | 35.2953 |  | 197.0218 | 32.5622 | [5 empty] | 69.6972 |  | 25 |  |  |  | 17.25 |  |  |  |  | 25.61 |  | 149.9843 | 1.8835 | 4.353 | 128.8384 | 17.5134 |  | 34.2919 | 3.872 |  |  | 79.3258 | 18.5246 | 0.3972 | 0.57 | 32.621 | 412.1812 |  | 152.7009 | 18.316 |  |  | 17.2658 | 4.7728 |  |  | 16.4881 | 283.98 |  | 36.457 |  | 36.535
03:00 | 3.4865 |  | 21.2822 | 13.719 | [5 empty] | 28.2944 | 14.8014 | 14.47 | 31.418 |  |  | 5.406 |  | 49.3675 |  | 9.4 |  | 121.12 |  |  | 6.3534 |  | 17.63 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.0409 | 50.2358 | 94.8825 | 29.7587 | 0.67 | 165.4195 |  | 39.317 | 35.7698 |  | 196.7447 | 32.5286 | [5 empty] | 69.7003 |  | 25 |  |  |  | 17.6275 |  |  |  |  | 29.04 |  | 149.1691 | 1.7626 | 4.305 | 126.51 | 16.3319 |  | 33.9386 | 3.9659 |  |  | 79.0553 | 18.5945 | 0.3918 | 0.52 | 32.7017 | 395.3536 |  | 159.121 | 18.235 |  |  | 17.3628 | 4.7146 |  |  | 16.3982 | 296.1 |  | 34.846 |  | 35.213
03:30 | 3.5543 |  | 23.0064 | 14.672 | [5 empty] | 28.359 | 14.8699 | 14.39 | 30.716 |  |  | 5.39 |  | 48.87 |  | 9.3 |  | 91.484 |  |  | 8.0015 |  | 17.06 |  |  | 3 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.0079 | 49.6735 | 93.8921 | 30.4211 | 0.48 | 164.2811 |  | 39.513 | 34.8578 |  | 196.661 | 31.7923 | [5 empty] | 69.7043 |  | 25 |  |  |  | 17.5478 |  |  |  |  | 28.67 |  | 152.2151 | 1.7307 | 4.3459 | 127.0143 | 16.6035 |  | 34.9966 | 4.0274 |  |  | 78.8109 | 18.6003 | 0.3756 | 0.56 | 33.6464 | 412.783 |  | 158.5406 | 18.204 |  |  | 18.0398 | 4.705 |  |  | 16.9952 | 284.27 |  | 35.261 |  | 36.151
04:00 | 3.4766 |  | 27.5084 | 14.522 | [5 empty] | 28.3404 | 15.1871 | 14.41 | 29.908 |  |  | 5.426 |  | 47.2259 |  | 9.3 |  | 76.26 |  |  | 8.0226 |  | 16.67 |  |  | 4.4 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.011 | 49.6543 | 95.7731 | 30.1375 | 0.18 | 166.2086 |  | 39.394 | 34.4567 |  | 196.8407 | 30.0686 | [5 empty] | 69.4177 |  | 25 |  |  |  | 17.0714 |  |  |  |  | 28.46 |  | 150.645 | 1.8325 | 4.3718 | 129.2258 | 15.9905 |  | 34.2884 | 3.8866 |  |  | 79.6204 | 18.6232 | 0.3629 | 0.54 | 34.0808 | 412.0931 |  | 162.9558 | 18.427 |  |  | 17.7031 | 4.9077 |  |  | 17.0574 | 287.26 |  | 35.668 |  | 36.488
04:30 | 3.5989 |  | 27.8318 | 13.896 | [5 empty] | 28.4081 | 16.3863 | 14.41 | 31.056 |  |  | 5.399 |  | 48.6245 |  | 9.4 |  | 128.143 |  |  | 7.5195 |  | 16.43 |  |  | 6.8 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.0023 | 49.3715 | 94.6122 | 30.5809 | 1.65 | 164.3613 |  | 39.103 | 33.4529 |  | 196.2587 | 29.0222 | [5 empty] | 68.5728 |  | 25 |  |  |  | 17.2131 |  |  |  |  | 28.64 |  | 152.3627 | 2.0871 | 4.4591 | 129.3304 | 15.8183 |  | 32.7954 | 3.9037 |  |  | 79.588 | 18.6237 | 0.3505 | 0.55 | 29.5631 | 427.0192 |  | 163.9118 | 18.725 |  |  | 17.0969 | 5.0822 |  |  | 16.977 | 291.76 |  | 35.693 |  | 36.553
05:00 | 3.9156 |  | 27.4174 | 13.799 | [5 empty] | 28.7577 | 16.7218 | 14.38 | 30.952 |  |  | 5.417 |  | 36.114 |  | 9.4 |  | 97.337 |  |  | 8.1658 |  | 16.48 |  |  | 4 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 0.9853 | 48.4809 | 95.0422 | 30.8783 | 2.1 | 164.3517 |  | 37.966 | 33.7017 |  | 195.964 | 27.6771 | [5 empty] | 68.0748 |  | 25 |  |  |  | 17.5324 |  |  |  |  | 28.85 |  | 151.0596 | 1.8135 | 4.3301 | 128.1114 | 15.0493 |  | 33.6338 | 4.3754 |  |  | 80.9321 | 18.6155 | 0.3487 | 0.59 | 28.3948 | 426.118 |  | 156.597 | 18.599 |  |  | 16.8158 | 4.7982 |  |  | 16.2359 | 291.45 |  | 36.374 |  | 36.221
05:30 | 3.986 |  | 24.7552 | 13.303 | [5 empty] | 28.9019 | 16.2339 | 14.49 | 31.514 |  |  | 5.464 |  | 42.9179 |  | 8.6 |  | 96.892 |  |  | 8.1968 |  | 17.08 |  |  | 1.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 0.9599 | 49.8597 | 95.043 | 29.9753 | 1.93 | 164.5051 |  | 36.551 | 33.139 |  | 196.3768 | 25.5656 | [5 empty] | 68.9307 |  | 25 |  |  |  | 17.4871 |  |  |  |  | 29.02 |  | 155 | 1.8835 | 4.3161 | 127.948 | 14.5204 |  | 32.7444 | 3.8589 |  |  | 82.2917 | 18.613 | 0.3473 | 0.5 | 27.5734 | 427.4863 |  | 144.9409 | 18.518 |  |  | 16.0813 | 4.8761 |  |  | 14.3787 | 291.85 |  | 36.478 |  | 36.187
06:00 | 4.0116 |  | 24.7595 | 12.922 | [5 empty] | 29.0942 | 15.0404 | 14.49 | 31.33 |  |  | 5.391 |  | 55.8479 |  | 8.3 |  | 152.413 |  |  | 7.2764 |  | 17.99 |  |  | 1.4 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.0431 | 49.8353 | 94.9108 | 27.7371 | 1.54 | 163.8574 |  | 34.999 | 33.3313 |  | 195.8835 | 25.4735 | [5 empty] | 68.2588 |  | 25 |  |  |  | 17.204 |  |  |  |  | 28.98 |  | 157.7841 | 1.8389 | 4.298 | 129.4472 | 13.9053 |  | 32.5996 | 3.6509 |  |  | 81.3766 | 18.6269 | 0.3436 | 0.58 | 27.6997 | 413.0709 |  | 158.5165 | 18.674 |  |  | 15.7761 | 4.6196 |  |  | 14.269 | 292.98 |  | 36.544 |  | 36.117
06:30 | 4.1498 |  | 24.7931 | 11.412 | [5 empty] | 30.4406 | 14.8312 | 14.35 | 31.336 |  |  | 5.141 |  | 46.5439 |  | 8.8 |  | 134.941 |  |  | 7.3401 |  | 18.06 |  |  | 2.5 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.3429 | 49.1239 | 92.807 | 24.9127 | 0.55 | 164.6975 |  | 34.652 | 34.0855 |  | 196.4686 | 25.0676 | [5 empty] | 67.3021 |  | 25 |  |  |  | 17.2656 |  |  |  |  | 25.39 |  | 154.9118 | 1.9216 | 4.3259 | 126.6773 | 13.2637 |  | 29.7239 | 3.6076 |  |  | 80.9031 | 18.5701 | 0.3484 | 0.55 | 26.4635 | 421.7406 |  | 161.5868 | 18.338 |  |  | 15.3259 | 4.3852 |  |  | 13.347 | 289.74 |  | 36.085 |  | 35.849
07:00 | 3.9031 |  | 26.946 | 11.46 | [5 empty] | 30.7002 | 12.1954 | 14.21 | 30.796 |  |  | 4.59 |  | 45.7598 |  | 9.3 |  | 130.291 |  |  | 6.934 |  | 17.67 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.4379 | 44.9873 | 91.2883 | 25.2218 | 0.91 | 162.8232 |  | 31.588 | 34.8458 |  | 196.5631 | 24.0832 | [5 empty] | 67.3427 |  | 25 |  |  |  | 17.4895 |  |  |  |  | 26.58 |  | 153.968 | 1.6671 | 4.2079 | 123.1363 | 11.7425 |  | 28.3188 | 3.8025 |  |  | 79.2157 | 18.565 | 0.3622 | 0.54 | 25.0967 | 412.6106 |  | 158.5918 | 17.795 |  |  | 14.1761 | 4.3581 |  |  | 12.6666 | 279.99 |  | 35.575 |  | 35.804
07:30 | 3.756 |  | 26.6521 | 11.182 | [5 empty] | 29.8939 | 11.9235 | 14.38 | 30.382 |  |  | 4.754 |  | 35.0218 |  | 9.3 |  | 91.22 |  |  | 4.7485 |  | 17.29 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.6868 | 43.005 | 94.456 | 28.4133 | 0.73 | 162.4531 |  | 32.265 | 35.5102 |  | 195.4972 | 24.0282 | [5 empty] | 67.1695 |  | 25 |  |  |  | 17.3512 |  |  |  |  | 28.09 |  | 150.3231 | 1.4444 | 4.2584 | 127.791 | 12.0439 |  | 29.426 | 3.7307 |  |  | 80.5841 | 18.5829 | 0.457 | 0.55 | 26.1056 | 410.82 |  | 157.9876 | 17.667 |  |  | 13.682 | 4.3642 |  |  | 12.5171 | 276.12 |  | 35.4 |  | 32.487
08:00 | 3.5356 |  | 27.0025 | 11.905 | [5 empty] | 29.1884 | 11.5168 | 14.32 | 30.636 |  |  | 4.734 |  | 21.4796 |  | 9.3 |  | 112.206 |  |  | 5.0432 |  | 17.63 |  |  | 6.8 |  |  |  | 4.832 | 0 | 1.905 | 44.1514 | 95.4833 | 28.8864 | 0.73 | 163.3801 |  | 33.401 | 35.6818 |  | 195.3132 | 24.3652 | [5 empty] | 65.096 |  | 25 |  |  |  | 17.3476 |  |  |  |  | 28.23 |  | 151.1256 | 1.4253 | 4.4798 | 130.7002 | 12.1421 |  | 31.0249 | 3.7307 |  |  | 81.9592 | 18.6064 | 0.472 | 0.52 | 27.0193 | 406.402 |  | 161.8343 | 17.907 |  |  | 13.4786 | 4.3614 |  |  | 12.8034 | 271.64 |  | 35.373 |  | 28.002
08:30 | 3.4189 |  | 27.4659 | 12.554 | [5 empty] | 29.2771 | 11.2983 | 14.18 | 30.24 |  |  | 4.841 |  | 19.2179 |  | 9.1 |  | 92.279 |  |  | 5.2658 |  | 18.23 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.5135 | 47.9862 | 96.0377 | 29.9719 | 0.72 | 160.1001 |  | 34.056 | 35.4432 |  | 196.188 | 24.3108 | [5 empty] | 64.883 |  | 25 |  |  |  | 17.1063 |  |  |  |  | 28.29 |  | 150.4434 | 1.718 | 3.9774 | 128.1987 | 12.3105 |  | 32.0838 | 3.872 |  |  | 83.5758 | 18.6013 | 0.5603 | 0.54 | 27.3625 | 423.0493 |  | 158.4254 | 18.036 |  |  | 13.0883 | 4.3505 |  |  | 13.6354 | 277.19 |  | 33.917 |  | 23.88
09:00 | 3.407 |  | 27.3882 | 12.922 | [5 empty] | 29.1739 | 10.2913 | 14.19 | 30.484 |  |  | 4.865 |  | 15.0529 |  | 8.9 |  | 98.766 |  |  | 6.2649 |  | 18.36 |  |  | 6.5 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.0446 | 47.4318 | 96.146 | 28.8149 | 0.63 | 165.5522 |  | 35.236 | 34.9 |  | 196.653 | 25.3126 | [5 empty] | 65.7444 |  | 25 |  |  |  | 17.3478 |  |  |  |  | 28.9 |  | 146.5801 | 1.8198 | 3.8125 | 129.3932 | 13.4716 |  | 32.3294 | 3.9659 |  |  | 83.1921 | 18.6035 | 0.6792 | 0.53 | 28.8084 | 427.3145 |  | 159.637 | 18.049 |  |  | 14.6533 | 4.3659 |  |  | 13.8647 | 282.88 |  | 28.454 |  | 20.637
09:30 | 3.0485 |  | 28.4059 | 12.899 | [5 empty] | 28.0335 | 10.5138 | 14.12 | 30.246 |  |  | 4.675 |  | 14.4255 |  | 8.2 |  | 148.159 |  |  | 7.065 |  | 18.17 |  |  | 3.2 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.5923 | 49.8572 | 95.6933 | 29.0374 | 0.44 | 165.2356 |  | 36.267 | 35.3628 |  | 196.3827 | 26.854 | [5 empty] | 66.1983 |  | 25 |  |  |  | 17.3654 |  |  |  |  | 29.14 |  | 145.0166 | 1.9789 | 3.9795 | 129.2516 | 13.7726 |  | 33.7366 | 4.0274 |  |  | 81.3089 | 18.5866 | 0.8187 | 0.54 | 28.4102 | 429.7338 |  | 150.2976 | 18.306 |  |  | 14.3292 | 4.3929 |  |  | 13.2936 | 283.92 |  | 30.504 |  | 18.014
10:00 | 2.7564 |  | 28.2853 | 13.83 | [5 empty] | 28.9285 | 10.6698 | 14.44 | 29.48 |  |  | 4.839 |  | 15.6223 |  | 8 |  | 133.966 |  |  | 6.6676 |  | 18.01 |  |  | 5 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.9001 | 50.4535 | 96.2703 | 30.3569 | 0.24 | 167.3242 |  | 35.992 | 35.569 |  | 196.325 | 27.6115 | [5 empty] | 66.0363 |  | 25 |  |  |  | 17.3953 |  |  |  |  | 29.19 |  | 143.8128 | 1.9089 | 3.873 | 130.0409 | 13.587 |  | 33.5829 | 3.8866 |  |  | 81.7266 | 18.5489 | 0.9996 | 0.56 | 29.6944 | 428.0434 |  | 159.3229 | 18.138 |  |  | 13.7857 | 4.4249 |  |  | 14.5813 | 282.94 |  | 26.62 |  | 15.77
10:30 | 2.91 |  | 29.748 | 13.659 | [5 empty] | 29.5679 | 10.4225 | 14.51 | 29.092 |  |  | 4.849 |  | 15.6517 |  | 7.8 |  | 123.711 |  |  | 6.3037 |  | 18.14 |  |  | 6.9 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.324 | 50.2861 | 95.9984 | 30.7433 | 0.58 | 165.8999 |  | 37.313 | 35.705 |  | 196.1846 | 27.8126 | [5 empty] | 61.6064 |  | 25 |  |  |  | 17.219 |  |  |  |  | 28.96 |  | 139.5527 | 1.6035 | 3.9515 | 127.4949 | 13.6711 |  | 34.9029 | 3.7307 |  |  | 81.4802 | 18.5428 | 1.3194 | 0.54 | 29.0874 | 427.1835 |  | 163.5922 | 18.195 |  |  | 15.2991 | 4.5378 |  |  | 15.4517 | 276.25 |  | 29.989 |  | 14.128
11:00 | 2.214 |  | 29.7385 | 13.902 | [5 empty] | 29.428 | 10.2605 | 14.46 | 29.212 |  |  | 4.9 |  | 15.01 |  | 7.4 |  | 74.336 |  |  | 6.4957 |  | 18.26 |  |  | 6.7 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.7002 | 49.4928 | 96.5593 | 29.2141 | 1 | 165.8498 |  | 38.289 | 34.2789 |  | 196.0169 | 26.7179 | [5 empty] | 48.9886 |  | 25 |  |  |  | 17.3242 |  |  |  |  | 28.97 |  | 141.3803 | 1.7498 | 3.9572 | 130.3038 | 15.4552 |  | 35.6629 | 3.872 |  |  | 79.9037 | 18.5957 | 1.5173 | 0.54 | 28.0312 | 425.5748 |  | 157.6685 | 17.663 |  |  | 14.0086 | 4.8376 |  |  | 15.4526 | 278.02 |  | 31.983 |  | 15.379
11:30 | 2.2311 |  | 29.5305 | 13.497 | [5 empty] | 29.5069 | 11.3991 | 14.43 | 28.73 |  |  | 5.034 |  | 14.7219 |  | 7.7 |  | 139.756 |  |  | 6.5882 |  | 18.6 |  |  | 4.6 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 4.9915 | 49.8253 | 96.0122 | 30.3592 | 0.9 | 165.4337 |  | 39.27 | 34.9275 |  | 196.2961 | 26.6711 | [5 empty] | 49.2708 |  | 25 |  |  |  | 17.4056 |  |  |  |  | 29.1 |  | 143.353 | 1.928 | 3.9186 | 131.1293 | 16.2653 |  | 32.5536 | 3.9659 |  |  | 79.0208 | 18.6138 | 1.598 | 0.49 | 28.7423 | 428.2634 |  | 164.0794 | 18.025 |  |  | 14.6146 | 4.9287 |  |  | 15.8567 | 280.82 |  | 28.486 |  | 19.838
12:00 | 2.3787 |  | 29.6149 | 12.391 | [5 empty] | 29.4933 | 11.375 | 14.15 | 28.758 |  |  | 4.979 |  | 14.6423 |  | 7.6 |  | 134.853 |  |  | 6.9337 |  | 18.18 |  |  | 1.8 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.1072 | 49.9874 | 95.5884 | 29.3052 | 0.73 | 164.8008 |  | 38.382 | 34.8084 |  | 196.3552 | 25.3137 | [5 empty] | 50.3748 |  | 25 |  |  |  | 17.5286 |  |  |  |  | 29.13 |  | 144.1558 | 1.8453 | 4.0427 | 131.054 | 15.7823 |  | 31.5698 | 3.9659 |  |  | 79.9005 | 18.6119 | 1.6287 | 0.55 | 27.5981 | 435.8475 |  | 158.2681 | 18.268 |  |  | 16.0682 | 4.6134 |  |  | 14.9334 | 280.77 |  | 29.128 |  | 19.579
12:30 | 2.4104 |  | 29.4037 | 11.985 | [5 empty] | 28.6094 | 13.123 | 12.5 | 29.09 |  |  | 4.881 |  | 14.5391 |  | 7.5 |  | 126.846 |  |  | 6.8563 |  | 18.06 |  |  | 3.6 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.1803 | 47.961 | 97.1064 | 28.8557 | 0.78 | 164.8356 |  | 38.332 | 33.8998 |  | 196.5666 | 24.3164 | [5 empty] | 52.9428 |  | 25 |  |  |  | 17.359 |  |  |  |  | 29.19 |  | 141.3232 | 1.5462 | 4.1836 | 129.8995 | 15.3665 |  | 30.9231 | 3.872 |  |  | 80.4227 | 18.6603 | 1.6579 | 0.61 | 26.8916 | 434.2303 |  | 158.5336 | 18.512 |  |  | 16.3586 | 4.4093 |  |  | 14.2352 | 280.42 |  | 28.814 |  | 18.889
13:00 | 2.9999 |  | 29.2807 | 12.836 | [5 empty] | 27.85 | 14.9014 | 11.81 | 28.898 |  |  | 4.834 |  | 14.4047 |  | 7.7 |  | 109.178 |  |  | 7.7085 |  | 17.58 |  |  | 5.2 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.241 | 45.5831 | 93.8037 | 28.432 | 0.64 | 165.177 |  | 38.493 | 34.2838 |  | 196.0038 | 23.7735 | [5 empty] | 58.5467 |  | 25 |  |  |  | 17.2615 |  |  |  |  | 27.21 |  | 144.4343 | 1.7944 | 4.2247 | 129.4085 | 14.5682 |  | 31.0825 | 4.0073 |  |  | 79.0896 | 18.7034 | 1.6776 | 0.55 | 26.6877 | 431.5261 |  | 159.4492 | 18.365 |  |  | 16.7128 | 4.4016 |  |  | 14.5398 | 278.93 |  | 29.098 |  | 18.79
13:30 | 3.2298 |  | 28.7922 | 13.633 | [5 empty] | 28.2827 | 14.9355 | 11.59 | 29.276 |  |  | 4.91 |  | 14.92 |  | 8 |  | 99.468 |  |  | 7.6627 |  | 17.47 |  |  | 6.5 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.5059 | 49.0175 | 91.8204 | 28.8832 | 0.45 | 165.3771 |  | 38.155 | 34.5686 |  | 196.3783 | 23.4906 | [5 empty] | 64.8745 |  | 25 |  |  |  | 17.4324 |  |  |  |  | 29.32 |  | 147.2764 | 1.7689 | 4.3662 | 128.989 | 14.0455 |  | 30.8097 | 3.7307 |  |  | 78.468 | 18.7213 | 1.7251 | 0.54 | 26.7609 | 429.8718 |  | 159.6666 | 18.062 |  |  | 16.9065 | 4.4711 |  |  | 15.6955 | 269.55 |  | 31.225 |  | 18.338
14:00 | 2.6962 |  | 27.7756 | 13.515 | [5 empty] | 28.5808 | 15.8259 | 10.88 | 28 |  |  | 5.039 |  | 14.7137 |  | 8.2 |  | 103.188 |  |  | 7.632 |  | 17.58 |  |  | 6.6 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.5421 | 49.332 | 92.4168 | 30.0399 | 0.73 | 164.4231 |  | 38.441 | 34.0549 |  | 193.9224 | 26.5605 | [5 empty] | 67.4922 |  | 25 |  |  |  | 17.2428 |  |  |  |  | 28.87 |  | 146.7062 | 1.5908 | 4.4083 | 128.275 | 14.81 |  | 31.7001 | 3.872 |  |  | 78.0656 | 18.7722 | 1.7197 | 0.6 | 29.0266 | 429.7386 |  | 164.5835 | 17.796 |  |  | 17.2996 | 4.8998 |  |  | 15.8544 | 282.53 |  | 28.906 |  | 19.975
14:30 | 2.8077 |  | 28.28 | 13.022 | [5 empty] | 28.7218 | 15.5812 | 10.85 | 29.014 |  |  | 4.95 |  | 13.3174 |  | 8.1 |  | 91.669 |  |  | 7.849 |  | 17.62 |  |  | 3.4 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.5639 | 48.4368 | 93.1543 | 30.9879 | 0.86 | 165.4472 |  | 38.105 | 34.61 |  | 195.1183 | 29.9775 | [5 empty] | 63.0367 |  | 25 |  |  |  | 17.5424 |  |  |  |  | 29.08 |  | 145.8521 | 1.8135 | 4.3725 | 127.8845 | 14.3772 |  | 33.5182 | 3.9659 |  |  | 77.6534 | 18.6402 | 1.7109 | 0.57 | 29.3122 | 423.811 |  | 160.5462 | 17.68 |  |  | 17.7604 | 4.7266 |  |  | 16.3569 | 279.14 |  | 35.692 |  | 19.679
15:00 | 3.3261 |  | 28.9086 | 13.467 | [5 empty] | 28.5318 | 15.8451 | 10.9 | 29.92 |  |  | 4.928 |  | 11.2045 |  | 8 |  | 131.832 |  |  | 7.488 |  | 16.64 |  |  | 2.2 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.5803 | 46.0775 | 91.841 | 30.3078 | 0.97 | 166.2578 |  | 38.728 | 33.9386 |  | 193.9065 | 30.0327 | [5 empty] | 57.5743 |  | 25 |  |  |  | 17.3838 |  |  |  |  | 28.87 |  | 142.1257 | 1.718 | 4.3076 | 130.6076 | 14.8137 |  | 34.2575 | 4.0274 |  |  | 77.9473 | 18.6201 | 1.7074 | 0.55 | 30.1174 | 429.1129 |  | 158.4925 | 18.183 |  |  | 16.9767 | 4.8718 |  |  | 15.8507 | 280.07 |  | 35.413 |  | 20.849
15:30 | 3.0918 |  | 28.802 | 13.656 | [5 empty] | 28.7312 | 15.8712 | 10.77 | 30.472 |  |  | 4.772 |  | 11.0311 |  | 8 |  | 88.121 |  |  | 5.234 |  | 15.64 |  |  | 1.5 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.4955 | 47.0371 | 92.5205 | 30.1882 | 0.6 | 165.2739 |  | 38.205 | 34.4687 |  | 195.937 | 30.6633 | [5 empty] | 60.9076 |  | 25 |  |  |  | 17.3708 |  |  |  |  | 29.16 |  | 144.1918 | 1.8771 | 4.2487 | 130.093 | 14.8627 |  | 35.0753 | 3.8866 |  |  | 78.3537 | 18.6201 | 1.6577 | 0.59 | 28.7061 | 431.4661 |  | 155.3645 | 18.154 |  |  | 18.1861 | 4.9314 |  |  | 16.0924 | 284.13 |  | 29.537 |  | 24.392
16:00 | 2.9586 |  | 28.6824 | 13.192 | [5 empty] | 28.7152 | 15.2632 | 11.01 | 30.79 |  |  | 4.989 |  | 11.3405 |  | 8 |  | 133.241 |  |  | 5.9985 |  | 15.15 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.503 | 47.2642 | 91.1594 | 30.3417 | 0.23 | 165.1649 |  | 38.971 | 33.8329 |  | 195.9014 | 30.009 | [5 empty] | 63.8343 |  | 25 |  |  |  | 17.6661 |  |  |  |  | 28.84 |  | 144.1478 | 1.6098 | 4.5126 | 128.9725 | 14.3444 |  | 36.6503 | 3.9037 |  |  | 77.8532 | 18.6191 | 1.6571 | 0.6 | 29.4177 | 431.2442 |  | 153.0371 | 18.338 |  |  | 17.6789 | 4.7525 |  |  | 16.1347 | 284.53 |  | 29.005 |  | 28.499
16:30 | 2.6438 |  | 27.9605 | 13.405 | [5 empty] | 28.9347 | 15.0846 | 11.02 | 31.05 |  |  | 4.94 |  | 11.6466 |  | 8 |  | 128.217 |  |  | 7.0115 |  | 14.74 |  |  | 1.1 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.5421 | 48.4304 | 93.1153 | 29.9497 | 0.37 | 165.5609 |  | 37.216 | 33.7716 |  | 195.756 | 29.7032 | [5 empty] | 65.5253 |  | 25 |  |  |  | 17.1665 |  |  |  |  | 28.49 |  | 146.2283 | 1.5844 | 4.4669 | 130.165 | 12.3277 |  | 35.9662 | 4.3754 |  |  | 78.341 | 18.5743 | 1.6201 | 0.55 | 28.9501 | 427.6669 |  | 159.7326 | 18.199 |  |  | 18.1925 | 4.5369 |  |  | 15.9474 | 285.79 |  | 29.121 |  | 32.174
17:00 | 2.7085 |  | 27.9308 | 11.179 | [5 empty] | 28.9569 | 11.3264 | 10.98 | 32.04 |  |  | 4.667 |  | 11.7234 |  | 8 |  | 128.45 |  |  | 7.6369 |  | 15.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.5637 | 49.7532 | 94.3756 | 30.1614 | 0.4 | 167.0303 |  | 37.67 | 32.5126 |  | 195.931 | 27.7803 | [5 empty] | 61.0636 |  | 25 |  |  |  | 17.1883 |  |  |  |  | 28.9 |  | 145.3702 | 1.6098 | 4.5163 | 129.7647 | 12.9704 |  | 35.3893 | 3.8589 |  |  | 78.4575 | 18.63 | 1.5788 | 0.5 | 29.3023 | 423.8813 |  | 163.2856 | 18.264 |  |  | 17.7431 | 4.5461 |  |  | 15.7911 | 284.76 |  | 31.034 |  | 35.458
17:30 | 3.4531 |  | 25.9699 | 10.766 | [5 empty] | 28.1733 | 14.6579 | 11 | 32.486 |  |  | 4.568 |  | 10.0568 |  | 8.1 |  | 48.547 |  |  | 7.8327 |  | 16.86 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.3837 | 49.8409 | 91.3349 | 29.9692 | 0.41 | 165.2825 |  | 36.484 | 33.4989 |  | 196.7026 | 26.8976 | [5 empty] | 61.5313 |  | 25 |  |  |  | 17.4371 |  |  |  |  | 29.14 |  | 147.0746 | 1.6098 | 4.5347 | 129.2793 | 12.4741 |  | 34.4166 | 3.6509 |  |  | 79.0943 | 18.6207 | 1.5744 | 0.56 | 28.2585 | 426.3946 |  | 146.7365 | 17.948 |  |  | 17.7905 | 4.5291 |  |  | 14.8238 | 281.34 |  | 32.878 |  | 36.709
18:00 | 3.4501 |  | 21.8164 | 10.767 | [5 empty] | 29.4791 | 15.138 | 11.01 | 33.468 |  |  | 4.754 |  | 11.6047 |  | 8.1 |  | 129.956 |  |  | 6.6446 |  | 17.15 |  |  | 1.5 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.1743 | 48.6991 | 92.6991 | 26.7673 | 0.46 | 163.8153 |  | 35.08 | 33.0484 |  | 126.7396 | 26.571 | [5 empty] | 48.8938 |  | 25 |  |  |  | 17.321 |  |  |  |  | 14.87 |  | 144.8108 | 1.6544 | 4.5123 | 130.3882 | 12.5659 |  | 33.8065 | 3.6076 |  |  | 79.9122 | 3.0368 | 1.613 | 0.59 | 27.4215 | 427.8462 |  | 166.5338 | 18.317 |  |  | 17.4529 | 4.45 |  |  | 14.026 | 269.96 |  | 33.206 |  | 32.948
18:30 | 3.5183 |  | 18.6452 | 10.621 | [5 empty] | 31.5495 | 15.0787 | 10.88 | 33.344 |  |  | 5.295 |  | 6.8024 |  | 8.1 |  | 31.726 |  |  | 6.8765 |  | 17.27 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.0811 | 46.9821 | 92.4104 | 23.769 | 0.11 | 163.6699 |  | 35.14 | 30.3581 |  | 50.6052 | 26.2617 | [5 empty] | 26.2984 |  | 25 |  |  |  | 17.3826 |  |  |  |  | 3.82 |  | 149.3057 | 1.6162 | 4.45 | 128.7649 | 12.716 |  | 30.4417 | 3.8025 |  |  | 79.709 | 2.9846 | 1.6355 | 0.59 | 27.1648 | 430.8952 |  | 149.952 | 17.959 |  |  | 16.3989 | 4.4675 |  |  | 13.5025 | 284.02 |  | 27.472 |  | 19.439
19:00 | 3.754 |  | 17.5802 | 10.999 | [5 empty] | 32.7738 | 15.0357 | 10.84 | 34.514 |  |  | 5.622 |  | 6.6881 |  | 8.1 |  | 29.18 |  |  | 7.3633 |  | 17.94 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 4.8523 | 44.9793 | 90.8659 | 24.3509 | 0.35 | 163.6182 |  | 32.268 | 30.5603 |  | 54.5585 | 25.3931 | [5 empty] | 26.5045 |  | 25 |  |  |  | 17.482 |  |  |  |  | 3.9 |  | 148.6284 | 1.5844 | 4.3966 | 126.5184 | 11.4827 |  | 29.1244 | 3.7407 |  |  | 77.8698 | 2.9983 | 1.6225 | 0.58 | 28.7354 | 426.6877 |  | 152.7753 | 17.941 |  |  | 14.8491 | 4.4465 |  |  | 13.1377 | 285.06 |  | 26.709 |  | 18.742
19:30 | 3.9836 |  | 13.107 | 12.578 | [5 empty] | 33.0974 | 14.1592 | 10.76 | 33.3 |  |  | 5.443 |  | 7.785 |  | 8.1 |  | 29.188 |  |  | 6.7578 |  | 18.57 |  |  | 1.3 |  |  |  | 4.19 | 0 | 4.927 | 47.6783 | 92.3608 | 30.0433 | 0.46 | 165.228 |  | 32.7 | 30.5836 |  | 59.4391 | 25.3904 | [5 empty] | 28.1292 |  | 25 |  |  |  | 17.4995 |  |  |  |  | 5.06 |  | 148.9467 | 1.858 | 4.4539 | 131.311 | 12.1783 |  | 30.3931 | 3.74 |  |  | 78.2597 | 3.01 | 1.6259 | 0.57 | 30.4079 | 426.3323 |  | 154.6067 | 18.076 |  |  | 15.2714 | 4.4412 |  |  | 13.5861 | 277.67 |  | 26.512 |  | 19.123
20:00 | 3.4328 |  | 15.9897 | 12.881 | [5 empty] | 32.9334 | 11.4614 | 10.65 | 32.384 |  |  | 5.574 |  | 9.3506 |  | 8.1 |  | 25.924 |  |  | 6.2305 |  | 18.45 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.127 | 0 | 4.9616 | 48.6527 | 92.974 | 30.3274 | 0.37 | 167.3782 |  | 34.993 | 30.9841 |  | 59.4034 | 25.6482 | [5 empty] | 32.9556 |  | 25 |  |  |  | 17.2734 |  |  |  |  | 4.63 |  | 147.7405 | 1.8835 | 4.4534 | 132.1372 | 12.2191 |  | 32.524 | 3.6949 |  |  | 78.1109 | 3 | 1.6156 | 0.62 | 30.7818 | 425.5615 |  | 156.9076 | 18.089 |  |  | 15.3548 | 4.5056 |  |  | 14.324 | 270.29 |  | 26.685 |  | 19.267
20:30 | 3.4221 |  | 15.9786 | 13.123 | [5 empty] | 32.6678 | 11.2464 | 10.83 | 31.252 |  |  | 5.536 |  | 9.2899 |  | 8.2 |  | 24.859 |  |  | 6.0703 |  | 18.29 |  |  | 1.4 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 4.9439 | 48.8934 | 93.5387 | 30.4221 | 0.84 | 168.0827 |  | 36.307 | 30.8333 |  | 63.2926 | 26.3126 | [5 empty] | 33.0848 |  | 25 |  |  |  | 17.3542 |  |  |  |  | 4.66 |  | 144.9042 | 1.9216 | 4.4902 | 131.1701 | 13.6833 |  | 33.8969 | 4.0014 |  |  | 79.2033 | 3.0258 | 1.6079 | 0.58 | 30.7208 | 425.1707 |  | 155.4432 | 18.202 |  |  | 15.5285 | 4.888 |  |  | 15.1207 | 279.05 |  | 27.728 |  | 20.075
21:00 | 3.7056 |  | 16.9438 | 13.864 | [5 empty] | 32.1527 | 11.1453 | 11.09 | 31.5 |  |  | 5.525 |  | 10.1629 |  | 8.2 |  | 27.452 |  |  | 6.9307 |  | 18.86 |  |  | 1.6 |  |  |  | 4.074 | 0 | 4.9718 | 49.0144 | 93.9005 | 30.3565 | 0.87 | 167.8888 |  | 35.997 | 31.0048 |  | 71.1881 | 28.3875 | [5 empty] | 33.0258 |  | 25 |  |  |  | 17.593 |  |  |  |  | 4.92 |  | 142.9466 | 1.8389 | 4.6175 | 130.2971 | 14.8363 |  | 34.6951 | 4.0848 |  |  | 78.5519 | 6.116 | 1.5812 | 0.63 | 31.7417 | 429.1907 |  | 157.4751 | 18.216 |  |  | 14.9835 | 5.1086 |  |  | 15.3758 | 291.82 |  | 29.18 |  | 24.592
21:30 | 3.5647 |  | 19.8743 | 13.837 | [5 empty] | 31.4566 | 11.7204 | 11.11 | 31.696 |  |  | 5.473 |  | 15.187 |  | 8.1 |  | 29.193 |  |  | 7.6282 |  | 18.94 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 4.9493 | 48.6109 | 95.198 | 30.7773 | 0.94 | 168.1659 |  | 37.771 | 31.4601 |  | 85.8994 | 29.0156 | [5 empty] | 48.8776 |  | 25 |  |  |  | 17.4707 |  |  |  |  | 5.14 |  | 145.3245 | 1.8071 | 4.5695 | 131.1863 | 14.9384 |  | 34.7704 | 4.1258 |  |  | 78.8944 | 6.5474 | 1.5006 | 0.57 | 32.4498 | 426.4284 |  | 160.894 | 18.44 |  |  | 15.6571 | 5.0453 |  |  | 15.2943 | 288.85 |  | 31.713 |  | 24.64
22:00 | 3.9769 |  | 22.1587 | 13.752 | [5 empty] | 30.6116 | 11.7271 | 11.09 | 31.158 |  |  | 5.386 |  | 13.7084 |  | 8 |  | 38.067 |  |  | 6.7984 |  | 18.78 |  |  | 6.3 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.8213 | 49.0847 | 95.3732 | 31.4815 | 1.03 | 169.5527 |  | 38.137 | 32.6929 |  | 120.6673 | 29.7319 | [5 empty] | 66.1484 |  | 25 |  |  |  | 17.5404 |  |  |  |  | 4.92 |  | 147.8207 | 1.8007 | 4.447 | 129.7745 | 15.1398 |  | 36.21 | 3.9547 |  |  | 79.668 | 15.8859 | 1.3384 | 0.62 | 32.6429 | 425.5854 |  | 159.5188 | 18.831 |  |  | 16.2921 | 5.1556 |  |  | 15.6624 | 295.02 |  | 32.145 |  | 24.768
22:30 | 3.6136 |  | 26.5282 | 13.458 | [5 empty] | 29.75 | 11.5553 | 10.92 | 30.572 |  |  | 5.518 |  | 13.4182 |  | 8 |  | 155.071 |  |  | 6.7745 |  | 18.65 |  |  | 8.4 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.1759 | 48.5235 | 93.832 | 31.1286 | 1.15 | 168.9416 |  | 38.409 | 32.7917 |  | 184.0351 | 30.5558 | [5 empty] | 65.8048 |  | 25 |  |  |  | 17.4295 |  |  |  |  | 13.65 |  | 151.4876 | 1.6735 | 4.4722 | 130.7484 | 15.6425 |  | 37.0572 | 3.9615 |  |  | 79.2988 | 18.5799 | 0.9845 | 0.56 | 31.7662 | 422.1308 |  | 160.5463 | 17.972 |  |  | 16.9241 | 5.1313 |  |  | 15.3362 | 292.18 |  | 33.639 |  | 24.954
23:00 | 3.5906 |  | 28.9891 | 13.493 | [5 empty] | 28.7664 | 11.4575 | 10.99 | 30.902 |  |  | 5.511 |  | 13.4639 |  | 7.9 |  | 150.347 |  |  | 6.132 |  | 18.82 |  |  | 6.2 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.5214 | 47.7353 | 94.0425 | 30.3358 | 1.26 | 167.2132 |  | 38.685 | 32.4814 |  | 189.1845 | 30.0786 | [5 empty] | 66.2882 |  | 25 |  |  |  | 17.3211 |  |  |  |  | 18.09 |  | 152.5227 | 1.8071 | 4.266 | 129.2408 | 16.2687 |  | 36.0091 | 3.9546 |  |  | 78.9295 | 18.7176 | 0.7213 | 0.55 | 31.3678 | 425.3421 |  | 160.3652 | 18.732 |  |  | 17.498 | 5.0036 |  |  | 16.3148 | 289.83 |  | 33.314 |  | 24.956
23:30 | 3.7325 |  | 30.4801 | 14.058 | [5 empty] | 28.2321 | 12.0557 | 11.29 | 31.084 |  |  | 9.784 |  | 12.1273 |  | 8 |  | 123.651 |  |  | 4.2182 |  | 19.09 |  |  | 4.8 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.8861 | 48.9326 | 95.4272 | 31.0976 | 1.2 | 167.766 |  | 37.9 | 31.9412 |  | 187.2466 | 29.9936 | [5 empty] | 66.1734 |  | 25 |  |  |  | 17.3452 |  |  |  |  | 19.17 |  | 152.2465 | 1.9025 | 4.5772 | 133.5188 | 15.9561 |  | 36.4388 | 3.8564 |  |  | 79.1844 | 18.6244 | 0.613 | 0.54 | 31.3319 | 424.5455 |  | 157.3612 | 18.987 |  |  | 18.1595 | 5.0345 |  |  | 16.5174 | 290.93 |  | 33.996 |  | 24.739
00:00 | 3.2917 |  | 35.603 | 13.215 | [5 empty] | 27.8243 | 14.5816 | 11.48 | 30.72 |  |  | 9.819 |  | 15.3017 |  | 8.1 |  | 125.141 |  |  | 5.318 |  | 17.74 |  |  | 5.9 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.6214 | 47.4208 | 95.5113 | 31.1402 | 0.83 | 167.1782 |  | 38.077 | 32.0986 |  | 198.9052 | 29.526 | [5 empty] | 66.1117 |  | 25 |  |  |  | 17.3921 |  |  |  |  | 19.15 |  | 60.3842 | 1.8771 | 4.4731 | 133.2717 | 15.554 |  | 37.9529 | 3.8369 |  |  | 78.556 | 18.6074 | 0.5489 | 0.53 | 31.2541 | 423.2886 |  | 145.9389 | 18.934 |  |  | 17.6822 | 5.113 |  |  | 16.5047 | 295.29 |  | 39.52 |  | 24.883
MWh | 78.2456 | 0 | 611.356 | 313.554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705.1865 | 324.1959 | 305.555 | 738.487 | 0 | 0 | 127.957 | 0 | 548.7527 | 0 | 201.75 | 0 | 2412.557 | 0 | 0 | 164.0315 | 0 | 422.435 | 0 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 82.6251 | 1164.5379 | 2261.2544 | 707.6289 | 18.01 | 3975.523 | 0 | 889.996 | 808.4892 | 0 | 4156.6559 | 668.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1428.144 | 0 | 600 | 0 | 0 | 0 | 416.8707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.5 | 0 | 3504.5474 | 42.6099 | 103.6273 | 3103.9514 | 348.9286 | 0 | 806.343 | 93.3854 | 0 | 0 | 1913.4666 | 386.12 | 25.3388 | 13.395 | 709.191 | 10189.9928 | 0 | 3794.7501 | 438.2195 | 0 | 0 | 391.543 | 113.4964 | 0 | 0 | 363.8737 | 6822.355 | 0 | 776.4735 | 0 | 643.103
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
miércoles, 10 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 956.3 | 2286.2 | 3102.2 | 45.3 | 0 | 55.8 | 9.2 | 0 | 350.6 | 6805.6 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 271.9
01:00 | 945.7 | 2132.2 | 3069.8 | 45.8 | 0 | 42.6 | 9.2 | 0 | 372.3 | 6617.6 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.25
01:30 | 955.1 | 2044.4 | 3134.2 | 45.3 | 0 | 38.2 | 9.2 | 0 | 366 | 6592.4 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 189.1
02:00 | 952.2 | 1951.1 | 3133.4 | 45.8 | 0 | 38.6 | 9.2 | 0 | 337.1 | 6467.4 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2454.4
02:30 | 957 | 1980 | 3134.1 | 45.6 | 0 | 38.2 | 9.2 | 0 | 287.8 | 6451.9 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:00 | 949.2 | 1984.3 | 3142.4 | 0 | 0 | 38.5 | 9.2 | 0 | 265.3 | 6388.9 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1797.65
03:30 | 945.2 | 2036.2 | 3138.8 | 0 | 0 | 38.2 | 9.2 | 0 | 235.4 | 6403 |  | C.H. YANANGO | 758.65
04:00 | 954.1 | 1992.5 | 3143 | 0 | 0 | 38.5 | 9.2 | 0 | 315.9 | 6453.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.3
04:30 | 948 | 1937.1 | 3096.1 | 0 | 0 | 42.3 | 9.2 | 0 | 407.7 | 6440.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1817.95
05:00 | 956.5 | 1938.6 | 3077.8 | 0 | 0 | 42 | 9.2 | 0 | 505.8 | 6529.9 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 223.3
05:30 | 966.2 | 1949.9 | 3036.3 | 0 | 0 | 42.7 | 9.2 | 0 | 636 | 6640.3 |  | C.H. RUNATULLO II | 143.15
06:00 | 948.9 | 1999.3 | 3126.5 | 0 | 0 | 44.1 | 9.2 | 0 | 608.3 | 6736.3 |  | C.H. RUNATULLO III | 200.6
06:30 | 957.7 | 2288.6 | 3144.5 | 0 | 0 | 45 | 8 | 17.9 | 576.3 | 7038 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 63.55
07:00 | 966.5 | 2166.8 | 3014.6 | 0 | 0 | 48.8 | 7.7 | 181.86 | 604.6 | 6990.86 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3892.2
07:30 | 952.9 | 2056.8 | 3074.3 | 0 | 0 | 47.9 | 7.8 | 423.81 | 519.4 | 7082.91 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 185.9
08:00 | 933.8 | 1812.2 | 2962.5 | 0 | 0 | 47.9 | 7.8 | 640.4 | 567.6 | 6972.2 |  | C.H. ARICOTA II |  | 122.45
08:30 | 947.1 | 1958.1 | 3042.6 | 25.5 | 0 | 48.7 | 7.8 | 799.26 | 600.6 | 7429.66 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 54.55
09:00 | 970.4 | 2050 | 3045.2 | 25.3 | 0 | 48.1 | 7.8 | 783.86 | 595.1 | 7525.76 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15094.2
09:30 | 958.4 | 2004 | 3091.7 | 78 | 0 | 49.2 | 7.8 | 805.06 | 644.2 | 7638.36 |  | C.H. RESTITUCION | 5025.3
10:00 | 953.9 | 2112.1 | 3097.7 | 81.2 | 0 | 49.9 | 7.8 | 863.01 | 631.5 | 7797.11 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 83.25
10:30 | 955.9 | 2166.8 | 3104.1 | 81.1 | 0 | 51.8 | 7.8 | 866.52 | 644.5 | 7878.52 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.35
11:00 | 946.5 | 2271.3 | 3094.9 | 81.1 | 0 | 50.6 | 7.8 | 868.04 | 629.9 | 7950.14 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 5000.15
11:30 | 943.9 | 2316.8 | 3084.5 | 80.7 | 0 | 51.4 | 7.8 | 871.33 | 615.9 | 7972.33 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156.05
12:00 | 943.6 | 2378.3 | 3090 | 80.5 | 0 | 56 | 7.8 | 873.68 | 603.5 | 8033.38 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1108.6
12:30 | 943.2 | 2267.5 | 3085.3 | 49.6 | 0 | 54 | 7.8 | 877.93 | 635.8 | 7921.13 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 156.35
13:00 | 941 | 2169.2 | 3083.2 | 42.7 | 0 | 56.5 | 7.8 | 879.98 | 676.8 | 7857.18 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 47
13:30 | 939.5 | 2136.9 | 3080.4 | 43.4 | 0 | 56.4 | 7.8 | 880.51 | 691.8 | 7836.71 |  | C.H. YUNCAN |  | 1465.15
14:00 | 942.2 | 1967.2 | 3082.8 | 43.2 | 78.7 | 56.4 | 7.8 | 880.39 | 772.6 | 7831.29 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 236.95
14:30 | 936.3 | 2147.7 | 3088.6 | 43.9 | 78.3 | 58.1 | 7.8 | 875.23 | 757.2 | 7993.13 |  | C.H. EL CARMEN | 71.75
15:00 | 936.7 | 2124.1 | 3087.1 | 43.6 | 78.7 | 57.5 | 7.8 | 855.11 | 750.3 | 7940.91 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 153.9
15:30 | 928.5 | 2115.1 | 3082.7 | 44.1 | 78.9 | 57.6 | 7.8 | 815.07 | 810 | 7939.77 |  | C.H. ÁNGEL II | 168.8
16:00 | 923.3 | 2271.4 | 3093.8 | 44.5 | 79.1 | 55.5 | 7.8 | 652.18 | 819.3 | 7946.88 |  | C.H. ÁNGEL III | 174.35
16:30 | 926 | 2669.1 | 3102.2 | 44.3 | 77.8 | 57.8 | 7.8 | 352.35 | 809.6 | 8046.95 |  | C.H. LA JOYA | 184.25
17:00 | 922.3 | 2940.4 | 3106.7 | 44.4 | 78.6 | 53.5 | 7.8 | 73.87 | 809.5 | 8037.07 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87
17:30 | 929.5 | 2849.3 | 3109.7 | 44.5 | 78.4 | 54.2 | 7.8 | 1.97 | 815.2 | 7890.57 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 437.75
18:00 | 941.6 | 2708.7 | 3275.6 | 44.7 | 78.8 | 53.4 | 7.8 | 0 | 795.2 | 7905.8 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 365.65
18:30 | 932.4 | 2824.5 | 3300.8 | 45.4 | 78.6 | 52.8 | 7.8 | 0 | 807.6 | 8049.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2371.05
19:00 | 943.6 | 2760.9 | 3314.8 | 45.2 | 78.7 | 53.8 | 7.8 | 0 | 832.4 | 8037.2 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2124.45
19:30 | 946.8 | 2678.2 | 3316.9 | 85.6 | 78.6 | 53.1 | 7.8 | 0 | 839.8 | 8006.8 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 65.35
20:00 | 953.6 | 2598.9 | 3319.5 | 85.3 | 78.4 | 57.1 | 7.8 | 0 | 834.7 | 7935.3 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8411.9
20:30 | 950.5 | 2583.9 | 3333 | 86 | 78.8 | 56.5 | 7.8 | 0 | 830.7 | 7927.2 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 114.9
21:00 | 964.1 | 2743.3 | 3244.6 | 84.8 | 78.7 | 57.7 | 7.8 | 0 | 716.5 | 7897.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1103.15
21:30 | 958 | 2830.9 | 3180.4 | 85.4 | 78.7 | 55.3 | 7.8 | 0 | 625.6 | 7822.1 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 55.05
22:00 | 957.3 | 2754.4 | 3194.3 | 86.1 | 78.7 | 56.7 | 7.8 | 0 | 585.5 | 7720.8 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 75.3
22:30 | 938.9 | 2829.3 | 3151.6 | 45.6 | 78.5 | 54.5 | 7.8 | 0 | 587.4 | 7693.6 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2520.8
23:00 | 916.9 | 2722.3 | 3037.3 | 45.4 | 78.3 | 53.5 | 7.8 | 0 | 610.7 | 7472.2 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 948.95
23:30 | 937.4 | 2390.7 | 3093.3 | 45.6 | 78.4 | 52.7 | 7.8 | 0 | 591.2 | 7197.1 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 218.05
00:00 | 932.1 | 2086.8 | 3143.8 | 45.4 | 78.2 | 55.9 | 7.8 | 0 | 530.9 | 6880.9 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1663.7
TOTAL MWh | 22703.35 | 54992.15 | 75044.8 | 1039.95 | 824.95 | 1212.75 | 195.65 | 7569.66 | 14728.8 | 178312.06 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 12.7324 | 30.8404 | 42.0862 | 0.58322 | 0.46264 | 0.68013 | 0.10972 | 4.2452 | 8.2601 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 707.4
[12 empty] | C.H. HUINCO |  | 2331.4
[12 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2181.4
[12 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1525.65
[11 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1819.8
[12 empty] | PCH TUPURI | 24
[11 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 439.15
[12 empty] | C.H. POECHOS II | 235.75
[12 empty] | C.H. RUCUY | 353.9
[11 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[12 empty] | C.H. CAHUA | 808.75
[12 empty] | C.H. CHEVES |  | 1717.75
[12 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 269.85
[12 empty] | C.H. MALPASO |  | 558.95
[12 empty] | C.H. YAUPI | 1029.65
[11 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 191.45
[12 empty] | C.H. PACHACHACA | 87.1
[11 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 319
[11 empty] | TOTAL MWh |  | 22703.35 | 54992.15

## GENERACION RER
miércoles, 10 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.3 | 1.4 |  | 8.2 | 17.9 | 8 |  |  | 9.5 |  | 6 | 7.7 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 70.6 | 22.2 | 49.6 |  |  | 5.5 | 106.7 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8 |  | 0.8 | 1.5 |  | 3.6 | 15.8 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.1 | 9.9 | 18.2 | 23.3 | 0.6 |  |  |  |  | 14.7 | 37.5 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.7 |  | 14.5 | 627.5
1:00 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 8.5 | 1.3 |  | 8.9 | 4.2 | 8.1 |  |  | 9.5 |  | 5.9 | 7.5 | 3.6 | 0.4 | 3.6 | 20.3 |  | 4 | 72.7 | 29.2 | 48.6 |  |  | 6.6 | 118.6 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8 |  | 1.1 | 2 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1 | 10 | 23.2 | 21.5 | 0.6 |  |  |  |  | 14.9 | 33.9 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 |  | 14.1 | 630.6
1:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 6.3 | 1.3 |  | 8.5 |  | 8 |  |  | 9.5 |  | 6.1 | 7.8 | 3.8 | 1.2 | 3.6 | 20.6 |  | 8 | 70.4 | 30 | 44.7 |  |  | 5.3 | 119.2 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8 |  | 1.9 | 2.3 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.5 | 10 | 28.8 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 11.6 | 23.9 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 |  | 13.7 | 623.7
2:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 8.9 |  | 8 |  |  | 9.5 |  | 6.1 | 7.4 | 3.8 | 2 | 3.6 | 20.5 |  | 8 | 60.3 | 29.5 | 42.5 |  |  | 5.2 | 106.7 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8 |  | 1.6 | 2.8 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.3 | 9.8 | 27.7 | 28.4 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 21.3 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 |  | 13.9 | 595.2
2:30 |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 8.6 |  | 8 |  |  | 9.5 |  | 6.1 | 7.8 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 20.8 |  | 8 | 54.2 | 28.3 | 28.9 |  |  | 5.8 | 91.5 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.7 | 7.3 | 7.5 | 8 |  | 2.6 | 3.8 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.1 | 10 | 23.7 | 24.6 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 16.7 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.9 | 14.9 |  | 13.8 | 546.7
3:00 |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 8.7 |  | 8 |  |  | 9.4 |  | 6.1 | 7.7 | 3.8 | 2.3 | 3.6 | 20.7 |  | 8 | 42 | 28.6 | 28.9 |  |  | 4.3 | 83.8 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 8 |  | 2.1 | 3 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 21.2 | 21.2 | 0.6 |  |  |  |  | 11.1 | 19.1 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.9 |  | 13.8 | 524
3:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 8.5 |  | 8 |  |  | 9.7 |  | 6 | 7.8 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 28.9 | 28.8 | 38.8 |  |  | 3.2 | 58.8 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.5 | 7.3 | 7.5 | 8.3 |  | 1.6 | 2.2 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 15.2 | 20 | 0.6 |  |  |  |  | 15.2 | 22.7 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 15 |  | 13.7 | 494.2
4:00 |  | 18.3 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 9 |  | 8.1 |  |  | 9.7 |  | 6.4 | 8 | 3.8 | 2.4 | 3.6 | 20.4 |  | 7.9 | 23.6 | 28.4 | 36.5 |  |  | 5.4 | 95.3 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |  | 1.4 | 1.7 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 10 | 40.5 | 38 | 0.6 |  |  |  |  | 12.4 | 32.7 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.8 |  | 13.7 | 575.6
4:30 |  | 18.9 |  |  | 11.1 | 6.4 | 1.3 |  | 9.3 | 3 | 8.1 |  |  | 9.8 |  | 6.4 | 8.4 | 3.7 | 2.4 | 3.6 | 20.3 |  | 8 | 17.3 | 28 | 34.4 |  |  | 5 | 95.8 |  |  |  | 10.5 | 3.1 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 8.4 |  | 0.8 | 0.5 |  | 3.6 | 15.6 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 87 | 91.6 | 0.6 |  |  |  |  | 13.1 | 34.2 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.9 |  | 13.7 | 671.5
5:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 8.5 | 3.8 | 8.1 |  |  | 9.8 |  | 6.5 | 9.1 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 20.9 |  | 8 | 14 | 28.9 | 60.4 |  |  | 7.5 | 135.2 |  |  |  | 10.4 | 3.1 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |  |  |  |  | 3.7 | 15.6 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.3 | 9.9 | 106.1 | 98.2 | 0.6 |  |  |  |  | 17.3 | 38.2 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.9 | 15 |  | 12.3 | 770.1
5:30 |  | 18 |  |  | 11.2 | 6.4 | 1.3 |  | 9.2 | 4.3 | 8.2 |  |  | 9.7 |  | 6.6 | 10 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 20.5 |  | 8 | 16 | 29.6 | 86.9 |  |  | 13 | 154.2 |  |  |  | 10.4 | 3.1 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.6 |  |  |  |  | 3.7 | 15.6 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.8 | 9.9 | 134.4 | 125.5 | 0.6 |  |  |  |  | 23.9 | 52.5 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 15 |  | 13.8 | 903.3
6:00 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 6.4 | 1.3 |  | 9.2 | 5.4 | 8.1 |  |  | 9.6 |  | 6.3 | 9.4 | 3.9 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 8 | 14.3 | 30.1 | 91.5 |  |  | 12.1 | 140.4 |  |  |  | 10.3 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |  |  |  |  | 3.7 | 15.6 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 3.5 | 9.8 | 124.6 | 123.4 | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 50.2 | 4.2 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 |  | 13.8 | 875.9
6:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 7.9 | 1.3 |  | 9.3 | 6 | 8.2 |  |  | 9.6 |  | 6.5 | 10 | 3.8 | 2.5 | 3.6 | 20.6 |  | 4 | 16.3 | 29.9 | 82.3 |  |  | 10.2 | 138.5 | 0.3 |  |  | 10.2 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.8 | 2.1 |  |  |  | 3.7 | 15.6 |  | 5.6 | 2.6 | 1.3 |  | 0.9 |  |  |  | 4 | 9.9 | 111.8 | 113.1 | 0.6 | 2.6 | 3.3 |  |  | 21.6 | 52.6 | 3 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 15 | 0.1 | 13.8 | 860.1
7:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 18.2 | 1.3 |  | 9.3 | 9.8 | 8.1 |  |  | 9.6 |  | 6.2 | 9.4 | 3.7 | 2.5 | 3.6 | 20.4 |  | 4 | 22.3 | 30.1 | 93.2 |  |  | 14.3 | 174 | 6.6 | 0.56 |  | 10.2 | 3 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 19.7 |  |  |  | 3.7 | 15.6 |  | 29.2 | 36.9 | 19.5 |  | 1.6 | 2.7 |  | 0.2 | 4.9 | 10 | 109 | 101.1 | 0.6 | 28.6 | 34.2 |  |  | 20.3 | 40.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.3 | 2.8 | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 | 0.9 | 13.7 | 1065.96
7:30 |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 19 | 1.3 |  | 8.7 | 9.5 | 8.1 |  |  | 9.6 |  | 6.4 | 9.7 | 3.6 | 2.5 | 3.6 | 20.6 |  | 4 | 24.6 | 28.9 | 65.6 |  |  | 24.9 | 164.6 | 16.4 | 10.31 |  | 10.2 | 3 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.7 | 44.2 |  |  |  | 3.7 | 15.6 |  | 80 | 72.8 | 43.3 |  | 1.7 | 5.4 |  | 0.9 | 5.3 | 9.8 | 78.4 | 70.4 | 0.6 | 63.7 | 77.5 |  | 0.9 | 18.1 | 43.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 5.3 | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.1 | 3.1 | 13.7 | 1223.91
8:00 |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 18.9 | 1.2 |  | 8.2 | 10.1 | 8 |  | 0.3 | 9.5 |  | 6.2 | 9.2 | 1.9 | 2.5 | 3.6 | 20.2 |  | 4 | 21.6 | 29.2 | 91.5 |  |  | 20.3 | 174.9 | 25.4 | 19.6 |  | 10.1 | 3 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.6 | 63.1 |  |  |  | 3.6 | 15.6 |  | 75.4 | 157.6 | 79.6 | 0.1 | 1.7 | 7.9 |  | 2.5 | 5.3 | 9.9 | 74.5 | 69.8 | 0.6 | 80.8 | 111.9 |  | 3.4 | 26.4 | 59.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 1 | 18.1 | 9.9 | 14.9 | 5.3 | 13.6 | 1484.8
8:30 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 11.2 | 1.2 |  | 8.6 | 10.2 | 8.1 | 0.1 | 0.7 | 9.5 |  | 6.4 | 9.6 | 1.9 | 2.5 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 25.9 | 28.8 | 92 |  |  | 24 | 192.3 | 29.5 | 36.76 |  | 10 | 3 | 6.5 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 66.9 | 1 | 0.6 |  | 3.6 | 15.6 |  | 178.1 | 162.7 | 82.6 | 0.2 | 2.2 | 9.8 |  | 6.5 | 5.5 | 10 | 70.6 | 67.9 | 0.6 | 82.9 | 113.3 |  | 10.2 | 27.2 | 70.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 9.4 | 1 | 18.4 | 9.8 | 15.1 | 9.6 | 13.5 | 1671.86
9:00 |  | 17.6 |  |  | 11.2 | 10.4 | 1.2 |  | 8.7 | 10.6 | 8.3 | 0.1 | 0.9 | 9.5 |  | 6.6 | 10.2 | 1.9 | 2.4 | 3.5 | 20.9 |  | 8.2 | 26.1 | 27.3 | 82.4 |  |  | 22.8 | 196.1 | 29.5 | 37.86 |  | 10 | 3 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 67.4 | 0.2 | 0.1 |  | 3.6 | 15.6 |  | 140.2 | 165.1 | 83.6 | 0.2 | 2.2 | 11.6 |  | 12.2 | 5.5 | 10 | 71 | 79.9 | 0.6 | 83.5 | 113.9 |  | 15.6 | 23.6 | 65.6 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 11.4 | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.9 | 10.8 | 13.7 | 1655.16
9:30 |  | 17.9 |  |  | 11.2 | 10.6 | 1.2 |  | 8.7 | 11.4 | 8.3 | 0.1 | 1 | 9.4 |  | 6.4 | 9.8 | 1.8 | 2.5 | 3.5 | 20.5 |  | 8.2 | 31.5 | 24.1 | 90.7 |  |  | 28 | 204.1 | 29.6 | 38.16 |  | 10 | 3 | 6.7 | 7.1 | 7.4 | 7.8 | 67.3 | 0.4 | 0.4 |  | 3.6 | 15.6 |  | 153.5 | 166.2 | 84.5 | 0.3 | 2.2 | 13.4 |  | 12.6 | 5.5 | 9.9 | 82.9 | 90.8 | 0.6 | 84.2 | 114 |  | 15.9 | 25.1 | 66.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 13 | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 | 11.3 | 13.3 | 1725.26
10:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.6 | 1.3 |  | 8.6 | 11.6 | 8.2 | 0.2 | 1.1 | 9.4 |  | 6.3 | 9.8 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 20.3 |  | 8.2 | 47.7 | 22 | 93.4 |  |  | 20.5 | 167.8 | 29.5 | 38.41 |  | 10 | 3 | 6.7 | 7.2 | 7.4 | 7.6 | 66.4 | 1.1 | 1.3 |  | 3.6 | 15.6 |  | 207 | 167 | 84.8 | 0.3 | 2.3 | 14.7 |  | 12.5 | 4.4 | 9.9 | 85.2 | 95.5 | 0.6 | 84 | 112.9 |  | 15.7 | 25 | 72 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 14.3 | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 | 14.2 | 13.2 | 1769.31
10:30 |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 10.6 | 1.3 |  | 9.1 | 13.1 | 8.3 | 0.4 | 1.2 | 9.4 |  | 6.4 | 9.1 | 1.7 | 2.5 | 3.5 | 20.6 |  | 10 | 65.7 | 19.8 | 88.6 |  |  | 22.7 | 181.6 | 29.7 | 36.72 |  | 9.9 | 3 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 67.2 | 0.9 | 1.1 |  | 3.6 | 15.4 |  | 208.9 | 167.8 | 85.3 | 0.3 | 2 | 15.8 |  | 12.3 | 2.8 | 9.9 | 80.2 | 89.3 | 0.6 | 83.6 | 111.7 |  | 15.5 | 24.3 | 70.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 15.2 | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 | 14.9 | 13.2 | 1787.42
11:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.5 | 1.2 |  | 9.1 | 11.8 | 8.2 | 0.4 | 1.2 | 9.3 |  | 6.1 | 8.9 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 20.1 |  | 9.9 | 65.8 | 20.9 | 80.5 |  |  | 31.5 | 191.3 | 29.3 | 36.94 |  | 9.8 | 3 | 6.6 | 7.2 | 7.4 | 7.9 | 67.7 | 0.7 | 0.7 |  | 3.6 | 15.1 |  | 208.7 | 167.9 | 85.3 | 0.4 | 1.9 | 16.5 |  | 12.1 | 4 | 9.9 | 73.4 | 81.3 | 0.6 | 83.5 | 111.9 |  | 15.5 | 22.4 | 61.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 15.9 | 1 | 18.3 | 9.9 | 14.8 | 14.8 | 13.1 | 1772.14
11:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 11.5 | 1.2 |  | 8.9 | 12.8 | 8.1 | 0.4 | 1.3 | 9.3 |  | 6.2 | 8.1 | 1.7 | 2.4 | 3.4 | 20.2 |  | 9.8 | 66 | 22.4 | 79.6 |  |  | 30.6 | 192.1 | 29.1 | 36.63 |  | 9.8 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 68 | 1.8 | 1.7 |  | 3.6 | 15.1 |  | 209.4 | 168.3 | 85.5 | 0.4 | 2 | 16.9 |  | 12.1 | 4.1 | 9.9 | 75.2 | 74.3 | 0.6 | 84.1 | 112.8 |  | 15.3 | 19.2 | 53 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 16.3 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.7 | 14.8 | 13.2 | 1762.53
12:00 |  | 18.4 |  |  | 11.2 | 15 | 1.3 |  | 9 | 17.4 | 8.1 | 0.4 | 1.3 | 9.3 |  | 6.2 | 7.8 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 63.6 | 15.6 | 85.5 |  |  | 28.9 | 183.7 | 29 | 36.38 |  | 9.8 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8.1 | 68.2 | 2.9 | 2.7 |  | 3.6 | 15.1 |  | 209.9 | 168.5 | 85.5 | 0.4 | 2 | 16.8 |  | 12.2 | 5.4 | 9.9 | 66.8 | 69.9 | 0.6 | 84.8 | 114 |  | 15.2 | 21.5 | 62.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 16.4 | 1 | 18.4 | 9.9 | 14.7 | 14.7 | 13.2 | 1756.48
12:30 |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 15 | 1.2 |  | 8.9 | 15.3 | 8.1 | 0.4 | 1.3 | 9.3 |  | 6.1 | 7.9 | 1.8 | 2.5 | 3.4 | 20.5 |  |  | 57.7 | 17.2 | 83.9 |  |  | 30.6 | 189.5 | 29.1 | 36.93 |  | 9.8 | 2.9 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8 | 68.4 | 3.2 | 3.6 |  | 3.6 | 15.1 |  | 210.8 | 169.4 | 86 | 0.4 | 1.9 | 16.5 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 79.2 | 75.8 | 0.6 | 85.4 | 115.1 |  | 15.2 | 23.3 | 71.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 16.1 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.6 | 14.7 | 13.2 | 1786.63
13:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 14.9 | 1.2 |  | 9.3 | 17.5 | 8.1 | 0.4 | 1.2 | 9.3 |  | 5.1 | 7.8 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 20.4 |  |  | 65.6 | 20.8 | 87.4 |  |  | 31.5 | 190.6 | 29.5 | 38.28 |  | 9.8 | 2.9 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 8 | 68.3 | 4.5 | 5.4 |  | 3.7 | 15.1 |  | 211.5 | 169.7 | 86.2 | 0.4 | 2.2 | 15.8 |  | 12.3 | 5.3 | 10 | 85.2 | 91.9 | 0.6 | 85.3 | 115.4 |  | 15.4 | 23.4 | 70.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 15.4 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.6 | 14.9 | 13.2 | 1831.08
13:30 |  | 18.7 |  |  | 11.2 | 11.3 | 1.2 |  | 9.3 | 17.2 | 8.1 | 0.4 | 1.2 | 9.3 |  | 5 | 7.6 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 20.3 |  | 8.5 | 72.7 | 20.4 | 85.3 |  |  | 27 | 188.4 | 30.1 | 38.61 |  | 9.7 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 68.2 | 2.7 | 4.7 |  | 3.7 | 14.9 |  | 211.9 | 170 | 86.3 | 0.4 | 2 | 15 |  | 12.2 | 3.6 | 9.9 | 94.6 | 106.8 | 0.6 | 85.3 | 115.8 |  | 15.5 | 23.5 | 65.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 14.7 | 1 | 18.2 | 9.7 | 14.4 | 14.9 | 13.2 | 1847.81
14:00 |  | 18.9 |  |  | 11.2 | 8.5 | 1.2 |  | 8.9 | 17.4 | 7.9 | 0.3 | 1.1 | 9.3 |  | 5.1 | 7.8 | 1.8 | 2.4 | 3.4 | 20.4 |  | 8.5 | 79.1 | 26.3 | 89.7 |  |  | 33.4 | 192.2 | 30.3 | 38.99 |  | 9.6 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.4 | 68.2 | 4.6 | 6.1 |  | 3.7 | 14.8 |  | 212.6 | 170.2 | 86.4 | 0.4 | 2.5 | 13.8 |  | 12.2 | 2.6 | 9.9 | 125.9 | 123.5 | 0.6 | 85.6 | 116.5 |  | 15.4 | 23 | 68.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 13.4 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.3 | 15 | 13.3 | 1925.29
14:30 |  | 18.8 |  |  | 11.2 | 8.6 | 1.2 |  | 10.3 | 17.8 | 7.9 | 0.3 | 1 | 9.3 |  | 5 | 7.6 | 1.8 | 2.2 | 3.8 | 20.5 |  | 8.5 | 79.1 | 26.7 | 90.9 |  |  | 31.3 | 191.3 | 30.4 | 39.03 |  | 9.8 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 68.2 | 3.9 | 3.2 |  | 3.7 | 14.8 |  | 212.2 | 169.5 | 86.1 | 0.3 | 2.5 | 12.4 |  | 12.2 | 2 | 9.9 | 117.6 | 120.1 | 0.6 | 85.5 | 116.7 |  | 15.3 | 22.8 | 70.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 12 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.5 | 14.1 | 12.9 | 1905.43
15:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.7 | 1.2 |  | 10.6 | 17.2 | 7.8 | 0.3 | 0.9 | 9.3 |  | 5 | 7.3 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 20.4 |  | 8.5 | 79.1 | 26.4 | 88.1 |  |  | 30.7 | 194.7 | 30.2 | 38.91 |  | 9.8 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 6.9 | 67.5 | 2.4 | 2.6 |  | 3.7 | 14.8 |  | 208.9 | 166.6 | 84.7 | 0.2 | 2.5 | 10.6 |  | 12.2 | 4.2 | 9.9 | 116.1 | 117.9 | 0.6 | 84.1 | 115.3 |  | 15.6 | 22.3 | 70 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 10.2 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.5 | 8.9 | 13.1 | 1879.81
15:30 |  | 18.6 |  |  | 11.2 | 8.7 | 1.2 |  | 10.5 | 17.3 | 7.8 | 0.2 | 0.7 | 9.2 |  | 5.2 | 7.5 | 1.8 | 2.2 | 3.7 | 20.3 |  | 8.5 | 80.4 | 26.6 | 95 |  |  | 33.3 | 199.7 | 28.9 | 38.47 |  | 9.6 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 65.2 | 2.1 | 1.8 |  | 3.7 | 14.8 |  | 202.8 | 162 | 81.5 | 0.3 | 2.8 | 8.5 |  | 12.1 | 3.4 | 9.9 | 143 | 127 | 0.6 | 80.7 | 109.2 |  | 15.5 | 23.4 | 77.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 8.2 | 1 | 18.3 | 9.7 | 14.7 | 0.8 | 12.8 | 1899.27
16:00 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.9 | 1.3 |  | 10.6 | 15.2 | 7.7 | 0.2 | 0.6 | 9.1 |  | 5 | 7.1 | 1.8 | 2.4 | 3.6 | 20.1 |  | 8.5 | 81.4 | 26.7 | 94.8 |  |  | 31.7 | 206.8 | 20.5 | 36.98 |  | 9.4 | 3 | 6.5 | 7.2 | 7.4 | 7.3 | 46.1 | 2.7 | 3 |  | 3.6 | 14.8 |  | 173.3 | 128.1 | 67 | 0.2 | 2.9 | 6.2 |  | 11.7 | 3.4 | 9.9 | 145.4 | 125.5 | 0.6 | 64.8 | 75.4 |  | 15 | 24.5 | 76.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 5.9 | 1 | 18.3 | 9.9 | 14.8 | 0.2 | 12.8 | 1743.08
16:30 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 8.9 | 1.3 |  | 10.8 | 17.4 | 7.8 | 0.1 | 0.2 | 9 |  | 5 | 7.4 | 1.8 | 2.5 | 3.1 | 20.3 |  | 8.5 | 81.6 | 26.6 | 93.2 |  |  | 32.1 | 198.4 | 10.4 | 29.25 |  | 9.5 | 3 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7 | 21 | 1.7 | 1.9 |  | 3.6 | 14.8 |  | 92 | 66.1 | 34.5 | 0.1 | 2.9 | 3.6 |  | 10.9 | 3.4 | 9.9 | 146.4 | 128.6 | 0.6 | 31.8 | 35.4 |  | 13.5 | 23.4 | 75.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 3.5 | 1 | 18.4 | 9.9 | 14.9 |  | 12.9 | 1435.35
17:00 |  | 17.9 |  |  | 11.2 | 9 | 1.4 |  | 6.9 | 17.5 | 7.8 |  |  | 8.8 |  | 5 | 7.3 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 80.5 | 27.9 | 98.9 |  |  | 26.6 | 195.8 | 1.7 | 14.37 |  | 9.6 | 2.9 | 6.3 | 6.9 | 7.2 | 7 | 3.7 | 2.5 | 2.6 |  | 3.6 | 14.8 |  | 18.3 | 5.9 | 3.3 | 0.1 | 2.8 | 0.8 |  | 6.4 | 2.7 | 9.9 | 145.4 | 129.1 | 0.6 | 6 | 4.7 |  | 7.5 | 25.4 | 74.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 1.1 | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 |  | 13 | 1147.37
17:30 |  | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.3 | 1.4 |  | 6.7 | 17.8 | 7.6 |  |  | 8.7 |  | 5.1 | 7.5 | 1.8 | 2.4 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 78 | 29.4 | 101.2 |  |  | 29.6 | 198.5 |  | 0.87 |  | 9.6 | 3 | 6.2 | 6.9 | 7.2 | 7 |  | 1.5 | 2.4 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.9 |  |  | 0.7 | 2.4 | 9.9 | 145.9 | 127.9 | 0.6 |  |  |  | 0.4 | 26.4 | 74.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 |  | 12.9 | 1081.77
18:00 |  | 18 |  |  | 11.2 | 9.3 | 1.4 |  | 6.4 | 17.8 | 7.5 |  |  | 8.7 |  | 5.3 | 8 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 20.5 |  | 4 | 78.6 | 30.2 | 93.5 |  |  | 28.1 | 191.6 |  |  |  | 9.6 | 2.9 | 6.2 | 6.7 | 7.2 | 7 |  | 2.1 | 4.1 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 139.6 | 127.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26.6 | 73.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 |  | 12.7 | 1058.3
18:30 |  | 18.6 |  |  | 10.3 | 9.3 | 1.4 |  | 6.4 | 17.5 | 7.7 |  |  | 8.5 |  | 6.6 | 7 | 1.8 | 2.3 | 3.1 | 20.4 |  | 4 | 77 | 30.2 | 99.1 |  |  | 28.3 | 201.4 |  |  |  | 9.6 | 2.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7 |  | 2.2 | 3.2 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 141.7 | 127.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.1 | 72.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.8 |  | 13.1 | 1070.2
19:00 |  | 18.6 |  |  | 11.1 | 15.9 | 1.4 |  | 6.8 | 17.3 | 7.7 |  |  | 8.4 |  | 6.5 | 7.1 | 1.7 | 2.3 | 3.1 | 20.4 |  | 4 | 70.3 | 30.2 | 107.8 |  |  | 32 | 213 |  |  |  | 9.6 | 2.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.3 |  | 1.5 | 2.7 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4 | 9.9 | 147.4 | 126.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26.5 | 74.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 |  | 13 | 1104.5
19:30 |  | 18 |  |  | 11.2 | 19.6 | 1.4 |  | 6.6 | 17.3 | 7.4 |  |  | 8.8 |  | 6.6 | 7 | 1.6 | 2.3 | 3.1 | 20.3 |  | 4 | 61.7 | 30.1 | 113.8 |  |  | 27.7 | 217.1 |  |  |  | 9.6 | 2.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 7.2 |  | 1.6 | 3.2 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 151 | 127.4 | 0.6 |  |  |  |  | 28.4 | 77.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 |  | 13.1 | 1115.6
20:00 |  | 18.2 |  |  | 11.2 | 19.9 | 1.4 |  | 9.9 | 17.8 | 7.4 |  |  | 9.1 |  | 6.6 | 7.1 | 1.6 | 2 | 3 | 20.3 |  | 8.5 | 63.4 | 29.8 | 107.5 |  |  | 27.6 | 201.8 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6.2 | 6.5 | 6.8 | 8 |  | 1.8 | 2.7 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 162.9 | 127.5 | 0.6 |  |  |  |  | 29.4 | 80.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 |  | 13 | 1119.6
20:30 |  | 18.1 |  |  | 11.2 | 19.8 | 1.4 |  | 9.8 | 17.4 | 7.4 |  |  | 9.3 |  | 6.6 | 7.6 | 1.6 | 1.7 | 3.1 | 20.5 |  | 8.5 | 67.8 | 30.2 | 101 |  |  | 23.3 | 211.5 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6.1 | 6.5 | 6.8 | 7.8 |  | 3.1 | 6.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 150.7 | 124.2 | 0.6 |  |  |  |  | 29.1 | 83.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.8 |  | 13.1 | 1115.7
21:00 |  | 18 |  |  | 11.2 | 19.9 | 1.4 |  | 11.7 | 16.8 | 7.4 |  |  | 9.3 |  | 6.6 | 7.7 | 2 | 2.1 | 3.6 | 20.5 |  | 8.5 | 67.7 | 29.3 | 97.7 |  |  | 25.4 | 200.8 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6 | 6.5 | 6.8 | 7.6 |  | 3.5 | 6.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.9 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 94.1 | 82 | 0.6 |  |  |  |  | 27.7 | 82 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.8 |  | 13.2 | 1004
21:30 |  | 18 |  |  | 10.1 | 19.9 | 1.4 |  | 10.7 | 16.5 | 7.4 |  |  | 9.3 |  | 6.5 | 9.7 | 3.2 | 2.1 | 3.6 | 20.2 |  | 8.5 | 65.5 | 27.4 | 94.5 |  |  | 25 | 208.8 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7.5 |  | 5.1 | 8.5 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 41.9 | 44.4 | 0.6 |  |  |  |  | 27 | 77.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.1 | 9.9 | 14 |  | 12.9 | 912.2
22:00 |  | 18.7 |  |  | 10.7 | 18.7 | 1.4 |  | 10.6 | 16.7 | 7.4 |  |  | 9.2 |  | 6 | 9.4 | 4 | 2.2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 61.4 | 28.4 | 101.5 |  |  | 27.6 | 205.2 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.5 |  | 5.8 | 9.2 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 3.2 | 9.9 | 22 | 24.4 | 0.6 |  |  |  |  | 25.9 | 74.1 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.4 |  | 13 | 871.7
22:30 |  | 18.5 |  |  | 10.6 | 14 | 1.4 |  | 10.2 | 15.2 | 7.4 |  |  | 9.2 |  | 6 | 9.5 | 4 | 2.2 | 3.6 | 20.3 |  | 8.5 | 63.3 | 26.8 | 101.4 |  |  | 24.9 | 209.1 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.8 |  | 9.7 | 13.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.8 | [5 empty] | 19.6 | 25.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 67.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.4 |  | 13 | 854
23:00 |  | 18.6 |  |  | 11 | 11.8 | 1.4 |  | 8.8 | 15.1 | 7.3 |  |  | 9.2 |  | 5.1 | 9.4 | 4 | 2.2 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 62.9 | 24.4 | 100.1 |  |  | 27.4 | 216.1 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 8 |  | 9.6 | 12.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.8 | [5 empty] | 27.7 | 25.1 | 0.6 |  |  |  |  | 28.8 | 76.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.4 |  | 12.8 | 868.4
23:30 |  | 18.4 |  |  | 11.1 | 7.8 | 1.3 |  | 9.2 | 14 | 7.4 |  |  | 9.2 |  | 5.5 | 9.5 | 4 | 2.2 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 57.4 | 29 | 85.9 |  |  | 26.8 | 212.2 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6 | 6.8 | 6.8 | 7.8 |  | 7.5 | 11.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.8 | [5 empty] | 40.1 | 24.4 | 0.6 |  |  |  |  | 26.2 | 70.3 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.4 |  | 12.8 | 844.6
0:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 8 | 1.3 |  | 9.2 | 17.1 | 7.5 |  |  | 9.2 |  | 5.4 | 9.2 | 4 | 2.2 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 49.7 | 28.8 | 92.4 |  |  | 25.1 | 197.9 |  |  |  | 9.3 | 2.9 | 6.1 | 6.9 | 7 | 7.8 |  | 6.4 | 10.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 15.6 | 19.8 | 0.6 |  |  |  |  | 25.1 | 59.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.7 |  | 13 | 788
EJEC MWh | 0 | 442.05 | 0 | 0 | 266.8 | 271.9 | 31.25 | 0 | 215.4 | 288.5 | 189.1 | 2.35 | 8.6 | 223.3 | 0 | 143.15 | 200.6 | 63.55 | 54.55 | 83.25 | 490.35 | 0 | 156.35 | 1321.65 | 645.2 | 1960.8 | 0 | 0 | 522.3 | 4149.8 | 262.5 | 339.51 | 0 | 236.95 | 71.75 | 153.9 | 168.8 | 174.35 | 184.25 | 606.5 | 57.3 | 79.75 | 0 | 87 | 365.65 | 0 | 1730.1 | 1490.45 | 761.4 | 2.7 | 55.05 | 117.35 | 0 | 105.6 | 75.3 | 218.05 | 2064.3 | 1963.6 | 14.4 | 770.4 | 1025.45 | 0 | 133.75 | 531.4 | 1432.7 | 75.7 | 33.6 | 28.8 | 57.55 | 114 | 24 | 439.15 | 235.75 | 353.9 | 99 | 319 | 28791.46
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1408.4 | 4.8917 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 5084.6 | 17.6601 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7569.66 | 26.2913 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 14728.8 | 51.1568 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
miércoles, 10 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
10/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
10/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
miércoles, 10 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.2 | 17.9 |  | 55.8
1:00 | 18.3 |  |  | 11.2 | 8.9 | 4.2 |  | 42.6
1:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.5 |  |  | 38.2
2:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.9 |  |  | 38.6
2:30 | 18.4 |  |  | 11.2 | 8.6 |  |  | 38.2
3:00 | 18.6 |  |  | 11.2 | 8.7 |  |  | 38.5
3:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.5 |  |  | 38.2
4:00 | 18.3 |  |  | 11.2 | 9 |  |  | 38.5
4:30 | 18.9 |  |  | 11.1 | 9.3 | 3 |  | 42.3
5:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.5 | 3.8 |  | 42
5:30 | 18 |  |  | 11.2 | 9.2 | 4.3 |  | 42.7
6:00 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.2 | 5.4 |  | 44.1
6:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.3 | 6 |  | 45
7:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.3 | 9.8 |  | 48.8
7:30 | 18.6 |  |  | 11.1 | 8.7 | 9.5 |  | 47.9
8:00 | 18.4 |  |  | 11.2 | 8.2 | 10.1 |  | 47.9
8:30 | 18.7 |  |  | 11.2 | 8.6 | 10.2 |  | 48.7
9:00 | 17.6 |  |  | 11.2 | 8.7 | 10.6 |  | 48.1
9:30 | 17.9 |  |  | 11.2 | 8.7 | 11.4 |  | 49.2
10:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.6 | 11.6 |  | 49.9
10:30 | 18.4 |  |  | 11.2 | 9.1 | 13.1 |  | 51.8
11:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.1 | 11.8 |  | 50.6
11:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 8.9 | 12.8 |  | 51.4
12:00 | 18.4 |  |  | 11.2 | 9 | 17.4 |  | 56
12:30 | 18.6 |  |  | 11.2 | 8.9 | 15.3 |  | 54
13:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 9.3 | 17.5 |  | 56.5
13:30 | 18.7 |  |  | 11.2 | 9.3 | 17.2 |  | 56.4
14:00 | 18.9 |  |  | 11.2 | 8.9 | 17.4 |  | 56.4
14:30 | 18.8 |  |  | 11.2 | 10.3 | 17.8 |  | 58.1
15:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.6 | 17.2 |  | 57.5
15:30 | 18.6 |  |  | 11.2 | 10.5 | 17.3 |  | 57.6
16:00 | 18.5 |  |  | 11.2 | 10.6 | 15.2 |  | 55.5
16:30 | 18.5 |  |  | 11.1 | 10.8 | 17.4 |  | 57.8
17:00 | 17.9 |  |  | 11.2 | 6.9 | 17.5 |  | 53.5
17:30 | 18.5 |  |  | 11.2 | 6.7 | 17.8 |  | 54.2
18:00 | 18 |  |  | 11.2 | 6.4 | 17.8 |  | 53.4
18:30 | 18.6 |  |  | 10.3 | 6.4 | 17.5 |  | 52.8
19:00 | 18.6 |  |  | 11.1 | 6.8 | 17.3 |  | 53.8
19:30 | 18 |  |  | 11.2 | 6.6 | 17.3 |  | 53.1
20:00 | 18.2 |  |  | 11.2 | 9.9 | 17.8 |  | 57.1
20:30 | 18.1 |  |  | 11.2 | 9.8 | 17.4 |  | 56.5
21:00 | 18 |  |  | 11.2 | 11.7 | 16.8 |  | 57.7
21:30 | 18 |  |  | 10.1 | 10.7 | 16.5 |  | 55.3
22:00 | 18.7 |  |  | 10.7 | 10.6 | 16.7 |  | 56.7
22:30 | 18.5 |  |  | 10.6 | 10.2 | 15.2 |  | 54.5
23:00 | 18.6 |  |  | 11 | 8.8 | 15.1 |  | 53.5
23:30 | 18.4 |  |  | 11.1 | 9.2 | 14 |  | 52.7
0:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 9.2 | 17.1 |  | 55.9
EJEC MWh | 442.05 | 0 | 0 | 266.8 | 215.4 | 288.5 | 0 | 1212.75

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - miércoles, 10 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 3376.85
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 2414.07
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 2600.8
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 376.82
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  | 12.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 2156.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 2837.35
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 2098.25
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 26604.2
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 4514.55
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 21045.5
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 8354.45
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 19.5
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 81.9
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 1612
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 18001.3
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 2523.4
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 1627.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 2289.75
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 993.55
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 39182.55
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 1860.4
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 1235.8
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 3413.5
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 593.3
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 154365.24
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 51391.92
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  | 329.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  | 323.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 869.15
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 4900.8
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 54653.7
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 1348.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 10317.35
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [10 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 1408
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 9182.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 2310.75
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 7767.45
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 3518.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 11387.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 10010.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 12081.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 1392.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 1060.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 1178.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 18862.7
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 2600.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 2456.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 28465.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 39310.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 45793.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 53790.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 12787.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 6153.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 |  |  |  | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 41978.5129
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 42096.772
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 43438.3388
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 2788.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 880.5
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 1612.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 1787.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 1835.45
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 1630.85
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 |  |  |  | 2352.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 5731.6
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 1751.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 1628.05
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 858.7
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 4435
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 3434.465
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 25804.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [8 empty] | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 |  |  | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 21334.3
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 663.95
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 17890
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 93954.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 13995.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 7124
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 25464.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 45062
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 45719.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 55371.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 34697.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 17659.35
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 1137.9
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 17.6145
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 12038.3
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 534.05
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 1100.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 4192.3
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 993.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 668.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 27594.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 8567.75
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 1852.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 12120.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 11750.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 16894.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 144
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 7020.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 24406.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 22951.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 15253
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 7216.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 9593
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  | 731.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [5 empty] | 1745.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [5 empty] | 1762.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  | 14029.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 33626.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 34210.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 37880.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 1259.75
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 3119.4
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 8504.95
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 637.9
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 178.7
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 296.6
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 271.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [5 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 1069.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [7 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 19682.7
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 252.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [10 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 4489.75
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 2312.2
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 3841.2
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 842.1
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 9000.7
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 17845
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 2853.45
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 4890.75
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 18028.1
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 893.75
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 49958.45
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 24089.1
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 3150.8
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 4821.55
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 1971.45
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 849.15
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 3829.3
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 1763565.5532
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 2323.6308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 646.3791
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 2243.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 6066.949
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 4483.3173
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 2633.5
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 2219.95
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 5037.7082
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 25654.7345
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 340186.1
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 251336.75
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 236272.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 206410.41
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 127513.6237
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 74047.55
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 56002.05
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 53460.1
[7 empty] | EGEMSA | 39182.55
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 38684.15
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 29399.95
[7 empty] | CELEPSA | 26604.2
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 25804.2
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 21334.3
[7 empty] | SAN GABAN | 19934.85
[7 empty] | EGASA | 19613.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 17890
[7 empty] | LA VIRGEN | 12038.3
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 11493.65
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 11387.8
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 11285.65
[7 empty] | SINERSA | 10643.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 10317.35
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 8504.95
[7 empty] | TERMOSELVA | 7972.35
[7 empty] | EGEJUNIN | 7434.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 6866.35
[7 empty] | EGESUR | 6509.7
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 5731.6
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 4900.8
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4514.55
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4435
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 4192.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 3829.3
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3669.2
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3434.465
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3376.85
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3119.4
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 2837.35
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 2820.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2600.8
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2414.07
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2352.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2156.3
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2098.25
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1751.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1628.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1408
[7 empty] | PETRAMAS | 1384.35
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1259.75
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1100.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1069.65
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 993.15
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 893.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 869.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 858.7
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 663.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 593.3
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 534.05
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 376.82
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 81.9
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 19.5
[7 empty] | KONDU SAC | 17.6145
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 12.7
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.4

## G_AREAS
miércoles, 10 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 158.8 | 82.6 | 0 | 95.1 | 2512.3 | 3129.9 | 0 | 255.5 | 571.4 | 0 | 0 | 0 | 336.5 | 5897.7 | 571.4 | 6805.6 | 00:30 | 3242.5 | 3212.5 | 0 | 350.6 | 6805.6 | 00:30 | 211.9 | 65 | 0 | 350.6 | 627.5
01:00 | 154.8 | 70.1 | 0 | 105 | 2388.4 | 3097.3 | 0 | 267.3 | 534.7 | 0 | 0 | 0 | 329.9 | 5753 | 534.7 | 6617.6 | 01:00 | 3077.9 | 3167.4 | 0 | 372.3 | 6617.6 | 01:00 | 206.5 | 51.8 | 0 | 372.3 | 630.6
01:30 | 161.3 | 65 | 0 | 104.6 | 2325 | 3161.9 | 0 | 261.4 | 513.2 | 0 | 0 | 0 | 330.9 | 5748.3 | 513.2 | 6592.4 | 01:30 | 2999.5 | 3226.9 | 0 | 366 | 6592.4 | 01:30 | 210.3 | 47.4 | 0 | 366 | 623.7
02:00 | 162.5 | 65.9 | 0 | 94.2 | 2229.3 | 3161.1 | 0 | 242.9 | 511.5 | 0 | 0 | 0 | 322.6 | 5633.3 | 511.5 | 6467.4 | 02:00 | 2903.3 | 3227 | 0 | 337.1 | 6467.4 | 02:00 | 210.3 | 47.8 | 0 | 337.1 | 595.2
02:30 | 162.1 | 65.4 | 0 | 88.9 | 2274 | 3161.7 | 0 | 198.9 | 500.9 | 0 | 0 | 0 | 316.4 | 5634.6 | 500.9 | 6451.9 | 02:30 | 2937 | 3227.1 | 0 | 287.8 | 6451.9 | 02:30 | 211.5 | 47.4 | 0 | 287.8 | 546.7
03:00 | 161.3 | 19.9 | 0 | 75.7 | 2287.6 | 3170.2 | 0 | 189.6 | 484.6 | 0 | 0 | 0 | 256.9 | 5647.4 | 484.6 | 6388.9 | 03:00 | 2933.5 | 3190.1 | 0 | 265.3 | 6388.9 | 03:00 | 211 | 47.7 | 0 | 265.3 | 524
03:30 | 160.1 | 19.7 | 0 | 61.5 | 2340.1 | 3166.5 | 0 | 173.9 | 481.2 | 0 | 0 | 0 | 241.3 | 5680.5 | 481.2 | 6403 | 03:30 | 2981.4 | 3186.2 | 0 | 235.4 | 6403 | 03:30 | 211.4 | 47.4 | 0 | 235.4 | 494.2
04:00 | 164.3 | 20.2 | 0 | 55.1 | 2300.8 | 3170.5 | 0 | 260.8 | 481.5 | 0 | 0 | 0 | 239.6 | 5732.1 | 481.5 | 6453.2 | 04:00 | 2946.6 | 3190.7 | 0 | 315.9 | 6453.2 | 04:00 | 212 | 47.7 | 0 | 315.9 | 575.6
04:30 | 174.4 | 23.4 | 0 | 46.6 | 2232.9 | 3124.2 | 0 | 361.1 | 477.8 | 0 | 0 | 0 | 244.4 | 5718.2 | 477.8 | 6440.4 | 04:30 | 2885.1 | 3147.6 | 0 | 407.7 | 6440.4 | 04:30 | 212.3 | 51.5 | 0 | 407.7 | 671.5
05:00 | 177.2 | 23.5 | 0 | 42.9 | 2234.3 | 3105.5 | 0 | 462.9 | 483.6 | 0 | 0 | 0 | 243.6 | 5802.7 | 483.6 | 6529.9 | 05:00 | 2895.1 | 3129 | 0 | 505.8 | 6529.9 | 05:00 | 213.1 | 51.2 | 0 | 505.8 | 770.1
05:30 | 195.5 | 24.7 | 0 | 45.6 | 2231.6 | 3063.5 | 0 | 590.4 | 489 | 0 | 0 | 0 | 265.8 | 5885.5 | 489 | 6640.3 | 05:30 | 2916.1 | 3088.2 | 0 | 636 | 6640.3 | 05:30 | 215.4 | 51.9 | 0 | 636 | 903.3
06:00 | 196.1 | 25.7 | 0 | 44.4 | 2276.5 | 3154.1 | 0 | 563.9 | 475.6 | 0 | 0 | 0 | 266.2 | 5994.5 | 475.6 | 6736.3 | 06:00 | 2948.2 | 3179.8 | 0 | 608.3 | 6736.3 | 06:00 | 214.3 | 53.3 | 0 | 608.3 | 875.9
06:30 | 215.7 | 26.5 | 0 | 46.2 | 2544 | 3171 | 0 | 530.1 | 486.6 | 0 | 17.9 | 0 | 288.4 | 6245.1 | 504.5 | 7038 | 06:30 | 3246.3 | 3197.5 | 17.9 | 576.3 | 7038 | 06:30 | 212.9 | 53 | 17.9 | 576.3 | 860.1
07:00 | 237.7 | 30.3 | 0 | 52.4 | 2399.3 | 3040.8 | 0 | 552.2 | 496.3 | 0 | 181.86 | 0 | 320.4 | 5992.3 | 678.16 | 6990.86 | 07:00 | 3133.3 | 3071.1 | 181.86 | 604.6 | 6990.86 | 07:00 | 223 | 56.5 | 181.86 | 604.6 | 1065.96
07:30 | 230.2 | 29.3 | 0 | 53.5 | 2278.7 | 3100.7 | 0 | 465.9 | 500.8 | 0 | 423.81 | 0 | 313 | 5845.3 | 924.61 | 7082.91 | 07:30 | 3009.7 | 3130 | 423.81 | 519.4 | 7082.91 | 07:30 | 225 | 55.7 | 423.81 | 519.4 | 1223.91
08:00 | 255.9 | 29.5 | 0.1 | 50.8 | 1999 | 2988.7 | 0.3 | 516.8 | 491.1 | 0 | 640 | 0 | 336.3 | 5504.8 | 1131.1 | 6972.2 | 08:00 | 2746 | 3018.2 | 640.4 | 567.6 | 6972.2 | 08:00 | 221.1 | 55.7 | 640.4 | 567.6 | 1484.8
08:30 | 239.5 | 55.5 | 0.2 | 56.3 | 2165.6 | 3069.1 | 0.8 | 544.3 | 500.1 | 0 | 798.26 | 0 | 351.5 | 5779.8 | 1298.36 | 7429.66 | 08:30 | 2905.2 | 3124.6 | 799.26 | 600.6 | 7429.66 | 08:30 | 215.5 | 56.5 | 799.26 | 600.6 | 1671.86
09:00 | 246.3 | 55.8 | 0.2 | 53.7 | 2256.6 | 3070.6 | 1 | 541.4 | 517.5 | 0 | 782.66 | 0 | 356 | 5869.6 | 1300.16 | 7525.76 | 09:00 | 3020.4 | 3126.4 | 783.86 | 595.1 | 7525.76 | 09:00 | 220.3 | 55.9 | 783.86 | 595.1 | 1655.16
09:30 | 241.5 | 109.3 | 0.3 | 56.4 | 2214.2 | 3117.4 | 1.1 | 587.8 | 506.7 | 0 | 803.66 | 0 | 407.5 | 5920.5 | 1310.36 | 7638.36 | 09:30 | 2962.4 | 3226.7 | 805.06 | 644.2 | 7638.36 | 09:30 | 219 | 57 | 805.06 | 644.2 | 1725.26
10:00 | 210.6 | 112.6 | 0.3 | 72.1 | 2350.4 | 3124 | 1.3 | 559.4 | 505 | 0 | 861.41 | 0 | 395.6 | 6035.1 | 1366.41 | 7797.11 | 10:00 | 3066 | 3236.6 | 863.01 | 631.5 | 7797.11 | 10:00 | 217.1 | 57.7 | 863.01 | 631.5 | 1769.31
10:30 | 207.9 | 114.5 | 0.3 | 87.5 | 2407.5 | 3130.3 | 1.6 | 557 | 507.3 | 0 | 864.62 | 0 | 410.2 | 6096.4 | 1371.92 | 7878.52 | 10:30 | 3122.7 | 3244.8 | 866.52 | 644.5 | 7878.52 | 10:30 | 216.8 | 59.6 | 866.52 | 644.5 | 1787.42
11:00 | 223.8 | 113.2 | 0.4 | 88.1 | 2493.7 | 3121.2 | 1.6 | 541.8 | 500.3 | 0 | 866.04 | 0 | 425.5 | 6158.3 | 1366.34 | 7950.14 | 11:00 | 3217.8 | 3234.4 | 868.04 | 629.9 | 7950.14 | 11:00 | 215.8 | 58.4 | 868.04 | 629.9 | 1772.14
11:30 | 254.9 | 113.6 | 0.4 | 91.9 | 2502.4 | 3110.8 | 1.7 | 524 | 503.4 | 0 | 869.23 | 0 | 460.8 | 6138.9 | 1372.63 | 7972.33 | 11:30 | 3260.7 | 3224.4 | 871.33 | 615.9 | 7972.33 | 11:30 | 216.1 | 59.2 | 871.33 | 615.9 | 1762.53
12:00 | 257.4 | 118.1 | 0.4 | 84.8 | 2561.1 | 3116.2 | 1.7 | 518.7 | 503.4 | 0 | 871.58 | 0 | 460.7 | 6197.7 | 1374.98 | 8033.38 | 12:00 | 3321.9 | 3234.3 | 873.68 | 603.5 | 8033.38 | 12:00 | 215.5 | 63.8 | 873.68 | 603.5 | 1756.48
12:30 | 250.9 | 85 | 0.4 | 81.7 | 2453.3 | 3111.7 | 1.7 | 554.1 | 506.5 | 0 | 875.83 | 0 | 418 | 6120.8 | 1382.33 | 7921.13 | 12:30 | 3210.7 | 3196.7 | 877.93 | 635.8 | 7921.13 | 12:30 | 211.1 | 61.8 | 877.93 | 635.8 | 1786.63
13:00 | 269.1 | 80.7 | 0.4 | 96.3 | 2332.9 | 3109.5 | 1.6 | 580.5 | 508.2 | 0 | 877.98 | 0 | 446.5 | 6024.5 | 1386.18 | 7857.18 | 13:00 | 3110.2 | 3190.2 | 879.98 | 676.8 | 7857.18 | 13:00 | 210 | 64.3 | 879.98 | 676.8 | 1831.08
13:30 | 245.1 | 81.1 | 0.4 | 100.5 | 2329.6 | 3106.9 | 1.6 | 591.3 | 501.7 | 0 | 878.51 | 0 | 427.1 | 6029.4 | 1380.21 | 7836.71 | 13:30 | 3076.4 | 3188 | 880.51 | 691.8 | 7836.71 | 13:30 | 211.3 | 64.2 | 880.51 | 691.8 | 1847.81
14:00 | 212.9 | 80.7 | 0.4 | 116.1 | 2188.4 | 3188.2 | 1.4 | 656.5 | 508.1 | 0 | 878.59 | 0 | 410.1 | 6034.5 | 1386.69 | 7831.29 | 14:00 | 2909.4 | 3268.9 | 880.39 | 772.6 | 7831.29 | 14:00 | 208.1 | 64.2 | 880.39 | 772.6 | 1925.29
14:30 | 212.4 | 83.2 | 0.3 | 112.9 | 2368.5 | 3193.5 | 1.3 | 644.3 | 503.1 | 0 | 873.63 | 0 | 408.8 | 6207.6 | 1376.73 | 7993.13 | 14:30 | 3084 | 3276.7 | 875.23 | 757.2 | 7993.13 | 14:30 | 207.1 | 65.9 | 875.23 | 757.2 | 1905.43
15:00 | 205.4 | 82.6 | 0.2 | 110.5 | 2357.7 | 3192.1 | 1.2 | 639.8 | 497.7 | 0 | 853.71 | 0 | 398.7 | 6190.8 | 1351.41 | 7940.91 | 15:00 | 3060.8 | 3274.7 | 855.11 | 750.3 | 7940.91 | 15:00 | 209.1 | 65.3 | 855.11 | 750.3 | 1879.81
15:30 | 203.3 | 83.1 | 0.3 | 110.9 | 2321.8 | 3188 | 0.9 | 699.1 | 518.5 | 0 | 813.87 | 0 | 397.6 | 6209.8 | 1332.37 | 7939.77 | 15:30 | 3043.6 | 3271.1 | 815.07 | 810 | 7939.77 | 15:30 | 208.8 | 65.4 | 815.07 | 810 | 1899.27
16:00 | 203.1 | 81.5 | 0.2 | 113.8 | 2478.5 | 3199.2 | 0.8 | 705.5 | 513.1 | 0 | 651.18 | 0 | 398.6 | 6384 | 1164.28 | 7946.88 | 16:00 | 3194.7 | 3280.7 | 652.18 | 819.3 | 7946.88 | 16:00 | 208.3 | 63.3 | 652.18 | 819.3 | 1743.08
16:30 | 203.7 | 83.6 | 0.1 | 111.8 | 2876.3 | 3206.3 | 0.3 | 697.8 | 515.1 | 0 | 351.95 | 0 | 399.2 | 6780.7 | 867.05 | 8046.95 | 16:30 | 3595.1 | 3289.9 | 352.35 | 809.6 | 8046.95 | 16:30 | 207.8 | 65.6 | 352.35 | 809.6 | 1435.35
17:00 | 188.8 | 80 | 0.1 | 113.5 | 3025.3 | 3211 | 0 | 696 | 648.6 | 0 | 73.77 | 0 | 382.4 | 6932.3 | 722.37 | 8037.07 | 17:00 | 3862.7 | 3291 | 73.87 | 809.5 | 8037.07 | 17:00 | 202.7 | 61.3 | 73.87 | 809.5 | 1147.37
17:30 | 179.9 | 80.2 | 0 | 111.3 | 2940.2 | 3214.4 | 0 | 703.9 | 658.7 | 0 | 1.97 | 0 | 371.4 | 6858.5 | 660.67 | 7890.57 | 17:30 | 3778.8 | 3294.6 | 1.97 | 815.2 | 7890.57 | 17:30 | 202.6 | 62 | 1.97 | 815.2 | 1081.77
18:00 | 179.7 | 80.1 | 0 | 115 | 2806.2 | 3380.2 | 0 | 680.2 | 664.4 | 0 | 0 | 0 | 374.8 | 6866.6 | 664.4 | 7905.8 | 18:00 | 3650.3 | 3460.3 | 0 | 795.2 | 7905.8 | 18:00 | 201.9 | 61.2 | 0 | 795.2 | 1058.3
18:30 | 179.5 | 79.6 | 0 | 112.6 | 2862.7 | 3405.8 | 0 | 695 | 714.7 | 0 | 0 | 0 | 371.7 | 6963.5 | 714.7 | 8049.9 | 18:30 | 3756.9 | 3485.4 | 0 | 807.6 | 8049.9 | 18:30 | 202 | 60.6 | 0 | 807.6 | 1070.2
19:00 | 214.5 | 80.4 | 0 | 104.7 | 2773 | 3419.9 | 0 | 727.7 | 717 | 0 | 0 | 0 | 399.6 | 6920.6 | 717 | 8037.2 | 19:00 | 3704.5 | 3500.3 | 0 | 832.4 | 8037.2 | 19:00 | 210.5 | 61.6 | 0 | 832.4 | 1104.5
19:30 | 217.7 | 120.7 | 0 | 96.6 | 2706.9 | 3421.3 | 0 | 743.2 | 700.4 | 0 | 0 | 0 | 435 | 6871.4 | 700.4 | 8006.8 | 19:30 | 3625 | 3542 | 0 | 839.8 | 8006.8 | 19:30 | 214.9 | 60.9 | 0 | 839.8 | 1115.6
20:00 | 223.6 | 124.2 | 0 | 97.7 | 2637.4 | 3423.9 | 0 | 737 | 691.5 | 0 | 0 | 0 | 445.5 | 6798.3 | 691.5 | 7935.3 | 20:00 | 3552.5 | 3548.1 | 0 | 834.7 | 7935.3 | 20:00 | 220 | 64.9 | 0 | 834.7 | 1119.6
20:30 | 222.2 | 124.4 | 0 | 107.7 | 2650.2 | 3437.7 | 0 | 723 | 662 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 6810.9 | 662 | 7927.2 | 20:30 | 3534.4 | 3562.1 | 0 | 830.7 | 7927.2 | 20:30 | 220.7 | 64.3 | 0 | 830.7 | 1115.7
21:00 | 223 | 124.5 | 0 | 106.8 | 2814.8 | 3349.1 | 0 | 609.7 | 669.6 | 0 | 0 | 0 | 454.3 | 6773.6 | 669.6 | 7897.5 | 21:00 | 3707.4 | 3473.6 | 0 | 716.5 | 7897.5 | 21:00 | 222 | 65.5 | 0 | 716.5 | 1004
21:30 | 201.8 | 122.7 | 0 | 106.5 | 2925.7 | 3284.9 | 0 | 519.1 | 661.4 | 0 | 0 | 0 | 431 | 6729.7 | 661.4 | 7822.1 | 21:30 | 3788.9 | 3407.6 | 0 | 625.6 | 7822.1 | 21:30 | 223.5 | 63.1 | 0 | 625.6 | 912.2
22:00 | 170.5 | 124.1 | 0 | 104.8 | 2883.1 | 3299.5 | 0 | 480.7 | 658.1 | 0 | 0 | 0 | 399.4 | 6663.3 | 658.1 | 7720.8 | 22:00 | 3711.7 | 3423.6 | 0 | 585.5 | 7720.8 | 22:00 | 221.7 | 64.5 | 0 | 585.5 | 871.7
22:30 | 147.2 | 81.6 | 0 | 112.9 | 2962.8 | 3256.4 | 0 | 474.5 | 658.2 | 0 | 0 | 0 | 341.7 | 6693.7 | 658.2 | 7693.6 | 22:30 | 3768.2 | 3338 | 0 | 587.4 | 7693.6 | 22:30 | 204.3 | 62.3 | 0 | 587.4 | 854
23:00 | 145.6 | 80.3 | 0 | 109 | 2784.6 | 3142 | 0 | 501.7 | 709 | 0 | 0 | 0 | 334.9 | 6428.3 | 709 | 7472.2 | 23:00 | 3639.2 | 3222.3 | 0 | 610.7 | 7472.2 | 23:00 | 196.4 | 61.3 | 0 | 610.7 | 868.4
23:30 | 145.7 | 79.9 | 0 | 105.3 | 2603.8 | 3197.9 | 0 | 485.9 | 578.6 | 0 | 0 | 0 | 330.9 | 6287.6 | 578.6 | 7197.1 | 23:30 | 3328.1 | 3277.8 | 0 | 591.2 | 7197.1 | 23:30 | 192.9 | 60.5 | 0 | 591.2 | 844.6
00:00 | 147.2 | 82.8 | 0 | 95.6 | 2295.4 | 3248.3 | 0 | 435.3 | 576.3 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 5979 | 576.3 | 6880.9 | 00:00 | 3018.9 | 3331.1 | 0 | 530.9 | 6880.9 | 00:00 | 193.4 | 63.7 | 0 | 530.9 | 788
TOTAL MWh | 4821.3 | 1810.65 | 2.7 | 2103.9 | 59592.2 | 76507.45 | 10.95 | 12624.9 | 13282 | 0 | 7556.01 | 0 | 8738.55 | 148735.5 | 20838.01 | 178312.06 | TOTAL MWh | 77695.5 | 78318.1 | 7569.66 | 14728.8 | 178312.06 | TOTAL MWh | 5084.6 | 1408.4 | 7569.66 | 14728.8 | 28791.46

## HOP
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 14:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/06/2026 14:21:00 | 10/06/2026 22:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/06/2026 22:59:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 01:06:01 |  | 10/06/2026 01:06:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 10/06/2026 04:11:01 | 11/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 04:11:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 00:27:00 | 10/06/2026 06:57:00 | 10/06/2026 00:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 06:57:00 | 10/06/2026 07:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 15:54:00 | 11/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 15:51:00 | 10/06/2026 16:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 17:28:00 | 10/06/2026 18:11:00 |  | 10/06/2026 18:04:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 19:06:00 | 10/06/2026 19:09:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 19:19:00 | 10/06/2026 20:26:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 02:47:00 |  | 10/06/2026 02:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/06/2026 12:42:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 08:05:00 | 10/06/2026 09:08:00 | 10/06/2026 07:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 09:08:00 | 10/06/2026 12:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:08 h, S/C generar 60 MW. A las 09:20 h, S/C generar 75 MW. A las 09:27 h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 12:42:00 | 10/06/2026 12:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 19:17:00 | 10/06/2026 22:11:00 | 10/06/2026 18:57:00 | 10/06/2026 22:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 10/06/2026 22:42:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:42h, desconectó la unidad TG2 por falla
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 07:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/06/2026 07:55:00 | 10/06/2026 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/06/2026 08:26:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:57 h a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/06/2026 17:32:00 | 10/06/2026 22:30:00 | 10/06/2026 16:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 22:30:00 | 10/06/2026 22:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 22:52:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 07:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/06/2026 07:56:00 | 10/06/2026 08:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/06/2026 08:17:00 | 10/06/2026 18:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/06/2026 18:34:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 06:18:00 |  | 10/06/2026 06:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 10:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 10:52:00 | 10/06/2026 14:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 14:55:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/06/2026 13:40:00 | 10/06/2026 18:30:00 | 10/06/2026 13:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/06/2026 18:30:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
miércoles, 10 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 10/06/2026 08:06 | 10/06/2026 09:12 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO PARA ESCALAMIENTO SEÑAL DE NIVEL DE TOMA TULUMAYO | 150 | R | F/S | N | CORR. | 1191 | G
EGASA | CHARCANI V | G1 | 10/06/2026 07:24 | 10/06/2026 11:47 | Centrifugado aceite unidad hidraulica | 48.5 | P | F/S | N | PREV. | 121 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | CENTRAL | 10/06/2026 07:48 | 10/06/2026 21:18 | Parada de Central para iniciar mantenimiento mayor del G2 | 2 | P | F/S | N | PREV. | 11877 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 10/06/2026 09:00 | 11/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 08:16 | 10/06/2026 09:11 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la válvula de waste gate y variación de potencia. A las 09:11 horas se comunico al CCO COES fin del mantenimiento correctivo y disponible para el despacho | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 16:41 | 10/06/2026 17:28 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la válvula de waste gate y variación de potencia. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 18:11 | 10/06/2026 19:06 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la válvula de waste gate y variación de potencia. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | 10/06/2026 19:09 | 10/06/2026 19:19 | Mantenimiento correctivo por inestabilidad en el posicionador de la válvula de waste gate y variación de potencia. | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12778 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 10/06/2026 07:10 | 10/06/2026 17:42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 1 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | * A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 10/06/2026 07:55 | 10/06/2026 13:32 | A1.3 se realizó instalación de sello en main bearing. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 10/06/2026 08:45 | 10/06/2026 16:06 | A5.3 Certificación anual elevador, línea de vida y escalera | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RESERVA FRIA PLANTA ILO | TG3 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | TG3 - MANTENIMIENTO ANNUAL | 170 | P | F/S | N | PREV. | 13551 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 10/06/2026 12:57 | 11/06/2026 00:00 | Desconexión debido a una falla interna (TRIP). La unidad se encontraba generando 25 MW al momento del evento. La causa se encuentra en investigación. | 68 | F | F/S | N | OTROS | 25 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G2 | 10/06/2026 16:47 | 10/06/2026 19:37 | Falla interna trip descargo con 67 MW. Causa en investigación | 67 | F | F/S | N | OTROS | 23 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/06/2026 08:45 | 10/06/2026 12:48 | TH-14 Monitoreo de señales eléctricas con MOTORDOC. | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 10/06/2026 13:03 | 10/06/2026 15:09 | TH-17 Monitoreo de señales eléctricas con MOTORDOC | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 10/06/2026 06:18 | 11/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE 99750 HRS / MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 10/06/2026 00:00 | 11/06/2026 00:00 | Cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
10/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 10 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Miércoles 10 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [69 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Miércoles | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [6 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  |  | RESERVA
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | ### | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | ### | 1224 | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | ### | #### | ### | 1205 | 1207 | 1206 | ### | ### | 1212 | ### | ### | ### | ### |  | 289 | 303 | ### | ### | ### | 61800 | ### | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | ### | ### | 247 | 228 | ### | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | ### | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 |  | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 |  | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES |  | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY |  | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE |  | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 |  | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 5.8 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3080.7489 | 3062.6076 | 192.7
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3092.2717 | 3074.1305 | 198.5
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 17.3 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3092.2717 | 3074.1305 | 198.5
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3098.0446 | 3079.9034 | 192.7
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 198.5
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [7 empty] | 271.9 |  |  |  |  | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 3074.9839 | 3056.8427 | 192.7
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 198.5
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 198.5
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 |  |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 15.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | [8 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 51.4 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [128 empty] | 2803.0728 | 2784.9316 | 192.7
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 383 | 245 | 0 | 0 | 4222 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4437 | 0 | 3947 | 3971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2836 | 1258 | 1234 | 0 | 0 | 0 | 4589 | 4333 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7352249.78 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
miércoles, 10 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.5 | 22 | 13.4 | 48 | 12.56 | 11.93 | 14.455 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 121.38 | 46.31 | 57.152 | 8.7 | 10.45 | 4.963 | 0.2 | -- | -- | 51.56 | 146.44 | 34.12 | 29.386 | 9.85 | 0 | 6.648 | 12.4 | 10.2251 | 10.6 | 10.9 | 11.39 | 12.44 | 20.089 | -- | 34.828 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.229 | 5.807
00:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.5 | 22 | 13.4 | 48 | 12.56 | 11.93 | 14.455 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 121.38 | 46.31 | 57.152 | 8.7 | 10.45 | 4.963 | 0.2 | -- | -- | 51.56 | 146.44 | 34.12 | 29.386 | 9.85 | 0 | 6.648 | 12.4 | 10.2251 | 10.6 | 10.9 | 11.39 | 12.44 | 20.089 | -- | 34.828 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.229 | 5.807
01:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.1 | 22 | 13.4 | 48 | 12.54 | 11.85 | 10.102 | -- | -- | 1.91 | 71.87 | 60.7 | 120.36 | 58.29 | 54.233 | 8.72 | 10.99 | 4.466 | 0.19 | -- | -- | 50.83 | 162.68 | 33.41 | 30.272 | 10.31 | 0 | 6.648 | 7.9 | 10.1688 | 10.6 | 10.9 | 10.96 | 12.02 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.336 | 5.807
01:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.1 | 22 | 13.4 | 48 | 12.54 | 11.85 | 10.102 | -- | -- | 1.91 | 71.87 | 60.7 | 120.36 | 58.29 | 54.233 | 8.72 | 10.99 | 4.466 | 0.19 | -- | -- | 50.83 | 162.68 | 33.41 | 30.272 | 10.31 | 0 | 6.648 | 7.9 | 10.1688 | 10.6 | 10.9 | 10.96 | 12.02 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.336 | 5.807
02:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 10.6 | 22 | 13.4 | 48 | 12.54 | 12 | 10.107 | -- | -- | 1.91 | 67.24 | 60.7 | 118.33 | 51.84 | 51.177 | 8.72 | 10.99 | 3.362 | 0.3 | -- | -- | 59.25 | 171.1 | 33.9 | 29.943 | 10.83 | 0 | 6.648 | 8.2 | 10.1232 | 10.6 | 10.9 | 11.87 | 12.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.378 | 5.807
02:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 10.6 | 22 | 13.4 | 48 | 12.54 | 12 | 10.107 | -- | -- | 1.91 | 67.24 | 60.7 | 118.33 | 51.84 | 51.177 | 8.72 | 10.99 | 3.362 | 0.3 | -- | -- | 59.25 | 171.1 | 33.9 | 29.943 | 10.83 | 0 | 6.648 | 8.2 | 10.1232 | 10.6 | 10.9 | 11.87 | 12.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.378 | 5.807
03:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12 | 22 | 14.7 | 48 | 12.58 | 11.92 | 10.142 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 114.35 | 49.36 | 55.504 | 8.71 | 10.45 | 5.779 | 0.3 | -- | -- | 62.88 | 174.73 | 33.8 | 30.857 | 8.2 | 0 | 6.648 | 7.7 | 10.1621 | 10.6 | 10.9 | 11.98 | 13.03 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.378 | 5.807
03:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12 | 22 | 14.7 | 48 | 12.58 | 11.92 | 10.142 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 114.35 | 49.36 | 55.504 | 8.71 | 10.45 | 5.779 | 0.3 | -- | -- | 62.88 | 174.73 | 33.8 | 30.857 | 8.2 | 0 | 6.648 | 7.7 | 10.1621 | 10.6 | 10.9 | 11.98 | 13.03 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.378 | 5.807
04:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 11.9 | 22 | 14.7 | 47 | 12.51 | 11.84 | 10.124 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 112.38 | 60.54 | 53.997 | 8.67 | 10.45 | 6.825 | 0.3 | -- | -- | 69.67 | 181.52 | 34.77 | 31.079 | 6.46 | 0 | 6.648 | 7.7 | 10.3473 | 10.6 | 10.9 | 11.85 | 12.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8409 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
04:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 11.9 | 22 | 14.7 | 47 | 12.51 | 11.84 | 10.124 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 112.38 | 60.54 | 53.997 | 8.67 | 10.45 | 6.825 | 0.3 | -- | -- | 69.67 | 181.52 | 34.77 | 31.079 | 6.46 | 0 | 6.648 | 7.7 | 10.3473 | 10.6 | 10.9 | 11.85 | 12.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.8409 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
05:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 7.4 | 22 | 14.7 | 47 | 12.53 | 11.97 | 10.108 | -- | -- | 1.91 | 62.07 | 60.7 | 114.35 | 67.52 | 56.509 | 8.69 | 10.45 | 5.326 | 0.31 | -- | -- | 73.11 | 184.96 | 34.93 | 31.116 | 8.65 | 0 | 6.648 | 7.8 | 10.2368 | 10.6 | 10.9 | 12.07 | 13.13 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7634 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
05:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 7.4 | 22 | 14.7 | 47 | 12.53 | 11.97 | 10.108 | -- | -- | 1.91 | 62.07 | 60.7 | 114.35 | 67.52 | 56.509 | 8.69 | 10.45 | 5.326 | 0.31 | -- | -- | 73.11 | 184.96 | 34.93 | 31.116 | 8.65 | 0 | 6.648 | 7.8 | 10.2368 | 10.6 | 10.9 | 12.07 | 13.13 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7634 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
06:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 7.6 | 22 | 15.2 | 47 | 12.6 | 11.86 | 9.934 | 1.07 | 54.59 | 1.91 | 62.07 | 60.7 | 116.33 | 63.85 | 53.996 | 8.68 | 10.45 | 6.345 | 0.35 | -- | -- | 77 | 188.85 | 35.18 | 30.927 | 9.42 | 0 | 6.648 | 7.7 | 10.293 | 10.6 | 10.9 | 11.82 | 12.88 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7763 | 13.489 | 6.185 | 14.336 | 5.807
06:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 7.6 | 22 | 15.2 | 47 | 12.6 | 11.86 | 9.934 | 1.07 | 54.59 | 1.91 | 62.07 | 60.7 | 116.33 | 63.85 | 53.996 | 8.68 | 10.45 | 6.345 | 0.35 | -- | -- | 77 | 188.85 | 35.18 | 30.927 | 9.42 | 0 | 6.648 | 7.7 | 10.293 | 10.6 | 10.9 | 11.82 | 12.88 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7763 | 13.489 | 6.185 | 14.336 | 5.807
07:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.6 | 22 | 15.2 | 47 | 12.4 | 11.93 | 8.067 | -- | -- | 1.91 | 62.07 | 60.7 | 116.33 | 49.84 | 60.379 | 8.65 | 9.93 | 4.275 | 0.39 | -- | -- | 72.39 | 184.246 | 35.048 | 31.623 | 9.059 | 0 | 6.648 | 18.6 | 10.3692 | 10.6 | 10.9 | 11.88 | 12.94 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7677 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
07:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.6 | 22 | 15.2 | 47 | 12.4 | 11.93 | 8.067 | -- | -- | 1.91 | 62.07 | 60.7 | 116.33 | 49.84 | 60.379 | 8.65 | 9.93 | 4.275 | 0.39 | -- | -- | 72.39 | 184.246 | 35.048 | 31.623 | 9.059 | 0 | 6.648 | 18.6 | 10.3692 | 10.6 | 10.9 | 11.88 | 12.94 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7677 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
08:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.7 | 22 | 15.2 | 47 | 12.4 | 11.95 | 8.081 | -- | -- | 1.91 | 61.35 | 60.7 | 118.33 | 63.87 | 58.071 | 8.71 | 10.45 | 5.648 | 0.41 | -- | -- | 41.39 | 153.244 | 35.486 | 31.59 | 8.227 | 3.2 | 6.648 | 13.2 | 10.3103 | 10.6 | 10.9 | 12.28 | 13.34 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7741 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
08:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 8.7 | 22 | 15.2 | 47 | 12.4 | 11.95 | 8.081 | -- | -- | 1.91 | 61.35 | 60.7 | 118.33 | 63.87 | 58.071 | 8.71 | 10.45 | 5.648 | 0.41 | -- | -- | 41.39 | 153.244 | 35.486 | 31.59 | 8.227 | 3.2 | 6.648 | 13.2 | 10.3103 | 10.6 | 10.9 | 12.28 | 13.34 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7741 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
09:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.2 | 22 | 15.2 | 48 | 12.32 | 11.87 | 8.506 | -- | -- | 1.91 | 56.47 | 60.7 | 118.33 | 63.87 | 55.818 | 8.59 | 10.45 | 7.112 | 0.44 | -- | -- | 21.46 | 133.31 | 38.854 | 30.763 | 7.702 | 2.4 | 6.648 | 11.3 | 10.2752 | 10.6 | 10.9 | 12.34 | 13.4 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7805 | 13.489 | 6.185 | 14.336 | 5.807
09:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 12.2 | 22 | 15.2 | 48 | 12.32 | 11.87 | 8.506 | -- | -- | 1.91 | 56.47 | 60.7 | 118.33 | 63.87 | 55.818 | 8.59 | 10.45 | 7.112 | 0.44 | -- | -- | 21.46 | 133.31 | 38.854 | 30.763 | 7.702 | 2.4 | 6.648 | 11.3 | 10.2752 | 10.6 | 10.9 | 12.34 | 13.4 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7805 | 13.489 | 6.185 | 14.336 | 5.807
10:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 14 | 22 | 15.2 | 47 | 12.39 | 11.81 | 8.443 | -- | -- | 1.91 | 57.84 | 60.7 | 116.33 | 42.87 | 55.68 | 8.57 | 10.45 | 6.41 | 0.45 | -- | -- | 33.02 | 144.873 | 37.151 | 31.379 | 7.06 | 1.7 | 6.648 | 10.3 | 10.3383 | 10.6 | 10.9 | 11.84 | 12.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7741 | 13.489 | 6.185 | 14.531 | 5.807
10:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 14 | 22 | 15.2 | 47 | 12.39 | 11.81 | 8.443 | -- | -- | 1.91 | 57.84 | 60.7 | 116.33 | 42.87 | 55.68 | 8.57 | 10.45 | 6.41 | 0.45 | -- | -- | 33.02 | 144.873 | 37.151 | 31.379 | 7.06 | 1.7 | 6.648 | 10.3 | 10.3383 | 10.6 | 10.9 | 11.84 | 12.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7741 | 13.489 | 6.185 | 14.531 | 5.807
11:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 14.3 | 47 | 12.39 | 11.87 | 8.48 | -- | -- | 1.91 | 64.99 | 60.7 | 117.33 | 60.17 | 60.722 | 8.49 | 10.45 | 4.84 | 0.46 | -- | -- | 30.76 | 142.612 | 37.226 | 30.545 | 5.83 | 1.4 | 6.648 | 10.3 | 10.3283 | 10.6 | 10.9 | 11.84 | 12.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7677 | 13.489 | 6.185 | 14.573 | 5.807
11:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 18.2 | 22 | 14.3 | 47 | 12.39 | 11.87 | 8.48 | -- | -- | 1.91 | 64.99 | 60.7 | 117.33 | 60.17 | 60.722 | 8.49 | 10.45 | 4.84 | 0.46 | -- | -- | 30.76 | 142.612 | 37.226 | 30.545 | 5.83 | 1.4 | 6.648 | 10.3 | 10.3283 | 10.6 | 10.9 | 11.84 | 12.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.7677 | 13.489 | 6.185 | 14.573 | 5.807
12:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.2 | 22 | 14.3 | 47 | 12.33 | 12.02 | 8.429 | -- | -- | 1.91 | 62.89 | 60.7 | 120.36 | 68.52 | 60.75 | 8.47 | 10.45 | 4.91 | 0.49 | -- | -- | 49.98 | 161.831 | 35.918 | 30.552 | 5.652 | 1.1 | 6.648 | 13 | 8.1228 | 10.6 | 10.9 | 11.82 | 12.88 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.573 | 5.807
12:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.2 | 22 | 14.3 | 47 | 12.33 | 12.02 | 8.429 | -- | -- | 1.91 | 62.89 | 60.7 | 120.36 | 68.52 | 60.75 | 8.47 | 10.45 | 4.91 | 0.49 | -- | -- | 49.98 | 161.831 | 35.918 | 30.552 | 5.652 | 1.1 | 6.648 | 13 | 8.1228 | 10.6 | 10.9 | 11.82 | 12.88 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.573 | 5.807
13:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.8 | 22 | 14.3 | 47 | 12.31 | 11.82 | 8.365 | -- | -- | 1.91 | 51.19 | 60.7 | 120.36 | 56.84 | 55.533 | 8.43 | 10.45 | 4.53 | 0.49 | -- | -- | 31.59 | 143.442 | 35.542 | 30.512 | 7.595 | 0.2 | 6.648 | 13 | 8.1675 | 10.6 | 10.9 | 11.87 | 12.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.42 | 5.807
13:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 24.8 | 22 | 14.3 | 47 | 12.31 | 11.82 | 8.365 | -- | -- | 1.91 | 51.19 | 60.7 | 120.36 | 56.84 | 55.533 | 8.43 | 10.45 | 4.53 | 0.49 | -- | -- | 31.59 | 143.442 | 35.542 | 30.512 | 7.595 | 0.2 | 6.648 | 13 | 8.1675 | 10.6 | 10.9 | 11.87 | 12.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.42 | 5.807
14:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.1 | 22 | 13.8 | 47 | 12.31 | 11.85 | 8.431 | -- | -- | 1.91 | 52.48 | 60.7 | 120.36 | 49.27 | 53.127 | 8.44 | 10.45 | 4.12 | 0.5 | -- | -- | 19.02 | 122.984 | 35.308 | 29.245 | 9.85 | 0.2 | 6.648 | 9 | 8.1064 | 10.6 | 10.9 | 11.79 | 12.84 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
14:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 28.1 | 22 | 13.8 | 47 | 12.31 | 11.85 | 8.431 | -- | -- | 1.91 | 52.48 | 60.7 | 120.36 | 49.27 | 53.127 | 8.44 | 10.45 | 4.12 | 0.5 | -- | -- | 19.02 | 122.984 | 35.308 | 29.245 | 9.85 | 0.2 | 6.648 | 9 | 8.1064 | 10.6 | 10.9 | 11.79 | 12.84 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
15:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 33.9 | 22 | 13.8 | 47 | 12.36 | 11.8 | 8.172 | -- | -- | 1.91 | 42.71 | 60.7 | 122.4 | 62.47 | 55.656 | 8.43 | 10.45 | 4.17 | 0.5 | -- | -- | 15.26 | 119.222 | 33.459 | 29.177 | 10.378 | 0 | 6.648 | 9.3 | 8.3058 | 10.6 | 10.9 | 11.62 | 12.68 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4384 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
15:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 33.9 | 22 | 13.8 | 47 | 12.36 | 11.8 | 8.172 | -- | -- | 1.91 | 42.71 | 60.7 | 122.4 | 62.47 | 55.656 | 8.43 | 10.45 | 4.17 | 0.5 | -- | -- | 15.26 | 119.222 | 33.459 | 29.177 | 10.378 | 0 | 6.648 | 9.3 | 8.3058 | 10.6 | 10.9 | 11.62 | 12.68 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4384 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
16:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 25.6 | 22 | 13.8 | 47 | 12.09 | 11.82 | 12.327 | -- | -- | 1.91 | 48.05 | 60.7 | 122.4 | 58.14 | 58.169 | 8.47 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 16.12 | 120.082 | 32.845 | 29.158 | 7.595 | 0 | 6.648 | 9.3 | 8.3591 | 10.6 | 10.9 | 11.54 | 12.6 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4364 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
16:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 25.6 | 22 | 13.8 | 47 | 12.09 | 11.82 | 12.327 | -- | -- | 1.91 | 48.05 | 60.7 | 122.4 | 58.14 | 58.169 | 8.47 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 16.12 | 120.082 | 32.845 | 29.158 | 7.595 | 0 | 6.648 | 9.3 | 8.3591 | 10.6 | 10.9 | 11.54 | 12.6 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4364 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
17:00 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.6 | 22 | 13.4 | 45 | 11.99 | 11.82 | 12.499 | -- | -- | 1.91 | 49.92 | 60.7 | 121.38 | 54.14 | 59.953 | 8.56 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 53.64 | 165.491 | 33.06 | 29.06 | 9.85 | 0 | 6.648 | 9.6 | 8.3884 | 10.6 | 10.9 | 11.58 | 12.64 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4384 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
17:30 | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 26.6 | 22 | 13.4 | 45 | 11.99 | 11.82 | 12.499 | -- | -- | 1.91 | 49.92 | 60.7 | 121.38 | 54.14 | 59.953 | 8.56 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 53.64 | 165.491 | 33.06 | 29.06 | 9.85 | 0 | 6.648 | 9.6 | 8.3884 | 10.6 | 10.9 | 11.58 | 12.64 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4384 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
18:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 23.6 | 21 | 13.4 | 45 | 13.94 | 11.99 | 12.61 | 1.07 | 54.58 | 1.91 | 57.84 | 60.7 | 120.36 | 58.29 | 59.474 | 8.31 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 66.44 | 178.29 | 32.94 | 27.825 | 10.378 | 0 | 6.648 | 10 | 8.2341 | 10.6 | 10.9 | 11.36 | 12.42 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
18:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 23.6 | 21 | 13.4 | 45 | 13.94 | 11.99 | 12.61 | 1.07 | 54.58 | 1.91 | 57.84 | 60.7 | 120.36 | 58.29 | 59.474 | 8.31 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 66.44 | 178.29 | 32.94 | 27.825 | 10.378 | 0 | 6.648 | 10 | 8.2341 | 10.6 | 10.9 | 11.36 | 12.42 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
19:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.2 | 21 | 13 | 45 | 15.06 | 12 | 22.683 | -- | -- | 1.91 | 59.93 | 60.7 | 121.38 | 54.14 | 57.421 | 7.89 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 55.43 | 168.363 | 31.799 | 28.776 | 10.483 | 0 | 6.648 | 16 | 8.0632 | 10.6 | 10.9 | 11.37 | 12.43 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4364 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
19:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.2 | 21 | 13 | 45 | 15.06 | 12 | 22.683 | -- | -- | 1.91 | 59.93 | 60.7 | 121.38 | 54.14 | 57.421 | 7.89 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 55.43 | 168.363 | 31.799 | 28.776 | 10.483 | 0 | 6.648 | 16 | 8.0632 | 10.6 | 10.9 | 11.37 | 12.43 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4364 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
20:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 13 | 45 | 15.06 | 12.02 | 22.76 | -- | -- | 1.91 | 60.64 | 60.7 | 121.38 | 67.59 | 54.848 | 7.97 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 48.62 | 161.55 | 32.675 | 28.15 | 8.593 | 0 | 6.648 | 17.2 | 8.0538 | 10.6 | 10.9 | 11.05 | 12.11 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
20:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.2 | 21 | 13 | 45 | 15.06 | 12.02 | 22.76 | -- | -- | 1.91 | 60.64 | 60.7 | 121.38 | 67.59 | 54.848 | 7.97 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 48.62 | 161.55 | 32.675 | 28.15 | 8.593 | 0 | 6.648 | 17.2 | 8.0538 | 10.6 | 10.9 | 11.05 | 12.11 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
21:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 24.5 | 21 | 13 | 45 | 15.02 | 12.02 | 22.805 | -- | -- | 1.91 | 54.46 | 60.7 | 121.38 | 48.72 | 58.874 | 7.86 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 32.71 | 125.383 | 32.05 | 27.496 | 4.94 | 0.2 | 6.648 | 17.2 | 8.3412 | 10.6 | 10.9 | 11.31 | 12.37 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4364 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
21:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 24.5 | 21 | 13 | 45 | 15.02 | 12.02 | 22.805 | -- | -- | 1.91 | 54.46 | 60.7 | 121.38 | 48.72 | 58.874 | 7.86 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 32.71 | 125.383 | 32.05 | 27.496 | 4.94 | 0.2 | 6.648 | 17.2 | 8.3412 | 10.6 | 10.9 | 11.31 | 12.37 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4364 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
22:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32.1 | 21 | 13 | 45 | 15.07 | 12.02 | 22.599 | -- | -- | 1.91 | 49.92 | 60.7 | 119.34 | 61.53 | 56.058 | 7.84 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 44.76 | 147.368 | 31.473 | 28.51 | 5.089 | 0 | 6.648 | 14.5 | 8.4356 | 10.6 | 10.9 | 10.95 | 12.01 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4509 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
22:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 32.1 | 21 | 13 | 45 | 15.07 | 12.02 | 22.599 | -- | -- | 1.91 | 49.92 | 60.7 | 119.34 | 61.53 | 56.058 | 7.84 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 44.76 | 147.368 | 31.473 | 28.51 | 5.089 | 0 | 6.648 | 14.5 | 8.4356 | 10.6 | 10.9 | 10.95 | 12.01 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4509 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
23:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 26.8 | 21 | 13.8 | 45 | 12.53 | 12 | 22.52 | -- | -- | 1.91 | 49.3 | 60.7 | 120.36 | 52.36 | 56.211 | 7.86 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 50.86 | 153.459 | 32.265 | 28.616 | 7.357 | 0 | 6.648 | 11.1 | 8.4095 | 10.6 | 10.9 | 10.87 | 11.93 | 20.089 | 10.7663 | 32.7355 | 12.3812 | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.293 | 5.807
23:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 26.8 | 21 | 13.8 | 45 | 12.53 | 12 | 22.52 | -- | -- | 1.91 | 49.3 | 60.7 | 120.36 | 52.36 | 56.211 | 7.86 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 50.86 | 153.459 | 32.265 | 28.616 | 7.357 | 0 | 6.648 | 11.1 | 8.4095 | 10.6 | 10.9 | 10.87 | 11.93 | 20.089 | 10.7663 | 32.7355 | 12.3812 | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.293 | 5.807
MAX | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.4 | 21 | 13 | 45 | 11.99 | 11.8 | 8.067 | 1.07 | 54.58 | 1.91 | 42.71 | 60.7 | 112.38 | 42.87 | 51.177 | 7.84 | 9.93 | 3.362 | 0.19 | 0 | 0 | 15.26 | 119.222 | 31.473 | 27.496 | 4.94 | 0 | 6.648 | 7.7 | 8.0538 | 10.6 | 10.9 | 10.87 | 11.93 | 20.089 | 10.7663 | 32.7355 | 12.3812 | 4.0821 | 1.4343 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
MIN | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 33.9 | 22 | 15.2 | 48 | 15.07 | 12.02 | 22.805 | 1.07 | 54.59 | 1.91 | 71.87 | 60.7 | 122.4 | 68.52 | 60.75 | 8.72 | 10.99 | 7.112 | 0.5 | 0 | 0 | 77 | 188.85 | 38.854 | 31.623 | 10.83 | 3.2 | 6.648 | 18.6 | 10.3692 | 10.6 | 10.9 | 12.34 | 13.4 | 20.089 | 10.7663 | 34.828 | 12.3812 | 4.0821 | 1.8409 | 13.489 | 6.185 | 14.573 | 5.807
PROM | 1.1 | 19.75 | 20.65 | 2 | 18.4333 | 21.75 | 14.05 | 46.625 | 12.9096 | 11.9158 | 12.5312 | 1.07 | 54.585 | 1.91 | 58.0708 | 60.7 | 118.9829 | 57.0975 | 56.638 | 8.4346 | 10.4733 | 5.0984 | 0.42 | #DIV/0! | #DIV/0! | 46.9896 | 155.6679 | 34.3004 | 29.8565 | 8.3066 | 0.43333 | 6.648 | 11.3458 | 9.2569 | 10.6 | 10.9 | 11.6354 | 12.6929 | 20.089 | 10.7663 | 33.7817 | 12.3812 | 4.0821 | 1.5839 | 13.489 | 6.185 | 14.2725 | 5.807
INICIO | 1.1 | 20 | 20.9 | 2 | 16.5 | 22 | 13.4 | 48 | 12.56 | 11.93 | 14.455 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 121.38 | 46.31 | 57.152 | 8.7 | 10.45 | 4.963 | 0.2 | -- | -- | 51.56 | 146.44 | 34.12 | 29.386 | 9.85 | 0 | 6.648 | 12.4 | 10.2251 | 10.6 | 10.9 | 11.39 | 12.44 | 20.089 | -- | 34.828 | -- | 4.0821 | -- | 13.489 | 6.185 | 14.229 | 5.807
FINAL | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 26.8 | 21 | 13.8 | 45 | 12.53 | 12 | 22.52 | -- | -- | 1.91 | 49.3 | 60.7 | 120.36 | 52.36 | 56.211 | 7.86 | 10.45 | 4.91 | 0.5 | -- | -- | 50.86 | 153.459 | 32.265 | 28.616 | 7.357 | 0 | 6.648 | 11.1 | 8.4095 | 10.6 | 10.9 | 10.87 | 11.93 | 20.089 | 10.7663 | 32.7355 | 12.3812 | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.293 | 5.807
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
miércoles, 10 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.337 | 0.4713 | 0.174 | 0.195 | 0.02721 | 3875.1056 | -- | -- | 0.6522 | 22.4781 | -- | 0.13909 | 0.30356 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.002 | 0.478 | -- | 259.549 | 0.165 | 0.03 | 55.49 | 0.038 | 0.52051 | 0.0538 | 3.52 | 0.266
00:30 | 2695 | 3.337 | 0.4713 | 0.174 | 0.195 | 0.02721 | 3875.1056 | -- | -- | 0.6522 | 22.4781 | -- | 0.13909 | 0.30356 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.002 | 0.478 | -- | 259.549 | 0.165 | 0.03 | 55.49 | 0.038 | 0.52051 | 0.0538 | 3.52 | 0.266
01:00 | 2695 | 3.2708 | 0.5406 | 0.171 | 0.184 | 0.03008 | 3875.0961 | -- | -- | 0.60196 | 22.4541 | -- | 0.11994 | 0.29755 | 2409.41 | 0.657 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 259.55 | 0.169 | 0.031 | 55.49 | 0.036 | 0.48122 | 0.10229 | 3.52 | 0.275
01:30 | 2695 | 3.2708 | 0.5406 | 0.171 | 0.184 | 0.03008 | 3875.0961 | -- | -- | 0.60196 | 22.4541 | -- | 0.11994 | 0.29755 | 2409.41 | 0.657 | -- | 0.002 | 0.51 | -- | 259.55 | 0.169 | 0.031 | 55.49 | 0.036 | 0.48122 | 0.10229 | 3.52 | 0.275
02:00 | 2695 | 3.4329 | 0.59142 | 0.164 | 0.171 | 0.02671 | 3875.0894 | -- | -- | 0.5512 | 22.4371 | -- | 0.13569 | 0.32177 | 2409.35 | 0.651 | -- | 0.002 | 0.538 | -- | 259.551 | 0.162 | 0.033 | 55.49 | 0.051 | 0.44848 | 0.13716 | 3.51 | 0.294
02:30 | 2695 | 3.4329 | 0.59142 | 0.164 | 0.171 | 0.02671 | 3875.0894 | -- | -- | 0.5512 | 22.4371 | -- | 0.13569 | 0.32177 | 2409.35 | 0.651 | -- | 0.002 | 0.538 | -- | 259.551 | 0.162 | 0.033 | 55.49 | 0.051 | 0.44848 | 0.13716 | 3.51 | 0.294
03:00 | 2695 | 3.6147 | 0.643 | 0.161 | 0.154 | 0.0234 | 3875.0836 | -- | -- | 0.49902 | 22.4225 | -- | 0.13569 | 0.32177 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 259.552 | 0.154 | 0.034 | 55.49 | 0.068 | 0.41889 | 0.16475 | 3.51 | 0.312
03:30 | 2695 | 3.6147 | 0.643 | 0.161 | 0.154 | 0.0234 | 3875.0836 | -- | -- | 0.49902 | 22.4225 | -- | 0.13569 | 0.32177 | 2409.42 | 0.659 | -- | 0.002 | 0.555 | -- | 259.552 | 0.154 | 0.034 | 55.49 | 0.068 | 0.41889 | 0.16475 | 3.51 | 0.312
04:00 | 2695 | 3.7992 | 0.678 | 0.158 | 0.136 | 0.02029 | 3875.0727 | -- | -- | 0.44613 | 22.3946 | -- | 0.14926 | 0.31566 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.002 | 0.569 | -- | 259.553 | 0.146 | 0.035 | 55.49 | 0.085 | 0.39753 | 0.19134 | 3.4 | 0.329
04:30 | 2695 | 3.7992 | 0.678 | 0.158 | 0.136 | 0.02029 | 3875.0727 | -- | -- | 0.44613 | 22.3946 | -- | 0.14926 | 0.31566 | 2409.76 | 0.696 | -- | 0.002 | 0.569 | -- | 259.553 | 0.146 | 0.035 | 55.49 | 0.085 | 0.39753 | 0.19134 | 3.4 | 0.329
05:00 | 2695 | 3.9846 | 0.738 | 0.158 | 0.109 | 0.02245 | 3875.0684 | -- | -- | 0.39394 | 22.3838 | -- | 0.16762 | 0.30959 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.591 | -- | 259.555 | 0.138 | 0.036 | 55.49 | 0.103 | 0.35733 | 0.23792 | 3.29 | 0.346
05:30 | 2695 | 3.9846 | 0.738 | 0.158 | 0.109 | 0.02245 | 3875.0684 | -- | -- | 0.39394 | 22.3838 | -- | 0.16762 | 0.30959 | 2410.05 | 0.728 | -- | 0.002 | 0.591 | -- | 259.555 | 0.138 | 0.036 | 55.49 | 0.103 | 0.35733 | 0.23792 | 3.29 | 0.346
06:00 | 2695 | 4.17 | 0.798 | 0.16 | 0.08 | 0.02631 | 3875.0632 | -- | -- | 0.34076 | 22.3707 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.002 | 0.597 | 103.8 | 259.556 | 0.129 | 0.037 | 55.49 | 0.12 | 0.31367 | 0.28394 | 3.19 | 0.363
06:30 | 2695 | 4.17 | 0.798 | 0.16 | 0.08 | 0.02631 | 3875.0632 | -- | -- | 0.34076 | 22.3707 | -- | 0.19207 | 0.29158 | 2410.34 | 0.762 | -- | 0.002 | 0.597 | 103.8 | 259.556 | 0.129 | 0.037 | 55.49 | 0.12 | 0.31367 | 0.28394 | 3.19 | 0.363
07:00 | 2695 | 4.3008 | 0.838 | 0.174 | 0.079 | 0.0279 | 3875.0602 | -- | -- | 0.2886 | 22.363 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 259.557 | 0.121 | 0.036 | 55.49 | 0.137 | 0.2954 | 0.30188 | 3.08 | 0.348
07:30 | 2695 | 4.3008 | 0.838 | 0.174 | 0.079 | 0.0279 | 3875.0602 | -- | -- | 0.2886 | 22.363 | -- | 0.22934 | 0.26811 | 2410.62 | 0.794 | -- | 0.002 | 0.584 | -- | 259.557 | 0.121 | 0.036 | 55.49 | 0.137 | 0.2954 | 0.30188 | 3.08 | 0.348
08:00 | 2695 | 4.3347 | 0.8965 | 0.201 | 0.069 | 0.033 | 3875.0462 | -- | -- | 0.28502 | 22.3275 | 312.9638 | 0.26492 | 0.24543 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.007 | 0.55 | -- | 259.558 | 0.106 | 0.035 | 55.49 | 0.139 | 0.25846 | 0.34055 | 3.1 | 0.333
08:30 | 2695 | 4.3347 | 0.8965 | 0.201 | 0.069 | 0.033 | 3875.0462 | -- | -- | 0.28502 | 22.3275 | 312.9638 | 0.26492 | 0.24543 | 2410.88 | 0.824 | -- | 0.007 | 0.55 | -- | 259.558 | 0.106 | 0.035 | 55.49 | 0.139 | 0.25846 | 0.34055 | 3.1 | 0.333
09:00 | 2695 | 4.362 | 1.0639 | 0.189 | 0.07 | 0.03041 | 3875.0379 | -- | -- | 0.30641 | 22.3066 | -- | 0.28676 | 0.2132 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.016 | 0.521 | -- | 259.553 | 0.091 | 0.033 | 55.49 | 0.139 | 0.2368 | 0.36734 | 3.17 | 0.338
09:30 | 2695 | 4.362 | 1.0639 | 0.189 | 0.07 | 0.03041 | 3875.0379 | -- | -- | 0.30641 | 22.3066 | -- | 0.28676 | 0.2132 | 2411.17 | 0.859 | -- | 0.016 | 0.521 | -- | 259.553 | 0.091 | 0.033 | 55.49 | 0.139 | 0.2368 | 0.36734 | 3.17 | 0.338
10:00 | 2695 | 4.3773 | 1.1368 | 0.181 | 0.07 | 0.02812 | 3875.0321 | -- | -- | 0.3281 | 22.292 | -- | 0.28676 | 0.17893 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.023 | 0.493 | -- | 259.549 | 0.077 | 0.031 | 55.49 | 0.138 | 0.22028 | 0.38475 | 3.21 | 0.343
10:30 | 2695 | 4.3773 | 1.1368 | 0.181 | 0.07 | 0.02812 | 3875.0321 | -- | -- | 0.3281 | 22.292 | -- | 0.28676 | 0.17893 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.023 | 0.493 | -- | 259.549 | 0.077 | 0.031 | 55.49 | 0.138 | 0.22028 | 0.38475 | 3.21 | 0.343
11:00 | 2695 | 4.3439 | 1.186 | 0.171 | 0.071 | 0.02433 | 3875.0321 | -- | -- | 0.35031 | 22.292 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.029 | 0.48 | -- | 259.544 | 0.063 | 0.028 | 55.49 | 0.138 | 0.21445 | 0.37975 | 3.24 | 0.348
11:30 | 2695 | 4.3439 | 1.186 | 0.171 | 0.071 | 0.02433 | 3875.0321 | -- | -- | 0.35031 | 22.292 | -- | 0.2813 | 0.15706 | 2411.67 | 0.921 | -- | 0.029 | 0.48 | -- | 259.544 | 0.063 | 0.028 | 55.49 | 0.138 | 0.21445 | 0.37975 | 3.24 | 0.348
12:00 | 2695 | 4.3213 | 1.228 | 0.175 | 0.081 | 0.02096 | 3875.0452 | -- | -- | 0.37201 | 22.3252 | -- | 0.28676 | 0.15706 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.033 | 0.439 | -- | 259.539 | 0.05 | 0.026 | 55.49 | 0.138 | 0.24877 | 0.34415 | 3.18 | 0.345
12:30 | 2695 | 4.3213 | 1.228 | 0.175 | 0.081 | 0.02096 | 3875.0452 | -- | -- | 0.37201 | 22.3252 | -- | 0.28676 | 0.15706 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.033 | 0.439 | -- | 259.539 | 0.05 | 0.026 | 55.49 | 0.138 | 0.24877 | 0.34415 | 3.18 | 0.345
13:00 | 2695 | 4.2805 | 1.273 | 0.192 | 0.08 | 0.0211 | 3875.0489 | -- | -- | 0.39327 | 22.3344 | -- | 0.29222 | 0.15706 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.036 | 0.396 | -- | 259.535 | 0.038 | 0.023 | 55.49 | 0.137 | 0.26849 | 0.32038 | 3.21 | 0.339
13:30 | 2695 | 4.2805 | 1.273 | 0.192 | 0.08 | 0.0211 | 3875.0489 | -- | -- | 0.39327 | 22.3344 | -- | 0.29222 | 0.15706 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.036 | 0.396 | -- | 259.535 | 0.038 | 0.023 | 55.49 | 0.137 | 0.26849 | 0.32038 | 3.21 | 0.339
14:00 | 2695 | 4.2353 | 1.309 | 0.198 | 0.07 | 0.01975 | 3875.0431 | -- | -- | 0.41513 | 22.3198 | -- | 0.29222 | 0.15297 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.037 | 0.411 | -- | 259.53 | 0.026 | 0.02 | 55.49 | 0.136 | 0.3045 | 0.28284 | 3.35 | 0.346
14:30 | 2695 | 4.2353 | 1.309 | 0.198 | 0.07 | 0.01975 | 3875.0431 | -- | -- | 0.41513 | 22.3198 | -- | 0.29222 | 0.15297 | 2411.88 | 0.946 | -- | 0.037 | 0.411 | -- | 259.53 | 0.026 | 0.02 | 55.49 | 0.136 | 0.3045 | 0.28284 | 3.35 | 0.346
15:00 | 2695 | 4.1901 | 1.342 | 0.189 | 0.077 | 0.01351 | 3875.041 | -- | -- | 0.43755 | 22.3144 | -- | 0.25458 | 0.15297 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.038 | 0.412 | -- | 259.526 | 0.015 | 0.017 | 55.49 | 0.136 | 0.35891 | 0.22257 | 3.53 | 0.353
15:30 | 2695 | 4.1901 | 1.342 | 0.189 | 0.077 | 0.01351 | 3875.041 | -- | -- | 0.43755 | 22.3144 | -- | 0.25458 | 0.15297 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.038 | 0.412 | -- | 259.526 | 0.015 | 0.017 | 55.49 | 0.136 | 0.35891 | 0.22257 | 3.53 | 0.353
16:00 | 2695 | 4.1539 | 1.303 | 0.178 | 0.092 | 0.01102 | 3875.0334 | -- | -- | 0.46038 | 22.2951 | -- | 0.22448 | 0.16124 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.038 | 0.396 | -- | 259.521 | 0.009 | 0.015 | 55.49 | 0.137 | 0.38615 | 0.19647 | 3.68 | 0.361
16:30 | 2695 | 4.1539 | 1.303 | 0.178 | 0.092 | 0.01102 | 3875.0334 | -- | -- | 0.46038 | 22.2951 | -- | 0.22448 | 0.16124 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.038 | 0.396 | -- | 259.521 | 0.009 | 0.015 | 55.49 | 0.137 | 0.38615 | 0.19647 | 3.68 | 0.361
17:00 | 2695 | 4.0142 | 1.165 | 0.174 | 0.103 | 0.01319 | 3875.0206 | 71.534 | 28.1853 | 0.48249 | 22.2627 | -- | 0.18793 | 0.19312 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.038 | 0.411 | -- | 259.516 | 0.013 | 0.011 | 55.49 | 0.138 | 0.41723 | 0.16322 | 3.54 | 0.369
17:30 | 2695 | 4.0142 | 1.165 | 0.174 | 0.103 | 0.01319 | 3875.0206 | 71.534 | 28.1853 | 0.48249 | 22.2627 | -- | 0.18793 | 0.19312 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.038 | 0.411 | -- | 259.516 | 0.013 | 0.011 | 55.49 | 0.138 | 0.41723 | 0.16322 | 3.54 | 0.369
18:00 | 2695 | 3.7058 | 1.0423 | 0.183 | 0.094 | 0.01653 | 3875.0334 | -- | -- | 0.50446 | 22.2951 | 311.7809 | 0.1755 | 0.22903 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.039 | 0.412 | 103.8 | 259.512 | 0.016 | 0.007 | 55.49 | 0.138 | 0.44466 | 0.1484 | 3.32 | 0.377
18:30 | 2695 | 3.7058 | 1.0423 | 0.183 | 0.094 | 0.01653 | 3875.0334 | -- | -- | 0.50446 | 22.2951 | 311.7809 | 0.1755 | 0.22903 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.039 | 0.412 | 103.8 | 259.512 | 0.016 | 0.007 | 55.49 | 0.138 | 0.44466 | 0.1484 | 3.32 | 0.377
19:00 | 2695 | 3.3963 | 0.9046 | 0.201 | 0.084 | 0.02099 | 3875.0446 | -- | -- | 0.52658 | 22.3236 | -- | 0.16762 | 0.25102 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.039 | 0.416 | -- | 259.507 | 0.021 | 0.005 | 55.49 | 0.136 | 0.40899 | 0.18465 | 3.22 | 0.372
19:30 | 2695 | 3.3963 | 0.9046 | 0.201 | 0.084 | 0.02099 | 3875.0446 | -- | -- | 0.52658 | 22.3236 | -- | 0.16762 | 0.25102 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.039 | 0.416 | -- | 259.507 | 0.021 | 0.005 | 55.49 | 0.136 | 0.40899 | 0.18465 | 3.22 | 0.372
20:00 | 2695 | 3.2082 | 0.813 | 0.234 | 0.076 | 0.02162 | 3875.0529 | -- | -- | 0.54875 | 22.3445 | -- | 0.17965 | 0.26811 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.039 | 0.392 | -- | 259.502 | 0.053 | 0.011 | 55.49 | 0.125 | 0.40735 | 0.17811 | 3.21 | 0.352
20:30 | 2695 | 3.2082 | 0.813 | 0.234 | 0.076 | 0.02162 | 3875.0529 | -- | -- | 0.54875 | 22.3445 | -- | 0.17965 | 0.26811 | 2411.91 | 0.95 | -- | 0.039 | 0.392 | -- | 259.502 | 0.053 | 0.011 | 55.49 | 0.125 | 0.40735 | 0.17811 | 3.21 | 0.352
21:00 | 2695 | 2.9675 | 0.6705 | 0.246 | 0.09 | 0.02153 | 3875.0553 | -- | -- | 0.57079 | 22.3506 | -- | 0.17136 | 0.26811 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.039 | 0.355 | -- | 259.498 | 0.085 | 0.016 | 55.49 | 0.109 | 0.42951 | 0.15496 | 3.39 | 0.331
21:30 | 2695 | 2.9675 | 0.6705 | 0.246 | 0.09 | 0.02153 | 3875.0553 | -- | -- | 0.57079 | 22.3506 | -- | 0.17136 | 0.26811 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.039 | 0.355 | -- | 259.498 | 0.085 | 0.016 | 55.49 | 0.109 | 0.42951 | 0.15496 | 3.39 | 0.331
22:00 | 2695 | 2.7129 | 0.4944 | 0.254 | 0.104 | 0.01862 | 3875.0525 | -- | -- | 0.5931 | 22.3437 | -- | 0.14587 | 0.25666 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.039 | 0.33 | -- | 259.493 | 0.119 | 0.024 | 55.49 | 0.092 | 0.4851 | 0.09819 | 3.47 | 0.312
22:30 | 2695 | 2.7129 | 0.4944 | 0.254 | 0.104 | 0.01862 | 3875.0525 | -- | -- | 0.5931 | 22.3437 | -- | 0.14587 | 0.25666 | 2411.18 | 0.86 | -- | 0.039 | 0.33 | -- | 259.493 | 0.119 | 0.024 | 55.49 | 0.092 | 0.4851 | 0.09819 | 3.47 | 0.312
23:00 | 2695 | 2.4243 | 0.29124 | 0.247 | 0.121 | 0.01526 | 3875.0529 | -- | -- | 0.61523 | 22.3252 | -- | 0.15266 | 0.27391 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.039 | 0.372 | -- | 259.488 | 0.152 | 0.032 | 55.49 | 0.076 | 0.52251 | 0.05806 | 3.51 | 0.306
23:30 | 2695 | 2.4243 | 0.29124 | 0.247 | 0.121 | 0.01526 | 3875.0529 | -- | -- | 0.61523 | 22.3252 | -- | 0.15266 | 0.27391 | 2410.8 | 0.815 | -- | 0.039 | 0.372 | -- | 259.488 | 0.152 | 0.032 | 55.49 | 0.076 | 0.52251 | 0.05806 | 3.51 | 0.306

## DESCARGA_LAGUNAS
miércoles, 10 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.13
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 21.838
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
10/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98

## VERTIMIENTO_EMBALSES
miércoles, 10 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
10/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
10/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
10/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.865

## STOCK_COMB
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
10/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.243 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.829 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 179.69 | 179.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.811 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
10/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 215.95 | 215.95 | 0 | m3
10/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
10/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
10/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
10/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
10/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
10/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
10/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
10/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
10/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1028.61 | 1028.61 | 0 | m3
10/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 758.93 | 1080.771 | 321.841 | m3 | Recepción de 9 cisternas de combustible.
10/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
10/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
10/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7441.29 | 7441.29 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta.
10/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
10/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 9 | 0 | m3
10/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 353.81 | 353.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 10/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1164
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 554.59
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 740.35
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 889.55
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 49.53
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1826.11
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 19498.3179
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 14819.4943
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 19307.6267
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 19281.3611
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 167293.373
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 158707.421
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1129605
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 1057007
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1262489
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 482319
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1111565.35
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1114384.2
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 274812.1964
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1297306.268
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1323776.963
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1346367.036
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1946003
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 22086.17
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 5515.92
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 22108.64
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21315.61
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 13926.87
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14118.05
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14133.99
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1331169
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 275853.912

## PRESIÓN_GAS
miércoles, 10 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
10/06/2026 00:00 | 874.1 | 2971.71 | 78.3 | 78.3 | 4474.7 | 0 | 7704 | 23160 | 4448.0617 | 4067.9641 | 4446.0548 | 4443.7137 | 6639.3 | 5746.224
10/06/2026 01:00 | 793 | 2970.75 | 80.98 | 80.98 | 4474.7 | 0 | 7984 | 23206 | 4472.3842 | 4134.7644 | 4470.5123 | 4467.9813 | 6640.5 | 5868.889
10/06/2026 02:00 | 792.9 | 2970.93 | 83.25 | 83.25 | 4474.7 | 0 | 8233 | 22990 | 4528.9115 | 4244.7559 | 4527.0797 | 4524.5777 | 6640.1 | 5986.593
10/06/2026 03:00 | 794 | -- | 85.68 | 85.68 | 4474.7 | 0 | 8451 | 23157 | 4554.6035 | 4295.7798 | 4552.4791 | 4549.9298 | 6641.6 | 6099.426
10/06/2026 04:00 | 793.7 | -- | 87.71 | 87.71 | 4474.7 | 0 | 8655 | 23290 | 4564.7682 | 4306.0009 | 4562.5576 | 4559.8773 | 6640.1 | 6210.056
10/06/2026 05:00 | 793.4 | -- | 89.05 | 89.05 | 4474.7 | 0 | 8731 | 23206 | 4514.4611 | 4210.3412 | 4512.5198 | 4509.7068 | 6640.1 | 6318.664
10/06/2026 06:00 | 790.8 | -- | 89.32 | 89.32 | 4474.7 | 0 | 8708 | 23217 | 4428.635 | 4055.9238 | 4427.0153 | 4423.9624 | 6640.1 | 6425.438
10/06/2026 07:00 | 803 | -- | 88.5 | 88.5 | 4474.7 | 0 | 8592 | 22709 | 4359.3536 | 3939.933 | 4358.0718 | 4355.4935 | 6640.5 | 6534.039
10/06/2026 08:00 | 878.8 | 1891.94 | 87.78 | 87.78 | 4474.7 | 0 | 8482 | 22704 | 4359.0446 | 3954.43 | 4357.0175 | 4355.6114 | 6640.1 | 6645.332
10/06/2026 09:00 | 875.5 | 1906.56 | 87.59 | 87.59 | 4474.7 | 0 | 8372 | 22770 | 4353.527 | 3923.0087 | 4343.9796 | 4344.2218 | 6640.1 | 6898.64
10/06/2026 10:00 | 870.2 | 1812.73 | 86.58 | 86.58 | 4474.7 | 0 | 8261 | 22630 | 4353.527 | 3856.6349 | 4306.3171 | 4307.7861 | 6640.9 | 6982.232
10/06/2026 11:00 | 866.3 | 1791.95 | 85.5 | 85.5 | 4474.7 | 0 | 8151 | 22759 | 4353.527 | 3804.0458 | 4280.9291 | 4286.5676 | 6640.5 | 6994.65
10/06/2026 12:00 | 862.2 | 1792.5 | 84.36 | 84.36 | 4474.7 | 0 | 8088 | 22649 | 4353.527 | 3740.8027 | 4253.0773 | 4262.8131 | 6639.7 | 7016.713
10/06/2026 13:00 | 861.4 | 2976.36 | 83.71 | 83.71 | 4474.7 | 0 | 8029 | 22680 | 4353.527 | 3780.3028 | 4271.5732 | 4282.101 | 6641.3 | 7024.393
10/06/2026 14:00 | 857.7 | 2974.08 | 83.49 | 83.49 | 4474.7 | 0 | 7972 | 22666 | 4353.527 | 3844.4805 | 4301.4976 | 4310.2764 | 6641.3 | 6981.736
10/06/2026 15:00 | 856.7 | 2972.23 | 83.63 | 83.63 | 4474.7 | 0 | 7946 | 22691 | 4353.527 | 3916.1075 | 4336.3826 | 4340.7299 | 6640.9 | 6771.781
10/06/2026 16:00 | 817.1 | 2971.76 | 83.94 | 83.94 | 4474.7 | 0 | 7920 | 22600 | 4353.527 | 3949.0383 | 4351.8306 | 4355.3413 | 6640.9 | 6660.332
10/06/2026 17:00 | 811.6 | 2970.18 | 84.12 | 84.12 | 4474.7 | 0 | 7847 | 22653 | 4353.527 | 3945.6134 | 4349.2351 | 4350.5165 | 6641.6 | 6556.217
10/06/2026 18:00 | 791 | 2971.54 | 83.65 | 83.65 | 4478.1 | 0 | 7697 | 22673 | 4358.2275 | 3957.7941 | 4355.6861 | 4355.4512 | 6640.9 | 6437.288
10/06/2026 19:00 | 813.3 | 2971.53 | 82.66 | 82.66 | 4477.9 | 0 | 7547 | 22635 | 4346.2944 | 3896.3756 | 4344.1204 | 4343.4967 | 6640.9 | 6316.213
10/06/2026 20:00 | 787.5 | 2971.65 | 81.92 | 81.92 | 4477.4 | 0 | 7322 | 22815 | 4326.8943 | 3846.7159 | 4324.6242 | 4323.5237 | 6640.9 | 6182.67
10/06/2026 21:00 | 788.8 | 2970.81 | 81.14 | 81.14 | 4476.4 | 0 | 7133 | 22734 | 4323.2666 | 3834.7881 | 4321.0918 | 4320.1396 | 6640.9 | 6035.113
10/06/2026 22:00 | 790.2 | 2970.81 | 81.49 | 81.49 | 4478.1 | 0 | 7004 | 22836 | 4346.3321 | 3863.3193 | 4344.1146 | 4343.2079 | 6641.6 | 5880.712
10/06/2026 23:00 | 790.6 | 2969.83 | 82.83 | 82.83 | 4489.9 | 0 | 7048 | 22788 | 4389.986 | 3954.3891 | 4387.7998 | 4386.9544 | 6640.5 | 5728.778

## TEMP_AMB
miércoles, 10 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
10/06/2026 00:00 | 18 | 25.81 | 25.81 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.2 | 0 | 22 | 22 | 24.32 | 20.663 | 20.8 | 24.66
10/06/2026 01:00 | 17 | 24.87 | 24.87 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.2 | 0 | 21.9 | 21.8 | 24.3 | 20.638 | 20.8 | 24.66
10/06/2026 02:00 | 17 | 24.41 | 24.41 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21 | 0 | 21.6 | 21.6 | 24.18 | 20.4 | 20.7 | 24.29
10/06/2026 03:00 | 15 | 24.1 | 24.1 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.9 | 0 | 21.1 | 21.2 | 24.04 | 20.462 | 20.6 | 24.29
10/06/2026 04:00 | 16 | 23.59 | 23.59 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21 | 0 | 20.8 | 21.3 | 23.95 | 20.4 | 20.4 | 24.29
10/06/2026 05:00 | 15 | 23.32 | 23.32 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 22.2 | 20.7 | 0 | 21 | 21 | 23.89 | 19.95 | 20.6 | 24.29
10/06/2026 06:00 | 14 | 23.33 | 23.33 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 21.8 | 20.9 | 0 | 20.2 | 20 | 24.06 | 20.625 | 20.3 | 24.29
10/06/2026 07:00 | 14 | 23.49 | 23.49 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 20.7 | 0 | 20.4 | 20.3 | 24.22 | 20.6 | 20.6 | 24.66
10/06/2026 08:00 | 15.9 | 24.6 | 24.6 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21 | 0 | 21.9 | 22.5 | 24.3299 | 21.075 | 20.7 | 25.39
10/06/2026 09:00 | 19.9 | 26.07 | 26.07 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.2 | 0 | 24.3 | 24.6 | 24.77 | 21.775 | 20.7 | 26.49
10/06/2026 10:00 | 20.4 | 27.76 | 27.76 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.9 | 21.6 | 0 | 25.1 | 26.5 | 25.26 | 22.001 | 21.2 | 27.22
10/06/2026 11:00 | 23.3 | 28.6 | 28.6 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 21.9 | 0 | 25 | 26.8 | 25.7 | 22.625 | 23.1 | 27.59
10/06/2026 12:00 | 24.5 | 30.14 | 30.14 | 24 | 24 | 24 | 24 | 22.1 | 0 | 25.3 | 27.2 | 26.44 | 23.025 | 22.7 | 26.86
10/06/2026 13:00 | 26.1 | 30.83 | 30.83 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 23.3 | 21.5 | 0 | 25.1 | 27.4 | 26.84 | 22.675 | 22.6 | 26.86
10/06/2026 14:00 | 28.7 | 30.16 | 30.16 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 21.6 | 0 | 25 | 27.1 | 27.2 | 22.877 | 21.9 | 28.32
10/06/2026 15:00 | 25.3 | 29.21 | 29.21 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 21.2 | 0 | 25.1 | 26.2 | 27.31 | 22.85 | 21.9 | 28.69
10/06/2026 16:00 | 25.3 | 28.04 | 28.04 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.2 | 0 | 24.4 | 25 | 27.15 | 22.275 | 21.7 | 28.69
10/06/2026 17:00 | 25.3 | 26.82 | 26.82 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.3 | 0 | 23.6 | 23.4 | 27.14 | 21.975 | 21.3 | 27.59
10/06/2026 18:00 | 22.8 | 26.47 | 26.47 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.2 | 0 | 22.3 | 22.7 | 26.81 | 21.3 | 21 | 26.12
10/06/2026 19:00 | 23.7 | 25.75 | 25.75 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.1 | 0 | 21.8 | 22.5 | 26.71 | 21.463 | 20.8 | 25.39
10/06/2026 20:00 | 22.1 | 25.81 | 25.81 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.1 | 0 | 21.4 | 22.4 | 26.64 | 21.825 | 20.6 | 25.02
10/06/2026 21:00 | 18.2 | 26.11 | 26.11 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21 | 0 | 21.5 | 22.3 | 26.57 | 21.5 | 20.5 | 25.02
10/06/2026 22:00 | 17.6 | 26.23 | 26.23 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 0 | 21.3 | 22.3 | 26.48 | 21.475 | 20.3 | 25.02
10/06/2026 23:00 | 17.8 | 25.83 | 25.83 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 0 | 21.4 | 22.3 | 26.38 | 21.65 | 20.4 | 25.02

## DISPONIBILIDAD_GAS
miércoles, 10 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
10/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00
10/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 10/06/2026 06:00 | 11/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
miércoles, 10 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
10/06/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 9.31 | 9.22 | 7.5711 | [17 empty] | 3.3806 | 5.6291 |  |  | 8.0127 | 7.8578 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 9.57 | 10.21 | 7.5596 | [17 empty] | 3.8588 | 5.1805 |  |  | 8.0422 | 7.7616 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 9.28 | 10.57 | 7.4102 | [17 empty] | 4.2957 | 5.4177 |  |  | 7.4887 | 6.984 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 8.59 | 10.73 | 7.272 | [17 empty] | 5.5023 | 6.0333 |  |  | 7.6754 | 6.9631 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 8.69 | 10.13 | 6.3195 | [17 empty] | 4.6226 | 5.9295 |  |  | 6.6747 | 6.1901 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 7.61 | 9.86 | 6.4587 | [17 empty] | 5.4225 | 5.4894 |  |  | 7.0798 | 6.0691 | 462.3358 | 462.3358 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 03:30 | 25 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 6.82 | 9.86 | 7.0525 | [17 empty] | 4.6032 | 5.4982 |  |  | 7.8506 | 6.52 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 04:00 | 25 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 6.51 | 9.76 | 6.9235 | [17 empty] | 6.2423 | 0.55885 |  |  | 7.7128 | 6.8687 | 462.3358 | 462.3358 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 |  |  | 5.92 | 9.92 | 6.8856 | [17 empty] | 7.0338 | 5.3091 |  |  | 7.361 | 7.4958 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126
10/06/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 5.6 | 10.38 | 7.5336 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.8209 | 8.5066 | 0 | 0 | 7.9588 | 7.611 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0 | 5.72 | 10.35 | 9.7276 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.402 | 10.262 | 0 | 0 | 9.2387 | 8.5093 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 0 | 0.114 | 5.52 | 10.75 | 9.4774 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 7.5677 | 6.063 | 6.063 | 5.052 | 5.052 | 0 | 0 | 0 | 9.6076 | 10.7307 | 0 | 0 | 9.0086 | 8.5564 | 462.3358 | 459.1251 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 1.62 | 4.924 | 5.9 | 10.37 | 9.0785 |  |  |  |  | 0 | 0 | 45.71 |  |  | 105.9261 | 189.862 | 189.862 | 168.852 | 168.852 | 1.2235 | 42.232 | 0.2903 | 7.7507 | 9.7945 | 25.706 | 8.5011 | 9.05 | 8.7925 | 465.5464 | 0 | 478.3891 | 459.1251 | 0 | 0 | 294.4581 | 294.126 | 294.126 | 61.882
10/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 17.18 | 15.396 | 6.49 | 10.48 | 9.5357 |  |  |  |  | 13.37 | 13.37 | 239.21 |  |  | 364.9695 | 484.32 | 484.32 | 464.731 | 464.731 | 26.7397 | 191.892 | 11.3675 | 9.48 | 9.5006 | 198.6836 | 112.2556 | 9.0822 | 8.5298 | 462.3358 | 0 | 462.3358 | 462.3358 | 0 | 0 | 294.4581 | 269.6155 | 294.126 | 220.605
10/06/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 43.49 | 27.564 | 6.33 | 10.12 | 8.6 |  |  |  |  | 222.47 | 222.47 | 494.93 |  |  | 673.5426 | 752.889 | 752.889 | 734.818 | 734.818 | 82.3456 | 322.304 | 52.5275 | 7.2208 | 9.1314 | 450.7883 | 355.2582 | 8.552 | 7.9612 | 459.1251 | 0 | 462.3358 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 364.665
10/06/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 20.1 | 75.19 | 35.554 | 6.3 | 10.61 | 9.7127 |  |  |  |  | 444.74 | 444.74 | 746.36 |  |  | 828.4004 | 808.683 | 808.683 | 806.508 | 806.508 | 238.6582 | 450.91 | 167.175 | 7.9858 | 8.6768 | 713.8438 | 641.756 | 9.2349 | 8.4311 | 459.1251 | 0 | 462.3358 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 490.766
10/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 20 | 94.92 | 503.609 | 6.96 | 9.89 | 9.8639 |  |  |  |  | 680.17 | 680.17 | 804.43 |  |  | 857.357 | 831.649 | 831.649 | 827.719 | 827.719 | 343.2357 | 564.647 | 431.1 | 8.5379 | 7.5323 | 799.3948 | 777.291 | 10.2605 | 10.0688 | 459.1251 | 0 | 462.3358 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 601.812
10/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 20 | 137.39 | 615.683 | 6.86 | 10.15 | 9.65 |  |  |  |  | 790.26 | 790.26 | 820.93 |  |  | 863.5866 | 839.022 | 839.022 | 835.728 | 835.728 | 442.8068 | 670.571 | 763.975 | 8.5946 | 7.9938 | 816.466 | 789.8933 | 10.223 | 9.9591 | 462.3358 | 0 | 462.3358 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 723.444
10/06/2026 | 09:30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 221.73 | 711.68 | 7.32 | 9.24 | 9.9237 |  |  |  |  | 800.72 | 800.72 | 826.21 |  |  | 862.8796 | 839.364 | 839.364 | 836.796 | 836.796 | 536.3613 | 765.44 | 810.25 | 8.3513 | 7.9462 | 822.5413 | 790.585 | 10.1232 | 9.5141 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 817.551
10/06/2026 | 10:00 | 25 | 0 | 0 | 20 | 429.36 | 791.883 | 8.87 | 8.86 | 9.8665 |  |  |  |  | 800.39 | 800.39 | 825.79 |  |  | 858.3044 | 834.324 | 834.324 | 832.46 | 832.46 | 624.3898 | 842.356 | 816.75 | 9.9614 | 8.5031 | 822.0317 | 786.1299 | 10.0737 | 9.7716 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 894.495
10/06/2026 | 10:30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 871.28 | 851.767 | 9.29 | 8.81 | 10.0745 |  |  |  |  | 795.96 | 795.96 | 826.71 |  |  | 853.1513 | 829.946 | 829.946 | 828.56 | 828.56 | 703.5647 | 907.116 | 814.5 | 8.9246 | 8.6451 | 819.4 | 782.5475 | 10.1758 | 10.1292 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 952.21
10/06/2026 | 11:00 | 25 | 0 | 0 | 20 | 919.76 | 893.952 | 9.37 | 9.01 | 10.088 |  |  |  |  | 792.59 | 792.59 | 805.79 |  |  | 851.444 | 827.893 | 827.893 | 826.036 | 826.036 | 767.635 | 954.235 | 810 | 7.8037 | 8.5009 | 815.7303 | 775.0812 | 9.967 | 9.8089 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 996.474
10/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 20 | 951.42 | 923.913 | 9.48 | 9.01 | 9.4779 |  |  |  |  | 788.55 | 788.55 | 819.69 |  |  | 850.4991 | 826.786 | 826.786 | 824.383 | 824.383 | 811.2671 | 975.601 | 804.25 | 8.4879 | 0.52593 | 815.6955 | 775.0154 | 9.2152 | 8.9442 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 1011.759
10/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 20 | 962.18 | 936.225 | 9 | 7.92 | 10.0419 |  |  |  |  | 780.95 | 780.95 | 821.15 |  |  | 852.6407 | 830.765 | 830.765 | 827.524 | 827.524 | 841.8441 | 985.331 | 804 | 8.4338 | 8.312 | 823.3778 | 782.9522 | 9.1996 | 8.9634 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 1014.142
10/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 20 | 958.76 | 929.627 | 9 | 8.83 | 10.0776 |  |  |  |  | 786.89 | 786.89 | 826.71 |  |  | 861.5486 | 839.314 | 839.314 | 835.615 | 835.615 | 851.6595 | 965.784 | 804.25 | 7.3184 | 7.6974 | 829.4952 | 788.1838 | 9.8457 | 10.0355 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 991.9
10/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 20 | 933.2 | 904.89 | 9.39 | 8.98 | 10.0981 |  |  |  |  | 790.09 | 790.09 | 833.21 |  |  | 870.2622 | 847.614 | 847.614 | 844.059 | 844.059 | 844.2178 | 914.24 | 810 | 8.5327 | 8.516 | 828.3491 | 793.8799 | 9.7042 | 9.9246 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 956.049
10/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 20 | 886.99 | 850.847 | 9.94 | 8.79 | 10.1176 |  |  |  |  | 802.34 | 802.34 | 840.21 |  |  | 879.9668 | 856.795 | 856.795 | 852.574 | 852.574 | 818.0293 | 849.978 | 817 | 10.374 | 9.611 | 827.8583 | 797.0893 | 9.9899 | 9.7661 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 898.316
10/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 20 | 821.46 | 795.209 | 10.75 | 9.75 | 10.1303 |  |  |  |  | 816.98 | 816.98 | 846.14 |  |  | 885.2581 | 859.006 | 859.006 | 855.962 | 855.962 | 772.857 | 788.872 | 824.75 | 10.2806 | 10.0785 | 829.8156 | 804.0026 | 9.839 | 9.776 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 818.436
10/06/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 20 | 746.64 | 715.899 | 10.61 | 10.48 | 10.1219 |  |  |  |  | 819.13 | 819.13 | 841.71 |  |  | 879.302 | 851.915 | 851.915 | 850.666 | 850.666 | 712.2732 | 721.354 | 829 | 10.6528 | 9.1079 | 832.9771 | 810.1293 | 9.8812 | 9.9646 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 726.987
10/06/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 20 | 648.94 | 618.63 | 11.21 | 10.66 | 10.0072 |  |  |  |  | 820.42 | 820.42 | 828.07 |  |  | 858.2251 | 828.908 | 828.908 | 825.941 | 825.941 | 582.4196 | 620.6 | 822.25 | 11.2895 | 9.8171 | 819.2844 | 797.6088 | 9.7437 | 10.0827 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 616.995
10/06/2026 | 15:30 | 25 | 0 | 0 | 20 | 538.73 | 509.651 | 11.14 | 11.02 | 10.291 |  |  |  |  | 807.58 | 807.58 | 781.86 |  |  | 800.6508 | 766.61 | 766.61 | 767.205 | 767.205 | 542.001 | 516.03 | 809.75 | 11.4818 | 10.2348 | 783.4812 | 769.9339 | 9.8476 | 10.5127 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 496.921
10/06/2026 | 16:00 | 25 | 0 | 0 | 20 | 418.38 | 394.445 | 11.28 | 11.09 | 10.2345 |  |  |  |  | 757.81 | 757.81 | 587.5 |  |  | 573.5261 | 532.264 | 532.264 | 529.288 | 529.288 | 429.1493 | 396.376 | 772.85 | 10.6301 | 10.3757 | 623.5481 | 626.432 | 9.9547 | 10.428 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 367.916
10/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 18.6 | 290 | 272.88 | 11.49 | 10.82 | 10.5132 |  |  |  |  | 521.45 | 521.45 | 327.64 |  |  | 286.2597 | 216.923 | 216.923 | 236.24 | 236.24 | 325.3843 | 254.095 | 700.35 | 10.4413 | 10.9694 | 349.1479 | 369.4643 | 10.0389 | 10.48 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 226.095
10/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 18.6 | 165.24 | 34.076 | 11.08 | 11.07 | 10.4512 |  |  |  |  | 269.6 | 269.6 | 68.44 |  |  | 28.5314 | 35.131 | 35.131 | 15.04 | 15.04 | 217.6159 | 74.026 | 525.425 | 9.8647 | 11.4943 | 120.1211 | 123.5376 | 9.9731 | 10.5277 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 77.974
10/06/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 18.6 | 41.02 | 14.263 | 10.58 | 11.01 | 10.3364 |  |  |  |  | 60.48 | 60.48 | 0 |  |  | 3.3544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.5678 | 0.773 | 129.15 | 10.0365 | 11.5099 | 3.5224 | 1.1764 | 10.0996 | 10.5482 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 18.6 | 0.23 | 1.482 | 10.43 | 11.28 | 10.2015 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.3869 | 0 | 0.8673 | 8.9576 | 11.3736 | 0 | 0 | 9.9735 | 10.4317 | 455.9145 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 18:30 | 25 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0.425 | 9.99 | 11.12 | 10.238 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.9078 | 0 | 0 | 10.2152 | 11.8684 | 0 | 0 | 9.85 | 10.3543 | 459.1251 | 0 | 455.9145 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 19:00 | 25 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 9.28 | 11.34 | 10.6148 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.288 | 11.8808 | 0 | 0 | 10.0438 | 10.3694 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 19:30 | 25 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 0 | 9 | 11.44 | 11.3444 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.3788 | 11.6416 | 0 | 0 | 10.4323 | 10.6047 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126 | 0
10/06/2026 | 20:00 | 25 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 9.11 | 11.26 | 10.7851 | [17 empty] | 11.1155 | 11.2811 |  |  | 10.3979 | 10.7236 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 9.41 | 10.68 | 10.3441 | [17 empty] | 10.4286 | 11.1761 |  |  | 10.7512 | 11.4299 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 9.35 | 9.94 | 10.3071 | [17 empty] | 9.1548 | 10.5467 |  |  | 10.9284 | 11.4126 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 8.97 | 9.85 | 9.9152 | [17 empty] | 6.2755 | 7.7572 |  |  | 10.192 | 10.7065 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 8.81 | 9.66 | 10.121 | [17 empty] | 5.1221 | 5.9088 |  |  | 10.0345 | 10.7301 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 8.94 | 9.34 | 10.3951 | [17 empty] | 5.2217 | 5.5808 |  |  | 10.1219 | 9.9626 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 9 | 9.45 | 10.1532 | [17 empty] | 5.7539 | 5.8297 |  |  | 10.2827 | 10.3 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
10/06/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 8.61 | 10.81 | 9.6084 | [17 empty] | 4.8262 | 5.5641 |  |  | 10.3641 | 10.1919 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126
11/06/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 18.6 |  |  | 8.11 | 9.55 | 9.8428 | [17 empty] | 5.0648 | 5.6495 |  |  | 10.2533 | 10.0684 | 459.1251 | 0 | 459.1251 | 436.6505 | 0 | 0 | 294.4581 | 289.2239 | 294.126

## CALOR_ÚTIL
miércoles, 10 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
10/06/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 0 | 125.56 | 78.73 | 373.48 | 0 | 607.77
10/06/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 0 | 125.62 | 78.73 | 87.31 | 0 | 321.66
10/06/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 125.95 | 78.73 | 0 | 0 | 234.68
10/06/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 126.06 | 78.73 | 0 | 0 | 234.79
10/06/2026 | 02:30 | 28 | 0 | 0 | 126.53 | 78.73 | 0 | 0 | 233.26
10/06/2026 | 03:00 | 28 | 0 | 0 | 126.56 | 78.73 | 0 | 0 | 233.29
10/06/2026 | 03:30 | 32 | 0 | 0 | 140.28 | 78.73 | 0 | 0 | 251.01
10/06/2026 | 04:00 | 32 | 0 | 0 | 140.17 | 78.73 | 0 | 0 | 250.9
10/06/2026 | 04:30 | 29 | 0 | 0 | 139.91 | 78.73 | 56.93 | 0 | 304.57
10/06/2026 | 05:00 | 29 | 0 | 0 | 140.8 | 78.73 | 71.02 | 0 | 319.55
10/06/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 141.46 | 78.73 | 149.13 | 0 | 399.32
10/06/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 140.54 | 78.73 | 185.98 | 0 | 435.25
10/06/2026 | 06:30 | 30 | 0 | 0 | 131.39 | 78.73 | 126.33 | 0 | 366.45
10/06/2026 | 07:00 | 30 | 0 | 0 | 131.32 | 78.73 | 204.27 | 0 | 444.32
10/06/2026 | 07:30 | 30 | 0 | 0 | 129.27 | 78.73 | 244.05 | 0 | 482.05
10/06/2026 | 08:00 | 30 | 0 | 0 | 130.17 | 78.73 | 261.32 | 0 | 500.22
10/06/2026 | 08:30 | 31 | 0 | 0 | 130.59 | 77.42 | 261.01 | 0 | 500.02
10/06/2026 | 09:00 | 31 | 0 | 0 | 130.65 | 77.42 | 269.97 | 0 | 509.04
10/06/2026 | 09:30 | 32 | 0 | 0 | 127.81 | 77.42 | 224.45 | 0 | 461.68
10/06/2026 | 10:00 | 32 | 0 | 0 | 127.78 | 77.42 | 228.98 | 0 | 466.18
10/06/2026 | 10:30 | 30 | 0 | 0 | 126.25 | 77.42 | 281.11 | 0 | 514.78
10/06/2026 | 11:00 | 30 | 0 | 0 | 126.27 | 77.42 | 253.11 | 0 | 486.8
10/06/2026 | 11:30 | 28 | 0 | 0 | 126.96 | 77.42 | 248.67 | 0 | 481.05
10/06/2026 | 12:00 | 28 | 0 | 0 | 126.85 | 77.42 | 337.12 | 0 | 569.39
10/06/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 128.39 | 77.42 | 252.25 | 0 | 487.06
10/06/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 128.35 | 77.42 | 287.49 | 0 | 522.26
10/06/2026 | 13:30 | 29 | 0 | 0 | 128.86 | 77.42 | 283.94 | 0 | 519.22
10/06/2026 | 14:00 | 29 | 0 | 0 | 128.81 | 77.42 | 286.41 | 0 | 521.64
10/06/2026 | 14:30 | 28 | 0 | 0 | 128.37 | 77.42 | 289.55 | 0 | 523.34
10/06/2026 | 15:00 | 28 | 0 | 0 | 128.23 | 77.42 | 279.65 | 0 | 513.3
10/06/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 126.84 | 77.42 | 307.89 | 0 | 541.15
10/06/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 126.63 | 77.42 | 269.64 | 0 | 502.69
10/06/2026 | 16:30 | 29 | 0 | 0 | 129 | 48.73 | 284.74 | 0 | 491.47
10/06/2026 | 17:00 | 29 | 0 | 0 | 129.37 | 48.73 | 285.72 | 0 | 492.82
10/06/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 127.03 | 48.73 | 297.71 | 0 | 503.47
10/06/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 126.93 | 48.73 | 297.54 | 0 | 503.2
10/06/2026 | 18:30 | 31 | 0 | 0 | 116.76 | 48.73 | 310.9 | 0 | 507.39
10/06/2026 | 19:00 | 31 | 0 | 0 | 125.26 | 48.73 | 306.46 | 0 | 511.45
10/06/2026 | 19:30 | 33 | 0 | 0 | 125.13 | 48.73 | 283.41 | 0 | 490.27
10/06/2026 | 20:00 | 33 | 0 | 0 | 125.08 | 48.73 | 291.92 | 0 | 498.73
10/06/2026 | 20:30 | 32 | 0 | 0 | 124.75 | 48.73 | 300.96 | 0 | 506.44
10/06/2026 | 21:00 | 32 | 0 | 0 | 124.73 | 48.73 | 289.9 | 0 | 495.36
10/06/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 122.26 | 48.73 | 284.09 | 0 | 484.08
10/06/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 129.51 | 48.73 | 287.88 | 0 | 495.12
10/06/2026 | 22:30 | 31 | 0 | 0 | 127.28 | 48.73 | 259.41 | 0 | 466.42
10/06/2026 | 23:00 | 31 | 0 | 0 | 131.78 | 48.73 | 257.53 | 0 | 469.04
10/06/2026 | 23:30 | 28 | 0 | 0 | 120.82 | 48.73 | 238.03 | 0 | 435.58
11/06/2026 | 00:00 | 28 | 0 | 0 | 120.63 | 48.73 | 289.43 | 0 | 486.79
EJEC MWh |  | 718 | 0 | 0 | 3087.775 | 1639.04 | 5343.345 | 0 | 10788.16

## FLUJOS
miércoles, 10 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 18.1504 | -24.117 | -34.6153 | 34.3703 |  | 36.7767 | -70.5867 | 50.6591 | 25.4472 | 24.9128 | -17.76 | -36.319 | 33 | 19.872 | -30.8 | 14.7104 | 34.729 | 13.882 | 13.8298 | 23.4165 | [5 empty] | -58.42 | -58.35 |  | 17.76 | 35.2 | 27.952 | 0.291 | -59.43 | -59.83 | -44.53 | 60.39 | 60.65 |  | -0.0976 | 62.764 | 64.802 | 34.9533 | -51.8443 | -51.7599 | 29.236 | 24.7969 | 66.8635 | 67.4902 | 37.1381 | 33.4462 | -480.7 | -11.0089 | -9.6 | -9.5 | 57.9349 | 56.7924 | -4.0464 |  | -73.5716 | 5.03 | 1.948 | 3.7759 | 516.6782 | 127.5063 | 126.194 | -581.1714 | 454.1906 |  | -42.5825 | 42.9042 | 85.8242 | 28.57 | 28.02 | 57.84 | 82.71 | -15.5348 | -15.5348 | 73.1658 | 73.1529 | 35.5924 | -99.6348 | -97.9805 | 6.6598 |  | 21.1025 | 28.785 | 106.2 | 95.4 | -15.42 | 63.2845 | 61.9962 | 61.2963 | -20.3468 | -20.0787 | 39.6569 | -65.8472 | 44.7038 | 13.1698 | 58.5 | 31.42 | 37.5073 | 35.4538 | -28.4574 |  |  |  | -120.7099 |  |  | -80.5 | -78.9 | 20.1022 | 38.7 | 46.58 | 52.78 | 38.33 | -5.92 | 66.123 | 117.0267 | -9.67 | -9.81 | 64.75 | 56.43 | 118.8182 | 116.9818 | 16.7392 | 14.6909 | 209.6958 | 163.2652 | 156.9533 | 160.2305 | 109.6525 | 94.7199 | -28.093 | 593.1467 | 455.6385 |  | -27.8465 | -26.4719 |  | 11.1841 | 10.8131 | 136.764 | -62.1265 | -62.8475 | -55.2817 | 0 | -23.19 | 89.4 | 6.535 | -10.1108 | -32.8813 | -31.7037 | 9.1058 | -89.7552 | 57.7313 | 19.6619 | 22.4856 |  | 34.3859 | 34.3709 | 48.2258 | 15.2385 | 14.9036 | 32.9889 | -14.4895 | -14.3692 | 18.0608 | 27.4503 | 9.648 | -3.81 | 13.7801 | 0.8927 | -8.19 | 18.42 | 0 |  | -6.217 | 3.481 | 11.9371 | 36.91 | -28.6001 | -16.7176 | 15.51 | 82.4072 | 30.1 | -16.9537 | -4.0336 | -3.9568 | 1.5547 |  |  | -16.1357 | -26.3308 | 15.9001 | 27.397 | 45.78 | 45.9591 | -120.5863 | -17.875 | 32.3446 | -47.1308 | 12.2477 | 8.8589 | 8.6078 | 13.8942 | 157.4944 | 156.371 | 174.3 | -173.5563 | -448.5802 | 450.8499 | 549.6938 | -150.511 | -149.4226 | -61.2269 | -55.4723 | 80.4496 | 80.5026 | -109.1403 | -109.7426 | 34.6102 | 33.7423 | -64.1047 | -63.7082 | 94.73 | 93.01 | 46 | 46.1 | 21.1244 | 29.2 | -409.8725 | 109.7491 | 109.6534 | 11.6 | 12.3 | -32.7 | -33 | 1.506 | 1.2087 | -544.4855 | -420.8961 | 538.3588 | 428.4205 | 3.1597 | -420.1501 | 415.1237 | -180.4721 | -253.2863 | -415.3401 | 110.9232 | 112.3635 | 185.6034 | -514.7668 | 265.6627 | -259.6634 | 260.4915 | -10.6253 | 35.9059 | 22.72 | 1.686 | 1.681 | -22.8 | -3.52 |  | 4.9516 | -39.5224 | -15.3216 | 22 | 52.011 | 52.669 |  |  | 52.9144 | 50.6166 | 52.0649 |  | -10.1 | 28.2168 | 6.18 |  | -47.3531 | 76.2399 | 61.8563 | -46.7568 | -74.0011 | 54.8898 | 19.442 | -4.4 | 4.6 | 106.4697 | -4.2057
10/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 17.4588 | -23.2219 | -34.7839 | 33.5423 |  | 35.1557 | -63.6509 | 48.4489 | 24.7272 | 24.047 | -13.32 | -36.042 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 14.5276 | 29.305 | 13.4052 | 13.5431 | 22.5487 | [5 empty] | -53.69 | -53.66 |  | 13.32 | 35.2 | 26.888 | 0.284 | -53.01 | -53.23 | -46.25 | 53.49 | 53.92 |  | 0.0055 | 61.9454 | 63.7259 | 31.0211 | -48.0438 | -48.7943 | 32.1582 | 30.1707 | 63.7606 | 64.796 | 35.5838 | 36.2955 | -470.1037 | -10.9315 | -9.3 | -9.4 | 55.1565 | 53.1567 | -4.5276 |  | -75.0163 | 4.7119 | 4.0606 | 3.9993 | 508.4687 | 127.2316 | 127.1401 | -563.9587 | 448.798 |  | -28.4701 | 29.8716 | 62.5119 | 31.44 | 29.24 | 57.01 | 84.62 | -11.918 | -11.784 | 69.7287 | 69.7981 | 34.0377 | -94.9411 | -94.1826 | 8.1275 |  |  |  | 102.3 | 92.6 | -14.69 | 63.6372 | 63.1341 | 62.0142 | -18.3982 | -17.7688 | 42.8813 | -60.1027 | 48.7564 | 12.704 | 55.77 | 30.1 | 36.5698 | 34.5749 | -28.5526 |  |  |  | -127.4496 |  |  | -75.8 | -76.2 | 19.454 | 37 | 44.78 | 49.98 | 36.75 | -6.3 | 61.783 | 127.4297 | -9.59 | -9.65 | 61.79 | 53.68 | 127.6364 | 125.4182 | 22.7621 | 21.3364 | 213.2363 | 166.7801 | 159.9385 | 162.8323 | 88.0532 | 68.529 | -28.429 | 576.6465 | 439.2268 |  | -18.2784 | -16.2815 |  | 24.0931 | 22.1031 | 58.416 | -49.6948 | -50.5328 | -33.6668 | 15.58 | -17.86 | 1 | 10.8222 | 0.3606 | -34.8183 | -34.1575 | 11.0766 | -65.9768 | 34.7858 | 22.9632 | 23.0662 |  | 34.1054 | 34.7064 | 48.3137 | 12.0569 | 10.8847 | 65.1405 | -19.8988 | -19.8778 | 39.6963 | 51.3631 | 14.5406 | -1.94 | 13.0721 | 0.8914 | -8.07 | 20.6 | 13.7074 |  | -6.162 | 3.605 |  | 35.62 | -51.8006 | -39.7026 | 15.34 | 78.6635 | 30 | -15.3553 | -3.8823 | -4.198 | 1.4707 |  |  | -15.8018 | -23.35 | 15.3567 | 24.8412 | 45.3415 | 44.5203 | -109.1528 | -17.1652 | 30.23 | -45.0199 | 13.2863 | 8.273 | 7.975 | 14.4981 | 160.3187 | 161.0067 | 199.5 | -200.1082 | -483.3299 | 486.9683 | 563.1238 | -153.0045 | -152.3088 | -61.0192 | -54.8889 | 79.9335 | 80.8619 |  |  | 32.8194 | 32.7315 | -72.4113 | -71.8777 | 94.48 | 94.06 | 45.8 | 45.8 | 21.1672 | 28.72 | -414.1941 | 110.6089 | 110.3013 | 11.6 | 11.6 | -31.8 | -32.1 |  |  | -554.3886 | -403.0766 | 545.0021 | 433.9536 | 9.0361 | -419.7932 | 420.3249 | -180.2797 | -254.9024 | -412.8252 | 114.7268 | 115.0111 | 186.649 | -516.9309 | 267.8554 | -268.3708 | 265.0242 | -10.1501 | 36.3223 | 19.52 | 1.75 | 1.737 | -19.28 | -7.44 |  | 6.4775 | -40.5783 | -14.3847 | 20.1 | 51.046 | 49.706 | 8.3698 | 10.0513 | 52.8805 | 52.1334 | 53.3322 |  | -11.8 | 26.2851 | 5.85 |  | -47.935 | 75.6547 | 60.7378 | -47.5108 | -73.6461 | 54.7017 | 19.3778 | -2.1 | 2 | 78.3676 | 11.4046
10/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 16.9819 | -22.8707 | -35.6132 | 33.5799 |  | 34.284 | -61.3497 | 46.7195 | 23.7773 | 23.0733 | -4.44 | -36.999 | 33 | 18.216 | -33 | 14.4583 | 28.336 | 12.795 | 13.1048 | 21.7627 | 7.2065 | 0.125 | 2.478 |  |  | -48.23 | -47.76 |  | 4.44 | 35.2 | 26.847 | 0.278 | -43.71 | -43.57 | -51.93 | 43.94 | 44.21 |  | 0.2163 | 60.1118 | 62.0645 | 31.1203 | -41.7605 | -41.5197 | 29.4469 | 29.8585 | 61.5911 | 61.9113 | 39.8417 | 38.2928 | -483.2944 | -10.8949 | -10.1 | -9.9 | 47.9522 | 46.1366 | -4.1383 |  | -77.3701 | 3.3511 | 0 | 3.4808 | 520.432 | 134.5866 | 135.0444 | -592.3823 | 432.2449 |  | -52.9228 | 53.7602 | 61.484 | 31.09 | 28.55 | 55.77 | 83.75 | 10.5868 | 10.7208 | 57.9172 | 58.1872 | 36.4968 | -96.2179 | -96.702 | 7.2531 | 0 |  | 29.121 | 99.7 | 89.1 | -14.29 | 61.3991 | 60.0937 | 58.8161 | -24.473 | -24.0984 | 60.931 | -70.9701 | 66.1154 | 12.3605 | 52.46 | 28.32 | 35.6323 | 33.696 | -27.9314 |  |  |  | -109.0892 |  |  | -73.4 | -73.8 | 19.064 | 35.3 | 40.8 | 47.8 | 35.23 | -4.85 | 67.0065 | 108.1586 | -9.75 | -9.83 | 59.93 | 74.19 | 108.2364 | 107.6182 | 34.6323 | 32.9364 | 217.9413 | 166.8647 | 161.1848 | 162.0816 | 110.7751 | 91.389 | -27.616 | 597.9549 | 466.3614 |  | -16.7238 | -15.3863 |  | 13.8816 | 14.9502 | 159.804 | -61.335 | -62.5096 | -57.4541 | 14.76 | -23.92 | 80.1 | 10.476 | -17.4288 | -33.1502 | -32.4033 | 9.6104 | -89.8915 | 55.0168 | 19.2665 | 23.9177 |  | 34.4766 | 35.3526 | 49.9034 | -10.3823 | -11.387 | 117.052 | -32.458 | -32.5636 | 81.8222 | 97.3216 | 18.0929 | 3.94 | 13.2625 | 0.845 | -8.09 | 19.74 | 18.6554 |  | -6.235 | 4.38 | 10.0208 | 31.93 | -98.2332 | -81.7807 | 15.96 | 69.0278 | 30.1 | -12.5268 | -3.8203 | -4.0687 | 1.3839 |  |  | -14.4158 | -20.5472 | 15.4254 | 21.5963 | 42.4667 | 44.337 | -86.8991 | -16.8049 | 27.8039 | -44.8339 | 12.8979 | 7.7261 | 7.4371 | 14.3122 | 158.6557 | 158.6182 | 200.7 | -202.1303 | -465.8666 | 468.742 | 569.3325 | -153.0831 | -151.345 | -61.7576 | -56.2812 | 82.1613 | 82.7311 |  |  | 32.7645 | 31.8856 | -72.9163 | -73.1422 | 90.61 | 89.6 | 52.5 | 52.1 | 20.9813 | 29.12 | -419.3094 | 109.5221 | 109.1971 | 11.1 | 20 | -31 | -31.3 | 1.6136 |  | -557.5696 | -428.066 | 552.2355 | 443.6902 | 4.6986 | -432.1979 | 429.9663 | -184.2291 | -257.6548 | -423.2593 | 114.9198 | 113.9919 | 189.14 | -531.5909 | 267.4698 | -274.232 | 272.523 | -10.8368 | 37.1821 | 22.24 | 1.835 | 1.841 | -21.76 | -4.64 |  | 4.7196 | -42.3636 | -9.5781 | 19.9 | 55.286 | 53.799 |  |  | 53.1022 | 53.7683 | 55.3405 |  | -20.3 | 14.0369 | 5.65 |  | -47.6703 | 76.9269 | 62.2684 | -46.9745 | -75.286 | 55.0157 | 18.8469 | 6.6 | -6.2 | 99.2816 | -14.3931
10/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 16.6163 | -22.3193 | -36.1464 | 33.1913 |  | 33.7908 | -59.1761 | 45.5504 | 23.2713 | 22.7413 | -4.44 | -37.657 | 33 | 18.216 | -33 | 14.4693 | 26.2704 | 12.4809 | 12.5634 | 21.1503 | 7.2547 | 0.1503 | 2.4097 |  |  | -46.17 | -46.39 |  | 2.22 | 35.2 | 25.57 | 0.279 | -39.27 | -39.29 | -61.94 | 39.5 | 39.32 |  | 0.1845 | 58.6848 | 60.2372 | 34.7393 | -35.4364 | -35.795 | 8.4914 | 8.4941 | 64.5471 | 65.375 | 21.0699 | 21.4446 | -465.6451 | -14.3796 | -8.7 | -8.8 | 42.1357 | 40.657 | -3.8918 |  | -70.3729 | 2.7809 |  | 3.1831 | 507.7363 | 136.3567 | 135.5937 | -586.647 | 421.6668 |  | -33.956 | 34.1463 | 59.3783 | 31.09 | 27.84 | 53.43 | 82.04 | 6.836 | 6.4341 | 55.343 | 55.1266 | 37.5263 | -85.85 | -85.7875 | 6.263 | 0 |  |  | 96.3 | 86.9 | -13.78 | 61.8723 | 59.6942 | 60.0665 | -25.7263 | -24.7666 | 65.7494 | -73.2651 | 71.1835 | 12.0876 | 51.71 | 28.03 | 34.6948 | 32.8171 | -27.3244 |  |  |  | -113.132 |  |  | -71 | -71.3 | 18.718 | 34.2 | 40.72 | 46.26 | 33.8 | -5.14 | 66.278 | 112.7914 | -9.9 | -9.98 | 62.31 | 70.34 | 112.2727 | 110.9091 | 34.1102 | 32.7909 | 220.554 | 166.845 | 161.1961 | 162.5926 | 108.0799 | 89.73 | -27.718 | 598.7303 | 469.8054 |  | -16.5812 | -15.9062 |  | 20.4435 | 18.7125 | 95.28 | -57.4776 | -58.9669 | -51.4676 | 0 | -16.42 | 73.7 | 10.1911 | -5.8771 | -33.5182 | -32.8691 | 11.0909 | -83.8913 | 53.5475 | 18.8607 | 23.6374 |  | 33.6295 | 34.0757 | 48.8432 | -7.3681 | -7.0332 | 117.8892 | -32.1211 | -32.2292 | 78.9069 | 93.9501 | 17.6022 | 3.74 | 13.7777 | 0.7974 | -8.12 | 19.66 | 17.2221 |  | -6.386 | 4.379 | 11.9373 | 31.83 | -94.1414 | -80.5777 |  | 68.1308 | 29.2 | -12.165 | -3.0461 | -3.2495 | 1.3629 |  |  | -14.9101 | -19.6609 | 16.3343 | 20.5016 | 46.632 | 46.3116 | -85.8059 | -16.2954 | 26.5593 | -41.5994 | 12.7264 | 7.5014 | 7.2578 | 14.2347 | 158.6556 | 159.425 | 200.7 | -201.1501 | -463.8608 | 468.3399 | 559.2455 | -152.3234 | -150.3405 | -60.851 | -56.0272 | 84.5954 | 81.8404 |  |  | 31.7977 | 31.1824 | -71.0947 | -70.9853 | 90.89 | 90.42 | 49.9 | 50.1 | 20.9813 | 28.8 | -415.2929 | 105.2809 | 104.9547 | 11.1 | 22.8 | -29.3 | -29.5 |  | 1.3178 | -554.3428 | -434.3235 | 542.6464 | 438.6374 | 0.1294 | -428.1692 | 428.2468 | -181.9158 | -255.1393 | -418.9101 | 112.996 | 113.2309 | 188.0711 | -522.765 | 265.502 | -269.4998 | 269.788 | -9.9936 | 37.0452 | 23.6 | 1.803 | 1.811 | -23.04 | -3.76 |  | 4.8051 | -41.6312 | -9.6391 | 18.6 | 54.213 | 51.754 |  |  | 54.401 | 54.5658 | 52.2177 |  | -18.7 | 13.8388 | 5.59 |  | -48.6263 | 74.0495 | 60.0591 | -49.5916 | -73.0456 | 54.5446 | 18.2446 | 3.8 | -4.5 | 100.6751 | -22.4164
10/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 16.1544 | -21.4747 | -36.3508 | 32.8367 |  | 33.6138 | -58.8188 | 44.2597 | 22.5293 | 22.2631 | -2.22 | -37.138 | 33 |  | -33 | 14.575 | 25.6526 | 12.4349 | 12.5464 | 20.8737 | [5 empty] | -46.29 | -46.67 |  | 2.22 | 35.2 | 26.015 | 0.278 | -41.78 | -43.02 | -56.56 | 41.88 | 42.58 |  | -0.2048 | 57.805 | 59.6198 | 34.3837 | -40.0015 | -41.1409 | 33.8715 | 33.5358 | 61.4126 | 61.4981 | 47.4602 | 45.7488 | -474.4525 | -13.0345 | -9.5 | -9.5 | 48.2741 | 46.3893 | -3.0282 |  | -75.8833 | 2.6355 |  | 2.8504 | 520.9203 | 128.9407 | 128.5744 | -586.9863 | 423.1277 |  | -46.8665 | 48.2855 | 58.3105 | 30.49 | 27.43 | 51.72 | 81.12 | 12.1943 | 12.5962 | 53.6461 | 55.008 | 37.8607 | -86.6041 | -85.7546 | 5.2769 |  |  |  | 95.5 | 85.9 | -14 | 60.802 | 59.7607 | 58.9682 | -28.6142 | -28.9825 | 65.7947 | -68.8624 | 70.2029 | 11.6645 | 50.12 | 27.04 | 34.2261 | 32.3776 | -26.9558 |  |  |  | -105.3286 |  |  | -68.6 | -68.9 | 18.8498 | 33 | 37.68 | 45.16 | 33.1 | -4.38 | 67.859 | 103.3309 | -14.43 | -14.37 | 69.87 | 68.49 | 105.7091 | 103.8364 | 34.9388 | 33.3 | 212.6795 | 163.5957 | 157.9302 | 159.0558 | 120.4752 | 101.793 | -27.139 | 599.8397 | 475.2008 |  | -17.5752 | -16.2973 |  | 21.1779 | 20.0884 | 159.804 | -67.0956 | -68.2413 | -65.7703 | 15.83 | -13.4 | 105.5 | 9.9871 | -1.9459 | -34.7918 | -33.7724 | 11.8284 | -99.8029 | 64.7829 | 18.8772 | 24.1989 |  | 35.5019 | 33.4893 | 47.7956 | -12.0569 | -13.0616 | 118.894 | -32.6845 | -32.3384 | 80.5944 | 94.0756 | 20.1071 | 2.64 | 13.3797 | 0.7742 | -8.36 | 20.89 | 20.9536 |  |  | 4.329 |  | 32.3 | -95.4866 | -79.796 |  | 68.7957 | 28.7 | -13.1139 | -3.4079 | -3.5123 | 1.3088 |  |  | -15.1112 | -20.0704 | 15.6763 | 21.0182 | 44.1217 | 44.5281 | -86.6757 | -16.1611 | 27.7636 | -42.3634 | 12.2511 | 7.3061 | 6.973 | 13.8377 | 155.4987 | 155.9937 | 199.5 | -198.6483 | -466.7953 | 468.6191 | 572.2411 | -148.7741 | -147.3257 | -61.0141 | -56.5109 | 78.262 | 76.8852 |  |  | 32.7864 | 32.7205 | -71.883 | -72.2828 | 82.55 | 81.92 | 54.3 | 54.5 | 21.1244 | 29.2 | -412.5424 | 106.0027 | 104.0104 | 10.6 | 22.8 | -31.8 | -32.1 | 1.4598 | 1.2231 | -564.8184 | -443.4266 | 526.0439 | 423.1937 | -16.5854 | -411.1845 | 411.3589 | -187.0482 | -251.7445 | -410.5185 | 105.2014 | 105.5116 | 192.0524 | -509.1785 | 260.1762 | -259.3161 | 258.1522 | -10.5457 | 37.039 | 23.6 | 1.915 | 1.906 | -23.36 | -3.76 |  | 4.2191 | -42.6291 | -8.6137 | 20.1 | 52.034 | 51.605 |  |  | 51.2266 | 50.48 | 50.8669 |  | -23.3 | 14.2758 | 5.47 |  | -48.5135 | 75.8657 | 61.5774 | -48.3505 | -74.2355 | 54.8303 | 18.8853 | 10 | -9 | 106.6629 | -34.2029
10/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 15.8999 | -20.4484 | 8.8885 | 33.5398 |  | 33.7369 | -81.5608 | 43.4685 | 21.9913 | 21.5762 | -11.1 | -37.03 | 33 |  | -33 | 14.3618 | 41.9888 | 12.2505 | 12.4029 | 20.5879 | [5 empty] | -50.43 | -50.12 |  | 11.1 | 35.2 | 25.784 | 0.277 | -40.82 | -41.26 | -62.91 | 41.85 | 42.07 |  | 0.1493 | 57.9526 | 59.8183 | 43.4675 | -40.6926 | -40.8213 | 10.7073 | 9.7271 | 69.9945 | 70.5762 | 22.0335 | 21.8673 | -505.6891 | -12.6276 | -10 | -10 | 47.8089 | 46.8847 | -3.2481 |  | -79.5194 | 2.2874 |  | 3.1656 | 550.0349 | 129.7036 | 128.9407 | -597.2563 | 437.067 |  | -32.8499 | 32.4022 | 57.2826 | 30.66 | 27.13 |  |  | 12.7301 | 13.5339 | 55.0261 | 55.4841 | 38.3182 | -83.7755 | -83.6204 | 7.1539 |  | 21.1025 |  | 95 | 84.5 | -13.8 | 60.2248 | 59.5524 | 58.6729 | -29.5011 | -29.1469 | 67.4387 | -71.5133 | 74.4237 | 11.7026 | 49.84 | 26.96 | 33.2886 | 31.4987 | -26.3308 |  |  |  | -113.3483 |  |  | -66.3 | -66.6 | 19.086 | 32.6 | 37.42 | 44.6 | 32.41 | -4.64 | 66.3555 | 112.4089 | -14.37 | -14.42 | 71.67 | 68.69 | 114.1818 | 112.3636 | 38.8231 | 37.4455 | 218.3924 | 169.3443 | 164.3065 | 164.6682 | 111.3189 | 91.8158 | -27.563 | 608.9188 | 483.8123 |  | -19.0328 | -16.3646 |  | 29.7024 | 26.2588 | 130.608 | -61.484 | -62.2434 | -56.1636 | 15.02 | -14.44 | 60.1 | 9.9738 | 14.1515 | -33.185 | -32.5988 | 12.1702 | -86.987 | 59.0168 | 18.4408 | 23.3754 |  | 34.2216 | 33.784 | 48.0403 | -15.0711 | -14.2338 | 135.4722 | -37.2855 | -37.5062 | 98.0917 | 116.2277 | 18.7961 | 4.96 | 13.2601 | 0.751 | -8.31 | 19.42 | 17.7944 |  | -6.459 | 3.434 | 9.9019 | 27 | -115.876 | -97.5061 | 16.2 | 63.4972 | 28.6 | -12.6261 | -3.3962 | -3.8609 | 1.2957 |  |  | -14.7018 | -20.1254 | 16.169 | 20.2792 | 45.2947 | 47.5377 | -81.5642 | -15.757 | 28.183 | -41.6171 | 12.8353 | 7.1987 | 6.8254 | 14.2514 | 158.8486 | 161.422 | 221.3 | -223.3732 | -492.1171 | 499.0056 | 590.2575 | -152.8958 | -153.6163 | -60.1085 | -54.6773 | 82.5041 | 80.4764 |  |  | 35.3353 | 35.1705 | -72.2892 | -71.9169 | 85.34 | 84.95 | 55.7 | 57.2 | 21.0433 | 29.68 | -431.2933 | 109.9201 | 110.1131 | 11 | 29.1 | -32.7 | -33 | 1.6057 |  | -583.2466 | -440.0849 | 553.636 | 434.0426 | -11.9503 | -425.8508 | 423.4192 | -192.7351 | -256.8561 | -422.4904 | 110.4949 | 107.8926 | 196.918 | -531.2927 | 269.6839 | -266.5875 | 270.1479 | -10.9412 | 36.5901 | 24.32 | 1.927 | 1.921 | -24.48 | -1.84 |  | 2.6688 | -43.1846 | -6.5019 | 19.9 | 49.515 | 49.822 | 8.3789 |  | 54.357 | 52.949 | 54.1779 |  | -27.2 | 14.6065 | 5.36 |  | -48.3091 | 74.2996 | 61.2451 | -47.3576 | -72.8252 | 54.3007 | 18.8654 | 12.2 | -12.9 | 96.6492 | -16.6444
10/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 15.8018 | -20.1167 | 8.8236 | 33.2071 |  | 33.6885 | -85.5433 | 43.6719 | 22.0473 | 21.6192 | -13.32 | -35.73 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.3334 | 43.1298 | 12.3825 | 12.4683 | 20.9283 | [5 empty] | -51.79 | -51.76 |  | 13.32 | 35.2 | 26.357 | 0.277 | -45.28 | -46.77 | -53.25 | 46.83 | 47.07 |  | 0.2376 | 58.2938 | 59.8118 | 46.7862 | -47.2448 | -46.7976 | 31.6522 | 26.3398 | 69.5604 | 70.0369 | 43.7802 | 44.6103 | -540.6443 | -12.6031 | -9.9 | -9.8 | 53.4341 | 54.0628 | -2.7699 |  | -88.4779 | 2.4531 |  | 3.2973 | 578.997 | 125.4616 | 125.7667 | -589.7195 | 462.8221 |  | -36.6402 | 38.4241 | 56.2348 | 30.26 | 26.92 | 51.23 | 80.3 | 14.8734 | 14.6055 | 53.6395 | 53.4513 | 38.514 | -84.7265 | -84.6844 | 8.5722 |  | 21.1025 |  | 94.4 | 84.1 | -13.37 | 59.3704 | 57.8821 | 57.6304 | -32.4496 | -31.7483 | 69.5587 | -69.4773 | 77.0314 | 11.5126 | 48.36 | 26.33 | 32.8198 | 31.0593 | -25.7389 |  |  |  | -110.0981 |  |  |  |  | 18.9047 | 32.2 | 36.44 | 44.12 | 32.07 | -4.49 | 64.139 | 109.7537 | -14.32 | -14.36 | 72.92 | 67.95 | 109.4182 | 108.5091 | 39.1464 | 37.6909 | 216.2428 | 168.067 | 161.865 | 164.6509 | 116.1381 | 98.1162 | -26.521 | 600.3013 | 476.4052 |  | -17.7778 | -16.4373 |  | 32.1511 | 30.2325 | 147.516 | -68.264 | -69.3439 | -66.1937 | 7.91 | -14.6 | 93.8 | 9.875 | 17.4021 | -34.9193 | -33.8385 | 8.7669 | -97.6982 | 68.6307 | 23.1006 | 24.385 |  | 34.494 | 33.7269 | 48.1916 | -15.406 | -15.7409 | 147.1941 | -37.3669 | -37.0443 | 102.6763 | 119.6306 | 21.5427 | 6.42 | 13.1673 | 0.7498 | -7.93 | 19.99 | 21.8113 |  | -6.515 | 4.286 | 11.8901 | 28.54 | -121.5908 | -102.605 | 15.96 | 65.38 | 28 | -13.1409 | -3.3083 | -3.8156 | 1.2797 |  |  | -14.4761 | -20.4182 | 15.9245 | 21.0403 | 47.5333 | 48.1147 | -86.663 | -15.9175 | 28.8783 | -41.9285 | 12.5928 | 7.0815 | 6.7515 | 13.7954 | 162.5508 | 162.6659 | 252.7 | -251.6838 | -528.4601 | 526.9681 | 604.6168 | -156.7275 | -152.1908 | -58.9054 | -53.7375 | 80.7952 | 80.8405 |  |  | 32.9073 | 32.8634 | -72.5559 | -72.2591 | 85.65 | 84.94 | 57.5 | 58.2 | 21.3295 | 29.52 | -422.7305 | 104.5812 | 105.4888 | 11.1 | 30.8 | -32 | -32.1 | 1.6533 | 1.4401 | -593.671 | -435.9161 | 550.1802 | 441.6341 | -12.5578 | -431.3183 | 427.4535 | -190.7881 | -256.3528 | -421.16 | 112.1866 | 110.6609 | 191.7588 | -526.2011 | 266.8538 | -272.0017 | 271.532 | -10.2573 |  | 24.56 | 1.884 | 1.881 | -24.96 | -1.52 |  | 2.1408 | -43.4775 | -6.6484 | 19.6 | 52.255 | 52.515 |  |  | 53.1018 | 53.4062 | 52.2932 |  | -29.8 | 13.7493 | 5.46 |  | -46.7938 | 73.2076 | 59.8539 | -46.8465 | -72.7145 | 52.9656 | 19.1687 | 15 | -15 | 74.6357 | 1.3727
10/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 15.7468 |  | 8.7835 | 33.3682 |  | 33.6967 | -84.4346 | 43.4313 | 22.0393 | 21.6212 | -15.54 | -36.482 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3625 | 42.5534 | 12.6142 | 12.7599 | 21.0934 | [5 empty] | -52.36 | -52.15 |  | 15.54 | 35.2 | 25.943 | 0.277 | -46.75 | -47.09 | -55.55 | 46.92 | 47.33 |  | 0.5894 | 57.908 | 59.4186 | 48.8601 | -46.5187 | -46.8845 | 32.5113 | 31.7185 | 70.1431 | 71.0102 | 36.9014 | 36.5528 | -546.0089 | -13.2973 | -9.5 | -9.4 | 53.6734 | 52.4398 | -2.9364 |  | -85.0117 | 2.0317 |  | 3.3226 | 589.0071 | 129.1238 | 129.2458 | -594.2153 | 468.2895 |  | -31.7372 | 33.0713 |  | 30.34 | 27.23 |  | 79.43 | 12.998 | 12.998 | 56.2205 | 56.5105 | 42.2435 | -85.0632 | -84.8785 | 8.1399 |  |  | 28.746 | 94 | 84.1 | -13.56 | 58.7692 | 57.5866 | 56.8306 | -33.4021 | -33.2896 | 74.9284 | -73.4711 | 81.6923 | 11.6034 | 47.41 | 25.91 | 32.3511 | 30.6198 | -25.9731 |  |  |  | -111.2656 |  |  |  | -66.6 | 19.6518 |  | 35.64 |  |  | -4.19 | 63.488 | 110.4413 | -14.34 | -14.38 | 73.58 | 67.5 | 111.3091 | 108.8364 | 38.3337 | 36.9909 | 215.3598 | 167.4644 | 161.1184 | 162.4741 | 114.3701 | 94.3133 | -26.558 | 609.2559 | 459.197 |  | -17.7233 | -16.0299 |  | 19.6112 | 19.8631 | 145.98 | -66.0707 | -67.465 | -60.5138 | 0 | -6.57 | 117.4 | 10.0351 | -5.8066 | -33.0494 | -32.0359 | 6.9531 | -89.9977 | 61.8854 | 22.7903 | 23.7418 |  | 33.4082 | 34.7282 | 47.8628 | -13.7314 | -13.564 | 140.9982 | -35.9131 | -35.8233 | 102.3894 | 119.8621 | 23.4763 | 4.63 | 13.077 | 0.7657 | -8.05 | 20.7 | 23.5874 |  | -6.723 | 4.322 |  | 28.7 | -119.7867 | -102.2059 | 16.01 | 65.9177 | 26.7 | -13.6076 | -3.4923 | -3.8676 | 1.2771 |  |  | -15.3971 | -20.979 | 16.6203 | 21.7955 | 45.6678 | 47.4049 | -88.9425 | -15.8701 | 29.4065 | -41.7902 | 12.7928 | 7.1401 | 6.8043 | 14.1214 | 163.1385 | 163.821 | 250.6 | -250.1198 | -520.6917 | 522.8366 | 593.1792 | -155.7896 | -153.1323 | -59.6762 | -53.982 | 82.081 | 81.4453 |  |  | 33.6434 | 33.5775 | -73.7469 | -73.2602 | 85.06 | 85.15 | 57.5 | 57 | 21.0433 | 29.36 | -432.8296 | 108.724 | 108.3788 | 11.1 | 30.9 | -32.3 | -32.2 |  | 1.2983 | -579.17 | -421.1786 | 568.3239 | 453.8739 | 6.3786 | -438.6464 | 440.4016 | -194.9495 | -262.9229 | -432.2321 | 115.5044 | 115.8116 | 198.0278 | -543.2302 | 276.149 | -277.6557 | 280.0073 | -10.5209 |  | 24.72 | 1.867 | 1.871 | -24.16 | -2.32 |  | 2.2568 | -43.331 | -6.6484 | 19.5 | 50.683 | 50.539 |  |  | 54.7297 | 54.3252 | 55.6167 |  | -29.4 | 14.0805 | 5.39 |  | -45.0993 | 74.2363 | 60.1828 | -45.1429 | -72.192 | 52.6134 | 19.6073 | 14.9 | -14.6 | 65.8382 | 12.2398
10/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.5662 |  | 8.8757 | 33.8017 |  | 34.5674 | -84.5643 | 44.798 | 22.5293 | 21.975 | -13.32 | -36.726 | 33 | 18.216 | -33 | 14.3221 | 43.5436 | 12.5593 | 12.8602 | 21.3033 | [5 empty] | -52.85 | -52.77 |  | 11.1 | 35.2 | 25.153 | 0.283 | -42.67 | -43.08 | -63.83 | 43.06 | 43.72 |  | 0.395 | 58.4147 | 60.2493 | 50.4901 | -41.3566 | -41.8183 | 9.0356 | 9.4876 | 73.4381 | 73.8926 | 20.7115 | 19.8568 | -528.8163 | -13.1148 | -9.8 | -9.7 | 48.5524 | 47.637 | -3.5282 |  | -78.5145 | 2.1248 |  | 3.5275 | 568.8344 | 137.0281 | 136.8755 | -590.5509 | 467.7899 |  | -24.0075 | 25.2581 | 57.1729 | 30.7 | 27.62 | 51.75 | 80.26 | 6.1662 | 7.1039 | 54.0192 | 54.5488 | 41.3844 | -83.8369 | -83.0276 | 7.7909 |  | 21.1025 | 27.227 | 94.3 | 84.6 | -13.23 | 59.3173 | 58.7539 | 58.4661 | -29.6334 | -29.1849 | 74.7315 | -78.2084 | 80.5081 | 11.6419 | 48.37 | 26.09 | 32.8198 | 31.0593 | -26.0357 |  |  |  | -112.4318 |  |  | -68.7 |  | 19.7397 | 32.6 | 36.8 | 44.6 | 32.41 | -4.52 | 66.96 | 109.7212 | -14.27 | -14.43 | 75.26 | 67.67 | 111.2727 | 109.5273 | 34.5543 | 32.7818 | 216.6838 | 167.3218 | 161.6767 | 163.802 | 106.1434 | 87.4618 | -28.577 | 601.2151 | 413.6177 |  | -17.9635 | -16.0111 |  | 12.1715 | 11.396 | 142.908 | -65.1317 | -66.001 | -51.631 | 0 | -17.89 | 96.4 | 10.1894 | -19.5542 | -34.2408 | -33.742 | 8.9107 | -83.2232 | 54.7558 | 22.8656 | 23.3967 |  | 34.093 | 33.2243 | 47.8599 | -9.2101 | -8.7077 | 139.9935 | -31.9845 | -32.1234 | 100.0844 | 117.0637 | 18.6569 | 5.14 | 13.0721 | 0.7864 | -8.03 | 19.34 | 18.5324 |  |  | 4.382 |  | 26.82 | -115.9965 | -98.1944 |  | 63.5987 | 28.4 | -13.9221 | -3.2761 | -3.4971 | 1.2992 |  |  | -14.6265 | -21.6891 | 13.4616 | 22.3203 | 45.5052 | 45.6804 | -86.9808 | -16.1568 | 28.9905 | -41.9129 | 12.8625 | 7.1694 | 6.8464 | 14.4905 | 159.4735 | 161.0858 | 248.9 | -249.5187 | -518.507 | 519.0213 | 546.7374 | -153.317 | -150.7751 | -58.8319 | -53.3209 | 85.5057 | 84.2668 |  |  | 32.369 | 31.9185 | -75.7113 | -75.039 | 82.83 | 82.84 | 58 | 58.6 | 21.3103 | 31.68 | -433.5992 | 108.9133 | 108.5614 |  | 32.5 | -30.2 | -30.4 |  |  | -538.4988 | -381.2487 | 576.2579 | 462.8997 | 46.2129 | -439.3997 | 444.2483 | -199.7866 | -268.2522 | -443.5661 | 116.3465 | 117.7202 | 200.9275 | -559.5949 | 278.3604 | -288.2721 | 289.143 | -10.0458 |  | 24.64 | 1.788 | 1.8 | -24.56 | -1.2 |  | 1.8173 | -42.7146 | -6.2974 | 17.9 | 50.84 | 51.706 |  |  | 53.7324 | 55.2254 | 55.1852 |  | -32.5 | 13.6359 | 5.57 |  | -46.328 | 73.7946 | 59.9036 | -45.8664 | -72.7977 | 52.4238 | 19.7823 | 18.2 | -16.6 | 28.3772 | 35.7238
10/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 |  | -19.8735 | 8.8092 | 34.1011 |  | 35.4398 | -86.0098 | 44.8148 | 22.8013 | 22.4174 | -13.32 | -38.242 | 33 | 19.044 | -33 | 14.7137 | 43.324 | 13.0361 | 13.1013 | 21.8873 | [5 empty] | -54.34 | -54.36 |  | 13.32 | 37.4 | 27.319 | 0.286 | -47.26 | -47.24 | -58.61 | 47.86 | 47.7 |  | 0.3379 | 59.7712 | 61.4506 | 50.6616 | -45.0044 | -45.6527 | 23.1275 | 22.6808 | 73.726 | 73.7635 | 33.8699 | 24.6124 | -545.8802 | -12.8678 | -10.1 | -10.2 | 51.6984 | 51.7145 | -2.9356 |  | -82.4861 | 2.1763 |  | 3.6266 | 590.9297 | 140.1409 | 140.2935 | -589.8737 | 494.4478 |  | -23.1123 | 23.9494 | 59.2286 | 31.03 | 28.21 | 52.9 | 82.01 | 2.6833 | 2.5494 | 54.3521 | 54.9543 | 41.8366 | -89.0586 | -87.961 | 6.9581 |  | 21.1025 | 28.753 | 94 | 84.5 | -13.57 | 60.4793 | 59.0169 | 58.7261 | -29.6202 | -28.9521 | 75.2803 | -79.5439 | 82.4678 | 12.0679 | 49.2 | 26.75 | 33.7573 | 31.9382 | -26.8166 |  |  |  | -114.6522 |  |  | -71 | -68.9 | 19.5749 | 33.5 | 39.06 | 45.62 | 33.47 | -4.81 | 66.96 | 113.1914 | -14.47 | -14.39 | 77.77 | 69.3 | 114.5273 | 111.8 | 32.0331 | 30.3455 | 219.5459 | 169.8479 | 163.637 | 164.515 | 97.8723 | 76.7251 | -28.396 | 607.2695 | 384.8713 |  | -18.6393 | -16.7562 |  | -1.4435 | -0.5737 | 144.444 | -61.3034 | -62.4644 | -41.0216 | 0 | -16.5 | 100.8 | 10.4234 | -48.1834 | -34.7155 | -33.5563 | 8.7694 | -73.0615 | 44.286 | 22.9562 | 24.0511 |  | 32.5877 | 33.4078 | 47.7849 | -3.1817 | -3.3491 | 141.668 | -30.1319 | -29.7452 | 104.7901 | 119.4592 | 19.7995 | 5.33 | 13.3773 | 0.7633 | -8.14 | 18.75 | 20.2522 |  | -6.728 | 4.328 |  | 27.26 | -120.4853 | -99.9239 |  | 63.9694 | 27 | -14.6512 | -3.4397 | -3.7739 | 1.3583 |  |  | -13.9103 | -22.962 | 13.3593 | 23.0332 | 45.7021 | 49.1508 | -86.6955 | -16.329 | 30.0082 | -43.1129 | 12.6513 | 7.5698 | 7.2789 | 13.9426 | 158.7716 | 160.8769 | 251.4 |  | -515.521 | 516.3242 | 521.8811 | -151.5276 | -149.6267 | -59.1849 | -53.9452 | 78.696 | 78.4941 | -106.2549 | -108.1334 | 32.9183 | 32.2042 | -78.0138 | -78.1927 | 84.04 | 83.76 | 60 | 60.4 | 21.0219 | 32.64 | -426.4748 | 109.0166 | 108.6656 | 12.1 | 32.5 | -31.8 | -32.1 |  | 1.1836 | -511.3489 | -351.1047 | 580.7995 | 453.6135 | 69.1657 | -449.3239 | 450.4526 | -196.4334 | -268.3564 | -442.9811 | 117.5893 | 117.3929 | 200.7587 | -560.8687 | 279.3929 | -293.1659 | 289.2741 | -10.2023 |  | 24.24 | 1.683 | 1.668 | -23.92 | -1.12 |  | 0.911 | -42.9496 | -6.2974 | 19.3 | 52.57 | 51.909 |  |  | 52.0134 | 51.4946 | 53.5863 |  | -31.5 | 13.5536 | 5.67 |  | -47.1121 | 74.4647 | 59.9603 | -45.8848 | -72.7332 | 52.8533 | 19.8709 | 17.1 | -17.2 | 2.5851 | 62.7465
10/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 15.8678 | -20.4475 | 9.0295 | 34.6543 |  | 37.5802 | -89.5413 | 47.2891 | 23.6953 | 23.3987 | -4.44 | -38.948 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.7573 | 46.3076 | 13.0388 | 13.2258 | 22.018 | [5 empty] | -53.74 | -54.23 |  | 6.66 | 37.4 | 27.614 | 0.295 | -44.77 | -45.31 | -61.24 | 45.13 | 45.87 |  | -0.0311 | 62.5422 | 64.3287 | 50.3794 | -43.1235 | -43.2268 | 11.0236 | 11.6701 | 75.0814 | 76.495 | 22.4627 | 22.0247 | -544.3258 | -12.787 | -9.9 | -9.8 | 50.065 | 49.0195 | -3.5532 |  | -79.4135 | 1.931 | 0 | 3.9091 | 586.413 | 151.5854 | 151.4938 | -589.2902 | 513.1302 |  | -23.4127 | 24.0882 | 80.7945 | 28.62 | 27.14 | 53.31 | 80.37 | -2.2731 | -2.0052 | 59.0684 | 60.3636 | 40.3894 | -93.635 | -92.3575 | 7.7902 |  |  | 28.467 | 99.9 | 90.3 | -14.27 | 59.3241 | 58.1364 | 57.1725 | -30.2177 | -29.9889 | 74.2767 | -87.4674 | 80.0128 | 12.1755 | 53.41 | 28.68 | 35.6323 | 33.696 | -27.7554 |  |  |  | -114.5466 |  |  | -73.6 | -73.7 | 19.9265 | 36.7 | 43.48 | 49.8 | 36.31 | -5.27 | 63.1935 | 114.1115 | -14.58 | -14.64 | 87.09 | 72.03 | 115.9455 | 113.1091 | 27.7527 | 27.1091 | 226.3626 | 175.5012 | 168.1356 | 170.4606 | 85.397 | 65.6847 | -27.981 | 599.5903 | 343.1351 |  | -17.295 | -15.4289 |  | -15.2262 | -15.7046 | 159.804 | -59.4118 | -60.8633 | -33.7794 | 14.46 | -18.86 | 95.9 | 10.987 | -77.7653 | -35.2683 | -33.6699 | 9.8973 | -61.6069 | 37.3742 | 23.2886 | 24.2372 |  | 34.3897 | 34.8003 | 49.3024 | 1.842 | 2.0095 | 140.1609 | -26.1271 | -25.8518 | 103.1228 | 120.9565 | 15.7272 | 7.64 | 13.5677 | 0.8219 | -8.09 | 17.08 | 15.1164 |  | -6.588 | 4.347 |  | 26.57 | -119.8346 | -102.0952 |  | 63.1236 | 25.8 | -14.9015 | -3.3752 | -3.8872 | 1.4114 |  |  | -14.7903 | -24.7332 | 11.5645 | 25.4231 | 46.3124 | 46.7188 | -91.1276 | -17.4066 | 30.0372 | -44.657 | 11.9089 | 8.4292 | 8.0594 | 13.4911 | 153.9597 | 155.446 | 250.2 | -248.7592 | -510.6297 | 512.9197 | 483.3882 | -146.939 | -144.9614 | -59.5156 | -53.4193 | 73.9599 | 73.9395 |  |  | 33.3028 | 32.7755 | -81.382 | -80.9225 | 84.63 | 83.86 | 60.8 | 60.7 | 21.0027 | 33.2 | -440.0736 | 108.5737 | 107.3336 | 12.8 | 31.9 | -31.9 | -32.1 |  | 1.2824 | -474.8185 | -306.108 | 591.4481 | 460.1399 | 107.9603 | -455.9441 | 456.2065 | -196.4813 | -270.9565 | -443.1649 | 121.4719 | 119.7148 | 204.1471 | -568.3657 | 281.3742 | -290.7945 | 293.9879 | -9.9387 |  | 22.96 | 1.523 | 1.51 | -22.72 | -0.88 |  | 1.0269 | -42.9801 | -6.2089 | 18.1 | 50.654 | 48.488 |  |  | 48.2715 | 47.7876 | 48.4905 |  | -31.1 | 13.1204 | 6.21 |  | -46.1314 | 75.0091 | 60.5845 | -46.8191 | -74.509 | 52.5715 | 21.6696 | 16.7 | -17.6 | -34.3297 | 94.9547
10/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.427 | -21.1673 | 9.3845 | 35.3691 |  | 39.6416 | -92.5398 | 49.7541 | 25.2412 | 24.6969 | -8.88 | -41.397 | 35.2 | 19.872 | -35.2 | 14.5965 | 47.2612 | 14.0642 | 14.1342 | 23.6034 | [5 empty] | -56.46 | -56.59 |  | 8.88 | 39.6 | 29.952 | 0.297 | -51.9 | -50.97 | -53.83 | 52.05 | 51.9 |  | 0.184 | 65.3324 | 67.4121 | 52.8091 | -46.6969 | -47.533 | 29.3305 | 33.2476 | 76.6545 | 78.2304 | 37.1658 | 31.6489 | -591.0408 | -15.5918 | -8.2 | -8.3 | 54.3216 | 53.503 | -3.7013 |  | -80.7051 | 1.8197 | 6.3378 | 4.2411 | 636.9516 | 162.7857 | 162.6026 | -633.9341 | 557.7395 |  | -33.1935 | 33.9878 | 84.8362 | 29.88 | 28.99 | 55.65 | 82.08 | 1.7456 | 2.2815 | 58.6204 | 59.7585 | 39.3601 | -107.7968 | -107.0054 | 8.5821 |  | 20.7229 | 26.561 | 106 | 95.4 | -14.71 | 56.9578 | 55.606 | 55.4162 | -32.515 | -32.106 | 90.1868 | -104.9322 | 98.1367 | 12.7599 | 55.97 | 29.69 | 37.9761 | 35.8932 | -28.9398 |  |  |  | -124.6063 |  |  | -78 | -77.1 | 19.8825 | 41.2 | 50.32 | 56.28 | 41.2 | -6.55 | 63.86 | 122.427 | -14.26 | -14.29 | 92.39 | 75.96 | 122.8909 | 121.5636 | 32.6671 | 31.5455 | 240.4099 | 190.8278 | 183.5621 | 185.5453 | 66.9536 | 46.8032 | -28.494 | 646.1503 | 345.4437 |  | -18.1209 | -15.978 |  | 2.2261 | 1.6065 | 49.2 | -43.1395 | -43.9987 | -12.8301 | 0 | -18.63 | 1 | 11.9025 | -46.988 | -33.309 | -33.007 | 9.0695 | -44.7238 | 19.307 | 23.2175 | 23.7132 |  | 32.8861 | 33.4721 | 48.596 | -3.5166 | -3.684 | 159.9208 | -30.0828 | -30.237 | 112.9801 | 128.2503 | 26.7576 | 8.5 | 10.0594 | 0.8682 | -5.89 | 17.3 | 27.0974 |  | -6.235 | 4.354 |  | 29.18 | -127.8344 | -113.1242 |  | 64.7237 | 24 | -16.7301 | -4.1622 | -4.3563 | 1.5418 |  |  | -14.074 | -27.6617 | 13.105 | 28.8897 | 44.2844 | 44.9904 | -96.3056 | -18.1739 | 32.1329 | -48.0379 | 11.7592 | 9.5328 | 9.2512 | 13.3225 | 158.2344 | 158.5307 |  |  | -512.9785 | 512.5482 | 482.5362 | -151.7999 | -149.3209 | -54.8695 | -47.6203 | 79.8552 | 80.1806 |  |  | 32.0284 | 32.6107 | -87.3358 | -85.589 | 74.72 | 75.23 | 61.4 | 61.2 | 21.1458 | 33.44 | -446.461 | 111.8336 | 110.8201 | 13.2 | 36 | -30.1 | -30.4 | 1.4323 |  | -470.5406 | -305.7354 | 591.0052 | 471.389 | 106.9842 | -452.5244 | 454.4894 | -199.9028 | -266.183 | -446.3151 | 118.1846 | 116.793 | 207.9731 | -570.9249 | 276.3977 | -299.9843 | 297.9666 | -9.9387 |  | 23.84 | 1.302 | 1.3 | -23.12 | -0.08 |  | 0.7034 | -40.0778 | -5.507 | 16.9 | 50.593 | 51.396 |  |  | 51.9034 | 52.7049 | 51.9312 |  | -34.2 | 12.3296 | 6.73 |  | -41.0134 | 71.923 | 55.1034 | -41.1107 | -71.109 | 46.6874 | 23.4728 | 21.7 | -20.5 | -30.591 | 93.7618
10/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.0211 | -21.8004 | 10.0644 | 36.5368 |  | 42.4877 | -99.7026 | 55.9692 | 27.9311 | 27.3976 | -6.66 | -44.891 | 39.6 | 22.356 | -37.4 | 14.5667 | 52.285 | 15.215 | 15.4138 | 25.5394 | [5 empty] | -59.88 | -59.84 |  | 6.66 | 44 | 31.613 | 0.305 | -52.37 | -53.16 | -58.19 | 53.09 | 53.21 |  | -0.4784 | 70.0075 | 71.8073 | 55.9599 | -51.4927 | -51.7836 | 25.761 | 25.0677 | 82.0867 | 84.6301 | 41.5597 | 43.4629 | -613.3301 | -13.1533 | -9.4 | -9.8 | 58.0349 | 56.8023 | -3.6114 |  | -88.923 | 2.1437 | 8.001 | 5.4362 | 655.9952 | 143.9252 | 143.4675 | -620.501 | 558.5287 |  | -85.0561 | 86.5532 | 82.6906 | 27.97 | 27.12 | 56.28 | 81.23 | 7.5058 | 7.5058 | 58.8721 | 59.6678 | 38.5764 | -112.9189 | -113.261 | 12.5764 |  | 21.1025 | 28.01 | 115 | 103.4 | -15.41 | 58.2473 | 56.5647 | 56.6678 | -30.087 | -29.7516 | 83.4565 | -99.1943 | 92.6676 | 13.783 | 63.26 | 32.76 | 41.7261 | 39.4089 | -30.9169 |  |  |  | -105.6262 |  |  | -82.6 | -81.6 | 20.7889 | 48.7 | 57.8 | 65.98 | 48.28 | -7.12 | 65.224 | 103.5234 | -11.91 | -11.99 | 96.44 | 81.79 | 104.9273 | 102.1636 | 28.5368 | 27.1273 | 238.5 | 188.2378 | 181.5425 | 184.0891 | 97.0568 | 76.693 | -26.79 | 630.7583 | 368.2734 |  | -18.0622 | -15.9145 |  | -14.9612 | -13.5763 | 181.308 | -60.7841 | -61.9243 | -43.6919 | 15.09 | -24.47 | 105.4 | 8.8518 | -67.1224 | -33.3536 | -32.8844 | 7.8902 | -75.4996 | 50.6982 | 24.0338 | 22.9465 |  | 33.7743 | 33.0261 | 47.8541 | -7.3681 | -8.0379 | 145.687 | -26.3179 | -26.2035 | 111.4164 | 130.0306 | 10.2559 | 9.83 | 15.0033 | 0.8804 | -9.53 | 16.01 | 10.4576 |  | -6.128 | 4.263 |  | 24.5 | -130.8789 | -108.2954 |  | 62.7999 | 22.4 | -17.3628 | -4.9947 | -5.4425 | 1.6925 |  |  | -14.4981 | -31.2385 | 11.143 | 32.8076 | 46.3329 | 47.4189 | -100.7707 | -19.0091 | 34.3275 | -51.8169 | 11.5977 | 10.9012 | 10.5696 | 13.2057 | 158.2823 | 158.5278 |  | -251.011 | -507.9724 | 507.2149 | 494.6537 | -151.4002 | -149.021 | -55.3914 | -49.3571 | 79.9954 | 82.8379 |  |  | 31.9515 | 31.8856 | -87.1065 | -87.9824 | 72.79 | 71.94 | 60.3 | 60 | 21.0219 | 30.32 | -442.2101 | 108.8578 | 110.0551 | 15.6 | 35.3 | -29.4 | -30.4 |  | 1.1951 | -487.2631 | -336.2517 | 582.4865 | 465.1244 | 90.3566 | -453.963 | 454.118 | -199.7521 | -268.6858 | -446.5497 | 116.7744 | 123.1092 | 208.7797 | -569.59 | 277.6859 | -293.43 | 295.7343 | -9.2026 |  | 21.76 | 1.358 | 1.371 | -22 | 0 |  | 0.9964 | -39.0829 | -4.921 | 14.9 | 49.086 | 48.893 |  |  | 50.3706 | 53.3197 | 53.0983 |  | -34.3 | 29.2151 | 7.2 |  | -40.5734 | 73.2779 | 56.4176 | -40.4361 | -72.7075 | 47.1651 | 24.6962 | 20.2 | -19.8 | -12.9903 | 86.8876
10/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 16.8248 | -21.6008 | 9.6744 | 35.2927 |  | 42.1102 | -97.737 | 55.4654 | 28.0491 | 27.5955 | 2.22 | -45.216 | 39.6 | 22.356 | -39.6 | 14.1508 | 53.0026 | 15.4964 | 15.9035 | 26.3846 | [5 empty] | -57.3 | -57.4 |  | -2.22 | 44 | 31.669 | 0.301 | -59.12 | -59.36 | -42.58 | 59.32 | 59.47 |  | -1.0595 | 68.719 | 71.2715 | 51.0329 | -48.7455 | -49.0618 | 30.1795 | 32.0897 | 76.6638 | 78.4283 | 38.3899 | 33.0636 | -586.7423 | -15.5831 | -8 | -8 | 57.7931 | 55.5215 | -4.1862 |  | -70.9767 | 2.9413 | 7.3526 | 4.9789 | 634.7238 | 155.4918 | 156.4989 | -602.5501 | 570.8033 |  | -28.7942 | 30.1289 | 84.0977 | 28.19 | 27.61 | 57.43 | 82.06 | -20.6252 | -20.7592 | 75.7155 | 75.7452 | 41.4877 | -105.519 | -105.4321 | 8 |  | 20.9062 | 27.664 | 111.9 | 100.7 | -15.45 | 63.1593 | 61.1803 | 60.9012 | -21.3544 | -20.8346 | 80.9929 | -106.3334 | 89.2881 | 13.1118 | 59.36 | 31.29 | 42.6636 | 40.7272 | -29.8987 |  |  |  | -111.9621 |  |  | -87.1 | -88.2 | 21.7831 | 52.1 | 56.92 | 70.36 | 51.92 | -6.56 | 62.2325 | 110.4088 | -14.07 | -14.14 | 98.61 | 79.86 | 112.5818 | 110.6727 | 7.7215 | 8.2 | 236.0531 | 186.1512 | 179.0187 | 181.2579 | 74.2176 | 55.7762 | -26.93 | 613.4398 | 263.0467 |  | -22.1224 | -19.476 |  | -26.2094 | -24.7702 | 129.072 | -55.857 | -56.8348 | -18.3213 | 0 | -20.21 | 85.2 | 10.0365 | -94.9901 | -33.5164 | -32.5925 | 7.8561 | -46.174 | 23.4549 | 24.4357 | 23.642 |  | 33.2782 | 33.6266 | 46.564 | 19.5924 | 19.5924 | 101.8134 | -6.3136 | -6.4592 | 68.3719 | 82.1899 | 15.5148 | -0.6 | 10.3645 | 0.9158 | -6.24 | 15.78 | 15.4552 |  | -6.017 | 4.17 |  | 28.04 | -84.329 | -67.283 | 15.09 | 67.6866 | 23 | -20.4188 | -4.5927 | -4.7118 | 1.6352 |  |  | -14.2587 | -33.9739 | 10.3515 | 35.4139 | 88.8707 | 0 | -121.9009 | -19.7856 | 36.0076 | -52.3255 | 11.284 | 12.454 | 11.9526 | 13.1386 | 139.2228 | 140.998 | 243.5 | -244.0951 | -502.1378 | 505.1962 | 412.6585 | -134.9111 | -132.5089 | -55.3223 | -47.6405 | 80.2369 | 79.2024 | -96.0004 | -94.1375 | 22.1515 | 22.6899 | -85.1667 | -83.6179 | 58.5 | 56.58 | 55.8 | 57 | 20.757 | 8.8 | -422.8707 | 95.3915 | 95.0196 | 15.6 | 33 | -20.8 | -20.9 |  | 1.1124 | -410.0538 | -229.3557 | 482.1693 | 373.5979 | 89.7428 | -362.643 | 370.7357 | -193.9665 | -206.0161 | -365.8937 | 137.1354 | 137.2459 | 198.8234 | -470.7726 | 211.6129 | -263.0467 | 263.3635 | -7.8842 |  | 21.28 | 1.263 | 1.252 | -20.56 | -3.2 |  | 2.9313 | -34.6883 | -10.518 | 14 | 50.984 | 50.851 |  |  | 51.8869 | 53.3889 | 52.7001 |  | -33.1 | 52.9089 | 6.69 |  | -38.6598 | 75.0597 | 55.3918 | -38.5561 | -73.548 | 47.1264 | 25.2076 | 18.8 | -18.3 | -91.0169 | 155.677
10/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 17.0086 | -21.8804 | 9.8895 | 34.2756 |  | 43.2384 | -100.5224 | 58.9354 | 29.9891 | 29.268 | -2.22 | -47.867 | 41.8 | 22.356 | -41.8 | 12.4248 | 52.0824 | 16.2673 | 16.5246 | 27.6363 | [5 empty] | -60.82 | -60.83 |  | 2.22 | 46.2 | 31.469 | 0.298 | -57.87 | -58.16 | -49.3 | 58.79 | 57.57 |  | -1.4961 | 69.7326 | 71.8949 | 55.5937 | -48.8828 | -50.1643 | 29.0174 | 26.0981 | 79.9601 | 80.3095 | 34.8021 | 35.1347 | -593.602 | -13.5907 | -9.6 | -9.5 | 54.3265 | 54.9629 | -4.3964 |  | -70.9427 | 3.9133 | 7.9267 | 5.3596 | 644.5202 | 166.9362 | 166.9362 | -643.9284 | 603.5809 |  | -52.6004 | 53.8057 | 90.4048 | 29.98 | 29.52 | 60.02 | 84.67 | -11.6501 | -11.5161 | 69.7643 | 70.8613 | 38.3466 | -118.3697 | -118.1625 | 10.1862 | 0 | 20.5265 | 27.677 | 117.1 | 106.2 | -15.92 | 62.3221 | 60.1216 | 60.2506 | -20.3045 | -19.8046 | 83.5792 | -113.1148 | 92.1024 | 12.6624 | 64.87 | 34.48 | 44.5386 | 42.0456 | -30.2407 |  |  |  | -116.1558 |  |  | -93.2 | -92.1 | 21.9644 | 56.1 | 61.26 | 76.36 | 55.78 | -7.82 | 60.4655 | 112.6264 | -14.25 | -14.32 | 93.29 | 58.11 | 114.5091 | 111.5818 | 15.5113 | 14.4636 | 233.6906 | 189.0551 | 180.2272 | 181.8835 | 83.0082 | 60.6157 | -24.766 | 654.5898 | 223.2125 |  | -32.6751 | -30.4519 |  | -35.6937 | -32.9884 | 135.228 | -56.6484 | -56.6083 | -32.5053 | 0 | -25.95 | 93.8 | 9.9146 | -110.0067 | -33.0333 | -32.3752 | 6.8643 | -64.3072 | 40.2476 | 23.4079 | 24.0818 |  | 33.6116 | 33.518 | 46.8593 | 10.2148 | 8.7077 | 104.4927 | -13.1868 | -13.4544 | 71.3666 | 85.9709 | 18.5177 | 1.89 | 10.4524 | 1.033 | -6.06 | 15.64 | 18.1182 |  | -6.002 | 4.225 |  | 30.42 | -84.6087 | -68.6927 | 15.32 | 70.2199 | 23.6 | -21.106 | -4.2781 | -4.5812 | 1.7166 |  |  | -14.8855 | -34.7201 | 11.3391 | 35.2818 | 89.3825 |  | -120.9997 | -21.9918 | 36.4579 | -57.3123 | 11.2862 | 12.5614 | 12.2374 | 13.0977 | 115.354 | 116.5543 | 175.6 | -176.3149 | -390.9669 | 394.0719 | 315.4825 | -110.4299 | -109.2612 | -56.0945 | -48.6572 | 83.3163 | 81.6118 | -72.1008 | -72.3843 | 13.3404 | 13.2195 | -68.9425 | -69.5726 | 36.21 | 36.35 | 56.4 | 57.6 | 20.7143 | -17.2 | -417.424 | 85.9029 | 85.535 | 15.1 | 39.4 | -13 | -13.1 | 1.4653 |  | -311.1693 | -194.241 | 366.9123 | 270.1496 | 55.208 | -265.4579 | 266.5101 | -184.5627 | -128.8569 | -260.0294 | 161.2097 | 161.3168 | 190.4852 | -351.3156 | 134.9882 | -220.8789 | 221.885 | -8.0407 | 29.883 | 24.48 | 1.39 | 1.389 | -23.44 | 0.16 |  | 0.2945 | -30.0282 | -10.75 | 11.6 | 48.809 | 48.213 |  |  | 54.3184 | 52.8657 | 52.8607 |  | -36.3 | 51.4926 | 6.69 |  | -43.0325 | 73.5584 | 56.9247 | -42.814 | -71.9283 | 48.5113 | 24.9738 | 22.2 | -22 | -76.7438 | 142.0089
10/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.4798 | -22.4718 | 10.1502 | 34.5976 |  | 44.1662 | -101.6628 | 61.1092 | 30.7831 | 30.0541 | 6.66 | -61.443 | 55 | 23.184 | -55 | 11.8429 | 55.1084 | 12.8846 | 13.059 | 21.5948 | [5 empty] | -62.21 | -61.67 |  | -6.66 | 59.4 | 31.808 | 0.297 | -56.39 | -56.87 | -50.31 | 57.01 | 57.16 |  | -2.3789 | 71.9158 | 74.284 | 50.7014 | -46.2367 | -46.1601 | 10.6781 | 10.4743 | 81.4002 | 82.5421 | 21.7512 | 21.6006 | -585.0582 | -15.8112 | -8 | -8.1 | 52.3569 | 51.4631 | -4.8265 |  | -65.8434 | 4.1269 | 7.8013 | 5.4506 | 623.2488 | 193.4263 | 193.4263 | -657.7659 | 627.467 |  | -26.8709 | 28.7055 | 94.5563 | 29.92 | 30.3 | 63.21 | 86.4 | -25.5816 | -24.9118 | 78.8637 | 79.5976 | 32.0434 | -125.1731 | -124.7712 | 10.9038 | 0 |  | 26.154 | 115.1 | 102.8 | -16.37 | 79.463 | 0 | 74.284 | -14.6535 | -14.3534 | 78.4546 | -114.9007 | 86.4003 | 12.8618 | 74.77 | 38.1 | 46.4136 | 44.2429 | -30.9238 |  |  |  | -126.2031 |  |  | -99 | -97 | 21.7447 | 59.2 | 65.4 | 80.04 | 58.83 | -9.17 | 65.3325 | 126.3172 | -14.06 | -14.09 | 102.28 | 60.48 | 127.3273 | 123.8545 | 8.6558 | 8.0091 | 246.4398 | 196.8158 | 189.7399 | 192.7246 | 53.3914 | 33.1567 | -27.524 | 669.2606 | 101.5544 |  | -33.3035 | -31.4955 |  | -40.3723 | -37.8501 | 55.344 | -38.8304 | -39.6628 | 2.3854 | 7.09 | -22.58 | 0.9 | 0.0004 | -124.6226 | -31.9979 | -31.4365 | 5.7708 | -31.5324 | 6.866 | 23.7295 | 22.7454 |  | 33.4722 | 33.4301 | 46.7327 | 23.9463 | 24.4486 | 83.8956 | -7.0158 | -6.8343 | 66.5131 | 85.9623 | -3.404 | 3.82 | 18.1796 | 0.95 | -11.54 | 15.95 | 0 |  | -6.077 | 4.188 |  | 25.32 | -85.0749 | -64.6574 | 15.59 | 67.4096 | 22.8 | -18.5435 | -0.8625 | 0 | 1.7749 |  |  | -15.4643 | -32.0364 | 11.8417 | 33.7233 | 95.8762 |  | -121.4059 | -23.4777 | 26.682 | -52.908 | 10.8712 | 12.3856 | 12.0053 | 12.2732 | 88.4078 | 87.9828 | 92.2 | -91.7859 | -282.5087 | 287.2983 | 149.818 | -84.5783 | -84.3522 | -55.5675 | -49.1721 | 84.6744 | 82.9104 | -44.7296 | -45.5859 | 7.1769 | 6.3859 | -57.954 | -58.1351 | 5.4 | 4.89 | 59.2 | 59 | 20.8382 | -40.08 | -399.2065 | 72.137 | 71.6804 | 13.9 | 41.6 | -6.1 | -6.1 |  |  | -141.16 | -63.6471 | 244.9095 | 146.6458 | 71.5114 | -136.3281 | 138.0207 | -180.9469 | -59.0233 | -128.9912 | 185.5758 | 185.7036 | 187.7424 | -233.943 | 65.626 | -180.7849 | 177.0456 | -7.4887 | 25.597 | 25.92 | 1.622 | 1.627 | -25.36 | 2 |  | -2.2263 | -27.0405 | -11.5129 | 11.5 | 53.356 | 54.156 |  |  | 54.2006 | 54.7963 | 53.8992 |  | -39.9 | 53.8691 | 7.06 |  | -44.194 | 73.0416 | 55.8092 | -43.5754 | -71.2262 | 47.6423 | 23.0121 | 26.2 | -26.2 | -137.1899 | 193.7753
10/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.146 | -24.0639 | 10.7623 | 30.0798 |  | 60.1315 | -96.3624 | 65.1692 | 32.971 | 32.1155 | 0 | -64.682 | 59.4 | 24.84 | -57.2 | 11.4753 | 48.114 | 12.7636 | 12.8998 | 21.4652 | [5 empty] | -64.51 | -64.67 |  | 0 | 63.8 | 31.753 | 0.326 | -58.85 | -59.09 | -52.53 | 58.96 | 59.63 | 18.1809 | -2.7698 | 75.1272 | 77.7246 | 51.2787 | -47.5834 | -47.3062 | 7.1903 | 7.2155 | 83.6253 | 85.1345 | 22.1297 | 21.7826 | -594.2849 | -20.9135 | -7.3 | -7.4 | 53.1957 | 51.6647 | -5.1203 |  | -66.8434 | 5.9759 | 8.8929 | 6.0802 | 633.9608 | 209.9673 | 208.655 | -697.4034 | 651.0135 |  | -80.3367 | 81.3107 | 99.7257 | 31.05 | 31.97 | 66.76 | 89.34 | -11.5161 | -12.3199 | 76.8129 | 77.7559 | 30.0824 | -146.7406 | -146.252 | 14.2934 |  | 20.1469 | 26.211 | 206.5 | 0 | -17.23 | 65.8923 |  | 62.4189 | -17.3851 | -17.0845 | 76.558 | -115.675 | 86.2159 | 13.3576 | 73.82 | 39.1 | 49.6948 | 47.1725 | -33.0715 |  |  |  | -111.7257 |  |  | -112 | -113.1 | 22.305 | 63.7 | 66.28 | 85.48 | 63.21 | -8.85 | 67.7195 | 111.2513 | -14.41 | -14.42 | 100.65 | 63.56 | 111.1455 | 108.5091 | 11.2234 | 9.9909 | 244.821 | 195.2182 | 188.9321 | 189.6215 | 78.3926 | 55.6886 | -27.57 | 710.7672 | 98.4038 |  | -34.0386 | -32.0271 |  | -57.5767 | -53.4918 | 173.628 | -55.7254 | -56.4531 | -23.3956 | 0 | -23.97 | 102.2 |  | -159.3925 | -32.4171 | -31.3501 | 5.8582 | -54.899 | 30.9851 | 23.1794 | 22.2434 |  | 33.0757 | 35.0387 | 47.2757 | 12.5592 | 10.3823 | 103.3205 | -8.9899 | -8.4552 | 72.1278 | 87.8766 | 13.5592 | -2.18 | 11.3777 | 1.0306 | -6.64 | 16.87 | 13.1412 |  | -5.865 | 4.253 | 9.9164 | 27.98 | -87.0066 | -71.2607 | 15.3 | 70.8506 | 23.3 | -19.8833 | -1.8103 | -1.7022 | 1.9229 |  |  | -15.0549 | -34.3331 | 12.5095 | 35.7304 | 90.2523 |  | -125.0329 | -25.3415 | 29.2717 | -58.4528 | 10.6592 | 13.2646 | 12.712 | 12.2857 | 87.238 | 86.9637 | 107.7 | -111.295 | -300.22 | 291.8593 | 148.6472 | -84.3219 | -81.5412 | -55.3354 | -49.2786 | 82.7896 | 82.7558 |  |  | 5.6059 | 5.5399 | -56.2475 | -54.4783 | 8.69 | 8.41 | 60.2 | 60.3 | 21.0646 | -45.6 | -394.1431 | 72.7703 | 71.6062 | 13.8 | 39.9 | -3.7 | -3.6 | 1.3389 |  | -140.6673 | -74.0412 | 233.3871 | 139.9442 | 62.6386 | -133.2028 | 123.3111 | -183.6207 | -44.1802 | -128.2262 | 192.5052 | 191.0869 | 184.5024 | -230.4653 | 50.477 | -176.0247 | 178.9152 | -8.1204 | 21.963 | 26 | 1.563 | 1.565 | -26.08 | 1.68 |  | -2.4002 | -27.0405 | -11.9524 | 11.7 | 52.095 | 52.757 |  |  | 53.8495 | 53.5221 | 53.2455 |  | -41.2 | 56.8066 | 7.32 |  | -44.0017 | 73.998 | 56.5711 | -42.689 | -72.1836 | 48.2307 | 24.0926 | 27.1 | -28.4 | -145.5297 | 166.2947
10/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 19.3778 | -25.3293 | 11.2765 | 30.7202 |  | 61.2837 | -101.1657 | 67.6114 | 34.393 | 33.572 | 0 | -68.404 | 61.6 | 26.496 | -61.6 | 10.9315 | 53.86 | 12.8418 | 12.7742 | 21.3184 | [5 empty] | -66.29 | -66.79 |  | 0 | 66 | 31.653 | 0.321 | -59.83 | -60.49 | -52.79 | 60.96 | 61.03 | 18.8495 | -3.1002 | 77.5196 | 80.2955 | 53.5065 | -52.5877 | -52.7435 | 6.5035 | 7.721 | 87.8307 | 89.3249 | 23.5997 | 23.3668 | -605.9835 | -20.7693 | -7.9 | -7.8 | 58.7393 | 57.8717 | -4.8375 |  | -75.8078 | 5.4026 | 8.3934 | 5.7817 | 645.2221 | 213.2022 | 212.6834 | -689.5428 | 678.3627 |  | -63.4697 | 61.8318 | 103.0489 | 32.86 | 33.78 | 70.3 | 94.21 | -21.8308 | -21.161 | 83.5185 | 84.8905 | 28.1906 | -140.4967 | -140.0373 | 17.1062 |  | 20.1469 | 27.063 | 214.4 |  | -17.65 | 77.4308 |  | 73.7368 | -18.983 | -19.5182 | 76.6865 | -114.6372 | 85.9905 | 13.5942 | 78.73 | 41.36 | 51.1011 | 48.9304 | -33.4135 |  |  |  | -116.0955 |  |  | -119.3 | -120 | 23.074 | 66 | 67.94 | 89.34 | 65.23 | -8.99 | 69.161 | 116.4141 | -14.69 | -14.59 | 107.6 | 64.25 | 115.2364 | 113.6364 | 4.3733 | 3.6545 | 249.1158 | 198.5367 | 194.0811 | 195.5228 | 66.4863 | 47.8296 | -29.224 | 703.7907 | 71.2737 |  | -35.0568 | -32.449 |  | -55.6495 | -53.0948 | 141.372 | -55.441 | -55.8202 | -9.4689 | 0 | -26.95 | 83.4 |  | -157.9768 | -32.238 | -31.452 | 7.5383 | -43.4009 | 15.5224 | 23.284 | 21.7707 |  | 34.0028 | 34.2093 | 46.9152 | 23.4439 | 22.7741 | 103.3205 | -2.6213 | -2.5929 | 73.9899 | 94.8161 | 3.9203 | 3.27 | 16.368 | 1.0684 | -10.12 | 17.81 | 0 |  | -5.724 | 4.217 |  | 28.3 | -94.8139 | -72.6704 | 16.37 | 73.0303 | 25.6 | -19.7408 | -2.1257 | -2.0765 | 1.9674 |  |  | -15.5994 | -35.0539 | 14.8366 | 36.0162 | 97.6618 |  | -128.9514 | -26.095 | 29.7394 | -61.3779 | 10.992 | 13.7724 | 13.4292 | 12.5713 | 83.325 | 85.9527 | 151.7 | -150.9367 | -358.35 | 360.3926 | 159.0531 | -80.9139 | -81.2206 | -59.6935 | -53.2727 | 81.3557 | 79.1503 |  | -40.4882 | 7.3088 | 7.1 | -53.0355 | -53.9168 | 4.81 | 4.24 | 58.2 | 58.6 | 21.0219 | -48.4 | -385.4468 | 70.9584 | 70.5672 | 11.1 | 40.5 | -5.4 | -5.4 |  | 1.19 | -152.1967 | -44.1171 | 216.6976 | 129.9036 | 60.3205 | -125.3617 | 121.4962 | -170.554 | -46.3314 | -120.1688 | 198.5696 | 196.7227 | 170.5262 | -208.64 | 47.149 | -161.4189 | 166.2118 | -9.3344 | 20.172 | 26.88 | 1.607 | 1.603 | -26.56 | 1.68 |  | -1.5213 | -27.8614 | -11.043 | 12.6 | 52.651 | 54.333 |  |  | 53.6217 | 52.201 | 53.1526 |  | -39.9 | 55.8876 | 7.59 |  | -46.4344 | 77.5624 | 60.3404 | -45.3672 | -76.1179 | 51.6904 | 23.6813 | 26.3 | -25.4 | -197.5684 | 215.1441
10/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 19.5601 | -26.663 | 11.8676 | 31.9856 |  | 63.5873 | -80.3743 | 70.2709 | 35.6249 | 34.7693 | 2.22 | -70.95 | 63.8 | 27.324 | -63.8 | 10.9401 | 37.258 | 13.1652 | 13.3682 | 21.8836 | [5 empty] | -63.82 | -63.34 |  | -2.22 | 70.4 | 31.178 | 0.32 | -58.57 | -58.88 | -52.26 | 59.73 | 59.5 | 20.0637 | -3.796 | 77.5196 | 80.2955 | 54.6443 | -48.7564 | -48.7007 | 6.0291 | 6.7573 | 84.7341 | 86.2034 | 27.5848 | 27.6211 | -595.4686 | -18.6933 | -8.5 | -8.1 | 55.0791 | 53.5836 | -5.0124 |  | -72.4598 | 6.3349 | 9.0067 | 6.1764 | 635.1205 | 226.4778 | 226.844 | -708.9245 | 685.9584 |  | -40.9147 | 43.122 | 106.9908 | 33.49 | 34.68 | 72.61 | 96.32 | -26.7872 | -26.9212 | 81.1368 | 81.9659 | 26.1259 | -137.7479 | -137.3134 | 17.3973 |  |  | 27.271 | 215.5 |  | -17.83 | 80.3647 |  | 75.6549 | -12.1346 | -12.6318 | 75.9005 | -122.0069 | 86.842 | 13.7972 | 81.5 | 43.16 | 53.2104 | 50.1022 | -34.0206 |  |  |  | -125.8896 |  |  | -125.5 | -123.4 | 22.6016 | 67.8 | 70.14 | 91.3 | 67.3 | -9.59 | 66.247 | 125.3746 | -14.61 | -14.86 | 106.21 | 65.94 | 126.1091 | 124.0364 | 5.7659 | 4.9273 | 257.1921 | 207.9948 | 201.7044 | 202.5573 | 59.8323 | 41.2944 | -30.536 | 720.9196 | 58.2169 |  | -34.8198 | -32.7989 |  | -59.5312 | -55.1281 | 116.784 | -48.8725 | -51.9418 | -2.1747 | 0 | -24.04 | 71.2 |  | -161.062 | -33.4729 | -33.0867 | 3.4602 | -35.7023 | 13.6333 | 23.5016 | 24.4252 |  | 32.1494 | 32.5052 | 45.7892 | 24.7835 | 25.6208 | 109.1815 | -3.3443 | -3.4508 | 78.2207 | 91.3441 | 16.9137 | 1.39 | 11.2605 | 1.044 | -6.94 | 18.01 | 17.068 |  | -5.623 | 4.316 |  | 31.3 | -93.0346 | -76.729 | 16.61 | 73.1575 | 26.4 | -17.7189 | -1.193 | 0 | 1.9591 |  |  | -17.3579 | -33.9315 | 11.9914 | 35.8139 | 82.5621 |  | -121.5665 | -27.334 | 25.2712 | -62.0301 | 11.0027 | 14.5146 | 14.0831 | 12.6766 | 82.2943 | 83.0981 | 150 | -150.5789 | -342.4568 | 346.515 | 140.9269 | -80.7284 | -79.0675 | -55.5328 | -49.1302 | 78.9525 | 76.2497 | -39.2826 |  | 6.6056 | 6.8583 | -53.785 | -54.176 | 2.5 | 2.3 | 60.9 | 59.7 | 21.0646 | -51.6 | -393.0641 | 73.8826 | 73.482 | 12.2 | 44.5 | -5.3 | -5.4 | 1.4416 | 1.1244 | -135.2856 | -28.8731 | 228.4679 | 134.6595 | 77.9019 | -130.3188 | 124.7452 | -173.3356 | -48.867 | -122.7321 | 198.478 | 197.9042 | 176.2316 | -225.4781 | 51.1416 | -169.37 | 166.9067 | -8.3566 | 16.596 | 28.56 | 1.659 | 1.654 | -27.68 | 2.72 |  | -3.1052 | -26.601 | -10.0786 | 11.4 | 52.818 | 51.729 |  |  | 51.3353 | 50.3359 | 50.9108 |  | -43.7 | 50.8674 | 7.74 | 0 | -44.1777 | 74.4068 | 56.8603 | -42.699 | -73.4522 | 47.7655 | 25.2306 | 29.1 | -29.1 | -200.4279 | 236.382
10/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.2264 | -27.7321 | 12.1792 | 33.5706 |  | 66.6631 | -86.1407 | 72.4212 | 36.8089 | 35.9268 | -11.1 | -73.42 | 66 | 28.152 | -66 | 11.1138 | 40.5532 | 13.6869 | 13.6792 | 22.7723 | [5 empty] | -70.13 | -70.45 |  | 11.1 | 72.6 | 30.689 | 0.312 | -65.57 | -65.26 | -50.27 | 65.76 | 66.11 | 20.2688 | -3.7355 |  |  |  | -55.3787 | -55.5739 | 8.037 | 7.98 | 86.7221 | 87.4098 | 28.8387 | 28.3273 | -590.4138 | -19.8978 | -6.9 | -6.9 | 61.3119 | 60.0764 | -5.0347 |  | -79.144 | 7.6108 | 9.262 | 6.2832 | 630.085 | 218.543 | 220.2215 | -694.4348 | 685.9509 |  | -59.8879 | 61.4459 | 108.1085 | 33.08 | 35.04 | 73.37 | 96.57 | -27.9928 | -28.3947 | 85.3661 | 87.4355 | 23.3286 | -138.4566 | -136.3968 | 18.4423 |  |  |  | 218.6 |  | -18.12 | 83.2013 |  | 77.8193 | -8.4607 | -8.2077 | 61.3425 | -112.5346 | 71.6729 | 13.9773 | 87.01 | 45.12 | 53.9136 | 51.2741 | -34.6911 |  |  |  | -115.0709 |  |  | -124.8 | -124.5 | 22.8763 | 69.2 | 69.84 | 93.18 | 68.16 | -9.46 | 68.882 | 113.5365 | -14.53 | -14.61 | 102.61 | 68.99 | 113.9273 | 111.0727 | -1.6755 | -2.3 | 251.3063 | 198.3978 | 192.4253 | 196.0099 | 79.1341 | 56.778 | -29.762 | 708.5792 | 68.8609 |  | -34.0275 | -31.8729 |  | -52.8477 | -48.7874 | 164.412 | -61.1156 | -61.5752 | -18.5076 | 0 | -12.04 | 115.9 |  | -152.7501 | -34.0709 | -33.3522 | 7.2748 | -55.4364 | 26.9648 | 23.8552 | 24.3127 |  | 34.6736 | 34.01 | 46.898 | 27.7977 | 27.1279 | 87.4122 | 3.8908 | 3.9447 | 56.2296 | 71.6791 | 14.4674 | -3.4 | 9.8933 | 1.1026 | -6.09 | 17.04 | 13.732 |  | -5.625 | 1.392 |  | 31.16 | -73.0985 | -56.2451 | 16.95 | 77.0282 | 24.9 | -20.2977 | -1.7657 | -1.664 | 2.0326 |  |  |  | -36.9997 | 11.673 | 38.6913 | 94.9831 |  | -134.8112 | -28.2627 | 28.1038 | -64.9715 | 10.7239 | 14.8662 | 14.3046 | 12.244 | 86.3911 | 87.8295 | 149.6 | -151.5553 | -341.1129 | 341.379 | 160.881 | -84.453 | -82.8992 | -54.7042 | -47.6302 | 80.8769 | 80.1818 |  |  | 6.4628 | 5.6938 | -54.8712 | -54.6894 | 3.9 | 4.04 | 62.9 | 63.3 | 20.8788 | -52.24 | -391.9359 | 73.244 | 72.2243 | 13.3 | 47.2 | -4.5 | -3.7 | 1.5226 |  | -155.8304 | -40.716 | 238.8598 | 142.2197 | 68.582 | -133.8941 | 132.1751 | -179.1492 | -52.9874 | -129.8718 | 202.2153 | 201.4666 | 178.551 | -232.9852 | 54.4126 | -174.1437 | 174.5468 | -8.2 | 14.875 | 29.2 | 1.611 | 1.596 | -28.56 | 3.2 |  | -3.3677 | -26.894 | -9.0227 | 10.5 | 51.661 | 52.011 |  |  | 54.061 | 52.3845 | 53.195 |  | -47.1 | 46.4577 | 7.88 |  | -41.6975 | 74.8721 | 56.0073 | -40.7843 | -72.6978 | 47.1249 | 25.9013 | 34.1 | -33.5 | -182.7889 | 235.8439
10/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 21.2074 | -28.7292 | 12.4875 | 33.9759 |  | 67.4406 | -89.0359 | 74.1198 | 37.6968 | 36.7819 | -17.76 | -72.402 | 66 | 25.668 | -66 | 10.8021 | 41.6036 | 14.4236 | 14.5644 | 23.992 | [5 empty] | -73.07 | -72.86 |  | 17.76 | 70.4 | 31.486 | 0.317 | -68.01 | -68.81 | -53.29 | 68.68 | 69.23 | 20.1828 | -3.5852 | 80.1453 | 83.2462 | 50.1368 | -59.5782 | -59.1205 | 8.4102 | 8.7264 | 90.0486 | 91.5953 | 30.152 | 29.9516 | -605.1182 | -34.7027 | -0.4 | -0.4 | 65.327 | 64.72 | -5.6783 |  | -80.1896 | 7.9217 | 9.9044 | 6.659 | 646.9617 | 220.7098 | 220.4962 | -705.5013 | 696.0313 |  | -61.1707 | 62.537 | 110.1643 | 33.46 | 35.83 | 74.92 | 96.52 | -26.9212 | -26.6533 | 87.6593 | 89.0097 | 23.1213 | -142.0481 | -141.0032 | 18.0984 |  |  | 26.618 | 221.5 |  | -18.03 | 83.781 |  | 78.0454 | -6.8248 | -7.078 | 58.7036 | -111.6323 | 68.8383 | 14.6755 | 87.83 | 46.05 | 55.3198 | 52.446 | -35.2857 |  |  |  | -118.893 |  |  | -128.8 | -128.3 | 22.739 | 70.9 | 71.28 | 96.3 | 70.31 | -9.7 | 71.9975 | 117.0667 | -14.53 | -14.53 | 105.93 | 70.32 | 116.6727 | 114.6545 | 0 | -0.9818 | 258.295 | 204.334 | 198.1515 | 200.567 | 75.667 | 57.0538 | -30.135 | 709.97 | 70.0907 |  | -32.1638 | -29.2043 |  | -55.3831 | -51.5085 | 159.804 | -59.1654 | -60.5219 | -18.7877 | 13.06 | -27.99 | 88 |  | -157.7611 | -35.6576 | -34.4414 | 10.29 | -55.9536 | 28.7503 | 23.7043 | 24.8757 |  | 33.7535 | 34.4581 | 47.4974 | 26.2906 | 26.4581 | 96.4548 | 1.6992 | 2.0831 | 61.8856 | 76.1866 | 18.3786 | 0.06 | 10.074 | 1.0794 | -6.42 | 17.47 | 18.6531 |  | -5.449 | 1.401 |  | 35.08 | -76.0986 | -61.0471 | 16.42 | 80.0136 | 26.3 | -20.5341 | -2.883 | -3.0476 | 2.0984 |  |  | -17.1089 | -38.122 | 11.0445 | 39.9992 | 96.2535 |  | -134.8879 | -28.6956 | 31.1542 | -68.9119 | 10.7507 | 15.258 | 14.716 | 12.5276 | 84.576 | 85.8609 | 150.4 | -151.3777 | -345.8414 | 344.8188 | 156.5487 | -83.1358 | -81.0356 | -56.681 | -49.1437 | 81.8537 | 83.6864 |  |  | 5.6278 | 5.1884 | -53.623 | -53.2981 | 0.03 | -0.17 | 61.3 | 61.6 | 20.7143 | -55.6 | -384.7728 | 71.0825 | 71.1236 | 11.6 | 46.7 | -4.8 | -4.5 | 1.3941 | 1.2462 | -154.457 | -48.0146 | 226.1463 | 128.5751 | 62.1888 | -128.7424 | 124.9423 | -172.8339 | -45.2361 | -121.2831 | 202.5667 | 202.3445 | 173.4985 | -223.4462 | 47.5697 | -172.9606 | 168.5776 | -8.5956 | 13.647 | 29.76 | 1.627 | 1.628 | -28.72 | 2.64 |  | -2.8977 | -26.3386 | -8.7602 | 9.8 | 52.394 | 50.049 |  |  | 53.322 | 54.3032 | 54.0084 |  | -47 | 46.0432 | 8.18 | 0 | -41.4833 | 75.5591 | 56.3766 | -41.2236 | -73.358 | 47.4495 | 25.8404 | 33 | -32 | -181.4521 | 239.5874
10/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 21.9459 | -29.6386 | 12.896 | 35.5522 |  | 70.7525 | -93.056 | 75.0615 | 38.1808 | 37.1597 | -11.1 | -72.703 | 66 | 24.84 | -66 | 10.9777 | 45.404 | 14.3851 | 14.6274 | 24.1685 | [5 empty] | -71.16 | -70.77 |  | 11.1 | 70.4 | 30.647 | 0.313 | -66.47 | -66.55 | -51.1 | 67.33 | 67.6 | 20.8828 | -3.6101 | 81.7148 | 84.445 | 48.0365 | -58.954 | -58.6338 | 8.0951 | 8.1286 | 88.1781 | 89.8793 | 30.1106 | 29.8752 | -603.8068 | -36.8724 | 0.8 | 0.9 | 64.6954 | 63.6021 | -5.5478 |  | -76.7801 | 8.5523 | 10.1588 | 6.9867 | 646.0461 | 221.4422 | 221.3812 | -697.7172 | 705.361 |  | -84.7684 | 86.0302 | 111.3818 | 34.61 | 36.7 | 76.51 | 98.54 | -25.0458 | -25.1797 | 87.5378 | 88.3666 | 22.8986 | -151.7555 | -152.63 | 19.2115 |  | 20.3302 | 27.212 | 230.3 |  | -18.53 | 79.7634 |  | 74.1667 | -8.7506 | -8.8402 | 59.6749 | -112.1849 | 70.6344 | 14.9444 | 89.34 | 46.86 | 56.7261 | 53.6179 | -35.4992 |  |  |  | -119.6133 |  |  | -128.6 | -129.6 | 23.1674 | 72.7 | 72.36 | 98.56 | 72.55 | -10.18 | 73.9195 | 117.5992 | -14.68 | -14.76 | 109.4 | 71.3 | 119.7455 | 117.0545 | 0 | 0.1364 | 262.7945 | 210.266 | 204.0525 | 206.043 | 76.3704 | 53.4765 | -31.255 | 706.7438 | 75.8189 |  | -32.7066 | -31.1318 |  | -54.7593 | -50.4915 | 116.784 | -54.2868 | -54.846 | -13.3532 | 0 | -27.95 | 90.3 |  | -158.7621 | -33.8891 | -33.3237 | 7.3084 | -49.9996 | 21.9401 | 23.7119 | 24.4461 |  | 33.1512 | 33.8266 | 46.5962 | 24.951 | 25.2859 | 93.1057 | 1.0546 | 1.3007 | 62.8956 | 79.1516 | 13.2808 | 3.16 | 13.3773 | 1.149 | -8.83 | 18.24 | 13.2946 |  | -5.164 | 3.299 |  | 34.12 | -79.0602 | -63.1184 | 16.69 | 80.3871 | 29 | -20.9525 | -3.0105 | -3.0214 | 2.1423 |  |  | -17.3758 | -38.8795 | 9.8674 | 40.8468 | 95.4619 |  | -135.9183 | -29.4319 | 31.0872 | -70.2596 | 10.9718 | 15.5119 | 15.0218 | 12.6937 | 88.7149 | 88.6107 |  | -151.5758 | -345.5672 | 349.4514 | 168.5541 | -85.6181 | -84.4413 | -53.3176 | -45.2316 | 80.1989 | 79.5192 |  | -36.1618 | 4.9137 | 4.683 | -57.3035 | -57.2036 | 1.95 | 1.87 | 64 | 64 | 20.9407 | -55.6 | -395.4184 | 74.1292 | 73.3173 |  | 49.5 | -3.7 | -2.9 |  | 1.1305 | -162.5794 | -57.9238 | 241.02 | 140.5174 | 60.9376 | -134.1134 | 130.1578 | -177.2022 | -49.7661 | -127.3848 | 202.6949 | 203.1245 | 179.8028 | -229.2839 | 53.8855 | -177.2 | 175.3023 | -8.2 | 18.451 | 28.88 | 1.563 | 1.557 | -28.16 | 2.96 |  | -3.4836 | -26.0151 | -8.2597 | 8.7 | 54.084 | 53.989 |  |  | 51.6098 | 52.0254 | 52.3061 |  | -48.5 | 44.2233 | 8.32 |  | -37.9046 | 73.9029 | 54.1204 | -38.0919 | -71.8977 | 44.3795 | 27.1902 | 33.2 | -34.3 | -173.5704 | 235.3808
10/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 22.6891 | -30.8037 | 9.837 | 35.5968 |  | 71.4514 | -96.3304 | 78.1705 | 39.5908 | 38.5482 | 2.22 | -75.332 | 68.2 | 25.668 | -68.2 | 11.1074 | 49.3348 | 15.2242 | 15.2967 | 25.2523 | [5 empty] | -67.52 | -67.59 |  | -2.22 | 74.8 | 31.272 | 0.309 | -64.85 | -65.29 | -49.1 | 66.25 | 66.74 | 20.866 | -3.8044 | 83.9432 | 87.4365 | 44.6276 | -54.3756 | -54.096 | 7.4255 | 7.3101 | 86.6463 | 88.9184 | 29.1209 | 28.9866 | -610.5355 | -36.569 | 2.7 | 2.7 | 60.195 | 59.6761 | -6.0207 |  | -65.3378 | 8.2923 | 10.1107 | 6.8385 | 651.4479 | 239.1735 | 238.441 | -714.7393 | 727.2999 |  | -30.6475 | 32.8202 | 113.3977 | 34.9 | 37.57 | 78.08 | 100.58 | -40.3169 | -40.3169 | 96.8285 | 96.8866 | 26.3373 | -149.4845 | -149.1843 | 21.3109 |  | 20.3302 | 27.591 | 226.2 |  | -18.73 | 82.4286 |  | 77.7611 | -2.5726 | -2.5048 | 72.6463 | -133.2073 | 84.1681 | 14.7559 | 91.6 | 47.24 | 58.1323 | 55.0827 | -36.4641 |  |  |  | -141.7476 |  |  | -135.1 | -134.8 | 24.4693 | 75.2 | 74.58 | 101.64 | 74.83 | -10.74 | 67.518 | 139.9229 | -14.6 | -14.54 | 109.73 | 73.98 | 141.5455 | 138.2 | -3.2314 | -3.9273 | 276.7626 | 222.2578 | 216.5755 | 218.0863 | 49.3481 | 26.4064 | -31.754 | 722.2899 | 57.1219 |  | -33.4563 | -30.8052 |  | -43.4882 | -41.6036 | 52.272 | -45.4274 | -46.5691 | 12.6565 | 0 | -27.43 | 1 |  | -138.3389 | -36.5639 | -35.5999 | 11.5643 | -24.5505 | 0 | 23.3781 | 25.1566 |  | 35.5359 | 35.6558 | 47.5984 | 39.5197 | 38.6824 | 93.6081 | 4.95 | 5.2682 | 60.9773 | 74.7571 | 16.9064 | -0.63 | 10.2718 | 1.1502 | -6.24 | 16.83 | 17.0042 |  | -5.038 | 4.357 |  | 33.82 | -75.057 | -60.8609 |  | 78.7371 | 28.6 | -21.9564 | -2.7078 | -2.614 | 2.2288 |  |  |  | -40.2996 | 10.2173 | 41.7867 | 91.5205 |  | -139.6087 | -29.7711 | 31.8461 | -70.0947 | 11.146 | 15.9221 | 15.4121 | 12.8539 | 91.7841 | 95.8901 | 224.2 | -222.6666 | -443.6003 | 444.8257 | 199.4112 | -91.062 | -89.2977 | -52.2668 | -43.7706 | 84.5659 | 84.2635 |  |  | 7.3198 | 6.4189 | -57.4492 | -57.5294 | 1.64 | 1.39 | 65.1 | 62.4 | 20.7762 | -56.64 | -394.9073 | 72.1841 | 71.7902 | 12.2 | 48.6 | -5.4 | -5.4 | 1.499 |  | -197.1698 | -33.9859 | 240.5648 | 138.3899 | 56.416 | -138.177 | 135.1365 | -174.9288 | -54.2179 | -125.7576 | 204.5053 | 202.5738 | 178.263 | -231.6673 | 54.5294 | -174.5002 | 173.0481 | -8.1479 | 19.988 | 29.28 | 1.535 | 1.536 | -28.08 | 2.64 |  | -3.0167 | -26.1341 | -8.2017 | 7.3 | 51.558 | 51.516 | 8.3791 | 10.0802 | 51.2631 | 53.7802 | 54.0368 |  | -47.6 | 44.517 | 8.47 |  | -37.8262 | 72.3624 | 52.5185 | -37.7141 | -71.7514 | 44.1204 | 27.5539 | 33.2 | -35 | -244.6202 | 290.2354
10/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 23.0425 | -31.1291 | 9.7822 | 36.5436 | 0 | 71.7039 | -100.4084 | 70.7048 | 36.1469 | 35.6668 | 4.44 | -73.675 | 66 | 24.84 | -66 | 11.0994 | 53.9998 | 15.0917 | 15.3477 | 25.1628 | [5 empty] | -66.14 | -66.13 |  | -4.44 | 74.8 | 31.293 | 0.314 | -63.62 | -63.86 | -44.19 | 64.59 | 64.53 | 19.1553 | -3.1736 | 81.2796 | 83.4405 | 46.0959 | -54.0301 | -53.6895 | 6.3902 | 6.4771 | 86.1568 | 88.1914 | 27.4133 | 26.2941 | -591.3617 | -33.2881 | 1 | 1.1 | 59.8865 | 58.8264 | -5.7185 |  | -65.7108 | 7.6906 | 9.2138 | 6.4634 | 632.3128 | 234.1074 | 236.1522 | -704.0491 | 718.9961 |  | -38.5024 | 40.3677 | 113.3577 | 34.16 | 36.49 |  |  | -40.7188 | -40.049 | 95.6909 | 97.2599 | 27.0579 | -148.0775 | -147.3835 | 20.9927 | 0 |  | 27.737 | 225 |  | -19.01 | 84.6831 | 0 | 79.4541 | -0.6274 | -0.2992 | 66.7694 | -128.3584 | 77.1951 | 14.6333 | 90.26 | 47.02 | 58.8354 | 55.6686 | -37.263 |  | 0 | 0 | -133.4757 |  |  | -134.9 | -134.7 | 23.9694 | 76 | 73.12 | 102.66 | 75.61 | -9.98 | 66.8515 | 131.6425 | -14.75 | -14.77 | 110.11 | 73.76 | 131.7455 | 129.2364 | -6.3484 | -6.8 | 274.4834 | 219.1939 | 213.0632 | 214.9498 | 73.4526 | 50.5717 | -30.172 | 714.7518 | 61.0176 |  | -33.5999 | -30.806 |  | -53.1154 | -48.8446 | 149.052 | -61.0091 | -62.3707 | -12.4881 | 0 | -24.82 | 100 |  | -156.922 | -34.6826 | -33.7511 | 8.3977 | -47.2018 | 23.0221 | 24.202 | 24.2209 |  | 33.5985 | 34.8911 | 48.8131 | 40.0221 | 40.0221 | 80.7139 | 8.531 | 8.6757 | 50.3542 | 62.5126 | 17.9611 | -4.17 | 9.0706 | 1.1624 | -5.21 | 16.97 | 18.0651 |  | -5.176 | 4.335 |  | 34.21 | -63.1173 | -49.5468 | 16.38 | 77.7958 | 28.2 | -21.9058 | -3.0029 | -2.9944 | 2.2587 |  |  | -18.2792 | -40.0454 | 9.6785 | 41.9175 | 96.201 |  | -140.9289 | -28.9804 | 31.9427 | -68.9846 | 10.7331 | 15.7073 | 15.4121 | 12.6477 | 91.699 | 93.3046 | 225 | -223.7757 | -437.9219 | 441.2112 | 201.8072 | -89.4257 | -89.0252 | -51.9939 | -43.7748 | 79.6611 | 80.9806 | -41.4335 |  | 5.7377 | 4.8698 | -55.3354 | -56.0109 | 6.06 | 5.96 | 62.6 | 63.7 | 21.1244 | -58.72 | -390.8849 | 75.7373 | 73.4144 | 11.6 | 47.9 | -5.4 | -5.2 | 1.3097 |  | -193.8148 | -39.6902 | 238.0399 | 139.4232 | 53.312 | -134.4966 | 130.5041 | -175.7715 | -51.2219 | -128.1666 | 203.3687 | 202.7483 | 177.2995 | -223.3892 | 53.7734 | -172.887 | 173.5173 | -8.5681 | 18.636 | 28.72 | 1.461 | 1.458 | -27.92 | 2.88 |  | -4.0696 | -25.4597 | -8.3482 | 8.8 | 51.504 | 52.155 |  |  | 52.1893 | 52.4679 | 52.6147 |  | -46.4 | 44.5533 | 8.53 |  | -38.7785 | 72.618 | 52.908 | -38.192 | -70.5682 | 43.3116 | 27.422 | 33.3 | -32.8 | -234.0076 | 281.8026
10/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 22.553 | -30.2809 | 9.5832 | 37.086 |  | 73.2206 | -113.8856 | 75.0638 | 38.3288 | 37.1553 | 0 | -71.691 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 11.1993 | 64.537 | 14.3639 | 14.5636 | 23.8882 | [5 empty] | -68.99 | -68.8 |  | 0 | 70.4 | 30.358 | 0.312 | -66.3 | -67.23 | -45.8 | 67.11 | 67.33 | 18.2969 | -2.6208 | 80.5774 | 83.0894 | 48.9566 | -59.046 | -58.8183 | 7.6499 | 7.5801 | 89.2128 | 90.8598 | 26.9839 | 26.7989 | -602.6326 | -27.5656 | -1.9 | -1.7 | 65.4606 | 63.9958 | -5.2691 |  | -75.0135 | 7.4761 | 9.1979 | 6.2713 | 645.6189 | 224.0974 | 223.9753 | -711.1434 | 704.9254 |  | -44.007 | 44.9148 | 111.3319 | 32.64 | 34.59 | 76.47 | 98.42 | -35.6284 | -35.3605 | 94.8986 | 94.3673 | 28.0648 | -142.6779 | -141.8944 | 21.2978 |  | 20.3302 |  | 227.3 |  | -18.36 | 85.674 |  | 80.3541 | -1.1627 | -1.108 | 60.3774 | -119.1676 | 70.0444 | 14.7234 | 91.7 | 47.66 | 57.4292 | 54.4968 | -35.7502 |  |  |  | -129.1926 |  |  | -134.9 | -133.9 | 23.6398 | 76.8 | 72.88 | 103.82 | 76.37 | -9.29 | 63.922 | 127.4972 | -14.81 | -14.87 | 109.63 | 73.4 | 129 | 126.2182 | -3.933 | -4.5 | 268.7284 | 215.5117 | 209.5489 | 211.8139 | 65.6213 | 43.0875 | -30.277 | 718.4053 | 58.0307 |  | -32.5177 | -30.3369 |  | -53.6332 | -49.6961 | 138.3 | -52.5127 | -53.7714 | -6.3236 | 0 | -20.92 | 88.8 |  | -157.982 | -32.9048 | -32.1218 | 6.1266 | -41.2114 | 18.7787 | 23.5911 | 24.131 |  | 41.4644 | 42.0292 | 40.4833 | 36.0031 | 36.0031 | 77.1974 | 6.0197 | 5.8066 | 49.0661 | 61.5077 | 16.2106 | -2.49 | 10.1619 | 1.127 | -5.71 | 16.4 | 16.0258 |  | -5.238 | 4.215 |  | 34.45 | -61.4067 | -46.907 | 16.64 | 77.6153 | 27.3 | -20.5687 | -2.4788 | -2.4554 | 2.1685 |  |  | -16.9119 | -38.7784 | 9.6749 | 40.9851 | 102.9198 |  | -139.1859 | -27.6948 | 30.079 | -65.4683 | 10.97 | 15.6975 | 15.2961 | 12.7614 | 85.7927 | 84.6851 | 152.1 | -151.0337 | -350.413 | 352.035 | 152.9397 | -82.3166 | -82.2194 | -55.435 | -48.282 | 83.4589 | 80.9594 |  | -40.5552 | 5.6278 | 5.463 | -52.2301 | -52.8156 | 5.17 | 5.83 | 59.2 | 60.1 | 20.8382 | -58.8 | -389.756 | 75.2688 | 73.613 | 11.1 | 43.3 | -5.4 | -5.4 |  | 1.0606 | -148.1539 | -33.7441 | 229.0178 | 129.1215 | 66.0482 | -128.6897 | 124.8184 | -175.1136 | -48.5184 | -124.2388 | 201.7701 | 201.9763 | 174.8776 | -218.0211 | 49.5492 | -170.8681 | 168.5187 | -8.5681 | 18.753 | 28.16 | 1.432 | 1.427 | -27.2 | 3.2 |  | -2.2538 | -25.5756 | -9.8436 | 10.2 | 52.128 | 52.625 |  |  | 54.6876 | 53.4917 | 52.7684 |  | -43.2 | 46.8212 | 8.15 |  | -41.2002 | 74.4223 | 55.8323 | -40.6506 | -73.1966 | 46.7778 | 25.7632 | 28.7 | -28.7 | -193.933 | 253.9229
10/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 22.2722 | -29.932 | -29.1891 | 36.6799 |  | 72.4019 | -116.3019 | 74.2753 | 37.4469 | 36.6725 | -8.88 | -71.341 |  | 24.012 | -63.8 | 11.1538 | 67.015 | 14.1675 | 14.3318 | 23.3419 | [5 empty] | -73.98 | -74.4 |  | 8.88 | 70.4 | 30.3 | 0.312 | -56.31 | -56.77 | -39.32 | 56.83 | 57.39 | 17.4463 | -2.2377 | 76.3927 | 78.6937 | 45.593 | -53.054 | -52.518 | 6.2344 | 7.3396 | 85.1188 | 86.7409 | 21.2552 | 20.8599 | -582.61 | -24.6826 | -3.6 | -3.7 | 58.732 | 57.7585 | -4.7989 |  | -62.7612 | 7.2159 | 9.1368 | 6.279 | 618.7015 | 229.9264 | 229.7738 | -710.4528 | 693.825 |  | -22.2905 | 32.282 | 109.0565 | 31.92 | 34.24 | 75.65 | 97.33 | -40.3169 | -40.049 | 93.5145 | 94.9906 | 27.728 | -136.8513 | -135.9848 | 19.5787 |  |  | 27.922 | 223.4 |  | -18.61 | 87.4068 |  | 82.8885 | 0.8102 | 0.5979 | 65.695 | -126.2448 | 75.557 | 14.4454 | 87.57 | 44.84 | 57.8979 | 54.4968 | -35.2959 |  |  |  | -132.2007 |  |  | -131.9 | -132.5 | 22.8983 | 76.6 | 72.96 |  |  | -9.39 | 66.7895 | 128.2048 | -14.7 | -14.84 | 108.73 | 70.95 | 130.3273 | 127.4182 | -7.2404 | -6.5727 | 270.6332 | 214.4144 | 209.6062 | 210.7249 | 71.8498 | 48.9733 | -29.922 | 723.1689 | 46.7588 |  | -31.85 | -29.5025 |  | -58.5712 | -55.1689 | 156.732 | -56.5156 | -56.9444 | -11.3336 | 0 | -24.85 | 104.3 |  | -165.6682 | -34.6586 | -33.7677 | 9.5198 | -47.4436 | 22.1358 | 23.6473 | 24.7757 |  | 41.0494 | 41.284 | 40.3706 | 40.0221 | 39.0173 | 68.992 | 7.5193 | 7.3734 | 41.2712 | 54.6058 | 16.7013 | -4.42 | 10.179 | 1.0562 | -5.59 | 17.85 | 16.3853 |  | -5.266 | 4.339 |  | 34.1 | -55.4399 | -41.8395 | 15.77 | 76.6621 | 26.9 | -20.7845 | -2.3124 | -2.2938 | 2.2017 |  |  |  | -37.3358 | 9.4727 | 39.6227 | 91.2861 |  | -132.8664 | -28.462 | 29.7129 | -66.0311 | 10.8052 | 15.3069 | 14.8953 | 12.6539 | 80.5519 | 80.9591 | 149.2 | -150.0966 | -343.187 | 348.382 | 138.0527 | -79.4976 | -77.8671 | -57.0382 | -50.8352 | 81.6687 | 79.3301 |  |  | 6.4738 | 6.3859 | -51.6113 | -51.03 | 4.41 | 3.8 | 59.2 | 60.1 | 20.9407 | -57.92 | -384.7654 | 69.2029 | 69.3439 | 11.1 | 41.8 | -5.4 | -5.4 | 1.3345 | 1.2073 | -132.8425 | -22.289 | 211.0189 | 124.8189 | 69.4736 | -120.0636 | 115.9676 | -170.8133 | -42.2869 | -112.9854 | 199.2576 | 200.9043 | 170.3182 | -205.4702 | 40.429 | -158.8419 | 164.4277 | -8.5681 | 18.056 | 26.56 | 1.53 | 1.526 | -26.16 | 2.08 |  | -2.8702 | -26.8666 | -10.5455 | 12.8 | 54.914 | 52.896 |  |  | 53.9488 | 51.9089 | 52.0971 |  | -41.7 | 51.0339 | 7.9 |  | -44.5729 | 75.9594 | 59.1572 | -43.1353 | -74.4197 | 51.0522 | 23.5235 | 27.5 | -27 | -206.0809 | 254.1098
10/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 |  |  | -29.8716 | 36.4295 |  | 72.6648 | -116.6819 | 72.6162 | 36.8809 | 35.8739 | -19.98 | -73.816 | 68.2 | 27.324 | -66 | 10.989 | 66.4784 | 13.3347 | 13.663 | 22.5194 | 6.3582 | 1.0168 | 2.3475 |  |  | -77.44 | -77.65 |  | 19.98 | 72.6 | 29.979 | 0.311 | -60.73 | -60.96 | -41.9 | 61.08 | 61.94 | 17.6903 | -2.4471 | 77.8525 | 80.7231 | 45.857 | -61.5543 | -61.4766 | 7.9121 | 8.001 | 88.3004 | 90.1382 | 22.8676 | 23.2884 | -586.4503 | -15.4277 | -8.4 | -8.1 | 67.8876 | 66.9739 | -4.7766 |  | -85.2463 | 9.1063 | 10.0973 | 7.0254 | 625.5377 | 215.4606 | 215.4301 | -709.3167 | 673.7924 |  | -44.4959 | 45.8063 | 108.1584 | 31.26 | 34.23 | 74.89 | 96.34 | -29.4664 | -29.6003 | 89.9007 | 91.6862 | 24.0514 | -136.4155 | -136.6347 | 23.1386 |  | 20.3302 |  | 227.7 |  | -18.41 | 88.669 |  | 83.0096 | 1.6587 | 1.2343 | 42.0142 | -102.7528 | 51.4075 | 14.7065 | 85.36 | 44.21 | 56.4917 | 53.9108 | -34.9392 |  |  |  | -125.2371 |  |  | -128.6 | -128.8 | 22.3819 | 75 | 71.16 | 101.66 | 74.78 | -9.25 | 67.797 | 123.722 | -14.85 | -14.89 | 114.2 | 70.47 | 125.5818 | 122.1636 | 0 | -1.3182 | 269.8844 | 214.9126 | 209.7424 | 209.3011 | 71.627 | 47.4963 | -30.534 | 723.1226 | 61.2338 |  | -31.5836 | -29.5671 |  | -56.1939 | -51.9519 | 135.228 | -49.5581 | -50.5821 | -12.7462 | 14.29 | -25.32 | 60.4 |  | -161.0423 | -36.2094 | -35.3065 | 11.4812 | -48.3242 | 23.411 | 24.2218 | 24.6118 |  | 40.5031 | 42.2358 | 39.5449 | 28.9699 | 28.9699 | 75.8577 | 2.3129 | 2.1905 | 41.4359 | 52.6646 | 20.4733 | -3.66 | 9.7786 | 1.022 | -5.5 | 18.98 | 19.869 |  | -5.323 | 4.401 |  | 36.3 | -53.058 | -41.0321 |  | 79.1158 | 26.8 | -20.5902 | -2.6351 | -2.5791 | 2.1383 |  |  | -16.4119 | -37.8054 | 10.5518 | 39.3037 | 85.8111 |  | -129.7886 | -29.6462 | 30.0202 | -69.6481 | 11.3514 | 14.7197 | 14.3785 | 12.7528 | 79.642 | 79.6943 | 73.3 | -72.8137 | -251.7321 | 252.1685 | 106.2173 | -77.0846 | -75.957 | -57.0723 | -50.7894 | 82.753 | 82.0923 | -36.2149 |  | 3.9249 | 3.837 | -54.3016 | -53.7435 | 3.99 | 3.61 | 58 | 58.3 | 21.2078 | -55.2 | -382.075 | 68.1735 | 67.8401 | 10.5 | 39.9 | -2.8 | -2.8 | 1.4497 | 1.0994 | -100.706 | -40.4395 | 218.72 | 128.9133 | 77.2283 | -124.5756 | 117.5797 | -170.9214 | -42.1293 | -117.143 | 203.3116 | 201.9003 | 169.6147 | -213.5831 | 40.9144 | -167.35 | 167.9532 | -8.1726 | 19.159 | 26.72 | 1.54 | 1.532 | -25.6 | 1.36 |  | -1.2589 | -26.0151 | -11.4824 | 11.9 | 53.947 | 52.137 |  |  | 52.5838 | 53.573 | 54.0443 |  | -40.3 | 54.5035 | 8.28 |  | -44.2961 | 75.609 | 57.4075 | -43.1285 | -73.2212 | 49.2599 | 23.3997 | 27.3 | -26.9 | -144.0677 | 211.0612
10/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 22.2712 |  | -30.2691 | 36.9264 |  | 73.4222 | -114.5805 | 73.4774 | 37.2529 | 36.2491 | -26.64 | -74.778 | 68.2 | 27.324 | -68.2 | 10.989 | 64.9594 | 13.5839 | 13.5114 | 22.4894 | 6.2254 | 0.9659 | 2.4175 |  |  | -80.88 | -80.55 |  | 26.64 | 72.6 | 29.22 | 0.313 | -69.41 | -70.09 | -41.49 | 70.8 | 71.11 | 17.6509 | -2.2043 | 76.6694 | 79.8092 | 45.8988 | -55.4464 | -55.3602 | 7.6143 | 7.4105 | 87.7272 | 89.4063 | 22.1303 | 22.1591 | -594.1043 | -14.4819 | -8.8 | -8.9 | 62.1662 | 60.9047 | -5.2746 |  | -63.2328 | 7.5319 | 9.3639 | 6.3039 | 640.0035 | 234.1379 | 233.8633 | -733.1937 | 698.1037 |  | -22.1187 | 23.1328 |  | 32.21 | 34.54 | 75.69 | 97.49 | -40.4509 | -40.3169 | 93.2607 | 95.227 | 24.4904 | -145.6071 | -144.0407 | 19.4793 | 0 | 20.3302 |  | 224.4 |  | -18.58 | 84.1836 |  | 79.2484 | -3.9326 | -3.6294 | 64.1444 | -120.3599 | 75.686 | 14.8887 | 86.83 | 44.82 | 57.1948 | 54.0573 | -36.4689 |  |  |  | -144.2329 |  |  | -129.9 | -128.4 | 22.8378 | 74.1 | 72.48 | 100.6 | 73.21 | -10.28 | 69.2695 | 143.3481 | -14.71 | -14.75 | 110.69 | 69.58 | 144.6909 | 140.7818 | -1.3499 | -2.2909 | 276.8803 | 222.7729 | 215.3123 | 218.297 | 49.0702 | 26.9081 | -31.505 | 741.1235 | 42.1151 |  | -31.5411 | -29.3022 |  | -52.7399 | -47.8689 | 44.592 | -34.3373 | -35.9605 | 12.3185 | 0 | -17.74 | 1 |  | -152.0488 | -36.4347 | -35.5292 | 12.7014 | -25.1746 | 0 | 23.9612 | 24.2864 |  | 41.6771 | 42.2823 | 40.252 | 40.357 | 39.5197 | 61.6239 | 3.3708 | 4.0256 | 33.7329 | 43.2887 | 15.7272 | -4.25 | 10.1765 | 0.9696 | -5.63 | 17.37 | 15.3623 |  | -5.348 | 4.367 | 11.8981 | 33.32 | -44.7263 | -33.0415 | 15.03 | 71.5583 | 28.6 | -4.1259 | -10.7749 | -11.3107 | 2.1938 |  |  | -17.2893 | -20.4013 | 11.6226 | 21.685 | 88.641 |  | -117.2263 | -30.0131 | 29.9079 | -9.1579 | 11.9911 | 14.6709 | 14.2835 | 13.6641 | 79.5048 | 81.3601 | 72.5 | -72.4981 | -258.5229 | 263.3062 | 84.6237 | -77.9694 | -79.0192 | -58.3615 | -51.5588 | 84.9805 | 85.1197 | -24.3935 | -23.9239 | 4.661 | 4.639 | -56.8683 | -56.9246 | 0.28 | -0.35 | 58.6 | 59 | 20.7143 | -52.24 | -385.5598 | 74.0534 | 69.993 | 11.1 | 44.4 | -1.9 | -1.9 |  |  | -79.3158 | -13.4003 | 222.0243 | 133.2981 | 102.8713 | -128.2077 | 124.4127 | -174.2088 | -45.9589 | -120.8671 | 203.8655 | 203.4793 | 178.1587 | -224.9036 | 45.8941 | -175.522 | 169.8134 | -8.5681 | 20.268 | 27.2 | 1.485 | 1.479 | -26.4 | 0.8 |  | -0.4379 | -26.2501 | -10.6645 | 10.3 | 50.347 | 50.868 | 8.3853 |  | 55.8654 | 55.4821 | 53.6557 |  | -41.8 | 53.9443 | 8.28 |  | -43.9788 | 76.1872 | 58.0173 | -43.6507 | -74.0829 | 50.9051 | 23.7557 | 27.2 | -27.6 | -177.7708 | 232.0928
10/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 22.5506 |  | -30.2023 | 37.3245 |  | 73.2411 | -115.7229 | 75.1918 | 38.1588 | 37.4853 | -15.54 | -77.039 | 70.4 | 28.152 | -70.4 | 10.7979 | 65.0612 | 13.9885 | 13.917 | 22.9758 | [5 empty] | -76.2 | -76.25 |  | 15.54 | 77 | 29.866 | 0.307 | -75.06 | -75.42 | -43.33 | 75.95 | 76.07 | 18.5351 | -2.742 | 78.6039 | 81.4089 | 45.4316 | -60.1615 | -59.5034 | 6.2995 | 6.6461 | 88.2705 | 89.8017 | 24.8354 | 25.6612 | -601.7714 | -26.8166 | -3.8 | -3.8 | 66.4729 | 65.4751 | -5.231 |  | -67.1362 | 8.6279 | 9.3049 | 6.2788 | 640.3697 | 229.9264 | 229.8348 | -724.9495 | 709.0083 |  | -58.8098 | 60.2126 | 111.7211 | 33.59 | 35.95 | 77.33 | 99.37 | -33.887 | -33.619 | 93.9274 | 94.3284 | 17.7018 | -153.5334 | -153.9148 | 17.6646 |  |  | 27.615 | 233.7 |  | -19.03 | 81.4679 |  | 76.7858 | -4.238 | -4.8835 | 57.9532 | -115.0374 | 67.588 | 15.1342 | 94.22 | 48.74 | 57.8979 | 55.2292 | -36.9664 |  |  |  | -141.2328 |  |  | -131.8 | -131.7 | 23.0411 |  | 75.56 |  | 73.18 | -11.54 | 73.8575 | 140.658 | -13.99 | -14.06 | 112.1 | 71.21 | 142.6 | 138.2364 | 1.8181 | 1.3 | 277.3214 | 223.6856 | 216.4745 | 218.7968 | 75.7624 | 53.313 | -31.113 | 734.4789 | 54.44 |  | -31.4583 | -29.4687 |  | -58.328 | -55.0049 | 141.372 | -46.9383 | -48.0621 | -14.0285 | 0 | -20.05 | 90 |  | -164.5921 | -36.736 | -36.0396 | 10.6087 | -51.4661 | 20.9814 | 23.6195 | 25.5678 |  | 42.3492 | 41.7619 | 39.9364 | 33.3238 | 32.9889 | 62.6287 | 0.4342 | 0.3483 | 35.6451 | 46.2498 | 17.9611 | -0.97 | 11.9661 | 1.0306 | -7.24 | 20.48 | 17.6251 | 8.6218 | -5.299 | 4.274 |  | 36.3 | -47.4223 | -34.4825 |  | 74.722 | 26.8 | -4.2158 | -10.8952 | -11.6206 | 2.2137 |  |  | -17.8325 | -21.2668 | 12.3557 | 22.0715 | 87.2878 |  | -118.0033 | -30.852 | 30.2317 | -11.185 | 12.479 | 15.3459 | 14.8215 | 14.4275 | 81.7991 | 80.5695 | 74.6 | -73.9372 | -251.528 | 254.712 | 96.2183 | -79.3934 | -77.0712 | -55.7187 | -49.9453 | 83.5491 | 83.5201 |  |  | 4.2435 | 3.7491 | -60.393 | -61.2519 | -2.1 | -2.46 | 60.9 | 61.3 | 20.757 | -47.92 | -394.1919 | 69.9879 | 68.9544 | 11.1 | 44.5 | -2.8 | -2.8 |  |  | -90.7809 | -30.0008 | 233.4462 | 131.0369 | 95.8885 | -131.2343 | 122.8034 | -178.9404 | -42.4066 | -124.1907 | 204.8003 | 202.9621 | 177.6848 | -227.1723 | 44.0791 | -176.9572 | 177.5912 | -8.6752 | 18.789 | 27.68 | 1.451 | 1.445 | -26.72 | 0.64 |  | -1.0819 | -26.0456 | -9.3736 | 8.9 | 52.068 | 50.633 |  |  | 54.444 | 52.9275 | 54.513 |  | -45.1 | 50.3384 | 8.64 |  | -42.6494 | 75.2556 | 57.2937 | -41.1515 | -73.5753 | 48.9907 | 25.2691 | 31.7 | -31.1 | -152.2144 | 221.0178
10/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 22.5406 |  | -30.2898 |  |  | 74.0854 | -115.3488 | 76.0032 | 38.5688 | 37.8039 | -22.2 | -77.49 |  | 28.98 | -70.4 | 10.8107 | 64.1806 | 13.9644 | 14.0893 | 23.4832 | [5 empty] | -77.54 | -77.91 |  | 22.2 | 74.8 | 28.822 | 0.311 | -75.93 | -76.77 | -44.54 | 77.81 | 78.04 | 19.1896 | -3.3151 | 78.5364 | 81.2752 | 46.5131 | -63.3148 | -63.4743 | 6.1688 | 5.1441 | 89.2907 | 91.8769 | 25.9327 | 25.4433 | -602.3962 | -23.7233 | -5.4 | -5.4 | 69.7594 | 68.727 | -5.0755 |  | -75.8193 | 8.7358 | 10.1518 | 6.9651 | 644.4286 | 222.0526 | 222.0526 | -718.0909 | 692.2999 |  | -63.1962 | 64.222 | 112.6692 | 33.22 | 35.63 | 77.35 | 99.33 | -32.4134 | -32.8153 | 89.1502 | 89.9788 | 16.4074 | -149.5589 | -149.1011 | 20.6858 |  |  | 27.913 | 227.9 |  | -18.92 | 83.2635 |  | 78.6292 | -2.9732 | -3.0337 | 49.548 | -107.8316 | 58.8039 | 15.1905 | 96.33 | 49.03 | 58.6011 | 55.8151 | -37.601 |  |  |  | -139.8217 |  |  | -130.3 | -130.1 | 22.3929 | 73.3 | 75.18 | 99.28 |  | -11.7 | 70.401 | 138.1228 | -14.74 | -14.85 | 110.73 | 70.57 | 140.0546 | 135.6364 | 2.0659 | 0.7818 | 275.4021 | 221.0988 | 214.6 | 216.6728 | 54.957 | 31.603 | -32.161 | 727.3084 | 66.1387 |  | -32.6006 | -30.271 |  | -49.2069 | -45.7442 | 46.128 | -33.2001 | -33.9848 | 9.3812 | 0 | -17.9 | 1 |  | -145.9137 | -37.2016 | -36.1048 | 12.5382 | -30.3282 | 0 | 24.3329 | 24.5 |  | 41.8013 | 41.2017 | 39.641 | 32.9889 | 32.9889 | 68.8245 | 0.7158 | 0.7825 | 37.3232 | 46.7829 | 22.0041 | -2.29 | 9.991 | 1.033 | -5.44 | 19.35 | 21.7311 |  | -5.164 | 4.23 |  | 36.48 | -47.6793 | -35.8839 | 14.64 | 73.8831 | 28.5 | -4.0874 | -10.7512 | -11.4627 | 2.2025 |  |  | -17.3832 | -21.6059 | 13.0958 | 22.4154 | 88.3436 |  | -118.5765 | -31.3659 | 30.0688 | -11.2991 | 12.6458 | 15.7268 | 15.4121 | 14.1472 | 86.6069 | 86.7912 | 71.7 | -71.841 | -257.1118 | 256.1959 | 108.0002 | -83.9496 | -81.4284 | -54.559 | -46.3369 | 81.6403 | 82.178 |  | -38.7474 | 3.079 | 2.9911 | -65.8121 | -66.1145 | -1.09 | -1.32 | 62.7 | 63 | 21.0838 | -43.52 | -401.489 | 71.3661 | 70.9676 | 12.2 | 51.3 | -1.9 | -1.9 |  |  | -101.5037 | -39.2297 | 253.226 | 148.2305 | 102.0589 | -145.0419 | 139.8919 | -177.9554 | -55.5085 | -140.6962 | 205.8832 | 203.7944 | 180.4198 | -249.3025 | 57.0787 | -193.307 | 189.2665 | -8.2522 | 22.835 | 28.56 | 1.443 | 1.443 | -28 | 1.76 |  | -1.5518 | -26.5125 | -7.8202 | 8.2 | 52.87 | 53.104 |  |  | 52.7515 | 52.9946 | 52.5667 |  | -48.8 | 42.2325 | 8.63 |  | -41.661 | 73.51 | 54.5312 | -40.5215 | -73.3802 | 46.2623 | 26.6766 | 35 | -34.8 | -147.8996 | 214.8072
10/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 21.9999 | -29.3616 | -30.4431 |  |  |  | -114.7644 | 76.8474 | 38.7648 | 38.2955 | -22.2 | -78.405 | 70.4 | 28.98 | -70.4 | 11.1644 | 63.8564 | 14.2422 | 14.3349 | 23.8472 | [5 empty] | -78.51 | -78.57 |  | 22.2 | 77 | 30.281 | 0.314 | -77.98 | -78.15 | -45.8 | 79.27 | 79.34 | 19.8277 | -3.387 | 77.3428 | 80.9453 | 48.2335 | -62.7047 | -62.2965 | 6.2093 | 6.2451 | 90.5667 | 91.9937 | 26.3643 | 26.9121 | -610.306 | -19.5624 | -6.7 | -6.6 | 69.5935 | 67.7663 | -5.1491 |  | -76.6784 | 8.7907 | 10.2127 | 6.8688 | 651.7836 | 227.4849 | 227.3628 | -719.4551 | 705.924 |  | -58.5201 | 60.3788 |  | 33.58 | 35.93 | 77.33 | 99.36 | -38.1736 | -38.1736 | 87.6676 | 88.2561 | 16.8845 | -149.5952 | -148.991 | 20.6687 |  | 20.3302 |  | 226.5 |  | -18.56 | 84.1883 |  | 78.4645 | -1.776 | -1.8579 | 53.244 | -112.3935 | 63.2434 | 15.2313 | 94.49 | 49.05 |  | 55.2292 | -37.602 |  |  |  | -138.6092 |  |  | -132 | -132 | 22.3929 |  | 73.64 |  | 72.42 | -11.46 | 70.1685 | 136.6078 | -14.51 | -14.48 | 112.65 | 71.45 | 138.6364 | 135.8364 | 0 | -1.1091 | 273.2304 | 220.6281 | 214.3469 | 216.2533 | 48.4431 | 25.8094 | -32.151 | 735.069 | 52.5284 |  | -33.4994 | -31.1435 |  | -54.4613 | -50.1806 | 38.448 | -31.5959 | -32.1669 | 14.9516 | 0 | -8.14 | 1 |  | -153.5466 | -35.6067 | -34.3051 | 13.3668 | -24.3705 | -7.358 | 23.7843 | 22.3929 |  | 40.2418 | 41.7666 | 40.4106 | 37.8451 | 37.5102 | 69.1595 | 2.9846 | 2.7747 | 38.9604 | 48.6609 | 19.2868 | -5 | 10.179 | 1.033 | -6.15 | 19.69 | 19.2433 |  | -5.055 | 0.75 | 9.9777 | 34.87 | -50.2807 | -37.4435 | 15.67 | 74.5201 | 28.8 | -4.4667 | -10.8589 | -11.6683 | 2.2297 |  |  | -17.969 | -22.495 | 12.274 | 23.4658 | 93.2945 |  | -120.5037 | -31.5077 | 30.3343 | -12.8539 | 12.5792 | 15.8342 | 15.4015 | 14.2639 | 87.1676 | 86.5237 | 71.7 | -72.4462 | -253.4243 | 255.7353 | 101.1652 | -84.2903 | -82.9712 | -52.6612 | -44.5965 | 81.0194 | 80.3806 | -39.0882 |  | 7.1659 | 6.309 | -60.3757 | -59.2881 | 4.24 | 4.15 | 62.9 | 62 | 21.0646 | -37.12 | -401.5549 | 74.2411 | 73.8515 | 16.7 | 44.5 | -5.4 | -5.4 | 1.5726 | 1.2005 | -93.7443 | -28.1091 | 273.2302 | 157.9498 | 115.979 | -152.6049 | 149.4172 | -181.5724 | -67.4044 | -145.7514 | 200.5416 | 198.7903 | 186.9893 | -262.3882 | 67.9943 | -191.4665 | 192.5448 | -7.2772 | 26.289 | 29.44 | 1.394 | 1.402 | -28.4 | 3.2 |  | -3.3982 | -25.3407 | -7.7623 | 9 | 51.607 | 51.409 |  |  | 52.1893 | 51.1007 | 53.3487 |  | -45.6 | 41.6447 | 8.69 |  | -38.5295 | 72.107 | 53.3002 | -38.7924 | -71.1181 | 43.4735 | 27.1831 | 35.7 | -35.7 | -155.4885 | 232.992
10/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 21.538 | -28.7325 | -31.0894 | 36.8824 |  | 73.2957 | -112.357 | 76.0075 | 38.7168 | 37.4781 | -19.98 | -77.534 | 70.4 | 28.98 |  | 11.1615 | 61.005 | 15.1645 | 15.3608 | 25.5169 | [5 empty] | -77.64 | -77.79 |  | 19.98 | 77 | 29.034 | 0.312 | -77.81 | -78.31 | -45.11 | 79.06 | 78.64 | 19.8746 | -3.2628 | 77.5599 | 80.1385 | 47.928 | -60.2371 | -60.1992 | 5.9158 | 5.927 | 88.8042 | 90.8842 | 27.2975 | 26.7331 | -602.3105 | -16.8082 | -7.1 | -7 | 66.4527 | 66.2539 | -5.2982 |  | -72.7604 | 9.0581 | 9.244 | 6.4465 | 648.7012 | 231.4828 | 230.9335 | -698.8539 | 716.941 |  | -48.6716 | 51.3506 | 114.186 | 34.28 | 36.39 |  | 100.38 | -44.2017 | -44.7375 | 90.1833 | 90.8338 | 16.2766 | -150.136 | -150.5785 | 20.0368 |  |  | 29.058 | 225.3 |  | -18.25 | 81.5417 |  | 76.309 | -3.8876 | -4.4705 | 58.6835 | -117.7136 | 68.8284 | 15.227 | 94.41 | 48.8 | 57.8979 | 54.6432 | -36.9515 |  |  |  | -142.6343 |  |  | -129.7 | -130.5 | 22.3984 | 72.5 | 74.12 | 97.14 | 71.63 | -11.41 | 69.9825 | 141.008 | -14.19 | -14.03 | 109.15 | 70.9 | 142.2545 | 139.4 | -3.1601 | -4.7455 | 271.9128 | 216.9827 | 212.373 | 213.0524 | 47.9411 | 23.963 | -32.21 | 711.0628 | 82.9724 |  | -30.2515 | -28.2286 |  | -50.7149 | -47.5247 | 44.592 | -36.4248 | -37.4734 | 16.0343 | 11.71 | -8.37 | 1 |  | -148.0052 | -35.5534 | -35.0219 | 10.7948 | -22.218 | -7.9154 | 23.9055 | 22.7584 |  | 39.9438 | 40.4908 | 39.2483 | 44.2085 | 44.041 | 74.1831 | 6.2494 | 5.8861 | 40.3104 | 50.0944 | 21.5207 | -4.7 | 9.5662 | 1.044 | -5.36 | 19.51 | 20.2705 |  | -4.808 | 0.722 |  | 36.14 | -51.493 | -40.0454 |  | 76.0696 | 26.4 | -3.9485 | -10.8098 | -11.6461 | 2.19 |  |  | -18.3444 | -21.5644 | 11.875 | 22.3064 | 90.0097 |  | -121.5839 | -30.9547 | 29.7246 | -10.8317 | 12.8214 | 15.844 | 15.391 | 14.3884 | 105.7456 | 105.1872 | 170.6 | -167.6805 | -375.9443 | 381.0946 | 204.9452 | -101.7452 | -99.3152 | -50.2019 | -41.9347 | 80.3099 | 78.8775 |  |  | 10.6816 | 10.6157 | -72.322 | -71.6237 | 17.58 | 17.69 | 64.6 | 62.7 | 21.0027 | -16.8 | -420.158 | 84.4405 | 84.0617 | 17.3 | 50.3 | -8.8 | -8.8 |  |  | -202.2742 | -58.8821 | 340.1913 | 248.4523 | 122.9129 | -234.527 | 233.3937 | -216.0544 | -97.6392 | -230.1819 | 187.7097 | 186.0913 | 216.6977 | -321.3452 | 100.7396 | -225.4792 | 224.2979 | -7.1453 | 30.729 | 28.72 | 1.373 | 1.376 | -28.16 | 2.24 |  | -2.6352 | -26.894 | -7.0878 | 7.7 | 51.777 | 51.36 |  |  | 52.1699 | 52.5685 | 49.9411 |  | -47.6 | 40.4267 | 8.57 |  | -34.654 | 70.6028 | 50.5514 | -34.5826 | -69.6154 | 40.9633 | 29.0715 | 34.8 | -33.5 | -173.7259 | 271.1255
10/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 21.5188 | -28.7038 | -31.8666 | 35.8804 |  | 71.6147 | -106.7608 | 75.0334 | 38.2168 |  | -22.2 | -77.684 | 70.4 | 28.152 |  | 11.0725 | 57.9198 | 14.9914 | 15.3187 | 24.7122 | [5 empty] | -81.45 | -81.91 |  | 22.2 | 74.8 | 29.726 | 0.316 | -85.96 | -85.44 | -39.45 | 86.66 | 87.69 | 19.6038 | -3.3858 | 77.5086 | 80.4878 | 46.2166 | -66.5228 | -66.7416 | 6.5743 | 6.5241 | 87.7742 | 89.4043 | 23.7215 | 24.3217 | -570.8466 | -19.5092 | -6.5 | -6.4 | 73.6048 | 72.6272 | -5.3176 |  | -69.4308 | 9.9751 | 9.5229 | 6.481 | 608.2032 | 209.1738 | 209.1433 | -651.5152 | 659.4525 |  | -63.706 | 64.5581 | 112.0305 | 32.49 | 35.14 | 76.04 | 98.19 | -54.5164 | -54.2484 | 101.7039 | 102.9057 | 14.7721 | -143.4558 | -141.5688 | 18.0841 |  |  | 26.413 | 229.8 |  | -18.71 | 66.0905 | 63.1327 | 64.4674 | 3.6332 | 4.1872 | 33.0821 | -98.3627 | 41.7 | 16.1704 | 93.5 | 48.32 |  | 54.6432 | -36.4655 |  |  |  | -126.4887 |  |  | -127.8 | -129.3 | 22.8708 | 70.9 | 71.26 | 96.04 | 70.9 | -10.7 | 73.7955 | 124.7321 | -14.59 | -14.78 | 111.22 | 99.84 | 126.1818 | 123.4727 | -18.9107 | -19.1 | 269.085 | 209.9427 | 205.5157 | 206.7033 | 68.7797 | 46.0065 | -31.653 | 660.0878 | 204.5571 |  | -22.2782 | -19.8746 |  | -44.3526 | -41.3376 | 121.392 | -48.734 | -49.7675 | -6.7818 | 0 | -5.9 | 90.1 |  | -135.224 | -37.3039 | -36.4492 | 11.015 | -43.804 | 14.4863 | 23.8823 | 23.7919 |  | 41.3254 | 41.3617 | 40.0212 | 54.2558 | 53.9209 | -5.6935 | 21.3445 | 20.843 | -11.587 | 0 | 1.2689 | -7.84 | 13.7801 | 1.127 | -8.48 | 16.79 | 0 |  | -4.729 | 0.797 |  | 34.35 | 1.1715 | 11.6522 | 14.34 | 80.1272 | 26.9 | -5.2831 | -9.14 | -9.6158 | 2.2335 |  |  | -17.9257 | -23.2995 | 12.0541 | 23.741 | 92.3177 |  | -136.8801 | -30.5289 | 27.6272 | -6.6023 | 12.582 | 15.9905 | 15.5387 | 14.3434 | 137.0369 | 137.9337 | 224.2 | -226.9517 | -455.4626 | 459.3392 | 355.3258 | -132.609 | -129.4837 | -47.2939 | -38.8417 | 82.062 | 83.0625 | -58.7082 | -59.9134 | 17.68 | 17.4603 | -87.243 | -87.1103 | 54.25 | 54.02 | 62.6 | 62.5 | 20.7976 | 11.12 | -441.325 | 96.833 | 96.4436 | 17.9 | 44.5 | -16.5 | -15.8 | 1.4607 | 1.0692 | -348.7384 | -178.722 | 487.3615 | 364.3692 | 119.8096 | -352.4017 | 351.7657 | -234.2384 | -175.5168 | -349.2751 | 151.7041 | 149.7788 | 235.0549 | -461.946 | 178.378 | -283.7069 | 290.0309 | -6.986 | 33.5601 | 26.48 | 1.324 | 1.311 | -25.04 | -0.08 |  | -0.029 | -30.0893 | -8.2902 | 9.7 | 52.098 | 51.91 |  |  | 51.8103 | 53.3195 | 53.7207 |  | -43.5 | 42.0154 | 8.7 |  | -30.5185 | 69.6368 | 47.4171 | -31.168 | -68.5358 | 38.1532 | 30.2246 | 28.2 | -28.8 | -101.5956 | 229.1666
10/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 20.9912 | -27.9942 | -32.5057 | 35.6018 |  | 70.8676 | -103.039 | 72.9655 | 36.9729 | 36.2165 | -31.08 | -73.519 | 66 | 24.84 | -66 | 11.1426 | 55.7622 | 15.7989 | 15.6682 | 25.9493 | [5 empty] | -85.17 | -85.06 |  | 31.08 | 72.6 | 31.197 | 0.322 | -90.53 | -90.6 | -33.97 | 92.15 | 92.65 | 20.0484 | -3.6419 | 75.5576 | 78.3968 | 47.153 | -68.379 | -68.1523 | 5.6709 | 6.0847 | 87.7574 | 89.8155 | 20.889 | 20.4865 | -552.1005 | -15.4273 | -8.1 | -8.1 | 74.8602 | 73.6091 | -5.1195 |  | -62.9565 | 9.4073 | 8.8217 | 5.9664 | 590.5635 | 198.2787 | 200.1403 | -625.0723 | 647.5334 |  | -32.8247 | 33.898 | 109.9048 | 31.83 | 34.53 | 74.44 | 95.13 | -66.4385 | -66.3046 | 114.1084 | 114.3335 | 16.125 | -134.8588 | -133.7082 | 15.6913 |  | 20.3302 | 24.821 | 227.3 |  | -18.65 | 67.6343 | 64.8013 | 65.8893 | 3.9715 | 3.859 | 27.5197 | -89.4073 | 34.0497 | 15.957 | 93.65 | 48.31 | 57.1948 | 54.0573 | -36.8948 |  |  |  | -137.4453 |  |  | -127.3 | -126.3 | 23.0356 | 70.1 | 71.16 | 95.06 | 69.46 | -10.58 | 70.9745 | 134.6327 | -14.64 | -14.76 | 126.25 | 71.64 | 136.6727 | 133.4545 | -26.9291 | -26.9182 | 258.0579 | 204.2146 | 198.6794 | 201.1772 | 76.766 | 54.8199 | -29.28 | 640.2967 | 250.5014 |  | -22.169 | -20.4145 |  | -40.3422 | -37.1297 | 153.66 | -57.2571 | -58.1237 | -17.7128 | 14.92 | -10.77 | 103.3 | 11.2754 | -124.9807 | -37.5534 | -36.9156 | 9.9402 | -53.4471 | 24.6193 | 24.3292 | 23.4219 |  | 41.254 | 41.6544 | 40.7918 | 65.1405 | 65.6429 | -39.3522 | 29.5899 | 29.5035 | -41.5597 | -33.5969 | -2.5983 | -12.02 | 13.7801 | 1.1624 | -8.37 | 17.53 | 0 |  | -4.464 | 0.79 |  | 35.9 | 34.3008 | 41.2776 |  | 85.4301 | 25 | -5.7014 | -9.0474 | -9.5648 | 2.2272 |  |  | -19.8802 | -23.5 | 12.8484 | 24.4208 | 89.7143 |  | -146.7923 | -29.3356 | 27.7182 | -4.0695 | 12.9235 | 16.4299 | 16.0027 | 14.3864 | 153.1597 | 152.3224 | 278.7 | -278.8998 | -537.2443 | 536.6583 | 444.0195 | -146.0304 | -144.4204 | -49.7854 | -41.8067 | 84.2131 | 83.2035 | -78.166 | -80.3074 | 28.4358 | 27.6667 | -93.5659 | -93.8954 | 76.03 | 75.28 | 34.8 | 35 | 20.9813 | 32.4 | -409.4143 | 108.4439 | 108.4644 | 19.6 | -5.1 | -26.7 | -27.1 | 1.3913 | 0.6699 | -433.0486 | -222.9332 | 546.7607 | 432.5325 | 127.3523 | -419.9321 | 426.6087 | -192.2503 | -239.8834 | -419.3401 | 123.3919 | 122.6162 | 196.5917 | -521.5937 | 244.4223 | -286.5145 | 280.6612 | -7.3816 | 36.5819 | 14.24 | 1.237 | 1.229 | -13.68 | -10.48 |  | 11.0765 | -25.2552 | -20.5371 | 6.8 | 52.513 | 50.804 | 8.3831 |  | 54.4788 | 55.0388 | 53.4827 |  | 6.3 | 40.9715 | 8.92 |  | -33.6257 | 71.7111 | 50.2805 | -34.2214 | -69.5528 | 41.0163 | 29.2204 | -20.5 | 20.3 | -89.9947 | 238.3672
10/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 20.1519 | -26.8549 | -32.3376 | 37.6552 |  | 54.871 | -97.7005 | 70.9093 | 35.7729 | 35.0394 | -33.3 | -68.945 | 61.6 | 21.528 | -61.6 | 10.9954 | 50.827 | 15.4523 | 15.5078 | 25.3196 | [5 empty] | -84.05 | -84 |  | 33.3 | 68.2 | 30.565 | 0.325 | -90.06 | -90.38 | -33.86 | 91.83 | 92.07 | 20.52 | -4.1645 | 74.9734 | 77.9675 | 46.276 | -65.7267 | -66.2011 | 5.2843 | 5.148 | 86.4747 | 88.4 | 20.4163 | 19.7172 | -540.6738 | -17.9981 | -7.3 | -7.2 | 73.4093 | 71.7688 | -5.3272 |  | -59.3514 | 8.9885 | 8.0155 | 5.4481 | 583.6663 | 198.8586 | 198.9501 | -624.048 | 645.3452 |  | -32.8121 | 33.8733 | 107.8889 | 31.73 | 34.84 | 74.42 |  | -66.5725 | -65.7688 | 114.4006 | 116.394 | 20.3503 | -138.8798 | -137.7676 | 13.8204 |  | 20.7229 | 25.071 | 228.8 |  | -18.61 | 65.2668 | 62.9008 | 63.7802 | 0.6257 | 1.3212 | 30.7965 | -89.2492 | 38.3045 | 15.6377 | 90.59 | 47.24 | 56.4917 | 53.4714 | -36.9464 |  |  |  | -139.9601 |  |  | -125.2 | -124.4 | 23.2883 |  | 70.06 |  |  | -9.7 | 68.8355 | 139.6279 | -11.96 | -11.99 | 119.37 | 69.42 | 141.8909 | 137.8727 | -25.9695 | -25.8909 | 254.2742 | 203.457 | 199.4228 | 199.6354 | 51.1241 | 28.1453 | -31.516 | 634.3177 | 274.7158 |  | -13.5567 | -11.7578 |  | -26.5752 | -24.7941 | 53.808 | -39.169 | -40.1637 | 10.9288 | 15.54 | -12.99 | 1 | 11.0362 | -97.281 | -39.5873 | -38.9881 | 10.7916 | -26.2485 | 0 | 24.5556 | 24.2902 |  | 41.6741 | 41.5256 | 39.9935 | 66.8151 | 66.8151 | -33.3238 | 28.0434 | 28.0348 | -39.3678 | -33.3805 | 3.642 | -11.99 | 11.3704 | 1.2918 | -6.73 | 16.93 |  |  | -3.883 | 0.879 | 11.95 | 36.08 | 34.5484 | 39.3759 | 12.58 | 82.8055 | 24.1 | -5.4239 | -8.7465 | -9.0801 | 2.297 |  |  | -17.8658 | -24.5833 | 11.6577 | 25.3107 | 45.1707 | 46.1315 | -146.5035 | -29.1721 | 26.927 | -2.7142 | 12.4613 | 16.4788 | 16.1399 | 14.6299 | 158.0832 | 159.3374 | 275.3 | -275.626 | -550.163 | 552.7352 | 472.8499 | -150.7964 | -148.4645 | -47.7684 | -39.4876 | 76.1673 | 75.3463 | -93.5903 | -94.4976 | 29.4246 | 28.6336 | -104.3401 | -104.9898 | 82.55 | 81.91 | 38.7 | 38 | 20.8382 | 42.88 | -418.2788 | 109.8979 | 109.2763 | 20.1 | 3.4 | -26.7 | -27 |  | 1.1998 | -458.3458 | -246.0396 | 586.2379 | 461.5464 | 132.9333 | -451.5363 | 454.1694 | -191.7297 | -259.2757 | -443.1313 | 121.5377 | 121.4262 | 195.5991 | -556.7224 | 271.1532 | -297.4843 | 299.2488 | -6.802 | 36.6382 | 13.84 | 0.739 | 0.73 | -14.08 | -10.8 |  | 11.1345 | -26.1921 | -19.2187 | 4.9 | 50.187 | 49.58 |  | 10.0617 | 48.1057 | 48.8451 | 49.4218 |  | -0.1 | 15.4814 | 10.29 |  | -31.035 | 71.7855 | 49.0888 | -31.1416 | -70.5784 | 38.621 | 31.9195 | -13.1 | 12.7 | -77.475 | 225.995
10/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 19.5234 | -26.2407 | -32.4239 | 36.7794 |  | 52.5532 | -92.0431 | 66.488 | 33.751 | 32.6306 | -26.64 | -72.459 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 11.4318 | 48.1812 | 13.5895 | 13.7791 | 22.8531 | [5 empty] | -81.93 | -82.47 |  | 26.64 | 70.4 | 32.606 | 0.334 | -88.13 | -89.03 | -36.88 | 89.75 | 89.83 | 20.7295 | -4.6448 | 76.7328 | 79.9225 | 41.7891 | -59.6076 | -59.4716 | 5.8133 | 5.8158 | 84.7327 | 86.0036 | 22.7933 | 23.2146 | -549.5835 | -20.1105 | -3.9 | -3.8 | 66.9129 | 65.6779 | -6.0389 |  | -48.0571 | 7.5602 | 7.7041 | 5.2119 | 594.2867 | 199.9572 | 199.9267 | -626.0171 | 657.393 |  | -32.5882 | 33.9341 | 106.9708 | 32.5 | 39 | 75.96 | 90.98 | -60.9463 | -60.2765 | 101.1625 | 101.5443 | 19.2394 | -174.6083 | -172.7454 | 10.2939 |  | 15.1593 | 12.641 | 254.9 |  | -18.87 | 55.9309 | 52.873 | 54.9714 | -21.0617 | -20.5069 | 53.2817 | -91.1297 | 62.0993 | 18.09 | 96.61 | 50.49 | 59.3042 | 56.4011 | -39.3599 |  |  |  | -149.2854 |  |  | -124.5 | -124.8 | 22.2391 | 72 | 79.5 | 98.32 | 71.64 | -11.67 | 69.8275 | 149.2435 | -2.58 | -2.51 | 116.63 | 72.13 | 148.7455 | 146.3091 | -16.2441 | -16.6182 | 268.6499 | 218.7507 | 211.6767 | 214.5487 | 58.6458 | 32.0067 | -33.776 | 643.1241 | 289.7511 |  | -9.4889 | -7.5722 |  | -17.4799 | -16.1558 | 56.88 | -33.0391 | -33.7798 | 7.8408 | 0 | -13.96 | 1 | 12.2243 | -84.1585 | -41.6537 | -40.3243 | 12.2887 | -29.7336 | 0 | 26.2894 | 23.0799 |  | 40.7053 | 41.3257 | 39.6756 | 60.7866 | 60.9541 | -22.9415 | 18.313 | 18.0731 | -31.342 | -27.1452 | 6.7768 | -12.81 | 9.8738 | 1.6434 | -5.77 | 16.78 | 0 |  | -2.831 | 0.858 |  | 36.81 | 26.9526 | 31.5174 | 12.92 | 84.8598 | 23.7 | -5.6482 | -9.7471 | -10.2585 | 2.7648 |  |  |  | -28.6085 | 11.2235 | 29.4366 | 44.7223 | 44.6439 | -151.3123 | -29.9937 | 27.4635 | -7.2968 | 12.333 | 19.3597 | 18.9151 | 14.7927 | 162.5095 | 160.6954 | 227.1 | -226.7824 | -510.5957 | 510.0867 | 463.1027 | -152.7511 | -153.185 | -50.2029 | -39.5452 | 84.5374 | 82.5255 | -101.0792 |  | 27.5898 | 26.8098 | -104.7466 | -104.7552 | 79.95 | 79.29 | 40.1 | 40.3 | 20.9813 | 44.8 | -414.6635 | 103.8341 | 104.6431 | 19.2 | 6.3 | -25 | -25.2 | 1.5361 | 1.1806 | -451.5697 | -267.3006 | 590.2457 | 464.7731 | 132.2068 | -451.222 | 457.9464 | -185.5309 | -262.4886 | -446.4808 | 121.5883 | 124.5277 | 194.3412 | -568.4229 | 274.3127 | -303.4732 | 307.3663 | -7.1179 | 24.141 | 15.2 | 0.248 | 0.249 | -14.08 | -9.2 |  | 9.8466 | -27.071 | -17.8424 | 5.3 | 53.416 | 51.56 | 0 | 0 | 53.935 | 56.2282 | 52.05 |  | -5 | 16.4743 | 11.13 |  | -34.1411 | 73.4778 | 50.8066 | -34.1073 | -72.5238 | 39.0753 | 32.2419 | -8.3 | 7.3 | -48.337 | 189.2814
10/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 20.8495 | -28.2776 | -31.04 | 37.7253 |  | 56.1799 | -100.1298 | 73.9674 | 37.1909 | 36.5363 | -35.52 | -81.972 | 72.6 | 20.7 | -70.4 | 11.6531 | 51.1318 | 15.8212 | 16 | 26.2252 | [5 empty] | -91.46 | -92.02 |  | 35.52 | 81.4 | 34.766 | 0.349 | -98.81 | -98.62 | -36.64 | 100.62 | 100.73 | 23.2677 | -7.0165 | 81.8124 | 85.2915 | 51.7766 | -73.9012 | -73.7736 | 3.4515 | 3.3733 | 95.2253 | 97.2176 | 28.6246 | 28.6944 | -599.688 | -31.6417 | 0 | 0 | 81.4314 | 80.7383 | -6.5686 |  | -69.1647 | 10.7584 | 10.2506 | 7.0404 | 648.213 | 200.5676 | 200.5371 | -642.0203 | 702.3123 |  | -32.4166 | 33.9986 | 115.4934 | 35.59 | 43.92 | 80.85 | 95.69 | -59.2049 | -59.3388 | 109.136 | 110.1435 | 14.2305 | -184.5933 | -183.9956 | 12.9444 |  | 12.2793 |  | 262.2 |  | -18.57 | 55.6458 | 52.4847 | 54.5585 | -16.0706 | -15.863 | 39.4379 | -87.0558 | 49.7707 | 19.9413 | 102.8 | 52.08 | 60.7104 | 57.7194 | -40.1917 |  |  |  | -158.778 |  |  | -131.7 | -131.7 | 21.9974 | 73 | 84.16 |  | 71.71 | -12.95 | 70.4785 | 157.444 | -1.74 | -1.79 | 114.36 | 72.24 | 157.7091 | 153.9091 | -15.8956 | -15.3545 | 273.2179 | 225.1437 | 217.5156 | 219.9867 | 57.2986 | 29.5323 | -33.635 | 650.2112 | 269.3494 |  | -10.5745 | -8.5894 |  | -21.3104 | -19.7659 | 29.232 | -30.6852 | -31.8096 | 12.5038 | 0 | -4.04 |  | 12.719 | -92.8617 | -38.7263 | -37.979 | 8.2654 | -27.4901 | 0 | 25.7572 | 22.8636 |  |  | 41.3482 | 39.7568 | 58.6097 | 58.9446 | -14.5687 | 17.3878 | 17.3246 | -23.9996 | -17.9237 | 6.4179 | -10.04 | 10.4622 | 1.6776 | -6.17 | 16.04 |  |  | -2.248 | 0.723 |  | 36.95 | 18.3056 | 24.6448 | 14.16 | 86.5052 | 23 | -8.8172 | -10.6889 | -11.5098 | 3.1356 |  |  | -18.385 | -34.1779 | 13.2484 | 35.2938 | 46.8179 | 46.7695 | -158.9581 | -32.3976 | 31.4593 | -15.2399 | 12.5822 | 21.1579 | 20.5288 | 15.2543 | 156.3606 | 156.1751 | 224.6 | -225.8593 | -503.6741 | 503.8828 | 435.1968 | -149.8305 | -145.9753 | -46.4496 | -37.0574 | 75.8867 | 74.6341 |  | -102.3857 | 33.7423 | 34.4344 | -77.0613 | -76.5711 | 88.01 | 88.21 | 38.8 | 38.9 | 20.9813 | 44.24 | -419.9452 | 113.5481 | 113.2581 | 19.6 | 2.9 | -33.5 | -33 | 1.4626 | 1.3972 | -430.265 | -239.7723 | 575.1797 | 455.6905 | 136.996 | -440.7968 | 440.926 | -189.4054 | -267.2482 | -432.0062 | 114.7456 | 115.9181 | 196.7952 | -541.517 | 277.2261 | -280.54 | 277.2646 | -7.3568 | 18.787 | 21.76 | 0.133 | 0.126 | -21.44 | -2.56 |  | 2.9618 | -24.1993 | -15.9655 | 7.5 | 51.882 | 51.145 | 0 | 0 | 49.5603 | 49.6349 | 49.4145 |  | -3.1 | 17.2862 | 11.28 |  | -31.3189 | 72.0854 | 47.4687 | -30.377 | -69.727 | 35.1577 | 34.3705 | -11.3 | 11.6 | -66.3865 | 214.1396
10/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 21.8253 | -29.3826 | -30.487 | 40.4935 |  | 59.6349 | -107.7017 | 77.128 | 39.3388 | 38.1431 | -19.98 | -82.574 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 11.6112 | 56.526 | 16.4767 | 16.8027 | 27.6923 | [5 empty] | -87.02 | -86.94 |  | 19.98 | 81.4 | 35.564 | 0.353 | -93.77 | -94.49 | -35.65 | 95.64 | 96.2 | 23.5305 | -7.3895 | 84.2249 | 87.1784 | 54.2766 | -72.4858 | -72.3034 | 3.3144 | 3.5492 | 96.5838 | 98.4893 | 31.4326 | 31.3642 | -627.1441 | -28.833 | -0.7 | -0.7 | 80.7037 | 79.5025 | -6.5156 |  | -74.9597 | 9.3269 | 10.5136 | 7.066 | 675.8627 | 190.9848 | 190.8627 | -649.5997 | 702.0125 |  | -32.6823 | 34.0626 | 117.619 | 36 | 44.79 | 81.66 | 96.65 | -48.0864 | -48.2204 | 99.8769 | 100.4211 | 22.3806 | -178.1763 | -176.3473 | 13.991 |  | 12.2793 | 12.33 | 259.4 |  | -18.53 | 59.224 | 55.856 | 57.2411 | -19.5604 | -19.4084 | 53.6024 | -97.712 | 63.9984 | 20.1941 | 95.62 | 48.95 | 60.0073 | 57.1335 | -40.5376 |  |  |  | -153.8183 |  |  | -131.3 | -132.5 | 22.1622 | 71.3 | 82.3 | 97.24 | 70.96 | -12.04 | 67.4715 | 151.5136 | -2.74 | -2.72 | 121.21 | 72.1 | 152.4545 | 149.7455 | -5.6776 | -6.6818 |  | 225.5659 | 218.0304 | 222.3915 | 53.5784 | 26.4793 | -32.883 | 656.9186 | 260.0161 |  | -10.1267 | -8.0428 |  | -25.382 | -23.3336 | 26.16 | -27.4143 | -28.5335 | 15.853 | 0 | -3.53 |  | 12.8196 | -102.6467 | -38.6856 | -37.588 | 5.8553 | -23.8012 | 0 | 26.2383 | 24.6612 |  | 40.2177 | 40.8469 | 39.4485 | 46.8878 | 47.2227 | 26.6256 | 8.562 | 8.5237 | 5.851 | 13.2575 | 11.6109 | -6.16 | 9.7786 | 1.724 | -5.54 | 15.32 | 10.8692 |  | -1.43 | 0.679 |  | 35.57 | -13.9994 | -6.9966 | 13.97 | 82.0093 | 23.1 | -8.5139 | -11.3674 | -12.1709 | 3.1728 |  |  |  | -33.1796 | 14.4038 | 34.3885 | 44.0437 | 46.791 | -146.4398 | -32.4116 | 33.0492 | -16.3207 | 12.806 | 21.3825 | 21.0456 | 15.3945 | 153.8617 | 154.5628 |  |  | -498.5441 | 496.5285 | 423.7925 | -147.6706 | -145.3767 | -48.0942 | -38.053 | 77.9732 | 78.4102 |  |  | 32.9183 | 32.7095 | -75.3838 | -75.4928 | 88.01 | 88.1 | 38.6 | 38.8 | 21.0219 | 43.6 | -413.578 | 111.0348 | 110.7469 | 19 | 3.4 | -31.7 | -32 | 1.798 |  | -418.0767 | -232.9232 | 570.1641 | 451.9785 | 144.7873 | -440.4709 | 437.7675 | -186.3143 | -264.2269 | -431.6627 | 112.9472 | 114.9957 | 192.8911 | -540.8079 | 273.6695 | -278.4539 | 279.5249 | -7.3816 | 18.674 | 21.76 | 0.095 | 0.081 | -21.44 | -3.12 |  | 3.3127 | -23.7903 | -16.64 | 7.8 | 53.033 | 52.814 |  |  | 51.3329 | 50.9252 | 51.943 |  | -2.9 | 18.5915 | 11.2 |  | -31.2548 | 72.5452 | 48.5887 | -31.127 | -71.3667 | 37.4984 | 34.1719 | -12.1 | 12 | -70.8843 | 211.9039
10/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 22.0464 | -30.6283 | -30.4699 | 41.1015 |  | 58.8326 | -88.3619 | 76.9472 | 39.1508 | 38.0405 | -15.54 | -81.012 | 70.4 |  | -68.2 | 11.5225 | 43.1072 | 15.1871 | 15.3963 | 25.7655 | [5 empty] | -83.35 | -83.3 |  | 15.54 | 79.2 | 36.603 | 0.353 | -89.63 | -89.65 | -35.64 | 90.06 | 91.63 | 24.4099 | -8.0279 | 83.6334 | 86.8058 | 50.3933 | -65.5793 | -65.9734 | 4.495 | 4.5128 | 91.2552 | 93.0189 | 31.9504 | 32.166 | -605.5272 | -21.8931 | -3.1 | -3.1 | 73.7516 | 71.8327 | -6.9261 |  | -68.1037 | 9.488 | 10.6817 | 7.1342 | 652.2109 | 194.0061 | 194.3113 | -657.2524 | 674.4955 |  | -32.4596 | 33.9619 |  | 36.34 | 45.26 | 81.67 | 96.65 | -44.4696 | -43.9337 | 98.2691 | 98.2359 | 21.7922 | -181.994 | -181.005 | 12.8239 | 0 | 12.4756 | 12.375 | 258.8 |  | -18.84 | 57.2294 | 53.9628 | 56.2494 | -22.0775 | -21.8745 | 60.1284 | -103.2261 | 71.28 | 20.4571 | 93.65 | 48.35 | 59.3042 | 55.9616 | -40.1911 |  |  |  | -164.0516 |  |  | -129.9 | -129.2 | 21.915 | 69.5 | 84.5 | 94.06 | 68.74 | -12.62 | 67.425 | 163.4243 | -2.39 | -2.45 | 121.73 | 71.26 | 163.4545 | 160.8364 | 0 | -0.0455 | 281.6657 | 233.639 | 228.1632 | 229.8897 | 58.0036 | 32.1612 | -32.033 | 664.6728 | 277.1618 |  | -8.038 | -5.9997 |  | -25.3371 | -23.574 | 29.232 | -21.3656 | -22.4852 | 10.9784 | 0 | -4.18 |  | 12.7909 | -101.5178 | -39.8818 | -38.7264 | 7.7313 | -29.6139 | 4.0177 | 26.0496 | 24.6424 |  | 41.6648 | 43.3674 | 41.777 | 44.2085 | 43.8736 | 16.5782 | 1.6691 | 1.7479 | -1.5883 | 0 | 13.5592 | -8.06 | 9.6614 | 1.7594 | -5.57 | 17.13 | 12.6194 |  | -1.729 | 0.611 |  | 37.45 | -4.9397 | 1.4093 | 14.43 | 82.8801 | 23.8 | -8.5804 | -11.2312 | -11.9951 |  |  |  | -17.2467 | -32.7332 | 15.3388 | 34.6151 | 45.9171 | 47.5295 | -147.2154 | -32.0284 | 32.292 | -15.9015 | 12.6567 |  | 20.8347 | 15.6074 | 154.0092 | 153.4991 | 173.9 | -175.0764 | -436.5995 | 438.0903 | 398.879 | -147.7426 | -145.9753 | -48.1105 | -38.0797 | 79.7769 | 79.6029 | -92.77 | -93.71 | 31.0945 | 30.1826 | -76.7824 | -77.1153 | 83.82 | 83.13 | 45.2 | 43.6 | 20.9813 | 43.76 | -415.3399 | 106.6 | 106.3009 | 19 | 10.3 | -29.3 | -29.6 |  |  | -395.99 | -250.6942 | 573.3867 | 454.4532 | 148.621 | -444.4431 | 444.2663 | -183.0396 | -262.7123 | -431.4328 | 115.7055 | 117.0297 | 191.6497 | -553.5529 | 271.3309 | -284.5718 | 286.8009 | -7.3019 | 19.107 | 23.36 | 0.016 | 0.01 | -22.88 | -2 |  | 2.0218 | -24.9317 | -17.3419 | 11.2 | 54.93 | 54.694 |  |  | 52.0496 | 51.3177 | 52.1709 |  | -9.6 | 29.8912 | 11.32 |  | -32.4615 | 73.4461 | 48.6376 | -31.2474 | -71.4818 | 37.3343 | 34.0294 | -3.9 | 2.4 | -35.3621 | 171.4684
10/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 |  |  | -30.9096 |  |  | 57.4546 | -84.864 | 73.9539 | 37.3669 | 36.6023 | -8.88 | -79.098 | 68.2 |  | -68.2 | 11.325 | 41.1412 | 15.8666 | 15.9724 | 26.458 | [5 empty] | -78.89 | -79.37 |  | 8.88 | 77 | 35.79 | 0.353 | -84.29 | -84.63 | -35.4 | 86.07 | 86.24 | 25.2351 | -8.1079 | 81.6532 | 84.9099 | 46.7623 | -59.9331 | -60.1104 | 4.3572 | 4.9425 | 88.0569 | 89.0188 | 31.5523 | 31.5217 | -591.4847 | -20.1606 | -5.4 | -5.3 | 67.6541 | 66.4571 | -6.7888 |  | -61.8224 | 9.2962 | 10.4945 | 7.124 | 638.1724 | 197.0274 | 197.3326 | -663.874 | 660.4244 |  | -46.9066 | 48.1825 |  | 36.68 | 45.31 | 82.55 | 97.69 | -37.2359 | -36.4321 | 92.8364 | 94.5546 | 22.0724 | -190.7741 | -189.656 | 13.7725 | 0 | 12.2793 | 12.506 | 259.4 |  | -18.61 | 54.8531 | 51.3605 | 53.0592 | -27.7397 | -27.7778 | 67.9139 | -105.2154 | 79.1211 | 20.6164 | 94.09 | 48.68 | 57.8979 | 54.7897 | -39.6556 |  |  |  | -167.3531 |  |  | -132.6 | -132.7 | 21.47 | 68.1 | 82.66 | 91.96 | 67.3 | -12.29 | 68.8665 | 166.0394 | -2.27 | -2.27 | 122.09 | 71.11 | 166.9454 | 163.5091 | 8.7366 | 7.4909 | 285.6223 | 239.0155 | 229.2529 | 233.9556 | 63.4918 | 37.9697 | -31.689 | 673.4894 | 293.9189 |  | -7.715 | -5.4394 |  | -18.9354 | -18.2247 | 24.624 | -17.6339 | -18.6435 | 3.623 | 0 | -3.84 |  | 12.3153 | -89.4213 | -40.8485 | -39.757 | 8.7354 | -35.2229 | 9.1028 | 26.2053 | 24.8023 |  | 41.5176 | 41.8629 | 40.6013 | 37.1753 | 36.8404 | 27.1279 | -6.0913 | -6.4274 | 2.4975 | 9.3369 | 18.3786 | -7.85 | 9.5662 | 1.7252 | -5.58 | 19.01 | 15.965 |  | -2.221 | 0.729 |  | 40.54 | -8.4405 | -2.4584 | 15.17 | 83.3761 | 24 | -6.6473 | -11.4675 | -12.5344 | 3.1388 |  |  | -18.5608 | -30.8704 | 15.6664 | 32.2341 | 45.7231 | 45.5685 | -141.4881 | -31.5556 | 31.6794 | -14.8127 | 11.4726 | 21.1481 | 20.5394 | 14.3853 | 151.0605 | 152.331 | 126.1 | -127.7903 | -378.3546 | 375.9919 | 384.3756 | -144.8699 | -141.1912 | -47.6664 | -38.747 | 77.8447 | 78.1097 |  |  | 29.5235 | 29.4466 | -75.4308 | -76.4634 | 84.24 | 84.36 | 46.3 | 46.6 | 20.9813 | 43.12 | -411.9448 | 103.2703 | 102.9607 | 18.4 | 13.1 | -29.3 | -29.5 | 1.9207 |  | -380.1885 | -258.2222 | 576.5758 | 458.087 | 151.595 | -439.7178 | 443.2169 | -185.1357 | -261.761 | -431.4528 | 118.3791 | 115.1108 | 192.7571 | -547.6086 | 273.0108 | -289.4671 | 286.2469 | -7.3568 | 19.537 | 24.88 | -0.005 | -0.015 | -24.32 | -2.16 |  | 1.4969 | -26.0731 | -17.2564 | 11 | 54.17 | 54.363 |  |  | 51.099 | 52.1828 | 51.8593 |  | -13 | 30.3113 | 11.29 |  | -32.5011 | 72.7476 | 48.324 | -33.272 | -70.8389 | 37.8845 | 33.113 | -1.4 | 0.7 | 5.6346 | 136.2305
10/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.7918 | -30.2409 | -30.9106 | 40.2451 |  | 56.9861 | -82.8112 | 72.3284 | 36.5929 | 35.8512 | -6.66 | -78.817 | 68.2 | 20.7 | -68.2 | 11.3445 | 40.6992 | 15.541 | 15.4978 | 26.2773 | [5 empty] | -78.37 | -78.47 |  | 6.66 | 77 | 35.436 | 0.352 | -86.94 | -87.28 | -32.45 | 88.1 | 88.76 | 24.7848 | -7.7186 | 81.7124 | 84.158 | 43.693 | -62.3757 | -62.76 | 4.5793 | 4.3321 | 85.7238 | 86.9866 | 30.0125 | 29.8287 | -564.002 | -20.8003 | -4.3 | -4.2 | 70.1288 | 68.769 | -6.7164 |  | -62.4129 | 10.1014 | 10.1044 | 6.7315 | 611.194 | 180.1812 | 180.0592 | -648.4808 | 618.8404 |  | -63.7521 | 65.0156 |  | 36.29 | 44.39 | 81.69 | 96.65 | -35.8963 | -36.1642 | 89.7802 | 90.6622 | 22.5588 | -184.9809 | -182.991 | 4.4829 |  | 12.4756 | 12.405 | 256.5 |  | -18.76 | 56.3755 | 53.2156 | 54.864 | -24.7475 | -24.1401 | 51.6433 | -92.2221 | 62.2383 | 19.5514 | 92.82 | 47.94 | 57.1948 | 54.2038 | -40.1362 |  |  |  | -161.0081 |  |  | -126.2 | -126.8 | 21.481 | 65.2 | 80.92 | 89.08 | 65.25 | -11.63 | 68.8045 | 159.5791 | -2.52 | -2.52 | 122.25 | 72.57 | 159.1273 | 157.3818 | 7.5179 | 5.9182 | 278.5686 | 231.1241 | 224.2088 | 225.7554 | 68.2958 | 42.3478 | -32.043 | 665.113 | 327.1338 |  | -6.8108 | -4.3165 |  | -17.705 | -16.6578 | 24.624 | -14.106 | -14.9005 | -0.6381 |  | -3.91 |  | 12.2417 | -84.9635 | -40.379 | -39.276 | 7.7997 | -40.7888 | 12.0508 | 25.1503 | 24.2181 |  | 41.4286 | 41.9916 | 41.2928 | 35.8357 | 35.8357 | -7.8704 | -4.3377 | -5.111 | -22.6004 | -17.9914 | 12.7901 | -10.7 | 9.8714 | 1.6666 | -5.61 | 18.2 | 11.4983 |  | -2.666 | 0.829 |  | 41.91 | 18.8846 | 22.4473 | 14.96 | 87.6101 | 25.6 | -6.1082 | -11.6032 | -12.5194 | 3.1049 |  |  | -18.2785 | -30.0758 | 16.497 | 31.1673 | 45.5138 | 46.9496 | -146.1369 | -30.8064 | 30.9899 | -12.7978 | 11.4131 | 20.4645 | 19.7905 | 14.1231 | 154.3288 | 153.1568 | 68.7 | -68.7241 | -314.2598 | 312.1336 | 380.303 | -146.6221 | -144.0055 | -48.6168 | -39.3512 | 79.091 | 79.0513 |  |  | 30.9847 | 31.0396 | -75.984 | -75.9767 | 83.56 | 82.83 | 49.5 | 50.3 | 21.4748 | 42.48 | -435.3871 | 111.4915 | 108.5839 | 17.9 | 18.8 | -30.9 | -31.3 |  |  | -382.1386 | -296.0967 | 594.0621 | 469.6593 | 144.7996 | -455.7449 | 458.0876 | -189.6801 | -268.0511 | -439.5553 | 117.6068 | 120.3836 | 199.1838 | -558.6353 | 278.1154 | -292.8036 | 295.3617 | -8.016 | 24.181 | 26.08 | 0.034 | 0.027 | -25.76 | -0.72 |  | 0.264 | -28.0384 | -14.5312 | 11.3 | 52.857 | 52.701 |  |  | 50.3402 | 52.6033 | 51.3168 |  | -19.5 | 30.9963 | 10.75 |  | -32.2787 | 72.7825 | 49.4291 | -31.9438 | -71.2037 | 38.0497 | 32.2192 | 5.8 | -6.5 | 72.7065 | 78.0985
10/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.4884 | -29.8653 | -30.8267 | 41.1437 |  | 54.8709 | -79.3351 | 70.7723 | 35.8449 | 35.0165 | -6.66 | -75.246 | 66 | 19.872 | -63.8 | 11.193 | 39.8362 | 14.8747 | 15.0763 | 25.0307 | [5 empty] | -78.8 | -78.59 |  | 6.66 | 72.6 | 34.886 | 0.348 | -88.15 | -88.45 | -28.59 | 89.71 | 89.73 | 24.1292 | -7.0695 | 80.7352 | 83.6849 | 42.0306 | -64.8907 | -64.3797 | 6.4785 | 6.4743 | 83.7259 | 85.0589 | 28.034 | 28.4769 | -534.3202 | -22.2823 | -4.7 | -4.8 | 71.9233 | 71.0491 | -6.5018 |  | -58.4932 | 11.2348 | 9.9214 | 6.6357 | 576.7081 | 168.6147 | 168.4621 | -626.0623 | 579.4532 |  | -63.9362 | 65.758 | 116.3416 | 35.88 | 43.89 | 80.83 | 96.63 | -39.5132 | -40.049 | 99.7681 | 100.9472 | 20.8991 | -176.9017 | -176.7631 | 4.2785 |  | 12.4756 | 12.403 | 253.1 |  | -18.43 | 58.1513 | 55.1758 | 57.2438 | -19.7711 | -19.2097 | 37.2889 | -81.6779 | 47.8861 | 19.3227 | 92.79 | 47.56 | 55.7886 | 53.0319 | -39.3572 |  |  |  | -148.912 |  |  | -127.6 | -127.1 | 21.7337 | 63.8 | 78.38 | 86.1 | 63.19 | -11.08 | 68.8665 | 148.8735 | -2.78 | -2.78 | 119.88 | 72.75 | 150 | 147.4182 | -1.628 | -2.1273 | 268.7493 | 218.8199 | 211.1081 | 214.9016 | 74.2162 | 48.0911 | -31.898 | 642.8683 | 385.7403 |  | -7.4445 | -5.6963 |  | -9.7628 | -9.3897 | 29.232 | -19.0772 | -20.1667 | -6.334 |  | -5.3 |  | 11.7613 | -68.8174 | -44.523 | -43.0829 | 13.2038 | -44.9426 | 16.7051 | 25.2004 | 24.4899 |  | 42.339 | 42.5125 | 41.5031 | 38.3475 | 38.5149 | -40.357 | 4.0053 | 3.9371 | -46.6105 | -39.2846 | -0.6867 | -11.44 | 14.0609 | 1.6324 | -8.65 | 18.42 | 0 |  | -2.978 | 3.522 |  | 39.96 | 40.7299 | 46.2291 | 14.59 | 87.0442 | 26.4 | -5.8655 | -11.1691 | -11.7755 | 2.9853 |  |  | -19.1419 | -28.762 | 16.9208 | 29.5926 | 44.1367 | 45.7035 | -148.2236 | -29.856 | 29.5784 | -9.6541 | 11.0925 | 19.5355 | 19.0838 | 13.2119 | 159.4126 | 159.1317 | 68.7 | -69.2462 | -323.2261 | 325.0479 | 437.3009 | -153.5408 | -151.002 | -48.6607 | -38.7783 | 80.7303 | 80.6504 |  |  | 34.3465 | 33.94 | -72.9582 | -73.7734 | 88.76 | 88.31 | 47.5 | 47.4 | 21.7397 | 41.52 | -432.2131 | 113.5157 | 113.9595 | 17.4 | 20 | -31 | -31.3 | 1.8244 | 1.5849 | -430.4941 | -355.7406 | 582.543 | 470.5595 | 107.9944 | -448.2788 | 452.484 | -192.2419 | -270.9212 | -445.0792 | 116.2658 | 118.5219 | 197.2706 | -558.5031 | 278.9961 | -289.8665 | 289.8068 | -8.7796 | 24.853 | 26.88 | 0.272 | 0.268 | -26 | -1.52 |  | 0.8804 | -28.5939 | -15.2056 | 13.4 | 54.04 | 54.179 | 2.9778 | 3.5477 | 52.5587 | 52.4341 | 52.9087 |  | -16.3 | 31.1456 | 10.4 |  | -33.595 | 73.6902 | 49.7645 | -33.9706 | -73.6503 | 38.4888 | 33.9682 | 1.7 | -1.9 | 116.2452 | 53.7621
10/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 21.221 | -29.2145 | -31.5621 | 40.2714 |  | 54.1718 | -79.1078 | 69.0259 | 34.9489 | 34.2518 | -15.54 | -70.221 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 10.9745 | 39.197 | 14.8304 | 14.8381 | 24.6465 | [5 empty] | -79.71 | -79.26 |  | 15.54 | 68.2 | 33.988 | 0.349 | -87.66 | -88.33 | -28.56 | 88.92 | 90.06 | 22.6863 | -5.1098 | 79.6876 | 82.8762 | 43.8896 | -63.9517 | -63.4881 | 7.5714 | 7.7582 | 84.004 | 85.4508 | 27.3349 | 27.7627 | -538.1175 | -17.6274 | -6.6 | -6.6 | 70.9346 | 69.2042 | -6.1719 |  | -58.1452 | 10.4054 | 9.0933 | 6.0474 | 582.9034 | 174.81 | 174.6879 | -613.0562 | 592.9568 |  | -63.8129 | 65.0705 |  | 35.88 | 40.32 | 79.97 | 102.92 | -47.1487 | -46.7468 | 102.4898 | 104.2895 | 21.1156 | -172.4974 | -173.11 | 4.0003 |  | 18.6153 | 28.985 | 245.3 |  | -18.29 | 59.7168 | 57.1357 | 58.5702 | -15.7853 | -15.2936 | 39.8809 | -88.4235 | 48.6725 | 19.1566 | 86.05 | 45.03 | 53.6792 | 50.6882 | -38.1298 |  |  |  | -141.2012 |  |  | -125.9 | -126.7 | 21.9534 | 60.1 | 75.48 | 81.54 | 60.03 | -10.53 | 71.393 | 139.0079 | -2.43 | -2.42 | 113.98 | 73.02 | 141.0182 | 138.2545 | -9.7848 | -10.4 | 257.8161 | 207.0057 | 199.5429 | 201.8082 | 66.6982 | 40.0534 | -33.063 | 620.3526 | 372.6991 |  | -7.7313 | -5.8246 |  | -10.7987 | -9.3606 | 30.768 | -27.6673 | -28.4856 | 1.7752 |  | -6.25 |  | 11.1879 | -68.3256 | -43.8128 | -42.704 | 13.3709 | -37.5871 | 6.9404 | 25.055 | 24.2085 |  | 42.0258 | 41.9042 | 40.2915 | 45.883 | 46.5529 | -32.1516 | 11.706 | 11.8794 | -45.9162 | -42.9043 | 12.7535 | -13.53 | 9.6614 | 1.597 | -5.64 | 18.84 | 11.5632 |  | -3.445 | 4.271 |  | 43.63 | 44.3106 | 46.1328 | 14.36 | 89.5298 | 26.2 | -4.3437 | -10.6861 | -11.5043 | 2.8308 |  |  | -19.6964 | -25.7327 | 17.0315 | 26.759 | 45.8858 | 45.422 | -149.2245 | -28.2476 | 28.5132 | -5.4354 | 11.0008 | 17.9339 | 17.3119 | 13.2133 | 164.2048 | 162.9155 | 151.3 | -150.0253 | -432.9024 | 433.5632 | 489.5757 | -156.4556 | -153.2594 | -48.1662 | -37.5612 | 82.2234 | 84.0477 |  |  | 34.3795 | 34.3026 | -68.6233 | -68.8545 | 86.41 | 85.5 | 49.7 | 49 | 21.1672 | 40.08 | -428.8148 | 113.1726 | 112.1438 | 16.7 | 15.9 | -32.7 | -33 | 1.6268 | 1.4237 | -479.2144 | -345.7486 | 561.5814 | 448.8559 | 75.1927 | -434.0011 | 435.6241 | -189.843 | -262.3822 | -424.513 | 113.5812 | 111.6243 | 199.2348 | -545.9763 | 273.3555 | -278.5793 | 275.6684 | -8.7274 | 24.54 | 27.2 | 0.398 | 0.386 | -26 | -1.04 |  | 0.264 | -28.8289 | -15.7031 | 14.4 | 54.638 | 53.313 |  |  | 54.7916 | 52.9637 | 53.6178 |  | -16.5 | 31.7794 | 9.76 |  | -33.8455 | 74.1421 | 48.4935 | -34.5966 | -72.0346 | 37.3407 | 34.4158 | 1.3 | -1.7 | 60.9794 | 99.0342
10/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.9977 | -28.922 | -31.7481 | 39.7557 |  | 51.6495 | -74.3469 | 66.7817 | 33.859 | 33.1026 | -26.64 | -64.666 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 10.9558 | 34.0086 | 14.6603 | 15.1038 | 24.9687 | [5 empty] | -79.9 | -79.82 |  | 26.64 | 63.8 | 32.954 | 0.345 | -86.11 | -85.72 | -32.05 | 86.71 | 87.17 | 21.2693 | -4.0148 | 78.5348 | 81.5318 | 45.5632 | -62.1369 | -61.7832 | 7.8923 | 7.1949 | 84.7878 | 85.5467 | 26.4343 | 25.7753 | -541.1457 | -16.2764 | -6.8 | -6.7 | 69.7594 | 68.5144 | -5.9047 |  | -60.1251 | 9.2294 | 8.7476 | 6.0395 | 581.3164 | 175.1762 | 175.0541 | -619.2953 | 587.9371 |  | -63.4088 | 65.1014 | 113.5274 | 35.79 | 37.75 | 77.56 | 101.87 | -41.9244 | -42.0583 | 96.6897 | 98.2113 | 22.2448 | -171.3017 | -169.972 | 4.0463 |  | 20.7229 | 29.268 | 241.8 |  | -17.64 | 57.9748 | 54.7708 | 56.412 | -21.0141 | -20.789 | 45.3408 | -84.698 | 52.6381 | 18.3713 | 82.53 | 44.16 | 50.8667 | 48.3444 | -36.4605 |  |  |  | -151.5248 |  |  | -120.2 | -119.8 | 21.0031 | 56.4 | 73.04 | 76.34 | 56.42 | -10.61 | 72.3075 | 149.3635 | -2.7 | -2.7 | 113.9 | 70.02 | 150.6545 | 147.4909 | 0 | -0.9091 | 261.2372 | 211.4958 | 203.9478 | 206.9126 | 73.5421 | 48.6767 | -32.275 | 628.5656 | 391.5308 |  | -16.0258 | -14.1587 |  | -10.8663 | -10.1966 | 38.448 | -29.5311 | -30.6089 | -7.2326 |  | -17.82 | 1 | 10.301 | -64.9091 | -42.6301 | -41.8742 | 11.1454 | -45.247 | 15.8593 | 25.7139 | 24.2142 |  | 43.202 | 41.6775 | 40.5763 | 41.0268 | 41.0268 | -14.2338 | 2.3132 | 2.1915 | -29.3484 | -25.6202 | 13.5592 | -13.01 | 9.991 | 1.5262 | -5.77 | 19.29 | 12.1194 |  | -3.741 | 4.636 |  | 41.65 | 26.5307 | 30.542 |  | 85.3766 | 26.2 | -2.7584 | -10.2513 | -10.9899 | 2.6859 |  |  | -19.1905 | -22.2211 | 16.9117 | 23.2441 | 46.3884 | 46.8528 | -137.884 | -26.6497 | 26.2154 | -1.2559 | 11.0761 | 16.1956 | 15.7496 | 13.1981 | 163.8053 | 162.4796 |  | -151.5858 | -432.6327 | 434.0655 | 497.6891 | -156.2506 | -153.8911 | -47.0169 | -36.2627 | 80.1945 | 81.5965 | -99.1202 | -98.4671 | 35.3683 | 34.4234 | -62.3111 | -61.6768 | 88.9 | 88.1 | 45.2 | 45.4 | 21.2078 | 35.12 | -421.8011 | 109.6452 | 111.0697 | 15.6 | 12 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2911 | -489.5066 | -352.7021 | 555.9033 | 442.973 | 62.4452 | -434.301 | 429.8688 | -190.982 | -263.2571 | -423.7288 | 110.9769 | 111.8976 | 193.2061 | -535.103 | 271.7122 | -268.9045 | 268.0077 | -8.9636 | 24.417 | 26.8 | 0.55 | 0.548 | -25.84 | -0.32 |  | 0.441 | -27.599 | -16.6979 | 14.6 | 50.94 | 51.445 | 8.2001 | 9.8219 | 52.8272 | 52.7276 | 54.6003 |  | -11.2 | 33.3607 | 9.1 |  | -33.4007 | 73.2571 | 48.2038 | -32.4718 | -71.463 | 36.1014 | 35.3844 | -3.3 | 3.3 | 64.8558 | 89.5661
10/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 20.5378 | -27.4352 | -32.3502 | 38.3728 |  | 48.9133 | -89.9712 | 64.1781 | 32.639 | 31.6406 | -37.74 | -61.38 | 55 | 16.56 | -52.8 | 10.8776 | 46.624 | 14.8889 | 14.7634 | 24.7202 | [5 empty] | -84.34 | -84.25 |  | 37.74 | 59.4 | 31.55 | 0.314 | -90.09 | -89.95 | -30.01 | 91.56 | 91.94 | 20.1471 | -3.2551 | 76.7139 | 79.4621 | 46.4212 | -65.9662 | -66.2709 | 6.4618 | 6.1537 | 86.4939 | 87.3131 | 21.4924 | 21.0244 | -534.4512 | -15.1803 | -8.1 | -7.9 | 73.4725 | 72.9927 | -5.4565 |  | -62.3927 | 9.0599 | 8.2045 | 5.5856 | 577.6237 | 165.7765 | 165.6849 | -609.0157 | 567.0734 |  | -62.9212 | 64.4638 | 109.5056 | 33.79 | 35.3 | 73.65 | 98.45 | -48.0864 | -47.9525 | 106.0157 | 107.6339 | 22.4566 | -142.5089 | -140.3333 | 3.0573 |  | 21.1025 | 28.434 | 222.4 |  | -17.43 | 64.1197 | 61.0382 | 62.0612 | -13.5338 | -13.3328 | 32.6478 | -77.863 | 39.4898 | 17.6518 | 76.78 | 40.7 | 48.0542 | 45.4147 | -35.3156 |  |  |  | -134.5483 |  |  | -116.9 | -117.9 | 21.0086 | 52.2 | 66.62 | 71.34 | 51.91 | -8.89 | 72.757 | 132.1775 | -8.43 | -8.46 | 115.22 | 68.49 | 134.4364 | 130.6545 | -12.0454 | -11.7727 | 241.2244 | 191.6563 | 184.6123 | 185.9117 | 90.3844 | 67.3404 | -31.262 | 619.6095 | 388.5302 |  | -15.8354 | -14.0364 |  | -25.6322 | -24.1166 | 147.516 | -47.9136 | -49.0915 | -27.4317 |  | -18.07 | 94.2 | 9.4589 | -89.2514 | -42.8268 | -41.8456 | 12.8977 | -64.8372 | 34.3599 | 25.6283 | 24.5681 |  | 41.645 | 42.5336 | 41.1656 | 47.725 | 47.3901 | -46.2179 | 13.5401 | 13.4466 | -50.9844 | -47.9478 | 6.7915 | -14.69 | 11.5682 | 1.3614 | -7.13 | 19.89 | 0 |  | -4.196 | 4.462 |  | 40.8 | 47.929 | 53.0018 | 13.44 | 84.5408 | 28.1 | -2.1093 | -9.2256 | -9.9455 | 2.4443 |  |  |  | -18.8765 | 16.5846 | 19.8371 | 46.2233 | 45.7343 | -141.4684 | -24.4974 | 24.3644 | 6.1167 | 11.2716 | 14.2607 | 13.9882 | 13.1818 | 159.1563 | 160.3297 |  | -150.4162 | -425.4708 | 428.0394 | 491.2648 | -152.4134 | -149.9016 | -48.54 | -38.9584 | 82.3974 | 82.0185 |  |  | 36.7526 | 36.0165 | -55.7112 | -55.7937 | 93.65 | 92.05 | 42.9 | 43.7 | 21.3915 | 32.8 | -418.9771 | 113.9696 | 113.6679 | 14 | 8.5 | -34.4 | -34.7 | 1.8227 | 1.5432 | -487.3462 | -349.5725 | 545.2816 | 431.2334 | 56.6128 | -424.5864 | 422.4045 | -183.9316 | -259.7339 | -419.2831 | 111.9683 | 111.5715 | 188.8956 | -524.0435 | 267.399 | -260.2885 | 259.8873 | -9.0707 | 25.417 | 26.64 | 0.921 | 0.907 | -26 | -0.64 |  | 0.911 | -28.7709 | -17.6959 | 17 | 52.1 | 51.33 | 8.3431 | 10.026 | 53.5281 | 54.4595 | 54.7919 |  | -6.4 | 34.3437 | 8.27 |  | -36.2431 | 74.6251 | 48.9715 | -36.4082 | -72.4274 | 38.8596 | 33.6323 | -7.8 | 6.5 | 72.7668 | 91.0022
10/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 20.1145 | -26.8396 | -32.582 | 37.1757 |  | 45.9427 | -84.6966 | 61.427 | 31.0751 | 30.3845 | -37.74 | -57.629 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 10.7236 | 43.486 | 14.0278 | 13.9714 | 23.4765 | [5 empty] | -81.35 | -81.57 |  | 37.74 | 55 | 30.082 | 0.302 | -87.64 | -88.38 | -28.2 | 88.89 | 88.99 | 19.3459 | -2.7298 | 72.172 | 74.122 | 43.6329 | -58.095 | -57.6135 | 7.9549 | 7.5723 | 79.7177 | 81.2163 | 18.2521 | 17.5105 | -513.8817 | -11.9493 | -7.2 | -7.2 | 64.4352 | 63.9894 | -5.6084 |  | -43.167 | 7.0194 | 6.4427 | 4.4359 | 559.1905 | 157.2618 | 156.3463 | -535.8411 | 564.7131 |  | -62.2291 | 63.9098 | 101.1827 | 33.81 | 34.5 | 69.21 | 94.96 | -56.6597 | -56.5257 | 106.4469 | 107.4211 | 25.6906 | -154.3006 | -152.4218 | -3.1083 |  | 21.1025 | 29.266 | 223.5 |  | -17.39 | 54.6748 | 52.6321 | 53.5076 | -35.2084 | -34.7365 | 47.8461 | -69.4201 | 55.8152 | 16.1259 | 69.42 | 36.87 | 45.7104 | 43.2175 | -33.8401 |  |  |  | -149.471 |  |  | -104.9 | -105 | 20.6241 | 49.6 | 63.04 | 67.3 | 49.3 | -8.98 | 70.3235 | 146.9684 | -9.72 | -9.87 | 109.03 | 64.14 | 148.2727 | 145.6909 | -11.2976 | -11.9727 | 241.4719 | 192.0004 | 185.2044 | 187.738 | 88.779 | 65.5029 | -30.498 | 550.8005 | 322.0891 |  | -15.6067 | -13.4852 |  | -33.2358 | -31.0777 | 162.876 | -50.5315 | -51.3234 | -25.9098 | 0 | -26.49 | 111.2 | 8.4909 | -101.5121 | -40.4641 | -39.4541 | 11.3743 | -59.5119 | 31.3451 | 25.4901 | 23.6329 |  | 42.5658 | 42.5471 | 41.0016 | 54.4233 | 54.9257 | -58.2748 | 13.9409 | 13.9258 | -61.3707 | -62.095 | 8.7398 | -19.75 | 9.7761 | 1.2088 | -5.72 | 20.87 | 0 |  | -4.712 | 4.202 |  | 39.72 | 63.8274 | 62.4808 | 12.61 | 83.7757 | 29.5 | -2.2339 | -8.0551 | -8.7936 | 2.2174 |  |  | -18.6167 | -17.2445 | 15.7046 | 18.0493 | 45.4183 | 45.7662 | -147.6366 | -22.8001 | 22.7531 | 11.7663 | 11.4152 | 12.6493 | 12.2901 | 12.9016 | 152.2259 | 153.2257 | 185.6 | -185.1671 | -478.1009 | 482.5132 | 470.7524 | -145.3925 | -143.1537 | -51.5957 | -42.9856 | 79.8638 | 83.7153 |  |  | 34.6322 | 34.786 | -47.0088 | -47.0133 | 99.25 | 98.6 | 29.4 | 29.5 | 21.3722 | 30.72 | -391.4877 | 109.1347 | 108.8765 | 13.3 | -16 | -33.8 | -34 | 1.8448 | 1.6576 | -457.3602 | -285.4669 | 498.862 | 400.5831 | 60.2318 | -395.4308 | 393.3661 | -171.5564 | -243.9756 | -386.2447 | 105.2795 | 104.0526 | 173.5296 | -480.5206 | 252.7905 | -231.4396 | 233.888 | -8.9636 | 24.93 | 21.6 | 1.153 | 1.15 | -21.6 | -5.6 |  | 4.7196 | -26.0456 | -24.7852 | 17.1 | 51.456 | 51.249 | 8.3449 |  | 52.7671 | 53.5469 | 54.1981 |  | 16 | 35.3343 | 7.59 |  | -41.1508 | 74.1711 | 51.6512 | -40.0348 | -72.9062 | 41.4241 | 30.2076 | -30.9 | 31 | -12.5707 | 124.2759
10/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.1659 | -25.8251 | -33.6101 | 35.3185 |  | 42.6678 | -81.0914 | 57.8999 | 29.0771 | 28.5805 | -33.3 | -57.765 | 52.8 | 20.7 | -50.6 | 10.5734 | 40.3104 | 13.2062 | 13.2407 | 22.2251 | [5 empty] | -77.51 | -77.61 |  | 33.3 | 57.2 | 29.185 | 0.299 | -81.09 | -81.41 | -38.17 | 81.82 | 82.17 | 17.4082 | -1.7222 | 68.2017 | 70.6905 | 43.8445 | -56.8664 | -56.6243 | 8.1716 | 7.3127 | 77.7901 | 79.4993 | 18.9183 | 18.5969 | -500.8065 | -12.8962 | -7.7 | -7.8 | 63.4594 | 61.5939 | -5.1026 |  | -55.1694 | 6.1326 | 6.1837 | 4.2551 | 545.3961 | 143.1318 | 143.559 | -527.9891 | 530.9321 |  | -62.8744 | 64.6271 | 95.0253 | 32.47 | 31.98 | 65.62 | 92.02 | -39.6471 | -40.4509 | 96.5003 | 96.8077 | 29.4159 | -142.6369 | -140.3797 | -2.093 |  | 20.7229 | 28.637 | 217.5 |  | -16.64 | 54.9803 | 52.4501 | 53.6277 | -37.2051 | -36.4197 | 46.8319 | -62.4574 | 54.2452 | 15.5412 | 63.84 | 34.18 | 42.8979 | 40.5807 | -32.1024 |  |  |  | -154.1 |  |  | -97.6 | -97.7 | 20.4099 | 45.3 | 59.26 | 61.44 | 44.86 | -8.61 | 66.712 | 155.7538 | -9.54 | -9.71 | 101.34 | 59.2 | 155.1273 | 151.6545 | 3.8771 | 4.0182 | 241.824 | 196.0407 | 188.91 | 191.8721 | 90.729 | 71.6215 | -28.454 | 541.399 | 363.8124 |  | -18.0528 | -15.6077 |  | -28.7618 | -27.2028 | 130.608 | -47.1053 | -47.9528 | -30.077 | 0 | -22.67 | 100.4 | 7.6633 | -87.9384 | -39.1702 | -38.1949 | 10.8013 | -66.8613 | 27.9224 | 24.365 | 22.8266 |  | 41.5524 | 41.6633 | 41.1172 | 40.1895 | 40.1895 | -10.2148 | -2.0587 | -1.7363 | -24.2027 | -20.4527 | 6.7182 | -9.51 | 13.3797 | 1.0916 | -8.24 | 19.91 | 0 |  | -5.178 | 4.186 |  | 37.92 | 19.7793 | 20.8859 | 12.81 | 76.2905 | 29.6 | 0 | -8.3821 | -9.1508 | 1.9894 |  |  | -17.0942 | -11.6354 | 16.495 | 12.3782 | 42.419 | 43.9591 | -127.2779 | -21.4738 | 21.6448 | 14.4272 | 11.8084 | 11.0477 | 10.6856 | 13.2553 | 162.1217 | 162.7634 | 186.1 | -187.4855 | -484.8492 | 485.131 | 505.1404 | -154.1868 | -151.2573 | -55.631 | -47.4993 | 78.8503 | 80.0173 | -105.5747 | -104.1701 | 34.5113 | 34.4344 | -68.5253 | -68.3797 | 90.42 | 89.44 | 48.2 | 48.6 | 21.1864 | 32.16 | -420.3224 | 109.3181 | 108.4236 | 12.2 | 16 | -33.4 | -32.9 |  | 1.5366 | -500.8721 | -326.2831 | 552.1484 | 435.1832 | 63.4748 | -423.8145 | 429.0094 | -187.9469 | -261.6282 | -421.4863 | 110.7614 | 110.3195 | 189.3267 | -522.823 | 270.6401 | -267.0502 | 268.2909 | -9.7546 | 24.9 | 23.36 | 1.291 | 1.281 | -22.72 | -3.04 |  | 2.7848 | -35.4208 | -13.5943 | 18.6 | 52.374 | 53.668 |  |  | 53.2566 | 52.7977 | 54.0336 |  | -14.6 | 27.3434 | 7.02 |  | -43.958 | 78.8931 | 56.8011 | -43.4665 | -77.84 | 46.1032 | 30.5876 | 0.3 | -0.3 | 20.7748 | 84.3531
11/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 18.8918 | -25.1442 | -34.2483 | 34.4758 |  | 39.6629 | -79.2653 | 54.491 | 27.5652 | 26.959 | -28.86 | -54.573 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 10.6678 | 38.968 | 12.9074 | 13.0959 | 20.9322 | [5 empty] | -69.14 | -69.52 |  | 28.86 | 52.8 | 27.476 | 0.291 | -68.29 | -69.13 | -47.52 | 69.09 | 69.66 | 16.4979 | -1.1332 | 65.1784 | 66.5773 | 44.6928 | -50.4401 | -50.8172 | 9.0792 | 8.9402 | 76.1165 | 76.9694 | 21.1664 | 21.446 | -517.8234 | -15.993 | -7.8 | -7.9 | 57.7971 | 56.3597 | -4.4797 |  | -61.8138 | 4.7954 | 4.0607 | 4.0495 | 559.9839 | 146.4583 | 146.3972 | -570.5438 | 526.3332 |  | -63.3626 | 65.4951 | 91.8318 | 32.46 | 30.6 | 62.24 | 90.12 | -14.999 | -15.5348 | 75.1353 | 75.2279 | 35.639 | -133.5815 | -131.9321 | -0.0338 |  |  | 29.307 | 207 |  | -16.19 | 54.3023 | 50.8874 | 52.8836 | -42.5641 | -42.0851 | 60.426 | -70.0767 | 69.1752 | 14.9582 | 60.29 | 32.24 | 40.5542 | 38.3835 | -30.7189 |  |  |  | -152.9203 |  |  | -92.9 | -93.2 | 20.322 | 41.6 | 55.46 | 57.4 | 41.76 | -8.21 | 65.7975 | 153.1987 | -9.63 | -9.6 | 92.58 | 55.03 | 152.6182 | 151.7818 | 28.8925 | 27.2364 | 244.7761 | 200.948 | 192.178 | 195.2632 | 97.1826 | 77.6585 | -27.147 | 577.6152 | 364.8753 |  | -16.8069 | -15.2329 |  | -25.6924 | -23.6237 | 147.516 | -45.245 | -45.544 | -41.084 | 0 | -10.74 | 120.2 | 7.1406 | -79.4704 | -35.8465 | -35.2475 | 9.5687 | -74.4805 | 45.0852 | 24.1327 | 23.0725 |  | 41.4745 | 41.5566 | 40.0781 | 14.4012 | 14.2338 | 60.4517 | -24.3879 | -24.3344 | 30.9679 | 40.1398 | 19.2795 | -2.54 | 11.2483 | 0.994 | -6.21 | 19.11 | 17.5336 |  | -5.402 | 4.374 |  | 35 | -40.4401 | -32.1544 | 13.45 | 68.4192 | 28.6 | 3.1673 | -9.3075 | -10.1648 | 1.8146 |  |  | -16.2398 | -7.7699 | 16.7223 | 8.2125 | 45.9107 | 46.4947 | -100.491 | -20.3771 | 21.721 | 14.9587 | 11.7503 | 9.7964 | 9.5571 | 13.6663 | 144.6974 | 144.9615 | 130.7 | -130.3996 | -401.8726 | 403.4864 | 449.4727 | -140.938 | -137.0339 | -55.7685 | -47.9107 | 74.5729 | 73.9697 |  |  | 20.8991 | 20.7123 | -63.8235 | -64.1756 | 93.62 | 92.4 | 44.7 | 45.8 | 20.8168 | 31.44 | -340.1626 | 111.6395 | 112.2357 | 13.3 | 18.3 | -19.9 | -20.1 | 1.9893 | 1.5974 | -443.8847 | -331.5205 | 490.521 | 395.8589 | 43.0422 | -385.7266 | 385.8192 | -148.5435 | -219.8828 | -379.8673 | 110.0859 | 112.0755 | 149.3922 | -469.6985 | 231.098 | -250.5759 | 248.9713 | -10.2298 | 25.957 | 23.6 | 1.489 | 1.483 | -22.56 | -3.28 |  | 4.1917 | -34.9813 | -15.584 | 17.6 | 52.599 | 51.73 |  |  | 48.4388 | 49.5886 | 49.3773 |  | -15.6 | 27.6569 | 6.51 |  | -47.5292 | 76.9415 | 56.4077 | -47.9056 | -76.5669 | 47.9734 | 28.6125 | 1.3 | -0.9 | 51.2167 | 43.294
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 23.0425 | -19.8735 | 12.896 | 41.1437 | 0 | 74.0854 | -58.8188 | 78.1705 | 39.5908 | 38.5482 | 6.66 | -35.73 | 72.6 | 28.98 | -30.8 | 14.7573 | 67.015 | 16.4767 | 16.8027 | 27.6923 | 7.2547 | 1.0168 | 2.478 | 0 | 0 | -46.17 | -46.39 | 0 | 37.74 | 81.4 | 36.603 | 0.353 | -39.27 | -39.29 | -28.2 | 100.62 | 100.73 | 25.2351 | 0.5894 | 84.2249 | 87.4365 | 55.9599 | -35.4364 | -35.795 | 33.8715 | 33.5358 | 96.5838 | 98.4893 | 47.4602 | 45.7488 | -465.6451 | -10.8949 | 2.7 | 2.7 | 81.4314 | 80.7383 | -2.7699 | 0 | -43.167 | 11.2348 | 10.6817 | 7.1342 | 675.8627 | 239.1735 | 238.441 | -527.9891 | 727.2999 | 0 | -22.1187 | 86.5532 | 117.619 | 36.68 | 45.31 | 82.55 | 102.92 | 14.8734 | 14.6055 | 114.4006 | 116.394 | 42.2435 | -83.7755 | -83.0276 | 23.1386 | 0 | 21.1025 | 29.307 | 262.2 | 106.2 | -13.23 | 88.669 | 64.8013 | 83.0096 | 3.9715 | 4.1872 | 90.1868 | -60.1027 | 98.1367 | 20.6164 | 102.8 | 52.08 | 60.7104 | 57.7194 | -25.7389 | 0 | 0 | 0 | -105.3286 | 0 | 0 | -66.3 | -66.6 | 24.4693 | 76.8 | 84.5 | 103.82 | 76.37 | -4.19 | 73.9195 | 166.0394 | -1.74 | -1.79 | 126.25 | 99.84 | 166.9454 | 163.5091 | 39.1464 | 37.6909 | 285.6223 | 239.0155 | 229.2529 | 233.9556 | 120.4752 | 101.793 | -24.766 | 741.1235 | 483.8123 | 0 | -6.8108 | -4.3165 | 0 | 32.1511 | 30.2325 | 181.308 | -14.106 | -14.9005 | 16.0343 | 15.83 | -3.53 | 120.2 | 12.8196 | 17.4021 | -31.9979 | -31.3501 | 13.3709 | -22.218 | 68.6307 | 26.2894 | 25.5678 | 0 | 43.202 | 43.3674 | 49.9034 | 66.8151 | 66.8151 | 159.9208 | 29.5899 | 29.5035 | 112.9801 | 130.0306 | 26.7576 | 9.83 | 18.1796 | 1.7594 | -5.21 | 20.89 | 27.0974 | 8.6218 | -1.43 | 4.636 | 11.95 | 43.63 | 63.8274 | 62.4808 | 16.95 | 89.5298 | 30.1 | 3.1673 | -0.8625 | 0 | 3.1728 | 0 | 0 | -13.9103 | -7.7699 | 17.0315 | 41.9175 | 102.9198 | 49.1508 | -81.5642 | -15.757 | 36.4579 | 14.9587 | 13.2863 | 21.3825 | 21.0456 | 15.6074 | 164.2048 | 163.821 | 278.7 | -68.7241 | -251.528 | 552.7352 | 604.6168 | -77.0846 | -75.957 | -46.4496 | -36.2627 | 85.5057 | 85.1197 | -24.3935 | -23.9239 | 36.7526 | 36.0165 | -47.0088 | -47.0133 | 99.25 | 98.6 | 65.1 | 64 | 21.7397 | 44.8 | -340.1626 | 113.9696 | 113.9595 | 20.1 | 51.3 | -1.9 | -1.9 | 1.9893 | 1.6576 | -79.3158 | -13.4003 | 594.0621 | 471.389 | 151.595 | -120.0636 | 458.0876 | -148.5435 | -42.1293 | -112.9854 | 205.8832 | 203.7944 | 235.0549 | -205.4702 | 281.3742 | -158.8419 | 307.3663 | -6.802 | 37.1821 | 29.76 | 1.927 | 1.921 | -13.68 | 3.2 | 0 | 11.1345 | -23.7903 | -4.921 | 22 | 55.286 | 54.694 | 8.3853 | 10.0802 | 55.8654 | 56.2282 | 55.6167 | 0 | 16 | 56.8066 | 11.32 | 0 | -30.5185 | 78.8931 | 62.2684 | -30.377 | -68.5358 | 55.0157 | 35.3844 | 35.7 | 31 | 116.2452 | 290.2354
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.5662 | -31.1291 | -36.3508 | 30.0798 | 0 | 33.6138 | -116.6819 | 43.4313 | 21.9913 | 21.5762 | -37.74 | -82.574 | 30.8 | 16.56 | -70.4 | 10.5734 | 25.6526 | 12.2505 | 12.4029 | 20.5879 | 6.2254 | 0.125 | 2.3475 | 0 | 0 | -91.46 | -92.02 | 0 | -6.66 | 35.2 | 25.153 | 0.277 | -98.81 | -98.62 | -63.83 | 39.5 | 39.32 | 16.4979 | -8.1079 | 57.805 | 59.4186 | 31.0211 | -73.9012 | -73.7736 | 3.3144 | 3.3733 | 61.4126 | 61.4981 | 18.2521 | 17.5105 | -627.1441 | -36.8724 | -10.1 | -10.2 | 42.1357 | 40.657 | -6.9261 | 0 | -88.923 | 1.8197 | 0 | 2.8504 | 507.7363 | 125.4616 | 125.7667 | -733.1937 | 421.6668 | 0 | -85.0561 | 23.1328 | 56.2348 | 27.97 | 26.92 | 51.23 | 79.43 | -66.5725 | -66.3046 | 53.6395 | 53.4513 | 14.2305 | -190.7741 | -189.656 | -3.1083 | 0 | 12.2793 | 12.33 | 94 | 0 | -19.03 | 54.3023 | 0 | 52.8836 | -42.5641 | -42.0851 | 27.5197 | -133.2073 | 34.0497 | 11.5126 | 47.41 | 25.91 | 32.3511 | 30.6198 | -40.5376 | 0 | 0 | 0 | -167.3531 | 0 | 0 | -135.1 | -134.8 | 18.718 | 32.2 | 35.64 | 44.12 | 32.07 | -12.95 | 60.4655 | 103.3309 | -14.85 | -14.89 | 59.93 | 53.68 | 104.9273 | 102.1636 | -26.9291 | -26.9182 | 209.6958 | 163.2652 | 156.9533 | 159.0558 | 47.9411 | 23.963 | -33.776 | 541.399 | 42.1151 | 0 | -35.0568 | -32.7989 | 0 | -59.5312 | -55.1689 | 24.624 | -68.264 | -69.3439 | -66.1937 | 0 | -27.99 | 0.9 | 0.0004 | -165.6682 | -44.523 | -43.0829 | 3.4602 | -99.8029 | -7.9154 | 18.4408 | 21.7707 | 0 | 32.1494 | 32.5052 | 39.2483 | -15.406 | -15.7409 | -58.2748 | -37.3669 | -37.5062 | -61.3707 | -62.095 | -3.404 | -19.75 | 9.0706 | 0.7498 | -11.54 | 15.32 | 0 | 8.6218 | -6.728 | 0.611 | 9.9019 | 24.5 | -130.8789 | -113.1242 | 12.58 | 62.7999 | 22.4 | -21.9564 | -11.6032 | -12.5344 | 1.2771 | 0 | 0 | -19.8802 | -40.2996 | 9.4727 | 8.2125 | 42.419 | 0 | -158.9581 | -32.4116 | 21.6448 | -70.2596 | 10.6592 | 7.0815 | 6.7515 | 12.244 | 79.5048 | 79.6943 | 68.7 | -278.8998 | -550.163 | 252.1685 | 84.6237 | -156.7275 | -153.8911 | -61.7576 | -56.5109 | 73.9599 | 73.9395 | -109.1403 | -109.7426 | 3.079 | 2.9911 | -104.7466 | -104.9898 | -2.1 | -2.46 | 29.4 | 29.5 | 20.7143 | -58.8 | -446.461 | 68.1735 | 67.8401 | 10.5 | -16 | -34.4 | -34.7 | 1.3097 | 0.6699 | -593.671 | -443.4266 | 211.0189 | 124.8189 | -16.5854 | -455.9441 | 115.9676 | -234.2384 | -270.9565 | -446.5497 | 105.2014 | 104.0526 | 149.3922 | -570.9249 | 40.429 | -303.4732 | 164.4277 | -10.9412 | 13.647 | 13.84 | -0.005 | -0.015 | -28.72 | -10.8 | 0 | -4.0696 | -43.4775 | -24.7852 | 4.9 | 48.809 | 48.213 | 0 | 0 | 48.1057 | 47.7876 | 48.4905 | 0 | -48.8 | 12.3296 | 5.36 | 0 | -48.6263 | 69.6368 | 47.4171 | -49.5916 | -77.84 | 35.1577 | 18.2446 | -30.9 | -35.7 | -244.6202 | -34.2029
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.6009 | -26.0433 | -14.4937 | 35.7247 | 0 | 53.536 | -91.8988 | 63.7844 | 32.328 | 31.4725 | -14.06 | -61.6531 | 54.4739 | 22.5065 | -53.8522 | 12.124 | 47.4964 | 14.1108 | 14.2459 | 23.6179 | 6.7612 | 0.5645 | 2.4132 | 0 | 0 | -69.1925 | -69.234 | 0 | 14.0137 | 60.225 | 30.3783 | 0.31108 | -67.601 | -67.9506 | -45.3473 | 68.5179 | 68.8229 | 20.3305 | -2.7577 | 72.8025 | 75.3027 | 46.4704 | -55.1396 | -55.1852 | 12.1971 | 11.9949 | 81.757 | 83.099 | 28.2117 | 27.6173 | -562.8434 | -18.9715 | -6.4583 | -6.4271 | 61.9315 | 60.8272 | -4.9524 | 0 | -70.4066 | 6.5325 | 8.1425 | 5.4701 | 605.3268 | 183.0977 | 183.076 | -642.6705 | 604.2228 | 0 | -46.6161 | 48.0629 | 95.2543 | 32.5015 | 34.0406 | 69.163 | 91.95 | -26.5891 | -26.497 | 83.6528 | 84.4831 | 27.9947 | -134.9657 | -134.2001 | 11.7852 | 0 | 18.8319 | 25.2497 | 188.7208 | 86.5 | -16.9969 | 67.5987 | 54.0533 | 64.7982 | -17.0968 | -16.88 | 59.4897 | -95.7737 | 68.1019 | 14.977 | 76.6544 | 40.1273 | 48.6656 | 46.4859 | -33.6746 | 0 | 0 | 0 | -131.3155 | 0 | 0 | -110.6391 | -110.4848 | 21.5403 | 57.7727 | 63.8004 | 77.2362 | 57.3207 | -8.8465 | 67.8412 | 129.9422 | -11.2958 | -11.339 | 100.8565 | 69.7512 | 130.9614 | 128.339 | 7.2889 | 6.4559 | 250.3573 | 200.2294 | 193.7707 | 195.8247 | 77.5911 | 55.6664 | -29.8434 | 653.9179 | 254.796 | 0 | -22.149 | -20.1177 | 0 | -24.909 | -23.1556 | 105.3658 | -47.3595 | -48.3527 | -17.8098 | 4.0758 | -16.759 | 68.8366 | 10.117 | -95.0736 | -36.2904 | -35.4084 | 9.5676 | -53.0297 | 25.1194 | 23.6629 | 23.8517 | 0 | 37.5719 | 37.918 | 44.0644 | 26.0499 | 25.8755 | 63.0089 | -5.1054 | -5.1016 | 37.1698 | 48.4653 | 13.9564 | -2.9185 | 11.7161 | 1.1204 | -7.0194 | 18.2125 | 13.2261 | 8.6218 | -4.9889 | 3.2894 | 11.0477 | 33.8148 | -48.7062 | -36.5693 | 15.064 | 75.6475 | 26.5542 | -11.8285 | -6.1979 | -6.5523 | 2.0543 | 0 | 0 | -16.6309 | -27.3476 | 13.4505 | 28.4729 | 65.7066 | 44.5353 | -123.0385 | -25.0149 | 29.3397 | -33.0158 | 11.8566 | 13.572 | 13.3293 | 13.6461 | 130.7445 | 131.2172 | 173.2476 | -171.9644 | -417.3294 | 418.9229 | 363.2475 | -125.667 | -123.7805 | -54.3599 | -46.8989 | 80.8967 | 80.5882 | -72.8028 | -73.136 | 22.0755 | 21.7688 | -69.1183 | -69.0545 | 54.8317 | 54.3754 | 53.6375 | 53.7292 | 21.0359 | 3.015 | -410.6284 | 95.4393 | 94.9369 | 14.0783 | 28.325 | -20.5979 | -20.6771 | 1.5658 | 1.2645 | -356.3522 | -224.3303 | 440.0685 | 331.9749 | 74.6313 | -322.6781 | 321.7742 | -185.4082 | -180.4749 | -316.2169 | 147.0794 | 146.9415 | 189.3128 | -422.8406 | 187.3337 | -240.8271 | 240.7194 | -8.7407 | 25.0248 | 24.7583 | 1.2659 | 1.2617 | -24.195 | -1.125 | 0 | 1.1588 | -31.3334 | -11.5934 | 13.1646 | 52.1998 | 51.8349 | 6.342 | 6.6986 | 52.5871 | 52.6564 | 52.7703 | 0 | -27.375 | 33.5937 | 7.9473 | 0 | -40.626 | 74.0726 | 55.0001 | -40.2797 | -72.6216 | 46.035 | 26.3541 | 13.3396 | -13.3729 | -53.5811 | 143.1339
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
miércoles, 10 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
10/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 3.0528 | -7.335 | 9.8044 | 7.3639 |  | 11.4202 |  | 14.726 | 6.2558 | 7.758 | -2.22 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.6443 | -3.8845 | 2.7044 | 2.5205 | 4.7803 |  |  |  |  | -1.3902 | -1.034 | -1.026 | 3.27 | -17.76 | -11 | -1.093 | 0.328 | -10.34 | -10.34 |  | -12.78 | -12.74 |  | 4.3853 | 19.6403 | 21.357 | -20.999 | -11.9466 | -12.3398 | 19.0141 | 16.8033 | -19.4306 | -17.4016 | 23.964 | 15.4231 | 39.4645 | 4.4136 | -4.5 | -4.3 | -20.5216 | -20.2538 | -1.8012 |  | 7.5648 | 3.4518 | 0 | 0.6976 | -89.4192 | 45.8693 | 46.266 | 34.1902 | -142.4003 |  |  |  | 13.3227 | 8.67 | 5.49 | -12.18 | 6.02 | -24.7779 | -25.0458 | 31.9752 | 31.2194 | -3.4788 | -14.1154 | -14.9486 | 6.6598 |  | 4.608 | 8.074 | -13.6 | -13.5 | -3.08 | 14.3094 | 14.5113 | 13.6017 | 54.4634 | 54.987 | -27.8251 | -32.9906 | -25.6752 | 3.2388 | 27.02 | 9.91 | 5.4736 | 4.3976 | -7.2942 |  |  |  | 21.5381 |  |  | -21.8 | -22.5 | 0.191 | 0.3 | 5 | 4.04 | -1.65 | -1.54 | 13.4385 | -21.9512 | -2.87 | -2.92 | 8.6 | 2.35 | -21.8727 | -11.0455 | -40.1549 | -39.5636 |  | -25.4455 | -33.0956 | -32.3356 | -21.3298 | -26.1311 | -13.909 | -103.9 | -23.2852 |  | -8.3214 | -6.8389 |  | -15.0872 | -14.7069 | 16.4 | -20.0082 | -19.6447 | 15.1848 | 6.46 | -13.55 | 0.4 | 1.4971 | -16.4307 | -8.1345 | -8.4982 | 11.456 | 15.438 | -33.7695 | 7.8684 | -1.1728 |  | -5.7305 | -5.7969 | 9.3431 | 11.7219 | 12.3918 | -25.1184 | 21.7205 | 22.0587 | -13.0442 |  | 20.6705 | -16.45 | -1.9332 | 0.176 | 2.89 | -0.36 | -20.02 |  | 2.819 | 0.859 | 4.0443 | 12.53 | -13.0841 | -4.8512 |  | 25.735 |  | 21.1388 | -3.3651 | -3.5775 | 2.0265 |  |  | -11.3071 | 71.6469 | 3.611 | -23.4524 | 0.4367 | -0.6977 | 120.7398 | -13.79 | -10.7929 | -9.2168 | 2.569 | 7.1569 | 7.2232 | 2.4515 | -4.2465 | -4.1759 | 0.84 | -6.3487 | 18.6625 | 31.2657 | 76.423 | 0 | 49.546 | -10.0054 | -12.8145 | 0 | 0 | 34.7969 |  | -15.5445 | -14.9348 | -7.9015 | -8.0887 | 8.8 | 9.15 | -33.1 | -32.9 | 0.2115 | -10.56 | 67.0423 | 23.0717 | 23.5396 | -20.3 | -44 | 0 | -0.4 | -17.4944 | -17.4295 | -88.9882 | 62.403 | -294.5436 | -23.7533 | -17.2241 | 128.5481 | 37.0917 | 150.5485 | 83.5733 | 68.5421 | 23.7906 | 26.0195 | -42.6548 | 262.5131 | -181.1746 | 83.7333 | -69.0158 | -1.6394 | 7.198 | -5.12 | -2.011 | -2.017 | 0.48 | -1.76 | -0.4292 | -4.2771 | 10.3136 | -5.7115 | -3.7 | 2.343 | 1.142 |  |  | 5.3666 | 3.5109 | 4.0231 |  | 29.5 | 2.2639 | -0.13 |  | -4.5244 | -18.7751 | -14.8779 | -2.1484 | 13.5331 | -8.8315 | -5.9093 | -25 | 6.7 | 33.0785 | -100.3004
10/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 2.5965 | -7.0216 | 11.3975 | 7.0071 |  | 11.1488 |  | 15.6391 | 6.5618 | 7.965 | -2.22 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.6409 | -3.4225 | 2.5501 | 2.3037 | 4.5819 |  |  |  |  | -1.0109 | -1.239 | -1.226 | 2.934 |  | -13.2 | -1.532 | 0.313 | -11.57 | -11.64 |  | -13.03 | -12.99 |  | 4.0453 | 18.1854 | 20.2014 | -18.6439 | -12.0274 | -12.2175 | 16.3967 | 17.1656 | -19.7904 | -17.1768 | 18.8423 | 18.9944 | 38.4306 | 5.5207 | -4.4 | -4.4 | -21.1477 | -20.5114 | -1.613 |  | 8.1531 | 3.4548 | 0.4791 | 0.6238 | -95.0041 | 46.5712 | 46.5407 | 38.8947 | -148.2022 |  |  |  | 11.6362 | 10.46 | 7.13 | -11.47 | 7.9 | -24.7779 | -24.7779 | 32.0496 | 30.688 | -1.5799 | -17.1147 | -17.3595 | 8.1275 |  | 4.7913 | 8.239 | -15.6 | -15.3 | -2.75 | 13.6574 | 13.9658 | 12.604 | 57.229 | 57.5782 | -27.1599 | -35.268 | -26.2058 | 2.8446 | 25.83 | 9.38 | 5.4736 | 4.3976 | -7.6236 |  |  |  | 22.4085 |  |  |  | -20.2 | 0.4803 | -0.2 | 4 | 3.52 | -2.02 | -1.35 | 11.5165 | -22.6238 | -2.74 | -2.78 | 7.8 | 1.91 | -21.8727 | -11.0727 | -40.1552 | -39.3091 |  | -25.9314 | -33.933 | -33.543 | -26.9371 | -33.0323 | -13.735 | -108.0249 | -23.496 |  | -7.6335 | -7.3675 |  | -10.4269 | -10.3981 | 6.672 | -19.1924 | -18.98 | 14.6876 | -13.72 | -6.26 | 0.1 | 1.7495 | -6.9276 | -8.0767 | -8.3261 | 11.5296 | 18.7928 | -30.4937 | 6.6208 | -1.0978 |  | -6.7836 | -2.7921 | 10.3341 | 11.387 | 11.387 | -26.793 | 21.3785 | 21.2491 | -15.7408 |  | 19.4156 | -17.27 | -2.2097 | 0.1476 | 2.71 | 0.83 | -19.1773 |  | 2.692 | 0.958 |  | 13.39 | -7.9718 | -0.437 | -2.21 | 26.0118 |  | 20.7655 | -2.9839 | -3.2565 | 1.9066 |  |  | -12.502 | 70.6577 | 3.1485 | -23.6746 | 0 | -0.1336 | 109.2035 | -14.3686 | -11.175 | -9.1085 | 3.3992 | 7.0617 | 7.1757 | 2.8497 | -3.7622 | -2.9231 | -0.84 | -2.6472 | 27.2124 | 30.2695 | 75.5408 | 0 | 49.6929 | -10.3138 | -14.0432 | 0 | 0 |  | 36.053 | -16.0224 | -14.9403 | -5.4014 | -5.5801 | 9.38 | 9.84 | -34.5 | -34.8 | 0.0357 | -11.04 | 68.1612 | 24.7059 | 24.615 |  | -44.8 | 0.5 | 0 |  | -17.6216 | -86.3558 | 56.344 | -295.5336 | -24.1967 | -19.8648 | 131.1647 | 32.6225 | 155.9145 | 83.464 | 64.9752 | 22.8953 | 23.3293 | -42.3986 | 258.9054 | -181.4347 | 85.8632 | -68.3087 | -1.3806 | 7.853 | -6 | -2.025 | -2.03 | 0.72 | -1.68 | -0.4925 | -4.4236 | 11.339 | -5.7115 | -4 | 0.214 | 0.414 |  |  | 4.6568 | 3.5622 | 3.4627 |  | 30 | 2.5688 | -0.16 |  | -4.3038 | -18.7171 | -15.643 | -1.5735 | 13.4656 | -8.5552 | -6.0907 | -25.9 | 8.1 | 41.0504 | -106.5292
10/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 2.5049 | -6.7947 | 10.7884 | 7.4686 |  | 10.4327 |  | 14.6315 | 6.1158 | 7.4184 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.5798 | -2.6724 | 2.0172 | 1.8613 | 3.9563 | 3.4214 | -1.6986 | 0.9113 |  | -0.964 | -1.531 | -1.517 | 2.868 | -15.54 |  | -1.368 | 0.309 | -15.26 | -15.22 |  | -11.44 | -11.48 |  | 4.2491 | 17.29 | 19.3737 | -20.0717 | -15.7265 | -15.8515 | 20.978 | 18.2049 | -19.1306 | -17.3145 | 29.7339 | 28.5348 | 38.8112 | 5.8383 | -4.7 | -4.6 | -19.9062 | -19.1299 | -1.8663 |  | 8.9301 | 3.8926 | 0 | 0.093 | -88.0459 | 43.733 | 43.3668 | 39.741 | -146.4138 |  |  |  | 10.5883 | 9.85 | 6.27 | -11.93 | 7.38 | -27.7249 | -27.457 | 33.3694 | 32.4163 | -2.5421 | -15.3985 | -15.4185 | 7.2531 | 0 | 4.608 | 8.569 | -16.1 | -15.7 | -2.78 | 13.7158 | 13.7766 | 12.3996 | 58.0705 | 58.3462 | -31.1341 | -32.4242 | -29.9702 | 2.9243 | 25.47 | 9.25 | 5.4736 | 4.3976 | -7.527 |  |  |  | 20.5347 |  |  |  |  | 0.3229 | -0.5 | 3.58 | 3.26 | -2.34 | -1.23 | 11.1755 | -21.0187 | -2.94 | -2.98 | 8.02 | -1.48 | -22.0727 | -10.9727 | -41.5186 | -40.8273 |  | -26.9802 | -35.2238 | -35.0885 | -22.6347 | -27.4599 | -12.866 | -110.0331 | -18.5013 |  | -7.1881 | -7.7783 |  | -13.8865 | -14.2528 | 20.496 | -19.9714 | -19.5735 | 15.6697 | -4.93 | -12.92 | 0.8 | 1.5643 | -12.6383 | -8.7556 | -8.9971 | 10.9251 | 16.3342 | -29.8285 | 7.6187 | 0.3219 |  | -5.7448 | -5.5162 | 12.8767 | 14.5687 | 14.7362 | -36.8404 | 23.5757 | 23.6346 | -25.7761 | -15.8951 | 21.0953 | -19.02 | -2.3268 | 0.2007 | 2.67 | 0.45 | -21.0765 |  | 3.103 | 1.07 | 2.1073 | 14.71 | 8.5076 | 14.1258 | -2.72 | 28.2148 |  | 19.7502 | -2.5673 | -2.9031 | 1.8882 | 0.087 |  | -13.6493 | 66.7755 | 3.2983 | -23.078 | -0.0951 | -0.2206 | 88.5682 | -15.1069 | -11.0211 | -9.4883 | 3.283 | 7.0104 | 7.0966 | 2.8669 | -4.239 | -1.9209 | 0.84 | -4.0079 | 21.919 | 30.2631 | 78.995 | 0 | 49.5591 | 0 | -12.7602 | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -15.3468 | -5.0715 | -5.8017 | 9.31 | 9.66 | -34 | -34.3 | 0.0357 | -9.92 | 73.0829 | 25.4406 | 25.1744 |  | -46.5 | 0 | -0.4 |  |  | -87.6441 | 61.7228 | -294.4922 | -22.5521 | -18.0221 | 132.1216 | 30.7715 | 151.1217 | 84.2078 | 71.2309 | 24.4321 | 25.3399 | -43.2503 | 262.9792 | -184.62 | 86.7001 | -70.713 | -1.4514 | 7.684 | -5.84 | -2.044 | -2.043 | 1.04 | -1.84 | -0.4918 | -3.9536 | 12.8344 | -8.2322 | -3.2 | 2.597 | 2.056 |  |  | 5.1947 | 4.2459 | 4.8208 |  | 32.3 | 2.9218 | -0.17 |  | -4.8463 | -18.5432 | -15.5545 | -1.6097 | 14.2323 | -8.6912 | -5.4482 | -27.4 | 9.9 | 38.5344 | -104.812
10/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.3168 | -6.5561 | 10.7647 | 7.2483 |  | 10.2535 |  | 14.684 | 6.1878 | 7.6509 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 | -17.6 | 3.4862 | -2.109 | 1.8918 | 1.6977 | 3.5686 | 3.3481 | -1.6997 | 0.8531 |  | -1.0935 | -1.43 | -1.426 | 2.456 | -15.54 | -11 | -1.87 | 0.298 | -12.81 | -13.16 |  | -14.05 | -14.16 |  | 4.1193 | 16.8724 | 19.1819 | -17.7553 | -14.4773 | -14.0891 | 6.7385 | 5.9606 | -16.5367 | -14.1615 | 10.5872 | 11.2183 | 40.0007 | 6.3598 | -4.9 | -4.9 | -22.0098 | -22.5538 | -1.8484 |  | 6.8619 | 3.9893 |  | 0.0703 | -100.3448 | 44.1908 | 44.7706 | 45.2545 | -156.5146 |  |  |  |  | 9.7 | 5.96 | -12.73 | 7.22 | -23.3043 | -23.0364 | 31.6361 | 30.4558 | -2.2776 | -16.4842 | -16.569 | 6.263 |  | 4.7913 | 8.75 | -16.6 | -15.8 | -2.64 | 12.4988 | 12.7113 | 11.2578 | 59.146 | 58.8559 | -30.4656 | -32.4115 | -29.7357 | 2.9745 | 25.35 | 9.18 | 5.1611 | 4.1046 | -7.3554 |  |  |  | 21.9184 |  |  | -19.5 |  | 0.2679 | -0.6 | 3.66 | 3.04 | -2.43 | -1.19 | 11.284 | -23.2763 | -3.33 | -3.35 | 9.31 | -2.58 | -22.5636 | -11.7818 | -38.2233 | -37.6545 |  | -27.3122 | -34.3389 | -34.8911 | -26.5284 | -33.3838 | -13.455 | -114.2758 | -18.5391 |  | -6.8395 | -6.5621 |  | -10.9945 | -10.3778 | -3.076 | -17.2691 | -17.006 | 18.1237 | 6.89 | -9.52 | 0.2 | 1.664 | -7.6505 | -9.1676 | -9.3077 | 12.0055 | 21.3775 | -32.26 | 7.5314 | 0.2787 |  | -5.7865 | -5.5074 | 12.2735 | 10.7172 | 10.2148 | -25.1184 | 20.6338 | 20.7121 | -13.5531 | 0 | 21.5982 | -16.87 | -1.4168 | 0.165 | 2.84 | 0.27 | -21.3031 |  | 3.047 | 1.178 |  | 13.45 | -5.3146 | 2.9662 | -2.17 | 25.76 |  | 14.929 | 0.2886 | 0 | 1.8093 | 0.0548 |  | -12.2088 | 63.6262 | 4.0911 | -20.1141 | 1.0167 | 0.7289 | 85.8609 | -10.4675 | -12.3734 | 4.9389 | 3.4036 | 6.9591 | 7.0571 | 3.4022 | -4.7413 | -2.7097 | 0 | 0 | 21.2514 | 26.8714 | 79.4427 | 0 | 49.956 | -10.5189 | -13.6944 | 0 | 0 |  |  | -17.2694 | -16.6432 | -5.2389 | -5.1963 | 9.23 | 9.58 | -34.7 | -34.7 | -0.0174 | -10.48 | 77.739 | 21.6038 | 21.2143 |  | -46 | 1.7 | 1.2 | -17.7702 | -17.6622 | -87.8203 | 61.3506 | -293.2072 | -22.36 | -19.3982 | 131.8601 | 33.426 | 157.355 | 87.0615 | 66.9891 | 25.1125 | 21.4024 | -45.5398 | 261.4373 | -186.2225 | 84.7148 | -67.6458 | 0.0012 | 7.547 | -6 | -2.072 | -2.076 | 1.04 | -1.76 | -0.3755 | -3.9841 | 12.4529 | -8.2322 | -3.8 | 3.121 | 2.822 |  |  | 4.4959 | 4.211 | 4.2669 |  | 31.8 | 2.8801 | -0.15 |  | -4.2482 | -17.8197 | -15.3703 | 0 | 13.4349 | -8.8493 | -5.4763 | -27.4 | 9.3 | 41.77 | -107.316
10/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.1153 | -6.1758 | 10.834 | 7.1141 |  | 10.1899 |  | 13.4338 | 5.5998 | 6.8287 | -4.44 |  |  | 0.828 | -17.6 | 3.6348 | -6.4743 | 1.8898 | 1.6878 | 3.6236 |  |  |  |  | -1.1071 | -1.379 | -1.403 | 3.076 | -15.54 | -11 | -1.344 | 0.305 | -12.85 | -12.71 |  | -13.96 | -14.08 |  | 3.7798 | 16.1174 | 18.0683 | -19.401 | -16.1271 | -14.7494 | 29.9954 | 20.8794 | -20.0968 | -18.2259 | 23.1448 | 22.3613 | 28.2382 | 5.9911 | -4.3 | -4.5 | -19.4374 | -20.1968 | -1.688 |  | 5.0768 | 3.7471 |  | -0.1941 | -90.6399 | 42.9395 | 43.2752 | 44.1488 | -151.3336 |  |  |  | 9.5504 | 9.62 | 5.9 | -13.16 | 6.8 | -24.242 | -24.242 | 30.4631 | 30.1972 | -1.9922 | -15.0009 | -14.9735 | 5.2769 |  | 4.7913 | 8.714 | -17.9 | -16.9 | -2.92 | 12.7613 | 12.4406 | 11.1737 | 57.8772 | 58.5131 | -29.5968 | -33.0557 | -28.9251 | 2.7285 | 25.19 | 8.99 | 5.1611 | 4.1046 | -7.2428 |  |  |  | 21.7866 |  |  |  |  | 0.2277 | -1.1 | 2.86 | 2.6 | -2.71 | -1.11 | 11.78 | -23.1163 | -6.74 | -6.8 | 15.42 | -3.52 | -23.7818 | -12.1273 | -38.6035 | -38 |  | -26.9268 | -35.1437 | -34.7333 | -21.7486 | -26.7264 | -13.724 | -113.2866 | -15.1143 |  | -6.8829 | -6.4552 |  | -16.0908 | -14.7266 | 7.696 | -18.2281 | -17.8893 | 17.6017 | -3.99 | -7.44 | 2.6 | 1.5094 | -15.9398 | -9.4415 | -9.7002 | 11.9727 | 18.9005 | -33.2081 | 7.5755 | 0.4063 |  | -4.4588 | -5.1751 | 10.8211 | 10.8847 | 10.7172 | -24.6161 | 21.0503 | 20.8989 | -14.139 |  | 19.9429 | -17.81 | -1.7171 | 0.1385 | 2.12 | 1.12 | -20.675 |  | 3.114 | 0.619 |  | 12.81 | -4.1151 | 2.8573 | -2.33 | 24.9933 |  | 14.8793 | 0.2895 |  | 1.7409 |  |  | -12.3988 | 62.0168 | 3.5432 | -20.1956 | -1.0612 | -1.4088 | 86.0366 | -10.5145 | -11.9544 | 4.8478 | 3.1334 | 6.9665 | 7.0017 | 2.9653 | -6.4668 | -5.2742 | -0.42 | -3.2852 | 23.5791 | 28.6624 | 77.4189 | 0 | 49.4927 | 0 | -11.4691 | 0 | 0 |  |  | -17.6759 | -17.0661 | -6.3447 | -5.8331 | 6.69 | 6.94 | -34.3 | -34.6 | 0.195 | -9.36 | 75.794 | 21.9835 | 21.6656 |  | -46.1 | 1.8 | 1.2 | -17.5524 | -17.5913 | -82.7872 | 65.6831 | -301.1797 | -27.8003 | -17.9613 | 131.9938 | 33.7746 | 160.6763 | 85.3557 | 69.8628 | 18.1593 | 21.7213 | -45.6264 | 259.8371 | -182.5969 | 81.6418 | -68.2416 | 0.0012 | 7.572 | -5.76 | -2.022 | -2.03 | 1.28 | -2.16 | -0.2114 | -3.4836 | 13.3623 | -8.4672 | -4 | 2.241 | 1.441 |  |  | 3.874 | 3.6848 | 2.895 |  | 31.8 | 2.9176 | -0.17 |  | -3.5353 | -19.0743 | -16.2021 | 0 | 14.136 | -9.4486 | -5.6044 | -27.7 | 9.5 | 40.5759 | -107.1497
10/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 1.9553 | -6.2046 | 4.0721 | 7.6255 |  | 9.9615 |  | 13.6812 | 5.5098 | 6.9276 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -15.4 | 3.4985 | -7.2445 | 1.8601 | 1.6096 | 3.4287 |  |  |  |  | -1.0233 | -1.353 | -1.352 | 2.78 | -17.76 | -11 | -2.032 | 0.305 | -12.4 | -12.41 |  | -14.15 | -14.16 |  | 4.0813 | 16.4099 | 18.3944 | -20.0492 | -13.4032 | -12.7101 | 5.8405 | 5.5521 | -17.7594 | -15.3313 | 9.2517 | 9.9531 | 47.2979 | 5.9677 | -4.3 | -4.3 | -22.3855 | -22.0868 | -1.9028 |  | 7.1367 | 3.845 |  | -0.0768 | -87.7712 | 41.322 | 41.1084 | 40.6893 | -151.5944 |  |  |  |  | 9.53 | 5.78 | -12.9 | 6.9 | -23.8402 | -23.8402 | 28.8714 | 28.1758 | -2.4908 | -14.852 | -14.5996 | 7.1539 |  | 4.7913 | 8.729 | -17.8 | -16.9 | -2.77 | 12.4937 | 12.9815 | 11.5922 | 57.5608 | 57.0957 | -29.6245 | -31.6788 | -27.6969 | 2.8985 | 25.83 | 9.46 | 4.8486 | 3.714 | -6.9465 |  |  |  | 22.4754 |  |  |  | -17.9 | 0.1642 | -1.1 | 3.5 | 2.56 | -2.72 | -1.24 | 11.8885 | -22.0988 | -6.93 | -6.94 | 16.35 | -3.29 | -22.8 | -11.3455 | -37.7701 | -37.3091 |  | -25.7979 | -33.4313 | -33.7395 | -24.5943 | -30.9129 | -13.964 | -107.4052 | -15.143 |  | -7.388 | -6.7545 |  | -14.2025 | -13.7667 | 12.304 | -17.4783 | -17.168 | 18.3718 | 0 | -7.45 | 2.3 | 1.6111 | -13.3514 | -8.4716 | -8.6676 | 10.7243 | 21.0053 | -31.2435 | 7.6067 | -0.0631 |  | -5.1458 | -5.8611 | 11.8988 | 10.2148 | 10.3823 | -27.4628 | 20.775 | 20.53 | -15.2723 |  | 21.8863 | -18.31 | -2.0815 | 0.165 | 2.4 | -0.46 | -22.1076 |  | 3.08 | 0.387 |  | 11.88 | 0.3835 | 7.9384 |  | 23.6117 |  | 14.7065 | 0.3266 |  | 1.7322 |  |  | -11.9135 | 61.7232 | 3.6322 | -20.1254 | 0.7716 | 0.6394 | 82.4036 | -10.603 | -12.1701 | 5.1416 | 3.7762 | 6.8566 | 7.0017 | 3.3243 | -3.8438 | -1.9016 | 1.26 | -3.2241 | 29.0779 | 29.6014 | 78.5997 | 0 | 49.127 | 0 | -13.4809 | 0 | 0 |  |  | -14.1987 | -13.6603 | -5.2425 | -5.8473 | 6.61 | 6.91 | -34.9 | -35 | -0.0522 | -9.68 | 70.1068 | 24.2443 | 24.6779 |  | -47 | 0 | -0.4 | -17.6085 | -17.5844 | -80.2301 | 62.6667 | -296.6434 | -26.0077 | -16.1333 | 129.938 | 30.8907 | 146.2981 | 83.8645 | 74.6265 | 19.1271 | 22.8803 | -40.5065 | 262.0935 | -183.3036 | 92.748 | -76.5786 | -1.5467 | 7.479 | -6.08 | -2.013 | -2.025 | 1.84 | -2.64 | -1.0992 | -3.5721 | 13.8018 | -9.0532 | -4.4 | 0.791 | 1.408 |  |  | 4.578 | 3.3276 | 3.4981 |  | 33.7 | 2.9053 | -0.23 |  | -4.499 | -18.2473 | -15.4963 | -1.4822 | 13.9394 | -8.1686 | -5.3285 | -29.1 | 11.7 | 43.9013 | -110.8898
10/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 1.8863 | -6.103 | 4.0538 | 7.0822 |  | 10.2556 |  | 13.0029 | 5.2758 | 6.9049 | -4.44 | -24.2 |  |  | -15.4 | 3.4826 | -7.8572 | 1.8394 | 1.6781 | 3.5481 |  |  |  |  | -1.1203 | -1.232 | -1.237 | 2.813 | -17.76 | -13.2 | -1.234 | 0.307 | -11.53 | -11.38 | -10 | -14.18 | -14.21 |  | 4.1318 | 16.4709 | 18.4201 | -22.8894 | -13.1655 | -12.7714 | 15.2322 | 13.9921 | -19.6834 | -17.9289 | 14.8711 | 15.2597 | 47.2552 | 4.279 | -3.9 | -3.8 | -20.694 | -20.4964 | -1.6617 |  | 8.5838 | 3.4274 |  | -0.109 | -71.5048 | 39.0332 | 39.1247 | 34.3667 | -146.9614 |  |  |  | 8.5425 | 9.34 | 5.65 | -12.98 | 6.31 | -23.0364 | -23.0364 | 28.7044 | 28.0298 | -2.0027 | -14.0194 | -13.4069 | 8.5722 |  | 4.608 | 8.792 | -17.7 | -17 | -2.61 | 12.4231 | 12.5205 | 11.5046 | 54.7683 | 54.8266 | -26.9948 | -31.1012 | -25.733 | 2.8879 | 24.7 | 8.92 | 4.5361 | 3.5187 | -6.7505 |  |  |  | 22.0489 |  |  | -17.2 |  | 0.0983 | -1.1 | 3.1 | 2.48 | -2.74 | -1.18 | 11.191 | -22.2938 | -6.69 | -6.69 | 16.03 | -3.54 | -23.1455 | -11.8455 | -36.981 | -36.4818 |  | -25.0355 | -33.137 | -33.793 | -24.3762 | -27.2693 | -13.389 | -102.2666 | -15.3885 |  | -7.6811 | -6.7919 |  | -16.8369 | -16.0285 | 15.376 | -17.1865 | -16.633 | 17.8589 | 0 | -9.76 | -4.3 | 1.4379 | -18.4999 | -8.5492 | -8.8192 | 10.4118 | 19.7063 | -30.4207 | 6.5176 | 0.305 |  | -4.7306 | -6.1018 | 10.9668 | 10.5497 | 9.8799 | -25.7883 | 19.7737 | 20.091 | -14.4998 |  | 22.3014 | -18.1 | -1.7171 | 0.1293 | 2.25 | 0.02 | -22.7303 |  | 3.084 | 0.448 |  | 12.4 | 0.7557 | 8.3738 | -2.41 | 24.1226 |  | 15.1001 | 0.0661 |  | 1.685 |  |  | -12.0766 | 62.5453 | 3.3734 | -20.0167 | 1.6781 | 1.579 | 86.7042 | -10.4115 | -12.1931 | 5.1918 | 3.4394 | 6.3439 | 6.97 | 3.0423 | -3.5236 | -2.2559 | 1.68 | 0 | 33.0612 | 32.9842 | 74.7552 | 0 | 49.8184 | -10.9883 | -13.7229 | 0 | 0 |  |  | -15.9565 | -15.3303 | -5.3853 | -5.2306 | 7.05 | 7.41 | -34.6 | -34.5 | 0.0357 | -9.12 | 75.2229 | 21.0371 | 20.7429 | -20.4 | -47.4 | 0.1 | -0.4 |  | -17.5682 | -71.3176 | 61.5407 | -299.0445 | -27.6274 | -13.0924 | 136.7184 | 28.2578 | 152.7977 | 86.6866 | 74.7084 | 20.1138 | 24.5378 | -41.6598 | 264.0996 | -185.2899 | 90.2842 | -71.531 | -0.8655 |  | -6.4 | -2.018 | -2.008 | 2.16 | -2.16 | -0.5473 | -3.7186 | 13.6553 | -9.2576 | -4 | 1.834 | 1.625 |  |  | 3.7061 | 4.0832 | 3.6605 |  | 33.4 | 2.8514 | -0.19 |  | -4.7299 | -17.6198 | -15.2262 | -2.4221 | 12.7552 | -8.2729 | -5.5677 | -29 | 11.3 | 44.8781 | -110.8477
10/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 1.9425 | -6.082 | 4.0093 | 7.2325 |  | 9.8827 |  | 13.1426 | 5.3378 | 6.6736 | -4.44 | -24.2 |  |  | -17.6 | 3.5703 | -8.007 | 1.9928 | 1.8321 | 3.8241 |  |  |  |  | -0.9515 | -1.222 | -1.208 | 2.151 | -17.76 | -11 | -1.461 | 0.292 | -11.5 | -11.51 |  | -13.96 | -14.17 |  | 4.2266 | 16.1998 | 18.1757 | -23.6672 | -13.8487 | -13.3245 | 18.2144 | 20.0278 | -20.0181 | -18.2747 | 15.9577 | 18.8408 | 47.7502 | 4.5613 | -4 | -3.9 | -20.5671 | -19.9581 | -1.6531 |  | 7.5621 | 3.7986 |  | 0.0688 | -65.7674 | 38.6364 | 38.6669 | 34.4131 | -141.7548 |  |  |  | 8.6223 | 9.14 | 5.41 | -13.16 | 6.15 | -23.1704 | -23.1704 | 29.0165 | 28.0949 | -2.6906 | -14.3762 | -14.531 | 8.1399 | 0 | 4.7913 | 9.331 | -17.5 | -16.7 | -2.72 | 12.4016 | 12.5281 | 10.9625 | 54.5122 | 54.6062 | -27.2723 | -30.4769 | -26.1799 | 2.6997 | 25.47 | 9.14 | 4.6924 | 3.6163 | -6.7077 |  |  |  | 20.7989 |  |  |  |  | -0.1953 | -1.3 | 3.28 | 2.34 | -2.92 | -1.32 | 9.7495 | -21.2787 | -6.79 | -6.79 | 16.41 | -3.47 | -22.1818 | -10.9182 | -36.165 | -36.1818 |  | -24.5648 | -32.6339 | -32.5736 | -26.292 | -31.8079 | -13.155 | -101.2137 | -17.7053 |  | -7.4652 | -6.7003 |  | -11.9641 | -11.6661 | -11.78 | -14.954 | -14.7862 | 20.4798 | 6.52 | 0 | 0 | 1.6714 | -7.4547 | -7.2249 | -7.4472 | 9.462 | 22.8553 | -34.112 | 6.6379 | -0.7152 |  | -4.6832 | -6.2745 | 12.0658 | 9.7125 | 9.7125 | -25.9557 | 19.5579 | 19.552 | -14.1581 |  | 20.4312 | -18.51 | -1.6109 | 0.1623 | 2.21 | 0.69 | -20.7436 |  | 3.2 | 0.475 |  | 12.38 | 0.7318 | 7.6038 | -2.34 | 24.0812 |  | 14.8063 | 0.0582 |  | 1.6972 |  |  | -12.4444 | 62.1105 | 3.688 | -20.1461 | 1.3798 | 0.8936 | 88.9859 | -10.3391 | -11.8064 | 4.9143 | 3.3595 | 6.9884 | 7.1045 | 2.8134 | -2.8212 | 0 | 0.84 |  | 32.0227 | 33.3002 | 73.9373 | 0 | 49.762 | -11.3508 | -13.3491 | 0 | 0 |  |  | -14.7425 | -14.0943 | -6.069 | -5.8632 | 7.47 | 7.8 | -34 | -34.2 | 0.054 | -8.72 | 70.3744 | 23.3296 | 23.2397 | -20 | -47.4 | -1.1 | -1.7 |  |  | -74.7937 | 58.6187 | -295.4099 | -22.8372 | -14.8429 | 136.0463 | 27.455 | 149.9448 | 84.3153 | 73.6893 | 24.9608 | 24.173 | -38.177 | 264.7173 | -183.2763 | 90.1216 | -74.2286 | -1.803 |  | -6 | -1.999 | -2.006 | 1.84 | -2.48 | -0.9891 | -3.7766 | 13.6553 | -9.1386 | -3.7 | 2.865 | 2.52 |  |  | 4.4204 | 3.8135 | 2.8233 |  | 33.5 | 3.0563 | -0.24 |  | -4.9519 | -17.667 | -14.4943 | -2.5596 | 13.2688 | -8.3553 | -5.7224 | -29 | 11.7 | 43.566 | -111.1059
10/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 1.7863 | -5.9086 | 4.1446 | 7.7792 |  | 10.1184 |  | 12.6449 | 5.2258 | 6.5836 | -6.66 |  |  | 0.828 | -17.6 | 3.5459 | -7.9333 | 1.9733 | 1.7525 | 3.6956 |  |  |  |  | -1.0269 | -1.34 | -1.326 | 2.303 | -15.54 | -11 | -2.23 | 0.299 | -12.35 | -12.4 |  | -14.13 | -14.18 |  | 4.2897 | 16.2322 | 18.2922 | -18.9755 | -13.7347 | -13.2536 | 5.1929 | 4.2472 | -17.0844 | -14.891 | 8.5364 | 9.0241 | 48.0053 | 5.9243 | -4.7 | -4.7 | -22.1377 | -21.8913 | -1.8806 |  | 7.8895 | 3.7556 |  | 0.015 | -78.8293 | 41.5357 | 41.5357 | 35.8966 | -148.1167 |  |  |  | 9.6303 | 9.35 | 5.6 | -13.04 | 6.55 | -22.5006 | -22.6346 | 29.9466 | 29.3823 | -3.1353 | -15.7246 | -16.0403 | 7.7909 |  | 4.7913 | 8.126 | -16.9 | -16.4 | -2.55 | 11.8139 | 12.3708 | 10.8247 | 56.4405 | 57.2164 | -29.4469 | -31.7521 | -28.2286 | 2.6817 | 25.58 | 9.19 | 4.8486 | 3.714 | -6.9368 |  |  |  | 21.6648 |  |  |  |  | -0.061 | -1.2 | 3.18 | 2.56 | -2.82 | -1.32 | 12.4775 | -22.6213 | -6.86 | -6.93 | 16.99 | -3.29 | -22.8364 | -11.4364 | -37.4382 | -36.8182 |  | -25.1376 | -33.6641 | -33.0337 | -24.2521 | -32.0271 | -13.61 | -102.6902 | -25.6493 |  | -7.2541 | -6.7728 |  | -11.1588 | -10.7041 | -14.34 | -15.9106 | -15.4988 | 18.1727 | 6.65 | -3.8 | 0.3 | 1.7083 | -5.4872 | -9.7269 | -9.9367 | 10.4766 | 21.6156 | -31.4441 | 6.6738 | -0.0819 |  | -6.1476 | -5.2694 | 11.5931 | 9.545 | 9.2101 | -26.4581 | 19.4072 | 19.6475 | -14.9614 |  | 22.9996 | -17.38 | -1.7171 | 0.1394 | 2.33 | -0.43 | -22.9864 | 2.4058 | 3.188 | 0.514 |  | 11.47 | -0.1447 | 8.0115 | -2.37 | 22.569 |  | 14.4862 | 0.2117 |  | 1.6957 |  |  | -12.4441 | 61.8192 | 1.531 | -19.6547 | 0.8448 | 1.2381 | 87.0269 | -10.3902 | -11.7433 | 5.1337 | 3.5689 | 6.9811 | 7.0254 | 3.0547 | -3.0248 | 0 | -2.1 | 0 | 37.2332 | 27.0491 | 71.7882 | 0 | 49.8058 | -11.1942 | -14.1783 | 0 | 0 | 39.1525 |  | -15.5171 | -14.9293 | -5.9488 | -6.0865 | 8.49 | 8.75 | -34.4 | -34.3 | 0.8103 | -8 | 73.9942 | 23.4091 | 23.8125 | -19.9 | -46.9 | 0.1 | -0.4 |  |  | -87.6258 | 45.592 | -289.8669 | -17.8787 | -18.4455 | 133.867 | 34.8683 | 151.228 | 84.6085 | 72.2569 | 24.5649 | 22.7158 | -39.055 | 265.3763 | -181.5424 | 88.9446 | -71.1575 | -1.1951 |  | -6.16 | -1.957 | -1.945 | 1.92 | -1.52 | -1.1972 | -4.0116 | 13.1273 | -9.2576 | -4.3 | 1.572 | 2.378 | 1.7412 |  | 3.918 | 4.8596 | 3.734 |  | 33.2 | 2.5632 | -0.2 |  | -4.9295 | -18.1626 | -15.2821 | -2.587 | 13.2452 | -7.8167 | -5.558 | -29 | 11.6 | 45.6281 | -111.4545
10/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.737 | -5.8262 | 4.0465 | 7.672 |  | 10.6787 |  | 12.4327 | 4.8359 | 6.1714 | -4.44 |  |  | 1.656 |  | 3.7184 | -8.2935 | 2.1275 | 1.9601 | 3.9617 |  |  |  |  | -0.9747 | -1.247 | -1.24 | 2.662 | -17.76 |  | -1.252 | 0.313 | -11.87 | -11.91 |  | -13.55 | -13.72 |  | 4.3437 | 16.3083 | 18.1762 | -20.2547 | -14.4547 | -13.7257 | 17.5682 | 15.2611 | -19.3334 | -17.3593 | 10.2907 | 8.8124 | 49.4874 | 5.963 | -4.8 | -4.8 | -20.8951 | -20.2484 | -1.6813 |  | 8.0046 | 3.5433 |  | 0.1102 | -64.4551 | 40.6201 | 40.8643 | 28.5714 | -128.6822 |  |  |  |  | 9.5 | 5.87 | -12.69 | 6.66 | -22.2327 | -22.2327 | 30.0444 | 29.8948 | -1.7864 | -15.9115 | -15.5723 | 6.9581 |  | 4.608 | 8.668 | -16.4 | -16.1 | -2.66 | 12.6122 | 12.8085 | 11.4471 | 55.1161 | 54.9864 | -27.8679 | -30.5996 | -27.8227 | 2.7672 | 25.66 | 9.34 | 5.0049 | 3.9093 | -7.0411 |  |  |  | 21.8598 |  |  |  |  | -0.0867 | -0.8 | 3.78 | 2.82 | -2.51 | -1.4 | 11.563 | -23.1113 | -6.88 | -6.88 | 18.08 | -2.64 | -22.5455 | -11.2364 | -37.3603 | -37.1182 |  | -23.4376 | -31.5552 | -31.7247 | -25.3472 | -33.9698 | -13.101 | -96.0869 | -32.2958 |  | -8.0437 | -7.1973 |  | -6.9324 | -6.8307 | -12.292 | -16.1279 | -15.8266 | 17.1511 | 6.8 | -4.07 | 0.6 | 1.8374 | 0.2237 | -9.9841 | -10.1739 | 11.5296 | 23.1697 | -29.5469 | 6.5986 | 0.1305 |  | -6.1247 | -6.0829 | 11.8119 | 9.0426 | 9.2101 | -26.2906 | 19.8659 | 19.8537 | -14.7457 |  | 22.3062 | -17.41 | -1.7171 | 0.1632 | 2.29 | -0.51 | -22.4218 |  | 3.284 | 0.558 | 3.9537 | 11.57 | 1.1781 | 8.093 | -2.6 | 22.6061 |  | 14.6025 | 0.0826 |  | 1.7044 |  |  |  | 62.5531 | 1.4568 | -19.3802 | 0.4159 | 1.5415 | 86.7552 | -10.2319 | -11.4336 | 4.807 | 3.3499 | 7.2375 | 7.2865 | 2.7703 | -5.4415 | -2.4993 | -2.1 | 0 | 36.851 | 27.3311 | 73.674 | -1.0932 | 49.584 | 0 | -12.8478 | -9.6452 | 0 |  |  | -15.55 | -14.5667 | -5.9399 | -5.7016 | 8.41 | 8.78 | -33.2 | -33.4 | 0.0192 | -8.16 | 73.3994 | 24.3191 | 24.2415 | -19.5 | -46.9 | -1.1 | -1.7 |  |  | -93.3682 | 41.1406 | -288.2695 | -18.5542 | -19.9601 | 134.5106 | 33.7111 | 148.7517 | 85.5341 | 72.6819 | 23.9152 | 23.3857 | -37.7274 | 264.2361 | -180.3461 | 91.0637 | -69.1759 | -1.4978 |  | -6.88 | -1.951 | -1.957 | 2.64 | -1.28 | -1.87 | -4.509 | 13.3043 | -9.1997 | -3.5 | 1.431 | 2.231 |  |  | 4.7474 | 3.2387 | 3.9799 |  | 33.3 | 2.2099 | -0.19 |  | -3.8645 | -18.899 | -16.3339 | -1.3227 | 13.6216 | -9.1027 | -5.3758 | -28.8 | 11.4 | 43.4721 | -108.3152
10/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.8544 | -5.9704 | 3.9524 | 8.0529 |  | 11.0155 |  | 11.3774 | 4.6039 | 6.1041 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 3.72 | -8.3171 | 2.1494 | 1.9254 | 3.9459 |  |  |  |  | -0.8886 | -1.329 | -1.327 | 2.86 | -13.32 | -11 | -1.804 | 0.323 | -11.99 | -12.02 |  | -13.83 | -13.92 |  | 4.2252 | 17.1539 | 19.1306 | -19.3209 | -13.9402 | -13.2824 | 5.4948 | 5.8717 | -16.8582 | -14.387 | 8.0831 | 8.0611 | 49.6664 | 5.5327 | -4.6 | -4.7 | -21.462 | -21.3586 | -1.8099 |  | 8.3631 | 3.5105 | 0 | 0.2012 | -68.7582 | 42.6343 | 42.6038 | 22.6421 | -136.2695 |  |  |  | 12.0553 | 8.03 | 4.69 | -13.29 | 5.5 | -22.6346 | -22.9025 | 30.5965 | 30.2744 | -3.5142 | -14.4553 | -13.8514 | 7.7902 |  | 4.608 | 8.907 | -14.9 | -14.1 | -2.74 | 14.0286 | 13.9841 | 12.7399 | 54.7822 | 54.9541 | -29.117 | -30.6378 | -27.9569 | 2.6782 | 26.49 | 9.58 | 5.4736 | 4.3976 | -7.4414 |  |  |  | 21.5287 |  |  | -19.5 | -20.4 | -0.0757 | 0.1 | 4.78 | 3.82 | -1.82 | -1.54 | 10.013 | -23.0888 | -6.9 | -6.96 | 20.91 | -1.96 | -23.9455 | -11.8091 | -38.0555 | -37.8182 |  | -21.804 | -30 | -29.6941 | -23.3655 | -33.5248 | -12.182 | -90.283 | -39.3739 |  | -7.9719 | -5.8515 |  | -6.8934 | -7.6498 | 9.744 | -18.8107 | -20.2296 | 11.2786 | 0 | -5.94 | 2.8 | 2.0461 | -0.4078 | -10.4946 | -10.4848 | 12.0771 | 15.7899 | -23.5921 | 6.51 | -0.2575 |  | -6.5591 | -5.7708 | 11.2695 | 10.0474 | 9.7125 | -27.9652 | 20.6223 | 20.7372 | -15.544 |  | 23.0924 | -17.69 | -2.2115 | 0.1385 | 2.64 | -1.28 | -23.9937 |  | 3.218 | 0.563 |  | 11.16 | 1.7308 | 9.2002 | -2.63 | 22.398 |  | 14.5484 | -0.1235 |  | 1.771 |  |  | -13.0788 | 61.3674 | 0.4269 | -18.99 | 1.1033 | 1.659 | 91.1697 | -9.9656 | -11.1295 | 4.4495 | 2.8045 | 7.3766 | 7.5712 | 2.2334 | -7.5313 | -6.1814 | -0.84 | 0 | 38.4176 | 24.6266 | 70.5375 | -2.6457 | 48.7737 | 0 | -12.5192 | 0 | -10.2831 | 32.3086 | 32.4077 | -13.8306 | -13.5724 | -7.1335 | -7.3224 | 8.44 | 8.84 | -33.1 | -33.5 | 0.0357 | -7.52 | 67.2614 | 22.9912 | 23.1608 | -19.1 | -47.4 | -2 | -2.5 | -17.617 | -17.4786 | -104.1484 | 30.9176 | -279.7174 | -14.4257 | -21.198 | 132.0164 | 30.3153 | 148.7201 | 82.1702 | 72.9828 | 24.614 | 25.4228 | -35.6361 | 264.8805 | -180.1463 | 93.3637 | -71.2643 | -1.8982 |  | -7.44 | -2.028 | -2.036 | 2.72 | -1.36 | -2.0062 | -4.4816 | 13.2433 | -8.9921 | -3.5 | 1.49 | 1.973 |  |  | 3.6298 | 4.1114 | 3.3981 |  | 34.1 | 2.6849 | -0.1 |  | -3.4382 | -18.8174 | -16.6267 | 0 | 13.9971 | -9.4157 | -5.0073 | -29.1 | 12 | 41.8629 | -105.7929
10/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.0482 | -6.1114 | 3.8918 | 7.838 |  | 11.6463 |  | 9.2357 | 3.4829 | 4.7656 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 1.656 |  | 3.8143 | -9.6415 | 2.5023 | 2.3712 | 4.8894 |  |  |  |  | -0.8704 | -1.141 | -1.126 | 3.08 | -11.1 | -8.8 | -1.075 | 0.329 | -10.82 | -10.81 |  | -13.68 | -13.74 |  | 4.3955 | 18.4225 | 20.4856 | -21.0279 | -15.0206 | -14.1967 | 18.9629 | 14.4664 | -19.1728 | -17.1223 | 16.4023 | 17.7869 | 56.1791 | 2.731 | -4.2 | -4.2 | -18.7508 | -19.0642 | -1.6038 |  | 8.7863 | 3.4962 | 1.0143 | 0.7835 | -39.7961 | 40.5286 | 40.4065 | 13.2068 | -113.9471 |  |  |  | 12.1052 | 7.81 | 4.85 | -12.64 | 5.01 | -24.376 | -23.5723 | 30.5164 | 29.1757 | -4.0451 | -10.9573 | -11.1904 | 8.5821 |  | 4.4116 | 7.516 | -11.8 | -11.6 | -2.75 | 16.3706 | 16.9838 | 15.2922 | 48.9635 | 48.9745 | -26.105 | -27.5394 | -25.6247 | 2.6003 | 26.78 | 9.69 | 5.9424 | 4.7882 | -7.5835 |  |  |  | 21.3737 |  |  |  |  | -0.0989 | 1.5 | 6.34 | 5.28 | -0.58 | -1.75 | 9.455 | -21.7087 | -6.63 | -6.64 | 21.06 | -0.42 | -21.3091 | -10.9636 | -38.6754 | -37.5818 | 11.0673 | -14.6418 | -24.1257 | -24.3285 | -30.2429 | -37.0551 | -11.586 | -74.5642 | -42.1694 |  | -7.655 | -7.2469 |  | -5.2064 | -5.9438 | -2.052 | -19.2383 | -18.8993 | 15.4132 | 0 | -6.11 | 0 | 2.4304 | 2.7866 | -9.3438 | -9.6111 | 11.0911 | 19.6124 | -27.088 | 6.7509 | -0.1903 |  | -6.0499 | -6.297 | 13.9467 | 12.0569 | 10.5497 | -28.1327 | 21.1189 | 21.3701 | -15.3686 |  | 24.025 | -18.37 | -0.6075 | 0.1998 | 1.2 | 1.22 | -24.2626 |  | 3.072 | 0.524 |  | 10.05 | 4.2081 | 11.6151 | -2.92 | 21.7748 |  | 14.8994 | -0.6414 |  | 1.8754 |  |  | -12.472 | 62.8725 | 0.9937 | -18.486 | 0 | 0.5402 | 96.3667 | -9.3619 | -10.5324 | 4.4032 | 2.6633 | 7.6046 | 7.6662 | 2.0031 | -4.832 | -3.9918 | 0 | 0 | 32.0363 | 32.4608 | 65.4225 | 0 | 49.8662 | -11.7837 | -14.6333 | 0 | 0 |  |  | -14.2426 | -13.2428 | -7.3642 | -7.3832 | 8.05 | 8.52 | -33.5 | -33.9 | 0.195 | -8.16 | 70.6192 | 23.3353 | 22.8934 | -18.7 | -47.2 | -1.5 | -2.1 | -17.3521 | -17.4581 | -101.5964 | 39.5657 | -285.9572 | -17.358 | -19.6419 | 131.9931 | 32.4355 | 146.3568 | 85.4626 | 73.5511 | 23.2515 | 22.2149 | -34.2719 | 267.5104 | -178.785 | 92.3516 | -74.43 | -1.615 |  | -8.48 | -2.04 | -2.036 | 3.92 | -0.72 | -2.8464 | -4.8905 | 12.3644 | -9.0532 | -1.7 | 2.224 | 1.804 |  |  | 4.2695 | 3.9975 | 3.2498 |  | 34.1 | 2.5556 | -0.06 |  | -3.5838 | -17.7578 | -15.6898 | -2.0749 | 13.2721 | -7.8882 | -4.9745 | -29.5 | 11.8 | 32.5075 | -98.0806
10/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.2588 | -6.4381 | 4.06 | 9.005 |  | 12.4302 |  | 13.0072 | 5.4048 | 6.8235 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.7137 | -7.4725 | 3.345 | 3.1641 | 5.901 |  |  |  |  | -0.8395 | -1.241 | -1.222 | 3.702 | -8.88 | -8.8 | -0.229 | 0.35 | -11.75 | -11.73 |  | -12.82 | -12.86 |  | 4.2685 | 21.7272 | 23.7848 | -21.8785 | -8.4559 | -7.0586 | 20.3565 | 18.5597 | -15.7418 | -13.8077 | 16.2118 | 22.9635 | 104.7021 | 10.5605 | -5.5 | -5.4 | -25.4961 | -24.5565 | -1.6058 |  | 12.1767 | 3.6474 | 2.0419 | 1.5134 | -85.8485 | 44.7401 | 44.9232 | 19.1429 | -134.375 |  |  |  | 9.9895 | 6.93 | 3.97 | -12.81 | 4.23 | -27.457 | -27.457 | 31.1696 | 30.8556 | -6.2533 | -7.3321 | -7.6499 | 12.5764 |  | 4.4116 | 7.413 | -10.3 | -10.4 | -2.95 | 18.3604 | 18.4443 | 16.9312 | 52.18 | 51.5359 | -27.5075 | -28.4507 | -26.0358 | 2.9399 | 29.82 | 10.69 | 7.1924 | 6.0577 | -8.1795 |  |  |  | 22.2257 |  |  | -22.5 | -22.8 | -0.1025 | 3.9 | 9.58 | 8.02 | 1.19 | -2.6 | 10.4315 | -23.5963 | -4.79 | -4.81 | 19.64 | 1.33 | -23.6909 | -12.0273 | -42.5833 | -41.7545 | 12.2378 | -14.0945 | -23.6853 | -23.5845 | -23.156 | -30.29 | -11.429 | -83.4275 | -38.9682 |  | -7.853 | -7.3186 |  | -11.8378 | -10.8548 | 21.008 | -20.9997 | -20.5677 | 12.7411 | 0 | -12.69 | 0 | 2.4998 | -12.1343 | -8.835 | -9.087 | 10.4778 | 19.229 | -24.5512 | 6.944 | -1.1138 |  | -5.3475 | -4.6955 | 16.2096 | 14.5687 | 15.0711 | -37.0078 | 24.9707 | 25.3497 | -24.058 | -14.5983 | 22.1158 | -20.17 | -2.6162 | 0.1998 | 2.31 | 0.23 | -22.6783 |  | 3.055 | 0.474 |  | 10.36 | 13.2784 | 18.9614 | -3.39 | 21.3963 |  | 19.827 | -3.5975 | -4.0822 | 2.1224 |  |  | -13.0385 | 65.2794 | -0.0861 | -20.6771 | 1.1625 | 1.5073 | 100.9387 | -13.1861 | -9.0498 | -9.6911 | 2.6897 | 7.7438 | 7.8956 | 2.0466 | -5.1996 | -3.8179 | 0.84 | 0 | 32.3563 | 32.1788 | 68.2748 | 0 | 49.4022 | 0 | -13.1406 | 0 | 0 |  |  | -12.5617 | -11.6333 | -8.0093 | -7.7604 | 8 | 8.41 | -32.6 | -33.2 | 0.3525 | -9.44 | 66.535 | 24.3141 | 24.0501 | -17.4 | -45.3 | -2.4 | -3 |  | -17.2193 | -95.404 | 42.4646 | -285.4189 | -14.6904 | -18.2647 | 130.7109 | 30.6873 | 143.4181 | 81.9984 | 72.0392 | 19.8916 | 20.5123 | -36.4252 | 263.0275 | -179.6376 | 95.286 | -74.9131 | -1.8274 |  | -7.68 | -1.948 | -1.951 | 2.96 | 0 | -3.1817 | -5.5344 | 12.1599 | -6.7674 | -3.2 | 1.618 | 1.188 |  | 1.9522 | 3.2811 | 3.1884 | 3.0737 |  | 31.4 | 2.3396 | 0.14 |  | -3.6825 | -18.259 | -16.383 | -1.9053 | 13.2919 | -9.1597 | -4.4326 | -27.4 | 10 | 33.332 | -98.3622
10/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.1039 | -6.296 | 4.1737 | 8.1635 |  | 12.4292 |  | 14.0187 | 5.7148 | 7.052 | -13.32 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 3.6402 | -7.3716 | 3.6829 | 3.4682 | 6.4481 |  |  |  |  | -0.877 | -1.217 | -1.199 | 3.272 | -6.66 | -8.8 | -0.222 | 0.336 | -10.61 | -10.69 |  | -12.65 | -12.66 |  | 3.7824 | 21.1267 | 23.3901 | -20.1699 | -9.3312 | -8.6628 | 16.3624 | 17.9893 | -15.6669 | -14.294 | 24.6079 | 20.3907 | 94.7846 | 11.735 | -6 | -6 | -25.3851 | -24.6267 | -1.6866 |  | 8.8969 | 4.0886 | 2.5776 | 1.8055 | -93.7528 | 48.9517 | 48.8906 | 20.3199 | -136.1821 |  |  |  |  | 7.17 | 4.03 | -13.15 | 4.03 | -25.9835 | -25.5816 | 32.229 | 31.1411 | -6.2744 | -13.7729 | -13.8163 | 8 |  | 4.7913 | 7.553 | -9.6 | -10.5 | -2.91 | 15.5963 | 15.7765 | 14.5561 | 54.7201 | 54.9519 | -28.5298 | -30.1633 | -26.9553 | 2.8787 | 28.59 | 10.28 | 7.8174 | 6.6437 | -8.1318 |  |  |  | 25.9961 |  |  | -22.6 |  | -0.3381 | 5.3 | 8.96 | 9.38 | 2.35 | -2.4 | 8.7575 | -25.884 | -6.49 | -6.51 | 22.45 | -0.49 | -26.6 | -13.6 | -43.6827 | -42.3818 | 9.9243 | -16.0364 | -25.7836 | -24.8975 | -25.3047 | -32.9266 | -11.28 | -88.448 | -64.0095 |  | -9.4241 | -8.222 |  | -4.2273 | -4.2602 | -4.1 | -19.6301 | -19.3764 | 11.255 | 6.63 | -11.49 | 1.4 | 3.0985 | 0.3761 | -8.6941 | -8.9369 | 9.6882 | 15.0429 | -21.2346 | 7.2084 | -0.7447 |  | -6.2759 | -6.1664 | 10.6096 | 12.5592 | 12.8941 | -37.3428 | 24.6672 | 24.6049 | -22.1819 | -11.1847 | 22.8141 | -17.89 | -1.5981 | 0.1467 | 1.92 | 0.1 | -22.7733 |  | 3.019 | 0.854 |  | 11.64 | 2.0029 | 9.5992 | -2.83 | 13.6088 |  | 20.7918 | -3.823 | -4.1092 | 2.0161 |  |  | -11.6429 | 65.4041 | -0.7074 | -20.8643 | 13.4852 | 0 | 121.988 | -12.8203 | -9.6741 | -9.6947 | 2.4468 | 8.1173 | 8.2763 | 1.8113 | -11.7937 | -11.86 | -5.45 | 4.8953 | 46.2965 | 12.8127 | 52.922 | -7.5408 | 43.5357 | 0 | -11.2893 | -10.0284 | 0 |  |  | -18.9284 | -18.3241 | -9.907 | -10.4653 | 12.57 | 12.43 | -32.4 | -32.2 | 0.0357 | -8.08 | 68.3801 | 19.642 | 19.5533 | -17.8 | -41.8 | 2.6 | 2.1 | -17.8291 | -17.6279 | -107.3908 | 36.1565 | -292.4863 | -20.7726 | -24.503 | 111.037 | 59.1082 | 169.0079 | 69.0927 | 43.3026 | 16.9652 | 17.7665 | -52.7082 | 233.5691 | -176.6187 | 59.9795 | -48.6298 | 0.1648 |  | -7.68 | -1.961 | -1.98 | 3.12 | -0.56 | -2.9828 | -5.565 | 9.9931 | -3.8956 | -3.1 | 3.151 | 3.04 |  |  | 4.6321 | 4.3942 | 3.4178 |  | 26.9 | 2.1638 | 0.21 |  | 0 | -19.4251 | -18.4947 | 1.1762 | 14.9671 | -11.338 | -3.3887 | -22.4 | 4.7 | 31.5972 | -96.6313
10/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.2367 | -6.4655 | 4.4705 | 7.9168 |  | 13.1017 |  | 14.3142 | 6.1538 | 7.0847 | -13.32 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 2.796 | -7.4303 | 4.3338 | 4.136 | 7.5642 |  |  |  |  | -0.7413 | -1.231 | -1.22 | 3.753 | -6.66 | -6.6 | -0.109 | 0.345 | -10.48 | -10.54 |  | -13.31 | -13.31 |  | 3.7755 | 21.4521 | 23.2314 | -21.5983 | -9.4495 | -8.8567 | 15.0498 | 15.1925 | -18.2585 | -14.3211 | 17.5333 | 17.4388 | 102.5778 | 9.9977 | -5 | -5 | -24.8043 | -25.1819 | -1.8384 |  | 10.881 | 4.7909 | 2.8812 | 1.9993 | -89.6023 | 53.5905 | 53.3769 | 18.7141 | -113.7791 |  |  |  | 15.4184 | 8.38 | 5.05 | -10.78 | 6.79 | -30.2701 | -30.0022 | 35.1917 | 34.7383 | -7.3853 | -13.3294 | -13.4088 | 10.1862 | 0 | 4.2153 | 8.962 | -6.9 | -7.1 | -3.16 | 19.4528 | 19.3212 | 17.2651 | 53.0026 | 53.3409 | -29.1526 | -31.3123 | -26.9964 | 2.6976 | 31.19 | 11.7 | 8.9111 | 7.8156 | -8.6811 |  |  |  | 23.4613 |  |  | -25 | -25 | 0.3632 | 7.5 | 10.9 | 11.86 | 4 | -2.85 | 9.9975 | -25.1064 | -6.65 | -6.65 | 21.07 | 5.12 | -23.9636 | -12.2364 | -46.288 | -45.7 | 15.4394 | -11.5909 | -21.2221 | -21.7131 | -21.3653 | -27.8312 | -9.952 | -80.095 | -81.0754 |  | -10.2248 | -9.9008 |  | -6.1833 | -4.6772 | -3.076 | -24.2352 | -23.294 | 12.0099 | 6.54 | -14.64 | 14.9 | 3.0046 | -6.7011 | -9.0579 | -9.3602 | 9.713 | 18.5734 | -22.5338 | 7.1507 | -0.299 |  | -5.6421 | -5.7072 | 10.9199 | 16.9131 | 16.9131 | -36.1706 | 28.5057 | 28.3996 | -22.3957 | -10.9419 | 23.0973 | -18.56 | -1.3143 | 0.1028 | 2.04 | 0.74 | -23.049 | 0 | 3.024 | 0.914 |  | 11.98 | 2.5009 | 9.8493 | -2.79 | 14.9257 |  | 20.47 | -4.0364 | -4.4026 | 2.0849 |  |  | -11.3314 | 70.8628 | -0.3313 | -20.8861 | 13.075 |  | 121.0924 | -11.9662 | -9.0539 | -10.2839 | 2.5043 | 8.3224 | 8.5136 | 1.8799 | -17.8786 | -17.116 | -8.8 | 2.3293 | 25.4646 | 9.341 | 47.5713 | -16.7368 | 34.9576 |  | -9.5221 | 0 | -10.163 | 17.1622 | 16.0386 | -19.0163 | -18.7691 | -13.0859 | -13.1303 | 16.04 | 16.5 | -31.3 | -30.6 | 0.054 | -4.96 | 73.1398 | 13.8776 | 14.0911 | -16.6 | -40.1 | 1.8 | 1.2 |  | -17.8242 | -123.0145 | 45.7676 | -294.8882 | -24.386 | -30.8545 | 91.8337 | 78.6165 | 169.2858 | 50.051 | 16.4816 | 15.1933 | 15.9152 | -56.0015 | 203.7016 | -168.4369 | 39.0285 | -29.5815 | -1.0291 | 6.555 | -7.76 | -1.945 | -1.948 | 3.36 | -0.56 | -2.9915 | -5.3025 | 8.1468 | -3.6606 | -3.2 | 3.51 | 2.5 |  |  | 4.1427 | 3.9587 | 3.7145 |  | 25.6 | 2.304 | 0.3 |  | 0 | -19.5755 | -19.767 | 4.3433 | 15.0922 | -13.7427 | -2.0363 | -21.4 | 3.8 | 7.47 | -74.1918
10/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.7694 | -7.1522 | 4.6861 | 8.3601 |  | 14.8664 |  | 15.3237 | 6.4888 | 7.7273 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 1.9827 | -17.2467 | 4.2846 | 4.1595 | 7.6047 |  |  |  |  | -0.749 | -1.223 | -1.201 | 3.543 | -6.66 | -4.4 | 0.126 | 0.341 | -10.3 | -10.39 |  | -13.36 | -13.43 |  | 3.4785 | 23.2315 | 25.4987 | -19.309 | -7.5768 | -7.2946 | 6.0464 | 5.98 | -13.666 | -11.0801 | 13.8774 | 13.3471 | 105.7119 | 9.7907 | -5 | -5 | -26.2207 | -26.3461 | -2.1037 |  | 11.0254 | 4.9125 | 3.1715 | 2.202 | -100.4364 | 56.4897 | 56.7034 | 10.6201 | -115.4401 |  |  |  | 19.7695 | 9.22 | 6.44 | -8.35 | 8.5 | -29.8682 | -29.7343 | 34.505 | 33.4509 | -7.3301 | -12.585 | -12.8123 | 10.9038 |  | 3.8356 | 6.378 | -7.2 | -7.8 | -3.29 | 28.2637 | 0 | 26.2677 | 52.5138 | 52.6619 | -30.1418 | -32.2327 | -28.003 | 3.0572 | 35.13 | 13.24 | 9.5361 | 8.3038 | -9.0553 |  |  |  | 24.9933 |  |  | -29.9 | -28 | 0.8405 | 8.8 | 11.58 | 13.16 | 5.09 | -2.94 | 13.764 | -24.6889 | -6.53 | -6.55 | 25.4 | 6.91 | -24.6909 | -12.5091 | -47.829 | -46.0727 | 24.0955 | -6.3935 | -17.318 | -16.6859 | -25.7614 | -31.3203 | -9.829 | -70.1089 | -89.7811 |  | -10.5981 | -10.2823 |  | -2.5877 | -2.8353 | 7.184 | -27.1936 | -27.0274 | 9.2142 | -6.66 | -11.9 | -0.2 | 0 | 0.4761 | -8.4794 | -8.7747 | 9.2992 | 13.3168 | -18.852 | 7.3361 | -1.2919 |  | -5.9495 | -5.024 | 8.938 | 17.5829 | 17.248 | -33.3238 | 29.0979 | 29.0746 | -22.8404 | -12.0141 | 18.0386 | -19.83 | -2.7224 | 0.1907 | 2.94 | 0.96 | -18.0956 |  | 2.91 | 0.944 |  | 14.07 | 3.7971 | 9.3153 | -2.78 | 15.6013 |  | 20.4677 | -4.3444 | -4.6798 | 2.1985 |  |  | -11.7378 | 74.8378 | -0.195 | -20.5809 | 19.4329 |  | 121.6396 | -11.5302 | -8.0222 | -10.6255 | 2.2097 | 8.1906 | 8.3949 | 1.499 | -23.4864 | -22.3507 | -7.96 | 0 | 12.0838 | 9.5408 | 55.7494 | -23.7925 | 27.814 |  | -8.7032 | 0 | 0 |  |  | -18.9668 | -18.423 | -17.3047 | -16.3005 | 18.94 | 18.82 | -30.1 | -30.3 | 0.054 | 0.96 | 67.7886 | 14.5553 | 13.6162 | -16.5 | -38.8 | 1.7 | 1.2 |  |  | -150.3673 | 38.8612 | -303.3259 | 5.6839 | -34.3078 | 40.8728 | 125.1328 | 153.7378 | 44.5172 | -36.6512 | 13.2015 | 12.7058 | -40.0334 | 187.7285 | -167.765 | 23.6221 | -17.3881 | -0.6775 | 6.225 | -7.52 | -1.931 | -1.935 | 3.28 | -2.08 | -2.4884 | -4.1001 | 6.2425 | -3.0747 | -3.2 | 2.844 | 3.99 |  |  | 3.9419 | 4.3338 | 4.0912 |  | 25.3 | 2.2247 | 0.41 |  | 4.5964 | -20.8188 | -20.9684 | 7.4342 | 15.8155 | -15.2866 | -1.4755 | -20.4 | 3 | 0.9472 | -63.4156
10/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.3481 | -8.055 | 5.0189 | 10.5384 |  | 20.2031 |  | 14.9497 | 6.0848 | 7.4838 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 1.6297 | -18.2906 | 5.028 | 4.8871 | 8.8778 |  |  |  |  | -1.0474 | -1.035 | -1.035 | 6.961 | -4.44 | -4.4 | 0.369 | 0.311 | -9.38 | -9.36 | -10 | -13.54 | -13.62 | 3.6883 | 3.7779 | 26.4775 | 28.5899 | -20.6593 | -6.2606 | -6.015 | 3.6786 | 3.7641 | -13.2234 | -10.6681 | 9.2525 | 9.6582 | 114.6532 | 7.527 | -3.9 | -3.8 | -25.9412 | -25.944 | -2.1298 |  | 14.8526 | 7.5487 | 4.497 | 2.966 | -92.8678 | 62.5324 | 61.8 | -10.2005 | -92.6289 |  |  |  | 26.7053 | 9.93 | 7.36 | -4.32 | 12.19 | -33.619 | -33.619 | 37.1497 | 36.024 | -5.8028 | -11.5839 | -12.641 | 14.2934 |  | 3.2596 | 6.71 | -5.1 | 0 | -3.98 | 37.8207 |  | 35.5249 | 44.4625 | 44.1662 | -29.4895 | -29.6962 | -24.5858 | 3.4275 | 36.15 | 14.36 | 10.9424 | 9.7687 | -10.3652 |  |  |  | 18.007 |  |  | -32.8 | -32.8 | 2.0258 | 11.5 | 14.26 | 15.76 | 6.99 | -3.71 | 15.376 | -18.431 | -6.84 | -6.92 | 25.13 | 9.27 | -19 | -9.3636 | -48.1715 | -47.1182 | 31.3898 | 0.0276 | -10.457 | -9.8471 | -21.6431 | -24.511 | -10.587 | -43.9234 | -85.0451 |  | -11.055 | -10.6502 |  | -4.5954 | -4.6688 | 24.592 | -28.5239 | -28.2722 | 6.0657 | -12.03 | -8.13 | 0.4 |  | -9.0673 | -8.7654 | -9.0072 | 10.0886 | 8.8713 | -16.4826 | 7.0572 | -1.5492 |  | -11.478 | 0 | 13.3785 | 21.0995 | 21.4344 | -40.6919 | 30.8509 | 30.6266 | -25.6022 | -14.6515 | 24.3082 | -18.86 | -1.1934 | 0.1037 | 1.83 | 0.66 | -24.0057 | 2.3693 | 3.077 | 0.997 | 2.0385 | 13.35 | 6.6149 | 13.1724 | -2.65 | 16.9406 |  | 21.3578 | -4.8191 | -5.1723 | 2.3653 |  |  | -11.586 | 75.3898 | 0.9498 | -20.3605 | 13.0109 |  | 124.8565 | -10.395 | -8.1202 | -11.2121 | 2.1632 | 8.7326 | 8.9803 | 1.3889 | -24.1328 | -22.82 | -1.26 | -5.5333 | 0 | 26.946 | 60.4745 | -25.9753 | 27.1202 |  | -9.6582 | 0 | 0 | 4.0946 | 3.4506 | -15.9785 | -15.4401 | -17.979 | -18.1311 | 16.63 | 17.27 | -29.3 | -29 | 0.3525 | 1.68 | 66.2411 | 17.0684 | 16.641 | -15.7 | -38.3 | -0.7 | -0.8 |  | -17.6826 | -152.0915 | 36.2201 | -271.0541 | 0.8172 | -29.4419 | 45.5469 | 120.121 | 114.3478 | 108.0864 | -27.97 | 20.0568 | 19.6195 | -1.0848 | 154.4144 | -223.9829 | 78.9653 | -71.4369 | -1.3806 | 5.895 | -7.52 | -1.967 | -1.973 | 3.2 | -2.16 | -2.4337 | -4.0116 | 5.568 | -2.4887 | -3.2 | 2.148 | 1.646 |  |  | 4.3703 | 3.3258 | 3.5865 |  | 24.7 | 3.0578 | 0.47 |  | 0 | -19.7913 | -20.2939 | 4.6184 | 15.2543 | -14.5462 | 0 | -19.8 | 2.9 | -6.2833 | -60.879
10/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 4.0298 | -8.9863 | 5.2762 | 11.4074 |  | 22.0454 |  | 18.6661 | 8.0678 | 9.475 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 0.5558 | -8.9963 | 5.1811 | 5.0782 | 9.0765 |  |  |  |  | -1.1315 | -1.14 | -1.135 | 7.632 | -8.88 | -2.2 | 0.575 | 0.317 | -10.84 | -10.83 |  | -12.02 | -12.05 | 4.4418 | 3.5377 | 28.3651 | 30.8267 | -18.2009 | -11.1551 | -10.9709 | 3.8096 | 4.1777 | -10.8219 | -7.9774 | 15.5195 | 15.9519 | 95.0162 | 14.9157 | -5.7 | -5.7 | -22.2398 | -22.1879 | -2.8766 |  | 17.1811 | 7.3994 | 2.9251 | 2.1278 | -70.4672 | 74.6177 | 75.3807 | -21.9139 | -71.202 |  |  |  | 31.1861 | 11.51 | 8.84 | -2.05 | 15.62 | -20.8931 | -20.6252 | 36.1165 | 35.1781 | -7.0644 | 4.2577 | 4.3643 | 17.1062 |  | 4.2153 | 7.852 | -7.1 |  | -4.36 | 52.672 |  | 48.4308 | 48.3755 | 48.5389 | -32.4626 | -32.3889 | -27.9633 | 3.6645 | 40.53 | 16.35 | 12.3486 | 10.9406 | -11.315 |  |  |  | 27.1115 |  |  | -38.7 | -38.8 | 2.298 | 13.3 | 15.54 | 18.12 | 8.45 | -4.05 | 18.0575 | -26.6015 | -6.92 | -6.91 | 28.85 | 10.42 | -26.9455 | -13.2727 | -43.7084 | -43.1182 | 35.9265 | 2.9024 | -7.4126 | -7.4075 | -17.7183 | -21.616 | -11.398 | -36.4751 | -70.9224 |  | -11.9202 | -11.2091 |  | 0.0076 | -1.3568 | 8.72 | -25.565 | -25.0931 | 2.3192 | 0 | -12.2 | -0.2 |  | 0.8173 | -8.5151 | -8.6515 | 9.8602 | 4.8929 | -11.8299 | 7.2452 | -2.3419 |  | -8.0022 | -3.5369 | 9.909 | 7.2006 | 7.3681 | -31.6492 | 25.3704 | 25.5272 | -20.7031 | -9.5639 | 19.23 | -20.13 | -2.4239 | 0.1916 | 2.91 | 1.81 | -18.4336 |  | 3.055 | 1.015 |  | 14.86 | 2.1833 | 9.4329 | -2.31 | 18.5015 |  | 25.6267 | -7.3185 | -7.7263 | 2.5645 |  |  | -11.4579 | 83.5078 | 1.6898 | -23.1431 | 15.2315 |  | 129.0216 | -9.1637 | -7.9026 | -15.315 | 2.3289 | 9.2526 | 9.5419 | 1.7025 | -23.7337 | -22.0937 | -5.87 | 0 | 15.6128 | 15.3918 | 59.498 | -25.846 | 26.7154 |  | -7.1476 | 0 | 0 |  |  | -16.786 | -16.2422 | -19.7303 | -19.7605 | 20.14 | 20.24 | -29.4 | -29.5 | 0.195 | 3.76 | 53.7737 | 20.1306 | 19.7201 | -15.2 | -37.5 | -0.3 | -0.8 | -17.5896 | -17.5096 | -152.0789 | 20.7505 | -262.6721 | 2.4515 | -31.565 | 43.5882 | 121.4201 | 97.3347 | 108.8666 | -31.835 | 18.3207 | 17.1986 | 16.7264 | 145.7306 | -224.5932 | 67.4071 | -64.2485 | -0.8191 | 6.028 | -6.88 | -2.009 | -2.018 | 3.52 | -2.72 | -0.8552 | -3.3371 | 6.096 | -2.6932 | -3.3 | 1.839 | 2.256 |  |  | 4.3333 | 3.7784 | 3.1041 |  | 24.1 | 2.8278 | 0.6 |  | 0 | -20.5539 | -20.8132 | 4.7056 | 15.6713 | -15.6161 | 0 | -19.4 | 2.2 | 17.4655 | -79.0664
10/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 3.9461 | -8.8587 | 5.4572 | 12.4099 |  | 23.9724 |  | 19.4798 | 8.4527 | 9.6148 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 9.108 | -19.8 | 0.5825 | -7.5461 | 5.4674 | 5.3013 | 9.4818 |  |  |  |  | -0.8578 | -1.237 | -1.213 | 6.773 | -6.66 | 0 | 0.224 | 0.297 | -11.26 | -11.27 |  | -12.04 | -12.11 | 5.3429 | 3.047 | 27.9087 | 30.3421 | -18.3979 | -11.7728 | -11.5442 | 3.3241 | 3.2981 | -10.4907 | -7.5776 | 16.0778 | 16.6109 | 93.8068 | 14.6733 | -5.8 | -5.7 | -22.647 | -22.7624 | -2.9119 |  | 17.7142 | 7.5507 | 3.2704 | 2.2525 | -78.8293 | 76.7845 | 76.6625 | -18.6823 | -71.2533 |  |  |  | 33.4215 | 12.13 | 9.51 | -1.25 | 16.19 | -20.6252 | -20.4912 | 37.0954 | 36.1938 | -8.127 | 3.168 | 2.8593 | 17.3973 |  | 4.032 | 7.108 | -4.4 |  | -4.56 | 54.2653 |  | 49.7621 | 47.5536 | 47.29 | -33.8003 | -31.7113 | -28.7901 | 3.6985 | 40.9 | 16.44 | 12.9736 | 11.7218 | -11.8227 |  |  |  | 27.4078 |  |  | -39 | -38.7 | 2.5397 | 14 | 15.5 | 18.78 | 8.92 | -4.01 | 15.8565 | -27.2565 | -7 | -7.01 | 28.14 | 11.44 | -26.0364 | -13.3545 | -44.026 | -43.2 | 38.8737 | 4.7907 | -6.1022 | -5.6731 | -15.6235 | -21.9165 | -12.931 | -37.4809 | -71.0727 |  | -12.8993 | -11.81 |  | 3.1033 | 2.4048 | -2.052 | -24.9162 | -24.9888 | 3.8254 | 6.29 | -12.16 | 0.4 |  | 6.2445 | -10.3675 | -10.6634 | 9.9298 | 3.7918 | -14.0009 | 7.2023 | 0.3091 |  | -5.5863 | -6.0237 | 10.0969 | 7.8704 | 7.8704 | -33.6587 | 25.3435 | 25.6241 | -21.1878 | -9.3625 | 21.8863 | -18.23 | -1.2062 | 0.1467 | 2.17 | 2.09 | -21.5737 |  | 2.846 | 1.069 |  | 14.43 | 2.0167 | 10.1927 | -2.08 | 17.7201 |  | 25.9744 | -6.8242 | -7.3325 | 2.7345 |  |  | -13.3438 | 83.777 | 0.0853 | -23.3345 | 13.2296 |  | 121.6218 | -9.0794 | -9.3254 | -14.8152 | 1.8451 | 9.5309 | 9.621 | 1.2423 | -23.6214 | -23.5478 | -6.71 |  | 15.2119 | 14.5367 | 65.1836 | -26.0996 | 27.1748 |  | -8.0312 | 0 | 0 |  |  | -16.2092 | -15.7642 | -21.8154 | -21.6201 | 19.89 | 20.12 | -29.2 | -29.8 | 0.3342 | 5.28 | 49.2858 | 20.421 | 20.3399 | -14.8 | -37.5 | -1.1 | -1.3 |  | -17.4461 | -157.2465 | 20.5274 | -263.2256 | 2.3575 | -32.3714 | 46.0082 | 120.8031 | 97.9839 | 109.0518 | -31.7788 | 19.8165 | 17.0925 | 16.0978 | 150.4921 | -227.0329 | 71.8859 | -64.6385 | -0.9607 | 4.728 | -6.72 | -2.038 | -2.05 | 3.2 | -2.88 | -0.8094 | -2.8122 | 5.51 | -3.1052 | -3.8 | 2.644 | 3.192 |  |  | 3.9421 | 3.2599 | 3.433 |  | 24.1 | 1.8912 | 0.69 | 0 | 2.9619 | -20.2977 | -20.582 | 5.4962 | 15.0779 | -15.0135 | 0 | -19.8 | 3 | 18.9093 | -73.4977
10/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 4.6277 | -9.6858 | 5.5796 | 13.3626 |  | 25.8336 |  | 19.3428 | 8.4757 | 9.9358 | -13.32 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 0.5978 | -7.3763 | 5.8375 | 5.6544 | 10.3152 |  |  |  |  | -0.7942 | -0.993 | -0.983 | 6.818 | -6.66 | 2.2 | 0.395 | 0.293 | -9.75 | -9.74 |  | -11.79 | -11.87 | 6.0951 | 3.2265 |  |  |  | -9.9086 | -9.68 | 4.3558 | 4.6424 | -11.1506 | -8.2102 | 16.0926 | 16.7617 | 90.5427 | 12.9244 | -5.2 | -5.2 | -22.5288 | -22.5754 | -3.0012 |  | 18.4532 | 7.3894 | 2.9856 | 2.1937 | -77.4254 | 77.7917 | 77.7611 | -23.3507 | -66.9997 |  |  |  | 33.7109 | 12.35 | 10.14 | -0.32 | 16.73 | -21.295 | -21.295 | 36.9463 | 36.0089 | -8.1352 | 3.9741 | 3.5747 | 18.4423 | 0 | 3.8356 | 6.806 | -2.5 |  | -4.81 | 55.9094 |  | 51.3144 | 46.5702 | 46.3146 | -31.9043 | -32.427 | -27.4262 | 3.9088 | 42.93 | 17.34 | 13.2861 | 12.1124 | -12.0952 |  |  |  | 23.0085 |  |  | -40.2 | -41.4 | 2.8168 | 14.7 | 16.42 | 19.48 | 9.48 | -4.25 | 17.0655 | -24.3989 | -6.94 | -6.94 | 27.23 | 12.29 | -23.9091 | -11.9455 | -43.482 | -42.8364 | 41.5424 | 7.0644 | -3.6217 | -3.3209 | -13.9732 | -21.1452 | -13.535 | -32.8592 | -72.5639 |  | -12.7625 | -11.7253 |  | -0.102 | -0.776 | -7.684 | -23.2514 | -22.9842 | 5.6402 | 6.34 | -3.45 | -0.1 |  | -0.7767 | -9.3954 | -9.6123 | 8.2813 | 5.3276 | -15.715 | 7.267 | 0.3157 |  | -5.3666 | -4.8153 | 10.5595 | 9.0426 | 8.7077 | -31.6492 | 25.1843 | 25.4104 | -19.1011 | 0 | 20.6656 | -17.45 | -1.0121 | 0.165 | 1.77 | 2.33 | -21.0317 | 3.0181 | 2.811 | 0.119 | 2.3856 | 15.22 | -2.5441 | 5.6201 | -1.69 | 18.5438 |  | 25.2874 | -8.2373 | -8.7948 | 2.7424 |  |  | -13.1341 | 83.9448 | 0.1016 | -21.8553 | 14.937 |  | 135.0174 | -7.8142 | -5.8531 | -16.8521 | 1.208 | 9.9338 | 10.0561 | 0.5478 | -22.1902 | -22.0362 | -5.87 | 0 | 14.6552 | 13.8493 | 61.3394 | -25.2393 | 26.2294 |  | -8.8489 | 0 | 0 |  |  | -16.8244 | -16.9398 | -23.2809 | -23.0354 | 20.05 | 20.09 | -28.8 | -28.8 | 0.2646 | 7.44 | 55.3437 | 19.9936 | 19.0257 | -14.8 | -36.3 | 0 | -0.4 |  |  | -151.9196 | 23.792 | -264.4204 | 1.0992 | -31.2171 | 46.1904 | 118.9508 | 98.5637 | 111.9032 | -29.4492 | 21.896 | 20.2544 | 14.5961 | 151.0681 | -226.6102 | 69.5416 | -64.8103 | -0.6091 | 4.785 | -6.8 | -2.021 | -2.038 | 2.88 | -3.6 | -0.0512 | -2.2843 | 6.038 | -3.7186 | -4 | 2.524 | 2.928 |  |  | 5.0787 | 3.8218 | 3.5698 |  | 23.7 | 1.2131 | 0.7 |  | 0 | -19.5558 | -20.739 | 3.9335 | 14.4451 | -14.6295 |  | -19.6 | 2.5 | 13.2876 | -71.697
10/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 5.2108 | -10.4057 | 5.7606 | 13.1852 |  | 25.4997 |  | 18.3532 | 8.1708 | 9.3858 | -13.32 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | 0.474 | -8.491 | 6.3048 | 6.2106 | 10.9354 |  |  |  |  | -0.8594 | -0.83 | -0.822 | 7.378 | -6.66 | 4.4 | 0.807 | 0.31 | -9.06 | -9.11 |  | -11.57 | -11.63 | 5.7195 | 3.3588 | 29.5123 | 31.7091 | -17.5978 | -9.005 | -8.7121 | 4.0734 | 3.8775 | -11.2478 | -8.0346 | 14.8899 | 15.4415 | 92.6218 | 10.2877 | -3.4 | -3.4 | -21.6644 | -21.9668 | -2.8861 |  | 18.0682 | 7.4588 | 3.3263 | 2.2859 | -66.1946 | 77.9443 | 77.8527 | -36.2539 | -56.0342 |  |  |  | 35.6969 | 12.95 | 10.67 | 0.69 | 17.62 | -22.0987 | -22.3666 | 36.8314 | 35.0954 | -8.947 | 5.3955 | 5.8272 | 18.0984 |  | 3.6393 | 7.29 | 0 |  | -4.73 | 58.7951 |  | 53.5603 | 43.1347 | 43.4867 | -30.4047 | -31.4325 | -25.7564 | 4.4493 | 43.6 | 17.71 | 13.5986 | 12.5031 | -12.4014 |  |  |  | 23.792 |  |  | -42.5 | -41 | 2.4469 | 16.2 | 16.96 | 20.84 | 10.57 | -4.37 | 19.003 | -24.1314 | -6.92 | -6.96 | 28.59 | 14 | -24.2 | -12.1636 | -44.6432 | -43.3636 | 46.3711 | 10.79 | -1.1162 | 0.1288 | -13.0541 | -17.4874 | -12.74 | -19.8923 | -75.2524 |  | -12.2201 | -11.4136 |  | -3.031 | -3.4987 | 22.544 | -27.02 | -27.2516 | 1.346 | 0 | -14.39 | -2.1 |  | -8.3772 | -9.9821 | -10.1476 | 9.2832 | -3.3474 | -12.363 | 7.2009 | 0.5969 |  | -7.4186 | -3.9528 | 11.9693 | 9.545 | 9.545 | -32.1516 | 26.2773 | 26.403 | -20.3442 |  | 21.2808 | -18.06 | -0.7997 | 0.1998 | 1.11 | 2.59 | -20.9597 |  | 2.957 | 0.117 |  | 14.78 | -1.0609 | 6.2707 | -1.88 | 19.0187 |  | 28.0965 | -9.2958 | -9.857 | 2.8318 |  |  | -12.6022 | 88.0466 | -0.4914 | -23.3105 | 15.0391 |  | 134.4133 | -6.9556 | -6.3937 | -18.2395 | 1.2262 | 10.0217 | 10.2222 | 0.7318 | -23.0454 | -22.3057 | -4.19 | 0 | 10.444 | 18.8354 | 60.7181 | -24.8546 | 27.1386 |  | -8.9656 | 0 | 0 |  |  | -17.6704 | -17.0552 | -23.6731 | -23.5055 | 19.75 | 20.1 | -28.8 | -28.6 | 0.195 | 8.08 | 59.1781 | 18.3802 | 18.3333 | -14.4 | -36.7 | 0 | -0.4 |  | -17.4181 | -149.8256 | 27.3988 | -267.8202 | -1.3212 | -30.996 | 46.4481 | 119.7034 | 97.4546 | 112.1212 | -28.9643 | 19.0131 | 17.8455 | 12.2993 | 155.9774 | -229.8317 | 70.7701 | -67.1657 | -0.0232 | 3.862 | -6.24 | -2.035 | -2.032 | 2 | -4.08 | 0.4524 | -1.6983 | 5.8915 | -3.3982 | -4.8 | 1.975 | 2.541 |  |  | 4.0954 | 4.3151 | 4.3149 |  | 23.2 | 0.916 | 0.82 | 0 | 0 | -19.437 | -20.8682 | 3.1793 | 14.3001 | -15.1122 |  | -18.9 | 2.2 | 7.4962 | -66.4175
10/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 5.8065 | -11.139 | 5.8813 | 14.106 |  | 27.4508 |  | 20.7166 | 8.8797 | 10.2416 | -13.32 | -35.2 |  | 9.108 | -24.2 | 0.5786 | -9.2049 | 6.5569 | 6.4009 | 11.4284 |  |  |  |  | -1.024 | -0.904 | -0.89 | 7.351 | -6.66 |  | 0.919 | 0.307 | -8.93 | -8.98 |  | -12.12 | -12.23 | 6.2848 | 3.3573 | 29.2312 | 31.6297 | -17.7039 | -8.5903 | -8.3334 | 4.153 | 4.3679 | -12.0226 | -8.9917 | 15.7297 | 16.2176 | 102.3851 | 9.1901 | -2.4 | -2.5 | -22.6051 | -22.7104 | -2.8377 |  | 20.001 | 7.5281 | 3.5202 | 2.4716 | -74.8314 | 80.0195 | 80.2942 | -37.88 | -55.9581 |  |  |  | 36.8744 | 13.15 | 10.99 | 1.49 | 18.67 | -23.3043 | -23.1704 | 36.9891 | 35.3295 | -9.7157 | 9.8964 | 9.1861 | 19.2115 |  | 3.6393 | 7.192 | 0.3 |  | -4.69 | 62.8528 |  | 57.8285 | 44.7486 | 44.9546 | -32.2489 | -32.1609 | -27.6925 | 4.535 | 44.45 | 18.32 | 14.5361 | 13.2843 | -12.7362 |  |  |  | 24.0086 |  |  | -45 | -43.4 | 2.475 | 17.4 | 17.54 | 22.34 | 11.7 | -4.62 | 19.282 | -25.2164 | -6.96 | -6.92 | 30.28 | 14.35 | -24.4545 | -12.1818 | -45.6596 | -44.5909 | 51.189 | 13.3832 | 2.3417 | 2.4456 | -10.2121 | -18.1089 | -13.72 | -16.9436 | -77.7108 |  | -13.0896 | -12.1988 |  | -1.9232 | -2.0682 | -6.148 | -27.0846 | -27.1071 | 3.6949 | 6.06 | -15.77 | 2.8 |  | -4.6085 | -9.607 | -9.834 | 8.2265 | 2.5165 | -15.6551 | 7.1416 | 0.4465 |  | -5.0118 | -4.7866 | 9.9968 | 10.8847 | 10.7172 | -32.9889 | 27.8798 | 27.6732 | -19.8204 | 0 | 21.276 | -18.01 | -1.2044 | 0.2355 | 1.9 | 1.81 | -20.4556 |  | 2.813 | 0.838 |  | 14.61 | -1.4007 | 6.3728 | -1.84 | 18.6077 |  | 29.3071 | -9.934 | -10.6282 | 2.9302 |  |  | -12.4477 | 90.2703 | -1.1511 | -23.612 | 15.0527 |  | 136.0227 | -5.1602 | -6.3227 | -15.6943 | 1.3231 | 10.0436 | 10.2459 | 0.7209 | -23.2357 | -21.9914 | -2.51 | -2.9852 | 7.9503 | 21.3141 | 56.8353 | -23.6873 | 28.6489 |  | -8.284 | 0 | -10.4754 |  |  | -16.8299 | -16.5663 | -25.6407 | -25.2344 | 19.26 | 19.53 | -28.2 | -28.3 | 0.3342 | 9.52 | 53.9101 | 19.4685 | 19.4843 | -14.4 | -36.3 | 0 | -0.4 |  | -17.4339 | -146.6765 | 29.3075 | -269.6041 | -1.8676 | -30.8132 | 48.8349 | 118.0489 | 97.3133 | 113.7458 | -26.9905 | 20.8769 | 18.0425 | 14.031 | 154.9892 | -228.9135 | 71.7736 | -66.7988 | -0.3748 | 5.344 | -6.48 | -2.097 | -2.102 | 2.8 | -3.84 | 0.5291 | -1.8143 | 6.0655 | -3.6301 | -4.9 | 2.913 | 3.197 | 1.5177 |  | 4.1608 | 3.9184 | 3.8202 |  | 22.9 | 0.2529 | 0.97 |  | 0 | -19.2163 | -20.9871 | 4.2461 | 14.4793 | -15.0417 |  | -18.6 | 2.7 | 3.5779 | -64.6601
10/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 6.1968 | -11.7002 | 4.7366 | 14.2204 |  | 27.6098 |  | 21.4272 | 9.1777 | 10.8496 | -15.54 | -33 | 11 | 9.936 | -22 | 0.6345 | -9.2718 | 6.9331 | 6.8528 | 11.8908 |  |  |  |  | -1.0702 | -1.005 | -0.983 | 7.392 | -4.44 | 4.4 | 1.318 | 0.305 | -9.55 | -9.56 |  | -11.97 | -12.01 | 6.1102 | 3.3364 | 25.9798 | 30.5122 | -15.8897 | -11.46 | -11.287 | 3.9906 | 4.1117 | -12.2996 | -9.528 | 16.2349 | 16.9425 | 109.6327 | -1.093 | -1.3 | -1.3 | -21.2004 | -21.2158 | -2.9616 |  | 21.6621 | 8.0539 | 4.1543 | 2.8467 | -79.0124 | 79.0734 | 79.165 | -42.8418 | -56.9665 |  |  |  | 38.9203 | 13.08 | 10.98 | 2.07 | 18.9 | -19.5535 | -19.6875 | 37.7402 | 36.5788 | -8.1416 | 6.9499 | 7.0925 | 21.3109 |  | 3.6393 | 7.147 | 4.5 |  | -4.77 | 63.2188 |  | 58.9101 | 43.0096 | 43.044 | -35.8948 | -26.5145 | -31.7033 | 4.5694 | 44.2 | 18.1 | 14.8486 | 13.6749 | -12.9498 |  |  |  | 30.1604 |  |  | -45 | -45.7 | 2.674 | 18.6 | 17.34 | 23.4 | 12.4 | -4.08 | 18.8635 | -29.8817 | -6.86 | -6.92 | 30.13 | 15.87 | -27.2182 | -14.0545 | -44.7016 | -43.7364 | 54.6418 | 16.2976 | 3.8714 | 4.2298 | -12.0157 | -20.3045 | -13.575 | -9.398 | -75.7447 |  | -13.2986 | -12.4149 |  | -1.6693 | -1.119 | 5.136 | -26.6669 | -26.7504 | 3.7254 | 0 | -15.64 | 0 |  | -4.6869 | -10.8222 | -11.0055 | 10.1 | 2.3315 | -12.5351 | 7.1391 | 0.5113 |  | -4.8421 | -5.7215 | 12.877 | 8.0379 | 7.5355 | -33.8262 | 27.5003 | 27.1594 | -21.6947 | 0 | 22.819 | -18.89 | -1.1165 | 0.1998 | 1.77 | 1.7 | -23.2537 |  | 2.772 | 1.101 |  | 12.84 | -0.4305 | 8.4615 | -1.77 | 17.306 |  | 29.2803 | -10.2083 | -10.8326 | 3.012 |  |  | -12.8338 | 91.3152 | -1.1595 | -23.2533 | 12.25 |  | 139.4199 | -4.9264 | -5.8229 | -16.3417 | 1.5259 | 10.0803 | 10.2855 | 1.0483 | -21.6155 | -21.4289 | -3.35 | 0 | 23.3262 | 24.5452 | 49.4901 | -22.4832 | 30.4006 |  | -9.9103 | 0 | 0 |  |  | -16.7475 | -16.2147 | -26.1608 | -25.074 | 18.73 | 19.1 | -27.6 | -28.8 | 0.195 | 10.24 | 51.8091 | 19.5569 | 19.636 | -14 | -36.3 | -0.7 | -1.3 |  |  | -136.6483 | 25.7427 | -269.4818 | -4.1266 | -29.7449 | 50.4785 | 114.2608 | 96.8475 | 114.7549 | -26.2749 | 21.1439 | 19.2351 | 14.9433 | 157.6917 |  | 78.1853 | -68.9743 | -0.8655 | 6.286 | -6.72 | -2.067 | -2.08 | 3.04 | -4.08 | -0.0406 | -1.9913 | 5.9495 | -3.3371 | -4.9 | 2.819 | 0.987 | 1.7407 | 2.1825 | 4.0127 | 4.3347 | 3.7196 |  | 23.4 | 0.7927 | 1.04 |  | 0 | -19.0132 | -20.3169 | 3.4142 | 13.4371 | -13.7738 |  | -19.3 | 2.5 | 17.5793 | -63.8903
10/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.5964 | -12.106 | 4.6318 | 14.2879 | 0 | 28.0131 |  | 20.378 | 8.8137 | 10.2047 | -15.54 | -35.2 | 11 | 9.108 | -22 | 0.6595 | -8.3165 | 6.6842 | 6.6643 | 11.8079 |  |  |  |  | -1.1964 | -1.073 | -1.056 | 6.934 | -4.44 | 4.4 | 0.946 | 0.298 | -9.74 | -9.72 |  | -12.17 | -12.33 | 5.1152 | 3.6207 | 24.6517 | 29.0404 | -15.5767 | -11.3677 | -10.9847 | 4.147 | 4.1776 | -12.8208 | -9.8688 | 17.0908 | 17.5493 | 107.6989 | -0.2972 | -1.5 | -1.5 | -21.6919 | -21.6549 | -2.9678 |  | 21.345 | 7.4004 | 3.8279 | 2.7609 | -87.9543 | 79.4397 | 79.8974 | -39.762 | -62.2362 |  |  |  | 38.082 | 12.98 | 10.63 | 1.61 | 18.62 | -19.6875 | -19.6875 | 38.6281 | 37.2913 | -7.4812 | 6.1615 | 6.2849 | 20.9927 | 0 | 3.6393 | 7.605 | 5.1 |  | -4.65 | 63.4787 | 0 | 58.4741 | 44.0017 | 44.7834 | -36.8382 | -26.388 | -33.7755 | 4.6489 | 43.12 | 17.91 | 15.3174 | 14.1632 | -13.3569 |  | 0 | 0 | 31.0168 |  |  |  |  | 2.3163 | 19.8 | 16.76 | 24.36 | 13.36 | -3.81 | 17.2825 | -31.4368 | -6.93 | -7.02 | 30.53 | 15.68 | -29.5091 | -14.5818 | -45.9625 | -44.6273 | 52.7 | 14.8134 | 2.6976 | 3.1207 | -11.6491 | -20.041 | -13.903 | -16.0207 | -76.3317 |  | -13.309 | -12.5017 |  | -1.9915 | -1.7222 | -3.076 | -24.8501 | -24.595 | 4.1027 | 6.46 | -14.16 | -0.1 |  | -5.9906 | -7.8332 | -8.0356 | 5.0471 | 4.3339 | -12.7824 | 7.5042 | 0.2674 |  | -5.0675 | -4.3014 | 11.5546 | 8.2054 | 8.2054 | -34.6635 | 28.0885 | 28.3933 | -21.1926 | 0 | 22.8141 | -18.72 | -1.0103 | 0.2355 | 1.58 | 1.63 | -22.8554 |  | 2.479 | 1.069 |  | 12.63 | -2.6542 | 6.4423 | -1.79 | 16.9953 |  | 29.4046 | -10.0437 | -10.7025 | 3.0671 |  |  |  | 91.8096 | -1.4169 | -23.2879 | 13.2554 |  | 141.4214 | -5.5992 | -6.2121 | -16.0014 | 1.5346 | 10.1096 | 10.2855 | 0.9491 | -23.5181 | -22.0893 | -3.77 | 0 | 24.8639 | 22.4069 | 47.9435 | -22.1168 | 29.7108 |  | -8.9801 | 0 | 0 |  |  | -17.1925 | -16.6487 | -23.0947 | -21.933 | 20.56 | 20.98 | -29 | -28.8 | 0.51 | 9.2 | 57.2615 | 20.4896 | 20.2645 | -14.4 | -37.1 | -0.3 | -0.8 |  | -17.646 | -136.6299 | 26.8621 | -272.1425 | -3.2749 | -28.6479 | 49.4322 | 116.2923 | 95.8036 | 112.9782 | -27.0504 | 20.9376 | 22.0063 | 13.0478 | 156.6987 | -229.4254 | 73.6483 | -68.0764 | -0.5383 | 5.441 | -6.56 | -2.086 | -2.095 | 2.72 | -3.52 | -0.118 | -2.4582 | 6.0075 | -3.1052 | -4.5 | 1.757 | 2.351 |  |  | 3.9645 | 4.1225 | 3.1837 |  | 23.9 | 0.1443 | 1.02 |  |  | -19.2367 | -20.5263 | 3.9095 | 14.4809 | -14.375 |  | -19.5 | 3.2 | 18.7636 | -65.6184
10/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 6.2681 | -11.737 | 4.5723 | 14.1955 |  | 27.6236 |  | 21.072 | 9.2277 | 10.5583 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 0.6939 | -9.3937 | 6.3077 | 6.2556 | 11.0217 |  |  |  |  | -1.0005 | -1.008 | -0.994 | 7.017 | -4.44 | 2.2 | 0.442 | 0.296 | -9.63 | -9.54 |  | -11.8 | -11.86 | 4.6674 | 3.9173 | 22.9419 | 27.3915 | -15.9236 | -10.5086 | -10.051 | 3.7508 | 3.9274 | -13.3504 | -10.2682 | 16.7718 | 17.2961 | 106.1419 | 0.0037 | -1.4 | -1.4 | -21.2192 | -21.4438 | -2.9321 |  | 21.2566 | 6.9232 | 2.9448 | 2.1088 | -79.6838 | 76.7235 | 76.754 | -29.7578 | -56.7792 |  |  |  | 34.15 | 11.95 | 9.57 | 0.42 | 17.59 | -20.2233 | -20.6252 | 39.5237 | 38.2899 | -5.5767 | 3.9079 | 3.7182 | 21.2978 |  | 3.8356 | 7.82 | 3.8 |  | -4.48 | 60.4499 |  | 55.9072 | 45.382 | 45.5047 | -35.8036 | -27.2663 | -32.2316 | 4.2055 | 43.88 | 17.94 | 14.8486 | 13.4796 | -12.3915 |  |  |  | 30.8452 |  |  |  | -43.3 | 2.3431 | 19.7 | 16.02 | 24.66 | 13.1 | -3.39 | 15.655 | -30.9068 | -6.98 | -7 | 30.83 | 15.05 | -28.9273 | -14.8273 | -46.3926 | -45.4273 | 49.74 | 13.114 | 1.1948 | 1.6501 | -13.273 | -23.6543 | -13.943 | -24.5575 | -76.5763 |  | -13.5228 | -12.5095 |  | -0.2204 | -1.3169 | 6.672 | -25.8671 | -25.8466 | 4.368 | 0 | -10.86 | 0.4 |  | -2.9153 | -7.4485 | -7.6702 | 4.9735 | 8.6283 | -12.7122 | 7.4538 | 0.2895 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 8.3728 | -34.8309 | 28.4623 | 28.5142 | -21.0068 |  | 22.8141 | -18.94 | -1.415 | 0.1998 | 2.11 | 0.78 | -23.0973 |  | 2.74 | 0.98 |  | 12.21 | -3.3568 | 5.8782 | -1.84 | 16.4867 |  | 28.7368 | -9.9873 | -10.5887 | 2.9874 |  |  | -12.5895 | 89.6697 | -1.2811 | -23.518 | 18.22 |  | 139.4875 | -6.1678 | -5.3315 | -15.7357 | 1.5439 | 10.0949 | 10.2618 | 1.0003 | -23.3447 | -23.1009 | -4.19 | 0 | 11.0478 | 19.7153 | 59.5938 | -24.5615 | 27.0091 |  | -8.5176 | 0 | 0 |  |  | -16.8244 | -16.2202 | -21.1543 | -20.5414 | 21.6 | 22.08 | -30.1 | -30 | 0.3525 | 7.76 | 53.9051 | 20.7616 | 20.2676 | -14.8 | -38.4 | -0.6 | -1.1 | -17.7756 |  | -149.2849 | 27.3461 | -267.9392 | 0.7308 | -29.8511 | 46.3114 | 118.0095 | 98.2637 | 108.7021 | -29.5241 | 19.6711 | 18.3789 | 14.4514 | 153.0484 | -226.3682 | 71.3105 | -65.6779 | -0.1868 | 5.315 | -6.88 | -2.1 | -2.092 | 2.8 | -3.44 | -0.1263 | -2.4308 | 5.4795 | -3.1052 | -3.6 | 2.791 | 2.494 | 1.9609 |  | 4.3943 | 3.6785 | 3.4554 |  | 25.1 | 0.2128 | 1.01 |  | 0 | -20.3073 | -20.937 | 4.4888 | 15.1528 | -14.3092 | 0 | -20.4 | 3.8 | 9.2737 | -62.919
10/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 6.0085 | -11.3311 | 4.6835 | 13.8004 |  | 26.8768 |  | 22.1633 | 9.5297 | 10.8739 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 7.452 | -19.8 | 0.6787 | -7.7747 | 5.7856 | 5.6944 | 10.2732 |  |  |  |  | -1.0104 | -0.844 | -0.839 | 6.938 | -6.66 | 2.2 | 0.599 | 0.294 | -13.2 | -13.17 |  | -10.38 | -10.83 | 3.9638 | 4.115 | 20.5204 | 24.9655 | -15.0629 | -12.0628 | -11.8452 | 3.7659 | 3.739 | -13.5687 | -10.8211 | 18.8506 | 19.5292 | 105.9155 | 1.7835 | -2.4 | -2.4 | -22.0976 | -22.0221 | -2.438 |  | 20.1222 | 7.0786 | 3.1816 | 2.1936 | -96.2859 | 76.3268 | 76.5099 | -22.9623 | -71.1633 |  |  |  | 31.1761 | 10.88 | 8.5 | -1.01 | 15.9 | -20.6252 | -20.4912 | 40.3889 | 39.7018 | -5.5631 | 8.0082 | 8.0707 | 19.5787 | 0 | 4.032 | 7.977 | 1.1 |  | -4.6 | 60.5139 |  | 56.1935 | 48.7206 | 49.1631 | -38.5164 | -26.1074 | -35.1373 | 4.1493 | 40.56 | 16.36 | 14.2236 | 13.089 | -11.973 |  |  |  | 30.6315 |  |  | -42.7 |  | 2.0392 | 19.7 | 16 | 24.62 | 13.24 | -3.25 | 16.4765 | -31.3993 | -7.07 | -7.09 | 29.84 | 13.18 | -29.7455 | -15.1091 | -46.4881 | -45.2091 | 46.7914 | 11.9594 | -0.0686 | 0.5743 | -13.461 | -23.142 | -13.28 | -30.7416 | -76.5823 |  | -12.476 | -11.6416 |  | 1.1335 | -0.2067 | 14.864 | -25.8359 | -25.6847 | 4.1998 | 6.2 | -14.91 | -0.8 |  | -1.091 | -8.8349 | -9.1288 | 7.8521 | 6.3873 | -12.0755 | 7.5417 | 0.3919 |  | 0 | 0 | 0 | 8.3728 | 7.8704 | -33.9936 | 28.1789 | 28.5826 | -20.8482 |  | 22.3014 | -18.8 | -1.3106 | 0.1998 | 2.21 | 1.57 | -22.5779 |  | 2.991 | 1.085 |  | 12.12 | -3.8373 | 5.4217 | -2.27 | 15.9584 |  | 28.3627 | -9.637 | -10.3057 | 2.9507 |  |  | -12.1448 | 87.3749 | -1.2445 | -23.5158 | 12.7688 |  | 133.3622 | -6.1036 | -5.7743 | -15.3876 | 1.3293 | 9.6261 | 9.8504 | 0.8228 | -24.2559 | -23.8216 | -4.19 | 0 | 13.5582 | 16.9205 | 60.5473 | -26.0959 | 26.056 |  | -7.6489 | 0 | -11.2118 |  |  | -15.9895 | -15.4511 | -18.9915 | -18.58 | 21.47 | 21.61 | -30.2 | -29.6 | 0.2115 | 7.12 | 54.1363 | 19.6228 | 19.5629 | -15.1 | -39.3 | -0.2 | -0.7 | -17.5244 | -17.6427 | -153.8347 | 25.5804 | -265.6496 | -0.1454 | -32.6703 | 46.0897 | 119.938 | 96.7882 | 110.3448 | -32.1601 | 16.6082 | 18.35 | 14.504 | 146.9792 | -226.8866 | 72.826 | -65.2242 | 0.0012 | 4.736 | -6.96 | -2.004 | -2.029 | 2.72 | -2.88 | -0.5959 | -2.9862 | 5.8915 | -2.8122 | -3.2 | 2.723 | 2.908 |  |  | 4.2537 | 4.2272 | 3.3867 |  | 25.7 | 1.6174 | 0.95 |  | 2.5102 | -20.4897 | -20.7403 | 5.2454 | 15.5842 | -15.1523 | 0 | -20.8 | 3.8 | 13.9543 | -66.068
10/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 5.8601 | -11.2287 | 5.8479 | 13.8076 |  | 26.6739 |  | 21.7642 | 9.2677 | 10.5168 | -8.88 | -33 | 8.8 | 8.28 | -19.8 | 0.4495 | -7.5351 | 5.1478 | 5.0108 | 8.9809 | 2.9026 | -1.5076 | 0.8295 |  | -1.1506 | -0.688 | -0.649 | 6.68 | -11.1 | 2.2 | 0.142 | 0.291 | -12.3 | -12.17 |  | -10.46 | -10.56 | 3.4167 | 3.7513 | 20.457 | 24.6358 | -16.5178 | -8.0213 | -7.5907 | 3.835 | 3.934 | -14.9196 | -11.7815 | 18.6146 | 19.6795 | 100.7833 | 2.0439 | -2.8 | -2.8 | -23.5184 | -23.3856 | -2.6389 |  | 23.4968 | 6.7721 | 3.0559 | 2.1304 | -91.2503 | 78.0663 | 77.3949 | -19.1042 | -70.0601 |  |  |  | 30.2879 | 10.95 | 8.6 | -1.29 | 15.69 | -21.9648 | -21.9648 | 41.2438 | 39.5668 | -4.5738 | 7.5272 | 7.3283 | 23.1386 | 0 | 4.032 | 7.996 | -0.9 |  | -4.5 | 59.176 |  | 54.5585 | 48.6963 | 48.7642 | -31.8114 | -32.8523 | -27.3528 | 4.2861 | 38.44 | 15.24 | 13.7549 | 12.5031 | -11.6541 |  |  |  | 31.8661 |  |  |  | -41 | 2.4738 | 18.9 | 14.32 | 24.02 | 12.83 | -2.88 | 17.639 | -31.0893 | -7.2 | -7.22 | 31.01 | 12.22 | -30.6364 | -15.5182 | -47.2265 | -45.8091 | 45.7606 | 10.0585 | -2.0668 | -1.4778 | -14.1623 | -23.2328 | -13.567 | -35.8423 | -74.6143 |  | -12.0831 | -11.5376 |  | -0.8511 | -0.837 | 15.888 | -28.1766 | -28.3107 | 3.6269 | -4.27 | -12.97 | -2 |  | -2.5265 | -9.8245 | -10.049 | 8.7621 | 4.9225 | -11.8113 | 7.5721 | 0.8471 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.3776 | -30.9794 | 29.4391 | 29.1147 | -19.6425 |  | 20.2115 | -18.61 | -1.512 | 0.1852 | 1.94 | 2.91 | -20.4227 |  | 2.933 | 1.084 |  | 12.29 | -4.5191 | 3.3846 | -2.14 | 16.6761 |  | 27.7943 | -9.5042 | -10.1595 | 2.8367 |  |  | -11.7731 | 87.9412 | -0.5112 | -23.307 | 11.1528 |  | 129.9109 | -5.5556 | -5.5854 | -15.5051 | 2.3723 | 9.2233 | 9.4628 | 1.433 | -23.9985 | -22.6716 | -4.19 | -2.6061 | 0 | 17.8898 | 69.5592 | -26.401 | 25.7042 |  | -8.6546 | 0 | 0 | 1.9411 | 1.0847 | -16.8299 | -16.2861 | -19.8669 | -19.4062 | 21.87 | 21.96 | -30.1 | -30.2 | 0.3177 | 7.2 | 57.0349 | 18.0911 | 18.0117 | -14.8 | -38.8 | -0.3 | -0.4 | -17.7415 |  | -162.1169 | 26.8232 | -266.0858 | 1.9508 | -33.2836 | 44.3904 | 122.9951 | 99.3196 | 108.6677 | -32.3776 | 18.3868 | 17.3897 | 12.5492 | 149.4484 | -226.2118 | 68.7755 | -63.2317 | 0.1648 | 5.963 | -6.8 | -1.971 | -1.991 | 2.56 | -3.28 | -0.5639 | -2.6658 | 5.51 | -2.8122 | -3.5 | 2.38 | 4.131 |  |  | 4.0912 | 4.3234 | 3.8736 |  | 25.1 | 2.07 | 1 |  | 0 | -20.7919 | -21.3275 | 4.8005 | 15.5843 | -15.2494 | 0 | -20.4 | 3.4 | 4.0072 | -65.4075
10/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5.9033 | -11.2281 | 5.9403 | 13.8621 |  | 27.0654 |  | 21.9336 | 9.3267 | 10.848 | -6.66 |  | 8.8 | 8.28 | -22 | 0.5733 | -7.4982 | 5.2064 | 5.182 | 9.1006 | 2.8297 | -1.513 | 0.8391 |  | -1.1406 | -0.583 | -0.573 | 6.692 | -13.32 | 2.2 | -0.171 | 0.289 | -11.2 | -10.99 |  | -9.28 | -9.35 | 3.7254 | 3.4459 | 20.4687 | 24.7417 | -16.8893 | -10.8028 | -10.6562 | 4.1516 | 4.0817 | -14.4298 | -11.401 | 18.7018 | 19.6589 | 105.9283 | 3.5889 | -3.6 | -3.6 | -22.2626 | -21.9706 | -2.7552 |  | 19.6117 | 7.3397 | 3.2225 | 2.0954 | -88.29 | 76.9371 | 76.9371 | -21.4564 | -67.1908 |  |  |  | 31.226 | 11.04 | 8.72 | -0.87 | 16.16 | -20.7592 | -20.7592 | 40.8198 | 39.0994 | -5.3365 | 8.735 | 8.6336 | 19.4793 |  | 4.2153 | 8.043 | -1.6 |  | -4.48 | 60.7663 |  | 55.8399 | 49.1921 | 48.9595 | -36.6778 | -28.8938 | -32.5578 | 4.7545 | 39.55 | 15.75 | 13.9111 | 12.796 | -12.0274 |  |  |  | 32.1193 |  |  |  | -41.1 | 2.5299 | 18.5 | 15.16 | 23.42 | 12.41 | -3.23 | 18.383 | -31.6518 | -7.23 | -7.2 | 29.39 | 12.02 | -29.7273 | -14.6727 | -47.0578 | -45.6909 | 46.3956 | 11.1087 | -1.1659 | -0.6173 | -15.9386 | -23.5206 | -13.189 | -30.8566 | -75.2102 |  | -12.539 | -11.7742 |  | 3.3088 | 2.6512 | -4.1 | -28.1214 | -28.5341 | 4.3694 | 0 | -6.6 | 0 |  | 5.0288 | -9.3399 | -9.5717 | 7.6986 | 6.5849 | -14.1342 | 7.6267 | 0.6066 |  | 0 | 0 | 0 | 8.8752 | 9.0426 | -31.9842 | 28.6009 | 29.1716 | -19.5147 |  | 19.4107 | -18.18 | -1.6091 | 0.1879 | 1.92 | 2.43 | -19.4595 | 1.1041 | 2.94 | 1.082 |  | 13.24 | -5.5614 | 2.9676 | -1.85 | 16.3816 |  | 26.7345 | -8.98 | -9.7108 | 2.9379 |  |  |  | 85.4121 | 0.5414 | -25.1647 | 12.0244 |  | 117.2907 | -8.7707 | -5.323 | -17.9249 | 2.8001 | 9.238 | 9.3916 | 2.2965 | -22.774 | -22.0286 | -3.77 | -3.2469 | 0 | 18.5551 | 70.527 | -27.8838 | 25.5385 |  | -7.5895 | 0 | 0 |  |  | -15.55 | -15.3742 | -19.9557 | -20.4321 | 21.5 | 21.67 | -29.7 | -29.9 | 0.1767 | 6.24 | 48.149 | 20.9532 | 20.7518 | -14.8 | -38 | -0.7 | -0.8 |  |  | -163.8745 | 23.9547 | -263.7563 | 0.9042 | -33.3628 | 43.5212 | 120.7244 | 96.5225 | 108.1122 | -32.3801 | 19.3099 | 17.4299 | 16.1953 | 149.0326 | -224.0593 | 71.9238 | -66.0247 | -0.5603 | 6.368 | -6.16 | -2.075 | -2.09 | 1.92 | -3.52 | 0.6608 | -2.4308 | 5.4215 | -2.3728 | -4.6 | 2.931 | 2.418 |  |  | 5.2013 | 4.7958 | 4.4236 |  | 24.4 | 2.653 | 0.99 |  | 0 | -19.9316 | -20.6037 | 3.3464 | 15.0178 | -14.2727 | 0 | -20.3 | 3.4 | 6.7958 | -61.7287
10/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 5.9622 | -11.4082 | 4.8912 | 14.2777 |  | 27.6833 |  | 20.9502 | 9.1407 | 10.4274 | -11.1 | -35.2 | 13.2 | 8.28 | -24.2 | 0.4844 | -8.6145 | 5.8089 | 5.6859 | 10.2008 |  |  |  |  | -1.1284 | -0.733 | -0.737 | 7.017 | -8.88 | 6.6 | 0.356 | 0.298 | -8.28 | -8.28 |  | -10.6 | -10.72 | 4.2096 | 3.2218 | 22.8476 | 27.2439 | -17.0713 | -7.6967 | -7.6259 | 2.8875 | 3.2748 | -14.1272 | -11.0978 | 16.2763 | 16.5212 | 106.6852 | 11.7746 | -6.2 | -6.2 | -23.0959 | -23.1221 | -2.737 |  | 17.8961 | 7.6134 | 3.1601 | 2.2266 | -83.6817 | 81.2402 | 81.2402 | -34.8892 | -58.1638 |  |  |  | 37.094 | 12.6 | 10.33 | 1.76 | 18.57 | -24.6439 | -24.51 | 42.1024 | 41.2674 | -6.702 | 12.2116 | 12.3014 | 17.6646 |  | 3.6393 | 7.466 | 2.7 |  | -4.83 | 65.9192 |  | 60.8507 | 46.8165 | 46.9371 | -34.3739 | -31.0942 | -30.5711 | 4.6317 | 43.35 | 17.86 | 15.0049 | 13.8702 | -13.1034 |  |  |  | 27.4691 |  |  | -45.1 | -46.2 | 3.3588 | 18 | 15.5 | 23.14 | 12.2 | -3.54 | 19.158 | -27.6766 | -6.86 | -6.92 | 30.35 | 14.67 | -24.4364 | -13.1727 | -48.9203 | -47.2182 | 49.9746 | 13.7195 | 1.8397 | 1.7588 | -14.1702 | -22.7849 | -13.586 | -16.0215 | -78.9877 |  | -11.8312 | -11.6083 |  | 0.709 | -0.5882 | -2.052 | -27.3469 | -27.3333 | 7.2291 | 6.17 | -9.52 | 2.8 |  | 0.1868 | -9.9032 | -10.0587 | 8.2426 | 7.4848 | -17.1871 | 7.5673 | 0.7848 |  | 0 | 0 |  | 13.0616 | 12.2243 | -32.3191 | 30.906 | 31.339 | -21.1745 | 0 | 19.9283 | -18.05 | -0.7979 | 0.2264 | 1.85 | 3.32 | -20.093 |  | 3 | 1.066 |  | 14.45 | -3.2596 | 4.3941 | -1.66 | 18.4415 |  | 24.4423 | -7.9429 | -8.7198 | 2.9279 |  |  | -11.3786 | 84.4069 | 0.8624 | -23.3621 | 11.7387 |  | 118.3467 | -8.1162 | -4.6597 | -17.9308 | 3.9604 | 9.5309 | 9.708 | 4.172 | -24.1528 | -22.1223 | -1.68 | -5.7174 | -3.6496 | 21.6942 | 64.8728 | -26.8151 | 25.0441 |  | -8.2096 | 0 | 0 |  |  | -16.4125 | -16.2202 | -21.9196 | -21.0587 | 20.58 | 20.72 | -29.5 | -29.5 | 0.1767 | 6.08 | 53.3546 | 20.49 | 20.5512 | -14.4 | -37.1 | -0.7 | -1.3 | -17.5359 | -17.4655 | -158.4743 | 30.2593 | -270.3616 | -1.0762 | -31.0303 | 46.3594 | 119.0508 | 97.2488 | 113.4796 | -27.9673 | 20.7222 | 14.9742 | 12.5009 | 151.5839 | -225.6767 | 72.6168 | -66.3086 | -0.0232 | 5.841 | -5.76 | -2.054 | -2.073 | 1.68 | -3.84 | 0.6254 | -2.0493 | 5.8915 | -2.4308 | -4.9 | 1.875 | 1.501 |  |  | 3.5415 | 3.4824 | 4.8824 |  | 24.2 | 1.9881 | 1.06 |  | 0 | -19.2486 | -20.2679 | 3.9814 | 14.6548 | -15.4527 |  | -19.2 | 2.4 | -2.1403 | -57.024
10/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5.9996 | -11.3817 | 4.5079 | 14.459 |  | 28.2659 |  | 21.1841 | 9.3417 | 10.6335 | -11.1 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 0.3719 | -8.7898 | 5.9499 | 5.9288 | 10.2733 |  |  |  |  | -0.6289 | -0.682 | -0.676 | 6.87 | -8.88 | 4.4 | 0.05 | 0.295 | -8 | -7.94 |  | -10.56 | -10.62 | 4.8741 | 3.0805 | 22.7188 | 26.8501 | -16.4212 | -7.2339 | -6.7804 | 2.792 | 2.9445 | -13.9874 | -11.0076 | 15.3906 | 15.8926 | 104.2605 | 8.55 | -3.8 | -3.8 | -23.4613 | -23.1448 | -2.8698 |  | 20.2222 | 7.5637 | 3.5974 | 2.4405 | -81.2097 | 81.9117 | 81.698 | -34.1345 | -56.0646 |  |  |  | 37.1239 | 13.05 | 10.72 | 2.01 | 18.61 | -24.1081 | -24.6439 | 42.5804 | 41.9702 | -6.4782 | 9.6202 | 9.6423 | 20.6858 |  | 3.6393 | 7.591 | 0.7 |  | -4.88 | 63.1768 |  | 58.1388 | 45.8482 | 46.0677 | -33.1256 | -32.0857 | -28.3907 | 4.7343 | 43.97 | 18.1 | 15.6299 | 14.2609 | -13.7948 |  |  |  | 23.7217 |  |  | -45.4 |  | 3.4808 | 18.1 | 15.42 | 23.06 | 12.21 | -3.63 | 18.383 | -23.6613 | -7.26 | -7.27 | 30.37 | 14.75 | -22.6364 | -11.7 | -47.6143 | -46.5091 | 52.1868 | 15.6995 | 3.5045 | 3.8774 | -16.6743 | -24.6292 | -14.215 | -18.6063 | -76.4661 |  | -12.3528 | -11.7338 |  | 2.0017 | 0.609 | -4.612 | -27.7777 | -27.5632 | 7.4597 | 0 | -5.3 | 0 |  | 3.1664 | -10.2494 | -10.293 | 8.8093 | 6.8037 | -18.8856 | 7.5023 | 0.8864 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2243 | 12.2243 | -32.9889 | 30.2061 | 29.9552 | -20.0371 |  | 23.7955 | -16.68 | -1.2099 | 0.1888 | 2.17 | 0.04 | -23.8749 |  | 3.064 | 0.874 |  | 13.76 | -5.0193 | 3.5706 | -1.7 | 18.2843 |  | 24.1362 | -7.9878 | -8.7629 | 2.9242 |  |  | -11.2249 | 85.5781 | 1.4366 | -23.0618 | 14.4408 |  | 119.8115 | -7.9825 | -4.5397 | -17.7145 | 3.8081 | 9.7433 | 10.0007 | 3.3323 | -23.4659 | -21.7784 | -2.51 | -5.1725 | -4.1798 | 24.4834 | 67.888 | -25.8846 | 26.4116 |  | -8.5492 | -9.5289 | 0 |  |  | -15.9345 | -15.4401 | -21.2469 | -21.1108 | 20.73 | 20.9 | -29.4 | -29.6 | 0.1767 | 6.16 | 54.9699 | 20.6204 | 20.5413 | -14.8 | -36.7 | -0.7 | -0.9 |  |  | -158.6215 | 29.707 | -267.9991 | 0.0687 | -31.1213 | 46.7446 | 118.0728 | 97.6296 | 113.1482 | -27.4896 | 19.2844 | 18.7947 | 13.2616 | 158.2658 | -227.5218 | 76.8143 | -68.2576 | -0.2087 | 6.587 | -5.68 | -2.11 | -2.111 | 1.84 | -4 | 0.5583 | -2.3117 | 6.2425 | -3.6606 | -4.4 | 3.606 | 3.509 | 1.737 | 1.9029 | 3.4746 | 3.9707 | 3.9305 |  | 24.2 | 1.2941 | 1.08 |  | 0 | -19.2034 | -21.354 | 4.2463 | 14.0027 | -14.5 |  | -19.6 | 3.3 | -2.1933 | -57.3336
10/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 5.5027 | -10.8632 | 6.3784 | 14.5608 |  | 28.1463 |  | 21.3949 | 9.2537 | 10.6893 | -11.1 | -33 | 11 | 9.108 | -22 | 0.6424 | -8.8471 | 6.4334 | 6.164 | 10.9874 |  |  |  |  | -0.5709 | -0.605 | -0.592 | 7.566 | -8.88 | 4.4 | 0.35 | 0.308 | -7.79 | -7.7 |  | -10.22 | -10.23 | 5.945 | 3.0804 | 22.3094 | 26.6782 | -16.7003 | -7.1545 | -6.64 | 2.7963 | 2.7924 | -14.0503 | -11.1652 | 15.3309 | 16.0391 | 106.4407 | 8.3157 | -3.5 | -3.5 | -23.0619 | -22.5945 | -2.8765 |  | 20.859 | 7.4627 | 3.5019 | 2.4369 | -75.6554 | 81.4539 | 81.9117 | -35.4983 | -54.6656 |  |  |  | 38.2317 | 13.01 | 10.6 | 1.97 | 18.81 | -23.7062 | -22.9025 | 42.4893 | 40.6989 | -5.7794 | 8.9497 | 8.5472 | 20.6687 |  | 3.6393 | 7.626 | 1.2 |  | -4.61 | 63.5408 |  | 58.6734 | 44.2554 | 44.3384 | -31.8751 | -33.0742 | -26.7657 | 4.3954 | 43.61 | 18.07 | 15.6299 | 14.4562 | -13.8058 |  |  |  | 23.3813 |  |  |  |  | 3.7396 | 17.6 | 14.92 | 22.76 | 11.84 | -3.46 | 18.0265 | -22.8563 | -7.05 | -7.07 | 30.68 | 14.88 | -21.3818 | -10.7818 | -46.8458 | -45.7545 | 52.0286 | 15.8882 | 3.7235 | 4.1373 | -16.3507 | -24.4744 | -13.967 | -14.9153 | -76.3506 |  | -12.6139 | -11.8934 |  | 2.9586 | 1.7314 | -8.196 | -27.3468 | -27.0443 | 7.6036 | 0 | 0 | 0 |  | 5.4248 | -8.1757 | -8.3911 | 9.2813 | 6.409 | -17.3268 | 7.625 | -0.8786 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.2196 | -33.1564 | 28.8658 | 28.6684 | -18.7316 |  | 20.69 | -17.58 | -1.8215 | 0.1476 | 1.53 | 0.84 | -21.0496 |  | 2.713 | 0.815 |  | 14.87 | -5.0335 | 3.1882 | -1.35 | 19.2935 |  | 24.6294 | -8.4124 | -8.9692 | 3.0764 |  |  | -12.027 | 86.4594 | 0.755 | -23.028 | 14.5308 |  | 121.8499 | -7.7377 | -4.3587 | -18.0602 | 4.1279 | 9.8459 | 10.1589 | 3.6081 | -23.1802 | -21.4543 | -1.68 | -5.5386 | -3.6358 | 22.572 | 66.6363 | -24.3986 | 27.3758 |  | -8.8155 | 0 | -10.8247 |  |  | -16.753 | -16.2477 | -22.3305 | -22.6688 | 20.46 | 20.9 | -29.5 | -29.3 | 0.1767 | 4.64 | 57.6803 | 21.2033 | 21.1258 | -14.8 | -38 | 0 | -0.4 |  |  | -159.7451 | 28.7178 |  | 0.4917 | -31.4397 | 48.2211 | 116.8865 | 98.7607 | 115.719 | -26.2581 | 20.6348 | 19.88 | 14.4766 | 158.486 | -229.2005 | 75.3126 | -68.4791 | -0.5383 | 7.352 | -6 | -2.064 | -2.053 | 2.16 | -4.24 | 0.8602 | -1.7258 | 5.919 | -3.6027 | -4.6 | 2.089 | 2.577 |  |  | 4.2243 | 3.6401 | 3.365 |  | 24 | 0.7506 | 1.02 |  | 0 | -19.1713 | -20.708 | 4.5711 | 14.4051 | -15.0154 |  | -19.5 | 3.1 | -2.9011 | -57.307
10/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.0998 | -10.1699 | 6.2571 | 14.1561 |  | 27.4375 |  | 21.2071 | 9.2677 | 10.6997 | -11.1 | -33 | 8.8 | 9.108 | -22 | 0.7859 | -8.9853 | 6.5055 | 6.1833 | 11.1401 |  |  |  |  | -0.5863 | -0.647 | -0.631 | 7.119 | -8.88 | 4.4 | 0.111 | 0.299 | -7.99 | -7.99 |  | -10.14 | -10.23 | 5.6704 | 3.4506 | 21.1811 | 25.6741 | -15.8532 | -7.8502 | -7.6248 | 2.9826 | 2.9604 | -14.289 | -11.4396 | 16.0794 | 16.679 | 107.2239 | 8.4573 | -3.9 | -3.9 | -22.9815 | -23.2599 | -2.8911 |  | 19.9379 | 7.8753 | 3.0149 | 2.1202 | -80.752 | 81.1487 | 80.8435 | -40.5442 | -63.7681 |  |  |  | 38.2915 | 13.33 | 10.89 | 1.89 | 19.36 | -21.0271 | -20.8931 | 42.1328 | 40.5972 | -6.0588 | 8.9155 | 8.5954 | 20.0368 | 0 | 3.6393 | 8.394 | 0 |  | -4.54 | 62.9068 |  | 58.1539 | 45.3702 | 45.5248 | -33.6749 | -32.1819 | -28.8814 | 4.5406 | 43 | 17.9 | 15.0049 | 13.7726 | -13.4362 |  |  |  | 23.4895 |  |  |  | -44.3 | 3.6115 | 17 | 14.8 | 21.92 | 11.35 | -3.27 | 17.4685 | -22.1263 | -6.8 | -6.73 | 29.27 | 13.94 | -21 | -10.7091 | -45.0627 | -43.9636 | 50.9102 | 15.254 | 2.8749 | 3.2429 | -17.2625 | -24.7131 | -13.741 | -14.9797 | -76.1563 |  | -12.4304 | -11.6754 |  | 3.2643 | 2.6436 | -12.804 | -25.5776 | -25.5982 | 6.8245 | 0 | 0 | 0 |  | 6.2208 | -8.6897 | -9.0512 | 9.2763 | 6.9802 | -17.8295 | 7.5604 | -0.8277 |  | 0 | 2.4348 | 0 | 9.8799 | 9.2101 | -33.8262 | 26.8082 | 26.9828 | -20.3464 |  | 22.819 | -17.37 | -1.1165 | 0.1962 | 1.7 | 0.75 | -22.8374 | 3.0367 | 2.549 | 0.305 | 0 | 15.06 | -4.3741 | 4.2895 | -1.25 | 19.9876 |  |  | -8.1736 | -8.8694 | 3.007 |  |  | -12.1582 | 20.8608 | 0.5771 | -23.2594 | 14.3148 |  | 121.7508 | -8.0582 | -4.9583 | -18.145 | 4.0165 | 9.8386 | 10.0403 | 3.5804 | -20.5963 | -18.3573 | -2.1 | -3.9245 | 10.7277 | 24.7253 | 53.4093 | -19.5321 | 32.7365 |  | -9.3187 | 0 | 0 |  |  | -16.3465 | -15.7203 | -19.5391 | -19.8293 | 17.27 | 17.53 | -29.3 | -30 | 0.195 | 0.96 | 59.3429 | 21.5656 | 21.4877 | -14.8 | -37.1 | -0.3 | -0.5 |  |  | -143.7324 | 29.1385 | -261.0181 | -28.1938 | -32.2006 | 92.1502 | 78.2022 | 121.0285 | 109.6893 | 16.2069 | 23.4121 | 22.3459 | -12.8826 | 163.7256 | -221.1225 | 88.8669 | -79.0412 | -1.2171 | 7.521 | -6.32 | -2.087 | -2.078 | 2.16 | -3.84 | 0.7416 | -2.2263 | 7.2953 | -3.9231 | -5.3 | 3.195 | 1.059 |  |  | 4.0509 | 4.4571 | 3.8196 |  | 24.3 | 0.3042 | 0.91 |  | 0 | -18.135 | -20.0046 | 2.3667 | 13.2956 | -14.0462 |  | -20.1 | 3.8 | 4.4252 | -65.5032
10/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.2658 | -10.4368 | 8.1375 | 13.6695 |  | 26.7324 |  | 21.647 | 9.3957 | 10.7901 | -11.1 | -30.8 | 8.8 | 8.28 | -19.8 | 0.8556 | -9.1601 | 6.4422 | 6.3034 | 11.0579 |  |  |  |  | -0.5857 | -0.343 | -0.324 | 7.3 | -8.88 | 2.2 | 0.423 | 0.307 | -5.07 | -4.94 |  | -10.16 | -10.34 | 5.3158 | 3.4966 | 22.6368 | 27.2208 | -15.9758 | -4.6558 | -4.3704 | 2.9702 | 2.9757 | -14.0329 | -11.2606 | 16.7777 | 17.5121 | 97.1727 | 8.2523 | -3.7 | -3.7 | -24.1744 | -24.4588 | -2.8166 |  | 18.0481 | 7.2556 | 3.0424 | 2.114 | -93.3866 | 81.2402 | 81.4844 | -37.4308 | -74.563 |  |  |  | 36.2358 | 13.09 | 10.75 | 0.97 | 18 | -18.6158 | -19.0177 | 38.7793 | 37.492 | -5.747 | 10.8483 | 10.7515 | 18.0841 |  | 3.8356 | 7.376 | 3.2 |  | -4.77 | 48.1351 | 48.3217 | 46.1109 | 46.6051 | 47.9238 | -29.7188 | -36.7835 | -24.5858 | 4.6204 | 43.34 | 17.92 | 14.5361 | 13.5773 | -12.8974 |  |  |  | 20.536 |  |  | -42.4 | -42 | 3.4247 | 16 | 14.58 | 21.08 | 10.67 | -3.45 | 15.7015 | -21.0162 | -7.03 | -7 | 31.74 | 4.33 | -19.4364 | -10.1455 | -42.9016 | -41.4727 | 48.4227 | 13.4582 | 2.1112 | 2.4343 | -19.641 | -27.5774 | -13.546 | -21.904 | -52.4673 |  | -11.3278 | -10.7168 |  | 1.9803 | 0.9553 | -15.876 | -22.1549 | -21.7609 | 9.5755 | 6.45 | 0 | -0.5 |  | 4.6365 | -9.5008 | -9.6779 | 9.178 | 11.1078 | -21.1221 | 7.1393 | -0.7267 |  | 0 | 0 |  | 8.0379 | 8.0379 | -23.9463 | 24.3085 | 24.4537 | -10.1923 |  | 20.4068 | -17.64 | -2.4092 | 0.2282 | 2.38 | -0.5 | -20.2602 |  | 2.515 | 0.31 | 2.689 | 9.93 | -16.5395 | -8.2305 | -2.06 | 21.4957 |  | 23.924 | -7.7695 | -8.4927 | 2.9881 |  |  | -12.9517 | 80.0981 | 0.43 | -22.791 | 14.4502 |  | 137.4678 | -8.1569 | -4.6319 | -17.1898 | 3.8205 | 9.7287 | 9.977 | 3.3151 | -11.2511 | -9.9205 | 1.68 | -4.7395 | 16.7421 | 36.0534 | 64.3461 | -8.4442 | 42.5202 | -10.4108 | -12.4062 | 0 | 0 | 13.7255 | 10.4427 | -10.1941 | -9.425 | -16.9451 | -17.1236 | 8.56 | 9.09 | -29.5 | -29.3 | 0.2115 | -1.76 | 65.1145 | 19.5262 | 19.4455 | -14.5 | -40.1 | -6.3 | -6.8 | -17.2752 | -17.283 | -128.351 | 20.9654 | -251.7997 | -21.7651 | -24.0767 | 105.9052 | 58.1272 | 108.6874 | 113.5836 | 39.6843 | 25.2279 | 25.8636 | 0.3371 | 194.4475 | -219.0984 | 124.7187 | -107.2812 | 0.0012 | 8.403 | -5.52 | -2.061 | -2.064 | 1.12 | -2.64 | -0.0787 | -3.3982 | 8.4703 | -4.9485 | -4.7 | 2.463 | 3.032 |  |  | 3.9158 | 4.9468 | 3.8635 |  | 27.5 | 0.3533 | 0.91 |  | 0 | -16.4778 | -17.7233 | -1.1479 | 11.4039 | -11.8671 |  | -23.6 | 7.2 | 16.8894 | -82.4284
10/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.6804 | -9.6758 | 8.6766 | 13.297 |  | 25.9682 |  | 21.7659 | 9.5427 | 10.8558 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 7.452 | -17.6 | 0.7129 | -8.5697 | 6.4429 | 6.3438 | 11.1486 |  |  |  |  | -0.668 | -0.129 | -0.125 | 8.081 | -11.1 | -2.2 | 0.908 | 0.318 | -2.76 | -2.74 |  | -10.65 | -10.68 | 5.9855 | 3.4262 | 20.1009 | 24.556 | -15.162 | -3.9344 | -3.7758 | 3.0044 | 3.0597 | -15.0262 | -12.2285 | 18.0266 | 19.0777 | 94.542 | 8.4145 | -4 | -4 | -25.1294 | -25.1079 | -2.5165 |  | 16.4382 | 6.906 | 2.772 | 1.8629 | -105.4109 | 79.7143 | 79.7754 | -37.7837 | -95.2552 |  |  |  | 35.2578 | 12.72 | 10.22 | -0.22 | 16.61 | -15.9367 | -16.0707 | 37.3434 | 35.7234 | -3.5409 | 17.0284 | 16.8548 | 15.6913 |  | 4.032 | 6.41 | -1.8 |  | -4.75 | 48.9476 | 48.3835 | 46.351 | 49.0879 | 49.7777 | -30.688 | -36.9871 | -25.6023 | 4.2361 | 42.46 | 17.43 | 14.0674 | 13.089 | -12.8933 |  |  |  | 21.8726 |  |  | -42 | -41.9 | 2.7777 | 15.1 | 13.24 | 19.66 | 9.64 | -3.17 | 17.391 | -20.8762 | -7.06 | -7.14 | 33.92 | 12.36 | -20.3273 | -10.7182 | -40.1319 | -39.1 | 49.7485 | 14.375 | 2.9183 | 3.0875 | -18.5231 | -26.7365 | -12.424 | -24.7923 | -38.6717 |  | -9.6716 | -8.9925 |  | -1.9124 | -2.2965 | 2.064 | -21.5017 | -21.2313 | 6.7228 | 0 | -3.96 | 3.7 | 3.8444 | -2.5974 | -7.7377 | -7.9793 | 8.7457 | 9.9732 | -18.7536 | 7.2497 | -0.583 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 6.0284 | -13.564 | 22.4011 | 22.7497 | -1.3785 | 13.0134 | 23.2779 | -15.89 | -1.415 | 0.2007 | 2.12 | -1.01 | -23.3161 |  | 2.413 | -0.14 |  | 7.48 | -24.3252 | -14.5069 | -2.15 | 19.5517 |  | 25.5636 | -7.1063 | -7.8897 | 3.0078 |  |  | -12.6375 | 84.9424 | 0.4659 | -23.9132 | 13.1822 |  | 150.493 | -8.4809 | -7.6918 | -16.0499 | 3.6366 | 9.9338 | 10.1906 | 3.1515 | -5.5717 | -3.3356 | 4.19 | 0 | 28.0376 | 41.8741 | 72.1677 | -4.003 | 46.4459 | -12.4654 | -13.9915 | 0 | 0 | 28.1365 | 25.4617 | -4.9865 | -4.7283 | -16.2621 | -14.6661 | 3.93 | 4.61 | -24.6 | -23.9 | 0.0357 | -3.28 | 62.5719 | 24.9876 | 24.8975 | -14.4 | -32 | -10.1 | -10.6 | -17.426 | -17.2704 | -113.4101 | 14.0916 | -245.3913 | -12.7211 | -18.8108 | 122.1871 | 40.6111 | 84.7304 | 121.5038 | 60.4388 | 26.8987 | 27.2424 | 19.7006 | 210.3011 | -217.8938 | 140.0811 | -120.7601 | -0.8191 | 8.693 | -3.6 | -2.054 | -2.073 | -0.88 | 1.76 | -1.1731 | -7.8202 | 4.1917 | 1.1734 | -1.4 | 1.959 | 2.358 |  | 2.18 | 4.4145 | 5.2783 | 3.4788 |  | 16.5 | 2.1934 | 0.87 |  | -5.057 | -15.6235 | -16.2671 | -4.0565 | 11.0938 | -8.4374 | -1.8064 | -11.9 | -4.7 | 37.2846 | -94.1604
10/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 4.0571 | -9.0366 | 10.4764 | 10.1772 |  | 19.646 |  | 21.6841 | 9.5717 | 11.0284 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 0.5358 | -8.3996 | 6.0229 | 6.0223 | 10.5461 |  |  |  |  | -0.7714 | -0.245 | -0.223 | 8.013 | -13.32 | -2.2 | 0.325 | 0.326 | -3.78 | -3.72 |  | -10.22 | -10.21 | 5.7175 | 3.6834 | 19.1521 | 23.5711 | -15.084 | -5.2523 | -4.827 | 2.2268 | 2.2765 | -15.1428 | -12.1349 | 19.1677 | 19.7286 | 95.0777 | 10.1541 | -4.5 | -4.6 | -25.0231 | -25.0496 | -2.6267 |  | 14.0415 | 5.4853 | 2.153 | 1.6774 | -111.0263 | 79.0734 | 79.3481 | -28.0552 | -101.8951 |  |  |  | 31.8946 | 12.2 | 9.97 | -1.53 | 15.03 | -17.1423 | -17.0084 | 34.6134 | 32.9999 | -2.8153 | 18.0509 | 17.8279 | 13.8204 |  | 4.4116 | 5.753 | -6.3 |  | -4.42 | 46.774 | 47.1903 | 44.3966 | 53.4122 | 53.4547 | -33.213 | -37.0202 | -30.2175 | 3.5944 | 39.83 | 16.23 | 13.4424 | 12.5031 | -12.6831 |  |  |  | 21.1101 |  |  | -42.1 | -41.7 | 2.2382 | 14.3 | 12.26 | 19.12 | 9.12 | -2.7 | 16.12 | -20.7212 | -6.46 | -6.45 | 30.88 | 10.66 | -19.7455 | -9.5909 | -39.9013 | -38.2818 | 44.0978 | 11.5512 | 0.0234 | 0.8324 | -19.5309 | -27.2856 | -12.977 | -35.091 | -42.2744 |  | -6.3069 | -5.7722 |  | 0.048 | -0.6235 | 8.208 | -21.896 | -21.5468 | 7.4157 | -12.27 | -5.45 | 0 | 3.7326 | 6.8802 | -9.0395 | -9.2456 | 8.7224 | 10.9758 | -19.9008 | 7.1323 | -0.0432 |  | 0 | 0 |  | 7.2006 | 6.8657 | -15.0711 | 22.2641 | 21.523 | -1.0376 | 13.1378 | 23.5123 | -15.26 | -1.5212 | 0.252 | 2.29 | -1.17 | -23.4791 |  | 2.361 | 0.925 |  | 6.72 | -24.3592 | -15.0355 | -2.09 | 17.6167 |  | 25.3775 | -6.2604 | -7.0097 | 3.0299 |  |  | -10.924 | 80.4071 | 0.4095 | -23.9566 | 0.8267 | 1.0687 | 147.5587 | -8.8366 | -9.329 | -16.1806 | 3.8429 | 9.6481 | 9.9691 | 3.3573 | -5.8199 | -3.3012 | 1.26 | 0 | 35.3309 | 36.6769 | 65.8327 | 0 | 49.9017 | -11.0521 | -13.3831 | 0 | -10.9716 |  |  | -10.4468 | -10.2271 | -16.2082 | -16.2034 | 7.58 | 8.05 | -29.9 | -29.7 | 0.1767 | -4.4 | 54.7191 | 26.5864 | 26.4961 | -14.8 | -38.4 | -4.7 | -5.2 | -17.6515 | -17.6644 | -101.2499 | 21.6189 | -284.2579 | -12.883 | -24.5194 | 133.7546 | 35.2032 | 135.2722 | 79.677 | 68.3563 | 24.1809 | 24.8325 | -25.7118 | 262.8521 | -176.8229 | 93.3625 | -73.6935 | 0.8215 | 8.1 | -6.32 | -2.132 | -2.135 | 0.72 | 0 | -1.8878 | -5.449 | 7.1214 | -5.5344 | -0.3 | 2.794 | 2.08 |  |  | 3.6763 | 3.4721 | 3.4129 |  | 22.3 | 1.1692 | 0.71 |  | -4.1633 | -16.8073 | -16.9436 | -2.303 | 11.6497 | -10.4497 | -1.8029 | -18.2 | 1.1 | 38.4494 | -97.0016
10/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 3.7046 | -8.5987 | 11.9332 | 9.0419 |  | 18.3681 |  | 22.042 | 9.5357 | 10.7787 | -6.66 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.7606 | -7.5628 | 4.8229 | 4.7417 | 8.4791 |  |  |  |  | -0.587 | -0.332 | -0.311 | 8.013 | -15.54 | -2.2 | 0.999 | 0.331 | -4.52 | -4.46 |  | -10.34 | -10.37 | 4.5495 | 3.8 | 19.0008 | 23.4359 | -16.3152 | -7.5831 | -7.2088 | 2.5843 | 3.0775 | -15.0354 | -12.2199 | 20.7231 | 21.1748 | 94.457 | 11.7627 | -5.5 | -5.4 | -25.0136 | -25.2214 | -2.661 |  | 10.1296 | 5.806 | 1.5654 | 1.0467 | -110.1718 | 75.5028 | 75.5943 | -2.7229 | -93.4656 |  |  |  | 27.7232 | 10.83 | 9.64 | -3.75 | 9.1 | -13.6594 | -13.2576 | 31.6366 | 30.2829 | -3.3384 | 5.6269 | 5.4186 | 10.2939 |  | 2.5004 | -2.513 | -1.3 |  | -4.31 | 40.5445 | 40.4212 | 38.3782 | 53.0307 | 52.8149 | -34.4331 | -32.0297 | -32.2974 | 4.0736 | 40.06 | 16.45 | 14.2236 | 12.9913 | -13.3091 |  |  |  | 31.7355 |  |  | -39.6 | -39.7 | 1.8427 | 15.3 | 13.08 | 20.08 | 9.82 | -2.47 | 15.2055 | -31.6768 | -1.69 | -1.69 | 26.95 | 11.34 | -29.9091 | -14.7091 | -41.1811 | -39.8545 | 36.6022 | 6.0174 | -5.9384 | -5.7657 | -24.2157 | -33.7704 | -14.322 | -62.5657 | -42.9065 |  | -5.2698 | -4.7786 |  | 2.087 | 1.2087 | 9.232 | -19.0219 | -18.7899 | 11.5854 | 0 | -6.61 | 0 | 3.6808 | 11.1521 | -8.945 | -9.1286 | 8.203 | 15.171 | -22.4591 | 7.425 | -0.6054 |  | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.3444 | -13.2291 | 22.0064 | 22.7074 | 0.5096 | 15.577 | 23.2828 | -16.01 | -1.8215 | 0.2795 | 2.32 | -1.3 | -23.2686 | 3.3516 | 2.42 | -0.056 |  | 5.81 | -28.0753 | -17.6698 | -1.95 | 17.5097 |  | 25.6708 | -6.9193 | -7.5854 | 3.4462 |  |  | -10.7542 | 76.7136 | -0.1818 | -22.466 | 1.6619 | 0.7658 | 153.1081 | -8.6212 | -8.264 | -16.8048 | 3.3072 | 10.4025 | 10.6889 | 2.9008 | -3.8215 | 0 | -0.42 | 0 | 31.2016 | 30.2202 | 73.8901 | 0 | 49.9201 | -11.903 | -13.8217 | 0 | 0 |  | 32.8522 | -14.2701 | -13.7043 | -14.6411 | -14.6844 | 6.27 | 6.75 | -29.2 | -28.8 | 0.1419 | -4.08 | 67.5251 | 15.8986 | 15.8179 | -15.7 | -35.8 | -1.2 | -1.8 | -17.8282 | -17.8497 | -111.9343 | 25.4398 | -284.1394 | -13.5775 | -25.9572 | 130.0098 | 34.093 | 142.1451 | 85.1122 | 70.2078 | 24.9501 | 25.3257 | -31.9473 | 261.256 | -183.6897 | 91.1915 | -69.5049 | -0.6091 | 1.296 | -6.64 | -2.17 | -2.18 | 1.28 | 0.56 | -1.1615 | -6.5599 | 6.9749 | -4.979 | 0 | 1.985 | 1.082 | 0 | 0 | 4.8825 | 4.2628 | 3.951 |  | 20.6 | 0.8932 | 0.65 |  | -4.0406 | -17.1083 | -16.489 | -2.8698 | 11.7656 | -9.7098 | -2.6731 | -16.2 | -1.2 | 39.9321 | -99.1042
10/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 4.2381 | -9.1486 | 9.638 | 8.8098 |  | 19.2167 |  | 18.8256 | 7.9458 | 9.3519 | -6.66 | -33 | 8.8 | 2.484 | -19.8 | 0.7566 | -9.5302 | 6.0248 | 5.933 | 10.4018 |  |  |  |  | -0.5853 | 0.04 | 0.059 | 8.968 | -13.32 | 4.4 | 1.461 | 0.366 | -2.28 | -2.18 |  | -8.07 | -8.12 | 5.044 | 3.5273 | 19.0863 | 23.3316 | -16.8225 | -3.8007 | -3.4479 | 1.0702 | 1.0151 | -14.9507 | -11.8562 | 15.6573 | 16.2331 | 97.3755 | 9.2897 | -4.5 | -4.5 | -23.7187 | -23.5234 | -2.4563 |  | 12.795 | 5.0603 | 1.8647 | 1.1728 | -77.456 | 73.6411 | 73.6717 | -13.7893 | -75.1349 |  |  |  | 28.7611 | 11.17 | 10.74 | -3.59 | 8.35 | -14.865 | -14.7311 | 32.0989 | 30.6971 | -1.3235 | 7.1189 | 7.0075 | 12.9444 |  | 1.728 | -2.575 | -3 |  | -3.69 | 41.3996 | 41.2485 | 39.133 | 47.8768 | 47.9245 | -29.4492 | -32.6689 | -26.5901 | 4.2721 | 39.2 | 15.82 | 13.2861 | 12.1124 | -12.3894 |  |  |  | 28.803 |  |  | -40.2 | -40.4 | 1.7194 | 14.4 | 13.02 | 18.9 | 8.75 | -2.5 | 13.7485 | -28.5766 | -0.68 | -0.72 | 23.01 | 10.03 | -25.8545 | -13.0545 | -40.7829 | -39.2364 | 36.1265 | 6.7029 | -5.5179 | -4.7827 | -26.6148 | -36.7037 | -13.331 | -48.0745 | -48.3836 |  | -4.0048 | -3.8559 |  | 5.3144 | 4.449 | -17.924 | -18.2385 | -17.8859 | 14.3785 | 0 | 2.56 | 0 | 3.6947 | 17.1782 | -8.0065 | -8.2822 | 7.9896 | 18.0761 | -23.6118 | 7.4805 | -1.5341 |  | 0 | 0 |  | 4.0189 | 3.8515 | -12.0569 | 21.4101 | 21.6368 | 0.1928 | 14.0631 | 21.8766 | -17.05 | -1.415 | 0.2547 | 2.02 | 0.77 | -21.7501 |  | 2.394 | -0.118 |  | 5.88 | -27.2605 | -17.4224 | -2.06 | 18.3114 |  | 25.6872 | -8.1685 | -8.8002 | 3.7252 |  |  | -11.0165 | 73.0724 | 1.3561 | -21.4295 | 1.9103 | 0.5163 | 159.7725 | -7.4986 | -6.1749 | -16.911 | 3.6054 | 10.7614 | 11.1556 | 3.2617 | -7.6683 | -5.0888 | -0.42 | 0 | 29.9575 | 32.5963 | 68.1295 | 0 | 49.5997 | -10.672 | -13.1796 | -10.503 | -11.3693 |  |  | -11.7212 | -11.106 | -17.199 | -17.2885 | 6.84 | 7.22 | -30.6 | -30.6 | 0.0357 | -5.12 | 53.2806 | 20.3036 | 20.2082 | -16.1 | -38 | -3.7 | -4.2 | -17.6295 | -17.6208 | -113.5551 | 24.182 | -284.5572 | -12.4619 | -26.1709 | 124.7675 | 38.8386 | 135.1095 | 78.5937 | 62.6897 | 25.8356 | 24.3714 | -26.3287 | 255.3711 | -174.8424 | 86.5224 | -69.394 | -1.781 | -1.299 | -7.2 | -2.166 | -2.174 | 2.64 | -0.64 | -2.4548 | -5.1835 | 6.0655 | -5.3025 | 0.2 | 1.059 | 1.347 | 0 | 0 | 2.7998 | 3.286 | 3.056 |  | 22.7 | 1.3902 | 0.66 |  | 0 | -17.5707 | -17.5237 | 0 | 12.4303 | -10.6236 | -2.2064 | -17.4 | 0.3 | 31.4028 | -91.0021
10/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 4.4408 | -9.6281 | 8.2261 | 10.4997 |  | 20.327 |  | 17.9501 | 7.6198 | 9.0263 | -11.1 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | 0.8634 | -9.4911 | 6.4798 | 6.3467 | 11.1377 |  |  |  |  | -0.6868 | -0.255 | -0.254 | 9.122 | -8.88 | 2.2 | 1.489 | 0.369 | -4.74 | -4.7 |  | -7.92 | -8.01 | 4.801 | 3.5498 | 18.8214 | 23.1419 | -16.3463 | -5.9999 | -5.4874 | 1.0239 | 1.0146 | -14.0133 | -10.9888 | 14.6659 | 14.9551 | 100.1822 | 8.0172 | -3.5 | -3.4 | -22.4417 | -22.3411 | -2.5136 |  | 14.0726 | 4.9685 | 1.5791 | 1.0003 | -65.0044 | 72.3288 | 72.2983 | -10.3223 | -71.74 |  |  |  | 26.6853 | 10.53 | 10.14 | -4.85 | 6.93 | -16.8744 | -16.7404 | 33.786 | 32.4869 | -2.4502 | 4.0884 | 3.4502 | 13.991 |  | 1.728 | -2.882 | -1.9 |  | -3.47 | 38.8412 | 38.8217 | 36.6664 | 47.2504 | 47.7776 | -31.7686 | -29.3253 | -29.2542 | 4.091 | 35.46 | 14.16 | 12.8174 | 11.8195 | -12.1076 |  |  |  | 30.2989 |  |  | -38.2 | -37.9 | 1.1285 | 13.5 | 11.64 | 17.94 | 8.02 | -1.95 | 11.315 | -29.7967 | -1.18 | -1.22 | 24.9 | 8.65 | -27.3818 | -13.7818 | -42.2998 | -41.0182 | 32.1857 | 3.8751 | -8.1691 | -7.9312 | -27.0483 | -37.0514 | -13.323 | -51.6153 | -48.7179 |  | -3.6723 | -3.4115 |  | 7.5361 | 6.2154 | -19.972 | -18.3844 | -18.1471 | 14.3592 | 0 | 2.94 | 0 | 3.5522 | 22.12 | -8.2276 | -8.4336 | 6.5798 | 17.7629 | -23.3266 | 7.5244 | 0.2721 |  |  | 0 |  | 5.1911 | 4.8562 | -21.9368 | 23.1831 | 23.16 | -7.631 | 0 | 23.1022 | -17.9 | -1.6109 | 0.2859 | 2.36 | 0.21 | -23.4792 | 1.4175 | 2.135 | 0.171 |  | 5.57 | -19.818 | -9.9694 | -2.38 | 17.9435 |  | 24.4763 | -7.664 | -8.2807 | 3.7846 |  |  | -11.3267 | 70.8663 | 0.7753 | -20.914 | 1.0927 | 1.2398 | 147.8406 | -7.7184 | -5.5981 | -17.2131 | 3.6827 | 10.9885 | 11.2585 | 3.3621 | -7.0711 | -6.2092 | -2.51 | 0 | 30.9938 | 28.7616 | 66.7557 | -2.9894 | 47.5471 | -11.2378 | -13.2924 | 0 | 0 |  |  | -13.7098 | -13.1055 | -16.8323 | -16.8396 | 6.8 | 7.24 | -30.6 | -30.8 | -0.0687 | -5.68 | 59.0506 | 17.3537 | 17.2618 | -16.1 | -37.1 | -1.6 | -2.1 | -17.83 | -17.7047 | -118.5874 | 22.5927 | -286.9248 | -12.2605 | -28.0647 | 123.6102 | 42.956 | 138.513 | 79.2148 | 63.8259 | 25.7478 | 22.7772 | -30.0113 | 250.9503 | -176.2221 | 84.2012 | -65.3699 | -0.3503 | -1.4 | -7.2 | -2.193 | -2.209 | 2.64 | -1.04 | -2.3253 | -4.863 | 5.7725 | -5.0095 | 0.8 | 1.974 | 2.755 |  |  | 3.8782 | 3.7446 | 3.7502 |  | 21.9 | 1.8725 | 0.54 |  | 0 | -17.3365 | -17.1353 | 0 | 12.4711 | -10.3416 | -2.8749 | -17 | -0.3 | 33.9905 | -91.2573
10/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 4.7467 | -9.6208 | 9.6333 | 10.471 |  | 20.0856 |  | 18.5335 | 7.8578 | 9.2511 | -11.1 |  | 6.6 |  | -19.8 | 0.6951 | -7.1662 | 5.7643 | 5.5849 | 10.0122 | [5 empty] | -0.45 | -0.432 | 8.734 | -8.88 |  | 2.187 | 0.358 | -5.75 | -5.71 |  | -8.69 | -8.83 | 5.4342 | 3.5483 | 18.5377 | 22.8072 | -13.7795 | -8.0723 | -7.458 | 1.7481 | 1.8595 | -13.6951 | -10.5791 | 16.9008 | 17.539 | 97.9328 | 9.2618 | -3.8 | -3.8 | -22.6897 | -22.7265 | -2.5394 |  | 12.9007 | 5.3397 | 1.3089 | 0.9235 | -80.3552 | 72.2983 | 72.3288 | -0.7856 | -76.3712 |  |  |  | 25.6474 | 10.13 | 9.99 | -5.37 | 6.38 | -16.8744 | -16.7404 | 34.3107 | 32.9082 | -2.0125 | 6.7014 | 6.6863 | 12.8239 | 0 | 1.728 | -2.947 | -6.5 |  | -3.35 | 38.5916 | 38.8985 | 36.7783 | 50.2111 | 50.8409 | -33.9242 | -29.7892 | -31.5321 | 4 | 33.8 | 13.3 | 12.0361 | 11.0382 | -11.6802 |  |  |  | 35.1864 |  |  | -36.2 | -36 | 1.3666 | 12.3 | 11.54 | 16.86 | 7.39 | -1.73 | 11.1135 | -34.412 | -1.06 | -1.09 | 24.53 | 8.62 | -30.9818 | -15.6182 | -42.7573 | -41.6364 | 29.9999 | 2.089 | -10.4945 | -10.0515 | -28.5203 | -37.6565 | -12.383 | -61.7942 | -49.4622 |  | -3.7819 | -3.6317 |  | 7.091 | 5.963 | -18.948 | -19.4475 | -19.2186 | 15.3619 | 0 | 2.52 | 0.1 | 3.3344 | 21.9576 | -9.1076 | -9.2134 | 7.1286 | 19.524 | -24.8362 | 7.3224 | 0.1931 |  | 0 | 0 | 0 | 4.8562 | 5.0237 | -18.5877 | 23.9269 | 23.8267 | -6.9902 |  | 21.2808 | -17.95 | -1.6109 | 0.2538 | 2.29 | 1.12 | -21.7182 |  | 2.505 | 0.122 |  | 6.21 | -21.2612 | -11.7134 | -2.69 | 18.4583 |  | 24.4556 | -7.3231 | -8.0878 | 3.7294 |  |  | -11.1576 | 69.6729 | 1.1524 | -21.1601 | 0.9269 | 0.8163 | 152.2645 | -7.9162 | -6.33 | -16.9509 | 3.4491 | 10.8567 | 11.2189 | 3.1102 | -6.5555 | -4.6792 | -1.68 | -3.8605 | 20.3294 | 23.77 | 71.0792 | -3.2443 | 47.679 | -11.5577 | -14.0969 | 0 | 0 | 27.4319 | 27.3095 | -15.94 | -15.2314 | -16.5441 | -16.6288 | 6.83 | 7.25 | -30.4 | -30.8 | 0.0357 | -5.68 | 71.5394 | 15.1562 | 15.1957 | -16.5 | -39.3 | 0.5 | 0 |  |  | -128.6718 | 27.3819 | -286.8118 | -13.2968 | -29.0459 | 125.5532 | 41.3739 | 152.0454 | 83.2317 | 62.2786 | 25.5031 | 23.9241 | -41.9967 | 253.6013 | -181.4234 | 79.9972 | -63.0192 | -0.3967 | -1.079 | -7.04 | -2.194 | -2.195 | 2.72 | -1.68 | -2.2004 | -4.6555 | 6.038 | -5.095 | -0.2 | 5.123 | 3.611 |  |  | 3.8222 | 3.4333 | 3.9921 |  | 23.5 | 1.5405 | 0.6 |  | -3.7239 | -17.7079 | -16.636 | -1.7065 | 12.7031 | -10.5843 | -3.0313 | -18.6 | 0.7 | 28.2747 | -87.6462
10/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.5673 | -9.466 | 10.7423 | 10.3642 |  | 20.0669 |  | 18.6443 | 7.8968 | 9.2339 | -13.32 |  |  | 3.312 | -19.8 | 0.5397 | -6.501 | 5.8745 | 5.5948 | 10.3677 | [5 empty] | -0.65 | -0.636 | 8.337 | -8.88 |  | 1.368 | 0.355 | -7.17 | -7.13 |  | -9.23 | -9.25 | 6.1021 | 3.4427 | 17.9761 | 22.4535 | -12.2195 | -9.6804 | -9.2856 | 1.6858 | 1.7372 | -13.4977 | -10.196 | 17.4552 | 18.0766 | 98.5987 | 9.761 | -3.3 | -3.2 | -23.2402 | -22.9891 | -1.6485 |  | 13.9815 | 5.2368 | 1.4932 | 1.0338 | -90.8231 | 71.0776 | 71.1081 | 20.1923 | -81.4756 |  |  |  | 25.1285 | 9.68 | 9.14 | -6.07 | 5.73 | -17.9461 | -17.9461 | 35.5705 | 34.0054 | -1.7669 | 7.2678 | 6.7979 | 13.7725 |  | 1.728 | -2.907 | -7.9 |  | -3.37 | 38.5641 | 38.5519 | 36.9307 | 50.0938 | 50.664 | -35.7386 | -26.8698 | -33.4189 | 4.244 | 32.95 | 12.76 | 11.5674 | 10.4523 | -11.3372 |  |  |  | 39.3436 |  |  | -36.5 | -36.5 | 1.2347 | 11.3 | 9.6 | 15.6 | 6.56 | -1.24 | 10.8655 | -37.8521 | -0.95 | -0.99 | 24.12 | 8.62 | -35.4 | -17.7455 | -44.8806 | -43.9 | 25.6602 | -1.9362 | -14.5573 | -14.3087 | -31.5543 | -40.3151 | -12.18 | -80.2894 | -53.3989 |  | -3.7018 | -3.5512 |  | 5.4186 | 4.3419 | -20.996 | -19.8656 | -19.7541 | 18.2059 | 0 | 2.55 | 0 | 2.6794 | 21.2581 | -10.7472 | -10.9992 | 7.3467 | 22.5693 | -28.7261 | 7.4645 | -0.1459 |  | 0 | 0 |  | 4.8562 | 5.5261 | -18.7551 | 26.4238 | 26.1927 | -8.5066 |  | 19.9332 | -18.59 | -1.9094 | 0.2538 | 2.07 | 1.79 | -20.177 |  | 2.626 | 0.315 |  | 7.74 | -18.5675 | -10.3488 | -2.54 | 20.1893 |  |  | -7.0895 | -7.6893 | 3.7334 |  |  | -12.1249 | 69.2533 | 1.3412 | -21.7224 | 1.1847 | 0.3805 | 141.6478 | -8.2037 | -6.9198 | -17.205 | 2.8328 | 10.6296 | 10.9183 | 2.5271 | -6.9484 | -6.8378 | -1.68 | -7.3856 | 10.7945 | 23.9843 | 75.5039 | -4.8037 | 47.0372 | -11.464 | -13.6026 | 0 | -9.7779 |  |  | -17.2529 | -16.6432 | -16.6133 | -16.7676 | 7.23 | 7.68 | -30.6 | -31.2 | 0.0357 | -5.84 | 73.6996 | 15.2757 | 15.1917 | -16.9 | -40 | 1.3 | 0.4 |  |  | -134.9431 | 34.9522 | -286.6734 | -14.1782 | -30.6243 | 124.4517 | 40.8676 | 154.2744 | 84.463 | 65.8368 | 24.5213 | 22.677 | -45.4286 | 255.4815 | -185.0123 | 80.6541 | -62.9244 | -1.0999 | -0.953 | -6.8 | -2.201 | -2.191 | 2.24 | -2.4 | -1.4295 | -3.7766 | 6.3004 | -5.565 | -1.2 | 2.675 | 3.657 |  |  | 3.9633 | 4.138 | 4.1842 |  | 24.5 | 1.6002 | 0.61 |  | 0 | -17.9441 | -17.3706 | 0 | 12.9131 | -10.2159 | -3.4407 | -19.4 | 1.7 | 19.6547 | -80.8015
10/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 4.5307 | -9.277 | 10.5284 | 9.8979 |  | 19.2482 |  | 17.7571 | 7.3758 | 8.7802 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | 0.6324 | -7.0593 | 5.2814 | 5.1915 | 9.3349 | [5 empty] | -0.439 | -0.425 | 7.331 | -6.66 | 0 | 1.124 | 0.338 | -4.6 | -4.55 |  | -10.5 | -10.47 | 6.1682 | 3.5905 | 23.4842 | 25.8463 | -13.3691 | -3.0643 | -2.7385 | 1.7931 | 1.8492 | -13.3797 | -10.3039 | 16.069 | 16.4567 | 88.0006 | 4.9123 | -2.1 | -2.1 | -27.9571 | -27.4903 | -1.3966 |  | 4.421 | 4.8282 | 1.3731 | 0.9992 | -94.7905 | 70.6808 | 70.4672 | 27.6279 | -84.2141 |  |  |  |  | 10.07 | 9.59 | -5.76 | 5.96 | -18.4819 | -18.214 | 35.1563 | 34.2959 | -2.0987 | 7.5624 | 7.7081 | 4.4829 |  | 1.728 | -2.91 | -7.8 |  | -3.36 | 38.3141 | 38.6135 | 36.7345 | 46.4479 | 47.0144 | -26.8884 | -32.25 | -24.5276 | 3.8656 | 32.93 | 12.74 | 11.5674 | 10.6476 | -11.5447 |  |  |  | 35.9848 |  |  | -34.9 | -33.7 | 1.0748 | 10.6 | 9.24 | 14.72 | 5.88 | -1.33 | 11.3925 | -35.727 | -0.96 | -1.02 | 23.83 | 8.85 | -31.9636 | -16 | -43.884 | -42.5727 | 25.4584 | -2.4162 | -14.6676 | -13.9112 | -31.0458 | -40.4932 | -13.474 | -88.7405 | -46.7037 |  | -3.4583 | -3.3278 |  | 5.6925 | 4.9066 | -20.484 | -20.5387 | -20.3615 | 18.7824 |  | 2.52 | 0.2 | 2.5596 | 21.866 | -11.6596 | -11.899 | 9.143 | 22.9968 | -30.0323 | 7.0138 | -0.9188 |  | 0 | 0 | 0 | 5.6935 | 5.5261 | -14.0663 | 24.9699 | 25.1097 | -3.0332 | 11.7258 | 20.1968 | -16.68 | -1.0103 | 0.2538 | 1.6 | 1.65 | -20.3925 | 2.6356 | 2.688 | 0.461 |  | 8.59 | -24.1085 | -14.7038 | -2.13 | 20.9941 |  | 25.1239 | -7.2422 | -7.9865 | 3.6519 |  |  | -11.4812 | 70.7801 | 2.1819 | -22.2248 | 1.0774 | 0.7556 | 145.7734 | -8.3546 | -7.0141 | -16.7627 | 2.5251 | 10.3879 | 10.6652 | 2.079 | -5.5669 | -5.7511 | 0.42 | -7.5405 | 0 | 23.0376 | 79.1527 | -3.9702 | 48.4118 | -11.9537 | -14.3144 | 0 | 0 |  |  | -16.3136 | -15.3577 | -15.8049 | -15.5255 | 7.48 | 7.9 | -33.1 | -33.1 | 0.1767 | -5.52 | 72.8371 | 19.3346 | 18.4183 | -16.9 | -42.7 | -0.7 | -1.3 |  |  | -138.6112 | 44.0525 | -287.7121 | -13.4587 | -28.1803 | 132.4377 | 36.1431 | 147.0549 | 85.0487 | 66.6943 | 24.4227 | 23.5754 | -37.9688 | 261.7431 | -183.2774 | 89.4871 | -68.6898 | -2.4598 | 1.339 | -7.12 | -2.18 | -2.172 | 2.8 | -2.72 | -1.3607 | -2.9587 | 7.1214 | -6.7674 | -2 | 2.363 | 1.5 |  |  | 4.3666 | 3.5676 | 3.3836 |  | 28.1 | 0.8762 | 0.37 |  | -3.0584 | -17.5398 | -16.6403 | -1.6104 | 12.9512 | -9.0524 | -4.1072 | -23.4 | 5.8 | 16.2462 | -80.6128
10/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 4.2965 | -8.8897 | 9.3971 | 10.0064 |  | 17.8521 |  | 16.7203 | 6.9318 | 8.5051 | -11.1 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.494 | -6.323 | 5.0092 | 4.8657 | 8.8302 | [5 empty] | -0.392 | -0.38 | 7.688 | -8.88 | -2.2 | 0.708 | 0.338 | -3.71 | -3.67 |  | -10.82 | -10.77 | 6.2968 | 3.5697 | 23.7976 | 26 | -13.5638 | -2.5101 | -1.9189 | 3.2854 | 3.5228 | -12.8733 | -9.9154 | 16.8042 | 17.4022 | 78.2305 | 4.9608 | -1.7 | -1.7 | -27.7794 | -27.4889 | -1.3626 |  | 4.2566 | 4.4708 | 1.3896 | 1.0717 | -101.3825 | 71.9931 | 72.0542 | 25.258 | -89.9733 |  |  |  |  | 10.29 | 9.43 | -6.02 | 6.63 | -17.1423 | -17.0084 | 33.1867 | 31.7741 | -1.7043 | 8.4335 | 7.9597 | 4.2785 |  | 1.728 | -2.973 | -8.6 |  | -3.33 | 38.7265 | 38.544 | 36.5775 | 46.8497 | 47.1916 | -24.8522 | -33.9227 | -21.9566 | 3.8625 | 33.7 | 13.08 | 10.9424 | 9.964 | -11.1223 |  |  |  | 32.9834 |  |  | -34.8 | -34.1 | 1.0223 | 9.7 | 9.54 | 13.86 | 5.25 | -1.43 | 11.6405 | -32.7019 | -1.16 | -1.2 | 23.12 | 8.65 | -30.6545 | -15.4182 | -41.7606 | -41.0364 | 24.0657 | -3.6094 | -15.264 | -14.8451 | -30.5736 | -38.9885 | -13.298 | -89.7728 | -38.1933 |  | -3.8833 | -3.5298 |  | 3.2709 | 2.3453 | -16.9 | -20.607 | -20.4098 | 18.9965 |  | 0 | 0 | 2.4874 | 17.2847 | -12.3006 | -12.2062 | 10.3622 | 22.5884 | -31.2048 | 7.1053 | 0.2159 |  | 2.7854 | 2.7987 | 0 | 4.5213 | 4.1864 | -7.3681 | 22.9012 | 22.9761 | 2.2608 | 16.3515 | 17.6919 | -17.55 | -2.0156 | 0.2538 | 2.4 | 1.61 | -17.9663 |  | 2.733 | 1.452 |  | 7.93 | -27.0727 | -18.1412 | -1.93 | 19.808 |  | 25.2478 | -7.0175 | -7.6592 | 3.5624 |  |  | -11.6609 | 72.2848 | 2.2183 | -23.2082 | 0.4274 | 0.8134 | 148.3141 | -8.5585 | -7.8099 | -16.2309 | 2.2392 | 10.0143 | 10.2855 | 1.6532 | -3.8928 | 0 | 1.68 | -7.8305 | -5.2333 | 32.2053 | 82.5326 | 0 | 49.7792 | -11.7847 | -14.1036 | 0 | 0 |  |  | -12.6935 | -12.4573 | -14.8354 | -14.699 | 7.59 | 8.03 | -32.7 | -33.1 | 0.3525 | -5.6 | 66.0873 | 21.3411 | 21.1081 | -17.4 | -43.5 | -2 | -2.5 | -17.5528 | -17.6796 | -127.3663 | 47.3646 | -287.6832 | -16.6235 | -25.7436 | 130.8657 | 32.3927 | 137.9068 | 84.6315 | 74.0531 | 26.0678 | 24.0679 | -31.5573 | 261.8539 | -182.3366 | 91.9824 | -73.3786 | -2.4134 | 1.582 | -6.64 | -2.175 | -2.172 | 2.48 | -3.04 | -0.4318 | -2.9862 | 8.0308 | -6.9413 | -2.4 | 3.257 | 3.189 | 0.8058 | 0.8318 | 4.9336 | 3.9044 | 2.9193 |  | 28.8 | 1.8471 | 0.24 |  | -5.5271 | -17.1843 | -16.6611 | -3.2826 | 12.2208 | -9.7708 | -2.845 | -24.6 | 6.7 | 19.7379 | -86.9258
10/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 4.0817 | -8.6116 | 10.3759 | 9.91 |  | 17.2009 |  | 16.9199 | 6.9718 | 8.553 | -8.88 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 0.3851 | -6.1003 | 4.917 | 4.7989 | 8.8854 | [5 empty] | -0.39 | -0.381 | 7.364 | -11.1 | -2.2 | 0.38 | 0.33 | -3.32 | -3.27 |  | -11.11 | -11.16 | 5.9653 | 3.7267 | 22.4429 | 24.7184 | -13.542 | -2.4125 | -1.9731 | 3.1614 | 3.5205 | -13.2395 | -10.4056 | 17.2448 | 17.999 | 78.3031 | 5.0753 | -1.7 | -1.7 | -27.8332 | -28.0623 | -1.4296 |  | 4.0731 | 4.1252 | 1.4368 | 1.0197 | -100.1922 | 72.3288 | 72.3899 | 22.3492 | -96.0763 |  |  |  | 25.0487 | 10.37 | 8.22 | -5.94 | 10.87 | -14.5971 | -14.3292 | 32.0647 | 30.4069 | 0.1948 | 6.0456 | 5.8512 | 4.0003 |  | 2.5004 | 8.418 | -11.9 |  | -3.29 | 38.1361 | 38.41 | 36.1231 | 48.3574 | 49.1701 | -26.1208 | -35.3142 | -22.7356 | 3.8629 | 31.04 | 12.02 | 10.1611 | 9.1827 | -10.8938 |  |  |  | 31.632 |  |  | -34.8 |  | 0.9833 | 7.9 | 8.88 | 12.04 | 3.89 | -1.38 | 14.0585 | -31.5868 | -1.01 | -1.05 | 20.85 | 7.86 | -29.5455 | -14.7818 | -39.0832 | -38.2909 | 23.9098 | -5.9416 | -16.7911 | -16.3211 | -29.896 | -37.6622 | -13.524 | -88.4618 | -35.2142 |  | -4.1178 | -3.8024 |  | 3.0322 | 2.0578 | -16.9 | -19.1993 | -18.9891 | 16.7158 |  | 0 | 0 | 2.2275 | 18.1681 | -12.3459 | -12.521 | 10.7106 | 20.254 | -30.8787 | 6.9171 | 0.3396 |  | 2.5772 | 2.7529 | 0 | 2.6793 | 2.8468 | -7.703 | 19.8971 | 19.94 | 3.0531 | 16.9531 | 18.4878 | -16.64 | -1.2044 | 0.2355 | 1.71 | 2.06 | -18.8374 |  | 2.641 | 0.54 |  | 8.45 | -27.8175 | -18.4791 | -1.63 | 20.6072 |  | 25.3819 | -6.7257 | -7.2622 | 3.4146 |  |  | -11.9252 | 75.6807 | 2.4629 | -23.8372 | 1.5408 | 0.9964 | 149.1906 | -8.9757 | -8.3539 | -15.9919 | 2.2058 | 9.4723 | 9.6448 | 1.6837 | -1.1824 | 0 | -1.68 | -4.0919 | 15.1004 | 30.9959 | 78.0797 | 0 | 49.9963 | -12.8444 | -14.8098 | 0 | 0 |  |  | -13.5615 | -13.0835 | -13.9826 | -13.784 | 6.14 | 6.56 | -32.5 | -32.9 | 0.2298 | -6.16 | 66.031 | 21.5246 | 21.7665 | -17.7 | -44 | -1.1 | -1.7 | -17.7885 |  | -108.5904 | 44.305 | -294.3546 | -21.8674 | -26.3349 | 132.2503 | 32.5216 | 142.5431 | 82.3309 | 70.6887 | 25.9189 | 22.0192 | -29.6695 | 264.6867 | -181.2868 | 89.0898 | -70.2455 | -1.803 | 1.412 | -5.92 | -2.128 | -2.124 | 1.52 | -3.12 | 0.1792 | -2.7512 | 8.4977 | -7.3228 | -2.5 | 2.74 | 2.716 | 0.8875 | 0.9236 | 4.6283 | 3.8968 | 3.0633 |  | 29.9 | 1.98 | 0.14 |  | -5.5236 | -15.8583 | -16.0547 | -3.3687 | 10.9982 | -9.1181 | -2.4598 | -24.9 | 7 | 28.8289 | -93.0837
10/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 3.929 | -8.4082 | 10.0185 | 9.5064 |  | 15.5651 |  | 17.1419 | 7.1298 | 8.545 | -6.66 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 0.4659 | -5.6579 | 4.6578 | 4.5397 | 8.2507 | [5 empty] | -0.414 | -0.408 | 6.674 | -15.54 | -6.6 | -0.211 | 0.31 | -4.37 | -4.33 |  | -11.23 | -11.22 | 5.557 | 3.9552 | 23.3858 | 25.7554 | -13.4246 | -3.571 | -3.2397 | 4.4142 | 4.313 | -12.9624 | -10.1362 | 17.277 | 17.8999 | 78.7668 | 6.4754 | -3 | -3 | -28.0356 | -27.7324 | -1.4283 |  | 4.2679 | 4.3096 | 1.266 | 0.8922 | -101.1688 | 69.9484 | 70.0705 | 28.3132 | -101.9279 |  |  |  | 23.5418 | 10.27 | 7.24 | -7.16 | 11.14 | -16.2046 | -15.9367 | 33.0925 | 31.8849 | -2.057 | 8.5123 | 8.5942 | 4.0463 | 0 | 4.032 | 8.138 | -16.3 |  | -3.01 | 37.2649 | 37.4356 | 35.6592 | 50.9584 | 51.314 | -26.8245 | -36.3068 | -24.4518 | 3.5047 | 31.87 | 12.13 | 8.5986 | 7.6202 | -9.8093 |  |  |  | 33.0717 |  |  | -32.5 | -31.9 | 0.9015 | 6.2 | 7.58 | 10.12 | 2.62 | -1.23 | 13.7795 | -32.8919 | -1.08 | -1.15 | 20.58 | 7.35 | -30.5818 | -15.5182 | -40.8947 | -39.3091 | 20.8125 | -9.3579 | -20.4477 | -19.9657 | -27.9415 | -36.1534 | -13.539 | -93.5835 | -34.403 |  | -6.3152 | -6.3141 |  | 0.3166 | 0.0195 | -10.756 | -20.4873 | -20.249 | 15.6405 |  | -5.12 | -0.1 | 1.9351 | 14.1935 | -12.3351 | -12.3139 | 10.1719 | 19.9512 | -30.071 | 7.0599 | 0.304 |  | 0 | 2.6765 | 0 | 4.5213 | 3.684 | -12.0569 | 21.3074 | 21.4155 | -1.596 | 12.6382 | 19.5865 | -16.63 | -0.9059 | 0.2355 | 1.86 | 2.29 | -19.6823 |  | 2.504 | 0.684 |  | 9.38 | -24.932 | -15.6052 | -1.76 | 21.7853 |  | 25.0501 | -5.8531 | -6.5075 | 3.1936 |  |  | -12.1775 | 75.5009 | 2.8772 | -24.4391 | 0.3761 | 0.4794 | 140.1368 | -9.6492 | -9.4006 | -16.0368 | 2.3097 | 8.9377 | 9.2018 | 1.6918 | -2.698 | 0 |  | -3.5048 | 15.4215 | 29.1176 | 78.1332 | 0 | 49.7142 | -12.1919 | -13.9534 | 0 | 0 | 31.4309 | 31.2183 | -14.6876 | -14.1218 | -11.4866 | -11.1753 | 6.85 | 7.24 | -33.8 | -34.2 | 0.1767 | -10 | 63.3867 | 21.1983 | 21.8076 | -18.7 | -45.2 | -1.1 | -1.7 | -17.8009 | -17.6617 | -106.2398 | 46.2314 | -293.1646 | -20.3284 | -27.3521 | 132.9927 | 36.9807 | 145.6031 | 82.9727 | 67.5858 | 24.0696 | 22.5011 | -37.3425 | 260.3126 | -178.7701 | 84.6926 | -69.4308 | -1.5467 | 1.379 | -6.48 | -2.117 | -2.127 | 2.08 | -3.2 | 0.2819 | -2.9587 | 8.1773 | -6.7674 | -2.1 | 2.505 | 1.786 | 2.6892 | 3.0535 | 3.4683 | 4.1636 | 3.3013 |  | 30.2 | 2.6122 | 0.1 |  | -5.1642 | -15.2204 | -16.0104 | -3.2922 | 11.0568 | -9.914 | -2.2264 | -25.6 | 7.6 | 30.292 | -94.6158
10/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.6113 | -8.3095 | 11.2277 | 8.9009 |  | 13.9439 |  | 17.4274 | 7.2848 | 8.7043 | -2.22 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 0.819 | -7.2716 | 4.2857 | 4.0359 | 7.5142 | [5 empty] | -0.194 | -0.179 | 3.193 | -19.98 | -8.8 | -0.548 | 0.351 | -2.69 | -2.66 |  | -11.36 | -11.37 | 5.2541 | 3.9713 | 22.6664 | 24.7107 | -13.3356 | -1.4393 | -1.0362 | 2.7738 | 2.8945 | -13.2883 | -10.4127 | 16.4912 | 17.2215 | 75.7118 | 7.5556 | -3.5 | -3.5 | -28.359 | -27.9671 | -1.2463 |  | 3.4007 | 2.4722 | 1.2309 | 0.8497 | -102.0844 | 69.8568 | 69.8874 | 26.6508 | -111.5975 |  |  |  | 22.3342 | 10.31 | 7.28 | -7.79 | 10.5 | -15.2669 | -14.7311 | 32.3633 | 30.7699 | -0.3859 | 12.5945 | 12.3042 | 3.0573 |  | 4.2153 | 7.692 | -21.4 |  | -2.97 | 37.0336 | 36.8499 | 34.6384 | 51.967 | 52.5155 | -24.5524 | -37.8814 | -22.9736 | 3.6057 | 29.71 | 11.27 | 8.2861 | 7.2296 | -9.425 |  |  |  | 27.7302 |  |  | -30.2 | -31.8 | 0.9576 | 4.3 | 6.68 | 8.26 | 1.29 | -1.17 | 14.9575 | -27.9516 | -2.28 | -2.32 | 20.18 | 6.29 | -26.2 | -13.2091 | -37.8267 | -36.3636 | 18.3284 | -11.3433 | -21.1165 | -20.6919 | -23.5771 | -30.7442 | -13.717 | -94.1424 | -39.2743 |  | -6.4679 | -6.4218 |  | -2.4774 | -3.3168 | 2.576 | -20.1283 | -19.8288 | 12.3285 |  | -5.97 | 0 | 1.7175 | 9.1648 | -11.5807 | -11.7227 | 10.2411 | 15.9288 | -26.6647 | 6.9399 | 0.5829 |  | 2.6951 | 3.0211 |  | 3.0142 | 3.0142 | -5.5261 | 18.028 | 18.2896 | 3.8893 | 17.8406 | 18.4878 | -16.41 | -1.3106 | 0.2181 | 1.87 | 1.84 | -18.7751 |  | 2.534 | 0.507 |  | 8.53 | -28.4258 | -19.6372 | -2.01 | 20.22 |  | 24.8798 | -5.3856 | -5.952 | 2.9623 |  |  | -11.792 | 75.4748 | 2.6567 | -25.4138 | 0.4517 | 0.2627 | 143.5806 | -10.2493 | -10.1425 | -15.6287 | 2.3108 | 8.2638 | 8.4977 | 1.8727 | -3.8995 | -2.8295 | -2.93 | -2.1768 | 18.2493 | 25.4059 | 74.7772 | 0 | 49.3701 | -11.9135 | -13.7027 | 0 | 0 |  |  | -14.6931 | -14.1218 | -11.3809 | -11.2693 | 7.58 | 7.95 | -33.9 | -33.9 | 0.195 | -10.8 | 59.8294 | 22.2732 | 22.1835 | -19.9 | -44.8 | -1.1 | -1.6 | -17.7878 | -17.6733 | -105.1315 | 46.3933 |  | -19.2866 | -26.2883 | 127.0947 | 38.4916 | 146.9687 | 78.1561 | 66.2518 | 23.5774 | 22.4978 | -37.3651 | 252.7036 | -179.4677 | 83.5937 | -70.0706 | -0.6555 | 1.561 | -5.84 | -2.06 | -2.046 | 1.36 | -3.04 | 0.3657 | -3.1632 | 7.6768 | -6.4439 | -1.9 | 3.297 | 2.665 | 1.9279 | 2.2193 | 4.3639 | 3.6873 | 3.4412 |  | 29.7 | 0.4478 | 0 |  | -4.2478 | -16.4831 | -16.4819 | -2.316 | 11.609 | -10.2775 | -2.1871 | -25.2 | 6.9 | 29.9724 | -96.888
10/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.6985 | -8.1882 | 10.3662 | 8.5122 |  | 12.6861 |  | 17.3717 | 7.2418 | 8.644 | 0 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -17.6 | 0.408 | -1.863 | 3.8443 | 3.6671 | 6.8757 | [5 empty] | -0.275 | -0.262 | 3.176 | -22.2 | -6.6 | -1.138 | 0.337 | -2.85 | -2.88 |  | -11.86 | -11.91 | 5.1977 | 3.9626 | 19.9236 | 22.1355 | -14.4415 | -6.3182 | -6.0656 | 3.9521 | 4.0445 | -12.8847 | -10.2696 | 16.7801 | 17.511 | 79.2609 | 8.0344 | -4.4 | -4.3 | -26.147 | -26.2012 | -1.2758 |  | -3.3536 | 2.8833 | 0.8907 | 0.6869 | -123.5694 | 61.0065 | 61.037 | 25.272 | -144.9696 |  |  |  | 19.1009 | 9.93 | 6.63 | -9.47 | 9.42 | -9.7747 | -9.3728 | 27.9351 | 26.5398 | -2.0469 | 8.3035 | 7.8042 | -3.1083 |  | 4.4116 | 8.65 | -25.9 |  | -3 | 31.849 | 32.5465 | 30.3829 | 53.4999 | 53.5321 | -26.3819 | -36.1096 | -25.6254 | 3.0063 | 28.77 | 10.52 | 7.6611 | 6.6437 | -9.1424 |  |  |  | 35.4264 |  |  | -27.5 | -27.2 | 0.2948 | 3.4 | 7.12 | 7.46 | 0.63 | -1.71 | 15.252 | -34.387 | -2.9 | -2.95 | 19.02 | 4.28 | -32.9818 | -16.4545 | -34.9757 | -34.1364 | 13.0378 | -15.2338 | -25.3817 | -24.5487 | -20.6653 | -29.0352 | -13.348 | -101.0848 | -42.2755 |  | -6.1737 | -6.3433 |  | -1.3404 | -2.2713 | 5.136 | -19.4118 | -19.2411 | 9.7706 | 6.62 | -13.61 | 0.9 | 1.6075 | 10.3593 | -10.971 | -11.2005 | 10.343 | 14.8715 | -24.9711 | 7.1017 | 0.1053 |  | 2.511 | 2.7753 | 0 | -1.842 | -1.842 | -0.1675 | 15.3594 | 15.5158 | 9.5028 | 24.955 | 20.1187 | -14.35 | -1.4168 | 0.165 | 1.86 | -0.08 | -20.1222 |  | 2.482 | 0.741 |  | 7.35 | -33.9899 | -23.8802 | -1.76 | 18.7589 |  | 24.0533 | -5.9087 | -6.5441 | 2.7511 |  |  | -11.4306 | 74.2319 | 2.3976 | -25.2672 | 0.7563 | 1.5117 | 149.9785 | -10.4794 | -8.1259 | -16.3831 | 2.3291 | 7.8463 | 7.9826 | 1.8127 | -6.5555 | -5.2242 | -8.8 | 3.9971 | 42.1645 | 13.5468 | 69.3257 | -4.2876 | 47.1917 | -10.6171 | -12.8931 | 0 | 0 |  |  | -16.819 | -16.1653 | -11.9243 | -11.9854 | 7.54 | 7.78 | -30.9 | -30.6 | 0.2115 | -11.52 | 51.733 | 20.3946 | 20.8697 | -20.3 | -37.5 | 0.9 | 0.4 | -18.0211 | -17.862 | -108.6687 | 27.2502 | -292.0948 | -18.2847 | -31.8151 | 115.8583 | 51.3278 | 154.1589 | 72.2429 | 50.7903 | 25.2908 | 24.1532 | -42.6787 | 237.2231 | -175.4294 | 64.384 | -54.6714 | -0.4211 | 2.244 | -4.4 | -2.061 | -2.061 | -0.08 | -0.96 | -0.0717 | -5.214 | 5.2445 | -3.1327 | -0.9 | 2.156 | 1.629 |  |  | 3.8998 | 4.7904 | 3.3393 |  | 22.2 | 1.2588 | 0 |  | -3.1254 | -17.2417 | -17.0002 | 0 | 11.9778 | -11.1424 | -1.3549 | -17.8 | 0.5 | 46.0882 | -121.0228
10/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 3.3069 | -7.8691 | 8.5611 | 7.717 |  | 12.4543 |  | 14.5458 | 6.0658 | 7.4296 | 0 |  |  | 1.656 |  | 0.168 | -7.4369 | 3.7799 | 3.6225 | 6.5277 | [5 empty] | -0.503 | -0.492 | 3.023 | -19.98 |  | -0.939 | 0.33 | -6.36 | -6.25 | -10 | -10.96 | -10.99 | 4.1777 | 4.0677 | 18.7623 | 20.7992 | -21.3271 | -11.5573 | -11.1774 | 3.9856 | 3.8239 | -16.8469 | -14.3379 | 9.9747 | 10.4149 | 35.5649 | 7.561 | -4.3 | -4.2 | -20.2331 | -20.0085 | -1.1247 |  | -2.0409 | 2.8194 | 0.8537 | 0.6495 | -79.6228 | 55.3606 | 55.3911 | 10.2429 | -130.2932 |  |  |  | 17.8734 | 9.91 | 6.25 | -9.72 | 9.68 | -19.9554 | -20.3573 | 23.104 | 21.6184 | -5.8447 | 15.5101 | 15.6294 | -2.093 |  | 4.032 | 8.446 | -27.2 |  | -2.8 | 34.556 | 34.964 | 32.7662 | 50.5271 | 51.109 | -25.5504 | -33.5484 | -24.0346 | 3.0473 | 28.84 | 10.52 | 6.7236 | 5.7648 | -8.6293 |  |  |  | 26.5076 |  |  | -25 | -24.9 | -0.8008 | 1.8 | 8.24 | 5.62 | -0.63 | -2.53 | 13.7175 | -25.9865 | -2.93 | -3 | 16.68 | 2.47 | -23.6727 | -12.0182 | -36.8025 | -36.0545 | 13.5088 | -14.3825 | -24.2488 | -24.7455 | -18.2 | -26.7367 | -11.694 | -85.8154 | -31.0997 |  | -7.1849 | -6.6027 |  | -3.2845 | -2.855 | 7.184 | -21.696 | -21.347 | 7.7858 | 0 | -13.11 | 1.7 | 1.5934 | 7.0624 | -9.7932 | -10.0455 | 10.3632 | 15.7709 | -23.6026 | 7.0074 | -1.4956 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.0379 | -14.9036 | 17.0623 | 17.3055 | -3.3599 | 9.196 | 18.5122 | -16.07 | -2.1767 | 0.2346 | 2.61 | 0.38 | -18.2114 |  | 2.503 | 0.745 |  | 10.04 | -21.855 | -13.8415 | -2.08 | 21.0132 |  | 22.4203 | -5.1668 | -5.8233 | 2.5391 |  |  |  | 71.3237 | 2.4857 | -25.1098 | -0.2492 | 1.1132 | 125.1123 | -10.9881 | -8.2906 | -16.71 | 2.6099 | 7.5021 | 7.5712 | 2.1363 | -3.8203 | 0 | -5.87 | 0 | 33.868 | 22.2935 | 75.1286 | 0 | 49.3362 | 0 | -12.2107 | 0 | 0 |  |  | -15.951 | -15.0172 | -8.1202 | -7.4889 | 7.51 | 7.72 | -34.9 | -35 | 0.0357 | -9.68 | 66.8522 | 21.8839 | 21.7403 | -20.4 | -46.9 | 0 | -0.4 | -17.7962 | -17.6833 | -100.6347 | 32.4202 | -290.6476 | -18.8343 | -28.1755 | 125.3657 | 40.1894 | 154.8367 | 82.8111 | 63.7936 | 23.3148 | 23.2279 | -40.351 | 256.4096 | -179.2557 | 82.3604 | -64.1695 | -0.7483 | 2.423 | -6.08 | -2.073 | -2.07 | 1.84 | -2.8 | -0.3658 | -3.6912 | 11.4275 | -8.7602 | -2.6 | 3.496 | 3.217 |  |  | 4.0313 | 3.9275 | 3.7348 |  | 32.3 | 0.3202 | -0.15 |  | -5.4693 | -16.7093 | -16.5832 | -3.3218 | 12.1361 | -10.9769 | -2.1112 | -27.7 | 10 | 43.4382 | -116.3187
11/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.3929 | -7.9087 | 7.5682 | 7.4737 |  | 12.1969 |  | 14.7382 | 6.1028 | 7.5496 | -2.22 | -26.4 |  | 1.656 |  | 0.2669 | -6.9634 | 3.5257 | 3.3288 | 6.1591 | [5 empty] | -0.925 | -0.928 | 2.974 | -19.98 | -8.8 | -1.483 | 0.322 | -10.15 | -10.14 |  | -10.98 | -10.9 | 4.2988 | 4.0461 | 18.6967 | 20.7517 | -20.6223 | -13.9794 | -13.3663 | 4.4326 | 4.5529 | -16.2825 | -13.7871 | 9.9178 | 10.3138 | 36.9185 | 8.6994 | -4.5 | -4.5 | -19.8841 | -19.9335 | -1.1722 |  | -0.0032 | 2.7806 | 0.39 | 0.54 | -76.7235 | 54.7807 | 54.8112 | 24.3375 | -123.1035 |  |  |  | 16.8455 | 9.52 | 5.9 | -10.53 | 9.1 | -23.7062 | -24.1081 | 25.4347 | 24.086 | -7.6536 | 12.309 | 11.7222 | -0.0338 |  | 4.4116 | 8.955 | -30.4 |  | -2.94 | 31.8021 | 31.7229 | 29.9482 | 53.0133 | 53.2452 | -26.7144 | -33.9903 | -25.0298 | 3.0924 | 28.47 | 10.29 | 6.4111 | 5.3741 | -8.3309 |  |  |  | 26.6915 |  |  |  |  | -0.686 | 0.9 | 7.62 | 4.58 | -1.42 | -2.36 | 11.9815 | -28.1666 | -2.9 | -2.94 | 14.53 | 1.29 | -25.1818 | -12.3909 | -38.9085 | -39.0091 | 9.8796 | -18.4326 | -29.0727 | -28.3864 | -26.7868 | -33.793 | -11.607 | -98.9321 | -45.5831 |  | -7.535 | -7.4381 |  | -2.2252 | -3.7503 | 20.496 | -19.8628 | -19.5538 | 14.7248 | 6.82 | -3.19 | 3.3 | 1.7309 | 9.9389 | -7.9506 | -8.166 | 10.665 | 17.6743 | -28.2911 | 7.5197 | -1.1369 |  | 0 | 3.0622 | 0 | 10.7172 | 11.0521 | -25.1184 | 21.2687 | 21.298 | -13.6242 | 0 | 18.2095 | -17.13 | -2.51 | 0.1907 | 2.34 | 0.6 | -19.3657 |  | 2.696 | 1.084 |  | 12.42 | -11.0242 | -3.6695 | -2.43 | 23.2694 |  | 20.72 | -4.5778 | -4.9236 | 2.3715 | 0.09 |  | -12.6048 | 69.097 | 2.6465 | -24.0322 | 2.7127 | -0.4973 | 100.5968 | -11.5118 | -8.3848 | -17.172 | 3.2337 | 7.34 | 7.4842 | 2.7607 | -9.1833 | -8.1964 | -8.38 | 0 | 26.1691 | 9.4501 | 67.2837 | -5.9779 | 45.8339 | 0 | -9.8577 | -10.9674 | -12.5092 |  |  | -22.3397 | -22.087 | -7.7517 | -7.5198 | 9.89 | 10.06 | -36.1 | -36.2 | -0.2628 | -10.08 | 74.4443 | 20.7693 | 20.7034 | -20.4 | -46.1 | 5.2 | 4.6 | -18.2794 | -18.1077 | -111.2092 | 45.2821 | -295.976 | -18.3924 | -27.169 | 111.7531 | 55.8152 | 172.6573 | 77.6321 | 47.9625 | 22.5139 | 19.5248 | -61.9243 | 238.5992 | -182.3986 | 57.9424 | -48.8242 | -1.4759 | 2.686 | -5.84 | -2.056 | -2.068 | 1.6 | -3.44 | 0.225 | -3.0167 | 10.1976 | -8.3482 | -3.3 | 2.842 | 3.106 |  |  | 4.1895 | 3.3971 | 3.7795 |  | 30.7 | 1.322 | -0.19 |  | 0 | -18.3214 | -18.6455 | 1.8147 | 13.3665 | -12.6321 | -1.6144 | -26.2 | 8.1 | 28.5997 | -102.6201
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.5964 | -5.8262 | 11.9332 | 14.5608 | 0 | 28.2659 | 0 | 22.1633 | 9.5717 | 11.0284 | 0 | -22 | 13.2 | 9.936 | -13.2 | 3.8143 | -1.863 | 6.9331 | 6.8528 | 11.8908 | 3.4214 | -1.5076 | 0.9113 | 0 | -0.5709 | 0.04 | 0.059 | 9.122 | -4.44 | 6.6 | 2.187 | 0.369 | -2.28 | -2.18 | -10 | -7.92 | -8.01 | 6.2968 | 4.3955 | 29.5123 | 31.7091 | -12.2195 | -1.4393 | -1.0362 | 29.9954 | 20.8794 | -10.4907 | -7.5776 | 29.7339 | 28.5348 | 114.6532 | 14.9157 | -1.3 | -1.3 | -18.7508 | -19.0642 | -1.1247 | 0 | 23.4968 | 8.0539 | 4.497 | 2.966 | -39.7961 | 81.9117 | 81.9117 | 45.2545 | -54.6656 | 0 | 0 | 0 | 38.9203 | 13.33 | 10.99 | 2.07 | 19.36 | -9.7747 | -9.3728 | 42.5804 | 41.9702 | 0.1948 | 18.0509 | 17.8279 | 23.1386 | 0 | 4.7913 | 9.331 | 5.1 | 0 | -2.55 | 65.9192 | 48.3835 | 60.8507 | 59.146 | 58.8559 | -24.5524 | -26.1074 | -21.9566 | 4.7545 | 44.45 | 18.32 | 15.6299 | 14.4562 | -6.7077 | 0 | 0 | 0 | 39.3436 | 0 | 0 | -17.2 | -17.9 | 3.7396 | 19.8 | 17.54 | 24.66 | 13.36 | -1.11 | 19.282 | -18.431 | -0.68 | -0.72 | 33.92 | 15.87 | -19 | -9.3636 | -34.9757 | -34.1364 | 54.6418 | 16.2976 | 3.8714 | 4.2298 | -10.2121 | -17.4874 | -9.829 | -9.398 | -15.1143 | 0 | -3.4583 | -3.3278 | 0 | 7.5361 | 6.2154 | 24.592 | -14.954 | -14.7862 | 20.4798 | 6.89 | 2.94 | 14.9 | 3.8444 | 22.12 | -7.2249 | -7.4472 | 12.0771 | 23.1697 | -11.8113 | 7.8684 | 0.8864 | 0 | 2.7854 | 3.0622 | 16.2096 | 21.0995 | 21.4344 | -0.1675 | 30.906 | 31.339 | 9.5028 | 24.955 | 24.3082 | -14.35 | -0.6075 | 0.2859 | 2.94 | 3.32 | -17.9663 | 3.3516 | 3.284 | 1.452 | 4.0443 | 15.22 | 13.2784 | 18.9614 | -1.25 | 28.2148 | 0 | 29.4046 | 0.3266 | 0 | 3.7846 | 0.09 | 0 | -10.7542 | 91.8096 | 4.0911 | -18.486 | 19.4329 | 1.659 | 159.7725 | -4.9264 | -4.3587 | 5.1918 | 4.1279 | 10.9885 | 11.2585 | 4.172 | -1.1824 | 0 | 4.19 | 4.8953 | 46.2965 | 41.8741 | 82.5326 | 0 | 49.9963 | 0 | -7.1476 | 0 | 0 | 39.1525 | 36.053 | -4.9865 | -4.7283 | -5.0715 | -5.1963 | 21.87 | 22.08 | -24.6 | -23.9 | 0.8103 | 10.24 | 77.739 | 26.5864 | 26.4961 | -14 | -32 | 5.2 | 4.6 | -17.2752 | -17.2193 | -71.3176 | 65.6831 | -245.3913 | 5.6839 | -13.0924 | 136.7184 | 125.1328 | 172.6573 | 121.5038 | 74.7084 | 26.8987 | 27.2424 | 19.7006 | 267.5104 | -167.765 | 140.0811 | -17.3881 | 0.8215 | 8.693 | -3.6 | -1.931 | -1.935 | 3.92 | 1.76 | 0.8602 | -1.6983 | 13.8018 | 1.1734 | 0.8 | 5.123 | 4.131 | 2.6892 | 3.0535 | 5.3666 | 5.2783 | 4.8824 | 0 | 34.1 | 3.0578 | 1.08 | 0 | 4.5964 | -15.2204 | -14.4943 | 7.4342 | 15.8155 | -7.8167 | 0 | -11.9 | 12 | 46.0882 | -57.024
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.737 | -12.106 | 3.8918 | 7.0071 | 0 | 9.8827 | 0 | 9.2357 | 3.4829 | 4.7656 | -15.54 | -35.2 | -2.2 | 0.828 | -24.2 | 0.168 | -18.2906 | 1.8394 | 1.6096 | 3.4287 | 2.8297 | -1.6997 | 0.8295 | 0 | -1.3902 | -1.531 | -1.517 | 2.151 | -22.2 | -13.2 | -2.23 | 0.289 | -15.26 | -15.22 | -10 | -14.18 | -14.21 | 3.4167 | 3.047 | 16.1174 | 18.0683 | -23.6672 | -16.1271 | -15.8515 | 1.0239 | 1.0146 | -20.0968 | -18.2747 | 8.0831 | 8.0611 | 28.2382 | -1.093 | -6.2 | -6.2 | -28.359 | -28.0623 | -3.0012 | 0 | -3.3536 | 2.4722 | 0 | -0.1941 | -123.5694 | 38.6364 | 38.6669 | -42.8418 | -156.5146 | 0 | 0 | 0 | 8.5425 | 6.93 | 3.97 | -13.29 | 4.03 | -33.619 | -33.619 | 23.104 | 21.6184 | -9.7157 | -17.1147 | -17.3595 | -3.1083 | 0 | 1.728 | -2.973 | -30.4 | -17 | -4.88 | 11.8139 | 0 | 10.8247 | 43.0096 | 43.044 | -38.5164 | -37.8814 | -35.1373 | 2.6003 | 24.7 | 8.92 | 4.5361 | 3.5187 | -13.8058 | 0 | 0 | 0 | 18.007 | 0 | 0 | -45.4 | -46.2 | -0.8008 | -1.3 | 2.86 | 2.34 | -2.92 | -4.62 | 8.7575 | -37.8521 | -7.26 | -7.27 | 7.8 | -3.54 | -35.4 | -17.7455 | -48.9203 | -47.2182 | 9.8796 | -27.3122 | -35.2238 | -35.0885 | -31.5543 | -40.4932 | -14.322 | -114.2758 | -89.7811 | 0 | -13.5228 | -12.5095 | 0 | -16.8369 | -16.0285 | -20.996 | -28.5239 | -28.5341 | 1.346 | -13.72 | -15.77 | -4.3 | 0 | -18.4999 | -12.3459 | -12.521 | 4.9735 | -3.3474 | -34.112 | 6.51 | -2.3419 | 0 | -11.478 | -6.297 | 0 | -1.842 | -1.842 | -40.6919 | 15.3594 | 15.5158 | -25.7761 | -15.8951 | 17.6919 | -20.17 | -2.7224 | 0.1028 | 1.11 | -1.3 | -24.2626 | 0 | 2.135 | -0.14 | 0 | 5.57 | -33.9899 | -23.8802 | -3.39 | 13.6088 | 0 | 14.4862 | -10.2083 | -10.8326 | 1.685 | 0.0548 | 0 | -13.6493 | 20.8608 | -1.4169 | -25.4138 | -1.0612 | -1.4088 | 82.4036 | -15.1069 | -12.3734 | -18.2395 | 1.208 | 6.3439 | 6.97 | 0.5478 | -24.2559 | -23.8216 | -8.8 | -7.8305 | -5.2333 | 9.341 | 47.5713 | -27.8838 | 25.0441 | -12.8444 | -14.8098 | -10.9674 | -12.5092 | 1.9411 | 1.0847 | -22.3397 | -22.087 | -26.1608 | -25.2344 | 3.93 | 4.61 | -36.1 | -36.2 | -0.2628 | -11.52 | 48.149 | 13.8776 | 13.6162 | -20.4 | -47.4 | -10.1 | -10.6 | -18.2794 | -18.1077 | -163.8745 | 14.0916 | -303.3259 | -28.1938 | -34.3078 | 40.8728 | 27.455 | 84.7304 | 44.5172 | -36.6512 | 13.2015 | 12.7058 | -61.9243 | 145.7306 | -229.8317 | 23.6221 | -120.7601 | -2.4598 | -1.4 | -8.48 | -2.201 | -2.209 | -0.88 | -4.24 | -3.1817 | -7.8202 | 4.1917 | -9.2576 | -5.3 | 0.214 | 0.414 | 0 | 0 | 2.7998 | 3.1884 | 2.8233 | 0 | 16.5 | 0.1443 | -0.24 | 0 | -5.5271 | -20.8188 | -21.354 | -4.0565 | 10.9982 | -15.6161 | -6.0907 | -29.5 | -4.7 | -6.2833 | -121.0228
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 3.9183 | -8.6625 | 7.0849 | 10.3713 | 0 | 18.579 | 0 | 17.3749 | 7.3688 | 8.748 | -9.1113 | -28.761 | 5.4703 | 4.7234 | -19.0667 | 1.5671 | -7.8201 | 4.572 | 4.4209 | 8.0551 | 3.1254 | -1.6047 | 0.85825 | 0 | -0.91342 | -0.83942 | -0.82844 | 5.5969 | -11.4306 | -3.2476 | -0.088417 | 0.31848 | -8.7385 | -8.7196 | -10 | -11.6592 | -11.7221 | 5.1605 | 3.7556 | 20.9975 | 23.9836 | -17.5704 | -9.3202 | -8.9188 | 7.0844 | 6.7034 | -15.0454 | -12.3739 | 16.2236 | 16.5491 | 81.5457 | 7.2083 | -3.95 | -3.9333 | -23.1604 | -23.0567 | -2.1494 | 0 | 12 | 5.3137 | 2.2186 | 1.3542 | -85.9903 | 64.2548 | 64.2968 | 1.8945 | -99.8991 | 0 | 0 | 0 | 25.1306 | 10.596 | 8.0473 | -5.8596 | 11.1794 | -21.362 | -21.2922 | 34.3654 | 33.2303 | -4.4344 | 0.55556 | 0.40843 | 11.7852 | 0 | 3.8078 | 6.3224 | -8.4167 | -13.0471 | -3.6579 | 37.8271 | 25.6378 | 35.2108 | 50.3473 | 50.5737 | -30.493 | -31.8576 | -27.7533 | 3.6474 | 34.5577 | 13.5069 | 10.3695 | 9.256 | -10.3734 | 0 | 0 | 0 | 26.3242 | 0 | 0 | -34.2818 | -34.9758 | 1.3468 | 9.3646 | 10.5083 | 13.6942 | 5.2896 | -2.4762 | 14.1396 | -26.469 | -5.0815 | -5.1085 | 23.1875 | 6.8046 | -25.4053 | -12.8227 | -42.2171 | -41.2504 | 34.3522 | -3.9343 | -14.4764 | -14.155 | -21.5573 | -28.9928 | -12.9527 | -64.0059 | -51.3565 | 0 | -8.7854 | -8.2256 | 0 | -2.7472 | -3.1343 | 0.20825 | -21.9334 | -21.7432 | 11.1243 | 1.0705 | -7.0319 | 0.68125 | 2.2486 | 1.6232 | -9.3842 | -9.5903 | 9.4676 | 13.7265 | -22.8324 | 7.2241 | -0.21055 | 0 | -2.8375 | -2.1178 | 6.7371 | 9.0601 | 8.9624 | -25.6208 | 23.9875 | 24.0627 | -13.4827 | 2.4904 | 21.2509 | -17.7073 | -1.5946 | 0.19521 | 2.1319 | 0.85646 | -21.3516 | 2.1487 | 2.8083 | 0.68121 | 2.4598 | 11.3458 | -8.4005 | -0.22026 | -2.1785 | 20.0018 | 0 | 22.682 | -5.5759 | -7.2659 | 2.6613 | 0.077267 | 0 | -12.0662 | 73.9846 | 1.1853 | -22.3454 | 6.6078 | 0.64603 | 123.5817 | -9.3091 | -8.189 | -11.4704 | 2.7845 | 8.8433 | 9.0434 | 2.2972 | -11.9833 | -10.5 | -2.2381 | -1.8293 | 19.8455 | 24.6444 | 67.8685 | -10.1542 | 40.8332 | -7.9408 | -11.5191 | -1.0557 | -2.033 | 23.0181 | 21.6319 | -15.5509 | -14.9977 | -14.4637 | -14.3159 | 12.2623 | 12.589 | -31.3771 | -31.4625 | 0.16537 | -2.835 | 63.5983 | 20.7184 | 20.6072 | -16.7186 | -41.1333 | -0.62708 | -1.1021 | -17.6823 | -17.5926 | -121.1002 | 36.8218 | -281.4218 | -12.6848 | -26.0792 | 99.0501 | 66.637 | 131.435 | 91.9279 | 31.878 | 22.0484 | 21.4054 | -20.5459 | 218.3758 | -196.5077 | 80.9236 | -67.763 | -0.87826 | 4.6638 | -6.4567 | -2.0577 | -2.0623 | 2.1167 | -2.2683 | -0.81783 | -3.693 | 8.3767 | -5.3676 | -3.0938 | 2.4321 | 2.3324 | 1.3644 | 1.5246 | 4.1933 | 3.9556 | 3.6381 | 0 | 27.0479 | 1.7724 | 0.40542 | 0 | -2.0036 | -18.4103 | -17.9926 | 0.6741 | 13.5345 | -11.5446 | -3.0036 | -22.5292 | 5.2521 | 24.4848 | -86.8688
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
miércoles, 10 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
10/06/2026 | 00:30 | -59.43 | -59.83 | -51.8443 | -51.7599 | -480.7 | -703.5642 | 157.4944 | 156.371 | 538.3588 | 428.4205 | 1280.6447
10/06/2026 | 01:00 | -53.01 | -53.23 | -48.0438 | -48.7943 | -470.1037 | -673.1818 | 160.3187 | 161.0067 | 545.0021 | 433.9536 | 1300.2811
10/06/2026 | 01:30 | -43.71 | -43.57 | -41.7605 | -41.5197 | -483.2944 | -653.8546 | 158.6557 | 158.6182 | 552.2355 | 443.6902 | 1313.1996
10/06/2026 | 02:00 | -39.27 | -39.29 | -35.4364 | -35.795 | -465.6451 | -615.4365 | 158.6556 | 159.425 | 542.6464 | 438.6374 | 1299.3644
10/06/2026 | 02:30 | -41.78 | -43.02 | -40.0015 | -41.1409 | -474.4525 | -640.3949 | 155.4987 | 155.9937 | 526.0439 | 423.1937 | 1260.73
10/06/2026 | 03:00 | -40.82 | -41.26 | -40.6926 | -40.8213 | -505.6891 | -669.283 | 158.8486 | 161.422 | 553.636 | 434.0426 | 1307.9492
10/06/2026 | 03:30 | -45.28 | -46.77 | -47.2448 | -46.7976 | -540.6443 | -726.7367 | 162.5508 | 162.6659 | 550.1802 | 441.6341 | 1317.031
10/06/2026 | 04:00 | -46.75 | -47.09 | -46.5187 | -46.8845 | -546.0089 | -733.2521 | 163.1385 | 163.821 | 568.3239 | 453.8739 | 1349.1573
10/06/2026 | 04:30 | -42.67 | -43.08 | -41.3566 | -41.8183 | -528.8163 | -697.7412 | 159.4735 | 161.0858 | 576.2579 | 462.8997 | 1359.7169
10/06/2026 | 05:00 | -47.26 | -47.24 | -45.0044 | -45.6527 | -545.8802 | -731.0373 | 158.7716 | 160.8769 | 580.7995 | 453.6135 | 1354.0615
10/06/2026 | 05:30 | -44.77 | -45.31 | -43.1235 | -43.2268 | -544.3258 | -720.7561 | 153.9597 | 155.446 | 591.4481 | 460.1399 | 1360.9937
10/06/2026 | 06:00 | -51.9 | -50.97 | -46.6969 | -47.533 | -591.0408 | -788.1407 | 158.2344 | 158.5307 | 591.0052 | 471.389 | 1379.1593
10/06/2026 | 06:30 | -52.37 | -53.16 | -51.4927 | -51.7836 | -613.3301 | -822.1364 | 158.2823 | 158.5278 | 582.4865 | 465.1244 | 1364.421
10/06/2026 | 07:00 | -59.12 | -59.36 | -48.7455 | -49.0618 | -586.7423 | -803.0296 | 139.2228 | 140.998 | 482.1693 | 373.5979 | 1135.988
10/06/2026 | 07:30 | -57.87 | -58.16 | -48.8828 | -50.1643 | -593.602 | -808.6791 | 115.354 | 116.5543 | 366.9123 | 270.1496 | 868.9702
10/06/2026 | 08:00 | -56.39 | -56.87 | -46.2367 | -46.1601 | -585.0582 | -790.715 | 88.4078 | 87.9828 | 244.9095 | 146.6458 | 567.9459
10/06/2026 | 08:30 | -58.85 | -59.09 | -47.5834 | -47.3062 | -594.2849 | -807.1145 | 87.238 | 86.9637 | 233.3871 | 139.9442 | 547.533
10/06/2026 | 09:00 | -59.83 | -60.49 | -52.5877 | -52.7435 | -605.9835 | -831.6347 | 83.325 | 85.9527 | 216.6976 | 129.9036 | 515.8789
10/06/2026 | 09:30 | -58.57 | -58.88 | -48.7564 | -48.7007 | -595.4686 | -810.3757 | 82.2943 | 83.0981 | 228.4679 | 134.6595 | 528.5198
10/06/2026 | 10:00 | -65.57 | -65.26 | -55.3787 | -55.5739 | -590.4138 | -832.1964 | 86.3911 | 87.8295 | 238.8598 | 142.2197 | 555.3001
10/06/2026 | 10:30 | -68.01 | -68.81 | -59.5782 | -59.1205 | -605.1182 | -860.6369 | 84.576 | 85.8609 | 226.1463 | 128.5751 | 525.1583
10/06/2026 | 11:00 | -66.47 | -66.55 | -58.954 | -58.6338 | -603.8068 | -854.4146 | 88.7149 | 88.6107 | 241.02 | 140.5174 | 558.863
10/06/2026 | 11:30 | -64.85 | -65.29 | -54.3756 | -54.096 | -610.5355 | -849.1471 | 91.7841 | 95.8901 | 240.5648 | 138.3899 | 566.6289
10/06/2026 | 12:00 | -63.62 | -63.86 | -54.0301 | -53.6895 | -591.3617 | -826.5613 | 91.699 | 93.3046 | 238.0399 | 139.4232 | 562.4667
10/06/2026 | 12:30 | -66.3 | -67.23 | -59.046 | -58.8183 | -602.6326 | -854.0269 | 85.7927 | 84.6851 | 229.0178 | 129.1215 | 528.6171
10/06/2026 | 13:00 | -56.31 | -56.77 | -53.054 | -52.518 | -582.61 | -801.262 | 80.5519 | 80.9591 | 211.0189 | 124.8189 | 497.3488
10/06/2026 | 13:30 | -60.73 | -60.96 | -61.5543 | -61.4766 | -586.4503 | -831.1712 | 79.642 | 79.6943 | 218.72 | 128.9133 | 506.9696
10/06/2026 | 14:00 | -69.41 | -70.09 | -55.4464 | -55.3602 | -594.1043 | -844.4109 | 79.5048 | 81.3601 | 222.0243 | 133.2981 | 516.1873
10/06/2026 | 14:30 | -75.06 | -75.42 | -60.1615 | -59.5034 | -601.7714 | -871.9163 | 81.7991 | 80.5695 | 233.4462 | 131.0369 | 526.8517
10/06/2026 | 15:00 | -75.93 | -76.77 | -63.3148 | -63.4743 | -602.3962 | -881.8853 | 86.6069 | 86.7912 | 253.226 | 148.2305 | 574.8546
10/06/2026 | 15:30 | -77.98 | -78.15 | -62.7047 | -62.2965 | -610.306 | -891.4372 | 87.1676 | 86.5237 | 273.2302 | 157.9498 | 604.8713
10/06/2026 | 16:00 | -77.81 | -78.31 | -60.2371 | -60.1992 | -602.3105 | -878.8668 | 105.7456 | 105.1872 | 340.1913 | 248.4523 | 799.5764
10/06/2026 | 16:30 | -85.96 | -85.44 | -66.5228 | -66.7416 | -570.8466 | -875.511 | 137.0369 | 137.9337 | 487.3615 | 364.3692 | 1126.7013
10/06/2026 | 17:00 | -90.53 | -90.6 | -68.379 | -68.1523 | -552.1005 | -869.7618 | 153.1597 | 152.3224 | 546.7607 | 432.5325 | 1284.7753
10/06/2026 | 17:30 | -90.06 | -90.38 | -65.7267 | -66.2011 | -540.6738 | -853.0416 | 158.0832 | 159.3374 | 586.2379 | 461.5464 | 1365.2049
10/06/2026 | 18:00 | -88.13 | -89.03 | -59.6076 | -59.4716 | -549.5835 | -845.8227 | 162.5095 | 160.6954 | 590.2457 | 464.7731 | 1378.2237
10/06/2026 | 18:30 | -98.81 | -98.62 | -73.9012 | -73.7736 | -599.688 | -944.7928 | 156.3606 | 156.1751 | 575.1797 | 455.6905 | 1343.4059
10/06/2026 | 19:00 | -93.77 | -94.49 | -72.4858 | -72.3034 | -627.1441 | -960.1933 | 153.8617 | 154.5628 | 570.1641 | 451.9785 | 1330.5671
10/06/2026 | 19:30 | -89.63 | -89.65 | -65.5793 | -65.9734 | -605.5272 | -916.3599 | 154.0092 | 153.4991 | 573.3867 | 454.4532 | 1335.3482
10/06/2026 | 20:00 | -84.29 | -84.63 | -59.9331 | -60.1104 | -591.4847 | -880.4482 | 151.0605 | 152.331 | 576.5758 | 458.087 | 1338.0543
10/06/2026 | 20:30 | -86.94 | -87.28 | -62.3757 | -62.76 | -564.002 | -863.3577 | 154.3288 | 153.1568 | 594.0621 | 469.6593 | 1371.207
10/06/2026 | 21:00 | -88.15 | -88.45 | -64.8907 | -64.3797 | -534.3202 | -840.1906 | 159.4126 | 159.1317 | 582.543 | 470.5595 | 1371.6468
10/06/2026 | 21:30 | -87.66 | -88.33 | -63.9517 | -63.4881 | -538.1175 | -841.5473 | 164.2048 | 162.9155 | 561.5814 | 448.8559 | 1337.5576
10/06/2026 | 22:00 | -86.11 | -85.72 | -62.1369 | -61.7832 | -541.1457 | -836.8958 | 163.8053 | 162.4796 | 555.9033 | 442.973 | 1325.1612
10/06/2026 | 22:30 | -90.09 | -89.95 | -65.9662 | -66.2709 | -534.4512 | -846.7283 | 159.1563 | 160.3297 | 545.2816 | 431.2334 | 1296.001
10/06/2026 | 23:00 | -87.64 | -88.38 | -58.095 | -57.6135 | -513.8817 | -805.6102 | 152.2259 | 153.2257 | 498.862 | 400.5831 | 1204.8967
10/06/2026 | 23:30 | -81.09 | -81.41 | -56.8664 | -56.6243 | -500.8065 | -776.7972 | 162.1217 | 162.7634 | 552.1484 | 435.1832 | 1312.2167
11/06/2026 | 00:00 | -68.29 | -69.13 | -50.4401 | -50.8172 | -517.8234 | -756.5007 | 144.6974 | 144.9615 | 490.521 | 395.8589 | 1176.0388
MÁXIMO |  | -39.27 | -39.29 | -35.4364 | -35.795 | -465.6451 |  | 164.2048 | 163.821 | 594.0621 | 471.389
MÍNIMO |  | -98.81 | -98.62 | -73.9012 | -73.7736 | -627.1441 |  | 79.5048 | 79.6943 | 211.0189 | 124.8189
PROMEDIO |  | -67.601 | -67.9506 | -55.1396 | -55.1852 | -562.8434 |  | 130.7445 | 131.2172 | 440.0685 | 331.9749
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
miércoles, 10 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
10/06/2026 | 00:30 | 503.7959 | 503.0655 | 500.5065 | 506.2629 | 507.675 | 505.6078 | 507.4821 | 500.9006 | 500.0543 | 487.7412 | 507.6447 | 493.3223 | 227.4176 | 223.6717 | 227.2915 | 220.5612 | 218.8188 | 221.1347 | 224 | 0 | 225.1 | 142.8544 | 140.4213 | 139.2872 | 138.8424 | 136.62 | 0 | 141.8099 | 129.0234 | 142.9638
10/06/2026 | 01:00 | 505.1598 | 506.6891 | 500.2439 | 507.7883 | 508.9965 | 505.6087 | 507.4821 | 501.6514 | 500.5866 | 488.1609 | 507.6892 | 494.3687 | 227.7405 | 225.0285 | 227.9695 | 220.9338 | 219.4906 | 221.1712 | 224 | 0 | 225.5 | 142.8544 | 140.1929 | 139.5877 | 139.3844 | 136.8684 | 0 | 141.8538 | 129.1418 | 143.7195
10/06/2026 | 01:30 | 501.1731 | 505.3237 | 502.9749 | 506.9607 | 508.4479 | 505.6558 | 507.4821 | 500.7417 | 499.4261 | 487.3151 | 506.1534 | 493.4824 | 227.9719 | 224.0725 | 227.6769 | 220.8128 | 219.3946 | 221.4775 | 224 | 0 | 225.4 | 142.8544 | 140.2423 | 139.5541 | 139.2004 | 136.1646 | 0 | 141.7074 | 130.2034 | 144.0871
10/06/2026 | 02:00 | 501.855 | 506.5841 | 502.9749 | 508.1437 | 509.0552 | 506.8064 | 507.4821 | 501.7909 | 500.5825 | 488.144 | 506.7346 | 494.2093 | 228.1757 | 225.3727 | 227.8011 | 221.4621 | 219.9926 | 221.5242 | 224.6 | 0 | 225.9 | 142.8544 | 140.8956 | 139.7178 | 139.6271 | 136.413 | 0 | 142.4246 | 128.142 | 144.1279
10/06/2026 | 02:30 | 502.7468 | 503.3806 | 502.9749 | 508.1296 | 508.6612 | 506.171 | 507.4821 | 501.6496 | 500.0685 | 488.6588 | 508.8069 | 494.2028 | 227.7601 | 224.161 | 227.7405 | 221.4737 | 219.4315 | 221.5693 | 224.6 | 0 | 226.2 | 142.8544 | 141.0965 | 139.6328 | 139.2388 | 136.4682 | 0 | 142.2929 | 128.3409 | 144.1279
10/06/2026 | 03:00 | 501.5927 | 504.1683 | 501.2418 | 507.3757 | 508.0722 | 505.4518 | 507.4821 | 500.6747 | 500.5583 | 486.5068 | 506.1305 | 492.4775 | 228.2894 | 224.7452 | 227.5111 | 221.2114 | 219.4463 | 221.5777 | 224 | 0 | 225.3 | 142.8544 | 139.9776 | 139.759 | 139.3675 | 136.1922 | 0 | 141.7659 | 128.4025 | 144.1075
10/06/2026 | 03:30 | 500.3862 | 501.9626 | 501.2418 | 506.0442 | 507.2078 | 505.2417 | 507.4821 | 499.3596 | 500.3113 | 487.0988 | 507.235 | 493.6286 | 228.1629 | 223.2775 | 227.6163 | 220.9631 | 219.4389 | 221.3501 | 224 | 0 | 225.5 | 142.8544 | 140.8739 | 139.6003 | 139.5929 | 136.3302 | 0 | 142.1319 | 127.8433 | 144.1279
10/06/2026 | 04:00 | 500.7534 | 501.6474 | 501.0842 | 506.0276 | 507.4005 | 505.2512 | 507.4821 | 498.9724 | 499.2257 | 486.8425 | 506.2227 | 492.4645 | 228.1472 | 223.9511 | 227.2255 | 221.1924 | 219.402 | 221.1456 | 223.3 | 0 | 224.8 | 142.8544 | 139.9292 | 139.4059 | 139.2263 | 136.068 | 0 | 141.6049 | 128.0901 | 144.1075
10/06/2026 | 04:30 | 501.2255 | 504.2733 | 498.3532 | 507.4469 | 508.8504 | 506.6518 | 507.4821 | 501.2612 | 500.2487 | 487.2092 | 506.5359 | 493.447 | 228.3203 | 224.2353 | 226.9195 | 221.3889 | 219.6678 | 220.9383 | 224 | 0 | 225.2 | 142.8544 | 140.3377 | 139.3735 | 139.0722 | 136.137 | 0 | 141.722 | 128.7004 | 144.1279
10/06/2026 | 05:00 | 501.1206 | 502.6978 | 497.9856 | 505.5626 | 508.3826 | 505.7126 | 507.4821 | 501.5636 | 499.4903 | 486.8604 | 507.3062 | 492.4909 | 228.264 | 222.9473 | 226.5286 | 220.8408 | 219.3651 | 221.0897 | 223.3 | 0 | 225 | 142.8544 | 140.1496 | 139.3178 | 138.8153 | 136.1922 | 0 | 141.5903 | 128.7753 | 144.0462
10/06/2026 | 05:30 | 500.4387 | 502.1727 | 498.7733 | 505.7911 | 507.6691 | 505.4383 | 507.4821 | 500.8708 | 499.3629 | 486.1814 | 504.7597 | 492.9677 | 227.5098 | 223.2973 | 226.1235 | 220.9559 | 219.1288 | 221.3372 | 223.3 | 0 | 224.3 | 142.8544 | 140.0047 | 139.2049 | 139.321 | 136.2474 | 0 | 141.3854 | 128.8158 | 143.842
10/06/2026 | 06:00 | 498.2354 | 494.505 | 492.7862 | 502.7794 | 505.0605 | 503.3572 | 507.4821 | 500.1533 | 498.6613 | 486.8227 | 505.8254 | 492.1655 | 227.0822 | 220.66 | 224.7861 | 219.8488 | 217.9254 | 221.2756 | 223.3 | 0 | 224.5 | 142.8544 | 139.9856 | 139.0692 | 139.3469 | 135.9714 | 0 | 141.5025 | 128.3551 | 143.7603
10/06/2026 | 06:30 | 500.4387 | 504.2208 | 501.4518 | 503.6705 | 505.6078 | 502.9504 | 507.4821 | 498.8546 | 498.6091 | 485.6304 | 505.2741 | 492.2999 | 225.8978 | 223.4707 | 226.4223 | 219.5271 | 216.8033 | 220.904 | 222.7 | 0 | 223.6 | 142.8544 | 139.7294 | 139.1618 | 138.7662 | 135.447 | 0 | 141.1512 | 130.0932 | 142.9843
10/06/2026 | 07:00 | 501.3829 | 507.2668 | 505.6009 | 506.7017 | 508.1221 | 505.7571 | 507.4821 | 503.7161 | 503.7743 | 492.3535 | 510.4612 | 497.471 | 226.9308 | 225.048 | 226.4731 | 220.5152 | 218.2724 | 221.598 | 225.2 | 0 | 226 | 142.8544 | 141.9446 | 139.5531 | 138.9527 | 135.5298 | 0 | 142.9809 | 129.7991 | 142.9434
10/06/2026 | 07:30 | 500.3862 | 504.641 | 507.0714 | 504.5493 | 506.8723 | 504.7769 | 507.4821 | 506.6566 | 506.4536 | 494.838 | 513.6055 | 499.8826 | 225.4833 | 224.9334 | 225.4309 | 219.1593 | 216.9509 | 222.3781 | 225.9 | 0 | 226.1 | 142.8544 | 140.3924 | 139.9914 | 138.8323 | 135.6126 | 0 | 141.7513 | 129.4876 | 142.9434
10/06/2026 | 08:00 | 501.0157 | 505.5338 | 506.3361 | 503.5354 | 505.7119 | 505.5703 | 507.4821 | 507.3833 | 502.1757 | 497.4524 | 516.1909 | 502.1397 | 227.7889 | 223.897 | 225.3272 | 218.4201 | 216.065 | 222.8888 | 226.5 | 0 | 226.7 | 142.8544 | 141.2379 | 139.7715 | 138.8522 | 135.8058 | 0 | 142.1319 | 129.0378 | 142.9434
10/06/2026 | 08:30 | 499.4944 | 500.7021 | 501.2418 | 498.4446 | 500.3746 | 501.0681 | 507.4821 | 503.3679 | 498.766 | 488.4969 | 512.1683 | 497.6282 | 227.0941 | 221.4942 | 223.7938 | 215.5777 | 213.6434 | 222.007 | 224.6 | 0 | 225.2 | 142.8544 | 139.8657 | 139.092 | 138.0877 | 135.5022 | 0 | 141.0048 | 128.0451 | 141.7385
10/06/2026 | 09:00 | 497.7634 | 498.3914 | 501.2418 | 502.8758 | 505.8035 | 505.6005 | 507.4821 | 505.1465 | 500.6274 | 489.8383 | 514.2625 | 498.5724 | 226.6216 | 224.532 | 225.2875 | 221.0415 | 216.8106 | 221.7239 | 224.6 | 0 | 225.1 | 142.8544 | 139.3995 | 138.9585 | 138.0443 | 135.3504 | 0 | 140.7852 | 127.9739 | 141.3504
10/06/2026 | 09:30 | 498.0256 | 499.3892 | 501.2418 | 502.1523 | 505.2404 | 505.4513 | 507.4821 | 504.7711 | 500.0782 | 489.1721 | 513.7878 | 497.9155 | 226.511 | 224.1859 | 225.0849 | 220.6519 | 216.9361 | 221.4849 | 224.6 | 0 | 224.7 | 142.8544 | 139.2144 | 138.6698 | 137.9486 | 135.2262 | 0 | 140.4778 | 128.187 | 141.3504
10/06/2026 | 10:00 | 497.7634 | 498.4439 | 501.2418 | 501.4741 | 504.0698 | 505.0751 | 507.4821 | 504.5779 | 499.2451 | 488.9221 | 514.1157 | 498.7305 | 225.4259 | 224.1859 | 224.6825 | 220.1886 | 216.3455 | 221.6867 | 224.6 | 0 | 224.9 | 142.8544 | 139.5284 | 138.2782 | 137.5786 | 134.964 | 0 | 140.7706 | 127.5832 | 141.33
10/06/2026 | 10:30 | 497.2388 | 495.818 | 501.2418 | 499.4688 | 502.4442 | 503.7245 | 507.4821 | 503.64 | 499.5336 | 488.3587 | 513.9318 | 498.3001 | 224.7761 | 222.7946 | 223.642 | 219.1237 | 215.2455 | 221.3595 | 224.6 | 0 | 224.6 | 142.8544 | 139.6242 | 138.3611 | 137.5953 | 134.8674 | 0 | 140.7413 | 127.0584 | 140.9624
10/06/2026 | 11:00 | 500.5436 | 496.9208 | 501.2418 | 498.9825 | 501.2606 | 502.2157 | 507.4821 | 502.9815 | 499.5952 | 488.4149 | 513.9418 | 498.6008 | 225.281 | 223.3895 | 224.3314 | 218.461 | 214.2783 | 221.7087 | 224.6 | 0 | 224.4 | 142.8544 | 139.304 | 137.9998 | 137.4492 | 134.619 | 0 | 140.5364 | 126.79 | 140.942
10/06/2026 | 11:30 | 500.4387 | 497.5511 | 501.2418 | 497.5655 | 500.5272 | 502.2094 | 507.4821 | 501.0498 | 498.8281 | 487.6523 | 513.4412 | 497.9198 | 225.0147 | 223.9125 | 224.3039 | 218.138 | 213.577 | 221.2356 | 224.7 | 0 | 223.9 | 142.8544 | 139.2226 | 137.9501 | 137.4546 | 134.6052 | 0 | 140.4193 | 127.2185 | 140.9624
10/06/2026 | 12:00 | 501.0681 | 499.3367 | 501.2418 | 498.4288 | 501.3386 | 502.2094 | 507.4821 | 501.8743 | 499.6462 | 487.8538 | 513.7348 | 497.8947 | 224.6811 | 224.9723 | 225.0443 | 218.5063 | 213.8132 | 221.376 | 224.7 | 0 | 224.5 | 142.8544 | 139.0872 | 138.3802 | 137.6331 | 134.895 | 0 | 140.756 | 127.4082 | 140.9624
10/06/2026 | 12:30 | 500.7534 | 499.2316 | 501.2418 | 499.6318 | 502.486 | 502.2094 | 507.4821 | 503.6666 | 499.6391 | 489.3424 | 513.8062 | 498.1456 | 224.9622 | 225.1385 | 224.774 | 219.1786 | 214.7656 | 221.7451 | 224.7 | 0 | 224.8 | 142.8544 | 139.2192 | 138.7113 | 138.0292 | 135.4608 | 0 | 140.5803 | 127.9382 | 141.7385
10/06/2026 | 13:00 | 501.6452 | 502.8029 | 501.2418 | 500.8841 | 503.4242 | 502.2094 | 507.4821 | 504.4905 | 500.3331 | 489.388 | 514.2183 | 498.8737 | 224.3942 | 226.6984 | 226.0418 | 219.5684 | 215.1495 | 221.6787 | 225.3 | 0 | 224.8 | 142.8544 | 139.552 | 138.9092 | 137.9613 | 135.4608 | 0 | 140.6974 | 128.3581 | 141.7385
10/06/2026 | 13:30 | 501.5403 | 501.9626 | 501.2418 | 501.9913 | 504.6161 | 502.2094 | 507.4821 | 505.3267 | 500.5448 | 489.5107 | 514.6227 | 499.2668 | 224.4765 | 226.5167 | 226.1567 | 220.0078 | 215.3046 | 221.6958 | 225.3 | 0 | 225 | 142.8544 | 139.7619 | 138.7562 | 138.3015 | 135.5988 | 0 | 141.1073 | 128.227 | 141.7589
10/06/2026 | 14:00 | 501.4353 | 501.5949 | 501.2418 | 500.8148 | 503.5706 | 502.2094 | 507.4821 | 504.8737 | 500.6864 | 489.1604 | 513.8798 | 498.8701 | 224.2275 | 226.2874 | 226.1258 | 219.6413 | 215.0166 | 221.4498 | 225.2 | 0 | 224.4 | 142.8544 | 139.2229 | 138.6524 | 137.8797 | 135.4332 | 0 | 140.551 | 128.1241 | 141.3709
10/06/2026 | 14:30 | 500.2813 | 498.864 | 501.2418 | 498.7351 | 501.4203 | 502.2094 | 507.4821 | 504.2118 | 498.6335 | 489.0744 | 514.1392 | 499.4962 | 224.0902 | 225.0433 | 224.9834 | 218.1091 | 213.7985 | 221.5737 | 224.7 | 0 | 224.7 | 142.8544 | 139.317 | 138.578 | 137.78 | 134.895 | 0 | 140.4632 | 127.1803 | 140.9624
10/06/2026 | 15:00 | 500.2813 | 498.9691 | 501.2418 | 498.7581 | 501.5691 | 502.2094 | 507.4821 | 503.8048 | 499.1347 | 488.0799 | 513.6085 | 498.0107 | 223.9506 | 224.875 | 224.8297 | 218.4007 | 214.5441 | 221.2656 | 224.7 | 0 | 224.4 | 142.8544 | 139.3429 | 138.3281 | 137.5723 | 134.6328 | 0 | 140.4046 | 127.3136 | 140.942
10/06/2026 | 15:30 | 500.0715 | 498.2863 | 501.2418 | 499.0736 | 501.8722 | 502.2094 | 507.4821 | 504.0627 | 499.111 | 488.368 | 513.8176 | 498.3259 | 224.4505 | 224.377 | 224.5706 | 218.3126 | 214.5072 | 221.4554 | 224.7 | 0 | 224.7 | 142.8544 | 139.2259 | 138.2889 | 137.7637 | 134.7294 | 0 | 140.6242 | 127.0114 | 141.2892
10/06/2026 | 16:00 | 500.4911 | 499.4417 | 501.2418 | 498.9982 | 501.8206 | 502.2094 | 507.4821 | 502.1478 | 503.6309 | 486.0771 | 510.4875 | 495.7263 | 225.1179 | 225.1559 | 224.8844 | 218.5946 | 214.8911 | 221.4332 | 224.7 | 0 | 224 | 142.8544 | 138.8229 | 138.3114 | 137.5989 | 134.3016 | 0 | 140.1119 | 126.9009 | 140.942
10/06/2026 | 16:30 | 501.4353 | 500.282 | 501.2418 | 499.2445 | 501.8505 | 502.2094 | 507.4821 | 499.6885 | 497.9091 | 480.242 | 504.7925 | 489.657 | 225.4276 | 225.1884 | 225.3091 | 218.8416 | 214.9797 | 220.2828 | 221.6 | 0 | 221.4 | 142.8544 | 139.1491 | 137.792 | 137.1205 | 133.722 | 0 | 140.6389 | 127.942 | 140.4518
10/06/2026 | 17:00 | 501.8026 | 502.2252 | 501.2418 | 499.747 | 502.3997 | 502.2094 | 507.4821 | 497.1357 | 494.7895 | 477.8201 | 501.5984 | 485.9849 | 226.395 | 226.3627 | 226.0508 | 219.294 | 214.9428 | 219.852 | 220.2 | 0 | 219.7 | 142.8544 | 139.7043 | 137.3768 | 135.7835 | 133.8462 | 0 | 141.3268 | 127.4034 | 137.3476
10/06/2026 | 17:30 | 502.6943 | 504.2208 | 501.2418 | 501.7878 | 504.0004 | 502.2094 | 507.4821 | 498.8286 | 497.755 | 484.9741 | 504.7693 | 491.0089 | 227.6079 | 227.2846 | 227.0503 | 220.1752 | 216.124 | 220.3227 | 222.1 | 0 | 221.9 | 142.8544 | 141.0726 | 137.7027 | 137.8004 | 134.3016 | 0 | 142.4246 | 128.4214 | 140.1659
10/06/2026 | 18:00 | 503.7959 | 507.0568 | 501.2418 | 504.8577 | 506.7464 | 502.2094 | 507.4821 | 501.7878 | 499.4618 | 485.3463 | 506.3905 | 492.916 | 228.5725 | 228.4191 | 228.2357 | 222.0192 | 217.416 | 220.8175 | 223.4 | 0 | 223 | 142.8544 | 140.5429 | 137.9119 | 137.8663 | 135.2262 | 0 | 141.7806 | 128.972 | 140.411
10/06/2026 | 18:30 | 501.9075 | 501.2798 | 501.2418 | 502.4393 | 505.3668 | 502.2094 | 507.4821 | 501.2055 | 499.0822 | 486.5243 | 507.1943 | 492.9121 | 227.4997 | 225.7645 | 226.5712 | 221.405 | 217.3939 | 220.8578 | 222.8 | 0 | 222.7 | 142.8544 | 139.7538 | 138.248 | 138.4473 | 135.8058 | 0 | 141.2097 | 128.508 | 140.554
10/06/2026 | 19:00 | 501.5403 | 499.8094 | 501.2418 | 503.0269 | 506.3786 | 502.2094 | 507.4821 | 501.8281 | 500.0434 | 487.6496 | 506.9806 | 492.591 | 226.9072 | 225.4009 | 225.9886 | 221.8073 | 217.9771 | 221.0161 | 223.4 | 0 | 223.4 | 142.8544 | 140.4628 | 138.2479 | 138.6818 | 135.8058 | 0 | 141.7806 | 129.7979 | 140.6152
10/06/2026 | 19:30 | 502.2747 | 502.7503 | 501.2418 | 504.4222 | 507.1464 | 502.2094 | 507.4821 | 503.1355 | 500.5041 | 487.8662 | 507.8653 | 494.0554 | 225.7872 | 226.5146 | 226.3603 | 222.2109 | 218.1469 | 221.0878 | 224.1 | 0 | 224.2 | 142.8544 | 141.3042 | 138.4497 | 138.6276 | 135.8058 | 0 | 142.2783 | 129.694 | 141.3504
10/06/2026 | 20:00 | 502.7992 | 504.641 | 501.2418 | 503.8894 | 506.5938 | 502.2094 | 507.4821 | 503.9858 | 500.6152 | 488.4066 | 507.701 | 494.4015 | 226.2212 | 227.0784 | 226.8261 | 222.2942 | 218.1026 | 221.2204 | 224.1 | 0 | 224.5 | 142.8544 | 141.7098 | 138.5589 | 138.7858 | 136.2612 | 0 | 142.6442 | 129.7147 | 142.1265
10/06/2026 | 20:30 | 502.6943 | 503.3806 | 501.2418 | 502.8186 | 505.6141 | 502.2094 | 507.4821 | 503.7544 | 500.1378 | 487.8463 | 507.8557 | 493.4057 | 226.1896 | 225.9884 | 226.5762 | 221.8409 | 217.9624 | 221.0523 | 223.4 | 0 | 224.2 | 142.8544 | 140.923 | 138.584 | 139.1207 | 136.3164 | 0 | 141.8538 | 128.6864 | 142.535
10/06/2026 | 21:00 | 499.3896 | 502.3827 | 501.2418 | 503.4811 | 505.8815 | 502.2094 | 507.4821 | 502.5445 | 498.9238 | 486.0557 | 506.2471 | 492.3541 | 226.1259 | 225.808 | 226.4947 | 221.8703 | 217.7482 | 220.8439 | 223.4 | 0 | 223.3 | 142.8544 | 140.0648 | 138.4279 | 138.6445 | 135.309 | 0 | 141.3854 | 128.6126 | 142.392
10/06/2026 | 21:30 | 499.8092 | 502.9604 | 501.2418 | 503.4816 | 506.3526 | 502.2094 | 507.4821 | 500.5744 | 499.5098 | 487.0589 | 506.4662 | 493.185 | 226.3945 | 226.0673 | 226.7994 | 221.96 | 218.2577 | 221.0718 | 223.4 | 0 | 224 | 142.8544 | 139.9461 | 138.7796 | 138.7984 | 135.2262 | 0 | 141.5318 | 128.2329 | 142.8413
10/06/2026 | 22:00 | 499.7043 | 503.5906 | 501.2418 | 504.4179 | 507.0342 | 502.2094 | 507.4821 | 501.2594 | 499.4638 | 486.5154 | 507.4415 | 493.0806 | 226.5268 | 226.3395 | 227.0508 | 222.4164 | 218.5087 | 221.2741 | 223.4 | 0 | 224.4 | 142.8544 | 140.0906 | 139.0527 | 139.2558 | 134.688 | 0 | 141.7367 | 128.4698 | 142.9434
10/06/2026 | 22:30 | 499.7567 | 504.0633 | 501.2418 | 505.5787 | 507.355 | 505.705 | 507.4821 | 501.8731 | 499.4638 | 488.2088 | 507.6538 | 494.1039 | 227.3343 | 226.6687 | 227.5745 | 222.7354 | 219.0181 | 221.2135 | 223.4 | 0 | 225 | 142.2112 | 140.126 | 139.1857 | 139.4125 | 135.5298 | 0 | 141.8245 | 128.3127 | 143.3314
10/06/2026 | 23:00 | 501.8026 | 511.7308 | 501.2418 | 511.2427 | 512.7338 | 510.4401 | 515.5357 | 504.753 | 502.1949 | 490.7009 | 508.6129 | 496.2749 | 227.8185 | 226.3961 | 227.95 | 224.1655 | 220.3322 | 221.5771 | 224.7 | 0 | 225.9 | 141.0908 | 141.0083 | 139.5916 | 138.7801 | 135.6678 | 0 | 142.4978 | 128.3699 | 142.535
10/06/2026 | 23:30 | 500.5436 | 503.328 | 501.2418 | 508.5133 | 510.4239 | 508.066 | 510.3513 | 502.9264 | 499.4675 | 488.6847 | 507.7886 | 494.3997 | 226.8028 | 223.6795 | 226.9557 | 223.3522 | 220.2879 | 221.3754 | 224.1 | 0 | 225.5 | 143.589 | 140.5741 | 139.5725 | 139.6892 | 135.447 | 0 | 142.0587 | 129.1782 | 144.1279
11/06/2026 | 00:00 | 500.7009 | 504.641 | 501.2418 | 509.91 | 511.847 | 509.4527 | 515.6262 | 505.7186 | 504.1766 | 493.6322 | 510.3957 | 498.5413 | 226.7386 | 224.3264 | 227.3169 | 224.2394 | 220.9376 | 222.2701 | 226.6 | 0 | 227.7 | 143.5649 | 140.1399 | 139.9455 | 140.4471 | 136.275 | 0 | 141.5171 | 130.0774 | 145.2512
MÁXIMO |  | 505.1598 | 511.7308 | 507.0714 | 511.2427 | 512.7338 | 510.4401 | 515.6262 | 507.3833 | 506.4536 | 497.4524 | 516.1909 | 502.1397 | 228.5725 | 228.4191 | 228.2357 | 224.2394 | 220.9376 | 222.8888 | 226.6 | 0 | 227.7 | 143.589 | 141.9446 | 139.9914 | 140.4471 | 136.8684 | 0 | 142.9809 | 130.2034 | 145.2512
MÍNIMO |  | 497.2388 | 494.505 | 492.7862 | 497.5655 | 500.3746 | 501.0681 | 507.4821 | 497.1357 | 494.7895 | 477.8201 | 501.5984 | 485.9849 | 223.9506 | 220.66 | 223.642 | 215.5777 | 213.577 | 219.852 | 220.2 | 0 | 219.7 | 141.0908 | 138.8229 | 137.3768 | 135.7835 | 133.722 | 0 | 140.1119 | 126.79 | 137.3476
PROMEDIO |  | 500.8999 | 502.1704 | 501.2779 | 503.4147 | 505.6532 | 503.9878 | 507.8793 | 502.4415 | 500.0233 | 487.9804 | 509.4644 | 495.2535 | 226.466 | 224.867 | 226.1769 | 220.4874 | 217.2158 | 221.3411 | 224.1062 | 0 | 224.5833 | 142.8344 | 140.077 | 138.8675 | 138.5079 | 135.4967 | 0 | 141.4235 | 128.4159 | 142.2558
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 10/06/2026 01:34:00 | 10/06/2026 06:22:00 | Por regulación de tensión de la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 10/06/2026 01:35:00 | 10/06/2026 06:32:00 | Por regulación de tensión de la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO
C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE S.A.A. | TV3 | 10/06/2026 01:06:00 | 10/06/2026 11:49:00

## TRANSGRESIONES
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.646 | 22:52:21 | 60.209
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.645 | 22:52:21 22:52:22 | 60.209 60.209
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.646 | 22:52:21 | 60.209
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.646 | 22:52:21 | 60.209
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.646 | 22:52:21 | 60.209
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.646 | 22:52:21 | 60.209
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.645 | 22:52:21 22:52:22 | 60.209 60.209
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.645 | 22:52:21 | 60.209
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 22:42:28 | 59.646 | 22:52:21 | 60.209

## AISLADOS_TEMP_GPS
miércoles, 10 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
miércoles, 10 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
10/06/2026 | 00:30 | 6805.6 | 6770.1431 | -0.521%
10/06/2026 | 01:00 | 6617.6 | 6670.4359 | 0.7984%
10/06/2026 | 01:30 | 6592.4 | 6582.2248 | -0.1543%
10/06/2026 | 02:00 | 6467.4 | 6515.7443 | 0.7475%
10/06/2026 | 02:30 | 6451.9 | 6448.6724 | -0.05003%
10/06/2026 | 03:00 | 6388.9 | 6388.9509 | 0.0007959%
10/06/2026 | 03:30 | 6403 | 6374.6452 | -0.4428%
10/06/2026 | 04:00 | 6453.2 | 6382.4901 | -1.096%
10/06/2026 | 04:30 | 6440.4 | 6420.5793 | -0.3078%
10/06/2026 | 05:00 | 6529.9 | 6474.608 | -0.8468%
10/06/2026 | 05:30 | 6640.3 | 6621.2928 | -0.2862%
10/06/2026 | 06:00 | 6736.3 | 6768.6445 | 0.4802%
10/06/2026 | 06:30 | 7038 | 6909.726 | -1.823%
10/06/2026 | 07:00 | 6990.86 | 6962.6308 | -0.4038%
10/06/2026 | 07:30 | 7082.91 | 7113.0107 | 0.425%
10/06/2026 | 08:00 | 6972.2 | 7227.5078 | 3.662%
10/06/2026 | 08:30 | 7429.66 | 7477.5369 | 0.6444%
10/06/2026 | 09:00 | 7525.76 | 7599.6743 | 0.9822%
10/06/2026 | 09:30 | 7638.36 | 7723.8017 | 1.119%
10/06/2026 | 10:00 | 7797.11 | 7810.5013 | 0.1717%
10/06/2026 | 10:30 | 7878.52 | 7912.2182 | 0.4277%
10/06/2026 | 11:00 | 7950.14 | 7987.7037 | 0.4725%
10/06/2026 | 11:30 | 7972.33 | 8054.9654 | 1.037%
10/06/2026 | 12:00 | 8033.38 | 8080.0202 | 0.5806%
10/06/2026 | 12:30 | 7921.13 | 8017.8489 | 1.221%
10/06/2026 | 13:00 | 7857.18 | 7957.5234 | 1.277%
10/06/2026 | 13:30 | 7836.71 | 7897.0407 | 0.7698%
10/06/2026 | 14:00 | 7831.29 | 7934.5589 | 1.319%
10/06/2026 | 14:30 | 7993.13 | 8061.5958 | 0.8566%
10/06/2026 | 15:00 | 7940.91 | 8063.6147 | 1.545%
10/06/2026 | 15:30 | 7939.77 | 8063.8439 | 1.563%
10/06/2026 | 16:00 | 7946.88 | 8019.3422 | 0.9118%
10/06/2026 | 16:30 | 8046.95 | 8023.2259 | -0.2948%
10/06/2026 | 17:00 | 8037.07 | 7990.4823 | -0.5797%
10/06/2026 | 17:30 | 7890.57 | 8012.7523 | 1.548%
10/06/2026 | 18:00 | 7905.8 | 8001.7305 | 1.213%
10/06/2026 | 18:30 | 8049.9 | 8006.7577 | -0.5359%
10/06/2026 | 19:00 | 8037.2 | 7966.8627 | -0.8751%
10/06/2026 | 19:30 | 8006.8 | 7918.7945 | -1.099%
10/06/2026 | 20:00 | 7935.3 | 7905.9176 | -0.3703%
10/06/2026 | 20:30 | 7927.2 | 7833.8828 | -1.177%
10/06/2026 | 21:00 | 7897.5 | 7790.8483 | -1.35%
10/06/2026 | 21:30 | 7822.1 | 7781.7677 | -0.5156%
10/06/2026 | 22:00 | 7720.8 | 7748.2935 | 0.3561%
10/06/2026 | 22:30 | 7693.6 | 7614.2838 | -1.031%
10/06/2026 | 23:00 | 7472.2 | 7388.6739 | -1.118%
10/06/2026 | 23:30 | 7197.1 | 7222.7212 | 0.356%
11/06/2026 | 00:00 | 6880.9 | 7050.8135 | 2.469%

## DESVIACIÓN
miércoles, 10 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
10/06/2026 | 00:30 | 97 | 163.0493 | 163.0493 | -66.0493 | 655.4 | 643.4996 | 643.4996 | 11.9004 | 217 | 208.3305 | 208.3305 | 8.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 35.4316 | 35.4316 | -23.7316 | 107.1 | 110 | 110 | -2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 204.8 | 203.7957 | 203.7957 | 1.0043 | 197.5 | 204.4077 | 204.4077 | -6.9077 | 207.9 | 206.0414 | 206.0414 | 1.8586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 345.7 | 562.8077 | 562.8077 | -217.1077 | 4.8 | 4.4104 | 4.4104 | 0.38957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 154.633 | 154.633 | 7.267 | 8.2 | 7.282 | 7.282 | 0.91805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 2.3 | 22.2809 | 22.2809 | -19.9809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 86.6 | 74.7703 | 74.7703 | 11.8297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.8 | 84.1429 | 84.1429 | -2.3429 | 53 | 161.4235 | 161.4235 | -108.4235 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 226.2 |  |  | 226.2 | 46 | 51.3686 | 51.3686 | -5.3686 | 61.3 | 61.8357 | 61.8357 | -0.53575 | 32.8 | 29.9409 | 29.9409 | 2.8591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.1 | 84.0891 | 84.0891 | 6.0109 | 171.9 | 181.485 | 181.485 | -9.585 | 172.4 | 181.485 | 181.485 | -9.085 | 182.3 | 182.03 | 182.03 | 0.27 | 44.4 | 43.7169 | 43.7169 | 0.68306 | 28.8 |  |  | 28.8 | 30.7 | 37.6809 | 37.6809 | -6.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 109.9 | 20.7254 | 20.7254 | 89.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 17.8626 | 17.8626 | 22.5374 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 26.1682 | 26.1682 | 50.2318 | 169.5 | 177.5002 | 177.5002 | -8.0002 | 167.6 | 177.5002 | 177.5002 | -9.9002 | 199.8 | 177.5002 | 177.5002 | 22.2998 | 265.8 | 267.0499 | 267.0499 | -1.2499 | 70.7 | 71.1024 | 71.1024 | -0.40243 | 34.6 | 35.658 | 35.658 | -1.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 89.1 | 88.8889 | 88.8889 | 0.21111 | 86.2 | 95.1544 | 95.1544 | -8.9544 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 70.2 | 72.3739 | 72.3739 | -2.1739 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.0601 | 153.0601 | -9.9601 | 145.8 | 153.0601 | 153.0601 | -7.2601 | 148.2 | 153.5198 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 49.6 | 57.4601 | 57.4601 | -7.8601 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 5.9329 | 5.9329 | -4.4329 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 20.3376 | 20.3376 | -5.8376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.1 | 2.3053 | 2.3053 | -1.2053 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.06 | 1.06 | -0.06 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.8 | 14.4927 | 14.4927 | 1.3073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 12.3895 | 12.3895 | 2.3105 | 37.5 | 33.7971 | 33.7971 | 3.7029 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.3 | 6.9204 | 6.9204 | 4.3796 | 1.4 | 1.76 | 1.76 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | -1.8 | 22.2 | 11.1404 | 11.1404 | 11.0596 | 70.6 | 24.513 | 24.513 | 46.087 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 28.3238 | 28.3238 | 13.0762 | 65.3 | 52.7209 | 52.7209 | 12.5791 | 3.1 | 3.4929 | 3.4929 | -0.3929 | 2.4 | 3.001 | 3.001 | -0.601 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 0.8 | 1.3585 | 1.3585 | -0.5585 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.3 | 33 | 33 | -9.7 | 18.2 | 34 | 34 | -15.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.9 | 11.37 | 11.37 | 6.53
10/06/2026 | 01:00 | 94.1 | 154.9628 | 154.9628 | -60.8628 | 652.5 | 643.4996 | 643.4996 | 9.0004 | 216 | 208.3305 | 208.3305 | 7.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 103.3 | 110 | 110 | -6.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.4 | 203.7957 | 203.7957 | -3.3957 | 204.8 | 203.7957 | 203.7957 | 1.0043 | 196.8 | 204.4077 | 204.4077 | -7.6077 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 399 | 555.1586 | 555.1586 | -156.1586 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 154.633 | 154.633 | 6.667 | 7.6 | 7.282 | 7.282 | 0.31805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 20.8 | 22.2809 | 22.2809 | -1.4808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 74.7703 | 74.7703 | -14.3703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.3 | 81.5366 | 81.5366 | -5.2366 | 32.8 | 69.3382 | 69.3382 | -36.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 |  |  | 149 | 46 | 51.3686 | 51.3686 | -5.3686 | 52.1 | 129.1933 | 129.1933 | -77.0933 | 32.5 | 29.9409 | 29.9409 | 2.5591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 84.0891 | 84.0891 | 5.1109 | 152.4 | 181.485 | 181.485 | -29.085 | 152.8 | 181.485 | 181.485 | -28.685 | 169.6 | 182.03 | 182.03 | -12.43 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 27.7 |  |  | 27.7 | 31.7 | 37.6809 | 37.6809 | -5.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 20.7254 | 20.7254 | 85.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 4.6632 | 4.6632 | 16.4368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 | 45.2919 | 0.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.5 | 26.1682 | 26.1682 | 49.3318 | 170.6 | 177.7374 | 177.7374 | -7.1374 | 168.8 | 177.7374 | 177.7374 | -8.9374 | 200 | 177.7374 | 177.7374 | 22.2626 | 265.6 | 267.4068 | 267.4068 | -1.8068 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 60.3 | 93.944 | 93.944 | -33.644 | 84.3 | 94.5404 | 94.5404 | -10.2404 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 68.1 | 72.3739 | 72.3739 | -4.2739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.5 | 153.0601 | 153.0601 | -6.5601 | 149 | 153.5198 | 153.5198 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 56.6986 | 56.6986 | -8.0986 | 0 |  |  | 0 | 2 | 6.3666 | 6.3666 | -4.3666 | 0 |  |  | 0 | 14.1 | 20.3376 | 20.3376 | -6.2376 | 10 |  |  | 10 | 1 |  |  | 1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 12.5185 | 12.5185 | 2.3815 | 33.9 | 33.4134 | 33.4134 | 0.4866 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 2.5 | 2.5 | -2.1 | 8.5 | 3.8821 | 3.8821 | 4.6179 | 1.3 | 1.76 | 1.76 | -0.46 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 29.2 | 11.8598 | 11.8598 | 17.3402 | 72.7 | 23.182 | 23.182 | 49.518 | 0 |  |  | 0 | 45.5 | 28.1627 | 28.1627 | 17.3373 | 73.1 | 52.5066 | 52.5066 | 20.5934 | 4.2 | 3.4929 | 3.4929 | 0.7071 | 2.4 | 3.0253 | 3.0253 | -0.6253 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 1.1 | 1.5413 | 1.5413 | -0.4413 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.5 | 29 | 29 | -7.5 | 23.2 | 32 | 32 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 4.2 | 11.37 | 11.37 | -7.17
10/06/2026 | 01:30 | 94.4 | 153.7912 | 153.7912 | -59.3912 | 655 | 643.4996 | 643.4996 | 11.5004 | 217 | 208.3305 | 208.3305 | 8.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 |  |  | 11.1 | 105.1 | 110 | 110 | -4.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 204 | 203.7957 | 203.7957 | 0.20433 | 198 | 204.4077 | 204.4077 | -6.4077 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 400.7 | 556.3127 | 556.3127 | -155.6127 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 154.633 | 154.633 | 7.467 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5.3 | 3.9102 | 3.9102 | 1.3898 | 21 | 22.2809 | 22.2809 | -1.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.8 | 74.7703 | 74.7703 | -13.9703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 80.8828 | 80.8828 | -30.0828 | 58.6 | 72.4638 | 72.4638 | -13.8638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 51.3686 | 51.3686 | -4.2686 | 66.2 | 61.8357 | 61.8357 | 4.3643 | 32.7 | 29.9409 | 29.9409 | 2.7591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.1 | 84.0891 | 84.0891 | 7.0109 | 178.5 | 181.485 | 181.485 | -2.985 | 179.4 | 181.485 | 181.485 | -2.085 | 182.5 | 182.03 | 182.03 | 0.47 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 27.6 |  |  | 27.6 | 32.7 | 37.6809 | 37.6809 | -4.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 74.4 | 20.7254 | 20.7254 | 53.6746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 4.6632 | 4.6632 | 16.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 26.1682 | 26.1682 | 49.4318 | 170.2 | 177.7374 | 177.7374 | -7.5374 | 168.2 | 177.7374 | 177.7374 | -9.5374 | 199.7 | 177.7374 | 177.7374 | 21.9626 | 265.3 | 267.4068 | 267.4068 | -2.1068 | 69 | 71.1024 | 71.1024 | -2.1024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 110.5 | 88.8889 | 88.8889 | 21.6111 | 103.6 | 92.4445 | 92.4445 | 11.1555 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.2 | 72.3739 | 72.3739 | -4.1739 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.5 | 153.0601 | 153.0601 | -6.5601 | 148.8 | 153.5198 | 153.5198 | -4.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 56.0372 | 56.0372 | -11.3372 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 6.4571 | 6.4571 | -4.1571 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 10 |  |  | 10 | 1.5 |  |  | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 12.2501 | 12.2501 | -0.6501 | 23.9 | 31.7294 | 31.7294 | -7.8294 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 2.5 | 2.5 | -1.3 | 6.3 | 3.8821 | 3.8821 | 2.4179 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 30 | 12.0918 | 12.0918 | 17.9082 | 70.4 | 19.3438 | 19.3438 | 51.0562 | 0 |  |  | 0 | 47 | 24.6901 | 24.6901 | 22.3099 | 72.2 | 48.5346 | 48.5346 | 23.6654 | 3.1 | 3.0618 | 3.0618 | 0.0382 | 2.2 | 3.0624 | 3.0624 | -0.8624 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 1.9 | 1.5925 | 1.5925 | 0.3075 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 27 | 27 | 0.9 | 28.8 | 31 | 31 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37
10/06/2026 | 02:00 | 97.5 | 147.3864 | 147.3864 | -49.8864 | 651.3 | 643.4996 | 643.4996 | 7.8004 | 215.7 | 208.3305 | 208.3305 | 7.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 20.7254 | 20.7254 | -9.3254 | 106.4 | 110 | 110 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 203.7957 | 203.7957 | -3.1957 | 205 | 203.7957 | 203.7957 | 1.2043 | 197.5 | 204.4077 | 204.4077 | -6.9077 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 398.6 | 435.9375 | 435.9375 | -37.3375 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.6 | 154.633 | 154.633 | 7.967 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 20.7 | 22.2809 | 22.2809 | -1.5809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.4 | 73.8393 | 73.8393 | -13.4393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 78.4279 | 78.4279 | -27.9279 | 54 | 68.7092 | 68.7092 | -14.7092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48 | 51.3686 | 51.3686 | -3.3686 | 56.1 | 129.1933 | 129.1933 | -73.0933 | 33.4 | 29.9409 | 29.9409 | 3.4591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.9 | 84.0891 | 84.0891 | 2.8109 | 177.2 | 181.485 | 181.485 | -4.285 | 178 | 181.485 | 181.485 | -3.485 | 182.1 | 182.03 | 182.03 | 0.07 | 43.8 | 35.875 | 35.875 | 7.925 | 29 |  |  | 29 | 33.7 | 37.6809 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 45 | 20.7254 | 20.7254 | 24.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.4 | 4.6632 | 4.6632 | 16.7368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 43.9072 | 43.9072 | 1.8928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 16.5803 | 16.5803 | 59.4197 | 170.4 | 177.5002 | 177.5002 | -7.1002 | 168.4 | 177.5002 | 177.5002 | -9.1002 | 200 | 177.5002 | 177.5002 | 22.4998 | 265.8 | 267.0499 | 267.0499 | -1.2499 | 69.7 | 71.1024 | 71.1024 | -1.4024 | 33.4 | 35.658 | 35.658 | -2.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 72.6 | 93.716 | 93.716 | -21.116 | 91.9 | 91.6374 | 91.6374 | 0.26256 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 68.1 | 72.3739 | 72.3739 | -4.2739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 153.0601 | 153.0601 | -9.3601 | 146.6 | 153.0601 | 153.0601 | -6.4601 | 149 | 153.5198 | 153.5198 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 55.4682 | 55.4682 | -12.9682 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 6.5476 | 6.5476 | -3.7476 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 20.3376 | 20.3376 | -6.4376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 1.3 | 1.3484 | 1.3484 | -0.04844 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 12.4098 | 12.4098 | -1.3098 | 21.3 | 31.152 | 31.152 | -9.852 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 6.4 | 3.8821 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.72 | 1.72 | -0.42 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 29.5 | 12.5904 | 12.5904 | 16.9096 | 60.3 | 16.6706 | 16.6706 | 43.6294 | 0 |  |  | 0 | 42.2 | 24.6159 | 24.6159 | 17.5841 | 64.5 | 48.4984 | 48.4984 | 16.0016 | 2.6 | 3.0264 | 3.0264 | -0.4264 | 2.6 | 3.0995 | 3.0995 | -0.4995 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 1.6 | 1.6436 | 1.6436 | -0.0436 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 28.4 | 25 | 25 | 3.4 | 27.7 | 30 | 30 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37
10/06/2026 | 02:30 | 85.1 | 146.9095 | 146.9095 | -61.8096 | 654.7 | 643.4996 | 643.4996 | 11.2004 | 217.1 | 208.3305 | 208.3305 | 8.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 106.3 | 110 | 110 | -3.7 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.1 | 203.7957 | 203.7957 | -3.6957 | 204.8 | 203.7957 | 203.7957 | 1.0043 | 197.3 | 204.4077 | 204.4077 | -7.1077 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 398.9 | 434.4277 | 434.4277 | -35.5277 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 154.633 | 154.633 | 6.467 | 8.1 | 7.282 | 7.282 | 0.81805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 20.7 | 22.2809 | 22.2809 | -1.5809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 72.3261 | 72.3261 | -11.7261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 79.2572 | 79.2572 | -28.2572 | 55.7 | 51.7384 | 51.7384 | 3.9616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48 | 51.3686 | 51.3686 | -3.3686 | 47.2 | 112.3575 | 112.3575 | -65.1575 | 34 | 29.9409 | 29.9409 | 4.0591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.1 | 84.0891 | 84.0891 | 5.0109 | 180.7 | 181.485 | 181.485 | -0.785 | 180.9 | 181.485 | 181.485 | -0.585 | 181.6 | 182.03 | 182.03 | -0.43 | 43.3 | 35.875 | 35.875 | 7.425 | 27.6 |  |  | 27.6 | 34.4 | 37.6809 | 37.6809 | -3.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 56.2 | 20.7254 | 20.7254 | 35.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 4.6632 | 4.6632 | 16.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 | 45.2919 | 0.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 16.5803 | 16.5803 | 59.0197 | 170.1 | 179.2935 | 179.2935 | -9.1935 | 168.3 | 179.2935 | 179.2935 | -10.9935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 264.7 | 269.7479 | 269.7479 | -5.0479 | 69.6 | 71.1024 | 71.1024 | -1.5024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 99.7 | 87.9041 | 87.9041 | 11.7959 | 99.5 | 91.501 | 91.501 | 7.999 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 68.1 | 72.3739 | 72.3739 | -4.2739 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 146.1 | 153.0601 | 153.0601 | -6.9601 | 148.5 | 153.5198 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 54.6037 | 54.6037 | -25.7037 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 6.4426 | 6.4426 | -2.6426 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 10 |  |  | 10 | 1.1 |  |  | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.8 | 14.9103 | 14.9103 | 5.8897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 12.0144 | 12.0144 | -4.3144 | 16.7 | 30.4322 | 30.4322 | -13.7322 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 6.4 | 3.8821 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 28.3 | 12.7919 | 12.7919 | 15.5081 | 54.2 | 16.1025 | 16.1025 | 38.0975 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 20.5663 | 20.5663 | 14.0337 | 56.9 | 44.0352 | 44.0352 | 12.8648 | 3.2 | 2.4459 | 2.4459 | 0.7541 | 2.6 | 2.7352 | 2.7352 | -0.1352 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 2.6 | 1.5671 | 1.5671 | 1.0329 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.6 | 25 | 25 | -0.4 | 23.7 | 30 | 30 | -6.3 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37
10/06/2026 | 03:00 | 70.3 | 85.7146 | 148.0408 | -77.7408 | 653.9 | 643.4996 | 643.4996 | 10.4004 | 216.8 | 208.3305 | 208.3305 | 8.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 16.3478 |  | 11.3 | 105.2 | 110 | 110 | -4.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.1 | 203.7957 | 203.7957 | -3.6957 | 205.6 | 203.7957 | 203.7957 | 1.8043 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 444.5 | 460.5611 | 450.1037 | -5.6037 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 154.633 | 154.633 | 7.567 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 21 | 22.2809 | 22.2809 | -1.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 67.972 | 74.2812 | -13.6812 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.1 | 72.3297 | 78.4286 | -27.3286 | 89.3 | 51.7384 | 51.7384 | 37.5616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 51.3686 | 51.3686 | -2.4686 | 64.2 | 61.8357 | 61.8357 | 2.3643 | 34.7 | 29.9409 | 29.9409 | 4.7591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.7 | 84.0891 | 84.0891 | 2.6109 | 181.2 | 181.485 | 181.485 | -0.285 | 181.9 | 181.485 | 181.485 | 0.415 | 183.6 | 182.03 | 182.03 | 1.57 | 36.5 | 35.875 | 35.875 | 0.62499 | 28.5 |  |  | 28.5 | 34.5 | 37.6827 | 37.6809 | -3.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 55.7 | 20.7254 | 20.7254 | 34.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 11.8374 | 4.6632 | 17.1368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 41.8645 | -41.8645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 16.5803 | 16.5803 | 9.6197 | 170.4 | 179.9031 | 179.9031 | -9.5031 | 168.6 | 179.9031 | 179.9031 | -11.3031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 265.4 | 270.6651 | 270.6651 | -5.265 | 70.5 | 71.1024 | 71.1024 | -0.60243 | 33.8 | 35.658 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 69.3 | 59.5606 | 59.5606 | 9.7394 | 102.1 | 92.4445 | 94.195 | 7.905 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 68.2 | 72.3739 | 72.3739 | -4.1739 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 146.3 | 153.0601 | 153.0601 | -6.7601 | 148.6 | 153.5198 | 153.5198 | -4.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 45.74 | 53.5706 | -24.6706 | 0 |  |  | 0 | 3 | 2.26 | 6.3376 | -3.3376 | 0 |  |  | 0 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.3 | 1.0636 |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.7 | 14.9103 | 14.9103 | 5.7897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 13.04 | 11.9157 | -0.8157 | 19.1 | 29.37 | 29.9295 | -10.8295 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 6.4 | 3.8342 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.85 | 9.85 | -0.45 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | -1.8 | 28.6 | 23.71 | 13.0134 | 15.5866 | 42 | 45.35 | 15.2641 | 26.7359 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 34.05 | 20.5123 | 9.5877 | 53.7 | 52.6 | 43.8333 | 9.8667 | 2.9 | 1.77 | 2.4216 | 0.4784 | 1.4 | 2.21 | 2.6458 | -1.2458 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 2.1 | 0.51 | 1.4906 | 0.6094 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.2 | 20.39 | 25 | -3.8 | 21.2 | 26.69 | 32 | -10.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37
10/06/2026 | 03:30 | 69.2 | 85.9177 | 147.1571 | -77.9571 | 651.8 | 643.4996 | 643.4996 | 8.3004 | 215.5 | 208.3305 | 208.3305 | 7.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 | 104.4 | 110 | 110 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 203.7957 | 203.7957 | -3.1957 | 205.2 | 203.7957 | 203.7957 | 1.4043 | 197.2 | 204.4077 | 204.4077 | -7.2077 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 502.7 | 475.1901 | 434.5737 | 68.1263 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 154.633 | 154.633 | 6.167 | 7.6 | 7.282 | 7.282 | 0.31805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 21 | 22.2809 | 22.2809 | -1.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 68.0424 | 71.6444 | -11.2444 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50 | 71.8596 | 77.6948 | -27.6948 | 67.9 | 51.7384 | 51.7384 | 16.1616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.4 | 51.3686 | 51.3686 | -2.9686 | 66.5 | 61.8357 | 45 | 21.5 | 33 | 29.9409 | 29.9409 | 3.0591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.3 | 84.0891 | 84.0891 | 3.2109 | 180 | 181.485 | 181.485 | -1.485 | 180.2 | 181.485 | 181.485 | -1.285 | 182.9 | 182.03 | 182.03 | 0.87 | 37.9 | 35.875 | 35.875 | 2.025 | 27.9 |  |  | 27.9 | 33.8 | 37.6827 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 20.7254 | 20.7254 | 49.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.1 | 11.8374 | 4.6632 | 16.4368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 39.5637 | -39.5637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 16.5803 | 16.5803 | 9.2197 | 171.1 | 180.291 | 180.291 | -9.191 | 169.2 | 180.291 | 180.291 | -11.091 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 265.7 | 271.2487 | 271.2487 | -5.5487 | 68.3 | 71.1024 | 71.1024 | -2.8024 | 33.6 | 35.658 | 35.658 | -2.058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 76.2 | 59.5606 | 88.8889 | -12.6889 | 102.1 | 97.2503 | 87.6387 | 14.4613 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 67.9 | 72.3739 | 72.3739 | -4.4739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.8 | 153.0601 | 153.0601 | -9.2601 | 146.5 | 153.0601 | 153.0601 | -6.5601 | 148.9 | 153.5198 | 153.5198 | -4.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 6.5437 | 6.5437 | 1.7563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 38.8 | 46.07 | 52.793 | -13.993 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.77 | 6.2752 | -4.0752 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 12.93 | 11.9626 | 3.2374 | 22.7 | 29.89 | 30.3735 | -7.6735 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.4 | 3.8342 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.68 | 1.68 | -0.38 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.85 | 9.85 | -0.15 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6 | 7 | 7 | -1 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 28.8 | 22.11 | 12.9187 | 15.8813 | 28.9 | 40.17 | 14.3147 | 14.5853 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 33.3 | 21.6673 | -4.7673 | 41.9 | 48.52 | 40.9777 | 0.9223 | 1.6 | 1.39 | 1.9483 | -0.3483 | 1.6 | 1.96 | 2.3347 | -0.7347 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 1.6 | 0.62 | 1.4646 | 0.1354 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20 | 22.04 | 26 | -6 | 15.2 | 30.43 | 35 | -19.8 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15 | 14.2995 | 14.2995 | 0.70048 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37
10/06/2026 | 04:00 | 69.1 | 85.4875 | 148.1085 | -79.0085 | 653.4 | 643.4996 | 643.4996 | 9.9004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 19.5207 |  | 11.1 | 108.4 | 110 | 110 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.1 | 203.7957 | 203.7957 | -2.6957 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 197.5 | 204.4077 | 204.4077 | -6.9077 | 207.4 | 206.0414 | 206.0414 | 1.3586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 500 | 449.5096 | 445.2836 | 54.7164 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.4 | 154.633 | 154.633 | 4.767 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 67.4003 | 74.4481 | -13.8481 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 71.539 | 77.7073 | -27.5073 | 44.2 | 51.7384 | 51.7384 | -7.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.6 | 51.3686 | 51.3686 | -2.7686 | 63.4 | 61.8357 | 61.8357 | 1.5642 | 34.6 | 29.9409 | 29.9409 | 4.6591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.0891 | 84.0891 | 4.4109 | 180.7 | 181.485 | 181.485 | -0.785 | 181.2 | 181.485 | 181.485 | -0.285 | 181.2 | 182.03 | 182.03 | -0.83 | 43.3 | 35.875 | 35.875 | 7.425 | 27.8 |  |  | 27.8 | 33.9 | 37.6827 | 37.6809 | -3.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 54.1 | 20.7254 | 20.7254 | 33.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 11.8374 | 4.6632 | 16.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 16.5803 | 16.5803 | 9.2197 | 170.9 | 180.0982 | 180.0982 | -9.1982 | 168.8 | 180.0982 | 180.0982 | -11.2982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 267.2 | 270.9585 | 270.9585 | -3.7585 | 68.6 | 71.1024 | 71.1024 | -2.5024 | 34.2 | 35.658 | 35.658 | -1.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 66.7 | 59.5606 | 87.9041 | -21.2041 | 99.6 | 87.6387 | 92.4445 | 7.1555 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 75.2 | 72.3739 | 72.3739 | 2.8261 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.0601 | 153.0601 | -9.4601 | 146.6 | 153.0601 | 153.0601 | -6.4601 | 149 | 153.5198 | 153.5198 | -4.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 47.51 | 53.1318 | -16.6318 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 3.28 | 6.2127 | -4.5127 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 10 |  |  | 10 | 1.2 | 1.2701 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 7.9 | 5 | 5 | 2.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 12.92 | 12.1152 | 0.2848 | 32.7 | 31.31 | 31.7124 | 0.9876 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.4 | 3.8342 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.85 | 9.85 | -0.15 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8 | 9.5 | 9.5 | -1.5 | 28.4 | 20.34 | 12.648 | 15.752 | 23.6 | 35.7 | 14.0798 | 9.5202 | 0 |  |  | 0 | 34 | 34.8 | 25.0729 | 8.9271 | 61.3 | 48.05 | 41.7416 | 19.5584 | 3.4 | 1.38 | 1.8548 | 1.5452 | 2 | 1.9 | 2.2056 | -0.2056 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 1.4 | 0.73 | 1.4386 | -0.0386 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 38 | 26.69 | 30 | 8 | 40.5 | 35.18 | 39 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 0 | 11.37 | 11.37 | -11.37
10/06/2026 | 04:30 | 68.5 | 85.6102 | 148.1495 | -79.6495 | 650.3 | 643.4996 | 643.4996 | 6.8004 | 215.4 | 208.3305 | 208.3305 | 7.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 29.016 | 16.3074 | 5.4926 | 107.9 | 110 | 110 | -2.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 205.6 | 203.7957 | 203.7957 | 1.8043 | 196.9 | 204.4077 | 204.4077 | -7.5077 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 496.4 | 461.3651 | 453.5255 | 42.8745 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 154.633 | 154.633 | 5.567 | 7.5 | 7.282 | 7.282 | 0.21805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.9 | 66.8561 | 73.7002 | -13.8002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.8 | 71.3792 | 77.5285 | -27.7284 | 43.3 | 51.7384 | 51.7384 | -8.4384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50 | 51.3686 | 51.3686 | -1.3686 | 54.6 | 61.8357 | 61.8357 | -7.2358 | 33 | 29.9409 | 29.9409 | 3.0591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.1 | 84.0891 | 84.0891 | 2.0109 | 163 | 181.485 | 181.485 | -18.485 | 163.1 | 181.485 | 181.485 | -18.385 | 172 | 182.03 | 182.03 | -10.03 | 42.4 | 35.875 | 35.875 | 6.525 | 27.4 |  |  | 27.4 | 33.7 | 37.6827 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 43.9 | 20.7254 | 20.7254 | 23.1746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.8 | 11.8374 |  | 20.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 16.5803 | 16.5803 | 9.1197 | 171.1 | 179.9031 | 179.9031 | -8.8031 | 169.2 | 179.9031 | 179.9031 | -10.7031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 266.1 | 270.6651 | 270.6651 | -4.5651 | 67.7 | 71.1024 | 71.1024 | -3.4024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 50.4 | 59.5606 | 89.8551 | -39.4551 | 78.9 | 92.4445 | 92.4445 | -13.5445 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 74.9 | 72.3739 | 72.3739 | 2.5261 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144 | 153.0601 | 153.0601 | -9.0601 | 146.6 | 153.0601 | 153.0601 | -6.4601 | 148.1 | 153.5198 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 49.81 | 54.3377 | -19.9377 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 4.01 | 6.367 | -5.867 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.2 | 1.8879 | 1.061 | 0.139 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 13.31 | 12.6649 | 0.4351 | 34.2 | 33.38 | 33.6998 | 0.5002 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 6.4 | 3.8342 |  | 6.4 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.85 | 9.85 | -0.05 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | -1.1 | 28 | 18.73 | 12.543 | 15.457 | 17.3 | 30.18 | 12.786 | 4.514 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 36.47 | 28.6431 | 1.2569 | 65.9 | 48.36 | 43.2856 | 22.6144 | 2.8 | 1.52 | 1.9008 | 0.8992 | 2.2 | 2.19 | 2.4358 | -0.2358 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 10 | 10 | 0.5 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 0.8 | 0.73 | 1.2973 | -0.4973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.6 | 33.34 | 36 | 55.6 | 87 | 42.93 | 46 | 41 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 3 | 11.37 | 11.37 | -8.37
10/06/2026 | 05:00 | 70.2 | 86.1006 | 148.8379 | -78.6379 | 653.4 | 643.4996 | 643.4996 | 9.9004 | 216.4 | 208.3305 | 208.3305 | 8.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22 | 38.2588 | 16.3074 | 5.6926 | 109.2 | 110 | 110 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.7 | 203.7957 | 203.7957 | -2.0957 | 206.5 | 203.7957 | 203.7957 | 2.7043 | 198.3 | 204.4077 | 204.4077 | -6.1077 | 210.3 | 206.0414 | 206.0414 | 4.2586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 500.6 | 474.9873 | 470.9517 | 29.6483 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 154.633 | 154.633 | 7.267 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.4 | 68.09 | 75.4489 | -15.0489 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 71.5941 | 77.7961 | -27.2961 | 34 | 72.4638 | 47.9838 | -13.9838 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49.2 | 51.3686 | 51.3686 | -2.1686 | 53.2 | 61.8357 | 61.8357 | -8.6357 | 34.9 | 29.9409 | 29.9409 | 4.9591 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.8 | 84.0891 | 84.0891 | 3.7109 | 151.8 | 181.485 | 181.485 | -29.685 | 152.3 | 181.485 | 181.485 | -29.185 | 168.3 | 182.03 | 182.03 | -13.73 | 42.8 | 35.875 | 36.58 | 6.22 | 28 |  |  | 28 | 34.1 | 37.6827 | 37.6809 | -3.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 46.3 | 20.7254 | 20.7254 | 25.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.3 | 11.8374 | 4.6632 | 16.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 16.5803 | 17.4423 | 8.3577 | 171.1 | 180.0982 | 180.0982 | -8.9982 | 169 | 180.0982 | 180.0982 | -11.0982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 267.2 | 270.9585 | 270.9585 | -3.7585 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.9 | 35.658 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 49.6 | 59.5606 | 93.944 | -44.344 | 76.8 | 92.4445 | 92.4445 | -15.6445 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 75.1 | 72.3739 | 72.3739 | 2.7261 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.1 | 153.0601 | 153.0601 | -8.9601 | 146.7 | 153.0601 | 153.0601 | -6.3601 | 149.2 | 153.5198 | 153.5198 | -4.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 60.4 | 52.2 | 55.6225 | 4.7775 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.74 | 6.5213 | -6.5213 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 12.3 | 20.3376 | 20.3376 | -8.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.3 | 2.4892 | 1.061 | 1.239 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 13.57 | 13.082 | 4.218 | 38.2 | 35.19 | 35.4376 | 2.7624 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.4 | 3.8342 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.85 | 9.85 | -0.05 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 28.9 | 17.21 | 12.5324 | 16.3676 | 14 | 25.42 | 12.2575 | 1.7425 | 0 |  |  | 0 | 44.1 | 36.83 | 30.9071 | 13.1929 | 91.1 | 48.18 | 44.347 | 46.753 | 5.4 | 1.63 | 1.915 | 3.485 | 2.1 | 2.47 | 2.6551 | -0.5551 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 0 | 0.72 | 1.1561 | -1.1561 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.2 | 40.98 | 43 | 55.2 | 106.1 | 52.68 | 55 | 51.1 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15 | 14.2995 | 14.2995 | 0.70048 | 8.5 | 10.8 | 10.8 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 3.8 | 11.37 | 11.37 | -7.57
10/06/2026 | 05:30 | 70.8 | 93.0179 | 151.2037 | -80.4037 | 653.8 | 643.4996 | 643.4996 | 10.3004 | 217.2 | 208.3305 | 208.3305 | 8.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.4 | 44.2068 | 21.6429 | 18.7571 | 108.5 | 110 | 110 | -1.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200 | 203.7957 | 203.7957 | -3.7957 | 203.5 | 203.7957 | 203.7957 | -0.29567 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 496.4 | 562.8077 | 504.4913 | -8.0913 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.5 | 154.633 | 154.633 | 9.867 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5.3 | 3.9102 | 3.9102 | 1.3898 | 22.5 | 22.2809 | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 86.2859 | 82.4739 | -21.8739 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51 | 74.0313 | 79.187 | -28.187 | 27.5 | 82.7982 | 72.4638 | -44.9638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49 | 51.3686 | 51.3686 | -2.3686 | 50.9 | 61.8357 | 61.8357 | -10.9358 | 35.3 | 29.9409 | 29.9409 | 5.3591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 84.0891 | 84.0891 | 4.7109 | 141.7 | 181.485 | 181.485 | -39.785 | 142.1 | 181.485 | 181.485 | -39.385 | 157.5 | 182.03 | 182.03 | -24.53 | 44.4 | 35.875 | 41.7518 | 2.6482 | 28.9 |  |  | 28.9 | 34.5 | 37.6827 | 37.6809 | -3.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 47.2 | 20.7254 | 20.7254 | 26.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.6 | 11.8374 | 4.6632 | 16.9368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 16.5803 | 23.7655 | 2.1345 | 170.2 | 180.291 | 180.291 | -10.091 | 168.5 | 180.291 | 180.291 | -11.791 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 266.3 | 271.2487 | 271.2487 | -4.9487 | 69.2 | 71.1024 | 71.1024 | -1.9024 | 34.5 | 35.658 | 35.658 | -1.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 48.6 | 59.5606 | 124.3523 | -75.7523 | 79.4 | 92.4445 | 92.4445 | -13.0445 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 76.1 | 72.3739 | 72.3739 | 3.7261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 153.0601 | 153.0601 | -9.5601 | 146.3 | 153.0601 | 153.0601 | -6.7601 | 148.5 | 153.5198 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 56.14 | 58.4613 | 28.4387 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.62 | 6.8299 | -6.8299 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.8 | 2.8762 | 1.4081 | 1.3919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.9 | 14.17 | 13.8359 | 10.0641 | 52.5 | 37.58 | 37.7473 | 14.7527 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.4 | 3.8342 | 3.8821 | 2.5179 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.85 | 9.85 | -0.15 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 29.6 | 15.94 | 12.763 | 16.837 | 16 | 20.99 | 12.0551 | 3.9449 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 38.97 | 34.9554 | 31.1446 | 88.1 | 50.21 | 47.6096 | 40.4904 | 8.3 | 2.26 | 2.4514 | 5.8486 | 4.7 | 2.88 | 3.0068 | 1.6932 | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 10 | 10 | 0.4 | 3.1 | 3 | 3 | 0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 0 | 0.89 | 1.1866 | -1.1866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 48.63 | 50 | 75.5 | 134.4 | 61.42 | 63 | 71.4 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 15 | 14.2995 | 14.2995 | 0.70048 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 4.3 | 11.37 | 11.37 | -7.07
10/06/2026 | 06:00 | 67.6 | 62.6248 | 138.2988 | -70.6988 | 649.8 | 643.4996 | 643.4996 | 6.3004 | 215.3 | 208.3305 | 208.3305 | 6.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.6 | 18.3806 | 45.2243 | -5.6243 | 109.4 | 110 | 110 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.7 | 203.7957 | 203.7957 | -2.0957 | 205.6 | 203.7957 | 203.7957 | 1.8043 | 197.5 | 204.4077 | 204.4077 | -6.9077 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 495.4 | 514.1542 | 485.7849 | 9.6151 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 154.633 | 154.633 | 4.567 | 8.4 | 7.282 | 7.282 | 1.118 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.5 | 60.9224 | 74.7703 | -15.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.9 | 111.8145 | 77.0583 | -27.1583 | 69.5 | 95.5291 | 72.4638 | -2.9638 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 49.3 | 51.3686 | 51.3686 | -2.0686 | 58.7 | 138.8012 | 129.1933 | -70.4933 | 32.5 | 29.9409 | 29.9409 | 2.5591 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.7 | 84.0891 | 84.0891 | 1.6109 | 170.6 | 181.485 | 181.485 | -10.885 | 172.4 | 181.485 | 181.485 | -9.085 | 182.5 | 182.03 | 182.03 | 0.47 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 17.3 | 18 |  | 17.3 | 33.7 | 37.6827 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 | 20.7254 | -0.52539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 80.0442 | 48.6768 | -6.2768 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 27.2065 | 26.1682 | -0.56817 | 170.9 | 179.9031 | 179.9031 | -9.0031 | 169.4 | 179.9031 | 179.9031 | -10.5031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 267.2 | 270.6651 | 270.6651 | -3.4651 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.3 | 35.658 | 35.658 | -2.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 69.5 | 87.7264 | 124.3523 | -54.8523 | 85.8 | 97.2503 | 93.0114 | -7.2114 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 76.3 | 72.3739 | 72.3739 | 3.9261 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 154.3552 | 154.2388 | -10.7388 | 146.2 | 154.3552 | 154.2388 | -8.0388 | 148.7 | 154.8187 | 154.702 | -6.0019 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.2 | 3.2322 | 3.2322 | -0.03216 | 0 |  |  | 0 | 91.5 | 59.66 | 60.8807 | 30.6193 | 0 |  | 0.0808 | -0.0808 | 0 | 6.5 | 7.1384 | -7.1384 | 0 |  | 0.3 | -0.3 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 9.8 |  |  | 9.8 | 3.5 |  | 2.9424 | 0.5576 | 0 |  | 6.03 | -6.03 | 0 |  | 5.95 | -5.95 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.4 | 2.3 | 2.3 | -0.9 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8 | 5 | 5 | 3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 | 0.0287 | 0.0287 | -0.0287 | 0 |  | 0.0292 | -0.0292 | 21.7 | 14.6 | 14.4235 | 7.2765 | 50.2 | 39.85 | 39.933 | 10.267 | 0 |  | 0.016 | -0.016 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 6.4 | 19.5347 | 14.0136 | -7.6136 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 9.6 | 9.85 | 9.85 | -0.25 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 30.1 | 24.3 | 12.6317 | 17.4683 | 14.3 | 16.98 | 12.2797 | 2.0203 | 0 | 0.0627 | 0.0627 | -0.0627 | 57.4 | 53 | 36.8869 | 20.5131 | 83 | 73.1 | 48.8394 | 34.1606 | 7 | 2.41 | 2.508 | 4.492 | 5.1 | 3.09 | 3.1608 | 1.9392 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10 | 10 | 0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 0 | 1.06 | 1.2172 | -1.2172 | 0 |  | 0.125 | -0.125 | 0 | 0.0368 | 0.0368 | -0.0368 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.4 | 75.28 | 56 | 67.4 | 124.6 | 107.17 | 71 | 53.6 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0322 | 0.0322 | -0.0322 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 5.4 | 11.37 | 11.37 | -5.97
10/06/2026 | 06:30 | 68.9 | 96.127 | 128.9268 | -60.0268 | 655.3 | 643.4996 | 643.4996 | 11.8004 | 217.3 | 208.3305 | 208.3305 | 8.9695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 54.2868 | 27.9086 | 32.2914 | 111.8 | 110 | 110 | 1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.4 | 203.7957 | 203.7957 | -2.3957 | 206.1 | 203.7957 | 203.7957 | 2.3043 | 198 | 204.4077 | 204.4077 | -6.4077 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 501.5 | 562.8077 | 476.63 | 24.87 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 154.633 | 154.633 | 8.267 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5.3 | 3.9102 | 3.9102 | 1.3898 | 22.5 |  | 22.2809 | 0.21915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 88.9343 | 74.7703 | -13.8703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 68.9733 | 75.0948 | -24.5948 | 102.7 | 149.599 | 92.1599 | 10.5401 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 48.8 | 51.3686 | 51.3686 | -2.5686 | 68.2 | 64.2487 | 64.2487 | 3.9513 | 33.1 | 29.9409 | 29.9409 | 3.1591 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90 | 84.0891 | 84.0891 | 5.9109 | 178.9 | 181.485 | 181.485 | -2.585 | 179.7 | 181.485 | 181.485 | -1.785 | 183.8 | 182.03 | 182.03 | 1.77 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 34.3 | 24.8705 |  | 34.3 | 33.9 | 37.6827 | 37.6809 | -3.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 52.5 | 20.7254 | 20.7254 | 31.7746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 80.6631 | 51.1368 | 30.2632 | 0 |  | 46.9322 | -46.9322 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 26.1682 | 26.1682 | -0.16817 | 171.4 | 180.291 | 180.291 | -8.891 | 169 | 180.291 | 180.291 | -11.291 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 266.2 | 271.2487 | 271.2487 | -5.0487 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 34.4 | 35.658 | 35.658 | -1.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 176.8 | 154.4993 | 157.2087 | 19.5913 | 99 | 92.4445 | 96.6834 | 2.3166 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 76.5 | 72.3739 | 72.3739 | 4.1261 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.6 | 153.0601 | 158.3954 | -14.7954 | 146.2 | 153.0601 | 158.3954 | -12.1954 | 149 | 153.5198 | 158.871 | -9.871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 82.3 | 60.96 | 61.0777 | 21.2223 | 2.1 |  | 2.9114 | -0.8114 | 0 | 7.39 | 7.452 | -7.452 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.8 | 20.3376 | 20.3376 | -6.5376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 4 | 3.532 | 1.8158 | 2.1842 | 2.6 | 5.92 | 44.215 | -41.615 | 1.3 |  | 39.2 | -37.9 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 0.9 | 2.3 | 2.3 | -1.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0 | 1.2577 | 1.2577 | -1.2577 | 0 |  | 0.9526 | -0.9526 | 21.6 | 15.02 | 14.9993 | 6.6007 | 52.6 | 41.31 | 41.3198 | 11.2802 | 0.1 |  | 0.59 | -0.49 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 7.9 | 19.6772 | 14.5798 | -6.6798 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 0 | 0.0041 | 0.0041 | -0.0041 | 9.6 | 9.85 | 9.85 | -0.25 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 0.5 | 29.9 | 22.7 | 12.5366 | 17.3634 | 16.3 | 13.16 | 12.6864 | 3.6136 | 0.3 | 1.5895 | 1.5895 | -1.2895 | 58.1 | 55.23 | 47.0142 | 11.0858 | 80.4 | 70.46 | 58.3234 | 22.0766 | 5.6 | 4.16 | 4.1652 | 1.4348 | 4.6 | 3.96 | 3.9653 | 0.6347 | 0 |  | 1.14 | -1.14 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.5 | 7.7 | 7.7 | -0.2 | 0 | 1.89 | 1.9014 | -1.9014 | 5.6 |  | 6.62 | -1.02 | 0 | 0.348 | 0.348 | -0.348 | 3.3 |  | 2 | 1.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.1 | 69.93 | 60 | 53.1 | 111.8 | 104.92 | 77 | 34.8 | 2.6 |  | 1.44 | 1.16 | 3 | 1.45 | 1.45 | 1.55 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5471 | 0.5471 | -0.5471 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15 | 14.2995 | 14.2995 | 0.70048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 6 | 11.37 | 11.37 | -5.37
10/06/2026 | 07:00 | 68.3 | 91.3046 | 106.0857 | -37.7857 | 647.3 | 643.4996 | 643.4996 | 3.8004 | 214.8 | 208.3305 | 208.3305 | 6.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.5 | 34.7264 | 35.6562 | 48.8438 | 108.7 | 110 | 110 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.2 | 203.7957 | 203.7957 | -1.5957 | 205.6 | 203.7957 | 203.7957 | 1.8043 | 198.4 | 204.4077 | 204.4077 | -6.0077 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 484.5 | 543.8811 | 388.7829 | 95.7171 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.2 | 154.633 | 154.633 | 5.567 | 7.5 | 7.282 | 7.282 | 0.21805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 19.3 |  | 22.2809 | -2.9809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.3 | 75.1331 | 74.7703 | -26.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.7 | 70.1502 | 75.0948 | 0.60523 | 44.9 | 122.8643 | 55.0154 | -10.1154 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 145.0777 |  | 144.3 | 49.4 | 51.3686 | 51.3686 | -1.9686 | 47.2 | 64.8294 | 64.2487 | -17.0487 | 36.4 | 29.9409 | 29.9409 | 6.4591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.3 | 84.0891 | 84.0891 | 7.2109 | 128.6 | 181.485 | 181.485 | -52.885 | 129.1 | 181.485 | 181.485 | -52.385 | 159 | 182.03 | 182.03 | -23.03 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 18 | 24.8705 |  | 18 | 33.6 | 37.6827 | 37.6809 | -4.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 20.7254 | 20.7254 | -0.82539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 62.2754 | 45.7405 | 34.5595 | 0 |  | 53.9996 | -53.9996 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 | 26.1682 | 26.1682 | -0.76817 | 171.2 | 179.9031 | 179.9031 | -8.7031 | 169.5 | 179.9031 | 179.9031 | -10.4031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 267.1 | 270.6651 | 270.6651 | -3.565 | 67.9 | 71.1024 | 71.1024 | -3.2024 | 34 | 35.658 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 60.2 | 154.6771 | 157.2087 | -97.0087 | 71.2 | 87.6388 | 89.9095 | -18.7095 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 76.2 | 72.3739 | 72.3739 | 3.8261 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.7 | 153.0601 | 156.0904 | -12.3903 | 146.6 | 153.0601 | 156.0904 | -9.4903 | 149 | 153.5198 | 156.5591 | -7.5591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 93.2 | 62.76 | 62.7564 | 30.4436 | 19.7 | 0.08 | 15.5818 | 4.1182 | 0 | 7.77 | 7.7655 | -7.7655 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 10 |  |  | 10 | 4.9 | 2.2594 | 2.3199 | 2.5801 | 36.9 | 40.38 | 96.4578 | -59.5578 | 19.5 |  | 72.33 | -52.83 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0.2 | 5.3311 | 5.3311 | -5.1311 | 0 | 0.03 | 5.0268 | -5.0268 | 20.3 | 15.2 | 15.1995 | 5.1005 | 40.3 | 42.3 | 42.299 | -1.999 | 0.9 | 0.02 | 1.6398 | -0.7398 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.2 | 15.4445 | 13.3377 | 4.8624 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.0467 | 0.0467 | -0.0467 | 9.6 | 9.85 | 9.85 | -0.25 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 30.1 | 22.4 | 12.4011 | 17.6989 | 22.3 | 11.94 | 11.9357 | 10.3643 | 6.6 | 7.6007 | 7.6007 | -1.0007 | 77.6 | 53.94 | 45.9358 | 31.6642 | 96.4 | 66.94 | 58.9443 | 37.4557 | 6.9 | 4.3 | 4.3022 | 2.5978 | 7.4 | 4.12 | 4.1206 | 3.2794 | 0.56 |  | 8.71 | -8.15 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0 | 2.59 | 2.5855 | -2.5855 | 29.2 | 0.13 | 47.3 | -18.1 | 2.7 | 2.1982 | 2.1982 | 0.5018 | 34.2 |  | 22 | 12.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 101.1 | 62 | 62 | 39.1 | 109 | 98 | 80 | 29 | 28.6 | 0.72 | 15.84 | 12.76 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.3 | 2.2 | 2.2 | 0.1 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.4175 | 2.4175 | 0.3825 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 9.8 | 11.37 | 11.37 | -1.57
10/06/2026 | 07:30 | 70.1 | 88.2475 | 103.9223 | -33.8223 | 597.1 | 596.7437 | 596.7437 | 0.35629 | 201 | 193.1935 | 193.1935 | 7.8065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 17.0882 | 25.9141 | 47.2859 | 112.4 | 110 | 110 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.3 | 203.7957 | 203.7957 | -2.4957 | 204.2 | 203.7957 | 203.7957 | 0.40433 | 197.1 | 204.4077 | 204.4077 | -7.3077 | 206.6 | 206.0414 | 206.0414 | 0.55856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 349.7 | 562.8077 | 317.2036 | 32.4964 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 154.633 | 154.633 | 8.467 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50 | 60.7705 | 74.7703 | -24.7703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 72.086 | 72.8511 | 3.5489 | 55.4 | 156.4694 | 41.4508 | 13.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 145.0777 |  | 143.9 | 49.6 | 51.3686 | 51.3686 | -1.7686 | 55.9 | 64.2487 | 64.2487 | -8.3487 | 33.5 | 29.9409 | 29.9409 | 3.5591 | 18.3 | 19.0995 | 19.0995 | -0.79952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.0891 | 84.0891 | 4.4109 | 165 | 181.485 | 181.485 | -16.485 | 164.9 | 181.485 | 181.485 | -16.585 | 174.1 | 182.03 | 182.03 | -7.93 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 17.8 | 18 |  | 17.8 | 34.1 | 37.6827 | 37.6809 | -3.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 20.7254 | 20.7254 | -0.02539 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 79.2198 | 43.3416 | 37.3584 | 0 |  | 79.0582 | -79.0582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26.1682 | 26.1682 | -0.36817 | 169.8 | 179.0807 | 179.0807 | -9.2807 | 167.8 | 179.0807 | 179.0807 | -11.2807 | 199.6 | 179.0807 | 179.0807 | 20.5193 | 266.3 | 269.4278 | 269.4278 | -3.1278 | 68.9 | 71.1024 | 71.1024 | -2.2024 | 33.7 | 35.658 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 109.2 | 154.4993 | 154.4993 | -45.2993 | 83.8 | 97.2503 | 90.1737 | -6.3737 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 72.2 | 72.3739 | 72.3739 | -0.17388 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 154.5136 | 157.1539 | -14.3539 | 145.4 | 154.5136 | 157.1539 | -11.7539 | 147.9 | 154.9776 | 157.6258 | -9.7258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 65.6 | 63.62 | 63.6157 | 1.9843 | 44.2 | 2.91 | 34.9713 | 9.2287 | 0 | 6.47 | 6.4692 | -6.4692 | 0 | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 5.3 | 1.7851 | 2.3594 | 2.9406 | 72.8 | 89.79 | 142.6462 | -69.8462 | 43.3 | 5.95 | 90.01 | -46.71 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 0.9 | 8.3724 | 8.3724 | -7.4724 | 0.9 | 0.95 | 9.5925 | -8.6925 | 18.1 | 15.7 | 15.7017 | 2.3983 | 43.9 | 43.09 | 43.0884 | 0.8116 | 3.1 | 0.59 | 4.0546 | -0.9546 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 19 | 19.345 | 12.7855 | 6.2145 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0 | 0.0893 | 0.0893 | -0.0893 | 9.6 | 9.85 | 9.85 | -0.25 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 28.9 | 18.54 | 12.54 | 16.36 | 24.6 | 11.68 | 11.6822 | 12.9178 | 16.4 | 15.3779 | 15.3779 | 1.0221 | 73.4 | 65.18 | 57.1829 | 16.2171 | 91.2 | 76.66 | 68.6622 | 22.5378 | 13.8 | 6.41 | 6.4141 | 7.3859 | 11.1 | 5.49 | 5.4868 | 5.6132 | 10.31 | 0.51 | 16.28 | -5.97 | 10.2 | 10 | 10 | 0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0 | 2.57 | 2.569 | -2.569 | 80 | 6.62 | 135.24 | -55.24 | 5.4 | 3.5005 | 3.5005 | 1.8995 | 77.5 | 2 | 54 | 23.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 70.4 | 64 | 64 | 6.4 | 78.4 | 97 | 81 | -2.6 | 63.7 | 7.2 | 38.88 | 24.82 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.3 | 4.5718 | 4.5718 | 0.7282 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.1 | 14.2995 | 14.2995 | 0.80048 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 9.5 | 11.37 | 11.37 | -1.87
10/06/2026 | 08:00 | 68.1 | 142.5914 |  | 68.1 | 588.4 | 596.7437 | 596.7437 | -8.3437 | 197.9 | 193.1935 | 193.1935 | 4.7065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  |  | 0 | 88.3 | 12.091 | 25.9141 | 62.3859 | 111 | 110 | 110 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.6 | 203.7957 | 203.7957 | -5.1957 | 205.8 | 203.7957 | 203.7957 | 2.0043 | 198.1 | 204.4077 | 204.4077 | -6.3077 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 182.8 | 562.8077 | 248.9379 | -66.1379 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.4 | 154.633 | 154.633 | 5.767 | 7.3 | 7.282 | 7.282 | 0.01805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.3 | 94.1762 | 74.7703 | -26.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 78.7928 | 70.2728 | 7.5272 | 41.7 | 127.3867 | 20.7254 | 20.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 |  |  | 143.9 | 48.6 | 51.3686 | 51.3686 | -2.7686 | 46.6 | 138.8012 | 64.2487 | -17.6487 | 34.3 | 29.9409 | 29.9409 | 4.3591 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.3 | 84.0891 | 84.0891 | 0.2109 | 131.4 | 181.485 | 181.485 | -50.085 | 131.5 | 181.485 | 181.485 | -49.985 | 156.2 | 182.03 | 182.03 | -25.83 | 42.6 | 35.875 | 43.7169 | -1.1169 | 43.8 |  | 24.8705 | 18.9295 | 33.3 | 37.6827 | 37.6809 | -4.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.7 | 13.5239 | 13.5239 | 0.17609 | 19.3 | 20.7254 | 20.7254 | -1.4254 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 11.8374 | 63.0905 | -20.5905 | 0 | 67.2293 | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.3 | 16.5803 | 71.6565 | -46.3565 | 171.5 | 178.2007 | 178.2007 | -6.7007 | 169.6 | 178.2007 | 178.2007 | -8.6007 | 200 | 178.2007 | 178.2007 | 21.7993 | 266.2 | 268.1038 | 268.1038 | -1.9038 | 59.1 | 71.1024 | 71.1024 | -12.0024 | 31.9 | 35.658 | 35.658 | -3.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 57.1 | 157.2087 | 176.3286 | -119.2286 | 80.6 | 87.6387 | 92.4445 | -11.8445 | 59.1 | 66.8097 | 66.8097 | -7.7097 | 72 | 72.3739 | 72.3739 | -0.37388 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.5 | 153.0601 | 158.3954 | -21.8954 | 136.5 | 153.0601 | 158.3954 | -21.8954 | 144.7 | 153.5198 | 158.871 | -14.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211 | 205.2938 | 205.2938 | 5.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 91.5 | 64.94 | 64.9452 | 26.5548 | 63.1 | 15.58 | 49.4073 | 13.6927 | 0 | 5.17 | 5.1728 | -5.1728 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 13.6 | 20.3376 | 20.3376 | -6.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 1.46 | 2.3594 | 2.9406 | 157.6 | 99.53 | 162.621 | -5.021 | 79.6 | 39.2 | 89.73 | -10.13 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 2.5 | 9.9135 | 9.9135 | -7.4135 | 3.4 | 5.03 | 12.4397 | -9.0397 | 26.4 | 16.24 | 16.244 | 10.156 | 59.4 | 44.41 | 44.4075 | 14.9925 | 5.3 | 1.64 | 5.5229 | -0.2229 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 18.9 | 3.8342 | 17.3315 | 1.5685 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 0 | 0.1352 | 0.1352 | -0.1352 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | -2.4 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 29.2 | 15.56 | 12.5642 | 16.6358 | 21.6 | 10.99 | 10.9933 | 10.6067 | 25.4 | 22.5529 | 22.5529 | 2.8471 | 79.1 | 63.73 | 55.7337 | 23.3663 | 95.8 | 76.23 | 68.2339 | 27.5661 | 11.5 | 6.41 | 6.408 | 5.092 | 8.8 | 5.6 | 5.5994 | 3.2006 | 19.6 | 1.02 | 25.56 | -5.96 | 10.1 | 10 | 10 | 0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0 | 2.55 | 2.5524 | -2.5524 | 75.4 | 47.3 | 184.685 | -109.285 | 7.9 | 6.6128 | 6.6128 | 1.2872 | 111.9 | 32 | 89 | 22.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.8 | 64 | 64 | 5.8 | 74.5 | 87 | 79 | -4.5 | 80.8 | 10.16 | 64.08 | 16.72 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.5 | 7.1846 | 7.1846 | 0.3154 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.1 | 11.37 | 11.37 | -1.27
10/06/2026 | 08:30 | 68.5 | 71.9907 |  | 68.5 | 598.1 | 596.7437 | 596.7437 | 1.3563 | 201.1 | 193.1935 | 193.1935 | 7.9065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 70.4 | 20.926 | 25.9141 | 44.4859 | 109.7 | 110 | 110 | -0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.4 | 203.7957 | 203.7957 | -1.3957 | 207.1 | 203.7957 | 203.7957 | 3.3043 | 195.7 | 204.4077 | 204.4077 | -8.7077 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 223.6 | 493.6965 | 222.2788 | 1.3212 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.9 | 154.633 | 154.633 | 7.267 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 75.9873 | 61.2626 | -10.5626 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 55.2774 | 50.9366 | 29.0634 | 73 | 144.4998 | 41.7297 | 31.2703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 | 145.0777 | 187.1316 | -42.0316 | 49.7 | 51.3686 | 51.3686 | -1.6686 | 0 |  |  | 0 | 34.4 | 29.9409 | 29.9409 | 4.4591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.2 | 84.0891 | 84.0891 | 2.1109 | 178.5 | 181.485 | 181.485 | -2.985 | 179.2 | 181.485 | 181.485 | -2.285 | 183.3 | 182.03 | 182.03 | 1.27 | 42 | 43.7169 | 43.7169 | -1.7169 | 21.2 | 18 | 45 | -23.8 | 37.4 | 37.6827 | 37.6809 | -0.28093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 29.5 | 20.7254 | 47.6684 | -18.1684 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 73.9954 | 73.2812 | -31.0812 | 25.5 | 84.0675 | 84.0675 | -58.5675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 26.1682 | 72.6452 | -46.8452 | 171.3 | 177.7374 | 177.7374 | -6.4374 | 169.4 | 177.7374 | 177.7374 | -8.3374 | 200 | 177.7374 | 177.7374 | 22.2626 | 265.7 | 267.4068 | 267.4068 | -1.7068 | 45.2 | 71.1024 | 71.1024 | -25.9024 | 29.4 | 35.658 | 35.658 | -6.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 165.2 | 160.7169 | 183.0232 | -17.8232 | 104.1 | 92.4445 | 92.4445 | 11.6555 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.2 | 72.3739 | 72.3739 | -0.17388 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129 | 158.3954 | 158.3954 | -29.3954 | 129.2 | 158.3954 | 158.3954 | -29.1954 | 131.2 | 158.871 | 158.871 | -27.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 92 | 65.32 | 65.3242 | 26.6758 | 66.9 | 34.97 | 56.7625 | 10.1375 | 0.6 | 4.13 | 4.1283 | -3.5283 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 13.5 | 20.3376 | 20.3376 | -6.8376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 2.0348 | 2.3594 | 3.1406 | 162.7 | 119.53 | 168.2855 | -5.5855 | 82.6 | 72.33 | 88.57 | -5.97 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 6.5 | 10.4133 | 10.4133 | -3.9133 | 10.2 | 9.59 | 12.7421 | -2.5421 | 27.2 | 16.23 | 16.2276 | 10.9724 | 70.3 | 44.66 | 44.6605 | 25.6395 | 9.6 | 4.05 | 7.3614 | 2.2386 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 11.2 | 18.1424 | 19.6773 | -8.4773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.1 | 0.1812 | 0.1812 | -0.0812 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | -2.4 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 28.8 | 12.53 | 12.5327 | 16.2673 | 25.9 | 12.46 | 12.4584 | 13.4416 | 29.5 | 26.4984 | 26.4984 | 3.0016 | 92.2 | 69.97 | 61.9661 | 30.2339 | 100.1 | 79.75 | 71.7446 | 28.3554 | 13.7 | 7.53 | 7.5251 | 6.1749 | 10.3 | 6.19 | 6.1886 | 4.1114 | 36.76 | 7.76 | 34.84 | 1.92 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 1 | 2.05 | 2.047 | -1.047 | 178.1 | 135.24 | 196.795 | -18.695 | 9.8 | 7.6672 | 7.6672 | 2.1328 | 113.3 | 64 | 111 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 67.9 | 64 | 64 | 3.9 | 70.6 | 86 | 78 | -7.4 | 82.9 | 26 | 79.92 | 2.98 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 9.4 | 9.0025 | 9.0025 | 0.3975 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 15.1 | 14.2995 | 14.2995 | 0.80048 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.2 | 11.37 | 11.37 | -1.17
10/06/2026 | 09:00 | 72 | 59.1489 | 58.376 | 13.624 | 602.6 | 596.7437 | 596.7437 | 5.8563 | 203.7 | 193.1935 | 193.1935 | 10.5065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 71.1 | 26.4526 | 34.4379 | 36.6621 | 111.1 | 110 | 110 | 1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.1 | 203.7957 | 203.7957 | -1.6957 | 205.9 | 203.7957 | 203.7957 | 2.1043 | 196.6 | 204.4077 | 204.4077 | -7.8077 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 302.7 | 440.8479 | 196.1865 | 106.5135 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 154.633 | 154.633 | 12.367 | 8.3 | 7.282 | 7.282 | 1.018 | 5.3 | 3.9102 | 3.9102 | 1.3898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.9 | 75.9873 | 40.5548 | 10.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 49.3039 | 44.6823 | 37.2177 | 73.3 | 74.0082 | 20.7254 | 52.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 190.1296 | 217.3529 | -72.8529 | 49.2 | 51.3686 | 51.3686 | -2.1686 | 0 |  |  | 0 | 34.6 | 29.9409 | 29.9409 | 4.6591 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92 | 84.0891 | 84.0891 | 7.9109 | 178.9 | 184.7432 | 181.485 | -2.585 | 179.7 | 184.7432 | 181.485 | -1.785 | 181 | 185.298 | 182.03 | -1.03 | 44.1 | 43.7169 | 43.7169 | 0.38306 | 39.1 | 45 | 31.6542 | 7.4458 | 38.5 | 37.6827 | 37.6809 | 0.81907 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 45 | 41.4508 | 71.8101 | -26.8101 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 78.1817 | 73.2812 | -29.3812 | 25.3 | 84.0675 | 84.0675 | -58.7675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 56.4697 | 121.5288 | -95.6288 | 163.3 | 170.94 | 176.7643 | -13.4643 | 163.3 | 170.94 | 176.7643 | -13.4643 | 164 | 170.94 | 176.7643 | -12.7643 | 247.1 | 257.18 | 265.9427 | -18.8427 | 70.9 | 71.1024 | 71.1024 | -0.20243 | 34.1 | 35.658 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 132.7 | 154.6771 | 191.7098 | -59.0098 | 101.4 | 97.2503 | 92.7086 | 8.6914 | 67.1 | 66.8097 | 66.8097 | 0.29034 | 72.5 | 72.3739 | 72.3739 | 0.12612 | 30.6 | 29.8068 | 29.8068 | 0.79324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 158.3954 | 158.3954 | -16.1954 | 144.5 | 158.3954 | 158.3954 | -13.8954 | 148.4 | 158.871 | 158.871 | -10.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 0.9 | 0.725 | 0.725 | 0.175 | 82.4 | 67.03 | 67.0257 | 15.3743 | 67.4 | 49.41 | 59.3502 | 8.0498 | 0.1 | 3.08 | 3.0839 | -2.9839 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 13.7 | 20.3376 | 20.3376 | -6.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 2.3944 | 2.9139 | 2.5861 | 165.1 | 121.77 | 168.5708 | -3.4708 | 83.6 | 90.01 | 87.55 | -3.95 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.9 | 14.9103 | 14.9103 | 5.9897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 12.2 | 10.9812 | 10.9812 | 1.2188 | 15.6 | 12.44 | 13.464 | 2.136 | 23.6 | 16.26 | 16.2574 | 7.3426 | 65.6 | 45.2 | 45.196 | 20.404 | 10.8 | 5.52 | 8.9201 | 1.8799 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.4 | 19.106 | 19.6773 | -9.2773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 0.1 | 0.23 | 0.23 | -0.13 | 9.5 | 9.85 | 9.85 | -0.35 | 1.9 | 4.3 | 4.3 | -2.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 10.2 | 9.5 | 9.5 | 0.7 | 27.3 | 12.33 | 12.3288 | 14.9712 | 26.1 | 13.72 | 13.7182 | 12.3818 | 29.5 | 27.3938 | 27.3938 | 2.1062 | 90.8 | 71.68 | 63.6824 | 27.1176 | 105.3 | 80.92 | 72.9171 | 32.3829 | 13.5 | 7.68 | 7.6802 | 5.8198 | 9.3 | 6.31 | 6.3144 | 2.9856 | 37.86 | 7.76 | 36.55 | 1.31 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0.2 | 1.54 | 1.5415 | -1.3415 | 140.2 | 182.17 | 202.17 | -61.97 | 11.6 | 10.3118 | 10.3118 | 1.2882 | 113.9 | 99 | 119 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.9 | 63 | 63 | 16.9 | 71 | 85 | 77 | -6 | 83.5 | 45.4 | 85.68 | -2.18 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 11.4 | 11.0052 | 11.0052 | 0.3948 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 10.6 | 11.37 | 11.37 | -0.77
10/06/2026 | 09:30 | 70.2 | 42.651 | 57.4843 | 12.7157 | 598.4 | 596.7437 | 596.7437 | 1.6563 | 201.4 | 193.1935 | 193.1935 | 8.2065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 70 | 42.1463 | 54.2513 | 15.7487 | 107.5 | 110 | 110 | -2.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.9 | 203.7957 | 203.7957 | -1.8957 | 206.5 | 203.7957 | 203.7957 | 2.7043 | 197.4 | 204.4077 | 204.4077 | -7.0077 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 298.8 | 312.2245 | 186.6572 | 112.1428 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 154.633 | 154.633 | 10.867 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.2 | 68.8914 | 36.7048 | 13.4952 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 50.485 | 47.7137 | 32.6863 | 92 | 96.0346 | 130.4105 | -38.4105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 290.1554 | 223.8942 | -79.5942 | 49.7 | 51.3686 | 51.3686 | -1.6686 | 35.2 | 64.2487 | 61.8357 | -26.6358 | 35.5 | 29.9409 | 29.9409 | 5.5591 | 18.1 | 19.0995 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.3 | 84.0891 | 84.0891 | 3.2109 | 169.6 | 181.485 | 184.7432 | -15.1432 | 169.5 | 181.485 | 184.7432 | -15.2432 | 178.4 | 182.03 | 185.298 | -6.898 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 21.7 | 29.6669 | 27.8127 | -6.1127 | 37.8 | 37.6827 | 37.6809 | 0.11907 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 13.5239 | 13.5239 | 2.9761 | 42.5 | 41.4508 | 88.6716 | -46.1716 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.8 | 64.5329 | 73.2812 | -30.4812 | 78 | 84.0675 | 84.0675 | -6.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.9 | 26.1682 | 129.68 | -103.78 | 171.3 | 176.7643 | 176.7643 | -5.4643 | 169.4 | 176.7643 | 176.7643 | -7.3643 | 200 | 176.7643 | 176.7643 | 23.2357 | 264.2 | 265.9427 | 265.9427 | -1.7427 | 69.2 | 71.1024 |  | 69.2 | 33.8 | 35.658 |  | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 86.7 | 155.8899 | 189.4957 | -102.7957 | 89.1 | 87.6388 | 92.1804 | -3.0804 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 69.2 | 72.3739 | 72.3739 | -3.1739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 145.5 | 158.3954 | 158.3954 | -12.8954 | 148.6 | 158.871 | 158.871 | -10.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8 | 6.5437 | 6.5437 | 1.4563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 90.7 | 68.33 | 68.3259 | 22.3741 | 67.3 | 61.3784 | 61.3784 | 5.9216 | 0.4 | 2.69 | 2.6936 | -2.2936 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 3.4155 | 4.203 | 1.297 | 166.2 | 149.18 | 167.503 | -1.303 | 84.5 | 89.73 | 86.29 | -1.79 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 12.6 | 11.2977 | 11.2977 | 1.3023 | 15.9 | 12.74 | 13.7892 | 2.1108 | 25.1 | 16.6 | 16.5983 | 8.5017 | 66.2 | 46.26 | 46.2633 | 19.9367 | 11.3 | 7.36 | 10.1629 | 1.1371 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.6 | 15.9642 | 19.6773 | -9.0773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 0.1 | 0.2788 | 0.2788 | -0.1788 | 9.4 | 9.85 | 9.85 | -0.45 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 24.1 | 12.28 | 12.2746 | 11.8254 | 31.5 | 16.29 | 16.286 | 15.214 | 29.6 | 27.7287 | 27.7287 | 1.8713 | 93.9 | 70.82 | 62.8218 | 31.0782 | 110.2 | 80.46 | 72.4609 | 37.7391 | 18.9 | 7.62 | 7.6148 | 11.2852 | 9.1 | 6.3 | 6.2961 | 2.8039 | 38.16 | 14.5 | 38.27 | -0.11 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0.4 | 2.25 | 2.2476 | -1.8476 | 153.5 | 205.21 | 205.21 | -51.71 | 13.4 | 11.1005 | 11.1005 | 2.2995 | 114 | 120 | 120 | -6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 90.8 | 63 | 63 | 27.8 | 82.9 | 85 | 77 | 5.9 | 84.2 | 69.84 | 86.4 | -2.2 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13 | 12.3062 | 12.3062 | 0.6938 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.4 | 11.37 | 11.37 | 0.03
10/06/2026 | 10:00 | 69.5 | 37.9089 |  | 69.5 | 598 | 596.7437 | 596.7437 | 1.2563 | 203.8 | 193.1935 | 193.1935 | 10.6065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 39.9 | 42.7135 | 76.7982 | -36.8982 | 108.1 | 110 | 111.0862 | -2.9862 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.6 | 203.7957 | 203.7957 | -2.1957 | 206 | 203.7957 | 203.7957 | 2.2043 | 195.5 | 204.4077 | 204.4077 | -8.9077 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 300.2 | 288.026 | 220.7451 | 79.4549 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 154.633 | 154.633 | 8.067 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.5 | 61.5508 | 51.0721 | -0.57209 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 67.369 | 55.9072 | 23.9928 | 57.2 | 93.4875 | 130.4105 | -73.2105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 208.1 | 223.0246 | 300.8155 | -92.7155 | 49.6 | 51.3686 | 51.3686 | -1.7686 | 58.2 | 64.2487 | 61.8357 | -3.6357 | 33.7 | 29.9409 | 29.9409 | 3.7591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.4 | 84.0891 | 84.0891 | 5.3109 | 175 | 184.7432 | 181.485 | -6.485 | 175.4 | 184.7432 | 181.485 | -6.085 | 179.2 | 185.298 | 182.03 | -2.83 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 35.3 | 37.6827 | 37.6809 | -2.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 88.1 | 111.443 | 133.7142 | -45.6142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 41.4924 | 73.2812 | -30.9812 | 81.2 | 84.0675 |  | 81.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 93.8474 | 132.0683 | -106.2683 | 170.4 | 176.2567 | 176.2567 | -5.8567 | 168.6 | 176.2567 | 176.2567 | -7.6567 | 200 | 176.2567 | 176.2567 | 23.7433 | 264.7 | 265.179 | 265.179 | -0.47898 | 68.8 | 46.4751 |  | 68.8 | 33.7 | 23.3073 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 123.8 | 154.4993 | 157.1401 | -33.3401 | 96.9 | 92.2408 | 104.4737 | -7.5736 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.1 | 72.3739 | 75.2263 | -6.1264 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 158.3954 | -16.0954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 148.7 | 153.5198 | 158.871 | -10.171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 179.9165 | 205.2938 | 4.8062 | 101.1 | 90.2284 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 93.4 | 97.7 | 69.4274 | 23.9726 | 66.4 | 62.8069 | 62.8069 | 3.5931 | 1.3 | 2.3033 | 2.3033 | -1.0033 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.4 | 3.4524 | 5.67 | -1.27 | 167 | 164.9 | 166.7245 | 0.2755 | 84.8 | 86.06 | 86.06 | -1.26 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.2 | 5 | 5 | 3.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.6 | 14.4927 | 14.4927 | 1.1073 | 12.5 | 11.2322 | 11.2322 | 1.2678 | 15.7 | 13.7223 | 13.7223 | 1.9777 | 25 | 17.0933 | 17.0933 | 7.9067 | 72 | 71.4 | 48.7163 | 23.2837 | 14.2 | 10.2678 | 10.2678 | 3.9322 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.6 | 10.6605 | 19.6773 | -9.0773 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 0.2 | 0.3159 | 0.3159 | -0.1159 | 9.4 | 9.85 | 9.85 | -0.45 | 1.7 | 4.3 | 4.3 | -2.6 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.8 | 9.5 | 9.5 | 0.3 | 22 | 12.1703 | 12.1703 | 9.8297 | 47.7 | 18.3884 | 18.3884 | 29.3116 | 29.5 | 27.6191 | 27.6191 | 1.8809 | 75.5 | 90.3 | 62.151 | 13.349 | 92.3 | 86.6 | 72.5303 | 19.7697 | 10.3 | 7.6608 | 7.6608 | 2.6392 | 10.2 | 6.3265 | 6.3265 | 3.8735 | 38.41 | 38.57 | 38.57 | -0.16 | 10 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 1.1 | 2.9536 | 2.9536 | -1.8536 | 207 | 210.1 | 207.89 | -0.89 | 14.7 | 13.012 | 13.012 | 1.688 | 112.9 | 116.5 | 119 | -6.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 95.5 | 73 | 63 | 32.5 | 85.2 | 77 | 77 | 8.2 | 84 | 86.3 | 85.68 | -1.68 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.3 | 13.6954 | 13.6954 | 0.6046 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.6 | 11.37 | 11.37 | 0.23
10/06/2026 | 10:30 | 69.7 | 36.2834 | 64.6491 | 5.0509 | 599.4 | 596.7437 | 596.7437 | 2.6563 | 203.5 | 193.1935 | 193.1935 | 10.3065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 33.4 | 68.4061 | 12.091 | 21.309 | 111.4 | 110 | 110 | 1.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.1 | 203.7957 | 203.7957 | -4.6957 | 205.4 | 203.7957 | 203.7957 | 1.6043 | 195.9 | 204.4077 | 204.4077 | -8.5077 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 297 | 331.438 | 318.1169 | -21.1169 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.2 | 154.633 | 154.633 | 8.567 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 61.5508 | 53.3885 | -2.5885 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 75.1995 | 53.9357 | 26.2643 | 85.9 | 76.2966 | 219.4156 | -133.5156 |  |  | 169.9743 | -169.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.8 | 223.9944 | 159.772 | 51.028 | 48 | 51.3686 | 51.3686 | -3.3686 | 63.5 | 64.2487 | 129.1933 | -65.6933 | 32.2 | 29.9409 | 29.9409 | 2.2591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.1 | 84.0891 | 84.0891 | 6.0109 | 180.3 | 181.485 | 181.485 | -1.185 | 180.4 | 181.485 | 181.485 | -1.085 | 182.3 | 182.03 | 182.03 | 0.27 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 18 | 18 | 18 | 0 | 37.7 | 37.6827 | 37.6809 | 0.01907 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 13.5239 | 13.5239 | 2.9761 | 100.4 | 101.186 | 41.4508 | 58.9492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.9 | 60.624 | 73.2812 | -30.3812 | 81.1 | 84.0675 |  | 81.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 115.6619 | 38.5091 | -12.709 | 169.4 | 177.2586 | 177.2586 | -7.8586 | 167.7 | 177.2586 | 177.2586 | -9.5586 | 199.3 | 177.2586 | 177.2586 | 22.0414 | 265.3 | 266.6864 | 266.6864 | -1.3864 | 69 | 46.4751 |  | 69 | 33.7 | 23.3073 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 127.3 | 128.2977 | 158.5299 | -31.2299 | 103.6 | 97.2503 | 97.9901 | 5.6099 | 66.2 | 66.8097 | 66.8097 | -0.60966 | 69.1 | 72.3739 | 76.4616 | -7.3616 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 158.3954 | -16.5954 | 144.1 | 153.0601 | 158.3954 | -14.2954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8 | 6.5437 | 6.5437 | 1.4563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 1.2 | 1.095 | 1.095 | 0.105 | 88.6 | 97.8 | 71.3621 | 17.2379 | 67.2 | 64.0548 | 64.0548 | 3.1452 | 1.1 | 2.9659 | 2.9659 | -1.8659 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.1 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 | 5.124 | 1.46 | 1.34 | 167.8 | 163.4 | 165.925 | 1.875 | 85.3 | 85.99 | 85.99 | -0.69 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 10 | 5 | 5 | 5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.4 | 14.4927 | 14.4927 | 0.90725 | 12.3 | 11.3329 | 11.3329 | 0.9671 | 15.5 | 13.9298 | 13.9298 | 1.5702 | 24.3 | 17.0321 | 17.0321 | 7.2679 | 70.3 | 71.8 | 50.2985 | 20.0015 | 14.9 | 10.5883 | 10.5883 | 4.3117 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 10.6 | 15.0644 | 19.6773 | -9.0773 | 1.3 | 1.52 | 1.52 | -0.22 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3531 | 0.3531 | 0.0469 | 9.4 | 9.85 | 9.85 | -0.45 | 1.7 | 4.3 | 4.3 | -2.6 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 19.8 | 12.0233 | 12.0233 | 7.7767 | 65.7 | 21.8449 | 21.8449 | 43.8551 | 29.7 | 27.491 | 27.491 | 2.209 | 85.8 | 89.2 | 64.6657 | 21.1343 | 95.8 | 86.5 | 73.2585 | 22.5415 | 11.8 | 8.3713 | 8.3713 | 3.4287 | 10.9 | 6.8766 | 6.8766 | 4.0234 | 36.72 | 38.87 | 38.87 | -2.15 | 9.9 | 10 | 10 | -0.1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0.9 | 2.2079 | 2.2079 | -1.3079 | 208.9 | 208.2 | 210.115 | -1.215 | 15.8 | 13.4882 | 13.4882 | 2.3118 | 111.7 | 114.9 | 117 | -5.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 89.3 | 73 | 64 | 25.3 | 80.2 | 78 | 78 | 2.2 | 83.6 | 85.6 | 84.24 | -0.64 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.2 | 14.3983 | 14.3983 | 0.8017 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 13.1 | 11.37 | 11.37 | 1.73
10/06/2026 | 11:00 | 67.1 | 38.8881 |  | 67.1 | 598.1 | 596.7437 | 596.7437 | 1.3563 | 202 | 193.1935 | 193.1935 | 8.8065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 49.8 | 12.091 | 12.091 | 37.709 | 110.3 | 110 | 110 | 0.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.9 | 203.7957 | 203.7957 | -3.8957 | 204.1 | 203.7957 | 203.7957 | 0.30433 | 194.9 | 204.4077 | 204.4077 | -9.5077 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 299.2 | 353.4675 | 318.1368 | -18.9368 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 154.633 | 154.633 | 5.967 | 7.5 | 7.282 | 7.282 | 0.21805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 66.4113 | 68.4531 | -17.6531 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 76.4971 | 55.9072 | 23.1928 | 125.3 | 188.3873 | 219.4156 | -94.1156 |  | 148.9692 | 169.9743 | -169.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 211.2 |  | 223.6753 | -12.4753 | 46.8 | 51.3686 | 51.3686 | -4.5686 | 66.4 | 131.6062 | 131.6062 | -65.2062 | 30.8 | 29.9409 | 29.9409 | 0.85913 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.9 | 84.0891 | 84.0891 | 5.8109 | 179.5 | 181.485 | 184.7432 | -5.2432 | 179.1 | 181.485 | 184.7432 | -5.6432 | 183.9 | 182.03 | 185.298 | -1.398 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 27.7 | 18 | 19.9519 | 7.7481 | 36.9 | 37.6827 | 37.6809 | -0.78093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 | 13.5239 | 13.5239 | 2.5761 | 92.8 | 41.4508 | 41.4508 | 51.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.6 | 46.0961 | 73.2812 | -31.6812 | 81.1 | 72.8746 |  | 81.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.8 | 132.0683 | 67.683 | -41.883 | 169.8 | 175.4653 | 175.4653 | -5.6653 | 167.7 | 175.4653 | 175.4653 | -7.7653 | 199.4 | 175.4653 | 175.4653 | 23.9347 | 262.1 | 263.9884 | 263.9884 | -1.8884 | 67.4 | 46.4751 |  | 67.4 | 33.6 | 23.3073 |  | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 173 | 154.6771 | 154.6771 | 18.3229 | 106.8 | 91.0317 | 109.5517 | -2.7517 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 70.9 | 72.3739 | 77.2316 | -6.3316 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 158.3954 | -17.0954 | 143.8 | 153.0601 | 158.3954 | -14.5954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 205.2938 | 2.8062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 80.5 | 98 | 73.5207 | 6.9793 | 67.7 | 64.8134 | 64.8134 | 2.8866 | 0.7 | 3.6285 | 3.6285 | -2.9285 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 1.46 | 1.46 | 2.54 | 167.9 | 162.2 | 164.7022 | 3.1978 | 85.3 | 85.21 | 85.21 | 0.09 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 9.9 | 5 | 5 | 4.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.1 | 11.3932 | 11.3932 | 0.7068 | 15.5 | 14.0763 | 14.0763 | 1.4237 | 22.4 | 17.6291 | 17.6291 | 4.7709 | 61.4 | 72.1 | 51.9971 | 9.4029 | 14.8 | 10.995 | 10.995 | 3.805 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 10.5 | 11.7202 | 19.6773 | -9.1773 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 0.4 | 0.3732 | 0.3732 | 0.0268 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.7 | 4.3 | 4.3 | -2.6 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 20.9 | 11.8803 | 11.8803 | 9.0197 | 65.8 | 25.483 | 25.483 | 40.317 | 29.3 | 27.7618 | 27.7618 | 1.5382 | 91.6 | 88.1 | 65.3364 | 26.2636 | 99.7 | 86.5 | 73.4206 | 26.2794 | 18.1 | 8.2521 | 8.2521 | 9.8479 | 13.4 | 6.8856 | 6.8856 | 6.5144 | 36.94 | 40.64 | 40.64 | -3.7 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 0.7 | 1.4623 | 1.4623 | -0.7623 | 208.7 | 206.7 | 212.475 | -3.775 | 16.5 | 14.5852 | 14.5852 | 1.9148 | 111.9 | 113.6 | 116 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.3 | 73 | 65 | 16.3 | 73.4 | 80 | 80 | -6.6 | 83.5 | 85 | 83.52 | -0.02 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.9 | 15.2084 | 15.2084 | 0.6916 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 11.8 | 11.37 | 11.37 | 0.43
10/06/2026 | 11:30 | 69.2 | 40.1576 |  | 69.2 | 595.2 | 596.7437 | 596.7437 | -1.5437 | 201.3 | 193.1935 | 193.1935 | 8.1065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 79.8 | 12.091 | 12.091 | 67.709 | 110.9 | 110 | 110 | 0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.7 | 203.7957 | 203.7957 | -5.0957 | 203.2 | 203.7957 | 203.7957 | -0.59567 | 194.6 | 204.4077 | 204.4077 | -9.8077 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 443.8 | 370.0184 | 416.7602 | 27.0398 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 154.633 | 154.633 | 8.867 | 7.5 | 7.282 | 7.282 | 0.21805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.1 | 69.4974 | 75.5894 | -25.4894 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 76.5754 | 55.9072 | 23.7928 | 167 | 219.4156 | 212.1005 | -45.1005 |  | 143.6657 | 169.9743 | -169.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.4 | 168.6461 | 290.1554 | -79.7554 | 45.8 | 51.3686 | 51.3686 | -5.5686 | 47.6 | 131.4335 | 75.9326 | -28.3326 | 30.9 | 29.9409 | 29.9409 | 0.95913 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 84.0891 | 84.0891 | 3.9109 | 179.4 | 184.7432 | 184.7432 | -5.3432 | 179.2 | 184.7432 | 184.7432 | -5.5432 | 183.5 | 185.298 | 185.298 | -1.798 | 42.3 | 43.7169 | 43.7169 | -1.4169 | 18.8 | 24.8705 | 26.9988 | -8.1988 | 33.7 | 37.6827 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 13.5239 | 13.5239 | 3.2761 | 40 | 41.4508 | 45.3198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 53.6904 | 73.2812 | -10.7812 | 80.7 | 71.0152 |  | 80.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.1 | 32.032 | 59.4907 | -19.3907 | 168.3 | 175.4653 | 175.4653 | -7.1653 | 166.7 | 175.4653 | 175.4653 | -8.7653 | 197.7 | 175.4653 | 175.4653 | 22.2347 | 261.9 | 263.9884 | 263.9884 | -2.0884 | 68.1 |  |  | 68.1 | 33.5 |  |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 63.8 | 138.1106 | 162.493 | -98.693 | 88.8 | 89.534 | 52.1739 | 36.6261 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 73.9 | 72.3739 | 58.369 | 15.531 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 158.3954 | -17.4954 | 143.1 | 153.0601 | 158.3954 | -15.2954 | 147.4 | 153.5198 | 158.871 | -11.471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 99.9 | 102.9552 | 102.9552 | -3.0551 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.3 | 3.2322 | 3.2322 | 0.06784 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 79.6 | 98.1 | 75.5274 | 4.0726 | 68 | 65.0634 | 65.0634 | 2.9366 | 1.7 | 4.3631 | 4.3631 | -2.6631 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.1 | 1.46 | 1.46 | 2.64 | 168.3 | 161.5 | 163.657 | 4.643 | 85.5 | 84.44 | 84.44 | 1.06 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 9.8 | 5 | 5 | 4.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.1 | 11.3459 | 11.3459 | 0.7541 | 15.3 | 14.031 | 14.031 | 1.269 | 19.2 | 18.4015 | 18.4015 | 0.7985 | 53 | 71.9 | 54.3032 | -1.3032 | 14.8 | 11.6312 | 11.6312 | 3.1688 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.5 | 13.4683 | 19.6773 | -8.1773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3933 | 0.3933 | 0.0067 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.7 | 4.3 | 4.3 | -2.6 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 8.1 | 9.5 | 9.5 | -1.4 | 22.4 | 12.6027 | 12.6027 | 9.7973 | 66 | 30.0253 | 30.0253 | 35.9747 | 29.1 | 28.1295 | 28.1295 | 0.9705 | 92.8 | 88.7 | 67.7298 | 25.0702 | 99.3 | 86.1 | 73.1983 | 26.1017 | 16.9 | 8.407 | 8.407 | 8.493 | 13.7 | 7.0802 | 7.0802 | 6.6198 | 36.63 | 42.41 | 42.41 | -5.78 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 1.8 | 2.167 | 2.167 | -0.367 | 209.4 | 205.8 | 213.975 | -4.575 | 16.9 | 14.7622 | 14.7622 | 2.1378 | 112.8 | 113.2 | 115 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.3 | 73 | 68 | 6.3 | 75.2 | 85 | 85 | -9.8 | 84.1 | 84.7 | 82.8 | 1.3 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16.3 | 15.4879 | 15.4879 | 0.8121 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 12.8 | 11.37 | 11.37 | 1.43
10/06/2026 | 12:00 | 70 | 30.0696 | 64.1692 | 5.8308 | 597.9 | 596.7437 | 596.7437 | 1.1563 | 202.1 | 193.1935 | 193.1935 | 8.9065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 89.9 | 76.7971 | 20.7254 | 69.1746 | 107.4 | 117.99 | 110 | -2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 203.7957 | 203.7957 | -4.5957 | 203.3 | 203.7957 | 203.7957 | -0.49567 | 195.1 | 204.4077 | 204.4077 | -9.3077 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 448.2 | 130.0478 | 380.3447 | 67.8553 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.3 | 154.633 | 154.633 | 8.667 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 67.6847 | 52.5218 | -2.1218 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 75.5555 | 55.5329 | 24.3671 | 169.3 | 219.4155 | 212.1005 | -42.8005 |  |  | 169.9743 | -169.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.7 | 227.0918 | 211.3902 | -0.6902 | 46.5 | 51.3686 | 51.3686 | -4.8686 | 44.8 | 112.3576 | 61.8357 | -17.0358 | 31.7 | 29.9409 | 29.9409 | 1.7591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.6 | 84.0891 | 84.0891 | 2.5109 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 184.1 | 185.298 | 185.298 | -1.198 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 14.8 | 25.9254 | 36.3332 | -21.5332 | 33.2 | 37.6827 | 37.6809 | -4.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 13.5239 | 13.5239 | 3.3761 | 50.4 | 74.8789 | 62.9337 | -12.5337 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 54.7842 | 73.2812 | -10.3812 | 80.5 | 79.9412 |  | 80.5 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 88.4021 | 119.3902 | -58.2902 | 168.7 | 175.7336 | 175.7336 | -7.0335 | 167 | 175.7336 | 175.7336 | -8.7335 | 198.6 | 175.7336 | 175.7336 | 22.8665 | 259.2 | 264.3919 | 264.3919 | -5.1919 | 68.8 | 71.1024 |  | 68.8 | 33.4 | 35.658 |  | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 80.5 | 127.6422 | 140.936 | -60.436 | 88.8 | 92.0747 | 66.1511 | 22.6489 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 75 | 72.3739 | 61.9907 | 13.0092 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 143.6 | 153.0601 | 158.3954 | -14.7954 | 148.5 | 153.5198 | 158.871 | -10.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 3.1 | 3.2322 | 3.2322 | -0.13216 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 85.5 | 98.3 | 77.2802 | 8.2198 | 68.2 | 65.3039 | 65.3039 | 2.8961 | 2.7 | 5.0977 | 5.0977 | -2.3977 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.6699 | 2.0218 | 3.3782 | 168.5 | 161.4 | 163.2825 | 5.2175 | 85.5 | 84.12 | 84.12 | 1.38 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.2 | 11.3878 | 11.3878 | 0.8122 | 15.2 | 14.0846 | 14.0846 | 1.1154 | 21.5 | 18.8615 | 18.8615 | 2.6385 | 62.4 | 71.7 | 56.6719 | 5.7281 | 14.7 | 11.8616 | 11.8616 | 2.8384 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15 | 13.7201 | 19.6773 | -4.6773 | 1.3 | 1.48 | 1.48 | -0.18 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3921 | 0.3921 | 0.0079 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 15.6 | 20.1 | 12.4515 | 3.1485 | 63.6 | 64.7 | 31.7116 | 31.8884 | 29 | 27.7533 | 27.7533 | 1.2467 | 89.3 | 89.3 | 70.3597 | 18.9403 | 94.4 | 85.8 | 73.8821 | 20.5179 | 15.1 | 8.4207 | 8.4207 | 6.6793 | 13.8 | 7.1815 | 7.1815 | 6.6185 | 36.38 | 40.84 | 40.84 | -4.46 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 2.9 | 2.8717 | 2.8717 | 0.0283 | 209.9 | 205.7 | 214.23 | -4.33 | 16.8 | 14.9202 | 14.9202 | 1.8798 | 114 | 113.5 | 115 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 69.9 | 73 | 73 | -3.1 | 66.8 | 91 | 91 | -24.2 | 84.8 | 84.7 | 82.8 | 2 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16.4 | 15.4968 | 15.4968 | 0.9032 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.4 | 11.37 | 11.37 | 6.03
10/06/2026 | 12:30 | 70 | 27.4316 | 58.1976 | 11.8024 | 596.9 | 596.7437 | 596.7437 | 0.15629 | 202.4 | 193.1935 | 193.1935 | 9.2065 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 88.1 | 61.0932 | 12.091 | 76.009 | 106.9 | 110.0001 | 110 | -3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.8 | 203.7957 | 203.7957 | -4.9957 | 203.1 | 203.7957 | 203.7957 | -0.69567 | 195.4 | 204.4077 | 204.4077 | -9.0077 | 204.1 | 206.0414 | 206.0414 | -1.9414 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 299.5 | 146.3853 | 293.1372 | 6.3628 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 154.633 | 154.633 | 8.167 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 4.9 | 3.9102 | 3.9102 | 0.98976 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 65.461 | 42.4706 | 8.2294 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 72.7738 | 52.3579 | 27.7421 | 139.5 | 143.8588 | 212.1005 | -72.6005 |  |  | 169.9743 | -169.9743 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.6 | 227.0918 | 192.4666 | 18.1334 | 45.5 | 51.3686 | 51.3686 | -5.8686 | 64.5 | 74.4009 | 75.9326 | -11.4326 | 31.1 | 29.9409 | 29.9409 | 1.1591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.8 | 84.0891 | 84.0891 | 5.7109 | 180.1 | 184.7432 | 184.7432 | -4.6432 | 180.3 | 184.7432 | 184.7432 | -4.4432 | 183.7 | 185.298 | 185.298 | -1.598 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 17.9 | 18 | 44.1694 | -26.2694 | 34.1 | 37.6827 | 37.6809 | -3.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 13.5239 | 13.5239 | 3.1761 | 83.6 | 134.5936 | 53.886 | 29.714 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.9 | 53.6289 | 73.2812 | -10.3812 | 49.6 | 31.1071 |  | 49.6 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 79.1091 | 85.6953 | -24.5953 | 167.9 | 174.3592 | 174.3592 | -6.4592 | 166.2 | 174.3592 | 174.3592 | -8.1592 | 197.9 | 174.3592 | 174.3592 | 23.5408 | 260.3 | 262.3242 | 262.3242 | -2.0242 | 69.2 | 71.1024 |  | 69.2 | 33.5 | 35.658 |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 92.3 | 126.57 | 142.7323 | -50.4323 | 92.6 | 94.2567 | 104.0851 | -11.4851 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75.2 | 72.3739 | 76.9707 | -1.7707 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 143.7 | 153.0601 | 158.3954 | -14.6954 | 147.5 | 153.5198 | 158.871 | -11.371 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8 | 6.5437 | 6.5437 | 1.4563 | 3.1 | 3.2322 | 3.2322 | -0.13216 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 83.9 | 98.9 | 78.2547 | 5.6453 | 68.4 | 64.6349 | 64.6349 | 3.7651 | 3.6 | 5.7956 | 5.7956 | -2.1956 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.6482 | 1.46 | 4.04 | 169.4 | 162 | 163.5658 | 5.8342 | 86 | 84.12 | 84.12 | 1.88 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.2 | 11.3814 | 11.3814 | 0.8186 | 15.2 | 14.0968 | 14.0968 | 1.1032 | 23.3 | 19.1927 | 19.1927 | 4.1073 | 71.8 | 73 | 58.6373 | 13.1627 | 14.7 | 11.9149 | 11.9149 | 2.7851 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 15 | 13.4542 | 19.6773 | -4.6773 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 0.391 | 0.391 | 0.009 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | -1.6 | 17.2 | 18.9 | 14.0347 | 3.1653 | 57.7 | 67.5 | 38.97 | 18.73 | 29.1 | 27.4645 | 27.4645 | 1.6355 | 91.3 | 91.6 | 71.668 | 19.632 | 98.2 | 86.2 | 74.4825 | 23.7175 | 17.2 | 8.3121 | 8.3121 | 8.8879 | 13.4 | 7.2051 | 7.2051 | 6.1949 | 36.93 | 39.27 | 39.27 | -2.34 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 3.2 | 3.3748 | 3.3748 | -0.1748 | 210.8 | 206.4 | 215.56 | -4.76 | 16.5 | 14.7732 | 14.7732 | 1.7268 | 115.1 | 114 | 116 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 75.8 | 78 | 78 | -2.2 | 79.2 | 99 | 99 | -19.8 | 85.4 | 84.8 | 83.52 | 1.88 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 16.1 | 15.2967 | 15.2967 | 0.8033 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 14.2995 | 14.2995 | 0.30048 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.3 | 11.37 | 11.37 | 3.93
10/06/2026 | 13:00 | 70 | 24.8187 |  | 70 | 597.9 | 596.7437 | 596.7437 | 1.1563 | 200.2 | 193.1935 | 193.1935 | 7.0065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 70.2 | 60.932 | 66.8982 | 3.3018 | 107.3 | 110.0001 | 110 | -2.7 |  |  |  | 0 | 0 |  | 81.936 | -81.936 | 0 |  |  | 0 | 199.8 | 203.7957 | 203.7957 | -3.9957 | 203.5 | 203.7957 | 203.7957 | -0.29567 | 195.2 | 204.4077 | 204.4077 | -9.2077 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 300.6 | 128.4544 | 176.1947 | 124.4053 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 154.633 | 154.633 | 9.767 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 4.9 | 3.9102 | 3.9102 | 0.98976 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.9 | 61.1212 | 40.9971 | 8.9029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 69.3323 | 55.4163 | 24.6837 | 133.4 | 173.4117 | 140.0853 | -6.6853 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.5 | 227.0918 | 290.1554 | -79.6554 | 45 | 51.3686 | 51.3686 | -6.3686 | 47.9 | 61.8357 | 120.2073 | -72.3072 | 30.3 | 29.9409 | 29.9409 | 0.35913 | 17.8 | 19.0995 | 19.0995 | -1.2995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91 | 84.0891 | 84.0891 | 6.9109 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 18.1 | 18.0001 | 46.8097 | -28.7097 | 34 | 37.6827 | 37.6809 | -3.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 44.3 | 72.3793 | 122.8258 | -78.5258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.7 | 4.6632 | 73.2812 | -10.5812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 45.2919 | 45.2919 | -2.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 79.4815 | 26.1682 | 34.9318 | 169.4 | 174.92 | 174.92 | -5.52 | 167.3 | 174.92 | 174.92 | -7.62 | 199 | 174.92 | 174.92 | 24.08 | 260.7 | 263.168 | 263.168 | -2.468 | 68.1 | 71.1024 |  | 68.1 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.1 | 56 | 56 | -19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 47.5 | 161.647 | 160.7169 | -113.2169 | 85.4 | 95.4377 | 78.8711 | 6.5289 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 72.1 | 72.3739 | 67.0138 | 5.0862 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 143.8 | 153.0601 | 158.3954 | -14.5954 | 147.9 | 153.5198 | 158.871 | -10.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 7.9 | 6.5437 | 6.5437 | 1.3563 | 3.1 | 3.2322 | 3.2322 | -0.13216 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 87.4 | 99.5 | 79.3897 | 8.0103 | 68.3 | 64.4771 | 64.4771 | 3.8229 | 5.4 | 6.4935 | 6.4935 | -1.0935 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.3 | 4.6377 | 5.0259 | 0.27412 | 169.7 | 163.1 | 165.0158 | 4.6842 | 86.2 | 85.04 | 85.04 | 1.16 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 0 | 5 | 5 | -5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.3 | 11.4793 | 11.4793 | 0.8207 | 15.4 | 14.1836 | 14.1836 | 1.2164 | 23.4 | 19.4548 | 19.4548 | 3.9452 | 70.5 | 74.4 | 59.9749 | 10.5251 | 14.9 | 12.0002 | 12.0002 | 2.8998 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 14.9 |  | 19.6773 | -4.7773 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3793 | 0.3793 | 0.0207 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 20.8 | 17.6 | 13.8605 | 6.9395 | 65.6 | 70.4 | 41.8894 | 23.7106 | 29.5 | 27.5723 | 27.5723 | 1.9277 | 94.2 | 94 | 73.731 | 20.469 | 96.4 | 86.5 | 75.8297 | 20.5703 | 18.3 | 8.3167 | 8.3167 | 9.9833 | 13.2 | 7.2988 | 7.2988 | 5.9012 | 38.28 | 39.15 | 39.15 | -0.87 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.5 | 3.8779 | 3.8779 | 0.6221 | 211.5 | 207.8 | 215.96 | -4.46 | 15.8 | 14.0225 | 14.0225 | 1.7775 | 115.4 | 114.8 | 117 | -1.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 91.9 | 85 | 85 | 6.9 | 85.2 | 109 | 109 | -23.8 | 85.3 | 84.9 | 84.24 | 1.06 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 15.4 | 14.6117 | 14.6117 | 0.7883 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 14.2995 | 14.2995 | 0.30048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.5 | 11.37 | 11.37 | 6.13
10/06/2026 | 13:30 | 68.4 | 23.0344 | 51.5777 | 16.8223 | 596.7 | 596.7437 | 596.7437 | -0.04371 | 201.7 | 193.1935 | 193.1935 | 8.5065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 39.9 | 16.8141 | 53.64 | -13.74 | 107.1 | 110 | 110 | -2.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 0 |  |  | 0 | 199.7 | 203.7957 | 203.7957 | -4.0957 | 204.4 | 203.7957 | 203.7957 | 0.60433 | 195.3 | 204.4077 | 204.4077 | -9.1077 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 105.3 | 103.3301 | 103.3301 | 1.9699 | 142.1 | 140.0523 | 223.3902 | -81.2902 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 154.633 | 154.633 | 6.967 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 56.0664 | 28.0247 | 21.9753 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 66.7213 | 46.0393 | 33.6607 | 139.6 | 34.1738 | 77.2357 | 62.3643 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210 | 227.0918 | 193.5686 | 16.4314 | 45.5 | 51.3686 | 51.3686 | -5.8686 | 67.2 | 67.4783 | 74.5525 | -7.3525 | 31 | 29.9409 | 29.9409 | 1.0591 | 18 | 19.0995 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.8 | 84.0891 | 84.0891 | 5.7109 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 17.5 | 18 | 30.2345 | -12.7345 | 33.7 | 37.6827 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 13.5239 | 13.5239 | 3.2761 | 143.7 | 151.1372 | 108.4718 | 35.2282 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 48.6867 | 73.2812 | -36.5812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.4 | 45.2919 | 45.2919 | -1.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 68.0518 | 97.3044 | -36.3044 | 169.4 | 176.2567 | 176.2567 | -6.8567 | 167.1 | 176.2567 | 176.2567 | -9.1567 | 198.6 | 176.2567 | 176.2567 | 22.3433 | 259.9 | 265.179 | 265.179 | -5.279 | 68.5 | 71.1024 |  | 68.5 | 33.5 | 35.658 |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.7 | 56 | 56 | -20.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 92.5 | 127.6425 | 127.0821 | -34.5821 | 102.1 | 92.4445 | 103.1047 | -1.0047 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 72 | 72.3739 | 76.5835 | -4.5835 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 143.8 | 153.0601 | 158.3954 | -14.5954 | 147.3 | 153.5198 | 158.871 | -11.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 205.2938 | 3.3062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8 | 6.5437 | 6.5437 | 1.4563 | 3 | 3.2322 | 3.2322 | -0.23216 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 85.3 | 100.2 | 77.9662 | 7.3338 | 68.2 | 64.6856 | 64.6856 | 3.5144 | 4.7 | 6.8858 | 6.8858 | -2.1858 | 0.4 |  |  | 0.4 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.6 | 1.7673 | 4.1633 | -0.56327 | 170 | 164.2 | 167.0315 | 2.9685 | 86.3 | 86.45 | 86.45 | -0.15 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.2 | 11.5586 | 11.5586 | 0.6414 | 15.5 | 14.2885 | 14.2885 | 1.2115 | 23.5 | 19.6795 | 19.6795 | 3.8205 | 65.7 | 75.3 | 60.1162 | 5.5838 | 14.9 | 11.2974 | 11.2974 | 3.6026 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 11.3 | 12.3165 | 19.6773 | -8.3773 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 0.4 | 0.3676 | 0.3676 | 0.0324 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 20.4 | 19.2 | 15.2525 | 5.1475 | 72.7 | 73 | 46.4248 | 26.2752 | 30.1 | 27.6131 | 27.6131 | 2.4869 | 98.4 | 94.9 | 76.4017 | 21.9983 | 90 | 87.2 | 76.2131 | 13.7869 | 14.9 | 9.0144 | 9.0144 | 5.8856 | 12.1 | 8.0289 | 8.0289 | 4.0711 | 38.61 | 39.04 | 39.04 | -0.43 | 9.7 | 10 | 10 | -0.3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 2.7 | 4.0728 | 4.0728 | -1.3728 | 211.9 | 209.3 | 216.715 | -4.815 | 15 | 13.5675 | 13.5675 | 1.4325 | 115.8 | 115.6 | 118 | -2.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 106.8 | 93 | 93 | 13.8 | 94.6 | 118 | 118 | -23.4 | 85.3 | 85 | 84.96 | 0.34 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 14.7 | 13.7825 | 13.7825 | 0.9175 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 14.2995 | 14.2995 | 0.10048 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.2 | 11.37 | 11.37 | 5.83
10/06/2026 | 14:00 | 70.7 | 22.0412 |  | 70.7 | 597.3 | 596.7437 | 596.7437 | 0.55629 | 201.7 | 193.1935 | 193.1935 | 8.5065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 22.4 | 59.2027 | 74.2025 | -51.8025 | 107.2 | 110.0007 | 110 | -2.8 |  |  |  | 0 | 78.7 |  | 86.8203 | -8.1203 | 0 |  |  | 0 | 199.1 | 203.7957 | 203.7957 | -4.6957 | 203.4 | 203.7957 | 203.7957 | -0.39567 | 196.4 | 204.4077 | 204.4077 | -8.0077 | 204.7 | 206.0414 | 206.0414 | -1.3414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 139.9 | 73.2127 | 244.0576 | -104.1577 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 154.633 | 154.633 | 9.467 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 52.3497 | 44.9966 | 5.5034 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 67.3935 | 54.413 | 25.787 | 171.4 | 209.6675 | 50.4117 | 120.9883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.2 | 227.0918 | 204.5532 | 5.6468 | 45 | 51.3686 | 51.3686 | -6.3686 | 47.2 | 52.8511 | 74.5525 | -27.3525 | 30.6 | 29.9409 | 29.9409 | 0.65913 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 84.0891 | 84.0891 | 6.1109 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 43.8 | 43.7169 | 43.7169 | 0.08306 | 18.8 | 18.0003 | 45 | -26.2 | 34.2 | 37.6827 | 37.6809 | -3.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 49.8 | 99.4128 | 124.9264 | -75.1264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 38.4821 | 73.2812 | -35.9812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 79.2756 | 111.7147 | -50.5147 | 168.9 | 176.7643 | 176.7643 | -7.8643 | 167 | 176.7643 | 176.7643 | -9.7643 | 198.6 | 176.7643 | 176.7643 | 21.8357 | 261.7 | 265.9427 | 265.9427 | -4.2427 | 69 | 71.1024 |  | 69 | 33.6 | 35.658 |  | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.2 | 16 | 16 | 6.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 47.3 | 115.6315 | 127.6425 | -80.3425 | 87.3 | 87.639 | 108.13 | -20.83 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 71.9 | 72.3739 | 78.568 | -6.668 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 153.0601 | 158.3954 | -17.8954 | 143.5 | 153.0601 | 158.3954 | -14.8954 | 147.3 | 153.5198 | 158.871 | -11.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 7.9 | 6.5437 | 6.5437 | 1.3563 | 4 | 3.2322 | 3.2322 | 0.76784 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 89.7 | 100.9 | 76.0459 | 13.6541 | 68.2 | 64.1117 | 64.1117 | 4.0883 | 6.1 | 7.2781 | 7.2781 | -1.1781 | 0.4 |  |  | 0.4 | 13.3 | 20.3376 | 20.3376 | -7.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.6 | 4.5252 | 5.5011 | -2.9011 | 170.2 | 164.9 | 168.3302 | 1.8698 | 86.4 | 87.37 | 87.37 | -0.97 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 11.601 | 11.601 | 0.599 | 15.4 | 14.3607 | 14.3607 | 1.0393 | 23 | 19.7516 | 19.7516 | 3.2484 | 68.8 | 76.3 | 59.54 | 9.26 | 15 | 11.0917 | 11.0917 | 3.9083 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.5 | 9.9675 | 19.6773 | -11.1773 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3357 | 0.3357 | -0.0357 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 26.3 | 20.8 | 16.0388 | 10.2612 | 79.1 | 75.7 | 47.9078 | 31.1922 | 30.3 | 27.6619 | 27.6619 | 2.6381 | 100 | 95.8 | 76.9849 | 23.0151 | 92.2 | 87.9 | 76.2228 | 15.9772 | 18.9 | 9.023 | 9.023 | 9.877 | 14.5 | 8.1423 | 8.1423 | 6.3577 | 38.99 | 38.7 | 38.7 | 0.29 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 4.6 | 4.2678 | 4.2678 | 0.3322 | 212.6 | 210.2 | 217.1 | -4.5 | 13.8 | 11.9442 | 11.9442 | 1.8558 | 116.5 | 116.2 | 119 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.5 | 103 | 103 | 20.5 | 125.9 | 128 | 128 | -2.1 | 85.6 | 84.9 | 85.68 | -0.08 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 13.4 | 12.6309 | 12.6309 | 0.7691 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 14.2995 | 14.2995 | 0.00048 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.9 | 14 | 14 | 4.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.4 | 11.37 | 11.37 | 6.03
10/06/2026 | 14:30 | 68.3 | 27.2432 |  | 68.3 | 599.1 | 596.7437 | 596.7437 | 2.3563 | 202.8 | 193.1935 | 193.1935 | 9.6065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 49.4 | 76.6454 | 76.7982 | -27.3982 | 102.9 | 128.737 | 110 | -7.1 |  |  |  | 0 | 78.3 |  | 86.8203 | -8.5203 | 0 |  |  | 0 | 200.2 | 203.7957 | 203.7957 | -3.5957 | 204.3 | 203.7957 | 203.7957 | 0.50433 | 196.2 | 204.4077 | 204.4077 | -8.2077 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 145.9 | 117.3494 | 127.5825 | 18.3175 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 154.633 | 154.633 | 7.667 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.5 | 61.5503 | 36.1877 | 13.3123 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 70.6987 | 55.9072 | 24.0927 | 211.9 | 219.4155 | 163.7092 | 48.1908 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.4 | 227.0918 | 290.1554 | -79.7554 | 45.3 | 51.3686 | 51.3686 | -6.0686 | 64.5 | 61.8357 | 120.2073 | -55.7073 | 30.2 | 29.9409 | 29.9409 | 0.25913 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.9 | 84.0891 | 84.0891 | 6.8109 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 176.4 | 184.7432 | 184.7432 | -8.3432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 23.8 | 18 | 18 | 5.8 | 36.9 | 37.6827 | 37.6809 | -0.78093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 74.5 | 41.4508 | 124.6802 | -50.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 59.3902 | 73.2812 | -36.2812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2919 | 45.2919 | -1.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 101.1558 | 132.0683 | -71.1683 | 169.7 | 178.2007 | 178.2007 | -8.5007 | 167.9 | 178.2007 | 178.2007 | -10.3007 | 199.2 | 178.2007 | 178.2007 | 20.9993 | 260.9 | 268.1038 | 268.1038 | -7.2038 | 68.5 | 71.1024 |  | 68.5 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 121.9 | 120.2878 | 160.8947 | -38.9947 | 106.3 | 97.2502 | 90.8762 | 15.4238 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 66.9 | 72.3739 | 71.7545 | -4.8545 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0602 | 158.3954 | -17.0954 | 144.4 | 153.0602 | 158.3954 | -13.9954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.1 | 3.2322 | 3.2322 | 0.86784 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 90.9 | 102 | 76.5759 | 14.3241 | 68.2 | 62.2233 | 62.2233 | 5.9767 | 3.2 | 7.0766 | 7.0766 | -3.8766 | 0.3 |  |  | 0.3 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 5.6601 | 5.67 | -3.67 | 169.5 | 164.7 | 166.6918 | 2.8082 | 86.1 | 85.95 | 85.95 | 0.15 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.8 | 3.5 | 3.5 | 0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 11.586 | 11.586 | 0.614 | 15.3 | 14.3492 | 14.3492 | 0.9508 | 22.8 | 19.6619 | 19.6619 | 3.1381 | 70.3 | 76 | 59.3959 | 10.9041 | 14.1 | 9.9372 | 9.9372 | 4.1628 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.6 | 14.7804 | 19.6773 | -11.0773 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 0.3 | 0.3038 | 0.3038 | -0.0038 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 26.7 | 22 | 16.5145 | 10.1855 | 79.1 | 75.6 | 47.7608 | 31.3392 | 30.4 | 27.6003 | 27.6003 | 2.7997 | 97.9 | 98.4 | 79.0601 | 18.8399 | 93.4 | 88.5 | 76.7168 | 16.6832 | 18 | 9.5729 | 9.5729 | 8.4271 | 13.3 | 8.8356 | 8.8356 | 4.4644 | 39.03 | 38.37 | 38.37 | 0.66 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 3.9 | 4.525 | 4.525 | -0.625 | 212.2 | 209.9 | 216.26 | -4.06 | 12.4 | 11.187 | 11.187 | 1.213 | 116.7 | 116.1 | 120 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 110 | 110 | 10.1 | 117.6 | 135 | 135 | -17.4 | 85.5 | 84.3 | 86.4 | -0.9 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 12 | 11.3405 | 11.3405 | 0.6595 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 14.2995 | 14.2995 | 0.20048 | 10.3 | 10.8 | 10.8 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 11.37 | 11.37 | 6.43
10/06/2026 | 15:00 | 68.9 | 59.3081 | 53.2902 | 15.6098 | 595.3 | 596.7437 | 596.7437 | -1.4437 | 201.9 | 193.1935 | 193.1935 | 8.7065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 40 | 50.6656 | 76.7982 | -36.7982 | 102.8 | 111.3908 | 110.3483 | -7.5483 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 0 |  |  | 0 | 200.6 | 203.7957 | 203.7957 | -3.1957 | 204.3 | 203.7957 | 203.7957 | 0.50433 | 194.8 | 204.4077 | 204.4077 | -9.6077 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 139.8 | 196.1864 | 156.518 | -16.718 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 154.633 | 154.633 | 8.367 | 7.6 | 7.282 | 7.282 | 0.31805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 |  | 22.2809 | -22.2809 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 48.9 | 61.5512 | 31.5449 | 17.3551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 68.9884 | 53.6403 | 22.3597 | 175.3 | 22.8338 | 134.8058 | 40.4941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.5 | 205.8933 | 290.1554 | -79.6554 | 44.5 | 51.3686 | 51.3686 | -6.8686 | 64.6 | 64.2487 | 56.2466 | 8.3534 | 30.2 | 29.9409 | 29.9409 | 0.25913 | 18.4 | 19.0995 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89 | 84.0891 | 84.0891 | 4.9109 | 177.3 | 184.7432 | 184.7432 | -7.4432 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 180.4 | 185.298 | 185.298 | -4.898 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 18.4 | 18 | 45 | -26.6 | 37.1 | 37.6827 | 37.6809 | -0.58093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 13.5239 | 13.5239 | 2.9761 | 112.4 | 113.7169 | 160.8454 | -48.4454 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 68.3748 | 73.2812 | -36.5812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2919 | 45.2919 | -1.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 132.0683 | 132.0683 | -71.0683 | 169.7 | 178.8679 | 178.8679 | -9.1679 | 167.4 | 178.8679 | 178.8679 | -11.4679 | 199 | 178.8679 | 178.8679 | 20.1321 | 262.9 | 269.1076 | 269.1076 | -6.2076 | 69 | 71.1024 |  | 69 | 33.2 | 35.658 |  | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 130 | 133.9517 | 127.6425 | 2.3575 | 104.7 | 97.2503 | 95.2776 | 9.4224 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 65.1 | 72.3739 | 73.4926 | -8.3926 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 153.0601 | 158.3954 | -17.4954 | 143.6 | 153.0601 | 158.3954 | -14.7954 | 147.2 | 153.5198 | 158.871 | -11.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.1 | 3.2322 | 3.2322 | 0.86784 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 88.1 | 103.2 | 77.1152 | 10.9848 | 67.5 | 59.5445 | 59.5445 | 7.9555 | 2.6 | 6.875 | 6.875 | -4.275 | 0.2 |  |  | 0.2 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.2 | 3.9698 | 5.67 | -1.47 | 166.6 | 162.2 | 160.844 | 5.756 | 84.7 | 81.41 | 81.41 | 3.29 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 11.3056 | 11.3056 | 0.8944 | 15.6 | 14.037 | 14.037 | 1.563 | 22.3 | 19.8319 | 19.8319 | 2.4681 | 70 | 75.7 | 60.1234 | 9.8766 | 8.9 | 9.342 | 9.342 | -0.442 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.7 | 16.8486 | 19.6773 | -10.9773 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0.3 | 0.2596 | 0.2596 | 0.0404 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | -2.2 | 26.4 | 23.2 | 16.9712 | 9.4288 | 79.1 | 75.5 | 47.5708 | 31.5292 | 30.2 | 25.7009 | 25.7009 | 4.4991 | 101 | 101 | 80.0711 | 20.9289 | 93.7 | 89.1 | 77.2425 | 16.4575 | 16.3 | 9.5871 | 9.5871 | 6.7129 | 14.4 | 8.9325 | 8.9325 | 5.4675 | 38.91 | 31.5 | 31.5 | 7.41 | 9.8 | 10 | 10 | -0.2 | 3 | 3 | 3 | 0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 2.4 | 4.7823 | 4.7823 | -2.3823 | 208.9 | 206.9 | 211.5 | -2.6 | 10.6 | 8.776 | 8.776 | 1.824 | 115.3 | 114.3 | 120 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.9 | 114 | 114 | 3.9 | 116.1 | 86.5 | 140 | -23.9 | 84.1 | 82.8 | 86.4 | -2.3 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 10.2 | 9.3112 | 9.3112 | 0.8888 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 14.2995 | 14.2995 | 0.20048 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.2 | 11.37 | 11.37 | 5.83
10/06/2026 | 15:30 | 67.9 | 59.9866 | 59.4216 | 8.4784 | 597.5 | 596.7437 | 596.7437 | 0.75629 | 202 | 193.1935 | 193.1935 | 8.8065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 39.6 | 45.6175 | 76.7982 | -37.1982 | 102.5 | 110.0001 | 115.2845 | -12.7845 |  |  |  | 0 | 78.9 | 86.8203 | 86.8203 | -7.9203 | 0 |  |  | 0 | 199 | 203.7957 | 203.7957 | -4.7957 | 204.7 | 203.7957 | 203.7957 | 0.90433 | 194.7 | 204.4077 | 204.4077 | -9.7077 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 105.8 | 103.3301 | 103.3301 | 2.4699 | 139.8 | 153.6842 | 129.6059 | 10.1941 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 154.633 | 154.633 | 6.267 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 0 | 22.2809 | 22.2809 | -22.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.4 | 61.5504 | 47.9829 | 27.4171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.8 | 69.658 | 54.964 | 20.836 | 150.7 | 122.8867 | 134.8058 | 15.8941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.4 | 290.1555 | 290.1554 | -79.7554 | 44.7 | 51.3686 | 51.3686 | -6.6686 | 87 | 64.2488 | 120.2073 | -33.2073 | 30.8 | 29.9409 | 29.9409 | 0.85913 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.2 | 84.0891 | 84.0891 | 2.1109 | 174 | 184.7432 | 184.7432 | -10.7432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 19.7 | 20.1073 | 46.8097 | -27.1097 | 34.3 | 37.6827 | 37.6809 | -3.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 105.2 | 113.7169 | 160.8285 | -55.6285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 32.097 | 73.2812 | -36.3812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 81.9004 | 132.0683 | -71.0683 | 169.5 | 178.4268 | 178.4268 | -8.9268 | 167.4 | 178.4268 | 178.4268 | -11.0268 | 198.7 | 178.4268 | 178.4268 | 20.2732 | 262.4 | 268.4439 | 268.4439 | -6.0439 | 68.3 | 71.1024 |  | 68.3 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 121.2 | 133.9517 | 127.6425 | -6.4425 | 85.9 | 87.6389 | 88.6155 | -2.7155 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 64.9 | 72.3739 | 70.232 | -5.332 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 158.3954 | -17.1954 | 143.9 | 153.0601 | 158.3954 | -14.4954 | 147.8 | 153.5198 | 158.871 | -11.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4 | 3.2322 | 3.2322 | 0.76784 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 95 | 103.6 | 77.3522 | 17.6478 | 65.2 | 52.72 | 52.72 | 12.48 | 1.8 | 6.5559 | 6.5559 | -4.7559 | 0.3 |  |  | 0.3 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 3.6413 | 5.67 | -2.27 | 162 | 150.5 | 148.7492 | 13.2508 | 81.5 | 75.09 | 75.09 | 6.41 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 10.6932 | 10.6932 | 1.4068 | 15.5 | 13.3342 | 13.3342 | 2.1658 | 23.4 | 19.9874 | 19.9874 | 3.4126 | 77.7 | 77.2 | 60.5419 | 17.1581 | 0.8 | 6.5419 | 6.5419 | -5.7419 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8.7 | 8.4977 | 19.6773 | -10.9773 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0.2 | 0.2155 | 0.2155 | -0.0155 | 9.2 | 9.85 | 9.85 | -0.65 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 26.6 | 24.5 | 16.8808 | 9.7192 | 80.4 | 76.9 | 48.4088 | 31.9912 | 28.9 | 21.7683 | 21.7683 | 7.1317 | 102.8 | 103.8 | 81.7315 | 21.0685 | 96.9 | 89.8 | 78.5828 | 18.3172 | 19.3 | 9.5058 | 9.5058 | 9.7942 | 14 | 9.1515 | 9.1515 | 4.8485 | 38.47 | 24.63 | 24.63 | 13.84 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 2.1 | 4.5305 | 4.5305 | -2.4305 | 202.8 | 195 | 200.67 | 2.13 | 8.5 | 7.744 | 7.744 | 0.756 | 109.2 | 104.4 | 112 | -2.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127 | 118 | 118 | 9 | 143 | 94 | 144 | -1 | 80.7 | 78 | 80.64 | 0.06 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 8.2 | 7.5727 | 7.5727 | 0.6273 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 10.5 | 10.8 | 10.8 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.3 | 11.37 | 11.37 | 5.93
10/06/2026 | 16:00 | 66.8 | 86.2479 | 88.7532 | -21.9533 | 592.2 | 596.7437 | 596.7437 | -4.5437 | 202.4 | 193.1935 | 193.1935 | 9.2065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 39.6 | 13.0481 | 73.1514 | -33.5514 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 |  |  |  | 0 | 79.1 | 86.8203 | 86.8203 | -7.7203 | 0 |  |  | 0 | 201.5 | 203.7957 | 203.7957 | -2.2957 | 205.5 | 203.7957 | 203.7957 | 1.7043 | 192.4 | 204.4077 | 204.4077 | -12.0077 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 105.7 | 103.3301 | 103.3301 | 2.3699 | 340 | 267.4574 | 340.2152 | -0.21523 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 154.633 | 154.633 | 4.567 | 7.2 | 7.282 | 7.282 | -0.08195 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 6.8 | 22.2809 | 22.2809 | -15.4809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 73.8 | 61.5508 | 61.5508 | 12.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 71.5788 | 55.9072 | 18.8927 | 142.3 | 141.0116 | 146.7932 | -4.4932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 210.2 | 290.1555 | 290.1554 | -79.9554 | 44.4 | 51.3686 | 51.3686 | -6.9686 | 115.3 | 64.2474 | 61.8357 | 53.4642 | 29.5 | 29.9409 | 29.9409 | -0.44087 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.8 | 84.0891 | 84.0891 | 2.7109 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 17.1 | 18 | 46.8097 | -29.7097 | 33.3 | 37.6827 | 37.6809 | -4.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16 | 13.5239 | 13.5239 | 2.4761 | 83.3 | 103.117 | 116.118 | -32.818 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.6 | 46.8384 | 73.2812 | -37.6812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 81.8516 | 58.7882 | 1.8118 | 170.1 | 178.2007 | 178.2007 | -8.1007 | 168.8 | 178.2007 | 178.2007 | -9.4007 | 199.8 | 178.2007 | 178.2007 | 21.5993 | 263.3 | 268.1038 | 268.1038 | -4.8038 | 67.2 | 71.1024 |  | 67.2 | 33.4 | 35.658 |  | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 3.6512 | 3.6512 | -1.1512 | 99.4 | 133.9517 | 160.8947 | -61.4947 | 80.6 | 92.4445 | 106.5352 | -25.9352 | 59.2 | 66.8097 | 66.8097 | -7.6097 | 64.7 | 72.3739 | 78.568 | -13.868 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 158.3954 | -16.5954 | 144.6 | 153.0601 | 158.3954 | -13.7954 | 148.3 | 153.5198 | 158.871 | -10.571 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 205.2938 | 3.6062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4 | 3.2322 | 3.2322 | 0.76784 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 94.8 | 104 | 77.3063 | 17.4937 | 46.1 | 37.8224 | 37.8224 | 8.2776 | 3 | 6.2367 | 6.2367 | -3.2367 | 0.2 |  |  | 0.2 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 1.5223 | 5.4327 | -2.0327 | 128.1 | 113.4 | 101.3802 | 26.7198 | 67 | 46.06 | 46.06 | 20.94 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.1 | 14.9103 | 14.9103 | 5.1897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 11.7 | 9.0017 | 9.0017 | 2.6983 | 15 | 11.1562 | 11.1562 | 3.8438 | 24.5 | 20.107 | 20.107 | 4.393 | 76.8 | 78.7 | 60.9271 | 15.8729 | 0.2 | 4.2177 | 4.2177 | -4.0177 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 8.9 | 11.8911 | 19.6773 | -10.7773 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 0.2 | 0.1655 | 0.1655 | 0.0345 | 9.1 | 9.85 | 9.85 | -0.75 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | -2.4 | 26.7 | 25.8 | 16.8466 | 9.8534 | 81.4 | 78.3 | 48.9035 | 32.4965 | 20.5 | 15.2578 | 15.2578 | 5.2422 | 107.5 | 106.7 | 83.2589 | 24.2411 | 99.3 | 90.5 | 79.1486 | 20.1514 | 17.3 | 9.576 | 9.576 | 7.724 | 14.4 | 9.3007 | 9.3007 | 5.0993 | 36.98 | 18.67 | 18.67 | 18.31 | 9.4 | 10 | 10 | -0.6 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 7.4 | 7.7 | 7.7 | -0.3 | 2.7 | 4.2787 | 4.2787 | -1.5787 | 173.3 | 151.5 | 164.37 | 8.93 | 6.2 | 4.7352 | 4.7352 | 1.4648 | 75.4 | 76.2 | 89 | -13.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 120 | 120 | 5.5 | 145.4 | 101.5 | 147 | -1.6 | 64.8 | 61.2 | 64.08 | 0.72 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.9 | 5.0503 | 5.0503 | 0.8497 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 15.2 | 11.37 | 11.37 | 3.83
10/06/2026 | 16:30 | 67.9 | 128.7148 | 126.4225 | -58.5225 | 596.4 | 596.7437 | 596.7437 | -0.34371 | 202.8 | 193.1935 | 193.1935 | 9.6065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 39.8 | 12.091 | 73.2284 | -33.4284 | 102 | 110 | 110 | -8 |  |  |  | 0 | 77.8 | 86.8203 | 86.8203 | -9.0203 | 0 |  | 30 | -30 | 200 | 203.7957 | 203.7957 | -3.7957 | 204.9 | 203.7957 | 203.7957 | 1.1043 | 192.1 | 204.4077 | 204.4077 | -12.3077 | 203.4 | 206.0414 | 206.0414 | -2.6414 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 447.3 | 379.4637 | 489.983 | -42.683 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.9 | 154.633 | 154.633 | 4.267 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 20.8 | 22.2809 | 22.2809 | -1.4808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.3 | 61.5509 | 61.5508 | 13.7492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.6 | 73.3484 | 55.9072 | 19.6928 | 164.4 | 143.4233 | 146.2525 | 18.1475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 356 | 290.1555 | 205.0822 | 150.9178 | 44.3 | 51.3686 | 51.3686 | -7.0686 | 124.3 | 136.3882 | 136.3882 | -12.0883 | 31.1 | 29.9409 | 29.9409 | 1.1591 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.2 | 84.0891 | 84.0891 | 2.1109 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 31.6 | 18 | 46.8097 | -15.2097 | 34.2 | 37.6827 | 37.6809 | -3.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 135.3 | 103.1169 | 128.6565 | 6.6436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 79.265 | 73.2812 | -36.5812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 72.1887 | 116.1983 | -55.2983 | 169.5 | 178.8679 | 178.8679 | -9.3679 | 167.7 | 178.8679 | 178.8679 | -11.1679 | 199.4 | 178.8679 | 178.8679 | 20.5321 | 263.4 | 269.1076 | 269.1076 | -5.7076 | 68 | 71.1024 |  | 68 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.2 | 133.9517 | 148.3679 | -17.1679 | 84.9 | 94.465 | 108.13 | -23.23 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 65.9 | 72.3739 | 78.568 | -12.668 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 158.3954 | -17.2954 | 143.8 | 153.0601 | 158.3954 | -14.5954 | 147.9 | 153.5198 | 158.871 | -10.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4 | 3.2322 | 3.2322 | 0.76784 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 93.2 | 104.7 | 77.71 | 15.49 | 21 | 19.1939 | 19.1939 | 1.8061 | 1.9 | 6.0948 | 6.0948 | -4.1948 | 0.1 |  |  | 0.1 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.4 | 1.46 | 5.4378 | -2.0377 | 66.1 | 59.1 | 43.2038 | 22.8962 | 34.5 | 16.21 | 16.21 | 18.29 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 10.9 | 4.1924 | 4.1924 | 6.7076 | 13.5 | 5.1807 | 5.1807 | 8.3193 | 23.4 | 20.1088 | 20.1088 | 3.2912 | 75.7 | 79.8 | 61.2869 | 14.4131 | 0 | 0.9748 | 0.9748 | -0.9748 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 8.9 | 19.3554 | 19.6773 | -10.7773 | 1.3 | 1.64 | 1.64 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0.1 | 0.1156 | 0.1156 | -0.0156 | 9 | 9.85 | 9.85 | -0.85 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.4 | 9.5 | 9.5 | -2.1 | 26.6 | 25.8 | 16.6539 | 9.9461 | 81.6 | 77.8 | 50.3341 | 31.2659 | 10.4 | 8.2879 | 8.2879 | 2.1121 | 101.2 | 114.3 | 84.7296 | 16.4704 | 97.2 | 90.6 | 78.8947 | 18.3053 | 18.1 | 9.6625 | 9.6625 | 8.4375 | 14 | 9.2933 | 9.2933 | 4.7067 | 29.25 | 12.71 | 12.71 | 16.54 | 9.5 | 10 | 10 | -0.5 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 1.7 | 3.6015 | 3.6015 | -1.9015 | 92 | 80.7 | 88.45 | 3.55 | 3.6 | 3.4175 | 3.4175 | 0.1825 | 35.4 | 37.5 | 57 | -21.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.6 | 121 | 121 | 7.6 | 146.4 | 103.8 | 147 | -0.6 | 31.8 | 32.7 | 41.04 | -9.24 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.5 | 2.9473 | 2.9473 | 0.5527 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.4 | 11.37 | 11.37 | 6.03
10/06/2026 | 17:00 | 199.5 | 151.6834 | 172.4525 | 27.0475 | 597.5 | 596.7437 | 596.7437 | 0.75629 | 204.5 | 193.1935 | 193.1935 | 11.3065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 29.8 | 17.7476 | 57.2261 | -27.4261 | 102.5 | 110 | 110 | -7.5 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 0 |  | 30 | -30 | 200 | 203.7957 | 203.7957 | -3.7957 | 205.2 | 203.7957 | 203.7957 | 1.4043 | 192.8 | 204.4077 | 204.4077 | -11.6077 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 554.3 | 504.9762 | 562.8077 | -8.5077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159 | 154.633 | 154.633 | 4.367 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 16.7 | 22.2809 | 22.2809 | -5.5808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 74.7 | 83.5386 | 117.1696 | -42.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 73.3484 | 55.9072 | 20.2928 | 161.1 | 142.9402 | 219.4156 | -58.3156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 290.1555 | 290.1554 | 165.3446 | 43.8 | 51.3686 | 51.3686 | -7.5686 | 134.2 | 136.388 | 150.4851 | -16.285 | 28.7 | 29.9409 | 29.9409 | -1.2409 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 84.0891 | 84.0891 | 3.9109 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 29.8 | 18 | 18 | 11.8 | 33.8 | 37.6827 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 133.1 | 103.6002 | 56.112 | 76.988 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.9 | 77.7514 | 73.2812 | -36.3812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.4 | 45.2919 | 45.2919 | -0.8919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 99.9645 | 79.6756 | -18.6756 | 170 | 178.8679 | 178.8679 | -8.8679 | 167.6 | 178.8679 | 178.8679 | -11.2679 | 199.5 | 178.8679 | 178.8679 | 20.6321 | 263.2 | 269.1076 | 269.1076 | -5.9076 | 68.8 | 71.1024 |  | 68.8 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 68.8 | 133.9517 | 161.7721 | -92.972 | 84.4 | 90.4244 | 108.13 | -23.73 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 68.2 | 72.3739 | 78.568 | -10.368 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 158.3954 | -16.6954 | 144.6 | 153.0601 | 158.3954 | -13.7954 | 148.1 | 153.5198 | 158.871 | -10.771 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 3.9 | 3.2322 | 3.2322 | 0.66784 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 98.9 | 105.4 | 79.26 | 19.64 | 3.7 | 5.4407 | 5.4407 | -1.7407 | 2.6 | 5.9529 | 5.9529 | -3.3529 | 0.1 |  |  | 0.1 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 1.828 | 4.3966 | -1.6966 | 5.9 | 16.6 | 7.8412 | -1.9412 | 3.3 | 1.37 | 1.37 | 1.93 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.6 | 14.9103 | 14.9103 | 5.6897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 6.4 | 0.449 | 0.449 | 5.951 | 7.5 | 0.4215 | 0.4215 | 7.0785 | 25.4 | 20.2987 | 20.2987 | 5.1013 | 74.8 | 80.9 | 61.9481 | 12.8519 | 0 | 0.1396 | 0.1396 | -0.1396 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 9 | 19.0069 | 19.6773 | -10.6773 | 1.4 | 1.68 | 1.68 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 0 | 0.0605 | 0.0605 | -0.0605 | 8.8 | 9.85 | 9.85 | -1.05 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | -2.2 | 27.9 | 25.7 | 16.5579 | 11.3421 | 80.5 | 77.4 | 52.106 | 28.394 | 1.7 | 2.8137 | 2.8137 | -1.1137 | 98.6 | 121.9 | 87.0825 | 11.5175 | 97.2 | 90.7 | 79.8463 | 17.3537 | 12.8 | 10.3139 | 10.3139 | 2.4861 | 13.8 | 9.4878 | 9.4878 | 4.3122 | 14.37 | 6.72 | 6.72 | 7.65 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 2.5 | 2.9244 | 2.9244 | -0.4244 | 18.3 | 22.8 |  | 18.3 | 0.8 | 0.5832 | 0.5832 | 0.2168 | 4.7 | 9.6 | 18 | -13.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 122 | 122 | 7.1 | 145.4 | 106 | 146 | -0.6 | 6 | 9 | 12.96 | -6.96 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 1.1 | 0.7792 | 0.7792 | 0.3208 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 6.9 | 10.8 | 10.8 | -3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.9 | 14 | 14 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.5 | 11.37 | 11.37 | 6.13
10/06/2026 | 17:30 | 203 | 171.0869 | 189.1716 | 13.8284 | 599.4 | 596.7437 | 596.7437 | 2.6563 | 202.9 | 193.1935 | 193.1935 | 9.7065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 21.9 | 14.4409 | 56.6167 | -34.7167 | 102 | 110 | 110 | -8 |  |  |  | 0 | 78.4 | 86.8203 | 86.8203 | -8.4203 | 0 |  | 80 | -80 | 200.1 | 203.7957 | 203.7957 | -3.6957 | 205.2 | 203.7957 | 203.7957 | 1.4043 | 192.8 | 204.4077 | 204.4077 | -11.6077 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 552 | 562.807 | 562.8077 | -10.8077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 154.633 | 154.633 | 9.067 | 7.9 | 7.282 | 7.282 | 0.61805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 18 | 22.2809 | 22.2809 | -4.2809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.6 | 112.8449 | 141.6184 | -66.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 74.4235 | 75.0948 | 1.1052 | 111.2 | 143.4233 | 219.4156 | -108.2156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.4 | 290.1555 | 211.2375 | 238.1625 | 42.7 | 51.3686 | 51.3686 | -8.6686 | 130.6 | 136.3882 | 136.3882 | -5.7882 | 29.9 | 29.9409 | 29.9409 | -0.04087 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 84.0891 | 84.0891 | 4.7109 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 22.8 | 18 | 26.8116 | -4.0116 | 33.8 | 37.6827 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 112.4 | 103.1172 | 77.8129 | 34.5871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 80.6633 | 73.2812 | -35.9812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 108.1922 | 132.0683 | -70.8683 | 169.6 | 179.0807 | 179.0807 | -9.4807 | 167.7 | 179.0807 | 179.0807 | -11.3807 | 200 | 179.0807 | 179.0807 | 20.9193 | 264.8 | 269.4278 | 269.4278 | -4.6278 | 68.8 | 71.1024 |  | 68.8 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 68.8 | 133.9517 | 141.3755 | -72.5755 | 81.3 | 93.9534 | 108.4517 | -27.1517 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 72.1 | 72.9697 | 78.568 | -6.468 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 155.1063 | 158.3954 | -16.5954 | 144.7 | 155.1063 | 158.3954 | -13.6954 | 147.8 | 155.5721 | 158.871 | -11.071 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4 | 3.2322 | 3.2322 | 0.76784 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 101.2 | 106.7 | 79.9754 | 21.2246 | 0 | 0.721 | 0.721 | -0.721 | 2.4 | 5.2877 | 5.2877 | -2.8877 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.4 | 1.6129 | 4.357 | -1.9569 | 0 | 0.6 | 0.2815 | -0.2815 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.9 | 2.3 | 2.3 | 0.6 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0.7 | 0.0063 | 0.0063 | 0.6937 | 0.4 | 0.0079 | 0.0079 | 0.3921 | 26.4 | 20.6229 | 20.6229 | 5.7771 | 74.4 | 81.5 | 63.2041 | 11.1959 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | -0.1 | 9.3 | 19.6773 | 19.6773 | -10.3773 | 1.4 | 1.72 | 1.72 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 0 | 0.0054 | 0.0054 | -0.0054 | 8.7 | 9.85 | 9.85 | -1.15 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 29.4 | 25.7 | 16.1053 | 13.2947 | 78 | 75.9 | 49.6407 | 28.3593 | 0 | 0.191 | 0.191 | -0.191 | 99.1 | 133.7 | 84.746 | 14.354 | 99.4 | 91.1 | 79.5504 | 19.8496 | 16.2 | 10.2231 | 10.2231 | 5.9769 | 13.4 | 9.7255 | 9.7255 | 3.6745 | 0.87 | 0.72 | 0.72 | 0.15 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 1.5 | 4.3083 | 4.3083 | -2.8083 | 0 | 0.8 |  | 0 | 0 | 0.1822 | 0.1822 | -0.1822 | 0 | 0.2 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.9 | 122 | 122 | 5.9 | 145.9 | 106.3 | 144 | 1.9 | 0 | 0.2 | 0.72 | -0.72 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0848 | 0.0848 | -0.0848 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 14.2995 | 14.2995 | 0.60048 | 6.7 | 10.8 | 10.8 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 11.37 | 11.37 | 6.43
10/06/2026 | 18:00 | 201.9 | 195.8143 | 201.8253 | 0.07469 | 652.5 | 643.4996 | 643.4996 | 9.0004 | 215.2 | 208.3305 | 208.3305 | 6.8695 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 22 | 12.091 | 12.091 | 9.909 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 |  |  |  | 0 | 78.8 | 84.0173 | 78.6392 | 0.16081 | 161 |  | 80 | 81 | 200.2 | 203.7957 | 203.7957 | -3.5957 | 205.2 | 203.7957 | 203.7957 | 1.4043 | 192 | 204.4077 | 204.4077 | -12.4077 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 449.7 | 562.8077 | 562.8077 | -113.1077 | 5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.58957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 154.633 | 154.633 | 10.267 | 8.1 | 7.282 | 7.282 | 0.81805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 20.9 | 22.2809 | 22.2809 | -1.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 75.4 | 141.6183 | 141.6184 | -66.2184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 78.5596 | 95.1906 | -14.7906 | 121 | 219.4156 | 219.4156 | -98.4156 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.5 | 145.0778 | 174.0486 | 275.4515 | 42.7 | 51.3686 | 51.3686 | -8.6686 | 117.8 | 136.3883 | 150.4851 | -32.685 | 30 | 29.9409 | 29.9409 | 0.05913 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.5 | 84.0891 | 84.0891 | 6.4109 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 17.7 | 18 | 18 | -0.3 | 29.4 | 37.6827 | 37.6809 | -8.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 42.6 | 41.4508 | 41.4508 | 1.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.3 | 80.6634 | 73.2812 | -35.9812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 | 45.2919 | -0.5919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 87.8688 | 127.2816 | -66.0816 | 170.1 | 178.4268 | 178.4268 | -8.3268 | 168.1 | 178.4268 | 178.4268 | -10.3268 | 200 | 178.4268 | 178.4268 | 21.5732 | 264.6 | 268.4439 | 268.4439 | -3.8439 | 69.3 | 71.1024 |  | 69.3 | 34.6 | 35.658 |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 69 | 119.8825 | 176.4333 | -107.4333 | 66.4 | 112.614 | 112.6141 | -46.2141 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 70.1 | 78.568 | 78.568 | -8.468 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 158.3954 | 158.3954 | -16.2954 | 145 | 158.3954 | 158.3954 | -13.3954 | 148.2 | 158.871 | 158.871 | -10.671 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.1 | 3.2322 | 3.2322 | 0.86784 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 93.5 | 108 | 79.9925 | 13.5075 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 4.6224 | 4.6224 | -0.5224 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 20.3376 | 20.3376 | -7.6376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.46 | 1.46 | 0.64 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.6 | 21.1489 | 21.1489 | 5.4511 | 73.3 | 82.2 | 64.1176 | 9.1824 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 9.3 | 19.6773 | 19.6773 | -10.3773 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 8.7 | 9.85 | 9.85 | -1.15 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 8 | 9.5 | 9.5 | -1.5 | 30.2 | 25.7 | 15.9984 | 14.2016 | 78.6 | 74.5 | 48.6283 | 29.9717 | 0 |  |  | 0 | 94.1 | 133.7 | 82.4103 | 11.6897 | 97.5 | 91.6 | 79.7254 | 17.7746 | 17.1 | 10.1776 | 10.1776 | 6.9224 | 11 | 9.7315 | 9.7315 | 1.2685 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7.2 | 7.7 | 7.7 | -0.5 | 2.1 | 5.6923 | 5.6923 | -3.5923 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 122 | 122 | 5.5 | 139.6 | 106.5 | 141 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 11.37 | 11.37 | 6.43
10/06/2026 | 18:30 | 201.4 | 156.684 | 154.2559 | 47.1441 | 652.1 | 643.4996 | 643.4996 | 8.6004 | 213.7 | 208.3305 | 208.3305 | 5.3695 |  |  | 8.3899 | -8.3899 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 21.4 | 30.4029 | 69.614 | -48.214 | 102.3 | 124.5323 | 110 | -7.7 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 183.4 |  | 100 | 83.4 | 201.7 | 203.7957 | 203.7957 | -2.0957 | 206.1 | 203.7957 | 203.7957 | 2.3043 | 192.7 | 204.4077 | 204.4077 | -11.7077 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 451.1 | 512.2659 | 542.0332 | -90.9332 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 154.633 | 154.633 | 5.967 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 16.8 |  | 22.2809 | -5.4809 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.8 | 109.9677 | 101.9569 | 33.8431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 111.435 | 105.2079 | -25.3079 | 62.5 | 132.0236 | 202.7991 | -140.2991 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450 | 212.029 | 205.8235 | 244.1765 | 43.6 | 51.3686 | 51.3686 | -7.7686 | 131.4 | 138.801 | 136.3882 | -4.9882 | 28.1 | 29.9409 | 29.9409 | -1.8409 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.7 | 84.0891 | 84.0891 | 2.6109 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 19.1 | 18.0001 | 24.8705 | -5.7705 | 33.4 | 37.6827 | 37.6809 | -4.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 122.9 | 120.0262 | 111.443 | 11.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.7 | 80.6633 | 73.2812 | -36.5812 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 132.0683 | 121.455 | -60.555 | 171 | 178.6485 | 178.6485 | -7.6485 | 169.4 | 178.6485 | 178.6485 | -9.2485 | 200 | 178.6485 | 178.6485 | 21.3515 | 263.5 | 268.7774 | 268.7774 | -5.2774 | 68.5 | 71.1024 |  | 68.5 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.8 | 3.6512 | 3.6512 | -0.85123 | 68.6 | 127.6425 | 127.6425 | -59.0425 | 88.8 | 95.1544 | 108.13 | -19.33 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 67 | 75.2147 | 78.568 | -11.568 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 157.2718 | 158.3954 | -15.3954 | 145.8 | 157.2718 | 158.3954 | -12.5954 | 148.9 | 157.7441 | 158.871 | -9.971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4 | 3.2322 | 3.2322 | 0.76784 | 0 |  |  | 0 | 99.1 | 108.3 | 79.7654 | 19.3346 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.011 | 3.011 | 0.189 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 2.6514 | 5.2026 | -3.1026 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 21.192 | 21.192 | 3.908 | 72.2 | 82.9 | 63.8419 | 8.3581 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 9.3 | 19.6772 | 19.6773 | -10.3773 | 1.4 | 1.8 | 1.8 | -0.4 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 9.85 | 9.85 | -1.35 | 1.8 | 4.3 | 4.3 | -2.5 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7 | 9.5 | 9.5 | -2.5 | 30.2 | 25 | 15.1476 | 15.0524 | 77 | 69.4 | 45.8112 | 31.1888 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 133.7 | 84.1721 | 13.7279 | 103.5 | 92.1 | 80.6395 | 22.8605 | 16 | 10.3403 | 10.3403 | 5.6597 | 12.3 | 9.7582 | 9.7582 | 2.5418 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 2.2 | 3.568 | 3.568 | -1.368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.2 | 120 | 120 | 7.2 | 141.7 | 106.7 | 137 | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 6.4 | 10.8 | 10.8 | -4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 17.5 | 11.37 | 11.37 | 6.13
10/06/2026 | 19:00 | 200.5 | 153.3942 | 150.219 | 50.281 | 651.7 | 643.4996 | 643.4996 | 8.2004 | 213.6 | 208.3305 | 208.3305 | 5.2695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 59.3 | 76.6226 | 76.7982 | -17.4982 | 97.7 | 122.15 | 110 | -12.3 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 183.5 |  | 149.85 | 33.65 | 200.7 | 203.7957 | 149.85 | 50.85 | 205.5 | 203.7957 | 149.85 | 55.65 | 195.3 | 204.4077 | 225.45 | -30.15 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 450.4 | 462.6732 | 482.1236 | -31.7236 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 154.633 | 154.633 | 6.867 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 16.9 |  | 22.2809 | -5.3808 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.8 | 103.5574 | 93.7332 | 42.0668 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 108.1298 | 101.7281 | -21.8281 | 46.1 | 132.5187 | 140.444 | -94.344 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 352.2 | 205.324 | 290.1554 | 62.0446 | 42.7 | 51.3686 | 51.3686 | -8.6686 | 129.4 | 138.8006 | 134.4467 | -5.0467 | 28.9 | 29.9409 | 29.9409 | -1.0409 | 18.2 | 19.0995 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.7 | 84.0891 | 84.0891 | 4.6109 | 174.2 | 184.7432 | 184.7432 | -10.5432 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 17.4 | 18.0001 | 32.8647 | -15.4647 | 32.7 | 37.6827 | 37.6809 | -4.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 104.8 | 113.7171 | 155.1759 | -50.3759 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 79.4979 | 73.2812 | 8.9188 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 132.0683 | 117.6623 | -56.8623 | 170.2 | 179.2935 | 179.2935 | -9.0935 | 168.1 | 179.2935 | 179.2935 | -11.1935 | 200 | 179.2935 | 179.2935 | 20.7065 | 263.2 | 269.7479 | 269.7479 | -6.5479 | 68.1 | 71.1024 |  | 68.1 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 68.3 | 133.9517 | 127.6425 | -59.3425 | 85.7 | 95.1543 | 108.13 | -22.43 | 63.8 | 66.8097 | 66.8097 | -3.0097 | 67 | 73.1937 | 78.568 | -11.568 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0601 | 158.3954 | -16.0954 | 144.9 | 153.0601 | 158.3954 | -13.4954 | 168.6 | 153.5198 | 158.871 | 9.729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 107.8 | 108.6 | 81.5218 | 26.2782 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 1.3996 | 1.3996 | 1.3004 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4 | 5.6586 | 5.67 | -1.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 20.4 | 14.9103 | 14.9103 | 5.4897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 21.5961 | 21.5961 | 4.9039 | 74.5 | 83.6 | 65.0483 | 9.4517 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 15.9 | 19.409 | 19.6773 | -3.7773 | 1.4 | 1.88 | 1.88 | -0.48 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 9.85 | 9.85 | -1.45 | 1.7 | 4.3 | 4.3 | -2.6 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | -2.4 | 30.2 | 24.3 | 14.8006 | 15.3994 | 70.3 | 64.4 | 43.7165 | 26.5835 | 0 |  |  | 0 | 102 | 133.7 | 83.6441 | 18.3559 | 111 | 92.6 | 81.5575 | 29.4425 | 17.6 | 10.3135 | 10.3135 | 7.2865 | 14.4 | 9.9168 | 9.9168 | 4.4832 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 1.5 | 1.4436 | 1.4436 | 0.0564 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.5 | 119 | 119 | 7.5 | 147.4 | 106.8 | 134 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 6.8 | 10.8 | 10.8 | -4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.3 | 11.37 | 11.37 | 5.93
10/06/2026 | 19:30 | 162.6 | 164.5407 | 141.4007 | 21.1993 | 655.8 | 643.4996 | 643.4996 | 12.3004 | 214.1 | 208.3305 | 208.3305 | 5.7695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 59.6 | 76.7981 | 76.7982 | -17.1982 | 100 | 116.7979 | 111.1482 | -11.1482 |  |  |  | 0 | 78.6 | 86.8203 | 86.8203 | -8.2203 | 183.2 | 182.3795 | 196.228 | -13.028 | 201.1 | 203.7957 | 196.228 | 4.872 | 206.1 | 203.7957 | 196.228 | 9.872 | 195.4 | 204.4077 | 295.2259 | -99.8259 | 207.1 | 206.0414 | 206.0414 | 1.0586 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 348.5 | 196.1865 | 309.3009 | 39.1991 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 154.633 | 154.633 | 7.867 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 21.5 | 16.7106 | 22.2809 | -0.78085 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.5 | 129.4822 | 71.2499 | 64.2501 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 104.9117 | 96.3999 | 3.6001 | 89.3 | 186.6588 | 144.5029 | -55.2029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 355.6 | 180 | 227.0918 | 128.5082 | 41.6 | 51.3686 | 51.3686 | -9.7686 | 122.2 | 129.1934 | 112.3575 | 9.8425 | 27.9 | 29.9409 | 29.9409 | -2.0409 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.3 | 84.0891 | 84.0891 | 5.2109 | 171.5 | 181.485 | 184.7432 | -13.2432 | 171.2 | 181.485 | 184.7432 | -13.5432 | 181.1 | 182.03 | 185.298 | -4.198 | 42.4 | 43.7169 | 43.7169 | -1.3169 | 17.5 | 18 | 46.8097 | -29.3097 | 30.7 | 37.6827 | 37.6809 | -6.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 76.3 | 105.7254 | 173.5475 | -97.2475 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.1 | 80.6634 | 73.2812 | 8.8188 | 40.3 | 32.2005 |  | 40.3 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 132.0683 | 132.0683 | -51.5683 | 170.4 | 179.9031 | 179.9031 | -9.5031 | 168.6 | 179.9031 | 179.9031 | -11.3031 | 200 | 179.9031 | 179.9031 | 20.0969 | 264.5 | 270.6651 | 270.6651 | -6.165 | 68.1 | 71.1024 |  | 68.1 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 68.8 | 67.1787 | 134.3706 | -65.5706 | 89.1 | 97.3435 | 95.1544 | -6.0544 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 64.1 | 72.7976 | 73.444 | -9.344 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 145.3 | 158.3954 | 158.3954 | -13.0954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 113.8 | 108.6 | 82.3308 | 31.4692 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.7854 | 3.7854 | -0.5854 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 | 22.1381 | 22.1381 | 6.2619 | 77.8 | 83.3 | 66.4106 | 11.3894 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.5 | 2.5 | -0.2 | 19.6 | 19.6773 | 19.6773 | -0.07727 | 1.4 | 1.92 | 1.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9.85 | 9.85 | -1.05 | 1.6 | 4.3 | 4.3 | -2.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7 | 9.5 | 9.5 | -2.5 | 30.1 | 23.9 | 13.1605 | 16.9395 | 61.7 | 60.8 | 40.475 | 21.225 | 0 |  |  | 0 | 107.7 | 130.2 | 82.9983 | 24.7017 | 109.4 | 92.6 | 81.3708 | 28.0292 | 15.6 | 10.0519 | 10.0519 | 5.5481 | 12.1 | 9.7495 | 9.7495 | 2.3505 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10 | 10 | -0.4 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 1.6 | 1.7705 | 1.7705 | -0.1705 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.4 | 117 | 117 | 10.4 | 151 | 107.3 | 131 | 20 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 6.6 | 10.8 | 10.8 | -4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.3 | 11.37 | 11.37 | 5.93
10/06/2026 | 20:00 | 153.4 | 160.3492 | 143.9983 | 9.4017 | 656.1 | 643.4996 | 643.4996 | 12.6004 | 213.9 | 208.3305 | 208.3305 | 5.5695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 60 | 69.2434 | 76.7982 | -16.7982 | 101.1 | 110 | 110 | -8.9 |  |  |  | 0 | 78.4 | 86.8203 | 86.8203 | -8.4203 | 183.2 | 182.3795 | 196.228 | -13.028 | 201 | 203.7957 | 196.228 | 4.772 | 205.1 | 203.7957 | 196.228 | 8.872 | 195.2 | 204.4077 | 295.2259 | -100.0259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 248.5 | 196.1865 | 353.3724 | -104.8724 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 154.633 | 154.633 | 8.067 | 7.7 | 7.282 | 7.282 | 0.41805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 22.6 | 16.7106 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 136.1 | 119.6355 | 78.3585 | 57.7415 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.9 | 102.9145 | 96.0591 | 3.8409 | 131.8 | 168.2144 | 137.6947 | -5.8947 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 289.2 | 290.1554 | 227.3527 | 61.8473 | 42 | 51.3686 | 51.3686 | -9.3686 | 125.8 | 129.1933 | 75.9326 | 49.8674 | 28.4 | 29.9409 | 29.9409 | -1.5409 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 84.0891 | 84.0891 | 3.9109 | 175.5 | 181.485 | 184.7432 | -9.2432 | 176 | 181.485 | 184.7432 | -8.7432 | 178.2 | 182.03 | 185.298 | -7.098 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 17.7 | 18 | 46.8097 | -29.1097 | 32.7 | 37.6827 | 37.6809 | -4.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 47.8 | 50.1159 | 158.8839 | -111.0839 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 80.6631 | 73.2812 | 8.9188 | 40.1 | 32.2005 |  | 40.1 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 131.7218 | 132.0683 | -8.0683 | 170 | 180.0982 | 180.0982 | -10.0982 | 167.9 | 180.0982 | 180.0982 | -12.1982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 263.9 | 270.9585 | 270.9585 | -7.0585 | 68.4 | 71.1024 |  | 68.4 | 33.6 | 35.658 |  | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 97.9 | 67.1787 | 129.9904 | -32.0904 | 94.4 | 93.4243 | 95.1544 | -0.7544 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 61.9 | 72.3739 | 73.444 | -11.544 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 158.3954 | 158.3954 | -16.5954 | 144.8 | 158.3954 | 158.3954 | -13.5954 | 168.2 | 158.871 | 158.871 | 9.329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 107.5 | 108.6 | 86.4407 | 21.0593 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 6.1712 | 6.1712 | -3.4712 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.1785 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3 | 3.5 | 3.5 | -0.5 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.4 | 22.4674 | 22.4674 | 6.9326 | 80.3 | 83 | 66.4084 | 13.8916 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.5 | 2.5 | -0.5 | 19.9 | 19.6772 | 19.6773 | 0.22273 | 1.4 | 1.92 | 1.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.85 | 9.85 | -0.75 | 1.6 | 4.3 | 4.3 | -2.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.1 | 9.5 | 9.5 | -2.4 | 29.8 | 23.4 | 12.7864 | 17.0136 | 63.4 | 57.2 | 38.6746 | 24.7254 | 0 |  |  | 0 | 94.4 | 126.6 | 81.5351 | 12.8649 | 107.4 | 92.5 | 80.9506 | 26.4494 | 17.4 | 9.9979 | 9.9979 | 7.4021 | 10.2 | 9.5837 | 9.5837 | 0.6163 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 1.8 | 2.0973 | 2.0973 | -0.2973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 127.5 | 114 | 114 | 13.5 | 162.9 | 107.8 | 127 | 35.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 9.9 | 10.8 | 10.8 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.8 | 11.37 | 11.37 | 6.43
10/06/2026 | 20:30 | 125.6 | 155.5494 | 147.879 | -22.279 | 657.3 | 643.4996 | 643.4996 | 13.8004 | 214.6 | 208.3305 | 208.3305 | 6.2695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 60 | 33.3663 | 58.3488 | 1.6513 | 99.6 | 110 | 110 | -10.4 |  |  |  | 0 | 78.8 | 86.8203 | 86.8203 | -8.0203 | 184 | 182.3795 | 196.228 | -12.228 | 201.7 | 203.7957 | 196.228 | 5.472 | 207 | 203.7957 | 196.228 | 10.772 | 195.9 | 204.4077 | 295.2259 | -99.3259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 136.5 | 196.1864 | 463.4461 | -326.9461 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 154.633 | 154.633 | 5.967 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 22.7 | 16.7106 | 22.2809 | 0.41915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 136 | 110.2557 | 90.66 | 45.34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 101.4861 | 96.7468 | 3.3532 | 121.2 | 109.7305 | 47.6398 | 73.5602 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 361.9 | 360 | 290.1554 | 71.7446 | 41.1 | 51.3686 | 51.3686 | -10.2686 | 123.7 | 131.1579 | 127.1229 | -3.4229 | 27.1 | 29.9409 | 29.9409 | -2.8409 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.0891 | 84.0891 | 4.4109 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 17.4 | 18 | 46.8097 | -29.4097 | 31.2 | 37.6827 | 37.6809 | -6.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 83 | 111.4432 | 83.3956 | -0.39559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 59.1287 | 73.2812 | 8.9188 | 40.5 | 32.2005 |  | 40.5 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.2 | 67.5519 | 46.4379 | 77.7621 | 171.1 | 180.291 | 180.291 | -9.191 | 169.2 | 180.291 | 180.291 | -11.091 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 264.1 | 271.2487 | 271.2487 | -7.1487 | 68.9 | 71.1024 |  | 68.9 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 132.7 | 67.1787 | 113.4381 | 19.2619 | 90 | 87.6388 | 66.1511 | 23.8489 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 62.1 | 72.3739 | 63.8885 | -1.7885 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 158.3954 | 158.3954 | -15.6954 | 145.5 | 158.3954 | 158.3954 | -12.8954 | 170 | 158.871 | 158.871 | 11.129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.9 | 205.2938 | 205.2938 | 4.6062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.6 | 6.5437 | 6.5437 | 1.0563 | 4.3 | 3.2322 | 3.2322 | 1.0678 | 0 |  |  | 0 | 101 | 109.3 | 87.4494 | 13.5506 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 7.1144 | 7.1144 | -0.5144 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 20.3376 | 20.3376 | -7.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 2.8442 | 4.4696 | 0.43036 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | -0.4 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 22.2533 | 22.2533 | 6.8467 | 83.2 | 83.3 | 66.043 | 17.157 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 2.5 | 2.5 | -0.8 | 19.8 | 14.7202 | 19.6773 | 0.12273 | 1.4 | 1.92 | 1.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 1.6 | 4.3 | 4.3 | -2.7 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 30.2 | 22.4 | 12.6379 | 17.5621 | 67.8 | 57.5 | 36.9554 | 30.8446 | 0 |  |  | 0 | 102.9 | 122.1 | 83.6652 | 19.2348 | 108.6 | 92.7 | 82.3272 | 26.2728 | 13.4 | 9.9226 | 9.9226 | 3.4774 | 9.9 | 9.1502 | 9.1502 | 0.7498 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 3.1 | 2.6889 | 2.6889 | 0.4111 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.2 | 111 | 111 | 13.2 | 150.7 | 108.6 | 123 | 27.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 9.8 | 10.8 | 10.8 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 17.4 | 11.37 | 11.37 | 6.03
10/06/2026 | 21:00 | 127.1 | 155.5394 | 141.0504 | -13.9504 | 657.1 | 643.4996 | 643.4996 | 13.6004 | 214.3 | 208.3305 | 208.3305 | 5.9695 |  |  | 4.0775 | -4.0775 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 60.9 | 67.6895 | 34.8546 | 26.0454 | 98.9 | 110.0001 | 110 | -11.1 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 84.466 | -5.766 | 92.7 | 182.3795 | 196.228 | -103.528 | 200.4 | 203.7957 | 196.228 | 4.172 | 204.5 | 203.7957 | 196.228 | 8.272 | 196 | 204.4077 | 295.2259 | -99.2259 | 205.5 | 206.0414 | 206.0414 | -0.54144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 132.2 | 304.0781 | 323.1971 | -190.9971 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 154.633 | 154.633 | 8.967 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 22.6 | 16.7106 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 136.4 | 128.1565 | 91.5541 | 44.846 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 100.8483 | 94.4525 | 6.2475 | 165.8 | 109.7305 | 162.2014 | 3.5986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 408.9 | 159.8686 | 290.1554 | 118.7446 | 41.6 | 51.3686 | 51.3686 | -9.7686 | 135.3 | 129.1933 | 98.4456 | 36.8544 | 29.8 | 29.9409 | 29.9409 | -0.14087 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.6 | 84.0891 | 84.0891 | 6.5109 | 181.8 | 181.485 | 184.7432 | -2.9432 | 182.1 | 181.485 | 184.7432 | -2.6432 | 183.8 | 182.03 | 185.298 | -1.498 | 43.9 | 43.7169 | 43.7169 | 0.18306 | 31.9 | 18 | 39.8797 | -7.9797 | 34.1 | 37.6827 | 37.6809 | -3.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 108.4 | 50.1159 | 81.3001 | 27.0999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.7 | 80.6633 | 73.2812 | 9.4188 | 39.6 |  |  | 39.6 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 132.0683 | 26.1682 | 98.6318 | 169.4 | 179.7036 | 179.7036 | -10.3036 | 167.4 | 179.7036 | 179.7036 | -12.3036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 264.3 | 270.3649 | 270.3649 | -6.0649 | 69.4 | 71.1024 |  | 69.4 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 132.9 | 67.1787 | 120.7729 | 12.1271 | 106 | 99.2098 | 96.2663 | 9.7337 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 61.9 | 73.5321 | 73.7561 | -11.856 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 158.3954 | 158.3954 | -16.8954 | 144.2 | 158.3954 | 158.3954 | -14.1954 | 168 | 158.871 | 158.871 | 9.129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 7.9 | 6.5437 | 6.5437 | 1.3563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 97.7 | 110.1 | 87.7714 | 9.9286 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 8.0577 | 8.0577 | -1.7577 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.0774 | 2.9411 | 1.9589 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.9 | 2.4 | 2.4 | 0.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.7 | 22.3949 | 22.3949 | 5.3051 | 82 | 83.6 | 66.8146 | 15.1854 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 19.9 | 19.6772 | 19.6773 | 0.22273 | 1.4 | 1.92 | 1.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 2 | 4.3 | 4.3 | -2.3 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | -1.8 | 29.3 | 21.5 | 12.6701 | 16.6299 | 67.7 | 57.7 | 34.7533 | 32.9467 | 0 |  |  | 0 | 97.6 | 117.5 | 87.0407 | 10.5593 | 103.2 | 92.9 | 82.7061 | 20.4939 | 16.1 | 9.8458 | 9.8458 | 6.2542 | 9.3 | 9.1804 | 9.1804 | 0.1196 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.5 | 7.5 | 7.5 | -1 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 3.5 | 3.2805 | 3.2805 | 0.2195 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82 | 107 | 107 | -25 | 94.1 | 109.3 | 119 | -24.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.8 | 14.2995 | 14.2995 | 0.50048 | 11.7 | 10.8 | 10.8 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 16.8 | 11.37 | 11.37 | 5.43
10/06/2026 | 21:30 | 123.4 | 152.2403 | 140.3825 | -16.9825 | 655.1 | 643.4996 | 643.4996 | 11.6004 | 213.8 | 208.3305 | 208.3305 | 5.4695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 39.4 | 75.1826 | 59.3123 | -19.9123 | 98.1 | 110.0001 | 110 | -11.9 |  |  |  | 0 | 78.7 | 86.8203 | 86.8203 | -8.1203 | 30 | 182.3795 | 196.228 | -166.228 | 201.4 | 203.7957 | 196.228 | 5.172 | 206.2 | 203.7957 | 196.228 | 9.972 | 196.2 | 204.4077 | 295.2259 | -99.0259 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 298.7 | 261.9346 | 373.3264 | -74.6264 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 154.633 | 154.633 | 8.967 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.1 | 3.9102 | 3.9102 | 1.1898 | 22.7 | 16.7106 | 22.2809 | 0.41915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.8 | 121.7588 | 91.7772 | 44.0228 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 98.5561 | 92.808 | 6.992 | 150.9 | 103.7137 | 21.0388 | 129.8612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 421.6 | 192.7461 | 191.901 | 229.699 | 42 | 51.3686 | 51.3686 | -9.3686 | 127.2 | 129.1933 | 75.9326 | 51.2674 | 28.3 | 29.9409 | 29.9409 | -1.6409 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.9 | 84.0891 | 84.0891 | 3.8109 | 177.1 | 181.485 | 184.7432 | -7.6432 | 177.4 | 181.485 | 184.7432 | -7.3432 | 181.8 | 182.03 | 185.298 | -3.498 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 17.6 | 18 | 46.8097 | -29.2097 | 32.5 | 37.6827 | 37.6809 | -5.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 97 | 105.7254 | 101.1834 | -4.1834 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 71.2499 | 73.2812 | 8.9188 | 40.2 |  |  | 40.2 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 | 45.2919 | -0.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 132.0683 | 91.7691 | 32.2309 | 170.8 | 180.0982 | 180.0982 | -9.2982 | 169.1 | 180.0982 | 180.0982 | -10.9982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 265.7 | 270.9585 | 270.9585 | -5.2585 | 67.9 | 71.1024 |  | 67.9 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.5 | 67.1787 | 186.1453 | -54.6453 | 95.4 | 93.4224 | 112.6141 | -17.2141 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 61.9 | 72.3756 | 78.568 | -16.668 | 28 | 29.8068 | 29.8068 | -1.8068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 158.3954 | 158.3954 | -16.2954 | 144.9 | 158.3954 | 158.3954 | -13.4954 | 169.1 | 158.871 | 158.871 | 10.229 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 94.5 | 110.8 | 86.184 | 8.316 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 8.8912 | 8.8912 | -0.3912 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.5649 | 4.5323 | 0.36767 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27 | 22.8019 | 22.8019 | 4.1981 | 77.5 | 83.7 | 68.7709 | 8.7291 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.5 | 2.5 | -0.4 | 19.9 | 17.5104 | 19.6773 | 0.22273 | 1.4 | 1.92 | 1.92 | -0.52 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.85 | 9.85 | -0.55 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 9.7 | 9.5 | 9.5 | 0.2 | 27.4 | 20.9 | 11.9867 | 15.4133 | 65.5 | 54.3 | 33.1846 | 32.3154 | 0 |  |  | 0 | 100.3 | 95.3 | 84.5893 | 15.7107 | 108.5 | 93.5 | 83.694 | 24.806 | 15.8 | 9.9493 | 9.9493 | 5.8507 | 9.2 | 9.0886 | 9.0886 | 0.1114 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 5.1 | 4.3192 | 4.3192 | 0.7808 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 44.4 | 103 | 103 | -58.6 | 41.9 | 112.3 | 115 | -73.1 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14 | 14.2995 | 14.2995 | -0.29952 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.1 | 11 | 11 | -0.9 | 16.5 | 11.37 | 11.37 | 5.13
10/06/2026 | 22:00 | 122.3 | 148.3604 | 135.5049 | -13.2049 | 654 | 643.4996 | 643.4996 | 10.5004 | 213.3 | 208.3305 | 208.3305 | 4.9695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 10.7 | 18.226 | 30.4077 | -19.7077 | 96.6 | 110 | 110 | -13.4 |  |  |  | 0 | 78.7 | 78.7416 | 83.1276 | -4.4276 | 51.5 | 182.3795 | 196.228 | -144.728 | 201.7 | 203.7957 | 196.228 | 5.472 | 206.5 | 203.7957 | 196.228 | 10.272 | 192.7 | 204.4077 | 295.2259 | -102.5259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 299.6 | 234.2127 | 330.6689 | -31.0689 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.5 | 154.633 | 154.633 | 7.867 | 7 | 7.282 | 7.282 | -0.28195 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 22.6 | 16.7106 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.2 | 112.3715 | 79.9807 | 55.2193 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.8 | 96.0159 | 90.0371 | 9.7629 | 202.7 | 130.456 | 148.7609 | 53.9391 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 360.4 | 360 | 290.1554 | 70.2446 | 43.3 | 51.3686 | 51.3686 | -8.0686 | 125.2 | 131.158 | 67.4537 | 57.7463 | 30 | 29.9409 | 29.9409 | 0.05913 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 84.0891 | 84.0891 | 4.0109 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 17.3 | 18 | 46.8097 | -29.5097 | 31.6 | 37.6827 | 37.6809 | -6.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 89.4 | 111.4431 | 120.3845 | -30.9844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.3 | 53.7689 | 73.2812 | -10.9812 | 40.6 |  |  | 40.6 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 55.093 | 43.4746 | 80.2254 | 171 | 179.4997 | 179.4997 | -8.4997 | 169 | 179.4997 | 179.4997 | -10.4997 | 200 | 179.4997 | 179.4997 | 20.5003 | 264.7 | 270.0581 | 270.0581 | -5.3581 | 67.8 | 71.1024 |  | 67.8 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 130.6 | 67.1787 | 141.3911 | -10.7911 | 91.2 | 87.6389 | 94.62 | -3.42 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 61.9 | 72.3739 | 73.233 | -11.333 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 145.4 | 158.3954 | 158.3954 | -12.9954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 101.5 | 111.5 | 85.9084 | 15.5916 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.7247 | 9.7247 | -0.5247 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 1.8592 | 2.6517 | 0.54827 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 22.5153 | 22.5153 | 3.3847 | 74.1 | 83.9 | 67.7063 | 6.3937 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 18.7 | 13.4864 | 19.6773 | -0.97727 | 1.4 | 1.88 | 1.88 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.85 | 9.85 | -0.65 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 28.4 | 20.3 | 11.6729 | 16.7271 | 61.4 | 51 | 31.6728 | 29.7272 | 0 |  |  | 0 | 100.8 | 73 | 83.356 | 17.444 | 104.4 | 94.2 | 82.1072 | 22.2928 | 16.8 | 9.8371 | 9.8371 | 6.9629 | 10.8 | 9.1226 | 9.1226 | 1.6774 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 5.8 | 5.3578 | 5.3578 | 0.4422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 99 | 99 | -74.6 | 22 | 115.2 | 109 | -87 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 14.2995 | 14.2995 | 0.10048 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 16.7 | 11.37 | 11.37 | 5.33
10/06/2026 | 22:30 | 124.2 | 145.8781 | 181.5146 | -57.3146 | 654.1 | 643.4996 | 643.4996 | 10.6004 | 212.7 | 208.3305 | 208.3305 | 4.3695 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  | 8.5167 | -8.5167 | 0 |  |  | 0 | 97.2 | 117.9516 | 110 | -12.8 |  |  |  | 0 | 78.5 | 86.8203 | 73.0293 | 5.4707 | 83.5 | 182.3795 | 196.228 | -112.728 | 159.9 | 203.7957 | 196.228 | -36.328 | 160.2 | 203.7957 | 196.228 | -36.028 | 190.1 | 204.4077 | 295.2259 | -105.1259 | 208.1 | 206.0414 | 206.0414 | 2.0586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 299.5 | 291.1536 | 365.1048 | -65.6048 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 154.633 | 154.633 | 6.267 | 7.1 | 7.282 | 7.282 | -0.18195 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 22.7 | 16.7106 | 22.2809 | 0.41915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 135.3 | 107.0748 | 86.2102 | 49.0898 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 93.0051 |  | 99.7 | 186.9 | 106.7673 | 175.2924 | 11.6076 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 411.8 | 145.1081 | 180.9717 | 230.8283 | 43.1 | 51.3686 | 51.3686 | -8.2686 | 131 | 129.1933 | 98.4456 | 32.5544 | 30.2 | 29.9409 | 29.9409 | 0.25913 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.5 | 84.0891 | 84.0891 | 3.4109 | 179.5 | 181.485 | 184.7432 | -5.2432 | 179.8 | 181.485 | 184.7432 | -4.9432 | 183.6 | 182.03 | 185.298 | -1.698 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 22.2 | 18 | 45 | -22.8 | 33.4 | 37.6827 | 37.6809 | -4.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 116.6 | 105.7254 | 69.0373 | 47.5627 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 65.0539 | 73.2812 | -10.6812 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 132.0683 | 67.565 | 56.435 | 171.1 | 180.0982 | 180.0982 | -8.9982 | 169.2 | 180.0982 | 180.0982 | -10.8982 | 200 | 180.0982 | 180.0982 | 19.9018 | 266.8 | 270.9585 | 270.9585 | -4.1585 | 68.4 | 71.1024 |  | 68.4 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 130.5 | 67.1787 | 144.3654 | -13.8654 | 100.2 | 99.2117 | 97.9507 | 2.2493 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 62.1 | 73.1484 | 74.5482 | -12.4482 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 158.3954 | 158.3954 | -15.8954 | 145.2 | 158.3954 | 158.3954 | -13.1954 | 169.4 | 158.871 | 158.871 | 10.529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 101.4 | 110.2 | 86.7359 | 14.6641 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 10.1109 | 10.1109 | 2.9891 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 8.5 | 5 | 5 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 23.067 | 23.067 | 3.133 | 67.5 | 84 | 67.4843 | 0.0157 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 14 | 16.0841 | 19.6773 | -5.6773 | 1.4 | 1.88 | 1.88 | -0.48 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.85 | 9.85 | -0.65 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 26.8 | 19.9 | 11.7185 | 15.0815 | 63.3 | 49.3 | 32.1198 | 31.1802 | 0 |  |  | 0 | 104 | 63.4 | 78.0161 | 25.9839 | 105.1 | 93.5 | 76.3189 | 28.7811 | 14.6 | 5.0482 | 5.0482 | 9.5518 | 10.3 | 5.6004 | 5.6004 | 4.6996 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9.7 | 6.1318 | 6.1318 | 3.5682 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.8 | 95 | 95 | -69.2 | 19.6 | 115.1 | 104 | -84.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 14.2995 | 14.2995 | 0.10048 | 10.2 | 10.8 | 10.8 | -0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.6 | 11 | 11 | -0.4 | 15.2 | 11.37 | 11.37 | 3.83
10/06/2026 | 23:00 | 182 | 141.4679 | 138.2418 | 43.7582 | 652.4 | 643.4996 | 643.4996 | 8.9004 | 212 | 208.3305 | 208.3305 | 3.6695 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 110 | 110 | -9.9 |  |  |  | 0 | 78.3 | 83.0322 | 48.1771 | 30.1229 | 182.5 | 182.3795 | 196.228 | -13.728 | 186.6 | 203.7957 | 196.228 | -9.628 | 186.8 | 203.7957 | 196.228 | -9.428 | 257.2 | 204.4077 | 295.2259 | -38.0259 | 208.8 | 206.0414 | 206.0414 | 2.7586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 369.6 | 255.424 | 542.3488 | -172.7488 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157 | 154.633 | 154.633 | 2.367 | 6.9 | 7.282 | 7.282 | -0.38195 | 4.9 | 3.9102 | 3.9102 | 0.98976 | 22.6 | 16.7106 | 22.2809 | 0.31915 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 134.7 | 97.2404 | 88.6719 | 46.0281 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.2 | 90.1605 | 86.4933 | 12.7067 | 125.7 | 114.9267 | 56.7327 | 68.9673 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.5 | 145.0777 |  | 451.5 | 43.7 | 51.3686 | 51.3686 | -7.6686 | 47.6 | 62.2899 | 74.5525 | -26.9525 | 29 | 29.9409 | 29.9409 | -0.94087 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.5 | 84.0891 | 84.0891 | 1.4109 | 144.6 | 181.485 | 184.7432 | -40.1432 | 144.7 | 181.485 | 184.7432 | -40.0432 | 172.9 | 182.03 | 185.298 | -12.398 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 17.5 | 18 | 23.5053 | -6.0053 | 27.9 | 37.6827 | 37.6809 | -9.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 | 13.5239 | 13.5239 | 2.6761 | 38.5 | 41.4508 | 69.0373 | -30.5373 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 34.9 | 52.0799 | 73.2812 | -38.3812 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.6 | 132.0683 | 78.6183 | 44.9817 | 171.2 | 179.7036 | 179.7036 | -8.5036 | 0 | 179.7036 | 179.7036 | -179.7036 | 200 | 179.7036 | 179.7036 | 20.2964 | 183.1 | 270.3649 | 270.3649 | -87.2649 | 67.9 | 71.1024 |  | 67.9 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 129.1 | 67.1787 | 60.8696 | 68.2304 | 78.3 | 93.4244 | 103.3242 | -25.0242 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 65.9 | 74.6586 | 78.568 | -12.668 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 158.3954 | 158.3954 | -15.9954 | 145.1 | 158.3954 | 158.3954 | -13.2954 | 169.4 | 158.871 | 158.871 | 10.529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.1 | 6.5437 | 6.5437 | 1.5563 | 4.1 | 3.2322 | 3.2322 | 0.86784 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 108.9 | 86.2138 | 13.8862 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 10.4971 | 10.4971 | 1.6029 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.2 | 14.9103 | 14.9103 | 5.2897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.8 | 22.665 | 22.665 | 6.135 | 76.5 | 84.1 | 67.6199 | 8.8801 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 11.8 | 13.0976 | 19.6773 | -7.8773 | 1.4 | 1.84 | 1.84 | -0.44 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.85 | 9.85 | -0.65 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 24.4 | 19.5 | 11.6511 | 12.7489 | 62.9 | 47.6 | 33.0597 | 29.8403 | 0 |  |  | 0 | 108.1 | 53.8 | 80.1095 | 27.9905 | 108 | 92.8 | 76.0466 | 31.9534 | 17.4 | 5.5995 | 5.5995 | 11.8005 | 10 | 5.5923 | 5.5923 | 4.4077 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 9.6 | 6.9058 | 6.9058 | 2.6942 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 25.1 | 91 | 91 | -65.9 | 27.7 | 115 | 99 | -71.3 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 14.2995 | 14.2995 | 0.10048 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 15.1 | 11.37 | 11.37 | 3.73
10/06/2026 | 23:30 | 104.4 | 137.3991 | 201.8253 | -97.4253 | 657 | 643.4996 | 643.4996 | 13.5004 | 214.5 | 208.3305 | 208.3305 | 6.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.1 | 110 | 110 | -9.9 |  |  |  | 0 | 78.4 | 66.8251 | 31.0881 | 47.3119 | 182.7 | 182.3795 | 196.228 | -13.528 | 201.4 | 203.7957 | 196.228 | 5.172 | 207.3 | 203.7957 | 196.228 | 11.072 | 282.7 | 204.4077 | 295.2259 | -12.5259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 370 | 160.4172 | 379.4638 | -9.4638 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 154.633 | 154.633 | 11.367 | 8 | 7.282 | 7.282 | 0.71805 | 5 | 3.9102 | 3.9102 | 1.0898 | 22.6 | 16.7106 | 22.2809 | 0.31915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.2 | 86.7805 | 141.6184 | -57.4184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 87.6324 | 106.2018 | -25.6018 | 43.9 | 41.4508 | 130.4105 | -86.5105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.6 | 145.0777 |  | 301.6 | 44 | 51.3686 | 51.3686 | -7.3686 | 44.5 | 45 | 61.8357 | -17.3358 | 32.6 | 29.9409 | 29.9409 | 2.6591 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.9 | 84.0891 | 84.0891 | 7.8109 | 141.8 | 181.485 | 184.7432 | -42.9432 | 142.8 | 181.485 | 184.7432 | -41.9432 | 170.2 | 182.03 | 185.298 | -15.098 | 42.8 | 43.7169 | 43.5373 | -0.73728 | 28.2 | 45 | 21.6766 | 6.5234 | 29.9 | 37.6827 | 37.6809 | -7.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 59.6 | 89.9026 | 30.0618 | 29.5382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 45.8294 | 73.2812 | -37.7812 | 0 |  | 81.8204 | -81.8204 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2919 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.4 | 132.0682 | 25.9485 | 98.4515 | 171 | 180.291 | 180.291 | -9.291 | 0 | 180.291 | 180.291 | -180.291 | 200 | 180.291 | 180.291 | 19.709 | 183.5 | 271.2487 | 271.2487 | -87.7487 | 69.4 | 71.1024 |  | 69.4 | 34.9 | 35.658 |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.5 | 67.1787 |  | 131.5 | 85.6 | 93.4243 | 95.1544 | -9.5544 | 64.2 | 66.8097 | 66.8097 | -2.6097 | 66.2 | 72.7608 | 73.444 | -7.244 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 145.7 | 158.3954 | 158.3954 | -12.6954 | 169.2 | 158.871 | 158.871 | 10.329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 4.2 | 3.2322 | 3.2322 | 0.96784 | 0 |  |  | 0 | 85.9 | 108.1 | 85.8325 | 0.0675 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 10.7959 | 10.7959 | 0.6041 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.5 | 14.9103 | 14.9103 | 5.5897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 22.9239 | 22.9239 | 3.2761 | 70.3 | 83.9 | 67.5515 | 2.7485 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 7.8 | 11.6588 | 19.6773 | -11.8773 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.85 | 9.85 | -0.65 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 0 | 29 | 19.6 | 11.7908 | 17.2092 | 57.4 | 44 | 30.4395 | 26.9605 | 0 |  |  | 0 | 103.3 | 50.3 | 78.6477 | 24.6523 | 108.9 | 91.9 | 76.1221 | 32.7779 | 15.9 | 4.9207 | 4.9207 | 10.9793 | 10.9 | 5.1631 | 5.1631 | 5.7369 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 7.5 | 8.6526 | 8.6526 | -1.1526 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.4 | 87 | 87 | -62.6 | 40.1 | 111.5 | 94 | -53.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 14.2995 | 14.2995 | 0.10048 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 14 | 11.37 | 11.37 | 2.63
11/06/2026 | 00:00 | 106.5 | 131.2295 | 191.1365 | -84.6365 | 655.9 | 643.4996 | 643.4996 | 12.4004 | 213.7 | 208.3305 | 208.3305 | 5.3695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.6 | 110 | 110 | -9.4 |  |  |  | 0 | 78.2 | 59.0185 | 31.0881 | 47.1119 | 181.8 | 182.3795 | 196.228 | -14.428 | 200.1 | 203.7957 | 196.228 | 3.872 | 204.6 | 203.7957 | 196.228 | 8.372 | 281 | 204.4077 | 295.2259 | -14.2259 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 257.4 | 80.5814 | 379.5304 | -122.1304 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 154.633 | 154.633 | 11.967 | 7.8 | 7.282 | 7.282 | 0.51805 | 5.2 | 3.9102 | 3.9102 | 1.2898 | 22.7 | 16.7106 | 22.2809 | 0.41915 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.7 | 71.8617 | 141.6184 | -58.9184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 84.5088 | 96.0141 | -15.5141 | 42.7 | 90.2133 | 41.4508 | 1.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 6.39 | 6.39 | 0.21 | 150 | 145.0777 |  | 150 | 44 | 51.3686 | 51.3686 | -7.3686 | 58.9 | 64.2486 | 52.8497 | 6.0503 | 29.1 | 29.9409 | 29.9409 | -0.84087 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 84.0891 | 84.0891 | 4.0109 | 174.3 | 181.485 | 184.7432 | -10.4432 | 173.8 | 181.485 | 184.7432 | -10.9432 | 171.8 | 182.03 | 185.298 | -13.498 | 44.1 | 43.7169 | 35.875 | 8.225 | 21.5 | 20.0293 | 25.334 | -3.834 | 31.8 | 37.6827 | 37.6809 | -5.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.3 | 13.5239 | 13.5239 | 3.7761 | 41 | 41.4508 | 22.0068 | 18.9932 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 21.1327 | 64.8776 | -29.3776 | 0 |  | 46.9737 | -46.9737 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.6 | 123.311 | 16.5803 | 68.0197 | 170.1 | 180.6634 | 180.6634 | -10.5634 | 0 | 180.6634 | 180.6634 | -180.6634 | 200 | 180.6634 | 180.6634 | 19.3366 | 182.8 | 271.809 | 271.809 | -89.009 | 68.8 | 71.1024 |  | 68.8 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.7 | 67.1787 | 20.7254 | 110.9746 | 91.9 | 93.4243 | 95.1544 | -3.2544 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 71.1 | 72.7609 | 73.444 | -2.344 | 28.1 | 29.8068 | 29.8068 | -1.7068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 158.3954 | 158.3954 | -16.0954 | 145.2 | 158.3954 | 158.3954 | -13.1954 | 168.5 | 158.871 | 158.871 | 9.629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5437 | 6.5437 | 1.6563 | 3.9 | 3.2322 | 3.2322 | 0.66784 | 0 |  |  | 0 | 92.4 | 107.2 | 86.5738 | 5.8262 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 11.0947 | 11.0947 | -0.3947 | 0 |  |  | 0 | 13 | 20.3376 | 20.3376 | -7.3376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.3 | 14.9103 | 14.9103 | 5.3897 |  |  |  | 0 | 4 | 5 | 5 | -1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.1 | 22.8791 | 22.8791 | 2.2209 | 59.4 | 83.8 | 67.6515 | -8.2515 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.5 | 2.5 | -0.3 | 8 | 5.9739 | 17.7428 | -9.7428 | 1.3 | 1.8 | 1.8 | -0.5 |  |  | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.85 | 9.85 | -0.65 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 28.8 | 19.7 | 11.8111 | 16.9889 | 49.7 | 40.4 | 30.9393 | 18.7607 | 0 |  |  | 0 | 100.9 | 46.8 | 76.3651 | 24.5349 | 97 | 91 | 72.7393 | 24.2607 | 15.2 | 4.4891 | 4.4891 | 10.7109 | 9.9 | 4.9556 | 4.9556 | 4.9444 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.9 | 3 | 3 | -0.1 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 6.4 | 10.3995 | 10.3995 | -3.9995 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 19.8 | 84 | 84 | -64.2 | 15.6 | 108 | 91 | -75.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 1.45 | 1.45 | 1.35 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.7 | 14.2995 | 14.2995 | 0.40048 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.1 | 11.37 | 11.37 | 5.73
EJEC (MWh) |  | 2371.05 | 2452.9922 | 2624.0151 |  | 15094.2 | 14953.053 | 14953.053 |  | 5025.3 | 4840.9939 | 4840.9939 |  | 0 | 0 | 102.8536 |  | 0 | 0 | 123.492 |  | 948.95 | 764.8123 | 855.9519 |  | 2520.8 | 2674.7754 | 2643.9336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 824.95 | 793.5595 | 906.9281 |  | 941.5 | 911.8977 | 1216.0651 |  | 4786.25 | 4891.0961 | 4826.285 |  | 4892.1 | 4891.0961 | 4826.285 |  | 4813.55 | 4905.7841 | 5370.3966 |  | 4949.95 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2547.05 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8411.9 | 8639.7133 | 9096.5815 |  | 114.9 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3892.2 | 3711.193 | 3711.193 |  | 185.9 | 174.7668 | 174.7668 |  | 122.45 | 93.8458 | 93.8458 |  | 309.6 | 272.9404 | 534.7404 |  | 161.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1817.95 | 1950.7585 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1819.8 | 1900.7443 | 1718.189 |  | 2454.4 | 2846.074 | 2746.3062 |  | 0 | 146.3174 | 424.9358 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.05 | 153.36 | 153.36 |  | 5000.15 | 3617.9734 | 3464.9193 |  | 1103.15 | 1232.8466 | 1232.8466 |  | 1797.65 | 2159.3123 | 2075.1366 |  | 758.65 | 718.5809 | 718.5809 |  | 437.75 | 457.2683 | 458.3885 |  | 451.2 | 435.942 | 435.942 |  | 2124.45 | 2018.1384 | 2018.1384 |  | 4105.55 | 4388.2217 | 4401.2544 |  | 4116.85 | 4388.2217 | 4401.2544 |  | 4290.6 | 4401.3996 | 4414.4714 |  | 1029.65 | 1013.9179 | 1017.1189 |  | 558.95 | 373.1705 | 564.1272 |  | 808.75 | 904.381 | 904.3423 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 269.85 | 223.1445 | 223.1445 |  | 1717.75 | 1516.6469 | 1658.3485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1108.6 | 1167.9379 | 1324.2064 |  | 412.15 | 419.5532 | 406.5946 |  | 0 | 0 | 0 |  | 627.8 | 656.0402 | 719.4003 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1465.15 | 1704.794 | 1633.7168 |  | 4082 | 4281.4428 | 4284.3549 |  | 3783.9 | 4281.4428 | 4284.3549 |  | 4773.9 | 4281.4428 | 4284.3549 |  | 6213.25 | 6441.4499 | 6445.8312 |  | 1632.95 | 1633.9661 | 639.9219 |  | 809.45 | 819.4365 | 320.9218 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 47 | 72 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 65.35 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2331.4 | 2601.2899 | 3088 |  | 2181.4 | 2242.9611 | 2283.7056 |  | 1525.65 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1663.7 | 1744.907 | 1762.656 |  | 707.4 | 715.3622 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3408.55 | 3715.293 | 3768.2936 |  | 3470.75 | 3715.293 | 3768.2936 |  | 3662.6 | 3726.4501 | 3779.6098 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5033.05 | 4914.3626 | 4927.0514 |  | 2421.4 | 2464.5602 | 2470.9236 |  | 191.45 | 157.0478 | 157.0478 |  | 87.1 | 77.5718 | 77.5718 |  | 8.6 | 8.0555 | 8.0555 |  | 1960.8 | 2063.7789 | 1724.463 |  | 606.5 | 490.973 | 549.0306 |  | 79.75 | 140.8971 | 149.1807 |  | 2.7 | 1.7 | 2.1 |  | 319 | 488.1033 | 488.1034 |  | 218.05 | 135 | 135 |  | 75.3 | 59.2625 | 65.7902 |  | 1490.45 | 1380.4 | 1536.7777 |  | 761.4 | 686.055 | 817.26 |  | 24 | 24.53 | 24.53 |  | 55.05 | 55.65 | 55.65 |  | 83.25 | 84 | 84 |  | 490.35 | 357.8474 | 357.8472 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156.35 | 120 | 120 |  | 87 | 86.4 | 86.4 |  | 365.65 | 347.826 | 347.826 |  | 105.6 | 103.7711 | 103.7711 |  | 133.75 | 113.0202 | 126.6482 |  | 531.4 | 432.565 | 430.2837 |  | 1432.7 | 1498.662 | 1249.8717 |  | 99 | 75.9907 | 85.5345 |  | 54.55 | 60 | 60 |  | 271.9 | 298.6289 | 370.8226 |  | 31.25 | 39.84 | 39.84 |  | 0 | 7.6 | 9.6 |  | 189.1 | 180 | 180 |  | 2.35 | 2.6986 | 2.6986 |  | 223.3 | 236.4 | 236.4 |  | 63.55 | 103.2 | 103.2 |  | 143.15 | 168 | 168 |  | 200.6 | 228 | 228 |  | 645.2 | 461.6155 | 320.69 |  | 1321.65 | 1058.6917 | 705.2044 |  | 262.5 | 239.7455 | 239.7455 |  | 1947.65 | 1863.0644 | 1497.7991 |  | 2202.15 | 1880.1179 | 1641.7707 |  | 299.95 | 163.3514 | 164.6712 |  | 222.35 | 152.9693 | 153.8423 |  | 339.51 | 261.18 | 326.08 |  | 236.95 | 240 | 240 |  | 71.75 | 72 | 72 |  | 184.25 | 180 | 180 |  | 153.9 | 168 | 168 |  | 168.8 | 180 | 180 |  | 174.35 | 184.8 | 184.8 |  | 57.3 | 73.4587 | 75.4564 |  | 1730.1 | 1657.235 | 1891.7075 |  | 117.35 | 101.7381 | 101.7381 |  | 1025.45 | 903.8 | 1043 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 1963.6 | 1888.14 | 1866.5 |  | 2064.3 | 2092.31 | 2219.5 |  | 770.4 | 636.71 | 750.96 |  | 75.7 | 43.5 | 43.5 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 57.55 | 52.8 | 52.8 |  | 33.6 | 33.6 | 33.6 |  | 114 | 107.3808 | 107.3808 |  | 235.75 | 235.2 | 235.2 |  | 439.15 | 417.3912 | 417.3912 |  | 353.9 | 343.1885 | 343.1885 |  | 215.4 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.05 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 266.8 | 264 | 264 |  | 288.5 | 272.88 | 272.88

## COSTO_OPE_EJEC
miércoles, 10 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7352250 y resultó S/. 3367112 (31.41% ) menor que el correspondiente al miércoles de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
MIE 3 | 10719361.7747 | 8058234.5224 | 33.02%
JUE 4 | 10518226.8059 | 9104721.7227 | 15.52%
VIE 5 | 9914407.2192 | 9012239.8407 | 10.01%
SAB 6 | 7246229.826 | 7612822.4725 | -4.815%
DOM 7 | 7437230.9911 | 7175481.3135 | 3.648%
LUN 8 | 8417174.1427 | 9061168.4699 | -7.107%
MAR 9 | 8520622.0747 | 8400958.0339 | 1.424%
MIE 10 | 7352249.7824 | 8586044.6344 | -14.37%

## CALIFICA_OPE_UG
miércoles, 10 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 14:21:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 10/06/2026 14:21:00 | 10/06/2026 22:59:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 10/06/2026 22:59:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 01:06:01 |  | 10/06/2026 01:06:00 | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 10/06/2026 04:11:01 | 11/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 04:11:00 |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 00:27:00 | 10/06/2026 06:57:00 | 10/06/2026 00:22:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 06:57:00 | 10/06/2026 07:07:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 15:54:00 | 11/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 15:51:00 | 10/06/2026 16:35:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 17:28:00 | 10/06/2026 18:11:00 |  | 10/06/2026 18:04:00 | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 19:06:00 | 10/06/2026 19:09:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G2 | INDEPENDENCIA GAS | 10/06/2026 19:19:00 | 10/06/2026 20:26:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 02:47:00 |  | 10/06/2026 02:32:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 10/06/2026 12:42:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 08:05:00 | 10/06/2026 09:08:00 | 10/06/2026 07:43:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 09:08:00 | 10/06/2026 12:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09:08 h, S/C generar 60 MW. A las 09:20 h, S/C generar 75 MW. A las 09:27 h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 12:42:00 | 10/06/2026 12:58:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 10/06/2026 19:17:00 | 10/06/2026 22:11:00 | 10/06/2026 18:57:00 | 10/06/2026 22:04:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 22:42:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 10/06/2026 22:42:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:42h, desconectó la unidad TG2 por falla
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 07:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/06/2026 07:55:00 | 10/06/2026 08:26:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 10/06/2026 08:26:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 22:30:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 07:57 h a 500 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 10/06/2026 17:32:00 | 10/06/2026 22:30:00 | 10/06/2026 16:56:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 22:30:00 | 10/06/2026 22:52:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 10/06/2026 22:52:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 07:56:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/06/2026 07:56:00 | 10/06/2026 08:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 10/06/2026 08:17:00 | 10/06/2026 18:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 10/06/2026 18:34:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | G2 | HUAYCOLORO - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 06:18:00 |  | 10/06/2026 06:06:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 10/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 00:00:00 | 10/06/2026 10:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 10:52:00 | 10/06/2026 14:55:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 10/06/2026 14:55:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/06/2026 13:40:00 | 10/06/2026 18:30:00 | 10/06/2026 13:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 10/06/2026 18:30:00 | 11/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
miércoles, 10 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 10/06/2026 09:08:00 | 10/06/2026 12:42:00 |  | Operó TG4 Malacas
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 10/06/2026 13:40:00 | 10/06/2026 18:30:00 |  | Operó TG2 Aguaytía

## RRPF_RRSF
miércoles, 10 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 19.2591 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 14.2947 | 10.6286 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.0086 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.3699 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.3696 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 24.1888 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.3699 | 0 | 1 | 26.3699 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 24.2696 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.5737 | 2.6571 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5022 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.0472 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.0674 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.5737 | 2.6571 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5022 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.0472 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.0674 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.5737 | 2.6571 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5022 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.0472 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.0674 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 4.8148 | 1.5 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 3.5737 | 2.6571 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5022 | 0 | 1 | 0 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5924 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.0472 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 6.0674 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 57.114 | 67.5425 | 1 | 64.7725 | 57.6445 | 1 | 125.9953 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 92.0003 | 30.9296 | 1 | 0 | 89.8827 | 1 | 94.5874 | 29.8454 | 1 | 0 | 105.8474 | 1 | 57.1135 | 54.8293 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 54.7605 | 69.7367 | 1 | 54.7602 | 69.7368 | 1 | 63.5492 | 59.5079 | 1 | 63.5492 | 59.5078 | 1 | 63.0492 | 59.9741 | 1 | 63.5492 | 59.508 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 48.2479 | 75.8252 | 1 | 54.7603 | 69.7369 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 117.63 | 8.3619 | 1 | 57.1138 | 67.5427 | 1 | 117.63 | 8.3619 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 57.1139 | 67.5426 | 1 | 63.0492 | 62.025 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 76.4508 | 46.756 | 1 | 126.5984 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 32.2387 | 28.7267 | 1 | 62.7477 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 62.3164 | 0 | 1 | 0 | 44.7687 | 1 | 31.0385 | 29.8454 | 1 | 0 | 52.7018 | 1 | 0 | 48.8292 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 0 | 61.5423 | 1 | 0 | 59.5079 | 1 | 0 | 59.5078 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 59.508 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 48.2479 | 13.8002 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 54.0808 | 8.3619 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 0 | 61.5425 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.114 | 6 | 1 | 32.5338 | 28.9177 | 1 | 63.2476 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 29.6839 | 30.9296 | 1 | 0 | 45.114 | 1 | 63.5488 | 0 | 1 | 0 | 53.1456 | 1 | 57.1135 | 6.0001 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 54.7605 | 8.1943 | 1 | 54.7602 | 8.1944 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 59.9741 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 54.7603 | 8.1945 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 57.1138 | 6.0002 | 1 | 54.5808 | 8.3619 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 57.1139 | 6.0001 | 1 | 0 | 62.025 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 13.4016 | 46.756 | 1 | 63.5492 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 45 | 45.7778 | 1 | 41.114 | 50.6559 | 1 | 45 | 45.7778 | 1 | 41.114 | 50.4359 | 1 | 45 | 44.8275 | 1 | 45 | 17.476 | 1 | 45 | 17.476 | 1 | 45 | 17.476 | 1 | 45 | 17.476 | 1 | 45 | 17.476 | 1 | 45 | 17.476 | 1 | 45 | 44.6559 | 1 | 45 | 89.0918 | 1 | 45 | 89.2634 | 1 | 45 | 89.0918 | 1 | 44.399 | 91.7064 | 1 | 41.114 | 95.0918 | 1 | 45 | 89.2634 | 1 | 45 | 90.4337 | 1 | 45 | 89.0918 | 1 | 74.3218 | 63.8073 | 1 | 47.2729 | 89.2634 | 1 | 63.4016 | 73.2767 | 1 | 74.9999 | 61.4195 | 1 | 74.9999 | 62.1399 | 1 | 0 | 95.9883 | 1 | 74.9999 | 63.175 | 1 | 74.9997 | 48.2775 | 1 | 14.0319 | 75.8674 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 14.0316 | 75.6044 | 1 | 6 | 83.175 | 1 | 0 | 89.2633 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 22.7492 | 23.1227 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 22.25 | 22.6558 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.2867 | 8.7293 | 1 | 22.5 | 8.738 | 1 | 22.5 | 8.738 | 1 | 22.5 | 8.738 | 1 | 22.2867 | 8.7293 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.1995 | 23.6353 | 1 | 41.114 | 6 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 22.7501 | 23.1219 | 1 | 45 | 0 | 1 | 37.1609 | 9.6857 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 37.4999 | 8.8289 | 1 | 47.5491 | 0 | 1 | 0 | 32.1221 | 1 | 37.5 | 9.3696 | 1 | 41.4022 | 0 | 1 | 0 | 44.7222 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 44.8274 | 1 | 0 | 44.8274 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 22.2499 | 22.6559 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 15.8523 | 28.6208 | 1 | 0 | 43.7617 | 1 | 13.6666 | 30.6586 | 1 | 0 | 31.8592 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 16.6592 | 23.821 | 1 | 14.0319 | 31.1452 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 22.2508 | 22.655 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 22.75 | 23.122 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 17.476 | 1 | 22.7133 | 8.7467 | 1 | 22.5 | 8.738 | 1 | 22.5 | 8.738 | 1 | 22.5 | 8.738 | 1 | 22.7133 | 8.7467 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 22.1995 | 23.6353 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 37.1609 | 9.6857 | 1 | 47.2729 | 0 | 1 | 0 | 44.6559 | 1 | 37.4999 | 8.8289 | 1 | 13.7842 | 31.4814 | 1 | 0 | 32.007 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 14.5815 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4707 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.9999 | 18.5624 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 11.9999 | 19.9993 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9997 | 17.6818 | 1 | 11.9999 | 19.7904 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9997 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9178 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.0876 | 1 | 12 | 20
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 14.5815 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.4707 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 11.9999 | 18.5624 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 11.9999 | 19.9993 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9997 | 17.6818 | 1 | 11.9999 | 19.7904 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9997 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9999 | 1 | 12 | 19.9178 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.9999 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 15.0876 | 1 | 12 | 20
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.8938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.8938 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 62.3368 | 26.3043 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 62.3368 | 26.3043 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 34.5782 | 52.1856 | 1 | 70.6891 | 18.5169 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 63.5782 | 25.1469 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 75.9668 | 13.5962 | 1 | 35.4016 | 51.4179 | 1 | 12.6042 | 72.6734 | 1 | 70.0134 | 19.1469 | 1 | 33.0331 | 53.6262 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.0886 | 1 | 76.6302 | 12.9776 | 1 | 46.0429 | 41.4958 | 1 | 76.6301 | 12.9777 | 1 | 8.5179 | 75.2105 | 1 | 0 | 85.7861 | 1 | 88.367 | 0 | 1 | 90.5489 | 0 | 1 | 79.5769 | 10.2302 | 1 | 77.0809 | 12.5574 | 1 | 77.5809 | 12.0912 | 1 | 77.0809 | 12.5573 | 1 | 0 | 85.8483 | 1 | 88.8795 | 0 | 1 | 88.3671 | 0 | 1 | 32.3322 | 54.2796 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 54.5808 | 33.5358 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 77.5808 | 12.0913 | 1 | 14.5017 | 70.9042 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 18.6293 | 67.0558
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 62.3368 | 26.3043 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 62.3368 | 26.3043 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 58.4508 | 29.9275 | 1 | 34.5782 | 52.1856 | 1 | 70.6891 | 18.5169 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 63.5782 | 25.1469 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 75.9668 | 13.5962 | 1 | 35.4016 | 51.4179 | 1 | 12.6042 | 72.6734 | 1 | 70.0134 | 19.1469 | 1 | 33.0331 | 53.6262 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.0886 | 1 | 76.6302 | 12.9776 | 1 | 46.0429 | 41.4958 | 1 | 76.6301 | 12.9777 | 1 | 8.5179 | 75.2105 | 1 | 0 | 85.7861 | 1 | 88.367 | 0 | 1 | 90.5489 | 0 | 1 | 79.5769 | 10.2302 | 1 | 77.0809 | 12.5574 | 1 | 77.5809 | 12.0912 | 1 | 77.0809 | 12.5573 | 1 | 0 | 85.8483 | 1 | 88.8795 | 0 | 1 | 88.3671 | 0 | 1 | 32.3322 | 54.2796 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 54.5808 | 33.5358 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 77.5808 | 12.0913 | 1 | 14.5017 | 70.9042 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 18.6293 | 67.0558
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 7.9016 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.2525 | 17 | 1 | 0 | 16.8333 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 10.9999 | 14.6711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9997 | 6.0009 | 1 | 10.9998 | 14.556 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5024 | 17 | 1 | 8.504 | 16.9987 | 1 | 10.9999 | 14.6715 | 1 | 10.9999 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6295 | 1 | 8.5027 | 16.9999 | 1 | 8.5027 | 16.9998 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.9666 | 16.5673 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.9665 | 16.5675 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5299 | 15.1098 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.5026 | 16.9999
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 0 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 7.9016 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.2525 | 17 | 1 | 0 | 16.8333 | 1 | 10.9999 | 0 | 1 | 0 | 16.9999 | 1 | 10.9999 | 14.6711 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.9997 | 6.0009 | 1 | 10.9998 | 14.556 | 1 | 8.5026 | 17 | 1 | 8.5024 | 17 | 1 | 8.504 | 16.9987 | 1 | 10.9999 | 14.6715 | 1 | 10.9999 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6295 | 1 | 8.5027 | 16.9999 | 1 | 8.5027 | 16.9998 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.9666 | 16.5673 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 8.9665 | 16.5675 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 10.5299 | 15.1098 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8.5026 | 16.9999
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.2188 | 1 | 0 | 16.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 62.5496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 62.5496 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.9996 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.2486 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 31.2748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.2748 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 103.6232 | 1 | 0 | 102.3682 | 1 | 0 | 97.6232 | 1 | 0 | 102.5883 | 1 | 0 | 118.6635 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 80.1585 | 1 | 0 | 103.3913 | 1 | 0 | 121.7366 | 1 | 0 | 96.7613 | 1 | 0 | 119.2936 | 1 | 0 | 125.312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9224 | 1 | 0 | 35.8466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.0238 | 1 | 0 | 61.0767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.0767 | 1 | 0 | 53.7677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.2122 | 1 | 0 | 101.986 | 1 | 0 | 120.7314 | 1 | 0 | 103.9443
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 103.6232 | 1 | 0 | 102.3682 | 1 | 0 | 97.6232 | 1 | 0 | 102.5883 | 1 | 0 | 118.6635 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 125.925 | 1 | 0 | 80.1585 | 1 | 0 | 103.3913 | 1 | 0 | 121.7366 | 1 | 0 | 96.7613 | 1 | 0 | 119.2936 | 1 | 0 | 125.312 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.2644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.9224 | 1 | 0 | 35.8466 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.0238 | 1 | 0 | 61.0767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 61.0767 | 1 | 0 | 53.7677 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 99.2122 | 1 | 0 | 101.986 | 1 | 0 | 120.7314 | 1 | 0 | 103.9443
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 218.9999 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190 | 202.0001 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 190.0001 | 202.0001 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190.0001 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202.0001 |  | 189.9999 | 202 |  | 167 | 195.9999 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 189.9999 | 214
COMENTARIOS | [61 empty] | C.H. Chaglla no dio RSF por operación | [20 empty] | El grupo 4 de la C.H. Huinco no brindó el servicio de RSF debido a falla. |  |  | El grupo 4 de la C.H. Huinco no brindó el servicio de RSF debido a falla. | [17 empty] | A las 16:47 h desconectó el generador G2 de Huinco |  |  | G2 Huinco desconecto |  |  | G1 Huinco se desconecto del AGC |  |  | Sin Huinco para AGC |  |  | Sin Huinco para AGC

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
miércoles, 10 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
10/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
10/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
10/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
miércoles, 10 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
miércoles, 10 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe