## EVENTOS
jueves, 11 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 11/06/2026 11:19:00 | 11/06/2026 22:54:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 11/06/2026 18:10:00 | 11/06/2026 20:47:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG2 | 11/06/2026 12:24:00 | 11/06/2026 12:45:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG2 DE LA C.T. CHILCA1 |  | NO | 0
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
FALLA | KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G4 | 11/06/2026 16:11:00 | 11/06/2026 20:35:00 | DESCONEXIÓN DE LA M.C.H. CERRO DEL ÁGUILA |  | NO | 13.8
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 11/06/2026 17:42:00 | 11/06/2026 22:34:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO. | 0.59 | SI

## RESTRIC_OPE
jueves, 11 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura. debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 08.06.26, la unidad UG1 no puede parar debido a no acelerar el desgaste de los inyectores.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
11/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
jueves, 11 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-BCS-5484 | 11/06/2026 08:02 | 11/06/2026 13:37 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13868 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 11/06/2026 08:56 | 11/06/2026 17:21 | Inspeccion Anual en LL.TT | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | S.E. FRANCOISE | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14350 | T
ATN 1 S.A. | FRANCOISE | S.E. FRANCOISE | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14350 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2271 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | INSPECCION TERMOGRAFICA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14352 | T
ATN 1 S.A. | PARAGSHA 2 | CL-2271 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | INSPECCION ANUAL | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14352 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | ACOPLE 220 | 11/06/2026 07:46 | 11/06/2026 16:45 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19919 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA A_220 kV | 11/06/2026 07:46 | 11/06/2026 14:24 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19913 | T
ATN S.A. | PAMPA HONDA | BARRA B_220 kV | 11/06/2026 14:33 | 11/06/2026 16:45 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 19914 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento Anual de Planta Casa Grande (PERITAJE ELECTROMECANICO DEL GENERADOR ELECTRICO) | 11.657 | P | F/S | N | PREV. | 26892 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 09:38 | CAMBIO DE PARAMETROS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD - RAMPA DE POTENCIA | 78 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 11/06/2026 09:38 | 11/06/2026 12:33 | RAMPA DE POTENCIA Y ESCALON DE FRECUENCIA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 11/06/2026 13:23 | 11/06/2026 13:59 | CAMBIO DE PARAMETROS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD - RAMPA DE POTENCIA | 75 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 11/06/2026 13:59 | 11/06/2026 16:11 | RAMPA DE POTENCIA Y ESCALON DE FRECUENCIA | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 110 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI II | G2 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 15:00 | Mantenimiento Electromecanico Plan 3 | 0.18 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 15:00 | Centrifugado aceite unidad hidraulica | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 16:14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS, PRUEBAS ELECTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/06/2026 07:46 | 11/06/2026 13:55 | A2.2 installation of 360 de gree main bearing seal. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/06/2026 08:24 | 11/06/2026 15:51 | A5.2 Certificacion anual elevador, linea de vida y escalera. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 02:55 | manto correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 11/06/2026 12:24 | 11/06/2026 14:21 | Manto correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INTIPAMPA | SS.EE. | 11/06/2026 11:00 | 11/06/2026 17:48 | CONFIGURACION Y DESCARGA DE SE?ALES EN SERVIDORES PARA ACTUALIZACIONES DEL SCADA DE SUB ESTACION, POR LEVANTAMIENTO DE OBSERVACIONES DE EXPANSION INTIPAMPA. (DURANTE ESTE PERIODO HAY RIESGO DE PERDIDA DE COMUNICACION) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17789 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | MOQUEGUA | SSEE | 11/06/2026 14:00 | 11/06/2026 17:48 | UPGRADE SISTEMA DE ALIMENTACION AC-INSTALACION DE INVERSOR TECNOLOGIA DE LA INFORMACION SE MOQUEGUA, POSIBLES PERDIDAS E INTERMITENCIA DE SE?ALES SCADA AL COES. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1697 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 11/06/2026 11:47 | 11/06/2026 16:16 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 11/06/2026 06:00 | 11/06/2026 14:00 | MANTENIMIENTO DE CADENA DE AISLADORES MEDIANTE HIDROLAVADO CON PERSONAL Y EQUIPO EXPERIMENTADO | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HUAURA POWER GROUP S.A. | YARUCAYA | BESS-YARUCAYA | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 13:50 | MANTENIMIENTO FISICO (HARDWARE) Y REMOTO (SOFTWARE). INSPECCION, LIMPIEZA Y PRUEBA DE DESEMPE?O DEL BESS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22041 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 11/06/2026 16:11 | 11/06/2026 20:29 | Disparo de la Mini CDA por falla | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17965 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-2135 | 11/06/2026 14:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo en celdas de 220kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21312 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC | CL-2136 | 11/06/2026 14:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo en celdas de 220kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 21313 | T
LUZ DEL SUR | SAN LUIS LDS | TRA3 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 12:00 | Lavado con tension y sin carga (se abrira solo el lado 60kV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23735 | T
LUZ DEL SUR | SAN LUIS LDS | CL-TRA1-220 | 11/06/2026 12:00 | 11/06/2026 17:00 | Lavado con tension y sin carga (se abrira solo el lado 60kV) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16836 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 11/06/2026 06:31 | 11/06/2026 16:41 | Se desconecto la L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumio la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | ATXF-001 | 11/06/2026 08:10 | 11/06/2026 16:23 | INDISPONIBILIDAD DE ATXF001 POR MANTENIMIENTO DE SECCIONADORES LADO 500KV ATXF001 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14978 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 16:58 | Revision por falla interna. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA - TRES HERMANAS | L-2298 | 11/06/2026 07:09 | 11/06/2026 19:09 | Mantenimiento preventivo de linea de transmision L2298 | 129 | P | F/S | N | PREV. | 14145 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 11/06/2026 07:09 | 11/06/2026 19:09 | Central indisponible por mantenimiento preventivo de SET Tres Hermanas y linea de transmision L2298 | 32 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | TRES HERMANAS | SE TRES HERMANA | 11/06/2026 07:09 | 11/06/2026 19:09 | Mantenimiento preventivo de equipos de patio de SE Tres Hermanas | 32 | P | F/S | N | PREV. | 14146 | T
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 11/06/2026 08:08 | 12/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 47750 HRS / MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 14:15 | MANTENIMIENTO DE 99750 HRS / MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | CL-2005 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 303 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | MALVINAS - MIRADOR | L-2114 | 11/06/2026 05:00 | 11/06/2026 16:00 | COORECTIVO EN CURCILLAS DE SECCIONADOR DE LINEA L-2114 EN MALVINAS | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15147 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SVC-2 DISPONIBLE. SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION VARIABLE RANGO [- 30; +30] MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 11/06/2026 08:31 | 11/06/2026 17:00 | CONFIGURACION BASE DATOS DE SICAM PAS DE S.E. HUANUCO, CONFIGURACION DE SE?ALES A NIVEL 3 , REDUNDANCIA, ALARMAS A HMI Y PREPARACION DE MIMICOS, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0129385) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T5-261 | 11/06/2026 07:40 | 11/06/2026 14:46 | LADO 60 KV: INSTALACION DE SENSORES DE CORRIENTE DE FUGA EN PARARRAYO PR-603. (R0126396) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6025 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T5-261 | 11/06/2026 07:40 | 11/06/2026 14:46 | SILICONADO Y LUBRICACION DEL AISLAMIENTO DE LA CELDA. (R0125596) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6025 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | CL-T5_220 | 11/06/2026 07:44 | 11/06/2026 16:48 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125116) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 429 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA A 60 kV | 11/06/2026 07:52 | 11/06/2026 12:06 | Barra A F/S debido a trabajos en T5 (R0125120) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16932 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | T5-261 | 11/06/2026 08:27 | 11/06/2026 14:21 | LADO 60 KV: MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA. (R0125120) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 6025 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ICA | BARRA B 60 kV | 11/06/2026 12:22 | 11/06/2026 14:46 | Barra B F/S debido a trabajos en T5 (R0125120) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 16933 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA A 60 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE RELE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA “A” CON RESPECTO A TRANSFORMADOR T5P, SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF DE TODAS LAS CELDAS QUE ESTAN EN SERVICIO, 87B 60 KV DESHABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 435 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA B 60 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | A SOLICITUD DE ELECTRODUNAS: PRUEBAS DE RELE PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRA “A” CON RESPECTO A TRANSFORMADOR T5P, SE ABRIRAN LOS DISPAROS POR 87B/50BF DE TODAS LAS CELDAS QUE ESTAN EN SERVICIO, 87B 60 KV DESHABILITADO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12744 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | CL-2208 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA CL-2208, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO. PRUEBAS DE CONTROL, PROTECCION NIVEL 1 Y NIVEL 2 Y NIVEL 3, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO Y CORTE CONTINUO. (R0121545) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 442 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | SS.EE. | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 17:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION NIVEL 2 DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV, REVISION DE CIRCUITOS DE CONTROL Y PROTECCION, RETIRO DE TABLEROS DE CONTROL Y PROTECCION EXISTENTE, CAMBIO DE MCBS EN SERVICIOS AUXILIARES, RETIRO DE MK EN PATIO DE 220KV, CABLEADO DE EQUIPOS DE PATIO, PRUEBAS DE PROTECCION DE CADA BAHIA Y PRUEBAS DE CONTROL DE CADA BAHIA, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0126109) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 455 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | BARRA- A 220 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 18:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE INLAND, LIMPIEZA Y SILICONADO DE LA LINEA L-2298. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 833 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 11/06/2026 07:22 | 11/06/2026 15:41 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO A EQUIPOS DE BARRA, SE REQUIERE EL AT142-2161 FUERA DE SERVICIO, DEBIDO A QUE EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123619) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | ACOPLE 220 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA DE ACOPLE, ACTIVIDAD CON BARRA “B” FUERA DE SERVICIO. SE REQUIERE EL AT142-2161 FUERA DE SERVICIO, DEBIDO A QUE EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 kV. (R0123617) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13210 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN BARRA B 220 KV, EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123619) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE 220 KV CON BARRA B FUERA DE SERVICIO. (EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV). (R0123617) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-ACOPLE_220kV. (R0123617) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 16:00 | RECARGA DE GAS SF6 FASE R Y BUSQUEDA DE PUNTO DE FUGA DE GAS SF6 EN EL INTERRUPTOR IN-2234. T32-261 ACTUALMENTE INDISPONIBLE. (R0128181) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 11/06/2026 07:51 | 11/06/2026 19:42 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES DE TORRES T-3 A T-158, REQUIERE L2237 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123233) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14975 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 11/06/2026 09:23 | 11/06/2026 15:50 | MP 1A INSPECCION DE CAPACITORES DEL BANCO. (R0123185) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19929 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 11/06/2026 06:00 | 11/06/2026 12:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA A DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA B) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL1042 | 11/06/2026 06:00 | 11/06/2026 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14672 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 11/06/2026 12:00 | 11/06/2026 18:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y PREDICTIVO DEL EQUIPAMIENTO ELECTROMECANICO - SE PROGRAMA MANIOBRAS DE OPERACION PARA REALIZAR MANTENIMIENTO EN BARRA SIMPLE CON BARRA B DESENERGIZADA (REALIZAR TRANSFERENCIA DE TODAS LAS BAHIAS A BARRA A) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11674 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
SOUTHERN PERU CC | AMPLIACION BOTIFLACA - SATELITE | L-1396 | 11/06/2026 09:06 | 11/06/2026 12:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17677 | T
SOUTHERN PERU CC | AMPLIACION BOTIFLACA - SATELITE | L-1397 | 11/06/2026 09:10 | 11/06/2026 15:19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17678 | T
SOUTHERN PERU CC | AMPLIACION BOTIFLACA - SATELITE | L-1396 | 11/06/2026 15:24 | 11/06/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17677 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 11/06/2026 08:34 | 11/06/2026 08:36 | DESCONEXION DE CELDA PREVIO A LA APERTURA DE SECCIONADOR 832 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA - CUAJONE | L-1382/2 | 11/06/2026 15:48 | 11/06/2026 15:52 | DESCONEXION DE CELDA PREVIO AL CIERRE DE SECCIONADOR 832 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24673 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | BT1 | 11/06/2026 08:34 | 11/06/2026 08:36 | DESCONEXION DE CELDA PREVIO A LA APERTURA DE SECCIONADOR 832 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8799 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | OCB-852 | 11/06/2026 08:34 | 11/06/2026 08:36 | DESCONEXION DE CELDA PREVIO A LA APERTURA DE SECCIONADOR 832 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1478 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | SEC-832 | 11/06/2026 08:35 | 11/06/2026 15:51 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9652 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | BT2 | 11/06/2026 09:01 | 11/06/2026 15:38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8798 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | CS-844 | 11/06/2026 09:01 | 11/06/2026 15:38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 9564 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | BT1 | 11/06/2026 15:48 | 11/06/2026 15:52 | DESCONEXION DE CELDA PREVIO AL CIERRE DE SECCIONADOR 832 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8799 | T
SOUTHERN PERU CC | BOTIFLACA (CUAJONE) | OCB-852 | 11/06/2026 15:48 | 11/06/2026 15:52 | DESCONEXION DE CELDA PREVIO AL CIERRE DE SECCIONADOR 832 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1478 | T
SOUTHERN PERU CC | SATELITE | ST1 | 11/06/2026 09:06 | 11/06/2026 12:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17685 | T
SOUTHERN PERU CC | SATELITE | ST2 | 11/06/2026 09:10 | 11/06/2026 15:19 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17686 | T
SOUTHERN PERU CC | SATELITE | ST1 | 11/06/2026 15:24 | 11/06/2026 17:30 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL S.E. BOTIFLACA | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17685 | T
STATKRAFT S.A | CAHUA | CENTRAL | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 18:00 | MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE SISTEMA DE COMUNICACIONES (SIN EJECUCION DE RSF) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 260 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 11/06/2026 08:00 | 12/06/2026 00:00 | Inspeccion Semestral F/S UG1 (Inspeccion Turbina junio) | 89.7304 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Cambio de rotovalvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 11 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5182 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-5182 INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE GAS SF6 EN TRANSFORMADOR DE CORRIENTE GIS TC-5188. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 22650 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 11/06/2026 09:31 | 11/06/2026 15:52 | TSA-1 F/S_33 KV: MP 6A INSPECCION DE CABLES DE MEDIA TENSION (MT) LADO 33 KV. (R0124712) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 11356 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | AT114-523 | 11/06/2026 08:49 | 11/06/2026 15:14 | Inspeccion y recarga SF6 SL-8779 (R0132398) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17710 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | IN-5242 | 11/06/2026 07:50 | 11/06/2026 11:49 | MP 2A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DEL INTERRUPTOR. (R0126049) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23306 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
jueves, 11 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
jueves, 11 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
11/06/2026 | 00:30 | 104.9 | 659.9 | 215.5 |  |  | 0 | 100.6 | 0 | 31.4 | 182.3 | 199.4 | 205 | 280.3 | 206.7 | 106.4 | 262 | 4.7 |  |  |  | 165.1 | 8.2 | 5.2 | 22.7 | 6.7 | 51.4 |  |  |  |  | 80.5 | 37.2 | 0 |  |  | 6.5 | 149.9 | 44 | 31 | 31.5 | 18.2 | 18.8 | 89.4 | 176.8 | 177.8 | 181.9 | 43.3 | 32.5 | 36.1 | 3.4 | 17.1 | 80.8 |  |  | 22.1 | 0 |  | 45.6 |  |  |  | 80.7 | 171 | 0 | 201.3 | 182.8 | 69.4 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 134.8 | 97 | 64.3 | 71 | 28.2 |  |  |  | 142.4 | 145.5 | 168.8 | [5 empty] | 210.2 | 101.3 | 8.2 | 3.8 | 0 | 92.1 | 0 | 10.2 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 25.4 | 56.5 | 0 | 2.1 | 8 | 1.3 |  | 7.5 | 0 | 9.2 | 3.8 | 5.7 | 9.6 | 26.2 | 44.9 | 0 | 59.3 | 75.2 | 7.9 | 5.1 | 0 | 9.3 | 2.8 | 7.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 6.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 26.2 | 24.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.6 | 8.7 |  |  | 18.6 |  |  | 11.05 | 17.2 | 6777.25 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.4 | 25.889 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 105.089
11/06/2026 | 01:00 | 105.2 | 648.9 | 212.6 |  |  | 0 | 100.2 | 0 | 31.5 | 168 | 167.6 | 167.5 | 265.5 | 208.6 | 106.8 | 351.9 | 4.7 |  |  |  | 163 | 7.5 | 5 | 22.6 | 6.8 | 50.1 |  |  |  |  | 80 | 38.5 | 0 |  |  | 6.5 | 150 | 28.1 | 31 | 5.3 | 18 | 18.8 | 88.1 | 176.3 | 176.6 | 180.7 | 42.6 | 31.9 | 32 | 3.4 | 16.2 | 40.1 |  |  | 21.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 171.5 | 0 | 201.7 | 183.4 | 67.8 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 130.1 | 85 | 63.7 | 71.1 | 27.4 |  |  |  | 142.8 | 145.5 | 169.6 | [5 empty] | 210.3 | 101.4 | 8.3 | 3.8 | 0 | 94.9 | 0 | 9.3 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 24.8 | 55.8 | 0 | 2 | 5.5 | 1.3 |  | 7.5 | 0 | 9.3 | 3.7 | 5.6 | 8.7 | 28.4 | 42 | 0 | 49.4 | 65.3 | 4.2 | 2.9 | 0 | 9.3 | 2.8 | 7.6 | 6.1 | 6.9 | 7 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.1 | 14.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.5 | 8.8 |  |  | 18.7 |  |  | 11.03 | 16.9 | 6554.53 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.4 | 25.887 | 9.4 | 11.2 | 16 | 104.987
11/06/2026 | 01:30 | 102.1 | 644.3 | 210.4 |  |  | 0 | 97.4 | 0 | 30.5 | 164.4 | 165.2 | 165 | 262.3 | 209 | 106.6 | 420.4 | 4.5 |  |  |  | 157.9 | 7.1 | 4.9 | 22.6 | 6.8 | 49.1 |  |  |  |  | 78.9 | 21.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 17 | 30.3 | 5.1 | 18.1 | 18.8 | 88 | 173.6 | 174.1 | 180.6 | 42.8 | 16.9 | 31.6 | 3.4 | 15.9 | 103 |  |  | 21 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79.5 | 170.9 | 0 | 201.4 | 182.9 | 67.1 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 127.5 | 79.1 | 62.9 | 70.7 | 27 |  |  |  | 143.1 | 145.8 | 169.3 | [5 empty] | 209.7 | 101.4 | 8.2 | 3.8 | 0 | 96.4 | 0 | 9.5 | 0 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 27.9 | 62 | 0 | 2.6 | 6.2 | 1.2 |  | 7.4 | 0 | 9.4 | 3.5 | 5.5 | 6.5 | 29.5 | 53.6 | 0 | 33.3 | 59.7 | 2.7 | 1.9 | 0 | 9.3 | 2.8 | 7.6 | 6.1 | 6.9 | 7 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.7 | 14.3 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.05 | 16.7 | 6433.55 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.3 | 25.882 | 9.4 | 11.3 | 15.9 | 104.882
11/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 651.5 | 213.4 |  |  | 0 | 97.9 | 0 | 30.7 | 168.6 | 169.3 | 168.8 | 260 | 207.6 | 106.4 | 427 | 4.7 |  |  |  | 162.2 | 7.7 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 80.3 | 21.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 17.2 | 44.9 | 5.7 | 18.2 | 18.8 | 89.2 | 176 | 176.6 | 181.4 | 43.2 | 44.8 | 32.2 | 3.4 | 16.1 | 106.2 |  |  | 21.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 170.5 | 0 | 200.8 | 182.6 | 68.6 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 131.2 | 76.3 | 64.1 | 69.1 | 27.5 |  |  |  | 142.5 | 145.3 | 168.7 | [5 empty] | 210.1 | 101.4 | 8.2 | 3.9 | 0 | 92.3 | 0 | 9.6 | 0 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.5 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 28.9 | 68.2 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.2 |  | 7.6 | 0 | 9.4 | 3.5 | 6.4 | 7 | 29.4 | 53.4 | 0 | 29.9 | 56.8 | 4.4 | 0.6 | 0 | 9.3 | 2.8 | 7.6 | 6.1 | 6.9 | 7 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 40.6 | 40.6 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 9.2 |  |  | 18.4 |  |  | 11.01 | 16.7 | 6570.31 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 25.923 | 9.4 | 11.4 | 16.1 | 105.123
11/06/2026 | 02:30 | 104.2 | 651.8 | 213.2 |  |  | 0 | 98 | 0 | 30.9 | 175.2 | 176.2 | 175.6 | 263.2 | 207.5 | 106.5 | 428.1 | 4.7 |  |  |  | 160.5 | 7.7 | 5 | 22.6 | 6.8 | 50.4 |  |  |  |  | 73.8 | 21.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 28.2 | 30.8 | 5.7 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 175.5 | 175.8 | 181.6 | 42.5 | 44.6 | 31.8 | 3.4 | 15.8 | 39.9 |  |  | 21.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 171.1 | 0 | 201.5 | 182.8 | 68.4 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 68.8 | 80.7 | 63.7 | 65.7 | 27.3 |  |  |  | 142.6 | 145.4 | 169.7 | [5 empty] | 210.3 | 101.4 | 8.2 | 3.8 | 0 | 98 | 0 | 10 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.5 | 20.1 |  | 8 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 27.8 | 75.5 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.2 |  | 7.6 | 0 | 9.4 | 3.5 | 6.4 | 6.8 | 29.1 | 36.8 | 0 | 29.7 | 78.6 | 1.7 | 0.8 | 0 | 9.3 | 2.8 | 7.6 | 6 | 6.7 | 7 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 68.9 | 74.3 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.6 | 9.1 |  |  | 18.5 |  |  | 11.04 | 17 | 6533.84 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.3 | 25.907 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 105.007
11/06/2026 | 03:00 | 100.9 | 644.6 | 210.1 |  |  | 0 | 95.2 | 0 | 31 | 171.5 | 170.5 | 171.1 | 262.6 | 208.6 | 106.6 | 290 | 4.4 |  |  |  | 160.6 | 7.3 | 4.8 | 22.7 | 6.7 | 48.6 |  |  |  |  | 72.3 | 21.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 42.9 | 30 | 5 | 18.2 | 18.8 | 88.6 | 173.1 | 173.5 | 181.5 | 42.8 | 43.7 | 31.2 | 3.4 | 15.6 | 36.2 |  |  | 20.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79.3 | 171.4 | 30.3 | 201.5 | 182.4 | 66.6 | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 62.7 | 77.7 | 62.4 | 65.1 | 26.8 |  |  |  | 142.6 | 145.1 | 169.1 | [5 empty] | 210.2 | 101.5 | 8.2 | 3.8 | 0 | 95.1 | 0 | 9.4 | 0 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20 |  | 8 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 27.5 | 79.4 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.2 |  | 7.3 | 0 | 9.4 | 3.3 | 6.2 | 6.5 | 27.9 | 26.6 | 0 | 46.5 | 76.5 | 3.9 | 2.4 | 0 | 9.3 | 2.8 | 7.9 | 6 | 6.6 | 7 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.5 | 104.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.3 | 14.7 | 9.2 |  |  | 18.5 |  |  | 10.91 | 16.6 | 6447.61 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 25.794 | 9.4 | 11.4 | 16.1 | 104.994
11/06/2026 | 03:30 | 107.7 | 660.7 | 216.6 |  |  | 0 | 103.6 | 0 | 30.4 | 149.7 | 148.6 | 149.2 | 238.9 | 207.7 | 106.7 | 311.4 | 4.9 |  |  |  | 168.4 | 8.9 | 5.2 | 22.7 | 6.7 | 52.2 |  |  |  |  | 74.9 | 21.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 43.7 | 31.9 | 6.6 | 18.1 | 18.8 | 90.3 | 180.6 | 181.4 | 181.9 | 43.6 | 45.9 | 33.2 | 3.4 | 10.6 | 46.8 |  |  | 23.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 81.9 | 170.7 | 51.2 | 201 | 182.3 | 71.5 | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 76.6 | 98 | 65.8 | 66.5 | 28.5 |  |  |  | 142 | 144.6 | 168.6 | [5 empty] | 210.2 | 101.7 | 8.2 | 3.9 | 0 | 90.9 | 0 | 9 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.9 |  | 8 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 27.2 | 75.7 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.2 |  | 7.6 | 0 | 9.4 | 3.7 | 6.7 | 7.8 | 27.8 | 13.8 | 0 | 42.9 | 80.6 | 2.8 | 1.3 | 0 | 9.3 | 2.8 | 8 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 76.5 | 67.1 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.6 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.03 | 17.5 | 6456.33 | 24.6 | 0 | 10.1 | 8.3 | 25.912 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 105.612
11/06/2026 | 04:00 | 103.8 | 651.7 | 213.6 |  |  | 20.1 | 101.6 | 0 | 31.3 | 182.5 | 201 | 204.2 | 287.8 | 207.5 | 106.2 | 300.2 | 4.7 |  |  |  | 163.1 | 8.1 | 5 | 22.6 | 6.7 | 50.5 |  |  |  |  | 70.1 | 27.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 44.7 | 30.9 | 5.9 | 18.2 | 18.8 | 89.9 | 175.7 | 176.5 | 181.5 | 43.2 | 29.9 | 32 | 3.4 | 0 | 40.8 |  |  | 21.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.4 | 170.5 | 29.6 | 200.2 | 181.8 | 68.6 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 69.2 | 94.2 | 59.9 | 66.8 | 27.5 |  |  |  | 142.5 | 145.4 | 169.2 | [5 empty] | 210.1 | 101.6 | 8.2 | 3.9 | 0 | 92.8 | 0 | 10.8 | 0 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.3 |  | 8.5 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 26 | 60.2 | 0 | 2.4 | 6.2 | 1.2 |  | 7.4 | 0 | 9.4 | 4.2 | 6.4 | 7.8 | 29.5 | 8.2 | 0 | 38 | 86.3 | 2 | 0.8 | 0 | 9.3 | 2.8 | 8 | 5.8 | 6.6 | 7 | 7.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 60.5 | 52.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.4 | 8.8 |  |  | 18.5 |  |  | 11.03 | 16.9 | 6488.63 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 26.046 | 9.4 | 11.2 | 16 | 104.946
11/06/2026 | 04:30 | 105.8 | 653.7 | 214.6 |  |  | 20.2 | 101.7 | 0 | 30.1 | 183.2 | 194.9 | 195 | 279.4 | 207.8 | 106.3 | 295.1 | 4.7 |  |  |  | 162.7 | 8.4 | 5 | 22.5 | 6.6 | 50.9 |  |  |  |  | 70.7 | 22 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 46 | 30.8 | 32 | 18.1 | 18.8 | 91.4 | 177.9 | 178.5 | 181.3 | 43.4 | 16.5 | 32.5 | 3.4 | 0 | 41.7 |  |  | 30.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 170.7 | 30.1 | 199.2 | 181.7 | 69.7 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 61.2 | 84.6 | 60 | 67 | 27.7 |  |  |  | 142.2 | 145.4 | 168.9 | [5 empty] | 210.3 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 80.7 | 0 | 10.3 | 0 | 12.2 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.6 |  | 8.5 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 24.1 | 66.9 | 0 | 2.4 | 6.9 | 1.2 |  | 7.5 | 0 | 9.4 | 4.2 | 6.5 | 8.6 | 29 | 8.5 | 0 | 57.7 | 91.3 | 6 | 4 | 0 | 9.2 | 2.8 | 7.9 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 73.1 | 60.8 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.6 | 8.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.03 | 17 | 6527.93 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 26.123 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 105.123
11/06/2026 | 05:00 | 105.3 | 653.3 | 214.9 |  |  | 22.1 | 100.2 | 0 | 30.6 | 182.4 | 196.4 | 196.3 | 278 | 207.6 | 106.5 | 296.7 | 4.7 |  |  |  | 164.2 | 8 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 50.8 |  |  |  |  | 70.6 | 22.9 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 53.6 | 50.1 | 36.4 | 18.2 | 18.8 | 90.7 | 176.8 | 176.8 | 181.5 | 43.7 | 16.4 | 32.4 | 3.4 | 0 | 47.6 |  |  | 30.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 170.5 | 29.8 | 198 | 180.3 | 69 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 50.2 | 86 | 60 | 66.9 | 30 |  |  |  | 142.9 | 145.9 | 169.5 | [5 empty] | 209.6 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 75.8 | 0 | 11 | 0 | 12.2 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 22.5 | 61.9 | 0 | 2.4 | 7.9 | 1.2 |  | 7.4 | 0 | 9.4 | 4.1 | 6.5 | 10.3 | 29.1 | 5.5 | 0 | 70.1 | 93.5 | 7.3 | 4.4 | 0 | 9.1 | 2.8 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 80.2 | 72.5 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.5 | 8.1 |  |  | 18.6 |  |  | 10.93 | 16.7 | 6578.43 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.3 | 26.16 | 9.4 | 11.2 | 16.2 | 105.36
11/06/2026 | 05:30 | 106.5 | 650.3 | 213.1 |  |  | 41.5 | 102 | 0 | 30 | 182 | 190.7 | 189.5 | 282.1 | 208.2 | 106.5 | 289.8 | 4.7 |  |  |  | 164 | 7.7 | 4.9 | 22.6 | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 69.9 | 25.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 53.6 | 71.8 | 35.5 | 18.2 | 18.8 | 86.4 | 178.6 | 179 | 181.1 | 43.2 | 16.9 | 32.5 | 3.4 | 0 | 39.6 |  |  | 30.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 170.9 | 75.1 | 197.9 | 172.8 | 69.7 | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 47.7 | 85.9 | 60.1 | 66.8 | 29.9 |  |  |  | 142.8 | 145.6 | 169.4 | [5 empty] | 210 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 72.9 | 0 | 10.7 | 0 | 12.3 | 9.9 | 2.1 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 24.2 | 65.4 | 0 | 2.4 | 8.3 | 1.2 |  | 7.5 | 0 | 9.4 | 3.8 | 6.2 | 8.8 | 25.7 | 3.6 | 0 | 77.7 | 93.5 | 9.8 | 5.8 | 0 | 9 | 2.8 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 109.8 | 102.7 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.5 | 8.9 |  |  | 18.3 |  |  | 11.04 | 16.4 | 6694.04 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.3 | 26.119 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 105.219
11/06/2026 | 06:00 | 104.5 | 651.9 | 214.4 |  |  | 40.2 | 102.1 | 0 | 30.6 | 182 | 187.7 | 187.2 | 270.1 | 207.7 | 106.1 | 298.2 | 4.7 |  |  |  | 166.9 | 8.1 | 5.3 | 22.6 | 6.8 | 50.6 |  |  |  |  | 70.3 | 45 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 50.3 | 73.8 | 34.4 | 18 | 18.7 | 92 | 176.8 | 177 | 181 | 43.5 | 16.1 | 32.2 | 3.4 | 0 | 41 |  |  | 30.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 170.3 | 74.6 | 199.9 | 233.1 | 69 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 49.5 | 84.6 | 59.9 | 66.8 | 27.6 |  |  |  | 142.4 | 145.3 | 168.9 | [5 empty] | 210.3 | 101.8 | 8.3 | 4.2 | 0 | 89.3 | 0 | 11.5 | 0 | 12.1 | 9.9 | 3.6 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.4 | 20.5 |  | 4 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 26.7 | 73.2 | 0 | 2.4 | 8.3 | 1.2 |  | 7.8 | 0 | 9.4 | 3 | 5.1 | 8.8 | 22.3 | 6.9 | 0 | 81.7 | 92.5 | 11.2 | 8.6 | 0 | 9 | 2.8 | 7.9 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 9.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.6 | 119.8 | 115.9 | 0 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.9 | 18.3 | 14.7 | 8.7 |  |  | 18 |  |  | 11.03 | 16.6 | 6826.73 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8.2 | 26.073 | 9.4 | 11.2 | 16 | 104.973
11/06/2026 | 06:30 | 104.4 | 654.2 | 215.1 |  |  | 42.2 | 105.3 | 0 | 31.1 | 182.2 | 194 | 193.6 | 277.5 | 207.2 | 105.9 | 301.6 | 4.7 |  |  |  | 154.7 | 7.9 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.6 |  |  |  |  | 70.4 | 118.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 47.1 | 75.9 | 33.6 | 18 | 18.6 | 82.2 | 177.6 | 177.7 | 181.4 | 43.2 | 15.9 | 32.9 | 3.4 | 0 | 70.1 |  |  | 30.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 40.3 | 170.3 | 166.7 | 198.8 | 263.9 | 69.1 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 49.3 | 91 | 65.2 | 66.9 | 28.2 |  |  |  | 143.2 | 146 | 169.8 | [5 empty] | 209.7 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 89 | 1.8 | 13.1 | 0 | 12.1 | 9.9 | 3.6 | 2.5 | 1.3 | 1 | 2.3 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 24.6 | 72.4 | 0 | 2.4 | 8.4 | 1.1 |  | 7.6 | 0 | 9.4 | 3 | 4.6 | 9 | 18.3 | 14.8 | 0.3 | 75 | 95.3 | 10.8 | 4.8 | 0 | 9 | 2.8 | 7.9 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 10.8 | 23.3 | 0 | 2.7 | 0.6 | 117.8 | 110.8 | 2.4 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.5 | 8.7 |  |  | 18.6 |  |  | 11.04 | 17 | 7056.34 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8 | 26.041 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 104.841
11/06/2026 | 07:00 | 104.4 | 600.1 | 211.8 |  |  | 45.1 | 104.9 | 0 | 0 | 137.3 | 137.9 | 137 | 239.3 | 205.3 | 106.4 | 383.6 | 4.7 |  |  |  | 163.5 | 7.7 | 5.2 | 22.6 | 6.7 | 50.3 |  |  |  |  | 69.1 | 103.3 | 0 |  |  | 6.5 | 146.6 | 45.8 | 60.3 | 34.9 | 18 | 18.6 | 90.3 | 175.2 | 176.2 | 179.2 | 43.2 | 15.7 | 32.5 | 3.4 | 0 | 41.8 |  |  | 30 | 0 |  | 0 |  |  |  | 21 | 171.8 | 168.7 | 201.8 | 265.2 | 68.4 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 127.2 | 82.7 | 65.8 | 66.7 | 29.1 |  |  |  | 143.5 | 146.5 | 169.1 | [5 empty] | 210.2 | 101.6 | 8.3 | 4.2 | 0 | 63.6 | 19.4 | 13.2 | 0 | 12.1 | 9.9 | 3.6 | 36.3 | 18.9 | 1 | 2.3 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 3.7 | 15.2 | 0.4 | 0.3 | 19.6 | 51.8 | 0.5 | 2.4 | 8.5 | 1.2 |  | 7.5 | 0 | 9.4 | 3.2 | 5 | 8.6 | 25.5 | 19.9 | 7 | 82.7 | 101.9 | 7.3 | 4.2 | 0.5 | 9 | 2.8 | 8.1 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 10.8 | 57.7 | 2.8 | 33.5 | 0.6 | 109.5 | 103.2 | 28.2 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 2.8 | 9.8 | 18.2 | 14.6 | 8.5 |  |  | 18.7 |  |  | 11.06 | 15.4 | 7139.86 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8 | 26.167 | 9.4 | 11.1 | 16 | 104.767
11/06/2026 | 07:30 | 61 | 593.8 | 202.6 |  |  | 44.7 | 99 | 0 | 0 | 124 | 124.4 | 124.2 | 229.2 | 204.8 | 106.4 | 201.8 | 4.6 |  |  |  | 162.1 | 7.5 | 4.8 | 22.5 | 6.8 | 49.9 |  |  |  |  | 65.4 | 103.4 | 0 |  |  | 6.5 | 144.3 | 46.9 | 75.7 | 34.6 | 18.2 | 18.7 | 90.1 | 174.8 | 175.9 | 180.2 | 43 | 17 | 32.2 | 3.4 | 0 | 49 |  |  | 29.8 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 25.5 | 171.2 | 168.9 | 201.1 | 265.4 | 68.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 125.8 | 87.5 | 65.6 | 69.6 | 29 |  |  |  | 143 | 146.1 | 169.9 | [5 empty] | 209.8 | 101.5 | 8.3 | 4.1 | 0 | 71 | 43.7 | 13.2 | 0 | 12 | 9.9 | 3.7 | 72.1 | 43.1 | 1 | 2.1 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 3.1 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 8.3 | 1.1 |  | 7.6 | 0 | 9.4 | 3.4 | 4.8 | 8.4 | 24.3 | 19.3 | 17.2 | 98.4 | 103.4 | 15.7 | 6.5 | 10.5 | 9 | 2.8 | 8.3 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 10.9 | 139.6 | 5.5 | 77.6 | 0.6 | 98.7 | 92.6 | 64 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 5.3 | 9.8 | 18.2 | 14.7 | 8.9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 18.1 | 7113.97 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8 | 26.232 | 9.4 | 11 | 16 | 104.732
11/06/2026 | 08:00 | 39.9 | 592.2 | 198.4 |  |  | 45 | 101.2 | 0 | 0 | 133.3 | 133.3 | 133.6 | 229.3 | 206.9 | 106.4 | 69.2 | 4.7 |  |  |  | 164.8 | 7.3 | 4.9 | 22.6 | 6.6 | 49.2 |  |  |  |  | 41.8 | 101.1 | 0 |  |  | 6.5 | 143 | 45 | 39.5 | 33.3 | 18.2 | 18.6 | 90.1 | 175.8 | 175.6 | 178.9 | 43.1 | 46.2 | 36.8 | 3.4 | 0 | 21.1 |  |  | 61.7 | 49.9 |  | 0 |  |  |  | 25.6 | 170.8 | 168.4 | 201.3 | 265.5 | 68.2 | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 123.9 | 85.9 | 65.3 | 69.5 | 28.9 |  |  |  | 142.7 | 145.5 | 169.5 | [5 empty] | 209.5 | 101.5 | 8.3 | 4.1 | 0.3 | 72.4 | 62.9 | 11.3 | 0 | 12 | 9.9 | 3.7 | 156.2 | 78.9 | 1 | 2.1 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 3.1 | 6.9 | 0 | 0 | 1.5 | 2.4 | 8.5 | 1.1 |  | 7.6 | 0.1 | 9.4 | 3.5 | 4.8 | 7.6 | 26.5 | 15.9 | 26.2 | 103 | 105.9 | 16.4 | 13.3 | 20 | 9 | 2.8 | 8.3 | 6 | 6.4 | 6.6 | 10.1 | 196.9 | 8 | 112.3 | 0.6 | 116.3 | 119.4 | 81.9 | 2.8 | 1.2 | 2.4 | 1.4 | 7.5 | 9.8 | 18.1 | 14.4 | 8.9 |  |  | 18.2 |  |  | 11.18 | 16.5 | 7306.48 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8 | 26.172 | 9.4 | 10.9 | 16.1 | 104.672
11/06/2026 | 08:30 | 39.8 | 606.2 | 202.6 |  |  | 45.4 | 101.6 | 0 | 0 | 147 | 146.9 | 146.6 | 227.9 | 206.1 | 106.1 | 81.8 | 4.7 |  |  |  | 168.7 | 8.4 | 5 | 0 | 6.6 | 52 |  |  |  |  | 43.3 | 105 | 0 |  |  | 6.5 | 145.4 | 44.7 | 40 | 32 | 18.2 | 18.8 | 92.2 | 178.9 | 178.7 | 182.8 | 44.3 | 19.9 | 36.4 | 3.4 | 0 | 61.6 |  |  | 64.4 | 83.7 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 169 | 166.7 | 199.2 | 264.3 | 69.8 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 133.6 | 89.6 | 67.1 | 70 | 29.8 |  |  |  | 142.8 | 145.4 | 161.1 | [5 empty] | 209.6 | 101.4 | 8.3 | 4.1 | 0.7 | 83.2 | 66.2 | 10.2 | 0.1 | 12.4 | 9.9 | 3.8 | 160.5 | 81.6 | 1 | 2.1 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 2.5 | 3.7 | 0 | 0 | 3.2 | 2.4 | 11 | 1.1 |  | 7.8 | 0.1 | 9.4 | 3 | 5.2 | 8.9 | 25.6 | 20.4 | 30 | 108.7 | 105 | 17.2 | 11.8 | 37.5 | 9 | 2.8 | 7.9 | 6 | 6.4 | 6.6 | 9.1 | 201.1 | 10 | 114.3 | 0.6 | 125.4 | 148.8 | 83.6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 9.5 | 9.8 | 17.5 | 14.3 | 8.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 17.6 | 7537.48 | 24.6 | 0 | 9.5 | 8 | 26.148 | 9.4 | 11 | 16.2 | 104.848
11/06/2026 | 09:00 | 39.9 | 599.3 | 203.8 |  |  | 61.4 | 104 | 0 | 0 | 170.6 | 171.3 | 169.9 | 265.2 | 205.6 | 106.4 | 71.4 | 4.7 |  |  |  | 167 | 8 | 5.1 | 0 | 6.6 | 50.4 |  |  |  |  | 43.6 | 108.9 | 0 |  |  | 6.5 | 144.6 | 41.4 | 40 | 35.7 | 18 | 18.7 | 86.6 | 179.4 | 180.1 | 180.8 | 43.7 | 19.4 | 34.7 | 3.4 | 0 | 61.1 |  |  | 63.9 | 82.7 |  | 0 |  |  |  | 26.2 | 169.5 | 167.7 | 199.7 | 265.3 | 70.9 | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 128.3 | 91.6 | 66.7 | 65.9 | 29.6 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 148.7 | [5 empty] | 209.5 | 101.2 | 8.2 | 4.1 | 0.9 | 90.6 | 66.6 | 9 | 0.1 | 12.3 | 10 | 4.8 | 163.4 | 83.2 | 1 | 1.8 | 3.4 | 20.7 |  | 8.5 | 3.6 | 15.2 | 2.8 | 3.2 | 0 | 0 | 6.3 | 2.5 | 14.4 | 1.1 |  | 7.7 | 0.1 | 9.4 | 3.7 | 5.1 | 8.5 | 22.9 | 20.4 | 29.9 | 113.1 | 100.8 | 17.2 | 12.3 | 38.2 | 9 | 2.8 | 8.1 | 6 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 203.1 | 11.7 | 115.3 | 0.6 | 125.5 | 151.3 | 84.6 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 11.4 | 9.8 | 18.7 | 14.8 | 8.8 |  |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 12.6 | 7645.87 | 24.6 | 0.5 | 9.5 | 8 | 26.138 | 9.4 | 10.8 | 16.1 | 105.038
11/06/2026 | 09:30 | 39.7 | 598.1 | 204.9 |  |  | 80.2 | 103.2 | 0 | 0 | 181.4 | 186.1 | 185.5 | 264 | 204.8 | 106 | 75.3 | 4.7 |  |  |  | 162.9 | 7.8 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50.4 |  |  |  |  | 42.1 | 114.8 | 0 |  |  | 6.5 | 190 | 44.4 | 39.5 | 34.1 | 18.2 | 18.7 | 90.1 | 176.2 | 176.5 | 181.8 | 43.1 | 25.6 | 34.1 | 3.4 | 0 | 59.7 |  |  | 62.5 | 82 |  | 0 |  |  |  | 25.7 | 169.8 | 167.3 | 199.5 | 265.1 | 69 | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 128.7 | 97.6 | 66.1 | 65.9 | 29.2 |  |  |  | 142 | 144.6 | 146.7 | [5 empty] | 208.9 | 100.9 | 8.3 | 4.1 | 1 | 87.6 | 66.2 | 9.9 | 0.1 | 12.2 | 9.9 | 5.2 | 166 | 84.4 | 1 | 1.8 | 3.4 | 20.5 |  | 8.5 | 3.6 | 15.2 | 3.6 | 3.7 | 0 | 0 | 13.6 | 2.5 | 15.3 | 1.2 |  | 7.6 | 0.2 | 9.4 | 3.7 | 5.4 | 7.9 | 20.8 | 24.8 | 30.1 | 104.8 | 100.4 | 19.7 | 13.5 | 38.6 | 9 | 2.8 | 8.1 | 6 | 6.4 | 6.6 | 10.7 | 206.5 | 13.5 | 114.2 | 0.6 | 125.4 | 149 | 84.4 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 12.9 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 8.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 12.2 | 7765.28 | 24.6 | 2.6 | 9.5 | 8 | 26.152 | 9.4 | 10.8 | 16.1 | 107.152
11/06/2026 | 10:00 | 40.4 | 602.6 | 200.4 |  |  | 80.9 | 106.2 | 0 | 0 | 148.1 | 148.8 | 148.3 | 241.7 | 205.1 | 106.1 | 144.3 | 4.7 |  |  |  | 167.2 | 8.4 | 5.4 | 0 | 6.5 | 51 |  |  |  |  | 43.5 | 110.5 | 0 |  |  | 6.5 | 225.5 | 46.3 | 88.1 | 34.7 | 18.2 | 18.7 | 92.8 | 179.1 | 179.4 | 180.5 | 44 | 30.8 | 28.4 | 3.4 | 0 | 61.7 |  |  | 64.1 | 82.7 |  | 0 |  |  |  | 26 | 169.5 | 167 | 198.5 | 263 | 73.1 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 133.1 | 89 | 66.9 | 66 | 29.8 |  |  |  | 142 | 144.4 | 147.3 | [5 empty] | 209 | 100.9 | 8.3 | 4.1 | 1.1 | 100.1 | 66.4 | 12.4 | 0.1 | 12.3 | 10 | 5.5 | 165 | 84 | 1 | 1.9 | 3.3 | 20.7 |  | 8.5 | 3.6 | 15.2 | 4.9 | 5.8 | 0 | 0 | 15.6 | 2.6 | 15.3 | 1.1 |  | 7.7 | 0.4 | 9.4 | 3.7 | 7.2 | 8.4 | 17.5 | 28.1 | 30 | 108 | 100.7 | 18.4 | 14.5 | 38.8 | 9 | 2.8 | 8.1 | 6 | 6.4 | 6.6 | 12.5 | 204.4 | 14.9 | 113.6 | 0.6 | 123.9 | 135.7 | 84.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 14.1 | 9.8 | 18.2 | 14.4 | 8.8 |  |  | 18.6 |  |  | 11.01 | 13.2 | 7823.51 | 24.6 | 3.1 | 9.5 | 8 | 26.123 | 9.4 | 10.6 | 16.1 | 107.423
11/06/2026 | 10:30 | 39.7 | 598.3 | 202.2 |  |  | 88.3 | 107.8 | 0 | 0 | 160.8 | 160.9 | 161.7 | 237.8 | 205.8 | 105.6 | 143.7 | 4.6 |  |  |  | 162.3 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 41.7 | 104.7 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 47.6 | 110.3 | 32.5 | 18.2 | 18.7 | 90.1 | 173.8 | 175 | 181.7 | 43.1 | 45.7 | 27.7 | 3.4 | 0 | 59.5 |  |  | 61.9 | 82.6 |  | 0 |  |  |  | 25.6 | 170.9 | 168.9 | 200.3 | 263.1 | 73.7 | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 131.3 | 88.5 | 65.7 | 66.7 | 29 |  |  |  | 141.4 | 144.2 | 146.3 | [5 empty] | 209 | 100.7 | 8.3 | 4.1 | 1.2 | 106.2 | 66.1 | 12.1 | 0.1 | 12 | 10 | 5.5 | 165.2 | 83.9 | 1 | 1.8 | 3.3 | 20.4 |  | 9.5 | 3.6 | 15.2 | 7.4 | 12.2 | 0 | 0 | 15.4 | 2.6 | 15.3 | 1.2 |  | 7.6 | 0.4 | 9.4 | 2.9 | 8.2 | 8 | 19 | 31.2 | 29.6 | 105.2 | 95.9 | 19.8 | 15 | 38.9 | 9 | 2.7 | 7.8 | 6 | 6.6 | 6.8 | 12.8 | 204.4 | 15.7 | 113.2 | 0.6 | 123.6 | 138.8 | 84.7 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 14.9 | 9.9 | 18.3 | 14.4 | 9.5 |  |  | 18.5 |  |  | 11.19 | 14.2 | 7888.09 | 24.6 | 3.8 | 9.5 | 8 | 25.972 | 9.4 | 10.6 | 16 | 107.872
11/06/2026 | 11:00 | 39.9 | 596.6 | 200.9 |  |  | 88.3 | 107.9 | 0 | 0 | 148.6 | 149.2 | 149 | 234.3 | 203 | 106 | 143.6 | 4.7 |  |  |  | 164.1 | 7.5 | 5 | 3.1 | 6.6 | 50 |  |  |  |  | 71.5 | 103.3 | 0 |  |  | 6.5 | 225.1 | 46.4 | 109.8 | 31.7 | 18 | 18.8 | 88.4 | 173.8 | 174.6 | 180.2 | 43.1 | 17.5 | 33 | 3.4 | 13.9 | 59.2 |  |  | 62 | 82.2 |  | 0 |  |  |  | 25.6 | 169.8 | 167.8 | 199.6 | 262.1 | 67.7 | 33.7 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 129.7 | 95.1 | 65.7 | 67.7 | 29 |  |  |  | 140.7 | 143.5 | 146.9 | [5 empty] | 208.6 | 100.3 | 8.3 | 4.1 | 1.2 | 109.1 | 67.4 | 12.4 | 0.1 | 12.1 | 9.9 | 5.2 | 165.8 | 84.1 | 1 | 1.6 | 3.4 | 20.2 |  | 9.8 | 3.6 | 15.2 | 12.1 | 15.7 | 0 | 0 | 15.4 | 2.4 | 15.3 | 1.2 |  | 7.6 | 0.4 | 9.4 | 3.2 | 5.7 | 7.8 | 20.5 | 31.6 | 29.7 | 106.6 | 94.6 | 19.8 | 14.9 | 38.8 | 8.9 | 2.7 | 8.1 | 6 | 6.8 | 7 | 13.6 | 204.7 | 16.4 | 112.9 | 0.6 | 125 | 145.8 | 84.8 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 15.5 | 9.9 | 18.1 | 14.4 | 8.8 |  |  | 18.7 |  |  | 11.17 | 11.9 | 7872.87 | 24.6 | 3.8 | 9.5 | 8.1 | 25.825 | 9.4 | 10.6 | 16.1 | 107.925
11/06/2026 | 11:30 | 40.6 | 598.8 | 203.3 |  |  | 50 | 106.3 | 0 | 0 | 171.1 | 170.5 | 170.9 | 254.5 | 204.3 | 105.5 | 144.2 | 4.7 |  |  |  | 155.9 | 7.7 | 5 | 22.4 | 6.6 | 50.6 |  |  |  |  | 76 | 105.1 | 126.2 |  |  | 6.5 | 143.7 | 46.9 | 109.9 | 32.9 | 18.2 | 18.8 | 84 | 176.1 | 176.5 | 181.1 | 43.2 | 21.3 | 33.4 | 3.4 | 13.8 | 25.2 |  |  | 62.8 | 61.7 |  | 14.9 |  |  |  | 25.6 | 169.1 | 167.3 | 198.5 | 261.5 | 69.2 | 33.5 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 131.2 | 89.4 | 66.1 | 68 | 29.3 |  |  |  | 141.2 | 143.4 | 167.9 | [5 empty] | 208.1 | 100.3 | 8.3 | 4.1 | 1.3 | 107.9 | 68 | 14.1 | 0.2 | 12.2 | 9.9 | 5.5 | 167.3 | 85.1 | 1 | 1.6 | 3.4 | 20.4 |  | 0 | 3.6 | 15.2 | 12.3 | 15 | 0 | 0 | 15.3 | 2 | 15.3 | 1.2 |  | 7.6 | 0.4 | 9.4 | 3.2 | 5.7 | 7.9 | 16.2 | 31.4 | 29.5 | 96.6 | 99.2 | 20.2 | 14.9 | 38.8 | 8.8 | 2.7 | 8.3 | 6 | 6.8 | 7 | 15.7 | 208.3 | 17 | 112.6 | 0.6 | 124.7 | 140.2 | 84.3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 15.8 | 9.8 | 18.2 | 14.5 | 8.9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 12.2 | 7957.08 | 24.6 | 3.8 | 9.5 | 8.2 | 25.629 | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 107.929
11/06/2026 | 12:00 | 40 | 598.9 | 202.9 |  |  | 21.8 | 104.1 | 0 | 0 | 179.3 | 196.1 | 195.7 | 268.6 | 203.8 | 105.1 | 76.1 | 4.7 |  |  |  | 161.2 | 7.7 | 5 | 22.4 | 6.7 | 50.7 |  |  |  |  | 75.9 | 119.6 | 170.5 |  |  | 6.5 | 144.3 | 45.7 | 100.8 | 30.4 | 18 | 18.8 | 89.4 | 175.7 | 176.4 | 181.8 | 42.7 | 27 | 33 | 3.4 | 13.7 | 49.8 |  |  | 62.1 | 0 |  | 44.1 |  |  |  | 25.5 | 168.6 | 166.2 | 198.1 | 259.5 | 68.8 | 33.3 |  |  |  | 22.8 |  |  | 2.7 | 131.4 | 92.1 | 66 | 67.9 | 29.3 |  |  |  | 140.6 | 142.9 | 167.6 | [5 empty] | 207.5 | 99.9 | 8.3 | 4.3 | 1.3 | 101.7 | 68.4 | 13.1 | 0.2 | 12.1 | 9.9 | 2.1 | 167.2 | 85 | 1 | 1.7 | 3.4 | 20.4 |  | 0 | 3.6 | 15.2 | 12.1 | 14.9 | 0 | 0 | 15.3 | 2 | 15.4 | 1.2 |  | 7.6 | 0.4 | 9.4 | 2.9 | 5.4 | 7.8 | 14.1 | 37.7 | 29.4 | 95.8 | 96 | 19.9 | 15 | 38.6 | 8.7 | 2.7 | 8.4 | 6 | 6.8 | 7 | 15 | 208 | 16.9 | 112.7 | 0.6 | 125.5 | 143.1 | 84.3 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 15.9 | 9.9 | 18.2 | 14.3 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 13.3 | 7994.08 | 24.6 | 3.8 | 9.5 | 8.2 | 25.499 | 9.5 | 10.5 | 16.1 | 107.699
11/06/2026 | 12:30 | 39.8 | 600.6 | 202.8 |  |  | 11 | 102.9 | 0 | 0 | 179.7 | 197.4 | 196.9 | 271.9 | 201.7 | 104.6 | 96.1 | 4.7 |  |  |  | 164.3 | 7.8 | 5 | 22.3 | 6.7 | 50.8 |  |  |  |  | 76.1 | 129 | 139 |  |  | 6.5 | 144 | 45 | 50.7 | 29.7 | 18.2 | 18.8 | 92.6 | 175.4 | 175.9 | 182.6 | 43.1 | 38.3 | 33.2 | 3.4 | 16.8 | 68 |  |  | 62.6 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 25.7 | 168.4 | 0 | 198.2 | 200.9 | 68.4 | 33.5 |  |  |  | 35.9 |  |  | 2.7 | 132.1 | 95.7 | 66.1 | 68.9 | 29.9 |  |  |  | 140.6 | 143.5 | 167.4 | [5 empty] | 207.1 | 99.3 | 8.3 | 4.3 | 1.3 | 104.4 | 68.3 | 13.3 | 0.2 | 12.1 | 9.9 | 1.1 | 168.8 | 85.8 | 1 | 1.7 | 3.4 | 20.3 |  | 0 | 3.6 | 15.2 | 12.1 | 15.1 | 0 | 0 | 15.2 | 2.1 | 15.3 | 1.2 |  | 7.6 | 0.4 | 9.4 | 2.9 | 4.8 | 7.8 | 12.8 | 35.5 | 29.2 | 106.4 | 95.4 | 19 | 14.8 | 38.5 | 8.7 | 2.7 | 8.2 | 6 | 6.8 | 7 | 16.7 | 209.6 | 16.8 | 114.5 | 0.6 | 125.8 | 134.7 | 84.8 | 3.1 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 15.7 | 9.8 | 18.2 | 14.2 | 8.7 |  |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 13.9 | 7773.07 | 24.5 | 3.8 | 9.5 | 8.2 | 25.303 | 9.5 | 10.4 | 16 | 107.203
11/06/2026 | 13:00 | 39.4 | 604.9 | 200.8 |  |  | 11 | 107 | 0 | 0 | 168.6 | 168.3 | 168.2 | 248.9 | 201.2 | 104.5 | 199.4 | 4.7 |  |  |  | 167 | 8.5 | 5.1 | 22.2 | 6.6 | 51.3 |  |  |  |  | 77.8 | 124.8 | 90.5 |  |  | 6.5 | 225.1 | 44.7 | 77.7 | 31.8 | 18 | 18.8 | 92 | 171 | 172.5 | 178.4 | 43.9 | 46.7 | 34.2 | 3.4 | 16.9 | 81.7 |  |  | 53.5 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 26 | 167.9 | 0 | 197.8 | 178.2 | 70.7 | 34.6 |  |  |  | 37.1 |  |  | 2.6 | 134.7 | 92.9 | 63 | 69 | 30.4 |  |  |  | 140.2 | 142.7 | 167.6 | [5 empty] | 206.8 | 99.4 | 8.2 | 4.5 | 1.2 | 105.5 | 68.4 | 13.7 | 0.1 | 12.3 | 9.9 | 1.1 | 171.3 | 86.9 | 1 | 1.9 | 3.4 | 20.9 |  | 8.5 | 3.6 | 15.1 | 12.2 | 15.2 | 0 | 0 | 15.1 | 2.1 | 15.3 | 1.2 |  | 7.9 | 0.4 | 9.4 | 3.1 | 5.1 | 8 | 12 | 30.9 | 29.5 | 107.1 | 95.3 | 20.5 | 14.9 | 38.5 | 8.7 | 2.7 | 8.2 | 6 | 6.8 | 7 | 15 | 213.9 | 15.9 | 115.9 | 0.6 | 120.1 | 125.2 | 84.9 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 15.3 | 9.9 | 18.2 | 14.2 | 9 |  |  | 18.7 |  |  | 11.16 | 17.2 | 7836.06 | 23.9 | 3.8 | 9.5 | 8.2 | 25.202 | 9.5 | 10.4 | 16 | 106.502
11/06/2026 | 13:30 | 39.6 | 599.2 | 203.1 |  |  | 11.1 | 100.2 | 0 | 0 | 152.8 | 152.6 | 153 | 246.1 | 200.9 | 104.9 | 260.6 | 4.7 |  |  |  | 163.9 | 7.9 | 4.9 | 21.9 | 6.6 | 50.3 |  |  |  |  | 76.6 | 105.2 | 90.9 |  |  | 6.5 | 224.8 | 44.5 | 66.8 | 31.7 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 178.3 | 178.4 | 181.4 | 43.3 | 46.4 | 33.8 | 3.4 | 16.7 | 80.5 |  |  | 52.4 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 25.7 | 167.7 | 0 | 198 | 180.7 | 69.8 | 33.5 |  |  |  | 36.5 |  |  | 2.6 | 130.2 | 88.9 | 62.1 | 69 | 30.2 |  |  |  | 140.1 | 142.8 | 166.6 | [5 empty] | 206.5 | 99.6 | 8.2 | 3.4 | 1.2 | 105 | 68.7 | 13 | 0.1 | 12.3 | 9.9 | 1.2 | 172.6 | 87.5 | 1 | 2 | 3.4 | 20.7 |  | 8.4 | 3.6 | 14.8 | 12.3 | 15.4 | 0 | 0 | 15.3 | 2.1 | 13.3 | 1.2 |  | 7.7 | 0.4 | 9.1 | 3.6 | 5 | 7.8 | 14.2 | 27.2 | 29.9 | 101.3 | 95.9 | 20.1 | 14.8 | 38.8 | 8.7 | 2.7 | 8.2 | 6 | 6.8 | 7 | 17.5 | 215.4 | 15.5 | 117.8 | 0.6 | 125.4 | 140.6 | 86.8 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 14.4 | 9.9 | 18.2 | 14.2 | 9.4 |  |  | 18.6 |  |  | 11.18 | 15.3 | 7815.68 | 24.2 | 3.8 | 9.5 | 8.2 | 25.172 | 9.5 | 10.4 | 16 | 106.772
11/06/2026 | 14:00 | 39.7 | 595.6 | 202.5 |  |  | 10.7 | 95.7 | 0 | 0 | 178.4 | 194.4 | 193.8 | 274.4 | 204.6 | 104.8 | 198.7 | 4.6 |  |  |  | 160.8 | 7.4 | 4.8 | 21.9 | 6.7 | 49.3 |  |  |  |  | 73.2 | 130 | 88.3 |  |  | 6.5 | 224.9 | 43.7 | 70.2 | 28.6 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 174.8 | 175.5 | 181.2 | 43.1 | 22.7 | 33 | 3.4 | 16.7 | 25.9 |  |  | 30 | 0 |  | 44.3 |  |  |  | 61 | 168.7 | 0 | 198 | 179.7 | 67.3 | 32.9 |  |  |  | 35.5 |  |  | 2.7 | 128.3 | 85.9 | 61.4 | 68.8 | 29.1 |  |  |  | 140.2 | 142.9 | 167.2 | [5 empty] | 206.7 | 99.4 | 8.2 | 4.5 | 1.1 | 103.6 | 69.1 | 14.1 | 0.1 | 11.9 | 9.9 | 1.2 | 171.7 | 87.6 | 1 | 2.6 | 3.3 | 20.3 |  | 8.5 | 3.6 | 14.8 | 12.4 | 15.6 | 0 | 0 | 15.3 | 2.3 | 10.2 | 1.2 |  | 7.5 | 0.3 | 9 | 3.6 | 4.9 | 7.7 | 13.9 | 25.2 | 30.3 | 106.6 | 89 | 20.1 | 14.9 | 39 | 8.9 | 2.7 | 8.2 | 6 | 6.4 | 6.6 | 14.7 | 216.3 | 13.2 | 119.1 | 0.6 | 124.7 | 152.6 | 87.1 | 3 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 13.1 | 9.9 | 18.2 | 14.2 | 8.9 |  |  | 18.2 |  |  | 11.18 | 16.5 | 7816.28 | 23.7 | 3.8 | 9.5 | 8.2 | 25.155 | 9.5 | 10.4 | 16.2 | 106.455
11/06/2026 | 14:30 | 100.9 | 597.1 | 199.9 |  |  | 11.1 | 96.1 | 0 | 0 | 122.4 | 122.5 | 121.8 | 222.8 | 202.9 | 104.6 | 426.2 | 4.7 |  |  |  | 170.6 | 7.9 | 4.9 | 21.9 | 6.7 | 78 |  |  |  |  | 74.3 | 149.4 | 120.4 |  |  | 6.5 | 225.1 | 43 | 72.9 | 30.5 | 17.8 | 18.8 | 92.1 | 177.2 | 177.6 | 179.6 | 43.4 | 18.4 | 35.2 | 3.4 | 17.2 | 80.2 |  |  | 72.7 | 0 |  | 43.8 |  |  |  | 71 | 167.7 | 29.8 | 197.5 | 179.7 | 69.9 | 33.4 |  |  |  | 36.3 |  |  | 2.7 | 129.5 | 90.2 | 62.1 | 69 | 28.2 |  |  |  | 140.3 | 143.2 | 167.2 | [5 empty] | 207.3 | 99.6 | 8.2 | 4.6 | 1 | 109.3 | 68.8 | 12.6 | 0.1 | 12 | 9.9 | 1.2 | 171.8 | 87.6 | 1 | 2.4 | 3.3 | 20.6 |  | 8.5 | 3.6 | 14.8 | 12.4 | 15.7 | 0 | 0 | 15.2 | 2.3 | 9.3 | 1.2 |  | 7.5 | 0.3 | 8.9 | 3.6 | 5.3 | 7.9 | 10.3 | 25 | 30.4 | 99.4 | 90.9 | 18.8 | 15 | 39.1 | 8.8 | 2.7 | 7.6 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 13.8 | 214.9 | 11 | 119.8 | 0.6 | 125.5 | 139.3 | 87.7 | 3.7 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 12.1 | 9.8 | 18 | 14.2 | 9.2 |  |  | 18 |  |  | 11.18 | 15.5 | 8072.98 | 24.1 | 0.6 | 9.5 | 8.3 | 25.159 | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 103.659
11/06/2026 | 15:00 | 98.4 | 599.8 | 204.4 |  |  | 10.9 | 98.2 | 0 | 0 | 178.2 | 179.1 | 178.5 | 264.5 | 201.5 | 104.8 | 301.6 | 4.7 |  |  |  | 162.4 | 8.1 | 5 | 22.1 | 6.8 | 76.1 |  |  |  |  | 74.4 | 140.5 | 129 |  |  | 6.5 | 144.2 | 44 | 70.1 | 29.4 | 18.4 | 18.8 | 85.5 | 176.3 | 176.7 | 181.4 | 43.2 | 22.9 | 28.6 | 3.4 | 17 | 80.5 |  |  | 72.6 | 0 |  | 44 |  |  |  | 70.8 | 168.4 | 84.5 | 197.8 | 165.5 | 69.3 | 33.7 |  |  |  | 36.3 |  |  | 2.6 | 132.2 | 89.7 | 62.1 | 68.9 | 27.2 |  |  |  | 140.2 | 143 | 167.3 | [5 empty] | 206.8 | 99.5 | 8.3 | 4.6 | 0.9 | 109.6 | 66.7 | 14.3 | 0 | 11.6 | 10 | 1.2 | 148.5 | 79.1 | 1 | 2.4 | 3.3 | 20.6 |  | 8.5 | 3.6 | 14.8 | 12.5 | 15.7 | 0 | 0 | 14.7 | 2.3 | 16.9 | 1.2 |  | 7.6 | 0.3 | 8.9 | 3.7 | 5.4 | 6.3 | 10 | 19.9 | 30.2 | 107.2 | 90.9 | 19.9 | 13.4 | 39 | 8.6 | 2.7 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 13.4 | 194.6 | 11.1 | 118.7 | 0.6 | 124.8 | 153.1 | 86.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 9 | 9.8 | 18.5 | 14.6 | 9.3 |  |  | 18 |  |  | 11.18 | 14.2 | 8066.98 | 23.5 | 0 | 9.6 | 8.2 | 25.03 | 9.5 | 10.4 | 16 | 102.23
11/06/2026 | 15:30 | 101.2 | 596.3 | 201.9 |  |  | 10.9 | 104 | 0 | 0 | 144.1 | 144.8 | 144.4 | 235.8 | 204.8 | 105.4 | 300.5 | 4.6 |  |  |  | 159.7 | 7.4 | 5.1 | 21.7 | 6.8 | 75.8 |  |  |  |  | 75.1 | 132.2 | 147.8 |  |  | 6.5 | 144.8 | 42.2 | 69.5 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 90.2 | 175 | 175 | 181.4 | 42.6 | 16.8 | 27.9 | 3.4 | 16.7 | 79.2 |  |  | 71.4 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 69.9 | 169.2 | 142.8 | 199.1 | 246.5 | 67.5 | 33.4 |  |  |  | 35.5 |  |  | 2.7 | 129.9 | 86.2 | 61.5 | 68.6 | 26.8 |  |  |  | 141.4 | 143.9 | 168.8 | [5 empty] | 207.8 | 100 | 8.2 | 4.6 | 0.8 | 108 | 65.9 | 12 | 0 | 11.6 | 9.9 | 1.2 | 169.6 | 85.7 | 1 | 2.5 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 12.5 | 15.7 | 0 | 0 | 13.4 | 2.4 | 17.2 | 1.2 |  | 7.4 | 0.2 | 8.5 | 3.4 | 5.3 | 8 | 11.9 | 17 | 30.2 | 106.6 | 96.2 | 19.6 | 15 | 38.6 | 8.7 | 2.6 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 13.8 | 212.3 | 7.2 | 113.8 | 0.6 | 125.6 | 144.4 | 83.6 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 7.1 | 9.8 | 18.2 | 14.6 | 8.3 |  |  | 18.2 |  |  | 10.79 | 14.1 | 8090.39 | 23.6 | 0 | 9.6 | 8.3 | 25.054 | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 102.554
11/06/2026 | 16:00 | 98.8 | 601.6 | 205.1 |  |  | 11 | 105.4 | 0 | 0 | 172.6 | 173.1 | 172.1 | 251.2 | 204.2 | 105.4 | 272.9 | 4.7 |  |  |  | 163.1 | 8.1 | 5.1 | 20.6 | 6.7 | 76.4 |  |  |  |  | 76.8 | 135 | 120.3 |  |  | 6.5 | 144 | 42.8 | 29 | 29.2 | 18.4 | 18.8 | 84.1 | 177.2 | 177.7 | 183.4 | 43.3 | 46.5 | 28.5 | 3.4 | 16.6 | 80.8 |  |  | 72.6 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 71 | 168.9 | 165.3 | 198.7 | 261.2 | 69.2 | 33.7 |  |  |  | 30.1 |  |  | 2.7 | 132.8 | 92.1 | 62.3 | 69 | 28.4 |  |  |  | 140.7 | 143.5 | 167.5 | [5 empty] | 207.7 | 100.1 | 8.2 | 4.5 | 0.6 | 109.5 | 45.4 | 12.3 | 0 | 10.8 | 9.9 | 1.2 | 133.6 | 67.5 | 1 | 2.4 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 12.2 | 15.3 | 0 | 0 | 9.1 | 2.4 | 17.3 | 1.2 |  | 7.2 | 0.2 | 8.6 | 3.1 | 5.5 | 9 | 17 | 16 | 30.2 | 105.9 | 96.1 | 19.6 | 14.9 | 38.6 | 9 | 2.7 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 12.8 | 174.3 | 4.7 | 80.2 | 0.6 | 124.5 | 152.6 | 67.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 3.5 | 9.8 | 18.4 | 14.8 | 9 |  |  | 18.2 |  |  | 10.57 | 14.5 | 8027.57 | 23.4 | 0 | 9.7 | 8.2 | 25.047 | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 102.347
11/06/2026 | 16:30 | 145.1 | 659.8 | 215.3 |  |  | 11.5 | 100.9 | 0 | 0 | 179.8 | 190.2 | 191.1 | 272.9 | 204.4 | 105.5 | 382.7 | 0 |  |  |  | 166.5 | 8.6 | 5.3 | 20.8 | 6.8 | 77.7 |  |  |  |  | 78 | 186.2 | 123.7 |  |  | 6.5 | 220.8 | 42.2 | 51.2 | 29.4 | 18.2 | 18.8 | 92.6 | 178.8 | 179.6 | 182 | 44.1 | 30.8 | 35 | 3.4 | 12.8 | 82 |  |  | 73.4 | 0 |  | 44.5 |  |  |  | 71.5 | 168.7 | 165.8 | 198.6 | 261.2 | 71 | 34.9 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 135.2 | 102.4 | 63.3 | 69.9 | 28.3 |  |  |  | 140.3 | 143.3 | 167.7 | [5 empty] | 208 | 100.2 | 8.2 | 4.5 | 0.2 | 115.5 | 12 | 12.9 | 0 | 12.1 | 9.9 | 1.2 | 32.1 | 17.1 | 1 | 2.2 | 3.5 | 20.9 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 11.3 | 14.2 | 0 | 0 | 2.5 | 2 | 18.3 | 1.3 |  | 7.3 | 0.1 | 8.6 | 3.1 | 5.6 | 9.1 | 18.8 | 15.8 | 30.2 | 106.1 | 100.8 | 20.7 | 15.1 | 38.6 | 8.5 | 2.7 | 7.3 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 14.2 | 48.7 | 2.8 | 36.5 | 0.6 | 129.1 | 154.4 | 31.9 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 9.8 | 18.4 | 14.4 | 9.3 |  |  | 18.2 |  |  | 10.73 | 14.6 | 8078.33 | 23.4 | 0 | 9.7 | 8.3 | 24.943 | 9.5 | 10.4 | 16.1 | 102.343
11/06/2026 | 17:00 | 202 | 655.7 | 212.7 |  |  | 32.8 | 96.3 | 76.5 | 0 | 176.9 | 177.7 | 176.9 | 253 | 205.2 | 105.4 | 445.7 | 0 |  |  |  | 154.1 | 7.9 | 5.1 | 20.7 | 6.7 | 121.5 |  |  |  |  | 76.5 | 135.6 | 0 |  |  | 6.5 | 365.8 | 41.8 | 45 | 27.8 | 18.2 | 18.8 | 91.8 | 176.5 | 177 | 181.9 | 43.2 | 41.7 | 33.6 | 3.4 | 12.1 | 80.3 |  |  | 72.4 | 25.1 |  | 44.6 |  |  |  | 125 | 169.4 | 167.2 | 199.3 | 262.8 | 68.9 | 33.3 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 152 | 91 | 62.3 | 69.9 | 27.9 |  |  |  | 140.9 | 143.9 | 167.9 | [5 empty] | 208.5 | 100.4 | 8.2 | 4.6 | 0 | 106.7 | 1.8 | 12.4 | 0 | 12.1 | 9.9 | 1.8 | 3.8 | 3.2 | 1 | 2.5 | 3.4 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 6.7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 1.4 |  | 7.2 | 0 | 8.7 | 3.1 | 5.4 | 9 | 18.2 | 11.2 | 30.2 | 111.1 | 104.9 | 19.7 | 15.2 | 38.6 | 8.5 | 2.7 | 7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 12.4 | 7.6 | 1.1 | 2.1 | 0.6 | 129.1 | 148.8 | 2.4 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0.6 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 9 |  |  | 18.2 |  |  | 11.19 | 16.6 | 8127.99 | 23.3 | 0 | 9.7 | 8.3 | 24.987 | 9.5 | 10.5 | 15.9 | 102.187
11/06/2026 | 17:30 | 204 | 655.8 | 212.5 |  |  | 33.6 | 95 | 78 | 0 | 173.1 | 172.4 | 173 | 254.8 | 206 | 106.1 | 442.9 | 0 |  |  |  | 164.9 | 8 | 5.2 | 20.8 | 6.8 | 121.8 |  |  |  |  | 100.6 | 134.4 | 0 |  |  | 6.5 | 366.5 | 42.1 | 45.2 | 28.9 | 18.2 | 18.8 | 88.3 | 178 | 178 | 181.7 | 43.5 | 42.6 | 33.8 | 3.4 | 12.7 | 80.7 |  |  | 72.7 | 25.5 |  | 45.1 |  |  |  | 125 | 169.8 | 167.6 | 199.5 | 263.4 | 69.4 | 34.2 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 138.4 | 89.3 | 63.4 | 69.9 | 28.9 |  |  |  | 141.7 | 144.5 | 168.5 | [5 empty] | 208.8 | 100.6 | 8.2 | 4.6 | 0 | 108.7 | 0 | 11.3 | 0 | 12.1 | 9.9 | 3 | 0.3 | 0 | 1 | 2.6 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 1.4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 18.1 | 1.4 |  | 7.4 | 0 | 8.7 | 3.1 | 5.5 | 9 | 19.5 | 10.3 | 0 | 104.5 | 110.5 | 19.8 | 13.1 | 38.6 | 8.5 | 2.7 | 7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 129 | 143.7 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.9 | 8.8 |  |  | 18.3 |  |  | 11.05 | 16.8 | 8078.85 | 23.3 | 3.9 | 9.7 | 8.4 | 25.193 | 9.5 | 10.6 | 16 | 106.593
11/06/2026 | 18:00 | 201.2 | 651.2 | 211.2 |  |  | 32.9 | 94.1 | 77.7 | 0 | 178.1 | 178 | 177.9 | 263 | 206 | 106.3 | 435.3 | 0 |  |  |  | 161.1 | 7.6 | 5 | 20.8 | 6.7 | 120.6 |  |  |  |  | 99.7 | 162.5 | 0 |  |  | 6.5 | 365.7 | 41.8 | 44.8 | 28.3 | 18.2 | 18.8 | 90.8 | 174.9 | 175.7 | 181.1 | 42.9 | 17.1 | 32.7 | 3.4 | 12.3 | 79.5 |  |  | 71.8 | 25.5 |  | 44.6 |  |  |  | 124.3 | 170.5 | 168.2 | 200.4 | 263.9 | 68.4 | 33.9 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 118.6 | 89.5 | 62.9 | 69.9 | 28.5 |  |  |  | 141.9 | 144.4 | 168.7 | [5 empty] | 209.3 | 100.8 | 8.2 | 4.6 | 0 | 106.9 | 0 | 12.4 | 0 | 12 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 18 | 1.5 |  | 7.4 | 0 | 8.7 | 3.1 | 5.3 | 8.9 | 19.9 | 8.9 | 0 | 104.1 | 110.3 | 18.8 | 14.7 | 0 | 8.5 | 2.7 | 7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 13.7 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.9 | 139.1 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.4 | 14.9 | 9.7 |  |  | 18 |  |  | 10.86 | 15.1 | 8003.06 | 23.3 | 8 | 9.7 | 8.3 | 25.375 | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 110.875
11/06/2026 | 18:30 | 203.4 | 653.8 | 212.7 |  |  | 33.7 | 93.7 | 77.4 | 0 | 181.2 | 191.3 | 191.8 | 268.5 | 206.3 | 106.1 | 438.2 | 0 |  |  |  | 163.6 | 8 | 5 | 20.8 | 6.7 | 121.6 |  |  |  |  | 100.7 | 190.1 | 0 |  |  | 6.5 | 365.6 | 42.8 | 45.2 | 26.3 | 18.2 | 18.8 | 88.5 | 178.8 | 178.8 | 181.6 | 43.5 | 38 | 32.3 | 3.4 | 16.9 | 80.6 |  |  | 72.5 | 24.9 |  | 45.3 |  |  |  | 125.1 | 169.9 | 168 | 200.2 | 264.1 | 69.4 | 33.9 |  |  |  | 0.1 |  |  | 2.7 | 122.4 | 93.3 | 63.3 | 70 | 28.6 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 168.8 | [5 empty] | 209.6 | 100.8 | 8.2 | 4.6 | 0 | 103.1 | 0 | 11.2 | 0 | 12.2 | 9.9 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2.6 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 18.2 | 1.5 |  | 7.4 | 0 | 8.7 | 3 | 5.5 | 9 | 19.3 | 7.9 | 0 | 107.9 | 110.8 | 15.7 | 14.4 | 0 | 8.5 | 2.7 | 7.1 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 128.2 | 136.2 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.7 | 0 |  |  | 18.1 |  |  | 11.18 | 15.5 | 8101.58 | 23.2 | 8 | 10.2 | 8.2 | 25.648 | 9.5 | 10.6 | 16 | 111.348
11/06/2026 | 19:00 | 153.9 | 652.6 | 212 |  |  | 60 | 93.1 | 78.2 | 0 | 181.2 | 196.1 | 196.4 | 274.3 | 204.6 | 106 | 552.7 | 0 |  |  |  | 161.5 | 7.9 | 4.9 | 20.8 | 6.8 | 120.7 |  |  |  |  | 100.2 | 152.2 | 0 |  |  | 6.5 | 365.5 | 41 | 55.6 | 28.6 | 18.2 | 18.8 | 86.6 | 176.9 | 177.8 | 181.3 | 43.1 | 19.3 | 31.9 | 3.4 | 17.5 | 85 |  |  | 72.1 | 25 |  | 45.3 |  |  |  | 76.5 | 169.9 | 167.8 | 200.1 | 264.4 | 69.1 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 129.3 | 86.6 | 63 | 73.9 | 28.4 |  |  |  | 141.6 | 144.2 | 168 | [5 empty] | 209.3 | 100.8 | 8.2 | 4.5 | 0 | 95.4 | 0 | 11.4 | 0 | 12 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 18.1 | 1.5 |  | 7.4 | 0 | 8.7 | 2.8 | 5.4 | 8.9 | 17.6 | 4.5 | 0 | 104.7 | 109.5 | 18.4 | 13.3 | 0 | 8.5 | 2.7 | 7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 118 | 119.4 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.6 | 0 |  |  | 18.1 |  |  | 11.19 | 14.3 | 8062.89 | 23.3 | 8 | 10 | 8.2 | 25.868 | 9.5 | 10.6 | 16.1 | 111.568
11/06/2026 | 19:30 | 151.6 | 653.7 | 212.5 |  |  | 59.9 | 93.5 | 78.8 | 0 | 181.4 | 196.5 | 196 | 274.8 | 207.7 | 106.4 | 552.4 | 0 |  |  |  | 160.6 | 7.5 | 5.1 | 22.6 | 6.8 | 131.6 |  |  |  |  | 100.4 | 171.6 | 0 |  |  | 6.5 | 365.5 | 41.4 | 106.2 | 28.3 | 18.2 | 18.8 | 88.8 | 175 | 176.1 | 181.6 | 43.5 | 20.9 | 31.6 | 3.4 | 16.6 | 85.2 |  |  | 71.9 | 25 |  | 45.3 |  |  |  | 76.4 | 170.3 | 168.5 | 200.6 | 264.7 | 69.3 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 138.4 | 87 | 63.1 | 73.8 | 28.4 |  |  |  | 142.1 | 144.7 | 168.7 | [5 empty] | 209.3 | 100.8 | 8.3 | 4.5 | 0 | 89.7 | 0 | 12.4 | 0 | 12.1 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.3 | 18.1 | 1.6 |  | 7.4 | 0 | 8.7 | 2.7 | 5.5 | 8.2 | 19.3 | 2.5 | 0 | 98.5 | 109 | 14.8 | 11 | 0 | 8.4 | 2.7 | 6.9 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 82.4 | 77.2 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.3 | 14.6 | 0 |  |  | 18.2 |  |  | 11.19 | 15.3 | 8069.49 | 23.5 | 8 | 11.3 | 8.1 | 25.923 | 9.5 | 10.8 | 16.2 | 113.323
11/06/2026 | 20:00 | 156.2 | 651.7 | 213.1 |  |  | 60.5 | 93.5 | 78.8 | 0 | 181.1 | 200 | 203.9 | 280 | 205 | 106 | 551.7 | 0 |  |  |  | 164.9 | 7.6 | 5.1 | 22.6 | 6.7 | 130.8 |  |  |  |  | 100.6 | 139.2 | 0 |  |  | 6.5 | 364.9 | 41.8 | 125 | 28.5 | 18.2 | 18.8 | 89.1 | 177.6 | 177.7 | 180.9 | 43.5 | 18.6 | 32.5 | 3.4 | 16.8 | 67.6 |  |  | 42.5 | 24.9 |  | 45.4 |  |  |  | 76.8 | 169.8 | 168.1 | 200.1 | 264.3 | 69.1 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 136.4 | 84 | 63.3 | 73.8 | 28.6 |  |  |  | 141.4 | 144.2 | 168.3 | [5 empty] | 209.6 | 101 | 8.2 | 4.5 | 0 | 83.3 | 0 | 12.2 | 0 | 12 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 19.2 | 37.5 | 0 | 2.3 | 15.3 | 1.6 |  | 7.3 | 0 | 8.7 | 2.9 | 5.4 | 8.2 | 20.8 | 5 | 0 | 90.6 | 102.2 | 16 | 7.5 | 0 | 8.3 | 2.7 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 79.9 | 85.6 | 0 | 4.4 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.5 | 0 |  |  | 18.4 |  |  | 10.56 | 16.1 | 8064.16 | 23.4 | 8 | 11.9 | 8.1 | 25.957 | 9.5 | 10.8 | 16.1 | 113.757
11/06/2026 | 20:30 | 154 | 653.5 | 212.9 |  |  | 60 | 93.3 | 77.4 | 0 | 181.9 | 194.8 | 194.4 | 272.5 | 207.7 | 106.4 | 552.2 | 0 |  |  |  | 163.1 | 7.4 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 131.1 |  |  |  |  | 100.2 | 156 | 0 |  |  | 6.5 | 365.6 | 41 | 127.2 | 29.2 | 18.2 | 18.8 | 89.3 | 177.5 | 177.4 | 181.5 | 43.1 | 29.8 | 32.1 | 3.4 | 16.6 | 76.7 |  |  | 42.4 | 24.9 |  | 45.4 |  |  |  | 76.6 | 170.3 | 168.7 | 200.8 | 265.1 | 69.2 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 117.8 | 86.3 | 63 | 74 | 29.7 |  |  |  | 142 | 144.7 | 168.8 | [5 empty] | 209.8 | 101.2 | 8.3 | 4.5 | 0 | 83 | 0 | 13.7 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.9 | 0 | 0 | 1 | 2.8 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 21.2 | 54.9 | 0 | 2.3 | 10 | 1.6 |  | 7.2 | 0 | 8.9 | 4 | 5.4 | 8.2 | 20.6 | 3.2 | 0 | 86 | 90.6 | 11.7 | 4.8 | 0 | 8.3 | 2.7 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 74.2 | 70.3 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.3 | 0 |  |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 14.4 | 8039.97 | 23.6 | 8 | 12 | 8.1 | 26.08 | 9.4 | 10.9 | 16 | 114.08
11/06/2026 | 21:00 | 153.8 | 652.6 | 212.5 |  |  | 70.1 | 91.4 | 76.3 | 0 | 181.6 | 196.7 | 196.2 | 275.2 | 205.3 | 106.6 | 551.7 | 4.7 |  |  |  | 163.9 | 7.3 | 5.1 | 22.6 | 6.6 | 131.1 |  |  |  |  | 100 | 186.9 | 0 |  |  | 6.5 | 300.6 | 42.7 | 134.9 | 28.8 | 18.2 | 18.8 | 88 | 176 | 176.3 | 181.5 | 43.1 | 23.6 | 31.9 | 3.4 | 16.5 | 84.9 |  |  | 42.2 | 25.1 |  | 45.3 |  |  |  | 76.6 | 170.4 | 168.5 | 200.7 | 264.9 | 68.2 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 141.7 | 88 | 63 | 74 | 29.3 |  |  |  | 142.2 | 145 | 168.5 | [5 empty] | 210 | 101.1 | 8.3 | 4.3 | 0 | 82.4 | 0 | 14 | 0 | 12 | 9.9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2.7 | 3.2 | 20.4 |  | 4 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 23.2 | 59.5 | 0 | 2.3 | 10 | 1.6 |  | 7.2 | 0 | 8.9 | 3.5 | 5.4 | 7.5 | 19.3 | 1.4 | 0 | 65.7 | 80.7 | 6.7 | 2.3 | 0 | 8.3 | 2.7 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 61.5 | 67.5 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.5 | 8.9 |  |  | 18.8 |  |  | 11.15 | 15.9 | 8011.65 | 23.7 | 8 | 11.9 | 8.1 | 26.087 | 9.4 | 10.8 | 16.1 | 114.087
11/06/2026 | 21:30 | 151.8 | 652.6 | 213.2 |  |  | 69.2 | 92.4 | 79.6 | 0 | 182.7 | 201.1 | 206.3 | 283.2 | 206.7 | 106.6 | 550.8 | 4.7 |  |  |  | 161.6 | 7.3 | 5 | 22.6 | 6.8 | 130.7 |  |  |  |  | 100.1 | 155.7 | 0 |  |  | 6.5 | 301 | 42.8 | 134.6 | 28.7 | 18.2 | 18.8 | 85.8 | 174.7 | 175.9 | 181.8 | 42.9 | 22.2 | 31.6 | 3.4 | 16.8 | 85 |  |  | 41.8 | 24.9 |  | 45.3 |  |  |  | 76.2 | 171 | 169 | 201.2 | 265.4 | 68.7 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 147.1 | 88.9 | 62.9 | 74 | 29.4 |  |  |  | 142.2 | 145.1 | 169.5 | [5 empty] | 210.2 | 101.3 | 8.2 | 4.3 | 0 | 80.4 | 0 | 12 | 0 | 12.1 | 9.9 | 5.2 | 0 | 0 | 1 | 2.2 | 3.2 | 20.4 |  | 8.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 23.3 | 61 | 0 | 2.3 | 10 | 1.6 |  | 7.2 | 0 | 9 | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 15.8 | 5.3 | 0 | 55.8 | 88.2 | 3.2 | 3.1 | 0 | 8.3 | 2.7 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 46.6 | 42.7 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.4 | 8.8 |  |  | 18.2 |  |  | 11.17 | 16 | 7964.57 | 23.5 | 8 | 12 | 8.1 | 26.155 | 9.4 | 11 | 16.2 | 114.355
11/06/2026 | 22:00 | 152.5 | 654.8 | 211.6 |  |  | 70.1 | 93.2 | 77.5 | 0 | 182.1 | 201.4 | 205.8 | 286 | 207.8 | 106.7 | 549.8 | 4.6 |  |  |  | 160.5 | 7.5 | 5 | 22.6 | 6.7 | 131.1 |  |  |  |  | 99.7 | 141.5 | 0 |  |  | 6.5 | 150.3 | 42 | 127.4 | 28.6 | 18.2 | 18.8 | 88.9 | 174.9 | 175.4 | 181.7 | 43 | 17.3 | 33.5 | 3.4 | 17.3 | 70.6 |  |  | 41.7 | 25.1 |  | 45.2 |  |  |  | 76.2 | 171.5 | 170 | 201.8 | 265.3 | 67.7 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 126.6 | 83.3 | 62.8 | 73.9 | 29.2 |  |  |  | 142.2 | 144.7 | 168.7 | [5 empty] | 210.2 | 101.5 | 8.3 | 4.3 | 0 | 77 | 0 | 12.3 | 0 | 12 | 9.9 | 5.4 | 0 | 0 | 1 | 2.1 | 3.2 | 20.2 |  | 8.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 21.7 | 57.6 | 0 | 2.3 | 10 | 1.5 |  | 7.2 | 0 | 9.1 | 3.9 | 5.3 | 7.5 | 16.4 | 8 | 0 | 60 | 78.8 | 5.7 | 2.1 | 0 | 8.3 | 2.7 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 35.2 | 34 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.7 | 18.2 | 14.3 | 8.6 |  |  | 18.5 |  |  | 11.15 | 15.9 | 7724.45 | 23.6 | 8 | 11.9 | 8.1 | 26.17 | 9.4 | 11.2 | 16.1 | 114.47
11/06/2026 | 22:30 | 133.4 | 652.7 | 211.9 |  |  | 49.7 | 92.3 | 77.5 | 0 | 175.4 | 175.2 | 175.2 | 270.4 | 207 | 106.4 | 549.4 | 4.6 |  |  |  | 164 | 7.7 | 5 | 22.5 | 6.7 | 130.2 |  |  |  |  | 99.7 | 134.6 | 0 |  |  | 6.5 | 149 | 42.9 | 114.9 | 28.1 | 18.2 | 18.8 | 88.6 | 175.1 | 175.2 | 180.5 | 42.5 | 3.8 | 33.8 | 3.4 | 16.5 | 86.3 |  |  | 41.4 | 0 |  | 45.3 |  |  |  | 76.2 | 170.6 | 168.6 | 200.9 | 265.1 | 67.8 | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 104.5 | 82.1 | 62.6 | 70.9 | 28.7 |  |  |  | 141.6 | 144.3 | 167.7 | [5 empty] | 210.6 | 101.6 | 8.2 | 4.3 | 0 | 79.1 | 0 | 11.7 | 0 | 11.9 | 9.9 | 4.4 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | 3.7 | 20.3 |  | 8.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 23.1 | 57.6 | 0 | 2.3 | 10 | 1.5 |  | 7 | 0 | 9.1 | 3.9 | 5.3 | 7.5 | 21 | 9.5 | 0 | 43 | 63.7 | 2.8 | 1 | 0 | 8.3 | 2.7 | 6.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.1 | 32.9 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.7 | 18.2 | 14.3 | 9.3 |  |  | 18.6 |  |  | 11.16 | 15.8 | 7494.26 | 23.6 | 6.5 | 12 | 8 | 26.154 | 9.4 | 11 | 16 | 112.654
11/06/2026 | 23:00 | 129.2 | 655.9 | 212.8 |  |  | 49.7 | 94.8 | 78.3 | 0 | 183.1 | 193.9 | 193.6 | 280.2 | 207.2 | 106.7 | 556.8 | 4.7 |  |  |  | 159.9 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 6.8 | 83.8 |  |  |  |  | 69.9 | 124.9 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 42.1 | 136.9 | 29.4 | 18 | 18.8 | 89.5 | 175.7 | 175.9 | 181.9 | 43.1 | 11.7 | 33.7 | 3.4 | 17.4 | 79 |  |  | 42 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 76.5 | 171.5 | 169.6 | 201.6 | 266.4 | 68.2 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 122.2 | 91.4 | 62.9 | 70.8 | 28.7 |  |  |  | 142.2 | 144.6 | 168.4 | [5 empty] | 210.4 | 101.6 | 8.3 | 4.3 | 0 | 79.3 | 0 | 13.1 | 0 | 10.2 | 9.9 | 4.2 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.7 | 20 |  | 8.5 | 3.7 | 15.1 | 0 | 0 | 23.2 | 54.3 | 0 | 2.3 | 10.1 | 1.5 |  | 7 | 0 | 9.1 | 3.9 | 5.4 | 7.5 | 20.5 | 9.4 | 0 | 36 | 59.5 | 4.4 | 2.1 | 0 | 8.3 | 2.7 | 7.3 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 12.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 27.9 | 27.8 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.3 | 9.5 |  |  | 17.6 |  |  | 10.47 | 14.2 | 7360.77 | 23.6 | 5.5 | 11.9 | 8 | 26.16 | 9.4 | 11.3 | 16 | 111.86
11/06/2026 | 23:30 | 131.6 | 658.7 | 214 |  |  | 51.3 | 98.5 | 77.6 | 0 | 178 | 177.9 | 177.9 | 274.4 | 207 | 107.1 | 551.7 | 4.7 |  |  |  | 166.3 | 8.2 | 5.1 | 22.5 | 6.7 | 85.9 |  |  |  |  | 71 | 64.7 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 42 | 133.9 | 30 | 18 | 18.8 | 89.9 | 179.1 | 179.6 | 181.1 | 43.3 | 12.7 | 34.4 | 3.4 | 17.5 | 80.7 |  |  | 43.1 | 0 |  | 44.2 |  |  |  | 76.7 | 171.7 | 169.9 | 202 | 266.9 | 70.2 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 130.6 | 84.9 | 63.5 | 70.9 | 30.2 |  |  |  | 142.1 | 144.6 | 168.3 | [5 empty] | 210.6 | 101.7 | 8.4 | 4.3 | 0 | 64.7 | 0 | 12 | 0 | 12.1 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 3.7 | 15.2 | 0 | 0 | 19.6 | 52.2 | 0 | 2.3 | 10 | 1.5 |  | 7.4 | 0 | 9.4 | 3.8 | 5.4 | 7.6 | 20.8 | 11.5 | 0 | 41.3 | 66.5 | 2.5 | 1.7 | 0 | 8.3 | 2.7 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.7 | 22.1 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.9 | 18.2 | 14.3 | 9.4 |  |  | 18 |  |  | 9.72 | 14.7 | 7275.02 | 23.7 | 0 | 10.7 | 8 | 26.145 | 9.4 | 11 | 16 | 104.945
12/06/2026 | 00:00 | 126.2 | 652.5 | 210.9 |  |  | 48.8 | 93.2 | 77.9 | 0 | 176.3 | 176.1 | 175.9 | 275.1 | 208.7 | 107.3 | 552.8 | 4.6 |  |  |  | 161.3 | 7.5 | 5 | 22.5 | 6.7 | 82.3 |  |  |  |  | 68.9 | 23.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 43 | 97.6 | 29 | 18 | 18.8 | 86.4 | 174.4 | 174.3 | 181.2 | 43.1 | 17.3 | 32.3 | 3.4 | 17.4 | 78.5 |  |  | 40.8 | 0 |  | 44.7 |  |  |  | 76 | 171.3 | 169 | 201.3 | 266.6 | 67.3 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 56.8 | 78.9 | 62.1 | 70.7 | 29.5 |  |  |  | 142.8 | 145.4 | 169.4 | [5 empty] | 210.7 | 101.8 | 8.3 | 4.3 | 0 | 62.7 | 0 | 12.9 | 0 | 11.9 | 9.9 | 4.1 | 0 | 0 | 1 | 2.4 | 3.2 | 20.1 |  | 4 | 3.7 | 15.3 | 0 | 0 | 18 | 45 | 0 | 2.3 | 10 | 1.5 |  | 7.3 | 0 | 9.4 | 3.8 | 5.2 | 7.3 | 22.4 | 11.4 | 0 | 32.6 | 0 | 3.1 | 2.7 | 0 | 8.3 | 2.7 | 7.5 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.5 | 20.6 | 0 | 4.5 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 0 | 9.8 | 18.2 | 14.3 | 8.7 |  |  | 17.7 |  |  | 10.62 | 13.9 | 6967.22 | 24.2 | 0 | 9.4 | 8.1 | 26.156 | 9.4 | 11.1 | 16.1 | 104.456
EJEC |  | 2496.4 | 15162.2 | 5016.8 | 0 | 0 | 859.45 | 2385.35 | 583.75 | 200.05 | 4073.1 | 4219.2 | 4225.7 | 6286.7 | 4940.8 | 2545.05 | 8040.1 | 91.15 | 0 | 0 | 0 | 3911.3 | 187.6 | 121.15 | 467.2 | 160.95 | 1785.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1823.55 | 2464.15 | 673.3 | 0 | 0 | 156 | 3850.6 | 1020.4 | 1704.8 | 653.55 | 435.55 | 450.6 | 2137.6 | 4231.6 | 4243.1 | 4349.55 | 1037.4 | 642.1 | 782.95 | 81.6 | 268.5 | 1571.45 | 0 | 0 | 1161.25 | 454.1 | 0 | 589.95 | 0 | 0 | 0 | 1558.45 | 4081.9 | 2724.6 | 4797.5 | 5609.85 | 1658 | 812.15 | 0 | 0 | 0 | 153.35 | 0 | 0 | 64.65 | 2775.35 | 2118.8 | 1523.5 | 1662.9 | 689.05 | 0 | 0 | 0 | 3404.2 | 3469.7 | 3988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5021.15 | 2422.1 | 197.9 | 100.55 | 8.65 | 2213.2 | 599.1 | 284.25 | 0.8 | 291.45 | 198.2 | 65.75 | 1465.8 | 750.75 | 24 | 54.9 | 81.55 | 490.95 | 0 | 133.1 | 87.15 | 362 | 91.15 | 117.3 | 274.85 | 702.25 | 109.45 | 55.35 | 285.05 | 31.05 | 0 | 179.15 | 2.55 | 219.75 | 82.55 | 134 | 194.75 | 498.7 | 460.9 | 294.6 | 1951.25 | 2142.3 | 303.95 | 210.55 | 382.55 | 211.15 | 65.75 | 183.2 | 141.9 | 156.5 | 161.3 | 267.4 | 1882.9 | 115.85 | 1036.65 | 14.4 | 2248.95 | 2394.1 | 777.4 | 84.5 | 28.8 | 38.4 | 35.2 | 109.15 | 235.75 | 437.6 | 348.15 | 192.4 | 0 | 0 | 440.85 | 0 | 0 | 264.43 | 371.35 | 179456.68 | 578.75 | 62.55 | 239.5 | 196 | 618.968 | 226.5 | 260.5 | 385.65 | 2568.418

## REACTIVA
jueves, 11 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
11/06/2026 | 00:30 | -14.5 | -28 | 8 |  |  | 0 | 14.4 | 0 | 0 | -5.5 | -29.6 | -6.8 | 42.5 | 15.8 | 24.1 | 6.5 | 0 |  |  |  | -2.3 | 1.6 | 0.7 | 3 | -3.2 | 12.6 |  |  |  |  | -0.8 | -12.7 | 0 |  |  | -1.2 | -31.5 | 1.9 | 12.1 | 2.3 | -0.6 | 2.6 | 1 | 3.2 | 3 | -43 | -5.7 | -4.9 | 0.4 | 1 | 0.1 | -2.3 |  |  | 0.4 | 0 |  | -2.3 |  |  | 0 | -6.6 | -31 | 0 | -14.8 | -37.9 | 1.6 | 2.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16 | 15.3 | 3.2 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 52.8 | 58.5 | -28.9 | [5 empty] | -6 | -9.5 | -2.2 | 0.2 |  | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 2.3 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.6 | 0.7 | 1.2 | 0.5 | 0.2 | 0 | -7.2 | -8 | -0.9 | -0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | -4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |  |  | 3.4 |  |  | 4.17 |  | -32.43 | 0 | 2.7 | 1.308 | 0 | -0.6 | 1 | 4.408
11/06/2026 | 01:00 | -14.8 | -25.6 | 8.9 |  |  | 0 | 13 | 0 | 0.5 | -37.6 | -42.3 | -5.7 | 23.3 | 19.3 | 26.1 | 20.7 | 0 |  |  |  | -3 | 2 | 0.1 | 3 | -3.3 | 12.1 |  |  |  |  | -1.8 | -14.7 | 0 |  |  | -1.2 | -31.3 | 1.5 | 12.1 | 2.1 | -0.6 | 2.6 | 1.9 | -2 | -2.3 | -39.7 | -5 | -4.4 | 0.8 | 1 | 0.1 | -1.2 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -6.4 | -28.3 | 0 | -14.3 | -34.7 | 2.8 | 3.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.2 | 14.5 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 53.2 | 58.7 | -28.2 | [5 empty] | -11.3 | -13 | -2.2 | 0.2 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0 | 0 | 0 | -9.7 | -10.6 | -1.2 | -0.7 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -8.1 | -0.9 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.8 |  |  | 4.15 |  | -84.95 | 0 | 2.5 | 1.315 | 0 | -0.7 | 1 | 4.115
11/06/2026 | 01:30 | -16.2 | -28.3 | 8.1 |  |  | 0 | 11.5 | 0 | 4.2 | -39.4 | -42 | -7.9 | 20.5 | 0.5 | 1.9 | 23 | 0 |  |  |  | -1.2 | 1.8 | 0 | 2.9 | -3.3 | 12 |  |  |  |  | -2.6 | -15.3 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 0.7 | 12.2 | 2.2 | -0.6 | 2.6 | 1.1 | -2.3 | -2.6 | -39.8 | -4.5 | -2.6 | 0.9 | 1 | 0.1 | -1.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -1.7 | -24.5 | 0 | -14 | -30.3 | 4.8 | 3.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.5 | 15 | 3 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 51.5 | 56.9 | -31 | [5 empty] | -10.5 | -12.6 | -1.9 | 0.3 |  | -2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 0 | -11.1 | -12.4 | -1.6 | -1.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -7.9 | -0.9 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.5 |  |  | 4.23 |  | -95.37 | 0 | 2.2 | 1.336 | 0 | -0.8 | 0.6 | 3.336
11/06/2026 | 02:00 | -13.7 | -15.5 | 10.8 |  |  | 0 | 13 | 0 | 4.9 | -38.5 | -37.9 | -6.8 | 21.1 | 0.8 | 2 | 26.6 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 2 | 0.5 | 3 | -3.2 | 12.4 |  |  |  |  | -1.4 | -15.5 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 1.5 | 11.6 | 2 | 0 | 2.6 | 1 | 5.9 | -10.2 | -39.1 | -3.5 | -2.7 | 1.1 | 1 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -1.1 | -24 | 0 | -13.9 | -30 | 5.1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.2 | 14.5 | 2.9 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 50.7 | 56.3 | -31.8 | [5 empty] | -10.1 | -12.4 | -1.9 | 0.3 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 3.6 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.1 | 0.4 | 0 | -8.8 | -9.7 | -1.3 | -0.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -5 | -9.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 4.27 |  | -57.23 | 0 | 2.4 | 1.333 | 0 | -0.8 | 0.9 | 3.833
11/06/2026 | 02:30 | -14.7 | -16.6 | 10.3 |  |  | 0 | 12.4 | 0 | 4.5 | -37.5 | -42 | -5.7 | 22.1 | 0.6 | 2 | 24.6 | 0 |  |  |  | -2.4 | 1.8 | 0.1 | 2.9 | -3.4 | 12.4 |  |  |  |  | -2.9 | -15.7 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 2.1 | 12.1 | 2 | -0.7 | 2.6 | 1.5 | 5.5 | -10.6 | -39.2 | -4.9 | -2.6 | 0.8 | 1 | 0.1 | -1.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -0.3 | -24 | 0 | -13.9 | -30.2 | 5 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.2 | 15 | 3.2 | 2.7 | 0.2 |  |  |  | 49.4 | 55 | -33.4 | [5 empty] | -10.8 | -12.8 | -1.7 | 0.5 |  | -2.6 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 2.7 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 1.8 | 0 | 0 | -8.7 | -9.9 | -1.2 | -0.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2 | -8.1 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 4.31 |  | -67.99 | 0 | 2.3 | 1.332 | 0 | -0.8 | 1 | 3.832
11/06/2026 | 03:00 | -15.1 | -29.7 | 7.6 |  |  | 0 | 26.2 | 0 | 3.9 | -40 | -40.8 | -8.4 | 18.5 | 0.7 | 2.2 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | -3.3 | 2.1 | 0.5 | 2.8 | -3.1 | 12.7 |  |  |  |  | -2.9 | -16.2 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.9 | 12.1 | 2 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 5.2 | -10.8 | -39.4 | -4.1 | -2.9 | 1.2 | 1 | 0.1 | -3.6 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -0.2 | -23.4 | 2.5 | -13.7 | -30.1 | 5 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 14.8 | 14.8 | 3.1 | 2.6 | 0.2 |  |  |  | 49.7 | 55.2 | -33.4 | [5 empty] | -11.3 | -13.1 | -1.7 | 0.6 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.5 | 2.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 1.7 | 0.3 | 0 | -10.5 | -11.2 | -1.4 | -0.7 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 4.6 | -3.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 3.9 |  |  | 4.29 |  | -93.11 | 0 | 2.7 | 1.333 | 0.1 | -0.8 | 1 | 4.333
11/06/2026 | 03:30 | -13.1 | -23 | 9.3 |  |  | 0 | 13.8 | 0 | 4.3 | -40.8 | -43.5 | -9.3 | 18.7 | 0.8 | 2.3 | 10.2 | 0 |  |  |  | -0.9 | 1.6 | 0.3 | 3.1 | -3.2 | 13.3 |  |  |  |  | -2.9 | -16.3 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.5 | 12 | 2 | -0.6 | 2.6 | 0.7 | 6.6 | -9.5 | -38.8 | -4.3 | -3.2 | 0.8 | 1 | 0.1 | -2.8 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -2.1 | -24 | 2.3 | -13.9 | -30.2 | 5.3 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16 | 14.5 | 3 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 49.1 | 55.2 | -33.9 | [5 empty] | -11 | -12.9 | -1.9 | 0.5 |  | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.4 | 2.8 | 0 | 0 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 1.7 | 1.3 | 0 | -8 | -9.4 | -1 | -0.5 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.7 | -8.4 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 1.7 |  |  | 4.39 |  | -95.11 | 0 | 2.6 | 1.333 | 0 | -0.8 | 1.2 | 4.333
11/06/2026 | 04:00 | -13.8 | -21.3 | 9.5 |  |  | -6 | 13 | 0 | 4 | -36.3 | -34.4 | -2.3 | 26.4 | 1.6 | 2.5 | 9.5 | 0.1 |  |  |  | -0.5 | 1.8 | 0.3 | 3 | -3.1 | 14.2 |  |  |  |  | -3.1 | -15.3 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2 | 12.1 | 2.1 | 0 | 2.6 | 0.7 | 6.1 | -9.9 | -38.9 | -4.1 | -2.6 | 1 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -4 | -23.8 | 2.1 | -14 | -30 | 5.3 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.9 | 15 | 2.7 | 2.8 | 0.3 |  |  |  | 49.3 | 54.8 | -33.9 | [5 empty] | -9.6 | -12.1 | -1.9 | 0.4 |  | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3.3 | 4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.6 | 2.6 | 3.7 | 0 | -8 | -9.1 | -1 | -0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.5 | -8.5 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.5 |  |  | 3.2 |  |  | 4.16 |  | -63.94 | 0 | 2.9 | 1.335 | 0 | -0.8 | 1 | 4.435
11/06/2026 | 04:30 | -13.7 | -19.5 | 10 |  |  | -5.9 | 14.8 | 0 | 4.4 | -35.2 | -36.8 | -2.8 | 25.7 | 2.1 | 3.1 | 9.4 | 0.1 |  |  |  | -1.9 | 2 | 0.8 | 3 | -3.2 | 15.8 |  |  |  |  | -3.2 | -15.6 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 1.7 | 11.9 | -0.9 | -0.8 | 2.6 | 1.6 | 7.6 | -8.4 | -37.4 | -4.1 | -2.6 | 0.7 | 1 | 0 | -2.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -1.6 | -23.1 | 2.8 | -14.5 | -29.2 | 5.6 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.8 | 14.2 | 2.5 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 50.6 | 56.4 | -31.4 | [5 empty] | -10 | -12.3 | -1.9 | 0.3 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -3 | 3.9 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.6 | 0.8 | 0.6 | 3.5 | 3.7 | 0 | -6.2 | -6.9 | -0.6 | -0.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.1 | -6.7 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |  |  | 2.7 |  |  | 4.07 |  | -43.53 | 0 | 3 | 1.329 | 0 | -0.9 | 1 | 4.429
11/06/2026 | 05:00 | -13.8 | -20.3 | 10.3 |  |  | -6.1 | 13.9 | 0 | 4.4 | -35 | -34 | -1.5 | 27.3 | 2.3 | 3 | 10.8 | 0.1 |  |  |  | -0.6 | 1.2 | 0.7 | 3 | -3.1 | 15.6 |  |  |  |  | -2.7 | -15.4 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 3.2 | 11.1 | -1.3 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 8.1 | -8 | -37 | -3.1 | -1.9 | 1.1 | 1 | 0 | -1 |  |  | 0.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -2.5 | -22.8 | 3.1 | -15 | -29.1 | 5.7 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16.6 | 14.3 | 2.4 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 51.8 | 57.3 | -30 | [5 empty] | -9.2 | -11.8 | -1.9 | 0.3 |  | -3.8 | 0 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 2.3 |  |  | 0.2 | 1.1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.7 | 4.6 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 3.2 | 3.7 | 0 | -6.5 | -7.5 | -0.6 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0.9 | -5.8 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.2 |  |  | 3.9 |  |  | 3.96 |  | -21.44 | 0 | 2.7 | 0.985 | 0 | -0.9 | 1.1 | 3.885
11/06/2026 | 05:30 | -12.4 | -19.2 | 10.4 |  |  | -10.6 | 16.6 | 0 | 5.2 | -32.1 | -32.4 | 0.9 | 31.1 | 5 | 4.7 | 12.9 | 0.1 |  |  |  | -1.1 | 0.7 | -0.1 | 3.1 | -3 | 16.7 |  |  |  |  | -1.8 | -14.4 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 3.2 | 10.8 | -0.9 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 12.7 | -3.7 | -32.7 | -3.2 | -1.7 | 1.7 | 1 | 0 | -2.1 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -0.6 | -20.3 | 6 | -14.2 | -27.1 | 6.8 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15 | 13.8 | 2.3 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 57.5 | 63.1 | -21.7 | [5 empty] | -5.9 | -9.8 | -1.9 | 0.3 |  | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 3.5 |  |  | 0.2 | 1 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.6 | 5 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.1 | 3.7 | 0 | -6.9 | -7.3 | -0.7 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.7 | -0.9 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4 |  |  | 4.29 |  | 57.09 | 0 | 2.4 | 0.325 | 0.1 | -0.6 | 1.1 | 3.325
11/06/2026 | 06:00 | -14.3 | -11.2 | 11 |  |  | -9.2 | 18.6 | 0 | 5.2 | -29.7 | -29.2 | 2.7 | 30.1 | 6.3 | 6.4 | 9.3 | 0.2 |  |  |  | -1.2 | 0.9 | -0.2 | 3 | -3 | 15.6 |  |  |  |  | -2.3 | -10.4 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 2.9 | 10.9 | -0.5 | -1.1 | 2.6 | 1.5 | 13.9 | -2.3 | -31.3 | -3.9 | -0.7 | 1.9 | 1 | 0 | -3.4 |  |  | 2.5 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -0.4 | -18.1 | 8.5 | -2.5 | -17.6 | 8 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 16.2 | 14.7 | 2.7 | 4.9 | 0 |  |  |  | 60.1 | 66 | -18.4 | [5 empty] | -3.1 | -8.3 | -1.7 | 0.3 |  | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 2 |  |  | 0.3 | 1.1 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.9 | 4.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.7 | 0 | -3.8 | -4.1 | -0.2 | -0.1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 10 | 0.6 | 0 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |  |  | 5 |  |  | 4.06 |  | 136.76 | 0 | 2.3 | 0.332 | 0.1 | -0.6 | 1.1 | 3.232
11/06/2026 | 06:30 | -12.4 | -3.6 | 12.5 |  |  | -10.3 | 4.2 | 0 | 5.7 | -21.3 | -19.8 | 13.9 | 42.4 | 12.3 | 10 | 17.7 | 0.1 |  |  |  | -1.4 | 1.9 | 1.2 | 2.7 | -3 | 17.6 |  |  |  |  | -1 | -2.1 | 0 |  |  | -1.1 | 0 | 2.4 | 10.5 | -1 | -1.7 | 2.6 | 1.6 | 21.4 | 11.2 | -43.4 | -3.7 | -0.7 | 1.4 | 1 | 0 | -1 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -0.2 | -13 | 19.3 | 3.2 | -7.5 | 10.5 | 6.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.9 | 15 | 2.8 | 2.7 | 0.1 |  |  |  | 65 | 70.7 | -11.5 | [5 empty] | 3.3 | -0.6 | -1.7 | 0.3 |  | -3 | 0.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9.8 |  |  | 0.1 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.4 | 5.4 | 0.5 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.2 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 3.7 | 0.3 | -3.6 | -4.4 | -0.2 | 0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 15.3 | 1.5 | -9.7 | -0.2 | 11.5 | 3.6 | 1.2 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.6 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 3 |  |  | 4.07 |  | 302.07 | 0 | 1.9 | 0.345 | 0.1 | -0.1 | 1.1 | 3.345
11/06/2026 | 07:00 | -15.4 | -19.3 | 7.9 |  |  | -10.2 | -1.2 | 0 | 0 | -30.4 | -35.6 | 2.7 | 31.4 | 9.5 | 8.4 | 18.6 | 0 |  |  |  | -3.2 | 0.8 | 1 | 2.9 | -3.1 | 17.8 |  |  |  |  | -1.5 | -4.2 | 0 |  |  | -1.2 | -5.1 | 1.8 | 11.4 | -0.6 | -1.4 | 2.6 | 0.3 | 16.2 | 6 | -48.2 | -5.3 | -2.2 | 1.1 | 1 | 0 | -3.9 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  | 0 | -2.6 | -15.3 | 16.9 | 0.4 | -10.1 | 9 | 5.8 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 15.3 | 15.1 | 3.3 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 63.2 | 69 | -14.2 | [5 empty] | 2.5 | -2.1 | -1.6 | 0.4 |  | -4.3 | 0.3 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1.9 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.2 | 4.6 | 0.3 | 0.2 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | 3.7 | 0 | -6.5 | -6.6 | -0.3 | 0 | 0.6 | 1.2 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 4.6 | -7.3 | 0.6 | 1.4 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 2.5 |  |  | 4.08 |  | 152.38 | 0 | 1.5 | 0.345 | 0 | 0.1 | 1.1 | 3.045
11/06/2026 | 07:30 | -19.8 | -32.4 | 5 |  |  | -9.3 | 1.2 | 0 | 0 | -28.7 | -33.8 | 5.3 | 33.4 | 11 | 9.3 | 0.9 | -0.1 |  |  |  | -3.2 | 0.8 | 1.1 | 3 | -3.2 | 20.2 |  |  |  |  | 0 | -3.7 | 0 |  |  | -1.5 | -32.1 | 1.6 | 10.8 | -0.8 | -1.8 | 2.6 | 1.3 | 23.6 | 7.2 | -39.9 | -3.7 | -2.3 | 1.5 | 1 | 0 | -3.3 |  |  | 5.8 | 6.6 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | -13.9 | 18.3 | 2.2 | -8.5 | 9.9 | 6.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 17.6 | 14.5 | 3.6 | 2.8 | 0.1 |  |  |  | 69.6 | 75.3 | -4.4 | [5 empty] | 8.3 | -2 | -1.5 | 0.5 |  | -4 | 2.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 6.3 |  |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.2 | 0.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 2.9 | 3.7 | 0.5 | -4.9 | -5.7 | -0.5 | 0.1 | 0.6 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.1 | 0 | 0.6 | -0.2 | 3.3 | -5.9 | 11 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.1 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.4 |  |  | 3.3 |  |  | 3.97 |  | 193.77 | 0 | 1.6 | 0.314 | 0 | 0.4 | 1.1 | 3.414
11/06/2026 | 08:00 | -18 | -39.1 | 3.9 |  |  | -9.7 | 5.7 | 0 | 0 | -26.3 | -26.5 | 6.9 | 34.8 | 4.5 | 4.6 | -3.2 | 0.1 |  |  |  | -3.9 | 1 | 1.4 | 3 | -3.2 | 18.8 |  |  |  |  | -0.1 | -3.3 | 0 |  |  | -0.7 | -30.2 | 2.6 | 11.7 | -0.9 | -1.8 | 2.6 | 1.9 | 22 | 5.7 | -41.6 | -3.8 | -1.5 | 2 | 1 | 0 | -1.4 |  |  | 6.8 | 5.9 |  | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 9 | 38 | 0.8 | 9.4 | 6.4 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 17.5 | 14.6 | 2.9 | 2.6 | 0.1 |  |  |  | 69.5 | 75.1 | -5 | [5 empty] | 8.3 | -2 | -1.4 | 0.6 |  | -4 | 5.9 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.3 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.4 | -3.9 | -4.3 | -0.4 | -0.5 | 0.2 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.1 | -0.2 | -1.8 | -0.2 | 4.2 | -7 | 11.5 | 1.4 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.4 |  |  | 4 |  |  | 4.07 |  | 259.27 | 0 | 2.3 | 0.298 | 0 | 0.5 | 1 | 4.098
11/06/2026 | 08:30 | -16.3 | -21.9 | 7.3 |  |  | -7.3 | 12.3 | 0 | 0 | -19.3 | -15.6 | 15.5 | 42 | 7.9 | 7.3 | 1.4 | 0.2 |  |  |  | 0.3 | 1.2 | 0.5 | 0 | -3.2 | 21 |  |  |  |  | 1.8 | -0.6 | 0 |  |  | -0.7 | -27.1 | 2.8 | 12.1 | -1.8 | -1.6 | 2.6 | 2 | 28.4 | 11.8 | -36.1 | -1.9 | 1.7 | 3.3 | 1 | 0 | 2.7 |  |  | 10.1 | 10 |  | 0 |  |  | 0 | 1 | 11.5 | 40.3 | 3.8 | 12.4 | 8.3 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 29.7 | 28.7 | 10.6 | 6.8 | 3.1 |  |  |  | 78.7 | 84.3 | 7.2 | [5 empty] | 13.6 | 1.2 | -1.4 | 0.6 |  | -3.4 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 17.9 |  |  | 0 | 1.2 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.7 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2 | 0.3 | -0.7 | 0.4 | 0.2 | -1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 29.5 | -0.4 | -1.9 | -0.2 | 8.7 | 3.1 | 10.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.4 |  |  | 3.7 |  |  | 4.12 |  | 495.72 | 0 | 3.1 | 0.292 | 0.1 | 0.8 | 1 | 5.292
11/06/2026 | 09:00 | -16.4 | 61.5 | 27.4 |  |  | -7.8 | 11.7 | 0 | 0 | 16.7 | 23.5 | 15.9 | 38.2 | 25.7 | 26.8 | -15.6 | 0.1 |  |  |  | -3.7 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.2 | 22 |  |  |  |  | 2.6 | -1 | 0 |  |  | -0.6 | -27.3 | 3 | 11.7 | 5.2 | -1.2 | 2.6 | 1.4 | 40.3 | 11.3 | -45.7 | -3 | 0.4 | 2.7 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 2.9 | 10.9 |  | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 7.3 | 36.4 | -0.9 | 7.5 | 5.9 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 30.5 | 28.8 | 11.4 | 10.1 | 2.7 |  |  |  | 65.4 | 71.2 | -12 | [5 empty] | 16.7 | 3 | -1.6 | 0.5 |  | -3 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -0.2 | 19.2 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.5 | -2.3 | -0.4 | -0.1 | -1.7 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 30.4 | -0.7 | -1.9 | -0.2 | 8.5 | 2.5 | 14.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.5 | 0.2 | 1.2 | 1 | 1.4 |  |  | 0.9 |  |  | 4.19 |  | 619.89 | -0.1 | 2.7 | 1.241 | 0 | 1.1 | 2 | 6.941
11/06/2026 | 09:30 | -16 | 55.2 | 27 |  |  | -8 | 9.9 | 0 | 0 | 13.8 | 60.9 | 13.8 | 33.7 | 29.4 | 22.4 | -18.5 | 0.2 |  |  |  | -3.9 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.3 | 11.3 |  |  |  |  | 3.8 | -4.5 | 0 |  |  | -0.4 | -21.9 | 3.2 | 11.7 | 4.8 | -1.3 | 2.6 | 2.4 | 27.9 | -14.4 | 69.8 | -1.5 | -0.5 | 2.3 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 1.1 | 10.8 |  | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 2.3 | 31.7 | -6.5 | 2.1 | 3.3 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 29.5 | 28.2 | 10.4 | 9.9 | 2.7 |  |  |  | 63.2 | 69.1 | -14.7 | [5 empty] | 4 | -4.5 | -1.6 | 0.6 |  | -3.2 | 6.4 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 18.8 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -2.1 | 0 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -3.8 | -3.2 | -0.7 | -0.4 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.5 | -0.9 | -1.8 | -0.2 | 6.9 | -0.8 | 7.7 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 1.4 |  |  | 2.8 |  |  | 4.2 |  | 638.3 | 0.1 | 3 | 2.143 | 0 | 0.9 | 3 | 9.143
11/06/2026 | 10:00 | -15.2 | 67.8 | 28.2 |  |  | -5.9 | 14.3 | 0 | 0 | 13.3 | 56.7 | 12.2 | 33.1 | 30.9 | 23.4 | -19.2 | 0.1 |  |  |  | -0.8 | 1.1 | 0.3 | 0 | -3.2 | 11.6 |  |  |  |  | 7.1 | -3.8 | 0 |  |  | -0.1 | -14.5 | 3.8 | 21.3 | 4.6 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 31.1 | -11.3 | 72.7 | -1 | -0.2 | 3.5 | 1 | 0 | 1.8 |  |  | 2.9 | 13.1 |  | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 3.3 | 32 | -5.5 | 2.7 | 4.2 | 3.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 27.8 | 28.9 | 10.7 | 10.2 | 2.9 |  |  |  | 68.2 | 73.8 | -7.9 | [5 empty] | 5.6 | -3.6 | -1.7 | 0.4 |  | -2.5 | 6.2 |  |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 18.9 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.3 | 0.1 | 0 | 0 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -3.8 | -1.9 | -0.4 | -0.4 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.8 | -1.2 | -1.8 | -0.2 | 6.9 | -3.4 | 9.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.4 |  |  | 3.1 |  |  | 3.4 |  | 720.7 | -0.1 | 3.4 | 2.286 | 0 | 1.3 | 3.2 | 10.086
11/06/2026 | 10:30 | -16.5 | 60.6 | 26.6 |  |  | -4.7 | 16.9 | 0 | 0 | 48.2 | 49.2 | 24.5 | 27.3 | 30.5 | 23.4 | -20.7 | -0.1 |  |  |  | -1.4 | 0.9 | 0 | 0 | -3.2 | 13 |  |  |  |  | 6.1 | -6 | 0 |  |  | -0.6 | -11.3 | 4.8 | 21 | 5.4 | 0.3 | 2.6 | -0.4 | 31.8 | -10.5 | 74.1 | -0.7 | -5.2 | 2.8 | 1 | 0 | -4.3 |  |  | 3.2 | 14.4 |  | 0 |  |  | 0 | 2.9 | 3.4 | 32.2 | -5.7 | 2.8 | 3.7 | 3.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 49.1 | 41.3 | 12.5 | 14.3 | 6.9 |  |  |  | 68.2 | 73.8 | -7.6 | [5 empty] | 7.3 | -2.6 | -1.7 | 0.4 |  | -2.1 | 6.5 |  |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 17.8 |  |  | 0.1 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.4 | 0.9 | 0 | 0 | -2.6 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -4.4 | -2.7 | -0.9 | -0.6 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.9 | -1.4 | -1.8 | -0.2 | 6.8 | -2.4 | 7.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.5 |  |  | 1.2 |  |  | 3.96 |  | 781.76 | -0.3 | 3.1 | 2.289 | 0 | -0.3 | 3 | 7.789
11/06/2026 | 11:00 | -16.1 | 64.6 | 27.8 |  |  | -3.2 | 19.7 | 0 | 0 | 48.9 | 53.3 | 25.8 | 29 | 31.1 | 23.7 | -20.4 | 0 |  |  |  | -3.1 | 0.8 | 0.3 | 0.2 | -3.2 | 12.1 |  |  |  |  | 7.1 | -5.4 | 0 |  |  | -0.5 | -12 | 3.8 | 20.7 | 12 | -1.3 | 2.6 | 0.6 | 33.3 | -9.2 | 75.3 | -1.3 | 0.2 | 3.1 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 4 | 15.2 |  | 0 |  |  | 0 | -0.3 | 3.8 | 33.1 | -4.8 | 3.4 | 4 | 3.6 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.3 | 49.2 | 41.4 | 13.5 | 14.5 | 9.1 |  |  |  | 71.6 | 77.3 | -3 | [5 empty] | 8.6 | -1.8 | -2 | 0.3 |  | -1.9 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | -0.7 | 16.9 |  |  | 0.2 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | -2.6 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2 | -4.1 | -2.5 | -0.7 | -0.5 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.9 | -1.5 | -1.8 | -0.2 | 6.8 | -1.4 | -0.6 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 3.6 |  |  | 4.23 |  | 835.43 | -0.1 | 3.3 | 2.288 | 0 | -0.2 | 3 | 8.288
11/06/2026 | 11:30 | -16.1 | 66.3 | 28.3 |  |  | -8.2 | 17.8 | 0 | 0 | 52.9 | 52 | 40.9 | 34.1 | 31.9 | 24.4 | -17.9 | -0.1 |  |  |  | -2.3 | 0.6 | 0.2 | 2.8 | -3.2 | 12.3 |  |  |  |  | 7.6 | -4.8 | 12.2 |  |  | -0.4 | -16.8 | 4.2 | 20.7 | 12.1 | -1.1 | 2.6 | 0.9 | 35.5 | -6.9 | 77.6 | -1.7 | -2.4 | 2.7 | 1 | 0.2 | -3.1 |  |  | 5.8 | 15.9 |  | -1.3 |  |  | 0 | -0.4 | 4.6 | 33.9 | -4.4 | 3.9 | 4.5 | 3.7 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.3 | 49.2 | 41 | 14.7 | 14.5 | 9.1 |  |  |  | 76.4 | 82 | 4.9 | [5 empty] | 8.8 | -1.7 | -2 | 0.2 |  | -2 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | -0.8 | 17.6 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | -2.5 | -0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6.1 | -4.6 | -1.4 | -0.9 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.6 | -1.7 | -1.7 | -0.2 | 7.1 | -2.1 | -0.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 |  |  | 2.9 |  |  | 4.12 |  | 886.12 | 0.2 | 3.2 | 2.278 | 0 | 0.1 | 3.1 | 8.878
11/06/2026 | 12:00 | -16.9 | 53.1 | 25.8 |  |  | -5.7 | 16.3 | 0 | 0 | 47.1 | 49.5 | 35.6 | 28.1 | 28.5 | 22 | -18.3 | 0 |  |  |  | -2.9 | 0.7 | 0.3 | 2.2 | -3.2 | 10.8 |  |  |  |  | 7.7 | -5.9 | 12.8 |  |  | -0.6 | -24.9 | 3.3 | 20.9 | 12.1 | -1.4 | 2.6 | 0.9 | 29 | -13.3 | 71 | -2 | -4.4 | 2.1 | 1 | 0.2 | -3.3 |  |  | 2.9 | 0 |  | 3.8 |  |  | 0 | -2.7 | 1.3 | 29.6 | -8.3 | 0.2 | 2.7 | 3 |  |  |  | -12.1 |  |  | -0.4 | 59.8 | 46.1 | 14.9 | 18.6 | 10.2 |  |  |  | 68 | 73.6 | -7.1 | [5 empty] | 26.1 | 1.7 | -2.3 | 0.1 |  | -2.4 | 7 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 16.8 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | -2.4 | -0.3 | 0.3 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -5.2 | -3.5 | -1.2 | -0.7 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 33.8 | -1.6 | -1.8 | -0.2 | 6.2 | -4.4 | -2.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 2.6 |  |  | 4.14 |  | 772.94 | -0.1 | 2.2 | 2.29 | 0 | 0.6 | 3.1 | 8.09
11/06/2026 | 12:30 | -18.7 | 41.7 | 23.4 |  |  | -2.9 | 13.4 | 0 | 0 | 41.8 | 44.9 | 30.6 | 23 | 23.6 | 18.6 | -19.7 | 0 |  |  |  | -6.6 | 0.9 | 0.1 | 2.8 | -3.3 | 8.9 |  |  |  |  | 4.9 | -6.4 | 8.1 |  |  | -0.9 | -28.9 | 2.4 | 22.6 | 12 | -1.4 | 2.6 | 1 | 23.7 | -18.5 | 65.7 | -3.2 | -4.1 | 2.1 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 1.1 | 0 |  | 4.7 |  |  | 0 | -4.2 | -3 | 0 | -12.3 | -11.7 | 0.8 | 2.2 |  |  |  | -12.2 |  |  | -0.5 | 59.1 | 46.7 | 15.1 | 18.6 | 10.2 |  |  |  | 62.6 | 68.4 | -14.7 | [5 empty] | 22.5 | -0.1 | -2.5 | -0.1 |  | -2.3 | 6.6 |  |  | 0 | 0 | 0 | 16.4 |  |  | 0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -8.5 | -7.6 | -1.4 | -1.2 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.1 | -1.5 | -2 | -0.2 | 4.8 | -7.4 | -7.9 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.3 |  |  | 2.3 |  |  | 3.92 |  | 600.12 | -0.4 | 2 | 2.305 | 0 | 0.4 | 3 | 7.305
11/06/2026 | 13:00 | -19.8 | 44.6 | 24.2 |  |  | -3.7 | 20.8 | 0 | 0 | 33.8 | 39 | 20.6 | 11.8 | 21.7 | 16.8 | -9.9 | 0.1 |  |  |  | -9.5 | -0.1 | 0.3 | 2.8 | -3.2 | 8.3 |  |  |  |  | 2.3 | -9 | 5.4 |  |  | -0.9 | -18.3 | 2.6 | 21.5 | 11.6 | -1.8 | 2.6 | 1.2 | 21.6 | -20.4 | 63.5 | -2.3 | -3.7 | 2.2 | 1 | 0.2 | 0.7 |  |  | 0.7 | 0 |  | 4.3 |  |  | 0 | -3.9 | -5.6 | 0 | -15 | -17.1 | -0.1 | 1.7 |  |  |  | -11.5 |  |  | -0.5 | 59 | 40.4 | 14.6 | 18.6 | 10.1 |  |  |  | 57.8 | 63.4 | -21.3 | [5 empty] | 18.2 | -2.5 | -2.6 | 0 |  | -2.3 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15.7 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.2 | 0.7 |  | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 1.9 | -6 | -5 | -1.2 | -0.9 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 34.6 | -1.3 | -2 | -0.2 | 2.8 | -11 | -16.3 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1.1 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2 |  |  | 4.13 |  | 522.83 | -0.5 | 2.3 | 2.31 | 0 | 0.3 | 3 | 7.41
11/06/2026 | 13:30 | -16.3 | 53.2 | 26.5 |  |  | -4.1 | 13 | 0 | 0 | 33.9 | 39.7 | 21 | 13.2 | 23.9 | 18.9 | -17.7 | 0.1 |  |  |  | -8.4 | 1.2 | 0.6 | 3 | -3.2 | 10.8 |  |  |  |  | 3.5 | -11.5 | 1.8 |  |  | -0.8 | -16.8 | 2.9 | 8.7 | 11.7 | -0.5 | 2.6 | 1.5 | 29.3 | -12.8 | -2.8 | -2.1 | -3 | 2 | 1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0.7 | 0 |  | 3.4 |  |  | 0 | -3.4 | -3.3 | 0 | -12.3 | -14.1 | 1 | 2.1 |  |  |  | -10.7 |  |  | -0.6 | 28.7 | 40.9 | 14.5 | 18.6 | 10.2 |  |  |  | 59.9 | 65.6 | -18.3 | [5 empty] | 23.5 | 0.7 | -2.7 | 0.9 |  | -2.2 | 7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.7 | 1.4 | 0 | 0 | -2.5 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -3.9 | -5.5 | -0.9 | -0.9 | -1.8 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.8 | -1.3 | -2.2 | -0.2 | 6 | -5 | -2.2 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -1 | 0.2 | 0.7 | 0.5 | 1.5 |  |  | 2.4 |  |  | 4.23 |  | 492.53 | 0.2 | 2.9 | 2.303 | 0 | 0.1 | 3 | 8.503
11/06/2026 | 14:00 | -17.1 | 57.3 | 26.4 |  |  | -3.6 | 20.1 | 0 | 0 | 43.4 | 48.9 | 32.6 | 25.2 | 28 | 21.3 | -24.6 | 0 |  |  |  | -8.3 | 2 | 1.6 | 2.7 | -3.2 | 14.8 |  |  |  |  | 3.5 | -6.5 | 4.1 |  |  | -0.5 | -12.7 | 3.2 | 11 | 11.7 | -0.6 | 2.6 | 1.7 | 35.2 | 11.2 | -40.9 | -1.3 | -0.9 | 2.3 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 1.8 | 0 |  | 3.5 |  |  | -0.8 | -0.7 | 0.7 | 0 | -8.4 | -10.3 | 2.7 | 2.9 |  |  |  | -10 |  |  | -0.3 | 6.8 | 41.5 | 15.1 | 14.2 | 10.2 |  |  |  | 67.6 | 73.2 | -7.5 | [5 empty] | 28.9 | 3.9 | -2.7 | 0.4 |  | -2.3 | 6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 | 19 |  |  | -0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | -2.6 | 0.1 | 0.5 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -5.3 | -6.2 | -1 | -1 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31 | -0.9 | -2.4 | -0.2 | 5.8 | -2.5 | 9.5 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.7 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 4 |  |  | 4.22 |  | 599.02 | 0.2 | 3 | 2.296 | 0 | 0.1 | 2.9 | 8.496
11/06/2026 | 14:30 | -7 | 86.4 | 32.6 |  |  | -2.5 | 24.8 | 0 | 0 | 42.6 | 50.3 | 30.5 | 22.1 | 31 | 23.6 | 7.5 | 0.2 |  |  |  | -2.8 | 1.4 | 0.6 | 3.1 | -3.2 | 15.2 |  |  |  |  | 7 | 0.5 | 8.9 |  |  | -0.3 | -9.5 | 3.8 | 7.4 | 11.6 | -0.5 | 2.6 | 1.7 | 40.9 | 16.9 | -45.3 | 0.1 | 1.8 | 3 | 1 | 0.2 | 3 |  |  | 6.5 | 0 |  | 4.5 |  |  | -1.4 | 2 | 3.5 | 2.1 | -5 | -7.1 | 4.2 | 3.6 |  |  |  | -9 |  |  | -0.4 | 26.1 | 40.7 | 14.7 | 14.1 | 10.2 |  |  |  | 75.2 | 80.8 | 2.6 | [5 empty] | 35.7 | 7.7 | -2.7 | 0.3 |  | -1.9 | 7 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 20 |  |  | -0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 |  | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | -2.5 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -1.9 | -2.7 | -0.4 | -0.7 | -2 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31 | -0.6 | -2.4 | -0.2 | 6.4 | -3.7 | 11.5 | 1.7 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.6 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |  |  | 4.4 |  |  | 4.23 |  | 808.93 | 0.6 | 2.8 | 2.31 | 0 | 0.1 | 3 | 8.81
11/06/2026 | 15:00 | -10.5 | 78.4 | 31.6 |  |  | -2.4 | 35.7 | 0 | 0 | 50.5 | 55.2 | 37.3 | 30.9 | 32.4 | 24.5 | -7.5 | 0.1 |  |  |  | -6 | 1.4 | 0.3 | 2.9 | -3.3 | 15.7 |  |  |  |  | 9.5 | 0.1 | 12.3 |  |  | -0.3 | -19.7 | 4 | 7.8 | 12 | -0.6 | 2.6 | 0 | 42.6 | 18.7 | -42.9 | -0.1 | 0.5 | 4 | 1 | 0.2 | -0.6 |  |  | 7.2 | 0 |  | 4.7 |  |  | 0 | 0.6 | 5 | 4.2 | -3.7 | -6.7 | 4.9 | 3.8 |  |  |  | -8.5 |  |  | -0.3 | 29.4 | 41.1 | 15.1 | 14.1 | 10.2 |  |  |  | 76.6 | 82.2 | 5.1 | [5 empty] | 37.1 | 8.6 | -2.5 | 0.3 |  | -1.9 | 6.7 |  |  | 0 | 0 | 0 | 15 |  |  | -0.1 | 1.6 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | -2.4 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.3 | 0.5 | 0.6 | 0.5 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -0.6 | -2 | -0.1 | -0.3 | -2 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 32.3 | -0.6 | -2.3 | -0.2 | 6.6 | 0.1 | 9.9 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | -0.2 | 0.2 | 1.5 | 1.3 | 1.5 |  |  | 4.6 |  |  | 4.4 |  | 838.2 | 0 | 3.1 | 2.316 | 0 | 0.3 | 3 | 8.716
11/06/2026 | 15:30 | -11 | 68.2 | 29.9 |  |  | -3.8 | 28.4 | 0 | 0 | 41.1 | 39.6 | 28.5 | 20.6 | 34.3 | 26 | -7.2 | -0.1 |  |  |  | -4.8 | 0.5 | -0.1 | 3.1 | -3.2 | 16.4 |  |  |  |  | 10.4 | -3.3 | -0.7 |  |  | -0.3 | -22.5 | 3.8 | 7.8 | 11.8 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 44.6 | 20.5 | -41.2 | -0.7 | -1.7 | 1.6 | 1 | 0.2 | -2.2 |  |  | 5.8 | 0 |  | -2.8 |  |  | 0 | -0.6 | 6.4 | 8.7 | -2.3 | 3.6 | 5.3 | 4.1 |  |  |  | -10 |  |  | -0.4 | 31.4 | 41.2 | 14.9 | 14.2 | 10.1 |  |  |  | 69.1 | 74.3 | -5.6 | [5 empty] | 37.5 | 8.8 | -2.7 | 0.3 |  | -2 | 6.3 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 20 |  |  | -0.1 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.6 | 0 | 0 | -2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -1.3 | -2.7 | -0.2 | -0.7 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.7 | -0.1 | -1.9 | -0.2 | 6.9 | -2.6 | 13.9 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 0.6 |  |  | 3.55 |  | 740.45 | 0 | 3 | 2.323 | 0 | -0.8 | 3 | 7.523
11/06/2026 | 16:00 | -11.6 | 65.1 | 29.2 |  |  | -4 | 19.7 | 0 | 0 | 41.6 | 47.7 | 28.5 | 20.1 | 33.6 | 25.4 | -4.7 | 0.1 |  |  |  | -3.4 | 0.4 | 0 | 2.7 | -3.2 | 16.7 |  |  |  |  | 9.9 | -3.5 | -3.8 |  |  | -0.7 | -23.7 | 4.1 | 9.1 | 11.6 | 0.6 | 2.6 | 1 | 41.7 | 17.7 | -43.9 | 0 | -2.3 | -0.6 | 1 | 0.2 | -0.3 |  |  | 3.6 | 0 |  | -3.1 |  |  | 0 | -2.5 | 6.4 | 10.6 | -2.1 | 6.1 | 5.5 | 4.1 |  |  |  | -10.1 |  |  | -0.5 | 31.2 | 40.8 | 14.7 | 14.1 | 10.1 |  |  |  | 64.6 | 70.1 | -12 | [5 empty] | 37.1 | 8.6 | -2.7 | 0.2 |  | -1.9 | 3.1 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.7 |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 |  | 0.7 | 1.5 | 0 | 0 | -0.9 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -1.6 | -2.6 | -0.3 | -0.5 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 31.5 | 0.1 | 0.4 | -0.2 | 6.8 | 0.4 | 13.7 | 2 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 0.6 |  |  | 3.74 |  | 704.94 | 0 | 2.8 | 2.305 | 0.1 | -1 | 2.8 | 7.005
11/06/2026 | 16:30 | 2.4 | 98 | 34 |  |  | -3.9 | 31.7 | 0 | 0 | 47.2 | 50.9 | 34.8 | 29.3 | 37.2 | 27.9 | 21.6 | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.1 | 1 | 2.8 | -3.3 | 21.5 |  |  |  |  | 11.4 | 5.2 | -2 |  |  | -0.7 | -11.5 | 3.8 | 8.5 | 12.1 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 47.4 | 23.4 | -38.7 | -0.7 | -1.8 | -0.5 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 4.7 | -0.6 |  | -3.2 |  |  | 0 | 1.7 | 9.5 | 13.7 | 1.1 | 9.2 | 7 | 4.8 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.4 | 31.3 | 40.8 | 15 | 14.1 | 10.1 |  |  |  | 67.4 | 72.9 | -8.3 | [5 empty] | 40.1 | 10.3 | -2.7 | 0 |  | -1.3 | 0.4 |  |  | 0 | 0 | 0 | 10.3 |  |  | 0.4 | 1.4 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | 0.1 | -1.3 | -0.2 | -0.4 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 24.3 | 0.1 | 2 | -0.2 | 14.6 | 12.7 | 16.8 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 2.1 |  |  | 3.73 |  | 940.83 | 0 | 2.6 | 2.296 | 0 | -1.1 | 3 | 6.796
11/06/2026 | 17:00 | 30.3 | 107.6 | 35.5 |  |  | -8.3 | 32.4 | 7.3 | 0 | 40.9 | 45.9 | 26.1 | 17.2 | 34.6 | 26.2 | 26.1 | 0 |  |  |  | 3.5 | 0.6 | 0.7 | 2.9 | -3.2 | 23 |  |  |  |  | 15 | -4.7 | 0 |  |  | -1.3 | 3.7 | 3.9 | 8.2 | 11.5 | 0.3 | 2.6 | 1.3 | 44.6 | 20.5 | -41.2 | 1 | -2.3 | -0.7 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 2.5 | 4.2 |  | -6.4 |  |  | 0 | -1.7 | 7.3 | 11.6 | -1.2 | 7.3 | 5.9 | 4.3 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.5 | 32.3 | 40.3 | 14.7 | 14.1 | 9.9 |  |  |  | 61 | 66.5 | -16.8 | [5 empty] | 37 | 8.5 | -2.6 | 0.1 |  | -1.8 | 4.8 |  |  | 0.1 | 0 | 0 | 16.3 |  |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.6 |  | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.4 |  | -1.5 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 2.1 | -3.2 | 0.4 | -0.6 | -0.2 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 16.1 | 0.2 | 2.1 | -0.2 | 17.8 | 16.6 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 1.1 |  |  | 4.13 |  | 906.33 | 0 | 2.5 | 2.279 | 0.1 | -1.3 | 3 | 6.579
11/06/2026 | 17:30 | 26.1 | 93.2 | 32.9 |  |  | -11.8 | 16 | 4 | 0 | 33.5 | 34 | 20.4 | 12.1 | 32.3 | 24.4 | 25.4 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | 0.6 | 2.9 | -3.2 | 24.8 |  |  |  |  | 8.1 | -6.2 | 0 |  |  | -1.7 | 1 | 3.7 | 8.5 | 11.9 | -1.4 | 2.6 | 2.2 | 40 | 15.9 | -46 | -0.6 | -2.8 | -2.5 | 1 | 0.2 | 0.8 |  |  | 0.7 | 1.2 |  | -7 |  |  | 0 | -1.9 | 4.9 | 9.1 | -3.9 | 4.6 | 4.6 | 3.8 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.6 | 34.3 | 41.3 | 15 | 14.5 | 10.1 |  |  |  | 52.7 | 58 | -29.4 | [5 empty] | 35.4 | 7.6 | -2.7 | 0 |  | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.5 |  |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.9 | -3.8 | -1.4 | -0.3 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 1 | 0 | -0.2 | 18 | 16.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 1 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3 |  |  | 4.29 |  | 716.69 | -0.3 | 1.9 | 2.276 | 0.1 | -1.6 | 3 | 5.376
11/06/2026 | 18:00 | 24.2 | 90.7 | 32.1 |  |  | -12.6 | 15.5 | 3.2 | 0 | 32.8 | 32.2 | 19.1 | 11.9 | 33.1 | 25.3 | 25.8 | 0 |  |  |  | 3.1 | 1.2 | 1 | 2.9 | -3.2 | 19.3 |  |  |  |  | 9.7 | -3.2 | 0 |  |  | -1.1 | -1.1 | 3.3 | 8.6 | 12 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 43.4 | 19.4 | -42.4 | -0.8 | -3.6 | -2.7 | 1 | 0.3 | -1.8 |  |  | 0.7 | -0.6 |  | -5 |  |  | 0 | -0.8 | 5.9 | 10.1 | -2.9 | 5.8 | 5 | 3.9 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.6 | 36.3 | 41.3 | 12.1 | 9.6 | 10.1 |  |  |  | 51.8 | 57.2 | -30.2 | [5 empty] | 37.9 | 9 | -2.7 | 0.3 |  | -1.7 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | 0 | 12.3 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -1.5 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.6 | -2.8 | -1.1 | -0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 19.7 | 17.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.9 |  |  | 2.1 |  |  | 4.15 |  | 717.35 | -0.8 | 1.8 | 1.7 | 0 | -1.7 | 2.9 | 3.9
11/06/2026 | 18:30 | 26 | 11 | 12.6 |  |  | -5.2 | 26.2 | 5.3 | 0 | 40.1 | 45 | 28.3 | 20.5 | 38.6 | 28.7 | 66.1 | 0 |  |  |  | 7.2 | 1.4 | 0.6 | 2.9 | -3.2 | 18.9 |  |  |  |  | 9.3 | 3 | 0 |  |  | -0.7 | 4.2 | 2.9 | 8.4 | 11.9 | -0.4 | 2.6 | 0.4 | 53.4 | 29.2 | -33.4 | 1.1 | -1.5 | -1.2 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 3.6 | 2.4 |  | -3.2 |  |  | 0 | 5 | 11.1 | 15.4 | 2.9 | 11.2 | 7.4 | 5.1 |  |  |  | 0.2 |  |  | -0.6 | 36.2 | 41 | 11.7 | 9.5 | 10.1 |  |  |  | 60.6 | 65.9 | -18.2 | [5 empty] | 41.8 | 12.7 | -2.4 | 0.5 |  | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.6 |  |  | -0.1 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6 | -1.9 | -0.5 | -0.3 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 22.3 | 21.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 |  |  | 5 |  |  | 4.31 |  | 863.31 | -0.1 | 2.1 | 1.295 | 0 | -1 | 1.2 | 3.495
11/06/2026 | 19:00 | 3.2 | 15.8 | 13.2 |  |  | -5.3 | 25.7 | 5.7 | 0 | 35.8 | 39.3 | 23.8 | 16.4 | 37 | 27.7 | 87.7 | 0 |  |  |  | 7.1 | 0.6 | -0.5 | 2.9 | -3.3 | 16.4 |  |  |  |  | 4.9 | -4.2 | 0 |  |  | -0.8 | 3.4 | 2.3 | 8.5 | 12 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | 51.4 | 27.3 | -34.9 | 0.3 | -1.6 | -1.3 | 1 | 0.3 | -0.1 |  |  | 2.1 | 3.1 |  | -3 |  |  | 0 | -2.2 | 9.4 | 13.7 | 1 | 9.5 | 6.7 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 33.5 | 41.2 | 12.1 | 9.5 | 10.1 |  |  |  | 56.7 | 62 | -23.3 | [5 empty] | 27 | 10.6 | -2.6 | 0.4 |  | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 12.4 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | -2.7 | -1.1 | -0.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 19.5 | 18.5 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.9 | 0 |  |  | 5.1 |  |  | 4.08 |  | 765.38 | 0.1 | 2.2 | 1.296 | 0 | -1 | 1 | 3.596
11/06/2026 | 19:30 | 0.7 | 9.1 | 12 |  |  | -6.5 | 24.8 | 5 | 0 | 35.4 | 36.8 | 23.4 | 16.2 | 35.8 | 27.1 | 82.6 | 0 |  |  |  | 4.8 | 1.2 | 0.6 | 3 | -3.2 | 14.5 |  |  |  |  | 1.8 | -2.1 | 0 |  |  | -0.9 | 2.1 | 1.7 | 16.7 | 12 | -0.2 | 2.6 | 0 | 48.3 | 24.3 | -37.6 | 1 | -2.5 | -1.9 | 1 | 0.3 | -2.5 |  |  | -0.3 | 2.9 |  | -2.1 |  |  | 0 | -1.9 | 8.2 | 12.4 | -0.3 | 8 | 6.2 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 36.4 | 41 | 12.1 | 9.5 | 10.1 |  |  |  | 54.2 | 59.3 | -27.2 | [5 empty] | 24 | 8.8 | -2.3 | 0.7 |  | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 9 |  |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.1 | 1.8 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.1 |  | 0.5 |  | -2 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.1 | -3.8 | -0.6 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 7.1 | 4.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.2 | 1 | 0.7 | 0 |  |  | 0.2 |  |  | 4.09 |  | 681.29 | -0.2 | 2.4 | 1.311 | 0 | -0.9 | 1 | 3.611
11/06/2026 | 20:00 | 3.5 | 10.2 | 12.9 |  |  | -6.6 | 23.2 | 5.4 | 0 | 33.6 | 41 | 21.6 | 13.3 | 34.8 | 26.2 | 80.3 | 0 |  |  |  | 5.5 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | -3.2 | 15 |  |  |  |  | 2.4 | -6.7 | 0 |  |  | -0.9 | 2.7 | 2 | 16.2 | 12 | -0.2 | 2.6 | 1.2 | 46.2 | 22.1 | -40.1 | 1.1 | 0.9 | -1.7 | 1 | 0.3 | 2.6 |  |  | 0 | 2.3 |  | -3.5 |  |  | 0 | -1.8 | 7.5 | 11.7 | -1 | 7.3 | 5.8 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 34.3 | 41 | 11.3 | 12.1 | 9.9 |  |  |  | 51.8 | 57 | -30.9 | [5 empty] | 21.6 | 7.4 | -2.4 | 0.7 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -0.3 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 7.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2 | 0.4 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.3 | -6.3 | -0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 6.5 | 5.7 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 0 |  |  | 2.1 |  |  | 4.25 |  | 656.35 | -0.6 | 1.7 | 1.308 | 0 | -1 | 1 | 2.408
11/06/2026 | 20:30 | 1.4 | 9.3 | 12.3 |  |  | -9.3 | 20.8 | 4.1 | 0 | 32.4 | 36.5 | 20.1 | 12.3 | 34.5 | 25.8 | 82 | 0 |  |  |  | 6.5 | 1.6 | 1.3 | 2.9 | -3.2 | 15.6 |  |  |  |  | 0.2 | -5.3 | 0 |  |  | -0.9 | 4.3 | 2.8 | 15.9 | 11.9 | 0.6 | 2.6 | 1.1 | 45.8 | 21.6 | -40.3 | 0.3 | -1.2 | -1.9 | 1 | 0.3 | -1.4 |  |  | -0.7 | 1.7 |  | -2.3 |  |  | 0 | -1.5 | 6.9 | 11.2 | -1.7 | 7 | 5.5 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 34.4 | 41.1 | 11.8 | 9.5 | 10.1 |  |  |  | 51.2 | 56.3 | -31.5 | [5 empty] | 20.8 | 6.9 | -2.2 | 0.9 |  | -3.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  |  | -0.3 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 7.9 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.4 | 0.7 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.1 | -7.2 | -0.7 | 0.1 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 5.6 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 0 |  |  | 3.6 |  |  | 4.31 |  | 623.71 | -0.9 | 1.9 | 1.303 | 0 | -1.2 | 0.9 | 2.003
11/06/2026 | 21:00 | 2.3 | 7.9 | 11.6 |  |  | -11.1 | 17.3 | 3.2 | 0 | 31.9 | 33.6 | 19.8 | 12.6 | 34 | 25.5 | 83.1 | -0.1 |  |  |  | 5.8 | 2 | 1.9 | 2.9 | -3.2 | 16.1 |  |  |  |  | 0.5 | -0.1 | 0 |  |  | -1 | -12.6 | 3.2 | 15.9 | 12 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 44.4 | 20.4 | -41.5 | -1.5 | -1.6 | -1.8 | 1 | 0.3 | 0.2 |  |  | -0.7 | -0.1 |  | -5 |  |  | 0 | -1 | 6.3 | 10.7 | -2.3 | 6.2 | 5.1 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36.5 | 41.2 | 12 | 9.5 | 10.2 |  |  |  | 49.9 | 54.8 | -33.8 | [5 empty] | 20.9 | 7 | -2.3 | 0.7 |  | -3.3 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.5 | 0 |  |  | -0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 7.9 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.4 |  | -2.1 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.1 | 0 | -8.5 | -9.5 | -0.9 | -0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 3.7 | 3.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 2.9 |  |  | 4.25 |  | 581.95 | -0.9 | 2 | 1.306 | 0 | -1.5 | 0.8 | 1.706
11/06/2026 | 21:30 | -0.1 | 1.9 | 11 |  |  | -12.1 | 26.7 | 3.2 | 0 | 31 | 33.1 | 19.6 | 13.2 | 33.3 | 25.3 | 82.4 | 0 |  |  |  | 5.1 | 2.2 | 0.1 | 3 | -3.4 | 14 |  |  |  |  | -1.1 | -6.2 | 0 |  |  | -1.1 | -13.9 | 3.4 | 15.6 | 11.7 | 0.6 | 2.6 | 1.3 | 44.2 | 20.2 | -41.9 | -1.7 | -1.7 | -1.4 | 1 | 0.2 | -1.5 |  |  | -0.7 | -0.5 |  | -5 |  |  | 0 | -1.3 | 6.1 | 10.3 | -2.7 | 6.2 | 5.1 | 4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 36.9 | 40.6 | 11.8 | 9.6 | 10.1 |  |  |  | 50.2 | 55.1 | -33.2 | [5 empty] | 18.3 | 5.4 | -2.2 | 0.8 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | -0.1 | -0.7 | 0 |  |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 7 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.7 | -10 | -1.1 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | -0.2 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 4 |  |  | 4.2 |  | 549.6 | -0.9 | 2 | 1.298 | 0 | -1.6 | 0.8 | 1.598
11/06/2026 | 22:00 | -0.8 | -6.6 | 8.8 |  |  | -12.2 | 8.9 | 1.2 | 0 | 26.3 | 28.1 | 14.6 | 7.8 | 27.6 | 21.4 | 71.6 | -0.1 |  |  |  | 5.9 | 2 | 0 | 3 | -3.3 | 12 |  |  |  |  | -2.5 | -9.3 | 0 |  |  | -1.3 | -12.9 | 2.9 | 16.2 | 12.1 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 30.1 | 6.2 | -41 | -3.5 | -2.4 | -0.8 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 3.2 | -2.1 |  | -3.8 |  |  | 0 | -6.3 | 0.9 | 5.1 | -8.4 | 0.4 | 2.4 | 2.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 36.8 | 40.9 | 12.1 | 9.5 | 10.2 |  |  |  | 55.5 | 60.5 | -26 | [5 empty] | 11.2 | 1.3 | -2.3 | 0.8 |  | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.8 | 6.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2 | 0.5 | 0.8 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -9.5 | -10.2 | -1.1 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.1 | -2.3 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.4 | 1.4 |  |  | 4.5 |  |  | 4.41 |  | 419.71 | -0.4 | 1.5 | 1.296 | 0 | -1.1 | 1 | 2.296
11/06/2026 | 22:30 | -4.5 | -0.6 | 10.8 |  |  | -14.8 | 6.1 | 0 | 0 | 2.9 | 6.5 | 12.8 | 20.6 | 9.3 | -4.2 | 71.2 | 0.2 |  |  |  | 4.6 | 2 | 0.8 | 2.9 | -3.5 | 10.8 |  |  |  |  | 2.9 | -5.8 | 0 |  |  | -1.2 | -27.1 | 2.4 | 16.1 | 11.8 | 0.6 | 2.6 | 1.6 | 32.1 | 8.2 | -39.1 | -4.1 | 0.6 | 1.5 | 1 | 0.2 | 3.6 |  |  | 3.6 | 0 |  | -4.7 |  |  | 0 | -4.6 | 7.6 | 11.8 | -0.6 | 7.7 | 5.9 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 35.5 | 41.4 | 2.9 | 5.6 | 5.9 |  |  |  | 60.2 | 65.3 | -18.7 | [5 empty] | 7.8 | -0.8 | -2.3 | 0.8 |  | -3.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -2.1 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2 | 0.4 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -8.6 | -9.7 | -1 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -2.4 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  | 4.8 |  |  | 4.24 |  | 379.64 | -0.1 | 1.7 | 1.31 | 0 | -1.4 | 0.8 | 2.31
11/06/2026 | 23:00 | -8.1 | 27.6 | 15.2 |  |  | -15.4 | 24.9 | 2 | 0 | -6.2 | 10.7 | 26.9 | 46.9 | 34.2 | 12.3 | 90.8 | 0.1 |  |  |  | 3.1 | 2 | 0.7 | 2.9 | -3.4 | 9.1 |  |  |  |  | -2.2 | -7.5 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 2.2 | 15.8 | 11.9 | 0.4 | 2.6 | 0.7 | 34.2 | 21.5 | -35.8 | -1.8 | 2.6 | 3.3 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 11.8 | 0 |  | -5.4 |  |  | 0 | 7.6 | -13.4 | -14.9 | -2.1 | -1.1 | 17.8 | 9.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 26.1 | 31 | 6.1 | 5.7 | 5.9 |  |  |  | 34.8 | 38.7 | 7.9 | [5 empty] | 19 | 4.1 | -2 | 1.1 |  | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 0.3 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.5 | 8.6 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.6 |  | -2.1 | 0.5 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -5.3 | -6.4 | -0.7 | -0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 2.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |  |  | 4 |  |  | 3.94 |  | 534.14 | 0.8 | 2.2 | 1.334 | 0 | -1.5 | 0.8 | 3.634
11/06/2026 | 23:30 | -7.3 | 17.1 | 13.7 |  |  | -17.5 | 17.3 | 1 | 0 | -19.5 | -3.7 | 12.5 | 38.9 | 25.2 | 6.6 | 86.5 | 0 |  |  |  | 4.1 | 1.9 | 0.9 | 2.8 | -3.4 | 9.1 |  |  |  |  | -2.3 | -12.7 | 0 |  |  | -1.2 | 0 | 3.3 | 16 | 12.1 | 1.1 | 2.6 | 0.6 | 27.7 | 15 | -37.4 | -2 | -0.1 | 2.6 | 1 | 0.3 | -2.2 |  |  | 9.8 | 0 |  | -6.6 |  |  | 0 | 3 | -4.8 | -6.3 | -2.2 | 5 | 13.6 | 7.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 25.6 | 30.9 | 5.8 | 6.2 | 5.8 |  |  |  | 28.4 | 32.5 | -1.2 | [5 empty] | 16.3 | 2.4 | -2.2 | 0.7 |  | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 0.1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 8.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.5 | 0.8 | 1.1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -6.5 | -7.6 | -0.7 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.1 | 0.8 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.5 |  |  | 4 |  |  | 3.84 |  | 395.74 | 0 | 2.3 | 1.333 | 0 | -1.4 | 1.2 | 3.433
12/06/2026 | 00:00 | -9.2 | 8.3 | 11.9 |  |  | -18.7 | 2.8 | 0 | 0 | -24.3 | -9.3 | 6.5 | 32.4 | 23 | 4.5 | 81.5 | 0.1 |  |  |  | 0.8 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | -3.3 | 6.9 |  |  |  |  | -3.6 | -11.6 | 0 |  |  | -1.3 | 0 | 3.6 | 17 | 11.6 | 0.5 | 2.6 | 2.2 | 21.4 | 8.9 | -43.1 | -2.4 | -0.1 | 2 | 1 | 0.2 | 0.9 |  |  | 7.6 | 0 |  | -4.2 |  |  | 0 | -1.9 | -7.8 | -9.5 | -5.1 | 1.9 | 12.2 | 7.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 25.7 | 31.1 | 5.6 | 5.7 | 5.9 |  |  |  | 22.1 | 26 | -11 | [5 empty] | 12.8 | 0.4 | -2.2 | 0.5 |  | -4.2 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.4 | 8.4 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.2 |  | 0.5 |  | -2.1 | 0.6 | 0.7 | 1 | 0.8 | 3.7 | 0 | -7.3 | 0 | -1 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 |  | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.9 | -0.9 | 0 | 1.8 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.9 | 1.5 |  |  | 2.9 |  |  | 4.16 |  | 268.66 | 0 | 2.5 | 1.322 | 0 | -1.2 | 0.9 | 3.522
EJEC |  | -193.55 | 525 | 423.1 | 0 | 0 | -163.2 | 403.1 | 25.3 | 25.6 | 204.9 | 297.4 | 359.65 | 601.65 | 521 | 395.9 | 525.95 | 1 | 0 | 0 | 0 | -12.7 | 31.7 | 13.15 | 61.1 | -77.3 | 353.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.15 | -169.9 | 29.55 | 0 | 0 | -22.7 | -247.9 | 68.8 | 316.75 | 174.35 | -12.15 | 62.4 | 27.35 | 672.6 | 124.85 | -496.45 | -51.95 | -41.2 | 24.25 | 24 | 3.45 | -21 | 0 | 0 | 66.9 | 58.35 | 0 | -25.5 | 0 | 0 | -1.1 | -23.7 | -103.65 | 265.35 | -137.45 | -149.6 | 136.95 | 102.45 | 0 | 0 | 0 | -46.35 | 0 | 0 | -12.2 | 692.15 | 739.3 | 218 | 212.7 | 137.2 | 0 | 0 | 0 | 1397.3 | 1527.3 | -417.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.35 | -9.15 | -51.25 | 10.2 | 0 | -67.45 | 57.95 | 0 | 0 | 0.25 | -0.25 | -3.65 | 203.8 | 0 | 0 | 0.35 | 31.75 | 3.35 | 0 | 1.95 | 15 | 0 | 5.1 | 9.75 | -28.25 | 60.25 | -14.65 | 2.5 | 8.85 | 3 | 0 | 11.95 | 0 | -45.15 | 11.75 | 16.25 | 17.75 | 23.65 | 76.75 | 19.25 | -139.4 | -132.8 | -18.75 | -10.2 | -16.8 | 30.65 | 2.4 | 39.7 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 0 | 332.35 | -5.35 | -17 | -4.8 | 125.65 | 2.65 | 60 | 37.85 | 7.9 | 12.8 | 14.4 | -2.95 | 4.8 | 21 | 16.65 | 31.1 | 0 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 98.85 | 0 | 10752.4 | -2.3 | 58.6 | 36.368 | 0.4 | -12.45 | 42.35 | 122.968

## DEMANDA_AREAS
jueves, 11 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6777.25 | 989.2847 | 4086.8025 | 1701.1628 | 262.4197
01:00 | 0 | 6554.53 | 957.304 | 3912.0876 | 1685.1384 | 269.5544
01:30 | 0 | 6433.55 | 936.9585 | 3811.4792 | 1685.1123 | 260.3434
02:00 | 0 | 6570.31 | 943.1562 | 3869.7806 | 1757.3732 | 261.5524
02:30 | 0 | 6533.84 | 942.4961 | 3837.9966 | 1753.3473 | 254.0177
03:00 | 0 | 6447.61 | 970.5254 | 3710.4003 | 1766.6843 | 264.4038
03:30 | 0 | 6456.33 | 930.6573 | 3766.6726 | 1759.0001 | 260.4926
04:00 | 0 | 6488.63 | 921.5389 | 3791.8984 | 1775.1927 | 254.1232
04:30 | 0 | 6527.93 | 930.4154 | 3819.8194 | 1777.6952 | 254.6731
05:00 | 0 | 6578.43 | 939.6679 | 3852.6178 | 1786.1443 | 259.4376
05:30 | 0 | 6694.04 | 969.9187 | 3925.3088 | 1798.8125 | 255.5128
06:00 | 0 | 6826.73 | 998.351 | 4060.6211 | 1767.7579 | 249.8702
06:30 | 0 | 7056.34 | 1053.3998 | 4171.3171 | 1831.6231 | 236.993
07:00 | 0 | 7139.86 | 1053.2079 | 4278.472 | 1808.1801 | 237.8679
07:30 | 0 | 7113.97 | 1079.447 | 4210.4973 | 1824.0257 | 240.5013
08:00 | 0 | 7306.48 | 1091.4751 | 4383.5755 | 1831.4294 | 245.4658
08:30 | 0 | 7537.48 | 1135.1868 | 4536.2925 | 1866.0007 | 243.4423
09:00 | 0 | 7645.87 | 1147.075 | 4619.7716 | 1879.0234 | 245.7783
09:30 | 0 | 7765.28 | 1151.1664 | 4741.3291 | 1872.7845 | 268.3324
10:00 | 0 | 7823.51 | 1170.6832 | 4796.7021 | 1856.1247 | 256.3424
10:30 | 0 | 7888.09 | 1185.9877 | 4860.5785 | 1841.5238 | 260.3809
11:00 | 0 | 7872.87 | 1211.7579 | 4839.8905 | 1821.2216 | 255.9268
11:30 | 0 | 7957.08 | 1224.1437 | 4896.3986 | 1836.5377 | 255.0015
12:00 | 0 | 7994.08 | 1232.1608 | 4933.4519 | 1828.4673 | 251.4681
12:30 | 0 | 7773.07 | 1206.862 | 4767.0323 | 1799.1757 | 246.003
13:00 | 0 | 7836.06 | 1212.0543 | 4869.3105 | 1754.6952 | 247.3935
13:30 | 0 | 7815.68 | 1172.5159 | 4859.5422 | 1783.6219 | 255.1317
14:00 | 0 | 7816.28 | 1187.2803 | 4819.3819 | 1809.6178 | 255.4131
14:30 | 0 | 8072.98 | 1212.0028 | 5021.4548 | 1839.5224 | 258.0022
15:00 | 0 | 8066.98 | 1252.1407 | 4985.5293 | 1829.31 | 263.1243
15:30 | 0 | 8090.39 | 1213.1128 | 5032.2856 | 1844.9916 | 261.5746
16:00 | 0 | 8027.57 | 1198.2233 | 4962.1903 | 1867.1564 | 268.131
16:30 | 0 | 8078.33 | 1239.0182 | 4912.6318 | 1926.68 | 267.9441
17:00 | 0 | 8127.99 | 1217.8468 | 4911.2731 | 1998.8701 | 264.3592
17:30 | 0 | 8078.85 | 1169.5991 | 4881.8429 | 2027.408 | 263.3535
18:00 | 0 | 8003.06 | 1172.7924 | 4834.9257 | 1995.3419 | 252.0392
18:30 | 0 | 8101.58 | 1235.1671 | 4856.0796 | 2010.3333 | 237.0672
19:00 | 0 | 8062.89 | 1269.3437 | 4811.0296 | 1982.5167 | 240.8017
19:30 | 0 | 8069.49 | 1259.2349 | 4846.4449 | 1963.8102 | 247.0132
20:00 | 0 | 8064.16 | 1255.5729 | 4823.2012 | 1985.3859 | 248.8452
20:30 | 0 | 8039.97 | 1248.6453 | 4808.793 | 1982.5317 | 259.8644
21:00 | 0 | 8011.65 | 1234.0338 | 4787.8747 | 1989.7415 | 275.2926
21:30 | 0 | 7964.57 | 1256.3747 | 4747.3487 | 1960.8466 | 279.5656
22:00 | 0 | 7724.45 | 1162.1673 | 4600.234 | 1962.0487 | 280.6173
22:30 | 0 | 7494.26 | 1116.737 | 4440.0968 | 1937.4262 | 275.9484
23:00 | 0 | 7360.77 | 1105.4948 | 4368.251 | 1887.0242 | 273.01
23:30 | 0 | 7275.02 | 1078.5884 | 4312.645 | 1883.7866 | 277.2529
00:00 | 0 | 6967.22 | 1019.6601 | 4079.7807 | 1867.7792 | 276.721
MÁXIMO | 0 | 8127.99 | 1269.3437 | 5032.2856 | 2027.408 | 280.6173
MÍNIMO | 0 | 6433.55 | 921.5389 | 3710.4003 | 1685.1123 | 236.993
PROMEDIO | 0 | 7477.3617 | 1122.0924 | 4501.1029 | 1854.1663 | 257.8827
ENERGÍA | 0 | 179456.68 | 26930.217 | 108026.4706 | 44499.9924 | 6189.1853
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
jueves, 11 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 | 3.5462 |  | 33.6147 | 13.215 |  |  |  |  | 21.8936 | 27.8144 | 15.2657 | 11.45 | 30.616 |  |  | 9.836 |  | 14.7912 |  | 8.5 |  | 117.522 |  | 10.2161 | 7.1448 |  | 16.9 |  |  | 6.6 |  |  |  | 5.3379 | 0 | 1.4682 | 46.9603 | 93.6578 | 30.0716 | 0.81 | 166.6126 |  | 38.269 | 32.6 |  | 198.8922 | 29.134 | [5 empty] | 66.6829 |  | 23.1 |  |  |  | 18.6375 |  |  |  |  | 19.67 |  | 47.2347 | 1.8707 | 4.4282 | 130.47 | 14.3534 |  | 37.7361 | 3.8582 |  |  | 79.2341 | 18.5975 | 0.502 | 0.54 | 31.2376 | 421.5692 |  | 154.9509 | 18.593 |  |  | 17.8307 | 5.055 |  |  | 16.0156 | 294.98 |  | 37.969 |  | 29.449
01:00 | 3.757 |  | 30.2198 | 12.737 |  |  |  |  | 22.1152 | 27.6394 | 15.1006 | 11.21 | 30.608 |  |  | 9.719 |  | 13.9461 |  | 9 |  | 140.777 |  | 10.1923 | 7.3584 |  | 16.76 |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.3343 | 0 | 1.3718 | 48.1632 | 95.0165 | 29.4812 | 0.7 | 168.4653 |  | 38.671 | 32.38 |  | 197.8592 | 29.5478 | [5 empty] | 66.615 |  | 23.1 |  |  |  | 18.8648 |  |  |  |  | 19.75 |  | 54.863 | 1.6989 | 4.4103 | 131.47 | 13.1925 |  | 37.2911 | 3.9635 |  |  | 78.1965 | 18.587 | 0.4369 | 0.53 | 30.7024 | 424.7805 |  | 153.1406 | 17.783 |  |  | 17.5562 | 4.9356 |  |  | 16.4178 | 296.13 |  | 39.412 |  | 30.51
01:30 | 3.8521 |  | 28.0314 | 12.37 |  |  |  |  | 21.4135 | 27.8602 | 14.8051 | 11.32 | 29.964 |  |  | 9.833 |  | 14.3021 |  | 9 |  | 163.602 |  | 10.0467 | 7.3489 |  | 17.85 |  |  | 4.8 |  |  |  | 5.3113 | 0 | 1.2158 | 48.7599 | 95.1669 | 30.6168 | 0.64 | 166.3934 |  | 37.628 | 35.6 |  | 198.2214 | 28.1262 | [5 empty] | 66.7673 |  | 23.1 |  |  |  | 18.662 |  |  |  |  | 20.09 |  | 56.1186 | 1.2408 | 4.5755 | 131.08 | 14.5249 |  | 36.9943 | 4.0073 |  |  | 78.5651 | 18.6704 | 0.3986 | 0.55 | 32.6084 | 421.0495 |  | 157.9246 | 18.043 |  |  | 18.1674 | 4.8523 |  |  | 16.3986 | 295.97 |  | 41.408 |  | 30.061
02:00 | 3.1856 |  | 27.405 | 11.951 |  |  |  |  | 21.1512 | 27.8804 | 14.6312 | 11.11 | 30.694 |  |  | 9.817 |  | 15.5098 |  | 9.1 |  | 152.804 |  | 9.9586 | 7.6733 |  | 18.15 |  |  | 5.5 |  |  |  | 5.2736 | 0 | 1.1753 | 48.6874 | 94.1307 | 30.8473 | 0.44 | 167.0315 |  | 38.232 | 35.95 |  | 198.1982 | 28.73 | [5 empty] | 66.8307 |  | 23.1 |  |  |  | 18.5184 |  |  |  |  | 20.11 |  | 101.4196 | 1.0817 | 4.5113 | 132.19 | 14.9429 |  | 36.8933 | 3.7307 |  |  | 78.7879 | 17.5512 | 0.3938 | 0.56 | 32.365 | 423.4671 |  | 160.6254 | 18.448 |  |  | 18.2037 | 4.5501 |  |  | 15.3668 | 289.31 |  | 41.448 |  | 30.142
02:30 | 3.5371 |  | 32.5106 | 12.474 |  |  |  |  | 20.8846 | 27.7059 | 14.1937 | 11.01 | 30.916 |  |  | 9.655 |  | 16.7057 |  | 9.1 |  | 152.23 |  | 9.9035 | 7.6075 |  | 18.12 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.2218 | 0 | 1.1582 | 47.7661 | 95.0634 | 30.9591 | 0.41 | 167.5769 |  | 39.683 | 34.65 |  | 198.1008 | 29.3947 | [5 empty] | 66.5841 |  | 23.1 |  |  |  | 18.676 |  |  |  |  | 19.6 |  | 139.7671 | 1.1263 | 4.4197 | 131.48 | 15.2062 |  | 35.1594 | 3.872 |  |  | 78.2979 | 17.2196 | 0.3806 | 0.54 | 32.891 | 422.5935 |  | 156.3853 | 18.85 |  |  | 18.3754 | 4.4352 |  |  | 16.0865 | 284.38 |  | 41.297 |  | 30.06
03:00 | 3.038 |  | 37.5484 | 12.782 |  |  |  |  | 20.8579 | 27.7977 | 14.6222 | 10.86 | 30.324 |  |  | 9.662 |  | 29.595 |  | 9.1 |  | 125.555 |  | 10.09 | 7.0805 |  | 17.53 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.8159 | 0 | 1.1492 | 48.5243 | 94.9782 | 30.3921 | 0.67 | 167.1563 |  | 39.599 | 35.3 |  | 197.7214 | 29.1448 | [5 empty] | 66.56 |  | 23.1 |  |  |  | 18.7717 |  |  |  |  | 19.39 |  | 145.4562 | 1.0499 | 4.4863 | 131.9 | 15.2164 |  | 34.487 | 3.9659 |  |  | 77.8875 | 17.1829 | 0.3745 | 0.53 | 33.2917 | 424.3578 |  | 155.8341 | 18.723 |  |  | 17.8607 | 4.4363 |  |  | 16.597 | 294.08 |  | 41.464 |  | 30.087
03:30 | 2.7999 |  | 37.2238 | 13.231 |  |  |  |  | 20.5707 | 27.7753 | 15.0385 | 10.74 | 30.396 |  |  | 9.683 |  | 23.3073 |  | 9 |  | 89.558 |  | 9.9572 | 6.188 |  | 17.38 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.0572 | 0 | 1.1336 | 49.017 | 92.9864 | 29.4237 | 0.48 | 165.8277 |  | 40.76 | 33.59 |  | 197.5849 | 30.8943 | [5 empty] | 66.7087 |  | 23.1 |  |  |  | 18.7347 |  |  |  |  | 19.28 |  | 148.4227 | 0.9036 | 4.6431 | 132.65 | 13.7376 |  | 35.4215 | 4.0274 |  |  | 77.9048 | 17.1871 | 0.3652 | 0.58 | 34.7964 | 424.8538 |  | 156.4441 | 18.837 |  |  | 17.1237 | 4.3683 |  |  | 16.7616 | 283.24 |  | 40.65 |  | 30.096
04:00 | 2.8991 |  | 37.19 | 13.409 |  |  |  |  | 19.7712 | 27.8636 | 15.5633 | 10.74 | 29.83 |  |  | 9.818 |  | 15.1947 |  | 9 |  | 155.416 |  | 9.7139 | 6.1101 |  | 17.58 |  |  | 4 |  |  |  | 5.1905 | 0 | 1.1299 | 47.4563 | 93.7182 | 30.4761 | 0.18 | 166.6824 |  | 40.187 | 34.06 |  | 197.1872 | 31.4857 | [5 empty] | 66.6421 |  | 23.1 |  |  |  | 18.7336 |  |  |  |  | 19.17 |  | 147.7153 | 0.7763 | 4.6697 | 132.38 | 13.4816 |  | 34.8211 | 3.8866 |  |  | 78.337 | 17.1968 | 0.3502 | 0.55 | 34.4408 | 424.0962 |  | 163.8923 | 18.818 |  |  | 16.8027 | 4.3765 |  |  | 16.4733 | 283.87 |  | 38.774 |  | 30.323
04:30 | 3.1095 |  | 38.4977 | 12.983 |  |  |  |  | 20.8799 | 27.1203 | 16.3696 | 10.33 | 30.364 |  |  | 9.867 |  | 16.7949 |  | 8.9 |  | 149.438 |  | 9.6926 | 6.1161 |  | 17.67 |  |  | 4.1 |  |  |  | 5.2815 | 0 | 1.1112 | 48.3475 | 93.7589 | 31.194 | 1.65 | 168.4514 |  | 40.297 | 33.33 |  | 196.2856 | 30.2217 | [5 empty] | 66.6057 |  | 23.1 |  |  |  | 18.5698 |  |  |  |  | 19.17 |  | 144.7087 | 0.9163 | 4.7082 | 131.58 | 13.6588 |  | 34.999 | 3.9037 |  |  | 78.3296 | 17.2027 | 0.3394 | 0.56 | 31.1531 | 425.0374 |  | 154.2932 | 18.893 |  |  | 16.5376 | 4.3849 |  |  | 16.2493 | 288.16 |  | 39.493 |  | 36.496
05:00 | 2.9553 |  | 38.5212 | 12.634 |  |  |  |  | 21.7706 | 26.9258 | 16.4607 | 10.42 | 31.256 |  |  | 9.917 |  | 15.863 |  | 8.9 |  | 129.881 |  | 9.8415 | 5.7281 |  | 17.35 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.0363 | 0 | 1.112 | 48.7181 | 95.6934 | 30.4578 | 2.1 | 167.7468 |  | 39.177 | 34.08 |  | 196.2139 | 30.0768 | [5 empty] | 66.7416 |  | 23.1 |  |  |  | 18.6052 |  |  |  |  | 20.97 |  | 143.854 | 1.0944 | 4.574 | 130.35 | 13.2246 |  | 34.8836 | 4.3754 |  |  | 78.4308 | 17.1987 | 0.3415 | 0.6 | 30.7748 | 423.4366 |  | 159.3277 | 18.801 |  |  | 17.5401 | 4.3919 |  |  | 16.5451 | 287.29 |  | 41.689 |  | 39.241
05:30 | 3.0703 |  | 38.5121 | 11.815 |  |  |  |  | 22.1394 | 27.3805 | 15.9064 | 10.24 | 30.534 |  |  | 12.307 |  | 15.4706 |  | 8.8 |  | 122.5 |  | 9.8373 | 6.2003 |  | 18.08 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.0887 | 0 | 1.0637 | 49.442 | 94.5704 | 29.8447 | 1.93 | 165.7981 |  | 37.894 | 33.8 |  | 196.4978 | 28.8019 | [5 empty] | 65.5993 |  | 23.1 |  |  |  | 18.3761 |  |  |  |  | 28.76 |  | 145.2377 | 1.069 | 4.7564 | 134.12 | 13.0907 |  | 34.3834 | 3.8589 |  |  | 78.5609 | 17.1959 | 0.3344 | 0.57 | 31.0934 | 422.4062 |  | 155.2671 | 18.649 |  |  | 16.7194 | 4.3892 |  |  | 14.3945 | 289.78 |  | 41.597 |  | 39.01
06:00 | 3.2104 |  | 38.1576 | 11.131 |  |  |  |  | 22.0806 | 27.0809 | 13.7309 | 10.24 | 31.192 |  |  | 11.305 |  | 16.0699 |  | 8.7 |  | 126.917 |  | 9.7409 | 6.0565 |  | 18.55 |  |  | 1.8 |  |  |  | 5.1021 | 0 | 1.1467 | 49.3326 | 96.3052 | 28.4278 | 1.54 | 164.4079 |  | 36.841 | 32.82 |  | 196.3852 | 27.3762 | [5 empty] | 64.7457 |  | 23.1 |  |  |  | 18.41 |  |  |  |  | 29.02 |  | 148.3983 | 1.1581 | 4.721 | 131.49 | 12.6155 |  | 34.0463 | 3.6509 |  |  | 78.0932 | 17.1575 | 0.3406 | 0.5 | 30.9097 | 383.6784 |  | 155.2863 | 18.524 |  |  | 16.4112 | 4.3728 |  |  | 13.9871 | 284.56 |  | 41.666 |  | 38.635
06:30 | 3.5744 |  | 37.8007 | 10.764 |  |  |  |  | 22.1517 | 27.0671 | 12.8102 | 10.3 | 30.62 |  |  | 10.833 |  | 15.8982 |  | 8.6 |  | 120.523 |  | 9.6765 | 5.4466 |  | 18.2 |  |  | 2 |  |  |  | 5.0694 | 0 | 1.3449 | 50.6437 | 93.0574 | 24.8425 | 0.55 | 162.3328 |  | 35.711 | 33.97 |  | 196.4445 | 25.7001 | [5 empty] | 65.5618 |  | 23.1 |  |  |  | 18.5069 |  |  |  |  | 28.82 |  | 148.8348 | 1.6226 | 4.5272 | 128.53 | 12.2149 |  | 30.1154 | 3.6076 |  |  | 78.4431 | 17.1534 | 0.3402 | 0.59 | 29.7535 | 412.7284 |  | 151.9255 | 18.279 |  |  | 16.1721 | 4.3359 |  |  | 13.4265 | 290.61 |  | 41.027 |  | 38.669
07:00 | 3.434 |  | 37.7789 | 10.112 |  |  |  |  | 22.1085 | 27.3123 | 9.9462 | 10.3 | 30.646 |  |  | 10.384 |  | 15.7966 |  | 8.5 |  | 127.504 |  | 9.6372 | 4.6814 |  | 17.29 |  |  | 3.1 |  |  |  | 4.9555 | 0 | 1.41 | 46.643 | 89.8799 | 25.9948 | 0.91 | 166.3338 |  | 33.026 | 35.16 |  | 196.2497 | 25.2788 | [5 empty] | 65.9959 |  | 23.1 |  |  |  | 18.6363 |  |  |  |  | 28.27 |  | 148.9501 | 1.6289 | 4.5616 | 123.14 | 11.4639 |  | 29.4215 | 3.8025 |  |  | 78.0701 | 17.1633 | 0.3737 | 0.55 | 29.0167 | 423.1762 |  | 155.1878 | 18.05 |  |  | 16.3493 | 4.2961 |  |  | 12.7737 | 283.84 |  | 40.744 |  | 38.761
07:30 | 3.2107 |  | 37.287 | 10.09 |  |  |  |  | 21.6248 | 27.3909 | 9.7195 | 10.33 | 30.74 |  |  | 10.563 |  | 15.7655 |  | 8.4 |  | 142.856 |  | 9.668 | 4.5061 |  | 16.92 |  |  | 4.9 |  |  |  | 4.7632 | 0 | 1.7374 | 49.3531 | 94.3597 | 29.0527 | 0.73 | 165.8156 |  | 33.738 | 35.85 |  | 195.3055 | 22.9007 | [5 empty] | 65.8111 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3292 |  |  |  |  | 28.57 |  | 150.498 | 1.508 | 4.6513 | 126.82 | 11.5589 |  | 31.5874 | 3.7307 |  |  | 79.3655 | 17.1655 | 0.4797 | 0.55 | 29.4556 | 422.3268 |  | 156.6944 | 17.857 |  |  | 15.4554 | 4.3027 |  |  | 12.8047 | 277.45 |  | 40.9 |  | 35.387
08:00 | 3.4223 |  | 38.1281 | 10.398 |  |  |  |  | 21.1679 | 26.7232 | 9.3958 | 10.26 | 30.58 |  |  | 10.664 |  | 16.2123 |  | 8.3 |  | 145.095 |  | 9.9194 | 5.3165 |  | 16.88 |  |  | 7 |  |  |  | 4.832 | 0 | 2.175 | 51.7101 | 96.9004 | 30.3894 | 0.73 | 167.0672 |  | 34.778 | 34.96 |  | 195.1856 | 21.9243 | [5 empty] | 65.8608 |  | 22.1 |  |  |  | 18.6839 |  |  |  |  | 25.72 |  | 152.6934 | 1.4062 | 4.8 | 127.06 | 11.5959 |  | 30.7487 | 3.7307 |  |  | 80.4776 | 17.1791 | 0.5014 | 0.58 | 30.4194 | 423.7883 |  | 155.1893 | 18.184 |  |  | 14.7805 | 4.2935 |  |  | 12.8869 | 275.77 |  | 41.53 |  | 26.654
08:30 | 3.4363 |  | 38.2323 | 12.59 |  |  |  |  | 20.5489 | 27.0177 | 9.3406 | 10.24 | 30.36 |  |  | 10.559 |  | 28.7628 |  | 7.7 |  | 99.973 |  | 10.142 | 5.2827 |  | 17.12 |  |  | 5 |  |  |  | 5.1929 | 0 | 2.7382 | 51.6902 | 95.7819 | 30.1602 | 0.72 | 163.8588 |  | 36.628 | 35.16 |  | 196.1507 | 21.7198 | [5 empty] | 65.7732 |  | 22.1 |  |  |  | 18.2623 |  |  |  |  | 28.59 |  | 150.872 | 1.3235 | 4.4093 | 131.64 | 11.8156 |  | 31.7802 | 3.872 |  |  | 81.0581 | 17.1712 | 0.5746 | 0.54 | 30.0125 | 423.8503 |  | 156.6482 | 18.186 |  |  | 15.1757 | 4.3224 |  |  | 13.845 | 272.28 |  | 41.727 |  | 23.759
09:00 | 3.3831 |  | 33.5236 | 13.129 |  |  |  |  | 20.4052 | 27.2708 | 8.5372 | 10.28 | 30.41 |  |  | 11.981 |  | 17.1578 |  | 8.9 |  | 116.984 |  | 10.1493 | 5.0218 |  | 17.5 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6838 | 0 | 3.0127 | 51.6391 | 95.8891 | 29.9778 | 0.63 | 167.5817 |  | 37.982 | 35.25 |  | 196.0186 | 22.4047 | [5 empty] | 66.0968 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3008 |  |  |  |  | 28.95 |  | 151.1568 | 1.648 | 4.3566 | 127.42 | 12.6096 |  | 31.8743 | 3.9659 |  |  | 79.7733 | 17.1839 | 0.6862 | 0.57 | 30.8084 | 426.509 |  | 159.123 | 18.098 |  |  | 15.4922 | 4.3252 |  |  | 13.7377 | 275.94 |  | 41.592 |  | 15.257
09:30 | 3.172 |  | 32.4644 | 13.666 |  |  |  |  | 20.5445 | 26.8865 | 8.4261 | 10.36 | 29.732 |  |  | 12.234 |  | 16.562 |  | 8.8 |  | 117.203 |  | 10.1499 | 6.0652 |  | 18.71 |  |  | 3.9 |  |  |  | 4.0358 | 0 | 3.6263 | 51.3168 | 93.9138 | 29.3236 | 0.44 | 167.7401 |  | 37.893 | 35.85 |  | 196.2326 | 23.5883 | [5 empty] | 65.2566 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3312 |  |  |  |  | 28.49 |  | 149.5716 | 1.7053 | 4.6158 | 131.64 | 13.7591 |  | 31.8686 | 4.0274 |  |  | 79.9412 | 17.1755 | 0.8519 | 0.53 | 32.5502 | 425.1105 |  | 161.0859 | 18.14 |  |  | 16.2411 | 4.6155 |  |  | 14.0807 | 263.89 |  | 40.363 |  | 14.336
10:00 | 2.4406 |  | 32.6991 | 14.075 |  |  |  |  | 20.5097 | 27.1065 | 8.7663 | 10.4 | 29.306 |  |  | 12.26 |  | 15.2089 |  | 8.8 |  | 121.606 |  | 10.1505 | 6.5377 |  | 18.51 |  |  | 5.3 |  |  |  | 4.1829 | 0 | 3.8234 | 51.3239 | 95.3344 | 29.7861 | 0.24 | 165.8989 |  | 38.298 | 36.11 |  | 194.098 | 24.7591 | [5 empty] | 56.3563 |  | 22.1 |  |  |  | 18.5724 |  |  |  |  | 29.26 |  | 149.6743 | 1.9662 | 4.3772 | 127.81 | 13.8454 |  | 33.3314 | 3.8866 |  |  | 79.8457 | 17.1962 | 1.03 | 0.57 | 33.8744 | 421.8746 |  | 161.872 | 16.966 |  |  | 16.5359 | 4.6581 |  |  | 13.2355 | 258.17 |  | 39.294 |  | 13.803
10:30 | 2.3839 |  | 33.4263 | 13.827 |  |  |  |  | 20.4485 | 27.0564 | 9.2313 | 10.28 | 29.304 |  |  | 12.066 |  | 12.5547 |  | 9 |  | 108.722 |  | 10.1247 | 6.8385 |  | 18.6 |  |  | 7.6 |  |  |  | 4.0119 | 0 | 4.449 | 51.3485 | 95.9137 | 30.3461 | 0.58 | 166.12 |  | 38.321 | 35.72 |  | 193.3123 | 25.4397 | [5 empty] | 56.2154 |  | 22.1 |  |  |  | 18.5603 |  |  |  |  | 29.43 |  | 149.3874 | 1.8962 | 4.4533 | 126.5 | 14.0838 |  | 34.5779 | 3.7307 |  |  | 79.7742 | 17.2166 | 1.3434 | 0.53 | 34.3174 | 421.9979 |  | 152.0109 | 17.238 |  |  | 17.117 | 4.5819 |  |  | 12.4966 | 245.48 |  | 40.774 |  | 13.914
11:00 | 2.0438 |  | 35.1983 | 13.481 |  |  |  |  | 21.3521 | 27.0374 | 8.9483 | 10.18 | 27.286 |  |  | 12.214 |  | 14.3971 |  | 9.1 |  | 107.534 |  | 10.0959 | 5.5669 |  | 18.91 |  |  | 7.5 |  |  |  | 4.3254 | 0 | 4.8311 | 51.5219 | 94.9202 | 30.5952 | 1 | 164.3961 |  | 37.679 | 35.02 |  | 192.6435 | 25.227 | [5 empty] | 56.402 |  | 22.1 |  |  |  | 18.6157 |  |  |  |  | 29.06 |  | 150.4445 | 1.6544 | 4.4698 | 124.24 | 11.7742 |  | 34.1901 | 3.872 |  |  | 80.9392 | 17.2003 | 1.5287 | 0.58 | 34.2712 | 415.1734 |  | 155.4607 | 17.207 |  |  | 17.2958 | 4.5678 |  |  | 12.6478 | 224.31 |  | 41.047 |  | 12.917
11:30 | 2.0865 |  | 35.3437 | 13.707 |  |  |  |  | 21.2832 | 27.4238 | 8.8413 | 10.29 | 29.188 |  |  | 12.298 |  | 15.6571 |  | 9 |  | 101.358 |  | 10.072 | 5.9973 |  | 18.82 |  |  | 6.1 |  |  |  | 4.6142 | 0 | 5.1075 | 51.1955 | 95.2838 | 31.0666 | 0.9 | 164.8552 |  | 37.777 | 35.47 |  | 192.0051 | 24.2886 | [5 empty] | 63.8508 |  | 22.1 |  |  |  | 18.0984 |  |  |  |  | 28.65 |  | 151.2963 | 1.7689 | 4.4229 | 125.64 | 12.8232 |  | 33.7575 | 3.9659 |  |  | 80.3023 | 17.1851 | 1.6271 | 0.51 | 34.3723 | 415.8886 |  | 154.8562 | 17.45 |  |  | 16.8473 | 5.0871 |  |  | 12.9474 | 216.63 |  | 41.237 |  | 7.809
12:00 | 2.3766 |  | 35.297 | 14.16 |  |  |  |  | 21.4549 | 27.6899 | 9.3304 | 10.13 | 28.93 |  |  | 12.009 |  | 12.598 |  | 9.1 |  | 123.685 |  | 10.0115 | 6.9545 |  | 18.43 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.5948 | 0 | 5.2225 | 51.372 | 95.7967 | 31.261 | 0.73 | 164.6958 |  | 38.258 | 34.59 |  | 192.3155 | 22.6991 | [5 empty] | 64.2639 |  | 22.1 |  |  |  | 18.0925 |  |  |  |  | 23.39 |  | 151.115 | 1.7626 | 4.5621 | 127.19 | 12.7066 |  | 33.2732 | 3.9659 |  |  | 79.1609 | 17.2001 | 1.649 | 0.57 | 32.8181 | 408.4309 |  | 159.4913 | 17.387 |  |  | 16.7361 | 4.9523 |  |  | 13.4681 | 213.3 |  | 39.853 |  | 8.645
12:30 | 2.3619 |  | 40.2092 | 12.323 |  |  |  |  | 21.151 | 27.3109 | 10.9519 | 10.02 | 28.74 |  |  | 12.132 |  | 12.4343 |  | 9.1 |  | 164.97 |  | 10.2227 | 6.8197 |  | 18.45 |  |  | 3.4 |  |  |  | 4.6325 | 0 | 5.3351 | 50.7597 | 94.5114 | 29.2635 | 0.78 | 168.7792 |  | 37.284 | 34.38 |  | 192.4391 | 22.2019 | [5 empty] | 64.0083 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3903 |  |  |  |  | 21.64 |  | 152.8034 | 1.6607 | 4.4546 | 121.57 | 12.1368 |  | 31.6285 | 3.872 |  |  | 78.3775 | 17.2184 | 1.6751 | 0.55 | 32.1216 | 412.8085 |  | 158.9127 | 17.581 |  |  | 16.2387 | 4.5437 |  |  | 12.5812 | 212.93 |  | 39.777 |  | 8.47
13:00 | 2.5441 |  | 38.6836 | 11.444 |  |  |  |  | 21.7137 | 27.2332 | 12.4383 | 10.14 | 26.968 |  |  | 12.048 |  | 18.1984 |  | 8.9 |  | 114.302 |  | 10.3737 | 7.3391 |  | 18.19 |  |  | 4.4 |  |  |  | 4.6611 | 0 | 5.4706 | 51.9586 | 97.325 | 28.823 | 0.64 | 165.3494 |  | 37.309 | 34.14 |  | 192.3711 | 22.2303 | [5 empty] | 63.2684 |  | 22.1 |  |  |  | 18.35 |  |  |  |  | 20.95 |  | 149.4626 | 1.2217 | 4.3532 | 120.97 | 11.7112 |  | 31.5001 | 4.0073 |  |  | 78.6395 | 17.2347 | 1.6866 | 0.55 | 31.7477 | 407.4555 |  | 154.0633 | 17.782 |  |  | 15.9733 | 4.3927 |  |  | 12.4468 | 205.48 |  | 40.02 |  | 12.64
13:30 | 2.7839 |  | 38.2774 | 12.805 |  |  |  |  | 20.916 | 27.6243 | 12.9348 | 9.02 | 26.378 |  |  | 11.916 |  | 17.8255 |  | 8.9 |  | 161.571 |  | 10.4716 | 6.6206 |  | 17.96 |  |  | 7.2 |  |  |  | 5.4663 | 0 | 5.5883 | 51.1294 | 95.6909 | 29.9261 | 0.45 | 167.5924 |  | 37.434 | 35.77 |  | 192.8727 | 21.8373 | [5 empty] | 62.7168 |  | 22.1 |  |  |  | 18.403 |  |  |  |  | 17.31 |  | 153.2501 | 1.2408 | 4.725 | 125.96 | 11.3573 |  | 32.334 | 3.7307 |  |  | 79.3778 | 17.2409 | 1.6977 | 0.63 | 32.2009 | 406.5712 |  | 152.4669 | 18.262 |  |  | 17.3008 | 4.6625 |  |  | 12.8627 | 195.04 |  | 40.294 |  | 14.736
14:00 | 2.886 |  | 37.7762 | 13.454 |  |  |  |  | 20.2226 | 27.6595 | 13.8035 | 7.99 | 28.818 |  |  | 12.162 |  | 13.6309 |  | 9 |  | 158.132 |  | 10.4331 | 7.0884 |  | 17.51 |  |  | 7.7 |  |  |  | 5.7647 | 0 | 5.6024 | 48.02 | 95.6815 | 30.5618 | 0.73 | 164.6677 |  | 37.017 | 34.9 |  | 193.5621 | 23.6745 | [5 empty] | 64.2049 |  | 22.1 |  |  |  | 18.0937 |  |  |  |  | 20.94 |  | 152.2579 | 1.5844 | 4.8534 | 123.67 | 12.892 |  | 33.2846 | 3.872 |  |  | 79.2747 | 17.265 | 1.7289 | 0.63 | 32.5366 | 398.1822 |  | 159.2271 | 18.066 |  |  | 18.0384 | 4.7561 |  |  | 13.1857 | 219.73 |  | 40.321 |  | 15.794
14:30 | 2.8769 |  | 38.4392 | 14.203 |  |  |  |  | 20.6669 | 27.7468 | 13.8681 | 7.75 | 29.358 |  |  | 12.174 |  | 13.7725 |  | 8.3 |  | 135.368 |  | 10.4059 | 7.4668 |  | 17.51 |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.7565 | 0 | 5.6137 | 50.1802 | 94.869 | 29.4003 | 0.86 | 165.1249 |  | 37.992 | 34.71 |  | 194.3395 | 24.2119 | [5 empty] | 64.4248 |  | 22.1 |  |  |  | 18.3315 |  |  |  |  | 23.69 |  | 150.5636 | 1.6926 | 4.8176 | 128.04 | 13.2201 |  | 33.7133 | 3.9659 |  |  | 79.0406 | 17.2624 | 1.6974 | 0.64 | 31.6722 | 400.0622 |  | 160.0004 | 18.348 |  |  | 17.2964 | 4.7907 |  |  | 13.2506 | 223.59 |  | 40.79 |  | 16.313
15:00 | 3.0478 |  | 38.6399 | 13.534 |  |  |  |  | 20.5685 | 27.6217 | 13.6011 | 7.72 | 29.294 |  |  | 12.427 |  | 33.9335 |  | 8.7 |  | 135.971 |  | 10.2126 | 7.3361 |  | 17.23 |  |  | 2.8 |  |  |  | 6.22 | 0 | 5.6366 | 50.4293 | 95.1303 | 29.4978 | 0.97 | 165.1437 |  | 39.054 | 35.66 |  | 195.0887 | 24.7915 | [5 empty] | 64.1551 |  | 22.1 |  |  |  | 18.0485 |  |  |  |  | 21.6 |  | 148.0597 | 1.9089 | 4.9174 | 127.12 | 13.7314 |  | 33.7223 | 4.0274 |  |  | 78.1753 | 17.2446 | 1.6551 | 0.66 | 32.3274 | 383.3057 |  | 156.7146 | 18.334 |  |  | 17.7163 | 4.8006 |  |  | 13.4073 | 229.44 |  | 40.415 |  | 19.128
15:30 | 3.2966 |  | 38.2179 | 13.578 |  |  |  |  | 20.5441 | 27.6875 | 14.6781 | 7.86 | 28.342 |  |  | 12.29 |  | 36.4166 |  | 8.5 |  | 144.379 |  | 10.1472 | 6.0938 |  | 17.51 |  |  | 1.7 |  |  |  | 6.1652 | 0 | 5.6186 | 50.2908 | 96.5429 | 29.9202 | 0.6 | 164.3371 |  | 39.671 | 34.14 |  | 194.2118 | 24.1986 | [5 empty] | 64.2384 |  | 22.6 |  |  |  | 18.6989 |  |  |  |  | 21.84 |  | 148.3432 | 1.4635 | 4.9713 | 127.26 | 11.9358 |  | 34.1477 | 3.8866 |  |  | 78.3485 | 17.2443 | 1.6649 | 0.66 | 32.6561 | 382.2064 |  | 157.543 | 18.079 |  |  | 18.2289 | 4.5988 |  |  | 13.4559 | 243.71 |  | 40.823 |  | 21.552
16:00 | 3.1797 |  | 38.3207 | 13.956 |  |  |  |  | 20.4488 | 27.7829 | 15.5682 | 7.72 | 28.836 |  |  | 12.404 |  | 19.7789 |  | 8.1 |  | 127.382 |  | 10.2968 | 5.9194 |  | 16.65 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.4606 | 0 | 5.6298 | 48.9356 | 96.7334 | 29.1878 | 0.23 | 163.5741 |  | 38.961 | 33.52 |  | 194.6288 | 24.6289 | [5 empty] | 48.4057 |  | 22.6 |  |  |  | 18.5784 |  |  |  |  | 21.79 |  | 147.6607 | 1.6226 | 4.942 | 126.89 | 12.6557 |  | 34.6936 | 3.9037 |  |  | 77.605 | 17.2313 | 1.6845 | 0.59 | 34.4177 | 365.2377 |  | 165.1413 | 18.047 |  |  | 17.1444 | 4.5249 |  |  | 15.2554 | 263.5 |  | 41.374 |  | 24.952
16:30 | 3.2891 |  | 37.5327 | 13.35 |  |  |  |  | 19.876 | 28.093 | 15.2721 | 7.44 | 29.122 |  |  | 12.311 |  | 38.7152 |  | 8.2 |  | 135.629 |  | 10.4278 | 6.1627 |  | 16.84 |  |  | 1.2 |  |  |  | 6.2239 | 0 | 5.4862 | 50.1438 | 95.886 | 28.8599 | 0.37 | 166.1758 |  | 37.63 | 34.14 |  | 194.3208 | 27.5035 | [5 empty] | 41.0232 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3224 |  |  |  |  | 21.48 |  | 147.5175 | 1.6289 | 4.8641 | 127.38 | 14.024 |  | 34.2474 | 4.3754 |  |  | 77.8837 | 17.168 | 1.6537 | 0.6 | 34.0301 | 362.8939 |  | 164.0454 | 18.005 |  |  | 17.3178 | 4.52 |  |  | 16.1921 | 269 |  | 41.398 |  | 32.565
17:00 | 3.5577 |  | 38.3816 | 13.339 |  |  |  |  | 20.5241 | 28.774 | 15.3229 | 7.33 | 29.42 |  |  | 12.279 |  | 41.5078 |  | 8.3 |  | 118.629 |  | 10.398 | 6.8024 |  | 16.79 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.8656 | 0 | 5.4896 | 50.534 | 95.8459 | 28.1587 | 0.4 | 163.7041 |  | 36.868 | 33.93 |  | 192.5493 | 27.2186 | [5 empty] | 41.8451 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4624 |  |  |  |  | 21.55 |  | 147.4716 | 1.6989 | 4.7389 | 125.24 | 14.8048 |  | 34.3943 | 3.8589 |  |  | 78.0531 | 17.2519 | 1.6246 | 0.6 | 33.9423 | 403.356 |  | 161.5404 | 18.182 |  |  | 17.5687 | 4.4513 |  |  | 15.9369 | 272.68 |  | 41.412 |  | 36.958
17:30 | 3.6174 |  | 32.1469 | 12.447 |  |  |  |  | 20.9038 | 29.3092 | 15.9618 | 7.19 | 29.116 |  |  | 12.335 |  | 32.2221 |  | 8 |  | 134.624 |  | 10.3942 | 7.3485 |  | 17.15 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.3595 | 0 | 5.4282 | 51.2877 | 98.6282 | 27.105 | 0.41 | 166.5325 |  | 35.928 | 34.02 |  | 192.3253 | 26.9219 | [5 empty] | 35.6483 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4756 |  |  |  |  | 21.55 |  | 147.0849 | 1.4571 | 4.7986 | 128.71 | 16.0867 |  | 33.5171 | 3.6509 |  |  | 77.9946 | 17.24 | 1.6151 | 0.62 | 33.5485 | 408.8452 |  | 160.5671 | 18.267 |  |  | 16.9167 | 4.4934 |  |  | 14.748 | 278 |  | 41.703 |  | 37.854
18:00 | 3.4092 |  | 22.7556 | 10.672 |  |  |  |  | 21.9983 | 29.6783 | 16.2364 | 7.02 | 29.982 |  |  | 12.441 |  | 20.953 |  | 7.7 |  | 154.783 |  | 10.2751 | 7.4545 |  | 17.73 |  |  | 1.2 |  |  |  | 5.4162 | 0 | 5.5394 | 51.9146 | 96.4724 | 26.2878 | 0.46 | 166.7565 |  | 35.264 | 30.74 |  | 119.2662 | 25.9807 | [5 empty] | 30.6762 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3928 |  |  |  |  | 11.76 |  | 147.1267 | 1.5399 | 4.7934 | 128.73 | 15.9984 |  | 34.1927 | 3.6076 |  |  | 77.8575 | 1.5941 | 1.6397 | 0.67 | 32.0615 | 415.7084 |  | 161.7707 | 18.218 |  |  | 17.2179 | 4.4383 |  |  | 14.0859 | 283.32 |  | 40.954 |  | 30.89
18:30 | 3.8413 |  | 16.4383 | 10.03 |  |  |  |  | 21.5482 | 31.5404 | 16.0672 | 7.23 | 31.194 |  |  | 12.664 |  | 7.9915 |  | 7.5 |  | 30.725 |  | 9.7053 | 7.2707 |  | 17.64 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.2691 | 0 | 5.5552 | 51.4368 | 92.1583 | 24.4982 | 0.11 | 166.069 |  | 34.668 | 28.7 |  | 59.6567 | 24.1297 | [5 empty] | 32.8495 |  | 22.6 |  |  |  | 18.504 |  |  |  |  | 4.02 |  | 148.2624 | 1.5908 | 4.6835 | 127.88 | 15.7768 |  | 30.5751 | 3.8025 |  |  | 77.7265 | 1.5169 | 1.6429 | 0.65 | 30.8248 | 426.3853 |  | 160.6471 | 18.151 |  |  | 16.583 | 4.4794 |  |  | 13.5865 | 287.66 |  | 29.703 |  | 18.965
19:00 | 3.9061 |  | 16.3899 | 10.246 |  |  |  |  | 22.0564 | 31.8277 | 16.1121 | 7.14 | 30.776 |  |  | 12.967 |  | 7.5268 |  | 7.3 |  | 29.122 |  | 8.2866 | 6.0122 |  | 18.15 |  |  | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 0 | 5.4045 | 47.4883 | 91.4048 | 25.6931 | 0.35 | 163.7278 |  | 33.025 | 30.88 |  | 58.9807 | 23.0664 | [5 empty] | 32.8281 |  | 22.6 |  |  |  | 18.5813 |  |  |  |  | 4.09 |  | 151.0388 | 1.7117 | 4.7488 | 124.29 | 14.4172 |  | 29.6329 | 3.7407 |  |  | 76.539 | 1.5189 | 1.6308 | 0.67 | 30.0954 | 423.6542 |  | 163.876 | 17.8 |  |  | 16.2161 | 4.453 |  |  | 13.0556 | 279.49 |  | 27.541 |  | 18.715
19:30 | 3.7236 |  | 15.928 | 10.515 |  |  |  |  | 22.0071 | 33.2664 | 15.475 | 3.91 | 30.948 |  |  | 12.823 |  | 8.5944 |  | 7.2 |  | 39.032 |  | 8.2488 | 5.4264 |  | 18.16 |  |  | 1 |  |  |  | 4.19 | 0 | 5.2507 | 50.5782 | 93.5505 | 29.2972 | 0.46 | 165.0939 |  | 33.29 | 30.65 |  | 59.1152 | 23.2248 | [5 empty] | 32.9091 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3027 |  |  |  |  | 6.27 |  | 150.4578 | 1.7562 | 4.8011 | 130.81 | 14.7878 |  | 31.7798 | 3.74 |  |  | 76.3567 | 1.5305 | 1.6229 | 0.64 | 31.1579 | 419.9799 |  | 156.2848 | 17.952 |  |  | 15.7275 | 4.4512 |  |  | 13.2996 | 272.69 |  | 27.209 |  | 18.562
20:00 | 3.2598 |  | 16.2357 | 11.818 |  |  |  |  | 21.6179 | 33.2143 | 12.2385 | 1.88 | 31.482 |  |  | 13.066 |  | 11.8021 |  | 7.2 |  | 35.719 |  | 7.9274 | 6.8288 |  | 18.66 |  |  | 1 |  |  |  | 4.127 | 0 | 5.2692 | 51.6391 | 95.8244 | 29.161 | 0.37 | 163.4891 |  | 35.454 | 30.89 |  | 59.3035 | 23.9881 | [5 empty] | 32.8422 |  | 22.6 |  |  |  | 18.265 |  |  |  |  | 6.41 |  | 150.603 | 2.0171 | 4.8512 | 133.25 | 15.1987 |  | 33.0951 | 3.6949 |  |  | 77.7497 | 1.53 | 1.6052 | 0.64 | 31.6818 | 420.1429 |  | 161.5957 | 18.394 |  |  | 15.9528 | 4.3585 |  |  | 14.227 | 271.87 |  | 27.377 |  | 18.611
20:30 | 3.1607 |  | 16.3368 | 12.669 |  |  |  |  | 21.625 | 32.8113 | 12.0685 | 1.91 | 31.566 |  |  | 12.923 |  | 29.7961 |  | 7.2 |  | 35.241 |  | 8.1098 | 7.1352 |  | 18.68 |  |  | 1.1 |  |  |  | 4.0911 | 0 | 5.1354 | 51.9048 | 99.0269 | 28.9043 | 0.84 | 167.6247 |  | 36.246 | 31.54 |  | 59.4299 | 24.6938 | [5 empty] | 34.041 |  | 22.6 |  |  |  | 18.7183 |  |  |  |  | 7.18 |  | 150.7089 | 2.0425 | 4.8275 | 130.78 | 16.1806 |  | 33.0062 | 4.0014 |  |  | 78.174 | 1.5436 | 1.581 | 0.63 | 30.8108 | 423.1949 |  | 169.4362 | 18.453 |  |  | 16.6983 | 4.4801 |  |  | 15.1305 | 279.48 |  | 30.849 |  | 22.536
21:00 | 2.161 |  | 16.7865 | 12.639 |  |  |  |  | 21.2498 | 32.3831 | 12.2915 | 1.88 | 32.736 |  |  | 12.907 |  | 42.9864 |  | 7.4 |  | 31.941 |  | 8.385 | 7.34 |  | 18.58 |  |  | 1.2 |  |  |  | 4.074 | 0 | 5.0551 | 52.2535 | 107.6532 | 28.6706 | 0.87 | 168.1277 |  | 36.549 | 31.9 |  | 71.5661 | 27.209 | [5 empty] | 41.0322 |  | 22.6 |  |  |  | 18.6626 |  |  |  |  | 7.51 |  | 152.8915 | 2.0934 | 4.6808 | 132.72 | 17.0047 |  | 34.5946 | 4.0848 |  |  | 78.2656 | 5.1294 | 1.5647 | 0.65 | 30.9017 | 423.8246 |  | 167.6223 | 18.746 |  |  | 17.764 | 4.894 |  |  | 15.1296 | 286.47 |  | 36.042 |  | 28.707
21:30 | 2.4623 |  | 18.9989 | 12.498 |  |  |  |  | 20.9497 | 32.0788 | 12.2322 | 1.93 | 33.118 |  |  | 12.862 |  | 47.8089 |  | 7.6 |  | 35.852 |  | 9.0819 | 6.7534 |  | 18.53 |  |  | 6 |  |  |  | 4.2365 | 0 | 5.0162 | 52.0017 | 106.8002 | 29.9247 | 0.94 | 167.2737 |  | 38.331 | 32.22 |  | 69.5433 | 27.2805 | [5 empty] | 60.1418 |  | 22.6 |  |  |  | 18.6494 |  |  |  |  | 7.65 |  | 154.0035 | 2.0044 | 4.8022 | 133.16 | 19.6656 |  | 34.8839 | 4.1258 |  |  | 78.5975 | 5.372 | 1.4879 | 0.63 | 32.4198 | 421.0905 |  | 168.6359 | 18.894 |  |  | 18.1582 | 4.9748 |  |  | 15.7201 | 287.67 |  | 41.46 |  | 31.414
22:00 | 2.7927 |  | 19.485 | 13.232 |  |  |  |  | 21.0104 | 31.5322 | 12.1021 | 2.11 | 32.224 |  |  | 12.792 |  | 17.121 |  | 8 |  | 39.638 |  | 10.3598 | 6.3536 |  | 18.49 |  |  | 7.4 |  |  |  | 4.2329 | 0 | 4.882 | 52.2954 | 110.6773 | 30.2674 | 1.03 | 167.5457 |  | 38.149 | 31.93 |  | 80.2313 | 26.5778 | [5 empty] | 71.5437 |  | 22.6 |  |  |  | 18.2661 |  |  |  |  | 7.49 |  | 155.431 | 2.0743 | 4.7827 | 132.59 | 18.9355 |  | 37.4502 | 3.9547 |  |  | 78.8655 | 16.9986 | 1.3469 | 0.64 | 32.5329 | 422.6366 |  | 166.453 | 18.656 |  |  | 16.5407 | 4.9681 |  |  | 16.0726 | 288.27 |  | 41.603 |  | 31.62
22:30 | 3.2784 |  | 19.8586 | 13.054 |  |  |  |  | 20.569 | 30.5687 | 12.2584 | 2.5 | 32.07 |  |  | 13.79 |  | 17.172 |  | 8 |  | 44.383 |  | 10.4157 | 6.9479 |  | 18.44 |  |  | 6.8 |  |  |  | 4.8773 | 0 | 3.0852 | 52.1829 | 103.2432 | 30.2392 | 1.15 | 168.5286 |  | 38.962 | 32.09 |  | 80.1401 | 28.6255 | [5 empty] | 71.7763 |  | 22.6 |  |  |  | 18.4006 |  |  |  |  | 14.04 |  | 154.0764 | 2.1062 | 4.8059 | 132.18 | 19.5004 |  | 36.5575 | 3.9615 |  |  | 79.6667 | 17.1286 | 0.9482 | 0.67 | 33.0262 | 425.451 |  | 166.0234 | 18.664 |  |  | 17.2474 | 4.9155 |  |  | 15.3232 | 289.86 |  | 40.756 |  | 31.71
23:00 | 3.2686 |  | 24.5145 | 12.742 |  |  |  |  | 18.0137 | 29.533 | 12.1592 | 2.74 | 31.604 |  |  | 13.746 |  | 32.8034 |  | 8.1 |  | 47.868 |  | 10.1946 | 7.2686 |  | 18.3 |  |  | 3.5 |  |  |  | 4.4261 | 0 | 2.3066 | 52.271 | 94.6258 | 30.2703 | 1.26 | 167.6647 |  | 38.741 | 32.71 |  | 162.8085 | 28.1964 | [5 empty] | 70.1196 |  | 22.6 |  |  |  | 18.3475 |  |  |  |  | 19.59 |  | 153.4035 | 2.0934 | 4.7902 | 130.86 | 19.148 |  | 36.7659 | 3.9546 |  |  | 79.2699 | 17.1586 | 0.7381 | 0.62 | 34.3578 | 428.7344 |  | 162.0358 | 18.832 |  |  | 16.9936 | 4.9157 |  |  | 16.4989 | 288.73 |  | 34.726 |  | 35.426
23:30 | 3.9256 |  | 28.458 | 13.811 |  |  |  |  | 21.1656 | 28.256 | 12.3938 | 5.76 | 31.552 |  |  | 14.432 |  | 40.1801 |  | 8.1 |  | 50.211 |  | 9.9622 | 5.5767 |  | 18.55 |  |  | 5.1 |  |  |  | 4.5418 | 0 | 1.8377 | 52.4325 | 94.1849 | 29.33 | 1.2 | 168.1412 |  | 39.32 | 31.95 |  | 200.6136 | 28.0446 | [5 empty] | 70.1966 |  | 22.6 |  |  |  | 18.5881 |  |  |  |  | 19.44 |  | 151.9242 | 2.2271 | 4.8226 | 132.11 | 19.5791 |  | 37.2461 | 3.8564 |  |  | 78.195 | 17.148 | 0.6029 | 0.6 | 33.8419 | 432.5718 |  | 163.2628 | 18.789 |  |  | 17.8121 | 4.8741 |  |  | 17.0549 | 292.08 |  | 34.838 |  | 38.999
00:00 | 4.2514 |  | 31.5377 | 13.865 |  |  |  |  | 21.6767 | 28.5901 | 15.3939 | 8.88 | 31.48 |  |  | 14.456 |  | 50.6564 |  | 8.2 |  | 48.123 |  | 10.1987 | 6.2117 |  | 17.06 |  |  | 7.1 |  |  |  | 5.2759 | 0 | 1.5579 | 52.2634 | 95.0433 | 29.6958 | 0.83 | 166.6373 |  | 40.792 | 32.87 |  | 198.6289 | 29.1479 | [5 empty] | 70.2594 |  | 22.6 |  |  |  | 18.7218 |  |  |  |  | 19.67 |  | 148.0707 | 2.1952 | 4.8459 | 133.24 | 20.2992 |  | 36.7257 | 3.8369 |  |  | 78.6951 | 16.3965 | 0.5196 | 0.63 | 32.5941 | 460.5761 |  | 161.2965 | 18.46 |  |  | 17.8537 | 4.824 |  |  | 16.7286 | 292.81 |  | 41.183 |  | 38.642
MWh | 75.4032 | 0 | 762.4802 | 301.4775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506.0758 | 684.4751 | 313.2054 | 199.045 | 724.46 | 0 | 0 | 282.9155 | 0 | 508.9746 | 0 | 202.4 | 0 | 2606.419 | 0 | 236.9609 | 155.2024 | 0 | 428.285 | 0 | 0 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 85.2539 | 1207.6319 | 2304.7935 | 703.966 | 18.01 | 3988.2535 | 0 | 900.633 | 809.825 | 0 | 4056.5511 | 624.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1409.8412 | 0 | 541.9 | 0 | 0 | 0 | 443.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.82 | 0 | 3420.0819 | 38.2546 | 111.8914 | 3097.1 | 344.2717 | 0 | 813.6654 | 93.3854 | 0 | 0 | 1888.2528 | 355.6523 | 25.429 | 14.175 | 772.721 | 9978.5282 | 0 | 3821.0396 | 437.483 | 0 | 0 | 406.9165 | 110.224 | 0 | 0 | 349.4396 | 6441.46 | 0 | 939.7615 | 0 | 624.89
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
jueves, 11 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 940 | 2070.8 | 3166.3 | 45.6 | 31.4 | 0 | 55.55 | 7.8 | 0 | 459.8 | 6777.25 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 285.05
01:00 | 897.2 | 2073 | 3068.2 | 0 | 31.5 | 0 | 55.43 | 7.8 | 0 | 421.4 | 6554.53 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 31.05
01:30 | 886.8 | 1986.4 | 3048 | 0 | 30.5 | 0 | 55.25 | 7.8 | 0 | 418.8 | 6433.55 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 179.15
02:00 | 900.7 | 2053.7 | 3061.6 | 0 | 30.7 | 0 | 55.31 | 7.8 | 0 | 460.5 | 6570.31 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2464.15
02:30 | 899.2 | 1916.6 | 3086.6 | 0 | 30.9 | 0 | 55.64 | 7.8 | 0 | 537.1 | 6533.84 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 450.6
03:00 | 891.8 | 1758.7 | 3095.3 | 0 | 31 | 0 | 55.21 | 7.8 | 0 | 607.8 | 6447.61 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1704.8
03:30 | 921.4 | 1870.8 | 3046.4 | 0 | 30.4 | 0 | 56.33 | 7.8 | 0 | 523.2 | 6456.33 |  | C.H. YANANGO | 653.55
04:00 | 902.7 | 1817.5 | 3199 | 0 | 31.3 | 0 | 55.23 | 7.8 | 0 | 475.1 | 6488.63 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 160.95
04:30 | 942.3 | 1792.2 | 3180.7 | 0 | 30.1 | 0 | 55.23 | 7.8 | 0 | 519.6 | 6527.93 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1785.75
05:00 | 950.6 | 1816.6 | 3176.1 | 0 | 30.6 | 0 | 54.33 | 7.8 | 0 | 542.4 | 6578.43 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 219.75
05:30 | 941.1 | 1841.5 | 3209 | 0 | 30 | 0 | 54.64 | 7.8 | 0 | 610 | 6694.04 |  | C.H. RUNATULLO II | 134
06:00 | 947.9 | 1869 | 3247.9 | 0 | 30.6 | 0 | 54.33 | 7.8 | 0.2 | 669 | 6826.73 |  | C.H. RUNATULLO III | 194.75
06:30 | 930.9 | 1946.7 | 3392.7 | 0 | 31.1 | 0 | 55.34 | 7.8 | 34.3 | 657.5 | 7056.34 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 82.55
07:00 | 948.1 | 2111.5 | 3197.3 | 0 | 0 | 0 | 53.66 | 7.8 | 208.3 | 613.2 | 7139.86 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3911.3
07:30 | 935.6 | 1902.4 | 3145.7 | 24.8 | 0 | 0 | 56.67 | 7.8 | 487 | 554 | 7113.97 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.6
08:00 | 935.9 | 1713.2 | 3171.7 | 49.9 | 0 | 0 | 54.78 | 7.8 | 762.7 | 610.5 | 7306.48 |  | C.H. ARICOTA II |  | 121.15
08:30 | 952.4 | 1783.9 | 3184.6 | 83.7 | 0 | 0 | 55.98 | 6.9 | 804.6 | 665.4 | 7537.48 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 55.35
09:00 | 957.2 | 1774.4 | 3281.6 | 82.7 | 0 | 0 | 51.07 | 6.9 | 820.8 | 671.2 | 7645.87 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15162.2
09:30 | 954.4 | 1856.3 | 3309.5 | 82 | 0 | 0 | 50.58 | 6.9 | 839 | 666.6 | 7765.28 |  | C.H. RESTITUCION | 5016.8
10:00 | 956.6 | 2023.8 | 3186.9 | 82.7 | 0 | 0 | 51.61 | 6.9 | 843.2 | 671.8 | 7823.51 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 81.55
10:30 | 945.4 | 2049.9 | 3217 | 82.6 | 0 | 0 | 53.39 | 6.9 | 853.3 | 679.6 | 7888.09 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 490.95
11:00 | 946.1 | 2065.7 | 3162.5 | 82.2 | 0 | 0 | 50.57 | 6.9 | 865 | 693.9 | 7872.87 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3850.6
11:30 | 929.2 | 1922.2 | 3292.9 | 76.6 | 0 | 126.2 | 50.78 | 6.9 | 871.2 | 681.1 | 7957.08 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:00 | 932 | 1882.9 | 3357.9 | 44.1 | 0 | 170.5 | 52.28 | 6.9 | 870.6 | 676.9 | 7994.08 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1161.25
12:30 | 936.9 | 1902.8 | 3135.7 | 44.3 | 0 | 139 | 52.27 | 7 | 876.3 | 678.8 | 7773.07 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 133.1
13:00 | 948.5 | 2135.2 | 3009.7 | 44.3 | 0 | 90.5 | 56.06 | 6.9 | 884.7 | 660.2 | 7836.06 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 153.35
13:30 | 938.4 | 2138 | 2975.6 | 44.3 | 0 | 90.9 | 54.48 | 6.9 | 892.1 | 675 | 7815.68 |  | C.H. YUNCAN |  | 1558.45
14:00 | 925.8 | 2018.7 | 3106.8 | 44.3 | 0 | 88.3 | 54.78 | 6.9 | 891.3 | 679.4 | 7816.28 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 211.15
14:30 | 939.2 | 2471.4 | 2888.9 | 43.8 | 0 | 120.4 | 53.88 | 7.6 | 887.9 | 659.9 | 8072.98 |  | C.H. EL CARMEN | 65.75
15:00 | 927.3 | 2262.2 | 3139.1 | 44 | 0 | 129 | 52.68 | 8.3 | 827.9 | 676.5 | 8066.98 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 141.9
15:30 | 919.7 | 2239.2 | 3152.8 | 44.5 | 0 | 147.8 | 51.39 | 8.3 | 856.6 | 670.1 | 8090.39 |  | C.H. ÁNGEL II | 156.5
16:00 | 925.8 | 2218.4 | 3294 | 44.5 | 0 | 120.3 | 52.27 | 8.3 | 682.8 | 681.2 | 8027.57 |  | C.H. ÁNGEL III | 161.3
16:30 | 952.6 | 2548.1 | 3364.8 | 44.5 | 0 | 123.7 | 52.83 | 8.3 | 280.1 | 703.4 | 8078.33 |  | C.H. LA JOYA | 183.2
17:00 | 931.8 | 2876.2 | 3313.7 | 69.7 | 76.5 | 0 | 54.99 | 8.3 | 107.1 | 689.7 | 8127.99 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 87.15
17:30 | 944.1 | 2886.5 | 3311.9 | 70.6 | 78 | 0 | 54.95 | 8.3 | 42.3 | 682.2 | 8078.85 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 435.55
18:00 | 937.9 | 2845.5 | 3332.2 | 70.1 | 77.7 | 0 | 53.66 | 8.3 | 0 | 677.7 | 8003.06 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 362
18:30 | 939.1 | 2920.7 | 3376.2 | 70.2 | 77.4 | 0 | 44.78 | 8.3 | 0 | 664.9 | 8101.58 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2496.4
19:00 | 934.3 | 2920.5 | 3384.2 | 70.3 | 78.2 | 0 | 43.59 | 8.3 | 0 | 623.5 | 8062.89 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2137.6
19:30 | 937.8 | 3010.6 | 3391.2 | 70.3 | 78.8 | 0 | 44.69 | 8.3 | 0 | 527.8 | 8069.49 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 64.65
20:00 | 941.1 | 2945.1 | 3404.7 | 70.3 | 78.8 | 0 | 45.06 | 8.3 | 0 | 570.8 | 8064.16 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 8040.1
20:30 | 936 | 2966.8 | 3391.2 | 70.3 | 77.4 | 0 | 44.07 | 8.4 | 0 | 545.8 | 8039.97 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 91.15
21:00 | 937.1 | 2975.7 | 3391.3 | 70.4 | 76.3 | 0 | 54.75 | 8.4 | 0 | 497.7 | 8011.65 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1020.4
21:30 | 937.5 | 2946 | 3419.1 | 70.2 | 79.6 | 0 | 54.17 | 8.4 | 0 | 449.6 | 7964.57 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 54.9
22:00 | 938.9 | 2731.8 | 3421.7 | 70.3 | 77.5 | 0 | 54.15 | 8.4 | 0 | 421.7 | 7724.45 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 65.75
22:30 | 940.6 | 2643.2 | 3335.3 | 45.3 | 77.5 | 0 | 54.86 | 8.4 | 0 | 389.1 | 7494.26 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2385.35
23:00 | 939.1 | 2467.9 | 3399.1 | 45.8 | 78.3 | 0 | 51.77 | 8.4 | 0 | 370.4 | 7360.77 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 859.45
23:30 | 949.5 | 2419.7 | 3366.6 | 44.2 | 77.6 | 0 | 51.82 | 8.4 | 0 | 357.2 | 7275.02 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 198.2
00:00 | 930.5 | 2237.4 | 3351.1 | 44.7 | 77.9 | 0 | 50.92 | 8.4 | 0 | 266.3 | 6967.22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1662.9
TOTAL MWh | 22417.5 | 53813.65 | 77571.15 | 1044.05 | 783.8 | 673.3 | 1269.03 | 186.9 | 7744.65 | 13952.65 | 179456.68 |  | C.H. HER 1 | 14.4
% | 12.4919 | 29.987 | 43.2256 | 0.58178 | 0.43676 | 0.37519 | 0.70715 | 0.10415 | 4.3156 | 7.7749 | 100.00 |  | C.H. HUAMPANI | 689.05
[13 empty] | C.H. HUINCO |  | 2775.35
[13 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2118.8
[13 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1523.5
[12 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1823.55
[13 empty] | PCH TUPURI | 24
[12 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 437.6
[13 empty] | C.H. POECHOS II | 235.75
[13 empty] | C.H. RUCUY | 348.15
[12 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[13 empty] | C.H. CAHUA | 782.95
[13 empty] | C.H. CHEVES |  | 1571.45
[13 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 268.5
[13 empty] | C.H. MALPASO |  | 642.1
[13 empty] | C.H. YAUPI | 1037.4
[12 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.9
[13 empty] | C.H. PACHACHACA | 100.55
[12 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 291.45
[12 empty] | TOTAL MWh |  | 22417.5 | 53813.65

## GENERACION RER
jueves, 11 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.6 |  |  | 11.05 | 8 | 1.3 |  | 8.7 | 17.2 | 7.5 |  |  | 9.2 |  | 5.7 | 9.6 | 3.8 | 2.1 | 3.5 | 20.5 |  | 4 | 44.9 | 26.2 | 92.1 |  |  | 13 | 134.5 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 7.8 |  | 6.3 | 10.2 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 24.5 | 26.2 | 0.6 |  |  |  |  | 25.4 | 56.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.6 |  | 12.9 | 716.75
1:00 |  | 18.7 |  |  | 11.03 | 5.5 | 1.3 |  | 8.8 | 16.9 | 7.5 |  |  | 9.3 |  | 5.6 | 8.7 | 3.7 | 2 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 42 | 28.4 | 94.9 |  |  | 7.1 | 114.7 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 7.6 |  | 6.7 | 9.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 14.6 | 23.1 | 0.6 |  |  |  |  | 24.8 | 55.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.5 |  | 12.9 | 674.13
1:30 |  | 18.5 |  |  | 11.05 | 6.2 | 1.2 |  | 9 | 16.7 | 7.4 |  |  | 9.4 |  | 5.5 | 6.5 | 3.5 | 2.6 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 53.6 | 29.5 | 96.4 |  |  | 4.6 | 93 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 7.6 |  | 5.3 | 9.5 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 14.3 | 22.7 | 0.6 |  |  |  |  | 27.9 | 62 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 |  | 12.7 | 670.15
2:00 |  | 18.4 |  |  | 11.01 | 6.2 | 1.2 |  | 9.2 | 16.7 | 7.6 |  |  | 9.4 |  | 6.4 | 7 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 20.4 |  | 4 | 53.4 | 29.4 | 92.3 |  |  | 5 | 86.7 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 6.1 | 6.9 | 7 | 7.6 |  | 5.8 | 9.6 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 40.6 | 40.6 | 0.6 |  |  |  |  | 28.9 | 68.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 |  | 12.9 | 713.71
2:30 |  | 18.5 |  |  | 11.04 | 6.2 | 1.2 |  | 9.1 | 17 | 7.6 |  |  | 9.4 |  | 6.4 | 6.8 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 20.1 |  | 8 | 36.8 | 29.1 | 98 |  |  | 2.5 | 108.3 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 6 | 6.7 | 7 | 7.6 |  | 5.9 | 10 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.5 | [5 empty] | 74.3 | 68.9 | 0.6 |  |  |  |  | 27.8 | 75.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.6 |  | 12.8 | 793.44
3:00 |  | 18.5 |  |  | 10.91 | 6.2 | 1.2 |  | 9.2 | 16.6 | 7.3 |  |  | 9.4 |  | 6.2 | 6.5 | 3.3 | 2.4 | 3.4 | 20 |  | 8 | 26.6 | 27.9 | 95.1 |  |  | 6.3 | 123 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 6 | 6.6 | 7 | 7.9 |  | 5.4 | 9.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.2 | [5 empty] | 104.7 | 102.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.5 | 79.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.9 | 14.7 |  | 12.6 | 862.41
3:30 |  | 18.5 |  |  | 11.03 | 6.2 | 1.2 |  | 9.3 | 17.5 | 7.6 |  |  | 9.4 |  | 6.7 | 7.8 | 3.7 | 2.4 | 3.4 | 20.9 |  | 8 | 13.8 | 27.8 | 90.9 |  |  | 4.1 | 123.5 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 5.8 | 6.6 | 7 | 8 |  | 7.6 | 9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.2 | [5 empty] | 67.1 | 76.5 | 0.6 |  |  |  |  | 27.2 | 75.7 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.6 |  | 13.2 | 782.53
4:00 |  | 18.5 |  |  | 11.03 | 6.2 | 1.2 |  | 8.8 | 16.9 | 7.4 |  |  | 9.4 |  | 6.4 | 7.8 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 20.3 |  | 8.5 | 8.2 | 29.5 | 92.8 |  |  | 2.8 | 124.3 |  |  |  | 9.3 | 2.8 | 5.8 | 6.6 | 7 | 8 |  | 7.3 | 10.8 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2.2 | [5 empty] | 52.7 | 60.5 | 0.6 |  |  |  |  | 26 | 60.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.4 |  | 12.8 | 732.63
4:30 |  | 18.5 |  |  | 11.03 | 6.9 | 1.2 |  | 8.7 | 17 | 7.5 |  |  | 9.4 |  | 6.5 | 8.6 | 4.2 | 2.4 | 3.4 | 20.6 |  | 8.5 | 8.5 | 29 | 80.7 |  |  | 10 | 149 |  |  |  | 9.2 | 2.8 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.9 |  | 7.2 | 10.3 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  |  | 9.9 | 60.8 | 73.1 | 0.6 |  |  |  |  | 24.1 | 66.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.6 |  | 12.2 | 787.93
5:00 |  | 18.6 |  |  | 10.93 | 7.9 | 1.2 |  | 8.1 | 16.7 | 7.4 |  |  | 9.4 |  | 6.5 | 10.3 | 4.1 | 2.4 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 5.5 | 29.1 | 75.8 |  |  | 11.7 | 163.6 |  |  |  | 9.1 | 2.8 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 7.9 |  | 8.6 | 11 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 72.5 | 80.2 | 0.6 |  |  |  |  | 22.5 | 61.9 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.5 |  | 12.2 | 809.83
5:30 |  | 18.3 |  |  | 11.04 | 8.3 | 1.2 |  | 8.9 | 16.4 | 7.5 |  |  | 9.4 |  | 6.2 | 8.8 | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 25.7 | 72.9 |  |  | 15.6 | 171.2 |  |  |  | 9 | 2.8 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 7.9 |  | 8.2 | 10.7 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 2.1 | 9.9 | 102.7 | 109.8 | 0.6 |  |  |  |  | 24.2 | 65.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.5 |  | 12.3 | 875.94
6:00 |  | 18 |  |  | 11.03 | 8.3 | 1.2 |  | 8.7 | 16.6 | 7.8 |  |  | 9.4 |  | 5.1 | 8.8 | 3 | 2.4 | 3.4 | 20.5 |  | 4 | 6.9 | 22.3 | 89.3 |  |  | 19.8 | 174.2 |  |  |  | 9 | 2.8 | 5.9 | 6.4 | 6.6 | 7.9 |  | 9.4 | 11.5 |  | 3.7 | 15.2 |  | 0.2 |  |  |  | 2.2 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 115.9 | 119.8 | 0.6 |  |  |  |  | 26.7 | 73.2 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.9 | 14.7 |  | 12.1 | 935.03
6:30 |  | 18.6 |  |  | 11.04 | 8.4 | 1.1 |  | 8.7 | 17 | 7.6 |  |  | 9.4 |  | 4.6 | 9 | 3 | 2.4 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 14.8 | 18.3 | 89 |  |  | 15.6 | 170.3 | 0.3 |  |  | 9 | 2.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 1.8 | 10.8 | 13.1 |  | 3.7 | 15.2 |  | 23.3 | 2.5 | 1.3 |  | 2.3 |  |  |  | 3.6 | 9.9 | 110.8 | 117.8 | 0.6 | 2.4 | 2.7 |  |  | 24.6 | 72.4 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.5 |  | 12.1 | 958.24
7:00 |  | 18.7 |  |  | 11.06 | 8.5 | 1.2 |  | 8.5 | 15.4 | 7.5 |  |  | 9.4 |  | 5 | 8.6 | 3.2 | 2.4 | 3.5 | 20.3 |  | 4 | 19.9 | 25.5 | 63.6 |  |  | 11.5 | 184.6 | 7 | 0.5 |  | 9 | 2.8 | 6.1 | 6.7 | 6.6 | 8.1 | 19.4 | 10.8 | 13.2 |  | 3.7 | 15.2 |  | 57.7 | 36.3 | 18.9 |  | 2.3 | 2.8 |  | 0.4 | 3.6 | 9.9 | 103.2 | 109.5 | 0.6 | 28.2 | 33.5 |  | 0.3 | 19.6 | 51.8 | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 2.8 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.6 | 0.5 | 12.1 | 1086.86
7:30 |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 8.3 | 1.1 |  | 8.9 | 18.1 | 7.6 |  |  | 9.4 |  | 4.8 | 8.4 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 19.3 | 24.3 | 71 |  |  | 22.2 | 201.8 | 17.2 | 10.5 |  | 9 | 2.8 | 6.1 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 43.7 | 10.9 | 13.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 139.6 | 72.1 | 43.1 |  | 2.1 | 5.5 |  | 3.1 | 3.7 | 9.9 | 92.6 | 98.7 | 0.6 | 64 | 77.6 |  | 4.3 |  |  | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 5.3 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.7 | 1 | 12 | 1308.57
8:00 |  | 18.2 |  |  | 11.18 | 8.5 | 1.1 |  | 8.9 | 16.5 | 7.6 | 0.1 | 0.3 | 9.4 |  | 4.8 | 7.6 | 3.5 | 2.4 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 15.9 | 26.5 | 72.4 |  |  | 29.7 | 208.9 | 26.2 | 20 |  | 9 | 2.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 8.3 | 62.9 | 10.1 | 11.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 196.9 | 156.2 | 78.9 |  | 2.1 | 8 |  | 3.1 | 3.7 | 9.9 | 119.4 | 116.3 | 0.6 | 81.9 | 112.3 |  | 6.9 |  |  | 2.8 | 1.4 | 1.2 | 2.4 | 7.5 | 1 | 18.1 | 9.8 | 14.4 | 1.5 | 12 | 1637.88
8:30 |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 11 | 1.1 |  | 8.7 | 17.6 | 7.8 | 0.1 | 0.7 | 9.4 |  | 5.2 | 8.9 | 3 | 2.4 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 20.4 | 25.6 | 83.2 |  |  | 29 | 213.7 | 30 | 37.5 |  | 9 | 2.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 7.9 | 66.2 | 9.1 | 10.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 201.1 | 160.5 | 81.6 | 0.1 | 2.1 | 10 |  | 2.5 | 3.8 | 9.9 | 148.8 | 125.4 | 0.6 | 83.6 | 114.3 |  | 3.7 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 9.5 | 1 | 17.5 | 9.8 | 14.3 | 3.2 | 12.4 | 1738.88
9:00 |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 14.4 | 1.1 |  | 8.8 | 12.6 | 7.7 | 0.1 | 0.9 | 9.4 |  | 5.1 | 8.5 | 3.7 | 2.5 | 3.4 | 20.7 |  | 8.5 | 20.4 | 22.9 | 90.6 |  |  | 29.5 | 213.9 | 29.9 | 38.2 |  | 9 | 2.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 66.6 | 8.1 | 9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 203.1 | 163.4 | 83.2 | 0.1 | 1.8 | 11.7 |  | 2.8 | 4.8 | 10 | 151.3 | 125.5 | 0.6 | 84.6 | 115.3 |  | 3.2 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 11.4 | 1 | 18.7 | 9.8 | 14.8 | 6.3 | 12.3 | 1766.47
9:30 |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 15.3 | 1.2 |  | 8.7 | 12.2 | 7.6 | 0.2 | 1 | 9.4 |  | 5.4 | 7.9 | 3.7 | 2.5 | 3.4 | 20.5 |  | 8.5 | 24.8 | 20.8 | 87.6 |  |  | 33.2 | 205.2 | 30.1 | 38.6 |  | 9 | 2.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 66.2 | 10.7 | 9.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 206.5 | 166 | 84.4 | 0.1 | 1.8 | 13.5 |  | 3.6 | 5.2 | 9.9 | 149 | 125.4 | 0.6 | 84.4 | 114.2 |  | 3.7 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 12.9 | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 | 13.6 | 12.2 | 1779.68
10:00 |  | 18.6 |  |  | 11.01 | 15.3 | 1.1 |  | 8.8 | 13.2 | 7.7 | 0.4 | 1.1 | 9.4 |  | 7.2 | 8.4 | 3.7 | 2.6 | 3.3 | 20.7 |  | 8.5 | 28.1 | 17.5 | 100.1 |  |  | 32.9 | 208.7 | 30 | 38.8 |  | 9 | 2.8 | 6 | 6.4 | 6.6 | 8.1 | 66.4 | 12.5 | 12.4 |  | 3.6 | 15.2 |  | 204.4 | 165 | 84 | 0.1 | 1.9 | 14.9 |  | 4.9 | 5.5 | 10 | 135.7 | 123.9 | 0.6 | 84.1 | 113.6 |  | 5.8 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 14.1 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.4 | 15.6 | 12.3 | 1792.81
10:30 |  | 18.5 |  |  | 11.19 | 15.3 | 1.2 |  | 9.5 | 14.2 | 7.6 | 0.4 | 1.2 | 9.4 |  | 8.2 | 8 | 2.9 | 2.6 | 3.3 | 20.4 |  | 9.5 | 31.2 | 19 | 106.2 |  |  | 34.8 | 201.1 | 29.6 | 38.9 |  | 9 | 2.7 | 6 | 6.6 | 6.8 | 7.8 | 66.1 | 12.8 | 12.1 |  | 3.6 | 15.2 |  | 204.4 | 165.2 | 83.9 | 0.1 | 1.8 | 15.7 |  | 7.4 | 5.5 | 10 | 138.8 | 123.6 | 0.6 | 84.7 | 113.2 |  | 12.2 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 14.9 | 1 | 18.3 | 9.9 | 14.4 | 15.4 | 12 | 1812.79
11:00 |  | 18.7 |  |  | 11.17 | 15.3 | 1.2 |  | 8.8 | 11.9 | 7.6 | 0.4 | 1.2 | 9.4 |  | 5.7 | 7.8 | 3.2 | 2.4 | 3.4 | 20.2 |  | 9.8 | 31.6 | 20.5 | 109.1 |  |  | 34.7 | 201.2 | 29.7 | 38.8 |  | 8.9 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 8.1 | 67.4 | 13.6 | 12.4 |  | 3.6 | 15.2 |  | 204.7 | 165.8 | 84.1 | 0.1 | 1.6 | 16.4 |  | 12.1 | 5.2 | 9.9 | 145.8 | 125 | 0.6 | 84.8 | 112.9 |  | 15.7 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 15.5 | 1 | 18.1 | 9.9 | 14.4 | 15.4 | 12.1 | 1833.47
11:30 |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 15.3 | 1.2 |  | 8.9 | 12.2 | 7.6 | 0.4 | 1.3 | 9.4 |  | 5.7 | 7.9 | 3.2 | 2 | 3.4 | 20.4 |  |  | 31.4 | 16.2 | 107.9 |  |  | 35.1 | 195.8 | 29.5 | 38.8 |  | 8.8 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 8.3 | 68 | 15.7 | 14.1 |  | 3.6 | 15.2 |  | 208.3 | 167.3 | 85.1 | 0.2 | 1.6 | 17 |  | 12.3 | 5.5 | 9.9 | 140.2 | 124.7 | 0.6 | 84.3 | 112.6 |  | 15 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 15.8 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.5 | 15.3 | 12.2 | 1817.78
12:00 |  | 18.5 |  |  | 11.18 | 15.4 | 1.2 |  | 9.3 | 13.3 | 7.6 | 0.4 | 1.3 | 9.4 |  | 5.4 | 7.8 | 2.9 | 2 | 3.4 | 20.4 |  |  | 37.7 | 14.1 | 101.7 |  |  | 34.9 | 191.8 | 29.4 | 38.6 |  | 8.7 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 8.4 | 68.4 | 15 | 13.1 |  | 3.6 | 15.2 |  | 208 | 167.2 | 85 | 0.2 | 1.7 | 16.9 |  | 12.1 | 2.1 | 9.9 | 143.1 | 125.5 | 0.6 | 84.3 | 112.7 |  | 14.9 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 15.9 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.3 | 15.3 | 12.1 | 1810.38
12:30 |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 15.3 | 1.2 |  | 8.7 | 13.9 | 7.6 | 0.4 | 1.3 | 9.4 |  | 4.8 | 7.8 | 2.9 | 2.1 | 3.4 | 20.3 |  |  | 35.5 | 12.8 | 104.4 |  |  | 33.8 | 201.8 | 29.2 | 38.5 |  | 8.7 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 8.2 | 68.3 | 16.7 | 13.3 |  | 3.6 | 15.2 |  | 209.6 | 168.8 | 85.8 | 0.2 | 1.7 | 16.8 |  | 12.1 | 1.1 | 9.9 | 134.7 | 125.8 | 0.6 | 84.8 | 114.5 |  | 15.1 |  |  | 3.1 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 15.7 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.2 | 15.2 | 12.1 | 1815.97
13:00 |  | 18.7 |  |  | 11.16 | 15.3 | 1.2 |  | 9 | 17.2 | 7.9 | 0.4 | 1.2 | 9.4 |  | 5.1 | 8 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 20.9 |  | 8.5 | 30.9 | 12 | 105.5 |  |  | 35.4 | 202.4 | 29.5 | 38.5 |  | 8.7 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 8.2 | 68.4 | 15 | 13.7 |  | 3.6 | 15.1 |  | 213.9 | 171.3 | 86.9 | 0.1 | 1.9 | 15.9 |  | 12.2 | 1.1 | 9.9 | 125.2 | 120.1 | 0.6 | 84.9 | 115.9 |  | 15.2 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 15.3 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.2 | 15.1 | 12.3 | 1819.96
13:30 |  | 18.6 |  |  | 11.18 | 13.3 | 1.2 |  | 9.4 | 15.3 | 7.7 | 0.4 | 1.2 | 9.1 |  | 5 | 7.8 | 3.6 | 2.1 | 3.4 | 20.7 |  | 8.4 | 27.2 | 14.2 | 105 |  |  | 34.9 | 197.2 | 29.9 | 38.8 |  | 8.7 | 2.7 | 6 | 6.8 | 7 | 8.2 | 68.7 | 17.5 | 13 |  | 3.6 | 14.8 |  | 215.4 | 172.6 | 87.5 | 0.1 | 2 | 15.5 |  | 12.3 | 1.2 | 9.9 | 140.6 | 125.4 | 0.6 | 86.8 | 117.8 |  | 15.4 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 14.4 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.2 | 15.3 | 12.3 | 1837.88
14:00 |  | 18.2 |  |  | 11.18 | 10.2 | 1.2 |  | 8.9 | 16.5 | 7.5 | 0.3 | 1.1 | 9 |  | 4.9 | 7.7 | 3.6 | 2.3 | 3.3 | 20.3 |  | 8.5 | 25.2 | 13.9 | 103.6 |  |  | 35 | 195.6 | 30.3 | 39 |  | 8.9 | 2.7 | 6 | 6.4 | 6.6 | 8.2 | 69.1 | 14.7 | 14.1 |  | 3.6 | 14.8 |  | 216.3 | 171.7 | 87.6 | 0.1 | 2.6 | 13.2 |  | 12.4 | 1.2 | 9.9 | 152.6 | 124.7 | 0.6 | 87.1 | 119.1 |  | 15.6 |  |  | 3 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 13.1 | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.2 | 15.3 | 11.9 | 1837.58
14:30 |  | 18 |  |  | 11.18 | 9.3 | 1.2 |  | 9.2 | 15.5 | 7.5 | 0.3 | 1 | 8.9 |  | 5.3 | 7.9 | 3.6 | 2.3 | 3.3 | 20.6 |  | 8.5 | 25 | 10.3 | 109.3 |  |  | 33.8 | 190.3 | 30.4 | 39.1 |  | 8.8 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.6 | 68.8 | 13.8 | 12.6 |  | 3.6 | 14.8 |  | 214.9 | 171.8 | 87.6 | 0.1 | 2.4 | 11 |  | 12.4 | 1.2 | 9.9 | 139.3 | 125.5 | 0.6 | 87.7 | 119.8 |  | 15.7 |  |  | 3.7 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 12.1 | 1 | 18 | 9.8 | 14.2 | 15.2 | 12 | 1813.08
15:00 |  | 18 |  |  | 11.18 | 16.9 | 1.2 |  | 9.3 | 14.2 | 7.6 | 0.3 | 0.9 | 8.9 |  | 5.4 | 6.3 | 3.7 | 2.3 | 3.3 | 20.6 |  | 8.5 | 19.9 | 10 | 109.6 |  |  | 33.3 | 198.1 | 30.2 | 39 |  | 8.6 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 66.7 | 13.4 | 14.3 |  | 3.6 | 14.8 |  | 194.6 | 148.5 | 79.1 |  | 2.4 | 11.1 |  | 12.5 | 1.2 | 10 | 153.1 | 124.8 | 0.6 | 86.9 | 118.7 |  | 15.7 |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 9 | 1 | 18.5 | 9.8 | 14.6 | 14.7 | 11.6 | 1775.78
15:30 |  | 18.2 |  |  | 10.79 | 17.2 | 1.2 |  | 8.3 | 14.1 | 7.4 | 0.2 | 0.8 | 8.5 |  | 5.3 | 8 | 3.4 | 2.4 | 3.5 | 20.2 |  | 4 | 17 | 11.9 | 108 |  |  | 34.6 | 202.8 | 30.2 | 38.6 |  | 8.7 | 2.6 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 65.9 | 13.8 | 12 |  | 3.6 | 14.8 |  | 212.3 | 169.6 | 85.7 |  | 2.5 | 7.2 |  | 12.5 | 1.2 | 9.9 | 144.4 | 125.6 | 0.6 | 83.6 | 113.8 |  | 15.7 |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 7.1 | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.6 | 13.4 | 11.6 | 1792.89
16:00 |  | 18.2 |  |  | 10.57 | 17.3 | 1.2 |  | 9 | 14.5 | 7.2 | 0.2 | 0.6 | 8.6 |  | 5.5 | 9 | 3.1 | 2.4 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 16 | 17 | 109.5 |  |  | 34.5 | 202 | 30.2 | 38.6 |  | 9 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.5 | 45.4 | 12.8 | 12.3 |  | 3.6 | 14.8 |  | 174.3 | 133.6 | 67.5 |  | 2.4 | 4.7 |  | 12.2 | 1.2 | 9.9 | 152.6 | 124.5 | 0.6 | 67.4 | 80.2 |  | 15.3 |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 3.5 | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.8 | 9.1 | 10.8 | 1632.47
16:30 |  | 18.2 |  |  | 10.73 | 18.3 | 1.3 |  | 9.3 | 14.6 | 7.3 | 0.1 | 0.2 | 8.6 |  | 5.6 | 9.1 | 3.1 | 2 | 3.5 | 20.9 |  | 4 | 15.8 | 18.8 | 115.5 |  |  | 35.8 | 206.9 | 30.2 | 38.6 |  | 8.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.3 | 12 | 14.2 | 12.9 |  | 3.6 | 14.8 |  | 48.7 | 32.1 | 17.1 |  | 2.2 | 2.8 |  | 11.3 | 1.2 | 9.9 | 154.4 | 129.1 | 0.6 | 31.9 | 36.5 |  | 14.2 |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.4 | 2.5 | 12.1 | 1253.63
17:00 |  | 18.2 |  |  | 11.19 | 18 | 1.4 |  | 9 | 16.6 | 7.2 |  |  | 8.7 |  | 5.4 | 9 | 3.1 | 2 | 3.4 | 20.7 |  | 4 | 11.2 | 18.2 | 106.7 |  |  | 34.9 | 216 | 30.2 | 38.6 |  | 8.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7 | 1.8 | 12.4 | 12.4 |  | 3.6 | 14.8 |  | 7.6 | 3.8 | 3.2 |  | 2.5 | 1.1 |  | 6.7 | 1.8 | 9.9 | 148.8 | 129.1 | 0.6 | 2.4 | 2.1 |  | 9 |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 |  | 12.1 | 1069.39
17:30 |  | 18.3 |  |  | 11.05 | 18.1 | 1.4 |  | 8.8 | 16.8 | 7.4 |  |  | 8.7 |  | 5.5 | 9 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 10.3 | 19.5 | 108.7 |  |  | 32.9 | 215 |  | 38.6 |  | 8.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7 |  | 11.8 | 11.3 |  | 3.6 | 14.8 |  |  | 0.3 |  |  | 2.6 |  |  | 1.4 | 3 | 9.9 | 143.7 | 129 | 0.6 |  |  |  | 2 |  |  | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.9 |  | 12.1 | 998.45
18:00 |  | 18 |  |  | 10.86 | 18 | 1.5 |  | 9.7 | 15.1 | 7.4 |  |  | 8.7 |  | 5.3 | 8.9 | 3.1 | 2.1 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 8.9 | 19.9 | 106.9 |  |  | 33.5 | 214.4 |  |  |  | 8.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7 |  | 13.7 | 12.4 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 3 | 9.9 | 139.1 | 128.9 | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.4 | 9.8 | 14.9 |  | 12 | 950.06
18:30 |  | 18.1 |  |  | 11.18 | 18.2 | 1.5 |  |  | 15.5 | 7.4 |  |  | 8.7 |  | 5.5 | 9 | 3 | 2.3 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 7.9 | 19.3 | 103.1 |  |  | 30.1 | 218.7 |  |  |  | 8.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.1 |  | 10.2 | 11.2 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 3 | 9.9 | 136.2 | 128.2 | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.7 |  | 12.2 | 929.18
19:00 |  | 18.1 |  |  | 11.19 | 18.1 | 1.5 |  |  | 14.3 | 7.4 |  |  | 8.7 |  | 5.4 | 8.9 | 2.8 | 2.3 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 4.5 | 17.6 | 95.4 |  |  | 31.7 | 214.2 |  |  |  | 8.5 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7 |  | 11.3 | 11.4 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 2.9 | 9.9 | 119.4 | 118 | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.6 |  | 12 | 885.49
19:30 |  | 18.2 |  |  | 11.19 | 18.1 | 1.6 |  |  | 15.3 | 7.4 |  |  | 8.7 |  | 5.5 | 8.2 | 2.7 | 2.3 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 2.5 | 19.3 | 89.7 |  |  | 25.8 | 207.5 |  |  |  | 8.4 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.9 |  | 11 | 12.4 |  | 3.6 | 15.1 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 5 | 9.9 | 77.2 | 82.4 | 0.6 | [6 empty] | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.3 | 9.8 | 14.6 |  | 12.1 | 792.59
20:00 |  | 18.4 |  |  | 10.56 | 15.3 | 1.6 |  |  | 16.1 | 7.3 |  |  | 8.7 |  | 5.4 | 8.2 | 2.9 | 2.3 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 5 | 20.8 | 83.3 |  |  | 23.5 | 192.8 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |  | 11 | 12.2 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 85.6 | 79.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.2 | 37.5 | 4.4 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.5 |  | 12 | 832.76
20:30 |  | 18.5 |  |  | 11.17 | 10 | 1.6 |  |  | 14.4 | 7.2 |  |  | 8.9 |  | 5.4 | 8.2 | 4 | 2.3 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 3.2 | 20.6 | 83 |  |  | 16.5 | 176.6 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |  | 11.6 | 13.7 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.8 |  |  |  | 4.9 | 9.9 | 70.3 | 74.2 | 0.6 |  |  |  |  | 21.2 | 54.9 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.3 |  | 12.1 | 802.77
21:00 |  | 18.8 |  |  | 11.15 | 10 | 1.6 |  | 8.9 | 15.9 | 7.2 |  |  | 8.9 |  | 5.4 | 7.5 | 3.5 | 2.3 | 3.2 | 20.4 |  | 4 | 1.4 | 19.3 | 82.4 |  |  | 9 | 146.4 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |  | 13.5 | 14 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 5 | 9.9 | 67.5 | 61.5 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 59.5 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.5 |  | 12 | 763.95
21:30 |  | 18.2 |  |  | 11.17 | 10 | 1.6 |  | 8.8 | 16 | 7.2 |  |  | 9 |  | 5.4 | 7.6 | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 20.4 |  | 8.5 | 5.3 | 15.8 | 80.4 |  |  | 6.3 | 144 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |  | 12.2 | 12 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.2 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 42.7 | 46.6 | 0.6 |  |  |  |  | 23.3 | 61 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.4 |  | 12.1 | 719.97
22:00 |  | 18.5 |  |  | 11.15 | 10 | 1.5 |  | 8.6 | 15.9 | 7.2 |  |  | 9.1 |  | 5.3 | 7.5 | 3.9 | 2.3 | 3.2 | 20.2 |  | 8.5 | 8 | 16.4 | 77 |  |  | 7.8 | 138.8 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |  | 12.9 | 12.3 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 34 | 35.2 | 0.6 |  |  |  |  | 21.7 | 57.6 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.7 | 14.3 |  | 12 | 691.55
22:30 |  | 18.6 |  |  | 11.16 | 10 | 1.5 |  | 9.3 | 15.8 | 7 |  |  | 9.1 |  | 5.3 | 7.5 | 3.9 | 2.3 | 3.7 | 20.3 |  | 8.5 | 9.5 | 21 | 79.1 |  |  | 3.8 | 106.7 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 6.8 |  | 12.6 | 11.7 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 4.4 | 9.9 | 32.9 | 31.1 | 0.6 |  |  |  |  | 23.1 | 57.6 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.7 | 14.3 |  | 11.9 | 659.36
23:00 |  | 17.6 |  |  | 10.47 | 10.1 | 1.5 |  | 9.5 | 14.2 | 7 |  |  | 9.1 |  | 5.4 | 7.5 | 3.9 | 2.3 | 3.7 | 20 |  | 8.5 | 9.4 | 20.5 | 79.3 |  |  | 6.5 | 95.5 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.3 |  | 12.9 | 13.1 |  | 3.7 | 15.1 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.2 | 9.9 | 27.8 | 27.9 | 0.6 |  |  |  |  | 23.2 | 54.3 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.3 |  | 10.2 | 636.17
23:30 |  | 18 |  |  | 9.72 | 10 | 1.5 |  | 9.4 | 14.7 | 7.4 |  |  | 9.4 |  | 5.4 | 7.6 | 3.8 | 2.3 | 3.5 | 20.8 |  | 4 | 11.5 | 20.8 | 64.7 |  |  | 4.2 | 107.8 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.5 |  | 11.6 | 12 |  | 3.7 | 15.2 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 22.1 | 30.7 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 52.2 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.9 | 14.3 |  | 12.1 | 621.82
0:00 |  | 17.7 |  |  | 10.62 | 10 | 1.5 |  | 8.7 | 13.9 | 7.3 |  |  | 9.4 |  | 5.2 | 7.3 | 3.8 | 2.3 | 3.2 | 20.1 |  | 4 | 11.4 | 22.4 | 62.7 |  |  | 5.8 | 32.6 |  |  |  | 8.3 | 2.7 | 5.8 | 6.4 | 6.6 | 7.5 |  | 10.4 | 12.9 |  | 3.7 | 15.3 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 4.1 | 9.9 | 20.6 | 24.5 | 0.6 |  |  |  |  | 18 | 45 | 4.5 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |  | 1 | 18.2 | 9.8 | 14.3 |  | 11.9 | 528.22
EJEC MWh | 0 | 440.85 | 0 | 0 | 264.43 | 285.05 | 31.05 | 0 | 192.4 | 371.35 | 179.15 | 2.55 | 8.65 | 219.75 | 0 | 134 | 194.75 | 82.55 | 55.35 | 81.55 | 490.95 | 0 | 133.1 | 460.9 | 498.7 | 2213.2 | 0 | 0 | 514.5 | 4093.55 | 294.6 | 382.55 | 0 | 211.15 | 65.75 | 141.9 | 156.5 | 161.3 | 183.2 | 599.1 | 267.4 | 284.25 | 0 | 87.15 | 362 | 0 | 1882.9 | 1465.8 | 750.75 | 0.8 | 54.9 | 115.85 | 0 | 91.15 | 65.75 | 198.2 | 2394.1 | 2248.95 | 14.4 | 777.4 | 1036.65 | 0 | 117.3 | 274.85 | 702.25 | 84.5 | 35.2 | 28.8 | 38.4 | 109.15 | 24 | 437.6 | 235.75 | 348.15 | 109.45 | 291.45 | 28079.63
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1455.93 | 5.185 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4926.4 | 17.5444 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7744.65 | 27.581 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 13952.65 | 49.6896 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
jueves, 11 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
11/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
11/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
12/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
jueves, 11 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.6 |  |  | 11.05 | 8.7 | 17.2 |  | 55.55
1:00 | 18.7 |  |  | 11.03 | 8.8 | 16.9 |  | 55.43
1:30 | 18.5 |  |  | 11.05 | 9 | 16.7 |  | 55.25
2:00 | 18.4 |  |  | 11.01 | 9.2 | 16.7 |  | 55.31
2:30 | 18.5 |  |  | 11.04 | 9.1 | 17 |  | 55.64
3:00 | 18.5 |  |  | 10.91 | 9.2 | 16.6 |  | 55.21
3:30 | 18.5 |  |  | 11.03 | 9.3 | 17.5 |  | 56.33
4:00 | 18.5 |  |  | 11.03 | 8.8 | 16.9 |  | 55.23
4:30 | 18.5 |  |  | 11.03 | 8.7 | 17 |  | 55.23
5:00 | 18.6 |  |  | 10.93 | 8.1 | 16.7 |  | 54.33
5:30 | 18.3 |  |  | 11.04 | 8.9 | 16.4 |  | 54.64
6:00 | 18 |  |  | 11.03 | 8.7 | 16.6 |  | 54.33
6:30 | 18.6 |  |  | 11.04 | 8.7 | 17 |  | 55.34
7:00 | 18.7 |  |  | 11.06 | 8.5 | 15.4 |  | 53.66
7:30 | 18.5 |  |  | 11.17 | 8.9 | 18.1 |  | 56.67
8:00 | 18.2 |  |  | 11.18 | 8.9 | 16.5 |  | 54.78
8:30 | 18.5 |  |  | 11.18 | 8.7 | 17.6 |  | 55.98
9:00 | 18.5 |  |  | 11.17 | 8.8 | 12.6 |  | 51.07
9:30 | 18.5 |  |  | 11.18 | 8.7 | 12.2 |  | 50.58
10:00 | 18.6 |  |  | 11.01 | 8.8 | 13.2 |  | 51.61
10:30 | 18.5 |  |  | 11.19 | 9.5 | 14.2 |  | 53.39
11:00 | 18.7 |  |  | 11.17 | 8.8 | 11.9 |  | 50.57
11:30 | 18.5 |  |  | 11.18 | 8.9 | 12.2 |  | 50.78
12:00 | 18.5 |  |  | 11.18 | 9.3 | 13.3 |  | 52.28
12:30 | 18.5 |  |  | 11.17 | 8.7 | 13.9 |  | 52.27
13:00 | 18.7 |  |  | 11.16 | 9 | 17.2 |  | 56.06
13:30 | 18.6 |  |  | 11.18 | 9.4 | 15.3 |  | 54.48
14:00 | 18.2 |  |  | 11.18 | 8.9 | 16.5 |  | 54.78
14:30 | 18 |  |  | 11.18 | 9.2 | 15.5 |  | 53.88
15:00 | 18 |  |  | 11.18 | 9.3 | 14.2 |  | 52.68
15:30 | 18.2 |  |  | 10.79 | 8.3 | 14.1 |  | 51.39
16:00 | 18.2 |  |  | 10.57 | 9 | 14.5 |  | 52.27
16:30 | 18.2 |  |  | 10.73 | 9.3 | 14.6 |  | 52.83
17:00 | 18.2 |  |  | 11.19 | 9 | 16.6 |  | 54.99
17:30 | 18.3 |  |  | 11.05 | 8.8 | 16.8 |  | 54.95
18:00 | 18 |  |  | 10.86 | 9.7 | 15.1 |  | 53.66
18:30 | 18.1 |  |  | 11.18 |  | 15.5 |  | 44.78
19:00 | 18.1 |  |  | 11.19 |  | 14.3 |  | 43.59
19:30 | 18.2 |  |  | 11.19 |  | 15.3 |  | 44.69
20:00 | 18.4 |  |  | 10.56 |  | 16.1 |  | 45.06
20:30 | 18.5 |  |  | 11.17 |  | 14.4 |  | 44.07
21:00 | 18.8 |  |  | 11.15 | 8.9 | 15.9 |  | 54.75
21:30 | 18.2 |  |  | 11.17 | 8.8 | 16 |  | 54.17
22:00 | 18.5 |  |  | 11.15 | 8.6 | 15.9 |  | 54.15
22:30 | 18.6 |  |  | 11.16 | 9.3 | 15.8 |  | 54.86
23:00 | 17.6 |  |  | 10.47 | 9.5 | 14.2 |  | 51.77
23:30 | 18 |  |  | 9.72 | 9.4 | 14.7 |  | 51.82
0:00 | 17.7 |  |  | 10.62 | 8.7 | 13.9 |  | 50.92
EJEC MWh | 440.85 | 0 | 0 | 264.43 | 192.4 | 371.35 | 0 | 1269.03

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - jueves, 11 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 3817.7
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 2678.5
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 2885.85
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 407.87
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 12.7
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 2348.7
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 3208.7
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 2277.4
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 29068.35
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 4965.15
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 22750.3
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 9008
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 22.05
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 90.55
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 1772.95
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 19787.05
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 2743.15
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 1761.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 2484.5
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 1076.1
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 43093.85
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 2048
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 1356.95
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 3880.7
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 648.65
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 169527.44
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 56408.72
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  | 329.6
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  | 323.65
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 950.7
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 5391.75
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 58504.3
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 1504.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 11478.6
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [11 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 1541.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 9772.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 2764.85
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 8228.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 4016.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 13601
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 11962
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 14223.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 1696.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 1271.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 1331.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 20421.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 2983.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 2750.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 32547.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 42034.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 50590.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 59400.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 14445.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 6965.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 |  |  |  |  | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 46210.1129
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 46339.872
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 47787.8888
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 2999.85
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 946.25
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 1754.35
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 1944.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 1996.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 1814.05
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 |  |  |  |  | 2352.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 6330.7
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 2018.65
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 1912.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 945.85
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 4870.55
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 3796.465
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 28300.6
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [9 empty] | 0.8
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 |  |  |  | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 23471.9
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 728.6
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 19772.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 101994.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 15460.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 7874.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 29537.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 49281.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 49945.15
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 61658.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 39638
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 20204.4
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 1229.05
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 18.4145
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 13058.7
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 588.95
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 1216.1
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 | 4865.6
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 1084.3
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 734.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 29980.05
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 9427.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 2051.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 14514.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 13999.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 18556.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 158.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 7709.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 27182.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 25070.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 16776.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 7993.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 10629.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 731.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 1745.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 1762.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 14029.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 37030.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 37680.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 41868.2
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 1377.05
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 3394.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 9207.2
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 722.4
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 213.9
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 335
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 299.95
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [6 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 1178.8
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [8 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 21506.25
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 276.15
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [11 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 4927.35
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 2547.95
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 4189.35
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 923.7
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 9783.65
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 19416.45
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 3121.95
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 5532.85
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 19065.5
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 1003.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 54979.6
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 26511.2
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 3734.55
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 | 5021.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 2169.35
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 949.7
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 4120.75
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 1943022.2332
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 2563.1308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 708.9291
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 2439.3
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 6685.917
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 4709.8173
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 2894
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 2605.6
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 5616.4582
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 28223.1525
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 376824.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 277439.75
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 262953.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 226589.41
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 140337.8737
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 81490.8
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 60008.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 57844.1
[7 empty] | EGEMSA | 43093.85
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 42192.9
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 31758.3
[7 empty] | CELEPSA | 29068.35
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 28300.6
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 23471.9
[7 empty] | SAN GABAN | 21782.4
[7 empty] | EGASA | 21560
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 19772.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 13601
[7 empty] | LA VIRGEN | 13058.7
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 12537.7
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 12245.25
[7 empty] | SINERSA | 11664.65
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 11478.6
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 9207.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 8756.15
[7 empty] | EGEJUNIN | 8065.55
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 7509.25
[7 empty] | EGESUR | 7285.65
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 6330.7
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 5391.75
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 4965.15
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 4870.55
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 4865.6
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 4120.75
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 3946.1
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 3817.7
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 3796.465
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3394.25
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 3208.7
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3119.05
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 2885.85
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 2678.5
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2352.35
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 2348.7
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2277.4
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2018.65
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1912.3
[7 empty] | PETRAMAS | 1571.25
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1541.1
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1377.05
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1216.1
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1178.8
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1084.3
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1003.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 950.7
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 945.85
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 728.6
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 648.65
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 588.95
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 407.87
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 90.55
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 22.05
[7 empty] | KONDU SAC | 18.4145
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 12.7
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 2.4

## G_AREAS
jueves, 11 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 146.8 | 82.55 | 0 | 87.6 | 2320.4 | 3224.1 | 0 | 372.2 | 543.6 | 0 | 0 | 0 | 316.95 | 5916.7 | 543.6 | 6777.25 | 00:30 | 3010.8 | 3306.65 | 0 | 459.8 | 6777.25 | 00:30 | 193.6 | 63.35 | 0 | 459.8 | 716.75
01:00 | 145.4 | 36.73 | 0 | 86.4 | 2287.1 | 3126.2 | 0 | 335 | 537.7 | 0 | 0 | 0 | 268.53 | 5748.3 | 537.7 | 6554.53 | 01:00 | 2970.2 | 3162.93 | 0 | 421.4 | 6554.53 | 01:00 | 189.5 | 63.23 | 0 | 421.4 | 674.13
01:30 | 141.9 | 36.75 | 0 | 97.9 | 2204.5 | 3104.8 | 0 | 320.9 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 276.55 | 5630.2 | 526.8 | 6433.55 | 01:30 | 2873.2 | 3141.55 | 0 | 418.8 | 6433.55 | 01:30 | 188.3 | 63.05 | 0 | 418.8 | 670.15
02:00 | 142.8 | 36.91 | 0 | 98.2 | 2273.6 | 3118.5 | 0 | 362.3 | 538 | 0 | 0 | 0 | 277.91 | 5754.4 | 538 | 6570.31 | 02:00 | 2954.4 | 3155.41 | 0 | 460.5 | 6570.31 | 02:00 | 190.1 | 63.11 | 0 | 460.5 | 713.71
02:30 | 146.7 | 37.14 | 0 | 81.8 | 2140.5 | 3143.8 | 0 | 455.3 | 528.6 | 0 | 0 | 0 | 265.64 | 5739.6 | 528.6 | 6533.84 | 02:30 | 2815.8 | 3180.94 | 0 | 537.1 | 6533.84 | 02:30 | 192.9 | 63.44 | 0 | 537.1 | 793.44
03:00 | 143.2 | 36.71 | 0 | 69.3 | 1985.6 | 3152.6 | 0 | 538.5 | 521.7 | 0 | 0 | 0 | 249.21 | 5676.7 | 521.7 | 6447.61 | 03:00 | 2650.5 | 3189.31 | 0 | 607.8 | 6447.61 | 03:00 | 191.6 | 63.01 | 0 | 607.8 | 862.41
03:30 | 147.2 | 37.83 | 0 | 58.2 | 2098.9 | 3103.1 | 0 | 465 | 546.1 | 0 | 0 | 0 | 243.23 | 5667 | 546.1 | 6456.33 | 03:30 | 2792.2 | 3140.93 | 0 | 523.2 | 6456.33 | 03:30 | 195.2 | 64.13 | 0 | 523.2 | 782.53
04:00 | 155.5 | 36.73 | 0 | 55.8 | 2035.7 | 3256.6 | 0 | 419.3 | 529 | 0 | 0 | 0 | 248.03 | 5711.6 | 529 | 6488.63 | 04:00 | 2720.2 | 3293.33 | 0 | 475.1 | 6488.63 | 04:00 | 194.5 | 63.03 | 0 | 475.1 | 732.63
04:30 | 165.7 | 36.73 | 0 | 55 | 2036.2 | 3237.1 | 0 | 464.6 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 257.43 | 5737.9 | 532.6 | 6527.93 | 04:30 | 2734.5 | 3273.83 | 0 | 519.6 | 6527.93 | 04:30 | 205.3 | 63.03 | 0 | 519.6 | 787.93
05:00 | 163.5 | 35.73 | 0 | 54.2 | 2071 | 3233.1 | 0 | 488.2 | 532.7 | 0 | 0 | 0 | 253.43 | 5792.3 | 532.7 | 6578.43 | 05:00 | 2767.2 | 3268.83 | 0 | 542.4 | 6578.43 | 05:00 | 205.3 | 62.13 | 0 | 542.4 | 809.83
05:30 | 184.6 | 36.34 | 0 | 48.2 | 2070.4 | 3265.1 | 0 | 561.8 | 527.6 | 0 | 0 | 0 | 269.14 | 5897.3 | 527.6 | 6694.04 | 05:30 | 2782.6 | 3301.44 | 0 | 610 | 6694.04 | 05:30 | 203.5 | 62.44 | 0 | 610 | 875.94
06:00 | 184.4 | 36.33 | 0 | 50.1 | 2096.8 | 3304.3 | 0 | 618.9 | 535.7 | 0 | 0.2 | 0 | 270.83 | 6020 | 535.9 | 6826.73 | 06:00 | 2816.9 | 3340.63 | 0.2 | 669 | 6826.73 | 06:00 | 203.7 | 62.13 | 0.2 | 669 | 935.03
06:30 | 189.2 | 36.74 | 0 | 57 | 2174.9 | 3450.2 | 0 | 600.5 | 513.5 | 0 | 34.3 | 0 | 282.94 | 6225.6 | 547.8 | 7056.34 | 06:30 | 2877.6 | 3486.94 | 34.3 | 657.5 | 7056.34 | 06:30 | 203.3 | 63.14 | 34.3 | 657.5 | 958.24
07:00 | 191.9 | 34.96 | 0 | 69.4 | 2338.6 | 3223.8 | 0 | 543.8 | 529.1 | 0 | 208.3 | 0 | 296.26 | 6106.2 | 737.4 | 7139.86 | 07:00 | 3059.6 | 3258.76 | 208.3 | 613.2 | 7139.86 | 07:00 | 203.9 | 61.46 | 208.3 | 613.2 | 1086.86
07:30 | 185.9 | 62.97 | 0 | 67.7 | 2172.7 | 3172 | 0 | 486.3 | 479.4 | 0 | 487 | 0 | 316.57 | 5831 | 966.4 | 7113.97 | 07:30 | 2838 | 3234.97 | 487 | 554 | 7113.97 | 07:30 | 203.1 | 64.47 | 487 | 554 | 1308.57
08:00 | 188.5 | 86.48 | 0 | 63.8 | 2024.3 | 3197.7 | 0.4 | 546.7 | 436.3 | 0 | 762.3 | 0 | 338.78 | 5769.1 | 1198.6 | 7306.48 | 08:00 | 2649.1 | 3284.18 | 762.7 | 610.5 | 7306.48 | 08:00 | 202.1 | 62.58 | 762.7 | 610.5 | 1637.88
08:30 | 189.1 | 121.18 | 0.1 | 65.3 | 2099.9 | 3210 | 0.8 | 600.1 | 447.3 | 0 | 803.7 | 0 | 375.68 | 5910.8 | 1251 | 7537.48 | 08:30 | 2736.3 | 3331.18 | 804.6 | 665.4 | 7537.48 | 08:30 | 206 | 62.88 | 804.6 | 665.4 | 1738.88
09:00 | 213.7 | 115.27 | 0.1 | 60.4 | 2079.2 | 3307 | 1 | 610.8 | 438.7 | 0 | 819.7 | 0 | 389.47 | 5998 | 1258.4 | 7645.87 | 09:00 | 2731.6 | 3422.27 | 820.8 | 671.2 | 7645.87 | 09:00 | 216.5 | 57.97 | 820.8 | 671.2 | 1766.47
09:30 | 232 | 114.08 | 0.1 | 66.2 | 2142.4 | 3334.9 | 1.2 | 600.4 | 436.3 | 0 | 837.7 | 0 | 412.38 | 6078.9 | 1274 | 7765.28 | 09:30 | 2810.7 | 3448.98 | 839 | 666.6 | 7765.28 | 09:30 | 216.6 | 57.48 | 839 | 666.6 | 1779.68
10:00 | 236.1 | 115.71 | 0.1 | 70.5 | 2297.6 | 3212.4 | 1.5 | 601.3 | 446.7 | 0 | 841.6 | 0 | 422.41 | 6112.8 | 1288.3 | 7823.51 | 10:00 | 2980.4 | 3328.11 | 843.2 | 671.8 | 7823.51 | 10:00 | 219.3 | 58.51 | 843.2 | 671.8 | 1792.81
10:30 | 245.4 | 117.49 | 0.1 | 75.1 | 2314.3 | 3242.4 | 1.6 | 604.5 | 435.6 | 0 | 851.6 | 0 | 438.09 | 6162.8 | 1287.2 | 7888.09 | 10:30 | 2995.3 | 3359.89 | 853.3 | 679.6 | 7888.09 | 10:30 | 219.6 | 60.29 | 853.3 | 679.6 | 1812.79
11:00 | 259.7 | 114.07 | 0.1 | 78.1 | 2286.8 | 3188.1 | 1.6 | 615.8 | 465.3 | 0 | 863.3 | 0 | 451.97 | 6092.3 | 1328.6 | 7872.87 | 11:00 | 3011.8 | 3302.17 | 865 | 693.9 | 7872.87 | 11:00 | 217.1 | 57.47 | 865 | 693.9 | 1833.47
11:30 | 210.1 | 235.08 | 0.2 | 77.4 | 2182.4 | 3318.3 | 1.7 | 603.7 | 458.9 | 0 | 869.3 | 0 | 522.78 | 6106.1 | 1328.2 | 7957.08 | 11:30 | 2851.4 | 3553.38 | 871.2 | 681.1 | 7957.08 | 11:30 | 207.8 | 57.68 | 871.2 | 681.1 | 1817.78
12:00 | 198.7 | 248.38 | 0.2 | 79.9 | 2147 | 3383.3 | 1.7 | 597 | 469.2 | 0 | 868.7 | 0 | 527.18 | 6129 | 1337.9 | 7994.08 | 12:00 | 2814.9 | 3631.68 | 870.6 | 676.9 | 7994.08 | 12:00 | 203.7 | 59.18 | 870.6 | 676.9 | 1810.38
12:30 | 201.8 | 217.07 | 0.2 | 78.3 | 2162.4 | 3161.2 | 1.7 | 600.5 | 475.5 | 0 | 874.4 | 0 | 497.37 | 5925.8 | 1349.9 | 7773.07 | 12:30 | 2839.7 | 3378.27 | 876.3 | 678.8 | 7773.07 | 12:30 | 201.6 | 59.27 | 876.3 | 678.8 | 1815.97
13:00 | 216.2 | 172.16 | 0.1 | 71.6 | 2387.4 | 3035.3 | 1.6 | 588.6 | 480.1 | 0 | 883 | 0 | 460.06 | 6012.9 | 1363.1 | 7836.06 | 13:00 | 3083.7 | 3207.46 | 884.7 | 660.2 | 7836.06 | 13:00 | 212.1 | 62.96 | 884.7 | 660.2 | 1819.96
13:30 | 209 | 171.08 | 0.1 | 71.9 | 2396.7 | 3001.1 | 1.6 | 603.1 | 470.7 | 0 | 890.4 | 0 | 452.08 | 6002.5 | 1361.1 | 7815.68 | 13:30 | 3076.4 | 3172.18 | 892.1 | 675 | 7815.68 | 13:30 | 209.4 | 61.38 | 892.1 | 675 | 1837.88
14:00 | 203.1 | 169.18 | 0.1 | 67.9 | 2279.4 | 3131.9 | 1.4 | 611.5 | 462 | 0 | 889.8 | 0 | 440.28 | 6024.2 | 1351.8 | 7816.28 | 14:00 | 2944.5 | 3301.08 | 891.3 | 679.4 | 7816.28 | 14:00 | 205.2 | 61.68 | 891.3 | 679.4 | 1837.58
14:30 | 205.1 | 200.08 | 0.1 | 61.7 | 2639.3 | 2914.5 | 1.3 | 598.2 | 566.2 | 0 | 886.5 | 0 | 466.98 | 6153.3 | 1452.7 | 8072.98 | 14:30 | 3410.6 | 3114.58 | 887.9 | 659.9 | 8072.98 | 14:30 | 203.8 | 61.48 | 887.9 | 659.9 | 1813.08
15:00 | 207 | 207.68 | 0 | 57.6 | 2435.1 | 3165.4 | 1.2 | 618.9 | 547.4 | 0 | 826.7 | 0 | 472.28 | 6220.6 | 1374.1 | 8066.98 | 15:00 | 3189.5 | 3373.08 | 827.9 | 676.5 | 8066.98 | 15:00 | 210.4 | 60.98 | 827.9 | 676.5 | 1775.78
15:30 | 206.7 | 225.49 | 0 | 54.7 | 2400.2 | 3179.3 | 1 | 615.4 | 552 | 0 | 855.6 | 0 | 486.89 | 6195.9 | 1407.6 | 8090.39 | 15:30 | 3158.9 | 3404.79 | 856.6 | 670.1 | 8090.39 | 15:30 | 206.5 | 59.69 | 856.6 | 670.1 | 1792.89
16:00 | 202.2 | 198.87 | 0 | 58.1 | 2392.2 | 3320.5 | 0.8 | 623.1 | 549.8 | 0 | 682 | 0 | 459.17 | 6336.6 | 1231.8 | 8027.57 | 16:00 | 3144.2 | 3519.37 | 682.8 | 681.2 | 8027.57 | 16:00 | 207.9 | 60.57 | 682.8 | 681.2 | 1632.47
16:30 | 164.6 | 202.83 | 0 | 61.7 | 2725 | 3391.3 | 0.3 | 641.7 | 611.1 | 0 | 279.8 | 0 | 429.13 | 6758.3 | 890.9 | 8078.33 | 16:30 | 3500.7 | 3594.13 | 280.1 | 703.4 | 8078.33 | 16:30 | 209 | 61.13 | 280.1 | 703.4 | 1253.63
17:00 | 181.2 | 106.49 | 0 | 54.2 | 2931 | 3416.7 | 0 | 635.5 | 695.8 | 0 | 107.1 | 0 | 341.89 | 6983.2 | 802.9 | 8127.99 | 17:00 | 3808 | 3523.19 | 107.1 | 689.7 | 8127.99 | 17:00 | 209.3 | 63.29 | 107.1 | 689.7 | 1069.39
17:30 | 182.7 | 107.25 | 0 | 52.9 | 2918.1 | 3416.5 | 0 | 629.3 | 729.8 | 0 | 42.3 | 0 | 342.85 | 6963.9 | 772.1 | 8078.85 | 17:30 | 3830.6 | 3523.75 | 42.3 | 682.2 | 8078.85 | 17:30 | 210.7 | 63.25 | 42.3 | 682.2 | 998.45
18:00 | 180.8 | 105.76 | 0 | 54.9 | 2879.7 | 3436.2 | 0 | 622.8 | 722.9 | 0 | 0 | 0 | 341.46 | 6938.7 | 722.9 | 8003.06 | 18:00 | 3783.4 | 3541.96 | 0 | 677.7 | 8003.06 | 18:00 | 210.4 | 61.96 | 0 | 677.7 | 950.06
18:30 | 185.7 | 96.88 | 0 | 48.6 | 2946.3 | 3480 | 0 | 616.3 | 727.8 | 0 | 0 | 0 | 331.18 | 7042.6 | 727.8 | 8101.58 | 18:30 | 3859.8 | 3576.88 | 0 | 664.9 | 8101.58 | 18:30 | 211.2 | 53.08 | 0 | 664.9 | 929.18
19:00 | 211.6 | 95.79 | 0 | 44.8 | 2970.5 | 3488.8 | 0 | 578.7 | 672.7 | 0 | 0 | 0 | 352.19 | 7038 | 672.7 | 8062.89 | 19:00 | 3854.8 | 3584.59 | 0 | 623.5 | 8062.89 | 19:00 | 210.1 | 51.89 | 0 | 623.5 | 885.49
19:30 | 213.1 | 96.79 | 0 | 45.2 | 3052.8 | 3496.5 | 0 | 482.6 | 682.5 | 0 | 0 | 0 | 355.09 | 7031.9 | 682.5 | 8069.49 | 19:30 | 3948.4 | 3593.29 | 0 | 527.8 | 8069.49 | 19:30 | 211.8 | 52.99 | 0 | 527.8 | 792.59
20:00 | 213.9 | 96.96 | 0 | 49 | 2981.3 | 3510.2 | 0 | 521.8 | 691 | 0 | 0 | 0 | 359.86 | 7013.3 | 691 | 8064.16 | 20:00 | 3886.2 | 3607.16 | 0 | 570.8 | 8064.16 | 20:00 | 208.6 | 53.36 | 0 | 570.8 | 832.76
20:30 | 214.1 | 95.87 | 0 | 49.1 | 3001.8 | 3495.5 | 0 | 496.7 | 686.9 | 0 | 0 | 0 | 359.07 | 6994 | 686.9 | 8039.97 | 20:30 | 3902.8 | 3591.37 | 0 | 545.8 | 8039.97 | 20:30 | 204.5 | 52.47 | 0 | 545.8 | 802.77
21:00 | 221.7 | 106.35 | 0 | 48.2 | 3005.3 | 3494.8 | 0 | 449.5 | 685.8 | 0 | 0 | 0 | 376.25 | 6949.6 | 685.8 | 8011.65 | 21:00 | 3912.8 | 3601.15 | 0 | 497.7 | 8011.65 | 21:00 | 203.1 | 63.15 | 0 | 497.7 | 763.95
21:30 | 227.1 | 106.17 | 0 | 45.3 | 2977.3 | 3525.3 | 0 | 404.3 | 679.1 | 0 | 0 | 0 | 378.57 | 6906.9 | 679.1 | 7964.57 | 21:30 | 3883.5 | 3631.47 | 0 | 449.6 | 7964.57 | 21:30 | 207.8 | 62.57 | 0 | 449.6 | 719.97
22:00 | 229.4 | 105.95 | 0 | 49.6 | 2759.4 | 3526.1 | 0 | 372.1 | 681.9 | 0 | 0 | 0 | 384.95 | 6657.6 | 681.9 | 7724.45 | 22:00 | 3670.7 | 3632.05 | 0 | 421.7 | 7724.45 | 22:00 | 207.3 | 62.55 | 0 | 421.7 | 691.55
22:30 | 206.1 | 81.56 | 0 | 54.8 | 2712.4 | 3439.8 | 0 | 334.3 | 665.3 | 0 | 0 | 0 | 342.46 | 6486.5 | 665.3 | 7494.26 | 22:30 | 3583.8 | 3521.36 | 0 | 389.1 | 7494.26 | 22:30 | 207 | 63.26 | 0 | 389.1 | 659.36
23:00 | 209.5 | 79.97 | 0 | 55.9 | 2615 | 3503.4 | 0 | 314.5 | 582.5 | 0 | 0 | 0 | 345.37 | 6432.9 | 582.5 | 7360.77 | 23:00 | 3407 | 3583.37 | 0 | 370.4 | 7360.77 | 23:00 | 205.6 | 60.17 | 0 | 370.4 | 636.17
23:30 | 210.6 | 78.02 | 0 | 55.9 | 2563.2 | 3470.6 | 0 | 301.3 | 595.4 | 0 | 0 | 0 | 344.52 | 6335.1 | 595.4 | 7275.02 | 23:30 | 3369.2 | 3548.62 | 0 | 357.2 | 7275.02 | 23:30 | 204.4 | 60.22 | 0 | 357.2 | 621.82
00:00 | 202.5 | 77.92 | 0 | 57.1 | 2390.4 | 3455.1 | 0 | 209.2 | 575 | 0 | 0 | 0 | 337.52 | 6054.7 | 575 | 6967.22 | 00:00 | 3167.9 | 3533.02 | 0 | 266.3 | 6967.22 | 00:00 | 202.6 | 59.32 | 0 | 266.3 | 528.22
TOTAL MWh | 4656.85 | 2545.53 | 0.8 | 1511.25 | 58201.5 | 78982.7 | 11.2 | 12441.4 | 13372.8 | 0 | 7732.65 | 0 | 8714.43 | 149636.8 | 21105.45 | 179456.68 | TOTAL MWh | 76231.15 | 81528.23 | 7744.65 | 13952.65 | 179456.68 | TOTAL MWh | 4926.4 | 1455.93 | 7744.65 | 13952.65 | 28079.63

## HOP
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 17:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/06/2026 17:40:00 | 11/06/2026 18:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/06/2026 18:05:00 | 11/06/2026 18:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/06/2026 20:32:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 08:18:00 |  | 11/06/2026 08:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/06/2026 10:57:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 10:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/06/2026 11:25:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 11:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 07:05:00 | 11/06/2026 08:07:00 | 11/06/2026 06:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 08:07:00 | 11/06/2026 10:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 10:57:00 | 11/06/2026 11:44:00 |  | 11/06/2026 11:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 16:40:00 | 11/06/2026 22:17:00 | 11/06/2026 16:17:00 | 11/06/2026 22:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 05:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 11/06/2026 02:55:00 | 11/06/2026 03:24:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 11/06/2026 03:24:00 | 11/06/2026 05:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/06/2026 05:47:00 | 11/06/2026 12:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/06/2026 12:24:00 | 11/06/2026 15:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 11/06/2026 14:21:00 | 11/06/2026 15:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/06/2026 15:17:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 11/06/2026 11:11:00 | 11/06/2026 16:46:00 | 11/06/2026 10:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 15:19 h S/C a 150MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 11/06/2026 16:46:00 | 11/06/2026 16:58:00 |  | 11/06/2026 16:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 08:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/06/2026 08:44:00 | 11/06/2026 10:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/06/2026 10:58:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 14:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  | 11/06/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/06/2026 00:03:00 | 11/06/2026 06:42:00 |  | 11/06/2026 06:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/06/2026 16:42:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 16:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
jueves, 11 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA. | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.15 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento Anual de Planta Casa Grande (PERITAJE ELECTROMECÁNICO DEL GENERADOR ELÉCTRICO) | 11.657 | P | F/S | N | PREV. | 26892 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G1 | 11/06/2026 08:00 | 11/06/2026 09:38 | CAMBIO DE PARAMETROS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD - RAMPA DE POTENCIA | 78 | P | F/S | N | CORR. | 109 | G
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | G2 | 11/06/2026 13:23 | 11/06/2026 13:59 | CAMBIO DE PARAMETROS DEL REGULADOR DE VELOCIDAD - RAMPA DE POTENCIA | 75 | P | F/S | N | CORR. | 110 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 15:00 | Mantenimiento Electromecánico Plan 3 | 0.18 | P | F/S | N | PREV. | 114 | G
EGASA | CHARCANI V | G3 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 15:00 | Centrifugado aceite unidad hidraulica | 48 | P | F/S | N | PREV. | 123 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento Mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G2 | 11/06/2026 07:00 | 11/06/2026 16:14 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS, PRUEBAS ELÉCTRICAS TRANSFORMADORES DE POTENCIA 40 MVA | 101 | P | F/S | N | PREV. | 2 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | A4.1 f/s FM6 12:19 Hrs. 05/03/26 * A6.2 f/s FM6 10:42 Hrs. 06/03/26 | 11.8 | P | F/S | N | CORR. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/06/2026 07:46 | 11/06/2026 13:55 | A2.2 installation of 360 de gree main bearing seal. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | SAN JUAN | CENTRAL | 11/06/2026 08:24 | 11/06/2026 15:51 | A5.2 Certificacion anual elevador, linea de vida y escalera. | 5.9 | P | F/S | N | PREV. | 22467 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 02:55 | manto correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG2 | 11/06/2026 12:24 | 11/06/2026 14:21 | Manto correctivo | 0 | F | F/S | N | CORR. | 198 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.79612 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4003 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 11/06/2026 16:11 | 11/06/2026 20:29 | Disparo de la Mini CDA por falla | 0 | F | F/S | N | CORR. | 17965 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | REPARACION FILO DE ATAQUE | 68 | P | F/S | N | PREV. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G4 | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 16:58 | Revisión por falla interna. | 68 | F | F/S | N | CORR. | 25 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 11/06/2026 07:09 | 11/06/2026 19:09 | Central indisponible por mantenimiento preventivo de SET Tres Hermanas y línea de transmisión L2298 | 32 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 11/06/2026 08:08 | 12/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 47750 HRS / MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G2 | 11/06/2026 00:00 | 11/06/2026 14:15 | MANTENIMIENTO DE 99750 HRS / MANTENIMIENTO DE 100000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13300 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 11/06/2026 08:00 | 12/06/2026 00:00 | Inspección Semestral F/S UG1 (Inspección Turbina junio) | 89.7304 | P | F/S | N | PREV. | 14965 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G1 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 50 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G2 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Indisponible por cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 21 | P | F/S | N | PREV. | 51 | G
STATKRAFT S.A | YAUPI | G3 | 11/06/2026 00:00 | 12/06/2026 00:00 | Cambio de rotoválvulas superior e inferior de la UG3 | 23.155 | P | F/S | N | PREV. | 52 | G

## RESERVA_FRÍA
11/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 11 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Jueves 11 de Junio del 2026 / SEM N° 23 | [105 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [69 empty] | COGENERACION | [8 empty] | NO INTEGRANTES
Jueves | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [6 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR |  | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 |  | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 |  | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 |  | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES |  | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY |  | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE |  | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 280.5818
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 280.5818
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 280.5818
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 280.5818
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 280.5818
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 | 27.788 | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2996.4594 | 2978.3181 | 27.1393
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2991.732 | 2973.5908 | 27.1393
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2991.732 | 2973.5908 | 27.1393
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2991.732 | 2973.5908 | 27.1393
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2991.732 | 2973.5908 | 27.1393
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 280.5818
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 280.5818
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 280.5818
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 280.5818
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2792.7479 | 2774.6067 | 27.1393
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [21 empty] | 184.8749 |  | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [128 empty] | 2968.6714 | 2950.5301 | 27.1393
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 46.1214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 3254.5833 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4436.9983 | 13.894 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 4588.709 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 8515303.73 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
jueves, 11 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.1 | 21 | 13.8 | 45 | 12.05 | 11.88 | 13.818 | -- | -- | 1.91 | 52.48 | 60.7 | 122.4 | 69.26 | 53.595 | 7.81 | 10.45 | 4.963 | 0.2 | -- | -- | 54.04 | 156.643 | 32.688 | 28.516 | 11.02 | 0 | 6.06 | 10.1 | 8.3664 | 10.525 | 10.9 | 11.25 | 12.31 | 20.089 | -- | 32.6043 | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
00:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.1 | 21 | 13.8 | 45 | 12.05 | 11.88 | 13.818 | -- | -- | 1.91 | 52.48 | 60.7 | 122.4 | 69.26 | 53.595 | 7.81 | 10.45 | 4.963 | 0.2 | -- | -- | 54.04 | 156.643 | 32.688 | 28.516 | 11.02 | 0 | 6.06 | 10.1 | 8.3664 | 10.525 | 10.9 | 11.25 | 12.31 | 20.089 | -- | 32.6043 | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
01:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.5 | 21 | 13 | 45 | 11.93 | 11.83 | 8.364 | -- | -- | 1.91 | 54.46 | 60.7 | 123.43 | 60.63 | 50.752 | 7.79 | 10.45 | 3.714 | 0.34 | -- | -- | 44.04 | 146.23 | 32.407 | 27.858 | 12.411 | 0.1 | 6.06 | 7.7 | 8.3819 | 10.525 | 10.9 | 11.12 | 12.18 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4467 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
01:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 7.5 | 21 | 13 | 45 | 11.93 | 11.83 | 8.364 | -- | -- | 1.91 | 54.46 | 60.7 | 123.43 | 60.63 | 50.752 | 7.79 | 10.45 | 3.714 | 0.34 | -- | -- | 44.04 | 146.23 | 32.407 | 27.858 | 12.411 | 0.1 | 6.06 | 7.7 | 8.3819 | 10.525 | 10.9 | 11.12 | 12.18 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4467 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
02:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.8 | 21 | 13 | 45 | 11.96 | 11.84 | 8.394 | -- | -- | 1.91 | 57.16 | 60.7 | 123.43 | 51.56 | 48.937 | 7.81 | 10.45 | 3.631 | 0.33 | -- | -- | 45.47 | 164.661 | 31.868 | 27.116 | 12.199 | 0 | 6.06 | 7.7 | 8.4285 | 10.525 | 10.9 | 11.05 | 12.11 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4426 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
02:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.8 | 21 | 13 | 45 | 11.96 | 11.84 | 8.394 | -- | -- | 1.91 | 57.16 | 60.7 | 123.43 | 51.56 | 48.937 | 7.81 | 10.45 | 3.631 | 0.33 | -- | -- | 45.47 | 164.661 | 31.868 | 27.116 | 12.199 | 0 | 6.06 | 7.7 | 8.4285 | 10.525 | 10.9 | 11.05 | 12.11 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4426 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
03:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.8 | 21 | 13 | 45 | 10.51 | 11.81 | 8.13 | -- | -- | 1.91 | 68.76 | 60.7 | 124.46 | 57.22 | 49.977 | 7.79 | 9.93 | 3.929 | 0.4 | -- | -- | 45.2 | 164.395 | 30.909 | 28.901 | 9.011 | 0 | 6.06 | 7.5 | 9.7333 | 10.525 | 10.9 | 10.78 | 11.84 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4509 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
03:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.8 | 21 | 13 | 45 | 10.51 | 11.81 | 8.13 | -- | -- | 1.91 | 68.76 | 60.7 | 124.46 | 57.22 | 49.977 | 7.79 | 9.93 | 3.929 | 0.4 | -- | -- | 45.2 | 164.395 | 30.909 | 28.901 | 9.011 | 0 | 6.06 | 7.5 | 9.7333 | 10.525 | 10.9 | 10.78 | 11.84 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4509 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
04:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 4.1 | 21 | 13 | 45 | 10.46 | 11.93 | 8.439 | -- | -- | 1.91 | 68 | 60.7 | 124.46 | 61.66 | 50.982 | 7.77 | 9.93 | 4.277 | 0.38 | -- | -- | 49.3 | 151.544 | 32.673 | 28.526 | 8.189 | 0 | 6.06 | 7.5 | 9.8387 | 10.525 | 10.9 | 10.94 | 12 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4488 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
04:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 4.1 | 21 | 13 | 45 | 10.46 | 11.93 | 8.439 | -- | -- | 1.91 | 68 | 60.7 | 124.46 | 61.66 | 50.982 | 7.77 | 9.93 | 4.277 | 0.38 | -- | -- | 49.3 | 151.544 | 32.673 | 28.526 | 8.189 | 0 | 6.06 | 7.5 | 9.8387 | 10.525 | 10.9 | 10.94 | 12 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4488 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
05:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.9 | 21 | 15.7 | 45 | 10.5 | 11.99 | 8.491 | -- | -- | 1.91 | 90.51 | 60.7 | 124.46 | 61.66 | 50.732 | 7.8 | 10.45 | 4.047 | 0.37 | -- | -- | 49.76 | 152.002 | 32.426 | 29.067 | 6.778 | 0 | 6.06 | 8.8 | 9.8216 | 10.525 | 10.9 | 11.3 | 12.36 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4634 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
05:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.9 | 21 | 15.7 | 45 | 10.5 | 11.99 | 8.491 | -- | -- | 1.91 | 90.51 | 60.7 | 124.46 | 61.66 | 50.732 | 7.8 | 10.45 | 4.047 | 0.37 | -- | -- | 49.76 | 152.002 | 32.426 | 29.067 | 6.778 | 0 | 6.06 | 8.8 | 9.8216 | 10.525 | 10.9 | 11.3 | 12.36 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4634 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
06:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 6.5 | 21 | 16.2 | 45 | 10.47 | 12 | 8.451 | 1.07 | 55.92 | 1.91 | 86.92 | 60.7 | 124.46 | 62.39 | 53.997 | 7.77 | 10.45 | 3.553 | 0.34 | -- | -- | 46.6 | 148.844 | 33.088 | 29.873 | 7.198 | 0.1 | 6.06 | 9.2 | 9.855 | 10.525 | 10.9 | 11.27 | 12.33 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
06:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 6.5 | 21 | 16.2 | 45 | 10.47 | 12 | 8.451 | 1.07 | 55.92 | 1.91 | 86.92 | 60.7 | 124.46 | 62.39 | 53.997 | 7.77 | 10.45 | 3.553 | 0.34 | -- | -- | 46.6 | 148.844 | 33.088 | 29.873 | 7.198 | 0.1 | 6.06 | 9.2 | 9.855 | 10.525 | 10.9 | 11.27 | 12.33 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
07:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 20.1 | 21 | 15.7 | 45 | 10.43 | 11.9 | 8.416 | -- | -- | 1.91 | 61.35 | 60.7 | 123.43 | 61.36 | 55.348 | 7.79 | 9.93 | 15.048 | 0.38 | -- | -- | 54.77 | 157.009 | 33.803 | 28.787 | 8.67 | 0 | 6.06 | 9 | 8.9649 | 10.525 | 10.9 | 11.26 | 12.31 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.453 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
07:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 20.1 | 21 | 15.7 | 45 | 10.43 | 11.9 | 8.416 | -- | -- | 1.91 | 61.35 | 60.7 | 123.43 | 61.36 | 55.348 | 7.79 | 9.93 | 15.048 | 0.38 | -- | -- | 54.77 | 157.009 | 33.803 | 28.787 | 8.67 | 0 | 6.06 | 9 | 8.9649 | 10.525 | 10.9 | 11.26 | 12.31 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.453 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
08:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 | 15.2 | 45 | 12.95 | 11.88 | 8.215 | -- | -- | 1.91 | 48.05 | 60.7 | 122.4 | 60.33 | 53.025 | 7.83 | 10.45 | 16.283 | 0.43 | -- | -- | 33.36 | 135.598 | 32.698 | 29.591 | 8.569 | 0 | 6.06 | 9.8 | 9.0343 | 10.525 | 10.9 | 11.7 | 12.76 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4717 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
08:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 | 15.2 | 45 | 12.95 | 11.88 | 8.215 | -- | -- | 1.91 | 48.05 | 60.7 | 122.4 | 60.33 | 53.025 | 7.83 | 10.45 | 16.283 | 0.43 | -- | -- | 33.36 | 135.598 | 32.698 | 29.591 | 8.569 | 0 | 6.06 | 9.8 | 9.0343 | 10.525 | 10.9 | 11.7 | 12.76 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4717 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
09:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.9 | 21 | 15.2 | 43 | 12.94 | 11.82 | 8.431 | -- | -- | 1.91 | 46.83 | 60.7 | 122.4 | 61.05 | 55.692 | 7.79 | 9.93 | 4.82 | 0.47 | -- | -- | 24.62 | 110.513 | 33.576 | 30.226 | 5.778 | 0 | 6.06 | 15.5 | 8.9989 | 10.525 | 10.9 | 12.14 | 13.19 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4738 | 13.489 | 6.185 | 13.988 | 5.807
09:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.9 | 21 | 15.2 | 43 | 12.94 | 11.82 | 8.431 | -- | -- | 1.91 | 46.83 | 60.7 | 122.4 | 61.05 | 55.692 | 7.79 | 9.93 | 4.82 | 0.47 | -- | -- | 24.62 | 110.513 | 33.576 | 30.226 | 5.778 | 0 | 6.06 | 15.5 | 8.9989 | 10.525 | 10.9 | 12.14 | 13.19 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4738 | 13.489 | 6.185 | 13.988 | 5.807
10:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 21.4 | 21 | 14.7 | 43 | 12.43 | 11.79 | 8.531 | -- | -- | 1.91 | 53.14 | 60.7 | 123.43 | 66.96 | 55.332 | 7.7 | 9.93 | 5.9 | 0.48 | -- | -- | 33.81 | 119.712 | 34.151 | 30.713 | 4.237 | 0 | 6.06 | 13.4 | 8.9626 | 10.525 | 10.9 | 11.86 | 12.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4717 | 13.489 | 6.185 | 14.293 | 5.807
10:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 21.4 | 21 | 14.7 | 43 | 12.43 | 11.79 | 8.531 | -- | -- | 1.91 | 53.14 | 60.7 | 123.43 | 66.96 | 55.332 | 7.7 | 9.93 | 5.9 | 0.48 | -- | -- | 33.81 | 119.712 | 34.151 | 30.713 | 4.237 | 0 | 6.06 | 13.4 | 8.9626 | 10.525 | 10.9 | 11.86 | 12.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4717 | 13.489 | 6.185 | 14.293 | 5.807
11:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 14.7 | 43 | 12.46 | 11.71 | 8.362 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 123.43 | 65.59 | 55.516 | 7.62 | 10.45 | 4.84 | 0.5 | -- | -- | 44.4 | 130.299 | 34.68 | 29.612 | 3.71 | 0 | 6.06 | 13.2 | 9.0589 | 10.525 | 10.9 | 11.3 | 12.36 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4592 | 13.489 | 6.185 | 14.531 | 5.807
11:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.7 | 21 | 14.7 | 43 | 12.46 | 11.71 | 8.362 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 60.7 | 123.43 | 65.59 | 55.516 | 7.62 | 10.45 | 4.84 | 0.5 | -- | -- | 44.4 | 130.299 | 34.68 | 29.612 | 3.71 | 0 | 6.06 | 13.2 | 9.0589 | 10.525 | 10.9 | 11.3 | 12.36 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4592 | 13.489 | 6.185 | 14.531 | 5.807
12:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.6 | 21 | 14.3 | 43 | 12.41 | 11.74 | 8.474 | -- | -- | 1.91 | 54.46 | 65.32 | 121.38 | 56.39 | 51.296 | 7.52 | 9.93 | 5.26 | 0.55 | -- | -- | 38.69 | 124.588 | 33.518 | 30.444 | 4.193 | 0 | 6.06 | 12.9 | 9.0974 | 10.525 | 10.8 | 10.92 | 11.98 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.48 | 13.489 | 6.185 | 14.42 | 5.807
12:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 19.6 | 21 | 14.3 | 43 | 12.41 | 11.74 | 8.474 | -- | -- | 1.91 | 54.46 | 65.32 | 121.38 | 56.39 | 51.296 | 7.52 | 9.93 | 5.26 | 0.55 | -- | -- | 38.69 | 124.588 | 33.518 | 30.444 | 4.193 | 0 | 6.06 | 12.9 | 9.0974 | 10.525 | 10.8 | 10.92 | 11.98 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.48 | 13.489 | 6.185 | 14.42 | 5.807
13:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 23.9 | 21 | 14.3 | 43 | 12.47 | 11.76 | 8.583 | -- | -- | 1.91 | 75.88 | 81.75 | 118.33 | 55.44 | 56.785 | 7.51 | 9.93 | 4.71 | 0.58 | -- | -- | 43.06 | 128.957 | 34.342 | 27.245 | 9.048 | 0 | 6.06 | 12.9 | 9.1586 | 10.525 | 10.8 | 11.52 | 12.58 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.48 | 13.489 | 6.185 | 14.079 | 5.807
13:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 23.9 | 21 | 14.3 | 43 | 12.47 | 11.76 | 8.583 | -- | -- | 1.91 | 75.88 | 81.75 | 118.33 | 55.44 | 56.785 | 7.51 | 9.93 | 4.71 | 0.58 | -- | -- | 43.06 | 128.957 | 34.342 | 27.245 | 9.048 | 0 | 6.06 | 12.9 | 9.1586 | 10.525 | 10.8 | 11.52 | 12.58 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.48 | 13.489 | 6.185 | 14.079 | 5.807
14:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 20 | 21 | 13.8 | 43 | 12.77 | 11.72 | 8.232 | -- | -- | 1.91 | 55.12 | 76.66 | 116.33 | 65.14 | 50.504 | 7.53 | 9.93 | 4.78 | 0.6 | -- | -- | 57.29 | 143.185 | 31.089 | 27.936 | 11.646 | 0 | 6.06 | 8.6 | 9.1353 | 10.525 | 10.8 | 10.76 | 11.82 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4904 | 13.489 | 6.185 | 13.988 | 5.807
14:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 20 | 21 | 13.8 | 43 | 12.77 | 11.72 | 8.232 | -- | -- | 1.91 | 55.12 | 76.66 | 116.33 | 65.14 | 50.504 | 7.53 | 9.93 | 4.78 | 0.6 | -- | -- | 57.29 | 143.185 | 31.089 | 27.936 | 11.646 | 0 | 6.06 | 8.6 | 9.1353 | 10.525 | 10.8 | 10.76 | 11.82 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4904 | 13.489 | 6.185 | 13.988 | 5.807
15:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25.3 | 21 | 13.8 | 42 | 12.86 | 11.67 | 12.715 | -- | -- | 1.91 | 67.24 | 63.76 | 114.35 | 61.87 | 50.549 | 7.5 | 9.93 | 4.17 | 0.6 | -- | -- | 67.89 | 153.784 | 28.776 | 29.971 | 8.17 | 0 | 6.06 | 14.1 | 9.4585 | 10.525 | 10.8 | 10.94 | 12 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.5009 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
15:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25.3 | 21 | 13.8 | 42 | 12.86 | 11.67 | 12.715 | -- | -- | 1.91 | 67.24 | 63.76 | 114.35 | 61.87 | 50.549 | 7.5 | 9.93 | 4.17 | 0.6 | -- | -- | 67.89 | 153.784 | 28.776 | 29.971 | 8.17 | 0 | 6.06 | 14.1 | 9.4585 | 10.525 | 10.8 | 10.94 | 12 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.5009 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
16:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 23.8 | 21 | 13.8 | 42 | 13.01 | 11.73 | 12.787 | -- | -- | 1.91 | 83.43 | 60.7 | 114.35 | 71.64 | 56.101 | 7.59 | 9.93 | 3.71 | 0.6 | -- | -- | 68.23 | 154.13 | 33.982 | 27.413 | 4.18 | 0 | 6.06 | 14.5 | 9.5347 | 10.525 | 10.8 | 11.06 | 12.12 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
16:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 23.8 | 21 | 13.8 | 42 | 13.01 | 11.73 | 12.787 | -- | -- | 1.91 | 83.43 | 60.7 | 114.35 | 71.64 | 56.101 | 7.59 | 9.93 | 3.71 | 0.6 | -- | -- | 68.23 | 154.13 | 33.982 | 27.413 | 4.18 | 0 | 6.06 | 14.5 | 9.5347 | 10.525 | 10.8 | 11.06 | 12.12 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
17:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 30.5 | 21 | 13.4 | 42 | 13.04 | 11.69 | 20.305 | -- | -- | 1.91 | 61.35 | 60.7 | 116.33 | 68.28 | 54.214 | 7.69 | 9.93 | 4.53 | 0.59 | -- | -- | 76.69 | 162.59 | 31.478 | 26.762 | 7.037 | 0 | 6.06 | 15.1 | 9.8153 | 10.525 | 10.8 | 11 | 12.06 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
17:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 30.5 | 21 | 13.4 | 42 | 13.04 | 11.69 | 20.305 | -- | -- | 1.91 | 61.35 | 60.7 | 116.33 | 68.28 | 54.214 | 7.69 | 9.93 | 4.53 | 0.59 | -- | -- | 76.69 | 162.59 | 31.478 | 26.762 | 7.037 | 0 | 6.06 | 15.1 | 9.8153 | 10.525 | 10.8 | 11 | 12.06 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
18:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25.6 | 21 | 13 | 42 | 15.01 | 11.66 | 20.163 | 1.07 | 54.44 | 1.91 | 60.64 | 60.7 | 119.34 | 69.42 | 55.556 | 7.76 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 90.58 | 176.478 | 30.552 | 26.497 | 9.901 | 0 | 6.06 | 15.2 | 10.172 | 10.525 | 10.7 | 10.86 | 11.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4904 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
18:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 25.6 | 21 | 13 | 42 | 15.01 | 11.66 | 20.163 | 1.07 | 54.44 | 1.91 | 60.64 | 60.7 | 119.34 | 69.42 | 55.556 | 7.76 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 90.58 | 176.478 | 30.552 | 26.497 | 9.901 | 0 | 6.06 | 15.2 | 10.172 | 10.525 | 10.7 | 10.86 | 11.92 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4904 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
19:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 29.3 | 21 | 13 | 42 | 15.03 | 11.77 | 20.176 | -- | -- | 1.91 | 86.92 | 60.7 | 121.38 | 63.54 | 54.203 | 7.72 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 73.19 | 175.001 | 30.381 | 26.593 | 7.031 | 0 | 6.06 | 15.3 | 10.2044 | 10.525 | 10.7 | 10.85 | 11.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4863 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
19:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 29.3 | 21 | 13 | 42 | 15.03 | 11.77 | 20.176 | -- | -- | 1.91 | 86.92 | 60.7 | 121.38 | 63.54 | 54.203 | 7.72 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 73.19 | 175.001 | 30.381 | 26.593 | 7.031 | 0 | 6.06 | 15.3 | 10.2044 | 10.525 | 10.7 | 10.85 | 11.9 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4863 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
20:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 27.8 | 21 | 13 | 42 | 15.03 | 11.76 | 21.853 | -- | -- | 1.91 | 79.18 | 60.7 | 120.36 | 60.43 | 53.53 | 7.78 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 78.64 | 180.454 | 30.493 | 26.003 | 4.965 | 0 | 6.06 | 11.4 | 10.237 | 10.525 | 10.7 | 10.88 | 11.94 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4842 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
20:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 27.8 | 21 | 13 | 42 | 15.03 | 11.76 | 21.853 | -- | -- | 1.91 | 79.18 | 60.7 | 120.36 | 60.43 | 53.53 | 7.78 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 78.64 | 180.454 | 30.493 | 26.003 | 4.965 | 0 | 6.06 | 11.4 | 10.237 | 10.525 | 10.7 | 10.88 | 11.94 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4842 | 13.489 | 6.185 | 14.141 | 5.807
21:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 29.8 | 21 | 13 | 42 | 15.07 | 11.82 | 21.898 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 62.99 | 119.34 | 58.7 | 54.828 | 7.76 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 79.64 | 181.453 | 29.793 | 26.527 | 4.617 | 0.2 | 6.06 | 10.6 | 10.296 | 10.525 | 10.7 | 10.63 | 11.69 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4863 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
21:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 29.8 | 21 | 13 | 42 | 15.07 | 11.82 | 21.898 | -- | -- | 1.91 | 62.8 | 62.99 | 119.34 | 58.7 | 54.828 | 7.76 | 9.93 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 79.64 | 181.453 | 29.793 | 26.527 | 4.617 | 0.2 | 6.06 | 10.6 | 10.296 | 10.525 | 10.7 | 10.63 | 11.69 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4863 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
22:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 27.2 | 21 | 13 | 42 | 13.08 | 11.96 | 21.904 | -- | -- | 1.91 | 53.19 | 60.7 | 117.33 | 62.87 | 52.232 | 7.73 | 10.45 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 82.23 | 184.041 | 30.355 | 26.99 | 4.226 | 0 | 6.06 | 11 | 10.058 | 10.525 | 10.7 | 10.65 | 11.7 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4925 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
22:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 27.2 | 21 | 13 | 42 | 13.08 | 11.96 | 21.904 | -- | -- | 1.91 | 53.19 | 60.7 | 117.33 | 62.87 | 52.232 | 7.73 | 10.45 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 82.23 | 184.041 | 30.355 | 26.99 | 4.226 | 0 | 6.06 | 11 | 10.058 | 10.525 | 10.7 | 10.65 | 11.7 | 20.089 | -- | -- | -- | 4.0821 | 1.4925 | 13.489 | 6.185 | 14.183 | 5.807
23:00 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.9 | 21 | 13 | 42 | 13.59 | 11.95 | 14.012 | -- | -- | 1.91 | 55.8 | 62.22 | 116.33 | 66.41 | 49.447 | 7.77 | 10.45 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 80.41 | 182.216 | 31.108 | 26.515 | 4.144 | 0 | 6.06 | -- | 10.0835 | 10.525 | 10.7 | 10.82 | 11.88 | 20.089 | 11.7001 | 34.1347 | 13.4551 | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
23:30 | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.9 | 21 | 13 | 42 | 13.59 | 11.95 | 14.012 | -- | -- | 1.91 | 55.8 | 62.22 | 116.33 | 66.41 | 49.447 | 7.77 | 10.45 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 80.41 | 182.216 | 31.108 | 26.515 | 4.144 | 0 | 6.06 | -- | 10.0835 | 10.525 | 10.7 | 10.82 | 11.88 | 20.089 | 11.7001 | 34.1347 | 13.4551 | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
MAX | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 3.8 | 21 | 13 | 42 | 10.43 | 11.66 | 8.13 | 1.07 | 54.44 | 1.91 | 46.83 | 60.7 | 114.35 | 51.56 | 48.937 | 7.5 | 9.93 | 3.553 | 0.2 | 0 | 0 | 24.62 | 110.513 | 28.776 | 26.003 | 3.71 | 0 | 6.06 | 7.5 | 8.3664 | 10.525 | 10.7 | 10.63 | 11.69 | 20.089 | 11.7001 | 32.6043 | 13.4551 | 4.0821 | 1.4426 | 13.489 | 6.185 | 13.988 | 5.807
MIN | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 30.5 | 21 | 16.2 | 45 | 15.07 | 12 | 21.904 | 1.07 | 55.92 | 1.91 | 90.51 | 81.75 | 124.46 | 71.64 | 56.785 | 7.83 | 10.45 | 16.283 | 0.6 | 0 | 0 | 90.58 | 184.041 | 34.68 | 30.713 | 12.411 | 0.2 | 6.06 | 15.5 | 10.296 | 10.525 | 10.9 | 12.14 | 13.19 | 20.089 | 11.7001 | 34.1347 | 13.4551 | 4.0821 | 1.5009 | 13.489 | 6.185 | 14.531 | 5.807
PROM | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 18.4167 | 21 | 13.9417 | 43.375 | 12.6025 | 11.8171 | 12.381 | 1.07 | 55.18 | 1.91 | 64.4362 | 62.7208 | 120.7225 | 62.4917 | 53.0471 | 7.7137 | 10.125 | 5.2994 | 0.48667 | #DIV/0! | #DIV/0! | 56.7462 | 153.5136 | 32.1181 | 28.2368 | 7.372 | 0.016667 | 6.06 | 11.3478 | 9.4457 | 10.525 | 10.825 | 11.1192 | 12.1775 | 20.089 | 11.7001 | 33.3695 | 13.4551 | 4.0821 | 1.4728 | 13.489 | 6.185 | 14.1624 | 5.807
INICIO | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 9.1 | 21 | 13.8 | 45 | 12.05 | 11.88 | 13.818 | -- | -- | 1.91 | 52.48 | 60.7 | 122.4 | 69.26 | 53.595 | 7.81 | 10.45 | 4.963 | 0.2 | -- | -- | 54.04 | 156.643 | 32.688 | 28.516 | 11.02 | 0 | 6.06 | 10.1 | 8.3664 | 10.525 | 10.9 | 11.25 | 12.31 | 20.089 | -- | 32.6043 | -- | 4.0821 | 1.455 | 13.489 | 6.185 | 14.225 | 5.807
FINAL | 1.1 | 19 | 19.9 | 2 | 22.9 | 21 | 13 | 42 | 13.59 | 11.95 | 14.012 | -- | -- | 1.91 | 55.8 | 62.22 | 116.33 | 66.41 | 49.447 | 7.77 | 10.45 | 4.17 | 0.59 | -- | -- | 80.41 | 182.216 | 31.108 | 26.515 | 4.144 | 0 | 6.06 | -- | 10.0835 | 10.525 | 10.7 | 10.82 | 11.88 | 20.089 | 11.7001 | 34.1347 | 13.4551 | 4.0821 | 1.4883 | 13.489 | 6.185 | 14.03 | 5.807
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
jueves, 11 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 2.2921 | 0.44127 | 0.237 | 0.135 | 0.01771 | 3875.0227 | -- | -- | 0.63748 | 22.2681 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.039 | 0.426 | -- | 259.484 | 0.168 | 0.034 | 55.49 | 0.069 | 0.4851 | 0.10288 | 3.51 | 0.313
00:30 | 2695 | 2.2921 | 0.44127 | 0.237 | 0.135 | 0.01771 | 3875.0227 | -- | -- | 0.63748 | 22.2681 | -- | 0.16388 | 0.29158 | 2409.45 | 0.662 | -- | 0.039 | 0.426 | -- | 259.484 | 0.168 | 0.034 | 55.49 | 0.069 | 0.4851 | 0.10288 | 3.51 | 0.313
01:00 | 2695 | 2.2979 | 0.5637 | 0.218 | 0.149 | 0.01598 | 3875.0071 | -- | -- | 0.65973 | 22.2287 | -- | 0.1564 | 0.27975 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.039 | 0.477 | -- | 259.485 | 0.163 | 0.033 | 55.49 | 0.066 | 0.44276 | 0.14483 | 3.58 | 0.324
01:30 | 2695 | 2.2979 | 0.5637 | 0.218 | 0.149 | 0.01598 | 3875.0071 | -- | -- | 0.65973 | 22.2287 | -- | 0.1564 | 0.27975 | 2410.31 | 0.758 | -- | 0.039 | 0.477 | -- | 259.485 | 0.163 | 0.033 | 55.49 | 0.066 | 0.44276 | 0.14483 | 3.58 | 0.324
02:00 | 2695 | 2.4281 | 0.648 | 0.197 | 0.163 | 0.01914 | 3874.9748 | -- | -- | 0.68274 | 22.1471 | -- | 0.14926 | 0.26811 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.039 | 0.518 | -- | 259.486 | 0.152 | 0.032 | 55.49 | 0.062 | 0.38778 | 0.20346 | 3.51 | 0.337
02:30 | 2695 | 2.4281 | 0.648 | 0.197 | 0.163 | 0.01914 | 3874.9748 | -- | -- | 0.68274 | 22.1471 | -- | 0.14926 | 0.26811 | 2410.21 | 0.747 | -- | 0.039 | 0.518 | -- | 259.486 | 0.152 | 0.032 | 55.49 | 0.062 | 0.38778 | 0.20346 | 3.51 | 0.337
03:00 | 2695 | 2.5936 | 0.748 | 0.189 | 0.158 | 0.02222 | 3874.9376 | -- | -- | 0.69765 | 22.0531 | -- | 0.17136 | 0.28564 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.039 | 0.552 | -- | 259.487 | 0.142 | 0.031 | 55.49 | 0.061 | 0.33376 | 0.2571 | 3.46 | 0.35
03:30 | 2695 | 2.5936 | 0.748 | 0.189 | 0.158 | 0.02222 | 3874.9376 | -- | -- | 0.69765 | 22.0531 | -- | 0.17136 | 0.28564 | 2410.12 | 0.736 | -- | 0.039 | 0.552 | -- | 259.487 | 0.142 | 0.031 | 55.49 | 0.061 | 0.33376 | 0.2571 | 3.46 | 0.35
04:00 | 2695 | 2.7627 | 0.828 | 0.188 | 0.141 | 0.02288 | 3874.9209 | -- | -- | 0.65857 | 22.0109 | -- | 0.17965 | 0.27975 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.039 | 0.582 | -- | 259.488 | 0.134 | 0.028 | 55.49 | 0.063 | 0.2774 | 0.30761 | 3.52 | 0.363
04:30 | 2695 | 2.7627 | 0.828 | 0.188 | 0.141 | 0.02288 | 3874.9209 | -- | -- | 0.65857 | 22.0109 | -- | 0.17965 | 0.27975 | 2410.02 | 0.724 | -- | 0.039 | 0.582 | -- | 259.488 | 0.134 | 0.028 | 55.49 | 0.063 | 0.2774 | 0.30761 | 3.52 | 0.363
05:00 | 2695 | 2.9341 | 0.9073 | 0.191 | 0.12 | 0.02491 | 3874.9291 | -- | -- | 0.61044 | 22.0316 | -- | 0.18793 | 0.25666 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.039 | 0.59 | -- | 259.49 | 0.127 | 0.022 | 55.49 | 0.066 | 0.23086 | 0.36241 | 3.59 | 0.372
05:30 | 2695 | 2.9341 | 0.9073 | 0.191 | 0.12 | 0.02491 | 3874.9291 | -- | -- | 0.61044 | 22.0316 | -- | 0.18793 | 0.25666 | 2409.91 | 0.712 | -- | 0.039 | 0.59 | -- | 259.49 | 0.127 | 0.022 | 55.49 | 0.066 | 0.23086 | 0.36241 | 3.59 | 0.372
06:00 | 2695 | 3.1118 | 0.9127 | 0.2 | 0.094 | 0.02645 | 3874.9379 | -- | -- | 0.56134 | 22.0539 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2409.81 | 0.701 | -- | 0.039 | 0.597 | 103.8 | 259.491 | 0.119 | 0.016 | 55.49 | 0.069 | 0.18924 | 0.40239 | 3.65 | 0.38
06:30 | 2695 | 3.1118 | 0.9127 | 0.2 | 0.094 | 0.02645 | 3874.9379 | -- | -- | 0.56134 | 22.0539 | -- | 0.19661 | 0.24543 | 2409.81 | 0.701 | -- | 0.039 | 0.597 | 103.8 | 259.491 | 0.119 | 0.016 | 55.49 | 0.069 | 0.18924 | 0.40239 | 3.65 | 0.38
07:00 | 2695 | 3.2869 | 0.9316 | 0.206 | 0.07 | 0.02779 | 3874.9407 | -- | -- | 0.51092 | 22.0608 | -- | 0.21021 | 0.23443 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.039 | 0.596 | -- | 259.492 | 0.111 | 0.011 | 55.49 | 0.073 | 0.19151 | 0.39859 | 3.7 | 0.389
07:30 | 2695 | 3.2869 | 0.9316 | 0.206 | 0.07 | 0.02779 | 3874.9407 | -- | -- | 0.51092 | 22.0608 | -- | 0.21021 | 0.23443 | 2409.96 | 0.718 | -- | 0.039 | 0.596 | -- | 259.492 | 0.111 | 0.011 | 55.49 | 0.073 | 0.19151 | 0.39859 | 3.7 | 0.389
08:00 | 2695 | 3.3083 | 0.9694 | 0.192 | 0.076 | 0.02881 | 3874.9242 | -- | -- | 0.46051 | 22.0193 | 311.19 | 0.22448 | 0.22903 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.039 | 0.591 | -- | 259.493 | 0.096 | 0.004 | 55.49 | 0.082 | 0.19377 | 0.39986 | 3.82 | 0.396
08:30 | 2695 | 3.3083 | 0.9694 | 0.192 | 0.076 | 0.02881 | 3874.9242 | -- | -- | 0.46051 | 22.0193 | 311.19 | 0.22448 | 0.22903 | 2410.22 | 0.748 | -- | 0.039 | 0.591 | -- | 259.493 | 0.096 | 0.004 | 55.49 | 0.082 | 0.19377 | 0.39986 | 3.82 | 0.396
09:00 | 2695 | 3.331 | 1.0369 | 0.198 | 0.087 | 0.02906 | 3874.9261 | -- | -- | 0.40953 | 22.0239 | -- | 0.23421 | 0.21842 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.039 | 0.567 | -- | 259.488 | 0.079 | 0.005 | 55.49 | 0.104 | 0.19151 | 0.39986 | 4.07 | 0.386
09:30 | 2695 | 3.331 | 1.0369 | 0.198 | 0.087 | 0.02906 | 3874.9261 | -- | -- | 0.40953 | 22.0239 | -- | 0.23421 | 0.21842 | 2410.5 | 0.78 | -- | 0.039 | 0.567 | -- | 259.488 | 0.079 | 0.005 | 55.49 | 0.104 | 0.19151 | 0.39986 | 4.07 | 0.386
10:00 | 2695 | 3.3161 | 1.0801 | 0.201 | 0.097 | 0.0276 | 3874.9145 | -- | -- | 0.3583 | 21.9947 | -- | 0.23907 | 0.20806 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.039 | 0.514 | -- | 259.484 | 0.064 | 0.006 | 55.49 | 0.126 | 0.20176 | 0.3948 | 4.35 | 0.376
10:30 | 2695 | 3.3161 | 1.0801 | 0.201 | 0.097 | 0.0276 | 3874.9145 | -- | -- | 0.3583 | 21.9947 | -- | 0.23907 | 0.20806 | 2410.77 | 0.812 | -- | 0.039 | 0.514 | -- | 259.484 | 0.064 | 0.006 | 55.49 | 0.126 | 0.20176 | 0.3948 | 4.35 | 0.376
11:00 | 2695 | 3.2517 | 1.0072 | 0.205 | 0.108 | 0.02648 | 3874.9111 | -- | -- | 0.33908 | 21.9862 | -- | 0.25458 | 0.19801 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.039 | 0.454 | -- | 259.479 | 0.051 | 0.007 | 55.49 | 0.142 | 0.20176 | 0.38475 | 4.57 | 0.366
11:30 | 2695 | 3.2517 | 1.0072 | 0.205 | 0.108 | 0.02648 | 3874.9111 | -- | -- | 0.33908 | 21.9862 | -- | 0.25458 | 0.19801 | 2411.01 | 0.84 | -- | 0.039 | 0.454 | -- | 259.479 | 0.051 | 0.007 | 55.49 | 0.142 | 0.20176 | 0.38475 | 4.57 | 0.366
12:00 | 2695 | 3.2315 | 0.9208 | 0.206 | 0.119 | 0.0258 | 3874.9017 | -- | -- | 0.35493 | 21.9624 | -- | 0.26492 | 0.19312 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.039 | 0.43 | -- | 259.475 | 0.037 | 0.006 | 55.49 | 0.142 | 0.2052 | 0.37726 | 4.79 | 0.356
12:30 | 2695 | 3.2315 | 0.9208 | 0.206 | 0.119 | 0.0258 | 3874.9017 | -- | -- | 0.35493 | 21.9624 | -- | 0.26492 | 0.19312 | 2411.26 | 0.87 | -- | 0.039 | 0.43 | -- | 259.475 | 0.037 | 0.006 | 55.49 | 0.142 | 0.2052 | 0.37726 | 4.79 | 0.356
13:00 | 2695 | 3.2224 | 0.8992 | 0.208 | 0.13 | 0.02423 | 3874.8614 | -- | -- | 0.38031 | 21.861 | -- | 0.26492 | 0.17893 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.039 | 0.459 | -- | 259.47 | 0.025 | 0.006 | 55.49 | 0.142 | 0.22379 | 0.35629 | 5.04 | 0.346
13:30 | 2695 | 3.2224 | 0.8992 | 0.208 | 0.13 | 0.02423 | 3874.8614 | -- | -- | 0.38031 | 21.861 | -- | 0.26492 | 0.17893 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.039 | 0.459 | -- | 259.47 | 0.025 | 0.006 | 55.49 | 0.142 | 0.22379 | 0.35629 | 5.04 | 0.346
14:00 | 2695 | 3.1523 | 0.878 | 0.195 | 0.14 | 0.024 | 3874.8465 | -- | -- | 0.40599 | 21.8234 | -- | 0.27038 | 0.16991 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.039 | 0.49 | -- | 259.465 | 0.013 | 0.005 | 55.49 | 0.141 | 0.22614 | 0.34778 | 5.17 | 0.346
14:30 | 2695 | 3.1523 | 0.878 | 0.195 | 0.14 | 0.024 | 3874.8465 | -- | -- | 0.40599 | 21.8234 | -- | 0.27038 | 0.16991 | 2411.68 | 0.922 | -- | 0.039 | 0.49 | -- | 259.465 | 0.013 | 0.005 | 55.49 | 0.141 | 0.22614 | 0.34778 | 5.17 | 0.346
15:00 | 2695 | 3.1097 | 0.8705 | 0.198 | 0.148 | 0.02299 | 3874.8352 | -- | -- | 0.43143 | 21.795 | -- | 0.25975 | 0.16991 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.039 | 0.502 | -- | 259.461 | 0.009 | 0.004 | 55.49 | 0.142 | 0.24636 | 0.32038 | 5.23 | 0.337
15:30 | 2695 | 3.1097 | 0.8705 | 0.198 | 0.148 | 0.02299 | 3874.8352 | -- | -- | 0.43143 | 21.795 | -- | 0.25975 | 0.16991 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.039 | 0.502 | -- | 259.461 | 0.009 | 0.004 | 55.49 | 0.142 | 0.24636 | 0.32038 | 5.23 | 0.337
16:00 | 2695 | 3.1366 | 0.883 | 0.208 | 0.156 | 0.02214 | 3874.7977 | -- | -- | 0.44854 | 21.7007 | -- | 0.24941 | 0.16991 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.039 | 0.503 | -- | 259.456 | 0.01 | 0.004 | 55.49 | 0.141 | 0.26702 | 0.29961 | 5.33 | 0.322
16:30 | 2695 | 3.1366 | 0.883 | 0.208 | 0.156 | 0.02214 | 3874.7977 | -- | -- | 0.44854 | 21.7007 | -- | 0.24941 | 0.16991 | 2411.6 | 0.912 | -- | 0.039 | 0.503 | -- | 259.456 | 0.01 | 0.004 | 55.49 | 0.141 | 0.26702 | 0.29961 | 5.33 | 0.322
17:00 | 2695 | 3.031 | 0.9559 | 0.215 | 0.166 | 0.01997 | 3874.7529 | 71.58 | 28.1853 | 0.47118 | 21.5882 | -- | 0.24424 | 0.17438 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.039 | 0.526 | -- | 259.451 | 0.016 | 0.005 | 55.49 | 0.14 | 0.31828 | 0.2499 | 5.38 | 0.306
17:30 | 2695 | 3.031 | 0.9559 | 0.215 | 0.166 | 0.01997 | 3874.7529 | 71.58 | 28.1853 | 0.47118 | 21.5882 | -- | 0.24424 | 0.17438 | 2411.46 | 0.895 | -- | 0.039 | 0.526 | -- | 259.451 | 0.016 | 0.005 | 55.49 | 0.14 | 0.31828 | 0.2499 | 5.38 | 0.306
18:00 | 2695 | 2.811 | 1.0126 | 0.218 | 0.183 | 0.0197 | 3874.741 | -- | -- | 0.50315 | 21.5583 | 308.8304 | 0.23421 | 0.18358 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.039 | 0.532 | 103.8 | 259.447 | 0.04 | 0.006 | 55.49 | 0.129 | 0.34943 | 0.22824 | 5.36 | 0.291
18:30 | 2695 | 2.811 | 1.0126 | 0.218 | 0.183 | 0.0197 | 3874.741 | -- | -- | 0.50315 | 21.5583 | 308.8304 | 0.23421 | 0.18358 | 2411.29 | 0.874 | -- | 0.039 | 0.532 | 103.8 | 259.447 | 0.04 | 0.006 | 55.49 | 0.129 | 0.34943 | 0.22824 | 5.36 | 0.291
19:00 | 2695 | 2.5848 | 1.0612 | 0.228 | 0.184 | 0.02049 | 3874.7474 | -- | -- | 0.5212 | 21.5744 | -- | 0.22448 | 0.18831 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.039 | 0.523 | -- | 259.442 | 0.061 | 0.012 | 55.49 | 0.111 | 0.39265 | 0.18714 | 5.25 | 0.274
19:30 | 2695 | 2.5848 | 1.0612 | 0.228 | 0.184 | 0.02049 | 3874.7474 | -- | -- | 0.5212 | 21.5744 | -- | 0.22448 | 0.18831 | 2410.72 | 0.806 | -- | 0.039 | 0.523 | -- | 259.442 | 0.061 | 0.012 | 55.49 | 0.111 | 0.39265 | 0.18714 | 5.25 | 0.274
20:00 | 2695 | 2.3542 | 0.9802 | 0.227 | 0.192 | 0.02218 | 3874.7593 | -- | -- | 0.53869 | 21.6043 | -- | 0.22448 | 0.19801 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.039 | 0.491 | -- | 259.437 | 0.085 | 0.018 | 55.49 | 0.093 | 0.42763 | 0.14696 | 5.07 | 0.263
20:30 | 2695 | 2.3542 | 0.9802 | 0.227 | 0.192 | 0.02218 | 3874.7593 | -- | -- | 0.53869 | 21.6043 | -- | 0.22448 | 0.19801 | 2410.65 | 0.798 | -- | 0.039 | 0.491 | -- | 259.437 | 0.085 | 0.018 | 55.49 | 0.093 | 0.42763 | 0.14696 | 5.07 | 0.263
21:00 | 2695 | 2.1472 | 0.8255 | 0.212 | 0.194 | 0.0235 | 3874.7697 | -- | -- | 0.55953 | 21.6303 | -- | 0.21474 | 0.20299 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.04 | 0.455 | -- | 259.433 | 0.116 | 0.024 | 55.49 | 0.075 | 0.47539 | 0.1017 | 4.89 | 0.264
21:30 | 2695 | 2.1472 | 0.8255 | 0.212 | 0.194 | 0.0235 | 3874.7697 | -- | -- | 0.55953 | 21.6303 | -- | 0.21474 | 0.20299 | 2410.57 | 0.788 | -- | 0.04 | 0.455 | -- | 259.433 | 0.116 | 0.024 | 55.49 | 0.075 | 0.47539 | 0.1017 | 4.89 | 0.264
22:00 | 2695 | 1.9944 | 0.658 | 0.205 | 0.198 | 0.02547 | 3874.7974 | -- | -- | 0.58497 | 21.7 | -- | 0.21474 | 0.20806 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.039 | 0.411 | -- | 259.428 | 0.144 | 0.032 | 55.49 | 0.057 | 0.51655 | 0.05806 | 4.7 | 0.266
22:30 | 2695 | 1.9944 | 0.658 | 0.205 | 0.198 | 0.02547 | 3874.7974 | -- | -- | 0.58497 | 21.7 | -- | 0.21474 | 0.20806 | 2410.49 | 0.779 | -- | 0.039 | 0.411 | -- | 259.428 | 0.144 | 0.032 | 55.49 | 0.057 | 0.51655 | 0.05806 | 4.7 | 0.266
23:00 | 2695 | 2.0187 | 0.51057 | 0.201 | 0.194 | 0.02711 | 3874.8194 | -- | -- | 0.61068 | 21.7682 | -- | 0.20568 | 0.21842 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.039 | 0.38 | -- | 259.423 | 0.172 | 0.035 | 55.49 | 0.042 | 0.53448 | 0.03675 | 4.49 | 0.268
23:30 | 2695 | 2.0187 | 0.51057 | 0.201 | 0.194 | 0.02711 | 3874.8194 | -- | -- | 0.61068 | 21.7682 | -- | 0.20568 | 0.21842 | 2410.42 | 0.771 | -- | 0.039 | 0.38 | -- | 259.423 | 0.172 | 0.035 | 55.49 | 0.042 | 0.53448 | 0.03675 | 4.49 | 0.268

## DESCARGA_LAGUNAS
jueves, 11 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25 | ecologico
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.4
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.05
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.47
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.78
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 20.798
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.3
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.71
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.04
11/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.98
11/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 09:08:59 | 21.838
11/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 09:09:00 | 23:59:59 | 34.887

## VERTIMIENTO_EMBALSES
jueves, 11 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
11/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
11/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
11/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 19.353

## STOCK_COMB
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
11/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 179.69 | 179.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
11/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 215.95 | 215.95 | 0 | m3
11/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
11/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
11/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
11/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
11/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
11/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
11/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
11/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.4 | 790.4 | 0 | m3
11/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1028.61 | 1028.61 | 0 | m3
11/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1080.77 | 1140.465 | 283.2195 | m3 | Despacho de la unidad TG1 a solicitud de COES, y recepción de 8 cisternas de combustible.
11/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
11/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
11/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7441.29 | 7441.29 | 0 | m3 | Sin consumo de diésel en Planta
11/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
11/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 9 | 0 | m3
11/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 353.81 | 353.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 11/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1158
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 521.76
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 717.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 900.2
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 1.1
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2255.67
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 28197.1602
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 26972.4152
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 28307.59
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 28050.8347
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 193717.95
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 285598.9
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1129544
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 793810
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1255137
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 492908
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1135995.36
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1140223.63
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1126205.64
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1175073.707
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1177366.572
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1344280.094
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 223.5215
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 2019960
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23217.82
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 9121.17
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23188.76
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 21977.99
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 4616.63
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14084.64
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14133.77
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1328035
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 193115.167
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 99885.048

## PRESIÓN_GAS
jueves, 11 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
11/06/2026 00:00 | 789.7 | 2971.71 | 84.19 | 84.19 | 4476.3 | 0 | 7704 | 23160 | 4441.5683 | 4054.0889 | 4439.1124 | 4437.9001 | 6640.47 | 5576.747
11/06/2026 01:00 | 790.5 | 0 | 85.89 | 85.89 | 4480.2 | 0 | 7984 | 23206 | 4414.7983 | 4046.1433 | 4412.3531 | 4410.7345 | 6642.04 | 5568.114
11/06/2026 02:00 | 790.5 | 0 | 87.54 | 87.54 | 4478.2 | 0 | 8233 | 22990 | 4435.0715 | 4127.3796 | 4432.2257 | 4430.804 | 6640.47 | 5592.268
11/06/2026 03:00 | 790.7 | 0 | 89.03 | 89.03 | 4473.9 | 0 | 8451 | 23157 | 4474.3427 | 4186.404 | 4471.7914 | 4469.9436 | 6640.47 | 5563.39
11/06/2026 04:00 | 790.9 | 0 | 89.68 | 89.68 | 4475.2 | 0 | 8655 | 23290 | 4476.2828 | 4191.4749 | 4473.7014 | 4471.3855 | 6640.47 | 5529.613
11/06/2026 05:00 | 791.3 | 0 | 89.85 | 89.85 | 4479 | 0 | 8731 | 23206 | 4420.018 | 4061.6458 | 4417.7104 | 4414.8632 | 6640.47 | 5494.375
11/06/2026 06:00 | 791.9 | 0 | 88.81 | 88.81 | 4476.3 | 0 | 8708 | 23217 | 4351.9149 | 3930.1185 | 4349.8168 | 4347.1435 | 6640.47 | 5462.467
11/06/2026 07:00 | 791.6 | 2976.36 | 87 | 87 | 4476.3 | 0 | 8592 | 22709 | 4292.1741 | 3820.1225 | 4290.1855 | 4287.5705 | 6640.47 | 5436.474
11/06/2026 08:00 | 789.7 | 2974.08 | 85.9 | 85.9 | 4476.3 | 0 | 8482 | 22704 | 4279.7355 | 3810.3702 | 4277.7893 | 4276.1066 | 6642.83 | 5595.255
11/06/2026 09:00 | 871.7 | 2972.23 | 84.49 | 84.49 | 4476.3 | 0 | 8372 | 22770 | 4272.4979 | 3828.9581 | 4269.8062 | 4269.4965 | 6641.65 | 5707.423
11/06/2026 10:00 | 871.2 | 2971.76 | 83 | 83 | 4476.3 | 0 | 8261 | 22630 | 4255.8609 | 3804.0523 | 4252.0195 | 4254.8709 | 6640.86 | 5790.987
11/06/2026 11:00 | 824.9 | 2970.18 | 81.67 | 81.67 | 4476.3 | 0 | 8151 | 22759 | 4218.2865 | 3740.9732 | 4214.1174 | 4222.4273 | 6641.65 | 5794.137
11/06/2026 12:00 | 786.2 | 2971.54 | 80 | 80 | 4476.3 | 0 | 8088 | 22649 | 4199.7901 | 3664.8288 | 4194.8398 | 4204.449 | 6641.26 | 5820.306
11/06/2026 13:00 | 786.8 | 2971.53 | 79.78 | 79.78 | 4476.3 | 0 | 8029 | 22680 | 4213.1626 | 3678.0021 | 4208.1626 | 4218.0904 | 6641.65 | 5946.047
11/06/2026 14:00 | 789 | 2974.08 | 79.8 | 79.8 | 4476.3 | 0 | 7972 | 22666 | 4247.4941 | 3738.0489 | 4242.6193 | 4252.6466 | 6641.65 | 6065.171
11/06/2026 15:00 | 787.7 | 2972.23 | 79.6 | 79.6 | 4476.3 | 0 | 7946 | 22691 | 4283.4095 | 3807.7957 | 4278.5728 | 4286.7351 | 6642.83 | 6172.345
11/06/2026 16:00 | 794.8 | 2971.76 | 79.54 | 79.54 | 4476.3 | 0 | 7920 | 22600 | 4283.7257 | 3821.4309 | 4280.3829 | 4283.8153 | 6641.65 | 6271.062
11/06/2026 17:00 | 793.6 | 2970.18 | 78.7 | 78.7 | 4476.3 | 0 | 7847 | 22653 | 4272.726 | 3798.236 | 4269.8059 | 4271.0979 | 6641.65 | 6320.083
11/06/2026 18:00 | 793.9 | 2971.54 | 78.06 | 78.06 | 4477.9 | 0 | 7697 | 22673 | 4275.674 | 3805.7048 | 4272.9228 | 4273.0388 | 6641.65 | 6076.036
11/06/2026 19:00 | 794.5 | 2971.53 | 77.29 | 77.29 | 4476.1 | 0 | 7547 | 22635 | 4280.6076 | 3803.9451 | 4277.943 | 4277.6844 | 6640.47 | 5901.446
11/06/2026 20:00 | 790.6 | 2971.65 | 76.6 | 76.6 | 4476.8 | 0 | 7322 | 22815 | 4263.8038 | 3762.0693 | 4261.7156 | 4260.7105 | 6640.47 | 5752.507
11/06/2026 21:00 | 790.3 | 2970.81 | 75.95 | 75.95 | 4475.6 | 0 | 7133 | 22734 | 4260.9333 | 3760.9558 | 4258.6669 | 4257.8063 | 6640.47 | 5596.922
11/06/2026 22:00 | 790.5 | 2970.81 | 75.42 | 75.42 | 4477.3 | 0 | 7004 | 22836 | 4300.0305 | 3813.998 | 4298.0266 | 4296.9482 | 6641.26 | 5443.474
11/06/2026 23:00 | 790.5 | 2969.83 | 76.07 | 76.07 | 4477.7 | 0 | 7048 | 22788 | 4333.3293 | 3879.4612 | 4330.7441 | 4330.0662 | 6639.29 | 5286.309

## TEMP_AMB
jueves, 11 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
11/06/2026 00:00 | 17 | 25.81 | 25.81 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.8 | 0 | 22 | 22 | 26.22 | 21.7 | 20.21 | 24.66
11/06/2026 01:00 | 17 | 24.87 | 24.87 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 20.6 | 0 | 21.9 | 21.8 | 26.03 | 21.37 | 19.95 | 24.29
11/06/2026 02:00 | 15.4 | 24.41 | 24.41 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.5 | 0 | 21.6 | 21.6 | 25.85 | 21.25 | 20.08 | 24.29
11/06/2026 03:00 | 15.5 | 24.1 | 24.1 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.5 | 0 | 21.1 | 21.2 | 25.7 | 21.27 | 19.63 | 24.29
11/06/2026 04:00 | 15.6 | 23.59 | 23.59 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.5 | 0 | 20.8 | 21.3 | 25.39 | 21.23 | 19.71 | 24.29
11/06/2026 05:00 | 15.6 | 23.32 | 23.32 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 20.2 | 0 | 21 | 21 | 25.04 | 20.47 | 20.6 | 24.29
11/06/2026 06:00 | 15.8 | 23.33 | 23.33 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 20.2 | 0 | 20.2 | 20 | 24.82 | 20.1 | 19.74 | 24.66
11/06/2026 07:00 | 13.9 | 23.49 | 23.49 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 20.2 | 0 | 20.4 | 20.3 | 24.76 | 19.9 | 20.09 | 25.27
11/06/2026 08:00 | 18 | 24.6 | 24.6 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21.2 | 21 | 0 | 21.9 | 22.5 | 24.85 | 20.93 | 20.95 | 25.63
11/06/2026 09:00 | 21.6 | 26.07 | 26.07 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 0 | 24.3 | 24.6 | 25.16 | 21.8 | 21.05 | 27.1
11/06/2026 10:00 | 22.3 | 27.76 | 27.76 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 20.9 | 0 | 25.1 | 26.5 | 25.76 | 22.47 | 21.42 | 28.93
11/06/2026 11:00 | 25.7 | 28.6 | 28.6 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 0 | 25 | 26.8 | 26.82 | 23.17 | 21.86 | 28.93
11/06/2026 12:00 | 26.8 | 30.14 | 30.14 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 23.6 | 21.9 | 0 | 25.3 | 27.2 | 27.29 | 23.47 | 22.52 | 29.66
11/06/2026 13:00 | 25.2 | 30.83 | 30.83 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.6 | 22.1 | 0 | 25.1 | 27.4 | 27.67 | 24 | 22.92 | 30.76
11/06/2026 14:00 | 28.6 | 30.16 | 30.16 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 22.4 | 21.7 | 0 | 25 | 27.1 | 27.95 | 23.77 | 22.79 | 31.49
11/06/2026 15:00 | 27.6 | 29.21 | 29.21 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 22.3 | 21.8 | 0 | 25.1 | 26.2 | 27.94 | 23.3 | 22.54 | 31.49
11/06/2026 16:00 | 26.3 | 28.04 | 28.04 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21.3 | 0 | 24.4 | 25 | 27.91 | 23.17 | 21.61 | 30.4
11/06/2026 17:00 | 24.6 | 26.82 | 26.82 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21.7 | 21 | 0 | 23.6 | 23.4 | 27.72 | 22.53 | 21.25 | 29.3
11/06/2026 18:00 | 22.3 | 26.47 | 26.47 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21 | 0 | 22.3 | 22.7 | 27.42 | 22.07 | 20.59 | 28.56
11/06/2026 19:00 | 22.8 | 25.75 | 25.75 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.4 | 21.1 | 0 | 21.8 | 22.5 | 27.03 | 22.1 | 20.8 | 25.63
11/06/2026 20:00 | 219 | 25.81 | 25.81 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.6 | 21.2 | 0 | 21.4 | 22.4 | 26.68 | 22.2 | 20.49 | 25.63
11/06/2026 21:00 | 22.4 | 26.11 | 26.11 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 21.5 | 20.9 | 0 | 21.5 | 22.3 | 26.4 | 22.27 | 20.03 | 25.63
11/06/2026 22:00 | 22.3 | 26.23 | 26.23 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.8 | 0 | 21.3 | 22.3 | 26.21 | 22.2 | 19.93 | 25.27
11/06/2026 23:00 | 20.1 | 25.83 | 25.83 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.7 | 20.5 | 0 | 21.4 | 22.3 | 26.04 | 22.13 | 19.44 | 25.27

## DISPONIBILIDAD_GAS
jueves, 11 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
11/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00
11/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 311.48 | 11/06/2026 06:00 | 12/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
jueves, 11 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
11/06/2026 | 00:30 | 25 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 8.07 | 9.52 | 9.7836 | 11.76 | 11.76 | 11.76 | 11.76 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 5.4152 | 4.9252 |  |  | 9.9538 | 8.975 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 01:00 | 25 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 7.83 | 10.45 | 9.8599 | 10.04 | 10.04 | 10.04 | 10.04 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 3.9722 | 5.3883 |  |  | 9.878 | 9.1789 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 8.88 | 10.68 | 9.9493 | 8.66 | 8.66 | 8.66 | 8.66 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 3.7224 | 5.448 |  |  | 10.419 | 9.4053 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 7.92 | 10.49 | 9.8538 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 4.9583 | 5.3289 |  |  | 10.4256 | 9.2503 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 02:30 | 25 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 7.4 | 10.53 | 10.1129 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 |  |  |  | 7 | 9 | [8 empty] | 7.5929 | 6.5938 |  |  | 10.3968 | 10.3061 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 03:00 | 25 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 6.56 | 9.66 | 10.0344 | 6.93 | 6.93 | 6.93 | 6.93 |  |  |  | 7 | 8 | [8 empty] | 9.8163 | 7.8114 |  |  | 10.4766 | 10.5123 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 5.23 | 9.98 | 9.848 | 7.65 | 7.65 | 7.65 | 7.65 |  |  |  | 8 | 8 | [8 empty] | 6.6597 | 7.1408 |  |  | 10.4502 | 10.547 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 4.76 | 10.59 | 9.7912 | 8.08 | 8.08 | 8.08 | 8.08 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.1156 | 7.3463 |  |  | 9.8809 | 10.0581 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 04:30 | 25 | 0 | 0 | 19.02 |  |  | 4.68 | 10.08 | 9.1588 | 7.49 | 7.49 | 7.49 | 7.49 |  |  |  | 8 | 9 | [8 empty] | 6.7022 | 7.5863 |  |  | 9.6442 | 9.6769 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43
11/06/2026 | 05:00 | 25 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 0 | 4.1 | 9.99 | 9.1491 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 8.67 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.493 | 7.596 | 0 | 0 | 9.8756 | 9.6069 | 464.9376 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 05:30 | 23 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 0 | 3.92 | 9.02 | 8.7249 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 9.55 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.4843 | 8.1178 | 0 | 0 | 9.4627 | 9.551 | 464.9376 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 06:00 | 23 | 0 | 0 | 19.02 | 0 | 0.02 | 4.86 | 8.59 | 9.2273 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 10.05 | 0 | 0 | 0 | 8 | 9 | 7.9437 | 6.038 | 6.038 | 5.224 | 5.224 | 0 | 0 | 0 | 10.7876 | 1.7312 | 0 | 0 | 9.7845 | 9.7569 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 19.02 | 4.89 | 4.89 | 5.95 | 8.51 | 9.5221 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 10.44 | 0 | 0 | 53.09 | 9 | 9 | 103.8888 | 184.911 | 184.911 | 165.506 | 165.506 | 0.62869 | 40.394 | 0.454 | 8.9491 | 9.0835 | 26.3513 | 8.5719 | 10.0407 | 10.33 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 61.23
11/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 19.02 | 26.9 | 15.56 | 6.19 | 9.11 | 8.8325 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 10.26 | 12.77 | 12.77 | 231 | 9 | 10 | 359.7402 | 474.528 | 474.528 | 455.584 | 455.584 | 7.4774 | 190.68 | 26.4883 | 8.9491 | 9.9036 | 195.0354 | 112.6734 | 9.8596 | 10.0895 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 217.418
11/06/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 19.02 | 72.09 | 30.65 | 6.04 | 8.99 | 8.748 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 10.22 | 221.58 | 221.58 | 487.43 | 9 | 10 | 666.5832 | 747.11 | 747.11 | 726.679 | 726.679 | 31.0008 | 321.842 | 225.325 | 8.9621 | 9.555 | 451.8584 | 361.0771 | 8.9136 | 8.7041 | 461.7088 | 0 | 461.7088 | 435.879 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 365.667
11/06/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 19.02 | 91.35 | 38.67 | 5.72 | 9.56 | 8.7303 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 11.45 | 455.55 | 455.55 | 741.86 | 9 | 9 | 830.5769 | 807.227 | 807.227 | 804.756 | 804.756 | 85.2175 | 456.46 | 306.225 | 9.123 | 2.7424 | 717.7824 | 644.1358 | 9.1519 | 9.0099 | 461.7088 | 0 | 458.4801 | 439.1077 | 0 | 0 | 294.4536 | 288.5395 | 293.43 | 489.705
11/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 151.44 | 503.24 | 6.21 | 9.09 | 9.5111 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 11.56 | 697.44 | 697.44 | 804.07 | 8 | 9 | 865.9444 | 830.091 | 830.091 | 827.166 | 827.166 | 136.972 | 588.372 | 161.175 | 10.8066 | 8.7635 | 806.231 | 786.4167 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 490.7674 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 608.984
11/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 232.67 | 615.03 | 6.46 | 8.84 | 9.8555 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 11.89 | 804.58 | 804.58 | 824.71 | 8 | 8 | 866.5526 | 838.734 | 838.734 | 837.793 | 837.793 | 127.7573 | 693.99 | 143.975 | 11.5995 | 12.5924 | 828.2841 | 800.4283 | 8.7143 | 9.6329 | 497.2249 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 725.895
11/06/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 399.06 | 717.35 | 6.82 | 8.41 | 10.0329 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 12.75 | 813.19 | 813.19 | 831.43 | 9 | 8 | 866.5518 | 840.448 | 840.448 | 838.033 | 838.033 | 124.3503 | 775.428 | 172.225 | 10.6922 | 11.5131 | 832.1105 | 798.1687 | 0 | 0 | 497.2249 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 821.021
11/06/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 809.51 | 796.42 | 6.96 | 8.35 | 10.4974 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 12.92 | 815.66 | 815.66 | 833.07 | 9 | 9 | 866.2369 | 836.708 | 836.708 | 835.213 | 835.213 | 152.0733 | 854.379 | 249.7 | 12.6798 | 10.511 | 833.2895 | 796.3494 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 898.497
11/06/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 873.04 | 855.65 | 7.39 | 8.59 | 11.7603 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 13.33 | 813.2 | 813.2 | 823.79 | 10 | 10 | 865.2396 | 834.334 | 834.334 | 832.105 | 832.105 | 174.7293 | 919.461 | 464 | 12.2016 | 11.1748 | 827.2519 | 790.2461 | 0 | 0 | 497.2249 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 958.174
11/06/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 928.57 | 903.94 | 7.1 | 8.62 | 11.8186 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 13.24 | 804.99 | 804.99 | 810.93 | 10 | 9 | 860.3768 | 829.49 | 829.49 | 827.038 | 827.038 | 229.2116 | 967.372 | 796.15 | 10.8725 | 10.6917 | 824.4452 | 787.8034 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 1000.003
11/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 962.77 | 929.85 | 7.51 | 7.71 | 11.7658 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 13.72 | 802.2 | 802.2 | 824.39 | 10 | 10 | 858.0818 | 830.773 | 830.773 | 828.324 | 828.324 | 376.6929 | 995.877 | 817.25 | 10.8191 | 10.9584 | 829.5311 | 781.7147 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 1021.862
11/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 963.08 | 938.56 | 7.68 | 7.68 | 11.412 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 13.01 | 798.9 | 798.9 | 826.31 | 11 | 10 | 865.131 | 837.299 | 837.299 | 834.046 | 834.046 | 380.1282 | 1000.303 | 813 | 10.6657 | 10.843 | 822.8362 | 782.0488 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 1017.903
11/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 964.98 | 931.28 | 7.36 | 7.56 | 11.4826 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 12.48 | 795.99 | 795.99 | 833.46 | 11 | 10 | 874.9417 | 849.163 | 849.163 | 844.78 | 844.78 | 431.5638 | 979.188 | 813.5 | 10.1782 | 11.1839 | 826.5768 | 789.4525 | 0 | 0 | 500.4536 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 998.094
11/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 940.9 | 906.63 | 6.96 | 7.28 | 11.6217 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 12.61 | 803.22 | 803.22 | 842 | 11 | 10 | 886.6855 | 862.09 | 862.09 | 857.656 | 857.656 | 315.6672 | 920.218 | 818.5 | 9.8184 | 10.9578 | 830.0296 | 797.5428 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 970.72
11/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 891.75 | 869.74 | 6.85 | 7.74 | 11.4781 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 13.02 | 811.94 | 811.94 | 854.08 | 11 | 10 | 899.312 | 873.183 | 873.183 | 868.276 | 868.276 | 256.9808 | 873.668 | 825.5 | 10.6441 | 10.5622 | 839.2526 | 806.6326 | 0 | 0 | 497.2249 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 899.206
11/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 824.5 | 809.1 | 6.54 | 7.45 | 11.2611 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 12.96 | 826.44 | 826.44 | 865.54 | 10 | 10 | 916.4912 | 886.907 | 886.907 | 881.881 | 881.881 | 213.9946 | 765.438 | 832.25 | 11.1263 | 11.1122 | 847.2842 | 818.479 | 0 | 0 | 493.9962 | 0 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 813.702
11/06/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 755.4 | 728.26 | 6.52 | 6.71 | 11.2688 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 13.57 | 834.38 | 834.38 | 862.61 | 10 | 10 | 890.3071 | 853.621 | 853.621 | 858.937 | 858.937 | 151.0178 | 652.271 | 837.5 | 11.2869 | 11.1052 | 838.3474 | 820.8572 | 0 | 0 | 490.7674 | 219.5539 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 754.285
11/06/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 635.2 | 628.26 | 6.16 | 7.31 | 11.2633 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 13.61 | 828.57 | 828.57 | 822.46 | 10 | 10 | 890.1072 | 849.049 | 849.049 | 845.005 | 845.005 | 107.6992 | 621.691 | 837.75 | 10.9449 | 11.1922 | 831.3117 | 812.3361 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 558.025
11/06/2026 | 15:30 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 538.38 | 522.01 | 5.68 | 7.58 | 11.1239 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 13.45 | 806.55 | 806.55 | 810.69 | 10 | 10 | 812.2892 | 764.401 | 764.401 | 768.114 | 768.114 | 81.0266 | 425.088 | 829 | 11.2361 | 11.464 | 807.3416 | 794.5534 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 432.393
11/06/2026 | 16:00 | 24 | 0 | 0 | 20.75 | 423.69 | 403.44 | 5.78 | 8.39 | 11.1074 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 760.62 | 760.62 | 604.61 | 10 | 10 | 491.059 | 455.178 | 455.178 | 461.772 | 461.772 | 71.5434 | 307.58 | 795.6 | 13.5272 | 11.5145 | 639.065 | 653.1201 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 227.103
11/06/2026 | 16:30 | 25 | 0 | 0 | 16.56 | 292.8 | 288.85 | 5.4 | 8.44 | 11.3266 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 13.28 | 528.59 | 528.59 | 178.79 | 10 | 10 | 124.3401 | 91.128 | 91.128 | 109.725 | 109.725 | 51.7868 | 201.045 | 726.775 | 11.1979 | 11.6468 | 360.2903 | 388.0222 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 128.863
11/06/2026 | 17:00 | 25 | 0 | 0 | 16.56 | 157.17 | 30.53 | 5.2 | 8.34 | 10.9992 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 13.08 | 272.5 | 272.5 | 27.64 | 10 | 9 | 13.6546 | 11.437 | 11.437 | 16.495 | 16.495 | 30.5019 | 62.908 | 552.175 | 10.4391 | 11.7025 | 104.6201 | 112.4665 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 43.889
11/06/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 16.56 | 33.7 | 14.17 | 4.86 | 8.21 | 10.8478 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 13.25 | 16.67 | 16.67 | 0 | 10 | 9 | 1.2095 | 0.049 | 0.049 | 0.063 | 0.063 | 17.3559 | 0.211 | 180.495 | 9.4421 | 11.7548 | 0.8102 | 0.20145 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 16.56 | 0.35 | 1.65 | 4.79 | 8.64 | 10.8496 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.9219 | 0 | 1.0995 | 10.3474 | 11.9858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 4.63 | 8.31 | 10.495 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 12.36 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43811 | 0 | 0 | 10.574 | 11.8855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.91 | 8.06 | 10.1856 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.5709 | 10.9414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 8.39 | 9.6549 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.0108 | 9.7006 | 0 | 0 | 8.4952 | 8.8315 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43 | 0
11/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 4.25 | 8.66 | 9.572 | 12.4 | 12.4 | 12.4 | 12.4 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 8.0895 | 9.5543 |  |  | 10.3194 | 10.4131 | 493.9962 | 461.7088 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3.6 | 8.45 | 9.3099 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 11.86 |  |  |  | 9 | 10 | [8 empty] | 7.918 | 6.9208 |  |  | 10.0218 | 10.1181 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 3.81 | 8.11 | 9.3105 | 11.35 | 11.35 | 11.35 | 11.35 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 8.2148 | 7.4149 |  |  | 9.8813 | 10.2081 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 4.36 | 7.79 | 9.1519 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 6.8641 | 7.1933 |  |  | 9.7787 | 10.5233 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 4.84 | 7.98 | 9.0686 | 8.88 | 8.88 | 8.88 | 8.88 |  |  |  | 10 | 10 | [8 empty] | 5.3858 | 6.8526 |  |  | 9.5479 | 10.2502 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 4.92 | 8.85 | 9.1245 | 8.39 | 8.39 | 8.39 | 8.39 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 6.3991 | 5.8603 |  |  | 9.6659 | 10.0844 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 4.82 | 8.52 | 9.1662 | 7.09 | 7.09 | 7.09 | 7.09 |  |  |  | 10 | 9 | [8 empty] | 5.5185 | 5.9015 |  |  | 9.7096 | 10.0423 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
11/06/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 5.3 | 8.43 | 8.4844 | 7.23 | 7.23 | 7.23 | 7.23 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.7951 | 5.7863 |  |  | 9.3026 | 9.6283 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43
12/06/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 16.56 |  |  | 5.22 | 8.81 | 8.5703 | 7.21 | 7.21 | 7.21 | 7.21 |  |  |  | 9 | 9 | [8 empty] | 4.8937 | 6.0097 |  |  | 9.278 | 9.3796 | 493.9962 | 477.8525 | 493.9962 | 468.1663 | 0 | 0 | 294.4536 | 0 | 293.43

## CALOR_ÚTIL
jueves, 11 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
11/06/2026 | 00:30 | 30 | 0 | 0 | 131.49 | 77.32 | 284.19 | 0 | 523
11/06/2026 | 01:00 | 30 | 0 | 0 | 131.2 | 77.32 | 279.71 | 0 | 518.23
11/06/2026 | 01:30 | 29 | 0 | 0 | 131.68 | 77.32 | 270.29 | 0 | 508.29
11/06/2026 | 02:00 | 29 | 0 | 0 | 131.36 | 77.32 | 269.97 | 0 | 507.65
11/06/2026 | 02:30 | 30 | 0 | 0 | 132.63 | 77.32 | 273.68 | 0 | 513.63
11/06/2026 | 03:00 | 30 | 0 | 0 | 131.06 | 77.32 | 268.03 | 0 | 506.41
11/06/2026 | 03:30 | 31 | 0 | 0 | 131.05 | 77.32 | 303.57 | 0 | 542.94
11/06/2026 | 04:00 | 31 | 0 | 0 | 130.91 | 77.32 | 293.67 | 0 | 532.9
11/06/2026 | 04:30 | 32 | 0 | 0 | 131.5 | 77.32 | 274.66 | 0 | 515.48
11/06/2026 | 05:00 | 32 | 0 | 0 | 130.37 | 77.32 | 269.34 | 0 | 509.03
11/06/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 131.94 | 77.32 | 285.16 | 0 | 524.42
11/06/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 131.91 | 77.32 | 288.46 | 0 | 527.69
11/06/2026 | 06:30 | 29 | 0 | 0 | 129.7 | 77.32 | 288.8 | 0 | 524.82
11/06/2026 | 07:00 | 29 | 0 | 0 | 129.94 | 77.32 | 262.45 | 0 | 498.71
11/06/2026 | 07:30 | 29 | 0 | 0 | 129.72 | 77.32 | 292.84 | 0 | 528.88
11/06/2026 | 08:00 | 29 | 0 | 0 | 129.83 | 77.32 | 266 | 0 | 502.15
11/06/2026 | 08:30 | 29 | 0 | 0 | 130.41 | 76.5 | 281.45 | 0 | 517.36
11/06/2026 | 09:00 | 29 | 0 | 0 | 130.29 | 76.5 | 200.9 | 0 | 436.69
11/06/2026 | 09:30 | 29 | 0 | 0 | 134.04 | 76.5 | 222.57 | 0 | 462.11
11/06/2026 | 10:00 | 29 | 0 | 0 | 132 | 76.5 | 240.79 | 0 | 478.29
11/06/2026 | 10:30 | 28 | 0 | 0 | 134.62 | 76.5 | 293.11 | 0 | 532.23
11/06/2026 | 11:00 | 28 | 0 | 0 | 134.38 | 76.5 | 245.53 | 0 | 484.41
11/06/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 0 | 134.36 | 76.5 | 242.6 | 0 | 482.46
11/06/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 0 | 134.36 | 76.5 | 263.64 | 0 | 503.5
11/06/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 131.97 | 76.5 | 232.97 | 0 | 470.44
11/06/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 131.85 | 76.5 | 288.78 | 0 | 526.13
11/06/2026 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 132.29 | 76.5 | 268.37 | 0 | 507.16
11/06/2026 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 132.29 | 76.5 | 289.41 | 0 | 528.2
11/06/2026 | 14:30 | 31 | 0 | 0 | 132.98 | 76.5 | 299.65 | 0 | 540.13
11/06/2026 | 15:00 | 31 | 0 | 0 | 132.98 | 76.5 | 275.82 | 0 | 516.3
11/06/2026 | 15:30 | 31 | 0 | 0 | 128.71 | 76.5 | 255.96 | 0 | 492.17
11/06/2026 | 16:00 | 31 | 0 | 0 | 126.08 | 76.5 | 263.43 | 0 | 497.01
11/06/2026 | 16:30 | 31 | 0 | 0 | 128.97 | 53.38 | 269.76 | 0 | 483.11
11/06/2026 | 17:00 | 31 | 0 | 0 | 134.5 | 53.38 | 305.9 | 0 | 524.78
11/06/2026 | 17:30 | 31 | 0 | 0 | 131.17 | 53.38 | 276.67 | 0 | 492.22
11/06/2026 | 18:00 | 31 | 0 | 0 | 128.91 | 53.38 | 248.95 | 0 | 462.24
11/06/2026 | 18:30 | 30 | 0 | 0 | 128.36 | 0 | 276.54 | 0 | 434.9
11/06/2026 | 19:00 | 30 | 0 | 0 | 128.45 | 0 | 255.43 | 0 | 413.88
11/06/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 131.56 | 0 | 277.19 | 0 | 438.75
11/06/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 124.21 | 0 | 291.12 | 0 | 445.33
11/06/2026 | 20:30 | 29 | 0 | 0 | 129.14 | 0 | 282.91 | 0 | 441.05
11/06/2026 | 21:00 | 29 | 0 | 0 | 128.93 | 53.38 | 312.56 | 0 | 523.87
11/06/2026 | 21:30 | 29 | 0 | 0 | 127.51 | 53.38 | 264.51 | 0 | 474.4
11/06/2026 | 22:00 | 29 | 0 | 0 | 127.27 | 53.38 | 263.84 | 0 | 473.49
11/06/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 130.02 | 53.38 | 267.95 | 0 | 481.35
11/06/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 121.97 | 53.38 | 241.31 | 0 | 446.66
11/06/2026 | 23:30 | 32 | 0 | 0 | 128.6 | 53.38 | 260.64 | 0 | 474.62
12/06/2026 | 00:00 | 32 | 0 | 0 | 140.43 | 53.38 | 247.3 | 0 | 473.11
EJEC MWh |  | 718 | 0 | 0 | 3139.95 | 1524.15 | 6489.19 | 0 | 11871.29

## FLUJOS
jueves, 11 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 18.3377 | -24.8014 | -34.8086 | 33.5226 |  | 37.7556 | -75.2707 | 50.9986 | 25.8092 | 25.1944 | -22.2 | -52.696 | 48.4 | 19.872 | -48.4 | 10.3034 | 34.5534 | 10.0248 | 10.1291 | 16.3167 | [5 empty] | -64.27 | -64.17 |  | 22.2 | 50.6 | 28.465 | 0.296 | -62.37 | -62.25 | -50.96 | 63.12 | 63.11 | 15.7306 | -0.8513 | 63.2879 | 65.5527 | 40.2555 | -50.2718 | -50.3762 | 8.8362 | 7.5496 | 72.192 | 72.9769 | 20.9718 | 20.5264 | -497.6667 | -17.7375 | -8.2 | -8.4 | 57.2411 | 55.8911 | -3.703 |  | -69.409 | 4.5867 | 0 | 3.7859 | 547.5324 | 130.8328 | 130.7718 | -563.7474 | 481.5932 |  | -64.5817 | 66.4007 | 86.6325 | 31.06 | 28.88 | 58.97 | 87.3 | -8.1672 | -8.0332 | 73.0457 | 72.8489 | 36.2027 | -119.7748 | -119.8364 | 1.5161 |  | 20.9062 | 29.261 | 199.8 |  | -15.41 | 55.6206 | 52.4344 | 54.499 | -41.8031 | -41.346 | 47.7321 | -53.889 | 55.2904 | 14.0367 | 55.69 | 29.89 | 39.1479 | 37.0651 | -30.1474 |  |  |  | -142.2009 |  |  | -85.9 | -86.1 | 19.9924 | 39.2 | 50.46 | 53.44 | 39.21 | -7.08 | 63.5655 | 140.003 | -9.82 | -9.9 | 87.05 | 54.21 | 141.2909 | 139.3818 | 28.2649 | 27.9545 | 233.8103 | 188.6897 | 179.9514 | 184.146 | 108.8692 | 89.8846 | -26.382 | 576.1592 | 390.931 |  | -18.11 | -15.4638 |  | -1.0526 | -1.0958 | 179.772 | -54.9301 | -54.8435 | -56.9026 | 19 | -24.06 | 94.2 | 11.3634 | -49.9792 | -35.9797 | -35.1843 | 9.5238 | -93.5035 | 58.7083 | 23.6396 | 22.4107 |  | 42.2289 | 42.4684 | 40.5022 | 6.8657 | 6.6983 | 58.6097 | -27.0788 | -26.5079 | 34.9414 | 43.7306 | 11.1128 | -0.07 | 14.5809 | 0.9281 | -8.86 | 18.77 | 10.4207 |  | -5.618 | 4.43 |  | 34.25 | -45.3239 | -35.4579 | 14.12 | 72.0297 | 26.4 | -6.9917 | -3.7437 | -4.2588 | 1.6424 |  |  | -14.4638 | -16.5768 | 15.2314 | 17.4728 | 46.2769 | 48.536 | -105.8714 | -19.2084 | 20.4531 | -18.9442 | 11.7357 | 8.7417 | 8.302 | 13.0275 | 147.5556 | 148.7871 | 130.3 | -132.2153 | -397.6821 | 402.8814 | 470.3688 | -142.6042 | -140.0426 | -57.884 | -51.0715 | 80.4154 | 81.2876 | -98.1147 | -98.6872 | 20.8881 | 20.097 | -76.2336 | -76.7077 | 88.1 | 87.76 | 47.4 | 46.5 | 21.0433 | 29.04 | -349.9295 | 108.5237 | 108.2976 | 12.8 | 17.7 | -18.2 | -18.3 |  | 1.7688 | -457.0948 | -359.7953 | 500.7492 | 400.8886 | 36.8639 | -391.8736 | 395.3288 | -150.7177 | -223.5851 | -388.147 | 112.8821 | 111.7327 | 156.0217 | -486.769 | 228.8205 | -262.3573 | 262.2175 | -10.8368 | 30.593 | 18.72 | 1.616 | 1.62 | -18.64 | -7.2 |  | 7.5883 | -36.6201 | -16.405 | 17.2 | 52.956 | 54.847 |  |  | 51.6657 | 52.8554 | 52.3325 |  | -15.7 | 28.2262 | 6.13 |  | -48.7703 | 79.2157 | 59.6375 | -48.0959 | -76.6571 | 49.9322 | 26.5881 | 1.9 | -1.7 | 70.1355 | 6.8794
11/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 17.9594 | -23.0776 | 10.2166 | 33.9124 |  | 37.2182 | -91.844 | 49.0293 | 24.8492 | 24.0799 | -28.86 | -36.511 | 33 | 19.044 | -30.8 | 10.3885 | 48.163 | 9.6932 | 9.7272 | 15.9792 | [5 empty] | -62.09 | -62.16 |  | 28.86 | 35.2 | 27.175 | 0.29 | -58.67 | -58.88 | -50.47 | 59 | 59.14 | 15.2959 | -0.7962 | 62.1482 | 64.0566 | 41.0867 | -47.1666 | -47.802 | 7.4876 | 7.6862 | 72.2005 | 73.7178 | 19.1949 | 18.8358 | -511.4554 | -15.733 | -7.5 | -7.4 | 53.4864 | 52.9383 | -3.6595 |  | -65.3403 | 3.2181 | 0 | 3.4284 | 564.8059 | 132.5418 | 132.9386 | -563.6268 | 491.8367 |  | -62.1851 | 63.9829 | 82.5708 | 30.65 | 28.2 | 56.56 | 84.55 | -7.6314 | -7.7653 | 66.5534 | 66.8067 | 36.8894 | -112.8825 | -112.8547 | 0.9371 |  | 20.9062 | 29.257 | 192.4 |  | -14.99 | 54.142 | 51.0548 | 51.8437 | -47.2815 | -46.889 | 62.1148 | -61.0571 | 70.1012 | 13.291 | 52.16 | 28.11 | 36.8042 | 34.8679 | -28.8906 |  |  |  | -133.1547 |  |  | -81.3 | -81.4 | 19.6628 | 37.4 | 46.38 | 50.54 | 37.25 | -6.27 | 61.1165 | 131.0399 | -9.81 | -9.89 | 82.24 | 52.09 | 132.1636 | 130.7091 | 27.5148 | 26.3182 | 222.4209 | 178.9947 | 170.6752 | 173.8781 | 87.5255 | 66.0947 | -27.973 | 576.6232 | 370.5457 |  | -17.0063 | -14.9297 |  | 12.3917 | 11.5291 | 64.56 | -45.9686 | -47.0562 | -31.7365 | 18.46 | -26.47 | 1 | 11.1695 | -23.2648 | -35.8812 | -34.9941 | 6.3175 | -63.4541 | 35.0411 | 23.7696 | 23.7056 |  | 42.0437 | 42.4097 | 40.1546 | 6.6983 | 6.6983 | 78.7045 | -25.0114 | -25.5597 | 43.7392 | 51.7724 | 24.3772 | 13.23 | 14.5785 | 0.8804 | -8.78 | 19.42 | 23.6243 | 11.3986 | -6.052 | 4.388 | 10.0356 | 43.5 | -52.6724 | -44.5326 | 13.1 | 76.259 | 27.6 | -12.3803 | -8.3975 | -9.015 | 1.5639 |  |  | -15.1265 | -20.9095 | 15.3637 | 21.5818 | 46.3712 | 49.2256 | -108.0988 | -18.5193 | 35.6075 | -26.658 | 11.8336 | 8.2241 | 7.9117 | 13.4374 | 150.6326 | 149.469 | 176.8 | -177.6487 | -459.1878 | 459.1938 | 480.1631 | -143.047 | -142.5617 | -57.4176 | -49.971 | 81.8437 | 83.4945 |  |  | 20.9979 | 20.8331 | -73.4619 | -73.9765 | 90.51 | 89.25 | 45.7 | 45.3 | 20.7976 | 28.16 | -348.9067 | 110.5786 | 108.1719 |  | 17.1 | -19.8 | -20.1 | 1.9128 |  | -473.1101 | -336.9507 | 496.2173 | 395.3145 | 35.8558 | -390.8474 | 388.572 | -152.1362 | -224.5428 | -386.5462 | 112.7303 | 113.0174 | 152.8326 | -475.2835 | 230.3099 | -257.2534 | 259.6982 | -10.6528 | 30.226 | 19.2 | 1.75 | 1.751 | -18.96 | -7.6 |  | 7.3564 | -37.0901 | -16.17 | 16.8 | 50.978 | 50.604 |  |  | 51.985 | 50.7316 | 51.2936 |  | -14.3 | 28.2087 | 5.83 |  | -48.7515 | 78.5012 | 58.0884 | -48.5243 | -76.9955 | 49.1086 | 27.6202 | -0.6 | -0.9 | 26.3218 | 26.5725
11/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 |  |  | 9.7643 | 34.3253 |  | 36.2293 | -89.0116 | 47.3264 | 23.9633 | 23.4729 | -19.98 | -37.765 | 33 | 19.872 | -33 | 10.4301 | 47.3676 | 10.3659 | 10.9523 | 17.7605 | [5 empty] | -54.75 | -54.85 |  | 19.98 | 35.2 | 27.032 | 0.289 | -47.98 | -48.17 | -56.16 | 48.5 | 48.64 | 15.2093 | -1.0344 | 60.3482 | 62.0893 | 35.3203 | -47.332 | -46.9927 | 6.2323 | 6.2064 | 69.5336 | 70.66 | 22.0782 | 21.4697 | -505.1338 | -13.1899 | -8.3 | -8.2 | 53.3786 | 52.5185 | -2.9067 |  | -84.5548 | 3.785 |  | 3.7036 | 550.8589 | 123.4779 | 122.837 | -548.6038 | 472.0564 |  | -61.1861 | 63.1894 | 80.4352 | 29.4 | 27.39 | 54.77 | 82.84 | 8.0416 | 7.6397 | 50.2989 | 50.6259 | 39.0651 | -95.9211 | -95.7256 | 4.3801 | 0 |  |  | 181.2 |  | -14.64 | 57.8426 | 55.1105 | 56.2056 | -42.2886 | -42.0404 | 51.6234 | -54.0024 | 57.4119 | 12.8907 | 51.24 | 27.88 | 35.8667 | 33.989 | -28.0868 |  |  |  | -126.9891 |  |  | -79 | -79 | 19.0256 | 35.6 | 43.28 | 48.36 | 35.38 | -5.93 | 61.504 | 125.4946 | -10.13 | -10.16 | 78.29 | 49.78 | 127.5091 | 125.6 | 39.7971 | 37.5727 | 223.2296 | 177.7359 | 171.2095 | 172.3373 | 84.8055 | 64.3162 | -28.162 | 561.2395 | 377.8106 |  | -17.6987 | -16.1533 |  | 23.0734 | 20.8886 | 47.664 | -45.2537 | -46.5928 | -30.0996 | 0 | -15.34 | 1 | 10.9413 | -1.6598 | -37.5356 | -36.353 | 7.3697 | -61.452 | 32.9892 | 23.3822 | 24.1848 |  | 41.2442 | 41.4227 | 40.2385 | -7.703 | -8.8752 | 138.9887 | -37.5954 | -36.6191 | 85.7093 | 91.152 | 41.2158 | 16.91 | 9.9739 | 0.845 | -5.74 | 19.12 | 41.1764 |  | -6.184 | 4.431 | 11.95 | 43.97 | -93.0956 | -85.032 | 13.5 | 70.6449 | 27.9 | -7.6739 | -8.867 | -9.5941 | 1.4564 |  |  | -14.0394 | -15.8854 | 16.6508 | 16.6873 | 41.7622 | 43.2917 | -78.0959 | -18.2092 | 32.0153 | -27.4253 | 11.2204 | 8.1362 | 7.7324 | 13.039 | 150.5956 | 150.8416 | 210.4 | -211.0628 | -487.3345 | 487.8167 | 496.7176 | -144.5287 | -142.7924 | -56.9526 | -48.4711 | 79.8394 | 80.1509 |  |  | 21.0419 | 21.5583 | -74.4684 | -73.6382 | 87.29 | 86.7 | 46.8 | 46.8 | 20.8788 | 28.56 | -349.6946 | 110.0074 | 109.0315 | 12.3 | 16 | -19.8 | -20 | 1.6912 | 1.4483 | -489.8857 | -342.7856 | 501.9955 | 401.3092 | 30.7058 | -394.3463 | 389.8545 | -151.8091 | -222.0485 | -387.4364 | 114.2925 | 112.3593 | 156.6611 | -483.5548 | 230.3612 | -261.327 | 261.4701 | -9.9387 | 29.779 | 19.68 | 1.789 | 1.787 | -19.76 | -6.88 |  | 7.5303 | -36.5042 | -15.9075 | 16 | 52.502 | 52.506 |  |  | 52.7194 | 52.6376 | 52.5984 |  | -15.5 | 28.2327 | 5.73 |  | -46.4901 | 77.8399 | 57.5316 | -45.358 | -75.5112 | 47.3601 | 27.8226 | 2.4 | -1.3 | 14.2065 | 22.8079
11/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 17.5101 | -22.5704 | 9.6683 | 33.4625 |  | 35.3615 | -88.0873 | 45.6697 | 23.1033 | 22.5861 | -22.2 | -36.702 | 33 | 19.044 | -33 | 10.4038 | 45.793 | 9.99 | 9.8525 | 16.4342 | [5 empty] | -54.93 | -55.13 |  | 19.98 | 35.2 | 26.789 | 0.283 | -49.73 | -49.44 | -57.55 | 49.86 | 50.23 | 14.6849 | -0.7413 | 58.2142 | 60.3711 | 41.5743 | -49.0282 | -48.8929 | 6.6668 | 6.6918 | 71.5276 | 72.5301 | 21.6054 | 20.6102 | -503.3551 | -14.5299 | -7.9 | -7.7 | 55.5934 | 53.9727 | -2.9472 |  | -85.209 | 3.1121 |  | 3.4702 | 551.6829 | 116.0008 | 115.482 | -543.4 | 464.212 |  | -63.8228 | 65.0379 | 77.2118 | 28.68 | 25.94 | 51.94 | 81.08 | 6.4341 | 6.1662 | 49.9403 | 50.1614 | 39.0708 | -91.4094 | -91.0059 | 4.4562 | 0 |  |  | 180 |  | -14.34 | 57.7984 | 55.3542 | 56.8025 | -43.8688 | -43.4706 | 50.5927 | -48.3784 | 55.3013 | 12.6378 | 48.84 | 26.45 | 34.9292 | 33.11 | -27.1984 |  |  |  | -118.8981 |  |  | -76.6 | -76.7 | 18.9597 | 34.2 | 40.56 | 46.86 | 34.25 | -5.37 | 64.5265 | 118.0942 | -9.96 | -9.97 | 75.72 | 47.87 | 118.4 | 118.1273 | 37.7318 | 36.1727 | 210.5106 | 169.3718 | 161.762 | 165.2769 | 110.6501 | 91.4024 | -27.222 | 554.1093 | 393.1364 |  | -17.6075 | -16.109 |  | 11.5901 | 10.4893 | 165.948 | -62.3922 | -64.1326 | -57.4164 | 0 | -17.73 | 110.6 | 10.5 | -23.3461 | -37.2979 | -36.9071 | 8.4563 | -89.7041 | 57.995 | 23.7927 | 23.8734 |  | 41.8805 | 43.3502 | 40.5021 | -7.703 | -7.8704 | 115.8798 | -35.0897 | -35.1056 | 82.0264 | 94.1598 | 19.5651 | 22.08 | 18.4872 | 0.8219 | -11.76 | 18.89 | 19.5915 |  | -6.256 | 4.27 |  | 39.52 | -93.9366 | -79.954 | 14.36 | 68.5465 | 28.7 | -8.1856 | -8.8151 | -9.1636 | 1.4027 |  |  | -14.5417 | -15.8521 | 15.2478 | 16.4792 | 44.5911 | 45.7053 | -83.4897 | -17.6815 | 32.3652 | -26.3872 | 11.6539 | 7.5503 | 7.2683 | 13.0189 | 153.9495 | 154.0793 | 213.7 | -214.572 | -481.1327 | 486.1178 | 513.5155 | -146.7526 | -146.0862 | -58.5217 | -50.6258 | 80.4537 | 83.3207 |  |  | 30.2266 | 30.0508 | -71.6538 | -71.3855 | 89.84 | 88.5 | 45.9 | 45.8 | 20.7976 | 28.32 | -397.8268 | 105.7934 | 105.3449 | 11.1 | 12 | -28.4 | -28.5 | 1.9663 | 1.5815 | -503.0388 | -355.369 | 532.1645 | 428.5478 | 40.5636 | -416.062 | 418.2039 | -174.1104 | -248.2237 | -409.6862 | 114.5978 | 113.1803 | 178.6714 | -516.8482 | 258.4819 | -268.2222 | 264.5075 | -10.6253 | 29.983 | 19.92 | 1.818 | 1.816 | -19.44 | -7.2 |  | 7.3259 | -37.9385 | -15.9655 | 18.1 | 52.979 | 52.388 | 7.7855 | 9.4048 | 52.7726 | 53.6461 | 53.4683 |  | -11.3 | 29.0371 | 5.49 |  | -49.8095 | 78.5111 | 58.7701 | -48.933 | -77.6343 | 50.3241 | 26.7521 | -3.2 | 2.9 | 28.7475 | 18.4538
11/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 17.1111 | -22.0872 | 9.3082 | 32.1923 |  | 34.7772 | -87.0956 | 44.6011 | 22.6033 | 22.1179 | -19.98 | -34.933 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 10.4336 | 44.2298 | 11.2634 | 11.1241 | 18.6056 | [5 empty] | -55.32 | -55.24 |  | 19.98 | 33 | 26.098 | 0.28 | -49.33 | -49.55 | -55.88 | 50.05 | 49.96 | 15.0046 | -1.0935 | 58.3054 | 60.3144 | 44.6479 | -44.8542 | -44.6401 | 8.5233 | 8.9648 | 70.7142 | 72.6694 | 21.6261 | 22.0387 | -521.4818 | -15.5519 | -7.5 | -7.3 | 50.8143 | 49.9029 | -3.2826 |  | -75.01 | 1.9162 |  | 2.8909 | 566.4539 | 127.5673 | 127.0485 | -561.9303 | 477.2903 |  | -32.2921 | 33.8675 | 76.1639 | 29.25 | 26.18 | 51.39 | 80.25 | 1.0758 | 0.2721 | 55.367 | 55.4965 | 37.3457 | -89.676 | -89.4338 | 1.6146 |  |  |  | 172.9 |  | -13.91 | 56.4015 | 53.5881 | 54.2649 | -49.283 | -48.671 | 68.8167 | -62.8165 | 75.9202 | 12.9241 | 48.31 | 25.98 | 33.9917 | 32.2311 | -26.7688 |  |  |  | -132.4643 |  |  | -74.1 | -74.4 | 18.8388 | 33.4 | 41.86 | 45.42 | 33.2 | -5.71 | 64.2165 | 130.6024 | -9.64 | -9.85 | 72.12 | 46.16 | 132.8909 | 130.0546 | 37.3171 | 35.8727 | 215.7067 | 175.27 | 165.4567 | 167.7948 | 111.1991 | 92.1883 | -27.194 | 572.801 | 368.5478 |  | -17.7652 | -15.6712 |  | 9.1664 | 8.7693 | 165.948 | -62.8522 | -63.8595 | -57.1383 | 0 | -24.59 | 112.5 | 10.4464 | -26.7765 | -36.5085 | -35.8668 | 7.432 | -86.8121 | 56.3958 | 23.2438 | 23.627 |  | 41.5421 | 41.8851 | 40.119 | -2.1769 | -1.842 | 110.1863 | -35.4293 | -35.1736 | 80.8837 | 94.9027 | 11.6109 | 11.06 | 18.1796 | 0.7987 | -11.74 | 20.53 | 12.3457 |  | -6.419 | 4.293 |  | 32.97 | -96.2091 | -80.8202 | 14.97 | 66.1712 | 27.7 | -8.6103 | -8.351 | -8.5827 | 1.3884 |  |  | -14.8911 | -15.9519 | 17.5552 | 16.6344 | 45.4415 | 47.7771 | -87.2401 | -16.9885 | 31.7994 | -23.278 | 11.7118 | 7.394 | 7.0258 | 13.0925 | 151.9711 | 151.0921 | 217.5 | -215.214 | -482.2904 | 482.6758 | 484.9211 | -146.6423 | -143.6755 | -58.2207 | -49.7932 | 81.8886 | 81.4182 |  |  | 30.3804 | 30.2046 | -72.4843 | -71.4989 | 88.63 | 87.81 | 47.2 | 47.4 | 20.8168 | 27.84 | -404.2462 | 104.9667 | 103.2855 | 11.1 | 13.7 | -28.4 | -28.7 |  | 1.7398 | -474.8729 | -334.9526 | 537.9492 | 431.458 | 63.8369 | -420.967 | 418.2374 | -177.9582 | -247.2285 | -414.1203 | 113.0021 | 115.4435 | 180.6331 | -520.3092 | 256.5075 | -268.6672 | 271.3084 | -10.3342 | 30.585 | 20.08 | 1.913 | 1.905 | -20 | -6.08 |  | 6.5354 | -37.911 | -14.3847 | 17.2 | 52.748 | 52.382 |  |  | 53.5123 | 52.5412 | 52.2337 |  | -13.6 | 25.7956 | 5.48 |  | -47.9203 | 77.3882 | 59.3593 | -48.4553 | -77.2028 | 49.2152 | 26.6712 | -1.5 | 0.9 | 6.1758 | 33.6108
11/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 16.7043 | -21.6651 | 8.7784 | 33.8955 |  | 34.5178 | -90.0572 | 44.6288 | 22.3733 | 21.855 | -22.2 | -33.248 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 10.3975 | 46.2424 | 11.0483 | 11.108 | 18.4347 | [5 empty] | -55.78 | -55.96 |  | 22.2 | 33 | 26.344 | 0.286 | -53.55 | -53.7 | -48.42 | 54.81 | 55.32 | 14.6779 | -1.1481 | 57.1691 | 59.7256 | 47.6202 | -49.0533 | -48.5612 | 28.4233 | 26.8358 | 71.7322 | 71.9147 | 38.0203 | 31.8301 | -549.4509 | -13.9278 | -7.9 | -7.8 | 54.6968 | 52.4596 | -2.9685 |  | -78.7387 | 1.8745 |  | 3.1256 | 596.1789 | 128.4218 | 128.3303 | -586.3536 | 484.853 |  | -30.201 | 31.2472 | 75.3356 | 29.5 | 26.55 | 51.39 |  | 2.9512 | 2.9512 | 52.8976 | 52.5377 | 37.5269 | -95.0399 | -94.5277 | 0.4585 |  |  |  | 172.3 |  | -13.74 | 53.3052 | 51.1815 | 51.4164 | -51.5483 | -50.6573 | 74.6654 | -65.8202 | 83.7229 | 13.0005 | 48.93 | 26.41 | 33.5229 | 31.7917 | -26.6636 |  |  |  | -144.5229 |  |  | -71.8 | -71.9 | 18.5312 | 32.6 | 42.14 | 44.5 | 32.53 | -6.17 | 61.7675 | 143.8132 | -9.73 | -9.85 | 71.34 | 44.82 | 144.6364 | 143.2909 | 43.5087 | 42.6455 | 223.2394 | 182.5635 | 174.5009 | 177.2489 | 81.8733 | 61.2562 | -28.13 | 598.9133 | 355.2576 |  | -17.0796 | -15.5747 |  | 6.7677 | 6.5195 | 58.416 | -36.4613 | -37.6642 | -27.1059 | 0 | -27.31 | 1.3 | 10.4397 | -31.5364 | -36.1508 | -35.4068 | 7.3248 | -59.1115 | 28.8342 | 23.4846 | 22.0885 |  | 42.3736 | 41.9875 | 40.6806 | -2.3444 | -4.6888 | 111.0235 | -41.6713 | -41.6096 | 84.3225 | 97.4473 | 11.3252 | 10.11 | 18.0868 | 0.7974 | -11.51 | 20.49 | 11.2681 |  |  | 4.295 |  | 30.79 | -98.398 | -83.9034 |  | 64.531 | 29.6 | -9.5643 | -7.9538 | -8.6948 | 1.3728 |  |  | -14.4911 | -16.9643 | 16.8788 | 17.6424 | 45.9409 | 47.4106 | -91.1709 | -16.6536 | 32.341 | -21.8905 | 12.0776 | 7.4038 | 7.089 | 13.8318 | 149.5663 | 150.5587 | 146.7 | -148.559 | -404.7498 | 407.2888 | 432.4686 | -142.974 | -141.6164 | -58.1764 | -50.0942 | 80.714 | 79.8455 | -99.7651 |  | 31.0945 | 30.9078 | -72.335 | -72.1094 | 85.65 | 85 | 48.7 | 49.2 | 20.8595 | 28.32 | -419.4698 | 107.2399 | 106.7734 |  | 15.4 | -30.2 | -30.4 | 1.8469 |  | -420.0606 | -319.8518 | 558.0308 | 447.2756 | 100.7124 | -434.1902 | 434.7042 | -184.745 | -256.3491 | -426.848 | 117.5318 | 117.7738 | 191.6979 | -533.5459 | 265.4036 | -281.7249 | 276.6088 | -10.2298 | 30.407 | 20.56 | 1.92 | 1.911 | -20.72 | -6.96 |  | 6.9169 | -38.555 | -13.8567 | 17.3 | 53.516 | 54.06 |  |  | 52.6435 | 52.3194 | 52.3705 |  | -15.3 | 25.4093 | 5.35 |  | -48.7724 | 78.8641 | 59.1123 | -48.6714 | -77.3692 | 49.5725 | 27.0454 | 1.5 | 0 | 24.273 | 12.182
11/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 |  |  | 8.5394 | 33.4018 |  | 34.7944 | -88.7803 | 43.9967 | 22.3473 | 21.9186 | -26.64 | -33.099 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 10.3663 | 45.12 | 11.5618 | 12.2385 | 19.89 | [5 empty] | -57.44 | -57.55 |  | 26.64 | 30.8 | 26.062 | 0.281 | -51.15 | -51.32 | -57.86 | 51.51 | 51.69 | 14.5195 | -0.5419 | 57.0636 | 58.7157 | 51.9395 | -46.6024 | -46.4218 | 8.6585 | 8.6288 | 73.099 | 74.9044 | 18.8279 | 18.0451 | -522.7331 | -14.352 | -8.6 | -8.6 | 51.9986 | 51.6749 | -3.054 |  | -75.562 | 1.3879 |  | 3.1557 | 571.2453 | 118.778 | 119.8156 | -574.4402 | 458.559 |  | -36.3605 | 37.6225 | 74.2279 | 28.91 | 25.62 | 50.31 | 79.26 | 5.7643 | 7.2379 | 60.2214 | 60.0103 | 37.9719 | -84.5386 | -84.4551 | 1.5962 |  |  |  | 170.7 |  | -13.6 | 56.6341 | 54.1296 | 54.9999 | -50.4597 | -50.1091 | 67.3816 | -58.3393 | 72.8865 | 12.9144 | 46.81 | 25.58 | 33.0542 | 30.9128 | -26.0291 |  |  |  | -119.2041 |  |  |  |  | 18.9432 | 32.2 | 38.16 | 44.02 | 32.19 | -4.66 | 62.1395 | 119.3968 | -9.55 | -9.62 | 70.61 | 45.71 | 119.4545 | 116.7818 | 35.7347 | 34.0545 | 205.1366 | 164.4456 | 157.2256 | 159.0684 | 105.2794 | 86.6493 | -27.004 | 589.3521 | 385.6036 |  | -17.2413 | -15.0279 |  | 0.7837 | 1.6315 | 155.196 | -57.1116 | -58.1275 | -50.0774 | 0 | -24.24 | 102.3 | 10.3764 | -41.9495 | -36.7146 | -35.6823 | 8.4915 | -81.8962 | 52.2425 | 23.5885 | 22.4024 |  | 41.4813 | 41.3413 | 40.1794 | -7.2006 | -7.2006 | 99.804 | -33.6897 | -33.6273 | 73.6361 | 89.1074 | 8.0366 | 8.01 | 18.768 | 0.7608 | -12.1 | 20.72 | 0 |  |  | 4.211 |  | 30.28 | -90.0461 | -74.2588 |  | 63.2131 | 26.4 | -8.88 | -8.163 | -8.736 | 1.385 |  |  | -13.7728 | -16.6418 | 16.6791 | 17.0371 | 42.0543 | 43.4489 | -85.4166 | -16.9911 | 32.2175 | -23.4229 | 12.7475 | 7.1596 | 6.8781 | 14.0769 | 148.7922 | 147.3895 | 155.9 | -156.6128 | -413.5364 | 417.4281 | 464.8269 | -143.1038 | -139.2489 | -62.9678 | -55.5227 | 81.9848 | 79.4116 |  | -102.6876 | 31.1055 | 30.6221 | -70.9547 | -70.9545 | 90.47 | 89.78 | 45 | 45.8 | 21.227 | 28.8 | -401.1643 | 103.3728 | 103.0901 | 11.1 | 10.8 | -29.4 | -29.5 |  | 1.6287 | -456.3735 | -347.0583 | 540.2818 | 430.9315 | 63.4049 | -414.816 | 419.4511 | -178.4866 | -251.3823 | -415.4876 | 113.4291 | 114.7997 | 182.8462 | -515.0598 | 258.6428 | -266.0768 | 267.8508 | -11.6526 | 29.983 | 20.32 | 1.865 | 1.855 | -19.28 | -6.96 |  | 7.7653 | -39.4919 | -15.1751 | 18.5 | 54.297 | 54.138 |  |  | 51.2639 | 53.0297 | 53.3652 |  | -9.7 | 26.5066 | 5.42 |  | -55.0295 | 82.1357 | 63.8123 | -53.9656 | -80.0644 | 54.1925 | 25.5658 | -4.3 | 3.4 | 47.5068 | -0.2107
11/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 16.1197 | -20.7805 | 8.4914 |  |  | 34.5712 | -87.4192 | 44.5411 | 22.3393 | 22.008 | -15.54 | -33.992 | 30.8 |  | -28.6 | 10.3619 | 44.3058 | 15.5135 | 15.7562 | 26.1904 | [5 empty] | -54.45 | -54.6 |  | 15.54 | 33 | 26.183 | 0.284 | -48.34 | -48.78 | -57.3 | 48.61 | 49.37 | 14.1813 | -0.1677 | 56.6267 | 58.4131 | 53.6121 | -45.0304 | -45.2172 | 7.0919 | 6.9109 | 72.8257 | 73.5701 | 17.8041 | 16.5459 | -519.1413 | -14.9183 | -7.8 | -7.9 | 51.7591 | 50.1074 | -3.3818 |  | -74.1302 | 1.9234 |  | 3.0623 | 563.1579 | 117.7709 | 116.3365 | -575.729 | 452.9333 |  | -33.1374 | 34.5837 | 74.3976 | 28.96 | 25.87 |  | 79.28 | 9.917 | 9.7831 | 53.9519 | 55.1764 | 38.2409 | -92.9557 | -92.4089 | 2.1386 |  |  |  | 172.4 |  | -13.51 | 53.8806 | 51.6675 | 52.4092 | -54.0446 | -52.5931 | 68.9883 | -56.6567 | 74.2946 | 12.9238 | 48.24 | 26.01 | 32.5854 | 30.9128 | -25.8991 |  |  |  | -146.722 |  |  | -69.5 | -69.6 | 18.6081 |  | 41.56 |  | 31.85 | -6.34 | 64.2785 | 144.6532 | -9.67 | -9.71 | 69.59 | 43.73 | 146.1818 | 144.3091 | 49.133 | 46.9273 | 225.4169 | 183.9436 | 176.0086 | 179.2021 | 116.0087 | 98.0291 | -26.607 | 583.2716 | 417.492 |  | -17.1972 | -15.6308 |  | 7.4727 | 6.8285 | 153.66 | -53.2441 | -54.3696 | -62.6873 | 15.14 | -15.97 | 95.3 | 10.2988 | -29.9923 | -37.2495 | -36.5984 | 9.6725 | -94.5141 | 63.9703 | 23.1957 | 23.2826 |  | 41.8329 | 41.8835 | 41.4352 | -11.387 | -11.8894 | 109.0141 | -45.8241 | -45.6101 | 77.0073 | 87.9535 | 17.1188 | 4.47 | 13.9681 | 0.7596 | -8.5 | 20.2 | 17.1951 | 9.4659 | -6.415 | 4.213 |  | 30.49 | -87.8108 | -76.0384 | 14.62 | 62.7118 | 27.1 | -9.4817 | -8.0419 | -8.6082 | 1.4007 |  |  | -14.7174 | -16.7425 | 16.2447 | 17.3974 | 42.8171 | 44.1409 | -85.5235 | -17.1757 | 31.6266 | -22.987 | 12.3933 | 7.1499 | 6.8043 | 13.9594 | 155.7848 | 155.2313 | 152.5 | -153.807 | -409.0569 | 415.4089 | 482.868 | -148.5443 | -146.848 | -58.7584 | -51.0432 | 83.9384 | 83.2561 |  |  | 30.4463 | 30.2156 | -72.4874 | -72.5803 | 89.07 | 87.39 | 49.2 | 49.2 | 21.3722 | 28.8 | -406.7403 | 103.8187 | 103.5337 | 11.6 | 16.5 | -28.5 | -28.7 | 1.9506 |  | -480.5789 | -375.8527 | 546.7786 | 439.2197 | 55.6421 | -427.2332 | 431.7769 | -183.529 | -253.1619 | -421.9508 | 116.1192 | 115.5605 | 185.3041 | -528.8496 | 262.1223 | -273.3521 | 275.1941 | -10.5978 | 31.005 | 20.08 | 1.828 | 1.832 | -19.52 | -6.24 |  | 6.7094 | -38.555 | -13.5943 | 17 | 54.71 | 54.419 |  |  | 55.4179 | 53.2753 | 53.5693 |  | -15.7 | 24.263 | 5.48 |  | -49.0769 | 78.8757 | 59.51 | -49.6379 | -77.6371 | 50.9687 | 26.5975 | 0.8 | 0.2 | 73.3536 | -25.315
11/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 15.7294 | -20.4823 | 8.4583 | 32.9926 |  | 34.6874 | -87.9029 |  | 22.6433 | 22.1268 | -11.1 | -35.51 | 30.8 | 19.044 | -30.8 | 10.4998 | 44.146 | 15.9839 | 16.122 | 26.9399 | [5 empty] | -53.85 | -54.05 |  | 11.1 | 33 | 26.774 | 0.285 | -47.48 | -47.91 | -58.11 | 47.77 | 48.09 | 14.0361 | -0.1222 | 56.4597 | 58.0223 | 53.5751 | -44.5529 | -44.8789 | 8.3452 | 6.251 | 72.8117 | 73.5319 | 19.3581 | 18.9387 | -521.1636 | -15.3245 | -7.8 | -7.8 | 50.9266 | 49.9485 | -3.156 |  | -73.6098 | 1.8092 |  | 3.18 | 569.3226 | 120.9448 | 120.9143 | -575.8292 | 458.6287 |  | -28.7381 | 29.9794 | 75.4654 | 29.36 | 26.32 | 50.89 | 80.35 | 7.9077 | 7.9077 | 52.6255 | 52.4935 | 39.2908 | -89.8234 | -89.5869 | 2.0181 |  |  |  | 171.8 |  | -13.23 | 55.113 | 53.1724 | 53.556 | -50.0236 | -50.1994 | 69.4114 | -60.9007 | 75.1768 | 13.0826 | 49.12 | 26.7 | 33.0542 | 31.3522 | -25.8706 |  |  |  | -144.159 |  |  | -71.9 | -72.1 | 18.7509 | 32.4 | 42.38 |  | 32.51 | -6.48 | 63.0385 | 144.0232 | -9.73 | -9.8 | 71.1 | 44.6 | 143.4364 | 140.4 | 47.865 | 46.3 | 226.0282 | 184.8124 | 175.1088 | 179.2784 | 113.9799 | 93.0253 | -26.636 | 582.4191 | 405.1547 |  | -17.4483 | -15.8728 |  | -4.2794 | -5.1339 | 172.092 | -52.3797 | -54.6121 | -60.8754 | 15.06 | -24.18 | 106.5 | 10.5733 | -53.9878 | -37.7953 | -36.8805 | 8.0839 | -92.8275 | 60.9986 | 22.9607 | 24.2668 |  | 41.7073 | 42.4262 | 40.9067 | -8.2054 | -8.2054 | 120.0662 | -45.3801 | -45.4121 | 79.6218 | 90.873 | 25.637 | -0.26 | 9.7713 | 0.7852 | -5.65 | 19.44 | 25.3372 |  | -6.336 | 4.22 |  | 31.19 | -91.3596 | -77.9306 | 15.19 | 64.7421 | 28.1 | -8.9926 | -8.0738 | -8.7429 | 1.3698 |  |  |  | -16.6521 | 14.9076 | 17.196 | 46.7879 | 48.9415 | -84.8081 | -17.129 | 32.4013 | -23.2046 | 12.086 | 7.3354 | 7.0363 | 13.4835 | 151.7344 | 151.3039 | 148.8 | -151.3624 | -405.0092 | 407.0492 | 476.7962 | -144.9298 | -142.4156 | -60.0601 | -52.6833 | 80.4631 | 78.1826 |  |  | 29.3916 | 29.3477 | -78.5954 | -77.9209 | 87.39 | 86.84 | 48.9 | 49.1 | 21.1672 | 29.36 | -409.3335 | 108.1898 | 107.907 | 12.2 | 16.5 | -27.8 | -27.8 |  |  | -472.644 | -364.2782 | 547.1403 | 439.9084 | 62.2206 | -427.3419 | 427.3848 | -183.4701 | -255.0158 | -423.3566 | 116.2337 | 116.3701 | 183.9204 | -534.3932 | 262.4163 | -277.9284 | 278.503 | -10.8093 | 40.2429 | 19.12 | 1.726 | 1.736 | -19.52 | -6.72 |  | 7.6768 | -39.2874 | -13.7987 | 17.2 | 54.194 | 53.98 |  |  | 51.7141 | 53.222 | 54.0276 |  | -15.1 | 24.7034 | 5.5 |  | -48.2666 | 79.7113 | 60.9724 | -48.7733 | -78.5432 | 51.4751 | 26.6944 | 0.3 | -0.8 | 73.6746 | -11.034
11/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 15.8918 | -20.4839 | 8.327 | 33.2617 |  | 34.4357 | -87.875 | 45.2626 | 22.9233 | 22.5095 | -11.1 | -36.634 | 33 | 19.044 | -33 | 10.4748 | 44.0036 | 16.2416 | 16.226 | 27.1757 | [5 empty] | -55.19 | -54.93 |  | 11.1 | 35.2 | 27.935 | 0.29 | -49.56 | -49.19 | -56.05 | 49.27 | 49.33 | 14.3044 | -0.3212 | 57.8624 | 59.3004 | 55.5476 | -46.2782 | -46.2 | 7.0914 | 6.97 | 73.9446 | 75.8576 | 19.3126 | 20.0232 | -530.2097 | -13.9313 | -8.6 | -8.6 | 52.062 | 50.8388 | -3.3782 |  | -76.9199 | 1.7221 |  | 3.3333 | 571.581 | 123.783 | 124.6376 | -575.9102 | 473.421 |  | -23.3702 | 24.6854 | 77.5311 | 29.69 | 26.71 | 51.98 |  | 4.9606 | 5.2285 | 55.5843 | 56.1705 | 39.2469 | -92.5523 | -90.8243 | 2.2007 |  | 21.1025 | 29.134 | 172.6 |  | -13.73 | 55.4644 | 53.8271 | 54.3778 | -49.113 | -47.7839 | 68.981 | -62.4049 | 74.8053 | 13.0647 | 49.71 | 26.82 | 33.5229 | 31.7917 | -25.9939 |  |  |  | -146.7256 |  |  | -74.2 | -74.4 | 19.0146 | 33.8 | 44.62 | 46.1 | 33.51 | -6.84 | 61.907 | 143.4582 | -12.53 | -12.65 | 79.22 | 45.97 | 145.9818 | 142.6909 | 45.4371 | 43.2273 | 227.6446 | 188.7103 | 179.2788 | 181.8779 | 107.8512 | 91.3516 | -26.747 | 588.2474 | 398.8904 |  | -17.4087 | -16.131 |  | -7.6025 | -8.4879 | 162.876 | -49.8227 | -51.4745 | -53.2057 | 0 | -24.63 | 110.1 | 10.7412 | -59.1209 | -38.1821 | -36.796 | 10.3602 | -85.7608 | 56.2595 | 24.0557 | 23.6914 |  | 42.0912 | 42.222 | 40.5163 | -5.861 | -5.0237 | 119.3963 | -42.8561 | -42.7387 | 79.3607 | 91.442 | 24.7581 | 0.83 | 9.7761 | 0.7864 | -5.64 | 19.25 | 24.652 | 11.3969 | -6.26 | 4.26 |  | 31.49 | -93.1474 | -80.1562 |  | 65.0468 | 26.6 | -9.6453 | -8.235 | -9.2685 | 1.3556 |  |  | -14.1446 | -17.3897 | 14.7746 | 18.2573 | 47.0204 | 48.4309 | -86.7382 | -17.2658 | 32.9381 | -23.8033 | 12.4846 | 7.3843 | 7.0363 | 13.8375 | 153.1716 | 152.346 | 149.2 | -149.3777 | -405.8915 | 407.0161 | 469.8701 | -146.2206 | -144.6751 | -59.0789 | -51.663 | 81.2099 | 81.8276 |  |  | 29.3806 | 29.3257 | -79.5824 | -80.1045 | 84.31 | 83.6 | 47.9 | 49.4 | 21.4534 | 30 | -412.4407 | 103.3176 | 105.2409 | 12.2 | 16.6 | -28.4 | -28.7 | 1.8547 | 1.551 | -462.6158 | -356.3378 | 552.6161 | 441.3083 | 67.8961 | -431.4411 | 431.5557 | -185.6559 | -251.0279 | -427.995 | 115.777 | 114.3636 | 190.9108 | -534.5536 | 261.7886 | -279.0918 | 277.95 | -10.2573 | 40.06 | 18.96 | 1.695 | 1.692 | -18.4 | -6.48 |  | 7.1489 | -38.9364 | -13.3013 | 15.9 | 53.626 | 51.527 |  |  | 53.2976 | 53.3029 | 52.4181 |  | -16 | 24.2053 | 5.68 |  | -48.6874 | 80.2832 | 59.4958 | -48.8335 | -78.8884 | 50.2535 | 27.4959 | 1.3 | -1.7 | 69.6246 | 9.4343
11/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 16.0921 | -21.053 | 8.5562 | 34.0335 |  | 36.6592 | -95.5598 | 47.101 | 24.0993 | 23.3568 | -4.44 | -38.946 | 33 | 19.872 | -35.2 | 10.1372 | 50.0402 | 16.8341 | 16.98 | 28.5393 | [5 empty] | -55.08 | -55.05 |  | 4.44 | 37.4 | 28.073 | 0.296 | -48.7 | -48.91 | -54.64 | 49.54 | 49.84 | 14.4244 | -0.675 | 60.1921 | 61.4407 | 56.065 | -46.3597 | -46.5065 | 7.1103 | 6.5359 | 75.7614 | 77.448 | 18.574 | 18.615 | -547.7025 | -14.8018 | -7.9 | -8 | 52.1673 | 51.2761 | -3.4416 |  | -75.4207 | 2.424 |  | 3.4534 | 587.8779 | 135.5327 | 136.2956 | -592.3517 | 496.8174 |  | -22.2386 | 23.3197 | 80.9641 | 30.16 | 28.37 | 54.26 | 82.78 | 1.0758 | 1.7456 | 58.9752 | 59.3483 | 37.9839 | -100.0775 | -98.6108 | 3.1658 |  | 21.1025 | 28.097 | 196.8 |  | -14.22 | 59.7091 | 55.6599 | 56.1812 | -41.0353 | -40.4412 | 72.2256 | -77.1156 | 79.4562 | 12.7385 | 53.99 | 28.84 | 36.1011 | 34.2819 | -28.3437 |  |  |  | -147.9758 |  |  | -72.5 | -72.7 | 19.1299 | 36.8 | 49.84 | 49.92 | 36.42 | -7.56 | 61.659 | 149.6535 | -14.89 | -14.86 | 91.69 | 47.45 | 147.8727 | 145.4727 | 43.8859 | 41.0909 | 238.3209 | 197.0101 | 188.7978 | 192.5618 | 93.7543 | 77.9336 | -27.024 | 607.4794 | 373.058 |  | -17.5936 | -16.284 |  | -10.4376 | -10.0896 | 121.392 | -43.6204 | -44.7099 | -41.9004 | 0 | -20.29 | 83.4 | 11.1762 | -69.1945 | -38.4189 | -37.4065 | 8.7606 | -73.2522 | 39.8413 | 23.6947 | 23.0565 |  | 41.6162 | 42.3201 | 40.4493 | -2.0095 | -1.5071 | 124.42 | -40.7095 | -40.6496 | 84.1745 | 95.4677 | 23.6081 | 3.04 | 10.1765 | 0.8682 | -5.51 | 18.13 | 22.2135 |  | -6.085 | 4.318 |  | 31.62 | -96.3465 | -84.0858 | 15.72 | 65.429 | 25.5 | -10.1355 | -8.542 | -9.006 | 1.4667 |  |  | -15.9676 | -19.5782 | 16.0668 | 20.7443 | 49.2578 | 50.6775 | -92.2471 | -17.8485 | 34.1988 | -25.4798 | 12.4528 | 8.4976 | 8.2281 | 13.799 | 152.9315 | 153.5855 | 147.5 | -147.483 | -394.6089 | 396.5694 | 451.116 | -146.5703 | -145.1151 | -55.9936 | -48.491 | 79.5643 | 79.5171 |  |  | 29.4136 | 29.4795 | -83.344 | -83.8594 | 83.19 | 81.45 | 51.1 | 50.8 |  | 30.48 | -421.8835 | 108.1447 | 109.5047 | 13.3 | 20.6 | -28.4 | -28.7 |  |  | -446.0511 | -333.9093 | 567.5286 | 448.1056 | 94.0684 | -436.1533 | 442.7228 | -187.8596 | -255.1536 | -432.2071 | 120.5764 | 119.5977 | 193.9271 | -547.32 | 269.9359 | -289.0536 | 287.2049 | -9.3591 | 38.2386 | 19.52 | 1.48 | 1.479 | -19.36 | -5.76 |  | 6.8559 | -37.2061 | -13.4478 | 15.6 | 55.233 | 55.409 |  |  | 51.9241 | 52.9416 | 52.5743 |  | -17.3 | 23.6232 | 6.19 |  | -48.722 | 77.3279 | 56.4215 | -47.3081 | -75.9257 | 46.8141 | 28.7111 | 2.4 | -3.4 | 58.3985 | 33.341
11/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 16.7409 | -21.7475 | 9.0194 | 33.1547 |  | 39.6489 | -101.7753 | 50.4889 | 25.4952 | 24.9498 | -8.88 | -39.043 | 33 | 19.872 | -33 | 10.3026 | 53.7734 | 17.6569 | 17.7113 | 29.9777 | [5 empty] | -57.87 | -57.62 |  | 8.88 | 37.4 | 30.054 | 0.304 | -52.21 | -52.25 | -54.52 | 52.29 | 52.72 | 13.4553 | -1.1063 | 64.3572 | 66.4146 | 57.2289 | -48.2807 | -48.6215 | 8.1948 | 8.1611 | 78.9615 | 80.9129 | 19.322 | 18.9529 | -563.5588 | -14.4784 | -7.9 | -8 | 54.1177 | 53.3443 | -3.5963 |  | -77.4341 | 2.6317 | 1.9612 | 3.8538 | 614.9783 | 147.9232 | 147.9232 | -619.5839 | 532.2657 |  | -23.912 | 24.8049 | 84.0578 | 30.48 | 29.36 | 56.54 | 83.55 | -1.6033 | -1.8712 | 59.4191 | 59.8112 | 35.4267 | -104.8216 | -105.2057 | 3.8828 |  | 20.7229 | 25.325 | 203.2 |  | -15.1 | 60.6757 | 57.5269 | 58.7509 | -36.8799 | -36.4232 | 72.9052 | -83.3936 | 81.9438 | 13.6323 | 58.92 | 30.19 | 37.9761 | 36.0397 | -28.9599 |  |  |  | -149.393 |  |  | -77.2 | -77.5 | 19.1849 | 40.9 | 54.06 | 55.08 | 40.41 | -7.98 | 62.155 | 146.8783 | -14.61 | -14.52 | 98.55 | 50.47 | 147.7818 | 146.3818 | 40.3806 | 38.0273 | 242.6732 | 200.9347 | 192.6224 | 194.71 | 97.9938 | 78.6049 | -26.625 | 627.9416 | 339.4983 |  | -18.4486 | -15.5218 |  | -23.4544 | -23.0739 | 190.524 | -49.5391 | -50.8906 | -46.7706 | 0 | -20.52 | 101.2 | 12.0954 | -98.0248 | -37.796 | -37.0485 | 8.9011 | -80.4306 | 52.8151 | 24.6317 | 24.598 |  | 41.3801 | 41.7497 | 40.1638 | 0.1675 | 0.8373 | 125.9271 | -37.1995 | -37.6859 | 86.2938 | 98.1671 | 23.5935 | 5.78 | 9.659 | 0.8914 | -5.49 | 15.83 | 23.8723 |  | -5.955 | 4.324 |  | 32.67 | -99.6773 | -86.736 |  | 65.9366 | 23.9 | -10.373 | -9.0239 | -9.5183 | 1.5803 |  |  | -14.8625 | -21.7238 | 15.6335 | 22.2299 | 44.9319 | 47.309 | -92.5821 | -18.6398 | 34.3616 | -29.1227 | 12.2335 | 9.65 | 9.2723 | 14.1061 | 146.1557 | 146.7306 | 152.5 | -152.2473 | -390.985 | 393.8637 | 421.588 | -139.2548 | -139.0891 | -58.2155 | -50.562 | 80.4915 | 78.7471 | -96.1101 |  | 31.0945 | 31.0506 | -86.0909 | -87.6806 | 71.74 | 70.83 | 49.9 | 50.4 | 21.2889 | 30.24 | -412.7674 | 108.3037 | 107.9914 | 14.5 | 18.8 | -29.3 | -29.5 | 1.6415 | 1.2168 | -409.8227 | -299.5027 | 550.9954 | 441.2443 | 107.7161 | -430.9341 | 425.5107 | -186.1928 | -252.9183 | -423.0623 | 114.1281 | 112.5505 | 193.0953 | -530.4517 | 263.6793 | -279.5638 | 275.6872 | -9.4113 | 39.2367 | 17.28 | 1.285 | 1.283 | -17.12 | -6.96 |  | 7.0024 | -37.0016 | -13.6797 | 14.8 | 53.62 | 52.275 |  |  | 52.6927 | 54.3881 | 54.8625 |  | -16.8 | 22.9704 | 6.83 |  | -48.1136 | 80.241 | 59.9156 | -47.2234 | -79.1168 | 49.2607 | 29.3394 | 3.6 | -2.7 | 25.2581 | 59.8024
11/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 17.5172 | -22.6371 | 9.7219 | 33.5703 |  | 42.5838 | -106.4595 | 55.8088 | 28.2871 | 27.6812 | -8.88 | -44.209 | 37.4 | 22.356 | -37.4 | 10.2808 | 56.9656 | 19.0211 | 19.2748 | 31.6982 | [5 empty] | -60.26 | -60.45 |  | 8.88 | 41.8 | 32.204 | 0.308 | -54.28 | -54.06 | -55.88 | 54.46 | 54.62 | 15.047 | -1.9158 | 67.928 | 70.2204 | 59.8207 | -52.9304 | -53.4615 | 6.1285 | 5.9471 | 84.8053 | 85.9715 | 21.4329 | 20.7773 | -597.5279 | -17.6194 | -6.7 | -6.8 | 59.6698 | 58.3759 | -3.6282 |  | -86.3058 | 3.0807 | 7.288 | 5.0349 | 645.863 | 149.2049 | 147.8621 | -656.3979 | 551.6517 |  | -23.6943 | 24.4385 | 82.0818 | 28.81 | 27.71 | 57.09 | 81.86 | 4.6927 | 4.6927 | 56.3511 | 57.1245 | 36.1826 | -109.0379 | -108.6467 | 10.6883 |  |  | 27.443 | 214.4 |  | -15.25 | 61.5156 | 58.7806 | 59.6332 | -35.676 | -34.5638 | 70.8141 | -81.3479 | 78.6679 | 14.0885 | 61 | 31.86 | 41.7261 | 39.5554 | -30.9238 |  |  |  | -162.8627 |  |  | -79.9 | -81.1 | 19.2508 | 48.3 | 64.78 | 65.48 | 48.47 | -9.51 | 63.643 | 160.1141 | -14.45 | -14.51 | 107.15 | 51.87 | 162.2 | 159.0909 | 49.3892 | 47.8455 | 270.52 | 225.5981 | 219.4661 | 221.2374 | 112.662 | 90.3644 | -26.54 | 674.1447 | 373.8003 |  | -19.5647 | -17.6077 |  | -13.0044 | -13.2993 | 165.948 | -46.4705 | -47.588 | -58.7043 | 0 | -24.68 | 116.7 | 13.6979 | -84.7619 | -37.484 | -36.3839 | 8.1549 | -87.5246 | 64.0384 | 24.2893 | 24.7721 |  | 41.1943 | 41.614 | 39.735 | -5.0237 | -5.5261 | 140.9982 | -47.0777 | -47.3561 | 99.9976 | 113.4212 | 23.6155 | 8.5 | 9.659 | 0.9622 | -5.55 | 14.46 | 23.2923 |  | -5.757 | 4.336 |  | 29.93 | -114.0457 | -98.1729 |  | 63.9963 | 22.2 | -11.2477 | -9.9021 | -10.6139 | 1.7958 |  |  |  | -24.6747 | 14.1912 | 25.3488 | 42.3624 | 44.0351 | -89.4325 | -20.0915 | 36.5441 | -33.461 | 11.404 | 11.3016 | 10.8979 | 13.3877 | 155.4193 | 154.4455 | 152.1 | -154.075 | -392.0145 | 394.7294 | 442.8873 | -147.3351 | -146.1229 | -47.0765 | -36.8437 | 76.6272 | 79.2658 |  | -95.2504 | 28.6885 | 28.5127 | -90.6584 | -91.2496 | 74.2 | 73.41 | 50.8 | 50 | 21.1672 | 26.96 | -423.927 | 111.5319 | 112.1851 | 15.6 | 14.3 | -29.3 | -29.5 | 1.4539 |  | -433.5822 | -334.566 | 579.5568 | 460.3909 | 102.8184 | -440.0603 | 443.1951 | -195.0445 | -259.1825 | -436.6297 | 121.9927 | 121.5434 | 200.9103 | -553.7354 | 266.5016 | -296.9258 | 294.9054 | -8.9636 | 38.198 | 19.68 | 1.356 | 1.35 | -19.12 | -4.16 |  | 4.4846 | -34.3374 | 1.8173 | -0.2 | 50.205 | 50.928 |  | 9.4505 | 51.0241 | 50.2496 | 50.2217 |  | -13.9 | 22.7415 | 7.28 |  | -37.2245 | 70.9918 | 47.6631 | -35.8841 | -69.8207 | 37.0859 | 32.9526 | -1 | 0.5 | 48.7653 | 35.749
11/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 17.2329 | -22.3192 | 9.2986 | 34.1208 |  | 42.5856 | -103.258 | 57.6449 | 28.9191 | 28.5666 | -8.88 | -45.174 | 39.6 | 22.356 | -39.6 | 10.2338 | 55.5328 | 18.7766 | 19.0727 | 31.445 | [5 empty] | -61.48 | -61.44 |  | 8.88 | 44 | 32.634 | 0.301 | -57.08 | -56.59 | -47.59 | 57.05 | 57.24 | 15.4275 | -2.0821 | 66.1293 | 68.7129 | 60.5147 | -51.4748 | -50.9336 | 8.8409 | 8.0391 | 83.9762 | 84.8912 | 20.0388 | 20.1779 | -584.8695 | -15.9733 | -7.5 | -7.4 | 57.4759 | 56.2752 | -3.7483 |  | -74.8407 | 2.736 | 7.0545 | 4.6617 | 631.8856 | 156.7735 | 157.4144 | -639.6561 | 565.0457 |  | -61.6728 | 63.1314 | 85.1855 | 29.43 | 28.73 | 58.35 | 83.8 | -5.622 | -5.4881 | 61.8739 | 62.989 | 34.0095 | -116.0254 | -116.4439 | 8.7536 |  | 20.7229 | 29.166 | 222.3 |  | -15.38 | 61.8641 | 58.6682 | 60.0198 | -34.5295 | -33.8174 | 72.3997 | -85.6076 | 81.2292 | 14.0588 | 63.53 | 32.53 | 43.1323 | 40.8737 | -30.1882 |  |  |  | -124.8767 |  |  | -85.7 | -84.2 | 19.6573 | 51.5 | 60.24 | 70.02 | 51.21 | -7.64 | 59.613 | 124.4171 | -14.45 | -14.51 | 104.85 | 53.43 | 125.0182 | 121.5091 | 26.8912 | 25.1364 | 236.0674 | 195.4481 | 187.2185 | 188.5263 | 101.9894 | 84.7703 | -25.072 | 647.3201 | 327.7357 |  | -21.8986 | -19.6286 |  | -21.7063 | -20.4927 | 149.052 | -56.0093 | -56.1562 | -45.9833 | 0 | -25.45 | 121.2 | 11.4692 | -91.1653 | -37.0012 | -36.0558 | 5.9047 | -80.4319 | 46.8632 | 24.6805 | 25.0299 |  | 41.1777 | 41.015 | 39.5997 | 3.684 | 4.8562 | 102.3158 | -24.0314 | -23.8419 | 68.8846 | 81.8911 | 20.0558 | 4.17 | 9.5662 | 0.9732 | -5.45 | 13.36 | 18.8231 |  | -5.697 | 4.186 |  | 33.04 | -81.8238 | -67.7334 | 15.13 | 75.9788 | 22.2 | -19.5544 | -5.6031 | -5.7626 | 1.7058 |  |  | -14.3197 | -32.7191 | 14.0601 | 34.4067 | 85.884 | 0 | -112.2392 | -21.046 | 36.0413 | -57.0015 | 11.6027 | 12.4638 | 12.1741 | 13.5914 | 136.8669 | 136.8975 | 193.6 | -192.791 | -425.0508 | 427.1539 | 421.5941 | -131.8514 | -130.004 | -52.7137 | -43.2923 | 80.2881 | 78.6995 |  |  | 21.767 | 21.7011 | -82.202 | -83.0043 | 61.41 | 60.78 | 49.7 | 50.1 | 21.227 | 5.44 | -409.463 | 99.4994 | 99.1663 | 15.6 | 18.3 | -19.9 | -20.1 |  |  | -410.3746 | -287.4673 | 473.2343 | 368.5973 | 56.7103 | -359.5205 | 356.6757 | -183.0842 | -199.3142 | -350.7449 | 136.6649 | 135.7707 | 188.218 | -458.1798 | 205.4954 | -257.9018 | 259.5549 | -8.3044 | 39.4173 | 19.52 | 1.302 | 1.302 | -19.52 | -4.48 |  | 4.1337 | -33.4279 | 1.8479 | -1.1 | 49.678 | 48.42 |  |  | 52.2815 | 51.5614 | 51.7303 |  | -18.1 | 21.4171 | 6.92 |  | -40.813 | 77.8685 | 54.4822 | -41.1103 | -77.1819 | 42.947 | 33.2384 | 4.2 | -3.9 | -6.8806 | 79.686
11/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 17.5034 | -23.4027 | 9.4412 | 28.4023 |  | 56.5597 | -95.2112 | 59.7652 | 30.2391 | 29.6714 | -6.66 | -48.43 | 41.8 | 22.356 | -41.8 | 10.2158 | 46.6162 | 19.6421 | 19.6814 | 32.6223 | [5 empty] | -62.02 | -62.41 |  | 6.66 | 46.2 | 32.243 | 0.305 | -56.95 | -57.08 | -45.26 | 57.45 | 57.57 | 16.0531 | -2.1965 | 68.0403 | 70.2579 | 61.7447 | -50.7195 | -50.2428 | 9.0702 | 9.1558 | 84.4365 | 86.0454 | 22.3453 | 21.9252 | -594.0847 | -14.5774 | -7.7 | -7.8 | 56.2919 | 55.3444 | -4.0393 |  | -78.1098 | 4.4761 | 7.9017 | 5.3024 | 638.325 | 171.1783 | 170.6289 | -660.4774 | 587.4592 |  | -60.5383 | 61.5712 | 91.5524 | 31.07 | 30.27 | 61.49 | 86.53 | -6.0239 | -5.4881 | 63.9499 | 64.3941 | 33.8747 | -122.6422 | -121.8057 | 10.5188 | 0 |  | 28.867 | 225.8 |  | -16.19 | 62.8513 | 59.302 | 60.876 | -29.335 | -28.3729 | 73.5651 | -94.9325 | 82.5614 | 13.5343 | 66.29 | 34.64 | 44.5386 | 42.6315 | -30.4507 |  |  |  | -126.536 |  |  | -88.1 | -89.5 | 20.3604 | 56.2 | 64.1 | 76.2 | 55.61 | -8.53 | 62.1395 | 124.8096 | -14.46 | -14.47 | 99.62 | 55.17 | 126.6364 | 124.5636 | 26.364 | 25.2091 | 243.7245 | 200.0355 | 192.75 | 195.2305 | 64.3556 | 43.5372 | -27.617 | 676.3093 | 254.5574 |  | -22.4945 | -20.626 |  | -27.4678 | -26.1315 | 58.416 | -29.6966 | -30.6568 | -8.2222 | 15.24 | -14.73 | 1 | 10.0256 | -95.101 | -36.7328 | -35.8688 | 6.1495 | -40.9366 | 18.0212 | 24.5612 | 23.888 |  | 40.9287 | 41.3551 | 40.0856 | 5.3586 | 5.0237 | 106.1673 | -24.0938 | -24.1628 | 73.0046 | 87.5581 | 18.5177 | 5.99 | 10.0594 | 1.0208 | -5.67 | 13.29 | 18.0898 |  | -5.587 | 4.353 |  | 34.21 | -88.3879 | -73.8369 | 15.56 | 77.1932 | 23.3 | -21.7476 | -5.1426 | -5.5301 | 1.7362 |  |  | -14.9181 | -34.8303 | 14.4762 | 36.2196 | 93.3577 |  | -118.6733 | -23.3431 | 37.0246 | -61.6303 | 12.0592 | 13.1181 | 12.7015 | 13.4758 | 117.0513 | 116.7707 | 103.1 | -102.9415 | -306.5055 | 309.609 | 297.5585 | -113.9297 | -111.421 | -51.5538 | -42.5866 | 79.6976 | 79.778 | -75.2761 | -76.0829 | 13.2634 | 12.4834 | -70.9347 | -71.1572 | 35.14 | 33.8 | 63.8 | 64.6 | 21.3722 | -19.52 | -430.1221 | 87.9296 | 88.4486 | 14.5 | 39.3 | -11.4 | -10.6 |  | 1.0754 | -292.3986 | -215.0629 | 379.9566 | 286.3428 | 57.8225 | -278.737 | 276.5503 | -190.4427 | -130.6954 | -268.1012 | 165.7783 | 164.0947 | 192.25 | -364.1738 | 131.221 | -233.4341 | 234.1266 | -7.5409 | 33.2991 | 25.2 | 1.401 | 1.406 | -25.28 | 0.48 |  | -2.3117 | -32.6955 | 2.1103 | 4.5 | 52.785 | 52.676 |  |  | 51.6948 | 51.7918 | 52.4837 |  | -42.9 | 19.1922 | 6.88 |  | -38.8033 | 76.6167 | 53.009 | -38.8144 | -75.3028 | 41.3699 | 33.5944 | 29.6 | -29.3 | -12.0603 | 96.1019
11/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 17.8838 | -24.0958 | 9.6151 | 29.2644 |  | 58.1512 | -82.6763 | 62.3342 | 31.603 | 31.1289 | -4.44 | -60.365 | 55 | 23.184 | -55 | 10.2444 | 37.5488 | 20.1977 | 20.6201 | 33.8857 | [5 empty] | -63.68 | -63.28 |  | 4.44 | 59.4 | 32.157 | 0.296 | -57.19 | -56.98 | -48.03 | 57.66 | 57.95 | 16.813 | -2.1247 | 70.484 | 72.3157 | 62.0872 | -48.0262 | -48.1048 | 8.7633 | 8.8348 | 84.1409 | 85.6552 | 24.6712 | 24.5164 | -601.7941 | -16.4191 | -9.6 | -9.5 | 54.2491 | 52.8804 | -4.439 |  | -73.3603 | 4.1484 | 7.201 | 4.9042 | 645.5579 | 177.9229 | 178.8384 | -693.2453 | 598.835 |  | -59.3665 | 60.9433 | 94.8057 | 31.42 | 31.19 | 63.52 | 88.48 | -7.2295 | -6.2918 | 63.76 | 64.2174 | 33.0552 | -121.9328 | -119.9678 | 10.4224 | 0 |  | 29.157 | 228.8 |  | -16.24 | 64.6318 | 61.7426 | 63.2161 | -21.9811 | -21.6817 | 82.751 | -114.0673 | 93.2017 | 13.0038 | 71.01 | 37.1 | 46.8823 | 44.5358 | -31.3396 |  |  |  | -125.4345 |  |  | -94.8 | -92.3 | 21.069 | 59.4 | 66.02 | 80.64 | 59.17 | -8.94 | 64.635 | 123.3895 | -14.16 | -14.25 | 107.27 | 58.07 | 125.7091 | 122.9455 | 25.5777 | 24.2455 | 251.134 | 206.1635 | 198.446 | 199.4392 | 76.4038 | 55.9842 | -27.385 | 706.9312 | 174.5727 |  | -23.5902 | -21.5577 |  | -49.4971 | -45.2896 | 136.764 | -38.1815 | -38.8673 | -20.6454 | 0 | -17.57 | 93 | 0 | -137.0602 | -36.3175 | -35.4776 | 6.7855 | -54.0833 | 31.4797 | 24.2465 | 22.6189 |  | 42.4598 | 42.7897 | 41.388 | 5.861 | 6.3633 | 96.2874 | -23.0708 | -23.0309 | 72.3956 | 91.5499 | -0.2618 | 14.42 | 18.8827 | 0.9732 | -11.89 | 13.86 | 0 |  | -5.845 | 4.323 |  | 31.51 | -92.247 | -71.1136 | 15.52 | 75.3336 | 22.9 | -19.9488 | -0.8689 | 0 | 1.8083 |  |  | -15.21 | -33.4215 | 15.206 | 34.816 | 97.7492 |  | -122.8707 | -25.6507 | 26.5577 | -57.8663 | 11.3731 | 12.8056 | 12.4061 | 13.0464 | 92.0079 | 92.9102 | 37.3 | -36.9749 | -211.0996 | 213.7942 | 163.1028 | -89.533 | -88.7913 | -53.5008 | -43.7755 | 76.6677 | 78.2842 | -52.7842 | -54.6113 | 8.2206 | 8.0998 | -57.3854 | -57.207 | 6.32 | 5.83 | 74.6 | 76 | 21.3722 | -41.52 | -436.793 | 76.8966 | 76.4189 | 14.5 | 64.4 | -6.3 | -6.2 | 1.3826 |  | -157.2252 | -140.24 | 277.5686 | 194.0593 | 67.315 | -187.6226 | 187.2625 | -209.7852 | -64.4043 | -184.088 | 197.9459 | 196.9907 | 212.9884 | -270.4171 | 64.5954 | -201.7526 | 204.1403 | -7.2497 | 22.427 | 32.16 | 1.511 | 1.494 | -30.72 | 6.56 |  | -7.8813 | -32.2866 | 2.0829 | 10 | 54.275 | 54.281 |  |  | 51.1454 | 50.7459 | 51.0032 |  | -64.3 | 8.0997 | 6.86 |  | -41.9912 | 78.0767 | 54.2233 | -42.2034 | -76.2609 | 43.2384 | 32.5529 | 50.5 | -49.1 | -46.0315 | 93.7409
11/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 18.5693 | -25.7783 | 10.2492 | 30.4105 |  | 60.4989 | -74.0899 | 65.9972 | 33.357 | 32.8216 | -4.44 | -68.728 | 61.6 | 25.668 | -61.6 | 8.9185 | 29.4024 | 20.4908 | 20.6608 | 34.0553 | [5 empty] | -65.27 | -65.45 |  | 4.44 | 68.2 | 31.224 | 0.29 | -59.78 | -60.04 | -49.22 | 60.04 | 60.85 | 17.5562 | -2.1298 | 72.7787 | 75.4728 | 61.4854 | -51.5798 | -51.3649 | 10.3307 | 10.1726 | 85.7091 | 87.6094 | 26.5679 | 26.7855 | -604.9421 | -20.3554 | -6.9 | -7 | 57.1072 | 56.4448 | -4.2925 |  | -79.4058 | 8.6689 | 8.1431 | 5.5925 | 647.3584 | 189.9166 | 190.7101 | -707.6496 | 619.4723 |  | -65.5686 | 66.3447 | 102.1008 | 32.89 | 33.28 | 67.73 | 93.19 | -6.2918 | -5.2201 | 65.5964 | 66.376 | 32.531 | -130.3006 | -130.7779 | 11.6999 |  |  | 29.206 | 235.7 |  | -17.03 | 66.2671 | 63.2085 | 64.6183 | -9.4148 | -8.9337 | 72.4405 | -119.7118 | 85.1385 | 13.4589 | 76.87 | 39.92 | 50.3979 | 47.4655 | -33.3779 |  |  |  | -126.8484 |  |  | -99.5 | -99.2 | 22.2336 | 63 | 68.42 | 85.14 | 62.39 | -9.29 | 65.7975 | 123.8945 | -14.56 | -14.66 | 111.06 | 62.25 | 127.7818 | 123.6182 | 23.7382 | 22.9 | 259.6536 | 213.3569 | 206.6572 | 209.9056 | 80.2511 | 54.0169 | -28.387 | 718.9747 | 148.0135 |  | -34.8185 | -32.7112 |  | -54.7921 | -52.1466 | 152.124 | -40.4926 | -40.8249 | -19.8467 | 0 | -16.88 | 77.2 |  | -153.6352 | -37.1994 | -36.4749 | 8.5255 | -55.4349 | 41.4631 | 24.1712 | 22.0932 |  | 41.7071 | 41.7986 | 40.1816 | 5.6935 | 5.861 | 112.8656 | -21.3306 | -20.9035 | 76.0852 | 90.9957 | 19.0085 | 7.32 | 10.8602 | 1.0318 | -6.28 | 14.19 | 19.7578 |  | -5.668 | 4.412 |  | 34.17 | -89.0745 | -75.0342 |  | 77.2984 | 23.7 | -20.2717 | -1.3414 | -1.5409 | 1.9106 |  |  | -15.8444 | -34.3193 | 14.7112 | 35.5346 | 96.3412 |  | -120.7024 | -27.6952 | 27.5387 | -63.2505 | 11.175 | 13.4403 | 13.1128 | 12.7775 | 90.1904 | 91.4584 | 43.2 | -43.0338 | -214.351 | 216.8898 | 141.7639 | -87.7616 | -87.27 | -54.6648 | -44.8054 | 79.7869 | 79.1593 | -39.7194 | -36.1101 | 9.0007 | 8.0998 | -55.0077 | -54.6774 | 1.77 | 1.3 | 75.9 | 75.1 | 21.1458 | -47.12 | -431.9823 | 73.7853 | 73.3074 | 14.5 | 65.7 | -7.1 | -7.1 |  | 1.2121 | -138.497 | -110.0696 | 285.6374 | 168.1773 | 77.6004 | -160.1555 | 159.7508 | -190.7801 | -75.9595 | -159.4445 | 200.2279 | 201.4869 | 191.0486 | -280.5246 | 80.0942 | -200.3443 | 199.9257 | -8.0682 | 17.991 | 33.76 | 1.529 | 1.524 | -31.6 | 8.16 |  | -8.1132 | -31.0536 | 2.3453 | 8.7 | 52.848 | 52.868 |  |  | 51.0684 | 50.8087 | 52.1251 |  | -64.6 | 9.1319 | 7.26 |  | -43.0515 | 78.6916 | 55.462 | -41.2372 | -77.865 | 44.1905 | 34.1572 | 51.2 | -50 | -76.004 | 119.3973
11/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 18.8793 | -26.1725 | 10.8397 | 31.3835 |  | 63.155 | -78.9827 | 68.7293 | 34.4789 | 33.963 | 0 | -68.908 | 61.6 | 24.012 | -61.6 | 7.9006 | 33.2346 | 19.4514 | 19.6467 | 32.5184 | [5 empty] | -63.28 | -63.58 |  | 0 | 66 | 31.431 | 0.288 | -57.03 | -56.89 | -49.82 | 57.04 | 57.51 | 18.5045 | -2.451 | 77.8688 | 80.5285 | 59.3604 | -49.8317 | -49.7364 | 8.285 | 8.2449 | 86.2989 | 87.9704 | 25.6111 | 25.4256 | -610.1169 | -20.4313 | -6.3 | -6.2 | 54.9872 | 54.356 | -4.4869 |  | -76.6365 | 8.0806 | 8.7833 | 6.0766 | 650.6239 | 258.1865 | 258.095 | -677.6303 | 759.3386 |  | -62.0419 | 62.8632 | 110.5834 | 33.73 | 33.23 | 70.66 | 94.17 | -23.5723 | -23.9741 | 82.8548 | 84.0543 | 31.2584 | -85.0309 | -83.1862 | 7.4479 |  | 20.7229 | 28.736 | 214.3 |  | -17.56 | 86.1228 | 83.3459 | 83.3557 | 34.8719 | 35.3873 | 70.5459 | -168.1109 | 82.9299 | 14.4378 | 80.58 | 42.22 | 51.8042 | 49.2233 | -34.4019 |  |  |  | -178.1515 |  |  | -119.3 | -119.2 | 23.0191 | 65.1 | 75.28 | 87.9 | 64.33 | -11.5 | 69.8275 | 177.5801 | -14.6 | -14.66 | 112.49 | 62.37 | 179.0182 | 176.0182 | 28.2437 | 26.5364 | 294.6772 | 246.4207 | 238.1648 | 240.7343 | 78.259 | 56.2312 | -29.704 | 683.6056 | 155.7595 |  | -36.1053 | -33.0876 |  | -54.9251 | -50.6877 | 127.536 | -35.0629 | -36.5071 | -19.0719 | 0 | -15.55 | 80.8 |  | -155.1306 | -36.9783 | -36.3693 | 9.1196 | -55.6495 | 27.7385 | 24.584 | 22.0955 |  | 41.7261 | 42.7617 | 40.247 | 23.6113 | 24.7835 | 115.3774 | -24.1858 | -24.0071 | 73.9574 | 86.5178 | 21.03 | 6.34 | 10.5769 | 1.0794 | -6.02 | 14.53 | 20.11 |  | -5.496 | 4.429 |  | 35.62 | -86.9643 | -77.6784 | 16.13 | 80.1824 | 24.4 | -19.7562 | -1.8733 | -1.7368 | 1.978 |  |  | -16.7554 | -34.4073 | 15.4264 | 35.9541 | 87.1094 |  | -120.1517 | -28.2966 | 27.345 | -64.8819 | 10.2971 | 14.456 | 13.9777 | 12.0025 | 92.0298 | 92.6161 | 37.3 | -37.5569 | -189.5593 | 190.1833 | 137.4667 | -89.7343 | -88.3953 | -50.1616 | -40.1413 | 79.917 | 80.039 |  |  | 8.1987 | 7.3857 | -55.2094 | -55.1421 | 1.78 | 1.67 | 76.1 | 76.3 | 21.0219 | -49.04 | -435.6966 | 76.1375 | 75.6736 | 14.5 | 67.3 | -7.1 | -7.1 | 1.4768 | 1.0626 | -128.6974 | -121.3967 | 288.7069 | 167.4907 | 82.0895 | -167.5741 | 159.8637 | -192.7181 | -75.8188 | -162.3003 | 204.6266 | 204.1986 | 195.5987 | -280.1935 | 80.3645 | -202.0247 | 205.882 | -7.6727 | 14.244 | 34.16 | 1.604 | 1.595 | -33.12 | 7.76 |  | -8.8457 | -29.2103 | 2.3758 | 6.6 | 51.539 | 51.929 |  |  | 51.21 | 51.9509 | 52.3219 |  | -65.8 | 8.1359 | 7.58 |  | -41.2184 | 75.7308 | 51.279 | -40.603 | -74.7129 | 39.009 | 35.2169 | 51.7 | -52.2 | -51.1445 | 82.9692
11/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 19.5638 | -26.8549 | 11.1447 | 31.4005 |  | 63.1455 | -82.8254 | 68.0138 | 34.3769 | 33.6189 | 11.1 | -72.281 | 66 | 24.84 | -63.8 | 7.7775 | 37.78 | 19.5704 | 20.0283 | 33.0164 | [5 empty] | -61.52 | -61.5 |  | -11.1 | 70.4 | 31.452 | 0.289 | -55.46 | -55.69 | -48.59 | 55.33 | 56.33 | 18.5611 | -2.3497 | 78.2172 | 81.6651 | 55.7122 | -47.9393 | -48.5138 | 7.9452 | 7.8427 | 84.3548 | 85.8518 | 26.2794 | 25.983 | -601.5833 | -16.8717 | -7.6 | -7.6 | 53.7717 | 52.961 | -4.8463 |  | -74.2983 | 8.6188 | 9.0415 | 6.1844 | 640.7664 | 261.0247 | 261.0858 | -676.046 | 768.513 |  | -62.6914 | 63.7727 | 111.5714 | 33.37 | 34.72 | 71.4 | 93.23 | -25.8495 | -26.3854 | 87.7877 | 87.736 | 29.8592 | -90.1835 | -89.0991 | 6.7013 |  | 20.7229 | 20.112 | 225.4 |  | -17.87 | 85.3763 | 82.1927 | 82.8525 | 36.2019 | 36.9167 | 69.511 | -168.0235 | 82.5124 | 14.3972 | 83.35 | 43.62 | 53.2104 | 50.3952 | -34.7452 |  |  |  | -182.9772 |  |  | -120.3 | -120.2 | 23.0576 | 67.1 | 76.76 | 90.78 | 66.39 | -12.11 | 69.8275 | 181.5903 | -14.41 | -14.43 | 108.67 | 64.47 | 183 | 180.4 | 25.5351 | 24.9091 | 298.5968 | 250.7137 | 243.2995 | 246.3686 | 89.9352 | 64.9036 | -29.17 | 684.8252 | 150.6631 |  | -34.5674 | -32.4112 |  | -55.9205 | -52.386 | 169.02 | -41.2923 | -41.471 | -29.9654 | 0 | -18.46 | 102.2 |  | -157.2492 | -37.7577 | -36.8741 | 9.0771 | -63.6735 | 40.3713 | 22.0001 | 23.771 |  | 41.2002 | 42.1966 | 40.7381 | 24.7835 | 25.9557 | 100.6412 | -22.9888 | -23.1006 | 67.2562 | 79.3942 | 21.7258 | 13.1 | 12.5765 | 1.0794 | -7.3 | 15.06 | 20.8994 |  | -5.484 | 4.556 | 10.0046 | 41.33 | -80.3622 | -65.4264 | 16.31 | 84.8845 | 26.8 | -19.1905 | -1.4796 | -1.7567 | 1.7864 |  |  | -18.6074 | -34.8928 | 16.0187 | 36.2079 | 98.3139 |  | -125.7021 | -29.5649 | 27.4255 | -66.9575 | 10.3641 | 14.9443 | 14.505 | 12.2258 | 90.124 | 91.2338 | 39.8 | -38.6878 | -189.5435 | 192.6279 | 132.2379 | -87.4541 | -87.0703 | -49.478 | -39.2302 | 83.4113 | 82.0992 |  |  | 5.6278 | 5.5399 | -56.9942 | -56.7836 | -3.14 | -3.1 | 77.5 | 77.4 | 21.3103 | -50.4 | -422.8662 | 70.5657 | 70.0986 | 12.8 | 71.3 | -4.5 | -4.5 | 1.4427 | 1.2439 | -128.3124 | -119.688 | 281.9965 | 162.6591 | 77.4279 | -159.3687 | 153.5821 | -187.9255 | -68.8612 | -152.4691 | 205.1473 | 205.348 | 193.8981 | -271.791 | 69.2765 | -199.122 | 200.6037 | -7.8293 | 14.02 | 35.44 | 1.548 | 1.545 | -34.48 | 9.36 |  | -8.6412 | -28.2429 | 2.8733 | 6.9 | 51.442 | 51.182 |  |  | 52.914 | 52.4841 | 52.1503 |  | -69.2 | 6.0156 | 7.62 |  | -37.6948 | 77.773 | 50.4305 | -36.9848 | -75.2133 | 38.4547 | 36.7415 | 54.8 | -54.7 | -56.8239 | 89.3291
11/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 20.3772 | -28.0803 | 11.2581 | 32.2264 |  | 64.5968 | -86.2484 | 72.1795 | 36.5669 | 35.6957 | 11.1 | -73.513 | 66 | 24.84 | -66 | 7.8631 | 40.4444 | 20.047 | 20.2972 | 33.4935 | [5 empty] | -63.26 | -63.26 |  | -11.1 | 72.6 | 30.756 | 0.284 | -58.39 | -58.86 | -47.81 | 58.42 | 59.14 | 19.3312 | -2.5749 | 77.9761 | 80.5703 | 57.3303 | -47.8767 | -48.0394 | 7.8918 | 7.7724 | 84.6217 | 86.7528 | 25.2104 | 25.1452 | -607.7071 | -11.4733 | -7.5 | -7.7 | 53.4075 | 53.0938 | -5.0464 |  | -72.2889 | 8.8304 | 9.7218 | 6.7239 | 648.7012 | 275.1853 | 276.6807 | -652.0247 | 806.3197 |  | -64.6132 | 65.9304 | 115.0543 | 33.41 | 35.28 | 72.9 | 94.2 | -42.4602 | -42.8621 | 98.1423 | 98.862 | 26.6404 | -81.6886 | -80.2716 | 7.9181 |  | 20.1469 | 19.831 | 220.9 | 0 | -17.81 | 90.4635 | 88.2064 | 87.5865 | 48.2427 | 48.5969 | 67.6428 | -179.7651 | 80.3947 | 15.0656 | 85.91 | 45.1 | 54.6167 | 51.5671 | -35.108 |  |  |  | -165.3589 |  |  | -126.1 | -125.4 | 23.876 | 69.2 | 76.22 | 93.66 | 68.42 | -11.37 | 70.37 | 163.8893 | -14.72 | -14.82 | 109.95 | 67.57 | 165.1818 | 161.2364 | 6.524 | 5.4818 | 285.3112 | 234.0149 | 226.6029 | 228.9018 | 77.8364 | 53.8719 | -30.2 | 663.4448 | 120.5224 |  | -33.3258 | -30.141 |  | -59.4257 | -56.8073 | 147.516 | -46.7743 | -47.7465 | -16.2032 | 0 | -18.96 | 110 |  | -167.6031 | -36.6848 | -35.3778 | 7.2954 | -48.5303 | 22.192 | 21.7324 | 24.1753 |  | 41.6838 | 42.6946 | 40.7074 | 41.5292 | 42.3664 | 79.2068 | -3.6153 | -3.8682 | 53.5491 | 68.7543 | 8.0439 | 6.26 | 14.1781 | 1.0794 | -8.5 | 13.57 | 0 |  | -5.383 | 4.373 |  | 36.71 | -69.4752 | -53.8698 | 17.24 | 87.0519 | 26.1 | -20.6479 | -2.3209 | -2.2578 | 2.1718 |  |  | -18.3378 | -36.9228 | 18.3762 | 38.5634 | 88.6441 |  | -132.9425 | -30.4563 | 28.3287 | -69.739 | 10.7646 | 14.915 | 14.3785 | 12.2159 | 86.8633 | 89.8104 | 72.1 | -72.8864 | -227.2271 | 228.8035 | 143.7764 | -85.6527 | -84.1368 | -52.2953 | -41.4244 | 81.934 | 83.0266 | -36.0026 | -24.2442 | 3.2328 | 3.859 | -54.9153 | -55.4305 | -4.03 | -3.88 | 77.6 | 78 | 20.8595 | -52.8 | -407.2714 | 65.9959 | 66.1688 | 9.9 | 73.6 | -2 | -1.2 |  | 1.2014 | -136.8606 | -89.4215 | 269.7271 | 153.5966 | 73.6446 | -151.5547 | 144.6508 | -181.207 | -58.7513 | -143.3806 | 202.8898 | 203.1093 | 184.467 | -254.6546 | 60.2007 | -196.85 | 198.812 | -8.7796 | 11.082 | 34.96 | 1.534 | 1.517 | -34.4 | 8.4 |  | -9.9016 | -28.7404 | 2.9313 | 9 | 52.808 | 52.929 |  |  | 52.5972 | 52.9569 | 50.9122 |  | -70.9 | 4.6289 | 7.68 |  | -39.7971 | 79.1366 | 52.5845 | -39.47 | -77.7273 | 40.8287 | 36.9672 | 57.9 | -57.4 | -86.0043 | 151.8947
11/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 21.1043 | -28.735 | 11.7147 | 32.4613 |  | 65.3183 | -88.0768 | 74.4498 | 37.3749 | 36.7752 | 13.32 | -73.581 | 68.2 | 24.012 |  | 7.9326 | 40.7908 | 20.3721 | 20.8645 | 34.1362 | [5 empty] | -63.04 | -62.42 |  | -13.32 | 72.6 | 31.357 | 0.284 | -58.46 | -58.8 | -49.09 | 59.17 | 59.36 | 19.2968 | -2.6999 | 79.2271 | 82.0206 | 55.7501 | -47.7334 | -47.785 | 8.5146 | 7.1957 | 84.4729 | 86.6382 | 27.9066 | 27.0098 | -607.7193 | -13.8198 | -6.5 | -6.5 | 53.4352 | 52.0891 | -5.4273 |  | -70.9334 | 10.2892 | 9.8948 | 6.7341 | 645.5884 | 291.2991 | 290.2614 | -653.1486 | 820.3859 |  | -63.7528 | 64.8414 | 118.3176 | 34.15 | 36.09 | 75.26 | 96.16 | -48.7562 | -48.8902 | 102.9075 | 104.0338 | 24.2726 | -80.6537 | -79.9343 | 7.2327 |  |  | 20.032 | 220.7 | 0 | -18.07 | 92.4178 | 89.521 | 90.6185 | 55.938 | 56.9139 | 67.2453 | -189.8071 | 81.1954 | 14.9447 | 92.06 | 47.32 | 56.0229 | 53.3249 | -35.4253 |  |  |  | -165.6754 |  |  | -129.2 | -129.6 | 24.1617 | 70.8 | 77.66 | 95.76 | 70.56 | -12.08 | 76.229 | 165.3144 | -14.79 | -14.75 | 118.17 | 86.97 | 167.5818 | 163.9636 | 1.1239 | 0.7091 | 297.7123 | 244.266 | 236.56 | 238.0809 | 69.8993 | 45.5588 | -32.001 | 656.3328 | 104.3108 |  | -33.2592 | -29.9087 |  | -60.4247 | -55.4324 | 152.124 | -47.4406 | -47.4687 | -11.2999 | 0 | -14.73 | 97.8 |  | -167.9362 | -38.7346 | -37.3928 | 11.364 | -38.7218 | 18.4947 | 21.7863 | 23.6951 |  | 40.9223 | 41.7967 | 40.0281 | 48.7298 | 47.8925 | 70.834 | 0 | 0.4022 | 55.5575 | 72.8382 | -0.8917 | 10.86 | 18.4848 | 1.1258 | -11.86 | 13.95 |  |  | -5.343 | 4.587 | 11.9517 | 36.04 | -72.7234 | -53.3235 | 16.57 | 86.9544 | 25.2 | -20.7025 | -2.4713 | -2.4606 | 2.162 |  |  | -17.6854 | -37.6822 | 17.4824 | 39.8218 | 89.7387 |  | -132.89 | -30.4089 | 28.8199 | -70.909 | 10.5128 | 15.0822 | 14.7054 | 12.1603 | 85.4293 | 84.9076 | 73.3 | -74.1341 | -226.8032 | 229.7527 | 133.9015 | -83.9267 | -81.8332 | -49.6675 | -39.3139 | 78.4322 | 80.1322 | -24.0781 |  | 1.5409 | 1.409 | -58.8436 | -59.2143 | -4.33 | -4.39 | 76.7 | 76.4 | 21.0027 | -52.96 | -393.8056 | 59.6403 | 60.7671 | 10 | 73.6 | -1 | -0.2 | 1.5858 |  | -125.2561 | -75.9344 | 255.075 | 148.5136 | 76.3541 | -139.8285 | 140.0665 | -173.2529 | -49.8892 | -140.5877 | 203.0684 | 204.5633 | 176.4479 | -247.9762 | 48.5595 | -194.3932 | 196.5826 | -7.409 | 14.181 | 34.88 | 1.518 | 1.527 | -33.36 | 7.68 |  | -8.4672 | -27.8614 | 2.4918 | 7.1 | 49.38 | 49.815 |  |  | 51.0536 | 50.7626 | 51.255 |  | -72 | 3.5069 | 7.96 |  | -37.4817 | 77.158 | 50.387 | -36.8984 | -75.0895 | 38.3406 | 36.9777 | 58.9 | -58.7 | -90.6384 | 169.1681
11/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 21.3903 | -29.0316 | 12.1291 | 32.6598 |  | 65.1235 | -88.9681 | 74.7849 | 37.8348 | 37.175 | 13.32 | -75.286 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 7.7418 | 42.5796 | 17.1577 | 17.5468 | 30.0782 | [5 empty] | -62.27 | -62.27 |  | -13.32 | 74.8 | 30.992 | 0.282 | -59.09 | -59.28 | -48.89 | 59.8 | 59.61 | 20.5608 | -3.2315 | 81.5699 | 85.1714 | 54.0604 | -48.8216 | -48.9385 | 8.5078 | 8.3293 | 85.9882 | 87.6295 | 29.4201 | 28.7948 | -618.4578 | -16.7526 | -7.3 | -7.3 | 53.3662 | 52.542 | -5.7049 |  | -70.3212 | 9.911 | 10.1268 | 6.8807 | 655.9952 | 298.2573 | 297.708 | -659.8152 | 853.7302 |  | -63.0738 | 64.4084 | 120.3334 | 34.86 | 36.83 | 76.94 | 98.27 | -49.426 | -49.1581 | 105.667 | 107.0893 | 23.6736 | -87.0887 | -86.3188 | 8.077 |  |  | 23.79 | 228.6 | 0 | -18.79 | 92.2441 | 88.6139 | 89.2902 | 58.0063 | 59.1091 | 68.1364 | -193.7994 | 81.7699 | 15.1622 | 92.63 | 47.41 | 57.4292 | 53.9108 | -36.2049 |  |  |  | -173.4321 |  |  | -133.7 | -133.2 | 24.4528 | 72.5 | 79.2 | 98.8 | 72.75 | -12.37 | 76.229 | 172.3498 | -14.55 | -14.69 | 125.46 | 70.78 | 172.9091 | 169.5273 | 1.4129 | 0.4909 | 297.9044 | 242.805 | 235.2705 | 238.258 | 52.2037 | 27.5168 | -33.342 | 670.8418 | 65.742 |  | -32.2886 | -30.0168 |  | -54.5932 | -50.7744 | 63.024 | -35.7455 | -36.5838 | 10.9688 | 14.19 | -25.63 | 1 |  | -157.2418 | -36.1481 | -35.7745 | 8.5071 | -25.535 | 0 | 21.914 | 22.1064 |  | 41.5623 | 41.6998 | 40.5097 | 49.5671 | 48.5623 | 94.6128 | 0.9631 | 0.8108 | 60.6177 | 72.5815 | 20.7517 | 5.12 | 9.9886 | 1.1026 | -5.94 | 13.86 | 20.2722 |  | -5.293 | 4.464 |  | 39.51 | -72.8538 | -60.1433 | 16.59 | 89.5486 | 23.3 | -21.2817 | -2.6806 | -2.7681 | 2.2373 |  |  |  | -39.3895 | 16.9818 | 40.3835 | 92.9141 |  | -134.8286 | -31.4034 | 29.8438 | -74.1208 | 10.9503 | 15.5803 | 15.1379 | 12.596 | 80.2129 | 80.1346 | 72.1 | -71.7267 | -224.7644 | 227.3285 | 98.1727 | -77.5121 | -76.3938 | -50.1368 | -39.773 | 79.1216 | 80.2021 |  |  | -1.8869 | -1.9858 | -55.0404 | -55.5218 | -5.38 | -5.59 | 71.1 | 70.8 | 21.1672 | -55.68 | -360.3927 | 48.8872 | 48.5084 | 11 | 61 | 2.2 | 2.3 | 1.4861 | 1.3295 | -94.4119 | -38.0334 | 223.7296 | 131.6535 | 83.204 | -126.7677 | 120.1149 | -160.0599 | -32.28 | -116.7573 | 200.6391 | 200.6852 | 163.7988 | -221.9584 | 30.3747 | -181.8612 | 181.7579 | -6.5631 | 9.509 | 33.6 | 1.493 | 1.48 | -32.56 | 6.08 |  | -6.8528 | -25.3132 | 2.9007 | 3.5 | 50.532 | 50.872 |  |  | 50.8896 | 50.6359 | 51.9936 |  | -62.4 | 16.7137 | 8.18 |  | -39.0255 | 77.366 | 51.2571 | -38.6411 | -75.204 | 38.9662 | 36.5822 | 47.8 | -47.7 | -126.249 | 195.3336
11/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 22.2266 | -30.2272 | -2.1277 | 34.0052 |  | 68.1372 | -98.875 | 76.4677 | 38.7028 | 37.5646 | 22.2 | -77.831 | 70.4 | 24.84 | -70.4 | 7.5023 | 58.3262 | 17.447 | 17.8759 | 29.3673 | [5 empty] | -55.97 | -55.62 |  | -19.98 | 74.8 | 31.155 | 0.284 | -50.46 | -49.87 | -54.39 | 50.77 | 51.09 | 20.5638 | -3.4622 | 82.6288 | 85.3825 | 32.5489 | -38.9398 | -38.7925 | 8.5062 | 8.8797 | 77.1257 | 78.5474 | 33.2959 | 33.7523 | -598.1014 | -18.1061 | -6.7 | -6.7 | 43.2942 | 43.2344 | -6.5072 |  | -64.683 | 9.6626 | 10.0392 | 6.7636 | 640.3087 | 307.1077 | 306.7415 | -665.0936 | 853.438 |  | -63.0563 | 65.0044 |  | 35.65 | 36.97 | 77.76 | 101.31 | -43.6658 | -43.3979 | 97.469 | 98.6393 | 24.3901 | -89.2662 | -87.1662 | 8.7312 |  | 20.1469 | 28.105 | 232 |  | -18.86 | 94.0306 | 91.9809 | 92.5861 | 53.2534 | 54.2968 | 79.4883 | -201.0446 | 94.237 | 15.9346 | 83.1 | 44.33 | 58.1323 | 55.0827 | -37.0432 |  |  |  | -184.2836 |  |  | -133.9 | -136 | 27.7817 | 74.2 | 84.04 | 100.98 | 74.25 | -13.76 | 77.4535 | 184.7855 | -14.52 | -14.49 | 121.26 | 71.36 | 185.5818 | 182.2545 | 13.6998 | 12.6 | 313.42 | 259.1093 | 251.2207 | 254.198 | 52.7294 | 26.9643 | -34.113 | 670.6442 | 75.29 |  | -22.7871 | -20.4325 |  | -46.3835 | -43.6485 | 53.808 | -29.7497 | -30.6761 | 11.8013 | 0 | -24.49 | 0.9 |  | -143.2216 | -35.4962 | -34.8432 | 8.0771 | -24.9452 | 0 | 22.1607 | 22.3664 |  | 41.14 | 41.8671 | 39.9564 | 43.8736 | 42.7014 | 120.736 | -11.6237 | -11.6453 | 86.4214 | 100.67 | 21.0446 | 9.87 | 11.0774 | 1.1038 | -6.97 | 14.33 | 20.8075 |  | -5.157 | 4.448 |  | 37.65 | -101.5262 | -84.1211 | 16.8 | 84.6951 | 25.2 | -20.8727 | -2.8351 | -2.8713 | 2.2904 |  |  |  | -39.1077 | 16.6849 | 41.4882 | 98.0527 |  | -125.3553 | -32.6563 | 30.2226 | -76.7649 | 11.0901 | 16.2346 | 15.6863 | 12.9072 | 83.3697 | 83.1922 | 73.3 | -73.4376 | -223.7853 | 224.9267 | 102.3971 | -81.2199 | -79.7112 | -44.7252 | -33.7255 | 78.1641 | 81.5341 | 0 | -10.9778 | -3.6997 | -4.5347 | -55.5624 | -54.5423 | -3.56 | -3.66 | 70.5 | 70 | 20.9621 | -56.8 | -367.3737 | 50.0803 | 49.7186 | 11.1 | 61 | 3.2 | 4 |  | 1.245 | -93.6741 | -47.7675 | 233.1589 | 130.8619 | 82.9608 | -126.5266 | 121.0862 | -166.7843 | -31.3022 | -122.7499 | 206.7874 | 205.3537 | 167.3679 | -224.6567 | 36.6634 | -188.3895 | 186.7106 | -6.4312 | 8.767 | 33.84 | 1.445 | 1.443 | -32.48 | 7.2 |  | -7.7623 | -22.3835 | 1.5549 | 1.9 | 52.456 | 50.266 |  |  | 53.4738 | 52.825 | 53.0116 |  | -60.3 | 18.9229 | 8.6 |  | -33.1136 | 72.6549 | 45.7484 | -32.7209 | -71.6837 | 32.9742 | 38.1548 | 46.2 | -46.2 | -118.2816 | 183.5666
11/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 22.6995 |  | -31.2638 | 34.5762 |  | 68.9815 | -116.5625 |  | 38.7148 | 37.9402 | 6.66 | -76.315 | 68.2 | 24.012 | -68.2 | 7.3953 | 74.8766 | 18.5131 | 18.6344 | 30.8824 | [5 empty] | -62.45 | -61.9 |  | -4.44 | 74.8 | 32.199 | 0.285 | -49.63 | -49.78 | -49.03 | 50.12 | 50.62 | 20.3808 | -3.4306 | 81.4729 | 85.302 | 30.0357 | -42.6123 | -42.4071 | 6.5371 | 6.7186 | 78.1423 | 80.2569 | 29.819 | 29.9792 | -595.3514 | -17.2441 | -7 | -6.9 | 46.7797 | 47.0786 | -6.631 |  | -67.6717 | 9.3493 | 10.2807 | 7.0233 | 633.2894 | 296.0294 | 295.7548 | -673.1418 | 819.8102 |  | -63.0375 | 65.0888 | 120.3634 | 34.37 | 35.93 | 78.56 |  | -38.4415 | -37.9057 | 95.9224 | 96.6762 | 25.5753 | -94.7924 | -92.5355 | 6.9089 |  | 19.9505 | 27.886 | 237.9 |  | -18.78 | 93.1334 | 91.2357 | 91.2867 | 51.02 | 51.906 | 70.8715 | -188.538 | 84.2275 | 16.0913 | 81.47 | 43.24 | 59.5386 | 56.2546 | -37.7091 |  |  |  | -190.6835 |  |  | -133.1 | -133.3 | 27.2049 | 75.9 | 84.2 | 102.02 | 75.07 | -13.67 | 72.3385 | 189.0057 | -10.96 | -10.89 | 115.34 | 72.94 | 191.5818 | 189.4 | 19.2548 | 18.8273 | 317.6623 | 264.8867 | 255.9563 | 259.7179 | 83.9937 | 60.3214 | -31.526 | 684.8204 | 89.2009 |  | -22.6994 | -20.5865 |  | -55.4056 | -50.2134 | 147.516 | -39.9888 | -40.8214 | -18.2586 | 0 | -27.82 | 105.5 |  | -160.1138 | -35.0526 | -34.5293 | 5.7659 | -51.1601 | 33.9638 | 22.3925 | 23.1152 |  | 40.8851 | 41.5663 | 40.0261 | 37.8451 | 37.1753 | 110.6886 | -17.1733 | -16.9457 | 77.7291 | 93.0988 | 15.2364 | 10.18 | 13.3797 | 1.1722 | -8.13 | 14.22 | 15.1092 |  | -5.078 | 4.469 |  | 36.24 | -93.7715 | -78.3081 | 16.59 | 83.5717 | 24.1 | -19.6595 | -3.5205 | -3.6178 | 2.3054 |  |  | -16.4016 | -38.2359 | 15.822 | 39.88 | 86.7082 |  | -119.7105 | -30.7272 | 29.8408 | -74.2398 | 10.9898 | 16.1858 | 15.8445 | 12.7465 | 78.2258 | 80.7564 | 39.8 | -40.2537 | -180.8154 | 177.8082 | 87.9475 | -76.9551 | -75.2997 | -48.3528 | -38.6212 | 83.9367 | 83.6892 |  | 0 | -1.3376 | -2.1396 | -54.2378 | -52.5636 | -8.44 | -8.75 | 69.9 | 70.2 | 20.8595 | -59.04 | -366.6503 | 52.2777 | 50.0828 |  | 59.9 | 1.2 | 1.4 | 1.3912 |  | -86.9698 | -68.9432 | 227.0125 | 128.7373 | 76.0265 | -124.5728 | 119.1125 | -163.3967 | -32.4293 | -120.251 | 202.1641 | 201.0895 | 165.1548 | -218.0615 | 34.6036 | -183.6028 | 180.7368 | -6.2472 | 8.096 | 33.6 | 1.434 | 1.422 | -33.12 | 7.52 |  | -7.4113 | -24.2298 | 1.8479 | 2.4 | 51.174 | 51.345 |  |  | 55.3029 | 54.1928 | 53.5699 |  | -59.2 | 17.7636 | 8.54 |  | -36.9895 | 76.2394 | 49.542 | -35.6181 | -75.0499 | 37.3985 | 37.0669 | 45.4 | -45.3 | -84.4903 | 149.9494
11/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 22.6956 | -30.6844 | -31.1877 | 34.1987 |  | 68.8951 | -117.3218 | 75.6572 | 38.6968 | 37.9122 | -6.66 | -73.849 | 66 | 22.356 | -66 | 7.2128 | 73.8374 | 17.2718 | 17.653 | 29.2442 | [5 empty] | -68.36 | -68.55 |  | 6.66 | 72.6 | 31.537 | 0.287 | -49.6 | -49.44 | -45.05 | 50.08 | 51.42 | 19.4577 | -3.1486 | 79.8141 | 82.1227 | 37.3308 | -46.6019 | -46.6013 | 5.629 | 6.9086 | 80.9775 | 82.2193 | 26.164 | 26.074 | -589.8488 | -17.5326 | -6.9 | -6.8 | 52.3673 | 51.8502 | -6.3502 |  | -72.1111 | 9.1035 | 9.7421 | 6.6957 | 630.146 | 272.1029 | 271.8283 | -632.1552 | 801.2361 |  | -63.676 | 65.8727 | 118.3176 | 34.09 | 35.47 | 77.73 | 100.18 | -41.1206 | -39.915 | 99.7559 | 101.3624 | 27.0443 | -102.9075 | -102.8067 | 6.0994 |  |  | 27.99 | 243.7 |  | -18.87 | 90.961 | 86.6268 | 88.6958 | 43.0991 | 43.1648 | 64.3471 | -171.5568 | 77.0105 | 15.9291 | 79.92 | 42.61 | 58.8354 | 55.6686 | -36.8679 |  |  |  | -192.5497 |  |  | -129.3 | -130.3 | 27.0016 |  | 84 | 103.12 | 75.85 | -13.26 | 70.432 | 190.9758 | -10.94 | -10.93 | 118.57 | 71.26 | 191.4 | 188.1636 | 17.0173 | 15.9364 | 314.6978 | 264.2875 | 253.7728 | 257.0673 | 49.7294 | 25.2807 | -31.998 | 643.7181 | 46.3762 |  | -18.389 | -16.0514 |  | -45.2998 | -42.2218 | 43.056 | -24.7885 | -25.6435 | 11.8602 | 0 | -19.19 | 1 |  | -142.1314 | -35.5896 | -34.6839 | 6.0351 | -22.5001 | 0 | 22.2633 | 23.3965 |  | 42.2748 | 41.9046 | 40.4981 | 40.5244 | 39.6871 | 95.2826 | -14.1827 | -14.2479 | 76.5933 | 93.0357 | 5.1142 | 11.99 | 16.7684 | 1.1112 | -10.35 | 13.48 | 0 | 9.4493 | -5.104 | 4.257 |  | 33.61 | -92.8118 | -73.8363 | 16.53 | 79.9306 | 24.4 | -20.3741 | -3.3315 | -3.4369 | 2.2971 |  |  | -15.0146 | -38.2348 | 15.6574 | 39.9518 | 93.348 |  | -121.9569 | -30.0483 | 29.353 | -71.9763 | 9.6195 | 15.8928 | 15.6019 | 11.3403 | 77.4939 | 77.7231 | 49.9 | -45.307 | -214.5876 | 215.8347 | 75.5628 | -74.9777 | -73.4749 | -52.7154 | -41.611 | 83.2251 | 82.993 |  |  | -1.1838 | -1.9748 | -50.2168 | -49.7946 | -3.51 | -3.77 | 66.5 | 66.9 | 21.0646 | -60.24 | -348.0627 | 46.0193 | 44.9376 | 10.5 | 56.7 | 2.2 | 2.4 | 1.5216 |  | -68.5177 | -25.4994 | 202.776 | 111.8775 | 83.5255 | -107.4109 | 103.9946 | -158.6734 | -24.1277 | -104.2726 | 200.875 | 200.2993 | 160.6739 | -196.5505 | 24.4798 | -164.9217 | 166.7307 | -6.986 | 10.142 | 32.08 | 1.512 | 1.502 | -30.88 | 6.56 |  | -6.9993 | -24.8157 | 2.0218 | 3 | 50.835 | 50.758 |  | 9.3798 | 53.2679 | 52.8609 | 53.2084 |  | -56.2 | 18.6705 | 8.37 |  | -39.6745 | 78.8864 | 53.8246 | -39.489 | -77.5355 | 41.6165 | 35.6717 | 41.4 | -41.7 | -138.5121 | 173.8117
11/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 |  | -30.5205 | -31.0856 | 34.6079 |  | 68.7417 | -117.2176 | 72.0705 | 36.5029 | 35.4776 | -13.32 | -72.692 | 66 | 23.184 | -63.8 | 7.0676 | 71.7358 | 16.6085 | 16.4583 | 26.9812 | [5 empty] | -73.55 | -73.33 |  | 13.32 | 70.4 | 31.303 | 0.279 | -56.85 | -57.04 | -33.08 | 57.46 | 57.83 | 18.1403 | -2.3917 | 74.1164 | 77.4227 | 44.428 | -53.3328 | -53.3428 | 28.1407 | 25.7544 | 79.3793 | 81.0072 | 37.3695 | 36.7102 | -601.8287 | -19.363 | -6.6 | -6.2 | 58.7925 | 58.5648 | -6.0934 |  | -71.8284 | 8.1468 | 9.6887 | 6.7591 | 637.0126 | 270.8822 | 270.7601 | -594.8456 | 827.0789 |  | -65.5573 | 66.6399 | 115.2638 | 32.22 | 34.13 | 76.15 | 97.1 | -55.8559 | -55.1861 | 112.5099 | 113.0157 | 24.4415 | -95.2958 | -94.7518 | 3.604 |  |  | 27.318 | 240.2 | 0 | -18.85 | 92.6047 | 89.0021 | 90.7394 | 46.2459 | 47.0074 | 57.9137 | -166.9537 | 68.805 | 15.148 | 78.04 | 41.35 | 58.1323 | 55.6686 | -36.2342 |  |  |  | -166.4438 |  |  | -129.5 | -130 | 26.6556 | 75.9 | 80.34 |  |  | -11.76 | 68.727 | 161.8492 | -8.54 | -8.63 | 110.15 | 70.6 | 165.2364 | 162.3818 | -6.9953 | -6.3818 | 285.1634 | 235.475 | 225.9418 | 229.1424 | 63.3572 | 42.0492 | -31.326 | 604.9045 | 23.8533 |  | -19.2114 | -14.9198 |  | -61.133 | -56.8255 | 156.732 | -50.4227 | -51.3685 | -1.9079 | 15.29 | -15.75 | 104.5 |  | -170.8427 | -32.4364 | -32.1265 | 0.5262 | -38.5664 | 16.6569 | 21.795 | 23.4288 |  | 41.1694 | 41.4678 | 40.0593 | 55.2606 | 55.428 | 65.8103 | 8.43 | 7.9054 | 50.1746 | 66.7316 | -3.404 | 9.92 | 19.1708 | 1.0916 | -12.4 | 13.64 |  |  | -5.279 | 4.323 |  | 33.47 | -67.8968 | -49.3022 | 15.66 | 83.1928 | 23.6 | -21.6363 | -2.145 | -2.0791 | 2.2041 |  |  | -15.9306 | -39.0445 | 15.5173 | 40.7653 | 93.2732 |  | -135.3604 | -30.1808 | 28.8861 | -68.899 | 8.9128 | 15.1994 | 14.8004 | 10.4456 | 72.0954 | 74.8528 | 100.2 | -100.8377 | -274.7322 | 274.4003 | 95.5315 | -70.4491 | -69.4987 | -56.0363 | -46.4085 | 78.8022 | 78.8465 | -22.4008 | -10.5552 | -1.6782 | -2.1286 | -50.6692 | -49.9064 | -7.52 | -7.5 | 62.7 | 62.8 | 20.7762 | -59.84 | -335.4288 | 42.8305 | 42.4846 | 10.5 | 52.4 | 3.9 | 4.7 | 1.4608 |  | -86.8912 | 7.1807 | 171.1993 | 95.4846 | 69.3486 | -97.0343 | 91.456 | -148.8368 | 0 | -88.3981 | 199.6966 | 198.5493 | 151.8795 | -163.2493 | 11.8582 | -155.1046 | 149.3886 | -7.1701 | 14.742 | 29.2 | 1.485 | 1.489 | -28.8 | 5.6 |  | -5.9159 | -25.8106 | 1.9944 | 2.8 | 47.652 | 47.597 |  |  | 52.0691 | 51.5976 | 52.494 |  | -50.8 | 21.5591 | 7.82 |  | -44.6174 | 80.3749 | 56.7065 | -44.1547 | -78.6743 | 44.8522 | 33.508 | 37.3 | -37.2 | -175.3473 | 237.1831
11/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 22.4563 | -30.1351 | -31.0273 | 34.2576 |  |  | -115.3197 | 70.4247 | 36.0589 | 35.2065 | -11.1 | -71.209 | 63.8 | 23.184 | -63.8 | 7.3621 | 70.3458 | 16.0765 | 16.3954 | 26.9291 | 6.806 | 5.3717 | 7.2123 |  |  | -71.75 | -71.8 |  | 11.1 | 70.4 | 31.473 | 0.287 | -52.93 | -53.23 | -41.6 | 53.71 | 53.73 | 18.2869 | -2.1817 | 75.4765 | 77.802 | 43.8056 | -49.0944 | -49.4421 | 6.6651 | 6.2752 | 81.4627 | 83.1054 | 24.8605 | 24.8901 | -586.1394 | -18.5653 | -7.3 | -7.2 | 54.549 | 53.9254 | -5.8374 |  | -68.3051 | 9.0474 | 10.1225 | 6.9485 | 625.0189 | 279.3358 | 279.0917 | -590.653 | 833.7941 |  | -62.5313 | 64.5346 | 114.2958 | 32.21 | 34.16 | 75.37 | 97.97 | -57.0615 | -57.1955 | 109.5255 | 111.0914 | 21.8351 | -85.0256 | -84.2043 | 4.9789 | 0 | 19.9505 | 28.211 | 234.8 | 0 | -18.52 | 94.8035 | 92.0185 | 92.3592 | 53.0838 | 53.9218 | 55.7923 | -172.9866 | 67.0816 | 15.2323 | 77.63 | 40.91 | 56.7261 | 53.9108 | -35.5047 |  |  |  | -159.729 |  |  | -130.1 | -130 | 26.3699 | 75.1 | 80.12 | 102.02 | 74.3 | -12.23 | 70.618 | 157.889 | -9.35 | -9.39 | 116.96 | 71.49 | 158.4182 | 156.1636 | -9.6975 | -10.5 | 281.7005 | 229.3461 | 223.4704 | 226.7636 | 56.766 | 31.9975 | -32.286 | 600.0231 | 19.093 |  | -17.8218 | -15.0683 |  | -58.8108 | -55.5306 | 147.516 | -51.5975 | -52.6605 | 5.9031 | 0 | -22.94 | 92.8 |  | -165.8122 | -37.7998 | -37.2339 | 9.9382 | -30.9522 | 6.3809 | 21.6737 | 24.0483 |  | 40.175 | 40.8792 | 39.8182 | 57.1026 | 56.2653 | 67.8198 | 11.8911 | 11.4987 | 51.7515 | 67.3941 | 0.3607 | 11.46 | 18.8876 | 1.0208 | -12.54 | 15.76 |  | 9.785 | -5.277 | 4.463 |  | 36.11 | -68.1494 | -50.3896 | 15.89 | 85.622 | 23.6 | -21.9153 | -2.1158 | -2.2348 | 2.1988 |  |  | -15.6231 | -39.2944 | 16.5631 | 41.061 | 93.8249 |  | -132.2559 | -32.1059 | 29.0099 | -73.8192 | 9.4589 | 14.7392 | 14.4207 | 10.9925 | 77.9829 | 77.6045 | 132.8 | -132.6433 | -304.3895 | 305.259 | 111.9421 | -75.1826 | -75.0392 | -51.7649 | -42.1203 | 79.6353 | 78.0904 | -10.3306 |  | -2.8757 | -2.9856 | -55.5567 | -54.9543 | -12.3 | -12.39 | 67.4 | 67.6 | 20.8382 | -56.08 | -348.6854 | 44.4926 | 44.1825 | 10.5 | 55.3 | 3.9 | 4.9 | 1.6468 | 1.4414 | -105.3539 | 6.3461 | 188.3604 | 105.5233 | 73.8734 | -101.2867 | 94.1657 | -153.8892 |  | -93.3418 | 202.957 | 201.8786 | 159.413 | -178.9583 | 16.4192 | -161.6334 | 164.1663 | -6.5109 | 15.762 | 31.68 | 1.467 | 1.466 | -30.72 | 6 |  | -6.3859 | -26.4271 | 2.4918 | 2.7 | 51.711 | 51.621 |  | 9.4176 | 51.206 | 51.4319 | 50.4754 |  | -55.3 | 22.8659 | 8.06 |  | -42.0257 | 77.8845 | 53.0399 | -40.6023 | -76.5852 | 41.0765 | 35.3649 | 40.8 | -40.9 | -194.8615 | 238.3442
11/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 22.2299 | -29.7628 | -30.8478 |  |  | 67.9628 | -117.5822 | 70.5788 | 35.6449 | 34.8087 | -11.1 | -70.873 | 63.8 | 23.184 |  | 7.2194 | 70.541 | 16.5062 | 16.9328 | 27.4103 | 6.7821 | 5.2808 | 7.0307 |  |  | -72.18 | -72.37 |  | 13.32 | 70.4 | 31.11 | 0.284 | -57.31 | -57.7 | -41.68 | 57.68 | 57.86 | 19.4036 | -2.7094 | 75.8215 | 79.0901 | 46.2919 | -46.9426 | -46.8038 | 6.9063 | 6.7779 | 82.4296 | 83.9793 | 28.7488 | 28.0281 | -608.6439 | -15.2147 | -8.1 | -8.1 | 52.072 | 51.6657 | -5.7116 |  | -62.4158 | 7.5229 | 9.9129 | 6.7963 | 647.6942 | 288.5219 | 287.3317 | -617.0263 | 844.9585 |  | -62.1985 | 64.2828 |  | 33.03 | 34.63 | 77.01 | 98.95 | -56.5257 | -55.8559 | 107.662 | 108.6028 | 20.1735 | -106.8685 | -105.8035 | 4.6867 | 0 | 19.9505 | 28.144 | 240.3 |  | -18.87 | 87.1705 | 84.2305 | 84.7846 | 38.2408 | 38.8993 | 74.6605 | -176.8487 | 86.3922 | 16.0663 | 80.26 | 42.63 | 56.7261 | 53.9108 | -36.1042 |  |  |  | -190.6514 |  |  | -126 | -124.6 | 26.5897 | 74.3 | 82.1 | 99.82 | 73.55 | -13.43 | 74.7255 | 188.1507 | -12.14 | -12.31 | 121.7 | 71.23 | 189.9091 | 185.1091 | 3.1058 | 1.5545 | 306.4561 | 253.6277 | 246.5046 | 249.1143 | 46.2342 | 22.258 | -32.883 | 627.9626 | 23.8641 |  | -18.1141 | -16.0359 |  | -50.3772 | -46.5147 | 64.56 | -32.475 | -33.1076 | 16.8294 | 12.63 | -21.39 | 1 |  | -148.259 | -37.8203 | -37.141 | 9.9538 | -19.8724 | 0 | 22.5941 | 23.5718 |  | 41.2838 | 42.7811 | 40.3291 | 55.9304 | 55.2606 | 81.3838 | -1.0894 | -0.626 | 52.1666 | 62.0104 | 16.9137 | 5.75 | 11.7781 | 1.0208 | -7.08 | 15.13 | 15.88 |  | -4.983 | 4.542 |  | 41.1 | -62.2227 | -51.1587 | 16.34 | 89.9495 | 24.8 | -22.74 | -2.2717 | -2.2834 | 2.2537 |  |  |  | -40.5496 | 15.4124 | 42.7501 | 88.698 |  | -139.9293 | -32.8238 | 30.1421 | -75.3011 | 9.6877 | 14.8662 | 14.4418 | 11.3664 | 80.127 | 79.0671 | 101.4 | -100.5946 | -280.388 | 280.6259 | 97.2193 | -77.9817 | -77.0893 | -50.6179 | -39.0083 | 80.4312 | 79.1163 |  |  | -1.8979 | -2.7549 | -58.7695 | -59.3182 | -15.68 | -15.13 | 68 | 68.3 | 20.8168 | -51.76 | -368.1396 | 51.7744 | 50.3039 | 10.5 | 58.2 | 3.1 | 3.2 | 2.2684 | 2.0083 | -88.3402 | 2.0674 | 194.4037 | 130.6838 | 88.3927 | -123.4621 | 121.2404 | -175.5245 | 0 | -115.8239 | 204.398 | 204.2313 | 178.7313 | -186.9229 | 16.9755 | -166.7662 | 168.669 | -6.5109 | 15.861 | 31.52 | 1.453 | 1.448 | -30.72 | 5.68 |  | -6.5904 | -25.5482 | 2.3453 | 1.5 | 51.018 | 50.723 |  |  | 51.7123 | 51.7743 | 52.4132 |  | -56.5 | 21.122 | 8.41 |  | -38.2757 | 76.3686 | 50.5715 | -38.6084 | -75.5943 | 38.3487 | 36.3104 | 43.2 | -42.3 | -182.2951 | 230.6513
11/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 22.4838 | -30.2231 | -30.5645 | 34.6606 |  | 69.4587 | -120.0726 | 73.3082 | 37.3469 | 36.5268 | -8.88 | -77.767 | 70.4 | 28.152 | -70.4 | 2.0951 | 74.9308 | 17.1075 | 17.2658 | 28.4559 | [5 empty] | -72.69 | -72.57 |  | 8.88 | 70.4 | 29.943 | 0.282 | -56.65 | -57.04 | -41.67 | 57.32 | 57.94 | 19.9722 | -2.8429 | 79.0156 | 81.7153 | 41.8524 | -49.776 | -50.1731 | 7.0926 | 7.1887 | 81.6789 | 83.769 | 29.7839 | 29.6614 | -601.7837 | -14.7181 | -9.3 | -9.3 | 55.1572 | 54.3994 | -5.8401 |  | -68.5783 | 8.2915 | 9.9233 | 6.8077 | 638.3555 | 297.2197 | 297.1891 | -577.8289 | 885.7435 |  | -62.9442 | 64.0025 | 122.8084 | 33.75 | 35.74 | 79.37 | 101.07 | -66.8404 | -66.8404 | 118.6536 | 119.1416 | 17.6585 | -74.4049 | -73.5509 | 7.2253 |  |  | 27.521 | 225.9 |  | -18.93 | 101.1181 | 98.8275 | 98.561 | 68.1715 | 69.2295 | 57.6167 | -192.3647 | 67.982 | 15.7718 | 87.33 | 46.16 | 58.8354 | 55.6686 | -37.2491 |  |  |  | -154.0664 |  |  | -139.1 | -137.3 | 27.7377 |  | 80.24 | 100.9 |  | -12.7 | 72.0905 | 153.9437 | -10.98 | -10.96 | 117.26 | 75.64 | 154.6 | 152.1818 | -22.1058 | -22.3455 | 279.2096 | 221.9202 | 214.8308 | 220.6416 | 50.8132 | 28.4084 | -32.551 | 585.5058 | -22.321 |  | -18.51 | -15.8743 |  | -62.5401 | -58.9395 | 176.7 | -63.2389 | -64.5786 | 11.0544 | 0 | -26.59 | 106.1 |  | -173.8671 | -39.4969 | -38.7043 | 12.6863 | -25.9503 | 0 | 22.4851 | 23.7043 |  | 41.382 | 41.6869 | 40.0049 | 67.6524 | 67.6524 | 80.0441 | 24.221 | 24.203 | 45.8487 | 57.0677 | 23.4763 | 5 | 10.367 | 1.0208 | -5.87 | 15.12 | 23.0072 |  | -4.718 | 4.613 |  | 42.8 | -57.9152 | -46.2226 |  | 89.3459 | 25.7 | -23.1966 | -2.2009 | -2.3208 | 2.3151 |  |  |  | -41.9857 | 15.1485 | 43.52 | 93.1883 |  | -137.1285 | -33.852 | 30.23 | -77.8485 | 10.3963 | 15.2678 | 14.8109 | 12.2609 | 74.0567 | 74.0149 | 214.6 | -214.4221 | -391.4814 | 395.656 | 135.6518 | -71.8728 | -71.1874 | -55.381 | -44.9122 | 82.2593 | 82.5951 | 0 | 0 | 1.2442 | 1.1234 | -48.7403 | -48.0974 | -10.89 | -10.95 | 55.1 | 54.3 | 20.9621 | -47.44 | -344.8451 | 53.9437 | 53.8334 | 11.1 | 34.9 | -0.1 | 0.2 | 2.305 | 2.1566 | -120.8122 | 36.1298 | 153.2318 | 105.8037 | 65.4514 | -94.9531 | 91.919 | -166.5674 | 0 | -94.4562 | 197.0553 | 198.0807 | 162.1723 | -149.306 | 6.7943 | -141.0404 | 138.4733 | -7.0135 | 15.942 | 30.64 | 1.412 | 1.412 | -30.48 | 4.72 |  | -4.863 | -23.4668 | 2.5803 | -3.3 | 51.28 | 50.645 |  |  | 54.8387 | 54.8624 | 55.346 |  | -33.8 | 19.5379 | 8.67 |  | -46.9624 | 80.3475 | 56.7417 | -45.9264 | -79.5078 | 44.2062 | 35.2478 | 20.1 | -19.9 | -261.847 | 302.8031
11/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 22.2214 |  | -30.5841 |  |  |  | -119.1281 | 74.3307 | 37.7448 | 36.9154 | -6.66 | -78.271 | 70.4 | 28.152 | -70.4 | 1.9658 | 73.9776 | 16.6827 | 16.9303 | 27.8224 | [5 empty] | -69.23 | -69.28 |  | 4.44 | 70.4 | 30.598 | 0.278 | -56.29 | -54.9 | -38.32 | 55.83 | 56.29 | 19.8771 | -3.1066 | 78.3189 | 81.9823 | 41.0446 | -52.4345 | -52.0761 | 30.2741 | 33.571 | 78.5277 | 80.1728 | 46.8695 | 48.3352 | -634.5601 | -9.1234 | -9 | -9.3 | 56.6154 | 55.9906 | -5.3054 |  | -82.6315 | 9.5653 | 9.9003 | 6.7833 | 674.3978 | 285.6532 | 284.5545 | -627.0948 | 864.7909 |  | -64.3821 | 65.6956 | 120.9222 | 34.93 | 36.31 |  |  | -48.4883 | -48.2204 | 103.4491 | 104.5156 | 23.5033 | -90.6163 | -90.0848 | 9.0791 |  |  |  | 228.3 |  | -18.51 | 93.5066 | 90.4774 | 90.8567 | 51.2237 | 52.0544 | 67.9934 | -189.1646 | 81.9381 | 15.2559 | 84.25 | 44.87 | 58.8354 | 55.6686 | -37.7133 |  |  |  | -184.3714 |  |  | -131.7 | -130.8 | 27.6608 | 73.5 | 81.8 | 98.76 | 72.79 | -13.76 | 72.8035 | 182.7104 | -10.77 | -10.86 | 115.01 | 73.71 | 182.3455 | 180.3455 | 6.2523 | 5.4455 | 305.2156 | 252.9259 | 245.007 | 248.3468 | 69.9772 | 44.5629 | -31.723 | 634.2272 | 24.4113 |  | -19.5261 | -17.1904 |  | -63.046 | -57.966 | 153.66 | -53.6049 | -54.5708 | -10.7448 | 15.43 | -23.89 | 99.7 | 11.9851 | -172.2344 | -39.1098 | -37.8388 | 11.7438 | -46.4098 | 21.657 | 22.3908 | 24.1179 |  | 40.8045 | 41.7648 | 40.2909 | 48.2274 | 47.8925 | 111.3584 | -3.693 | -4.2145 | 75.9165 | 89.4522 | 24.0989 | 10.7 | 11.8343 | 1.0465 | -6.89 | 15.05 | 23.7692 |  | -4.651 | 4.338 |  | 42.49 | -88.7001 | -76.1455 | 16.85 | 87.7964 | 25.5 | -22.2609 | -2.6684 | -2.6901 | 2.2958 |  |  |  | -41.2852 | 16.6565 | 43.161 | 93.049 |  | -133.2581 | -34.6265 | 30.2511 | -80.0591 | 10.0144 | 15.6877 | 15.1801 | 11.8748 | 77.4081 | 78.9678 | 153.8 | -154.0024 | -322.901 | 323.0697 | 114.683 | -76.2687 | -75.5631 | -48.7908 | -37.4053 | 79.9726 | 81.0197 |  | -20.9886 | -1.1508 | -1.9748 | -55.8871 | -55.3314 | -5.02 | -5.27 | 57.1 | 57 | 20.7976 | -40.96 | -355.324 | 54.3146 | 53.958 | 10.5 | 43.9 | 3.1 | 3.1 | 1.8947 | 1.6758 | -110.4831 | 1.0566 | 187.6373 | 134.3205 | 76.1587 | -124.5545 | 118.9837 | -154.9844 | 0 | -120.7631 | 185.6778 | 186.9882 | 159.0285 | -182.6151 | 16.5294 | -163.0748 | 159.7314 | -7.225 | 20.581 | 31.28 | 1.402 | 1.381 | -29.68 | 5.76 |  | -4.3351 | -21.239 | 2.5803 | -5.3 | 49.973 | 50.692 |  | 9.4763 | 53.0808 | 52.4635 | 52.6199 |  | -38.5 | 17.765 | 8.49 |  | -39.9561 | 76.0767 | 50.0473 | -40.1427 | -74.1019 | 37.5817 | 37.9369 | 24.1 | -25 | -201.797 | 238.2222
11/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 21.91 | -29.5116 | -30.7277 | 35.7195 |  | 71.104 | -119.4074 | 74.3708 | 37.7548 | 36.8801 | -4.44 | -78.566 |  | 28.152 | -70.4 | 2.006 | 77.399 | 16.8118 | 17.3443 | 28.51 | [5 empty] | -69.47 | -69.81 |  | 4.44 | 70.4 | 31.559 | 0.283 | -52.67 | -52.05 | -44.83 | 52.88 | 53.78 | 20.5045 | -3.4336 | 77.9379 | 81.9356 | 39.6984 | -50.34 | -50.212 | 8.8215 | 8.8467 | 80.9736 | 82.9991 | 30.4268 | 30.5209 | -591.3508 | -10.1902 | -8.3 | -8.2 | 56.4821 | 55.8148 | -5.3706 |  | -81.7798 | 8.4203 | 9.8999 | 6.6933 | 638.8132 | 230.1095 | 228.8887 | -704.5342 | 707.6708 |  | -62.3225 | 64.0093 | 117.0602 | 35.77 | 38.04 | 78.51 | 98.81 | -28.2608 | -28.1268 | 79.8105 | 80.7876 | 21.893 | -146.476 | -146.8296 | 16.589 |  |  | 22.746 | 258.3 |  | -18.54 | 73.1678 | 69.9739 | 71.9056 | 10.2512 | 11.7967 | 70.6267 | -144.6955 | 81.3293 | 15.5597 | 85.19 | 45.19 | 59.5386 | 56.2546 | -38.2917 |  |  |  | -133.3388 |  |  | -118.1 | -118.3 | 26.6995 | 72.6 | 78.54 | 97.76 | 72.04 | -12.19 | 70.6955 | 132.5375 | -11.13 | -11.18 | 120.98 | 76.11 | 134.2545 | 130.6182 | 5.8637 | 4.6727 | 279.2525 | 224.019 | 216.8524 | 220.3622 | 70.8705 | 49.1172 | -30.468 | 718.3076 | 29.1338 |  | -20.8941 | -18.2211 |  | -62.1325 | -58.7989 | 175.164 | -54.2976 | -55.1817 | -11.7624 | 14.24 | -21.11 | 115.5 | 12.2732 | -169.8519 | -39.2613 | -38.5001 | 12.9359 | -44.6267 | 23.3109 | 21.6799 | 23.2973 |  | 40.4208 | 41.42 | 39.8711 | 28.3001 | 27.4628 | 118.0567 | -4.496 | -4.299 | 78.8208 | 90.0635 | 29.6214 | 10.8 | 10.0618 | 1.1038 | -5.74 | 16.13 | 29.6188 |  | -4.138 | 4.483 |  | 44.08 | -89.4369 | -74.6708 |  | 89.8086 | 23.7 | -21.89 | -2.9113 | -3.1287 | 2.3533 |  |  |  | -41.5853 | 15.4434 | 43.2354 | 104.7059 |  | -130.6108 | -34.4126 | 30.3485 | -80.6891 | 10.2109 | 15.8342 | 15.3383 | 12.4765 | 78.2556 | 78.836 | 150 | -151.3039 | -327.5114 | 331.1906 | 110.6118 | -76.7231 | -74.4019 | -49.9827 | -38.9163 | 81.8335 | 80.7269 | -10.4991 | 0 | 2.9471 | 2.1341 | -60.7511 | -61.002 | -17.91 | -18.19 | 57.6 | 57.8 | 20.7976 | -34.56 | -361.1026 |  |  | 11.6 | 37.6 | -0.3 | -0.2 |  |  | -104.6896 | -4.2553 | 182.5138 | 122.4699 | 76.5816 | -116.9695 | 112.8693 | -176.0439 | 0 | -112.1395 | 197.0896 | 198.342 | 176.0409 | -174.1271 | 20.4609 | -155.7005 | 156.9143 | -7.2772 | 23.299 | 31.12 | 1.378 | 1.374 | -29.44 | 3.44 |  | -3.6606 | -22.1485 | 2.8428 | -5.4 | 52.513 | 52.248 |  |  | 52.5818 | 53.5637 | 53.9308 |  | -37.9 | 16.9414 | 8.61 |  | -37.7948 | 77.6419 | 51.2649 | -36.6392 | -75.9833 | 38.4518 | 37.4708 | 22.5 | -23.6 | -213.211 | 262.5788
11/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 21.9026 |  | -31.0068 | 36.3807 |  | 56.787 | -116.5916 | 73.7079 | 37.7588 | 36.6474 | -8.88 | -77.079 |  | 28.152 | -70.4 | 1.9251 | 72.0784 | 15.9725 | 15.8289 | 25.9167 | [5 empty] | -70.95 | -70.29 |  | 8.88 | 77 | 31.75 | 0.283 | -56.94 | -56.6 | -48.3 | 57.05 | 57.38 | 20.6553 | -3.6663 | 77.1199 | 79.9725 | 42.784 | -54.5018 | -54.208 | 7.9827 | 8.5703 | 82.8042 | 83.9656 | 29.8203 | 31.2984 | -593.8035 | -26.0949 | -0.1 | -0.1 | 60.0532 | 59.7343 | -5.5895 |  | -77.2296 | 9.0482 | 9.2662 | 6.3256 | 636.0666 | 218.6345 | 218.5125 | -713.8712 | 674.4844 |  | -64.6127 | 65.597 | 116.2318 | 34.8 | 37.82 | 77.72 | 97.58 | -24.242 | -23.5723 | 80.5402 | 81.9797 | 25.8616 | -153.0131 | -151.0197 | 15.9485 |  |  | 19.707 | 264.5 | 0 | -18.99 | 70.948 | 67.5366 | 69.6961 | 4.7853 | 5.6855 | 64.6431 | -134.4688 | 76.8159 | 15.477 | 85.05 | 45.33 | 58.1323 | 55.6686 | -37.4015 |  |  |  | -149.8472 |  |  | -118.8 | -118.6 | 26.3535 | 71.8 | 77.28 | 96.58 | 71.28 | -12.12 | 71.2225 | 148.6434 | -10.79 | -10.87 | 125.68 | 74.75 | 148.2909 | 144.7091 | 13.3285 | 13.3 | 288.4286 | 236.4973 | 228.6016 | 234.1269 | 80.1763 | 55.5214 | -29.859 | 727.2677 | 102.4399 |  | -23.5457 | -21.4075 |  | -54.5111 | -51.8999 | 179.772 | -46.5642 | -47.7805 | -17.5273 | 8.74 | -19.5 | 101.8 | 11.9505 | -153.1259 | -37.9951 | -37.4278 | 11.7116 | -56.147 | 29.9063 | 22.2753 | 23.4176 |  | 40.2799 | 40.8693 | 38.8602 | 23.109 | 22.6066 | 94.9477 | -11.7849 | -12.46 | 71.1759 | 86.9054 | 6.7695 | 16.93 | 18.9828 | 1.0916 | -12.21 | 15.94 | 0 |  | -4.276 | 4.546 |  | 40.94 | -87.0915 | -68.5864 | 17.19 | 87.9653 | 25.6 | -20.962 | -3.3646 | -3.5577 | 2.2954 | 0.0668 |  | -15.9809 | -39.8626 | 18.6733 | 41.9438 | 93.8747 |  | -127.8698 | -32.3527 | 30.463 | -76.6495 | 9.5645 | 15.717 | 15.275 | 11.3797 | 95.8406 | 97.0298 | 137.9 | -136.4156 | -325.9641 | 325.7429 | 168.6202 | -95.6125 | -91.7112 | -47.1135 | -37.4573 | 84.9081 | 82.829 | -38.2523 | -38.0546 | 6.8473 | 6.5177 | -74.8002 | -74.4813 | -5.91 | -6.11 | 57.2 | 58 | 20.7976 | -10.24 | -391.2711 |  |  | 12.2 | 37 | -6.2 | -5.7 |  |  | -160.9183 | -75.9397 | 270.9837 | 195.1048 | 87.3901 | -193.1682 | 187.1923 | -201.9315 | -66.021 | -182.4011 | 177.0478 | 176.7897 | 206.3842 | -265.6316 | 72.6084 | -193.1996 | 194.307 | -8.5159 | 27.924 | 28.56 | 1.26 | 1.256 | -27.76 | 2.32 |  | -2.0493 | -23.3509 | 2.8153 | -6.3 | 49.857 | 49.572 |  |  | 55.455 | 55.686 | 55.2974 |  | -34.4 | 17.6868 | 8.78 |  | -38.4726 | 75.4819 | 49.0353 | -37.5398 | -73.8177 | 35.771 | 37.6821 | 20.9 | -21.1 | -159.398 | 195.5086
11/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 21.4704 | -29.0065 | -31.3231 | 36.1677 |  | 54.5138 | -113.3038 | 73.0573 | 36.9289 | 36.0157 | -4.44 | -75.891 | 68.2 | 27.324 | -68.2 | 2.0265 | 69.86 | 17.6302 | 17.8197 | 29.4791 | [5 empty] | -68.1 | -68.05 |  | 6.66 | 74.8 | 32.353 | 0.289 | -73.02 | -73.36 | -41.95 | 73.87 | 73.37 | 19.4178 | -3.3628 | 77.8325 | 80.0245 | 44.3428 | -61.9526 | -61.241 | 24.7067 | 26.4594 | 82.26 | 81.3831 | 51.2497 | 50.6983 | -615.1146 | -31.5484 | -0.7 | -0.6 | 68.1028 | 66.1804 | -5.4142 |  | -81.4135 | 8.2461 | 9.2615 | 6.32 | 657.8263 | 198.2177 | 199.2553 | -689.6267 | 672.9396 |  | -65.4059 | 66.6866 | 111.5814 | 35.25 | 37.66 | 76.12 | 96.54 | -25.5816 | -26.1174 | 88.8678 | 90.5054 | 28.0385 | -162.7636 | -162.5029 | 14.857 |  |  | 20.036 | 268.9 |  | -18.42 | 65.4747 | 62.1186 | 64.8624 | -7.4674 | -6.1829 | 65.0028 | -121.5881 | 77.5034 | 15.3914 | 82.72 | 44.18 | 58.1323 | 55.0827 | -37.4596 |  |  |  | -173.3646 |  |  | -111.5 | -112.5 | 26.7764 | 70.2 | 77.12 | 95.6 | 69.83 | -12.26 | 71.9355 | 172.0198 | -10.77 | -10.79 | 116.82 | 72.95 | 174.2364 | 169.6545 | 19.9974 | 18.9818 | 303.9385 | 250.0164 | 240.5703 | 244.3212 | 93.6375 | 73.7491 | -28.972 | 703.8559 | 231.3204 |  | -24.2216 | -21.4435 |  | -40.1438 | -36.9657 | 145.98 | -48.2717 | -48.5278 | -32.0136 | 0 | -24.68 | 108.5 | 11.3373 | -123.8037 | -37.6216 | -36.9109 | 11.1106 | -69.1258 | 44.3901 | 21.7609 | 22.1818 |  | 41.5572 | 42.3158 | 40.1624 | 26.6256 | 25.7883 | 86.7424 | -17.4436 | -17.5395 | 56.6113 | 66.0339 | 16.3937 | 11.92 | 14.3758 | 1.1502 | -8.78 | 15.28 | 16.3785 |  | -4.205 | 4.519 |  | 43.84 | -68.7493 | -57.9311 | 16.79 | 91.9444 | 26.1 | -22.4512 | -2.7423 | -2.6517 | 2.2585 |  |  | -17.264 | -40.9459 | 15.8672 | 42.734 | 92.6924 | 0 | -145.1784 | -31.8931 | 30.532 | -75.169 | 10.3778 | 15.5315 | 14.9797 | 11.9276 | 138.3935 | 138.0318 | 189.8 | -188.9537 | -433.4293 | 436.814 | 336.8801 | -133.22 | -131.1024 | -50.4649 | -38.2624 | 83.6477 | 84.7954 | -69.5955 | -68.4415 | 17.5262 | 17.3065 | -91.6636 | -91.704 | 47.91 | 48.05 | 45.2 | 46.1 | 20.6117 | 23.04 | -388.4219 |  |  | 15 | 28.5 | -16.5 | -16.3 |  |  | -333.6956 | -202.6486 | 450.7558 | 352.3539 | 102.9778 | -340.8006 | 339.9397 | -177.4756 | -178.9174 | -333.7651 | 125.5637 | 127.1232 | 178.3874 | -437.6925 | 181.2106 | -257.8886 | 252.6369 | -8.5434 | 35.9586 | 23.28 | 1.336 | 1.331 | -23.84 | -2.24 |  | 4.1611 | -27.0405 | 2.8428 | -9.2 | 49.844 | 49.337 |  | 9.2106 | 53.6343 | 54.7942 | 54.3016 |  | -12.3 | 18.8336 | 8.47 |  | -37.3342 | 79.0728 | 50.618 | -36.9653 | -77.3246 | 37.588 | 39.3231 | -1.4 | 1.7 | -92.747 | 163.7723
11/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 21.0007 |  | -32.1172 | 35.8435 |  | 53.9063 | -98.0596 | 71.1078 | 36.1229 | 35.2934 | -24.42 | -74.027 | 68.2 | 26.496 | -66 | 2.2279 | 50.0744 | 17.4436 | 17.4544 | 29.1459 | [5 empty] | -83.83 | -83.36 |  | 24.42 | 72.6 | 31.793 | 0.289 | -94.71 | -96.35 | -28.41 | 96.71 | 98.72 | 19.9009 | -3.1284 | 76.3399 | 79.0929 | 64.498 | -73.461 | -74.1076 | 32.4811 | 32.139 | 87.5934 | 89.6614 | 43.1604 | 45.4269 | -609.9282 | -29.9213 | -0.7 | -0.6 | 81.2045 | 79.0179 | -5.7882 |  | -67.0207 | 7.6622 | 8.6527 | 5.8545 | 655.2322 | 179.0826 | 178.8079 | -649.7892 | 659.2219 |  | -73.4456 | 76.7952 | 110.4138 | 34.09 | 36.9 | 75.29 | 94.08 | -51.0335 | -50.6316 | 107.5459 | 108.3828 | 24.8049 | -161.1631 | -161.5335 | 8.2869 |  | 19.9505 | 20.501 | 264.9 |  | -18.49 | 64.8493 | 62.2246 | 63.7399 | -9.6389 | -9.2853 | 53.6983 | -104.9591 | 63.9605 | 15.8672 | 79.7 | 42.59 | 57.4292 | 54.4968 | -36.4996 |  |  |  | -158.1357 |  |  | -108.5 | -110.2 | 26.5018 | 69.4 | 75.24 | 94.64 | 69.11 | -11.43 | 70.153 | 156.2889 | -10.82 | -10.87 | 122.74 | 73.05 | 156.4364 | 153.8727 | -8.4974 | -9.1727 | 279.1975 | 224.834 | 218.4228 | 220.6521 | 91.0075 | 70.4509 | -28.515 | 661.0885 | 277.4479 |  | -21.6065 | -20.149 |  | -38.9308 | -36.3841 | 173.628 | -53.7044 | -56.6734 | -33.4409 | 15 | -22.2 | 106.8 | 11.2395 | -119.6018 | -38.1765 | -37.392 | 12.0862 | -67.6189 | 43.1779 | 21.1825 | 22.4315 |  | 41.4091 | 42.6311 | 40.4638 | 50.4044 | 50.7393 | -19.4249 | 9.6082 | 9.355 | -20.4918 | -12.1495 | -5.5061 | -0.66 | 17.4984 | 1.1624 | -11.25 | 15.94 | 0 |  | -4.268 | 4.541 |  | 40.52 | 14.4894 | 24.2656 | 15.07 | 85.6485 | 27.8 | -8.1317 | -8.6272 | -9.4436 | 2.1926 |  |  | -18.4662 | -26.539 | 16.9652 | 26.8032 | 47.5725 | 48.5281 | -155.5004 | -30.8238 | 28.3679 | -8.811 | 10.1566 | 15.4338 | 15.1695 | 12.1302 | 156.5423 | 156.7588 | 222.5 | -221.2004 | -492.2933 | 497.5473 | 423.1374 | -147.9694 | -147.0046 | -44.7169 | -32.5225 | 81.1978 | 82.9307 | -92.2865 | -90.5453 | 29.8091 | 29.3477 | -80.1677 | -79.0893 | 77.22 | 76.53 | 34.4 | 34.3 | 20.8168 | 38.48 | -389.41 |  |  | 17.3 | -11 | -28.4 | -28.7 | 1.8947 | 1.6758 | -416.2952 | -248.5437 | 515.2393 | 415.1406 | 100.0785 | -406.0775 | 408.0157 | -182.6887 | -228.9727 | -400.3193 | 113.3736 | 112.4163 | 183.7808 | -500.6768 | 238.9519 | -260.6638 | 261.8067 | -7.6205 | 37.9815 | 22 | 1.174 | 1.158 | -21.52 | -3.6 |  | 3.8102 | -24.2573 | 2.8153 | -11.2 | 50.646 | 48.78 |  | 9.2133 | 54.0401 | 53.6113 | 53.8936 |  | 10.5 | 17.8145 | 8.67 |  | -27.7489 | 73.7075 | 45.2209 | -28.1973 | -72.5661 | 31.9907 | 39.9584 | -25.2 | 25.7 | -67.7249 | 156.5899
11/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 20.2647 | -27.5609 | -32.0502 | 37.871 |  | 53.1821 | -88.7688 | 71.3088 | 36.0549 | 35.5514 | -24.42 | -66.789 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 2.6131 | 44.3586 | 17.1948 | 17.538 | 28.9431 | [5 empty] | -81.17 | -81.49 |  | 24.42 | 66 | 32.699 | 0.293 | -89.11 | -89.72 | -32.17 | 91.1 | 91.77 | 20.2089 | -3.3453 | 75.5822 | 77.9716 | 64.5507 | -67.7654 | -67.7154 | 8.3308 | 7.8137 | 88.5127 | 90.5804 | 25.6125 | 25.3668 | -578.4383 | -26.6874 | -2.7 | -2.5 | 75.6467 | 74.3448 | -5.8761 |  | -63.0754 | 7.0753 | 8.8881 | 5.8723 | 621.967 | 175.6035 | 177.1904 | -634.7726 | 634.0771 |  | -67.1487 | 96.635 | 106.8211 | 33.33 | 38.5 | 74.51 | 89.2 | -50.7656 | -49.9618 | 105.002 | 105.7652 | 25.7894 | -153.4708 | -152.1231 | 7.491 |  | 15.9185 | 12.473 | 243.7 |  | -18.64 | 62.7142 | 59.6842 | 61.2514 | -18.2297 | -17.9552 | 48.0346 | -88.4045 | 57.1241 | 15.8252 | 81.32 | 43.63 | 56.7261 | 53.9108 | -36.7516 |  |  |  | -155.1101 |  |  | -121.5 | -122.7 | 25.9195 |  | 75.52 | 93.5 |  | -10.97 | 70.5715 | 154.0738 | -9.79 | -9.83 | 115.9 | 72.99 | 154.3818 | 151.6909 | -9.0624 | -9.1091 | 275.0825 | 224.4144 | 216.6943 | 220.5604 | 86.7969 | 64.9623 | -29.861 | 649.1595 | 306.9015 |  | -13.9016 | -11.8233 |  | -32.4837 | -29.6308 | 162.876 | -48.9406 | -50.7388 | -26.4379 | 0 | -16.13 | 116.5 | 10.5715 | -106.6993 | -39.3856 | -38.8092 | 13.9639 | -64.4025 | 35.461 | 21.9743 | 22.5773 |  | 41.1789 | 41.3352 | 40.1042 | 50.2369 | 48.8972 | -28.3001 | 10.1554 | 10.4455 | -27.1706 | -19.6402 | -6.2824 | 0.77 | 17.6889 | 1.315 | -11.04 | 14.57 | 0 |  | -3.963 | 4.335 |  | 40.4 | 19.6281 | 26.9286 | 14.24 | 83.1336 | 28.8 | -6.0223 | -8.6546 | -8.871 | 2.3395 |  |  | -17.0217 | -25.4065 | 17.1036 | 26.2977 | 49.8938 | 50.0944 | -147.2128 | -30.6626 | 26.4779 | -5.4931 | 10.4962 | 15.717 | 15.3699 | 12.2766 | 163.3133 | 161.8897 | 221.7 | -219.5148 | -495.937 | 499.2136 | 452.36 | -154.5617 | -152.5439 | -45.7744 | -32.8984 | 81.1182 | 82.7994 |  |  | 31.1165 | 31.0176 | -86.9774 | -86.8454 | 83.5 | 82.66 | 35 | 34.5 | 20.8788 | 45.28 | -399.1069 | 106.8101 | 108.3255 | 19.6 | -3.5 | -30.1 | -29.6 | 1.8457 | 1.5889 | -450.5062 | -281.6129 | 545.8513 | 441.0807 | 102.9894 | -427.0492 | 429.1322 | -183.1461 | -249.3872 | -419.8387 | 112.0316 | 115.1548 | 190.0511 | -528.3637 | 257.0022 | -280.3783 | 277.081 | -6.6949 | 38.762 | 17.28 | 0.686 | 0.686 | -16.88 | -7.76 |  | 8.0308 | -22.5879 | -21.5625 | 6.8 | 50.799 | 50.617 |  | 9.2453 | 54.6733 | 53.966 | 54.9159 |  | 5 | 27.2188 | 10.4 |  | -33.4168 | 75.4861 | 46.335 | -32.9769 | -73.5606 | 32.4389 | 41.6287 | -18.5 | 18.6 | -42.8654 | 135.0366
11/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 19.8276 | -27.2756 | -31.7574 | 37.8174 |  | 52.6622 | -88.379 | 68.2837 | 34.5429 | 33.9855 | -19.98 | -69.027 | 61.6 | 16.56 | -59.4 | 3.299 | 44.7182 | 14.3892 | 14.7732 | 24.506 | [5 empty] | -81.51 | -82 |  | 19.98 | 68.2 | 33.685 | 0.306 | -89.98 | -91.05 | -32.16 | 91.91 | 92.36 | 19.6001 | -3.8313 | 78.5352 | 82.286 | 59.7707 | -67.1524 | -67.2776 | 8.6132 | 10.8208 | 88.1312 | 89.8248 | 30.4677 | 29.0642 | -584.0724 | -21.9762 | -4.3 | -4.4 | 75.2939 | 74.3429 | -6.7983 |  | -64.6183 | 8.0062 | 9.1268 | 6.1686 | 629.7188 | 180.0286 | 178.9605 | -642.396 | 652.0847 |  | -56.6859 | 58.3861 | 111.2421 | 35.23 | 41.74 | 78.49 | 92.98 | -45.0054 | -44.7375 | 99.1546 | 100.595 | 23.9447 | -182.6929 | -183.5971 | 8.6987 |  | 12.4756 | 12.308 | 265.7 |  | -19.62 | 57.5129 | 53.9935 | 56.0232 | -26.1005 | -26.0964 | 52.1637 | -86.9099 | 62.5279 | 16.8825 | 87.95 | 46.87 | 59.5386 | 56.8405 | -39.727 |  |  |  | -159.4568 |  |  | -127.2 | -127 | 25.4141 | 72.1 | 82.72 | 98.12 | 71.28 | -12.43 | 70.1685 | 158.309 | -1.87 | -1.83 | 116.82 | 75.63 | 158.8545 | 155.5636 | -1.4405 | -3.5182 | 283.2172 | 233.6597 | 224.5667 | 228.1693 | 70.9838 | 46.3072 | -32.736 | 651.4807 | 317.7244 |  | -10.5404 | -8.7136 |  | -18.8821 | -18.5402 | 58.416 | -30.7051 | -31.9603 | -5.0549 | 14.35 | -20.45 | 1 | 12.0322 | -85.0169 | -41.1024 | -39.5673 | 13.2988 | -43.8482 | 17.1706 | 22.7079 | 23.1183 |  | 41.3233 | 42.1584 | 41.0194 | 45.0457 | 44.041 | -8.8752 | 4.8758 | 5.1531 | -23.2504 | -18.8388 | 8.4614 | -6.55 | 10.179 | 1.5726 | -5.91 | 14.01 | 0 |  | -2.904 | 4.429 |  | 42.3 | 18.1106 | 22.4304 | 14.49 | 87.1722 | 26.3 | -5.8652 | -9.7761 | -10.4844 | 2.8185 |  |  | -18.1793 | -28.542 | 16.2237 | 29.8944 | 42.6927 | 43.8884 | -146.7659 | -31.0369 | 26.9947 | -10.9645 | 11.0985 | 18.891 | 18.4616 | 13.782 | 163.8468 | 164.7348 | 216.7 | -216.6071 | -494.4893 | 495.1936 | 455.7401 | -156.4562 | -154.6675 | -45.9805 | -33.8851 | 84.8382 | 82.931 |  |  | 33.5335 | 32.7535 | -84.7208 | -84.1952 | 85.07 | 84.53 | 36 | 36.7 | 20.9194 | 46 | -410.3141 | 113.8644 | 113.5573 | 19 | 0.5 | -31.9 | -32.1 | 1.922 |  | -449.3216 | -287.6989 | 556.2489 | 447.8973 | 103.8461 | -436.9683 | 438.7329 | -190.2104 | -253.591 | -430.3191 | 113.1199 | 115.4818 | 194.49 | -530.9991 | 260.941 | -279.5468 | 278.3964 | -6.5631 | 19.936 | 19.44 | 0.259 | 0.236 | -19.28 | -5.2 |  | 5.803 | -23.2319 | -19.4812 | 7 | 52.977 | 51.621 | 0 | 0 | 54.5801 | 54.6049 | 54.8631 |  | 0.2 | 25.4364 | 11.34 |  | -31.4036 | 76.1121 | 46.2175 | -32.171 | -74.9166 | 32.6047 | 41.0928 | -16.9 | 16.1 | -34.6726 | 129.0893
11/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 21.046 | -29.1561 | -30.4993 | 40.4072 |  | 57.3521 | -101.7611 | 72.3221 | 36.8229 | 35.9993 | -31.08 | -81.776 | 70.4 | 20.7 | -70.4 | 6.7872 | 50.4708 | 15.2669 | 15.2543 | 25.0151 | [5 empty] | -90.57 | -90.9 |  | 31.08 | 79.2 | 35.305 | 0.32 | -100.18 | -100.58 | -32.55 | 102.55 | 102.47 | 22.8882 | -6.3872 | 81.9769 | 85.1606 | 67.1038 | -73.624 | -73.1293 | 4.005 | 4.0698 | 96.3993 | 98.667 | 31.5929 | 31.7607 | -635.6738 | -22.9611 | -3.5 | -3.5 | 81.2248 | 79.1434 | -7.2125 |  | -71.588 | 8.4634 | 10.9836 | 7.5313 | 681.1729 | 188.8485 | 188.5433 | -656.1497 | 693.087 |  | -58.52 | 60.4258 | 117.4993 | 38.04 | 46.08 | 81.87 | 96.82 | -48.2204 | -48.3543 | 102.1316 | 102.2507 | 20.1107 | -204.1028 | -203.4854 | 8.8575 |  | 12.4756 | 12.283 | 270.7 |  | -18.79 | 51.7605 | 48.981 | 50.8885 | -32.7782 | -32.3574 | 59.8809 | -92.2791 | 72.7007 | 19.8589 | 90.42 | 47.55 | 60.9448 | 57.4265 | -40.6202 |  |  |  | -181.0535 |  |  | -131.9 | -132.1 | 28.3585 | 72.4 | 89.4 | 97.1 | 71.21 | -14.28 | 70.1995 | 180.8153 | -2.18 | -2.14 | 126.54 | 74.6 | 179.9273 | 177.3818 | 1.5922 | 1.5455 | 296.103 | 249.6384 | 241.2611 | 244.5855 | 69.6499 | 43.5137 | -33.158 | 665.2672 | 315.3034 |  | -10.4083 | -8.3452 |  | -13.1043 | -11.9917 | 26.16 | -24.1031 | -25.4013 | -0.9213 | 0 | -4.59 | 1 | 12.1271 | -75.7647 | -40.7792 | -39.764 | 12.4817 | -40.7009 | 17.3548 | 23.6546 | 23.0768 |  | 40.6734 | 41.1269 | 39.602 | 47.725 | 47.725 | -17.7504 | -0.202 | 0.2303 | -15.4319 | 0 | -10.1057 | -4.35 | 16.4877 | 1.713 | -10.23 | 13.37 | -10.1978 |  | -2.266 | 0.871 | 10.0387 | 35.97 | 7.2672 | 14.888 | 15.28 | 83.6372 | 25.2 | -11.0374 | -10.3948 | -11.0974 | 3.1478 |  |  | -17.8798 | -35.8543 | 15.5367 | 37.5343 | 45.2392 | 45.1247 | -161.0488 | -33.3909 | 31.9269 | -16.9477 | 10.273 | 21.1383 | 20.4444 | 13.2428 | 162.7415 | 162.5812 |  |  | -508.1889 | 506.4856 | 458.4728 | -155.8605 | -154.5073 | -45.0137 | -31.9146 | 81.1344 | 81.2741 |  | -96.8118 | 32.8084 | 32.7425 | -82.9772 | -83.2418 | 86.77 | 85.95 | 34.7 | 34.4 | 20.6545 | 43.6 | -418.2363 | 116.5576 | 114.801 |  | -1.5 | -32 | -32.1 | 1.828 | 1.3928 | -448.5246 | -284.6995 | 562.9529 | 453.3261 | 107.026 | -442.7206 | 441.4909 | -191.6858 | -259.3045 | -429.8568 | 117.2785 | 116.1108 | 195.0272 | -542.3087 | 265.3517 | -281.8256 | 278.8761 | -7.1701 | 18.833 | 19.52 | 0.103 | 0.095 | -18.96 | -5.6 |  | 6.6514 | -22.4689 | -20.1556 | 6.5 | 51.766 | 51.737 |  |  | 53.9755 | 54.3805 | 53.9274 |  | 3 | 26.0399 | 11.34 |  | -33.2336 | 76.4469 | 45.4946 | -33.5361 | -74.261 | 31.5303 | 43.5289 | -17.6 | 17.3 | -44.1385 | 140.3836
11/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 22.0092 | -30.2422 | -29.7157 | 42.7089 |  | 60.1817 | -108.7379 | 74.872 | 37.7309 | 37.1487 | -19.98 | -83.608 | 72.6 | 21.528 | -70.4 | 8.9835 | 56.3544 | 16.0237 | 16.1938 | 26.9087 | [5 empty] | -88.44 | -88.56 |  | 19.98 | 81.4 | 36.433 | 0.324 | -98.85 | -99.21 | -34.33 | 100.89 | 101.03 | 23.1097 | -6.9323 | 83.1954 | 85.9493 | 68.7068 | -74.5131 | -74.1155 | 3.7632 | 3.7645 | 98.0299 | 100.7763 | 33.0618 | 33.0045 | -651.8651 | -21.2234 | -4.1 | -4.3 | 82.4778 | 80.3982 | -7.2635 |  | -77.2151 | 8.3681 | 10.8481 | 7.3482 | 703.4209 | 188.3907 | 188.2381 | -648.6327 | 713.6506 |  | -62.4529 | 64.5871 | 115.5333 | 38.43 | 46.65 | 81.04 | 95.83 | -43.7998 | -43.6658 | 95.9223 | 96.6485 | 23.069 | -202.5208 | -200.2823 | 9.2215 |  | 12.4756 | 12.307 | 270 |  | -19.01 | 51.4878 | 48.0497 | 49.609 | -34.4436 | -34.1133 | 64.5038 | -94.7283 | 76.1777 | 19.8826 | 92.07 | 47.7 | 59.5386 | 56.8405 | -40.6564 |  |  |  | -173.8615 |  |  | -129 | -128.1 |  | 70.8 | 88.22 | 96.12 | 70.47 | -13.61 | 67.115 | 171.7498 | -2.68 | -2.66 | 128.02 | 72.8 | 174.2 | 170.0909 | 4.4232 | 3.7545 | 292.9763 | 244.075 | 236.8171 | 242.0547 | 67.4631 | 40.5836 | -32.47 |  | 316.4471 |  | -10.0096 | -7.4416 |  | -11.1663 | -10.1781 | 26.16 | -27.4549 | -28.5024 | 1.6267 | 0 | -5.13 |  | 12.6053 | -73.1989 | -39.1741 | -38.6806 | 8.7587 | -38.0761 | 15.3549 | 22.9077 | 23.6452 |  | 40.7747 | 41.4311 | 39.5034 | 43.0363 | 43.2037 | 20.2622 | -1.8921 | -2.2619 | 4.4578 | 9.7592 | 10.4024 | -4.21 | 10.7161 | 1.7716 | -6.15 | 14.66 | 0 |  | -1.949 | 0.617 |  | 38.19 | -11.3498 | -5.6648 |  | 84.781 | 25.7 | -9.4667 | -11.1787 | -11.9191 | 3.0921 |  |  | -17.5103 | -35.9041 | 14.7011 | 37.4717 | 43.5673 | 44.0732 | -154.7964 | -33.0077 | 32.7439 | -17.7204 | 11.8699 | 21.6071 | 20.9612 | 14.8277 | 168.8744 | 168.4306 | 274.5 | -274.8642 | -569.5278 | 573.0043 | 497.4796 | -160.8513 | -159.4146 | -42.8996 | -29.4044 | 84.9278 | 84.9576 | -98.388 |  | 32.8194 | 32.6326 | -83.0738 | -83.6194 | 82.7 | 82.1 | 44.9 | 45.6 | 20.7976 | 42.88 | -424.902 | 110.0848 | 109.7478 | 19 | 15.4 | -30.1 | -30.4 |  | 1.5942 | -487.8024 | -290.6371 | 571.8652 | 459.0968 | 98.1577 | -448.8596 | 449.5602 | -197.4792 | -261.4275 | -437.915 | 119.3081 | 116.8359 | 196.9726 | -551.6358 | 264.6627 | -292.6237 | 288.3617 | -6.3543 | 18.451 | 22.24 | 0.117 | 0.107 | -21.92 | -2.08 |  | 2.1408 | -24.2878 | -15.1751 | 7.2 | 50.493 | 50.662 |  |  | 55.218 | 54.946 | 54.6316 |  | -14.2 | 27.8948 | 11.19 |  | -29.2071 | 74.2374 | 42.6585 | -29.9643 | -72.1091 | 29.1577 | 43.577 | -0.5 | 0.1 | -70.5706 | 166.9034
11/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 |  |  | -29.5871 |  |  | 60.1755 | -107.5903 |  |  | 37.1251 | -17.76 | -82.475 | 70.4 |  | -70.4 | 9.0317 | 56.1604 | 15.9696 | 16.3111 | 26.8928 | [5 empty] | -87.63 | -87.55 |  | 17.76 | 81.4 | 36.933 | 0.328 | -96.92 | -97.48 | -32.46 | 98.71 | 99.82 | 23.6902 | -7.1022 | 81.5165 | 84.4155 | 67.839 | -73.5575 | -73.6997 | 5.0007 | 4.7132 | 96.9684 | 98.6812 | 34.4514 | 34.0427 | -643.8877 | -21.9953 | -4.1 | -4.1 | 81.3491 | 80.1456 | -7.114 |  | -76.0827 | 8.375 | 11.0194 | 7.5643 | 695.4861 | 186.3154 | 186.4986 | -641.4792 | 705.0482 |  | -65.9403 | 68.4285 |  | 38.41 | 46.28 |  | 95.8 | -43.7998 | -43.264 | 96.1822 | 96.5573 | 23.3229 | -202.7627 | -202.322 | 9.0162 | 0 | 12.4756 |  | 267.1 | 0 | -18.62 | 50.8829 | 47.7291 | 50.1618 | -35.2604 | -34.4217 | 63.8009 | -94.8866 | 75.9165 | 19.6997 | 88.85 | 46.75 | 59.5386 | 56.2546 | -39.8848 |  |  |  | -173.2482 |  |  | -126.3 | -125.5 | 28.3365 | 69.2 | 88.2 | 94.04 | 68.35 | -13.49 | 67.9985 | 172.1898 | -3.32 | -3.31 | 133.59 | 73.85 | 173.0546 | 170.5091 | 4.3254 | 4.5636 |  | 243.6476 | 236.6031 | 241.8691 | 75.9507 | 48.6741 | -32.179 | 651.6641 | 348.8862 |  | -9.3962 | -7.1753 |  | -2.9946 | -2.8563 | 35.376 | -30.885 | -31.9449 | -6.991 | 0 | -16.3 |  | 12.2874 | -56.58 | -41.2218 | -40.2182 | 10.7044 | -46.4628 | 23.1016 | 23.7278 | 24.4719 |  | 40.7433 | 41.302 | 40.0889 | 43.5386 | 42.7014 | 20.932 | -3.3386 | -3.1145 | 4.6261 | 12.13 | 11.1128 | -5.74 | 11.2605 | 1.7606 | -6.62 | 16.27 | 10.3685 |  | -1.978 | 0.66 |  | 38.63 | -10.609 | -4.8569 |  | 86.3296 | 25.9 | -9.1781 | -11.3613 | -12.1081 | 3.1594 |  |  | -17.7739 | -35.0239 | 15.4949 | 36.1592 | 44.4399 | 45.6711 | -156.1122 | -33.0025 | 32.5549 | -17.4864 | 11.5125 |  |  | 14.7276 | 169.7686 | 169.2106 |  |  |  |  | 535.0555 | -161.6258 | -158.8874 | -42.7975 | -29.2273 | 78.993 | 78.6107 |  |  | 31.9515 | 31.8856 | -78.9407 | -79.1391 | 83.88 | 83.26 | 46 | 45.9 | 20.757 | 43.12 | -417.6872 | 105.2779 | 105.016 | 19 | 14.4 | -30.3 | -30.4 | 1.9493 |  | -528.6152 | -314.9258 | 558.5861 | 443.0136 | 63.3075 | -434.0641 | 436.3635 | -187.9384 | -258.0132 | -426.7205 | 115.6406 | 113.505 | 194.0009 | -534.0765 | 267.6895 | -277.2098 | 282.9703 | -6.7224 | 18.634 | 23.6 | 0.093 | 0.081 | -22.8 | -0.88 |  | 1.4969 | -24.7852 | -16.405 | 9.8 | 53.559 | 53.533 |  |  | 51.3999 | 51.3366 | 52.6373 |  | -14.6 | 29.6978 | 11.2 |  | -29.1347 | 74.6043 | 43.0988 | -28.6577 | -73.1641 | 28.6136 | 44.0984 | -0.2 | 0.1 | -37.2647 | 168.1015
11/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 21.7722 |  | -29.9703 |  |  | 59.5564 | -105.136 | 74.0607 |  | 36.7884 | -15.54 | -80.062 | 70.4 | 21.528 | -68.2 | 9.4489 | 54.4268 | 16.0186 | 16.0821 | 26.798 | [5 empty] | -87.24 | -86.39 |  | 15.54 | 79.2 | 36.991 | 0.335 | -95.01 | -94.37 | -29.62 | 95.74 | 96.59 | 25.0069 | -7.2894 | 81.8643 | 84.606 | 67.0056 | -70.7173 | -70.9279 | 6.4506 | 5.9824 | 95.7477 | 97.5217 | 33.3474 | 33.4184 | -643.8877 | -21.5988 | -4.6 | -4.6 | 77.6442 | 76.344 | -7.329 |  | -71.939 | 8.418 | 10.8674 | 7.3393 | 695.303 | 201.7273 | 200.5676 | -642.9597 | 721.4236 |  | -66.3054 | 67.082 | 117.599 | 38.45 | 46.31 | 81.9 | 95.79 | -45.9431 | -45.5412 | 95.3789 | 97.0589 | 19.3126 | -208.9422 | -207.6889 | 7.5975 | 0 | 12.4756 | 12.329 | 271.2 |  | -18.62 | 49.2268 | 45.9713 | 48.1263 | -37.7376 | -37.5424 | 67.3362 | -94.5898 | 80.2198 | 19.5935 | 88 | 46.09 | 58.1323 | 55.0827 | -39.8327 |  |  |  | -173.247 |  |  | -124.9 | -125.8 | 27.5894 | 67 | 88.38 | 91.06 | 66.96 | -13.87 | 69.595 | 173.0898 | -3.34 | -3.33 | 133.57 | 74.54 | 174.1636 | 171.5091 | 4.081 | 2.4091 |  | 243.4187 | 235.3588 | 239.4135 | 73.3717 | 46.8255 | -32.603 | 652.8386 | 335.1553 |  | -8.9429 | -6.5443 |  | -4.7742 | -4.3349 | 35.376 | -31.3054 | -32.4086 | -4.3626 |  | -15.59 |  | 11.8413 | -59.2797 | -41.2573 | -40.3707 | 13.7053 | -43.4982 | 20.0138 | 23.347 | 22.8923 |  | 40.6658 | 40.9873 | 39.5565 | 45.5481 | 45.5481 | 24.6161 | -1.3834 | -1.2548 | 5.9545 | 11.3522 | 13.5592 | -5.82 | 10.367 | 1.7252 | -6.07 | 15.91 | 12.4003 |  | -2.017 | 0.815 |  | 38.98 | -11.8953 | -7.3165 | 15.5 | 86.1508 | 27 | -9.4776 | -11.7225 | -12.3506 | 3.0931 |  |  | -17.9077 | -34.7274 | 15.7115 | 36.1448 | 45.3656 | 48.0231 | -156.2159 | -32.5215 | 32.6263 | -18.6058 | 11.2135 | 21.3825 | 20.7397 | 13.945 | 166.9542 | 168.8035 |  |  | -569.645 |  | 521.6534 | -159.238 | -158.1449 | -45.439 | -32.6768 | 82.257 | 84.2494 |  |  | 32.7974 | 32.7095 | -76.9595 | -77.421 | 86.38 | 85.79 | 45.3 | 45.4 |  | 43.12 | -424.4744 | 108.166 | 107.8492 | 18.4 | 14.3 | -30.1 | -30.4 | 1.8923 | 1.7073 | -512.2653 | -303.0699 | 564.7329 | 455.5707 | 79.1767 | -440.2207 | 439.1022 | -193.5952 | -260.8561 | -431.6957 | 115.1711 | 115.8305 | 195.2943 | -545.3073 | 269.3822 | -285.5818 | 283.5879 | -7.1179 | 18.6 | 24.08 | 0.078 | 0.065 | -23.6 | -1.04 |  | 1.2619 | -25.8991 | -16.9024 | 11.1 | 52.417 | 52.445 |  |  | 54.1837 | 53.7146 | 54.6254 |  | -11.4 | 29.994 | 11.18 |  | -33.0429 | 76.2511 | 46.0278 | -33.5908 | -75.1351 | 32.3162 | 43.1185 | -3.1 | 3.5 | -43.8897 | 188.6262
11/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 21.5519 | -29.9145 | -30.2253 | 41.2517 |  | 58.8754 | -104.7455 | 73.3308 | 37.4389 | 36.4539 | -13.32 | -77.349 | 68.2 | 19.872 | -66 | 9.3867 | 54.4368 | 15.3341 | 15.4531 | 25.2501 | [5 empty] | -84.15 | -84.83 |  | 13.32 | 77 | 36.17 | 0.331 | -93.23 | -93.62 | -29.89 | 94.27 | 94.72 | 24.6247 | -6.5307 | 81.7039 | 84.8323 | 65.9613 | -70.1967 | -70.0259 | 7.6476 | 8.6989 | 94.6511 | 96.4722 | 34.5512 | 34.8541 | -639.5027 | -14.5242 | -8.1 | -7.8 | 77.4988 | 76.1665 | -7.0422 |  | -75.5719 | 8.4119 | 10.6528 | 7.2795 | 688.8026 | 200.9643 | 201.0254 | -643.6108 | 707.6458 |  | -56.4203 | 58.4266 | 116.7408 | 38.38 | 45.77 | 81.08 | 96.76 | -46.4789 | -46.211 | 96.8892 | 97.1811 | 20.0867 | -205.7324 | -204.671 | 8.2462 |  | 12.4756 | 12.557 | 264.1 |  | -18.87 | 49.9678 | 46.8668 | 48.9407 | -37.5623 | -36.5104 | 65.9705 | -94.6289 | 79.0591 | 19.537 | 81.94 | 43.77 | 57.4292 | 54.4968 | -39.512 |  |  |  | -173.0317 |  |  | -126.4 | -125.1 | 28.1772 | 64.9 | 87.36 | 88.1 | 64.2 | -13.76 | 68.882 | 171.6348 | -3.84 | -3.83 | 130.31 | 75.26 | 172.4909 | 168.7091 | 5.8341 | 5.2182 | 289.2044 | 240.6868 | 233.4983 | 236.2678 | 75.7088 | 49.5436 | -32.246 | 655.6009 | 333.9375 |  | -8.912 | -6.1888 |  | -0.2776 | -1.623 | 35.376 | -32.8699 | -34.0157 | -7.5196 |  | -16.38 |  | 11.9623 | -50.6862 | -41.575 | -40.9699 | 12.5224 | -47.0789 | 20.4807 | 23.0912 | 23.7298 |  | 41.6913 | 41.9148 | 41.8655 | 44.7108 | 44.8783 | 24.7835 | -3.5851 | -3.9197 | 8.5126 | 14.6911 | 10.4537 | -1.09 | 13.9632 | 1.702 | -8.58 | 16.96 | 10.7653 |  | -2.436 | 4.272 |  | 40.44 | -15.6818 | -7.0318 | 16.18 | 87.31 | 26.5 | -8.5895 | -11.3146 | -12.1873 | 3.0856 |  |  | -18.6759 | -33.3313 | 15.4751 | 34.8393 | 54.3277 | 55.2344 | -155.9571 | -31.1164 | 32.0518 | -13.5074 | 11.007 | 20.6305 | 20.1807 | 13.741 | 168.502 | 168.6149 |  |  |  |  | 526.5598 | -160.2338 | -156.5449 | -46.4739 | -34.5914 | 88.8142 | 84.1988 |  |  | 31.9515 | 31.8856 | -78.0302 | -78.3832 | 84.99 | 84.41 | 43.7 | 44.3 | 21.1864 | 42.96 | -423.2925 | 108.9086 | 108.5938 | 18 | 12.5 | -31.8 | -31.3 |  |  | -516.4339 | -302.9983 | 570.4048 | 449.7318 | 76.3643 | -439.6452 | 439.6232 | -190.5807 | -258.8557 | -431.6501 | 115.7934 | 116.6592 | 191.8259 | -547.2029 | 269.0017 | -282.4013 | 284.6919 | -7.1453 | 23.431 | 23.52 | 0.101 | 0.09 | -23.12 | -3.28 |  | 2.7268 | -26.8055 | -17.1679 | 10.7 | 52.682 | 52.5 |  |  | 56.0054 | 55.5638 | 54.2806 |  | -14.5 | 30.3912 | 10.89 |  | -34.115 | 76.732 | 47.2256 | -33.9339 | -74.6733 | 33.5123 | 41.4603 | -4.5 | 4.8 | -39.5765 | 184.0736
11/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 21.2902 | -29.6116 | -30.7667 | 42.1266 |  | 55.6093 | -97.8361 | 72.1954 | 36.6549 | 36.0147 | -4.44 | -72.518 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 9.9211 | 50.5482 | 15.361 | 15.3849 | 26.1818 | [5 empty] | -77.89 | -78.19 |  | 4.44 | 72.6 | 34.871 | 0.332 | -85.58 | -84.96 | -30.56 | 86.16 | 87.18 | 24.7445 | -6.2289 | 80.3 | 84.2254 | 62.8314 | -67.0139 | -66.2437 | 6.9443 | 6.9291 | 90.7966 | 93.4878 | 35.2078 | 35.0158 | -626.5862 | -13.7292 | -8 | -8 | 74.1662 | 73.0575 | -6.6606 |  | -78.4349 | 8.1178 | 10.8587 | 7.3727 | 677.6328 | 197.943 | 198.4618 | -637.2493 | 692.549 |  | -68.6252 | 70.7488 |  | 38.75 | 45.93 |  |  | -36.2982 | -35.4944 | 87.8221 | 89.3397 | 21.059 | -200.8736 | -199.6028 | 9.7338 |  | 12.4756 | 12.531 | 262.6 |  | -18.66 | 50.2017 | 47.2155 | 48.887 | -36.2527 | -36.0208 | 64.3254 | -93.4 | 76.6078 | 19.5883 | 81.98 | 43.61 | 55.3198 | 52.739 | -39.007 |  |  |  | -172.8633 |  |  | -122.3 | -122.3 | 28.1442 | 62.8 | 86.42 | 85.08 | 62.25 | -13.57 | 68.9285 | 171.4697 | -3.78 | -3.77 | 126.36 | 74.46 | 172.3455 | 167.6727 | 13.0867 | 12.8364 | 291.7829 | 242.4904 | 236.0024 | 238.5825 | 83.0723 | 58.04 | -31.219 | 653.0786 | 362.1223 |  | -8.7597 | -6.5693 |  | 10.1341 | 10.4538 | 36.912 | -35.5758 | -36.7397 | -16.3399 |  | -16.12 |  | 11.3529 | -28.0234 | -41.7646 | -40.6761 | 13.4718 | -55.4445 | 27.9772 | 22.63 | 24.0269 |  | 41.5506 | 42.7084 | 40.9164 | 35.6682 | 34.8309 | 53.4186 | -11.5144 | -11.5262 | 24.5889 | 29.7833 | 21.4475 | 1.67 | 11.9661 | 1.6544 | -7.09 | 18.47 | 20.7572 | 11.8068 | -2.734 | 4.414 | 11.9781 | 43.17 | -32.4813 | -25.6844 | 16.49 | 86.5461 | 29.6 | -6.8476 | -11.8752 | -12.7569 | 2.9834 |  |  | -19.0907 | -29.725 | 15.5155 | 30.771 | 52.2699 | 53.0859 | -143.8838 | -30.3619 | 30.875 | -13.8162 | 10.7559 | 19.9164 | 19.337 | 13.3688 | 170.1762 | 168.4776 | 277.4 |  |  |  | 543.8622 | -161.9621 | -158.699 | -45.3734 | -34.3264 | 87.0088 | 85.2442 |  |  | 32.9403 | 32.7315 | -78.5601 | -78.3614 | 83.38 | 82.58 | 46 | 46.3 | 21.2483 | 41.44 | -427.7597 | 112.9709 | 112.6609 | 17.3 | 10.3 | -31.8 | -32.1 | 1.5465 | 1.2359 | -529.0696 | -321.9901 | 570.8011 | 451.1553 | 68.8306 | -448.2934 | 442.3187 | -197.5454 | -264.9763 | -437.3261 | 114.4779 | 116.5199 | 199.4597 | -545.9543 | 272.2944 | -286.6314 | 288.1061 | -7.5134 | 31.116 | 23.36 | 0.171 | 0.159 | -23.04 | -3.28 |  | 3.0198 | -27.6265 | -17.7813 | 11.5 | 55.586 | 56.217 | 0 | 2.7107 | 56.2722 | 55.088 | 54.4613 |  | -10.6 | 30.8819 | 10.52 |  | -35.2645 | 76.2886 | 46.7435 | -34.7648 | -74.119 | 33.6721 | 40.5207 | -4.9 | 3.8 | -24.0036 | 170.3208
11/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 |  | -29.1913 | -30.662 | 41.1969 |  | 54.9645 | -98.7705 | 71.5106 | 36.2449 | 35.3971 | -2.22 | -68.059 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 9.8439 | 51.6714 | 14.926 | 15.035 | 24.5222 | [5 empty] | -75.35 | -75.54 |  | 2.22 | 66 | 34.808 | 0.329 | -86.55 | -86.87 | -21.39 | 87.91 | 88.69 | 23.237 | -5.2371 | 78.6542 | 82.427 | 59.86 | -68.7502 | -67.7168 | 29.5001 | 31.3859 | 86.2995 | 87.4168 | 49.1592 | 48.9599 | -633.9177 | -6.3251 | -12.1 | -11.9 | 75.3621 | 74.7833 | -6.5495 |  | -82.6078 | 8.1845 | 10.2228 | 7.0832 | 685.537 | 195.3794 | 193.7925 | -636.3434 | 695.5724 |  | -71.2099 | 72.5921 |  | 39.24 | 42.54 | 80.26 | 102 | -33.753 | -33.2172 | 88.1846 | 88.7131 | 22.4682 | -207.1148 | -204.5574 | 9.0812 |  | 18.4189 | 28.263 | 257.8 |  | -18.23 | 47.9887 | 44.8102 | 46.8647 | -38.2691 | -37.368 | 68.8493 | -94.9993 | 79.9963 | 18.8395 | 79.5 | 42.43 | 53.2104 | 50.9811 | -38.3227 |  |  |  | -172.8847 |  |  | -118.7 | -118.5 | 27.8476 | 59.3 | 83.36 | 80.04 | 59.06 | -13.28 | 73.2375 | 170.9347 | -3.8 | -3.8 | 122.37 | 73.72 | 173.0364 | 169.6364 | 15.5154 | 15.3455 | 292.374 | 237.8258 | 232.705 | 234.933 | 89.6177 | 63.8094 | -32.185 | 646.9557 | 367.6276 |  | -9.0989 | -6.992 |  | 18.0267 | 16.8265 | 39.984 | -38.7505 | -40.0668 | -21.5654 |  | -16.07 |  | 10.8395 | -10.605 | -39.4735 | -38.2525 | 9.3671 | -61.0543 | 32.5239 | 23.1138 | 23.2881 |  | 42.9809 | 42.9114 | 41.05 | 34.3285 | 33.9936 | 56.9351 | -14.2044 | -13.7977 | 25.7467 | 34.9424 | 22.9123 | 2.65 | 11.5682 | 1.514 | -6.89 | 18.92 | 21.8086 |  | -3.077 | 4.425 |  | 43.79 | -35.9279 | -25.9401 | 15.98 | 86.5009 | 31.3 | -5.4101 | -11.1393 | -11.8832 | 2.8588 |  |  |  | -28.0768 | 15.9552 | 28.9376 | 56.6135 | 52.3844 | -144.331 | -29.226 | 28.6879 | -9.3344 | 10.4121 | 18.5003 | 18.1873 | 12.8746 | 169.1404 | 168.3389 |  |  | -570.0724 | 572.5767 | 553.5203 | -161.277 | -158.6509 | -45.4576 | -34.7354 | 87.0624 | 85.2151 |  | -99.0411 | 34.4894 | 34.4125 | -73.2391 | -72.7067 | 85.64 | 84.96 | 43.5 | 43.8 | 20.8595 | 39.6 | -426.0839 | 107.7819 | 108.6804 | 16.7 | 8 | -31.8 | -32.1 | 1.6595 | 1.4415 | -548.3613 | -334.7018 | 556.4838 | 444.2484 | 50.9362 | -433.9948 | 439.4194 | -188.4675 | -259.7132 | -425.6648 | 112.4222 | 113.7083 | 196.295 | -536.1539 | 271.4984 | -276.826 | 276.0902 | -7.5409 | 31.713 | 23.2 | 0.416 | 0.406 | -22.4 | -3.44 |  | 2.6383 | -27.187 | -18.3093 | 12.9 | 55.491 | 54.807 | 1.6084 | 3.0098 | 54.7584 | 54.8173 | 56.3669 |  | -8.7 | 31.9044 | 10.02 |  | -34.4543 | 75.736 | 46.4701 | -34.5049 | -74.5249 | 33.4098 | 39.8062 | -6.6 | 7.3 | -17.5979 | 160.3921
11/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 20.5644 | -28.5186 | -31.3091 | 40.3184 |  | 51.6118 | -93.0377 | 67.3923 | 34.237 | 33.4398 | 4.44 | -63.991 | 55 | 17.388 | -55 | 9.6874 | 48.2946 | 12.9765 | 12.9865 | 21.8766 | [5 empty] | -66.49 | -66.44 |  | -4.44 | 61.6 | 33.094 | 0.316 | -68.51 | -67.92 | -38.47 | 69.11 | 68.93 | 22.0151 | -4.229 | 76.1817 | 79.027 | 54.0214 | -54.5352 | -54.2654 | 6.4991 | 6.7155 | 83.6073 | 84.2134 | 32.0104 | 31.7105 | -593.5867 | -6.7972 | -12.4 | -12.4 | 61.6565 | 60.3857 | -6.1731 |  | -77.3146 | 6.6627 | 9.1038 | 6.152 | 649.098 | 189.5504 | 188.3602 | -631.3574 | 648.8329 |  | -61.6347 | 63.3671 | 110.9327 | 37.86 | 39.81 | 76.39 | 100.37 | -20.7592 | -20.4912 | 73.065 | 74.1217 | 26.2782 | -190.2047 | -189.1417 | 6.7808 |  | 20.1469 | 28.926 | 249.4 |  | -17.78 | 50.6211 | 47.7283 | 49.5538 | -36.2361 | -36.1725 | 67.1225 | -92.4797 | 77.5588 | 17.9916 | 75.93 | 40.86 | 51.1011 | 48.6374 | -36.348 |  |  |  | -171.493 |  |  | -114.8 | -114.7 | 26.9302 | 55.5 | 78.82 | 75.8 | 55.44 | -12.26 | 73.253 | 169.1646 | -3.89 | -3.87 | 122.39 | 70.24 | 169.0909 | 166.6727 | 27.4297 | 26.5 | 288.1671 | 235.7853 | 229.7196 | 233.761 | 89.502 | 65.8962 | -31.937 | 645.4705 | 389.4407 |  | -17.1894 | -15.1824 |  | 12.7717 | 12.3044 | 36.912 | -38.746 | -39.6198 | -24.8739 |  | -16.26 |  | 10.1026 | -17.684 | -43.5636 | -41.8643 | 14.0053 | -62.4204 | 34.6523 | 24.6975 | 25.1303 |  | 41.125 | 41.2527 | 39.86 | 19.4249 | 18.7551 | 102.9856 | -25.3059 | -25.0297 | 61.7383 | 69.1505 | 30.808 | 6.16 | 10.0594 | 1.4676 | -5.79 | 18.82 | 30.2186 |  | -3.561 | 4.543 |  | 42.19 | -70.0568 | -63.6123 | 16.13 | 79.1229 | 32.3 | 0 | -11.8004 | -12.5714 | 2.6971 |  |  | -19.7137 | -20.9925 | 17.6341 | 22.1036 | 51.435 | 53.0944 | -113.9848 | -27.4256 | 26.8512 | -6.7109 | 11.2187 | 16.8499 | 16.331 | 13.3508 | 167.5758 | 167.8845 |  |  |  |  | 562.5726 | -160.1344 | -157.7805 | -45.1068 | -33.3153 | 84.787 | 86.1453 |  |  | 35.4781 | 35.1925 | -68.56 | -67.2597 | 88.74 | 88.92 | 40.6 | 40.6 | 21.0433 | 38.72 | -416.6277 | 110.2159 | 109.3324 | 15.6 | 6.8 | -32.7 | -33 | 1.9755 | 1.5905 | -546.0213 | -347.763 | 551.2327 | 440.8394 | 40.592 | -430.6762 | 432.9116 | -190.6918 | -258.8583 | -426.1489 | 114.9845 | 112.8109 | 194.5471 | -536.0849 | 270.5969 | -271.3421 | 273.4542 | -8.3319 | 31.554 | 23.52 | 0.65 | 0.643 | -22.88 | -2.56 |  | 3.0777 | -25.5756 | -19.6857 | 13.3 | 55.808 | 56.453 | 7.7199 | 9.2042 | 55.9023 | 56.3863 | 55.5688 |  | -5.8 | 32.8427 | 9.24 |  | -31.6033 | 75.2035 | 45.2743 | -32.2032 | -74.216 | 32.1642 | 40.6598 | -12 | 13.2 | -8.7959 | 137.4812
11/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 20.3265 | -27.7952 | -31.54 | 38.9228 |  | 48.7631 | -97.3963 | 63.8775 | 32.327 | 31.629 | -2.22 | -60.821 | 52.8 | 18.216 | -52.8 | 9.5962 | 52.2314 | 12.4371 | 12.6131 | 20.3639 | [5 empty] | -67.33 | -67.03 |  | 2.22 | 59.4 | 31.192 | 0.31 | -68.81 | -68.31 | -38.42 | 69.23 | 69.57 | 20.0096 | -3.4443 | 73.4732 | 76.8808 | 53.694 | -56.1047 | -56.2766 | 7.4075 | 7.4469 | 83.0118 | 84.9401 | 28.4253 | 29.0982 | -584.1757 | -8.8707 | -12.2 | -12.1 | 62.9693 | 62.4314 | -5.6638 |  | -78.1173 | 6.2355 | 8.4489 | 5.7725 | 641.1631 | 178.1365 | 176.3664 | -624.9051 | 618.3185 |  | -50.473 | 52.1679 | 108.9069 | 35.43 | 37.54 | 74.04 | 97.35 | -18.6158 | -18.08 | 70.1242 | 71.4586 | 26.2253 | -167.7947 | -167.7176 | 8.0856 |  |  | 28.746 | 231.6 |  | -17.29 | 53.3762 | 50.0222 | 52.1485 | -33.0894 | -33.33 | 59.5238 | -85.8634 | 68.6521 | 17.8935 | 70.53 | 38.36 | 47.5854 | 45.1218 | -34.8253 |  |  |  | -153.6908 |  |  | -110.1 | -109.8 | 26.0403 | 51 | 73.28 | 69.66 | 51 | -11.39 | 72.447 | 151.9386 | -9.31 | -9.39 | 122.16 | 66.91 | 152.9273 | 149.7818 | 25.4403 | 23.3182 | 272.9887 | 221.0439 | 212.5065 | 217.5863 | 90.6322 | 66.9327 | -31.052 | 638.0668 | 390.4428 |  | -16.5579 | -14.9264 |  | 17.4876 | 16.9422 | 47.664 | -44.1468 | -45.407 | -26.4811 |  | -15.37 |  | 9.1618 | -4.7639 | -42.3408 | -41.1184 | 13.0364 | -63.6894 | 35.3633 | 24.7092 | 24.9067 |  | 42.6005 | 42.4694 | 40.9254 | 17.7504 | 17.4155 | 104.4927 | -21.1836 | -21.5566 | 54.1197 | 59.1265 | 37.9272 | 0.68 | 5.8845 | 1.326 | -2.67 | 19.33 | 39.101 |  | -4.1 | 4.36 |  | 42 | -59.8418 | -54.9343 | 15.38 | 76.9181 | 30.8 | 0 | -11.3023 | -12.0396 | 2.465 |  |  | -19.0267 | -17.2844 | 17.7925 | 17.8969 | 47.2758 | 46.0039 | -107.7388 | -25.186 | 25.2516 | -1.1868 | 10.3872 | 14.7685 | 14.3468 | 12.3567 | 164.4829 | 166.326 |  |  | -564.1522 | 570.5511 | 560.6799 | -158.5084 | -156.0135 | -48.2097 | -38.4461 | 86.4698 | 83.7706 |  |  | 33.7862 | 34.2367 | -62.3852 | -62.4121 | 92.53 | 91.2 | 43.3 | 43.8 | 20.8595 | 36.32 | -422.3456 | 112.8184 | 112.7082 | 14.5 | 10.7 | -32.8 | -32.1 | 1.8503 |  | -547.7499 | -353.7745 | 549.6246 | 437.7476 | 35.0313 | -428.2112 | 431.9283 | -190.686 | -262.8318 | -424.6949 | 112.6131 | 111.6173 | 191.2401 | -532.9094 | 268.5487 | -266.4633 | 268.2871 | -9.2795 | 31.898 | 24.96 | 0.871 | 0.87 | -24.56 | -2.8 |  | 2.0218 | -29.3568 | -18.4558 | 15.8 | 54.459 | 53.794 |  |  | 55.682 | 55.2357 | 55.9646 |  | -8.6 | 34.0257 | 8.57 |  | -38.3486 | 76.4172 | 49.7135 | -37.837 | -74.9866 | 37.0742 | 37.9181 | -10.6 | 10.6 | -5.4217 | 123.3295
11/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 19.8309 | -27.1522 | -32.4197 | 37.7351 |  | 44.4266 | -91.2275 | 59.1083 | 30.0291 | 29.4521 | 4.44 | -55.682 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 9.466 | 48.5046 | 13.5407 | 13.5112 | 22.4691 | [5 empty] | -58.56 | -58.29 |  | -4.44 | 52.8 | 30.485 | 0.304 | -60.62 | -60.41 | -39.81 | 60.76 | 60.78 | 19.1568 | -2.839 | 68.9683 | 71.4956 | 51.2571 | -53.5735 | -54.5868 | 33.7518 | 30.3165 | 74.9115 | 78.2912 | 46.6195 | 42.0817 | -583.7345 | -7.715 | -12.7 | -12.2 | 59.2415 | 57.5511 | -4.7903 |  | -84.1097 | 6.6793 | 8.3545 | 5.626 | 642.2008 | 175.7866 | 175.9086 | -632.4329 | 604.9278 |  | -59.1841 | 61.9258 | 95.2349 | 34.24 | 35.98 | 70.28 | 94.39 | -7.7653 | -7.6314 | 67.5371 | 68.2625 | 32.5937 | -149.306 | -148.6008 | 13.3379 |  |  | 27.924 | 217.3 |  | -17.04 | 55.0143 | 52.8552 | 54.4915 | -32.3844 | -32.0699 | 69.0333 | -88.9914 | 79.5846 | 16.8115 | 75.46 | 39.57 | 45.2417 | 42.9245 | -33.5331 |  |  |  | -174.2619 |  |  | -105.5 | -106.3 | 21.8381 | 47.6 | 68.04 | 65.08 | 47.43 | -10.59 | 67.2545 | 173.9549 | -9.85 | -9.93 | 112.6 | 62.07 | 174 | 170.3455 | 40.7374 | 39.5182 | 279.3349 | 229.6241 | 224.5951 | 227.1078 | 95.6802 | 74.6816 | -29.366 | 647.6115 | 409.0467 |  | -16.568 | -14.7082 |  | 25.083 | 23.4311 | 46.128 | -43.3808 | -44.4469 | -35.0379 |  | -23.66 |  | 8.2395 | 13.1139 | -43.0322 | -41.322 | 14.2049 | -71.2583 | 42.6471 | 24.0605 | 24.1453 |  | 41.403 | 42.2868 | 40.5381 | 5.6935 | 5.861 | 146.1894 | -38.5831 | -38.8542 | 96.2591 | 105.0042 | 36.0449 | 5.65 | 8.2795 | 1.1856 | -4.46 | 19.66 | 36.8414 |  | -4.678 | 4.307 |  | 36.33 | -104.9455 | -93.7444 | 16.45 | 67.0662 | 33.2 | 2.6313 | -11.5846 | -12.7179 | 2.2154 |  |  | -18.6739 | -12.2538 | 18.0108 | 12.5311 | 45.2799 | 47.5232 | -85.2274 | -22.9125 | 24.0003 | 2.4055 | 10.5001 | 12.8153 | 12.4378 | 12.1453 | 169.2126 | 169.2093 | 279.5 | -278.9302 | -564.3467 | 573.4488 | 581.9037 | -163.0341 | -160.2061 | -48.5538 | -38.952 | 82.1202 | 83.1782 | -107.3025 |  | 31.9515 | 31.1604 | -80.0534 | -80.6056 | 85.45 | 84.62 | 47.9 | 48.9 | 20.8382 | 34.24 | -421.0374 | 108.8684 | 108.5679 | 13.3 | 20.4 | -31 | -31.3 | 1.9242 | 1.3784 | -569.8782 | -373.0935 | 571.7685 | 448.8908 | 29.0556 | -439.5407 | 441.295 | -194.2379 | -261.9442 | -434.0253 | 118.276 | 115.2594 | 198.2467 | -547.2587 | 270.3012 | -282.0693 | 286.6348 | -9.5706 | 38.3064 | 22.4 | 1.174 | 1.167 | -21.68 | -4.16 |  | 5.2171 | -34.1024 | -13.1823 | 12.8 | 51.759 | 51.443 |  |  | 54.414 | 53.7867 | 53.9967 |  | -17.2 | 21.0333 | 7.8 |  | -35.972 | 76.0716 | 49.8038 | -36.3737 | -74.6441 | 38.3416 | 36.3077 | -0.4 | 0.1 | 13.4267 | 113.0707
11/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 19.3985 | -26.1314 | -33.2752 | 36.5019 |  | 42.3766 | -87.8703 | 56.1632 | 28.3051 | 27.6168 | 6.66 | -56.621 | 50.6 | 20.7 | -50.6 | 9.8212 | 45.8426 | 12.4537 | 12.8404 | 21.0283 | [5 empty] | -56.1 | -56.22 |  | -6.66 | 55 | 28.926 | 0.296 | -59.45 | -59.15 | -43.51 | 59.25 | 60.43 | 16.9893 | -1.6289 | 66.2878 | 69.3316 | 49.0825 | -51.3014 | -51.6491 | 20.7849 | 24.6838 | 75.6928 | 77.2722 | 40.6791 | 46.9553 | -567.5179 | -10.1644 | -11.1 | -11.3 | 58.9698 | 58.2373 | -4.4267 |  | -81.2038 | 5.832 | 7.5049 | 5.0884 | 618.5184 | 162.6026 | 163.5181 | -613.1584 | 582.0378 |  | -62.133 | 63.4349 | 90.8339 | 33.05 | 33.83 | 66.06 | 91.48 | -7.0955 | -7.0955 | 64.4232 | 66.062 | 33.7691 | -131.6042 | -130.256 | 11.9898 |  |  |  | 206.1 |  | -16.49 | 57.1647 | 54.6651 | 55.5984 | -33.0455 | -32.2981 | 63.9371 | -82.9207 | 73.5139 | 15.3968 | 70.43 | 36.86 | 42.4292 | 40.2878 | -32.0229 |  |  |  | -147.292 |  |  | -100.8 | -101.6 | 21.7337 | 44.1 | 61 | 59.56 | 43.58 | -8.91 | 66.991 | 148.7585 | -9.78 | -9.85 | 105.35 | 60.44 | 147.7091 | 146.2727 | 32.434 | 31.1636 | 254.6494 | 207.1688 | 198.8556 | 203.2238 | 87.558 | 68.3121 | -28.826 | 623.5527 | 424.0612 |  | -16.5076 | -14.5551 |  | 23.4277 | 21.9582 | 49.2 | -47.5651 | -48.8871 | -30.1547 |  | -24.94 |  | 7.4479 | 13.4563 | -42.0198 | -41.1242 | 15.2161 | -64.8482 | 36.0618 | 23.9686 | 22.2635 |  | 41.6938 | 43.2269 | 39.8657 | 6.0284 | 6.5308 | 133.4627 | -30.6423 | -31.909 | 89.0363 | 99.4059 | 35.0707 | 4.22 | 8.553 | 1.0904 | -4.72 | 20.32 | 34.824 |  | -5.17 | 4.263 |  | 35.49 | -100.6812 | -88.1721 | 15.88 | 67.0709 | 33.9 | 3.8909 | -11.703 | -12.5546 | 1.9574 |  |  | -16.1959 | -8.6128 | 17.1343 | 9.0787 | 45.0791 | 46.7074 | -79.8837 | -21.3644 | 23.6488 | 6.9203 | 10.4992 | 11.3016 | 10.8557 | 12.223 | 167.7467 | 168.3708 | 276.6 | -275.9633 | -564.4871 | 564.44 | 586.3644 | -158.9383 | -157.125 | -55.0818 | -45.81 | 82.5373 | 81.5581 |  | -107.6259 | 33.5555 | 32.7425 | -74.3676 | -74.4543 | 94.2 | 93.9 | 46.2 | 45.9 | 21.0219 | 32.96 | -421.9205 | 112.3728 | 110.0626 | 12.9 | 16.5 | -31.9 | -32.1 | 1.7128 | 1.3934 | -574.8511 | -382.1407 | 559.6003 | 448.0177 | 21.9294 | -435.4472 | 442.748 | -188.2939 | -262.3296 | -428.7967 | 116.7533 | 118.9551 | 190.5909 | -543.5266 | 273.4987 | -278.8156 | 278.2056 | -10.1776 | 38.5987 | 22 | 1.335 | 1.322 | -21.44 | -5.2 |  | 5.098 | -35.2438 | -14.0917 | 17 | 54.538 | 54.395 |  |  | 52.6416 | 52.6066 | 54.3778 |  | -13 | 22.4506 | 7.11 |  | -43.7348 | 79.2955 | 55.9122 | -43.9181 | -77.7877 | 44.4614 | 32.9562 | -4.3 | 5.4 | 22.8945 | 101.9444
12/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 18.9761 | -25.4482 | -33.653 | 34.5926 |  | 40.2347 | -83.4053 | 53.0827 | 26.9372 | 26.2476 | 6.66 | -54.161 | 48.4 | 20.7 | -48.4 | 9.8704 | 44.2388 | 12.4509 | 12.2252 | 19.9552 | [5 empty] | -53.86 | -53.86 |  | -6.66 | 52.8 | 27.541 | 0.288 | -54.52 | -54.26 | -49.23 | 55.04 | 55.01 | 16.2486 | -1.5411 | 64.4151 | 66.2982 | 47.4852 | -47.9184 | -47.3971 | 9.8567 | 10.6462 | 73.4279 | 73.6814 | 29.493 | 28.7934 | -530.8446 | -8.3733 | -11.1 | -11.1 | 53.8827 | 53.4383 | -3.9482 |  | -76.6606 | 5.4668 | 6.2775 | 4.3243 | 584.4598 | 155.5833 | 156.2242 | -608.7692 | 530.3782 |  | -26.0388 | 28.7191 | 86.6924 | 31.66 | 31.35 | 62.62 | 88.69 | -9.2388 | -8.9709 | 63.2645 | 64.3973 | 35.1024 | -112.9537 | -111.1513 | 11.1191 |  |  | 28.111 | 193.5 |  | -15.77 | 60.2692 | 58.3847 | 58.6082 | -28.5445 | -28.1996 | 57.8889 | -78.0587 | 66.3511 | 14.7165 | 65.53 | 34.93 | 40.0854 | 38.0905 | -30.7218 |  |  |  | -152.3808 |  |  | -96.2 | -96.9 | 21.5579 | 41 | 56.66 | 55.84 | 40.86 | -8.58 | 66.309 | 152.4037 | -9.59 | -9.76 | 97.49 | 57.21 | 151.7091 | 149.5818 | 34.7374 | 32.6182 | 251.2369 | 201.4427 | 196.2571 | 199.5882 | 88.8011 | 69.1385 | -28.574 | 620.3335 | 431.1709 |  | -16.0919 | -14.4064 |  | 24.1446 | 22.8551 | 50.736 | -47.2237 | -48.0211 | -31.1017 |  | -24.62 |  | 6.7353 | 16.7768 | -39.9493 | -38.8971 | 12.2266 | -65.8449 | 35.7868 | 24.1649 | 23.0627 |  | 42.217 | 42.8628 | 41.0459 | 6.6983 | 6.8657 | 125.5922 | -31.9275 | -31.4843 | 80.309 | 90.1875 | 33.0419 | 4.72 | 10.0594 | 0.9525 | -5.65 | 20.42 | 32.9092 |  | -5.591 | 4.38 |  | 34.88 | -90.5344 | -81.2014 | 15.1 | 63.2003 | 33.3 | 4.5287 | -11.367 | -12.3353 | 1.7491 |  |  | -16.1124 | -6.8319 | 17.5408 | 7.0012 | 44.4674 | 45.6966 | -74.8154 | -20.4748 | 23.313 | 9.4994 | 10.7026 | 10.0027 | 9.6942 | 12.3826 | 168.3672 | 169.2426 |  |  | -570.179 | 572.3697 | 593.909 | -160.3299 | -157.5748 | -53.6654 | -44.5217 | 83.7928 | 82.4197 |  |  | 31.9515 | 31.8965 | -71.2111 | -70.3777 | 97.9 | 96.94 | 46.4 | 46.6 | 21.3915 | 30.96 | -415.3781 | 110.3035 | 110.5377 | 12.2 | 16 | -31 | -31.3 | 1.8959 | 1.5927 | -580.3995 | -396.3627 | 561.3718 | 449.1774 | 17.6619 | -438.0465 | 437.7777 | -184.1539 | -263.1721 | -434.8951 | 121.3719 | 122.0245 | 186.1011 | -539.9794 | 274.7732 | -276.3103 | 278.8319 | -9.7546 | 39.2754 | 20.72 | 1.482 | 1.473 | -21.28 | -4.96 |  | 4.5121 | -36.8276 | -13.5943 | 17.9 | 55.638 | 53.647 | 6.9553 | 8.3437 | 54.2848 | 53.3555 | 55.3408 |  | -14.7 | 22.5954 | 6.52 |  | -44.2358 | 76.816 | 54.1881 | -44.7658 | -74.5825 | 44.434 | 30.2842 | -4.4 | 4.8 | 23.8938 | 76.6746
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 22.6995 | -20.4823 | 12.1291 | 42.7089 | 0 | 71.104 | -74.0899 | 76.4677 | 38.7148 | 37.9402 | 22.2 | -33.099 | 72.6 | 28.152 | -28.6 | 10.4998 | 77.399 | 20.4908 | 20.8645 | 34.1362 | 6.806 | 5.3717 | 7.2123 | 0 | 0 | -53.85 | -53.86 | 0 | 31.08 | 81.4 | 36.991 | 0.335 | -47.48 | -47.91 | -21.39 | 102.55 | 102.47 | 25.0069 | -0.1222 | 83.1954 | 85.9493 | 68.7068 | -38.9398 | -38.7925 | 33.7518 | 33.571 | 98.0299 | 100.7763 | 51.2497 | 50.6983 | -497.6667 | -6.3251 | -0.1 | -0.1 | 82.4778 | 80.3982 | -2.9067 | 0 | -62.4158 | 10.2892 | 11.0194 | 7.5643 | 703.4209 | 307.1077 | 306.7415 | -543.4 | 885.7435 | 0 | -22.2386 | 96.635 | 122.8084 | 39.24 | 46.65 | 81.9 | 102 | 9.917 | 9.7831 | 118.6536 | 119.1416 | 39.2908 | -74.4049 | -73.5509 | 16.589 | 0 | 21.1025 | 29.261 | 271.2 | 0 | -13.23 | 101.1181 | 98.8275 | 98.561 | 68.1715 | 69.2295 | 82.751 | -48.3784 | 94.237 | 19.8826 | 92.63 | 47.7 | 60.9448 | 57.4265 | -25.8706 | 0 | 0 | 0 | -118.8981 | 0 | 0 | -69.5 | -69.6 | 28.3585 | 75.9 | 89.4 | 103.12 | 75.85 | -4.66 | 77.4535 | 190.9758 | -1.87 | -1.83 | 133.59 | 86.97 | 191.5818 | 189.4 | 49.3892 | 47.8455 | 317.6623 | 264.8867 | 255.9563 | 259.7179 | 116.0087 | 98.0291 | -25.072 | 727.2677 | 431.1709 | 0 | -8.7597 | -6.1888 | 0 | 25.083 | 23.4311 | 190.524 | -24.1031 | -25.4013 | 16.8294 | 19 | -4.59 | 121.2 | 13.6979 | 16.7768 | -32.4364 | -32.1265 | 15.2161 | -19.8724 | 64.0384 | 24.7092 | 25.1303 | 0 | 42.9809 | 43.3502 | 41.8655 | 67.6524 | 67.6524 | 146.1894 | 24.221 | 24.203 | 99.9976 | 113.4212 | 41.2158 | 22.08 | 19.1708 | 1.7716 | -2.67 | 20.72 | 41.1764 | 11.8068 | -1.949 | 4.613 | 11.9781 | 44.08 | 19.6281 | 26.9286 | 17.24 | 91.9444 | 33.9 | 4.5287 | -0.8689 | 0 | 3.1594 | 0.0668 | 0 | -13.7728 | -6.8319 | 18.6733 | 43.52 | 104.7059 | 55.2344 | -74.8154 | -16.6536 | 37.0246 | 9.4994 | 12.7475 | 21.6071 | 20.9612 | 14.8277 | 170.1762 | 169.2426 | 279.5 | -36.9749 | -180.8154 | 573.4488 | 593.909 | -70.4491 | -69.4987 | -42.7975 | -29.2273 | 88.8142 | 86.1453 | 0 | 0 | 35.4781 | 35.1925 | -48.7403 | -48.0974 | 97.9 | 96.94 | 77.6 | 78 | 21.4534 | 46 | -335.4288 | 116.5576 | 114.801 | 19.6 | 73.6 | 3.9 | 4.9 | 2.305 | 2.1566 | -68.5177 | 36.1298 | 579.5568 | 460.3909 | 107.7161 | -94.9531 | 449.5602 | -148.8368 | 0 | -88.3981 | 206.7874 | 205.3537 | 212.9884 | -149.306 | 274.7732 | -141.0404 | 294.9054 | -6.2472 | 40.2429 | 35.44 | 1.92 | 1.911 | -16.88 | 9.36 | 0 | 8.0308 | -21.239 | 2.9313 | 18.5 | 55.808 | 56.453 | 7.7855 | 9.4763 | 56.2722 | 56.3863 | 56.3669 | 0 | 10.5 | 34.0257 | 11.34 | 0 | -27.7489 | 82.1357 | 63.8123 | -28.1973 | -69.8207 | 54.1925 | 44.0984 | 58.9 | 25.7 | 73.6746 | 302.8031
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 15.7294 | -30.6844 | -34.8086 | 28.4023 | 0 | 34.4357 | -120.0726 | 43.9967 | 22.3393 | 21.855 | -31.08 | -83.608 | 28.6 | 16.56 | -70.4 | 1.9251 | 29.4024 | 9.6932 | 9.7272 | 15.9792 | 6.7821 | 5.2808 | 7.0307 | 0 | 0 | -90.57 | -90.9 | 0 | -19.98 | 30.8 | 26.062 | 0.278 | -100.18 | -100.58 | -58.11 | 47.77 | 48.09 | 13.4553 | -7.2894 | 56.4597 | 58.0223 | 30.0357 | -74.5131 | -74.1155 | 3.7632 | 3.7645 | 69.5336 | 70.66 | 17.8041 | 16.5459 | -651.8651 | -31.5484 | -12.7 | -12.4 | 43.2942 | 43.2344 | -7.329 | 0 | -86.3058 | 1.3879 | 0 | 2.8909 | 547.5324 | 116.0008 | 115.482 | -713.8712 | 452.9333 | 0 | -73.4456 | 23.3197 | 74.2279 | 28.68 | 25.62 | 50.31 | 79.26 | -66.8404 | -66.8404 | 49.9403 | 50.1614 | 17.6585 | -208.9422 | -207.6889 | 0.4585 | 0 | 12.4756 | 12.283 | 170.7 | 0 | -19.62 | 47.9887 | 44.8102 | 46.8647 | -54.0446 | -52.5931 | 47.7321 | -201.0446 | 55.2904 | 12.6378 | 46.81 | 25.58 | 32.5854 | 30.9128 | -40.6564 | 0 | 0 | 0 | -192.5497 | 0 | 0 | -139.1 | -137.3 | 18.5312 | 32.2 | 38.16 | 44.02 | 31.85 | -14.28 | 59.613 | 118.0942 | -14.89 | -14.86 | 69.59 | 43.73 | 118.4 | 116.7818 | -22.1058 | -22.3455 | 205.1366 | 164.4456 | 157.2256 | 159.0684 | 46.2342 | 22.258 | -34.113 | 554.1093 | -22.321 | 0 | -36.1053 | -33.0876 | 0 | -63.046 | -58.9395 | 26.16 | -63.2389 | -64.5786 | -62.6873 | 0 | -27.82 | 0.9 | 0 | -173.8671 | -43.5636 | -41.8643 | 0.5262 | -94.5141 | 0 | 21.1825 | 22.0885 | 0 | 40.175 | 40.8693 | 38.8602 | -11.387 | -11.8894 | -28.3001 | -47.0777 | -47.3561 | -27.1706 | -19.6402 | -10.1057 | -6.55 | 5.8845 | 0.7596 | -12.54 | 13.29 | -10.1978 | 9.4493 | -6.419 | 0.617 | 10.0046 | 29.93 | -114.0457 | -98.1729 | 13.1 | 62.7118 | 22.2 | -23.1966 | -11.8752 | -12.7569 | 1.3556 | 0.0668 | 0 | -19.7137 | -41.9857 | 14.0601 | 7.0012 | 41.7622 | 0 | -161.0488 | -34.6265 | 20.4531 | -80.6891 | 8.9128 | 7.1499 | 6.8043 | 10.4456 | 72.0954 | 74.0149 | 37.3 | -278.9302 | -570.179 | 177.8082 | 75.5628 | -163.0341 | -160.2061 | -62.9678 | -55.5227 | 76.6272 | 78.0904 | -107.3025 | -107.6259 | -3.6997 | -4.5347 | -91.6636 | -91.704 | -17.91 | -18.19 | 34.4 | 34.3 | 20.6117 | -60.24 | -436.793 | 42.8305 | 42.4846 | 9.9 | -11 | -32.8 | -33 | 1.3826 | 1.0626 | -580.3995 | -396.3627 | 153.2318 | 95.4846 | 17.6619 | -448.8596 | 91.456 | -209.7852 | -264.9763 | -437.915 | 112.0316 | 111.6173 | 151.8795 | -553.7354 | 6.7943 | -296.9258 | 138.4733 | -11.6526 | 8.096 | 17.28 | 0.078 | 0.065 | -34.48 | -7.76 | 0 | -9.9016 | -39.4919 | -21.5625 | -11.2 | 47.652 | 47.597 | 0 | 0 | 50.8896 | 50.2496 | 50.2217 | 0 | -72 | 3.5069 | 5.35 | 0 | -55.0295 | 70.9918 | 42.6585 | -53.9656 | -80.0644 | 28.6136 | 25.5658 | -25.2 | -58.7 | -261.847 | -25.315
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 19.7296 | -26.3481 | -12.7409 | 35.0215 | 0 | 52.1921 | -97.5329 | 63.4654 | 31.9759 | 31.5273 | -8.2788 | -61.6013 | 54.0913 | 21.834 | -53.9 | 8.0702 | 52.2682 | 15.8191 | 16.0087 | 26.4593 | 6.7941 | 5.3262 | 7.1215 | 0 | 0 | -66.7067 | -66.6998 | 0 | 8.3712 | 59.7208 | 31.0279 | 0.2961 | -63.4825 | -63.5394 | -44.6037 | 64.1012 | 64.5208 | 18.5576 | -2.8289 | 72.1001 | 74.7522 | 52.3785 | -53.7179 | -53.6805 | 11.0258 | 11.0626 | 81.7427 | 83.3042 | 29.2172 | 29.0099 | -584.2917 | -16.3194 | -7.3167 | -7.2854 | 59.8929 | 58.9055 | -5.0504 | 0 | -74.8343 | 6.4082 | 8.6401 | 5.6007 | 629.8955 | 196.9225 | 196.7706 | -628.9057 | 652.5004 | 0 | -55.7288 | 57.8771 | 100.5087 | 33.3312 | 34.6831 | 68.6925 | 91.9112 | -24.4681 | -24.2393 | 80.9284 | 81.6974 | 29.1244 | -126.5985 | -125.8107 | 7.3766 | 0 | 17.8674 | 23.7983 | 225.6979 | 0 | -17.0556 | 66.8812 | 63.9896 | 65.1792 | -10.6869 | -10.0632 | 65.5316 | -111.8387 | 75.8164 | 15.4069 | 72.9117 | 38.6031 | 49.2944 | 46.7667 | -33.8929 | 0 | 0 | 0 | -157.4147 | 0 | 0 | -107.9957 | -108.0426 | 23.6383 | 57.3227 | 69.0913 | 79.3316 | 56.4038 | -10.4852 | 68.0486 | 156.1197 | -10.0823 | -10.125 | 107.6698 | 63.8671 | 157.142 | 154.2989 | 19.6193 | 18.5148 | 268.4978 | 221.3161 | 213.6172 | 216.7963 | 82.868 | 60.529 | -29.7866 | 639.6743 | 258.7496 | 0 | -19.2235 | -17.0212 | 0 | -21.2221 | -19.8951 | 109.6863 | -43.7729 | -44.8324 | -22.8815 | 4.9428 | -19.9819 | 75.2135 | 10.6116 | -88.407 | -38.3134 | -37.4196 | 9.8148 | -57.9113 | 31.6697 | 23.142 | 23.4343 | 0 | 41.4456 | 41.9649 | 40.3198 | 23.8172 | 23.6078 | 85.4899 | -17.3549 | -17.3594 | 55.9424 | 67.2718 | 16.636 | 6.0394 | 12.9594 | 1.1291 | -7.8296 | 16.5131 | 16.8291 | 10.5504 | -4.7976 | 4.0814 | 10.9931 | 37.3004 | -67.6825 | -55.5324 | 15.6695 | 78.502 | 26.5729 | -12.7541 | -6.7458 | -7.1627 | 2.1167 | 0.0668 | 0 | -16.4395 | -28.6118 | 16.0918 | 29.8036 | 65.8876 | 44.4688 | -119.2459 | -26.4262 | 30.0718 | -38.8666 | 10.9908 | 13.6776 | 13.2655 | 12.86 | 130.6152 | 130.8656 | 148.4525 | -145.1339 | -385.9475 | 383.9614 | 355.1667 | -125.4439 | -123.6969 | -51.458 | -41.3928 | 81.7201 | 81.6013 | -53.9392 | -54.2482 | 19.5582 | 19.2653 | -70.1242 | -70.0336 | 51.1552 | 50.6129 | 53.7208 | 53.8833 | 20.9979 | 3.2717 | -398.3459 | 90.7696 | 90.4286 | 13.6682 | 29.0771 | -18.1917 | -18.1333 | 1.7599 | 1.4889 | -347.046 | -226.1419 | 428.6757 | 326.7739 | 70.6697 | -318.0823 | 317.029 | -180.3433 | -173.4644 | -312.0745 | 146.921 | 146.7949 | 183.5272 | -413.5573 | 177.4636 | -240.4008 | 240.382 | -8.314 | 26.0182 | 25.1133 | 1.2453 | 1.2394 | -24.545 | -0.80167 | 0 | 0.82729 | -29.8952 | -7.6068 | 8.1354 | 52.3705 | 52.1227 | 4.0115 | 7.5436 | 53.1696 | 53.0894 | 53.2881 | 0 | -27.7125 | 21.9303 | 7.9612 | 0 | -40.3259 | 77.2654 | 52.311 | -40.0298 | -75.7714 | 40.5936 | 34.9279 | 12.9375 | -12.8688 | -45.5102 | 121.423
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
jueves, 11 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
11/06/2026 | 00:30 | 0 | 0 | 3.3521 | -7.8784 | 8.8511 | 7.2839 |  | 11.5727 |  | 12.4198 | 4.9758 | 6.3109 | -4.44 | -24.2 | 2.2 |  |  | 0.1456 | -14.6759 | 2.6894 | 2.4695 | 4.6164 | [5 empty] | -1.028 | -1.011 | 2.792 | -17.76 | -8.8 | -1.336 | 0.324 | -10.84 | -10.88 |  | -11.73 | -11.79 | 3.8426 | 4.1533 | 19.2193 | 21.2631 | -23.165 | -14.4783 | -14.3454 | 4.2348 | 4.4253 | -15.9595 | -13.4452 | 7.3209 | 7.3954 | 39.7222 | 8.6186 | -3.6 | -3.7 | -18.5938 | -18.5427 | -1.0127 |  | 1.6555 | 2.4733 | 0 | 0.4393 | -93.997 | 27.1004 | 27.253 | 42.7503 | -172.0903 |  |  |  | 13.4225 | 10.05 | 6.16 | -11.09 | 8.87 | -24.7779 | -24.9118 | 25.4767 | 24.5516 | -7.1857 | -2.1486 | -1.9219 | 1.5161 |  | 4.2153 | 8.948 | -18.4 |  | -3.02 | 26.8878 | 26.7724 | 25.4668 | 36.1727 | 36.4379 | -25.3942 | -17.2177 | -24.4534 | 2.9108 | 27.17 | 9.64 | 6.2549 | 5.1788 | -8.2527 |  |  |  | 25.6012 |  |  | -16.6 | -18.2 | -0.6555 | 0.2 | 7.04 | 4.08 | -1.8 | -2.54 | 11.036 | -26.1015 | -3.09 | -3.12 | 13.17 | 1.67 | -25.1818 | -12.3636 | -39.0878 | -38.7727 |  | -21.3557 | -30.3882 | -29.9851 | -22.5883 | -31.0257 | -12.335 | -117.796 | -35.7195 |  | -8.0218 | -7.0136 |  | -11.94 | -11.5751 | 25.616 | -21.7725 | -19.953 | 12.1967 | -8.4 | -12.9 | -1 | 1.5914 | -9.1411 | -8.2963 | -8.643 | 11.2381 | 12.7858 | -27.9942 | 7.5407 | -1.0861 |  | 2.9833 | 2.4242 | 0 | 11.2196 | 11.2196 | -21.9368 | 20.6008 | 20.6956 | -12.6078 |  | 16.9986 | -17.62 | -3.0208 | 0.1476 | 3.17 | 0.25 | -16.8586 |  | 2.695 | 1.147 | 3.0812 | 12.75 | -11.126 | -4.2468 | -2.64 | 24.0886 |  | 17.1128 | -2.7496 | -2.8962 | 2.1398 | 0.0548 |  | -11.5687 | 67.5508 | 1.7908 | -21.4105 | 2.052 | 2.0878 | 106.0179 | -8.2782 | -8.2396 | 1.8612 | 2.8272 | 7.2961 | 7.3656 | 2.2841 | -8.3899 | -7.5056 | -9.22 | 0 | 33.6752 | 4.2084 | 72.3489 | -5.7169 | 45.4942 | 0 | -10.6486 | 0 | 0 | 29.847 | 29.3266 | -20.6587 | -20.049 | 1.1325 | 0.879 | 10.12 | 10.3 | -31.5 | -31.9 | -0.0174 | -10.96 | 73.1465 | 18.7405 | 18.4567 | -19.9 | -41.4 | 4.3 | 3.8 |  | -18.0793 | -112.9078 | 43.6812 | -292.5728 | -14.5752 | -26.0347 | 113.1345 | 56.0376 | 171.4776 | 78.5883 | 48.189 | 22.6037 | 19.521 | -59.0926 | 237.9305 | -183.2359 | 61.3576 | -47.0769 | -1.8274 | 4.558 | -6.56 | -1.973 | -1.975 | 2 | -3.04 | -0.0589 | -2.6932 | 9.4652 | -5.272 | -4.9 | 3.863 | 2.799 |  |  | 4.5278 | 3.7871 | 3.8065 |  | 26.2 | 2.8408 | -0.19 |  | 0 | -18.4223 | -18.493 | 0 | 13.7825 | -12.2389 | -2.2539 | -21.3 | 3.7 | 40.26 | -114.1911
11/06/2026 | 01:00 | 0 | 0 | 3.1018 | -7.5651 | 4.5694 | 7.6853 |  | 11.203 |  | 12.1246 | 4.8089 | 6.1818 | -4.44 | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 0.156 | -15.8688 | 2.454 | 2.3676 | 4.5464 | [5 empty] | -1.149 | -1.131 | 2.557 | -17.76 |  | -1.465 | 0.314 | -11.27 | -11.31 |  | -12.19 | -12.22 | 3.8139 | 4.045 | 17.9576 | 20.1193 | -22.6027 | -15.903 | -15.548 | 3.5282 | 4.4441 | -16.1076 | -13.6678 | 6.3827 | 6.7458 | 44.6789 | 8.0076 | -4.3 | -4.3 | -18.0838 | -18.1181 | -1.0667 |  | 0.9891 | 2.6952 | 0 | 0.2756 | -90.8231 | 22.9499 | 22.8889 | 47.5056 | -177.4628 |  |  |  | 12.3946 | 9.6 | 5.73 | -11.67 | 8.41 | -23.7062 | -23.5723 | 26.1578 | 25.3513 | -7.3522 | 0.859 | 1.5086 | 0.9371 |  | 4.4116 | 8.92 | -19.6 |  | -2.97 | 26.462 | 26.7398 | 25.1398 | 36.1222 | 36.5102 | -26.3972 | -14.6839 | -26.1579 | 2.7158 | 26.14 | 9.21 | 5.7861 | 4.6906 | -7.9102 |  |  |  | 29.9981 |  |  |  | -15.9 | -0.5505 | -0.1 | 5.82 | 3.64 | -2.01 | -2.06 | 11.1135 | -29.9417 | -3.22 | -3.26 | 12.46 | 1.08 | -29.9273 | -14.7727 | -39.6183 | -39.6636 |  | -26.7726 | -35.1847 | -35.0589 | -24.9661 | -30.3912 | -13.176 | -121.1831 | -39.3206 |  | -7.2249 | -6.8692 |  | -11.496 | -9.9378 | 7.696 | -22.2128 | -21.5966 | 11.036 | -20.63 | -14.06 | 0 | 1.6392 | -8.9115 | -8.6552 | -8.742 | 9.857 | 14.4776 | -26.7414 | 7.508 | -0.5144 |  | 0 | 0 | 0 | 10.3823 | 10.0474 | -25.9557 | 20.9041 | 21.5775 | -14.9354 |  | 19.5132 | -18.54 | -2.51 | 0.1385 | 3.13 | 0.11 | -19.181 |  | 2.889 | 1.125 |  | 10.65 | -9.2662 | -0.7728 | -2.43 | 22.6371 |  | 17.5127 | -2.7425 | -3.0958 | 2.0762 |  |  | -11.0488 | 67.8947 | 2.1036 | -21.6224 | 2.2278 | 1.8935 | 108.0014 | -8.3311 | -8.6505 | 2.376 | 3.0459 | 7.1276 | 7.1362 | 2.5047 | -7.7773 | -6.5844 | -10.9 | 5.4948 | 44.341 | 6.0159 | 66.3 | -5.3561 | 44.9092 |  | -11.129 | 0 | 0 |  |  | -20.6477 | -20.0984 | 2.0519 | 1.8894 | 10.44 | 10.65 | -32.6 | -33.1 | -0.2628 | -11.6 | 73.6344 | 20.0449 | 19.9689 | -20.4 | -42.2 | 4.3 | 3.8 | -18.0723 |  | -103.9398 | 42.875 | -294.2091 | -16.1157 | -24.3607 | 111.763 | 53.5322 | 172.1255 | 79.0669 | 48.7263 | 18.0744 | 18.3205 | -63.5211 | 238.9443 | -181.4018 | 58.7905 | -49.7804 | -1.3587 | 3.972 | -6.72 | -2.003 | -2.015 | 2.16 | -3.28 | -0.3869 | -2.5467 | 9.2302 | -5.214 | -5.4 | 2.682 | 2.17 |  |  | 3.8064 | 3.4346 | 4.1649 |  | 26.7 | 2.3441 | -0.21 |  | 0 | -17.6655 | -17.5884 | 0 | 13.0711 | -11.5803 | -1.5119 | -21.7 | 3.6 | 45.2938 | -115.2675
11/06/2026 | 01:30 | 0 | 0 | 3.0918 | -7.5979 | 4.4406 | 8.0508 |  | 10.6871 |  | 12.088 | 4.7859 | 6.2955 | -4.44 |  | 2.2 |  | -19.8 | 0.1137 | -15.6591 | 2.7261 | 2.5974 | 4.9122 | [5 empty] | -1.337 | -1.332 | 2.737 | -15.54 |  | -1.41 | 0.316 | -12.26 | -12.24 |  | -13.32 | -13.39 | 3.1377 | 3.7619 | 17.3284 | 19.5067 | -20.8354 | -14.4655 | -14.1659 | 3.9846 | 4.0325 | -15.9697 | -13.8391 | 5.9886 | 6.3727 | 44.4347 | 7.4252 | -4.1 | -4.1 | -19.4437 | -19.3528 | -1.0057 |  | 4.8765 | 2.2502 |  | 0.2392 | -96.1638 | 21.3324 | 21.5461 | 54.4838 | -182.4187 |  |  |  | 11.3867 | 9.63 | 5.91 | -12.03 | 7.85 | -22.3666 | -22.3666 | 25.3649 | 24.8742 | -6.9708 | -0.8827 | -0.7993 | 4.3801 | 0 | 4.4116 | 9.068 | -20.2 |  | -2.83 | 25.7146 | 25.737 | 23.9743 | 34.9768 | 35.4886 | -24.0935 | -14.9634 | -23.9724 | 2.6988 | 25.78 | 9.18 | 5.6299 | 4.5929 | -7.8476 |  |  |  | 29.5937 |  |  | -14.3 | -13.6 | -0.5383 | -0.5 | 5.18 | 3.32 | -2.32 | -1.94 | 10.075 | -29.6367 | -3.41 | -3.46 | 12 | 0.27 | -29.2364 | -14.6909 | -37.7686 | -37.5818 |  | -26.9143 | -35.4334 | -35.5932 | -30.7572 | -37.1028 | -12.956 | -127.6612 | -38.6681 |  | -7.8688 | -7.3442 |  | -8.794 | -8.5052 | -0.516 | -18.0896 | -17.8525 | 16.0348 | 0 | -8.46 | 0.2 | 1.8356 | -2.9579 | -10.115 | -10.3198 | 10.7257 | 22.4993 | -30.5056 | 7.334 | 0.2936 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 9.0426 | -23.2764 | 20.0141 | 20.1193 | -13.4363 | 0 | 21.4176 | -17.77 | -1.2062 | 0.1385 | 1.82 | 0.12 | -21.068 |  | 2.899 | 1.137 |  | 10.02 | -5.5714 | 3.0862 | -2.54 | 21.5628 |  | 18.3264 | -2.7754 | -3.0173 | 1.964 | 0.0548 |  | -12.7047 | 67.1035 | 2.0853 | -22.6144 | 0.7489 | 0.4841 | 78.2866 | -9.3646 | -9.0994 | 5.0868 | 2.2221 | 6.9372 | 6.9938 | 1.6403 | -6.7386 | -5.4184 | -8.38 | 5.5865 | 46.7514 | 8.6896 | 66.6185 | -5.102 | 46.3044 | 0 | -11.3153 | 0 | 0 |  |  | -21.4278 | -20.7027 | 1.6166 | 1.7679 | 9.64 | 9.85 | -32.6 | -33 | -0.2444 | -10.88 | 75.958 | 20.5799 | 19.8732 |  | -42.7 | 4.7 | 4.2 | -18.3139 | -18.2895 | -99.7153 | 42.2806 | -294.179 | -18.2272 | -25.6294 | 115.333 | 55.8798 | 173.7691 | 79.3641 | 50.3834 | 19.0406 | 18.472 | -63.0222 | 240.6286 | -184.1594 | 59.9339 | -48.8634 | -1.4759 | 4.244 | -6.56 | -1.999 | -2.01 | 2.08 | -3.52 | -0.3518 | -2.1958 | 9.3492 | -5.1835 | -5.6 | 2.771 | 1.957 |  |  | 3.5236 | 3.4652 | 3.4393 |  | 26.6 | 2.634 | -0.2 |  | -3.4394 | -17.6583 | -17.4506 | 0 | 12.2614 | -11.0175 | -1.9232 | -22.5 | 3.9 | 46.6388 | -118.3732
11/06/2026 | 02:00 | 0 | 0 | 2.8766 | -7.4349 | 4.4749 | 7.2607 |  | 10.5912 |  | 12.0677 | 4.8429 | 6.2281 | -4.44 |  | 2.2 |  | -17.6 | 0.0413 | -15.6444 | 2.658 | 2.4145 | 4.6224 | [5 empty] | -1.263 | -1.249 | 3.302 | -17.76 | -8.8 | -0.727 | 0.322 | -12.01 | -12.06 |  | -13.15 | -13.24 | 3.1062 | 3.6658 | 17.491 | 19.3141 | -21.9165 | -14.3349 | -13.8322 | 3.3584 | 3.4258 | -16.0969 | -13.8124 | 5.4427 | 5.7158 | 45.867 | 7.1773 | -4 | -4 | -19.2058 | -19.1479 | -0.9479 |  | 4.295 | 2.0437 |  | 0.1336 | -94.0275 | 19.3182 | 19.3182 | 54.0807 | -186.3808 |  |  |  | 9.2111 | 9.51 | 5.53 | -12.73 | 7.61 | -21.6969 | -21.8308 | 25.1003 | 24.3815 | -6.5204 | -0.1041 | -0.1587 | 4.4562 |  | 4.4116 | 9.073 | -20.3 |  | -2.94 | 25.1215 | 25.2823 | 23.4824 | 34.402 | 34.1888 | -24.0496 | -13.7565 | -23.436 | 2.671 | 25.27 | 9.18 | 5.3174 | 4.2023 | -7.2342 |  |  |  | 28.5443 |  |  |  |  | -0.5505 | -0.8 | 5.14 | 2.92 | -2.55 | -1.96 | 11.346 | -29.0692 | -3.5 | -3.49 | 11.9 | -0.74 | -29.6545 | -14.4818 | -37.1305 | -37.0727 |  | -28.9202 | -36.4984 | -37.1466 | -25.5721 | -32.4798 | -13.167 | -129.2231 | -28.0613 |  | -7.3663 | -6.7731 |  | -11.5034 | -10.9588 | 2.064 | -16.9755 | -16.7828 | 17.759 | 6.56 | -9.79 | -1 | 1.6266 | -7.3265 | -9.4963 | -9.6079 | 10.4996 | 21.7487 | -32.6809 | 7.3986 | -0.7113 |  | 0 | 2.7345 | 0 | 8.2054 | 8.3728 | -20.932 | 19.3308 | 19.8032 | -13.1313 |  | 18.6734 | -19.79 | -3.0227 | 0.1385 | 3.53 | -0.43 | -17.9708 |  | 2.931 | 1.085 |  | 10.63 | -6.1561 | 1.6495 |  | 21.901 |  | 18.4892 | -2.8383 | -3.1168 | 1.9429 |  |  | -11.8819 | 66.6011 | 2.2074 | -22.6654 | 1.8992 | 0.8915 | 83.6068 | -9.4235 | -9.1844 | 4.9935 | 2.6138 | 6.9665 | 7.0333 | 1.9524 | -6.0261 | -4.0924 | -6.71 | 3.6062 | 42.3865 | 14.7914 | 73.9417 | -4.3462 | 46.7519 | 0 | -11.6707 | 0 | 0 |  |  | -18.5383 | -17.978 | 1.7001 | 1.9127 | 9.42 | 9.67 | -32 | -32.6 | -0.2444 | -10.72 | 74.2507 | 16.5503 | 16.9798 |  | -42.3 | 2.2 | 2.1 | -17.9632 | -17.9747 | -99.9537 | 39.4044 | -291.7745 | -16.2827 | -24.9499 | 121.6749 | 46.5905 | 166.8585 | 81.285 | 56.1817 | 21.0778 | 19.8399 | -52.9102 | 252.0326 | -182.3448 | 72.5036 | -56.9828 | -1.6394 | 4.364 | -6.16 | -1.993 | -2.013 | 0.96 | -3.68 | 1.0253 | -2.4308 | 9.5537 | -5.4765 | -5.1 | 3.837 | 4.118 | 1.6991 | 1.9303 | 4.3672 | 4.1367 | 3.9023 |  | 27.5 | 3.3707 | -0.25 |  | -4.1206 | -17.6258 | -17.3999 | -1.2977 | 13.5463 | -11.0937 | -3.0414 | -22.9 | 4.7 | 49.7985 | -120.4997
11/06/2026 | 02:30 | 0 | 0 | 2.6862 | -7.2395 | 4.3274 | 6.3559 |  | 10.7693 |  | 11.7386 | 4.7659 | 6.1321 | -4.44 | -24.2 | 0 |  | -17.6 | 0.139 | -15.5487 | 2.9609 | 2.8252 | 5.2368 | [5 empty] | -1.296 | -1.287 | 2.836 | -17.76 | -11 | -1.42 | 0.311 | -12 | -12.08 |  | -13.25 | -13.25 | 3.1986 | 3.6589 | 17.4774 | 19.5107 | -21.9599 | -16.3313 | -16.0796 | 4.803 | 4.3436 | -15.9629 | -13.8773 | 6.4295 | 6.9976 | 47.9697 | 8.2724 | -4.3 | -4.3 | -18.4291 | -18.2129 | -0.9623 |  | 1.8562 | 2.4959 |  | 0.1706 | -91.1893 | 16.7852 | 16.6936 | 57.5893 | -186.6931 |  |  |  |  | 9.18 | 5.38 | -13.36 | 6.84 | -20.2233 | -19.8215 | 23.1284 | 22.634 | -6.3728 | 0.1146 | 0.3162 | 1.6146 |  | 4.4116 | 9.168 | -22.4 |  | -2.84 | 24.5086 | 24.1792 | 22.9333 | 34.578 | 34.9674 | -26.3082 | -11.8874 | -26.031 | 3.0698 | 25.26 | 9.05 | 4.8486 | 3.8116 | -7.0922 |  |  |  | 32.5719 |  |  | -11.9 |  | -0.5505 | -1.1 | 5 | 2.58 | -2.79 | -1.88 | 11.036 | -32.9119 | -3.01 | -3.08 | 10.43 | -1.25 | -31.9273 | -16.1091 | -36.9639 | -36.9727 |  | -30.471 | -38.2388 | -38.7836 | -24.5267 | -31.6407 | -13.113 | -130.8064 | -32.8606 |  | -7.8525 | -6.9957 |  | -11.9936 | -11.3056 | 4.624 | -17.4973 | -16.9141 | 16.7407 | 6.43 | -13.58 | 1.1 | 1.5921 | -8.1661 | -9.0212 | -9.3326 | 9.7742 | 21.0666 | -30.6334 | 7.503 | -0.603 |  | 0 | 0 | 0 | 6.8657 | 6.6983 | -19.09 | 19.6499 | 19.5878 | -12.5041 |  | 16.3003 | -18.58 | -3.0282 | 0.1385 | 2.82 | 0.89 | -15.8387 | 3.2956 | 2.922 | 1.108 |  | 12.61 | -6.1465 | 0.9447 | -2.69 | 23.1961 |  | 19.1956 | -2.879 | -3.2666 | 1.9327 |  |  | -12.3246 | 66.2917 | 3.1855 | -23.5449 | 1.3896 | 1.0494 | 87.2968 | -9.5467 | -9.634 | 4.6471 | 3.1234 | 6.9372 | 7.0175 | 2.4029 | -6.7922 | -5.1912 | -7.96 | 4.749 | 43.8817 | 10.248 | 72.158 | -4.7307 | 47.1936 | 0 | -11.6517 | 0 | 0 |  |  | -19.7853 | -18.8734 | 1.8219 | 2.0565 | 9.77 | 9.86 | -32.7 | -32.8 | 0.0357 | -10.88 | 78.1641 | 16.1619 | 16.0379 |  | -42.7 | 3.1 | 2.6 | -18.1545 |  | -107.9728 | 36.2617 | -288.7615 | -14.7805 | -25.0473 | 118.9204 | 50.7068 | 163.7273 | 82.6721 | 56.8902 | 21.689 | 19.4934 | -56.553 | 248.7446 | -182.3367 | 71.6207 | -55.8028 | -1.2634 | 4.45 | -6.4 | -1.998 | -2.002 | 1.76 | -4.32 | 0.622 | -2.1653 | 9.8466 | -5.8274 | -5 | 2.209 | 2.014 |  |  | 4.7999 | 3.249 | 3.531 |  | 27.4 | 2.3969 | -0.25 |  | -3.7865 | -17.679 | -17.5118 | 0 | 13.4121 | -10.3102 | -3.0065 | -23.1 | 4.8 | 50.7774 | -120.7813
11/06/2026 | 03:00 | 0 | 0 | 2.6018 | -7.0704 | 4.1869 | 7.7927 |  | 10.4689 |  | 10.7346 | 4.2209 | 5.6639 | -4.44 | -24.2 | 0 | 0.828 |  | 0.241 | -16.2378 | 2.8696 | 2.6117 | 5.2017 | [5 empty] | -1.206 | -1.189 | 2.997 | -17.76 | -11 | -1.233 | 0.315 | -11.59 | -11.81 |  | -12.38 | -12.69 | 2.9288 | 3.5807 | 17.3231 | 19.3519 | -23.4787 | -17.4818 | -16.471 | 19.9997 | 20.4123 | -17.101 | -15.9228 | 18.1003 | 7.8809 | 37.8192 | 6.7411 | -3.8 | -3.9 | -15.217 | -15.2347 | -0.9026 |  | 0.6733 | 2.22 |  | 0.1356 | -70.8334 | 15.1677 | 15.1372 | 57.1112 | -174.7417 |  |  |  | 8.1633 | 8.89 | 5.28 | -13.01 | 6.54 | -21.161 | -21.295 | 24.6034 | 23.9638 | -6.3758 | 0.9361 | 0.8829 | 0.4585 |  | 4.4116 | 9.194 | -22.4 |  | -2.57 | 24.5459 | 23.989 | 22.6423 | 33.7472 | 33.3107 | -24.2719 | -11.682 | -24.426 | 3.1958 | 25.29 | 9.02 | 4.8486 | 3.8116 | -7.0157 |  |  |  | 32.9054 |  |  |  | -11.3 | -0.4712 | -1.3 | 4.2 | 2.44 | -2.91 | -1.66 | 10.4935 | -32.2368 | -3.11 | -3.17 | 10.29 | -1.14 | -31.0909 | -15.5091 | -37.2955 | -37.3455 |  | -29.4379 | -37.6717 | -37.8509 | -29.269 | -35.4267 | -12.915 | -130.0768 | -38.7424 |  | -7.3785 | -6.9226 |  | -7.8748 | -6.7219 | 5.648 | -22.196 | -21.5768 | 11.7596 | 0 | -17.53 | -0.2 | 1.6712 | 0.1078 | -8.424 | -8.7327 | 9.1299 | 20.3213 | -30.4532 | 7.2635 | -1.117 |  | 0 | 0 |  | 8.0379 | 7.2006 | -18.9226 | 20.5947 | 20.6274 | -11.8925 |  | 16.9497 | -18.17 | -2.618 | 0.1641 | 3.11 | 1.09 | -16.2175 |  | 2.921 | 1.077 |  | 12.04 | -6.6296 | 1.174 | -2.79 | 22.2962 |  | 19.3263 | -2.7634 | -3.2298 | 1.913 |  |  | -12.6108 | 66.7218 | 3.0266 | -23.3171 | 1.3354 | 0.9929 | 90.3319 | -9.6485 | -9.8924 | 4.7241 | 3.5194 | 6.9152 | 7.0017 | 3.0539 | -7.9061 | -6.0985 | -7.12 | 0 | 28.3751 | 10.773 | 79.2688 | -6.3783 | 45.6564 | 0 | -11.0486 | 0 | 0 |  |  | -16.4015 | -15.7972 | 1.7822 | 2.284 | 10.01 | 10.2 | -32.9 | -32.7 | -0.228 | -10.64 | 66.5181 | 18.4578 | 17.9314 | -20.4 | -44 | 0.5 | 0 | -17.9254 |  | -128.7372 | 34.1972 | -285.0283 | -10.5228 | -26.9045 | 118.0271 | 49.3697 | 158.7967 | 77.3817 | 57.3886 | 20.6811 | 20.5853 | -45.9843 | 247.6042 | -176.0994 | 76.3107 | -57.5071 | -1.8982 | 4.152 | -6 | -1.936 | -1.954 | 1.84 | -3.76 | 1.282 | -1.7258 | 9.6117 | -6.2089 | -5 | 1.879 | 2.124 |  |  | 3.2421 | 2.9465 | 3.5432 |  | 28.6 | 2.7234 | -0.27 |  | -3.1123 | -17.7673 | -17.4937 | 0 | 13.4084 | -11.5238 | -2.7613 | -24.7 | 6.3 | 41.7695 | -110.7574
11/06/2026 | 03:30 | 0 | 0 | 2.669 | -7.0607 | 3.9104 | 7.4268 |  | 10.5777 |  | 10.8314 | 4.3159 | 5.3747 | -4.44 |  |  | 0.828 | -17.6 | 0.1574 | -15.934 | 2.7908 | 2.6943 | 5.1081 | [5 empty] | -1.255 | -1.244 | 2.892 | -15.54 |  | -1.167 | 0.311 | -12.39 | -12.35 |  | -12.73 | -12.75 | 3.1218 | 3.6344 | 16.5409 | 18.2155 | -20.7441 | -15.747 | -15.4112 | 5.13 | 4.594 | -16.5166 | -14.0018 | 6.1692 | 6.6288 | 45.8094 | 7.9184 | -3.9 | -3.9 | -17.8843 | -17.7948 | -1.0319 |  | 1.984 | 2.8009 |  | 0.1884 | -85.6959 | 15.595 | 15.6255 | 60.0459 | -185.9578 |  |  |  | 8.1234 | 9.3 | 5.59 | -13.15 | 6.79 | -22.3666 | -22.0987 | 22.5778 | 21.7007 | -5.5428 | -0.2307 | -0.3198 | 1.5962 |  | 4.4116 | 9.302 | -21.8 |  | -2.82 | 23.3479 | 23.8123 | 22.2291 | 34.1401 | 34.1594 | -25.6308 | -11.8089 | -24.7067 | 3.1736 | 26.42 | 9.47 | 4.8486 | 3.8116 | -6.9533 |  |  |  | 28.9363 |  |  |  |  | -0.6812 | -1.6 | 5.22 | 2.42 | -2.93 | -2.09 | 11.563 | -29.0042 | -3.05 | -3.12 | 10.23 | -1.12 | -29.4727 | -14.8545 | -37.4673 | -37.2909 |  | -30.4602 | -38.5789 | -38.3601 | -23.0851 | -29.7952 | -13.24 | -132.5394 | -30.9021 |  | -7.4312 | -6.9208 |  | -11.3465 | -10.9264 | 6.16 | -19.4704 | -19.2139 | 14.576 | 0 | -11.69 | 6.6 | 1.6196 | -5.7939 | -9.2089 | -9.5108 | 10.5486 | 21.5899 | -28.1933 | 7.3017 | -0.9617 |  | 0 | 2.8331 | 0 | 8.5403 | 8.8752 | -19.5924 | 19.6832 | 19.1331 | -12.8692 |  | 15.6216 | -18.93 | -3.2149 | 0.133 | 3.3 | 1.03 | -15.4079 |  | 2.94 | 1.016 |  | 12.05 | -6.2493 | 0.2007 | -2.7 | 21.6252 |  | 18.782 | -2.6287 | -3.1383 | 1.9177 |  |  |  | 66.7647 | 2.5922 | -23.1703 | 0.6801 | 0.4127 | 84.8605 | -9.6653 | -9.7913 | 4.8905 | 3.7408 | 7.0031 | 7.1678 | 3.522 | -7.7319 | -6.6767 | -6.29 |  | 31.6076 | 11.462 | 79.4688 | -6.3319 | 44.7052 |  | -10.1081 | 0 | 0 |  |  | -17.2969 | -16.6267 | 0.6507 | 0.405 | 9.85 | 10.11 | -32.1 | -32 | 0.1584 | -9.92 | 72.1055 | 16.6048 | 15.7318 | -19.9 | -42.2 | 1.3 | 0.8 |  |  | -118.902 | 40.5878 | -287.0646 | -15.1937 | -27.0134 | 116.728 | 50.5146 | 161.6622 | 77.4328 | 54.7661 | 19.3892 | 22.0587 | -46.7064 | 246.3907 | -178.978 | 74.2826 | -58.3656 | -1.5467 | 4.33 | -6.24 | -1.981 | -1.972 | 1.52 | -3.44 | 1.1871 | -1.9913 | 10.1396 | -5.8885 | -5.7 | 2.685 | 3.642 |  |  | 4.165 | 3.9383 | 3.7366 |  | 28 | 2.0538 | -0.26 |  | -3.0422 | -17.9679 | -17.9339 | 0 | 13.9375 | -12.0957 | -2.6629 | -23.3 | 4.9 | 43.3973 | -115.7819
11/06/2026 | 04:00 | 0 | 0 | 2.1462 | -6.5711 | 3.8858 | 7.3508 |  | 10.4939 |  | 10.5363 | 4.0739 | 5.4419 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 0.1117 | -16.061 | 3.2295 | 3.1369 | 5.7588 | [5 empty] | -1.356 | -1.352 | 2.522 | -13.32 |  | -1.241 | 0.308 | -12.73 | -12.8 |  | -12.84 | -12.76 | 3.0724 | 3.7392 | 16.7661 | 18.7743 | -18.8019 | -16.4381 | -16.0459 | 3.4133 | 3.6634 | -15.1793 | -13.021 | 5.6524 | 5.9875 | 46.6596 | 8.1353 | -4.4 | -4.3 | -18.1537 | -17.8437 | -1.0769 |  | 1.8555 | 2.6617 |  | 0.1411 | -90.0601 | 16.0527 | 16.0833 | 62.51 | -184.9913 |  |  |  |  | 8.97 | 5.21 | -13.21 | 6.57 | -23.4383 | -23.1704 | 25.5926 | 24.6292 | -6.6824 | 1.8021 | 1.3452 | 2.1386 | 0 | 4.4116 | 9.242 | -22.8 |  | -2.72 | 24.3401 | 24.3435 | 22.8795 | 35.0262 | 35.0504 | -26.5836 | -11.657 | -25.4886 | 3.2504 | 25.06 | 8.93 | 4.5361 | 3.5187 | -6.7624 |  |  |  | 35.6071 |  |  |  |  | -0.5627 | -1.4 | 3.78 | 2.26 | -3.06 | -1.51 | 11.0515 | -34.542 | -2.8 | -2.84 | 9.39 | -1.33 | -33.1455 | -16.9182 | -39.8548 | -39.2636 |  | -31.7435 | -40.6333 | -40.0494 | -23.2476 | -30.1471 | -13.192 | -135.0918 | -26.0611 |  | -7.3351 | -6.676 |  | -11.8222 | -11.2648 | 3.088 | -21.1228 | -20.8684 | 17.9944 | 0 | -6.69 | 0.4 | 1.58 | -7.3677 | -9.5406 | -9.7629 | 10.6505 | 21.3955 | -32.1519 | 6.9799 | -0.6598 |  | 0 | 0 | 0 | 10.0474 | 10.0474 | -24.7835 | 23.4184 | 22.9914 | -13.7664 |  | 19.5132 | -18.07 | -2.2115 | 0.1632 | 3.11 | 0.55 | -19.933 |  | 2.969 | 1.04 |  | 10.09 | -6.2072 | 1.8606 | -2.68 | 20.3169 |  | 18.6178 | -2.3532 | -2.7285 | 1.8959 |  |  | -11.8203 | 65.5623 | 2.683 | -22.6784 | 0.5546 | 0.2025 | 85.6688 | -9.715 | -9.9372 | 4.6929 | 3.5544 | 7.0251 | 7.1283 | 3.0441 | -5.2843 | -3.8043 | -5.87 | 0 | 27.5085 | 12.9953 | 80.9304 | -4.2723 | 46.8275 | 0 | -11.6563 | 0 | 0 |  |  | -17.209 | -16.7201 | 0.4841 | 0.8593 | 9.82 | 10.04 | -32.3 | -32.4 | 0.195 | -10.16 | 74.8916 | 16.3968 | 16.4386 |  | -43.9 | 1.3 | 0.8 |  |  | -114.6804 | 42.2033 | -286.0931 | -14.9583 | -24.2651 | 121.5655 | 45.7982 | 159.917 | 81.4414 | 56.9766 | 23.0491 | 19.8102 | -50.1626 | 249.9435 | -180.761 | 76.3127 | -61.451 | -1.4051 | 6.843 | -7.28 | -1.935 | -1.929 | 2.08 | -3.92 | 0.7622 | -2.0188 | 10.0816 | -6.5019 | -5.5 | 2.718 | 2.121 |  |  | 4.328 | 3.724 | 3.7245 |  | 28.8 | 2.6989 | -0.23 |  | -4.6048 | -17.19 | -16.9207 | -1.5505 | 12.9496 | -10.6939 | -2.7885 | -24.2 | 6.2 | 44.6895 | -113.5012
11/06/2026 | 04:30 | 0 | 0 | 2.2538 | -6.3231 | 3.9099 | 7.2209 |  | 10.3242 |  | 10.2538 | 3.9169 | 5.2913 | -8.88 | -24.2 |  | 1.656 |  | 0.2718 | -16.453 | 3.4334 | 3.2706 | 5.924 | [5 empty] | -1.358 | -1.36 | 2.626 | -11.1 | -11 | -1.47 | 0.311 | -12.8 | -12.73 |  | -12.81 | -12.86 | 2.7282 | 3.8409 | 16.6665 | 18.6236 | -18.6791 | -16.4827 | -16.2138 | 3.4028 | 3.3959 | -15.2436 | -13.0423 | 5.5694 | 6.0867 | 47.4176 | 7.734 | -4.3 | -4.2 | -17.931 | -17.7762 | -1.0013 |  | 2.1133 | 2.6312 |  | 0.1247 | -86.7031 | 16.3579 | 16.3579 | 57.7882 | -181.8667 |  |  |  | 9.1812 | 9.32 | 5.46 | -12.79 | 7.29 | -22.6346 | -22.7685 | 25.1139 | 24.1758 | -7.0017 | 1.0893 | 1.138 | 2.0181 |  | 4.4116 | 9.151 | -21.6 |  | -2.61 | 24.823 | 24.5655 | 22.8451 | 33.6446 | 34.0826 | -26.126 | -11.4714 | -25.637 | 3.1107 | 25.82 | 9.26 | 4.5361 | 3.6163 | -6.7835 |  |  |  | 34.9031 |  |  |  |  | -0.6421 | -1.2 | 4.32 | 2.38 | -2.94 | -1.58 | 10.23 | -34.877 | -2.94 | -3.02 | 9.91 | -1.29 | -32.3455 | -16.5 | -38.6256 | -38.6273 |  | -30.5551 | -39.2115 | -39.0737 | -22.1698 | -26.7906 | -12.884 | -131.8999 | -27.3322 |  | -7.2079 | -6.6866 |  | -11.6857 | -11.8117 | 12.816 | -22.9317 | -22.3191 | 14.892 | 0 | -12.32 | 4.1 | 1.5983 | -7.5272 | -9.7196 | -9.822 | 10.6616 | 19.4727 | -29.4044 | 7.1365 | -0.5158 |  | 2.6957 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.3776 | -25.1184 | 22.3523 | 22.2911 | -13.2284 |  | 21.4224 | -15.5 | -1.2081 | 0.165 | 1.98 | -0.06 | -21.2321 | 3.2032 | 2.953 | 1.002 |  | 11.3 | -6.9173 | 2.1408 | -2.59 | 21.3989 |  | 18.4826 | -2.7653 | -3.0543 | 1.8751 |  |  | -12.2154 | 64.8769 | 1.2154 | -22.8562 | 1.561 | 1.8415 | 85.3502 | -9.5758 | -9.4756 | 4.6202 | 3.2387 | 7.0763 | 7.2548 | 3.2405 | -6.0484 | -4.9835 | -5.87 |  | 25.5073 | 14.137 | 80.7687 | -5.2486 | 45.2943 | 0 | -11.3098 | 0 | 0 |  | 31.4439 | -16.7585 | -16.2092 | -0.2042 | 0 | 9.21 | 9.58 | -32 | -32.3 | 0.0357 | -9.84 | 67.5209 | 18.1575 | 18.1648 | -19.6 | -43.5 | 1.3 | 0.8 |  |  | -118.4606 | 41.313 | -286.1674 | -13.9399 | -25.6423 | 118.5903 | 45.5699 | 159.5393 | 80.3483 | 60.2839 | 23.7766 | 20.1007 | -46.0248 | 248.9663 | -179.3401 | 76.7645 | -61.2396 | -1.6858 | 9.863 | -7.6 | -1.887 | -1.91 | 2.72 | -3.36 | -0.0239 | -2.1378 | 10.3441 | -6.1509 | -5.5 | 2.435 | 2.537 | 1.4765 | 1.6549 | 4.1053 | 5.2248 | 4.1363 |  | 28.5 | 2.031 | -0.31 |  | -3.3764 | -17.8411 | -17.7261 | -0.8163 | 13.6977 | -11.2201 | -2.7582 | -24.5 | 6.1 | 42.3302 | -116.0534
11/06/2026 | 05:00 | 0 | 0 | 1.9005 | -6.2335 | 3.8178 | 7.0823 |  | 10.1296 |  | 9.7665 | 3.6599 | 5.1856 |  | -26.4 | 2.2 | 1.656 | -19.8 | 0.2434 | -17.2774 | 3.5131 | 3.4505 | 6.4291 | [5 empty] | -1.353 | -1.341 | 3.115 |  | -8.8 | -0.853 | 0.324 | -12.45 | -12.49 |  | -12.82 | -12.96 | 2.5866 | 3.9157 | 16.8369 | 18.6506 | -18.6924 | -16.1689 | -15.9912 | 3.3749 | 3.3962 | -15.1341 | -12.7846 | 5.0936 | 5.5419 | 48.8183 | 7.4565 | -4.1 | -4.1 | -17.8758 | -17.5877 | -1.0765 |  | 2.3944 | 2.3474 |  | 0.2033 | -84.109 | 16.48 | 16.5105 | 56.2025 | -180.3657 |  |  |  |  | 9.35 | 5.47 | -12.45 | 7.34 | -23.0364 | -22.9025 | 25.2021 | 24.6306 | -7.2229 | 0.8981 | 0.986 | 2.2007 |  | 4.4116 | 8.867 | -21 |  | -2.77 | 24.9129 | 25.3328 | 23.8841 | 33.6041 | 34.1866 | -26.2925 | -11.1927 | -25.8401 | 2.9917 | 25.92 | 9.3 | 4.6924 | 3.714 | -6.68 |  |  |  | 35.4355 |  |  |  |  | -0.6543 | -1 | 4.78 | 2.64 | -2.68 | -1.85 | 9.4705 | -34.902 | -5.2 | -5.27 | 15.06 | -0.88 | -32.9455 | -16.9727 | -40.1294 | -39.0818 |  | -28.6109 | -37.6499 | -37.2517 | -25.046 | -29.6556 | -12.629 | -128.0141 | -32.1982 |  | -7.1785 | -7.0797 |  | -8.3911 | -8.5929 | 6.672 | -21.2177 | -20.9497 | 16.3404 | 0 | -12.77 | -2.7 | 1.773 | -0.9978 | -9.5809 | -9.681 | 11.5795 | 20.7888 | -30.5303 | 7.2894 | -0.7618 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.7125 | -24.6161 | 23.2521 | 23.1106 | -13.5513 |  | 22.4918 | -14.55 | -0.9151 | 0.1623 | 2.18 | 0.16 | -22.3693 |  | 2.871 | 1.014 | 3.4596 | 11.56 | -6.3511 | 2.2556 | -2.76 | 21.387 |  | 18.6167 | -2.8291 | -3.2444 | 1.8506 |  |  | -11.7734 | 65.1913 | 1.3288 | -22.9208 | 1.5264 | 2.0098 | 86.8239 | -9.5895 | -9.0723 | 4.7203 | 3.5303 | 7.3327 | 7.3735 | 3.061 | -5.7251 | -4.1439 | -5.03 | 0 | 24.1654 | 14.7467 | 79.3339 | -4.8222 | 45.8842 | 0 | -11.9299 | 0 | 0 |  |  | -16.8904 | -16.6322 | -0.1368 | -0.4987 | 8.93 | 9.24 | -33.4 | -32.8 | 0.195 | -9.36 | 71.7062 | 17.9258 | 17.9922 | -19.1 | -43.9 | 0.2 | -0.3 |  | -18.0015 | -118.4356 | 39.6318 | -286.2206 | -12.799 | -26.2318 | 120.3965 | 45.1083 | 158.7121 | 81.4873 | 60.6787 | 21.1482 | 20.876 | -46.2702 | 250.2341 | -179.7522 | 77.1557 | -62.2594 | -1.2634 | 10.037 | -7.76 | -1.959 | -1.967 | 3.44 | -3.44 | -0.1053 | -2.4582 | 10.4021 | -6.3554 | -5.4 | 2.222 | 1.258 |  |  | 4.8045 | 3.9971 | 3.4589 |  | 28.9 | 2.0131 | -0.24 |  | -3.8623 | -16.9352 | -16.6287 | -1.0093 | 12.9914 | -11.3066 | -2.8293 | -24.6 | 6.5 | 40.6256 | -117.6214
11/06/2026 | 05:30 | 0 | 0 | 1.9286 | -6.3242 | 3.9049 | 7.546 |  | 10.8697 |  | 8.2856 | 2.9889 | 4.3425 | -13.32 |  | 2.2 |  | -19.8 | -0.0318 | -18.3393 | 3.9368 | 3.7487 | 6.9253 | [5 empty] | -1.36 | -1.352 | 3.102 | -6.66 |  | -0.979 | 0.327 | -12.31 | -12.37 |  | -12.87 | -13.03 | 2.3831 | 3.9818 | 17.8334 | 19.9168 | -18.568 | -16.2364 | -15.9851 | 3.693 | 3.3906 | -14.7569 | -12.2906 | 3.9854 | 3.9786 | 52.7399 | 6.2081 | -4 | -4 | -17.2511 | -17.341 | -0.9623 |  | 3.4902 | 2.5045 |  | 0.2936 | -77.3339 | 17.365 | 17.365 | 44.2808 | -169.4204 |  |  |  | 10.249 | 9.18 | 6.1 | -12.01 | 6.74 | -24.1081 | -23.9741 | 26.7754 | 25.2138 | -7.608 | 1.5369 | 1.7024 | 3.1658 |  | 4.2153 | 7.512 | -6.1 |  | -2.83 | 29.045 | 29.1107 | 27.4664 | 31.9936 | 32.4738 | -25.9456 | -10.0773 | -25.7262 | 2.5604 | 26.88 | 9.62 | 5.4736 | 4.4952 | -7.5419 |  |  |  | 33.8141 |  |  | -13.3 | -13.3 | -0.2734 | 0.1 | 5.62 | 3.76 | -1.75 | -2 | 9.145 | -33.0369 | -7.03 | -7.11 | 20.69 | 0.1 | -31.1091 | -15.1455 | -40.388 | -40.0455 |  | -22.3326 | -33.351 | -33.3675 | -23.8608 | -34.3956 | -12.699 | -115.0579 | -36.9085 |  | -7.0513 | -6.7735 |  | -5.8731 | -7.7529 | 4.112 | -23.4372 | -22.9164 | 13.7319 | 0 | -11.49 | 4.3 | 1.8878 | 2.2988 | -9.511 | -9.7113 | 11.3559 | 18.4966 | -31.3377 | 7.2703 | -0.7893 |  | 0 | 2.8988 | 0 | 10.3823 | 10.3823 | -26.9605 | 23.9133 | 24.2779 | -14.4111 |  | 23.5123 | -16.15 | -0.7137 | 0.1714 | 2.44 | -0.39 | -24.0504 |  | 2.878 | 0.663 |  | 10.72 | -5.1008 | 4.2061 | -2.49 | 21.283 |  | 18.8022 | -3.1431 | -3.6228 | 1.9006 |  |  | -13.4899 | 66.0677 | 1.6582 | -22.6335 | 1.9676 | 2.5815 | 91.7298 | -9.2745 | -8.6868 | 4.6879 | 3.3747 | 7.2521 | 7.3181 | 2.689 | -6.2794 | -4.0537 | -2.1 | -3.0519 | 17.811 | 20.8261 | 79.7215 | -4.4255 | 46.0147 | 0 | -12.9915 | 0 | 0 | 31.3254 |  | -15.9071 | -15.3028 | -1.0008 | -0.3953 | 8.89 | 9.12 | -32.4 | -32.8 | 0.1767 | -9.2 | 72.2997 | 24.9102 | 25.1766 | -18.7 | -44.4 | 0 | -0.4 |  | -17.7881 | -122.7814 | 39.4586 | -287.4719 | -9.948 | -24.5226 | 126.4816 | 38.4916 | 151.0671 | 82.5656 | 61.051 | 21.1844 | 23.2298 | -37.996 | 252.5553 | -180.1127 | 83.9774 | -65.3015 | 0.3064 | 9.538 | -8.88 | -1.958 | -1.96 | 4 | -3.28 | -1.2677 | -2.3728 | 9.7002 | -6.5324 | -4.4 | 3.859 | 3.844 |  |  | 3.8731 | 3.3679 | 3.0745 |  | 29.2 | 2.1167 | -0.13 |  | -3.097 | -17.0869 | -16.5478 | 0 | 12.7969 | -10.4788 | -2.8657 | -24.9 | 6.9 | 33.8624 | -113.7893
11/06/2026 | 06:00 | 0 | 0 | 2.0905 | -6.426 | 3.8365 | 6.9622 |  | 12.1668 |  | 7.4394 | 2.3849 | 3.8578 | -13.32 |  |  |  |  | -0.0505 | -19.3669 | 4.3551 | 4.2237 | 7.6283 | [5 empty] | -1.272 | -1.268 | 3.386 | -6.66 |  | -0.841 | 0.34 | -11.8 | -11.68 |  | -12.75 | -12.76 | 0.2254 | 3.8617 | 19.6905 | 21.8607 | -19.4119 | -16.1443 | -16.0109 | 3.8207 | 3.8395 | -14.4272 | -11.6195 | 2.1524 | 2.4434 | 55.7021 | 5.4106 | -3.4 | -3.3 | -16.4615 | -16.3122 | -1.046 |  | 4.3393 | 2.5266 |  | 0.4153 | -65.8284 | 17.7007 | 17.7312 | 37.7237 | -157.7618 |  |  |  | 11.4166 | 9.34 | 6.28 | -11.22 | 6.92 | -24.7779 | -24.7779 | 26.2366 | 25.6259 | -7.0373 | 0.9936 | 1.1728 | 3.8828 |  | 3.8356 | 5.807 | -2.5 |  | -3.04 | 30.8653 | 30.7705 | 28.9981 | 29.2255 | 29.7768 | -25.7783 | -8.5995 | -24.5906 | 2.7777 | 27.96 | 9.91 | 5.7861 | 4.7882 | -7.5439 |  |  |  | 33.0824 |  |  | -15.6 | -15.6 | -0.4565 | 1.1 | 6.64 | 5 | -0.96 | -2 | 9.765 | -32.9619 | -6.83 | -6.86 | 22.47 | 1.28 | -30.7818 | -15.4909 | -41.7903 | -41.3182 |  | -19.6028 | -29.4116 | -29.5821 | -25.2173 | -30.1202 | -11.976 | -106.1196 | -47.6693 |  | -7.256 | -6.5772 |  | -8.3921 | -7.771 | 27.664 | -24.3934 | -24.2166 | 12.6453 | 6.78 | -12.96 | -2.2 | 2.1103 | -3.8527 | -9.5595 | -9.935 | 10.846 | 17.549 | -26.8761 | 7.2875 | 0.4387 |  | 0 | 0 | 0 | 11.387 | 11.5545 | -26.9605 | 24.5868 | 25.005 | -15.5429 |  | 22.1158 | -17 | -1.2081 | 0.1467 | 2.01 | 0.82 | -22.2544 |  | 2.865 | 0.601 |  | 10.18 | -2.3702 | 5.0512 | -2.8 | 20.9026 |  | 19.1717 | -3.2533 | -3.7237 | 1.9867 |  |  | -12.7822 | 66.3628 | 1.72 | -22.46 | 1.9961 | 1.3373 | 92.6339 | -9.1756 | -8.7778 | 4.9125 | 3.716 | 7.4425 | 7.5396 | 3.1076 | -9.0416 | -6.9547 | -4.19 | 0 | 20.6028 | 19.4913 | 72.7066 | -6.042 | 45.5962 | 0 | -10.6387 | 0 | -12.4262 |  |  | -16.3905 | -15.7533 | -1.4353 | -1.5336 | 5.63 | 5.66 | -32.6 | -33.1 | 0.2994 | -9.28 | 74.5656 | 22.313 | 22.8134 | -18.2 | -43.5 | 0.1 | -0.4 |  |  | -124.6277 | 37.8682 | -290.1613 | -12.8304 | -27.5242 | 124.0547 | 43.1145 | 157.6815 | 81.0562 | 61.2799 | 19.941 | 18.4872 | -45.6722 | 250.3443 | -180.3456 | 79.4003 | -61.603 | 0.5872 | 9.623 | -10.16 | -2.025 | -2.03 | 5.28 | -2.88 | -2.1629 | -3.6027 | 9.9351 | -5.9464 | -4.5 | 2.291 | 2.221 |  |  | 4.4737 | 4.2319 | 2.8656 |  | 29.2 | 2.0882 | 0.02 |  | 0 | -18.4104 | -17.7448 | 0 | 13.7807 | -11.9625 | -2.4152 | -25.2 | 6.4 | 25.7405 | -106.6155
11/06/2026 | 06:30 | 0 | 0 | 2.3003 | -6.7624 | 3.9323 | 6.8974 |  | 12.6635 |  | 10.4203 | 3.9059 | 5.4388 | -13.32 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -19.8 | 0.0067 | -16.8849 | 5.1454 | 5.031 | 8.8416 | [5 empty] | -1.295 | -1.274 | 4.01 | -6.66 | -6.6 | 0.1 | 0.359 | -11.17 | -11.06 |  | -13.15 | -13.27 | 0.6974 | 3.9548 | 22.3288 | 24.4752 | -12.3245 | -7.6756 | -7.294 | 3.4802 | 3.5236 | -11.3855 | -8.5125 | 10.3937 | 10.9212 | 99.1892 | 6.8585 | -3.9 | -3.8 | -24.8289 | -24.7155 | -1.3278 |  | 10.9464 | 2.8075 | 1.5967 | 1.0102 | -91.7997 | 15.0151 | 15.1372 | 48.3007 | -168.3786 |  |  |  | 9.281 | 8.25 | 5.17 | -11.23 | 6.28 | -27.0551 | -27.0551 | 27.4537 | 26.9219 | -9.7318 | 8.5509 | 8.7514 | 10.6883 |  | 3.8356 | 7.208 | 0 |  | -3.01 | 34.088 | 34.2951 | 32.6593 | 29.6417 | 30.0176 | -28.3261 | -5.3864 | -28.4843 | 2.7727 | 28.6 | 10.27 | 6.8799 | 5.9601 | -8.1434 |  |  |  | 39.1781 |  |  | -15.5 | -15.5 | -0.4041 | 4.1 | 9.76 | 8.04 | 1.28 | -2.7 | 9.5945 | -38.7272 | -6.92 | -6.92 | 24.83 | 3.01 | -35.4545 | -17.8273 | -44.5108 | -44.0636 | 11.5957 | -14.4983 | -25.4825 | -26.2057 | -25.565 | -32.3971 | -12.126 | -110.8468 | -40.6052 |  | -8.4646 | -8.5226 |  | -7.8301 | -7.223 | 9.232 | -24.6313 | -24.1738 | 18.2144 | 6.65 | -13.63 | 0.7 | 2.7343 | -7.5864 | -9.2804 | -9.6166 | 10.4968 | 23.4814 | -29.5851 | 7.2077 | 0.2928 |  | 0 | 0 |  | 14.2338 | 14.2338 | -32.3191 | 29.5415 | 29.6636 | -18.9795 |  | 24.025 | -18.25 | -1.1183 | 0.1467 | 1.92 | 0.24 | -23.8957 |  | 2.797 | 0.618 |  | 8.62 | 3.2314 | 11.7636 | -2.98 | 19.533 |  | 19.0178 | -3.2945 | -3.668 | 2.1579 |  |  |  | 65.194 | 0.8405 | -21.5893 | 0.7376 | 0.075 | 89.493 | -8.8682 | -8.9028 | 4.8399 | 2.6542 | 7.6266 | 7.7769 | 2.2745 | -6.833 | -6.64 | -0.42 | -5.306 | 9.9417 | 26.6487 | 77.3243 | -1.6171 | 48.46 | -11.7141 | -13.8319 | 0 | 0 |  |  | -12.5727 | -12.2705 | -0.8082 | -1.1509 | 8.97 | 9.22 | -32.9 | -33.1 | 0.2115 | -11.44 | 70.3225 | 25.1321 | 25.2184 | -17.4 | -44.4 | -4.2 | -4.7 |  | -17.8051 | -121.808 | 43.5473 | -282.9915 | -12.0454 | -23.601 | 126.2111 | 39.3359 | 145.2333 | 78.4908 | 65.9946 | 19.0995 | 19.6169 | -32.5253 | 257.4474 | -175.1585 | 94.5128 | -74.0032 | -1.4759 | 9.789 | -10.32 | -1.963 | -1.969 | 5.76 | -3.28 | -2.29 | -2.2843 | 8.7907 | -6.4439 | -2.9 | 2.118 | 1.143 |  |  | 4.7218 | 3.2993 | 3.7587 |  | 29.7 | 2.5508 | 0.22 |  | -2.4476 | -16.9668 | -17.5729 | 0 | 11.5602 | -10.3613 | -2.0469 | -25.4 | 6.8 | 22.7418 | -102.7973
11/06/2026 | 07:00 | 0 | 0 | 2.238 | -6.5944 | 4.0368 | 7.3794 |  | 13.0409 |  | 11.2782 | 4.3649 | 5.7135 | -15.54 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 0.1041 | -16.4566 | 4.7972 | 4.8222 | 8.4154 | [5 empty] | -1.222 | -1.208 | 3.84 | -4.44 | -11 | 0.587 | 0.353 | -10.43 | -10.42 |  | -13.5 | -13.47 | 0.9598 | 3.8579 | 20.6659 | 22.7934 | -11.3214 | -8.0605 | -7.7721 | 4.574 | 4.7023 | -12.0657 | -9.3264 | 12.4393 | 12.9537 | 95.9169 | 8.339 | -4.5 | -4.5 | -25.3513 | -25.3365 | -1.1942 |  | 8.6512 | 3.1459 | 1.7686 | 1.2126 | -95.2482 | 20.3558 | 20.4779 | 44.8068 | -166.5316 |  |  |  | 10.3089 | 8.72 | 5.31 | -11.38 | 6.92 | -27.0551 | -27.0551 | 28.525 | 27.9076 | -8.9416 | 5.3144 | 5.2525 | 8.7536 |  | 3.8356 | 9.041 | 1 |  | -2.97 | 33.0287 | 33.5582 | 31.5625 | 32.4663 | 32.4441 | -29.4989 | -7.7107 | -28.493 | 3.0218 | 30.24 | 10.79 | 7.8174 | 6.839 | -8.6054 |  |  |  | 29.4528 |  |  | -17.9 | -17.9 | -0.1392 | 5.2 | 10.52 | 9.36 | 2.21 | -2.89 | 8.835 | -29.0091 | -6.84 | -6.9 | 23.62 | 1.89 | -29.4909 | -14.4818 | -43.5468 | -43.1545 | 9.6036 | -16.1912 | -25.6596 | -25.7163 | -23.8487 | -30.2648 | -10.883 | -108.2206 | -58.5031 |  | -9.3874 | -8.8183 |  | -7.7086 | -7.2602 | 4.112 | -23.3222 | -22.3062 | 13.8306 | 6.73 | -13.46 | 3 | 2.8448 | -6.0774 | -8.6942 | -8.8229 | 8.9587 | 19.922 | -22.9812 | 7.5103 | 0.4694 |  | 0 | 0 |  | 14.0663 | 13.7314 | -28.8025 | 26.0192 | 26.2117 | -17.1616 | 0 | 20.6754 | -18.51 | -1.1202 | 0.1467 | 1.66 | 2 | -20.2052 |  | 2.759 | 0.86 |  | 8.8 | -2.8718 | 4.0024 | -3.61 | 19.0299 |  | 25.4244 | -5.8891 | -6.4564 | 2.0366 | 0.0855 |  |  | 69.6557 | 0.6895 | -24.7924 | 12.0618 | 0 | 112.2811 | -10.475 | -9.8143 | -9.22 | 2.7827 | 7.9122 | 8.1101 | 2.4139 | -12.6355 | -11.5142 | -7.54 | 3.4225 | 29.5949 | 11.7872 | 59.6028 | -9.4091 | 41.8829 | 0 | -10.7896 | 0 | 0 | 24.2002 | 24.9329 | -18.5219 | -17.9121 | -3.5895 | -3.9021 | 13.82 | 14.08 | -33.8 | -34.3 | 0.3525 | -8.48 | 68.5676 | 25.0023 | 24.9167 | -17.4 | -42.7 | 2.2 | 1.6 | -18.197 | -18.2413 | -113.144 | 44.0688 | -291.5276 | -19.4989 | -24.5454 | 107.5657 | 61.6523 | 167.387 | 66.0083 | 38.9614 | 16.5118 | 15.6878 | -56.4918 | 228.8741 | -172.9334 | 60.1518 | -47.2965 | -0.3748 | 10.35 | -10.88 | -1.957 | -1.975 | 6.24 | -4.24 | -2.3583 | -1.6983 | 8.9372 | -6.5019 | -3.9 | -0.561 | 0.048 |  |  | 4.6317 | 4.2659 | 4.5278 |  | 27.5 | 2.1797 | 0.22 |  | 0 | -17.7005 | -19.6136 | 1.1102 | 14.1225 | -12.8614 | -1.2101 | -22.6 | 4.2 | 23.3149 | -99.7787
11/06/2026 | 07:30 | 0 | 0 | 2.5064 | -7.145 | 4.0557 | 9.5052 |  | 18.3274 |  | 11.1549 | 4.2469 | 5.6096 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -19.8 | 0.0473 | -17.0666 | 5.6998 | 5.6353 | 9.6755 | [5 empty] | -1.269 | -1.264 | 4.906 | -4.44 | -6.6 | 0.862 | 0.375 | -10.34 | -10.33 | -10 | -13.3 | -13.3 | 1.5558 | 3.7568 | 21.5449 | 23.3102 | -10.4312 | -7.7581 | -7.4724 | 4.0957 | 4.1819 | -11.5755 | -8.6976 | 10.8982 | 11.265 | 99.2336 | 7.0699 | -4.2 | -4.2 | -25.5274 | -25.3893 | -1.4329 |  | 10.8224 | 3.6714 | 2.1021 | 1.6071 | -92.1048 | 23.8044 | 24.0181 | 35.8787 | -151.9498 |  |  |  | 15.628 | 9.75 | 6.44 | -8.87 | 9.14 | -29.7343 | -29.4664 | 29.8046 | 29.3716 | -10.2255 | 4.1158 | 4.2827 | 10.5188 | 0 | 3.6393 | 8.754 | 6.9 |  | -3.34 | 36.4017 | 36.0159 | 34.4443 | 29.954 | 30.5317 | -29.0911 | -8.2415 | -28.1884 | 2.797 | 32.71 | 12.23 | 8.4424 | 7.4249 | -8.7805 |  |  |  | 26.3881 |  |  | -20.4 | -20.4 | 0.1801 | 7.2 | 12.7 | 11.74 | 3.82 | -3.48 | 10.6175 | -25.949 | -6.86 | -6.87 | 22.8 | 4.03 | -25.1091 | -12.8909 | -45.6583 | -44.6273 | 16.8335 | -10.0771 | -20.2168 | -20.3525 | -27.5531 | -34.8914 | -11.494 | -95.5498 | -66.0851 |  | -10.2803 | -9.9625 |  | -2.06 | -1.7842 | 4.112 | -26.0033 | -26.3182 | 11.3718 | -13.41 | -4.66 | 0.2 | 3.1086 | 4.2321 | -8.7036 | -8.9604 | 9.2454 | 17.1871 | -21.366 | 7.4736 | -0.0079 |  | 0 | 2.8194 | 0 | 17.0805 | 16.7456 | -33.9936 | 27.5237 | 27.8579 | -21.7195 | -11.0893 | 20.1138 | -18.86 | -1.3143 | 0.1467 | 1.93 | 2.59 | -19.9493 |  | 2.815 | 1.12 |  | 10.85 | 2.8852 | 9.5664 | -3.45 | 21.4831 |  | 24.8968 | -6.4427 | -6.9863 | 2.1388 |  |  | -12.511 | 72.3869 | 0.3552 | -23.6136 | 14.9996 |  | 118.7379 | -9.3586 | -8.3397 | -10.3922 | 2.7537 | 8.1539 | 8.3474 | 1.8395 | -17.1835 | -15.6659 | -5.87 | 0 | 8.6717 | 16.0105 | 66.9845 | -17.1258 | 35.2164 |  | -10.6817 | 0 | -9.9491 |  |  | -16.8574 | -16.2257 | -5.3137 | -5.1348 | 14.45 | 14.82 | -32.3 | -32.4 | 0.3177 | -5.12 | 76.8225 | 22.8537 | 22.3072 | -16.9 | -43.4 | 0.1 | -0.4 |  | -18.0387 | -145.1882 | 33.8295 | -256.8621 | -24.0512 | -29.3641 | 90.8194 | 77.8835 | 131.8713 | 107.2495 | 20.6647 | 18.3651 | 17.6843 | -23.211 | 166.6058 | -219.371 | 97.1801 | -84.0037 | -0.4211 | 9.017 | -11.28 | -2.056 | -2.043 | 7.36 | -5.04 | -2.5315 | -0.6424 | 8.0308 | -6.4744 | -3.8 | 2.219 | 2.233 |  |  | 4.5391 | 3.9497 | 3.552 |  | 30.5 | 2.2361 | 0.25 |  |  | -18.7879 | -19.8402 | 2.0656 | 14.2103 | -13.0826 | 0 | -25.7 | 8.6 | 9.3129 | -88.4274
11/06/2026 | 08:00 | 0 | 0 | 2.8245 | -7.5964 | 4.3009 | 10.486 |  | 20.2558 |  | 14.7854 | 6.0888 | 7.4891 | -13.32 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -17.6 | 0.0279 | -7.6158 | 6.5657 | 6.5877 | 11.1472 | [5 empty] | -1.208 | -1.196 | 3.747 | -6.66 | -4.4 | 0.832 | 0.348 | -10.06 | -9.98 |  | -13.68 | -13.63 | 2.557 | 3.4913 | 23.4185 | 25.802 | -16.6955 | -8.3915 | -8.1044 | 4.4334 | 4.5031 | -11.9886 | -9.3425 | 11.0446 | 11.5723 | 101.2394 | 7.6264 | -3.9 | -3.9 | -25.4562 | -25.2089 | -1.5489 |  | 10.7126 | 5.5326 | 2.2621 | 1.49 | -89.114 | 42.6954 | 42.6954 | 19.9731 | -125.1273 |  |  |  | 20.0389 | 9.97 | 7.13 | -7.32 | 10.28 | -30.4041 | -30.538 | 30.4691 | 29.5411 | -11.9957 | 8.5383 | 8.2575 | 10.4224 |  | 3.6393 | 8.877 | 7.1 |  | -3.46 | 39.9923 | 39.4264 | 37.8292 | 37.3598 | 37.7747 | -28.3992 | -19.8101 | -24.6448 | 2.6689 | 36 | 13.7 | 9.5361 | 8.4991 | -9.5415 |  |  |  | 25.555 |  |  | -25.2 | -25.9 | 0.3607 | 9.1 | 14.48 | 13.38 | 5.19 | -4.11 | 13.578 | -25.2964 | -6.83 | -6.84 | 26.01 | 5.74 | -25.7273 | -12.8091 | -46.1872 | -45.3818 | 23.9594 | -5.1821 | -16.0666 | -16.0122 | -26.1649 | -32.4972 | -11.808 | -77.6422 | -77.5262 |  | -11.1741 | -10.3282 |  | 0.4816 | 0.2972 | -8.708 | -26.1993 | -25.9361 | 13.1745 | 6.52 | -4.36 | 0.1 | 0 | 8.1941 | -7.8509 | -8.1397 | 8.1741 | 17.4815 | -22.5814 | 7.751 | -1.2013 |  | 0 | 2.8102 | 0 | 17.5829 | 17.7504 | -31.3143 | 28.9013 | 28.7839 | -21.6938 | -11.2833 | 16.481 | -21.07 | -2.5118 | 0.1467 | 3.13 | 2.95 | -16.2572 | 3.9623 | 2.673 | 1.029 |  | 11.76 | 3.6773 | 9.6406 | -3.45 | 22.7583 |  | 19.013 | -5.2827 | -5.7195 | 2.2738 | 0.0548 |  | -12.2534 | 72.0179 | 1.2457 | -19.6944 | 16.6369 |  | 122.9213 | -9.1512 | -4.8972 | -9.2304 | 2.521 | 8.132 | 8.2763 | 1.8525 | -21.5865 | -20.5354 | -4.19 | -2.7428 | 0 | 12.1616 | 70.0549 | -24.5531 | 26.934 |  | -8.4435 | -9.711 | -9.7695 | 11.6652 | 12.6798 | -16.0224 | -15.7258 | -7.2559 | -6.7471 | 19.89 | 19.71 | -30.2 | -30.1 | 0.3342 | -1.36 | 73.594 | 24.0174 | 23.785 | -16.9 | -43.5 | -0.7 | -1.3 |  |  | -159.9013 | 31.6667 | -250.1354 | -20.4527 | -31.6431 | 71.764 | 97.614 | 133.9937 | 92.5444 | -3.0657 | 15.557 | 15.1987 | -19.8455 | 138.4715 | -211.4297 | 79.4887 | -71.5715 | -1.0071 | 4.834 | -10.8 | -2.001 | -2.008 | 8 | -5.92 | -2.5586 | 0.1785 | 7.6188 | -6.2669 | -4.6 | 2.929 | 3.505 |  |  | 3.7372 | 3.4226 | 3.8706 |  | 32 | 2.9317 | 0.29 |  | 0 | -18.8896 | -21.1513 | 3.8439 | 14.1933 | -15.404 | 0 | -27.7 | 12.2 | -0.6816 | -74.534
11/06/2026 | 08:30 | 0 | 0 | 3.2185 | -7.8674 | 4.7471 | 11.3671 |  | 21.9938 |  | 14.5173 | 5.7888 | 7.1026 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -1.0808 | -7.7854 | 7.0927 | 6.9809 | 11.8177 | [5 empty] | -1.11 | -1.088 | 4.477 | -6.66 | -2.2 | 0.983 | 0.362 | -9.77 | -9.66 |  | -12.99 | -13.03 | 3.8788 | 3.4882 | 26.7898 | 28.8187 | -17.4242 | -7.6696 | -7.537 | 5.3543 | 5.7367 | -11.2106 | -8.3548 | 9.6728 | 10.4469 | 102.9701 | 6.0276 | -3.8 | -3.8 | -24.8353 | -24.3808 | -1.6371 |  | 13.0629 | 6.0693 | 3.3903 | 2.3928 | -82.3389 | 46.2355 | 46.0524 | 6.511 | -110.786 |  |  |  | 25.6674 | 10.89 | 8.14 | -4.07 | 13.48 | -29.0645 | -29.3324 | 36.6009 | 35.5607 | -9.4551 | 4.8074 | 4.1517 | 11.6999 |  | 3.2596 | 9.076 | 16 |  | -3.97 | 42.9127 | 42.7716 | 41.1982 | 33.8717 | 33.5533 | -27.4278 | -19.9887 | -24.1126 | 3.0911 | 37.31 | 14.62 | 11.2549 | 10.0616 | -10.7855 |  |  |  | 26.1068 |  |  | -27.7 | -28 | 1.6425 | 10.9 | 13.8 | 15.58 | 6.62 | -3.44 | 15.128 | -26.7515 | -7.09 | -7.12 | 28.79 | 9.99 | -26.3273 | -13.2818 | -47.195 | -46.4636 | 31.4921 | 1.5045 | -10.7562 | -9.767 | -25.3678 | -34.3757 | -12.402 | -61.9215 | -77.2454 |  | -12.2997 | -11.2332 |  | 0.4163 | -1.3231 | -5.636 | -26.8104 | -25.4689 | 13.0019 | 6.42 | -5.23 | -1.2 |  | 5.727 | -9.1294 | -9.4271 | 10.1649 | 20.1109 | -17.8011 | 7.466 | -1.4578 |  | 0 | 0 | 0 | 16.4107 | 16.9131 | -33.1564 | 30.9029 | 30.8133 | -22.2826 | -11.6084 | 19.5132 | -19.11 | -0.7155 | 0.1467 | 1.47 | 3.5 | -20.9023 | 3.9476 | 2.906 | 1.124 | 3.1465 | 11.19 | 4.1422 | 11.0749 | -3.23 | 23.0635 |  | 21.1089 | -4.2636 | -4.6663 | 2.4688 |  |  | -12.5193 | 77.8587 | 1.3322 | -20.5616 | 13.7961 |  | 120.7685 | -8.6467 | -9.3169 | -7.8039 | 2.0444 | 8.6227 | 8.8616 | 1.4121 | -22.7625 | -20.6602 | -1.68 | -3.3481 | -5.9088 | 19.9882 | 71.0716 | -25.1209 | 27.4219 |  | -7.5024 | 0 | -11.8079 | 5.3848 | 2.4461 | -16.0444 | -15.8027 | -10.3484 | -9.8717 | 20.37 | 20.37 | -29.5 | -29.6 | 0.195 | 1.52 | 59.3265 | 28.8782 | 28.6482 | -16.5 | -40.5 | -0.7 | -1 |  |  | -161.7816 | 30.2509 | -264.037 | 3.1522 | -28.3696 | 46.1265 | 118.4171 | 99.1209 | 113.5116 | -26.1681 | 17.6974 | 17.5466 | 12.7681 | 158.3244 | -226.7722 | 78.3396 | -71.2895 | -0.7947 | 3.931 | -10.24 | -2.018 | -2.021 | 7.04 | -6.16 | -1.9315 | 0.557 | 8.0308 | -6.4744 | -6 | 3.438 | 2.851 |  |  | 3.677 | 3.9122 | 2.8709 |  | 31.1 | 3.8123 | 0.4 |  | 0 | -18.1226 | -21.8473 | 2.7713 | 14.1399 | -16.0088 | 1.4552 | -26.2 | 10.8 | -2.6497 | -69.5352
11/06/2026 | 09:00 | 0 | 0 | 3.466 | -8.3299 | 4.8196 | 11.9955 |  | 23.4304 |  | 15.7387 | 6.5008 | 7.9152 | -19.98 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | -1.3538 | -7.5195 | 7.001 | 6.8882 | 11.768 | [5 empty] | -1.056 | -1.035 | 4.424 | 0 | 2.2 | 1.362 | 0.355 | -9.81 | -9.79 |  | -13.89 | -14.02 | 4.5986 | 3.2904 | 24.1098 | 28.4882 | -16.9566 | -10.4506 | -10.285 | 4.1141 | 4.4337 | -11.8056 | -9.0669 | 9.8412 | 10.2909 | 115.7407 | 7.6039 | -4.5 | -4.5 | -22.9662 | -22.4225 | -1.6345 |  | 7.7915 | 6.9799 | 3.9527 | 2.6967 | -84.933 | 117.13 | 117.2521 | 6.0448 | 7.0058 |  |  |  | 32.1342 | 14.67 | 8.06 | -11.39 | 15.36 | -35.8963 | -35.7624 | 42.7099 | 41.9837 | -8.4311 | 41.8022 | 41.7887 | 7.4479 |  | 4.4116 | 9.148 | 3.3 |  | -4.48 | 51.3824 | 51.6089 | 48.5467 | 66.5937 | 66.3451 | -23.0282 | -61.0787 | -17.8021 | 3.5432 | 38.69 | 15.53 | 12.1924 | 10.9406 | -11.5107 |  |  |  | 24.2352 |  |  | -39.9 | -39.9 | 2.3431 | 12.6 | 14.46 | 17.16 | 7.93 | -3.45 | 15.469 | -20.8062 | -7.46 | -7.5 | 30.33 | 11.64 | -17.3091 | -9 | -52.4831 | -50.8818 | 44.8253 | 10.8282 | -2.4084 | -1.9549 | -22.4198 | -32.1656 | -13.33 | -67.649 | -79.2938 |  | -12.5687 | -11.898 |  | 4.5128 | 3.4326 | 6.16 | -35.532 | -35.6489 | 12.3361 | 0 | -4.73 | 3.7 |  | 10.6872 | -9.1067 | -9.4096 | 9.7711 | 16.9441 | -19.9393 | 7.7002 | -1.4549 |  | 2.4976 | 2.4929 | 0 | 22.9415 | 22.7741 | -28.635 | 35.7463 | 35.4055 | -19.0749 | 0 | 17.5113 | -18.73 | -0.9096 | 0.165 | 1.63 | 3.86 | -17.5457 |  | 2.336 | 1.109 |  | 12.46 | 0.6665 | 8.1747 | -2.61 | 24.7155 |  | 20.9492 | -4.6599 | -5.0594 | 2.6184 |  |  | -12.8681 | 79.5116 | 1.9419 | -20.0353 | 11.064 |  | 120.2137 | -8.2097 | -8.6738 | -8.3698 | 2.011 | 8.7765 | 8.9645 | 1.3226 | -16.2614 | -14.6688 | -10.06 | 3.7005 | -35.8997 | 46.7099 | 86.4747 | -32.8701 | 20.1683 |  | -6.9701 | 0 | 0 |  |  | -15.1984 | -14.9567 | -12.9602 | -12.715 | 21.67 | 21.77 | -29.5 | -29.3 | 0.2829 | 4.48 | 50.9388 | 31.3658 | 31.2837 | -15.8 | -40.9 | -2 | -2.1 | -17.8281 | -17.8302 | -177.3396 | 33.9029 | -261.196 | 6.1753 | -31.093 | 42.5061 | 121.4603 | 98.1177 | 109.505 | -29.0889 | 18.1315 | 16.8688 | 17.2776 | 152.4938 | -226.1621 | 83.1578 | -69.8082 | -0.8191 | 2.996 | -10.32 | -2.038 | -2.044 | 7.04 | -7.36 | -1.1991 | 1.3199 | 7.2374 | -6.1814 | -6.1 | 0.988 | 2.64 |  |  | 4.1196 | 3.1256 | 3.3645 |  | 30.2 | 3.3261 | 0.59 |  | 4.6683 | -19.527 | -23.1758 | 7.0308 | 14.3576 | -17.5192 | 2.0003 | -25.4 | 11 | -15.3885 | -51.9716
11/06/2026 | 09:30 | 0 | 0 | 3.9626 | -8.879 | 4.9819 | 11.5735 |  | 22.5748 |  | 15.8085 | 6.7838 | 8.0672 | -22.2 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | -1.361 | -7.4124 | 7.207 | 7.1925 | 12.2754 | [5 empty] | -1.121 | -1.096 | 4.263 | 0 | 2.2 | 1.578 | 0.351 | -9.76 | -9.76 |  | -14.39 | -14.4 | 4.6457 | 3.2254 | 23.1887 | 27.5266 | -15.662 | -10.2108 | -10.0654 | 4.1425 | 4.4061 | -11.9535 | -9.0924 | 11.5233 | 12.029 | 107.0689 | 7.7439 | -4.8 | -4.8 | -23.1913 | -23.1431 | -1.8411 |  | 7.931 | 7.591 | 4.1962 | 2.9941 | -88.0459 | 128.9101 | 129.3984 | -9.592 | 12.7924 |  |  |  | 34.14 | 14.7 | 9.02 | -10.96 | 13.18 | -35.6284 | -35.8963 | 42.0229 | 41.3303 | -9.8044 | 45.4428 | 45.4272 | 6.7013 |  | 4.608 | 3.102 | 5.6 |  | -4.55 | 52.22 | 53.2367 | 49.1271 | 71.8567 | 72.5745 | -23.2648 | -67.838 | -17.1555 | 3.5272 | 40.43 | 16.24 | 12.9736 | 11.8195 | -12.1434 |  |  |  | 22.6549 |  |  | -44.8 | -44 | 2.2479 | 13.6 | 15.48 | 18.12 | 8.59 | -3.79 | 15.6395 | -21.4012 | -7.33 | -7.4 | 29.2 | 12.65 | -16.6909 | -8.7636 | -52.5433 | -50.5182 | 48.9996 | 13.9795 | 0.4568 | 0.5125 | -23.6947 | -31.8916 | -13.166 | -51.6251 | -71.7921 |  | -12.9992 | -12.1467 |  | 3.5985 | 3.3439 | 0.528 | -34.0939 | -33.9816 | 12.5462 | 6.55 | -6.21 | -1.2 |  | 9.2652 | -9.4765 | -9.739 | 8.8259 | 14.5812 | -19.0786 | 7.4364 | -0.1759 |  | 0 | 2.8224 | 0 | 24.4486 | 23.4439 | -24.2812 | 34.9257 | 34.8382 | -16.6995 | 0 | 18.4244 | -19.57 | -0.6093 | 0.165 | 2.12 | 4.11 | -17.3906 |  | 2.407 | 1.222 |  | 12.22 | -3.7259 | 3.1937 | -2.26 | 25.4634 |  | 20.9938 | -5.0111 | -5.4597 | 2.5088 |  |  | -13.6453 | 81.812 | 2.5012 | -19.6409 | 15.2293 |  | 125.8281 | -7.5502 | -7.8683 | -8.9194 | 1.9733 | 9.1501 | 9.4549 | 1.4599 | -15.802 | -15.1716 | -11.31 | 5.4318 | -28.851 | 39.1717 | 87.6748 | -32.8079 | 20.2453 |  | -6.0568 | 0 | 0 | -2.7304 |  | -16.4125 | -15.8796 | -21.3998 | -21.7652 | 20.4 | 20.81 | -29.6 | -29.8 | 0.4587 | 6.56 | 55.6877 | 30.2106 | 30.1391 | -15.3 | -39.9 | -0.3 | -0.8 | -17.8373 | -17.8782 | -180.3201 | 25.6643 | -256.3431 | 7.9111 | -33.4726 | 40.2904 | 124.1853 | 96.5284 | 107.9358 | -34.0591 | 17.4074 | 17.3968 | 14.7005 | 150.3362 | -225.6078 | 69.6759 | -62.5043 | 0.0012 | 2.589 | -7.52 | -2.094 | -2.098 | 4.48 | -5.12 | 0.0108 | -0.145 | 7.2099 | -6.2974 | -4.1 | 3.028 | 2.621 |  |  | 4.1146 | 4.3725 | 3.4082 |  | 30.7 | 2.835 | 0.65 |  | 3.467 | -18.4606 | -24.1947 | 4.8232 | 13.9297 | -18.8753 | 4.3919 | -26.3 | 11.2 | -10.1772 | -63.1608
11/06/2026 | 10:00 | 0 | 0 | 4.4756 | -9.594 | 4.9854 | 12.4032 |  | 23.9684 |  | 16.69 | 6.8998 | 8.3249 | -22.2 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | -1.3447 | -7.7862 | 7.7553 | 7.7361 | 13.0892 | [5 empty] | -0.987 | -0.98 | 4.33 | 2.22 | 4.4 | 1.601 | 0.351 | -8.75 | -8.76 |  | -14.36 | -14.53 | 5.824 | 3.3612 | 22.3866 | 26.7245 | -14.8493 | -9.9872 | -9.9047 | 3.4401 | 3.3208 | -12.0645 | -9.2035 | 11.2803 | 11.5553 | 108.2129 | 6.2886 | -4.8 | -4.8 | -23.3495 | -23.0076 | -1.9431 |  | 8.0096 | 7.9277 | 4.9474 | 3.3037 | -84.5973 | 130.4055 | 131.2296 | -20.9443 | 23.8115 |  |  |  | 36.2258 | 15.15 | 9.96 | -9.49 | 14.29 | -34.2888 | -34.0209 | 40.9628 | 40.1638 | -9.5538 | 43.151 | 43.28 | 7.9181 | 0 | 3.8356 | 1.885 | 7 | 0 | -4.58 | 53.7232 | 54.275 | 50.6405 | 68.9444 | 69.7169 | -22.2222 | -66.8343 | -16.3637 | 4.102 | 42.83 | 17.31 | 13.2861 | 12.2101 | -12.3918 |  |  |  | 15.2226 |  |  | -44.9 | -46.2 | 2.3553 | 15 | 17.14 | 19.66 | 9.72 | -4.27 | 17.0035 | -14.7908 | -7.52 | -7.54 | 30.06 | 13.9 | -11.4545 | -5.8273 | -49.4934 | -48.7 | 53.827 | 18.0381 | 4.5487 | 4.8513 | -17.0141 | -27.8627 | -13.563 | -42.2003 | -72.9332 |  | -13.0258 | -12.1571 |  | 4.4051 | 2.9689 | 1.04 | -34.1034 | -34.1115 | 9.5402 | 0 | -5.83 | 1.5 |  | 8.9807 | -9.57 | -9.7838 | 9.1523 | 10.6455 | -18.7164 | 7.6104 | 0.7446 |  | 0 | 2.5479 | 0 | 22.2717 | 22.6066 | -24.6161 | 31.6398 | 31.9351 | -15.0161 |  | 17.228 | -18.01 | -1.4186 | 0.1998 | 2.26 | 2.72 | -18.0731 |  | 2.416 | 0.641 |  | 13.87 | -6.136 | 0.1859 | -2.01 | 26.9317 |  | 25.1428 | -8.4118 | -9.0188 | 2.8869 |  |  | -14.1133 | 86.4232 | 3.5395 | -21.5816 | 12.4301 |  | 134.1252 | -5.6867 | -5.8814 | -13.8 | 1.9109 | 9.4723 | 9.5815 | 1.3854 | -15.2036 | -15.3141 | -14.25 | 7.26 | -21.8093 | 37.3679 | 82.8259 | -34.6172 | 18.3198 |  | -5.0996 | 0 | -10.2157 |  | -4.6597 | -16.4015 | -16.1598 | -22.3883 | -22.1375 | 20.2 | 20.38 | -29.5 | -28.9 | 0.195 | 7.92 | 55.1558 | 29.9526 | 30.425 | -15.2 | -38.8 | -0.8 | -1.3 |  | -17.6847 | -175.731 | 25.4445 | -257.7597 | 8.3739 | -31.3848 | 42.0754 | 124.6661 | 97.3382 | 109.5754 | -34.3165 | 19.4541 | 15.9808 | 17.6597 | 146.3918 |  | 71.9458 | -61.7683 | 0.1428 | 2.497 | -7.76 | -2.098 | -2.099 | 4.32 | -5.28 | -0.1867 | -0.2029 | 7.8233 | -6.4134 | -3.4 | 2.223 | 3.824 |  |  | 4.1233 | 3.2964 | 2.9366 |  | 29.9 | 2.3329 | 0.66 |  | 0 | -18.2161 | -23.189 | 4.2917 | 13.2642 | -18.6468 | 4.6232 | -25 | 11.1 | -6.9262 | -59.1511
11/06/2026 | 10:30 | 0 | 0 | 4.82 | -9.9428 | 5.2686 | 12.3811 |  | 24.2448 |  | 15.7619 | 6.7228 | 8.0016 | -24.42 |  |  | 8.28 | -24.2 | -1.3159 | -8.0599 | 8.172 | 8.1179 | 13.6836 | [5 empty] | -0.98 | -0.97 | 3.371 | 2.22 | 4.4 | 1.836 | 0.331 | -8.91 | -8.9 |  | -14.12 | -14.21 | 5.582 | 3.4849 | 23.7702 | 28.1433 | -15.1234 | -10.0248 | -9.9219 | 4.773 | 3.9731 | -12.0737 | -9.1213 | 11.2699 | 11.4781 | 108.068 | 6.1322 | -4.6 | -4.6 | -22.6122 | -22.4787 | -1.9642 |  | 7.1309 | 7.8179 | 4.7839 | 3.2818 | -80.4162 | 130.1919 | 129.7952 | -25.9533 | 27.1961 |  |  |  | 38.2017 | 15.67 | 10.2 | -9.06 | 15.3 | -30.538 | -29.6003 | 43.9602 | 42.1242 | -7.5189 | 34.452 | 33.4935 | 7.2327 |  | 3.8356 | 1.797 | 12.8 | 0 | -4.79 | 51.4187 | 51.6877 | 48.7467 | 64.5565 | 65.5079 | -21.2085 | -64.3382 | -15.0673 | 4.3089 | 44.42 | 17.95 | 14.3799 | 13.1866 | -12.5723 |  |  |  | 16.9495 |  |  |  | -44.2 | 3.0426 | 16 | 17.84 | 21.08 | 10.66 | -4.32 | 17.732 | -15.3809 | -7.46 | -7.45 | 32.52 | 9.45 | -11.3818 | -5.9 | -49.6119 | -47.4727 | 57.3674 | 21.6608 | 8.0355 | 8.1075 | -17.0207 | -25.7344 | -13.801 | -36.4367 | -74.9936 |  | -12.4247 | -11.8375 |  | 6.2421 | 5.009 | -1.54 | -33.0588 | -33.0406 | 8.3352 | 6.94 | -8.22 | 2.4 |  | 11.4547 | -9.4477 | -9.7221 | 9.2317 | 8.3332 | -17.9942 | 7.5996 | 0.4747 |  | 0 | 2.4517 | 0 | 19.4249 | 19.7598 | -23.2764 | 30.4719 | 30.879 | -13.9638 |  | 16.0171 | -18.4 | -3.3211 | 0.2007 | 3.24 | 0.32 | -16.5548 |  | 2.448 | 0.654 |  | 14.38 | -6.4495 | -0.6022 | -2.49 | 26.9488 |  | 26.2562 | -8.0308 | -8.6235 | 3.0069 |  |  | -13.8736 | 85.4498 | 3.4473 | -21.6636 | 13.0718 |  | 133.159 | -5.5428 | -7.0606 | -13.0317 | 1.8185 | 9.5895 | 9.7318 | 1.41 | -16.1467 | -15.2875 | -12.99 | 6.8342 | -20.8891 | 39.1959 | 82.041 | -34.2213 | 18.4745 |  | -4.9357 | 0 | 0 |  |  | -16.396 | -16.0444 | -24.1913 | -23.9807 | 19.64 | 20.08 | -30.1 | -30.2 | 0.3525 | 9.36 | 53.5738 | 29.3185 | 29.3771 | -14.9 | -39.6 | -0.8 | -1.4 |  | -17.9148 | -174.0514 | 25.5064 | -257.6726 | 5.4542 | -33.6031 | 42.8658 | 124.5802 | 97.84 | 110.1929 | -34.882 | 17.5391 | 16.4609 | 14.9828 | 143.1632 |  | 67.974 | -62.141 | 0.4456 | 3.447 | -7.36 | -2.095 | -2.11 | 4.48 | -6.48 | 0.4199 | 0.5295 | 7.6493 | -6.5019 | -4 | 2.106 | 0.553 |  |  | 4.2195 | 3.9544 | 3.8603 |  | 29.8 | 2.0414 | 0.81 |  | 0 | -17.1478 | -23.2357 | 4.1132 | 13.2579 | -18.9849 | 5.0504 | -24.6 | 10.3 | -9.3355 | -59.7711
11/06/2026 | 11:00 | 0 | 0 | 5.0189 | -10.258 | 5.3563 | 12.2915 |  | 24.0852 |  | 15.1686 | 6.4158 | 7.9995 | -24.42 | -37.4 | 13.2 | 8.28 |  | -1.3296 | -8.275 | 8.0837 | 8.2407 | 13.6458 | [5 empty] | -0.98 | -0.96 | 4.073 | 2.22 | 6.6 | 1.576 | 0.345 | -8.56 | -8.55 |  | -14.3 | -14.35 | 6.4164 | 3.2316 | 24.9124 | 29.0956 | -16.0254 | -10.1261 | -9.9635 | 3.4996 | 4.639 | -11.7699 | -8.8544 | 11.0772 | 11.0071 | 110.1578 | 6.0348 | -4.2 | -4.3 | -22.3711 | -22.5562 | -1.9363 |  | 7.9214 | 7.9701 | 4.9408 | 3.3105 | -76.8151 | 132.2367 | 131.8399 | -29.8608 | 35.57 |  |  |  | 39.2596 | 16.12 | 10.72 | -8.1 | 16.33 | -30.672 | -30.9399 | 44.6295 | 43.195 | -6.6309 | 33.0195 | 33.4701 | 8.077 |  | 3.6393 | 4.14 | 17.5 | 0 | -4.83 | 53.4861 | 53.3012 | 50.5848 | 64.0899 | 64.8969 | -21.5631 | -63.716 | -15.6176 | 4.4508 | 43.26 | 17.69 | 14.5361 | 13.4796 | -12.9187 |  |  |  | 17.2281 |  |  | -47.1 | -44.8 | 3.4393 | 17.5 | 16.66 | 22.32 | 11.66 | -3.8 | 19.6385 | -16.6009 | -7.11 | -7.09 | 35.2 | 15.31 | -12.7455 | -6.8727 | -49.7859 | -48.1545 | 62.359 | 24.4089 | 10.5357 | 11.1492 | -15.5138 | -25.196 | -13.78 | -32.1822 | -77.9949 |  | -13.5641 | -12.734 |  | 4.0754 | 2.5781 | 12.304 | -35.5916 | -35.8191 | 4.892 | -13.9 | -13.59 | 0 |  | 8.019 | -9.616 | -9.8576 | 9.8787 | 6.5883 | -14.6483 | 7.5465 | -1.2268 |  | 0 | 0 | 0 | 20.0948 | 19.5924 | -25.7883 | 32.0063 | 31.9387 | -14.7911 |  | 19.6988 | -17.06 | -1.014 | 0.2016 | 1.84 | 1.37 | -19.6757 |  | 2.356 | 0.664 |  | 13.23 | -6.6786 | 0.9251 | -2.28 | 27.1578 |  | 25.6364 | -8.3953 | -9.0078 | 3.0106 |  |  | -13.7185 | 88.6622 | 3.1951 | -21.1246 | 14.3537 |  | 135.838 | -4.8689 | -6.0315 | -13.482 | 2.2426 | 9.5602 | 9.6764 | 1.6033 | -17.2385 | -16.5667 | -13.83 | 7.2866 | -23.425 | 38.5446 | 82.1463 | -35.6505 | 17.148 | 0 | 0 | 0 | -10.6279 |  |  | -17.2694 | -17.0771 | -24.3323 | -23.9191 | 20.01 | 20.19 | -30.4 | -30.4 | 0.3177 | 9.92 | 61.1724 | 21.1433 | 21.1053 | -14.4 | -39.7 | -0.3 | -0.8 |  | -17.9076 | -175.2292 | 26.7726 | -260.8247 | 5.5078 | -33.074 | 39.8571 | 124.6659 | 100.1532 | 108.2483 | -35.8333 | 15.0017 | 16.0793 | 13.365 | 139.4273 | -224.282 | 64.6282 | -58.7256 | -0.116 | 1.295 | -7.36 | -2.09 | -2.092 | 4.08 | -6.08 | 0.5153 | 0.4715 | 6.7979 | -6.3554 | -3.3 | 2.025 | 1.287 |  |  | 4.5211 | 4.5283 | 3.7133 |  | 28.1 | 0.7429 | 0.82 |  | 3.9741 | -17.8604 | -23.9984 | 6.1923 | 13.6794 | -18.6673 | 4.6068 | -23.2 | 8 | -8.61 | -52.5716
11/06/2026 | 11:30 | 0 | 0 | 5.5603 | -10.9239 | 6.3046 | 13.016 |  | 25.5074 |  | 19.8688 | 8.4837 | 9.8163 | -22.2 | -37.4 | 13.2 |  | -26.4 | -1.4861 | -6.8451 | 8.0017 | 7.8506 | 13.6175 | [5 empty] | -1.179 | -1.175 | 4.649 | 2.22 | 8.8 | 1.818 | 0.361 | -10.23 | -10.16 |  | -14.55 | -14.61 | 6.2708 | 3.2176 | 25.4758 | 29.4546 | -16.9432 | -11.0952 | -10.8791 | 4.4568 | 4.2194 | -12.2722 | -9.8776 | 11.6048 | 12.3852 | 113.0469 | 6.1803 | -4.2 | -4.1 | -23.5735 | -23.4378 | -3.0514 |  | 8.6946 | 8.1259 | 4.6088 | 3.114 | -90.7925 | 137.4858 | 137.4553 | -32.1883 | 37.9878 |  |  |  | 40.2875 | 16.11 | 10.02 | -7.24 | 18.99 | -32.6813 | -32.6813 | 46.4559 | 44.9274 | -8.4719 | 36.6873 | 36.6383 | 8.7312 |  | 3.456 | 8.312 | 16.7 |  | -4.78 | 56.5494 | 56.5785 | 53.1143 | 66.8328 | 67.5602 | -23.1534 | -66.13 | -16.8573 | 4.5168 | 34.47 | 14.45 | 15.1611 | 13.9679 | -13.3859 |  |  |  | 19.2157 |  |  | -49.4 | -47.6 | 5.5121 | 18.1 | 18.92 | 23.14 | 12.02 | -4.57 | 20.3825 | -17.746 | -7.03 | -7.04 | 33.94 | 16.61 | -12.5455 | -6.7273 | -49.9956 | -48.9364 | 67.5271 | 29.1614 | 13.9593 | 14.6065 | -19.0494 | -29.0555 | -14.401 | -29.6618 | -77.3512 |  | -13.3639 | -12.701 |  | 5.3093 | 3.6159 | 3.088 | -34.6627 | -34.5409 | 9.1349 | 0 | -12.39 | 0.1 |  | 9.0292 | -9.1684 | -9.2997 | 9.5011 | 9.8725 | -17.381 | 7.6392 | -0.6361 |  | 0 | 2.5213 | 0 | 21.9368 | 21.4344 | -29.9747 | 32.563 | 33.0231 | -18.17 |  | 21.4176 | -17.67 | -1.5285 | 0.165 | 1.93 | 0.6 | -21.3048 |  | 2.481 | 0.585 |  | 12.79 | 1.0699 | 8.2969 | -2.21 | 26.7382 |  | 25.3951 | -8.3237 | -8.8685 | 3.1208 |  |  |  | 90.1056 | 3.0941 | -20.8469 | 15.6934 |  | 125.5019 | -4.2326 | -5.8331 | -13.7838 | 2.278 | 9.8239 | 9.9374 | 1.7546 | -16.6907 | -14.6583 | -13.83 | 6.7533 | -23.2618 | 38.6691 | 79.7649 | -34.7002 | 17.6076 |  | -7.1891 | 0 | 0 |  |  | -17.6759 | -17.4617 | -24.6622 | -24.8129 | 20.58 | 20.74 | -30.4 | -30.5 | 0.3708 | 10.32 | 63.7624 | 20.9575 | 20.7424 | -14 | -39.2 | 0 | -0.4 |  |  | -175.4083 | 28.5081 | -261.0685 | 4.6121 | -32.5458 | 41.0344 | 124.3219 | 98.4808 | 109.6901 | -34.1407 | 17.477 | 15.6648 | 12.9917 | 145.1656 | -226.1562 | 65.5027 | -58.6834 | 0.0012 | 1.396 | -8.16 | -2.116 | -2.122 | 4.88 | -5.84 | 0.0187 | 0.0595 | 6.038 | -6.1814 | -2.4 | 1.876 | 2.322 | 1.2513 | 1.3793 | 4.6937 | 5.8503 | 5.2031 |  | 27.5 | 0.4324 | 0.99 |  | 3.1736 | -16.5892 | -23.0168 | 4.298 | 12.6854 | -17.4974 | 5.0086 | -22.8 | 7.2 | -10.7597 | -51.5235
11/06/2026 | 12:00 | 0 | 0 | 6.5354 | -11.7424 | 2.5801 | 12.8408 |  | 25.216 |  | 20.1755 | 8.6867 | 10.0378 | -19.98 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | -1.3409 | -5.5239 | 8.2243 | 7.97 | 13.9042 |  |  |  |  | -0.723 | -0.778 | -0.769 | 4.816 | 0 | 4.4 | 1.93 | 0.359 | -13.15 | -13.15 |  | -12.04 | -11.56 | 6.0536 | 3.3597 | 24.6182 | 28.8526 | -15.5962 | -10.8946 | -10.6394 | 3.6261 | 3.7921 | -11.7992 | -9.3435 | 12.3435 | 13.0613 | 104.979 | 7.0152 | -4.5 | -4.5 | -23.6639 | -23.5231 | -3.1246 |  | 7.0217 | 7.4085 | 4.6362 | 3.102 | -89.5108 | 134.7087 | 134.8002 | -21.9626 | 31.9727 |  |  |  | 38.2616 | 15.54 | 9.64 | -8.14 | 17.23 | -30.4041 | -30.1362 | 47.7768 | 46.9296 | -4.7609 | 25.65 | 25.706 | 6.9089 |  | 3.8356 | 8.368 | 19.2 |  | -4.73 | 51.0945 | 51.5342 | 48.439 | 67.4902 | 67.8733 | -22.3528 | -65.3053 | -16.5727 | 4.6919 | 32.83 | 13.73 | 4.3799 | 3.714 | -13.9329 |  |  |  | 28.9172 |  |  | -47.1 | -47.5 | 5.4071 | 19.4 | 17.5 | 24.36 | 13.02 | -3.64 | 16.399 | -26.0065 | -4.78 | -4.76 | 30.44 | -9.85 | -21.3636 | -10.8091 | -49.6876 | -49.6545 | 51.0358 | 17.4273 | 2.2623 | 1.8139 | -19.1025 | -29.864 | -14.42 | -36.6747 | -74.3783 |  | -13.8176 | -12.9571 |  | 5.2822 | 3.0295 | 9.744 | -34.6815 | -34.9829 | 8.5548 | 6.62 | -12.61 | -0.6 |  | 9.0979 | -8.4688 | -8.7827 | 7.7795 | 10.7026 | -22.9744 | 7.713 | 0.2502 |  | 2.5181 | 2.5174 | 0 | 18.2527 | 18.2527 | -27.2954 | 32.487 | 32.6029 | -16.3969 |  | 19.9283 | -18.31 | -1.9112 | 0.1998 | 2.81 | 0.86 | -19.2088 | 2.0183 | 2.477 | 0.486 |  | 12.36 | -2.1931 | 5.0182 | -2.6 | 26.2308 |  | 25.2751 | -7.7494 | -8.3428 | 3.1093 |  |  | -13.4376 | 82.5409 | 3.1954 | -21.0523 | 12.9595 |  | 119.7696 | -5.529 | -7.1417 | -12.639 | 2.3645 | 9.7946 | 10.0324 | 1.8534 | -16.1508 | -14.9213 | -11.73 | 5.4806 | -27.1115 | 37.9607 | 86.5283 | -36.7353 | 15.8736 |  | -6.0971 |  | 0 |  | 0 | -17.3848 | -17.4452 | -22.8481 | -24.0716 | 19.35 | 19.51 | -30.6 | -30.9 | 0.1767 | 8.4 | 60.8505 | 21.6807 | 21.4604 | -14 | -39.7 | 0 | -0.4 |  |  | -179.5906 | 25.1707 | -258.9454 | 8.4368 | -32.7501 | 37.6734 | 128.4353 | 100.1841 | 108.99 | -39.5007 | 15.1054 | 13.1716 | 13.5844 | 139.7638 | -225.6236 | 61.6146 | -54.9691 | -0.116 | 0.756 | -8.08 | -2.175 | -2.193 | 4.8 | -5.76 | -0.0155 | 0.148 | 6.0075 | -6.5324 | -2.7 | 2.109 | 2.452 |  |  | 6.8594 | 5.8961 | 5.9717 |  | 27.9 | -0.3653 | 0.98 |  | 0 | -17.3417 | -22.3565 | 3.6916 | 13.0076 | -17.6769 | 4.524 | -23.3 | 7.6 | -8.0617 | -54.4905
11/06/2026 | 12:30 | 0 | 0 | 6.5345 | -11.7426 | 2.0996 | 12.5304 |  | 24.6866 |  | 20.2154 | 8.7377 | 10.0803 | -15.54 | -33 | 8.8 | 6.624 | -22 | -1.4747 | -4.7127 | 7.8462 | 7.786 | 13.2641 |  |  |  |  | -0.649 | -0.641 | -0.642 | 3.607 | -4.44 | 2.2 | 1.712 | 0.334 | -13.55 | -13.45 |  | -11.36 | -11.38 | 5.4265 | 3.4304 | 23.0909 | 27.2965 | -16.0361 | -9.8277 | -9.679 | 3.9882 | 3.7404 | -12.5059 | -9.7229 | 12.7004 | 13.2637 | 101.0127 | 7.9178 | -4.7 | -4.6 | -23.6598 | -23.5917 | -2.9668 |  | 6.3803 | 6.7936 | 4.6065 | 3.1405 | -91.0062 | 135.3801 | 134.0372 | -22.8636 | 26.9599 |  |  |  | 37.074 | 14.83 | 9.22 | -9.01 | 16.53 | -29.0645 | -28.5287 | 47.2302 | 45.3591 | -3.4325 | 23.7571 | 24.1895 | 6.0994 |  | 4.032 | 7.901 | 16 |  | -4.64 | 49.3221 | 49.2843 | 46.1604 | 71.2959 | 71.4163 | -22.0074 | -68.6087 | -16.2453 | 4.4108 | 32.62 | 13.51 | 3.9111 | 3.3234 | -13.1129 |  |  |  | 30.437 |  |  |  |  | 4.9164 | 19 | 16.32 | 24.14 | 12.79 | -3.26 | 15.314 | -29.2467 | -4.84 | -4.8 | 30.94 | -11.6 | -23.6545 | -11.9455 | -49.8264 | -48.1182 | 46.4024 | 13.5322 | -1.1018 | -0.7185 | -23.6157 | -31.807 | -12.993 | -43.529 | -72.3844 |  | -12.0631 | -11.3366 |  | 8.8257 | 7.9355 | -7.172 | -33.5933 | -33.4958 | 9.966 | 0 | -5.69 | 0 |  | 16.857 | -8.6423 | -8.8859 | 7.7481 | 12.6075 | -17.6507 | 7.6734 | 0.59 |  | 3.0976 | 2.7829 | 0 | 17.248 | 16.9131 | -23.4439 | 31.7171 | 31.64 | -15.6457 |  | 16.8081 | -19.73 | -3.2186 | 0.1174 | 3.76 | 0.74 | -16.7006 |  | 2.421 | 0.398 |  | 11.96 | -3.3724 | 4.1508 | -2.63 | 24.7787 |  | 25.2631 | -7.3544 | -7.9942 | 3.2058 |  |  | -12.6681 | 79.8246 | 2.4834 | -21.0405 | 12.8632 |  | 122.0053 | -6.1167 | -7.7197 | -12.1043 | 1.9757 | 9.5676 | 9.803 | 1.9827 | -17.1437 | -16.8334 | -12.99 | 7.5177 | -20.3737 | 33.3679 | 89.4256 | -36.9312 | 16.0384 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.1099 | -17.9121 | -21.3196 | -21.8662 | 21.74 | 21.81 | -34.4 | -34 | 0.1584 | 6.24 | 66.8799 | 20.4951 | 20.463 | -14.7 | -42.2 | 0.9 | 0.8 | -17.8503 |  | -184.8407 | 21.3101 | -255.6791 | 8.1498 | -35.7648 | 35.5548 | 132.3791 | 100.0792 | 103.9492 | -38.9392 | 13.1521 | 11.2567 | 11.864 | 133.6926 | -222.5988 | 60.2399 | -53.5488 | -0.3967 | 1.977 | -9.6 | -2.112 | -2.11 | 5.92 | -6.16 | -0.7597 | 0.032 | 6.5354 | -6.3859 | -3.5 | -0.879 | -1.19 | 1.473 | 1.6643 | 6.338 | 5.8694 | 5.5839 |  | 30.2 | 0.0689 | 0.97 |  | 2.8573 | -18.7843 | -23.7165 | 5.1613 | 13.9211 | -18.6785 | 4.5403 | -25.3 | 9 | 3.0289 | -56.9458
11/06/2026 | 13:00 | 0 | 0 | 6.3968 | -11.653 | 1.9176 | 12.4773 |  | 24.5582 |  | 18.4817 | 7.6298 | 8.9072 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -1.5947 | -4.613 | 7.0618 | 6.9799 | 12.041 |  |  |  |  | -0.4963 | -0.456 | -0.437 | 3.342 | -6.66 | 2.2 | 1.549 | 0.329 | -11.89 | -11.77 |  | -11.29 | -11.5 | 4.6033 | 3.7791 | 19.7713 | 24.5929 | -18.0523 | -9.4605 | -9.3548 | 21.6576 | 13.6609 | -15.6333 | -14.1334 | 20.6632 | 23.2454 | 96.3584 | 7.6899 | -4.7 | -4.8 | -21.1687 | -21.5299 | -2.6112 |  | 3.3827 | 5.4719 | 4.4275 | 3.0794 | -79.2565 | 127.3232 | 127.2316 | -29.8556 | 22.4157 |  |  |  | 31.9146 | 14.51 | 8.87 | -10.91 | 14.34 | -24.51 | -24.6439 | 41.9607 | 40.5764 | -0.8714 | 18.7682 | 18.5878 | 3.604 |  | 4.2153 | 6.816 | 16.6 | 0 | -4.58 | 45.4931 | 45.6776 | 42.6448 | 68.5025 | 68.9407 | -20.3744 | -65.625 | -16.2614 | 4.1353 | 32.06 | 13.04 | 3.4424 | 2.7374 | -12.7578 |  |  |  | 23.0972 |  |  | -43.4 | -45.1 | 4.4415 | 19.2 | 15.7 | 24.18 | 12.88 | -3.29 | 14.1205 | -23.0513 | -2.87 | -2.9 | 25.58 | -15.42 | -20.1273 | -10.4545 | -45.1041 | -43.3909 | 38.8452 | 7.4462 | -4.9196 | -4.4746 | -17.4661 | -25.9414 | -13.314 | -40.0009 | -71.174 |  | -10.7392 | -10.3532 |  | 7.7642 | 6.9919 | 6.672 | -31.6444 | -31.3081 | 3.5928 | 0 | -11.15 | 1.8 |  | 13.6779 | -7.7633 | -7.9621 | 6.01 | 6.8556 | 0 | 7.8358 | 0.6864 |  | 2.6264 | 2.5541 | 0 | 13.7314 | 13.564 | -17.4155 | 25.5949 | 25.9555 | -11.9606 |  | 12.477 | -20.02 | -3.9181 | 0.165 | 3.99 | 2.3 | -13.6184 |  | 2.265 | 0.576 |  | 12.07 | -9.8366 | -4.0217 | -2.91 | 23.6191 |  | 25.771 | -7.2522 | -7.8566 | 3.1255 |  |  | -12.4767 | 77.0069 | 2.0089 | -21.6266 | 13.5741 |  | 135.4188 | -6.2988 | -8.4646 | -11.9264 | 2.1211 | 9.194 | 9.273 | 1.4197 | -18.9163 | -17.6665 | -18.86 | 11.8766 | -6.9775 | 26.903 | 84.2723 | -36.8006 | 17.1163 |  | 0 | -10.6923 | -13.267 | -4.1196 |  | -18.9613 | -18.423 | -20.9221 | -20.5653 | 22.28 | 22.32 | -35.7 | -35.2 | 0.054 | 6.32 | 76.422 | 16.1167 | 16.0999 | -14.8 | -42.7 | 1.8 | 1.6 | -17.9531 | -18.0908 | -177.9689 | 19.1572 | -257.7133 | 7.9769 | -34.261 | 35.4012 | 131.22 | 105.1699 | 107.3922 | -41.7658 | 10.747 | 11.3235 | 9.8995 | 132.7474 | -223.7152 | 54.656 | -51.3461 | 0.5628 | 3.311 | -10.08 | -2.084 | -2.09 | 6.08 | -6 | -0.8919 | 0.032 | 6.6239 | -6.4134 | -3.6 | -2.026 | -1.617 |  |  | 4.2488 | 3.5957 | 4.4213 |  | 29.8 | 0.4557 | 0.83 |  | 4.5039 | -19.8648 | -24.0145 | 7.1331 | 15.8207 | -19.2882 | 3.088 | -25.1 | 8.3 | 9.5399 | -61.5936
11/06/2026 | 13:30 | 0 | 0 | 6.1246 | -11.1859 | 2.9416 | 12.2695 |  | 24.0096 |  | 18.0465 | 7.6018 | 9.0134 |  | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -1.5556 | -4.1648 | 6.28 | 6.1807 | 10.7382 | 3.1434 | -0.4782 | 1.9499 |  | -0.9121 | -0.565 | -0.553 | 3.436 |  | 2.2 | 1.62 | 0.332 | -11.96 | -12 |  | -11.98 | -11.99 | 4.9587 | 3.7233 | 19.8896 | 23.9706 | -17.2073 | -9.178 | -9.0531 | 3.4535 | 4.1143 | -14.085 | -11.3814 | 13.9195 | 14.4257 | 105.9257 | 8.2931 | -5 | -4.9 | -24.0282 | -24.012 | -2.6433 |  | 4.7493 | 5.6021 | 4.5009 | 3.0709 | -99.8871 | 123.4473 | 122.898 | -20.9052 | 2.1808 |  |  |  | 31.1162 | 14.18 | 8.52 | -11.37 | 14.4 | -24.242 | -24.242 | 42.8097 | 40.8994 | -0.0788 | 24.3481 | 24.729 | 4.9789 | 0 | 4.032 | 7.54 | 14.3 | 0 | -4.36 | 47.1344 | 46.4781 | 43.8946 | 68.3154 | 68.6571 | -22.7038 | -63.0032 | -17.5699 | 4.0107 | 30.09 | 11.97 | 2.3486 | 1.7609 | -12.2015 |  |  |  | 18.7558 |  |  | -41.4 | -41 | 4.837 | 18.6 | 15.64 | 23.66 | 12.49 | -3.36 | 15.407 | -18.9061 | -3.49 | -3.55 | 27.24 | -15.98 | -15.7091 | -8.2 | -43.1725 | -42.1909 | 41.4207 | 10.5879 | -2.0983 | -2.1086 | -18.1732 | -28.0882 | -13.679 | -48.3092 | -73.2608 |  | -10.7666 | -10.1098 |  | 8.9923 | 7.1927 | -1.028 | -29.7876 | -29.177 | 5.4804 | 6.49 | -11.39 | 0 |  | 16.8432 | -8.8857 | -9.1927 | 7.8658 | 8.3056 | -13.4999 | 7.5832 | 0.6915 |  | 0 | 2.5219 | 2.5943 | 13.0616 | 12.8941 | -20.5971 | 24.2604 | 23.8971 | -12.5992 |  | 15.4116 | -19.34 | -3.5116 | 0.1467 | 3.79 | 1.59 | -15.7561 | 3.8348 | 2.472 | 0.63 |  | 12.48 | -8.7739 | -2.6333 | -2.59 | 25.2131 |  | 25.9757 | -7.3327 | -7.9798 | 3.011 |  |  | -12.3326 | 78.258 | 2.5782 | -21.5015 | 13.8612 |  | 132.0552 | -5.1449 | -8.1634 | -12.5545 | 3.0003 | 7.8903 | 8.0696 | 2.3346 | -18.5603 | -17.6021 | -23.47 | 16.6481 | 0 | 26.5708 | 76.7212 | -35.3041 | 17.3163 |  | -5.2865 | 0 | 0 |  |  | -17.2749 | -16.6432 | -21.705 | -21.824 | 20.75 | 20.84 | -31.2 | -30.8 | 0.054 | 7.28 | 60.6316 | 19.8702 | 19.7875 | -15.3 | -41 | 0 | 0 | -17.7372 | -17.6668 | -170.6962 | 19.9277 | -258.7994 | 5.8457 | -32.9054 | 37.288 | 129.1452 | 101.8576 | 104.6997 | -40.2793 | 13.3268 | 13.525 | 12.135 | 134.9713 | -220.6674 | 61.4095 | -56.6777 | -1.1463 | 3.857 | -8.96 | -2.045 | -2.03 | 5.28 | -5.76 | -0.7678 | -0.4074 | 5.803 | -6.5904 | -2.1 | 2.317 | 2.82 |  |  | 3.9976 | 3.0416 | 3.8022 |  | 28.7 | 1.8794 | 0.87 |  | 3.946 | -19.0031 | -22.9995 | 5.5633 | 13.4906 | -18.7937 | 4.1105 | -24.2 | 7.9 | 10.8623 | -68.9168
11/06/2026 | 14:00 | 0 | 0 | 5.9808 | -10.947 | 3.6112 | 12.0727 |  | 23.7778 |  | 17.4117 | 7.2048 | 8.5327 | [5 empty] | -1.4843 | -4.6039 | 6.7137 | 6.5685 | 11.1438 | 3.0614 | -0.4376 | 1.9218 |  | -0.7168 | -0.436 | -0.426 | 4.34 | -6.66 | 0 | 1.467 | 0.351 | -11.01 | -11.05 |  | -11.98 | -12.01 | 5.978 | 3.4491 | 20.5593 | 24.7856 | -18.3407 | -10.2117 | -9.9419 | 3.2975 | 3.5025 | -14.2754 | -11.5384 | 12.5477 | 13.3074 | 113.2553 | 7.4741 | -4.5 | -4.5 | -23.3569 | -23.2661 | -2.576 |  | 4.7403 | 5.8512 | 4.4196 | 3.0578 | -89.3887 | 124.3018 | 124.8207 | -19.8738 | 15.11 |  |  |  | 33.202 | 14.11 | 8.45 | -10.2 | 15.35 | -28.5287 | -28.5287 | 45.5177 | 44.0184 | -3.5214 | 39.1415 | 39.3532 | 4.6867 |  | 3.8356 | 7.653 | 9.8 |  | -4.33 | 53.3685 | 53.0831 | 50.3633 | 70.512 | 70.8073 | -23.8527 | -64.3505 | -19.3401 | 4.1816 | 30.8 | 12.54 | 2.3486 | 1.7609 | -12.2371 |  |  |  | 19.055 |  |  | -43.5 | -43.3 | 4.9445 | 17.8 | 15.38 | 22.82 | 11.96 | -3.25 | 16.089 | -18.261 | -5 | -5.11 | 29.92 | -14.45 | -13.5636 | -6.6 | -45.3071 | -44.6636 | 48.8783 | 17.09 | 2.7292 | 2.8514 | -18.954 | -26.4539 | -12.612 | -45.0352 | -83.959 |  | -10.6715 | -10.0217 |  | 7.619 | 6.5132 | 5.136 | -32.8215 | -32.6595 | 7.6292 | 0 | -7.64 | 0 |  | 16.1786 | -9.6535 | -9.8988 | 8.7264 | 8.314 | -14.4213 | 7.9306 | 0.5641 |  | 0 | 3.3383 | 0 | 18.5876 | 18.0853 | -22.2717 | 27.4455 | 27.3408 | -12.9909 |  | 18.024 | -17.83 | -1.9332 | 0.1907 | 2.17 | 1.84 | -19.6421 |  | 2.335 | 0.648 |  | 12.08 | -9.6272 | -2.9189 | -2.31 | 25.8054 |  | 25.9572 | -8.0027 | -8.7012 | 3.0421 |  |  | -11.9501 | 79.9187 | 2.0194 | -21.1498 | 11.3907 |  | 140.2047 | -4.5342 | -6.9434 | -13.1222 | 3.0597 | 8.0148 | 8.1734 | 2.4551 | -18.5777 | -16.9202 | -19.7 | 13.2204 | -10.8402 | 31.8495 | 72.9945 | -35.2157 | 19.0356 |  | -6.0047 | -11.9128 | 0 |  |  | -15.4511 | -14.8139 | -21.2099 | -20.3036 | 20.36 | 20.5 | -32.3 | -32.2 | 0.0009 | 8.16 | 56.1314 | 23.8268 | 23.7749 | -15.1 | -41 | -1.6 | -2.1 | -17.2393 | -17.0889 | -166.6986 | 30.3605 | -251.1244 | -21.289 | -35.9352 | 69.6366 | 101.2496 | 115.6839 | 92.7901 | -11.0863 | 14.6287 | 12.6962 | -5.5326 | 127.1158 | -211.4402 | 65.801 | -58.104 | -2.6233 | 4.164 | -8.64 | -2.11 | -2.126 | 4.96 | -5.52 | -0.557 | -0.4379 | 5.745 | -6.4439 | -2.8 | 0.924 | 2.042 |  |  | 3.8807 | 3.3196 | 3.6862 |  | 29.7 | 1.6384 | 0.98 |  | 3.1979 | -18.2982 | -23.7817 | 5.9587 | 13.9949 | -17.8753 | 3.4945 | -25.3 | 9 | -2.1501 | -57.5061
11/06/2026 | 14:30 | 0 | 0 | 6.141 | -11.181 | 2.6142 | 12.3741 |  | 24.2579 |  | 18.3534 | 7.7368 | 9.2185 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -19.8 | -4.1951 | -5.0454 | 7.2022 | 7.1183 | 12.3657 |  |  |  |  | -0.84 | -0.416 | -0.411 | 4.223 | -4.44 | 2.2 | 1.054 | 0.343 | -10.93 | -10.59 |  | -12.01 | -12.16 | 6.6758 | 3.5787 | 23.7395 | 27.9639 | -18.9928 | -9.0411 | -8.8625 | 3.6951 | 3.8124 | -13.5782 | -10.8201 | 11.3575 | 12.0511 | 113.0417 | 6.0484 | -3.8 | -3.9 | -23.4822 | -23.3938 | -2.6898 |  | 7.9254 | 6.3894 | 4.7062 | 2.9729 | -90.4874 | 129.429 | 128.2693 | -43.4556 | 23.4139 |  |  |  | 40.7066 | 16.49 | 11.03 | -6.7 | 18.33 | -26.5193 | -26.3854 | 41.9624 | 40.4571 | -5.3013 | 30.3486 | 30.4533 | 7.2253 |  | 3.456 | 8.048 | 18.8 |  | -4.57 | 54.0744 | 53.9952 | 50.5171 | 61.7553 | 62.4787 | -22.9828 | -60.4733 | -18.5055 | 4.2992 | 35.87 | 15.07 | 4.0674 | 3.421 | -13.3811 |  |  |  | 6.3416 |  |  | -46.6 | -45.9 | 5.3534 | 18.3 | 18.8 | 23.26 | 12.33 | -4.81 | 17.732 | -5.4953 | -4.65 | -4.66 | 29.57 | -11.55 | -3.8727 | -2.6 | -41.475 | -39.7455 | 55.9117 | 21.6684 | 8.786 | 9.4564 | -16.535 | -24.3545 | -13.73 | -26.1218 | -82.142 |  | -11.1329 | -10.1148 |  | 5.5696 | 4.1496 | 6.672 | -27.8309 | -27.6829 | 4.5491 | 6.38 | -14.91 | 0 |  | 10.1085 | -9.2618 | -9.4503 | 7.3498 | 4.5633 | -11.6356 | 7.7222 | 0.8432 |  | 2.5952 | 2.5566 | 0 | 17.4155 | 16.7456 | -27.1279 | 23.0258 | 22.7866 | -15.3602 |  | 20.5093 | -18.5 | -1.0103 | 0.1476 | 1.71 | 1.84 | -21.171 |  | 2.172 | 0.751 |  | 11.39 | -7.0516 | -0.2338 | -2.23 | 25.7288 |  | 25.9271 | -8.2315 | -8.8788 | 3.0303 |  |  |  | 82.7259 | 2.061 | -20.3669 | 14.0863 |  | 137.5602 | -3.7051 | -6.2887 | -13.5566 | 4.1558 | 8.2272 | 8.3712 | 3.4396 | -18.8041 | -17.7322 | -19.7 | 16.1764 | 3.9078 | 34.5552 | 57.2399 | -36.052 | 16.5381 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -15.138 | -14.5228 | -23.1907 | -23.7902 | 19.17 | 19.32 | -31.5 | -31.9 | 0.0888 | 7.28 | 51.7454 | 24.352 | 24.101 | -14.8 | -39.7 | -2.4 | -2.5 | -16.8189 | -16.6511 | -150.7534 | 30.4032 | -254.0389 | -23.2279 | -31.2942 | 71.6621 | 101.6759 | 117.4691 | 92.8785 | -7.5792 | 12.8812 | 11.7658 | -5.646 | 129.2444 | -208.7309 | 63.748 | -60.7486 | -1.2634 | 3.962 | -7.36 | -2.094 | -2.103 | 3.68 | -5.28 | 0.5733 | -0.5264 | 4.9821 | -6.4134 | -2.4 | 0.255 | 1.322 |  |  | 5.091 | 5.3661 | 5.1627 |  | 26.2 | 1.588 | 1.02 |  | 0 | -17.5589 | -23.1125 | 4.9265 | 13.8067 | -19.7636 | 5.4254 | -21.2 | 3.7 | 4.9414 | -58.301
11/06/2026 | 15:00 | 0 | 0 | 5.9182 | -11.0549 | 2.7024 | 12.3398 |  | 24.3928 |  | 18.1168 | 7.8688 | 9.0373 |  | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | -4.4596 | -5.5771 | 7.0478 | 7.1152 | 12.1486 |  |  |  |  | -0.964 | -0.421 | -0.409 | 3.994 | -4.44 | 4.4 | 1.374 | 0.34 | -11.29 | -10.86 |  | -12.27 | -12.19 | 6.4207 | 3.5539 | 22.9722 | 27.1524 | -21.3501 | -10.4546 | -10.7069 | 21.3369 | 24.6159 | -16.3642 | -15.6775 | 18.9018 | 19.4845 | 112.7876 | 3.9167 | -3.9 | -3.9 | -22.01 | -20.993 | -2.4234 |  | 9.282 | 7.2397 | 4.7549 | 3.2725 | -64.7603 | 126.4076 | 126.255 | -35.6523 | 35.6738 |  |  |  | 39.6388 | 15.91 | 10.16 | -7.2 | 17.62 | -29.8682 | -29.7343 | 44.2442 | 42.9887 | -6.5277 | 34.254 | 33.8713 | 9.0791 |  | 3.456 | 7.933 | 15.9 |  | -4.44 | 54.7595 | 54.365 | 51.0802 | 59.4084 | 60.4597 | -20.4454 | -60.919 | -15.3143 | 4.2975 | 35.65 | 14.99 | 4.3799 | 3.6163 | -13.722 |  |  |  | 14.0724 |  |  | -44.7 |  | 5.2728 | 17.5 | 17.5 | 22.58 | 11.68 | -4.31 | 17.1585 | -12.5707 | -4.41 | -4.45 | 28.27 | -11.59 | -8.4 | -4.4273 | -45.1328 | -44.5636 | 54.4205 | 20.7797 | 6.8363 | 7.0426 | -16.6733 | -26.1968 | -13.818 | -29.1184 | -88.0094 |  | -10.8655 | -10.0115 |  | 3.5753 | 3.2029 | 29.2 | -32.3055 | -31.9223 | 5.1005 | 0 | -11.98 | -3.3 | 3.9108 | 7.1649 | -9.3217 | -9.3621 | 7.5703 | 6.9926 | -14.4286 | 7.6537 | 0.8806 |  | 0 | 0 | 0 | 19.2575 | 19.4249 | -27.1279 | 27.185 | 27.2431 | -16.2139 |  | 19.9332 | -19.36 | -1.0103 | 0.1907 | 1.79 | 2.12 | -19.4739 |  | 2.137 | 0.433 |  | 12.41 | -1.964 | 4.9683 | -2.37 | 27.5283 |  | 25.7041 | -8.1953 | -8.813 | 2.98 |  |  | -12.9027 | 81.8924 | 2.9429 | -20.5297 | 13.1918 |  | 133.5899 | -3.2149 | -6.2512 | -13.7047 | 3.6786 | 8.6666 | 8.83 | 2.9754 | -19.4047 | -17.226 | -14.25 | 7.1014 | -13.5061 | 40.0844 | 64.7161 | -34.9066 | 18.3853 |  | -6.2925 | 0 | -11.5861 | 0 |  | -15.1435 | -14.9183 | -23.016 | -22.9309 | 16.86 | 16.72 | -30.8 | -31 | 0.054 | 6.32 | 58.9794 | 24.8382 | 24.7948 | -14.8 | -38.4 | -2 | -2.1 | -17.4944 | -17.6602 | -158.4001 | 37.5037 | -254.1079 | -25.0118 | -33.0496 | 74.1304 | 97.7483 | 118.4096 | 95.1305 | -4.871 | 10.553 | 11.8973 | -7.5276 | 133.6978 | -213.66 | 68.5224 | -64.3171 | -0.9827 | 4.504 | -7.2 | -2.125 | -2.13 | 3.52 | -5.36 | 0.4027 | -0.6424 | 4.5121 | -6.4744 | -1.7 | 2.136 | 0.972 |  | 1.3854 | 3.0908 | 4.793 | 3.6581 |  | 24.5 | 0.8529 | 0.84 |  | 3.6047 | -18.1925 | -23.7226 | 6.3504 | 13.567 | -18.8946 | 4.8061 | -20.3 | 3.1 | -10.6788 | -48.3332
11/06/2026 | 15:30 | 0 | 0 | 5.586 | -10.7097 | 9.7308 | 13.3682 |  | 26.1898 |  | 21.7629 | 9.4697 | 10.8716 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | -4.5791 | -6.766 | 7.4984 | 7.3585 | 12.7774 |  |  |  |  | -1.1576 | -0.519 | -0.512 | 4.437 | -4.44 | 4.4 | 1.873 | 0.354 | -13.16 | -13.51 |  | -11.19 | -11.22 | 7.1348 | 3.4913 | 23.0697 | 27.4341 | -16.2377 | -13.6205 | -13.5704 | 4.2162 | 4.294 | -16.7176 | -14.0545 | 14.309 | 14.9766 | 119.1258 | 10.0715 | -5.9 | -6 | -19.5873 | -19.7536 | -3.1038 |  | 17.0967 | 7.9509 | 2.9689 | 2.1102 | -96.4995 | 107.8219 | 108.7069 | -30.3449 | -24.3141 |  |  |  | 38.8205 | 15.78 | 10.41 | -8.09 | 16.35 | -26.7872 | -26.6533 | 41.4162 | 40.3147 | -6.3854 | 20.875 | 21.032 | 16.589 |  | 3.8356 | 4.65 | 17.2 |  | -4.59 | 48.6185 | 48.8527 | 46.1209 | 60.7656 | 61.7679 | -28.0511 | -53.8953 | -23.263 | 4.4634 | 36.31 | 15.26 | 4.6924 | 4.007 | -14.3229 |  |  |  | 16.6961 |  |  | -43 | -43.2 | 5.3412 | 17 | 17.58 | 21.84 | 11.33 | -4.22 | 15.779 | -17.316 | -4.31 | -4.39 | 30.15 | -11.03 | -16.6909 | -8.1273 | -43.8115 | -42.9909 | 45.653 | 11.7736 | -1.2693 | -0.0876 | -13.5709 | -22.1026 | -12.575 | -22.8545 | -90.0083 |  | -11.0311 | -10.2479 |  | 4.0761 | 3.4583 | 9.744 | -31.4807 | -31.0589 | 3.1477 | -7.31 | -9.37 | 0 | 3.9289 | 7.0134 | -9.1373 | -9.4386 | 7.8636 | 6.8588 | -12.2095 | 7.6062 | 0.8319 |  | 2.5811 | 2.956 | 0 | 14.2338 | 14.7362 | -23.9463 | 25.502 | 25.4635 | -14.9709 |  | 19.0005 | -17.97 | -1.0103 | 0.1998 | 1.95 | 2.23 | -18.306 |  | 2.254 | 0.693 |  | 13.1 | -4.3231 | 2.8401 | -2.03 | 27.6171 |  | 25.6728 | -8.1379 | -8.8176 | 3.1217 |  |  | -12.7133 | 82.8696 | 2.9139 | -20.2176 | 17.9526 |  | 130.7638 | -3.6665 | -6.0787 | -13.7992 | 3.2887 | 8.7106 | 8.7983 | 3.0904 | -18.573 | -16.2389 | -14.67 | 9.2955 | -12.1968 | 39.2779 | 64.5811 | -34.602 | 17.2273 |  | -5.3308 | 0 | -11.9607 |  |  | -14.358 | -14.1053 | -22.4842 | -22.3039 | 18.35 | 18.49 | -30 | -30.2 | 0.0705 | 5.44 | 46.2423 |  |  | -15.2 | -38 | -2 | -2.5 |  |  | -157.5745 | 36.2601 | -254.8921 | -24.8007 | -31.2517 | 70.2607 | 100.6504 | 116.1425 | 92.6352 | -7.944 | 9.9153 | 9.3618 | -6.2733 | 129.8808 | -210.7863 | 67.6778 | -61.8673 | 0.282 | 3.98 | -6.72 | -2.1 | -2.099 | 2.64 | -4.8 | 0.3848 | -1.1124 | 4.2496 | -6.4744 | -1.2 | 2.272 | 2.188 |  | 1.6611 | 4.0738 | 3.8081 | 3.7159 |  | 23.9 | -0.1064 | 0.89 |  | 3.1415 | -18.2942 | -23.8792 | 5.109 | 13.5881 | -18.9619 | 4.8879 | -19.1 | 2.4 | -7.4879 | -42.8064
11/06/2026 | 16:00 | 0 | 0 | 5.7176 | -10.8112 | 9.1084 | 8.9267 |  | 26.4099 |  | 21.8179 | 9.5327 | 10.9237 | -13.32 | -33 | 8.8 | 8.28 | -19.8 | -4.6261 | -6.8379 | 7.1302 | 7.1137 | 12.3501 |  |  |  |  | -1.2752 | -0.567 | -0.543 | 4.643 | -6.66 | 2.2 | 1.828 | 0.361 | -12.89 | -12.83 |  | -10.59 | -10.71 | 6.7895 | 3.4775 | 21.4997 | 26.1139 | -16.2216 | -13.6826 | -13.5074 | 4.3941 | 4.4975 | -17.1379 | -14.5472 | 14.9563 | 16.1444 | 118.1567 | 8.1091 | -4.1 | -4 | -18.9576 | -18.9803 | -3.0911 |  | 16.1264 | 7.3853 | 2.6798 | 1.9032 | -104.0986 | 107.9134 | 108.4933 | -18.2293 | -27.6779 |  |  |  | 37.4133 | 14.96 | 9.83 | -8.93 | 14.65 | -27.8589 | -27.8589 | 42.4714 | 41.6733 | -6.1833 | 21.2656 | 21.0441 | 15.9485 | 0 | 3.8356 | 1.691 | 17.9 | 0 | -4.92 | 48.0711 | 48.4411 | 45.5391 | 64.6183 | 64.9596 | -30.7722 | -53.6818 | -25.8339 | 4.4113 | 35.91 | 15.15 | 3.9111 | 3.3234 | -13.6469 |  |  |  | 23.0595 |  |  | -45.2 | -44.8 | 4.837 | 16.3 | 15.86 | 21.4 | 10.79 | -3.75 | 15.283 | -22.3663 | -4.11 | -4.14 | 31.32 | -11.52 | -20.7091 | -10.5727 | -46.8147 | -45.6545 | 42.9955 | 9.86 | -3.8049 | -3.2982 | -17.8923 | -25.8548 | -12.568 | -36.1439 | -84.7926 |  | -10.9252 | -11.153 |  | 3.2118 | 3.0826 | 17.936 | -31.8438 | -32.0633 | 6.2449 | 0 | -5.49 | -1.2 | 4.0606 | 8.3831 | -8.2283 | -8.4989 | 7.4125 | 11.213 | -19.67 | 7.7369 | -0.4584 |  | 2.7161 | 0 | 0 | 15.406 | 14.7362 | -19.7598 | 28.4332 | 28.4125 | -13.4452 |  | 15.2749 | -19.74 | -3.1087 | 0.2007 | 3.71 | 1.94 | -14.7157 |  | 2.284 | 0.745 |  | 13.88 | -5.909 | 0.7883 | -2.28 | 27.4751 |  | 27.9349 | -9.2854 | -9.9552 | 3.0937 | 0.0548 |  | -13.3318 | 83.9972 | 4.442 | -22.2505 | 14.0619 |  | 129.4806 | -4.4608 | -6.3954 | -15.1165 | 3.412 | 8.8058 | 8.8774 | 2.6873 | -14.9035 | -13.6233 | -15.09 | 9.1 | -13.9086 | 40.3001 | 71.1958 | -30.4761 | 22.2215 |  | -6.8973 | 0 | 0 |  |  | -15.4896 | -14.9403 | -20.9277 | -21.1489 | 12.61 | 12.84 | -30.8 | -30.5 | 0.0357 | 1.92 | 48.4314 |  |  | -15.7 | -38.4 | -2 | -2.5 |  |  | -159.2243 | 38.5599 | -253.673 | -22.6443 | -31.8557 | 77.5414 | 93.1631 | 121.9031 | 100.2076 | 2.8343 | 6.5888 | 4.9529 | -6.6852 | 144.3574 | -215.1255 | 79.1766 | -68.9906 | 0.6336 | 4.488 | -7.28 | -2.08 | -2.089 | 2.56 | -4.56 | 0.5222 | -1.1398 | 5.3056 | -6.4439 | -2.2 | 1.242 | 2.114 |  |  | 4.5416 | 4.9344 | 3.2473 |  | 24.5 | -0.0817 | 0.96 |  | 2.7358 | -17.1227 | -22.971 | 5.2146 | 12.6463 | -17.5502 | 4.4723 | -20.1 | 2.9 | -8.897 | -44.3546
11/06/2026 | 16:30 | 0 | 0 | 5.3844 | -10.3299 | 9.7781 | 9.1798 |  | 25.5903 |  | 20.8845 | 9.0387 | 10.3764 | -13.32 | -33 | 8.8 | 7.452 | -22 | -5.0413 | -7.2918 | 7.1493 | 7.0398 | 12.0298 |  |  |  |  | -0.8519 | -0.532 | -0.507 | 4.403 | -6.66 | 4.4 | 2.235 | 0.355 | -7.49 | -7.39 |  | -12.04 | -12.2 | 6.0825 | 3.6428 | 20.5954 | 25.4151 | -17.6572 | -12.5929 | -12.3643 | 18.4084 | 14.5981 | -19.0855 | -18.3422 | 22.5055 | 20.0446 | 118.714 | 6.8886 | -3 | -2.9 | -15.9143 | -16.4267 | -2.913 |  | 13.7713 | 7.1971 | 2.6527 | 1.7188 | -87.2219 | 102.1759 | 101.535 | -25.9835 | -21.7951 |  |  |  | 36.4852 | 14.96 | 9.84 | -9.26 | 13.64 | -28.2608 | -28.5287 | 41.6392 | 40.4112 | -6.0889 | 26.4519 | 26.6565 | 14.857 |  | 3.8356 | 0.723 | 16.3 |  | -4.69 | 49.1973 | 49.3143 | 47.1634 | 60.753 | 62.5955 | -28.2281 | -53.014 | -23.1845 | 4.3582 | 34.51 | 14.66 | 3.7549 | 3.0304 | -13.5732 |  |  |  | 27.7974 |  |  | -44.6 | -43.2 | 4.4147 | 15.4 | 14.6 | 20.58 | 9.95 | -3.4 | 14.477 | -25.6715 | -4.17 | -4.16 | 27.92 | -12.19 | -22.0909 | -11.1455 | -47.2088 | -45.6909 | 42.3873 | 8.179 | -5.5135 | -5.3847 | -21.3395 | -23.5615 | -12.177 | -31.9684 | -63.1634 |  | -11.6886 | -10.473 |  | 1.1247 | -1.587 | -2.052 | -31.2564 | -31.3269 | 11.1384 | 6.49 | -11.99 | 2.5 | 3.6081 | 5.1864 | -7.6096 | -7.8338 | 7.5885 | 12.1789 | -20.2497 | 7.5329 | -0.7418 |  | 2.5527 | 3.5265 | 0 | 15.5734 | 15.9083 | -20.7646 | 29.0612 | 29.5238 | -11.357 |  | 18.0191 | -18.11 | -2.1199 | 0.165 | 2.7 | 1.38 | -18.2186 |  | 2.249 | 0.713 |  | 13.14 | -10.6303 | -3.0528 | -2.22 | 26.8836 |  | 28.5713 | -9.5242 | -10.3189 | 3.1016 |  |  | -13.4699 | 83.4302 | 2.6138 | -22.5548 | 16.1871 | 0 | 145.7106 | -4.3385 | -6.511 | -15.4854 | 3.3851 | 8.6154 | 8.8537 | 2.4027 | -5.673 | -4.178 | -12.99 | 7.4747 | -9.3913 | 57.1715 | 75.2363 | -18.4334 | 33.0369 |  | -7.7186 | 0 | 0 |  | 12.9917 | -11.7707 | -11.5454 | -19.4156 | -19.3942 | 3.07 | 3.91 | -29.3 | -29.5 | 0.054 | 1.28 | 52.2238 |  |  | -15.7 | -39.7 | -4.1 | -4.7 |  |  | -139.7453 | 35.5093 | -254.2762 | -19.9399 | -25.6492 | 104.7675 | 59.9744 | 113.1813 | 116.2684 | 36.796 | 13.5733 | 14.5458 | -6.5589 | 191.9222 | -224.4915 | 117.7639 | -101.0926 | -0.6555 | 8.557 | -5.68 | -2.089 | -2.079 | 1.6 | -2.96 | 0.0554 | -3.5721 | 7.3838 | -6.2089 | -2.2 | 0.637 | 0.455 | 1.2527 | 1.3794 | 4.6421 | 4.2498 | 3.7282 |  | 21.5 | 0.8902 | 0.73 |  | 0 | -15.3849 | -21.0351 | 0 | 10.8986 | -16.5298 | 4.4359 | -17.4 | 0 | 1.24 | -56.0203
11/06/2026 | 17:00 | 0 | 0 | 4.8211 | -9.6662 | 13.235 | 8.7826 |  | 25.8847 |  | 19.0828 | 8.0538 | 9.2862 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | -4.973 | -8.1022 | 6.8259 | 6.6757 | 11.4221 |  |  |  |  | -1.1438 | 0.132 | 0.064 | 4.235 | -6.66 | 2.2 | 1.499 | 0.352 | -2.66 | -2.5 |  | -9.32 | -9.43 | 6.0782 | 3.9733 | 18.5662 | 22.647 | -18.2521 | -10.7518 | -11.0367 | 23.9022 | 26.0299 | -21.4911 | -19.391 | 23.7937 | 26.0517 | 108.7397 | 7.4259 | -3.3 | -3.3 | -16.798 | -15.2714 | -2.7819 |  | 6.949 | 5.7558 | 1.8022 | 1.3394 | -78.0663 | 95.7365 | 95.7365 | -17.4117 | -33.9415 |  |  |  | 33.5413 | 15.14 | 9.74 | -10.5 | 13.17 | -22.9025 | -22.9025 | 38.7493 | 37.0078 | -3.9835 | 25.9742 | 25.7167 | 8.2869 |  | 4.032 | 2.694 | 9 |  | -4.52 | 47.4094 | 46.6696 | 44.6361 | 64.0754 | 64.8476 | -26.9869 | -55.1208 | -23.5707 | 4.3442 | 32.86 | 13.81 | 3.1299 | 2.5421 | -13.0729 |  |  |  | 23.2736 |  |  | -35.9 | -36 | 4.1132 | 14.6 | 14.64 | 19.62 | 9.48 | -3.56 | 14.446 | -23.4113 | -4.15 | -4.22 | 29.77 | -13.6 | -20.8727 | -10.7091 | -42.9217 | -42.1091 | 38.6039 | 5.4877 | -6.5832 | -6.1319 | -16.6741 | -25.4564 | -11.742 | -42.8804 | -45.41 |  | -10.69 | -9.9836 |  | 0.9201 | -0.7925 | 18.448 | -35.2699 | -30.3036 | 6.6994 | -3.59 | -9.88 | -1.6 | 3.5082 | 7.2055 | -7.6199 | -7.8643 | 7.614 | 6.8504 | -15.0897 | 7.1672 | -1.1675 |  | 2.7167 | 3.0781 | 0 | 11.387 | 11.387 | -4.6888 | 23.5183 | 23.4674 | 2.1781 | 14.8197 | 15.0893 | -16.66 | -2.6967 | 0.2355 | 3.14 | 1.2 | -14.7472 |  | 2.207 | 0.759 |  | 10.13 | -27.6922 | -19.969 | -1.93 | 21.374 |  | 27.3937 | -9.5929 | -10.4111 | 3.0785 |  |  | -12.1069 | 80.1311 | 3.1045 | -24.6603 | 1.8714 | 1.7634 | 154.1247 | -8.3295 | -4.777 | -17.3785 | 3.6015 | 8.5421 | 8.7192 | 2.8637 | 0 | 0 | -7.54 | 6.4554 | -7.3204 | 64.6538 | 88.0089 | -11.6179 | 40.1398 | 0 | -10.4393 | 0 | 0 | 12.1256 |  | -6.6894 | -6.3873 | -19.7751 | -20.1295 | 4.23 | 4.83 | -26.1 | -26 | 0.1071 | -2.64 | 52.3074 |  |  | -16.1 | -31.9 | -8.8 | -9.4 | -17.4944 | -17.6602 | -134.2628 | 28.1478 | -248.7101 | -12.2589 | -22.5461 | 111.6367 | 46.4683 | 96.6227 | 118.9287 | 50.6612 | 24.3017 | 25.6344 | 11.753 | 203.2152 | -215.2535 | 132.0317 | -113.335 | 0.4236 | 9.176 | -5.52 | -2.064 | -2.072 | 1.04 | -0.96 | -0.3902 | -4.7745 | 4.8356 | -6.1814 | 2.1 | 1.47 | 0.214 |  |  | 3.761 | 4.2356 | 3.5853 |  | 16.5 | 1.9027 | 0.7 |  | -2.7441 | -16.1322 | -19.6754 | -1.4795 | 10.5672 | -13.0274 | 2.3902 | -11.7 | -5 | 15.462 | -71.9446
11/06/2026 | 17:30 | 0 | 0 | 4.3102 | -8.9597 | 13.592 | 10.1747 |  | 25.9737 |  | 20.5159 | 8.8367 | 10.2089 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | -4.9162 | -6.9062 | 6.4781 | 6.4171 | 11.1204 |  |  |  |  | -0.9743 | -0.188 | -0.167 | 4.318 | -6.66 | -2.2 | 1.88 | 0.358 | -4.09 | -3.96 |  | -10.42 | -10.51 | 6.4127 | 3.8489 | 17.8616 | 22.0585 | -15.4222 | -10.8091 | -10.5055 | 4.097 | 4.4988 | -17.8014 | -15.2173 | 15.8798 | 16.6663 | 111.7523 | 9.3948 | -3.3 | -3.3 | -18.7776 | -18.6293 | -3.0231 |  | 7.4109 | 4.3977 | 1.7732 | 1.2173 | -109.9276 | 96.8047 | 97.0488 | 1.9759 | -53.3388 |  |  |  | 30.5474 | 14.91 | 10.06 | -12.77 | 8.85 | -20.4912 | -20.3573 | 37.36 | 35.9472 | -1.7722 | 26.4332 | 26.32 | 7.491 |  | 2.5004 | -2.591 | -9.9 |  | -4.57 | 40.2664 | 40.3397 | 38.3889 | 63.2353 | 63.6561 | -28.9222 | -48.9445 | -27.3868 | 3.5356 | 32.52 | 13.72 | 2.1924 | 1.6632 | -13.0598 |  |  |  | 26.9189 |  |  | -43.7 | -43.5 | 3.6224 | 14.1 | 12.82 | 18.8 | 8.82 | -2.73 | 13.1595 | -26.3865 | -4.13 | -4.2 | 26.73 | -15.93 | -24.5455 | -11.9364 | -42.3165 | -41.1182 | 31.6257 | 0.6957 | -11.0445 | -11.2919 | -22.6357 | -31.4991 | -13.142 | -65.3062 | -33.4127 |  | -6.7689 | -6.8432 |  | 5.9977 | 4.598 | -6.66 | -26.9491 | -26.453 | 12.9118 | 6.71 | -4.63 | 0.4 | 3.1801 | 18.9166 | -8.3261 | -8.5786 | 7.7545 | 15.1213 | -24.8117 | 7.1241 | -0.674 |  | 2.4644 | 2.5602 | 0 | 9.0426 | 8.5403 | -2.0095 | 22.7236 | 23.1677 | 4.0438 | 16.1697 | 12.4331 | -17.46 | -3.3193 | 0.2529 | 3.49 | 1.8 | -12.6989 |  | 2.295 | 0.653 | 3.0172 | 9.82 | -28.653 | -21.3958 | -1.82 | 20.8392 |  | 25.1345 | -7.0096 | -7.7139 | 3.0107 |  |  | -11.8879 | 76.0531 | 3.1208 | -23.4589 | 2.8954 | 3.4384 | 149.4207 | -8.8768 | -7.3373 | -16.1367 | 3.9796 | 8.359 | 8.4661 | 3.317 | 3.0913 | 4.7894 | -9.64 | 7.6369 | -5.0276 | 64.4104 | 97.6092 | -9.2292 | 41.7471 | 0 | -11.4386 | 0 | 0 | 22.9764 | 22.5507 | -6.7718 | -6.1456 | -20.333 | -20.2945 | 4.44 | 5.02 | -27.3 | -27.6 | 0.1767 | -1.76 | 60.472 | 29.186 | 29.0757 | -15.3 | -35.7 | -8.8 | -9.3 | -17.169 | -16.9508 | -136.7216 | 23.8879 | -241.9862 | -8.7739 | -20.6866 | 116.2951 | 43.4991 | 93.7173 | 122.0993 | 55.6684 | 26.5979 | 25.4646 | 13.6763 | 206.5138 | -216.0519 | 139.3006 | -120.102 | 0.2356 | 8.642 | -6 | -2.148 | -2.14 | 0.96 | -0.24 | -1.7472 | -5.7694 | 4.0146 | -2.4002 | -0.2 | 2.051 | 1.765 |  |  | 3.6466 | 3.6758 | 3.408 |  | 20.5 | 1.2562 | 0.74 |  | 0 | -15.8322 | -18.8988 | 0 | 10.8919 | -13.1623 | 1.7052 | -16.2 | -0.8 | 26.3874 | -84.2846
11/06/2026 | 18:00 | 0 | 0 | 3.8747 | -8.4714 | 11.437 | 9.2734 |  | 25.238 |  | 19.305 | 8.3337 | 9.7074 | -13.32 |  | 4.4 | 2.484 |  | -2.1786 | -6.967 | 4.8589 | 4.5804 | 8.4985 |  |  |  |  | -0.9151 | -0.204 | -0.192 | 4.77 | -6.66 | -2.2 | 1.526 | 0.378 | -4.14 | -4.05 |  | -10.1 | -10.16 | 4.228 | 4.0498 | 17.9674 | 22.2623 | -18.5991 | -10.6475 | -10.2097 | 4.5282 | 4.6458 | -19.0697 | -15.9722 | 15.9365 | 16.1208 | 116.6554 | 9.1308 | -3.4 | -3.3 | -18.8801 | -18.9693 | -3.1741 |  | 8.6486 | 4.4431 | 1.6862 | 1.2231 | -112.2165 | 90.7315 | 89.9685 | 12.2959 | -32.0947 |  |  |  | 29.5195 | 14.76 | 10.42 | -12.51 | 7.99 | -19.1517 | -19.2856 | 35.1354 | 33.8018 | -5.8777 | 13.1983 | 13.0077 | 8.6987 |  | -1.5316 | -2.688 | -2.6 |  | -4.62 | 36.641 | 36.6672 | 34.0567 | 56.8965 | 57.7952 | -29.8362 | -42.3645 | -27.3633 | 3.3824 | 34.05 | 14.24 | 2.5049 | 1.9562 | -13.6354 |  |  |  | 32.6682 |  |  | -44 | -43.9 | 2.6862 | 15.1 | 15.02 | 19.8 | 9.49 | -3.06 | 12.245 | -32.2218 | -0.89 | -0.9 | 25.34 | -15.53 | -30.1273 | -14.6636 | -43.3683 | -42.4 | 26.9324 | -1.1352 | -13.5211 | -12.837 | -23.8923 | -32.416 | -13.686 | -73.8236 | -36.289 |  | -5.5664 | -5.1238 |  | 6.2071 | 5.1271 | 10.768 | -28.7092 | -28.5958 | 9.8886 | -17.8 | -5.49 | 0 | 3.2047 | 20.4808 | -8.9676 | -8.8796 | 8.1254 | 13.6986 | -20.9375 | 7.0641 | -0.7515 |  | 2.4107 | 3.2375 | 0 | 7.8704 | 7.8704 | -6.8657 | 23.6758 | 23.6405 | 3.1376 | 17.1163 | 18.4878 | -15.47 | -1.8215 | 0.274 | 2.43 | 0.69 | -17.2558 |  | 2.315 | 0.688 | 3.3343 | 8.86 | -29.9472 | -21.0006 | -1.79 | 21.3357 |  | 23.2803 | -5.8924 | -6.5339 | 3.4481 |  |  |  | 69.2922 | 2.3165 | -21.031 | 0 | 0.2363 | 146.671 | -8.7568 | -8.1568 | -15.3603 | 3.6774 | 9.238 | 9.4549 | 3.3412 | 4.0017 | 5.9036 | -8.38 | 5.0339 | -8.8634 | 66.5346 | 99.937 | -9.3909 | 41.8331 | 0 | -11.0128 | 0 | 0 |  |  | -7.4694 | -6.8597 | -17.8265 | -17.8267 | 4.18 | 4.85 | -28.6 | -28.3 | 0.0357 | -2.16 | 61.4459 | 28.4229 | 28.3206 | -16.1 | -35.9 | -8.8 | -9.4 |  | -17.157 | -137.4807 | 24.9462 | -243.1292 | -10.9718 | -22.7761 | 121.3318 | 40.466 | 89.827 | 123.6431 | 61.6705 | 26.1093 | 26.3173 | 14.4758 | 210.2737 | -220.1931 | 141.0495 | -122.754 | 0.0012 | -0.32 | -5.76 | -2.229 | -2.239 | 1.04 | 0.32 | -1.1946 | -6.0044 | 4.5426 | -2.8397 | 0 | 2.037 | 1.701 | 0 | 0 | 4.733 | 4.5986 | 3.3409 |  | 21 | 1.8643 | 0.75 |  | -4.101 | -14.5938 | -18.5494 | -2.418 | 10.3898 | -13.3265 | 2.5496 | -16.5 | 0 | 26.0281 | -81.9332
11/06/2026 | 18:30 | 0 | 0 | 4.2764 | -9.3186 | 9.2108 | 10.6403 |  | 26.7685 |  | 15.67 | 6.3428 | 7.9154 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -17.6 | -0.212 | -8.8824 | 6.3217 | 6.2162 | 10.8881 |  |  |  |  | -1.3674 | 0.256 | 0.288 | 4.343 | -6.66 | 0 | 1.375 | 0.38 | -1.4 | -1.37 |  | -8.3 | -8.29 | 4.9347 | 3.7716 | 19.3014 | 23.3403 | -19.7712 | -9.8511 | -9.4185 | 1.4815 | 1.5737 | -18.0345 | -15.0503 | 9.4775 | 10.0229 | 128.1724 | 6.297 | -2.7 | -2.6 | -16.9841 | -16.7421 | -2.9376 |  | 9.2678 | 3.9385 | 1.6089 | 1.1288 | -78.6462 | 83.6512 | 84.0174 | -7.0454 | -19.3319 |  |  |  | 28.3419 | 14.2 | 10.62 | -12.71 | 7.09 | -15.5348 | -15.2669 | 29.324 | 28.4161 | -9.1045 | 23.3649 | 23.2844 | 8.8575 |  | -1.5316 | -2.749 | -3.5 |  | -3.82 | 40.3462 | 40.5912 | 37.855 | 51.1771 | 51.5723 | -28.8543 | -37.1492 | -26.7497 | 4.1604 | 33.29 | 13.42 | 2.0361 | 1.4679 | -12.8033 |  |  |  | 33.2978 |  |  | -41.5 | -40.8 | 4.0997 | 13.9 | 16.56 | 18.42 | 8.44 | -3.78 | 10.5865 | -32.3218 | -0.86 | -0.89 | 26.82 | -16.79 | -28.4182 | -14.3273 | -38.9381 | -38.0455 | 31.0621 | 5.2513 | -8.5178 | -7.8663 | -25.2717 | -35.1887 | -13.264 | -52.8962 | -36.5756 |  | -4.6765 | -4.5242 |  | 5.5445 | 5.1866 | -18.436 | -18.6786 | -18.5639 | 13.6984 | 0 | 1.9 | 0 | 2.8893 | 19.7232 | -8.7593 | -8.9674 | 7.7679 | 17.5741 | -22.2987 | 6.7912 | -0.3623 |  | 2.7452 | 3.158 | 0 | 4.0189 | 3.684 | -12.7267 | 19.4044 | 19.4927 | -3.5239 | 0 | 17.5064 | -18.91 | -2.2078 | 0.2538 | 2.59 | 1.87 | -16.8192 |  | 2.538 | 0.956 |  | 7.76 | -21.9755 | -14.3558 | -2.27 | 19.8262 |  | 24.623 | -6.6962 | -7.2792 | 3.7243 |  |  | -11.4366 | 66.2388 | 1.4196 | -20.2133 | 1.318 | 0.5939 | 161.9262 | -7.8575 | -8.5075 | -14.1495 | 3.2479 | 11.0105 | 11.2268 | 3.2824 | -2.1825 | 0 | 11.73 | -13.4233 | 6.9477 | 57.1093 | 84.4078 | 0 | 49.9971 | -12.7214 | -13.6864 | 0 | 0 |  |  | -6.0742 | -5.2172 | -15.6747 | -15.6428 | 3.69 | 4.37 | -28.8 | -28.9 | -0.1218 | -4.16 | 61.3068 | 28.9149 | 28.8142 | -16.5 | -36.7 | -9.7 | -10.2 | -17.1961 | -17.0088 | -120.0542 | 29.2366 | -247.6637 | -15.204 | -19.873 | 129.9232 | 34.3819 | 86.6809 | 127.346 | 70.7945 | 28.9321 | 26.4324 | 18.561 | 218.5973 | -220.6027 | 152.7482 | -128.1517 | -0.1868 | -1.467 | -5.84 | -2.201 | -2.199 | 0.8 | 0.16 | -1.41 | -5.7694 | 4.7196 | -2.6047 | 0 | 1.268 | 1.705 |  |  | 5.2107 | 4.4403 | 4.528 |  | 21.4 | 2.5355 | 0.68 |  | -8.1375 | -12.9966 | -15.8954 | -5.9399 | 8.5684 | -10.9271 | 0 | -17.5 | 0.4 | 26.7269 | -83.8241
11/06/2026 | 19:00 | 0 | 0 | 4.5211 | -9.6961 | 8.5952 | 11.8906 |  | 27.2656 |  | 14.7697 | 6.3558 | 7.5666 | -15.54 | -30.8 | 6.6 | 2.484 | -19.8 | -1.0483 | -8.7449 | 6.7814 | 6.6996 | 11.7142 |  |  |  |  | -1.237 | 0.106 | 0.114 | 5.09 | -6.66 | 2.2 | 2.291 | 0.397 | -2.39 | -2.35 |  | -8.2 | -8.21 | 4.7603 | 3.7974 | 17.909 | 21.9935 | -18.8678 | -10.0871 | -9.5475 | 1.4032 | 1.4594 | -17.873 | -15.0275 | 8.9755 | 9.3006 | 130.8712 | 6.6467 | -2.8 | -2.7 | -16.4099 | -16.2034 | -2.9113 |  | 9.5621 | 3.6657 | 1.7746 | 1.3117 | -71.6269 | 80.5078 | 79.7448 | -7.0886 | -23.4062 |  |  |  | 26.2462 | 13.72 | 10.13 | -14.17 | 5.25 | -15.133 | -14.999 | 29.4631 | 28.0691 | -8.3628 | 22.7196 | 22.2901 | 9.2215 |  | -1.5316 | -2.773 | -6.8 |  | -3.67 | 38.5375 | 38.4761 | 36.2603 | 50.9465 | 51.2698 | -27.1142 | -36.2991 | -25.3005 | 4.0625 | 32.89 | 13.2 | 1.5674 | 0.9796 | -12.9175 |  |  |  | 31.9636 |  |  | -39.1 | -38.5 | 3.8092 | 13.2 | 15.32 | 17.58 | 7.83 | -3.28 | 8.1685 | -31.0268 | -0.7 | -0.71 | 26.23 | -18.53 | -27.8727 | -14.2 | -37.8077 | -37.4273 | 27.504 | 2.8482 | -10.5423 | -9.9498 | -24.9108 | -34.828 | -12.891 | -54.5881 | -33.5221 |  | -4.3423 | -3.9561 |  | 6.9178 | 5.8545 | -19.46 | -17.3604 | -17.2166 | 12.5667 | 0 | 0 | 0 | 3.2479 | 21.0651 | -8.7971 | -9.1244 | 7.3574 | 16.8637 | -20.3212 | 6.7905 | -0.0649 |  | 0 | 0 | 0 | 3.1817 | 2.8468 | -18.4202 | 18.7218 | 18.5513 | -5.5781 | 0 | 20.983 | -19.06 | -1.6109 | 0.2538 | 2.07 | 1.68 | -21.1404 | 1.8987 | 2.534 | 0.178 |  | 6.47 | -20.6845 | -12.4711 | -2.33 | 19.1443 |  | 24.0716 | -6.3571 | -6.909 | 3.7538 |  |  |  | 62.8909 | 0.8227 | -19.8704 | 0.174 | 0.3379 | 157.3758 | -8.0769 | -8.5207 | -14.2517 | 2.7822 | 10.886 |  | 2.3407 | 0 | 0 | 10.9 | -7.7578 | 22.7224 | 55.7025 | 79.1708 | 3.421 | 49.8715 | -13.8384 | -14.4265 | 0 | 0 | 29.9627 | 30.3872 | -7.464 | -6.8707 | -13.9483 | -13.9154 | 3.93 | 4.56 | -32.9 | -33 | -0.1218 | -4.48 | 73.3924 | 24.4949 | 24.6393 | -16.1 | -42.2 | -7.2 | -7.8 |  |  | -104.1132 | 25.5713 | -250.4254 | -17.2062 | -17.4042 | 130.5823 | 27.8034 | 93.8758 | 132.065 | 76.1072 | 28.3573 | 25.0944 | 14.1917 | 225.9927 | -224.9253 | 154.1004 | -130.8934 | 1.4319 | -1.331 | -7.84 | -2.206 | -2.219 | 3.28 | -1.68 | -1.9531 | -4.4816 | 7.0909 | -4.921 | -1.1 | 0.282 | -0.137 |  |  | 5.2391 | 4.4115 | 4.3577 |  | 27.9 | 2.8737 | 0.6 |  | -8.6234 | -12.3392 | -15.7162 | -6.9673 | 7.7575 | -9.0486 | 1.4158 | -23.5 | 6 | 38.777 | -92.0315
11/06/2026 | 19:30 | 0 | 0 | 4.4301 | -9.577 | 9.2525 | 11.7288 |  | 27.224 |  | 15.9511 | 6.4638 | 7.8612 | -15.54 | -30.8 | 4.4 | 3.312 | -17.6 | -0.9935 | -8.3709 | 6.7699 | 6.6396 | 11.7468 |  |  |  |  | -1.1879 | 0.052 | 0.072 | 5.132 | -4.44 | 0 | 2.149 | 0.397 | -2.72 | -2.68 |  | -8.36 | -8.42 | 4.9237 | 3.8323 | 17.3042 | 21.2674 | -18.7287 | -9.9353 | -9.4445 | 2.6706 | 2.7507 | -18.2725 | -15.4205 | 10.7274 | 11.1353 | 126.8862 | 7.2926 | -2.9 | -3 | -16.3047 | -16.6468 | -2.7997 |  | 9.3045 | 3.7113 | 1.9465 | 1.3189 | -72.6951 | 81.3013 | 81.3623 | -1.8039 | -28.3626 |  |  |  | 25.2882 | 13.56 | 9.74 | -15.32 | 4.39 | -14.0613 | -13.9273 | 28.7259 | 27.0156 | -7.6986 | 23.3723 | 23.3873 | 9.0162 | 0 | -1.5316 | -2.774 | -8.9 | 0 | -3.5 | 37.1028 | 37.2942 | 35.4239 | 52.7753 | 53.5781 | -26.4349 | -38.5866 | -24.5842 | 3.8027 | 31.17 | 12.25 | 0.7861 | 0.1984 | -12.0372 |  |  |  | 35.0753 |  |  |  | -38.4 | 3.5052 | 12 | 14.46 | 16.62 | 7.05 | -2.94 | 8.649 | -33.7419 | -0.64 | -0.66 | 27.24 | -18.06 | -30.1818 | -15.3 | -37.5064 | -36.7182 | 25.5545 | 1.0484 | -12.2678 | -11.8431 | -25.2487 | -34.8993 | -12.64 | -60.4734 | -41.9671 |  | -4.3712 | -4.0674 |  | 3.6424 | 3.6271 | -14.852 | -16.8517 | -16.5797 | 13.0155 | 0 | -3.38 | 0.1 | 2.6789 | 17.0599 | -9.7666 | -9.9784 | 8.9969 | 17.4721 | -21.1523 | 7.2006 | 0.0029 |  | 0 | 2.5716 | 0 | 2.0095 | 1.5071 | -16.2433 | 18.34 | 18.4624 | -5.1956 |  | 19.5132 | -18.9 | -1.6109 | 0.2529 | 1.75 | 2.54 | -19.311 |  | 2.465 | 0.182 |  | 7.38 | -20.7141 | -13.3304 | -2.36 | 19.6985 |  | 24.4429 | -6.155 | -6.731 | 3.7397 |  |  | -10.9679 | 62.6822 | 1.3985 | -20.3968 | 0.5909 | 1.0356 | 156.1617 | -8.1199 | -8.5867 | -14.518 | 2.4464 | 10.7468 | 11.1082 | 2.3199 | -1.0501 | 0 | 7.54 | -4.2801 | 32.0379 | 46.8951 | 66.667 | 3.9031 |  | -12.9305 | -13.2346 | 0 | 0 |  |  | -14.6986 | -14.1273 | -15.8011 | -15.918 | 5.76 | 6.1 | -31.7 | -31.5 | -0.2444 | -4.8 | 71.4161 | 17.158 | 17.0638 | -16.9 | -39.3 | -0.7 | -1.3 | -17.66 | -17.4741 | -81.3714 | 43.7824 | -294.1324 | -24.0697 | -22.138 | 137.7939 | 29.1941 | 146.2978 | 86.872 | 77.003 | 23.3564 | 24.1195 | -35.6178 | 267.9283 | -184.4296 | 90.4018 | -71.7214 | -0.3748 | -1.254 | -7.12 | -2.213 | -2.212 | 2.8 | -1.04 | -2.0494 | -4.509 | 7.1214 | -5.449 | -1.4 | 3.755 | 2.178 |  |  | 4.2005 | 3.8548 | 4.062 |  | 24.4 | 2.8824 | 0.62 |  | -7.7496 | -12.6043 | -16.4386 | -6.6091 | 8.4828 | -10.9178 | 1.461 | -19.9 | 2.4 | 34.4795 | -90.1943
11/06/2026 | 20:00 | 0 | 0 | 4.3743 | -9.4567 | 8.3932 | 11.4562 |  | 26.9476 |  | 16.2825 | 6.8218 | 8.2456 | -13.32 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | -0.5752 | -8.2193 | 6.6729 | 6.4828 | 11.6318 |  |  |  |  | -1.0534 | -0.056 | -0.026 | 5.128 | -6.66 | 0 | 1.618 | 0.404 | -3.12 | -3.04 |  | -9.34 | -9.31 | 6.9574 | 3.8278 | 17.2266 | 21.5987 | -18.2849 | -11.6218 | -11.2555 | 3.5953 | 3.6068 | -18.0609 | -15.2809 | 11.3859 | 11.8869 | 127.084 | 7.8475 | -3.2 | -3.1 | -16.3845 | -16.4672 | -2.9737 |  | 7.8741 | 3.7569 | 1.6131 | 1.094 | -77.3339 | 81.6675 | 81.7896 | -0.3903 | -31.6076 |  |  |  | 25.3381 | 13.19 | 9.34 | -15.47 | 4.36 | -12.4538 | -12.0519 | 27.7634 | 26.6532 | -5.1471 | 24.154 | 23.4947 | 7.5975 |  | -1.5316 | -2.689 | -10 |  | -3.47 | 37.0857 | 37.3914 | 34.7766 | 54.8187 | 55.2255 | -29.2124 | -38.922 | -27.294 | 3.8165 | 29.67 | 11.68 | 0.3174 | -0.293 | -11.7676 |  |  |  | 35.5381 |  |  | -39.1 | -39 | 3.941 | 11.5 | 14.24 | 15.82 | 6.54 | -2.75 | 9.796 | -34.607 | -0.79 | -0.82 | 27.09 | -18.39 | -30.8727 | -15.5091 | -36.2459 | -35.6818 | 25.5398 | 0.5491 | -12.8488 | -12.1621 | -25.578 | -34.7581 | -12.873 | -60.7156 | -42.4676 |  | -4.4756 | -4.195 |  | 2.8531 | 2.0253 | -14.34 | -16.443 | -16.1814 | 13.2732 |  | -2.97 | 0 | 2.6612 | 16.518 | -10.4409 | -10.5524 | 10.7431 | 17.5835 | -22.4446 | 7.1605 | -0.3942 |  | 0 | 2.6594 | 0 | 0 | -0.1675 | -14.5687 | 16.9784 | 17.1981 | -4.5813 |  | 19.23 | -18.37 | -0.6056 | 0.2886 | 1.86 | 3.5 | -19.5684 | 2.614 | 2.444 | 0.39 |  | 8.14 | -21.3801 | -13.1474 | -2.42 | 20.4639 |  | 24.5627 | -6.4553 | -7.0528 | 3.693 |  |  | -10.8101 | 64.8271 | 2.0715 | -20.6011 | 0.839 | 0.8502 | 157.6735 | -8.4075 | -8.4131 | -14.212 | 2.269 | 10.6223 | 10.9816 | 1.8087 | -1.1709 | 0 | 7.12 | -5.025 | 31.1698 | 45.393 | 68.8959 | 2.4961 |  | -12.7388 | -13.601 | 0 | 0 |  |  | -14.3799 | -13.7098 | -15.1009 | -14.5958 | 10.53 | 10.97 | -30.6 | -30.5 | -0.1932 | -4.96 | 70.4393 | 17.4765 | 17.3785 | -17.4 | -40.1 | -1.1 | -1.7 |  |  | -86.1667 | 38.634 | -290.3867 | -20.7364 | -21.6954 | 135.657 | 29.1614 | 142.5883 | 85.8519 | 73.1632 | 30.662 | 30.9684 | -34.8806 | 264.202 | -182.9677 | 91.8847 | -73.8038 | -1.1707 | -1.203 | -6.88 | -2.182 | -2.191 | 2.56 | -1.04 | -1.4036 | -4.7745 | 6.8559 | -5.565 | -1 | 3.447 | 2.522 |  |  | 3.7702 | 4.2515 | 4.0154 |  | 24.7 | 3.8479 | 0.6 |  | -7.6755 | -13.3184 | -15.9536 | -5.7784 | 8.6416 | -10.2618 | 0 | -20.9 | 3 | 34.3426 | -94.1288
11/06/2026 | 20:30 | 0 | 0 | 4.2034 | -9.2051 | 8.8507 | 10.4554 |  | 26.5949 |  | 17.0796 | 7.0868 | 8.5131 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 3.312 |  | -0.5374 | -8.1127 | 5.9876 | 5.8207 | 10.4152 |  |  |  |  | -0.9898 | -0.083 | -0.063 | 4.345 | -6.66 | -2.2 | 1.328 | 0.388 | -3.29 | -3.24 |  | -9.72 | -9.69 | 6.7458 | 3.9352 | 16.8284 | 21.0299 | -18.8938 | -11.2162 | -10.879 | 4.4328 | 4.4325 | -18.747 | -15.7772 | 12.5102 | 12.7894 | 126.7486 | 7.7244 | -2.9 | -2.8 | -16.8352 | -16.8433 | -2.9673 |  | 8.0153 | 3.7435 | 1.492 | 1.0852 | -77.9137 | 81.5149 | 81.0266 | 0.9055 | -36.0641 |  |  |  | 24.3102 | 13.07 | 9.14 | -15.75 | 4.01 | -11.2482 | -10.9803 | 27.3151 | 25.3829 | -6.2895 | 23.3315 | 23.2331 | 8.2462 |  | -1.5316 | -3.167 | -11.3 |  | -3.6 | 35.8574 | 36.4113 | 34.3574 | 55.2035 | 55.341 | -28.2881 | -39.3336 | -26.0493 | 3.9287 | 27.68 | 10.89 | -0.1563 | -0.6836 | -11.7183 |  |  |  | 36.4765 |  |  | -36.5 | -37.4 | 3.9813 | 10.2 | 13.52 | 14.6 | 5.71 | -2.79 | 9.393 | -35.632 | -0.95 | -0.98 | 25.28 | -18.2 | -31.6182 | -16.2455 | -35.6324 | -34.6091 | 24.3268 | -1.9203 | -14.2909 | -14.585 | -25.7728 | -35.1381 | -13.051 | -62.9044 | -43.6154 |  | -4.1541 | -4.0758 |  | 2.1161 | 1.4731 | -13.828 | -15.7801 | -15.5047 | 13.2233 |  | -3.67 | 0 | 2.6058 | 14.8444 | -11.373 | -11.5801 | 10.4167 | 17.6284 | -23.4483 | 6.9673 | 0.0491 |  | 0 | 2.9939 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | -12.7267 | 15.8342 | 16.0108 | -4.3766 |  | 17.0034 | -18.97 | -1.415 | 0.2538 | 2.11 | 3.43 | -16.8324 |  | 2.553 | 0.221 |  | 9.06 | -21.4145 | -13.718 | -2.04 | 21.3125 |  | 24.6426 | -6.1442 | -6.8092 | 3.5697 |  |  | -11.9837 | 65.5379 | 1.6262 | -21.3997 | 3.2758 | 3.3162 | 159.9069 | -8.6306 | -8.7844 | -14.462 | 2.0163 | 10.0803 | 10.42 | 1.5783 | 0 | 2.1337 | 7.12 | -4.9587 | 33.2432 | 45.4179 | 65.7445 | 1.2737 |  | -13.806 | -14.3242 | 0 | 0 | 34.4691 | 36.0524 | -15.0831 | -14.5008 | -15.7289 | -15.5552 | 5.98 | 6.37 | -32.3 | -32.4 | 0.0357 | -5.04 | 67.2832 | 19.7509 | 19.8921 | -17.8 | -39.3 | -1.1 | -1.7 |  |  | -84.5126 | 38.6268 | -293.4171 | -20.7086 | -22.0627 | 134.9035 | 30.3205 | 142.0962 | 86.7883 | 73.9414 | 23.8125 | 23.2117 | -35.0449 | 263.353 | -183.8006 | 92.4284 | -71.0771 | -0.8899 | 2.041 | -6.8 | -2.157 | -2.164 | 2.24 | -2.16 | -1.4395 | -4.0116 | 7.2679 | -5.8274 | -2.1 | 1.879 | 2.134 |  |  | 3.8892 | 4.0037 | 4.6886 |  | 24 | 2.6612 | 0.35 |  | -8.9478 | -13.6303 | -14.9081 | -7.0423 | 8.3432 | -8.3857 | 0 | -22.5 | 4.3 | 35.4692 | -95.9737
11/06/2026 | 21:00 | 0 | 0 | 3.9786 | -9.0137 | 10.7236 | 10.9652 |  | 24.9075 |  | 17.961 | 7.5628 | 8.9814 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 0.0165 | -7.975 | 5.6726 | 5.6713 | 10.2752 |  |  |  |  | -0.9676 | -0.404 | -0.383 | 4.928 | -6.66 | -2.2 | 0.605 | 0.396 | -5.41 | -5.37 |  | -10.56 | -10.69 | 7.3405 | 3.8805 | 17.4058 | 21.6198 | -18.1557 | -12.1093 | -11.5783 | 3.9266 | 3.9702 | -18.3916 | -15.4903 | 13.0563 | 13.5826 | 123.8937 | 9.7667 | -4 | -4 | -17.8971 | -17.701 | -2.8314 |  | 9.7818 | 3.4874 | 1.5928 | 1.0643 | -90.6094 | 82.2474 | 82.1253 | 6.5368 | -46.5994 |  |  |  |  | 13.31 | 9.38 | -16.14 | 4.35 | -12.5878 | -12.7217 | 28.3935 | 26.907 | -6.0455 | 24.6216 | 24.1492 | 9.7338 |  | -1.5316 | -3.337 | -14.2 |  | -3.52 | 35.5284 | 36.0936 | 34.25 | 57.5338 | 57.8135 | -28.2347 | -40.965 | -27.1318 | 3.9203 | 27.06 | 10.57 | -0.7813 | -1.2695 | -11.561 |  |  |  | 36.6859 |  |  | -36.6 | -36.4 | 3.952 | 9.3 | 12.54 | 13.7 | 4.98 | -2.65 | 8.8815 | -36.042 | -0.96 | -0.98 | 23.54 | -18.43 | -32.1636 | -16.5545 | -36.4808 | -35.8727 | 21.2651 | -4.4667 | -17.2682 | -16.9167 | -27.7141 | -35.0361 | -12.63 | -69.054 | -36.9255 |  | -3.9985 | -3.7692 |  | -0.7526 | -1.1747 | -14.34 | -15.4005 | -15.1684 | 14.7887 |  | -3 | 0 | 2.3808 | 10.8457 | -10.7942 | -10.9553 | 10.3258 | 19.567 | -27.3669 | 7.0499 | -0.1904 |  | 0 | 2.6874 | 0 | 0 | 0 | -19.4249 | 16.9164 | 17.0904 | -7.6524 |  | 18.4878 | -16.74 | -1.9094 | 0.2529 | 2.36 | 1.08 | -18.726 |  | 2.472 | 0.683 |  | 11.43 | -17.0718 | -9.3003 | -1.85 | 23.5959 |  | 23.8209 | -5.5978 | -6.0068 | 3.5031 |  |  | -12.4484 | 65.7144 | 1.619 | -22.0269 | 3.1077 | 2.455 | 143.2873 | -9.0938 | -9.3279 | -14.2303 | 1.7031 | 9.7726 | 10.1273 | 1.2338 | 0.5517 | 2.7318 | 6.71 | -3.4591 | 31.257 | 44.2559 | 68.4225 | 3.0629 |  | -13.0534 | -14.5412 |  |  |  |  | -12.5782 | -11.9355 | -15.226 | -15.1976 | 5.41 | 5.91 | -30.6 | -30.6 | 0.1071 | -5.12 | 62.0444 | 21.416 | 21.319 | -18.2 | -41.4 | -2.9 | -3.8 |  |  | -84.3132 | 38.7831 | -288.2633 | -20.5663 | -20.985 | 133.5463 | 31.9559 | 135.4397 | 84.2466 | 75.3505 | 25.999 | 23.9377 | -26.2754 | 262.5632 | -180.3076 | 95.9367 | -76.0883 | -2.4598 | 5.202 | -6.08 | -2.081 | -2.085 | 1.2 | -1.84 | -0.944 | -3.8071 | 6.6819 | -5.8 | -1.5 | 3.247 | 3.026 | 0 | 0 | 4.7283 | 3.9408 | 3.3638 |  | 26.1 | 3.3751 | 0.32 |  | -8.3099 | -13.4746 | -15.6739 | -6.7005 | 8.8834 | -9.5435 |  | -22.1 | 4.3 | 38.3489 | -99.8905
11/06/2026 | 21:30 | 0 | 0 | 3.9528 | -8.8237 | 10.0792 | 10.766 |  | 24.0934 |  | 17.9354 | 7.5188 | 8.9733 | -15.54 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | -0.0275 | -8.3574 | 5.3514 | 5.2389 | 9.4499 |  |  |  |  | -0.957 | -0.348 | -0.35 | 4.289 | -4.44 | -6.6 | 0.602 | 0.384 | -4.93 | -4.99 |  | -10.42 | -10.46 | 6.8087 | 4.0258 | 16.6791 | 20.7733 | -19.5933 | -12.5338 | -12.1104 | 14.3354 | 15.4496 | -21.3859 | -18.4822 | 24.3729 | 26.4607 | 120.278 | 9.0897 | -3.8 | -3.7 | -16.5583 | -16.1778 | -2.6239 |  | 9.4188 | 3.6572 | 1.3353 | 0.9839 | -80.3857 | 82.4915 | 81.637 | 6.1175 | -42.7999 |  |  |  | 24.3202 | 13.46 | 7.81 | -16.29 | 8.6 | -12.5878 | -12.5878 | 28.5927 | 27.2044 | -5.0061 | 23.7419 | 23.4283 | 9.0812 |  | 2.5004 | 8.643 | -18.4 |  | -3.35 | 35.069 | 35.6344 | 33.6218 | 58.609 | 58.649 | -27.4583 | -43.5226 | -25.2045 | 3.6322 | 26.29 | 10.2 | -1.7188 | -2.1484 | -10.9778 |  |  |  | 35.8 |  |  | -35 | -36.2 | 3.7018 | 7.2 | 11.6 | 11.4 | 3.35 | -2.46 | 10.881 | -34.1519 | -1.12 | -1.14 | 23.13 | -20.08 | -31.2182 | -15.5182 | -35.1637 | -34.5455 | 20.5499 | -6.8646 | -19.3248 | -19.1277 | -26.69 | -34.9595 | -13.008 | -69.1742 | -39.0068 |  | -4.1097 | -4.0149 |  | -2.7216 | -3.0591 | -11.78 | -15.0863 | -14.8362 | 15.6232 |  | -4.69 | 0.1 | 2.2272 | 7.3101 | -9.3453 | -9.5121 | 7.7432 | 19.2795 | -27.3061 | 7.2668 | -0.2201 |  | 2.5911 | 2.9859 | 0 | 0 | 0 | -18.4202 | 15.9691 | 15.8902 | -8.5849 |  | 18.9078 | -16.46 | -1.3106 | 0.2795 | 2 | 1.86 | -18.7324 |  | 2.379 | 0.672 |  | 10.99 | -17.2791 | -8.9368 | -1.64 | 23.2936 |  | 23.156 | -5.7616 | -6.3635 | 3.3321 |  |  | -12.2953 | 67.0535 | 2.1719 | -22.0645 | 3.9257 | 2.4808 | 145.5165 | -9.3894 | -7.7527 | -14.8196 | 1.6045 | 9.2233 | 9.4707 | 1.0734 | 0 | 0 | 6.71 | -4.0732 | 32.8635 | 44.3565 | 68.0089 | 2.0238 |  | -12.9644 | -14.4199 |  | 0 |  |  | -12.5672 | -11.7597 | -13.2289 | -13.5181 | 5.46 | 5.88 | -31.5 | -31.5 | -0.0687 | -6.4 | 59.1324 | 21.2251 | 21.1299 | -18.3 | -41.8 | -2.9 | -3.4 | -17.6307 |  | -78.4591 | 42.0392 | -290.9724 | -21.9187 | -19.142 | 132.1469 | 31.7178 | 142.2881 | 80.3155 | 74.5855 | 22.7582 | 22.9344 | -32.1363 | 261.6397 | -179.5774 | 87.2006 | -71.2132 | -1.0071 | 5.29 | -5.76 | -2.118 | -2.125 | 1.36 | -2.08 | -0.2001 | -3.5447 | 6.7979 | -5.6535 | -1.3 | 2.987 | 2.842 |  |  | 4.0577 | 3.6101 | 3.8408 |  | 26.3 | 3.3459 | 0.26 |  | -7.1132 | -12.8627 | -15.7092 | -5.8878 | 9.1638 | -9.6568 | 0 | -22.4 | 4.7 | 36.0448 | -99.8768
11/06/2026 | 22:00 | 0 | 0 | 3.8442 | -8.6321 | 11.3847 | 10.3511 |  | 15.9754 |  | 17.2877 | 7.3508 | 8.7208 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | -0.1614 | -7.8257 | 4.2356 | 4.0337 | 7.4727 |  |  |  |  | -1.2274 | -0.888 | -0.871 | 3.9 | -2.22 | -8.8 | 0.028 | 0.362 | -8.3 | -8.29 |  | -13.04 | -13.01 | 6.4082 | 4.306 | 20.7977 | 22.6671 | -15.393 | -7.6258 | -7.0689 | 3.7035 | 3.6698 | -13.9263 | -11.0332 | 13.7806 | 14.4163 | 102.1464 | 6.5324 | -2.5 | -2.5 | -25.0049 | -25.1156 | -2.4853 |  | 6.9907 | 1.6355 | 0.0354 | 0.1436 | -97.9339 | 30.6711 | 30.6406 | 38.9401 | -133.378 |  |  |  | 19.2705 | 13.99 | 7.73 | -17.4 | 8.18 | -14.5971 | -14.4632 | 30.5766 | 29.7217 | -3.9826 | -4.4716 | -5.0288 | 6.7808 | 0 | 2.88 | 7.981 | 2.2 |  | -3.16 | 25.7025 | 25.941 | 24.4055 | 28.5314 | 28.6429 | -27.2269 | -9.361 | -27.5693 | 3.4576 | 24.64 | 9.45 | -2.9688 | -3.418 | -10.0452 |  |  |  | 35.1172 |  |  | -21.5 | -21.5 | 3.6639 | 5.5 | 9.24 | 9.62 | 2.04 | -1.82 | 11.2685 | -34.2369 | -0.95 | -0.97 | 23.09 | -22.26 | -31.0545 | -15.7818 | -35.7065 | -35.0727 | 15.2512 | -11.0769 | -23.2657 | -23.1327 | -26.0032 | -33.8195 | -13.014 | -104.783 | -25.6561 |  | -6.4879 | -6.1155 |  | -2.965 | -3.4163 | -12.292 | -15.8355 | -15.6176 | 13.5143 |  | -5.25 | 0.1 | 1.9814 | 8.021 | -10.8262 | -10.7815 | 9.1901 | 18.4319 | -26.0007 | 7.2478 | 0.2163 |  | 2.5607 | 0 | 0 | 0.5024 | 0.6698 | -21.4344 | 17.4096 | 17.3584 | -12.3319 |  | 18.2095 | -17.29 | -1.6109 | 0.2355 | 1.91 | 2.09 | -18.0528 |  | 2.422 | 0.719 |  | 13.07 | -9.1016 | -1.2071 | -1.67 | 25.5502 |  | 21.7554 | -4.7262 | -5.1596 | 3.1455 |  |  | -12.5576 | 64.8634 | 3.4632 | -22.2701 | 1.3971 | 2.9013 | 114.0369 | -10.024 | -8.754 | -14.8587 | 1.9225 | 8.7326 | 8.917 | 1.3423 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 44.3236 | 31.7895 | 76.4528 | 1.5138 | 49.9059 | -12.7628 | -13.5626 | 0 | 0 |  |  | -12.6221 | -12.1662 | -12.8669 | -13.1103 | 6.28 | 7.14 | -32.1 | -32.2 | 0.0357 | -6.4 | 59.1471 | 21.5968 | 21.2265 | -19.1 | -40.1 | -2.2 | -2.9 | -17.3917 | -17.2966 | -87.9586 | 32.5575 | -287.2756 | -17.0848 | -22.9233 | 126.8925 | 37.0391 | 142.0081 | 79.3903 | 63.6527 | 24.3347 | 25.7063 | -31.6627 | 254.8863 | -176.1798 | 85.2133 | -69.8604 | -1.0291 | 4.436 | -5.92 | -2.06 | -2.042 | 1.76 | -2.48 | -0.2763 | -3.6301 | 6.7704 | -5.507 | -0.9 | 3.487 | 3.066 | 1.6654 | 1.955 | 4.6245 | 4.1474 | 4.9153 |  | 25 | 3.699 | 0.15 |  | -8.6283 | -13.162 | -15.9722 | -5.5098 | 8.7488 | -9.5446 |  | -23.7 | 6 | 55.529 | -120.6282
11/06/2026 | 22:30 | 0 | 0 | 3.6299 | -8.4323 | 11.4884 | 9.6307 |  | 14.2215 |  | 17.8118 | 7.5578 | 8.9118 | -15.54 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | -0.2307 | -8.3429 | 3.7791 | 3.6418 | 6.804 |  |  |  |  | -1.1935 | -0.85 | -0.823 | 3.751 | -6.66 | -11 | -0.648 | 0.351 | -7.9 | -7.94 |  | -13.43 | -13.3 | 4.9317 | 4.1178 | 20.0331 | 22.2615 | -16.2547 | -6.0056 | -5.7823 | 4.3203 | 4.0806 | -14.6121 | -11.8665 | 13.929 | 14.4173 | 104.945 | 8.3534 | -4.3 | -4.3 | -26.6536 | -26.1341 | -2.5675 |  | 8.7667 | 1.7902 | 0.1501 | 0.0471 | -105.8992 | 34.7606 | 34.8521 | 36.4169 | -137.7767 |  |  |  | 20.4281 | 10.77 | 7.73 | -8.1 | 10 | -17.1423 | -17.2763 | 31.8491 | 30.3963 | -10.0406 | -6.3259 | -6.6958 | 8.0856 |  | 3.456 | 9.875 | -8.3 |  | -3 | 30.9537 | 31.0373 | 29.116 | 34.2683 | 35.4021 | -28.7435 | -14.9453 | -29.341 | 3.6168 | 25.24 | 9.6 | 7.8174 | 6.839 | -9.4564 |  |  |  | 36.7465 |  |  |  |  | 2.724 | 3.7 | 10.46 | 7.68 | 0.71 | -2.77 | 12.8805 | -36.1571 | -2.79 | -2.84 | 22 | 6.36 | -33.8545 | -17.0636 | -39.8185 | -39.4636 | 19.2191 | -9.9486 | -21.8002 | -21.656 | -27.9226 | -35.1254 | -13.633 | -103.3068 | -29.3296 |  | -6.253 | -6.0557 |  | -6.9247 | -7.7384 | -4.612 | -16.9221 | -16.6577 | 16.3733 |  | -5.03 | -0.1 | 1.7999 | 0.9446 | -11.3127 | -11.3792 | 10.8223 | 19.7837 | -29.8797 | 7.1447 | 0.4012 |  | 2.6078 | 2.7291 | 0 | 4.0189 | 4.3539 | -26.6256 | 21.3098 | 21.1501 | -16.4874 |  | 20.1138 | -16.74 | -0.5013 | 0.2181 | 1.3 | 2.27 | -20.0564 |  | 2.471 | 0.64 |  | 12.59 | -6.9967 | 1.3467 | -1.73 | 25.3629 |  | 18.9404 | -3.0688 | -3.3981 | 2.8699 |  |  | -13.1547 | 69.9746 | 3.734 | -20.958 | 2.427 | 0.6104 | 107.7808 | -10.9663 | -9.2153 | -13.3156 | 1.1432 | 8.066 | 8.2525 | 0.4548 | 0 | 0 | 2.93 |  | 43.1732 | 36.195 | 74.3171 | 0 | 49.8228 | -12.5516 | -13.3098 |  |  |  |  | -14.1822 | -13.6329 | -12.0267 | -11.957 | 6.95 | 7.35 | -32.1 | -32.1 | -0.1053 | -7.28 | 60.4286 | 22.2946 | 22.1884 | -19.5 | -41.8 | -1.1 | -1.7 | -17.6038 | -17.5037 | -84.3522 | 36.9828 | -289.7786 | -18.483 | -22.624 | 130.4193 | 39.0768 | 142.4085 | 80.522 | 67.2557 | 24.8597 | 24.0419 | -33.0093 | 256.303 | -177.5944 | 88.2975 | -68.7792 | -1.5686 | 5.085 | -5.44 | -2.083 | -2.069 | 0.88 | -2.64 | -0.1319 | -3.4256 | 7.5303 | -6.2669 | -1.9 | 3.719 | 2.561 |  | 1.9094 | 3.6781 | 3.5126 | 3.3246 |  | 27 | 1.7572 | 0.06 |  | -7.2883 | -13.9952 | -15.7497 | -4.9776 | 9.3236 | -10.3095 | 0 | -25.7 | 7.7 | 53.0348 | -116.2257
11/06/2026 | 23:00 | 0 | 0 | 3.6339 | -8.4101 | 12.0581 | 9.4636 |  | 13.4371 |  | 16.3353 | 6.7318 | 8.0475 | -15.54 | -19.8 |  |  |  | -0.2302 | -9.1839 | 4.0712 | 3.8129 | 7.0827 |  |  |  |  | -1.217 | -0.91 | -0.882 | 3.224 | -6.66 | -13.2 | -0.555 | 0.337 | -7.69 | -7.81 |  | -15.11 | -15.23 | 4.5257 | 3.8934 | 16.6362 | 17.8404 | -18.4477 | -6.5678 | -6.2056 | 16.0775 | 19.2417 | -20.9529 | -16.7948 | 26.1974 | 19.7698 | 121.8819 | 6.2586 | -3.9 | -4 | -26.981 | -26.4855 | -1.9487 |  | 14.0995 | 3.8511 | 1.2508 | 0.878 | -111.0263 | 40.9253 | 40.5286 | 25.9232 | -136.9807 |  |  |  | 18.6817 | 9.1 | 6.65 | -9.02 | 7.65 | -24.242 | -23.8402 | 32.667 | 32.1445 | -7.0197 | 1.0911 | 0.7487 | 13.3379 |  | 2.88 | 7.549 | -17.3 |  | -3.06 | 29.6579 | 29.7878 | 28.0897 | 44.4207 | 43.5783 | -29.4312 | -23.2396 | -27.8069 | 3.5252 | 30.54 | 11.55 | 7.0361 | 6.1554 | -8.6242 |  |  |  | 28.1104 |  |  | -23.9 | -23.8 | 0.7843 | 2.7 | 7.8 | 6.24 | 0.01 | -2.16 | 10.7105 | -27.1315 | -2.96 | -3 | 19.13 | 5.45 | -22.7455 | -11.6455 | -40.0897 | -40.3545 | 23.2206 | -4.8196 | -17.7239 | -17.0362 | -30.7866 | -37.4947 | -12.726 | -90.3261 | -35.221 |  | -6.562 | -6.1303 |  | -11.6278 | -11.4132 | -3.076 | -19.1423 | -18.7904 | 21.0748 |  | -10.01 | 0 | 1.5041 | -7.8145 | -11.3666 | -11.4324 | 11.4373 | 24.6653 | -34.0818 | 7.1454 | -0.4017 |  | 0 | 3.3154 | 0 | 12.7267 | 10.8847 | -29.9747 | 24.311 | 24.4934 | -17.0745 | 0 | 23.5123 | -19.13 | 0.0114 | 0.165 | 0.84 | 2.5 | -23.2828 |  | 2.414 | 0.885 |  | 11.03 | 1.4921 | 10.5756 | -2.02 | 23.5231 |  | 20.1096 | -3.2008 | -3.5023 | 2.6871 |  |  |  | 70.3991 | 3.3818 | -22.7285 | 1.8229 | 2.4685 | 85.0771 | -11.7228 | -9.7037 | -11.7353 | 0.9919 | 7.59 | 7.7294 | 0.4686 | 0 | 0 | 10.48 | -7.7189 | 21.7584 | 53.8726 | 71.4254 | 4.1773 | 49.9089 | -13.5062 | -14.8195 | 0 | 0 |  |  | -13.4241 | -12.7594 | -9.6145 | -9.7296 | 6.83 | 7.25 | -34.7 | -34.3 | 0.0009 | -8.16 | 69.9635 | 20.9376 | 20.8057 | -19.9 | -44.6 | -2.4 | -3 | -17.5536 | -17.5271 | -70.4132 | 58.5866 | -295.5762 | -29.3619 | -17.6622 | 141.8891 | 18.3595 | 143.31 | 88.8369 | 85.2678 | 26.2468 | 24.9751 | -32.6062 | 275.8321 | -184.0079 | 96.9869 | -79.5498 | -0.9607 | 8.7 | -6 | -2.097 | -2.093 | 1.84 | -3.12 | 0.0757 | -2.8702 | 9.4957 | -8.8457 | -2.1 | 0.629 | 2.366 |  |  | 4.4156 | 3.93 | 3.3407 |  | 30.2 | 2.1734 | -0.01 |  | -7.9344 | -14.2008 | -15.1923 | -5.6958 | 9.9976 | -8.3226 | -1.3701 | -29 | 11.2 | 27.0903 | -97.2017
11/06/2026 | 23:30 | 0 | 0 | 3.5946 | -8.2825 | 12.8076 | 8.6723 |  | 13.6977 |  | 17.3008 | 7.1618 | 8.4427 | -15.54 | -22 |  | 1.656 |  | -0.1555 | -8.5042 | 3.8017 | 3.6505 | 6.7054 |  |  |  |  | -1.1219 | -0.933 | -0.914 | 3.275 | -4.44 | -11 | -0.89 | 0.335 | -8.55 | -8.55 |  | -14.56 | -14.56 | 3.8588 | 4.3347 | 17.3881 | 19.354 | -16.9468 | -5.544 | -5.7632 | 22.2638 | 13.962 | -17.4007 | -15.4899 | 27.2037 | 29.092 | 112.3335 | 7.048 | -4.4 | -4.6 | -26.4246 | -26.6256 | -2.0449 |  | 11.704 | 4.2164 | 1.1794 | 0.75 | -115.2073 | 41.4441 | 41.8714 | 28.1085 | -141.5471 |  |  |  | 17.594 | 9.47 | 6.6 | -9.43 | 7.99 | -21.6969 | -21.9648 | 32.5536 | 31.8076 | -6.5687 | -6.1892 | -6.3427 | 11.9898 |  | 3.0633 | 7.883 | -19.3 |  | -3.03 | 24.7904 | 25.7299 | 23.6744 | 46.2763 | 46.5053 | -29.3822 | -25.5009 | -27.4585 | 3.0656 | 30.35 | 11.41 | 6.5674 | 5.5695 | -8.5685 |  |  |  | 23.0689 |  |  |  |  | 0.9833 | 1.5 | 7.84 | 5.26 | -0.75 | -2.3 | 11.129 | -22.6613 | -2.96 | -3.02 | 17.64 | 3.99 | -20.6545 | -10.6636 | -38.2511 | -37.7545 | 18.0278 | -10.3557 | -20.7778 | -20.9664 | -30.56 | -36.0278 | -11.806 | -94.2874 | -32.5324 |  | -6.7804 | -6.4632 |  | -10.77 | -10.4594 | 0 | -17.6411 | -17.4129 | 16.9794 |  | -12.72 | 0.1 | 1.6504 | -6.9136 | -10.3956 | -10.5071 | 11.3928 | 22.3432 | -31.2237 | 7.2288 | -1.584 |  | 3.2484 | 3.169 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -29.4723 | 21.0215 | 20.5379 | -15.7727 |  | 25.0016 | -17.19 | -0.5013 | 0.1998 | 1.35 | -0.08 | -24.9769 | 2.9428 | 2.508 | 0.962 |  | 11.22 | -2.534 | 6.2128 | -1.9 | 23.7122 |  | 19.2855 | -3.0905 | -3.4832 | 2.4646 |  |  | -12.47 | 69.718 | 3.3887 | -22.4784 | 1.3917 | 0.7901 | 80.6277 | -12.1405 | -9.1209 | -12.9611 | 1.3155 | 7.3473 | 7.4526 | 0.6338 | -1.2489 | 0 | 8.8 | -5.3704 | 26.6029 | 48.5587 | 71.8076 | 2.199 |  | -11.0169 | -12.7466 | 0 | 0 |  |  | -13.902 | -13.2923 | -9.8416 | -9.5371 | 10.15 | 10.74 | -33.7 | -33.6 | 0.0192 | -8.24 | 67.4075 | 21.7348 | 21.7743 | -19.9 | -44.4 | -2 | -2.5 | -17.599 | -17.5321 | -71.017 | 50.6129 | -293.869 | -25.3855 | -16.6184 | 138.137 | 24.421 | 143.4965 | 87.4499 | 74.2717 | 31.2575 | 31.4219 | -38.0202 | 271.1992 | -182.3804 | 92.3755 | -79.823 | -1.1243 | 9.056 | -6.24 | -2.078 | -2.083 | 1.76 | -2.72 | -0.2324 | -3.3677 | 10.4326 | -8.9067 | -1.6 | 3.255 | 3.063 |  |  | 3.6947 | 3.1844 | 3.5827 |  | 29.3 | 2.1663 | -0.12 |  | -7.8141 | -14.746 | -15.8116 | -4.9827 | 10.6495 | -10.5038 | 0 | -27.4 | 10.1 | 37.2725 | -106.8018
12/06/2026 | 00:00 | 0 | 0 | 3.4245 | -8.1515 | 10.6639 | 7.7221 |  | 12.8121 |  | 16.8428 | 7.1748 | 8.6203 | -17.76 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | -0.0725 | -5.742 | 3.4435 | 3.2391 | 6.1969 |  |  |  |  | -1.206 | -1.149 | -1.124 | 3.269 | -4.44 | -13.2 | -1.095 | 0.324 | -9.74 | -9.71 |  | -14.81 | -14.86 | 3.1443 | 3.9405 | 15.5718 | 17.7189 | -14.6196 | -6.2681 | -6.0511 | 4.9379 | 5.2863 | -15.9426 | -13.4699 | 15.2874 | 16.1042 | 104.1593 | 9.335 | -5.4 | -5.2 | -28.2545 | -27.9689 | -1.9259 |  | 11.1163 | 4.0431 | 0.7645 | 0.5899 | -137.0891 | 42.5428 | 42.085 | 47.9578 | -158.4545 |  |  |  | 16.586 | 9.18 | 6.09 | -10.4 | 7.81 | -21.5629 | -21.4289 | 32.3693 | 31.5259 | -6.2506 | -9.3729 | -9.3694 | 11.1191 |  | 3.2596 | 8.165 | -22.2 |  | -3.02 | 22.2608 | 22.5737 | 20.8411 | 50.1644 | 50.2032 | -31.7412 | -26.7858 | -30.2562 | 3.0532 | 29.26 | 11.11 | 6.0986 | 5.1788 | -8.3172 |  |  |  | 26.4519 |  |  | -21.5 | -21.5 | 1.0358 | 0.6 | 6.4 | 4.36 | -1.45 | -1.89 | 11.5475 | -26.4665 | -3.02 | -3.06 | 15.71 | 3.19 | -23.9455 | -11.9182 | -37.9076 | -37.9818 | 13.1374 | -15.3863 | -25.4865 | -25.2487 | -30.7048 | -35.9372 | -12.36 | -113.4138 | -27.8815 |  | -6.6021 | -6.1942 |  | -10.558 | -10.1207 | 0.528 | -17.9127 | -17.6837 | 17.1633 |  | -11.95 | 0 | 1.4981 | -5.576 | -9.6879 | -9.8674 | 11.1741 | 21.995 | -32.5081 | 7.2104 | -1.2599 |  | 2.6766 | 2.4277 | 0 | 8.7077 | 8.8752 | -27.6303 | 21.0564 | 21.3959 | -16.4386 |  | 22.4869 | -16.77 | -1.1183 | 0.1879 | 1.55 | -0.16 | -22.9906 |  | 2.672 | 1.172 |  | 11.12 | -3.7473 | 5.5039 | -2.26 | 22.4013 |  | 18.4852 | -2.507 | -3.0641 | 2.2945 |  |  | -11.9638 | 68.9596 | 3.663 | -22.2763 | 0.5113 | 0.9531 | 74.8592 | -12.6336 | -9.1343 | -12.8716 | 1.3407 | 7.0617 | 7.1757 | 1.1091 | 0 | 0 | 5.87 | -4.5708 | 34.2435 | 42.853 | 76.7219 | 2.1331 |  | -12.4528 | -14.1427 | 0 | 0 | 38.7044 | 38.9387 | -15.0556 | -14.5008 | -8.675 | -8.3678 | 11.37 | 11.79 | -34.8 | -34.9 | 0.195 | -8.88 | 68.4886 | 21.7173 | 21.3778 | -19.9 | -44.4 | -0.8 | -1.3 |  |  | -74.3424 | 51.1239 | -296.1976 | -21.4609 | -17.092 | 138.6794 | 28.5422 | 148.0026 | 86.6623 | 75.7011 | 30.1463 | 31.8081 | -42.3846 | 266.1768 | -183.4812 | 88.5363 | -72.2774 | -0.7947 | 9.425 | -6.56 | -2.047 | -2.053 | 1.84 | -2.4 | -0.4144 | -3.5142 | 10.1671 | -8.9921 | -1.6 | 3.886 | 4.013 | 1.4534 | 1.5798 | 4.503 | 3.4994 | 3.714 |  | 30.1 | 2.5248 | -0.21 |  | -7.6026 | -14.4934 | -15.0736 | -5.0771 | 10.3136 | -8.6831 | -1.7235 | -28.6 | 11 | 46.2379 | -107.7725
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 6.5354 | -6.2335 | 13.592 | 13.3682 | 0 | 27.2656 | 0 | 21.8179 | 9.5327 | 10.9237 | -4.44 | -19.8 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 0.2718 | -4.1648 | 8.2243 | 8.2407 | 13.9042 | 3.1434 | -0.4376 | 1.9499 | 0 | -0.4963 | 0.256 | 0.288 | 5.132 | 2.22 | 8.8 | 2.291 | 0.404 | -1.4 | -1.37 | -10 | -8.2 | -8.21 | 7.3405 | 4.3347 | 26.7898 | 29.4546 | -10.4312 | -5.544 | -5.7632 | 23.9022 | 26.0299 | -11.2106 | -8.3548 | 27.2037 | 29.092 | 130.8712 | 10.0715 | -2.5 | -2.5 | -15.217 | -15.2347 | -0.9026 | 0 | 17.0967 | 8.1259 | 4.9474 | 3.3105 | -64.7603 | 137.4858 | 137.4553 | 62.51 | 37.9878 | 0 | 0 | 0 | 40.7066 | 16.49 | 11.03 | -4.07 | 18.99 | -11.2482 | -10.9803 | 47.7768 | 46.9296 | -0.0788 | 45.4428 | 45.4272 | 16.589 | 0 | 4.608 | 9.875 | 19.2 | 0 | -2.57 | 56.5494 | 56.5785 | 53.1143 | 71.8567 | 72.5745 | -20.3744 | -5.3864 | -15.0673 | 4.6919 | 44.42 | 17.95 | 15.1611 | 13.9679 | -6.68 | 0 | 0 | 0 | 39.1781 | 0 | 0 | -11.9 | -11.3 | 5.5121 | 19.4 | 18.92 | 24.36 | 13.02 | -1.51 | 20.3825 | -5.4953 | -0.64 | -0.66 | 35.2 | 16.61 | -3.8727 | -2.6 | -35.1637 | -34.5455 | 67.5271 | 29.1614 | 13.9593 | 14.6065 | -13.5709 | -22.1026 | -10.883 | -22.8545 | -25.6561 | 0 | -3.9985 | -3.7692 | 0 | 8.9923 | 7.9355 | 29.2 | -15.0863 | -14.8362 | 21.0748 | 6.94 | 1.9 | 6.6 | 4.0606 | 21.0651 | -7.6096 | -7.8338 | 11.5795 | 24.6653 | 0 | 7.9306 | 0.8806 | 0 | 3.2484 | 3.5265 | 2.5943 | 24.4486 | 23.4439 | -2.0095 | 35.7463 | 35.4055 | 4.0438 | 17.1163 | 25.0016 | -14.55 | 0.0114 | 0.2886 | 3.99 | 4.11 | -12.6989 | 3.9623 | 2.969 | 1.222 | 3.4596 | 14.38 | 4.1422 | 11.7636 | -1.64 | 27.6171 | 0 | 28.5713 | -2.3532 | -2.7285 | 3.7538 | 0.0855 | 0 | -10.8101 | 90.1056 | 4.442 | -19.6409 | 17.9526 | 3.4384 | 161.9262 | -3.2149 | -4.777 | 5.0868 | 4.1558 | 11.0105 | 11.2268 | 3.522 | 4.0017 | 5.9036 | 11.73 | 16.6481 | 46.7514 | 66.5346 | 99.937 | 4.1773 | 49.9971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7044 | 38.9387 | -6.0742 | -5.2172 | 2.0519 | 2.284 | 22.28 | 22.32 | -26.1 | -26 | 0.4587 | 10.32 | 78.1641 | 31.3658 | 31.2837 | -14 | -31.9 | 4.7 | 4.2 | -16.8189 | -16.6511 | -70.4132 | 58.5866 | -241.9862 | 8.4368 | -16.6184 | 141.8891 | 132.3791 | 173.7691 | 132.065 | 85.2678 | 31.2575 | 31.8081 | 18.561 | 275.8321 | -172.9334 | 154.1004 | -47.0769 | 1.4319 | 10.35 | -5.44 | -1.887 | -1.91 | 8 | 0.32 | 1.282 | 1.3199 | 10.4326 | -2.4002 | 2.1 | 3.886 | 4.118 | 1.6991 | 1.955 | 6.8594 | 5.8961 | 5.9717 | 0 | 32 | 3.8479 | 1.02 | 0 | 4.6683 | -12.3392 | -14.9081 | 7.1331 | 15.8207 | -8.3226 | 5.4254 | -11.7 | 12.2 | 55.529 | -42.8064
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 1.9005 | -11.7426 | 1.9176 | 6.3559 | 0 | 10.1296 | 0 | 7.4394 | 2.3849 | 3.8578 | -24.42 | -37.4 | -4.4 | 0.828 | -26.4 | -5.0413 | -19.3669 | 2.454 | 2.3676 | 4.5464 | 3.0614 | -0.4782 | 1.9218 | 0 | -1.3674 | -1.36 | -1.36 | 2.522 | -17.76 | -13.2 | -1.47 | 0.308 | -13.55 | -13.51 | -10 | -15.11 | -15.23 | 0.2254 | 3.2176 | 15.5718 | 17.7189 | -23.4787 | -17.4818 | -16.471 | 1.4032 | 1.4594 | -21.4911 | -19.391 | 2.1524 | 2.4434 | 37.8192 | 3.9167 | -5.9 | -6 | -28.2545 | -27.9689 | -3.1741 | 0 | 0.6733 | 1.6355 | 0 | 0.0471 | -137.0891 | 15.0151 | 15.1372 | -43.4556 | -186.6931 | 0 | 0 | 0 | 8.1234 | 8.25 | 5.17 | -17.4 | 4.01 | -35.8963 | -35.8963 | 22.5778 | 21.7007 | -11.9957 | -9.3729 | -9.3694 | 0.4585 | 0 | -1.5316 | -3.337 | -22.8 | 0 | -4.92 | 22.2608 | 22.5737 | 20.8411 | 28.5314 | 28.6429 | -31.7412 | -68.6087 | -30.2562 | 2.5604 | 24.64 | 8.93 | -2.9688 | -3.418 | -14.3229 | 0 | 0 | 0 | 6.3416 | 0 | 0 | -49.4 | -47.6 | -0.6812 | -1.6 | 3.78 | 2.26 | -3.06 | -4.81 | 8.1685 | -38.7272 | -7.52 | -7.54 | 9.39 | -22.26 | -35.4545 | -17.8273 | -52.5433 | -50.8818 | 9.6036 | -31.7435 | -40.6333 | -40.0494 | -30.7866 | -37.4947 | -14.42 | -135.0918 | -90.0083 | 0 | -13.8176 | -12.9571 | 0 | -11.9936 | -11.8117 | -19.46 | -35.5916 | -35.8191 | 3.1477 | -20.63 | -17.53 | -3.3 | 0 | -9.1411 | -11.373 | -11.5801 | 6.01 | 4.5633 | -34.0818 | 6.7905 | -1.584 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.8373 | -0.6698 | -33.9936 | 15.8342 | 15.8902 | -22.2826 | -11.6084 | 12.4331 | -21.07 | -3.9181 | 0.1174 | 0.84 | -0.43 | -24.9769 | 1.8987 | 2.137 | 0.178 | 3.0172 | 6.47 | -29.9472 | -21.3958 | -3.61 | 19.0299 | 0 | 17.1128 | -9.5929 | -10.4111 | 1.8506 | 0.0548 | 0 | -14.1133 | 62.6822 | 0.3552 | -24.7924 | 0 | 0 | 74.8592 | -12.6336 | -9.9372 | -17.3785 | 0.9919 | 6.9152 | 6.9938 | 0.4548 | -22.7625 | -20.6602 | -23.47 | -13.4233 | -35.8997 | 4.2084 | 57.2399 | -36.9312 | 15.8736 | -13.8384 | -14.8195 | -11.9128 | -13.267 | -4.1196 | -4.6597 | -21.4278 | -20.7027 | -24.6622 | -24.8129 | 3.07 | 3.91 | -35.7 | -35.2 | -0.2628 | -11.6 | 46.2423 | 16.1167 | 15.7318 | -20.4 | -44.6 | -9.7 | -10.2 | -18.3139 | -18.2895 | -184.8407 | 19.1572 | -296.1976 | -29.3619 | -35.9352 | 35.4012 | 18.3595 | 86.6809 | 66.0083 | -41.7658 | 6.5888 | 4.9529 | -63.5211 | 127.1158 | -226.7722 | 54.656 | -130.8934 | -2.6233 | -1.467 | -11.28 | -2.229 | -2.239 | 0.8 | -7.36 | -2.5586 | -6.0044 | 4.0146 | -8.9921 | -6.1 | -2.026 | -1.617 | 0 | 0 | 3.0908 | 2.9465 | 2.8656 | 0 | 16.5 | -0.3653 | -0.31 | 0 | -8.9478 | -19.8648 | -24.1947 | -7.0423 | 7.7575 | -19.7636 | -3.0414 | -29 | -5 | -15.3885 | -120.7813
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.0058 | -8.814 | 6.5783 | 9.9514 | 0 | 19.5849 | 0 | 15.5183 | 6.4334 | 7.808 | -13.9759 | -28.7692 | 4.95 | 4.5009 | -19.6743 | -1.129 | -10.0864 | 5.5488 | 5.4363 | 9.564 | 3.1024 | -0.4579 | 1.9359 | 0 | -1.0138 | -0.80079 | -0.78808 | 3.879 | -6.7083 | -2.4095 | 0.56975 | 0.34823 | -9.2894 | -9.2629 | -10 | -12.2398 | -12.2827 | 4.569 | 3.7338 | 19.9376 | 23.1615 | -17.8028 | -11.2958 | -11.0383 | 6.5178 | 6.381 | -15.4534 | -12.9187 | 12.4177 | 12.6146 | 95.5914 | 7.4287 | -4.0104 | -3.9958 | -20.8244 | -20.6832 | -2.078 | 0 | 7.533 | 4.5974 | 2.6028 | 1.4745 | -89.4097 | 71.0954 | 71.028 | 12.0283 | -76.8813 | 0 | 0 | 0 | 24.9856 | 12.4046 | 8.0296 | -11.1171 | 10.3219 | -23.9323 | -23.8569 | 33.8081 | 32.7164 | -6.6445 | 15.4427 | 15.3728 | 7.3766 | 0 | 3.0455 | 5.5612 | -2.1812 | 0 | -3.7183 | 38.2108 | 38.3136 | 36.0848 | 49.9198 | 50.3248 | -26.1186 | -36.0414 | -23.5085 | 3.5936 | 31.3769 | 12.2827 | 5.4309 | 4.5844 | -10.6218 | 0 | 0 | 0 | 27.6792 | 0 | 0 | -33.9528 | -33.5053 | 2.2992 | 9.0687 | 11.9133 | 13.445 | 5.0515 | -2.9608 | 12.7384 | -27.016 | -4.0862 | -4.1204 | 23.4456 | -4.19 | -24.5288 | -12.3981 | -42.3506 | -41.6085 | 34.9489 | -3.4436 | -15.1805 | -14.9697 | -23.2751 | -31.0857 | -12.9039 | -77.0228 | -52.3303 | 0 | -8.7139 | -8.193 | 0 | -1.3698 | -1.8705 | 2.1095 | -24.9282 | -24.5364 | 12.0475 | 0.18538 | -8.7404 | 0.35833 | 2.3354 | 5.3215 | -9.2901 | -9.4968 | 9.3134 | 15.7248 | -23.0247 | 7.3813 | -0.2798 | 0 | 1.0601 | 1.8684 | 0.057651 | 11.6243 | 11.4917 | -22.6101 | 24.3843 | 24.4446 | -12.721 | 1.0865 | 18.9164 | -18.1029 | -1.78 | 0.18678 | 2.3929 | 1.4898 | -18.8779 | 3.0797 | 2.56 | 0.78071 | 3.2078 | 11.2231 | -8.3263 | -0.76076 | -2.4232 | 23.3069 | 0 | 22.5422 | -5.5218 | -6.0363 | 2.7241 | 0.06094 | 0 | -12.4772 | 72.9764 | 2.3404 | -21.7867 | 6.7435 | 1.3364 | 119.5934 | -8.0045 | -8.1065 | -8.3385 | 2.6663 | 8.477 | 8.5879 | 2.1467 | -8.8917 | -7.6994 | -5.7627 | 2.4013 | 10.4898 | 33.1391 | 76.0425 | -14.2699 | 34.3543 | -5.9306 | -9.6027 | -0.73446 | -2.2089 | 17.9854 | 19.7575 | -15.1943 | -14.6957 | -12.1145 | -12.0834 | 12.1137 | 12.4133 | -31.4937 | -31.5354 | 0.085256 | -2.5333 | 64.727 | 22.345 | 22.25 | -17 | -41.0354 | -1.1687 | -1.6375 | -17.6819 | -17.6556 | -129.4177 | 35.1376 | -272.3991 | -12.411 | -26.4952 | 97.7403 | 68.4905 | 129.5862 | 95.0334 | 30.6171 | 20.0437 | 19.4072 | -18.7909 | 206.1894 | -199.2464 | 83.9598 | -70.6067 | -0.70975 | 4.7739 | -7.535 | -2.0656 | -2.0699 | 3.3317 | -3.725 | -0.54863 | -2.1266 | 7.5687 | -6.0582 | -3.0312 | 2.1297 | 2.0502 | 1.1413 | 1.3749 | 4.334 | 4.0344 | 3.8645 | 0 | 27.1646 | 2.0921 | 0.37375 | 0 | -2.0912 | -16.6405 | -19.3142 | 0.20644 | 12.1771 | -13.6055 | 0.94075 | -23.0562 | 5.9292 | 21.2415 | -86.4257
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
jueves, 11 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
11/06/2026 | 00:30 | -62.37 | -62.25 | -50.2718 | -50.3762 | -497.6667 | -722.9347 | 147.5556 | 148.7871 | 500.7492 | 400.8886 | 1197.9805
11/06/2026 | 01:00 | -58.67 | -58.88 | -47.1666 | -47.802 | -511.4554 | -723.974 | 150.6326 | 149.469 | 496.2173 | 395.3145 | 1191.6334
11/06/2026 | 01:30 | -47.98 | -48.17 | -47.332 | -46.9927 | -505.1338 | -695.6085 | 150.5956 | 150.8416 | 501.9955 | 401.3092 | 1204.7419
11/06/2026 | 02:00 | -49.73 | -49.44 | -49.0282 | -48.8929 | -503.3551 | -700.4462 | 153.9495 | 154.0793 | 532.1645 | 428.5478 | 1268.7411
11/06/2026 | 02:30 | -49.33 | -49.55 | -44.8542 | -44.6401 | -521.4818 | -709.8561 | 151.9711 | 151.0921 | 537.9492 | 431.458 | 1272.4704
11/06/2026 | 03:00 | -53.55 | -53.7 | -49.0533 | -48.5612 | -549.4509 | -754.3154 | 149.5663 | 150.5587 | 558.0308 | 447.2756 | 1305.4314
11/06/2026 | 03:30 | -51.15 | -51.32 | -46.6024 | -46.4218 | -522.7331 | -718.2273 | 148.7922 | 147.3895 | 540.2818 | 430.9315 | 1267.395
11/06/2026 | 04:00 | -48.34 | -48.78 | -45.0304 | -45.2172 | -519.1413 | -706.5089 | 155.7848 | 155.2313 | 546.7786 | 439.2197 | 1297.0144
11/06/2026 | 04:30 | -47.48 | -47.91 | -44.5529 | -44.8789 | -521.1636 | -705.9854 | 151.7344 | 151.3039 | 547.1403 | 439.9084 | 1290.087
11/06/2026 | 05:00 | -49.56 | -49.19 | -46.2782 | -46.2 | -530.2097 | -721.4379 | 153.1716 | 152.346 | 552.6161 | 441.3083 | 1299.442
11/06/2026 | 05:30 | -48.7 | -48.91 | -46.3597 | -46.5065 | -547.7025 | -738.1787 | 152.9315 | 153.5855 | 567.5286 | 448.1056 | 1322.1512
11/06/2026 | 06:00 | -52.21 | -52.25 | -48.2807 | -48.6215 | -563.5588 | -764.921 | 146.1557 | 146.7306 | 550.9954 | 441.2443 | 1285.126
11/06/2026 | 06:30 | -54.28 | -54.06 | -52.9304 | -53.4615 | -597.5279 | -812.2598 | 155.4193 | 154.4455 | 579.5568 | 460.3909 | 1349.8125
11/06/2026 | 07:00 | -57.08 | -56.59 | -51.4748 | -50.9336 | -584.8695 | -800.9479 | 136.8669 | 136.8975 | 473.2343 | 368.5973 | 1115.596
11/06/2026 | 07:30 | -56.95 | -57.08 | -50.7195 | -50.2428 | -594.0847 | -809.077 | 117.0513 | 116.7707 | 379.9566 | 286.3428 | 900.1214
11/06/2026 | 08:00 | -57.19 | -56.98 | -48.0262 | -48.1048 | -601.7941 | -812.0951 | 92.0079 | 92.9102 | 277.5686 | 194.0593 | 656.546
11/06/2026 | 08:30 | -59.78 | -60.04 | -51.5798 | -51.3649 | -604.9421 | -827.7068 | 90.1904 | 91.4584 | 285.6374 | 168.1773 | 635.4635
11/06/2026 | 09:00 | -57.03 | -56.89 | -49.8317 | -49.7364 | -610.1169 | -823.605 | 92.0298 | 92.6161 | 288.7069 | 167.4907 | 640.8435
11/06/2026 | 09:30 | -55.46 | -55.69 | -47.9393 | -48.5138 | -601.5833 | -809.1864 | 90.124 | 91.2338 | 281.9965 | 162.6591 | 626.0134
11/06/2026 | 10:00 | -58.39 | -58.86 | -47.8767 | -48.0394 | -607.7071 | -820.8732 | 86.8633 | 89.8104 | 269.7271 | 153.5966 | 599.9974
11/06/2026 | 10:30 | -58.46 | -58.8 | -47.7334 | -47.785 | -607.7193 | -820.4977 | 85.4293 | 84.9076 | 255.075 | 148.5136 | 573.9255
11/06/2026 | 11:00 | -59.09 | -59.28 | -48.8216 | -48.9385 | -618.4578 | -834.5879 | 80.2129 | 80.1346 | 223.7296 | 131.6535 | 515.7306
11/06/2026 | 11:30 | -50.46 | -49.87 | -38.9398 | -38.7925 | -598.1014 | -776.1637 | 83.3697 | 83.1922 | 233.1589 | 130.8619 | 530.5827
11/06/2026 | 12:00 | -49.63 | -49.78 | -42.6123 | -42.4071 | -595.3514 | -779.7808 | 78.2258 | 80.7564 | 227.0125 | 128.7373 | 514.732
11/06/2026 | 12:30 | -49.6 | -49.44 | -46.6019 | -46.6013 | -589.8488 | -782.092 | 77.4939 | 77.7231 | 202.776 | 111.8775 | 469.8705
11/06/2026 | 13:00 | -56.85 | -57.04 | -53.3328 | -53.3428 | -601.8287 | -822.3943 | 72.0954 | 74.8528 | 171.1993 | 95.4846 | 413.6321
11/06/2026 | 13:30 | -52.93 | -53.23 | -49.0944 | -49.4421 | -586.1394 | -790.8359 | 77.9829 | 77.6045 | 188.3604 | 105.5233 | 449.4711
11/06/2026 | 14:00 | -57.31 | -57.7 | -46.9426 | -46.8038 | -608.6439 | -817.4003 | 80.127 | 79.0671 | 194.4037 | 130.6838 | 484.2816
11/06/2026 | 14:30 | -56.65 | -57.04 | -49.776 | -50.1731 | -601.7837 | -815.4228 | 74.0567 | 74.0149 | 153.2318 | 105.8037 | 407.1071
11/06/2026 | 15:00 | -56.29 | -54.9 | -52.4345 | -52.0761 | -634.5601 | -850.2607 | 77.4081 | 78.9678 | 187.6373 | 134.3205 | 478.3337
11/06/2026 | 15:30 | -52.67 | -52.05 | -50.34 | -50.212 | -591.3508 | -796.6228 | 78.2556 | 78.836 | 182.5138 | 122.4699 | 462.0753
11/06/2026 | 16:00 | -56.94 | -56.6 | -54.5018 | -54.208 | -593.8035 | -816.0533 | 95.8406 | 97.0298 | 270.9837 | 195.1048 | 658.9589
11/06/2026 | 16:30 | -73.02 | -73.36 | -61.9526 | -61.241 | -615.1146 | -884.6882 | 138.3935 | 138.0318 | 450.7558 | 352.3539 | 1079.535
11/06/2026 | 17:00 | -94.71 | -96.35 | -73.461 | -74.1076 | -609.9282 | -948.5568 | 156.5423 | 156.7588 | 515.2393 | 415.1406 | 1243.681
11/06/2026 | 17:30 | -89.11 | -89.72 | -67.7654 | -67.7154 | -578.4383 | -892.7491 | 163.3133 | 161.8897 | 545.8513 | 441.0807 | 1312.135
11/06/2026 | 18:00 | -89.98 | -91.05 | -67.1524 | -67.2776 | -584.0724 | -899.5324 | 163.8468 | 164.7348 | 556.2489 | 447.8973 | 1332.7278
11/06/2026 | 18:30 | -100.18 | -100.58 | -73.624 | -73.1293 | -635.6738 | -983.1871 | 162.7415 | 162.5812 | 562.9529 | 453.3261 | 1341.6017
11/06/2026 | 19:00 | -98.85 | -99.21 | -74.5131 | -74.1155 | -651.8651 | -998.5537 | 168.8744 | 168.4306 | 571.8652 | 459.0968 | 1368.267
11/06/2026 | 19:30 | -96.92 | -97.48 | -73.5575 | -73.6997 | -643.8877 | -985.5449 | 169.7686 | 169.2106 | 558.5861 | 443.0136 | 1340.5789
11/06/2026 | 20:00 | -95.01 | -94.37 | -70.7173 | -70.9279 | -643.8877 | -974.9129 | 166.9542 | 168.8035 | 564.7329 | 455.5707 | 1356.0613
11/06/2026 | 20:30 | -93.23 | -93.62 | -70.1967 | -70.0259 | -639.5027 | -966.5753 | 168.502 | 168.6149 | 570.4048 | 449.7318 | 1357.2535
11/06/2026 | 21:00 | -85.58 | -84.96 | -67.0139 | -66.2437 | -626.5862 | -930.3838 | 170.1762 | 168.4776 | 570.8011 | 451.1553 | 1360.6102
11/06/2026 | 21:30 | -86.55 | -86.87 | -68.7502 | -67.7168 | -633.9177 | -943.8047 | 169.1404 | 168.3389 | 556.4838 | 444.2484 | 1338.2115
11/06/2026 | 22:00 | -68.51 | -67.92 | -54.5352 | -54.2654 | -593.5867 | -838.8173 | 167.5758 | 167.8845 | 551.2327 | 440.8394 | 1327.5324
11/06/2026 | 22:30 | -68.81 | -68.31 | -56.1047 | -56.2766 | -584.1757 | -833.677 | 164.4829 | 166.326 | 549.6246 | 437.7476 | 1318.1811
11/06/2026 | 23:00 | -60.62 | -60.41 | -53.5735 | -54.5868 | -583.7345 | -812.9248 | 169.2126 | 169.2093 | 571.7685 | 448.8908 | 1359.0812
11/06/2026 | 23:30 | -59.45 | -59.15 | -51.3014 | -51.6491 | -567.5179 | -789.0684 | 167.7467 | 168.3708 | 559.6003 | 448.0177 | 1343.7355
12/06/2026 | 00:00 | -54.52 | -54.26 | -47.9184 | -47.3971 | -530.8446 | -734.9401 | 168.3672 | 169.2426 | 561.3718 | 449.1774 | 1348.159
MÁXIMO |  | -47.48 | -47.91 | -38.9398 | -38.7925 | -497.6667 |  | 170.1762 | 169.2426 | 579.5568 | 460.3909
MÍNIMO |  | -100.18 | -100.58 | -74.5131 | -74.1155 | -651.8651 |  | 72.0954 | 74.0149 | 153.2318 | 95.4846
PROMEDIO |  | -63.4825 | -63.5394 | -53.7179 | -53.6805 | -584.2917 |  | 130.6152 | 130.8656 | 428.6757 | 326.7739
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
jueves, 11 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
11/06/2026 | 00:30 | 503.4287 | 510.7855 | 505.916 | 513.675 | 514.9323 | 511.3772 | 518.8478 | 506.7411 | 504.4028 | 493.2122 | 511.7104 | 498.6219 | 226.9142 | 222.7298 | 226.6049 | 223.6817 | 221.3437 | 222.0312 | 226.6 | 0 | 227.5 | 142.5791 | 140.1706 | 137.3518 | 138.9333 | 136.206 | 0 | 141.6049 | 129.812 | 143.7195
11/06/2026 | 01:00 | 503.2713 | 509.7876 | 505.916 | 513.1519 | 514.1829 | 511.1212 | 518.8478 | 506.4136 | 504.4462 | 492.8849 | 511.408 | 498.7477 | 227.1294 | 222.6461 | 226.5372 | 223.6961 | 220.6275 | 222.4178 | 226.6 | 0 | 227.9 | 142.5791 | 140.0301 | 137.2241 | 139.0809 | 136.137 | 0 | 141.4732 | 130.2484 | 143.7399
11/06/2026 | 01:30 | 503.5861 | 510.628 | 505.916 | 513.6063 | 514.2819 | 510.3586 | 518.8478 | 506.4206 | 504.3291 | 493.2624 | 510.7465 | 498.107 | 227.1037 | 223.0541 | 226.6364 | 223.8653 | 220.8343 | 222.0454 | 226.6 | 0 | 227.9 | 142.5791 | 140.0042 | 137.3022 | 139.1815 | 136.3026 | 0 | 141.722 | 129.6577 | 144.0667
11/06/2026 | 02:00 | 503.3238 | 510.4704 | 505.916 | 513.0657 | 513.9153 | 510.2489 | 518.8478 | 504.6393 | 502.6497 | 490.1641 | 509.6811 | 496.2466 | 227.1875 | 222.9004 | 226.7601 | 223.9479 | 221.2034 | 221.6723 | 225.4 | 0 | 226.8 | 142.5791 | 139.737 | 137.2607 | 138.734 | 136.2198 | 0 | 141.0048 | 129.4351 | 143.6378
11/06/2026 | 02:30 | 503.4812 | 509.8402 | 505.916 | 513.512 | 514.3621 | 510.3438 | 518.8478 | 505.9969 | 502.5569 | 490.9513 | 509.3873 | 496.3705 | 227.2979 | 222.9232 | 226.6756 | 224.3183 | 221.2994 | 221.9543 | 225.4 | 0 | 227.1 | 142.5791 | 139.9454 | 137.1919 | 138.8865 | 136.413 | 0 | 141.1805 | 128.8922 | 143.7399
11/06/2026 | 03:00 | 504.373 | 508.9999 | 505.916 | 512.3344 | 513.2123 | 510.4318 | 518.8478 | 507.5631 | 502.0262 | 491.1353 | 508.2434 | 495.4553 | 227.555 | 222.3121 | 227.0151 | 224.2787 | 221.0927 | 221.6711 | 224.7 | 0 | 226.2 | 142.5791 | 139.2202 | 137.2917 | 138.8441 | 136.4544 | 0 | 140.6681 | 128.8951 | 143.7399
11/06/2026 | 03:30 | 503.009 | 509.21 | 505.916 | 513.3943 | 514.2599 | 510.9651 | 518.8478 | 506.0049 | 502.2077 | 490.334 | 509.4275 | 495.2472 | 227.4046 | 222.401 | 226.2927 | 224.4268 | 221.388 | 221.9992 | 224.7 | 0 | 226.4 | 142.5791 | 139.5735 | 137.0887 | 138.6896 | 136.1508 | 0 | 140.6681 | 129.3889 | 143.3314
11/06/2026 | 04:00 | 503.4287 | 509.4726 | 505.916 | 513.3187 | 513.9833 | 510.0951 | 518.8478 | 505.5556 | 501.619 | 490.0194 | 508.996 | 495.8111 | 227.6165 | 222.5396 | 226.1288 | 224.3323 | 221.1148 | 221.8706 | 224.7 | 0 | 226.2 | 142.5791 | 139.6736 | 136.9218 | 138.8238 | 136.2198 | 0 | 140.8731 | 130.205 | 143.7195
11/06/2026 | 04:30 | 503.114 | 509.5251 | 505.916 | 512.9916 | 513.7864 | 509.9988 | 518.8478 | 505.9462 | 501.1887 | 489.2903 | 508.7388 | 494.9348 | 227.5926 | 222.3147 | 225.7608 | 224.0595 | 220.9598 | 221.6696 | 224.8 | 0 | 225.8 | 142.5791 | 139.1727 | 136.8628 | 138.7063 | 136.206 | 0 | 140.4193 | 129.5857 | 143.3927
11/06/2026 | 05:00 | 502.8517 | 508.3172 | 505.916 | 512.2697 | 513.0038 | 510.074 | 518.8478 | 505.7005 | 501.2785 | 489.0607 | 508.1083 | 495.0728 | 228.2764 | 222.0448 | 225.6594 | 223.9723 | 220.7383 | 221.6558 | 224.7 | 0 | 226 | 142.5791 | 139.1745 | 136.809 | 138.882 | 136.1646 | 0 | 140.6974 | 129.5279 | 143.5357
11/06/2026 | 05:30 | 501.9075 | 506.5316 | 505.916 | 510.9054 | 511.2651 | 508.0427 | 518.8478 | 504.2474 | 501.2495 | 487.7967 | 507.7095 | 494.9594 | 228.2071 | 221.027 | 224.9055 | 222.9275 | 219.6678 | 221.8092 | 224.7 | 0 | 225.2 | 142.5791 | 140.5126 | 136.7184 | 138.8041 | 136.1508 | 0 | 141.8391 | 129.5194 | 143.4744
11/06/2026 | 06:00 | 501.3304 | 503.3806 | 505.916 | 508.8174 | 509.8889 | 508.0427 | 518.8478 | 504.8091 | 501.349 | 489.9894 | 508.9642 | 495.1487 | 228.1194 | 219.7153 | 224.1085 | 222.2481 | 218.8188 | 222.015 | 224.7 | 0 | 225.6 | 142.5791 | 141.1326 | 136.629 | 139.3209 | 136.068 | 0 | 142.4978 | 129.4207 | 143.7399
11/06/2026 | 06:30 | 502.0124 | 505.9539 | 505.916 | 507.0432 | 508.026 | 505.9577 | 518.8478 | 502.9343 | 499.4554 | 486.9259 | 506.4393 | 492.2841 | 226.0244 | 223.8617 | 224.8056 | 221.526 | 217.165 | 221.3267 | 222.8 | 0 | 223.9 | 142.5791 | 139.6613 | 136.4982 | 139.0876 | 135.8058 | 0 | 141.2536 | 129.9035 | 142.9434
11/06/2026 | 07:00 | 502.0124 | 507.687 | 505.916 | 509.0487 | 509.5917 | 507.4856 | 518.8478 | 505.232 | 504.4152 | 492.2094 | 510.714 | 497.6201 | 226.0199 | 224.6455 | 224.7999 | 221.8833 | 218.3167 | 222.1245 | 225.4 | 0 | 226 | 142.5791 | 141.2299 | 136.9306 | 139.7147 | 136.0956 | 0 | 142.893 | 130.561 | 143.3723
11/06/2026 | 07:30 | 501.6976 | 506.5841 | 505.916 | 506.9897 | 507.9898 | 506.1637 | 518.8478 | 505.5084 | 503.2912 | 486.8554 | 510.323 | 496.1659 | 226.5484 | 223.7977 | 223.959 | 220.7783 | 217.512 | 221.6985 | 225.3 | 0 | 225.3 | 142.5791 | 141.1685 | 136.6044 | 139.1528 | 136.0542 | 0 | 142.5271 | 130.359 | 143.7399
11/06/2026 | 08:00 | 500.3862 | 505.5863 | 505.916 | 505.7281 | 507.8473 | 506.2906 | 518.8478 | 507.4578 | 505.1825 | 488.9183 | 512.327 | 497.6389 | 226.5984 | 223.6682 | 225.0831 | 220.5948 | 216.8033 | 222.0358 | 225.3 | 0 | 225.5 | 142.5791 | 141.4921 | 136.8364 | 138.5352 | 135.8748 | 0 | 142.4832 | 129.9231 | 143.7399
11/06/2026 | 08:30 | 499.1797 | 502.1201 | 505.916 | 502.8065 | 505.6048 | 503.9417 | 518.8478 | 506.5683 | 499.0605 | 488.6117 | 513.2393 | 498.8145 | 225.6346 | 221.6346 | 223.7434 | 219.2204 | 215.5482 | 221.9326 | 224.8 | 0 | 225 | 142.5791 | 140.6235 | 136.3774 | 137.9357 | 135.1572 | 0 | 142.1465 | 129.4399 | 143.3314
11/06/2026 | 09:00 | 499.1797 | 501.805 | 505.916 | 501.148 | 505.4484 | 504.5655 | 518.8478 | 508.2071 | 499.3578 | 488.1572 | 513.9396 | 497.8363 | 225.2769 | 222.1764 | 223.8906 | 220.7983 | 215.5334 | 221.7695 | 224.7 | 0 | 224.5 | 142.5791 | 139.5716 | 136.1349 | 137.8993 | 135.3504 | 0 | 141.7659 | 129.307 | 143.1885
11/06/2026 | 09:30 | 499.2322 | 503.8532 | 505.916 | 504.2007 | 508.3506 | 507.1193 | 518.8478 | 510.1423 | 500.9243 | 488.8388 | 515.0071 | 498.6178 | 225.0069 | 222.8094 | 224.1984 | 221.2255 | 215.8804 | 221.8862 | 225.3 | 0 | 225.2 | 142.5791 | 140.029 | 138.6211 | 138.3707 | 135.3504 | 0 | 142.0587 | 128.833 | 142.5554
11/06/2026 | 10:00 | 498.9174 | 502.2776 | 505.916 | 502.735 | 507.0552 | 507.1143 | 518.8478 | 508.6785 | 501.1086 | 488.7533 | 514.9605 | 498.5465 | 224.2651 | 222.3726 | 223.2291 | 220.4421 | 215.2381 | 221.8118 | 224.7 | 0 | 224.9 | 142.5791 | 140.0885 | 138.3745 | 138.0676 | 134.9778 | 0 | 141.8977 | 127.8911 | 142.5554
11/06/2026 | 10:30 | 498.4978 | 501.0172 | 505.916 | 502.2845 | 506.8245 | 506.2311 | 518.8478 | 509.0844 | 501.3087 | 489.5278 | 514.595 | 498.8755 | 223.6353 | 221.5917 | 222.6284 | 220.4993 | 216.0354 | 221.7726 | 224.8 | 0 | 225 | 142.5791 | 140.4178 | 138.3443 | 138.5698 | 135.447 | 0 | 142.1612 | 127.9815 | 142.6166
11/06/2026 | 11:00 | 498.183 | 500.0719 | 505.916 | 501.2322 | 505.8696 | 506.4255 | 518.8478 | 508.8501 | 501.5288 | 489.9162 | 515.4711 | 500.5752 | 223.4197 | 221.2667 | 222.6567 | 219.7785 | 215.2824 | 221.9209 | 225.4 | 0 | 225.4 | 142.5791 | 139.4041 | 138.2851 | 138.6301 | 135.24 | 0 | 140.9609 | 127.7131 | 142.535
11/06/2026 | 11:30 | 498.8649 | 501.5424 | 505.916 | 500.7627 | 505.4438 | 505.466 | 518.8478 | 508.2259 | 501.5386 | 490.2512 | 515.2226 | 499.5708 | 222.5382 | 222.1798 | 224.1385 | 219.0765 | 214.6401 | 221.818 | 225.4 | 0 | 225.3 | 142.5791 | 138.8856 | 138.3421 | 138.5892 | 135.0468 | 0 | 140.9902 | 127.9742 | 142.1469
11/06/2026 | 12:00 | 498.1306 | 502.9604 | 505.916 | 503.1787 | 507.8269 | 507.7515 | 518.8478 | 510.9431 | 502.4914 | 490.8499 | 515.6761 | 499.8449 | 219.6195 | 222.4542 | 224.1894 | 220.7829 | 216.6408 | 222.018 | 225.4 | 0 | 225.3 | 142.5791 | 139.0571 | 138.425 | 138.8158 | 135.3642 | 0 | 141.1219 | 128.6122 | 142.535
11/06/2026 | 12:30 | 498.7601 | 503.6431 | 505.916 | 505.0838 | 509.5327 | 509.0133 | 518.8478 | 511.7017 | 502.9305 | 492.2775 | 516.5653 | 500.5351 | 219.5867 | 223.3116 | 224.5783 | 221.5761 | 217.357 | 222.4599 | 226 | 0 | 225.7 | 142.5791 | 139.6713 | 138.9019 | 139.5203 | 136.0818 | 0 | 141.2243 | 129.3759 | 143.3519
11/06/2026 | 13:00 | 498.4978 | 503.5906 | 505.916 | 505.8627 | 510.5534 | 510.4074 | 518.8478 | 511.5713 | 504.2076 | 493.0409 | 517.7274 | 501.4084 | 219.8072 | 223.4534 | 224.6652 | 222.562 | 218.8631 | 222.6334 | 226.6 | 0 | 226.6 | 142.5791 | 140.328 | 139.1632 | 139.8202 | 136.7166 | 0 | 142.0148 | 129.1714 | 143.7399
11/06/2026 | 13:30 | 499.2846 | 505.6913 | 505.916 | 504.3308 | 508.3206 | 507.6317 | 518.8478 | 509.0473 | 502.2963 | 491.4238 | 516.0211 | 500.4676 | 220.2566 | 224.4085 | 225.1739 | 221.9524 | 218.3758 | 222.1642 | 226 | 0 | 225.6 | 142.5791 | 139.6044 | 138.7182 | 138.7271 | 136.4406 | 0 | 141.078 | 128.8202 | 142.9434
11/06/2026 | 14:00 | 498.7076 | 503.0129 | 505.916 | 502.1558 | 506.3384 | 505.9734 | 518.8478 | 509.494 | 507.3214 | 489.7885 | 513.353 | 498.8328 | 220.2483 | 223.2858 | 225.0376 | 220.4872 | 216.8254 | 221.8599 | 225.4 | 0 | 225.1 | 142.5791 | 138.7634 | 138.7102 | 138.7962 | 136.413 | 0 | 140.6681 | 128.0523 | 142.923
11/06/2026 | 14:30 | 497.9207 | 500.4395 | 505.916 | 499.0498 | 503.4499 | 504.4052 | 518.8478 | 505.6832 | 506.9897 | 490.403 | 514.1349 | 498.2847 | 219.7965 | 222.1104 | 224.2947 | 219.1006 | 216.2643 | 221.9282 | 224.7 | 0 | 224.9 | 142.5791 | 138.505 | 138.5429 | 138.6984 | 135.6954 | 0 | 140.3168 | 127.6597 | 141.861
11/06/2026 | 15:00 | 496.5569 | 497.8662 | 505.916 | 498.6506 | 503.3761 | 502.9141 | 518.8478 | 506.8036 | 507.7698 | 490.3002 | 513.4705 | 498.9259 | 219.7068 | 220.7253 | 223.7414 | 218.9099 | 215.7254 | 222.1161 | 224.7 | 0 | 225.3 | 142.5791 | 138.9139 | 138.5116 | 138.6297 | 135.8058 | 0 | 140.2436 | 127.3234 | 141.7589
11/06/2026 | 15:30 | 501.5927 | 502.6978 | 505.916 | 497.9617 | 502.7101 | 502.9037 | 518.8478 | 506.6924 | 506.7455 | 490.2609 | 513.1169 | 499.5543 | 223.5226 | 224.4432 | 225.8265 | 220.5862 | 217.5563 | 221.9248 | 224.9 | 0 | 225.2 | 142.5791 | 140.1818 | 138.4543 | 138.5087 | 135.8748 | 0 | 140.2436 | 128.0254 | 141.3504
11/06/2026 | 16:00 | 501.9599 | 503.6431 | 505.916 | 500.411 | 503.597 | 503.5588 | 518.8478 | 507.1001 | 506.3107 | 489.4109 | 512.5267 | 497.775 | 223.8767 | 225.2549 | 225.9811 | 221.2417 | 217.608 | 221.8766 | 224.7 | 0 | 224.9 | 142.5791 | 140.6225 | 138.3214 | 138.4985 | 135.516 | 0 | 140.2436 | 128.0594 | 141.3504
11/06/2026 | 16:30 | 501.7501 | 500.1244 | 505.916 | 497.8755 | 501.8514 | 502.4208 | 518.8478 | 502.4641 | 500.4333 | 483.1316 | 506.8252 | 491.5193 | 223.9281 | 223.873 | 225.6476 | 221.0234 | 216.8475 | 220.9862 | 222.8 | 0 | 223 | 142.5791 | 139.5201 | 137.6889 | 137.6038 | 134.6466 | 0 | 140.2436 | 127.6529 | 140.1659
11/06/2026 | 17:00 | 502.3796 | 498.5489 | 505.916 | 500.1283 | 503.4223 | 503.3776 | 518.8478 | 501.8012 | 495.6907 | 479.2659 | 503.5917 | 487.5656 | 226.0495 | 224.3907 | 224.689 | 222.117 | 218.3684 | 219.7771 | 220.9 | 0 | 221.1 | 142.5791 | 140.0473 | 137.2323 | 137.0444 | 134.8674 | 0 | 140.2436 | 127.973 | 137.8377
11/06/2026 | 17:30 | 503.5336 | 506.6891 | 505.916 | 502.5556 | 505.403 | 504.4532 | 518.8478 | 502.2767 | 495.7912 | 478.2785 | 502.0316 | 486.5461 | 226.8065 | 226.0512 | 226.4146 | 223.4704 | 219.8007 | 219.7138 | 220.4 | 0 | 220.1 | 142.5791 | 139.7699 | 136.9844 | 137.1434 | 134.9916 | 0 | 141.4878 | 128.6986 | 138.9814
11/06/2026 | 18:00 | 503.7959 | 506.3215 | 505.916 | 501.455 | 504.9705 | 503.0248 | 518.8478 | 501.5985 | 494.5339 | 477.6874 | 502.238 | 486.558 | 227.3969 | 226.1274 | 227.141 | 223.7974 | 219.8081 | 220.0262 | 220.3 | 0 | 220.5 | 142.5791 | 139.9597 | 137.2984 | 137.3378 | 135.4746 | 0 | 141.561 | 128.9082 | 138.961
11/06/2026 | 18:30 | 501.2255 | 499.8094 | 505.916 | 496.6326 | 500.4755 | 500.6062 | 518.8478 | 496.9304 | 493.1488 | 476.1887 | 500.6051 | 485.6448 | 226.2544 | 223.2301 | 225.4713 | 222.2786 | 218.206 | 219.7206 | 220.1 | 0 | 220.1 | 142.5791 | 139.4699 | 137.3881 | 137.2666 | 135.0606 | 0 | 140.9902 | 128.5546 | 138.961
11/06/2026 | 19:00 | 501.0681 | 499.4417 | 505.916 | 497.617 | 501.0899 | 500.4664 | 518.8478 | 496.4327 | 494.1225 | 476.1029 | 501.4326 | 486.5215 | 225.9049 | 223.2945 | 225.2584 | 222.9527 | 219.0181 | 219.8142 | 220.9 | 0 | 220.6 | 142.5791 | 140.3757 | 137.7612 | 138.5203 | 135.102 | 0 | 141.7074 | 128.9957 | 140.554
11/06/2026 | 19:30 | 501.278 | 500.2295 | 505.916 | 498.8869 | 502.8093 | 500.9423 | 518.8478 | 498.3032 | 499.1184 | 486.511 | 506.1028 | 492.0513 | 226.1259 | 223.8282 | 225.4993 | 223.576 | 219.2765 | 220.9251 | 223.5 | 0 | 223.8 | 142.5791 | 140.7799 | 138.1617 | 138.3989 | 135.3228 | 0 | 141.9709 | 128.9202 | 141.3504
11/06/2026 | 20:00 | 501.6976 | 501.1223 | 505.916 | 499.0144 | 502.5662 | 501.9723 | 518.8478 | 498.256 | 498.7287 | 485.0532 | 505.1837 | 491.9988 | 226.2822 | 224.0392 | 225.9542 | 223.6431 | 219.8524 | 220.3968 | 223.5 | 0 | 223.2 | 142.5791 | 140.5799 | 138.2171 | 138.2139 | 135.3642 | 0 | 141.5757 | 128.5637 | 141.3504
11/06/2026 | 20:30 | 502.1173 | 502.015 | 505.916 | 500.2908 | 503.4019 | 502.6703 | 518.8478 | 498.2573 | 498.5094 | 485.8202 | 507.2932 | 491.6013 | 226.3822 | 224.5602 | 226.18 | 223.9319 | 219.9336 | 220.5742 | 223.5 | 0 | 223.6 | 142.5791 | 140.7918 | 138.2439 | 138.6977 | 135.2262 | 0 | 141.5757 | 128.3056 | 141.6976
11/06/2026 | 21:00 | 502.6418 | 504.2208 | 505.916 | 500.7315 | 504.5144 | 502.8996 | 518.8478 | 498.4231 | 497.8509 | 485.825 | 504.7049 | 491.4855 | 226.9709 | 225.4332 | 226.7651 | 224.2534 | 220.3544 | 220.323 | 222.8 | 0 | 223 | 142.5791 | 139.6227 | 138.112 | 138.3437 | 135.5022 | 0 | 140.8731 | 128.4813 | 141.5751
11/06/2026 | 21:30 | 502.8517 | 502.2252 | 505.916 | 501.0864 | 504.4911 | 502.5491 | 518.8478 | 498.8899 | 498.5179 | 486.8033 | 505.4927 | 492.1386 | 227.1267 | 224.8834 | 226.4179 | 224.0855 | 220.6571 | 220.9064 | 222.8 | 0 | 223.7 | 142.5791 | 140.0706 | 138.6324 | 138.6025 | 135.4194 | 0 | 141.2097 | 128.3812 | 142.1265
11/06/2026 | 22:00 | 504.4254 | 509.4726 | 505.916 | 508.6331 | 510.178 | 507.8398 | 518.8478 | 501.2555 | 498.3499 | 487.2655 | 506.5042 | 492.4151 | 227.5863 | 225.6916 | 227.1779 | 223.4987 | 221.735 | 221.0294 | 222.9 | 0 | 223.9 | 142.5791 | 140.0697 | 138.6014 | 138.8026 | 134.9226 | 0 | 141.3561 | 129.0514 | 142.1469
11/06/2026 | 22:30 | 504.7401 | 509.6827 | 505.916 | 507.8415 | 509.6468 | 506.8293 | 518.8478 | 500.7297 | 498.8821 | 486.6307 | 506.4021 | 493.1166 | 228.4949 | 226.0475 | 227.9281 | 222.4783 | 219.3356 | 220.8407 | 223.5 | 0 | 224.1 | 142.5791 | 140.0166 | 138.8702 | 138.7411 | 135.3366 | 0 | 141.3561 | 128.9714 | 142.923
11/06/2026 | 23:00 | 502.6943 | 508.2646 | 502.8698 | 499.9948 | 501.72 | 499.8618 | 518.8478 | 495.5197 | 497.8046 | 485.1261 | 504.6223 | 491.6697 | 228.5324 | 225.201 | 228.3033 | 218.0422 | 215.8066 | 220.9867 | 222.8 | 0 | 224.2 | 142.5791 | 140.0897 | 138.823 | 139.2992 | 135.792 | 0 | 141.2975 | 127.1093 | 143.3314
11/06/2026 | 23:30 | 502.5894 | 507.0568 | 510.4851 | 503.3582 | 504.4846 | 501.823 | 518.8478 | 497.2825 | 498.2065 | 485.6821 | 505.2812 | 490.8988 | 229.0539 | 226.5103 | 228.0266 | 219.2144 | 217.7261 | 220.5778 | 222.8 | 0 | 224.3 | 142.5791 | 140.0163 | 138.8029 | 138.9407 | 135.5712 | 0 | 141.2536 | 127.3019 | 143.3314
12/06/2026 | 00:00 | 502.0124 | 511.7834 | 509.3822 | 505.3142 | 506.5612 | 502.9445 | 518.8478 | 498.5601 | 499.0233 | 486.9027 | 505.7177 | 492.0679 | 227.9908 | 227.6264 | 228.5537 | 220.376 | 218.7818 | 220.7625 | 223.5 | 0 | 224.6 | 142.5791 | 140.1771 | 139.2256 | 139.4176 | 136.275 | 0 | 141.6928 | 128.139 | 143.7399
MÁXIMO |  | 504.7401 | 511.7834 | 510.4851 | 513.675 | 514.9323 | 511.3772 | 518.8478 | 511.7017 | 507.7698 | 493.2624 | 517.7274 | 501.4084 | 229.0539 | 227.6264 | 228.5537 | 224.4268 | 221.735 | 222.6334 | 226.6 | 0 | 227.9 | 142.5791 | 141.4921 | 139.2256 | 139.8202 | 136.7166 | 0 | 142.893 | 130.561 | 144.0667
MÍNIMO |  | 496.5569 | 497.8662 | 502.8698 | 496.6326 | 500.4755 | 499.8618 | 518.8478 | 495.5197 | 493.1488 | 476.1029 | 500.6051 | 485.6448 | 219.5867 | 219.7153 | 222.6284 | 218.0422 | 214.6401 | 219.7138 | 220.1 | 0 | 220.1 | 142.5791 | 138.505 | 136.1349 | 137.0444 | 134.6466 | 0 | 140.2436 | 127.1093 | 137.8377
PROMEDIO |  | 501.4058 | 504.9167 | 506.0199 | 504.8567 | 507.5504 | 505.9813 | 518.8478 | 504.5197 | 501.0885 | 487.8562 | 509.6246 | 495.2228 | 225.4725 | 223.476 | 225.5236 | 222.0316 | 218.4952 | 221.4427 | 224.2271 | 0 | 224.7292 | 142.5791 | 139.9567 | 137.7874 | 138.6214 | 135.7057 | 0 | 141.3195 | 128.8246 | 142.446
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 11/06/2026 01:19:00 | 11/06/2026 06:45:00 | Por regulación de tensión de la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 11/06/2026 01:19:00 | 11/06/2026 07:00:00 | Por regulación de tensión de la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 11/06/2026 22:58:00 | 12/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión de la S.E. Paragsha 2.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 11/06/2026 22:59:00 | 12/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión de la S.E. Paragsha 2.

## AISLADOS_TEMP
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 12:24:51 | 59.727 59.727 | 14:16:40 | 60.202
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 | 59.726 | 14:16:40 | 60.202
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 | 59.727 | 14:16:40 | 60.202
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 | 59.726 | 14:16:40 14:16:41 | 60.201 60.201
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 12:24:51 | 59.727 59.727 | 14:16:40 | 60.202
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 | 59.726 | 14:16:40 14:16:41 | 60.201 60.201
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 | 59.726 | 14:16:40 | 60.202
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 12:24:51 | 59.727 59.727 | 14:16:40 | 60.202
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 12:24:50 12:24:51 | 59.727 59.727 | 14:16:40 | 60.202

## AISLADOS_TEMP_GPS
jueves, 11 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
jueves, 11 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
11/06/2026 | 00:30 | 6777.25 | 6752.2026 | -0.3696%
11/06/2026 | 01:00 | 6554.53 | 6633.8389 | 1.21%
11/06/2026 | 01:30 | 6433.55 | 6547.5882 | 1.773%
11/06/2026 | 02:00 | 6570.31 | 6484.8643 | -1.3%
11/06/2026 | 02:30 | 6533.84 | 6419.6394 | -1.748%
11/06/2026 | 03:00 | 6447.61 | 6357.9527 | -1.391%
11/06/2026 | 03:30 | 6456.33 | 6342.7162 | -1.76%
11/06/2026 | 04:00 | 6488.63 | 6352.582 | -2.097%
11/06/2026 | 04:30 | 6527.93 | 6400.1113 | -1.958%
11/06/2026 | 05:00 | 6578.43 | 6462.6899 | -1.759%
11/06/2026 | 05:30 | 6694.04 | 6600.1821 | -1.402%
11/06/2026 | 06:00 | 6826.73 | 6744.7204 | -1.201%
11/06/2026 | 06:30 | 7056.34 | 6912.142 | -2.044%
11/06/2026 | 07:00 | 7139.86 | 6953.818 | -2.606%
11/06/2026 | 07:30 | 7113.97 | 7108.8833 | -0.0715%
11/06/2026 | 08:00 | 7306.48 | 7211.3208 | -1.302%
11/06/2026 | 08:30 | 7537.48 | 7456.4124 | -1.076%
11/06/2026 | 09:00 | 7645.87 | 7591.8289 | -0.7068%
11/06/2026 | 09:30 | 7765.28 | 7713.8134 | -0.6628%
11/06/2026 | 10:00 | 7823.51 | 7793.2322 | -0.387%
11/06/2026 | 10:30 | 7888.09 | 7909.3911 | 0.27%
11/06/2026 | 11:00 | 7872.87 | 7978.4982 | 1.342%
11/06/2026 | 11:30 | 7957.08 | 8026.3246 | 0.8702%
11/06/2026 | 12:00 | 7994.08 | 8045.7797 | 0.6467%
11/06/2026 | 12:30 | 7773.07 | 7942.1215 | 2.175%
11/06/2026 | 13:00 | 7836.06 | 7876.6469 | 0.518%
11/06/2026 | 13:30 | 7815.68 | 7837.214 | 0.2755%
11/06/2026 | 14:00 | 7816.28 | 7857.3498 | 0.5254%
11/06/2026 | 14:30 | 8072.98 | 8004.4973 | -0.8483%
11/06/2026 | 15:00 | 8066.98 | 8031.597 | -0.4386%
11/06/2026 | 15:30 | 8090.39 | 8046.0946 | -0.5475%
11/06/2026 | 16:00 | 8027.57 | 7996.8269 | -0.383%
11/06/2026 | 16:30 | 8078.33 | 8013.7616 | -0.7993%
11/06/2026 | 17:00 | 8127.99 | 8033.6187 | -1.161%
11/06/2026 | 17:30 | 8078.85 | 7979.3702 | -1.231%
11/06/2026 | 18:00 | 8003.06 | 7952.8799 | -0.627%
11/06/2026 | 18:30 | 8101.58 | 7929.5467 | -2.123%
11/06/2026 | 19:00 | 8062.89 | 7920.8146 | -1.762%
11/06/2026 | 19:30 | 8069.49 | 7897.0898 | -2.136%
11/06/2026 | 20:00 | 8064.16 | 7859.8023 | -2.534%
11/06/2026 | 20:30 | 8039.97 | 7799.9775 | -2.985%
11/06/2026 | 21:00 | 8011.65 | 7752.9172 | -3.229%
11/06/2026 | 21:30 | 7964.57 | 7718.5733 | -3.089%
11/06/2026 | 22:00 | 7724.45 | 7672.8473 | -0.668%
11/06/2026 | 22:30 | 7494.26 | 7507.7521 | 0.18%
11/06/2026 | 23:00 | 7360.77 | 7309.4639 | -0.697%
11/06/2026 | 23:30 | 7275.02 | 7137.3448 | -1.892%
12/06/2026 | 00:00 | 6967.22 | 6941.4733 | -0.3695%

## DESVIACIÓN
jueves, 11 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
11/06/2026 | 00:30 | 104.9 | 129.2981 | 139.847 | -34.947 | 659.9 | 643.4996 | 643.4996 | 16.4004 | 215.5 | 208.3305 | 208.3305 | 7.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.6 | 110 | 110 | -9.4 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 31.0881 | 31.0881 | 0.31192 | 182.3 | 196.228 | 196.228 | -13.928 | 199.4 | 196.228 | 196.228 | 3.172 | 205 | 196.228 | 196.228 | 8.772 | 280.3 | 295.2259 | 295.2259 | -14.9259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 262 | 233.8192 | 248.6299 | 13.3701 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 156.066 | 156.066 | 9.034 | 8.2 | 7.2739 | 7.2739 | 0.92608 | 5.2 | 3.9059 | 3.9059 | 1.2941 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 51.4 | 74.7703 | 72.9524 | -21.5524 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.7558 | 78.4822 | 2.0178 | 37.2 | 41.4508 | 21.8236 | 15.3764 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149.9 |  |  | 149.9 | 44 | 50.2977 | 50.2977 | -6.2977 | 31 | 31.0881 | 75.9326 | -44.9325 | 31.5 | 28.0755 | 28.0755 | 3.4245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.4 | 84.8684 | 84.8684 | 4.5316 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 43.3 | 35.9226 | 43.7169 | -0.41694 | 32.5 |  |  | 32.5 | 36.1 | 43.8473 | 37.6809 | -1.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.1 |  |  | 17.1 | 80.8 | 41.4508 | 41.4508 | 39.3492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 12.741 | 5.0965 | 17.0035 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 |  |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 16.5803 | 26.1099 | 54.5901 | 171 | 177.5002 | 177.5002 | -6.5002 | 0 | 177.5002 | 177.5002 | -177.5002 | 201.3 | 177.5002 | 177.5002 | 23.7998 | 182.8 | 267.0499 | 267.0499 | -84.2499 | 69.4 | 71.1024 |  | 69.4 | 34.3 | 35.658 |  | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 134.8 | 133.9517 | 200.9527 | -66.1527 | 97 | 94.2894 | 82.1788 | 14.8212 | 64.3 | 66.8097 | 66.8097 | -2.5097 | 71 | 68.32 | 68.32 | 2.68 | 28.2 | 28.1372 | 28.1372 | 0.0628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0601 | 153.0601 | -10.6601 | 145.5 | 153.0601 | 153.0601 | -7.5601 | 168.8 | 153.5198 | 153.5198 | 15.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.8 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53587 | 0 |  |  | 0 | 92.1 | 81.1667 | 81.1667 | 10.9333 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 5.848 | 5.848 | 4.352 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.5 | 16.2916 | 16.2916 | 4.2084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 25.4 | 20.3035 | 20.3035 | 5.0965 | 56.5 | 61.187 | 61.187 | -4.687 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 8 | 3.8342 | 3.9492 | 4.0508 | 1.3 | 1.6 | 1.6 | -0.3 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 9.5 | 9.5 | -0.3 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 9.6 | 9.5 | 9.5 | 0.1 | 26.2 | 13.5591 | 13.5591 | 12.6409 | 44.9 | 40.7741 | 40.7741 | 4.1259 | 0 |  |  | 0 | 59.3 | 72.0308 | 72.0308 | -12.7308 | 75.2 | 82.9948 | 82.9948 | -7.7948 | 7.9 | 8.7574 | 8.7574 | -0.8574 | 5.1 | 7.6138 | 7.6138 | -2.5138 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 6.3 | 4.6474 | 4.6474 | 1.6526 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 26.2 | 76 | 76 | -49.8 | 24.5 | 78 | 78 | -53.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 17.2 | 11.37 | 11.37 | 5.83
11/06/2026 | 01:00 | 105.2 | 128.4963 | 139.0304 | -33.8304 | 648.9 | 643.4996 | 643.4996 | 5.4004 | 212.6 | 208.3305 | 208.3305 | 4.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.2 | 110 | 110 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 31.0881 | 31.0881 | 0.41192 | 168 | 196.228 | 196.228 | -28.228 | 167.6 | 196.228 | 196.228 | -28.628 | 167.5 | 196.228 | 196.228 | -28.728 | 265.5 | 295.2259 | 295.2259 | -29.7259 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 351.9 | 220.9456 | 228.6105 | 123.2895 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 156.066 | 156.066 | 6.934 | 7.5 | 7.2739 | 7.2739 | 0.22608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.1 | 74.7703 | 69.689 | -19.589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 80.0655 | 77.782 | 2.218 | 38.5 | 20.7254 | 20.7254 | 17.7746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150 |  |  | 150 | 28.1 | 50.2977 | 50.2977 | -22.1977 | 31 | 31.0881 | 74.5525 | -43.5525 | 5.3 | 28.0755 | 28.0755 | -22.7755 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.1 | 84.8684 | 84.8684 | 3.2317 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 180.7 | 185.298 | 185.298 | -4.598 | 42.6 | 35.9226 | 43.7169 | -1.1169 | 31.9 |  |  | 31.9 | 32 | 36.2577 | 37.6809 | -5.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.2 |  |  | 16.2 | 40.1 | 41.4508 | 20.7254 | 19.3746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.7 | 12.741 | 4.6632 | 17.0368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 16.5803 | 26.1099 | 54.3901 | 171.5 | 177.7374 | 177.7374 | -6.2374 | 0 | 177.7374 | 177.7374 | -177.7374 | 201.7 | 177.7374 | 177.7374 | 23.9626 | 183.4 | 267.4068 | 267.4068 | -84.0068 | 67.8 | 71.1024 |  | 67.8 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 130.1 | 67.1787 | 177.5251 | -47.4251 | 85 | 94.2894 | 55.6292 | 29.3708 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 71.1 | 68.32 | 57.8357 | 13.2643 | 27.4 | 28.1372 | 28.3583 | -0.95826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 145.5 | 153.0601 | 153.0601 | -7.5601 | 169.6 | 153.5198 | 153.5198 | 16.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 3.8 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53587 | 0 |  |  | 0 | 94.9 | 81.2733 | 81.2733 | 13.6267 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 5.8927 | 5.8927 | 3.4073 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.8 | 20.1903 | 20.1903 | 4.6097 | 55.8 | 60.6156 | 60.6156 | -4.8156 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 5.5 | 3.8342 | 3.8495 | 1.6505 | 1.3 | 1.56 | 1.56 | -0.26 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 9.5 | 9.5 | -0.2 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 28.4 | 14.7914 | 14.7914 | 13.6086 | 42 | 39.4198 | 39.4198 | 2.5802 | 0 |  |  | 0 | 49.4 | 71.968 | 71.968 | -22.568 | 65.3 | 83.5143 | 83.5143 | -18.2143 | 4.2 | 8.9635 | 8.9635 | -4.7635 | 2.9 | 7.4825 | 7.4825 | -4.5825 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 6.7 | 5.1558 | 5.1558 | 1.5442 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 23.1 | 69 | 69 | -45.9 | 14.6 | 74 | 74 | -59.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 16.9 | 11.37 | 11.37 | 5.53
11/06/2026 | 01:30 | 102.1 | 124.0724 | 143.9201 | -41.8201 | 644.3 | 643.4996 | 643.4996 | 0.80044 | 210.4 | 208.3305 | 208.3305 | 2.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.4 | 110 | 110 | -12.6 | 0 |  |  | 0 | 30.5 | 31.0881 | 31.0881 | -0.58808 | 164.4 | 196.228 | 196.228 | -31.828 | 165.2 | 196.228 | 196.228 | -31.028 | 165 | 196.228 | 196.228 | -31.228 | 262.3 | 295.2259 | 295.2259 | -32.9259 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 420.4 | 140.3008 | 196.1865 | 224.2135 | 4.5 | 4.4104 | 4.4104 | 0.08957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 156.066 | 156.066 | 1.834 | 7.1 | 7.2739 | 7.2739 | -0.17392 | 4.9 | 3.9059 | 3.9059 | 0.99408 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.1 | 74.7703 | 81.6695 | -32.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.9 | 78.4064 | 78.3559 | 0.54409 | 21.3 | 20.7254 | 116.673 | -95.373 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 17 | 50.2977 | 50.2977 | -33.2977 | 30.3 | 31.0881 |  | 30.3 | 5.1 | 28.0755 | 28.0755 | -22.9755 | 18.1 | 19.0502 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 84.8684 | 84.8684 | 3.1317 | 173.6 | 184.7432 | 184.7432 | -11.1432 | 174.1 | 184.7432 | 184.7432 | -10.6432 | 180.6 | 185.298 | 185.298 | -4.698 | 42.8 | 35.9226 | 43.7169 | -0.91694 | 16.9 | 18 |  | 16.9 | 31.6 | 36.2577 | 37.6809 | -6.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.9 |  |  | 15.9 | 103 | 20.7254 | 41.4508 | 61.5492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 12.741 | 19.5617 | 1.4384 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 16.5803 | 26.1099 | 53.3901 | 170.9 | 177.7374 | 177.7374 | -6.8374 | 0 | 177.7374 | 177.7374 | -177.7374 | 201.4 | 177.7374 | 177.7374 | 23.6626 | 182.9 | 267.4068 | 267.4068 | -84.5068 | 67.1 | 71.1024 |  | 67.1 | 33 | 35.658 |  | 33 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 127.5 | 81.4097 |  | 127.5 | 79.1 | 94.2894 | 96.8351 | -17.7351 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.7 | 68.32 | 72.2099 | -1.5099 | 27 | 28.1372 | 29.7392 | -2.7392 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.1 | 153.0601 | 153.0601 | -9.9601 | 145.8 | 153.0601 | 153.0601 | -7.2601 | 169.3 | 153.5198 | 153.5198 | 15.7802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.8 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53587 | 0 |  |  | 0 | 96.4 | 81.3831 | 81.3831 | 15.0169 | 0 |  |  | 0 | 9.5 | 6.5861 | 6.5861 | 2.9139 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 20.3376 | 20.3376 | -7.6376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.2 | 16.2916 | 16.2916 | 3.9084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 20.2592 | 20.2592 | 7.6408 | 62 | 60.6147 | 60.6147 | 1.3853 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 6.2 | 3.8342 | 7.2789 | -1.0789 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | -3 | 29.5 | 14.4624 | 14.4624 | 15.0376 | 53.6 | 38.8685 | 38.8685 | 14.7315 | 0 |  |  | 0 | 33.3 | 70.0552 | 70.0552 | -36.7552 | 59.7 | 82.0921 | 82.0921 | -22.3921 | 2.7 | 8.1043 | 8.1043 | -5.4043 | 1.9 | 6.7902 | 6.7902 | -4.8902 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 5.3 | 5.8963 | 5.8963 | -0.5963 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 22.7 | 65 | 65 | -42.3 | 14.3 | 71 | 71 | -56.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 16.7 | 11.37 | 11.37 | 5.33
11/06/2026 | 02:00 | 104.5 | 120.7073 | 135.4949 | -30.9949 | 651.5 | 643.4996 | 643.4996 | 8.0004 | 213.4 | 208.3305 | 208.3305 | 5.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 97.9 | 110 | 110 | -12.1 | 0 |  |  | 0 | 30.7 | 31.0881 | 31.0881 | -0.38808 | 168.6 | 193.2529 | 196.228 | -27.628 | 169.3 | 193.2529 | 196.228 | -26.928 | 168.8 | 193.2529 | 196.228 | -27.428 | 260 | 290.7499 | 295.2259 | -35.2259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 427 | 140.0518 | 194.1618 | 232.8382 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.2 | 156.066 | 156.066 | 6.134 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 74.7703 | 74.5366 | -24.2366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 77.6004 | 76.3204 | 3.9796 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 50.2977 | 50.2977 | -33.0977 | 44.9 | 45 | 98.4456 | -53.5456 | 5.7 | 28.0755 | 28.0755 | -22.3755 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.2 | 84.8684 | 84.8684 | 4.3316 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.6 | 184.7432 | 184.7432 | -8.1432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 43.2 | 35.9226 | 43.7169 | -0.51694 | 44.8 |  |  | 44.8 | 32.2 | 36.2577 | 37.6809 | -5.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.1 |  |  | 16.1 | 106.2 | 20.7254 | 20.7254 | 85.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.8 | 12.741 | 4.6632 | 17.1368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 16.5803 | 26.1099 | 54.3901 | 170.5 | 177.5002 | 177.5002 | -7.0002 | 0 | 177.5002 | 177.5002 | -177.5002 | 200.8 | 177.5002 | 177.5002 | 23.2998 | 182.6 | 267.0499 | 267.0499 | -84.4499 | 68.6 | 71.1024 |  | 68.6 | 33.8 | 35.658 |  | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.2 | 58.0117 | 20.7254 | 110.4746 | 76.3 | 84.5917 | 82.1788 | -5.8788 | 64.1 | 66.8097 | 66.8097 | -2.7097 | 69.1 | 68.32 | 68.32 | 0.78 | 27.5 | 28.1372 | 28.1372 | -0.6372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 145.3 | 153.0601 | 153.0601 | -7.7601 | 168.7 | 153.5198 | 153.5198 | 15.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.9 | 3.2641 | 3.2641 | 0.63587 | 0 |  |  | 0 | 92.3 | 80.2522 | 80.2522 | 12.0478 | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 6.862 | 6.862 | 2.738 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 20.3376 | 20.3376 | -7.4376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.9 | 20.1527 | 20.1527 | 8.7473 | 68.2 | 59.8739 | 59.8739 | 8.3261 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 3.8342 | 3.8495 | 2.3506 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7 | 9.5 | 9.5 | -2.5 | 29.4 | 14.4995 | 14.4995 | 14.9005 | 53.4 | 36.7445 | 36.7445 | 16.6555 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 71.8374 | 71.8374 | -41.9374 | 56.8 | 81.9639 | 81.9639 | -25.1639 | 4.4 | 8.0404 | 8.0404 | -3.6404 | 0.6 | 6.6958 | 6.6958 | -6.0958 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 5.8 | 6.1307 | 6.1307 | -0.3307 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 40.6 | 63 | 63 | -22.4 | 40.6 | 69 | 69 | -28.4 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 16.7 | 11.37 | 11.37 | 5.33
11/06/2026 | 02:30 | 104.2 | 112.544 | 132.2383 | -28.0383 | 651.8 | 643.4996 | 643.4996 | 8.3004 | 213.2 | 208.3305 | 208.3305 | 4.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 98 | 110 | 110 | -12 | 0 |  |  | 0 | 30.9 | 31.0881 | 31.0881 | -0.18808 | 175.2 | 196.228 | 196.228 | -21.028 | 176.2 | 196.228 | 196.228 | -20.028 | 175.6 | 196.228 | 196.228 | -20.628 | 263.2 | 295.2259 | 295.2259 | -32.0259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 428.1 | 140.0518 | 136.8224 | 291.2776 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 156.066 | 156.066 | 4.434 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.4 | 57.5601 | 66.8015 | -16.4015 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.8 | 74.8574 | 74.7329 | -0.9329 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 28.2 | 50.2977 | 50.2977 | -22.0977 | 30.8 | 31.0881 | 98.4456 | -67.6456 | 5.7 | 28.0755 | 28.0755 | -22.3755 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.8684 | 84.8684 | 3.6317 | 175.5 | 184.7432 | 184.7432 | -9.2432 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 42.5 | 35.9226 | 43.4346 | -0.93455 | 44.6 |  |  | 44.6 | 31.8 | 36.2577 | 37.6809 | -5.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.8 |  |  | 15.8 | 39.9 | 41.4508 | 41.4508 | -1.5508 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.5 | 12.741 | 4.6632 | 16.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 16.5803 | 25.7647 | 54.5353 | 171.1 | 179.2935 | 179.2935 | -8.1935 | 0 | 179.2935 | 179.2935 | -179.2935 | 201.5 | 179.2935 | 179.2935 | 22.2065 | 182.8 | 269.7479 | 269.7479 | -86.9479 | 68.4 | 71.1024 |  | 68.4 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 68.8 |  |  | 68.8 | 80.7 | 82.1788 | 82.1788 | -1.4788 | 63.7 | 66.8097 | 66.8097 | -3.1097 | 65.7 | 68.32 | 68.32 | -2.62 | 27.3 | 28.1372 | 28.1372 | -0.8372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 169.7 | 153.5198 | 153.5198 | 16.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.4 | 102.9552 | 102.9552 | -1.5552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.8 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53587 | 0 |  |  | 0 | 98 | 79.5384 | 79.5384 | 18.4616 | 0 |  |  | 0 | 10 | 7.1211 | 7.1211 | 2.8789 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.1 | 16.2916 | 16.2916 | 3.8084 |  |  |  | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 20.1005 | 20.1005 | 7.6995 | 75.5 | 59.6213 | 59.6213 | 15.8787 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 3.8342 | 3.8495 | 2.3506 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 6.8 | 9.5 | 9.5 | -2.7 | 29.1 | 14.1566 | 14.1566 | 14.9434 | 36.8 | 37.3325 | 37.3325 | -0.5325 | 0 |  |  | 0 | 29.7 | 71.2415 | 71.2415 | -41.5415 | 78.6 | 80.3798 | 80.3798 | -1.7798 | 1.7 | 7.1753 | 7.1753 | -5.4753 | 0.8 | 6.2205 | 6.2205 | -5.4205 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 5.9 | 6.4489 | 6.4489 | -0.5489 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 68.9 | 64 | 64 | 4.9 | 74.3 | 69 | 69 | 5.3 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04 | 17 | 11.37 | 11.37 | 5.63
11/06/2026 | 03:00 | 100.9 | 63.9882 | 131.2056 | -30.3056 | 644.6 | 643.4996 | 643.4996 | 1.1004 | 210.1 | 208.3305 | 208.3305 | 1.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 95.2 | 110 | 110 | -14.8 | 0 |  |  | 0 | 31 | 31.0881 | 31.0881 | -0.08808 | 171.5 | 196.228 | 196.228 | -24.728 | 170.5 | 196.228 | 196.228 | -25.728 | 171.1 | 196.228 | 196.228 | -25.128 | 262.6 | 295.2259 | 295.2259 | -32.6259 | 208.6 | 206.0414 | 206.0414 | 2.5586 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 290 | 140.0518 | 82.9117 | 207.0883 | 4.4 | 4.4104 | 4.4104 | -0.01043 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 156.066 | 156.066 | 4.534 | 7.3 | 7.2739 | 7.2739 | 0.02608 | 4.8 | 3.9059 | 3.9059 | 0.89408 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 48.6 | 50.024 | 63.0637 | -14.4637 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.3 | 63.9598 | 74.8239 | -2.5239 | 21.3 | 20.7254 | 20.7254 | 0.57461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 50.2977 | 50.2977 | -7.3977 | 30 | 31.0881 | 98.4456 | -68.4456 | 5 | 28.0755 | 28.0755 | -23.0755 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 84.8684 | 84.8684 | 3.7317 | 173.1 | 184.7432 | 184.7432 | -11.6432 | 173.5 | 184.7432 | 184.7432 | -11.2432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 42.8 | 35.9226 | 38.8494 | 3.9506 | 43.7 |  |  | 43.7 | 31.2 | 36.2577 | 37.6809 | -6.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.6 |  |  | 15.6 | 36.2 | 41.4508 | 20.7254 | 15.4746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.5 | 12.741 | 4.6632 | 15.8368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 16.5803 | 20.1586 | 59.1414 | 171.4 | 179.9031 | 179.9031 | -8.5031 | 30.3 | 179.9031 | 179.9031 | -149.6031 | 201.5 | 179.9031 | 179.9031 | 21.5969 | 182.4 | 270.6651 | 270.6651 | -88.2651 | 66.6 | 71.1024 |  | 66.6 | 32.9 | 35.658 |  | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 62.7 |  | 20.7254 | 41.9746 | 77.7 | 82.1788 | 79.5898 | -1.8898 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 65.1 | 68.32 | 68.32 | -3.22 | 26.8 | 28.1372 | 28.1372 | -1.3372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.6 | 153.0601 | 153.0601 | -10.4601 | 145.1 | 153.0601 | 153.0601 | -7.9601 | 169.1 | 153.5198 | 153.5198 | 15.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.8 | 3.2641 | 3.2641 | 0.53587 | 0 |  |  | 0 | 95.1 | 78.0523 | 78.0523 | 17.0477 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 7.0281 | 7.0281 | 2.3719 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 20.3376 | 20.3376 | -7.7376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20 | 16.2916 | 16.2916 | 3.7084 |  |  |  | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 19.8513 | 19.8513 | 7.6487 | 79.4 | 59.9485 | 59.9485 | 19.4515 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 3.8342 | 3.8495 | 2.3506 | 1.2 | 1.56 | 1.56 | -0.36 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.3 | 4.3 | 4.3 | -1 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 6.5 | 9.5 | 9.5 | -3 | 27.9 | 15.866 | 15.866 | 12.034 | 26.6 | 36.6622 | 36.6622 | -10.0622 | 0 |  |  | 0 | 46.5 | 72.4247 | 72.4247 | -25.9247 | 76.5 | 78.0881 | 78.0881 | -1.5881 | 3.9 | 7.542 | 7.542 | -3.642 | 2.4 | 6.2064 | 6.2064 | -3.8064 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 5.4 | 6.5646 | 6.5646 | -1.1646 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.5 | 68 | 68 | 34.5 | 104.7 | 73 | 73 | 31.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.91 | 11 | 11 | -0.09 | 16.6 | 11.37 | 11.37 | 5.23
11/06/2026 | 03:30 | 107.7 | 110.1337 | 130.3014 | -22.6014 | 660.7 | 643.4996 | 643.4996 | 17.2004 | 216.6 | 208.3305 | 208.3305 | 8.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 103.6 | 110 | 110 | -6.4 | 0 |  |  | 0 | 30.4 | 31.0881 | 31.0881 | -0.68808 | 149.7 | 196.228 | 196.228 | -46.528 | 148.6 | 196.228 | 196.228 | -47.628 | 149.2 | 196.228 | 196.228 | -47.028 | 238.9 | 295.2259 | 295.2259 | -56.3259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 311.4 | 73.2124 | 140.0518 | 171.3482 | 4.9 | 4.4104 | 4.4104 | 0.48957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 156.066 | 156.066 | 12.334 | 8.9 | 7.2739 | 7.2739 | 1.6261 | 5.2 | 3.9059 | 3.9059 | 1.2941 | 22.7 |  |  | 22.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 52.2 | 50.8481 | 61.2477 | -9.0477 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.9 | 73.557 | 73.54 | 1.3599 | 21.1 | 20.7254 | 20.7254 | 0.37461 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 43.7 | 50.2977 | 50.2977 | -6.5977 | 31.9 | 31.0881 | 32.7208 | -0.82081 | 6.6 | 28.0755 | 28.0755 | -21.4755 | 18.1 | 19.0502 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.3 | 84.8684 | 84.8684 | 5.4317 | 180.6 | 184.7432 | 184.7432 | -4.1432 | 181.4 | 184.7432 | 184.7432 | -3.3432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 43.6 | 35.9226 | 39.2215 | 4.3785 | 45.9 |  |  | 45.9 | 33.2 | 36.2577 | 37.6809 | -4.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 10.6 |  |  | 10.6 | 46.8 | 41.4508 | 20.7254 | 26.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.2 | 12.741 | 4.6632 | 18.5368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 16.5803 | 20.6136 | 61.2864 | 170.7 | 180.291 | 180.291 | -9.591 | 51.2 | 180.291 | 180.291 | -129.091 | 201 | 180.291 | 180.291 | 20.709 | 182.3 | 271.2487 | 271.2487 | -88.9487 | 71.5 | 71.1024 |  | 71.5 | 35.2 | 35.658 |  | 35.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 76.6 |  | 20.7254 | 55.8746 | 98 | 77.9162 | 81.8829 | 16.1171 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 66.5 | 68.32 | 68.32 | -1.82 | 28.5 | 28.1372 | 28.1372 | 0.3628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 168.6 | 153.5198 | 153.5198 | 15.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.9 | 3.2641 | 3.2641 | 0.63587 | 0 |  |  | 0 | 90.9 | 76.1336 | 76.1336 | 14.7664 | 0 |  |  | 0 | 9 | 6.8944 | 6.8944 | 2.1056 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 20.3376 | 20.3376 | -7.1376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.9 | 16.2916 | 16.2916 | 4.6084 |  |  |  | 0 | 8 | 7 | 7 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 19.6632 | 19.6632 | 7.5368 | 75.7 | 58.6094 | 58.6094 | 17.0906 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 3.8342 | 3.8495 | 2.3506 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 27.8 | 16.5066 | 16.5066 | 11.2934 | 13.8 | 31.9538 | 31.9538 | -18.1538 | 0 |  |  | 0 | 42.9 | 70.1708 | 70.1708 | -27.2708 | 80.6 | 77.1805 | 77.1805 | 3.4195 | 2.8 | 6.9528 | 6.9528 | -4.1528 | 1.3 | 6.0366 | 6.0366 | -4.7366 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 7.6 | 6.6973 | 6.6973 | 0.9027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 76.5 | 70 | 70 | 6.5 | 67.1 | 75 | 75 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 17.5 | 11.37 | 11.37 | 6.13
11/06/2026 | 04:00 | 103.8 | 112.2495 | 131.9064 | -28.1064 | 651.7 | 643.4996 | 643.4996 | 8.2004 | 213.6 | 208.3305 | 208.3305 | 5.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.1 |  |  | 20.1 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 31.0881 | 31.0881 | 0.21192 | 182.5 | 196.228 | 196.228 | -13.728 | 201 | 196.228 | 196.228 | 4.772 | 204.2 | 196.228 | 196.228 | 7.972 | 287.8 | 295.2259 | 295.2259 | -7.4259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 300.2 | 73.2124 | 84.5645 | 215.6354 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 156.066 | 156.066 | 7.034 | 8.1 | 7.2739 | 7.2739 | 0.82608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.5 | 55.2576 | 64.4051 | -13.9051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 74.3665 | 74.232 | -4.132 | 27.6 | 20.7254 | 20.7254 | 6.8746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 44.7 | 50.2977 | 50.2977 | -5.5977 | 30.9 | 31.0881 | 98.4456 | -67.5456 | 5.9 | 28.0755 | 28.0755 | -22.1755 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.9 | 84.8684 | 84.8684 | 5.0316 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 43.2 | 35.9226 | 39.4106 | 3.7894 | 29.9 |  |  | 29.9 | 32 | 36.2577 | 37.6809 | -5.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 40.8 | 41.4508 | 20.7254 | 20.0746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21.9 | 12.741 | 4.6632 | 17.2368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 16.5803 | 20.8448 | 59.5552 | 170.5 | 180.0982 | 180.0982 | -9.5982 | 29.6 | 180.0982 | 180.0982 | -150.4982 | 200.2 | 180.0982 | 180.0982 | 20.1018 | 181.8 | 270.9585 | 270.9585 | -89.1585 | 68.6 | 71.1024 |  | 68.6 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 69.2 |  | 20.7254 | 48.4746 | 94.2 | 85.1043 | 80.2579 | 13.9421 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 66.8 | 68.32 | 68.32 | -1.52 | 27.5 | 28.1372 | 28.1372 | -0.6372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.5 | 153.0601 | 153.0601 | -10.5601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 169.2 | 153.5198 | 153.5198 | 15.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.9 | 3.2641 | 3.2641 | 0.63587 | 0 |  |  | 0 | 92.8 | 75.3848 | 75.3848 | 17.4152 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 6.9262 | 6.9262 | 3.8738 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 20.3376 | 20.3376 | -7.5376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 26 | 19.5706 | 19.5706 | 6.4294 | 60.2 | 58.0551 | 58.0551 | 2.1449 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.2 | 3.8342 | 3.8495 | 2.3506 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 29.5 | 16.2609 | 16.2609 | 13.2391 | 8.2 | 30.1335 | 30.1335 | -21.9335 | 0 |  |  | 0 | 38 | 67.7354 | 67.7354 | -29.7354 | 86.3 | 75.058 | 75.058 | 11.242 | 2 | 7.1047 | 7.1047 | -5.1047 | 0.8 | 5.8878 | 5.8878 | -5.0878 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 10 | 10 | -0.7 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 7.3 | 6.8893 | 6.8893 | 0.4107 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 60.5 | 72 | 72 | -11.5 | 52.7 | 77 | 77 | -24.3 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 16.9 | 11.37 | 11.37 | 5.53
11/06/2026 | 04:30 | 105.8 | 140.0725 | 134.2005 | -28.4005 | 653.7 | 643.4996 | 643.4996 | 10.2004 | 214.6 | 208.3305 | 208.3305 | 6.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20.2 | 20.7254 |  | 20.2 | 101.7 | 110 | 110 | -8.3 | 0 |  |  | 0 | 30.1 |  | 31.0881 | -0.98808 | 183.2 | 190.8109 | 196.228 | -13.028 | 194.9 | 190.8109 | 196.228 | -1.328 | 195 | 190.8109 | 196.228 | -1.228 | 279.4 | 287.0759 | 295.2259 | -15.8259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 295.1 | 206.8912 | 148.6331 | 146.4669 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 156.066 | 156.066 | 6.634 | 8.4 | 7.2739 | 7.2739 | 1.1261 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.9 | 64.6364 | 70.2959 | -19.3959 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.7 | 85.4878 | 74.554 | -3.854 | 22 | 41.4508 | 20.7254 | 1.2746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 46 | 50.2977 | 50.2977 | -4.2977 | 30.8 | 98.4457 | 54.8919 | -24.0919 | 32 | 28.0755 | 28.0755 | 3.9245 | 18.1 | 19.0502 | 19.0995 | -0.99952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.4 | 84.8684 | 84.8684 | 6.5316 | 177.9 | 184.7432 | 184.7432 | -6.8432 | 178.5 | 184.7432 | 184.7432 | -6.2432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 43.4 | 35.9226 | 43.7169 | -0.31693 | 16.5 |  |  | 16.5 | 32.5 | 36.2577 | 37.6809 | -5.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.7 | 20.7254 | 20.7254 | 20.9746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 |  | 4.6632 | 25.6368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 16.5803 | 26.1099 | 54.4901 | 170.7 | 188.5857 | 179.9031 | -9.2031 | 30.1 | 25 | 179.9031 | -149.8031 | 199.2 | 188.5857 | 179.9031 | 19.2969 | 181.7 | 189.1521 | 270.6651 | -88.9651 | 69.7 | 71.1024 |  | 69.7 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 61.2 | 39.6811 | 20.7254 | 40.4746 | 84.6 | 80.2035 | 82.1788 | 2.4212 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 67 | 68.32 | 68.32 | -1.32 | 27.7 | 28.1372 | 28.1372 | -0.4372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 145.4 | 153.0601 | 153.0601 | -7.6601 | 168.9 | 153.5198 | 153.5198 | 15.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.7 | 3.2641 | 3.2641 | 0.43587 | 0 |  |  | 0 | 80.7 | 75.5425 | 75.5425 | 5.1575 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 6.8408 | 6.8408 | 3.4592 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 | 1.3484 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.1 | 19.6136 | 19.6136 | 4.4864 | 66.9 | 58.0283 | 58.0283 | 8.8717 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 6.9 |  | 3.8495 | 3.0505 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | -0.1 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 29 | 16.6715 | 16.6715 | 12.3285 | 8.5 | 28.7476 | 28.7476 | -20.2476 | 0 |  |  | 0 | 57.7 | 74.3635 | 74.3635 | -16.6635 | 91.3 | 76.0723 | 76.0723 | 15.2277 | 6 | 7.4178 | 7.4178 | -1.4178 | 4 | 6.487 | 6.487 | -2.487 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 10 | 10 | -0.8 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 7.2 | 7.1552 | 7.1552 | 0.0448 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 73.1 | 72 | 72 | 1.1 | 60.8 | 77 | 77 | -16.2 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 17 | 11.37 | 11.37 | 5.63
11/06/2026 | 05:00 | 105.3 | 144.4831 | 138.8347 | -33.5347 | 653.3 | 643.4996 | 643.4996 | 9.8004 | 214.9 | 208.3305 | 208.3305 | 6.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 21.9106 |  | 22.1 | 100.2 | 110 | 110 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 30.6 |  | 31.0881 | -0.48808 | 182.4 | 190.8109 | 196.228 | -13.828 | 196.4 | 190.8109 | 196.228 | 0.17198 | 196.3 | 190.8109 | 196.228 | 0.07198 | 278 | 287.0759 | 295.2259 | -17.2259 | 207.6 | 206.0414 | 206.0414 | 1.5586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 296.7 | 184.2003 | 243.1809 | 53.5191 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 156.066 | 156.066 | 8.134 | 8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.72608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.8 | 74.2906 | 80.5353 | -29.7353 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 86.9678 | 76.0863 | -5.4863 | 22.9 | 41.4508 | 20.7254 | 2.1746 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 50.2977 | 50.2977 | 3.3023 | 50.1 | 120.8257 |  | 50.1 | 36.4 | 28.0755 | 28.0755 | 8.3245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.7 | 84.8684 | 84.8684 | 5.8316 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 43.7 | 35.9226 | 43.7169 | -0.01694 | 16.4 |  |  | 16.4 | 32.4 | 36.2577 | 37.6809 | -5.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 47.6 | 20.7254 | 20.7254 | 26.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 4.6632 | 4.6632 | 25.5368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 16.5803 | 26.1099 | 54.4901 | 170.5 | 188.5857 | 180.0982 | -9.5982 | 29.8 | 25 | 180.0982 | -150.2982 | 198 | 188.5857 | 180.0982 | 17.9018 | 180.3 | 189.1521 | 270.9585 | -90.6585 | 69 | 71.1024 |  | 69 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 50.2 | 68.5573 | 20.7254 | 29.4746 | 86 | 82.1788 | 82.1788 | 3.8212 | 60 | 66.8097 | 66.8097 | -6.8097 | 66.9 | 68.32 | 68.32 | -1.42 | 30 | 28.1372 | 28.1372 | 1.8628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 153.0601 | 153.0601 | -10.1601 | 145.9 | 153.0601 | 153.0601 | -7.1601 | 169.5 | 153.5198 | 153.5198 | 15.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.7 | 3.2641 | 3.2641 | 0.43587 | 0 |  |  | 0 | 75.8 | 74.962 | 74.962 | 0.838 | 0 |  |  | 0 | 11 | 7.2387 | 7.2387 | 3.7613 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 1.4256 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.5 | 19.7199 | 19.7199 | 2.7801 | 61.9 | 57.9727 | 57.9727 | 3.9273 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 7.9 | 3.8468 | 3.8495 | 4.0506 | 1.2 | 1.52 | 1.52 | -0.32 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 0.8 | 29.1 | 17.7744 | 17.7744 | 11.3256 | 5.5 | 28.6901 | 28.6901 | -23.1901 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 79.3892 | 79.3892 | -9.2892 | 93.5 | 75.8195 | 75.8195 | 17.6805 | 7.3 | 7.6428 | 7.6428 | -0.3428 | 4.4 | 6.4852 | 6.4852 | -2.0852 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 10 | 10 | -0.9 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8.6 | 7.8437 | 7.8437 | 0.7563 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 80.2 | 71 | 71 | 9.2 | 72.5 | 77 | 77 | -4.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.93 | 11 | 11 | -0.07 | 16.7 | 11.37 | 11.37 | 5.33
11/06/2026 | 05:30 | 106.5 | 148.2737 | 143.7235 | -37.2235 | 650.3 | 643.4996 | 643.4996 | 6.8004 | 213.1 | 208.3305 | 208.3305 | 4.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.5 | 40.392 |  | 41.5 | 102 | 110 | 110 | -8 | 0 |  |  | 0 | 30 |  | 31.0881 | -1.0881 | 182 | 190.8109 | 196.228 | -14.228 | 190.7 | 190.8109 | 196.228 | -5.528 | 189.5 | 190.8109 | 196.228 | -6.728 | 282.1 | 287.0759 | 295.2259 | -13.1259 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 289.8 | 246.457 | 196.1865 | 93.6135 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 156.066 | 156.066 | 7.934 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 4.9 | 3.9059 | 3.9059 | 0.99408 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 85.4834 | 94.4555 | -44.1555 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 88.546 | 77.926 | -8.026 | 25.6 | 62.2051 | 62.6166 | -37.0166 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 53.6 | 50.2977 | 50.2977 | 3.3023 | 71.8 | 142.9823 | 115.7346 | -43.9346 | 35.5 | 28.0755 | 28.0755 | 7.4245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.4 | 84.8684 | 84.8684 | 1.5316 | 178.6 | 184.7432 | 184.7432 | -6.1432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 43.2 | 35.9226 | 43.7169 | -0.51694 | 16.9 |  |  | 16.9 | 32.5 | 36.2577 | 37.6809 | -5.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 39.6 | 20.7254 | 20.7254 | 18.8746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 6.2959 | 13.1453 | 16.9547 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 16.5803 | 26.1099 | 54.4901 | 170.9 | 188.5857 | 180.291 | -9.391 | 75.1 | 25 | 180.291 | -105.191 | 197.9 | 188.5857 | 180.291 | 17.609 | 172.8 | 189.1521 | 271.2487 | -98.4487 | 69.7 | 71.1024 |  | 69.7 | 32.9 | 35.658 |  | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 47.7 | 66.7729 | 20.7254 | 26.9746 | 85.9 | 82.1788 | 82.1788 | 3.7212 | 60.1 | 66.8097 | 66.8097 | -6.7097 | 66.8 | 68.32 | 68.32 | -1.52 | 29.9 | 28.1372 | 28.1372 | 1.7628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 153.0601 | 153.0601 | -10.2601 | 145.6 | 153.0601 | 153.0601 | -7.4601 | 169.4 | 153.5198 | 153.5198 | 15.8802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.7 | 3.2641 | 3.2641 | 0.43587 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 74.477 | 74.477 | -1.577 | 0 |  |  | 0 | 10.7 | 7.5746 | 7.5746 | 3.1254 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 20.3376 | 20.3376 | -8.0376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.1 | 2.628 |  | 2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 24.2 | 19.8109 | 19.8109 | 4.3891 | 65.4 | 57.9037 | 57.9037 | 7.4963 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.3 | 4.2226 | 5.8019 | 2.4981 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 25.7 | 17.6051 | 17.6051 | 8.0949 | 3.6 | 26.9802 | 26.9802 | -23.3802 | 0 |  |  | 0 | 77.7 | 77.6764 | 77.6764 | 0.0236 | 93.5 | 76.777 | 76.777 | 16.723 | 9.8 | 7.0193 | 7.0193 | 2.7807 | 5.8 | 5.9176 | 5.9176 | -0.1176 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8.2 | 7.7453 | 7.7453 | 0.4547 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.8 | 70 | 70 | 39.8 | 102.7 | 77 | 77 | 25.7 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04 | 16.4 | 11.37 | 11.37 | 5.03
11/06/2026 | 06:00 | 104.5 | 148.8677 | 142.7607 | -38.2607 | 651.9 | 643.4996 | 643.4996 | 8.4004 | 214.4 | 208.3305 | 208.3305 | 6.0695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.2 | 40.392 |  | 40.2 | 102.1 | 110 | 110 | -7.9 | 0 |  |  | 0 | 30.6 |  | 31.0881 | -0.48808 | 182 | 190.8109 | 196.228 | -14.228 | 187.7 | 190.8109 | 196.228 | -8.528 | 187.2 | 190.8109 | 196.228 | -9.028 | 270.1 | 287.0759 | 295.2259 | -25.1259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 298.2 | 258.7093 | 291.4626 | 6.7374 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 156.066 | 156.066 | 10.834 | 8.1 | 7.2739 | 7.2739 | 0.82608 | 5.3 | 3.9059 | 3.9059 | 1.3941 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 50.6 | 91.3299 | 96.4313 | -45.8313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.3 | 89.9098 | 78.9115 | -8.6115 | 45 | 105.8404 | 100.5612 | -55.5612 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 50.2977 | 50.2977 | 0.00232 | 73.8 | 146.9675 | 108.2314 | -34.4314 | 34.4 | 28.0755 | 28.0755 | 6.3245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 18.1642 | 18.1642 | 0.53575 | 92 | 84.8684 | 84.8684 | 7.1316 | 176.8 | 184.7432 | 184.7432 | -7.9432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181 | 185.298 | 185.298 | -4.298 | 43.5 | 35.9226 | 43.7169 | -0.21694 | 16.1 |  |  | 16.1 | 32.2 | 36.2577 | 37.6809 | -5.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41 | 20.7254 | 25.0117 | 15.9883 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 11.0834 | 18.4253 | 11.7747 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 16.5803 | 26.1099 | 54.3901 | 170.3 | 188.5857 | 179.9031 | -9.6031 | 74.6 | 25 | 179.9031 | -105.3031 | 199.9 | 188.5857 | 179.9031 | 19.9969 | 233.1 | 189.1521 | 270.6651 | -37.565 | 69 | 71.1024 |  | 69 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 49.5 | 119.1683 | 20.7254 | 28.7746 | 84.6 | 82.1788 | 82.1788 | 2.4212 | 59.9 | 66.8097 | 66.8097 | -6.9097 | 66.8 | 68.32 | 68.32 | -1.52 | 27.6 | 28.1372 | 28.1372 | -0.5372 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 156.2317 | 153.0601 | -10.6601 | 145.3 | 156.2317 | 153.0601 | -7.7601 | 168.9 | 156.7009 | 153.5198 | 15.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.3 | 205.2938 | 205.2938 | 5.0062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.2 | 3.2641 | 3.2641 | 0.93587 | 0 |  |  | 0 | 89.3 | 75.4154 | 75.4154 | 13.8846 | 0 | 0.0746 | 0.0746 | -0.0746 | 11.5 | 7.2233 | 7.2233 | 4.2767 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 | 2.628 |  | 3.6 | 0 | 6.0222 | 6.0222 | -6.0222 | 0 | 5.95 | 5.95 | -5.95 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.5 | 16.2916 | 16.2916 | 4.2084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.0197 | 0.0197 | -0.0197 | 0 | 0.0185 | 0.0185 | -0.0185 | 26.7 | 19.7895 | 19.7895 | 6.9105 | 73.2 | 57.6126 | 57.6126 | 15.5874 | 0 | 0.0118 | 0.0118 | -0.0118 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.3 | 5.3246 | 7.0174 | 1.2827 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 8.8 | 9.5 | 9.5 | -0.7 | 22.3 | 16.7907 | 16.7907 | 5.5093 | 6.9 | 26.6517 | 26.6517 | -19.7517 | 0 | 0.0605 | 0.0605 | -0.0605 | 81.7 | 74.6369 | 74.6369 | 7.0631 | 92.5 | 76.269 | 76.269 | 16.231 | 11.2 | 7.0341 | 7.0341 | 4.1659 | 8.6 | 5.9558 | 5.9558 | 2.6442 | 0 |  |  | 0 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.9 | 7 | 7 | -1.1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 9.4 | 7.5055 | 7.5055 | 1.8945 | 0.2 | 0.165 | 0.165 | 0.035 | 0 | 0.0355 | 0.0355 | -0.0355 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119.8 | 69 | 69 | 50.8 | 115.9 | 78 | 78 | 37.9 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.0307 | 0.0307 | -0.0307 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.03 | 11 | 11 | 0.03 | 16.6 | 11.37 | 11.37 | 5.23
11/06/2026 | 06:30 | 104.4 | 139.583 | 133.4759 | -29.0758 | 654.2 | 643.4996 | 643.4996 | 10.7004 | 215.1 | 208.3305 | 208.3305 | 6.7695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 41.6755 |  | 42.2 | 105.3 | 110 | 110 | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 31.1 |  | 31.0881 | 0.01192 | 182.2 | 184.3729 | 196.228 | -14.028 | 194 | 184.3729 | 196.228 | -2.228 | 193.6 | 184.3729 | 196.228 | -2.628 | 277.5 | 277.3899 | 295.2259 | -17.7259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 301.6 | 256.3568 | 282.8725 | 18.7275 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.7 | 156.066 | 156.066 | -1.366 | 7.9 | 7.2739 | 7.2739 | 0.62608 | 5.2 | 3.9059 | 3.9059 | 1.2941 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.6 | 74.7703 | 75.9301 | -25.3301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 88.4889 | 77.4951 | -7.0952 | 118.1 | 130.4105 | 155.0792 | -36.9792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 47.1 | 50.2977 | 50.2977 | -3.1977 | 75.9 | 150.485 | 75.9326 | -0.03255 | 33.6 | 28.0755 | 28.0755 | 5.5245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.6 | 18.1642 | 18.1642 | 0.43575 | 82.2 | 84.8684 | 84.8684 | -2.6684 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 43.2 | 35.9226 | 43.7169 | -0.51694 | 15.9 |  |  | 15.9 | 32.9 | 36.2577 | 37.6809 | -4.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 20.7254 | 41.4508 | 28.6492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.3 | 20.5661 | 22.829 | 7.471 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.3 | 16.5803 | 26.1099 | 14.1901 | 170.3 | 188.5857 | 180.291 | -9.991 | 166.7 | 50 | 180.291 | -13.591 | 198.8 | 188.5857 | 180.291 | 18.509 | 263.9 | 189.1521 | 271.2487 | -7.3487 | 69.1 | 71.1024 |  | 69.1 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 49.3 | 133.9517 | 20.7254 | 28.5746 | 91 | 86.9846 | 86.3963 | 4.6037 | 65.2 | 66.8097 | 66.8097 | -1.6097 | 66.9 | 68.32 | 69.9855 | -3.0855 | 28.2 | 28.1372 | 28.8231 | -0.62311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.2 | 158.3954 | 153.0601 | -9.8601 | 146 | 158.3954 | 153.0601 | -7.0601 | 169.8 | 158.871 | 153.5198 | 16.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.7 | 205.2938 | 205.2938 | 4.4062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.7 | 3.2641 | 3.2641 | 0.43587 | 0 | 0.032 | 0.032 | -0.032 | 89 | 75.1482 | 75.1482 | 13.8518 | 1.8 | 2.9013 | 2.9013 | -1.1013 | 13.1 | 8.1843 | 8.1843 | 4.9157 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 | 2.7115 |  | 3.6 | 2.5 | 44.2015 | 44.2015 | -41.7015 | 1.3 | 39.2 | 39.2 | -37.9 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.7979 | 0.7979 | -0.7979 | 0 | 0.6258 | 0.6258 | -0.6258 | 24.6 | 19.9681 | 19.9681 | 4.6319 | 72.4 | 58.0024 | 58.0024 | 14.3976 | 0 | 0.4766 | 0.4766 | -0.4766 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.4 | 7.5075 | 8.031 | 0.36897 | 1.1 | 1.48 | 1.48 | -0.38 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0039 | 0.0039 | -0.0039 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 4.6 | 7 | 7 | -2.4 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 18.3 | 15.2679 | 15.2679 | 3.0321 | 14.8 | 23.5504 | 23.5504 | -8.7504 | 0.3 | 1.5675 | 1.5675 | -1.2675 | 75 | 79.3613 | 79.3613 | -4.3613 | 95.3 | 79.9007 | 79.9007 | 15.3993 | 10.8 | 7.519 | 7.519 | 3.281 | 4.8 | 5.9841 | 5.9841 | -1.1841 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.8 | 8.1344 | 8.1344 | 2.6656 | 23.3 | 19.595 | 19.595 | 3.705 | 0 | 0.3368 | 0.3368 | -0.3368 | 2.7 | 2 | 2 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 117.8 | 69 | 69 | 48.8 | 110.8 | 79 | 79 | 31.8 | 2.4 | 1.44 | 1.44 | 0.96 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0.5162 | 0.5162 | -0.5162 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.04 | 11 | 11 | 0.04 | 17 | 11.37 | 11.37 | 5.63
11/06/2026 | 07:00 | 104.4 | 114.284 | 110.2761 | -5.8761 | 600.1 | 643.4996 | 643.4996 | -43.3996 | 211.8 | 208.3305 | 208.3305 | 3.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 39.1085 |  | 45.1 | 104.9 | 110 | 110 | -5.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 31.0881 | -31.0881 | 137.3 | 184.3729 | 196.228 | -58.928 | 137.9 | 184.3729 | 196.228 | -58.328 | 137 | 184.3729 | 196.228 | -59.228 | 239.3 | 277.3899 | 295.2259 | -55.9259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 383.6 | 143.0937 | 219.6579 | 163.9421 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 156.066 | 156.066 | 7.434 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5.2 | 3.9059 | 3.9059 | 1.2941 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.3 | 74.7703 | 74.7703 | -24.4703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.1 | 84.4774 | 73.9959 | -4.8959 | 103.3 | 118.821 | 136.751 | -33.451 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146.6 |  |  | 146.6 | 45.8 | 50.2977 | 50.2977 | -4.4977 | 60.3 | 131.5735 |  | 60.3 | 34.9 | 28.0755 | 28.0755 | 6.8245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.6 | 18.1642 | 18.1642 | 0.43575 | 90.3 | 84.8684 | 84.8684 | 5.4317 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 176.2 | 184.7432 | 184.7432 | -8.5432 | 179.2 | 185.298 | 185.298 | -6.098 | 43.2 | 35.9226 | 43.7169 | -0.51694 | 15.7 |  |  | 15.7 | 32.5 | 36.2577 | 37.6809 | -5.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 41.8 | 20.7254 | 41.4508 | 0.34922 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 9.2757 | 21.4975 | 8.5025 | 0 | 25.9067 |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 21 | 16.5803 | 26.1099 | -5.1099 | 171.8 | 188.5857 | 179.9031 | -8.1031 | 168.7 | 70 | 179.9031 | -11.2031 | 201.8 | 188.5857 | 179.9031 | 21.8969 | 265.2 | 189.1521 | 270.6651 | -5.465 | 68.4 | 71.1024 |  | 68.4 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 127.2 | 118.0611 | 20.7254 | 106.4746 | 82.7 | 77.373 | 82.1788 | 0.5212 | 65.8 | 66.8097 | 66.8097 | -1.0097 | 66.7 | 68.32 | 68.32 | -1.62 | 29.1 | 28.1372 | 28.1372 | 0.9628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143.5 | 158.3954 | 153.0601 | -9.5601 | 146.5 | 158.3954 | 153.0601 | -6.5601 | 169.1 | 158.871 | 153.5198 | 15.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.2 | 3.2641 | 3.2641 | 0.93587 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 63.6 | 75.9105 | 75.9105 | -12.3105 | 19.4 | 14.8395 | 14.8395 | 4.5605 | 13.2 | 8.3116 | 8.3116 | 4.8884 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 |  |  | 9.9 | 3.6 | 2.5445 |  | 3.6 | 36.3 | 96.5245 | 96.5245 | -60.2245 | 18.9 | 72.33 | 72.33 | -53.43 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0.4 | 3.7711 | 3.7711 | -3.3711 | 0.3 | 4.0658 | 4.0658 | -3.7658 | 19.6 | 20.122 | 20.122 | -0.522 | 51.8 | 57.8813 | 57.8813 | -6.0813 | 0.5 | 1.1357 | 1.1357 | -0.6357 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.5 | 4.9085 | 7.7245 | 0.77546 | 1.2 | 1.48 | 1.48 | -0.28 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0 | 0.0469 | 0.0469 | -0.0469 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 5 | 7 | 7 | -2 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 25.5 | 15.08 | 15.08 | 10.42 | 19.9 | 23.8481 | 23.8481 | -3.9481 | 7 | 7.62 | 7.62 | -0.62 | 82.7 | 82.2767 | 82.2767 | 0.4233 | 101.9 | 81.6135 | 81.6135 | 20.2865 | 7.3 | 7.049 | 7.049 | 0.251 | 4.2 | 6.0945 | 6.0945 | -1.8945 | 0.5 | 8.59 | 8.59 | -8.09 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.7 | 7.5 | 7.5 | -0.8 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.8 | 8.485 | 8.485 | 2.315 | 57.7 | 93.605 | 93.605 | -35.905 | 2.8 | 2.166 | 2.166 | 0.634 | 33.5 | 22 | 22 | 11.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 109.5 | 69 | 69 | 40.5 | 103.2 | 80 | 80 | 23.2 | 28.2 | 15.84 | 15.84 | 12.36 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.06 | 11 | 11 | 0.06 | 15.4 | 11.37 | 11.37 | 4.03
11/06/2026 | 07:30 | 61 | 65.7354 | 101.1032 | -40.1032 | 593.8 | 596.7437 | 596.7437 | -2.9437 | 202.6 | 193.1935 | 193.1935 | 9.4065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 30.5244 | 12.091 | 32.609 | 99 | 110 | 110 | -11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 36.4441 | -36.4441 | 124 | 190.227 | 196.228 | -72.228 | 124.4 | 190.227 | 196.228 | -71.828 | 124.2 | 190.227 | 196.228 | -72.028 | 229.2 | 286.1975 | 295.2259 | -66.0259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 201.8 | 207.5179 | 74.6647 | 127.1352 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.1 | 156.066 | 156.066 | 6.034 | 7.5 | 7.2739 | 7.2739 | 0.22608 | 4.8 | 3.9059 | 3.9059 | 0.89408 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 49.9 | 50.024 | 74.7703 | -24.8703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.4 | 72.7662 | 69.9274 | -4.5274 | 103.4 | 20.7254 | 63.1579 | 40.2421 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 |  |  | 144.3 | 46.9 | 50.2977 | 50.2977 | -3.3977 | 75.7 | 150.4851 | 146.4945 | -70.7944 | 34.6 | 28.0755 | 28.0755 | 6.5245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 18.1642 | 18.1642 | 0.53575 | 90.1 | 84.8684 | 84.8684 | 5.2317 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 180.2 | 185.298 | 185.298 | -5.098 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 17 | 18 |  | 17 | 32.2 | 36.2577 | 37.6809 | -5.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 49 | 20.7254 | 52.301 | -3.301 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 73.4346 | 73.4229 | -43.6229 | 24.8 | 46.3395 |  | 24.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26.1099 | 26.1099 | -0.60992 | 171.2 | 133.2 | 179.0807 | -7.8807 | 168.9 | 133.2 | 179.0807 | -10.1807 | 201.1 | 133.2 | 179.0807 | 22.0193 | 265.4 | 200.4 | 269.4278 | -4.0278 | 68.7 | 71.1024 |  | 68.7 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 125.8 | 133.9517 | 47.6684 | 78.1316 | 87.5 | 97.2503 | 97.2503 | -9.7503 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 69.6 | 72.3739 | 72.3739 | -2.7739 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 143 | 158.3954 | 153.0601 | -10.0601 | 146.1 | 158.3954 | 153.0601 | -6.9601 | 169.9 | 158.871 | 153.5198 | 16.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 205.2938 | 4.5062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 0 | 0.075 | 0.075 | -0.075 | 71 | 76.6101 | 76.6101 | -5.6101 | 43.7 | 34.6033 | 34.6033 | 9.0967 | 13.2 | 8.0166 | 8.0166 | 5.1834 | 0 | 0.2 | 0.2 | -0.2 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.6593 | 1.46 | 2.24 | 72.1 | 143.0348 | 143.0348 | -70.9348 | 43.1 | 90.01 | 90.01 | -46.91 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.2 | 16.2916 | 16.2916 | 3.9084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 3.1 | 6.3892 | 6.3892 | -3.2892 | 4.3 | 7.6832 | 7.6832 | -3.3832 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 3.0397 | 3.0397 | -2.0397 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.3 | 19.6773 | 19.6773 | -11.3773 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0.0898 | 0.0898 | -0.0898 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | -1.1 | 24.3 | 15.6063 | 15.6063 | 8.6937 | 19.3 | 19.2456 | 19.2456 | 0.0544 | 17.2 | 15.4609 | 15.4609 | 1.7391 | 98.4 | 78.6448 | 78.6448 | 19.7552 | 103.4 | 78.5031 | 78.5031 | 24.8969 | 15.7 | 6.8976 | 6.8976 | 8.8024 | 6.5 | 6.0486 | 6.0486 | 0.4514 | 10.5 | 16.19 | 16.19 | -5.69 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6.1 | 7 | 7 | -0.9 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.9 | 7.2971 | 7.2971 | 3.6029 | 139.6 | 169.985 | 169.985 | -30.385 | 5.5 | 3.4738 | 3.4738 | 2.0262 | 77.6 | 54 | 54 | 23.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 98.7 | 70 | 70 | 28.7 | 92.6 | 82 | 82 | 10.6 | 64 | 38.88 | 38.88 | 25.12 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 5.3 | 4.4477 | 4.4477 | 0.8523 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 18.1 | 11.37 | 11.37 | 6.73
11/06/2026 | 08:00 | 39.9 | 10.3627 | 90.367 | -50.467 | 592.2 | 596.7437 | 596.7437 | -4.5437 | 198.4 | 193.1935 | 193.1935 | 5.2065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 29.5617 | 12.091 | 32.909 | 101.2 | 110 | 110 | -8.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 66.0648 | -66.0648 | 133.3 | 196.228 | 196.228 | -62.928 | 133.3 | 196.228 | 196.228 | -62.928 | 133.6 | 196.228 | 196.228 | -62.628 | 229.3 | 295.2259 | 295.2259 | -65.9259 | 206.9 | 206.0414 | 206.0414 | 0.85856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 69.2 | 73.2124 | 73.2124 | -4.0124 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 156.066 | 156.066 | 8.734 | 7.3 | 7.2739 | 7.2739 | 0.02608 | 4.9 | 3.9059 | 3.9059 | 0.99408 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 49.2 | 50.024 | 74.7703 | -25.5703 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 72.7662 | 58.7928 | -16.9928 | 101.1 | 20.7254 | 172.843 | -71.743 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143 |  |  | 143 | 45 | 50.2977 | 50.2977 | -5.2977 | 39.5 | 39.6703 |  | 39.5 | 33.3 | 28.0755 | 28.0755 | 5.2245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.6 | 18.1642 | 18.1642 | 0.43575 | 90.1 | 84.8684 | 84.8684 | 5.2317 | 175.8 | 184.7432 | 184.7432 | -8.9432 | 175.6 | 184.7432 | 184.7432 | -9.1432 | 178.9 | 185.298 | 185.298 | -6.398 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 46.2 | 46.8097 |  | 46.2 | 36.8 | 36.2577 | 37.6809 | -0.88093 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 21.1 | 44.7579 | 52.301 | -31.201 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.7 | 38.5705 | 73.4229 | -11.7229 | 49.9 | 52.6728 |  | 49.9 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26.1099 | 30.158 | -4.558 | 170.8 | 178.2007 | 178.2007 | -7.4007 | 168.4 | 178.2007 | 178.2007 | -9.8007 | 201.3 | 178.2007 | 178.2007 | 23.0993 | 265.5 | 268.1038 | 268.1038 | -2.6038 | 68.2 | 71.1024 |  | 68.2 | 33.1 | 35.658 |  | 33.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 123.9 | 133.9517 | 20.7254 | 103.1746 | 85.9 | 87.6387 | 87.6387 | -1.7387 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 69.5 | 72.3739 | 72.3739 | -2.8739 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 158.3954 | 153.0601 | -10.3601 | 145.5 | 158.3954 | 153.0601 | -7.5601 | 169.5 | 158.871 | 153.5198 | 15.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 0.3 | 0.112 | 0.112 | 0.188 | 72.4 | 77.8153 | 77.8153 | -5.4153 | 62.9 | 51.1113 | 51.1113 | 11.7887 | 11.3 | 7.6505 | 7.6505 | 3.6495 | 0 | 0.3 | 0.3 | -0.3 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.7 | 2.5967 | 1.46 | 2.24 | 156.2 | 163.4375 | 163.4375 | -7.2375 | 78.9 | 89.73 | 89.73 | -10.83 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.2 | 16.2916 | 16.2916 | 3.9084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 3.1 | 8.0466 | 8.0466 | -4.9466 | 6.9 | 10.8214 | 10.8214 | -3.9214 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 4.1835 | 4.1835 | -2.6835 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 8.5 | 11.6519 | 19.6773 | -11.1773 | 1.1 | 1.48 | 1.48 | -0.38 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.1 | 0.138 | 0.138 | -0.038 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 26.5 | 16.1465 | 16.1465 | 10.3535 | 15.9 | 18.9088 | 18.9088 | -3.0088 | 26.2 | 22.5621 | 22.5621 | 3.6379 | 103 | 79.0756 | 79.0756 | 23.9244 | 105.9 | 78.1689 | 78.1689 | 27.7311 | 16.4 | 6.8336 | 6.8336 | 9.5664 | 13.3 | 6.0236 | 6.0236 | 7.2764 | 20 | 25.63 | 25.63 | -5.63 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.1 | 6.6557 | 6.6557 | 3.4443 | 196.9 | 194.535 | 194.535 | 2.365 | 8 | 6.5948 | 6.5948 | 1.4052 | 112.3 | 90 | 90 | 22.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 116.3 | 72 | 72 | 44.3 | 119.4 | 84 | 84 | 35.4 | 81.9 | 64.8 | 64.8 | 17.1 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | -0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 2.4 | 2.2 | 2.2 | 0.2 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 0 | 7.5 | 7.0075 | 7.0075 | 0.4925 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 16.5 | 11.37 | 11.37 | 5.13
11/06/2026 | 08:30 | 39.8 | 10.3627 | 48.119 | -8.319 | 606.2 | 596.7437 | 596.7437 | 9.4563 | 202.6 | 193.1935 | 193.1935 | 9.4065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 30.043 | 13.0653 | 32.3347 | 101.6 | 110 | 110 | -8.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 147 | 176.2301 | 182.4159 | -35.4159 | 146.9 | 176.2301 | 182.4159 | -35.5159 | 146.6 | 176.2301 | 182.4159 | -35.8159 | 227.9 | 265.139 | 274.4455 | -46.5455 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 81.8 | 73.2124 | 206.8912 | -125.0912 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 156.066 | 156.066 | 12.634 | 8.4 | 7.2739 | 7.2739 | 1.1261 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 0 | 22.2809 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 52 | 50.024 | 47.5622 | 4.4378 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 27.2337 | 38.5032 | 4.7968 | 105 | 120.3378 | 130.4105 | -25.4105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 176.3353 |  | 145.4 | 44.7 | 50.2977 | 50.2977 | -5.5977 | 40 |  | 75.9326 | -35.9325 | 32 | 28.0755 | 28.0755 | 3.9245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.2 | 84.8684 | 84.8684 | 7.3316 | 178.9 | 184.7432 | 134.5803 | 44.3197 | 178.7 | 184.7432 | 134.5803 | 44.1197 | 182.8 | 185.298 | 134.9845 | 47.8155 | 44.3 | 43.7169 | 43.7169 | 0.58306 | 19.9 | 18 | 37.6812 | -17.7812 | 36.4 | 36.2577 | 37.6809 | -1.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 61.6 | 86.8515 | 86.8515 | -25.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.4 | 56.0025 | 73.4229 | -9.0229 | 83.7 | 84.0675 | 32.2005 | 51.4995 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 26.1099 | 132.0683 | -105.8683 | 169 | 177.7374 | 177.7374 | -8.7374 | 166.7 | 177.7374 | 177.7374 | -11.0374 | 199.2 | 177.7374 | 177.7374 | 21.4626 | 264.3 | 267.4068 | 267.4068 | -3.1068 | 69.8 | 71.1024 |  | 69.8 | 34.3 | 35.658 |  | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 133.6 | 133.9517 | 159.8129 | -26.2129 | 89.6 | 92.4445 | 112.6141 | -23.0141 | 67.1 | 66.8097 | 66.8097 | 0.29034 | 70 | 72.3739 | 78.441 | -8.441 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 158.3954 | 153.0601 | -10.2601 | 145.4 | 158.3954 | 153.0601 | -7.6601 | 161.1 | 158.871 | 153.5198 | 7.5802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 145.6228 | 63.9772 | 101.4 | 102.9552 | 73.0301 | 28.3699 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 0.7 | 0.532 | 0.532 | 0.168 | 83.2 | 77.0614 | 77.0614 | 6.1386 | 66.2 | 56.0018 | 56.0018 | 10.1982 | 10.2 | 8.3527 | 8.3527 | 1.8473 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 12.4 | 20.3376 | 20.3376 | -7.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.8 | 2.628 | 1.5234 | 2.2766 | 160.5 | 169.2862 | 169.2862 | -8.7862 | 81.6 | 88.57 | 88.57 | -6.97 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.01 | 2.1 | 2.3 | 2.3 | -0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.8 | 16.2916 | 16.2916 | 4.5084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 2.5 | 9.4825 | 9.4825 | -6.9825 | 3.7 | 12.2236 | 12.2236 | -8.5236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 5.8569 | 5.8569 | -2.6569 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 11 | 15.6646 | 19.6773 | -8.6773 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.8 | 7.6 | 7.6 | 0.2 | 0.1 | 0.1863 | 0.1863 | -0.0863 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 25.6 | 15.2923 | 15.2923 | 10.3077 | 20.4 | 18.1258 | 18.1258 | 2.2742 | 30 | 26.3519 | 26.3519 | 3.6481 | 108.7 | 75.4818 | 75.4818 | 33.2182 | 105 | 76.3777 | 76.3777 | 28.6223 | 17.2 | 6.8781 | 6.8781 | 10.3219 | 11.8 | 6.0529 | 6.0529 | 5.7471 | 37.5 | 35.06 | 35.06 | 2.44 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 9.1 | 6.977 | 6.977 | 2.123 | 201.1 | 200.8 | 200.8 | 0.3 | 10 | 7.6602 | 7.6602 | 2.3398 | 114.3 | 112 | 112 | 2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 76 | 76 | 49.4 | 148.8 | 87 | 87 | 61.8 | 83.6 | 80.64 | 80.64 | 2.96 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 9.5 | 8.8292 | 8.8292 | 0.6708 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 17.5 | 17.3913 | 17.3913 | 0.1087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 17.6 | 11.37 | 11.37 | 6.23
11/06/2026 | 09:00 | 39.9 | 10.3627 |  | 39.9 | 599.3 | 596.7437 | 596.7437 | 2.5563 | 203.8 | 193.1935 | 193.1935 | 10.6065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 42.7529 | 12.091 | 49.309 | 104 | 110 | 110 | -6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 170.6 | 176.2301 | 187.5521 | -16.9521 | 171.3 | 176.2301 | 187.5521 | -16.2521 | 169.9 | 176.2301 | 187.5521 | -17.6521 | 265.2 | 265.139 | 282.173 | -16.973 | 205.6 | 206.0414 | 206.0414 | -0.44144 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 71.4 | 73.2124 | 129.3556 | -57.9556 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 156.066 | 156.066 | 10.934 | 8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.72608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 0 | 22.2809 |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.4 | 50.024 | 58.7549 | -8.3549 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 41.4407 | 51.8928 | -8.2928 | 108.9 | 130.4105 | 130.4105 | -21.5105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 209.8382 | 227.3527 | -82.7527 | 41.4 | 50.2977 | 50.2977 | -8.8977 | 40 |  | 75.9326 | -35.9325 | 35.7 | 28.0755 | 28.0755 | 7.6245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.7 | 18.1642 | 18.1642 | 0.53575 | 86.6 | 84.8684 | 84.8684 | 1.7316 | 179.4 | 184.7432 | 173.4174 | 5.9826 | 180.1 | 184.7432 | 173.4174 | 6.6826 | 180.8 | 185.298 | 173.9382 | 6.8618 | 43.7 | 43.7169 | 43.7169 | -0.01694 | 19.4 | 18 | 18 | 1.4 | 34.7 | 36.2577 | 37.6809 | -2.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 61.1 | 86.8515 | 86.8515 | -25.7515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63.9 | 62.9087 | 73.4229 | -9.5229 | 82.7 | 84.0675 | 32.2005 | 50.4995 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.2 | 45.548 | 29.5988 | -3.3988 | 169.5 | 176.7643 | 176.7643 | -7.2643 | 167.7 | 176.7643 | 176.7643 | -9.0643 | 199.7 | 176.7643 | 176.7643 | 22.9357 | 265.3 | 265.9427 | 265.9427 | -0.6427 | 70.9 | 71.1024 |  | 70.9 | 33.5 | 35.658 |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 128.3 | 133.9517 | 157.1401 | -28.8401 | 91.6 | 96.9389 | 87.6387 | 3.9613 | 66.7 | 66.8097 | 66.8097 | -0.10966 | 65.9 | 74.1487 | 72.3739 | -6.4739 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 158.3954 | 153.0601 | -11.2601 | 144.5 | 158.3954 | 153.0601 | -8.5601 | 148.7 | 158.871 | 153.5198 | -4.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 145.6228 | 63.8772 | 101.2 | 102.9552 | 73.0301 | 28.17 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 0.9 | 0.725 | 0.725 | 0.175 | 90.6 | 77.4144 | 77.4144 | 13.1856 | 66.6 | 58.9287 | 58.9287 | 7.6713 | 9 | 8.4389 | 8.4389 | 0.5611 | 0.1 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 12.3 | 20.3376 | 20.3376 | -8.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 4.8 | 3.4549 | 1.46 | 3.34 | 163.4 | 169.5722 | 169.5722 | -6.1722 | 83.2 | 87.55 | 87.55 | -4.35 | 1 | 1.05 | 1.05 | -0.05 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.7 | 16.2916 | 16.2916 | 4.4084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 2.8 | 10.5563 | 10.5563 | -7.7563 | 3.2 | 13.0916 | 13.0916 | -9.8916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 6.9916 | 6.9916 | -0.6916 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 14.4 | 17.2543 | 19.6773 | -5.2773 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 0.1 | 0.2314 | 0.2314 | -0.1314 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | -1 | 22.9 | 14.8685 | 14.8685 | 8.0315 | 20.4 | 18.1285 | 18.1285 | 2.2715 | 29.9 | 26.8354 | 26.8354 | 3.0646 | 113.1 | 72.5116 | 72.5116 | 40.5884 | 100.8 | 75.5006 | 75.5006 | 25.2994 | 17.2 | 6.8193 | 6.8193 | 10.3807 | 12.3 | 6.0874 | 6.0874 | 6.2126 | 38.2 | 36.58 | 36.58 | 1.62 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 8.1 | 6.9446 | 6.9446 | 1.1554 | 203.1 | 204.07 | 204.07 | -0.97 | 11.7 | 10.3195 | 10.3195 | 1.3805 | 115.3 | 119 | 119 | -3.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 80 | 80 | 45.5 | 151.3 | 90 | 90 | 61.3 | 84.6 | 85.68 | 85.68 | -1.08 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 11.4 | 10.8336 | 10.8336 | 0.5664 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.7 | 17.3913 | 17.3913 | 1.3087 | 14.8 | 13.913 | 13.913 | 0.88696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 12.6 | 11.37 | 11.37 | 1.23
11/06/2026 | 09:30 | 39.7 | 10.3627 | 50.7372 | -11.0372 | 598.1 | 596.7437 | 596.7437 | 1.3563 | 204.9 | 193.1935 | 193.1935 | 11.7065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 60.9275 | 22.8865 | 57.3135 | 103.2 | 110 | 110 | -6.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 181.4 | 176.2301 | 186.094 | -4.694 | 186.1 | 176.2301 | 186.094 | 0.00604 | 185.5 | 176.2301 | 186.094 | -0.59396 | 264 | 265.139 | 279.9792 | -15.9792 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 75.3 | 73.2124 | 190.6022 | -115.3022 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 156.066 | 156.066 | 6.834 | 7.8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.52608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 0 | 22.2809 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.4 | 50.024 | 49.3393 | 1.0607 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.1 | 43.3912 | 43.4975 | -1.3975 | 114.8 | 130.4105 | 130.4105 | -15.6105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190 | 227.3527 | 227.0918 | -37.0918 | 44.4 | 50.2977 | 50.2977 | -5.8977 | 39.5 |  |  | 39.5 | 34.1 | 28.0755 | 28.0755 | 6.0245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 18.1642 | 18.1642 | 0.53575 | 90.1 | 84.8684 | 84.8684 | 5.2317 | 176.2 | 184.7432 | 158.5954 | 17.6046 | 176.5 | 184.7432 | 158.5954 | 17.9046 | 181.8 | 185.298 | 159.0717 | 22.7283 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 25.6 | 18 | 18 | 7.6 | 34.1 | 36.2577 | 37.6809 | -3.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 59.7 | 86.8515 | 86.8515 | -27.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 72.6193 | 73.4229 | -10.9229 | 82 | 84.0675 | 32.2005 | 49.7995 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 82.8243 | 121.6683 | -95.9683 | 169.8 | 176.7643 | 176.7643 | -6.9643 | 167.3 | 176.7643 | 176.7643 | -9.4643 | 199.5 | 176.7643 | 176.7643 | 22.7357 | 265.1 | 265.9427 | 265.9427 | -0.8427 | 69 | 71.1024 |  | 69 | 33.4 | 35.658 |  | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 128.7 | 133.9517 | 163.4863 | -34.7863 | 97.6 | 109.0347 | 106.6706 | -9.0706 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 65.9 | 77.0275 | 77.9917 | -12.0917 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.3954 | 153.0601 | -11.0601 | 144.6 | 158.3954 | 153.0601 | -8.4601 | 146.7 | 158.871 | 153.5198 | -6.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 205.2938 | 145.6228 | 63.2772 | 100.9 | 102.9552 | 73.0301 | 27.8699 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 1 | 0.899 | 0.899 | 0.101 | 87.6 | 77.3854 | 77.3854 | 10.2146 | 66.2 | 60.8368 | 60.8368 | 5.3632 | 9.9 | 8.7512 | 8.7512 | 1.1488 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 4.6374 | 2.1624 | 3.0376 | 166 | 168.5158 | 168.5158 | -2.5158 | 84.4 | 86.29 | 86.29 | -1.89 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.5 | 16.2916 | 16.2916 | 4.2084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 3.6 | 10.8737 | 10.8737 | -7.2737 | 3.7 | 13.2823 | 13.2823 | -9.5823 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.6 | 9.0954 | 9.0954 | 4.5046 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 15.3 | 19.4896 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.44 | 1.44 | -0.24 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.2 | 0.2766 | 0.2766 | -0.0766 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | -1.6 | 20.8 | 14.3493 | 14.3493 | 6.4507 | 24.8 | 18.6824 | 18.6824 | 6.1176 | 30.1 | 27.1712 | 27.1712 | 2.9288 | 104.8 | 69.148 | 69.148 | 35.652 | 100.4 | 75.4483 | 75.4483 | 24.9517 | 19.7 | 7.3062 | 7.3062 | 12.3938 | 13.5 | 6.6394 | 6.6394 | 6.8606 | 38.6 | 38.1 | 38.1 | 0.5 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.7 | 7.1912 | 7.1912 | 3.5088 | 206.5 | 206.54 | 206.54 | -0.04 | 13.5 | 11.1172 | 11.1172 | 2.3828 | 114.2 | 121 | 121 | -6.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 84 | 84 | 41.4 | 149 | 96 | 96 | 53 | 84.4 | 87.12 | 87.12 | -2.72 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 12.9 | 12.0901 | 12.0901 | 0.8099 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 12.2 | 11.37 | 11.37 | 0.83
11/06/2026 | 10:00 | 40.4 | 10.3627 | 50.1999 | -9.7999 | 602.6 | 596.7437 | 596.7437 | 5.8563 | 200.4 | 193.1935 | 193.1935 | 7.2065 |  | 3.6 |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 76.7982 | 43.3472 | 37.5528 | 106.2 | 110 | 110 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 148.1 | 173.675 | 177.5621 | -29.4621 | 148.8 | 173.675 | 177.5621 | -28.7621 | 148.3 | 173.675 | 177.5621 | -29.2621 | 241.7 | 261.2948 | 267.143 | -25.443 | 205.1 | 206.0414 | 206.0414 | -0.94144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 144.3 | 73.2124 | 179.0314 | -34.7313 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 156.066 | 156.066 | 11.134 | 8.4 | 7.2739 | 7.2739 | 1.1261 | 5.4 | 3.9059 | 3.9059 | 1.4941 | 0 | 22.2809 |  | 0 | 6.5 | 6.8787 | 6.8787 | -0.3787 | 51 | 50.024 | 48.4536 | 2.5464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 41.4343 | 46.9703 | -3.4703 | 110.5 | 130.4105 | 130.4105 | -19.9105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.5 | 227.3527 | 227.0918 | -1.5918 | 46.3 | 50.2977 | 50.2977 | -3.9977 | 88.1 | 68 | 68 | 20.1 | 34.7 | 28.0755 | 28.0755 | 6.6245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 18.1642 | 18.1642 | 0.53575 | 92.8 | 84.8684 | 84.8684 | 7.9317 | 179.1 | 184.7432 | 149.8888 | 29.2112 | 179.4 | 184.7432 | 149.8888 | 29.5112 | 180.5 | 185.298 | 150.339 | 30.161 | 44 | 43.7169 | 43.7169 | 0.28306 | 30.8 | 29.1204 | 18 | 12.8 | 28.4 | 36.2577 | 37.6809 | -9.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 61.7 | 86.8515 | 86.8515 | -25.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.1 | 55.8618 | 73.4229 | -9.3229 | 82.7 | 84.0675 | 32.2005 | 50.4995 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 105.3377 | 132.0683 | -106.0683 | 169.5 | 176.2567 | 176.2567 | -6.7567 | 167 | 176.2567 | 176.2567 | -9.2567 | 198.5 | 176.2567 | 176.2567 | 22.2433 | 263 | 265.179 | 265.179 | -2.179 | 73.1 | 71.1024 |  | 73.1 | 35.1 | 35.658 |  | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 133.1 | 133.9517 | 200.9527 | -67.8527 | 89 | 90.8126 | 108.13 | -19.13 | 66.9 | 66.8097 | 66.8097 | 0.09034 | 66 | 73.6272 | 78.568 | -12.568 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.3954 | 153.0601 | -11.0601 | 144.4 | 158.3954 | 153.0601 | -8.6601 | 147.3 | 158.871 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 145.6228 | 63.3772 | 100.9 | 102.9552 | 73.0301 | 27.8699 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 1.1 | 1.006 | 1.006 | 0.094 | 100.1 | 78.2197 | 78.2197 | 21.8803 | 66.4 | 62.113 | 62.113 | 4.287 | 12.4 | 8.8962 | 8.8962 | 3.5038 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 12.3 | 20.3376 | 20.3376 | -8.0376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 3.4936 | 2.0064 | 165 | 167.7438 | 167.7438 | -2.7438 | 84 | 86.06 | 86.06 | -2.06 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20.7 | 16.2916 | 16.2916 | 4.4084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 4.9 | 10.9648 | 10.9648 | -6.0648 | 5.8 | 13.3528 | 13.3528 | -7.5528 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 9.6853 | 9.6853 | 5.9147 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 15.3 | 15.6322 | 19.6773 | -4.3773 | 1.1 | 1.44 | 1.44 | -0.34 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3172 | 0.3172 | 0.0828 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 8.4 | 9.5 | 9.5 | -1.1 | 17.5 | 14.0894 | 14.0894 | 3.4106 | 28.1 | 20.6649 | 20.6649 | 7.4351 | 30 | 27.173 | 27.173 | 2.827 | 108 | 65.9779 | 65.9779 | 42.0221 | 100.7 | 75.5387 | 75.5387 | 25.1613 | 18.4 | 7.2923 | 7.2923 | 11.1077 | 14.5 | 6.6375 | 6.6375 | 7.8625 | 38.8 | 38.22 | 38.22 | 0.58 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.8 | 3 | 3 | -0.2 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.5 | 7.2522 | 7.2522 | 5.2478 | 204.4 | 208.795 | 208.795 | -4.395 | 14.9 | 13.0375 | 13.0375 | 1.8625 | 113.6 | 119 | 119 | -5.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 90 | 90 | 33.9 | 135.7 | 103 | 103 | 32.7 | 84.1 | 85.68 | 85.68 | -1.58 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 14.1 | 13.5024 | 13.5024 | 0.5976 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.01 | 11 | 11 | 0.01 | 13.2 | 11.37 | 11.37 | 1.83
11/06/2026 | 10:30 | 39.7 | 10.3627 |  | 39.7 | 598.3 | 596.7437 | 596.7437 | 1.5563 | 202.2 | 193.1935 | 193.1935 | 9.0065 |  | 8.0976 |  | 0 |  | 8.5167 |  | 0 | 88.3 | 76.7982 | 76.7982 | 11.5018 | 107.8 | 111.3943 | 110 | -2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 160.8 | 170.376 | 184.0496 | -23.2495 | 160.9 | 170.376 | 184.0496 | -23.1496 | 161.7 | 170.376 | 184.0496 | -22.3496 | 237.8 | 256.3314 | 276.9034 | -39.1034 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 105.6 | 103.3301 | 103.3301 | 2.2699 | 143.7 | 73.2124 | 154.1732 | -10.4732 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.3 | 156.066 | 156.066 | 6.234 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 0 | 22.2809 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 50.024 | 55.3484 | -4.6485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 39.9408 | 58.9144 | -17.2144 | 104.7 | 130.4105 | 130.4105 | -25.7105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 227.3527 | 352.1775 | -127.0775 | 47.6 | 50.2977 | 50.2977 | -2.6977 | 110.3 | 68 | 143.9325 | -33.6326 | 32.5 | 28.0755 | 28.0755 | 4.4245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.7 | 18.1642 | 18.1642 | 0.53575 | 90.1 | 84.8684 | 84.8684 | 5.2317 | 173.8 | 184.7432 | 134.5803 | 39.2197 | 175 | 184.7432 | 134.5803 | 40.4197 | 181.7 | 185.298 | 134.9845 | 46.7155 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 45.7 | 46.8097 | 18 | 27.7 | 27.7 | 36.2577 | 37.6809 | -9.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 | 13.5239 | 13.5239 | -13.5239 | 59.5 | 86.8515 | 86.8515 | -27.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.9 | 64.58 | 73.4229 | -11.5229 | 82.6 | 84.0675 |  | 82.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 132.0683 | 110.363 | -84.763 | 170.9 | 177.2586 | 177.2586 | -6.3586 | 168.9 | 177.2586 | 177.2586 | -8.3586 | 200.3 | 177.2586 | 177.2586 | 23.0414 | 263.1 | 266.6864 | 266.6864 | -3.5864 | 73.7 | 71.1024 |  | 73.7 | 35.4 | 35.658 |  | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.3 | 133.9517 | 171.8718 | -40.5718 | 88.5 | 104.1649 | 108.13 | -19.63 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 66.7 | 77.0022 | 78.568 | -11.868 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 153.0601 | -11.6601 | 144.2 | 158.3954 | 153.0601 | -8.8601 | 146.3 | 158.871 | 153.5198 | -7.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 145.6228 | 63.3772 | 100.7 | 102.9552 | 73.0301 | 27.67 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 1.2 | 1.095 | 1.095 | 0.105 | 106.2 | 79.9402 | 79.9402 | 26.2598 | 66.1 | 62.7488 | 62.7488 | 3.3512 | 12.1 | 9.9999 | 9.9999 | 2.1001 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 165.2 | 166.9032 | 166.9032 | -1.7032 | 83.9 | 85.99 | 85.99 | -2.09 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.8 | 2.3 | 2.3 | -0.5 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 7.4 | 11.0124 | 11.0124 | -3.6124 | 12.2 | 13.4866 | 13.4866 | -1.2866 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 10.5482 | 10.5482 | 4.8518 | 2.6 | 2.4 | 2.4 | 0.2 | 15.3 | 17.639 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0.3579 | 0.3579 | 0.0421 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 8.2 | 7 | 7 | 1.2 | 8 | 9.5 | 9.5 | -1.5 | 19 | 13.6207 | 13.6207 | 5.3793 | 31.2 | 24.9522 | 24.9522 | 6.2478 | 29.6 | 27.2051 | 27.2051 | 2.3949 | 105.2 | 73.3602 | 73.3602 | 31.8398 | 95.9 | 77.938 | 77.938 | 17.962 | 19.8 | 8.224 | 8.224 | 11.576 | 15 | 7.2765 | 7.2765 | 7.7235 | 38.9 | 38.34 | 38.34 | 0.56 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.6 | 7.5 | 7.5 | -0.9 | 6.8 | 7.7 | 7.7 | -0.9 | 12.8 | 8.2421 | 8.2421 | 4.5579 | 204.4 | 210.97 | 210.97 | -6.57 | 15.7 | 13.5205 | 13.5205 | 2.1795 | 113.2 | 117 | 117 | -3.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.6 | 94 | 94 | 29.6 | 138.8 | 110 | 110 | 28.8 | 84.7 | 84.24 | 84.24 | 0.46 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 14.9 | 14.2429 | 14.2429 | 0.6571 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.19 | 11 | 11 | 0.19 | 14.2 | 11.37 | 11.37 | 2.83
11/06/2026 | 11:00 | 39.9 | 10.3627 |  | 39.9 | 596.6 | 596.7437 | 596.7437 | -0.14371 | 200.9 | 193.1935 | 193.1935 | 7.7065 |  | 3.6 |  | 0 |  | 8.5167 |  | 0 | 88.3 | 20.7787 | 76.7982 | 11.5018 | 107.9 | 110 | 110 | -2.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 148.6 | 176.2301 | 176.5524 | -27.9524 | 149.2 | 176.2301 | 176.5524 | -27.3524 | 149 | 176.2301 | 176.5524 | -27.5524 | 234.3 | 265.139 | 265.6238 | -31.3238 | 203 | 206.0414 | 206.0414 | -3.0414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 143.6 | 73.2124 | 145.5701 | -1.9701 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 156.066 | 156.066 | 8.034 | 7.5 | 7.2739 | 7.2739 | 0.22608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 3.1 | 22.2809 |  | 3.1 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50 | 50.024 | 53.9903 | -3.9903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 71.1162 | 59.8384 | 11.6616 | 103.3 | 130.4105 | 130.4105 | -27.1105 | 0 | 169.9743 |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 227.3527 | 383.7016 | -158.6016 | 46.4 | 50.2977 | 50.2977 | -3.8977 | 109.8 | 68 | 143.9325 | -34.1326 | 31.7 | 28.0755 | 28.0755 | 3.6245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.4 | 84.8684 | 84.8684 | 3.5316 | 173.8 | 184.7432 | 134.5803 | 39.2197 | 174.6 | 184.7432 | 134.5803 | 40.0197 | 180.2 | 185.298 | 134.9845 | 45.2155 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 17.5 | 18 | 46.8097 | -29.3097 | 33 | 36.2577 | 37.6809 | -4.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.9 | 13.5239 | 13.5239 | 0.37609 | 59.2 | 86.8515 | 86.8515 | -27.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62 | 73.4346 | 73.4229 | -11.4229 | 82.2 |  |  | 82.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 114.2184 | 132.0683 | -106.4683 | 169.8 | 175.4653 | 175.4653 | -5.6653 | 167.8 | 175.4653 | 175.4653 | -7.6653 | 199.6 | 175.4653 | 175.4653 | 24.1347 | 262.1 | 263.9884 | 263.9884 | -1.8884 | 67.7 | 71.1024 |  | 67.7 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 129.7 | 133.9517 | 179.357 | -49.657 | 95.1 | 112.6141 | 108.13 | -13.03 | 65.7 | 66.8097 | 66.8097 | -1.1097 | 67.7 | 78.568 | 78.568 | -10.868 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 156.4159 | -15.7159 | 143.5 | 158.3954 | 156.4159 | -12.9159 | 146.9 | 158.871 | 156.8856 | -9.9856 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 205.2938 | 145.6228 | 62.9772 | 100.3 | 102.9552 | 73.0301 | 27.27 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 1.2 | 1.12 | 1.12 | 0.08 | 109.1 | 82.5016 | 82.5016 | 26.5984 | 67.4 | 63.3021 | 63.3021 | 4.0979 | 12.4 | 10.1245 | 10.1245 | 2.2755 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.2 | 2.0252 | 5.67 | -0.47 | 165.8 | 165.649 | 165.649 | 0.151 | 84.1 | 85.21 | 85.21 | -1.11 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.2 | 16.2916 | 16.2916 | 3.9084 |  |  |  | 0 | 9.8 | 7 | 7 | 2.8 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.2224 | 11.2224 | 0.8776 | 15.7 | 13.6688 | 13.6688 | 2.0312 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 11.2276 | 11.2276 | 4.1724 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 15.3 | 19.6773 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0.38 | 0.38 | 0.02 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 20.5 | 13.6327 | 13.6327 | 6.8673 | 31.6 | 28.1315 | 28.1315 | 3.4685 | 29.7 | 27.7323 | 27.7323 | 1.9677 | 106.6 | 76.0547 | 76.0547 | 30.5453 | 94.6 | 78.0032 | 78.0032 | 16.5968 | 19.8 | 8.1437 | 8.1437 | 11.6563 | 14.9 | 7.3796 | 7.3796 | 7.5204 | 38.8 | 39.17 | 39.17 | -0.37 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 13.6 | 8.3844 | 8.3844 | 5.2156 | 204.7 | 212.38 | 212.38 | -7.68 | 16.4 | 14.6242 | 14.6242 | 1.7758 | 112.9 | 116 | 116 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125 | 98 | 98 | 27 | 145.8 | 115 | 115 | 30.8 | 84.8 | 83.52 | 83.52 | 1.28 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.5 | 15.0536 | 15.0536 | 0.4464 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 11.9 | 11.37 | 11.37 | 0.53
11/06/2026 | 11:30 | 40.6 | 29.1417 |  | 40.6 | 598.8 | 596.7437 | 596.7437 | 2.0563 | 203.3 | 193.1935 | 193.1935 | 10.1065 |  | 3.6 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 | 50 | 12.091 | 76.7982 | -26.7982 | 106.3 | 100 | 110 | -3.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 171.1 | 194.8961 | 180.81 | -9.71 | 170.5 | 194.8961 | 180.81 | -10.31 | 170.9 | 194.8961 | 180.81 | -9.91 | 254.5 | 293.222 | 272.0294 | -17.5294 | 204.3 | 206.0414 | 206.0414 | -1.7414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 144.2 | 73.2124 | 148.369 | -4.1689 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 156.066 | 156.066 | -0.16601 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.6 | 50.024 | 44.7279 | 5.8721 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 62.4718 | 58.1743 | 17.8257 | 105.1 | 130.4105 | 130.4105 | -25.3105 | 126.2 | 169.9743 |  | 126.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.7 | 145.0777 | 446.9988 | -303.2988 | 46.9 | 50.2977 | 50.2977 | -3.3977 | 109.9 | 75.9326 | 75.9326 | 33.9674 | 32.9 | 28.0755 | 28.0755 | 4.8245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84 | 84.8684 | 84.8684 | -0.86835 | 176.1 | 184.7432 | 134.5803 | 41.5197 | 176.5 | 184.7432 | 134.5803 | 41.9197 | 181.1 | 185.298 | 134.9845 | 46.1155 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 21.3 | 21.6042 | 46.8097 | -25.5097 | 33.4 | 36.2577 | 37.6809 | -4.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.8 | 13.5239 | 13.5239 | 0.27609 | 25.2 | 25.3032 | 86.8515 | -61.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.8 | 63.2141 | 73.4229 | -10.6229 | 61.7 |  |  | 61.7 |  |  |  | 0 | 14.9 | 45.2919 | 45.2919 | -30.3919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.6 | 26.1099 | 132.0683 | -106.4683 | 169.1 | 175.4653 | 175.4653 | -6.3653 | 167.3 | 175.4653 | 175.4653 | -8.1653 | 198.5 | 175.4653 | 175.4653 | 23.0347 | 261.5 | 263.9884 | 263.9884 | -2.4884 | 69.2 | 71.1024 |  | 69.2 | 33.5 | 35.658 |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.2 | 133.9517 | 188.5121 | -57.3121 | 89.4 | 97.2503 | 108.4517 | -19.0517 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68 | 72.3739 | 78.568 | -10.568 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 158.3954 | 158.3954 | -17.1954 | 143.4 | 158.3954 | 158.3954 | -14.9954 | 167.9 | 158.871 | 158.871 | 9.029 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 205.2938 | 145.6228 | 62.4772 | 100.3 | 102.9552 | 73.0301 | 27.27 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.1 | 3.2641 | 3.2641 | 0.83587 | 1.3 | 1.109 | 1.109 | 0.191 | 107.9 | 82.25 | 82.246 | 25.654 | 68 | 63.8919 | 63.8919 | 4.1081 | 14.1 | 8.56 | 10.126 | 3.974 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 1.46 | 5.67 | -0.17 | 167.3 | 164.639 | 164.639 | 2.661 | 85.1 | 84.44 | 84.44 | 0.66 | 1 | 1.04 | 1.04 | -0.04 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.3 | 11.2624 | 11.2624 | 1.0376 | 15 | 13.6658 | 13.6658 | 1.3342 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 11.8561 | 11.8561 | 3.4439 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 15.3 | 17.3246 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0.402 | 0.402 | -0.002 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.2 | 4.3 | 4.3 | -1.1 | 5.7 | 7 | 7 | -1.3 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | -1.6 | 16.2 | 16.98 | 13.0085 | 3.1915 | 31.4 | 33.14 | 35.4104 | -4.0104 | 29.5 | 28.2673 | 28.2673 | 1.2327 | 96.6 | 111.66 | 79.9101 | 16.6899 | 99.2 | 105.22 | 79.2198 | 19.9802 | 20.2 | 10.82 | 8.9576 | 11.2424 | 14.9 | 10.12 | 7.9983 | 6.9017 | 38.8 | 40.01 | 40.01 | -1.21 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 15.7 | 7.54 | 8.681 | 7.019 | 208.3 | 214.04 | 214.04 | -5.74 | 17 | 14.8112 | 14.8112 | 2.1888 | 112.6 | 116 | 116 | -3.4 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 131 | 102 | 22.7 | 140.2 | 130.01 | 121 | 19.2 | 84.3 | 83.52 | 83.52 | 0.78 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.8 | 15.2908 | 15.2908 | 0.5092 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 12.2 | 11.37 | 11.37 | 0.83
11/06/2026 | 12:00 | 40 | 46.1619 | 41.7931 | -1.7931 | 598.9 | 596.7437 | 596.7437 | 2.1563 | 202.9 | 193.1935 | 193.1935 | 9.7065 |  | 3.6 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 | 21.8 | 12.091 | 88.5951 | -66.7951 | 104.1 | 100 | 110 | -5.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 179.3 | 182.6681 | 178.146 | 1.154 | 196.1 | 182.6681 | 178.146 | 17.954 | 195.7 | 182.6681 | 178.146 | 17.554 | 268.6 | 274.825 | 268.0214 | 0.57856 | 203.8 | 206.0414 | 206.0414 | -2.2414 | 105.1 | 103.3301 | 103.3301 | 1.7699 | 76.1 | 73.2124 | 116.0904 | -39.9904 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.2 | 156.066 | 156.066 | 5.134 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.4 | 22.2809 |  | 22.4 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.7 | 50.024 | 27.9739 | 22.7261 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.9 | 66.8266 | 47.8342 | 28.0658 | 119.6 | 130.4105 | 130.4105 | -10.8105 | 170.5 | 165.6413 |  | 170.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.3 | 145.0777 | 454.4444 | -310.1444 | 45.7 | 50.2977 | 50.2977 | -4.5977 | 100.8 | 75.9326 | 75.9326 | 24.8675 | 30.4 | 28.0755 | 28.0755 | 2.3245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.4 | 84.8684 | 84.8684 | 4.5316 | 175.7 | 184.7432 | 134.5803 | 41.1197 | 176.4 | 184.7432 | 134.5803 | 41.8197 | 181.8 | 185.298 | 134.9845 | 46.8155 | 42.7 | 43.7169 | 43.7169 | -1.0169 | 27 | 18 | 46.8097 | -19.8097 | 33 | 36.2577 | 37.6809 | -4.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 13.7 | 13.5239 | 13.5239 | 0.17609 | 49.8 | 86.8515 | 86.8515 | -37.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 | 65.2875 | 73.4229 | -11.3229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2919 | 45.2919 | -1.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.5 | 26.1099 | 132.0683 | -106.5683 | 168.6 | 175.7336 | 175.7336 | -7.1335 | 166.2 | 175.7336 | 175.7336 | -9.5335 | 198.1 | 175.7336 | 175.7336 | 22.3665 | 259.5 | 264.3919 | 264.3919 | -4.8919 | 68.8 | 71.1024 |  | 68.8 | 33.3 | 35.658 |  | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.8 |  |  | 22.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 131.4 | 133.9517 | 200.9527 | -69.5527 | 92.1 | 92.4445 | 112.6141 | -20.5141 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 67.9 | 72.3739 | 78.568 | -10.668 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 158.3954 | -17.7954 | 142.9 | 158.3954 | 158.3954 | -15.4954 | 167.6 | 158.871 | 158.871 | 8.729 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.5 | 205.2938 | 145.6228 | 61.8772 | 99.9 | 102.9552 | 73.0301 | 26.8699 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 1.3 | 1.129 | 1.129 | 0.171 | 101.7 | 81.86 | 81.8573 | 19.8427 | 68.4 | 63.7627 | 63.7627 | 4.6373 | 13.1 | 9.18 | 10.6146 | 2.4854 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.1 | 1.46 | 5.67 | -3.57 | 167.2 | 164.2992 | 164.2992 | 2.9008 | 85 | 84.12 | 84.12 | 0.88 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.2323 | 11.2323 | 0.8677 | 14.9 | 13.6404 | 13.6404 | 1.2596 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 11.8248 | 11.8248 | 3.4752 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 15.4 | 17.8019 | 19.6773 | -4.2773 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0.4021 | 0.4021 | -0.0021 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 14.1 | 16.76 | 13.1177 | 0.9823 | 37.7 | 35.64 | 37.7237 | -0.0237 | 29.4 | 27.9116 | 27.9116 | 1.4884 | 95.8 | 106.57 | 80.5501 | 15.2499 | 96 | 100.41 | 80.3295 | 15.6705 | 19.9 | 10.64 | 8.932 | 10.968 | 15 | 10.04 | 8.0941 | 6.9059 | 38.6 | 39.33 | 39.33 | -0.73 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 15 | 8.54 | 9.5848 | 5.4152 | 208 | 215.54 | 215.54 | -7.54 | 16.9 | 14.9878 | 14.9878 | 1.9122 | 112.7 | 116 | 116 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 131.42 | 104 | 21.5 | 143.1 | 134.92 | 126 | 17.1 | 84.3 | 83.52 | 83.52 | 0.78 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.9 | 15.3505 | 15.3505 | 0.5495 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 13.3 | 11.37 | 11.37 | 1.93
11/06/2026 | 12:30 | 39.8 | 27.4632 |  | 39.8 | 600.6 | 596.7437 | 596.7437 | 3.8563 | 202.8 | 193.1935 | 193.1935 | 9.6065 |  | 3.6 |  | 0 |  | 3.6 |  | 0 | 11 | 12.091 | 76.7982 | -65.7982 | 102.9 | 100 | 110 | -7.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 179.7 | 194.8961 | 183.8505 | -4.1505 | 197.4 | 194.8961 | 183.8505 | 13.5495 | 196.9 | 194.8961 | 183.8505 | 13.0495 | 271.9 | 293.222 | 276.604 | -4.704 | 201.7 | 206.0414 | 206.0414 | -4.3414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 96.1 | 73.2124 | 196.1865 | -100.0865 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 156.066 | 156.066 | 8.234 | 7.8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.52608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.3 | 22.2809 |  | 22.3 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 50.8 | 50.024 | 47.7637 | 3.0363 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.1 | 60.6046 | 56.9643 | 19.1357 | 129 | 130.4105 | 130.4105 | -1.4105 | 139 | 145.1138 |  | 139 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 | 145.0777 | 351.7745 | -207.7745 | 45 | 50.2977 | 50.2977 | -5.2977 | 50.7 | 75.9326 |  | 50.7 | 29.7 | 28.0755 | 28.0755 | 1.6245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.6 | 84.8684 | 84.8684 | 7.7317 | 175.4 | 184.7432 | 145.0918 | 30.3082 | 175.9 | 184.7432 | 145.0918 | 30.8082 | 182.6 | 185.298 | 145.5275 | 37.0725 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 38.3 | 22.7529 | 46.8097 | -8.5097 | 33.2 | 36.2577 | 37.6809 | -4.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 13.5239 | 13.5239 | 3.2761 | 68 | 24.1546 | 86.8515 | -18.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.6 | 25.1425 | 73.4229 | -10.8229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 26.1099 | 108.9419 | -83.2419 | 168.4 | 174.3592 | 174.3592 | -5.9592 | 0 | 174.3592 | 174.3592 | -174.3592 | 198.2 | 174.3592 | 174.3592 | 23.8408 | 200.9 | 262.3242 | 262.3242 | -61.4242 | 68.4 | 71.1024 |  | 68.4 | 33.5 | 35.658 |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.9 | 16 | 16 | 19.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 132.1 | 133.9517 | 175.2791 | -43.1791 | 95.7 | 87.6387 | 108.13 | -12.43 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 68.9 | 72.3739 | 78.568 | -9.668 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 158.3954 | 153.0601 | -12.4601 | 143.5 | 158.3954 | 153.0601 | -9.5601 | 167.4 | 158.871 | 153.5198 | 13.8802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.2938 | 145.6228 | 61.4772 | 99.3 | 102.9552 | 73.0301 | 26.27 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 104.4 | 81.78 | 81.7835 | 22.6165 | 68.3 | 63.7241 | 63.7241 | 4.5759 | 13.3 | 10.19 | 11.5016 | 1.7984 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 1.46 | 5.67 | -4.57 | 168.8 | 164.5698 | 164.5698 | 4.2302 | 85.8 | 84.12 | 84.12 | 1.68 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 0 | 7 | 7 | -7 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12.1 | 11.2313 | 11.2313 | 0.8687 | 15.1 | 13.6427 | 13.6427 | 1.4573 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 11.7403 | 11.7403 | 3.4597 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 15.3 | 8.5609 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.4 | 0.4022 | 0.4022 | -0.0022 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 4.8 | 7 | 7 | -2.2 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 12.8 | 17.4 | 14.0857 | -1.2857 | 35.5 | 44.62 | 46.5131 | -11.0131 | 29.2 | 27.795 | 27.795 | 1.405 | 106.4 | 101.7 | 81.412 | 24.988 | 95.4 | 94.03 | 79.8614 | 15.5386 | 19 | 10.95 | 9.3994 | 9.6006 | 14.8 | 10.47 | 8.6962 | 6.1038 | 38.5 | 38.66 | 38.66 | -0.16 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 16.7 | 10.07 | 11.0197 | 5.6803 | 209.6 | 217.265 | 217.265 | -7.665 | 16.8 | 14.8442 | 14.8442 | 1.9558 | 114.5 | 117 | 117 | -2.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.8 | 121.83 | 106 | 19.8 | 134.7 | 138.84 | 130 | 4.7 | 84.8 | 84.24 | 84.24 | 0.56 | 3.1 | 2.9 | 2.9 | 0.2 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.7 | 15.0208 | 15.0208 | 0.6792 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 13.9 | 11.37 | 11.37 | 2.53
11/06/2026 | 13:00 | 39.4 | 10.3627 |  | 39.4 | 604.9 | 596.7437 | 596.7437 | 8.1563 | 200.8 | 193.1935 | 193.1935 | 7.6065 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 11 | 59.0076 | 38.0887 | -27.0887 | 107 | 100 | 110 | -3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 168.6 | 178.146 | 186.8268 | -18.2268 | 168.3 | 178.146 | 186.8268 | -18.5268 | 168.2 | 178.146 | 186.8268 | -18.6268 | 248.9 | 268.0214 | 281.0817 | -32.1817 | 201.2 | 206.0414 | 206.0414 | -4.8414 | 104.5 | 103.3301 | 103.3301 | 1.1699 | 199.4 | 73.2124 | 147.348 | 52.052 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 156.066 | 156.066 | 10.934 | 8.5 | 7.2739 | 7.2739 | 1.2261 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.2 | 22.2809 |  | 22.2 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 51.3 | 50.024 | 43.6512 | 7.6488 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.8 | 52.5027 | 52.4629 | 25.3371 | 124.8 | 130.4105 | 130.4105 | -5.6105 | 90.5 |  |  | 90.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 182.3551 | 322.3611 | -97.2611 | 44.7 | 50.2977 | 50.2977 | -5.5977 | 77.7 | 75.9326 |  | 77.7 | 31.8 | 28.0755 | 28.0755 | 3.7245 | 18 | 19.0502 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92 | 84.8684 | 84.8684 | 7.1316 | 171 | 173.4174 | 162.8445 | 8.1555 | 172.5 | 173.4174 | 162.8445 | 9.6555 | 178.4 | 173.9382 | 163.3336 | 15.0664 | 43.9 | 43.7169 | 43.7169 | 0.18306 | 46.7 | 46.8097 | 46.8097 | -0.10966 | 34.2 | 36.2577 | 37.6809 | -3.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 13.5239 | 13.5239 | 3.3761 | 81.7 | 86.8515 | 86.8515 | -5.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 53.5 | 49.0678 | 73.4229 | -19.9229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26 | 74.7936 | 59.6753 | -33.6753 | 167.9 | 174.92 | 174.92 | -7.02 | 0 | 174.92 | 174.92 | -174.92 | 197.8 | 174.92 | 174.92 | 22.88 | 178.2 | 263.168 | 263.168 | -84.968 | 70.7 | 71.1024 |  | 70.7 | 34.6 | 35.658 |  | 34.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.1 | 56 | 56 | -18.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 134.7 | 133.9517 | 162.838 | -28.138 | 92.9 | 97.2503 | 106.9076 | -14.0076 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 69 | 72.3739 | 78.0853 | -9.0853 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.3954 | 153.0601 | -12.8601 | 142.7 | 158.3954 | 153.0601 | -10.3601 | 167.6 | 158.871 | 153.5198 | 14.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 145.6228 | 145.6228 | 61.1772 | 99.4 | 73.0301 | 73.0301 | 26.3699 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 105.5 | 83.7 | 83.6984 | 21.8016 | 68.4 | 63.8062 | 63.8062 | 4.5938 | 13.7 | 10.6 | 11.7728 | 1.9272 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12.3 | 20.3376 | 20.3376 | -8.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.1 | 4.5125 | 3.1515 | -2.0515 | 171.3 | 165.991 | 165.991 | 5.309 | 86.9 | 85.04 | 85.04 | 1.86 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.9 | 16.2916 | 16.2916 | 4.6084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 12.2 | 11.316 | 11.316 | 0.884 | 15.2 | 13.6876 | 13.6876 | 1.5124 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.1 | 11.9454 | 11.9454 | 3.1546 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 15.3 | 14.0683 | 19.6773 | -4.3773 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.9 | 7.6 | 7.6 | 0.3 | 0.4 | 0.3875 | 0.3875 | 0.0125 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.1 | 7 | 7 | -1.9 | 8 | 9.5 | 9.5 | -1.5 | 12 | 16.67 | 13.6868 | -1.6868 | 30.9 | 46.61 | 48.3174 | -17.4174 | 29.5 | 27.834 | 27.834 | 1.666 | 107.1 | 96.79 | 82.231 | 24.869 | 95.3 | 88.02 | 79.7704 | 15.5296 | 20.5 | 10.78 | 9.3835 | 11.1165 | 14.9 | 10.39 | 8.7987 | 6.1013 | 38.5 | 38.56 | 38.56 | -0.06 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 15 | 10.34 | 11.1961 | 3.8039 | 213.9 | 216.91 | 216.91 | -3.01 | 15.9 | 14.0992 | 14.0992 | 1.8008 | 115.9 | 118 | 118 | -2.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.1 | 123.25 | 109 | 11.1 | 125.2 | 141.76 | 133 | -7.8 | 84.9 | 84.96 | 84.96 | -0.06 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 15.3 | 14.4277 | 14.4277 | 0.8723 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 17.2 | 11.37 | 11.37 | 5.83
11/06/2026 | 13:30 | 39.6 | 10.3627 |  | 39.6 | 599.2 | 596.7437 | 596.7437 | 2.4563 | 203.1 | 193.1935 | 193.1935 | 9.9065 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 11.1 | 76.7982 | 25.081 | -13.981 | 100.2 | 100 | 110 | -9.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 152.8 | 176.814 | 187.5266 | -34.7266 | 152.6 | 176.814 | 187.5266 | -34.9266 | 153 | 176.814 | 187.5266 | -34.5266 | 246.1 | 266.0174 | 282.1346 | -36.0346 | 200.9 | 206.0414 | 206.0414 | -5.1414 | 104.9 | 103.3301 | 103.3301 | 1.5699 | 260.6 | 73.2124 | 115.0039 | 145.5961 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 156.066 | 156.066 | 7.834 | 7.9 | 7.2739 | 7.2739 | 0.62608 | 4.9 | 3.9059 | 3.9059 | 0.99408 | 21.9 | 22.2809 |  | 21.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 50.3 | 50.024 | 40.6753 | 9.6247 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 44.1994 | 49.6515 | 26.9485 | 105.2 | 130.4105 | 130.4105 | -25.2105 | 90.9 |  |  | 90.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 203.553 | 319.7331 | -94.9331 | 44.5 | 50.2977 | 50.2977 | -5.7977 | 66.8 |  | 74.5525 | -7.7525 | 31.7 | 28.0755 | 28.0755 | 3.6245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.8684 | 84.8684 | 3.6317 | 178.3 | 184.7432 | 139.6525 | 38.6475 | 178.4 | 184.7432 | 139.6525 | 38.7475 | 181.4 | 185.298 | 140.0719 | 41.3281 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 46.4 | 46.8097 | 46.8097 | -0.40966 | 33.8 | 36.2577 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 13.5239 | 13.5239 | 3.1761 | 80.5 | 86.8515 | 86.8515 | -6.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 27.9376 | 73.4229 | -21.0229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.7 | 105.2546 | 56.0436 | -30.3436 | 167.7 | 176.2567 | 176.2567 | -8.5567 | 0 | 176.2567 | 176.2567 | -176.2567 | 198 | 176.2567 | 176.2567 | 21.7433 | 180.7 | 265.179 | 265.179 | -84.479 | 69.8 | 71.1024 |  | 69.8 | 33.5 | 35.658 |  | 33.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.5 | 56 | 56 | -19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 130.2 | 133.9517 | 159.2802 | -29.0802 | 88.9 | 92.4445 | 99.3061 | -10.4061 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69 | 72.3739 | 76.9813 | -7.9813 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.1 | 158.3954 | 153.0601 | -12.9601 | 142.8 | 158.3954 | 153.0601 | -10.2601 | 166.6 | 158.871 | 153.5198 | 13.0802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 145.6228 | 145.6228 | 60.8772 | 99.6 | 73.0301 | 73.0301 | 26.5699 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 3.4 | 3.2641 | 3.2641 | 0.13587 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 105 | 83.72 | 83.7152 | 21.2848 | 68.7 | 63.0725 | 63.0725 | 5.6275 | 13 | 10.82 | 11.8712 | 1.1288 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 12.3 | 20.3376 | 20.3376 | -8.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 2.3052 | -1.1052 | 172.6 | 167.9905 | 167.9905 | 4.6095 | 87.5 | 86.45 | 86.45 | 1.05 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.7 | 16.2916 | 16.2916 | 4.4084 |  |  |  | 0 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.3 | 11.5383 | 11.5383 | 0.7617 | 15.4 | 13.924 | 13.924 | 1.476 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 11.5382 | 11.5382 | 3.7618 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 13.3 | 9.2043 | 19.6773 | -6.3773 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.7 | 7.6 | 7.6 | 0.1 | 0.4 | 0.3728 | 0.3728 | 0.0272 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5 | 7 | 7 | -2 | 7.8 | 9.5 | 9.5 | -1.7 | 14.2 | 19.28 | 16.6328 | -2.4328 | 27.2 | 48.43 | 49.941 | -22.741 | 29.9 | 27.9703 | 27.9703 | 1.9297 | 101.3 | 98.61 | 84.7777 | 16.5223 | 95.9 | 87.7 | 80.3653 | 15.5347 | 20.1 | 11.01 | 9.7686 | 10.3314 | 14.8 | 10.75 | 9.3303 | 5.4697 | 38.8 | 38.47 | 38.47 | 0.33 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 7 | 7.7 | 7.7 | -0.7 | 17.5 | 10.59 | 11.3435 | 6.1565 | 215.4 | 216.705 | 216.705 | -1.305 | 15.5 | 13.6465 | 13.6465 | 1.8535 | 117.8 | 119 | 119 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.4 | 124.67 | 112 | 13.4 | 140.6 | 143.67 | 135 | 5.6 | 86.8 | 85.68 | 85.68 | 1.12 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 14.4 | 13.7113 | 13.7113 | 0.6887 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 15.3 | 11.37 | 11.37 | 3.93
11/06/2026 | 14:00 | 39.7 | 30.8863 | 42.7446 | -3.0446 | 595.6 | 596.7437 | 596.7437 | -1.1437 | 202.5 | 193.1935 | 193.1935 | 9.3065 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 3.6 |  | 0 | 10.7 | 12.091 | 63.0356 | -52.3356 | 95.7 | 100 | 110 | -14.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 178.4 | 194.8961 | 189.2422 | -10.8422 | 194.4 | 194.8961 | 189.2422 | 5.1578 | 193.8 | 194.8961 | 189.2422 | 4.5579 | 274.4 | 293.222 | 284.7157 | -10.3157 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 198.7 | 73.2124 | 124.9858 | 73.7142 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 156.066 | 156.066 | 4.734 | 7.4 | 7.2739 | 7.2739 | 0.12608 | 4.8 | 3.9059 | 3.9059 | 0.89408 | 21.9 | 22.2809 |  | 21.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 49.3 | 50.024 | 33.923 | 15.377 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.2 | 56.3905 | 41.0406 | 32.1594 | 130 | 130.4105 | 130.4105 | -0.41046 | 88.3 | 150.0988 |  | 88.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.9 | 145.0777 | 227.3527 | -2.4527 | 43.7 | 50.2977 | 50.2977 | -6.5977 | 70.2 |  | 74.5525 | -4.3525 | 28.6 | 28.0755 | 28.0755 | 0.52449 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.8684 | 84.8684 | 3.6317 | 174.8 | 184.7432 | 134.5803 | 40.2197 | 175.5 | 184.7432 | 134.5803 | 40.9197 | 181.2 | 185.298 | 134.9845 | 46.2155 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 22.7 | 22.7529 | 20.6733 | 2.0267 | 33 | 36.2577 | 37.6809 | -4.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 13.5239 | 13.5239 | 3.1761 | 25.9 | 24.1546 | 86.8515 | -60.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30 | 36.2324 | 73.4229 | -43.4229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2919 | 45.2919 | -0.9919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 26.1099 | 132.0683 | -71.0683 | 168.7 | 176.7643 | 176.7643 | -8.0643 | 0 | 176.7643 | 176.7643 | -176.7643 | 198 | 176.7643 | 176.7643 | 21.2357 | 179.7 | 265.9427 | 265.9427 | -86.2427 | 67.3 | 71.1024 |  | 67.3 | 32.9 | 35.658 |  | 32.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 | 16 | 16 | 19.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 128.3 | 133.9517 | 174.9531 | -46.6531 | 85.9 | 87.6387 | 108.13 | -22.23 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 68.8 | 72.3739 | 78.568 | -9.768 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.3954 | 153.0601 | -12.8601 | 142.9 | 158.3954 | 153.0601 | -10.1601 | 167.2 | 158.871 | 153.5198 | 13.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 145.6228 | 61.0772 | 99.4 | 102.9552 | 73.0301 | 26.3699 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 103.6 | 82.7 | 82.7037 | 20.8963 | 69.1 | 62.6498 | 62.6498 | 6.4502 | 14.1 | 10.53 | 11.4468 | 2.6532 | 0.1 |  |  | 0.1 | 11.9 | 20.3376 | 20.3376 | -8.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 4.7746 | -3.5746 | 171.7 | 169.2945 | 169.2945 | 2.4055 | 87.6 | 87.37 | 87.37 | 0.23 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.4 | 11.5098 | 11.5098 | 0.8902 | 15.6 | 13.8582 | 13.8582 | 1.7418 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 11.3847 | 11.3847 | 3.9153 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10.2 | 11.1137 | 19.6773 | -9.4773 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0.3 | 0.3391 | 0.3391 | -0.0391 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 4.9 | 7 | 7 | -2.1 | 7.7 | 9.5 | 9.5 | -1.8 | 13.9 | 19.75 | 17.4274 | -3.5274 | 25.2 | 48.94 | 50.2616 | -25.0616 | 30.3 | 27.9607 | 27.9607 | 2.3393 | 106.6 | 100.1 | 87.0006 | 19.5994 | 89 | 86.78 | 80.3648 | 8.6352 | 20.1 | 10.88 | 9.7896 | 10.3104 | 14.9 | 10.61 | 9.3731 | 5.5269 | 39 | 38.26 | 38.26 | 0.74 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 6 | 7 | 7 | -1 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 14.7 | 10.31 | 10.9779 | 3.7221 | 216.3 | 216.995 | 216.995 | -0.695 | 13.2 | 12.0195 | 12.0195 | 1.1805 | 119.1 | 119 | 119 | 0.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.7 | 125.08 | 114 | 10.7 | 152.6 | 145.59 | 137 | 15.6 | 87.1 | 85.68 | 85.68 | 1.42 | 3 | 2.9 | 2.9 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 13.1 | 12.4358 | 12.4358 | 0.6642 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 16.5 | 11.37 | 11.37 | 5.13
11/06/2026 | 14:30 | 100.9 | 78.7879 | 73.8367 | 27.0633 | 597.1 | 596.7437 | 596.7437 | 0.35629 | 199.9 | 193.1935 | 193.1935 | 6.7065 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 3.6 |  | 0 | 11.1 | 12.091 | 73.3131 | -62.2131 | 96.1 | 100 | 110 | -13.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 86.8203 | -86.8203 | 122.4 | 182.6681 | 184.0001 | -61.6001 | 122.5 | 182.6681 | 184.0001 | -61.5001 | 121.8 | 182.6681 | 184.0001 | -62.2001 | 222.8 | 274.825 | 276.829 | -54.029 | 202.9 | 206.0414 | 206.0414 | -3.1414 | 104.6 | 103.3301 | 103.3301 | 1.2699 | 426.2 | 73.2124 | 173.2432 | 252.9568 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.6 | 156.066 | 156.066 | 14.534 | 7.9 | 7.2739 | 7.2739 | 0.62608 | 4.9 | 3.9059 | 3.9059 | 0.99408 | 21.9 | 22.2809 |  | 21.9 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 78 | 70.2177 | 50.0878 | 27.9122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.3 | 70.8188 |  | 74.3 | 149.4 | 130.4105 | 130.4105 | 18.9895 | 120.4 | 158.0206 |  | 120.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.1 | 145.0777 | 341.7845 | -116.6845 | 43 | 50.2977 | 50.2977 | -7.2977 | 72.9 |  |  | 72.9 | 30.5 | 28.0755 | 28.0755 | 2.4245 | 17.8 | 19.0502 | 19.0995 | -1.2995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.1 | 84.8684 | 84.8684 | 7.2317 | 177.2 | 184.7432 | 163.4381 | 13.762 | 177.6 | 184.7432 | 163.4381 | 14.1619 | 179.6 | 185.298 | 163.9289 | 15.6711 | 43.4 | 43.7169 | 43.7169 | -0.31694 | 18.4 | 18 | 18 | 0.4 | 35.2 | 36.2577 | 37.6809 | -2.4809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.2 | 13.5239 | 13.5239 | 3.6761 | 80.2 | 86.8515 | 86.8515 | -6.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 73.4346 | 73.4229 | -0.7229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2919 | 45.2919 | -1.4919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 26.1099 | 96.4059 | -25.4059 | 167.7 | 178.2007 | 178.2007 | -10.5007 | 29.8 | 178.2007 | 178.2007 | -148.4007 | 197.5 | 178.2007 | 178.2007 | 19.2993 | 179.7 | 268.1038 | 268.1038 | -88.4038 | 69.9 | 71.1024 |  | 69.9 | 33.4 | 35.658 |  | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 129.5 | 133.9517 | 200.9527 | -71.4527 | 90.2 | 97.2503 | 108.13 | -17.93 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 69 | 72.3739 | 78.568 | -9.568 | 28.2 | 29.8068 | 29.8068 | -1.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 158.3954 | 153.0601 | -12.7601 | 143.2 | 158.3954 | 153.0601 | -9.8601 | 167.2 | 158.871 | 153.5198 | 13.6802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 145.6228 | 61.6772 | 99.6 | 102.9552 | 73.0301 | 26.5699 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 1 | 0.913 | 0.913 | 0.087 | 109.3 | 82.5 | 82.5032 | 26.7968 | 68.8 | 61.094 | 61.094 | 7.706 | 12.6 | 9.9 | 10.688 | 1.912 | 0.1 |  |  | 0.1 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 5.4432 | -4.2432 | 171.8 | 167.6962 | 167.6962 | 4.1038 | 87.6 | 85.95 | 85.95 | 1.65 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.4 | 11.3779 | 11.3779 | 1.0221 | 15.7 | 13.7129 | 13.7129 | 1.9871 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 10.3183 | 10.3183 | 4.8817 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 9.3 | 19.6773 | 19.6773 | -10.3773 | 1.2 | 1.32 | 1.32 | -0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.5 | 7.6 | 7.6 | -0.1 | 0.3 | 0.3054 | 0.3054 | -0.0054 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7.9 | 9.5 | 9.5 | -1.6 | 10.3 | 20.44 | 18.4544 | -8.1544 | 25 | 48.78 | 49.9205 | -24.9205 | 30.4 | 27.5906 | 27.5906 | 2.8094 | 99.4 | 101.93 | 89.5538 | 9.8462 | 90.9 | 86.25 | 80.7556 | 10.1444 | 18.8 | 10.96 | 10.0251 | 8.7749 | 15 | 10.51 | 9.4434 | 5.5566 | 39.1 | 38.05 | 38.05 | 1.05 | 8.8 | 10 | 10 | -1.2 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 13.8 | 9.78 | 10.349 | 3.451 | 214.9 | 216.41 | 216.41 | -1.51 | 11 | 11.2582 | 11.2582 | -0.2582 | 119.8 | 121 | 121 | -1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.5 | 125.5 | 116 | 9.5 | 139.3 | 147.5 | 139 | 0.3 | 87.7 | 87.12 | 87.12 | 0.58 | 3.7 | 2.9 | 2.9 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 12.1 | 11.2222 | 11.2222 | 0.8778 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.2 | 13.913 | 13.913 | 0.28696 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 15.5 | 11.37 | 11.37 | 4.13
11/06/2026 | 15:00 | 98.4 | 58.2268 |  | 98.4 | 599.8 | 596.7437 | 596.7437 | 3.0563 | 204.4 | 193.1935 | 193.1935 | 11.2065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 79.298 | -68.398 | 98.2 | 100 | 110 | -11.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 178.2 | 176.2501 | 178.146 | 0.05401 | 179.1 | 176.2501 | 178.146 | 0.95401 | 178.5 | 176.2501 | 178.146 | 0.35401 | 264.5 | 265.169 | 268.0214 | -3.5214 | 201.5 | 206.0414 | 206.0414 | -4.5414 | 104.8 | 103.3301 | 103.3301 | 1.4699 | 301.6 | 215.2229 | 175.4836 | 126.1165 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 156.066 | 156.066 | 6.334 | 8.1 | 7.2739 | 7.2739 | 0.82608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.1 | 22.2809 |  | 22.1 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 76.1 | 50.024 | 47.9491 | 28.1509 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.4 | 69.7392 | 58.7984 | 15.6016 | 140.5 | 130.4105 | 130.4105 | 10.0895 | 129 | 158.2282 |  | 129 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 145.0777 | 454.4444 | -310.2444 | 44 | 50.2977 | 50.2977 | -6.2977 | 70.1 | 127.3575 | 60 | 10.1 | 29.4 | 28.0755 | 28.0755 | 1.3245 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.5 | 84.8684 | 84.8684 | 0.63165 | 176.3 | 184.7432 | 134.5803 | 41.7197 | 176.7 | 184.7432 | 134.5803 | 42.1197 | 181.4 | 185.298 | 134.9845 | 46.4155 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 22.9 | 18 | 46.8097 | -23.9097 | 28.6 | 36.2577 | 37.6809 | -9.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17 | 13.5239 | 13.5239 | 3.4761 | 80.5 | 86.8515 | 86.8515 | -6.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.4346 | 73.4229 | -0.8229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2919 | 45.2919 | -1.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.8 | 35.8056 | 132.0683 | -61.2683 | 168.4 | 188.5857 | 178.8679 | -10.4679 | 84.5 | 50 | 178.8679 | -94.3679 | 197.8 | 188.5857 | 178.8679 | 18.9321 | 165.5 | 189.1521 | 269.1076 | -103.6076 | 69.3 | 71.1024 |  | 69.3 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 36.3 |  |  | 36.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.6 | 3.6512 | 3.6512 | -1.0512 | 132.2 | 133.9517 | 200.9527 | -68.7527 | 89.7 | 90.5996 | 110.6736 | -20.9736 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 68.9 | 72.3739 | 78.568 | -9.668 | 27.2 | 29.8068 | 29.8068 | -2.6068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 158.3954 | 158.3954 | -18.1954 | 143 | 158.3954 | 158.3954 | -15.3954 | 167.3 | 158.871 | 158.871 | 8.429 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 205.2938 | 145.6228 | 61.1772 | 99.5 | 102.9552 | 73.0301 | 26.47 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 0.9 | 0.855 | 0.855 | 0.045 | 109.6 | 106.22 | 81.8978 | 27.7022 | 66.7 | 57.1023 | 57.1023 | 9.5977 | 14.3 | 6.58 | 10.3317 | 3.9683 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 20.3376 | 20.3376 | -8.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1.2 | 1.46 | 5.67 | -4.47 | 148.5 | 161.9582 | 161.9582 | -13.4582 | 79.1 | 81.41 | 81.41 | -2.31 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.5 | 11.1566 | 11.1566 | 1.3434 | 15.7 | 13.4262 | 13.4262 | 2.2738 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.7 | 9.9139 | 9.9139 | 4.7861 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 16.9 | 19.6773 | 19.6773 | -2.7773 | 1.2 | 1.28 | 1.28 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0.3 | 0.2625 | 0.2625 | 0.0375 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 6.3 | 9.5 | 9.5 | -3.2 | 10 | 26 | 19.3956 | -9.3956 | 19.9 | 69.06 | 49.478 | -29.578 | 30.2 | 25.6932 | 25.6932 | 4.5068 | 107.2 | 106.47 | 91.0071 | 16.1929 | 90.9 | 88.67 | 80.8852 | 10.0148 | 19.9 | 14.9 | 9.9775 | 9.9225 | 13.4 | 14.53 | 9.4434 | 3.9566 | 39 | 31.94 | 31.94 | 7.06 | 8.6 | 10 | 10 | -1.4 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 13.4 | 6.47 | 9.9598 | 3.4402 | 194.6 | 212.285 | 212.285 | -17.685 | 11.1 | 8.84 | 8.84 | 2.26 | 118.7 | 121 | 121 | -2.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.8 | 121.3 | 117 | 7.8 | 153.1 | 134.29 | 141 | 12.1 | 86.9 | 87.12 | 87.12 | -0.22 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 9 | 9.1588 | 9.1588 | -0.1588 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.5 | 17.3913 | 17.3913 | 1.1087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 14.2 | 11.37 | 11.37 | 2.83
11/06/2026 | 15:30 | 101.2 | 69.9771 |  | 101.2 | 596.3 | 596.7437 | 596.7437 | -0.44371 | 201.9 | 193.1935 | 193.1935 | 8.7065 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 10.9 | 12.091 | 84.1006 | -73.2006 | 104 | 100 | 110.0583 | -6.0583 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 144.1 | 176.2501 | 178.146 | -34.046 | 144.8 | 176.2501 | 178.146 | -33.346 | 144.4 | 176.2501 | 178.146 | -33.746 | 235.8 | 265.169 | 268.0214 | -32.2214 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 300.5 | 282.3016 | 185.8728 | 114.6272 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 156.066 | 156.066 | 3.634 | 7.4 | 7.2739 | 7.2739 | 0.12608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 21.7 | 22.2809 |  | 21.7 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 75.8 | 50.024 | 61.5508 | 14.2492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 75.1 | 69.7519 | 62.1691 | 12.9309 | 132.2 | 130.4105 | 130.4105 | 1.7895 | 147.8 | 163.382 |  | 147.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.8 | 145.0777 | 454.4444 | -309.6444 | 42.2 | 50.2977 | 50.2977 | -8.0977 | 69.5 | 99.3575 | 106.5525 | -37.0525 | 28.8 | 28.0755 | 28.0755 | 0.72449 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 84.8684 | 84.8684 | 5.3316 | 175 | 184.7432 | 134.5803 | 40.4197 | 175 | 184.7432 | 134.5803 | 40.4197 | 181.4 | 185.298 | 134.9845 | 46.4155 | 42.6 | 43.7169 | 43.7169 | -1.1169 | 16.8 | 18 | 46.8097 | -30.0097 | 27.9 | 36.2577 | 37.6809 | -9.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 13.5239 | 13.5239 | 3.1761 | 79.2 | 86.8515 | 86.8515 | -7.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.4346 | 73.4229 | -2.0229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 40.8914 | 132.0683 | -62.1683 | 169.2 | 188.5857 | 178.4268 | -9.2268 | 142.8 | 70 | 178.4268 | -35.6268 | 199.1 | 188.5857 | 178.4268 | 20.6732 | 246.5 | 189.1521 | 268.4439 | -21.9439 | 67.5 | 71.1024 |  | 67.5 | 33.4 | 35.658 |  | 33.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 35.5 |  |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 129.9 | 133.9517 | 200.9527 | -71.0527 | 86.2 | 92.4445 | 110.3922 | -24.1922 | 61.5 | 66.8097 | 66.8097 | -5.3097 | 68.6 | 72.3739 | 78.568 | -9.968 | 26.8 | 29.8068 | 29.8068 | -3.0068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.3954 | 158.3954 | -16.9954 | 143.9 | 158.3954 | 158.3954 | -14.4954 | 168.8 | 158.871 | 158.871 | 9.929 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 145.6228 | 62.1772 | 100 | 102.9552 | 73.0301 | 26.97 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 0.8 | 0.719 | 0.719 | 0.081 | 108 | 105.17 | 82.4839 | 25.5161 | 65.9 | 51.3056 | 51.3056 | 14.5944 | 12 | 6.41 | 9.8371 | 2.1629 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 20.3376 | 20.3376 | -8.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.46 | 5.67 | -4.47 | 169.6 | 150.0828 | 150.0828 | 19.5172 | 85.7 | 75.09 | 75.09 | 10.61 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.2 | 16.2916 | 16.2916 | 3.9084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.5 | 10.3496 | 10.3496 | 2.1504 | 15.7 | 12.4711 | 12.4711 | 3.2289 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.4 | 7.8789 | 7.8789 | 5.5211 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.2 | 19.6773 | 19.6773 | -2.4773 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0.2 | 0.2195 | 0.2195 | -0.0195 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | -1 | 3.4 | 4.3 | 4.3 | -0.9 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 8 | 9.5 | 9.5 | -1.5 | 11.9 | 25.62 | 19.6731 | -7.7731 | 17 | 66.29 | 47.8793 | -30.8793 | 30.2 | 22.178 | 22.178 | 8.022 | 106.6 | 105.8 | 91.3254 | 15.2746 | 96.2 | 87.68 | 81.0276 | 15.1724 | 19.6 | 14.6 | 10.106 | 9.494 | 15 | 14.18 | 9.5501 | 5.4499 | 38.6 | 25.83 | 25.83 | 12.77 | 8.7 | 10 | 10 | -1.3 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 13.8 | 6.47 | 9.661 | 4.139 | 212.3 | 201.995 | 201.995 | 10.305 | 7.2 | 7.799 | 7.799 | -0.599 | 113.8 | 113 | 113 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 125.6 | 121.95 | 119 | 6.6 | 144.4 | 136.22 | 142 | 2.4 | 83.6 | 81.36 | 81.36 | 2.24 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 7.1 | 7.5867 | 7.5867 | -0.4867 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.79 | 11 | 11 | -0.21 | 14.1 | 11.37 | 11.37 | 2.73
11/06/2026 | 16:00 | 98.8 | 73.9176 | 82.3567 | 16.4433 | 601.6 | 596.7437 | 596.7437 | 4.8563 | 205.1 | 193.1935 | 193.1935 | 11.9065 |  | 8.8259 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 11 | 79.9079 | 76.7982 | -65.7982 | 105.4 | 116.8822 | 110 | -4.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.6 | 170.3959 | 179.8155 | -7.2155 | 173.1 | 170.3959 | 179.8155 | -6.7155 | 172.1 | 170.3959 | 179.8155 | -7.7155 | 251.2 | 256.3614 | 270.5333 | -19.3333 | 204.2 | 206.0414 | 206.0414 | -1.8414 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 272.9 | 431.2399 | 196.1865 | 76.7135 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 156.066 | 156.066 | 7.034 | 8.1 | 7.2739 | 7.2739 | 0.82608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 20.6 | 22.2809 |  | 20.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 76.4 | 50.024 | 61.5508 | 14.8492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 69.7264 | 56.5716 | 20.2284 | 135 | 130.4105 | 130.4105 | 4.5895 | 120.3 |  |  | 120.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144 | 227.3527 | 420.6682 | -276.6682 | 42.8 | 50.2977 | 50.2977 | -7.4977 | 29 | 99.3575 | 106.5525 | -77.5525 | 29.2 | 28.0755 | 28.0755 | 1.1245 | 18.4 | 19.0502 | 19.0995 | -0.69952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.1 | 84.8684 | 84.8684 | -0.76835 | 177.2 | 184.7432 | 168.8814 | 8.3186 | 177.7 | 184.7432 | 168.8814 | 8.8186 | 183.4 | 185.298 | 169.3886 | 14.0114 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 46.5 | 46.8097 | 46.8097 | -0.30966 | 28.5 | 36.2577 | 37.6809 | -9.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 80.8 | 86.8515 | 86.8515 | -6.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.4346 | 73.4229 | -0.8229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 132.0683 | 132.0683 | -61.0683 | 168.9 | 133.2 | 178.2007 | -9.3007 | 165.3 | 133.2 | 178.2007 | -12.9007 | 198.7 | 133.2 | 178.2007 | 20.4993 | 261.2 | 200.4 | 268.1038 | -6.9038 | 69.2 | 71.1024 |  | 69.2 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 |  |  | 30.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 132.8 | 133.9517 | 193.3522 | -60.5522 | 92.1 | 99.8239 | 103.3242 | -11.2242 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 69 | 75.288 | 78.568 | -9.568 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 158.3954 | 158.3954 | -17.6954 | 143.5 | 158.3954 | 158.3954 | -14.8954 | 167.5 | 158.871 | 158.871 | 8.629 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 145.6228 | 145.6228 | 62.0772 | 100.1 | 73.0301 | 73.0301 | 27.0699 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 109.5 | 104.34 | 83.2678 | 26.2322 | 45.4 | 37.8728 | 37.8728 | 7.5272 | 12.3 | 6.55 | 9.6348 | 2.6652 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 20.3376 | 20.3376 | -9.5376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 5.67 | -4.47 | 133.6 | 103.099 | 103.099 | 30.501 | 67.5 | 46.06 | 46.06 | 21.44 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.8 | 16.2916 | 16.2916 | 4.5084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 8.7226 | 8.7226 | 3.4774 | 15.3 | 10.3828 | 10.3828 | 4.9172 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 5.5715 | 5.5715 | 3.5285 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 17.3 | 19.6773 | 19.6773 | -2.3773 | 1.2 | 1.36 | 1.36 | -0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0.2 | 0.1684 | 0.1684 | 0.0316 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 17 | 25.51 | 20.2229 | -3.2229 | 16 | 63.91 | 46.6799 | -30.6799 | 30.2 | 15.242 | 15.242 | 14.958 | 105.9 | 104.11 | 90.6173 | 15.2827 | 96.1 | 86.75 | 81.2174 | 14.8826 | 19.6 | 14.06 | 10.0016 | 9.5984 | 14.9 | 13.73 | 9.5598 | 5.3402 | 38.6 | 19.5 | 19.5 | 19.1 | 9 | 10 | 10 | -1 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.8 | 6.53 | 9.4285 | 3.3715 | 174.3 | 166.775 | 166.775 | 7.525 | 4.7 | 4.7908 | 4.7908 | -0.0908 | 80.2 | 92 | 92 | -11.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.5 | 121.61 | 120 | 4.5 | 152.6 | 138.14 | 143 | 9.6 | 67.4 | 66.24 | 66.24 | 1.16 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 3.5 | 5.0163 | 5.0163 | -1.5163 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.8 | 13.913 | 13.913 | 0.88696 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.57 | 11 | 11 | -0.43 | 14.5 | 11.37 | 11.37 | 3.13
11/06/2026 | 16:30 | 145.1 | 84.195 | 130.8931 | 14.2069 | 659.8 | 596.7437 | 596.7437 | 63.0563 | 215.3 | 193.1935 | 193.1935 | 22.1065 |  | 8.8259 | 4.0314 | -4.0314 |  | 8.5167 |  | 0 | 11.5 | 78.1224 | 76.7982 | -65.2982 | 100.9 | 107.1818 | 110 | -9.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 170.3959 | 193.464 | -13.664 | 190.2 | 170.3959 | 193.464 | -3.264 | 191.1 | 170.3959 | 193.464 | -2.364 | 272.9 | 256.3614 | 291.0674 | -18.1674 | 204.4 | 206.0414 | 206.0414 | -1.6414 | 105.5 | 103.3301 | 103.3301 | 2.1699 | 382.7 | 541.9833 | 508.4213 | -125.7213 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 156.066 | 156.066 | 10.434 | 8.6 | 7.2739 | 7.2739 | 1.3261 | 5.3 | 3.9059 | 3.9059 | 1.3941 | 20.8 | 22.2809 |  | 20.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 77.7 | 50.024 | 61.5508 | 16.1492 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78 | 69.7392 | 74.9207 | 3.0793 | 186.2 | 130.4105 | 130.4105 | 55.7895 | 123.7 |  |  | 123.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 220.8 | 227.3527 | 393.4623 | -172.6623 | 42.2 | 50.2977 | 50.2977 | -8.0977 | 51.2 |  |  | 51.2 | 29.4 | 28.0755 | 28.0755 | 1.3245 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 92.6 | 84.8684 | 84.8684 | 7.7317 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 182 | 185.298 | 185.298 | -3.298 | 44.1 | 43.7169 | 43.7169 | 0.38306 | 30.8 | 46.8097 | 46.8097 | -16.0097 | 35 | 36.2577 | 37.6809 | -2.6809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.8 | 13.5239 | 13.5239 | -0.72391 | 82 | 86.8515 | 86.8515 | -4.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.4 | 73.4346 | 73.4229 | -0.0229 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2919 | 45.2919 | -0.7919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.5 | 132.0683 | 115.2595 | -43.7595 | 168.7 | 178.8679 | 178.8679 | -10.1679 | 165.8 | 178.8679 | 178.8679 | -13.0679 | 198.6 | 178.8679 | 178.8679 | 19.7321 | 261.2 | 269.1076 | 269.1076 | -7.9076 | 71 | 71.1024 |  | 71 | 34.9 | 35.658 |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 135.2 | 133.9517 | 127.6425 | 7.5575 | 102.4 | 93.5956 | 54.3954 | 48.0046 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 69.9 | 72.3739 | 57.3485 | 12.5515 | 28.3 | 29.8068 | 29.8068 | -1.5068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 155.3918 | 153.0601 | -12.7601 | 143.3 | 155.3918 | 153.0601 | -9.7601 | 167.7 | 155.8584 | 153.5198 | 14.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.2 | 102.9552 | 102.9552 | -2.7551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 115.5 | 103.3 | 83.8464 | 31.6536 | 12 | 19.9012 | 19.9012 | -7.9012 | 12.9 | 6.42 | 9.1674 | 3.7326 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 5.67 | 5.67 | -4.47 | 32.1 | 46.2545 | 46.2545 | -14.1545 | 17.1 | 16.21 | 16.21 | 0.89 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | -0.1 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.9 | 16.2916 | 16.2916 | 4.6084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 11.3 | 4.4483 | 4.4483 | 6.8517 | 14.2 | 4.8847 | 4.8847 | 9.3153 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 1.9175 | 1.9175 | 0.5825 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 18.3 | 19.6773 | 19.6773 | -1.3773 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 0.1 | 0.1172 | 0.1172 | -0.0172 | 8.6 | 9.5 | 9.5 | -0.9 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.6 | 7 | 7 | -1.4 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 18.8 | 24.05 | 19.4285 | -0.6285 | 15.8 | 63.77 | 47.7198 | -31.9198 | 30.2 | 8.3024 | 8.3024 | 21.8976 | 106.1 | 102.92 | 90.4091 | 15.6909 | 100.8 | 85.6 | 81.2067 | 19.5933 | 20.7 | 13.61 | 9.9798 | 10.7202 | 15.1 | 13.11 | 9.3993 | 5.7007 | 38.6 | 13.17 | 13.17 | 25.43 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 14.2 | 5.9 | 8.4979 | 5.7021 | 48.7 | 93.01 | 93.01 | -44.31 | 2.8 | 3.4805 | 3.4805 | -0.6805 | 36.5 | 61 | 61 | -24.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 121.27 | 121 | 8.1 | 154.4 | 139.07 | 143 | 11.4 | 31.9 | 43.92 | 43.92 | -12.02 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 2.949 | 2.949 | -1.049 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.73 | 11 | 11 | -0.27 | 14.6 | 11.37 | 11.37 | 3.23
11/06/2026 | 17:00 | 202 | 127.4806 | 171.9737 | 30.0263 | 655.7 | 596.7437 | 596.7437 | 58.9563 | 212.7 | 193.1935 | 193.1935 | 19.5065 |  | 8.8259 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 32.8 | 34.0103 | 60.9275 | -28.1275 | 96.3 | 100 | 110 | -13.7 | 76.5 | 86.4857 |  | 76.5 | 0 |  |  | 0 | 176.9 | 170.3959 | 196.228 | -19.328 | 177.7 | 170.3959 | 196.228 | -18.528 | 176.9 | 170.3959 | 196.228 | -19.328 | 253 | 256.3614 | 295.2259 | -42.2259 | 205.2 | 206.0414 | 206.0414 | -0.84144 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 445.7 | 562.8077 | 562.8077 | -117.1077 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.1 | 156.066 | 156.066 | -1.966 | 7.9 | 7.2739 | 7.2739 | 0.62608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 20.7 | 22.2809 |  | 20.7 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.5 | 129.6433 | 121.6341 | -0.13412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 87.1504 | 86.5212 | -10.0212 | 135.6 | 130.4105 | 130.4105 | 5.1895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.8 | 227.3527 | 380.4731 | -14.673 | 41.8 | 50.2977 | 50.2977 | -8.4977 | 45 | 74.5525 | 74.5525 | -29.5525 | 27.8 | 28.0755 | 28.0755 | -0.27551 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 91.8 | 84.8684 | 84.8684 | 6.9317 | 176.5 | 184.7432 | 184.7432 | -8.2432 | 177 | 184.7432 | 184.7432 | -7.7432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 43.2 | 43.7169 | 43.7169 | -0.51694 | 41.7 | 46.8097 | 31.4485 | 10.2515 | 33.6 | 36.2577 | 37.6809 | -4.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.1 | 13.5239 | 13.5239 | -1.4239 | 80.3 | 86.8515 | 86.8515 | -6.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.4 | 73.4346 | 73.4229 | -1.0229 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.0683 | 102.5089 | 22.4911 | 169.4 | 178.8679 | 178.8679 | -9.4679 | 167.2 | 178.8679 | 178.8679 | -11.6679 | 199.3 | 178.8679 | 178.8679 | 20.4321 | 262.8 | 269.1076 | 269.1076 | -6.3076 | 68.9 | 71.1024 |  | 68.9 | 33.3 | 35.658 |  | 33.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 152 | 133.9517 | 127.6425 | 24.3575 | 91 | 94.9832 | 108.13 | -17.13 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 69.9 | 72.3739 | 78.568 | -8.668 | 27.9 | 29.8068 | 29.8068 | -1.9068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 155.829 | 153.0601 | -12.1601 | 143.9 | 155.829 | 153.0601 | -9.1601 | 167.9 | 156.297 | 153.5198 | 14.3802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 106.7 | 101.45 | 83.6219 | 23.0781 | 1.8 | 6.2098 | 6.2098 | -4.4098 | 12.4 | 6.77 | 9.1855 | 3.2145 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.8 | 2.8861 | 4.6374 | -2.8374 | 3.8 | 9.9925 | 9.9925 | -6.1925 | 3.2 | 1.37 | 1.37 | 1.83 | 1 | 1.03 | 1.03 | -0.03 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.7 | 16.2916 | 16.2916 | 4.4084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 6.7 | 0.7308 | 0.7308 | 5.9692 | 9 | 0.54 | 0.54 | 8.46 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.3288 | 0.3288 | -0.3288 | 2 | 2.4 | 2.4 | -0.4 | 18 | 19.6773 | 19.6773 | -1.6773 | 1.4 | 1.44 | 1.44 | -0.04 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0 | 0.0613 | 0.0613 | -0.0613 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 18.2 | 23.96 | 19.9994 | -1.7994 | 11.2 | 64.05 | 49.181 | -37.981 | 30.2 | 2.8099 | 2.8099 | 27.3901 | 111.1 | 102.55 | 91.0264 | 20.0736 | 104.9 | 84.45 | 81.1835 | 23.7165 | 19.7 | 13.17 | 9.9798 | 9.7202 | 15.2 | 12.54 | 9.2881 | 5.9119 | 38.6 | 6.97 | 6.97 | 31.63 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.4 | 6.19 | 8.4915 | 3.9085 | 7.6 |  |  | 7.6 | 1.1 | 0.6345 | 0.6345 | 0.4655 | 2.1 | 21 | 21 | -18.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129.1 | 119.92 | 121 | 8.1 | 148.8 | 139.99 | 143 | 5.8 | 2.4 | 15.12 | 15.12 | -12.72 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0.6 | 0.777 | 0.777 | -0.177 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 13.913 | 13.913 | 0.98696 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.19 | 11 | 11 | 0.19 | 16.6 | 11.37 | 11.37 | 5.23
11/06/2026 | 17:30 | 204 | 130.005 | 197.5677 | 6.4323 | 655.8 | 596.7437 | 596.7437 | 59.0563 | 212.5 | 193.1935 | 193.1935 | 19.3065 |  | 8.8259 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 33.6 | 16.4401 | 60.0748 | -26.4748 | 95 | 100 | 110 | -15 | 78 | 86.4857 |  | 78 | 0 |  |  | 0 | 173.1 | 170.3959 | 196.228 | -23.128 | 172.4 | 170.3959 | 196.228 | -23.828 | 173 | 170.3959 | 196.228 | -23.228 | 254.8 | 256.3614 | 295.2259 | -40.4259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 442.9 | 562.8077 | 562.8077 | -119.9077 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 156.066 | 156.066 | 8.834 | 8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.72608 | 5.2 | 3.9059 | 3.9059 | 1.2941 | 20.8 | 22.2809 |  | 20.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 121.8 | 127.0618 | 141.6184 | -19.8184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 92.6132 | 97.7832 | 2.8168 | 134.4 | 130.4105 | 130.4105 | 3.9895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 366.5 | 207.7777 | 332.621 | 33.879 | 42.1 | 50.2977 | 50.2977 | -8.1977 | 45.2 | 150.4851 | 150.4851 | -105.285 | 28.9 | 28.0755 | 28.0755 | 0.82449 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.3 | 84.8684 | 84.8684 | 3.4316 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 178 | 184.7432 | 184.7432 | -6.7432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 42.6 | 46.8097 | 31.4485 | 11.1515 | 33.8 | 36.2577 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.7 | 13.5239 | 13.5239 | -0.82391 | 80.7 | 86.8515 | 86.8515 | -6.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.7 | 73.4346 | 73.4229 | -0.7229 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2919 | 45.2919 | -0.1919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125 | 132.0683 | 32.8905 | 92.1095 | 169.8 | 179.0807 | 179.0807 | -9.2807 | 167.6 | 179.0807 | 179.0807 | -11.4807 | 199.5 | 179.0807 | 179.0807 | 20.4193 | 263.4 | 269.4278 | 269.4278 | -6.0278 | 69.4 | 71.1024 |  | 69.4 | 34.2 | 35.658 |  | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 138.4 | 133.9517 | 127.6425 | 10.7575 | 89.3 | 88.7548 | 108.5935 | -19.2935 | 63.4 | 66.8097 | 66.8097 | -3.4097 | 69.9 | 72.3739 | 78.568 | -8.668 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 153.0601 | -11.3601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 168.5 | 153.5198 | 153.5198 | 14.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 108.7 | 98.84 | 82.6327 | 26.0673 | 0 | 0.7392 | 0.7392 | -0.7392 | 11.3 | 5.89 | 7.9577 | 3.3423 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 1.743 | 4.5819 | -1.5819 | 0.3 | 0.3645 | 0.3645 | -0.0645 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 1.4 | 0.0168 | 0.0168 | 1.3832 | 2 | 0.013 | 0.013 | 1.987 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0025 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 18.1 | 19.6773 | 19.6773 | -1.5773 | 1.4 | 1.48 | 1.48 | -0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 | 0.0055 | 0.0055 | -0.0055 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 19.5 | 23.61 | 20.3111 | -0.8111 | 10.3 | 59 | 45.3141 | -35.0141 | 0 | 0.1906 | 0.1906 | -0.1906 | 104.5 | 102.64 | 92.0889 | 12.4111 | 110.5 | 84.27 | 82.1296 | 28.3704 | 19.8 | 13.12 | 10.3448 | 9.4552 | 13.1 | 12 | 9.1996 | 3.9004 | 38.6 | 0.76 | 0.76 | 37.84 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 11.8 | 5.52 | 7.5248 | 4.2752 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.201 | 0.201 | -0.201 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 129 | 118.58 | 121 | 8 | 143.7 | 137.91 | 140 | 3.7 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 | 0.0937 | 0.0937 | -0.0937 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.9 | 13.913 | 13.913 | 0.98696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.05 | 11 | 11 | 0.05 | 16.8 | 11.37 | 11.37 | 5.43
11/06/2026 | 18:00 | 201.2 | 176.1923 | 197.0418 | 4.1582 | 651.2 | 643.4996 | 643.4996 | 7.7004 | 211.2 | 208.3305 | 208.3305 | 2.8695 |  | 3.6 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 32.9 | 12.091 | 16.7083 | 16.1917 | 94.1 | 100 | 110 | -15.9 | 77.7 | 72.7351 |  | 77.7 | 0 |  |  | 0 | 178.1 | 176.2501 | 196.228 | -18.128 | 178 | 176.2501 | 196.228 | -18.228 | 177.9 | 176.2501 | 196.228 | -18.328 | 263 | 265.169 | 295.2259 | -32.2259 | 206 | 206.0414 | 206.0414 | -0.04144 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 435.3 | 562.8077 | 562.8077 | -127.5077 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.1 | 156.066 | 156.066 | 5.034 | 7.6 | 7.2739 | 7.2739 | 0.32608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 20.8 | 22.2809 |  | 20.8 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 120.6 | 141.6184 | 141.6184 | -21.0184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 104.4418 | 98.3334 | 1.3666 | 162.5 | 130.4105 | 130.4105 | 32.0895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.7 | 145.0777 | 314.1078 | 51.5922 | 41.8 | 50.2977 | 50.2977 | -8.4977 | 44.8 | 150.4851 | 150.4851 | -105.6851 | 28.3 | 28.0755 | 28.0755 | 0.22449 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.8 | 84.8684 | 84.8684 | 5.9317 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 17.1 | 18 | 31.4485 | -14.3485 | 32.7 | 36.2577 | 37.6809 | -4.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 12.3 | 13.5239 | 13.5239 | -1.2239 | 79.5 | 86.8515 | 86.8515 | -7.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.4346 | 73.4229 | -1.6229 | 25.5 |  |  | 25.5 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.3 | 42.2954 | 26.1099 | 98.1901 | 170.5 | 178.4268 | 178.4268 | -7.9268 | 168.2 | 178.4268 | 178.4268 | -10.2268 | 200.4 | 178.4268 | 178.4268 | 21.9732 | 263.9 | 268.4439 | 268.4439 | -4.5439 | 68.4 | 71.1024 |  | 68.4 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 118.6 | 133.9517 | 127.6425 | -9.0425 | 89.5 | 99.8239 | 107.6665 | -18.1665 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 69.9 | 75.288 | 78.568 | -8.668 | 28.5 | 29.8068 | 29.8068 | -1.3068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 158.3954 | 153.0601 | -11.1601 | 144.4 | 158.3954 | 153.0601 | -8.6601 | 168.7 | 158.871 | 153.5198 | 15.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 106.9 | 96.45 | 81.8556 | 25.0444 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 5.56 | 7.4201 | 4.9799 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 1.46 | 1.7604 | 1.2396 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 18 | 19.6773 | 19.6773 | -1.6773 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 | 0.0027 | 0.0027 | -0.0027 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 3.1 | 4.3 | 4.3 | -1.2 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 19.9 | 24.09 | 21.1172 | -1.2172 | 8.9 | 57.74 | 45.4248 | -36.5248 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 100 | 89.7073 | 14.3927 | 110.3 | 83.74 | 81.8226 | 28.4774 | 18.8 | 12.49 | 9.9965 | 8.8035 | 14.7 | 11.57 | 9.0511 | 5.6489 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 13.7 | 5.4 | 7.2141 | 6.4859 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.9 | 117.83 | 120 | 8.9 | 139.1 | 134.92 | 136 | 3.1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.4 | 17.3913 | 17.3913 | 1.0087 | 14.9 | 13.913 | 13.913 | 0.98696 | 9.7 | 10.7 | 10.7 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.86 | 11 | 11 | -0.14 | 15.1 | 11.37 | 11.37 | 3.73
11/06/2026 | 18:30 | 203.4 | 119.0375 | 166.981 | 36.419 | 653.8 | 643.4996 | 643.4996 | 10.3004 | 212.7 | 208.3305 | 208.3305 | 4.3695 |  | 7.289 | 3.6 | -3.6 |  | 8.5167 |  | 0 | 33.7 | 25.0279 | 76.7982 | -43.0982 | 93.7 | 100 | 110 | -16.3 | 77.4 | 86.4857 |  | 77.4 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 176.2501 | 193.464 | -12.264 | 191.3 | 176.2501 | 193.464 | -2.164 | 191.8 | 176.2501 | 193.464 | -1.664 | 268.5 | 265.169 | 291.0674 | -22.5674 | 206.3 | 206.0414 | 206.0414 | 0.25856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 438.2 | 510.4146 | 407.8019 | 30.3981 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 156.066 | 156.066 | 7.534 | 8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.72608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 20.8 |  |  | 20.8 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 121.6 | 89.4964 | 89.9686 | 31.6314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 89.8804 | 90.0282 | 10.6718 | 190.1 | 130.4105 | 130.4105 | 59.6895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.6 | 206.9868 | 372.7379 | -7.1379 | 42.8 | 50.2977 | 50.2977 | -7.4977 | 45.2 | 98.4456 | 150.4851 | -105.285 | 26.3 | 28.0755 | 28.0755 | -1.7755 | 18.2 | 19.0502 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.5 | 84.8684 | 84.8684 | 3.6317 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 178.8 | 184.7432 | 184.7432 | -5.9432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 38 | 18 | 46.8097 | -8.8097 | 32.3 | 36.2577 | 37.6809 | -5.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.9 | 13.5239 | 13.5239 | 3.3761 | 80.6 | 86.8515 | 86.8515 | -6.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.5 | 51.9751 | 73.4229 | -0.9229 | 24.9 | 32.2005 |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 | 132.0683 | 79.5962 | 45.5038 | 169.9 | 178.6485 | 178.6485 | -8.7485 | 168 | 178.6485 | 178.6485 | -10.6485 | 200.2 | 178.6485 | 178.6485 | 21.5515 | 264.1 | 268.7774 | 268.7774 | -4.6774 | 69.4 | 71.1024 |  | 69.4 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 122.4 | 133.9517 | 127.6425 | -5.2425 | 93.3 | 92.4445 | 88.2036 | 5.0964 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 70 | 72.3739 | 70.6992 | -0.69916 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 153.0601 | -11.2601 | 144.5 | 153.0601 | 153.0601 | -8.5601 | 168.8 | 153.5198 | 153.5198 | 15.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 205.2938 | 4.3062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.6 | 3.2641 | 3.2641 | 1.3359 | 0 |  |  | 0 | 103.1 | 95.86 | 82.8891 | 20.2109 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 4.73 | 6.3947 | 4.8053 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 20.3376 | 20.3376 | -8.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3 | 2.3017 | 5.67 | -2.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.4 | 3.5 | 3.5 | -0.1 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.33 | 21.3281 | -21.3281 | 0 | 63.67 | 63.6699 | -63.6699 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 18.2 | 14.7375 | 19.6773 | -1.4773 | 1.5 | 1.52 | 1.52 | -0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 3 | 4.3 | 4.3 | -1.3 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 19.3 | 20.54 | 17.897 | 1.403 | 7.9 | 53.37 | 42.4186 | -34.5186 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 98.79 | 88.7514 | 19.1486 | 110.8 | 83.17 | 81.4635 | 29.3365 | 15.7 | 12.07 | 9.8562 | 5.8438 | 14.4 | 11.23 | 8.9909 | 5.4091 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.1 | 7.5 | 7.5 | -0.4 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.2 | 4.35 | 5.9598 | 4.2402 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 128.2 | 116.07 | 118 | 10.2 | 136.2 | 130.93 | 131 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.7 | 13.913 | 13.913 | 0.78696 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.18 | 11 | 11 | 0.18 | 15.5 | 11.37 | 11.37 | 4.13
11/06/2026 | 19:00 | 153.9 | 126.3821 | 163.461 | -9.561 | 652.6 | 643.4996 | 643.4996 | 9.1004 | 212 | 208.3305 | 208.3305 | 3.6695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 78.643 | -18.643 | 93.1 | 100 | 110 | -16.9 | 78.2 | 27.9793 |  | 78.2 | 0 |  |  | 0 | 181.2 | 189.81 | 193.464 | -12.264 | 196.1 | 189.81 | 193.464 | 2.636 | 196.4 | 189.81 | 193.464 | 2.936 | 274.3 | 285.57 | 291.0674 | -16.7674 | 204.6 | 206.0414 | 206.0414 | -1.4414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 552.7 | 508.443 | 359.5656 | 193.1344 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.5 | 156.066 | 156.066 | 5.434 | 7.9 | 7.2739 | 7.2739 | 0.62608 | 4.9 | 3.9059 | 3.9059 | 0.99408 | 20.8 |  |  | 20.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 120.7 | 116.5143 | 82.4724 | 38.2276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 87.4348 | 86.765 | 13.435 | 152.2 | 143.859 | 130.4105 | 21.7895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 150.6591 | 448.8197 | -83.3197 | 41 | 50.2977 | 50.2977 | -9.2977 | 55.6 | 125.6697 | 150.4851 | -94.8851 | 28.6 | 28.0755 | 28.0755 | 0.52449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.6 | 84.8684 | 84.8684 | 1.7316 | 176.9 | 184.7432 | 184.7432 | -7.8432 | 177.8 | 184.7432 | 184.7432 | -6.9432 | 181.3 | 185.298 | 185.298 | -3.998 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 19.3 | 18 | 46.8097 | -27.5097 | 31.9 | 36.2577 | 37.6809 | -5.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.5 | 13.5239 | 13.5239 | 3.9761 | 85 | 85 | 86.8515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72.1 | 57.6351 | 73.4229 | -1.3229 | 25 | 32.2005 |  | 25 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 74.5628 | 132.0683 | -55.5683 | 169.9 | 179.2935 | 179.2935 | -9.3935 | 167.8 | 179.2935 | 179.2935 | -11.4935 | 200.1 | 179.2935 | 179.2935 | 20.8065 | 264.4 | 269.7479 | 269.7479 | -5.3479 | 69.1 | 71.1024 |  | 69.1 | 33.6 | 35.658 |  | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 129.3 | 127.6425 | 127.6425 | 1.6575 | 86.6 | 93.4243 | 101.1891 | -14.5891 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 73.9 | 72.3739 | 75.3561 | -1.4561 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 153.0601 | 153.0601 | -11.4601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 168 | 153.5198 | 153.5198 | 14.4802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 145.6228 | 63.6772 | 100.8 | 102.9552 | 73.0301 | 27.77 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 0 |  |  | 0 | 95.4 | 93.23 | 81.8808 | 13.5192 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 5.53 | 6.9826 | 4.4174 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.9 | 5.67 | 5.67 | -2.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.3 | 3.5 | 3.5 | -0.2 | 20.5 | 16.2916 | 16.2916 | 4.2084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.29 | 21.2945 | -21.2945 | 0 | 63.25 | 63.2502 | -63.2502 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 18.1 | 16.0404 | 19.6773 | -1.5773 | 1.5 | 1.48 | 1.48 | 0.02 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 2.8 | 4.3 | 4.3 | -1.5 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 17.6 | 18.71 | 16.4021 | 1.1979 | 4.5 | 51.72 | 42.1383 | -37.6383 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 96.38 | 86.5962 | 18.1038 | 109.5 | 82.73 | 81.2361 | 28.2639 | 18.4 | 11.71 | 9.7743 | 8.6257 | 13.3 | 10.87 | 8.9118 | 4.3882 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 10 | 10 | -1.5 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7 | 7.5 | 7.5 | -0.5 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 11.3 | 4.99 | 6.3993 | 4.9007 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 118 | 114.31 | 116 | 2 | 119.4 | 125.94 | 125 | -5.6 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 14 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.19 | 11 | 11 | 0.19 | 14.3 | 11.37 | 11.37 | 2.93
11/06/2026 | 19:30 | 151.6 | 125.7267 | 161.8336 | -10.2336 | 653.7 | 643.4996 | 643.4996 | 10.2004 | 212.5 | 208.3305 | 208.3305 | 4.1695 |  |  | 8.8259 | -8.8259 |  |  |  | 0 | 59.9 | 76.7982 | 82.2724 | -22.3724 | 93.5 | 108.6797 | 110 | -16.5 | 78.8 | 27.9793 |  | 78.8 | 0 |  |  | 0 | 181.4 | 189.81 | 196.228 | -14.828 | 196.5 | 189.81 | 196.228 | 0.27198 | 196 | 189.81 | 196.228 | -0.22802 | 274.8 | 285.57 | 295.2259 | -20.4259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 552.4 | 511.3129 | 338.9819 | 213.4181 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.6 | 156.066 | 156.066 | 4.534 | 7.5 | 7.2739 | 7.2739 | 0.22608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131.6 | 114.1789 | 77.6847 | 53.9153 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 84.3781 | 83.464 | 16.936 | 171.6 | 163.9289 | 140.6029 | 30.9971 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.5 | 150.9479 | 450.6295 | -85.1295 | 41.4 | 50.2977 | 50.2977 | -8.8977 | 106.2 | 125.8926 | 150.4851 | -44.285 | 28.3 | 28.0755 | 28.0755 | 0.22449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.8 | 84.8684 | 84.8684 | 3.9316 | 175 | 184.7432 | 184.7432 | -9.7432 | 176.1 | 184.7432 | 184.7432 | -8.6432 | 181.6 | 185.298 | 185.298 | -3.698 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 20.9 | 18 | 46.8097 | -25.9097 | 31.6 | 36.2577 | 37.6809 | -6.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 85.2 | 85 | 86.8515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 58.2337 | 73.4229 | -1.5229 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.4 | 74.5465 | 132.0683 | -55.6683 | 170.3 | 179.9031 | 179.9031 | -9.6031 | 168.5 | 179.9031 | 179.9031 | -11.4031 | 200.6 | 179.9031 | 179.9031 | 20.6969 | 264.7 | 270.6651 | 270.6651 | -5.965 | 69.3 | 71.1024 |  | 69.3 | 34.1 | 35.658 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 138.4 | 129.7948 | 127.6425 | 10.7575 | 87 | 93.331 | 94.6964 | -7.6964 | 63.1 | 66.8097 | 66.8097 | -3.7097 | 73.8 | 72.3739 | 73.7341 | 0.0659 | 28.4 | 29.8068 | 29.8068 | -1.4068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 153.0601 | 153.0601 | -10.9601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 168.7 | 153.5198 | 153.5198 | 15.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 145.6228 | 63.6772 | 100.8 | 102.9552 | 73.0301 | 27.77 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 0 |  |  | 0 | 89.7 | 90.62 | 80.8922 | 8.8078 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 7.03 | 8.2732 | 4.1268 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.67 | 5.67 | -0.67 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.02 | 1.02 | -0.02 | 2.8 | 2.3 | 2.3 | 0.5 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.5 | 16.2916 | 16.2916 | 4.2084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 21.3 | 21.2983 | -21.2983 | 0 | 63.23 | 63.233 | -63.233 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 18.1 | 16.1782 | 19.6773 | -1.5773 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 2.7 | 4.3 | 4.3 | -1.6 | 5.5 | 7 | 7 | -1.5 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | -1.3 | 19.3 | 16.14 | 14.1629 | 5.1371 | 2.5 | 45.71 | 37.5018 | -35.0018 | 0 |  |  | 0 | 98.5 | 95.32 | 85.7884 | 12.7116 | 109 | 82.56 | 81.2844 | 27.7156 | 14.8 | 11.21 | 9.5474 | 5.2526 | 11 | 10.11 | 8.4317 | 2.5683 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 10 | 10 | -1.6 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | -0.6 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 11 | 6.07 | 7.2746 | 3.7254 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 82.4 | 111.55 | 113 | -30.6 | 77.2 | 120.95 | 119 | -41.8 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.6 | 13.913 | 13.913 | 0.68696 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.19 | 11 | 11 | 0.19 | 15.3 | 11.37 | 11.37 | 3.93
11/06/2026 | 20:00 | 156.2 | 124.7614 | 163.8269 | -7.6269 | 651.7 | 643.4996 | 643.4996 | 8.2004 | 213.1 | 208.3305 | 208.3305 | 4.7695 |  |  | 7.8621 | -7.8621 |  |  |  | 0 | 60.5 | 76.7982 | 76.7982 | -16.2982 | 93.5 | 100 | 110 | -16.5 | 78.8 | 27.9793 |  | 78.8 | 0 |  |  | 0 | 181.1 | 196.228 | 196.228 | -15.128 | 200 | 196.228 | 196.228 | 3.772 | 203.9 | 196.228 | 196.228 | 7.672 | 280 | 295.2259 | 295.2259 | -15.2259 | 205 | 206.0414 | 206.0414 | -1.0414 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 551.7 | 484.3182 | 368.7313 | 182.9687 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 156.066 | 156.066 | 8.834 | 7.6 | 7.2739 | 7.2739 | 0.32608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.8 | 113.4052 | 84.2631 | 46.5369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 82.9918 | 82.7927 | 17.8073 | 139.2 | 137.684 | 151.231 | -12.031 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 364.9 | 148.7176 | 403.1652 | -38.2652 | 41.8 | 50.2977 | 50.2977 | -8.4977 | 125 | 129.8085 | 136.3882 | -11.3882 | 28.5 | 28.0755 | 28.0755 | 0.42449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.1 | 84.8684 | 84.8684 | 4.2317 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 180.9 | 185.298 | 185.298 | -4.398 | 43.5 | 43.7169 | 43.7169 | -0.21694 | 18.6 | 18 | 46.8097 | -28.2097 | 32.5 | 36.2577 | 37.6809 | -5.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 13.5239 | 13.5239 | 3.2761 | 67.6 | 85 | 86.8515 | -19.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.5 | 48.0497 | 73.4229 | -30.9229 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.8 | 69.3033 | 126.7796 | -49.9796 | 169.8 | 180.0982 | 180.0982 | -10.2982 | 168.1 | 180.0982 | 180.0982 | -11.9982 | 200.1 | 180.0982 | 180.0982 | 20.0018 | 264.3 | 270.9585 | 270.9585 | -6.6585 | 69.1 | 71.1024 |  | 69.1 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 136.4 | 166.5645 | 127.0821 | 9.3179 | 84 | 88.7023 | 94.6964 | -10.6964 | 63.3 | 66.8097 | 66.8097 | -3.5097 | 73.8 | 72.3739 | 73.2631 | 0.53687 | 28.6 | 29.8068 | 29.8068 | -1.2068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.2 | 153.0601 | 153.0601 | -8.8601 | 168.3 | 153.5198 | 153.5198 | 14.7802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.6 | 205.2938 | 145.6228 | 63.9772 | 101 | 102.9552 | 73.0301 | 27.97 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 0 |  |  | 0 | 83.3 | 88.33 | 80.2208 | 3.0792 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 7.38 | 8.4059 | 3.7941 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 21.13 | 21.1274 | -1.9274 | 37.5 | 62.7 | 62.6995 | -25.1995 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 15.3 | 13.8339 | 19.6773 | -4.3773 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9.5 | 9.5 | -0.8 | 2.9 | 4.3 | 4.3 | -1.4 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | -1.3 | 20.8 | 14.89 | 13.2397 | 7.5603 | 5 | 42.81 | 35.9662 | -30.9662 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 95.51 | 86.2389 | 4.3611 | 102.2 | 83.35 | 82.2823 | 19.9177 | 16 | 11.02 | 9.6379 | 6.3621 | 7.5 | 9.76 | 8.3623 | -0.8623 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 11 | 6.33 | 7.332 | 3.668 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 79.9 | 107.79 | 109 | -29.1 | 85.6 | 115.96 | 113 | -27.4 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 2.9 | 2.9 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.56 | 11 | 11 | -0.44 | 16.1 | 11.37 | 11.37 | 4.73
11/06/2026 | 20:30 | 154 | 124.2317 | 162.7943 | -8.7943 | 653.5 | 643.4996 | 643.4996 | 10.0004 | 212.9 | 208.3305 | 208.3305 | 4.5695 |  |  | 3.6 | -3.6 |  |  |  | 0 | 60 | 76.7982 | 76.7982 | -16.7982 | 93.3 | 100 | 110 | -16.7 | 77.4 | 27.9793 |  | 77.4 | 0 |  |  | 0 | 181.9 | 188.478 | 196.228 | -14.328 | 194.8 | 188.478 | 196.228 | -1.428 | 194.4 | 188.478 | 196.228 | -1.828 | 272.5 | 283.566 | 295.2259 | -22.7259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 552.2 | 491.0592 | 340.0333 | 212.1667 | 0 | 4.4104 | 4.4104 | -4.4104 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.1 | 156.066 | 156.066 | 7.034 | 7.4 | 7.2739 | 7.2739 | 0.12608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131.1 | 113.4095 | 82.8802 | 48.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 82.7873 | 82.4478 | 17.7522 | 156 | 157.0281 | 140.6029 | 15.3971 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 365.6 | 148.0298 | 364.474 | 1.126 | 41 | 50.2977 | 50.2977 | -9.2977 | 127.2 | 129.1933 | 150.4851 | -23.285 | 29.2 | 28.0755 | 28.0755 | 1.1245 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.3 | 84.8684 | 84.8684 | 4.4317 | 177.5 | 184.7432 | 184.7432 | -7.2432 | 177.4 | 184.7432 | 184.7432 | -7.3432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 29.8 | 31.5725 | 46.8097 | -17.0097 | 32.1 | 36.2577 | 37.6809 | -5.5809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.6 | 13.5239 | 13.5239 | 3.0761 | 76.7 | 85 | 86.8515 | -10.1515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.4 | 49.5399 | 73.4229 | -31.0229 | 24.9 |  |  | 24.9 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 45.2919 | 0.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 67.5324 | 64.4227 | 12.1773 | 170.3 | 180.291 | 180.291 | -9.991 | 168.7 | 180.291 | 180.291 | -11.591 | 200.8 | 180.291 | 180.291 | 20.509 | 265.1 | 271.2487 | 271.2487 | -6.1487 | 69.2 | 71.1024 |  | 69.2 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 117.8 | 127.6425 | 127.6425 | -9.8425 | 86.3 | 93.2165 | 90.1521 | -3.8521 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 74 | 72.3739 | 69.5708 | 4.4292 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0601 | 153.0601 | -11.0601 | 144.7 | 153.0601 | 153.0601 | -8.3601 | 168.8 | 153.5198 | 153.5198 | 15.2802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.8 | 205.2938 | 203.4159 | 6.3841 | 101.2 | 102.9552 | 102.0134 | -0.81339 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.5 | 3.2641 | 3.2641 | 1.2359 | 0 |  |  | 0 | 83 | 86.96 | 80.4814 | 2.5186 | 0 |  |  | 0 | 13.7 | 7.91 | 8.7357 | 4.9643 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.8 | 2.4 | 2.4 | 0.4 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.6 | 16.2916 | 16.2916 | 4.3084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.2 | 20.97 | 20.9721 | 0.2279 | 54.9 | 62.19 | 62.194 | -7.294 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 14.1769 | 19.6773 | -9.6773 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 8.2 | 9.5 | 9.5 | -1.3 | 20.6 | 12.92 | 11.5984 | 9.0016 | 3.2 | 40.46 | 34.9781 | -31.7781 | 0 |  |  | 0 | 86 | 90.93 | 81.9074 | 4.0926 | 90.6 | 82.47 | 81.6186 | 8.9814 | 11.7 | 9.72 | 8.6131 | 3.0869 | 4.8 | 8.38 | 7.2636 | -2.4636 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 11.6 | 6.86 | 7.6565 | 3.9435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 74.2 | 102.03 | 103 | -28.8 | 70.3 | 109.97 | 106 | -35.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 14.4 | 11.37 | 11.37 | 3.03
11/06/2026 | 21:00 | 153.8 | 122.455 |  | 153.8 | 652.6 | 643.4996 | 643.4996 | 9.1004 | 212.5 | 208.3305 | 208.3305 | 4.1695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 71.6032 | 60.9275 | 9.1725 | 91.4 | 100 | 110 | -18.6 | 76.3 | 27.9793 |  | 76.3 | 0 |  |  | 0 | 181.6 | 189.81 | 196.228 | -14.628 | 196.7 | 189.81 | 196.228 | 0.47198 | 196.2 | 189.81 | 196.228 | -0.02802 | 275.2 | 285.57 | 295.2259 | -20.0259 | 205.3 | 206.0414 | 206.0414 | -0.74144 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 551.7 | 506.6098 | 456.2164 | 95.4836 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.9 | 156.066 | 156.066 | 7.834 | 7.3 | 7.2739 | 7.2739 | 0.02608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 131.1 | 126.748 | 141.6184 | -10.5184 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100 | 82.1218 | 111.8145 | -11.8145 | 186.9 | 165.2386 | 151.231 | 35.669 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 300.6 | 148.3646 | 311.7817 | -11.1817 | 42.7 | 50.2977 | 50.2977 | -7.5977 | 134.9 | 66.6667 | 136.3882 | -1.4883 | 28.8 | 28.0755 | 28.0755 | 0.72449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88 | 84.8684 | 84.8684 | 3.1317 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 176.3 | 184.7432 | 184.7432 | -8.4432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 23.6 | 19.7862 | 46.8097 | -23.2097 | 31.9 | 36.2577 | 37.6809 | -5.7809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 13.5239 | 13.5239 | 2.9761 | 84.9 | 85 | 86.8515 | -1.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.2 | 49.2821 | 73.4229 | -31.2229 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 | 45.2919 | 0.0081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.6 | 69.8383 | 26.1099 | 50.4901 | 170.4 | 179.7036 | 179.7036 | -9.3036 | 168.5 | 179.7036 | 179.7036 | -11.2036 | 200.7 | 179.7036 | 179.7036 | 20.9964 | 264.9 | 270.3649 | 270.3649 | -5.4649 | 68.2 | 71.1024 |  | 68.2 | 33.8 | 35.658 |  | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 141.7 | 132.496 | 127.6425 | 14.0575 | 88 | 95.4148 | 93.3685 | -5.3685 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 74 | 72.3739 | 72.7388 | 1.2612 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 153.0601 | 153.0601 | -10.8601 | 145 | 153.0601 | 153.0601 | -8.0601 | 168.5 | 153.5198 | 153.5198 | 14.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210 | 205.2938 | 205.2938 | 4.7062 | 101.1 | 102.9552 | 102.9552 | -1.8552 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 82.4 | 84.74 | 79.883 | 2.517 | 0 |  |  | 0 | 14 | 8.19 | 8.8146 | 5.1854 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5 | 5.332 | 4.6374 | 0.36258 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.7 | 2.4 | 2.4 | 0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 20.82 | 20.8169 | 2.3831 | 59.5 | 61.69 | 61.6939 | -2.1939 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 14.1176 | 19.6773 | -9.6773 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9.5 | 9.5 | -0.6 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 19.3 | 12.32 | 11.3271 | 7.9729 | 1.4 | 38.74 | 34.631 | -33.231 | 0 |  |  | 0 | 65.7 | 88.25 | 79.4868 | -13.7868 | 80.7 | 80.53 | 79.8907 | 0.8093 | 6.7 | 9.24 | 8.4126 | -1.7126 | 2.3 | 7.96 | 7.117 | -4.817 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 13.5 | 7.25 | 7.8506 | 5.6494 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 61.5 | 95.28 | 96 | -34.5 | 67.5 | 103.97 | 99 | -31.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.5 | 13.913 | 13.913 | 0.58696 | 8.9 | 10.7 | 10.7 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 14 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15 | 15.9 | 11.37 | 11.37 | 4.53
11/06/2026 | 21:30 | 151.8 | 183.5109 | 161.9318 | -10.1318 | 652.6 | 643.4996 | 643.4996 | 9.1004 | 213.2 | 208.3305 | 208.3305 | 4.8695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.2 | 91.3353 | 48.863 | 20.337 | 92.4 | 100 | 110 | -17.6 | 79.6 | 86.4857 |  | 79.6 | 0 |  |  | 0 | 182.7 | 196.228 | 196.228 | -13.528 | 201.1 | 196.228 | 196.228 | 4.872 | 206.3 | 196.228 | 196.228 | 10.072 | 283.2 | 295.2259 | 295.2259 | -12.0259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 550.8 | 475.049 | 395.1886 | 155.6114 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 156.066 | 156.066 | 5.534 | 7.3 | 7.2739 | 7.2739 | 0.02608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130.7 | 135.4787 | 100.825 | 29.875 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.1 | 106.3916 | 80.2343 | 19.8657 | 155.7 | 153.5317 | 151.231 | 4.469 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301 |  | 227.3527 | 73.6473 | 42.8 | 50.2977 | 50.2977 | -7.4977 | 134.6 | 141.2188 | 136.3882 | -1.7882 | 28.7 | 28.0755 | 28.0755 | 0.62449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.8 | 84.8684 | 84.8684 | 0.93165 | 174.7 | 184.7432 | 184.7432 | -10.0432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 42.9 | 43.7169 | 43.7169 | -0.81694 | 22.2 | 20.6029 | 46.8097 | -24.6097 | 31.6 | 36.2577 | 37.6809 | -6.0809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 13.5239 | 13.5239 | 3.2761 | 85 | 85 | 86.8515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 42.9547 | 73.4229 | -31.6229 | 24.9 |  | 84.0675 | -59.1675 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 132.0683 | 45.2147 | 30.9853 | 171 | 180.0982 | 180.0982 | -9.0982 | 169 | 180.0982 | 180.0982 | -11.0982 | 201.2 | 180.0982 | 180.0982 | 21.1018 | 265.4 | 270.9585 | 270.9585 | -5.5585 | 68.7 | 71.1024 |  | 68.7 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 147.1 | 143.3762 | 127.0821 | 20.0179 | 88.9 | 93.4244 | 91.9896 | -3.0896 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 74 | 72.4329 | 72.5938 | 1.4062 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 158.3954 | 153.0601 | -10.8601 | 145.1 | 158.3954 | 153.0601 | -7.9601 | 169.5 | 158.871 | 153.5198 | 15.9802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.3 | 102.9552 | 102.9552 | -1.6551 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 80.4 | 73.78 | 78.5811 | 1.8189 | 0 |  |  | 0 | 12 | 8.83 | 9.239 | 2.761 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.2 | 5.67 | 3.8525 | 1.3475 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | -0.2 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.4 | 16.2916 | 16.2916 | 4.1084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.3 | 20.62 | 20.6229 | 2.6771 | 61 | 61 | 61.0035 | -0.0035 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 11.5518 | 19.6773 | -9.6773 | 1.6 | 1.44 | 1.44 | 0.16 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9.5 | 9.5 | -0.5 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 15.8 | 18.22 | 11.0531 | 4.7469 | 5.3 | 6.35 | 34.4545 | -29.1545 | 0 |  |  | 0 | 55.8 | 88.04 | 75.4212 | -19.6212 | 88.2 | 91.49 | 78.6646 | 9.5354 | 3.2 | 8.32 | 7.77 | -4.57 | 3.1 | 7.05 | 6.4905 | -3.3905 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.2 | 8.05 | 8.4545 | 3.7455 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 46.6 | 74.91 | 88 | -41.4 | 42.7 | 75.84 | 92 | -49.3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 13.913 | 13.913 | 0.48696 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.2 | 14 | 14 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 16 | 11.37 | 11.37 | 4.63
11/06/2026 | 22:00 | 152.5 | 180.0557 |  | 152.5 | 654.8 | 643.4996 | 643.4996 | 11.3004 | 211.6 | 208.3305 | 208.3305 | 3.2695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.1 | 91.3353 | 35.0319 | 35.0681 | 93.2 | 100 | 110 | -16.8 | 77.5 | 86.4857 |  | 77.5 | 0 |  |  | 0 | 182.1 | 196.228 | 196.228 | -14.128 | 201.4 | 196.228 | 196.228 | 5.172 | 205.8 | 196.228 | 196.228 | 9.572 | 286 | 295.2259 | 295.2259 | -9.2259 | 207.8 | 206.0414 | 206.0414 | 1.7586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 549.8 | 487.2563 | 505.7454 | 44.0546 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 156.066 | 156.066 | 4.434 | 7.5 | 7.2739 | 7.2739 | 0.22608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.6 | 22.2809 |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131.1 | 127.635 | 137.4879 | -6.3879 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 103.3311 | 111.8145 | -12.1145 | 141.5 | 133.6594 | 151.231 | -9.731 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 150.3 |  | 227.3527 | -77.0527 | 42 | 50.2977 | 50.2977 | -8.2977 | 127.4 | 136.3665 | 136.3882 | -8.9883 | 28.6 | 28.0755 | 28.0755 | 0.52449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.9 | 84.8684 | 84.8684 | 4.0316 | 174.9 | 184.7432 | 184.7432 | -9.8432 | 175.4 | 184.7432 | 184.7432 | -9.3432 | 181.7 | 185.298 | 185.298 | -3.598 | 43 | 43.7169 | 43.7169 | -0.71694 | 17.3 | 18 | 46.8097 | -29.5097 | 33.5 | 36.2577 | 37.6809 | -4.1809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.3 | 13.5239 | 13.5239 | 3.7761 | 70.6 | 85 | 86.8515 | -16.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 | 34.5819 | 73.4229 | -31.7229 | 25.1 |  | 84.0675 | -58.9675 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2919 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 132.0683 | 41.6903 | 34.5097 | 171.5 | 179.4997 | 179.4997 | -7.9997 | 170 | 179.4997 | 179.4997 | -9.4997 | 201.8 | 179.4997 | 179.4997 | 22.3003 | 265.3 | 270.0581 | 270.0581 | -4.7581 | 67.7 | 71.1024 |  | 67.7 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 126.6 | 147.4036 | 127.6425 | -1.0425 | 83.3 | 93.4243 | 103.2753 | -19.9753 | 62.8 | 66.8097 | 66.8097 | -4.0097 | 73.9 | 72.3748 | 78.1491 | -4.2491 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 158.3954 | 153.0601 | -10.8601 | 144.7 | 158.3954 | 153.0601 | -8.3601 | 168.7 | 158.871 | 153.5198 | 15.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.2 | 205.2938 | 205.2938 | 4.9062 | 101.5 | 102.9552 | 102.9552 | -1.4551 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 77 | 70.29 | 78.5981 | -1.5981 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 9.19 | 9.3957 | 2.9043 | 0 |  |  | 0 | 12 | 20.3376 | 20.3376 | -8.3376 | 9.9 | 9.983 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 2.9526 | 2.4474 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.1 | 2.4 | 2.4 | -0.3 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.2 | 16.2916 | 16.2916 | 3.9084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 21.7 | 20.43 | 20.4347 | 1.2653 | 57.6 | 60.53 | 60.5294 | -2.9294 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 9.6244 | 19.6773 | -9.6773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.2 | 7.6 | 7.6 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 16.4 | 16.25 | 10.6314 | 5.7686 | 8 | 8.97 | 33.324 | -25.324 | 0 |  |  | 0 | 60 | 84.31 | 75.0121 | -15.0121 | 78.8 | 86.28 | 77.9921 | 0.8079 | 5.7 | 7.86 | 7.5792 | -1.8792 | 2.1 | 6.6 | 6.3237 | -4.2237 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.9 | 8.73 | 8.9303 | 3.9697 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 35.2 | 70.55 | 80 | -44.8 | 34 | 68.26 | 84 | -50 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.15 | 11 | 11 | 0.15 | 15.9 | 11.37 | 11.37 | 4.53
11/06/2026 | 22:30 | 133.4 | 176.1978 | 161.8295 | -28.4295 | 652.7 | 643.4996 | 643.4996 | 9.2004 | 211.9 | 208.3305 | 208.3305 | 3.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 91.3353 | 31.4173 | 18.2827 | 92.3 | 100 | 110 | -17.7 | 77.5 | 58.6841 |  | 77.5 | 0 |  |  | 0 | 175.4 | 188.478 | 196.228 | -20.828 | 175.2 | 188.478 | 196.228 | -21.028 | 175.2 | 188.478 | 196.228 | -21.028 | 270.4 | 283.566 | 295.2259 | -24.8259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 549.4 | 442.3038 | 465.5075 | 83.8924 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164 | 156.066 | 156.066 | 7.934 | 7.7 | 7.2739 | 7.2739 | 0.42608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 130.2 | 118.3299 | 101.7403 | 28.4597 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 | 100.4287 | 76.0534 | 23.6466 | 134.6 | 92.3253 | 130.4105 | 4.1895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 149 | 190.2175 | 148.6881 | 0.31195 | 42.9 | 50.2977 | 50.2977 | -7.3977 | 114.9 | 117.515 | 150.4851 | -35.5851 | 28.1 | 28.0755 | 28.0755 | 0.02449 | 18.2 | 18.8755 | 19.0995 | -0.89952 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 84.8684 | 84.8684 | 3.7317 | 175.1 | 184.7432 | 184.7432 | -9.6432 | 175.2 | 184.7432 | 184.7432 | -9.5432 | 180.5 | 185.298 | 185.298 | -4.798 | 42.5 | 43.7169 | 43.7169 | -1.2169 | 3.8 | 4.1451 | 31.4485 | -27.6485 | 33.8 | 36.2577 | 37.6809 | -3.8809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.5 | 13.5239 | 13.5239 | 2.9761 | 86.3 | 86.8515 | 86.8515 | -0.5515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 18.0931 | 73.4229 | -32.0229 | 0 |  | 84.0675 | -84.0675 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2919 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.2 | 66.1384 | 26.1099 | 50.0901 | 170.6 | 180.0982 | 180.0982 | -9.4982 | 168.6 | 180.0982 | 180.0982 | -11.4982 | 200.9 | 180.0982 | 180.0982 | 20.8018 | 265.1 | 270.9585 | 270.9585 | -5.8585 | 67.8 | 71.1024 |  | 67.8 | 33.6 | 35.658 |  | 33.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 104.5 | 107.91 | 127.6425 | -23.1425 | 82.1 | 93.4243 | 91.2367 | -9.1367 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 70.9 | 72.3739 | 69.9991 | 0.90086 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 158.3954 | 153.0601 | -11.4601 | 144.3 | 158.3954 | 153.0601 | -8.7601 | 167.7 | 158.871 | 153.5198 | 14.1802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 6.5741 | 6.5741 | 1.6259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 79.1 | 68.65 | 78.1263 | 0.9737 | 0 |  |  | 0 | 11.7 | 9.47 | 9.4667 | 2.2333 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 20.3376 | 20.3376 | -8.4376 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.4 | 5.67 | 2.0441 | 2.3559 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.5 | 2.4 | 2.4 | 0.1 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20.3 | 16.2916 | 16.2916 | 4.0084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 20.1 | 20.1039 | 2.9961 | 57.6 | 59.53 | 59.5297 | -1.9297 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 5.8289 | 19.6773 | -9.6773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 5.3 | 7 | 7 | -1.7 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 21 | 14.18 | 11.0411 | 9.9589 | 9.5 | 11.73 | 29.2777 | -19.7777 | 0 |  |  | 0 | 43 | 80.4 | 58.5983 | -15.5983 | 63.7 | 80.8 | 70.0791 | -6.3791 | 2.8 | 3.76 | 3.7612 | -0.9612 | 1 | 4.03 | 4.033 | -3.033 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 6.8 | 7.5 | 7.5 | -0.7 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.6 | 8.9 | 8.9011 | 3.6989 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 31.1 | 65.99 | 72 | -40.9 | 32.9 | 60.29 | 76 | -43.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 9.8 | 9.8 | -0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 9.3 | 10.7 | 10.7 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 15.8 | 11.37 | 11.37 | 4.43
11/06/2026 | 23:00 | 129.2 | 173.5104 | 159.046 | -29.846 | 655.9 | 643.4996 | 643.4996 | 12.4004 | 212.8 | 208.3305 | 208.3305 | 4.4695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 49.7 | 91.3353 | 18.0145 | 31.6855 | 94.8 | 100 | 110 | -15.2 | 78.3 | 48.9075 |  | 78.3 | 0 |  |  | 0 | 183.1 | 189.81 | 196.228 | -13.128 | 193.9 | 189.81 | 196.228 | -2.328 | 193.6 | 189.81 | 196.228 | -2.628 | 280.2 | 285.57 | 295.2259 | -15.0259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 556.8 | 427.1405 | 467.5154 | 89.2846 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.9 | 156.066 | 156.066 | 3.834 | 7.8 | 7.2739 | 7.2739 | 0.52608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 83.8 | 112.2284 | 95.4263 | -11.6263 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 97.9547 | 73.5574 | -3.6574 | 124.9 | 41.4508 | 152.4711 | -27.5711 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 184.6289 |  | 0 | 42.1 | 50.2977 | 50.2977 | -8.1977 | 136.9 | 66.2311 | 136.3882 | 0.51175 | 29.4 | 28.0755 | 28.0755 | 1.3245 | 18 | 18.8755 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.5 | 84.8684 | 84.8684 | 4.6316 | 175.7 | 184.7432 | 184.7432 | -9.0432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 181.9 | 185.298 | 185.298 | -3.398 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 11.7 | 4.1451 | 37.6812 | -25.9812 | 33.7 | 36.2577 | 37.6809 | -3.9809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 13.5239 | 13.5239 | 3.8761 | 79 | 76.3285 | 64.4604 | 14.5396 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42 | 9.4278 | 73.4229 | -31.4229 | 0 |  | 80.964 | -80.964 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 |  | 45.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.5 | 56.3673 | 26.1099 | 50.3901 | 171.5 | 179.7036 | 179.7036 | -8.2036 | 169.6 | 179.7036 | 179.7036 | -10.1036 | 201.6 | 179.7036 | 179.7036 | 21.8964 | 266.4 | 270.3649 | 270.3649 | -3.9649 | 68.2 | 71.1024 |  | 68.2 | 33.9 | 35.658 |  | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 122.2 | 83.476 | 127.6425 | -5.4425 | 91.4 | 93.2293 | 98.156 | -6.756 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.8 | 72.6605 | 76.5271 | -5.7271 | 28.7 | 29.8068 | 29.8068 | -1.1068 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 158.3954 | 153.0601 | -10.8601 | 144.6 | 158.3954 | 153.0601 | -8.4601 | 168.4 | 158.871 | 153.5198 | 14.8802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 79.3 | 67.02 | 76.8271 | 2.4729 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 9.68 | 9.6747 | 3.4253 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 20.3376 | 20.3376 | -10.1376 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.2 | 5.67 | 1.1721 | 3.0279 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1.01 | 1.01 | -0.01 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.7 | 3.5 | 3.5 | 0.2 | 20 | 16.2916 | 16.2916 | 3.7084 |  |  |  | 0 | 8.5 | 7 | 7 | 1.5 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.1 | 14.4927 | 14.4927 | 0.60725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 23.2 | 19.96 | 19.9562 | 3.2438 | 54.3 | 58.53 | 58.5305 | -4.2305 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10.1 | 3.8342 | 19.6773 | -9.5773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7 | 7.6 | 7.6 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9.5 | 9.5 | -0.4 | 3.9 | 4.3 | 4.3 | -0.4 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | -2 | 20.5 | 12.21 | 10.7919 | 9.7081 | 9.4 | 14.34 | 27.6461 | -18.2461 | 0 |  |  | 0 | 36 | 76.67 | 52.3539 | -16.3539 | 59.5 | 75.59 | 69.1866 | -9.6866 | 4.4 | 3.68 | 3.6793 | 0.7207 | 2.1 | 3.82 | 3.8175 | -1.7175 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.3 | 7.5 | 7.5 | -0.2 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 12.9 | 9.34 | 9.3429 | 3.5571 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 27.9 | 61.64 | 64 | -36.1 | 27.8 | 52.71 | 69 | -41.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 9.5 | 10.7 | 10.7 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.6 | 14 | 14 | 3.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.47 | 11 | 11 | -0.53 | 14.2 | 11.37 | 11.37 | 2.83
11/06/2026 | 23:30 | 131.6 | 175.4754 | 154.1754 | -22.5754 | 658.7 | 643.4996 | 643.4996 | 15.2004 | 214 | 208.3305 | 208.3305 | 5.6695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.3 | 91.3353 | 16.3074 | 34.9926 | 98.5 | 100 | 110 | -11.5 | 77.6 | 41.0231 |  | 77.6 | 0 |  |  | 0 | 178 | 188.478 | 196.228 | -18.228 | 177.9 | 188.478 | 196.228 | -18.328 | 177.9 | 188.478 | 196.228 | -18.328 | 274.4 | 283.566 | 295.2259 | -20.8259 | 207 | 206.0414 | 206.0414 | 0.95856 | 107.1 | 103.3301 | 103.3301 | 3.7699 | 551.7 | 196.1865 | 369.0293 | 182.6707 | 4.7 | 4.4104 | 4.4104 | 0.28957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 156.066 | 156.066 | 10.234 | 8.2 | 7.2739 | 7.2739 | 0.92608 | 5.1 | 3.9059 | 3.9059 | 1.1941 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 85.9 | 117.7046 | 83.7876 | 2.1124 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71 | 96.3813 | 70.2894 | 0.71061 | 64.7 | 20.7254 | 130.4105 | -65.7105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 184.417 |  | 0 | 42 | 50.2977 | 50.2977 | -8.2977 | 133.9 | 66.2311 | 150.4851 | -16.585 | 30 | 28.0755 | 28.0755 | 1.9245 | 18 | 18.8755 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 89.9 | 84.8684 | 84.8684 | 5.0316 | 179.1 | 184.7432 | 184.7432 | -5.6432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 181.1 | 185.298 | 185.298 | -4.198 | 43.3 | 43.7169 | 43.7169 | -0.41694 | 12.7 |  | 46.8097 | -34.1097 | 34.4 | 36.2577 | 37.6809 | -3.2809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.5 | 13.5239 | 13.5239 | 3.9761 | 80.7 | 86.8515 | 43.5734 | 37.1266 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.1 | 9.4278 | 73.4229 | -30.3229 | 0 |  | 59.3787 | -59.3787 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2919 |  | 44.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76.7 | 60.0175 | 26.1099 | 50.5901 | 171.7 | 180.291 | 180.291 | -8.591 | 169.9 | 180.291 | 180.291 | -10.391 | 202 | 180.291 | 180.291 | 21.709 | 266.9 | 271.2487 | 271.2487 | -4.3487 | 70.2 | 71.1024 |  | 70.2 | 34 | 35.658 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 130.6 | 60.8695 | 154.6771 | -24.0771 | 84.9 | 93.6194 | 94.6964 | -9.7964 | 63.5 | 66.8097 | 66.8097 | -3.3097 | 70.9 | 74.7356 | 73.2631 | -2.3631 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 158.3954 | 153.0601 | -10.9601 | 144.6 | 158.3954 | 153.0601 | -8.4601 | 168.3 | 158.871 | 153.5198 | 14.7802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.4 | 6.5741 | 6.5741 | 1.8259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 64.7 | 66.2 | 75.523 | -10.823 | 0 |  |  | 0 | 12 | 9.71 | 9.7095 | 2.2905 | 0 |  |  | 0 | 12.1 | 20.3376 | 20.3376 | -8.2376 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.1 | 5.67 | 1.061 | 3.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 0 | 20.8 | 16.2916 | 16.2916 | 4.5084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 19.73 | 19.7256 | -0.1256 | 52.2 | 57.41 | 57.4111 | -5.2111 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 3.8342 | 19.6773 | -9.6773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.4 | 7.6 | 7.6 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 5.4 | 7 | 7 | -1.6 | 7.6 | 9.5 | 9.5 | -1.9 | 20.8 | 10.56 | 11.4462 | 9.3538 | 11.5 | 16.54 | 25.2402 | -13.7402 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 73.51 | 45.458 | -4.158 | 66.5 | 71.17 | 62.6813 | 3.8187 | 2.5 | 2.46 | 2.4596 | 0.0404 | 1.7 | 3.26 | 3.2594 | -1.5594 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 11.6 | 9.22 | 9.2159 | 2.3841 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 30.7 | 57.92 | 56 | -25.3 | 22.1 | 46.31 | 63 | -40.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 9.8 | 9.8 | 0.1 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.72 | 11 | 11 | -1.28 | 14.7 | 11.37 | 11.37 | 3.33
12/06/2026 | 00:00 | 126.2 | 160.4908 | 147.3507 | -21.1507 | 652.5 | 643.4996 | 643.4996 | 9.0004 | 210.9 | 208.3305 | 208.3305 | 2.5695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 48.8 | 91.3353 |  | 48.8 | 93.2 | 100 | 110 | -16.8 | 77.9 | 27.9793 |  | 77.9 | 0 |  |  | 0 | 176.3 | 189.81 | 196.228 | -19.928 | 176.1 | 189.81 | 196.228 | -20.128 | 175.9 | 189.81 | 196.228 | -20.328 | 275.1 | 285.57 | 295.2259 | -20.1259 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 107.3 | 103.3301 | 103.3301 | 3.9699 | 552.8 | 175.5867 | 245.9879 | 306.8121 | 4.6 | 4.4104 | 4.4104 | 0.18957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.3 | 156.066 | 156.066 | 5.234 | 7.5 | 7.2739 | 7.2739 | 0.22608 | 5 | 3.9059 | 3.9059 | 1.0941 | 22.5 | 22.2809 |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 82.3 | 79.4446 | 74.7703 | 7.5297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.9 | 91.674 | 67.6539 | 1.2461 | 23.2 | 20.7254 | 141.4957 | -118.2957 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 146.3305 |  | 0 | 43 | 50.2977 | 50.2977 | -7.2977 | 97.6 | 31.0881 | 150.4851 | -52.885 | 29 | 28.0755 | 28.0755 | 0.92449 | 18 | 18.8755 | 19.0995 | -1.0995 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.4 | 84.8684 | 84.8684 | 1.5316 | 174.4 | 184.7432 | 184.7432 | -10.3432 | 174.3 | 184.7432 | 184.7432 | -10.4432 | 181.2 | 185.298 | 185.298 | -4.098 | 43.1 | 43.7169 | 43.7169 | -0.61694 | 17.3 | 18 | 46.8097 | -29.5097 | 32.3 | 36.2577 | 37.6809 | -5.3809 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.4 | 13.5239 | 13.5239 | 3.8761 | 78.5 | 86.8515 | 32.4881 | 46.0119 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 9.4278 | 73.4229 | -32.6229 | 0 |  | 37.3953 | -37.3953 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2919 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 76 | 26.1099 | 26.1099 | 49.8901 | 171.3 | 180.6634 | 180.6634 | -9.3634 | 169 | 180.6634 | 180.6634 | -11.6634 | 201.3 | 180.6634 | 180.6634 | 20.6366 | 266.6 | 271.809 | 271.809 | -5.209 | 67.3 | 71.1024 |  | 67.3 | 33.7 | 35.658 |  | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 3.6512 | 3.6512 | -0.95123 | 56.8 | 62.1762 | 154.6771 | -97.8771 | 78.9 | 93.4243 | 94.6964 | -15.7964 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 70.7 | 72.7608 | 73.2631 | -2.5631 | 29.5 | 29.8068 | 29.8068 | -0.30676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.8 | 158.369 | 153.0601 | -10.2601 | 145.4 | 158.369 | 153.0601 | -7.6601 | 169.4 | 158.8446 | 153.5198 | 15.8802 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.3 | 6.5741 | 6.5741 | 1.7259 | 4.3 | 3.2641 | 3.2641 | 1.0359 | 0 |  |  | 0 | 62.7 | 65.38 | 74.2932 | -11.5932 | 0 |  |  | 0 | 12.9 | 9.9 | 9.9 | 3 | 0 |  |  | 0 | 11.9 | 20.3376 | 20.3376 | -8.4376 | 9.9 | 9.983 |  | 9.9 | 4.1 | 5.67 |  | 4.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 0 | 3.2 | 3.5 | 3.5 | -0.3 | 20.1 | 16.2916 | 16.2916 | 3.8084 |  |  |  | 0 | 4 | 7 | 7 | -3 | 3.7 | 3.6 | 3.6 | 0.1 | 15.3 | 14.4927 | 14.4927 | 0.80725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18 | 19.34 | 19.3422 | -1.3422 | 45 | 56.65 | 56.6486 | -11.6486 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | -0.1 | 10 | 3.8342 | 19.6773 | -9.6773 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 |  | 0.4 | 0.4 | -0.4 | 7.3 | 7.6 | 7.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 9.5 | 9.5 | -0.1 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 5.2 | 7 | 7 | -1.8 | 7.3 | 9.5 | 9.5 | -2.2 | 22.4 | 9.43 | 10.9098 | 11.4902 | 11.4 | 18.03 | 26.0797 | -14.6797 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 71.28 | 46.9993 | -14.3993 | 0 | 68.08 | 61.2579 | -61.2579 | 3.1 | 2.47 | 2.4699 | 0.6301 | 2.7 | 3.08 | 3.0746 | -0.3746 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 10 | 10 | -1.7 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.8 | 7 | 7 | -1.2 | 6.4 | 7.5 | 7.5 | -1.1 | 6.6 | 7.7 | 7.7 | -1.1 | 10.4 | 9.48 | 9.4763 | 0.9237 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 24.5 | 55.25 | 48 | -23.5 | 20.6 | 41.87 | 56 | -35.4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 2.9 | 2.9 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 0 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.913 | 13.913 | 0.38696 | 8.7 | 10.7 | 10.7 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.7 | 14 | 14 | 3.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.62 | 11 | 11 | -0.38 | 13.9 | 11.37 | 11.37 | 2.53
EJEC (MWh) |  | 2496.4 | 2310.1618 | 2384.5895 |  | 15162.2 | 14953.053 | 14953.053 |  | 5016.8 | 4840.9939 | 4840.9939 |  | 0 | 43.345 | 41.5985 |  | 0 | 51.5834 | 0 |  | 859.45 | 982.6193 | 883.7277 |  | 2385.35 | 2527.069 | 2640.0292 |  | 583.75 | 410.8269 | 0 |  | 200.05 | 124.3523 | 833.2031 |  | 4073.1 | 4464.5008 | 4595.8701 |  | 4219.2 | 4464.5008 | 4595.8701 |  | 4225.7 | 4464.5008 | 4595.8701 |  | 6286.7 | 6716.8615 | 6914.5072 |  | 4940.8 | 4944.9946 | 4944.9946 |  | 2545.05 | 2479.9222 | 2479.9222 |  | 8040.1 | 6032.3489 | 6171.676 |  | 91.15 | 105.8503 | 105.8503 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3911.3 | 3745.5842 | 3745.5842 |  | 187.6 | 174.5741 | 174.5741 |  | 121.15 | 93.7421 | 93.7421 |  | 467.2 | 378.7745 | 0 |  | 160.95 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1785.75 | 1855.7996 | 1794.4865 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1823.55 | 1810.1342 | 1676.8578 |  | 2464.15 | 2343.4307 | 2652.6282 |  | 673.3 | 640.2167 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3850.6 | 2695.6247 | 4793.5435 |  | 1020.4 | 1207.1443 | 1207.1443 |  | 1704.8 | 1843.8519 | 2135.4688 |  | 653.55 | 673.8122 | 673.8122 |  | 435.55 | 456.2448 | 458.3885 |  | 450.6 | 435.942 | 435.942 |  | 2137.6 | 2036.8404 | 2036.8404 |  | 4231.6 | 4428.1732 | 4125.117 |  | 4243.1 | 4428.1732 | 4125.117 |  | 4349.55 | 4441.4711 | 4137.5048 |  | 1037.4 | 994.6465 | 1042.2306 |  | 642.1 | 428.4797 | 624.0114 |  | 782.95 | 873.9792 | 904.3423 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 268.5 | 223.1445 | 223.1445 |  | 1571.45 | 1524.4067 | 1580.9431 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1161.25 | 972.106 | 1317.1198 |  | 454.1 | 317.7822 | 279.3712 |  | 0 | 0 | 0 |  | 589.95 | 588.7947 | 679.3785 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1558.45 | 1354.4677 | 1602.6092 |  | 4081.9 | 4274.4149 | 4284.3549 |  | 2724.6 | 3690.072 | 4284.3549 |  | 4797.5 | 4274.4149 | 4284.3549 |  | 5609.85 | 6052.5724 | 6445.8312 |  | 1658 | 1706.4583 | 0 |  | 812.15 | 855.7915 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 153.35 | 72 | 144 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 64.65 | 87.6295 | 87.6295 |  | 2775.35 | 2628.4926 | 2820 |  | 2118.8 | 2202.9281 | 2272.7127 |  | 1523.5 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1662.9 | 1722.3098 | 1758.3149 |  | 689.05 | 703.6753 | 704.9298 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3404.2 | 3749.5918 | 3688.4589 |  | 3469.7 | 3749.5918 | 3688.4589 |  | 3988 | 3760.8518 | 3699.5354 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5021.15 | 4837.5449 | 4359.2379 |  | 2422.1 | 2426.0359 | 2186.1643 |  | 197.9 | 157.7791 | 157.7791 |  | 100.55 | 78.3391 | 78.3391 |  | 8.65 | 8.0555 | 8.0555 |  | 2213.2 | 1978.4641 | 1908.9488 |  | 599.1 | 541.2966 | 541.2966 |  | 284.25 | 190.1362 | 207.655 |  | 0.8 | 1.95 | 1.95 |  | 291.45 | 488.1034 | 488.1034 |  | 198.2 | 155.949 | 135 |  | 65.75 | 72.3964 | 66.6566 |  | 1465.8 | 1548.5612 | 1548.5612 |  | 750.75 | 817.26 | 817.26 |  | 24 | 24.445 | 24.445 |  | 54.9 | 55.65 | 55.65 |  | 81.55 | 84 | 84 |  | 490.95 | 390.9994 | 390.9994 |  | 0 | 0 | 0 |  | 133.1 | 168 | 168 |  | 87.15 | 86.4 | 86.4 |  | 362 | 347.826 | 347.826 |  | 91.15 | 99.0147 | 99.0147 |  | 117.3 | 120.0849 | 120.0849 |  | 274.85 | 263.0677 | 263.0691 |  | 702.25 | 778.1532 | 778.1599 |  | 109.45 | 84.2366 | 84.2366 |  | 55.35 | 57.6 | 57.6 |  | 285.05 | 278.1268 | 369.8129 |  | 31.05 | 34.72 | 34.72 |  | 0 | 9.6 | 9.6 |  | 179.15 | 182.4 | 182.4 |  | 2.55 | 2.7391 | 2.7391 |  | 219.75 | 228 | 228 |  | 82.55 | 103.2 | 103.2 |  | 134 | 168 | 168 |  | 194.75 | 228 | 228 |  | 498.7 | 406.6939 | 366.9798 |  | 460.9 | 857.9733 | 835.3088 |  | 294.6 | 239.7428 | 239.7428 |  | 1951.25 | 2053.3312 | 1854.8256 |  | 2142.3 | 1970.496 | 1880.4893 |  | 303.95 | 215.1136 | 192.4598 |  | 210.55 | 196.3517 | 172.6524 |  | 382.55 | 323.19 | 323.19 |  | 211.15 | 240 | 240 |  | 65.75 | 72 | 72 |  | 183.2 | 180 | 180 |  | 141.9 | 168 | 168 |  | 156.5 | 180 | 180 |  | 161.3 | 184.8 | 184.8 |  | 267.4 | 176.7319 | 192.4836 |  | 1882.9 | 1954.685 | 1954.685 |  | 115.85 | 102.1492 | 102.1492 |  | 1036.65 | 1053.5 | 1053.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 2248.95 | 2194.75 | 2148 |  | 2394.1 | 2408.415 | 2431.5 |  | 777.4 | 758.52 | 758.52 |  | 84.5 | 69.6 | 69.6 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 38.4 | 35.2 | 35.2 |  | 35.2 | 33.6 | 33.6 |  | 109.15 | 105.9472 | 105.9472 |  | 235.75 | 235.2 | 235.2 |  | 437.6 | 417.3912 | 417.3912 |  | 348.15 | 333.913 | 333.913 |  | 192.4 | 256.8 | 256.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 440.85 | 336 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 264.43 | 264 | 264 |  | 371.35 | 272.88 | 272.88

## COSTO_OPE_EJEC
jueves, 11 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 8515304 y resultó S/. 2002923 (19.04% ) menor que el correspondiente al jueves de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
JUE 4 | 10518226.8059 | 9104721.7227 | 15.52%
VIE 5 | 9914407.2192 | 9012239.8407 | 10.01%
SAB 6 | 7246229.826 | 7612822.4725 | -4.815%
DOM 7 | 7437230.9911 | 7175481.3135 | 3.648%
LUN 8 | 8417174.1427 | 9061168.4699 | -7.107%
MAR 9 | 8520622.0747 | 8400958.0339 | 1.424%
MIE 10 | 7352249.7824 | 8586044.6344 | -14.37%
JUE 11 | 8515303.7329 | 7897157.7749 | 7.827%

## CALIFICA_OPE_UG
jueves, 11 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 17:40:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 11/06/2026 17:40:00 | 11/06/2026 18:05:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/06/2026 18:05:00 | 11/06/2026 18:07:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 11/06/2026 20:32:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 08:18:00 |  | 11/06/2026 08:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 11/06/2026 10:57:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 10:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:55:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 11/06/2026 11:25:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 11:12:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 07:05:00 | 11/06/2026 08:07:00 | 11/06/2026 06:44:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Operó por disponibilidad de gas.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 08:07:00 | 11/06/2026 10:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 10:57:00 | 11/06/2026 11:44:00 |  | 11/06/2026 11:20:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 11/06/2026 16:40:00 | 11/06/2026 22:17:00 | 11/06/2026 16:17:00 | 11/06/2026 22:10:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 05:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 11/06/2026 02:55:00 | 11/06/2026 03:24:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | REQ. PROPIO
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 11/06/2026 03:24:00 | 11/06/2026 05:47:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/06/2026 05:47:00 | 11/06/2026 12:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 11/06/2026 12:24:00 | 11/06/2026 15:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 11/06/2026 14:21:00 | 11/06/2026 15:17:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/06/2026 15:17:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 11/06/2026 11:11:00 | 11/06/2026 16:46:00 | 11/06/2026 10:52:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | 15:19 h S/C a 150MW
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 11/06/2026 16:46:00 | 11/06/2026 16:58:00 |  | 11/06/2026 16:54:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 08:44:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 11/06/2026 08:44:00 | 11/06/2026 10:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 11/06/2026 10:58:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 14:09:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  | 11/06/2026 08:01:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 12/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 00:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 11/06/2026 00:03:00 | 11/06/2026 06:42:00 |  | 11/06/2026 06:35:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 11/06/2026 16:42:00 | 12/06/2026 00:00:00 | 11/06/2026 16:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
jueves, 11 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 11/06/2026 08:07:00 | 11/06/2026 10:57:00 |  | Operó la TG4 de Malacas.
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 11/06/2026 11:11:00 | 11/06/2026 16:46:00 |  | Operó la CT Recka.

## RRPF_RRSF
jueves, 11 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 199.9459 | 1 | 0 | 199.9456 | 1 | 0 | 199.9251 | 1 | 13.4016 | 200.1129 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.3945 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 53.4016 | 254 | 1 | 53.4016 | 254 | 1 | 27.0316 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 101.5903 | 240.4584 | 1 | 116.4508 | 238.5536 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 6 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 6 | 202 | 1 | 81.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 6 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 0 | 103.4708 | 1 | 0 | 116.4644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84.4525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 200.8522 | 1 | 0 | 167.5659 | 1 | 6 | 214 | 1 | 0 | 200.761
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 199.9459 | 1 | 0 | 199.9456 | 1 | 0 | 199.9251 | 1 | 13.4016 | 200.1129 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 214 | 1 | 0 | 200.3945 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 24.4016 | 214 | 1 | 53.4016 | 254 | 1 | 53.4016 | 254 | 1 | 27.0316 | 254 | 1 | 0 | 254 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 101.5903 | 240.4584 | 1 | 116.4508 | 238.5536 | 1 | 90.0808 | 254 | 1 | 6 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 6 | 202 | 1 | 81.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 6 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 87.4508 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 61.0808 | 202 | 1 | 0 | 103.4708 | 1 | 0 | 116.4644 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 84.4525 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 200.8522 | 1 | 0 | 167.5659 | 1 | 6 | 214 | 1 | 0 | 200.761
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 25.8887 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 14.8604 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 22.6396 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 21.4508 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.4508 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 12.4675 | 1 | 24.5213 | 0 | 1 | 23.6746 | 0 | 1 | 26.37 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 23.0169 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.7151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.6599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.1169 | 1 | 6.1303 | 0 | 1 | 5.9187 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7542 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.7151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.6599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.1169 | 1 | 6.1303 | 0 | 1 | 5.9187 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7542 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.7151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.6599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.1169 | 1 | 6.1303 | 0 | 1 | 5.9187 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7542 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.4722 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 3.7151 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.6599 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.3627 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 3.1169 | 1 | 6.1303 | 0 | 1 | 5.9187 | 0 | 1 | 6.5925 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.7542 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 106.3188 | 0 | 1 | 106.3187 | 0 | 1 | 62.7027 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 126.5984 | 0 | 1 | 111.639 | 0 | 1 | 106.2859 | 0 | 1 | 111.6394 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 120.4311 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.8112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8257 | 1 | 0 | 33.4433 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 31.6327 | 1 | 0 | 59.6507 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33.457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 52.9285 | 0 | 1 | 52.9284 | 0 | 1 | 62.7027 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 55.5792 | 0 | 1 | 52.9121 | 0 | 1 | 55.5794 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 63.0492 | 0 | 1 | 59.9663 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 53.3903 | 0 | 1 | 53.3903 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 63.5492 | 0 | 1 | 56.0598 | 0 | 1 | 53.3738 | 0 | 1 | 56.06 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60.4648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58.8112 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 60 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 32.8257 | 1 | 0 | 33.4433 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 31.6327 | 1 | 0 | 59.6507 | 1 | 0 | 60 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 33.457 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 75 | 41.8391 | 1 | 72.7724 | 33.2474 | 1 | 35.2457 | 100.7348 | 1 | 75 | 63.175 | 1 | 69.9766 | 42.1093 | 1 | 58.7114 | 77.8625 | 1 | 47.5492 | 82.2445 | 1 | 73.8113 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 75 | 0 | 1 | 71.0284 | 0
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 31.9109 | 11.0922 | 1 | 36.3862 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 27.4508 | 18.7391 | 1 | 28.9133 | 12.7479 | 1 | 11.3481 | 33.5899 | 1 | 0 | 41.3126 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 35.5142 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.7469 | 1 | 0 | 33.2474 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 29.3614 | 1 | 0 | 44.2726 | 1 | 0 | 40.9319 | 1 | 36.4468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 43.0891 | 0 | 1 | 36.3862 | 0 | 1 | 35.2457 | 11.4714 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 41.0633 | 0 | 1 | 47.3633 | 0 | 1 | 47.5492 | 0 | 1 | 37.3645 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 35.5142 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 9.4937 | 14.0541 | 1 | 9.4939 | 14.0544 | 1 | 11.3901 | 14.0749 | 1 | 12 | 13.8871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5524 | 0 | 1 | 0 | 13.6055 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.5533 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 13.5416 | 1 | 12 | 15.4464 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.7981 | 1 | 12 | 12.845 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 12.7455 | 1 | 11.9972 | 19.665 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.1072 | 13.1478 | 1 | 12 | 12.9771 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.0496 | 13.239
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 14.0541 | 1 | 0 | 14.0544 | 1 | 0 | 14.0749 | 1 | 0 | 13.8871 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 9.4937 | 0 | 1 | 9.4939 | 0 | 1 | 11.3901 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.5524 | 0 | 1 | 0 | 13.6055 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.5533 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 13.5416 | 1 | 12 | 15.4464 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 12 | 12.7981 | 1 | 12 | 12.845 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 20 | 1 | 12 | 12.7455 | 1 | 11.9972 | 19.665 | 1 | 12 | 20 | 1 | 11.1072 | 13.1478 | 1 | 12 | 12.9771 | 1 | 12 | 0 | 1 | 10.0496 | 13.239
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 74.1875 | 0 | 1 | 74.1874 | 0 | 1 | 90.0185 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 63.4016 | 0 | 1 | 78.361 | 0 | 1 | 74.1617 | 0 | 1 | 78.3606 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88.0155 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 76.63 | 11.0662 | 1 | 55.8577 | 0 | 1 | 83.0211 | 0 | 1 | 63 | 25.686 | 1 | 54.5021 | 25.06 | 1 | 66.6165 | 22.1551 | 1 | 71.2906 | 17.9561 | 1 | 88.8973 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 85.9051 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 74.1875 | 0 | 1 | 74.1874 | 0 | 1 | 90.0185 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 63.4016 | 0 | 1 | 78.361 | 0 | 1 | 74.1617 | 0 | 1 | 78.3606 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 88.0155 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 76.63 | 11.0662 | 1 | 55.8577 | 0 | 1 | 83.0211 | 0 | 1 | 63 | 25.686 | 1 | 54.5021 | 25.06 | 1 | 66.6165 | 22.1551 | 1 | 71.2906 | 17.9561 | 1 | 88.8973 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 90.5492 | 0 | 1 | 85.9051 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3632 | 15.2652 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0002 | 16.6667 | 1 | 9.7902 | 15.7995 | 1 | 10.1842 | 0 | 1 | 6.4508 | 0 | 1 | 6.4508 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10.3632 | 15.2652 | 1 | 11 | 14.6715 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0002 | 16.6667 | 1 | 9.7902 | 15.7995 | 1 | 10.1842 | 0 | 1 | 6.4508 | 0 | 1 | 6.4508 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 201.9999 |  | 167.0001 | 196.0001 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
jueves, 11 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
11/06/2026 | 00:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 01:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 01:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 02:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 02:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 03:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 03:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 04:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 04:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 05:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 05:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 06:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 06:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 07:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 07:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 08:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 08:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 09:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 09:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 10:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 10:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 11:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 11:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 12:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 12:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 13:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 13:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 14:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 14:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 15:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 15:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 16:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 16:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 17:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 17:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 18:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 18:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 19:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 19:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 20:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 20:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 21:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 21:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 22:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 22:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 23:00 | 0 | 0
11/06/2026 | 23:30 | 0 | 0
11/06/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
jueves, 11 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó la generación de la C.T. Tablazo

## CONCLUSIONES
jueves, 11 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe