## EVENTOS
domingo, 14 de Junio del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | GENERADOR TERMOELÉCTRICO | TG4 | 14/06/2026 16:25:00 | 14/06/2026 16:26:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR TG4 DE LA C.T. MALACAS |  | NO | 13.8
EVENTO | HIDRANDINA | CAJAMARCA | SUBESTACION | SS.EE. | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LAS SS.EE. CAJAMARCA, MOYOCOCHA, SAN MARCOS, AGUAS CALIENTES, CAJABAMBA Y LA MORENA |  | NO
EVENTO | TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | LINEA DE TRANSMISION | L-5006 | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN EL ENLACE CENTRO – NORTE |  | NO

## RESTRIC_OPE
domingo, 14 de Junio del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CH | CENTRAL | Según lo informado el día 19/02/2026 vía correo electrónico. Se reduce la banda de regulación (RSF) para las unidades G1 y G2 a [180 - 233]. Esto debido a un incremento de vibraciones mecánicas.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G2 | Según la carta N° ENG/577-2025 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/275-2026 enviada por su representada, se limita temporalmente como mínimo a 0.95 su factor de potencia para asegurar su operación segura, debido a la reducción de espiras del estator del generador de 56 a 55 ranuras por fase.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | C.H. SAN GABAN III | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo el dia 08.06.26, la unidad UG1 no puede parar debido a no acelerar el desgaste de los inyectores.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, las unidades G1, G2 y G3 cada una tiene un TA = 15min.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Según carta KG-0389-2026, las Unidades G1, G2 Y G3 no pueden brindar el servicio de RSF.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | El 23/05/2026, KALLPA GENERACIÓN informó que la unidad G2 de CH Cerro del Águila no puede parar debido a problemas de diferencial de presión en la VM.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 8.6 m3/s correspondiente al mes de junio.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Kallpa, ver valor en el modelo de despacho.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6 presentan, cada una, las siguientes inflexibilidades operativas (IO): TA = 0,083 h, TMO = 0,096 h y TMA = 0,783 h.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, las unidades G1, G2, G3, G4, G5 y G6, tienen un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h, cada una.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado por correo el 11/03/2026, se nos indicó que el G2 se encuentra reducido a 31 MW debido a una falla en el inyector 2B superior. Y el G6 presenta restricción de potencia como consecuencia de la obstrucción de los codos.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Con carta OZL-0245-2026 enviada el 31/05/2026, se indicó que se establece un nuevo umbral de distribución de caudales en la cuenca del río Santa, fijando un valor mínimo de 45 m³/s en la Estación Condorcerro durante la Época de Estiaje
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. MATUCANA, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | GT | TG8 | Según carta GRE-19-2026, ORYGEN comunica que el tiempo de arranque de la unidad TG8 es de 30 minutos, por posible consecuencia durante tuning de combustión de la unidad efectuado en diciembre 2025.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado vía correo electronico el día 24.04.26, la unidad G1 de la CH Cahua tiene como limite máximo AGC en 20.7 MW, y la unidad G2 en 21 MW.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G1 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G1 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | GH | G2 | De acuerdo con lo informado vía correo electrónico el día 29.05.26, la unidad G2 de la CH Cahua presenta un limite inferior de regulación (Mínimo AGC) igual a 12 MW debido a alarmas asociadas a vibraciones en la unidad.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | GH | G1 | De acuerdo con lo comunicado vía correo el día 30.04. La UG1 de la CH Cheves tiene como limitación máxima en el AGC hasta 84.5 MW debido a validaciones en el regulador.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | TERMOCHILCA informó el 22/05/2026 que presentaría la restricción operativa temporal de: Tiempo mínimo entre arranques (TMA): 24 horas y Tiempo mínimo de operación (TMO): 168 horas
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta TCH-00118-2026, de 13.02.2026, informó la restricción temporal operativa de potencia al mínimo técnico del ciclo combinado, debido a condiciones ambientales estacionales y dicha situación será subsanada en el mantenimiento mayor de 2027.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
14/06/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 12 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
domingo, 14 de Junio del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR UTIL EN FABRICA... | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.32 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ANDEAN POWER S.A.C. | CALLAHUANCA - CARHUAC | L-6718 | 14/06/2026 07:18 | 14/06/2026 13:50 | DE 07:18:03 h A 13:50:00 H F/S POR LIMPIEZA DE AISLADORES DE LA LINEA Y DE 13:50:00 h CONTINUA INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CELDA CL6718 (CAMBIO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR DE POTENCIA ). | 20 | P | F/S | N | PREV. | 698 | T
ANDEAN POWER S.A.C. | CALLAHUANCA (EDG) | CL-6718 | 14/06/2026 07:18 | 15/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA CELDA DE LINEA Y CAMBIO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR DE POTENCIA | 20 | P | F/S | N | PREV. | 1537 | T
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | CENTRAL | 14/06/2026 07:02 | 15/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CELDAS DE BARRA DE MT Y TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES E INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CELDA CL6718 (CAMBIO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR DE POTENCIA). | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18966 | G
ANDEAN POWER S.A.C. | SE CARHUAC | SS.EE. | 14/06/2026 07:17 | 14/06/2026 13:50 | DE 07:17 h A 13:50 h F/S POR MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE LA SUBESTACION Y DE 13:50 h INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CELDA CL6718 (CAMBIO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR DE POTENCIA ). | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18969 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo INT-5350. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 14/06/2026 08:37 | 14/06/2026 17:41 | Inspeccion anual en LLTT. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 13743 | T
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento Anual de Planta Casa Grande (PERITAJEELECTROMECANICO DEL GENERADOR ELECTRICO) | 11.65 | P | F/S | N | PREV. | 26892 | G
CELARIS ENERGY S.A. | MANTA I | CENTRAL | 14/06/2026 08:00 | 14/06/2026 13:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO SEMESTRAL SISTEMA CONTRA INCENDIOS | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20667 | G
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 14/06/2026 07:44 | 14/06/2026 14:23 | INSTALACION DE PUENTE: L6111 (T56) - TORRETA - L6731 (P03) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA - MOYOPAMPA | L-6111 | 14/06/2026 15:09 | 15/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6731 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 694 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-2008 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO INOPERATIVO | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1337 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | CL-6111 | 14/06/2026 08:17 | 14/06/2026 11:39 | CAMBIO DE AJUSTES TEMPORAL DE AJUSTES DE PROTECCION POR EL PUENTE ENTRE LA L-611 Y L-6731. PUENTE HASTA EL 5/07 17:00 H. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1591 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 14/06/2026 07:44 | 14/06/2026 14:23 | REEMPLAZO DE AISLADORES, DEL CABLE DE GUARDA, REEMPLAZO DE FERRETERIA, SPAT Y PINTADO L-6731 Y INSTALACION DE PUENTE: L6111 (T56) - TORRETA - L6731 (P03) | 14 | P | F/S | S | OTROS | 1036 | T
CONELSUR LT SAC | MOYOPAMPA - CHOSICA | L-6731 | 14/06/2026 15:09 | 15/06/2026 00:00 | EN PUENTE CON LA LINEA L-6111 - LAS CARGAS DE CHOSICA, SURCO, SAN MATEO SE ALIMENTAN DESDE CALLAHUANCA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1036 | T
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Reparacion de fuelle | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 14/06/2026 00:00 | 14/06/2026 16:40 | Inspeccion de generador G2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. Ingreso previsto de puesta en servicio en el tercer trimestre del 2027 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 14/06/2026 15:25 | 14/06/2026 19:02 | Mantenimiento correctivo del grupo G1 SAM. | 100 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | ACOPLE 220 | 14/06/2026 07:50 | 14/06/2026 13:54 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14690 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA A_220kV | 14/06/2026 07:50 | 14/06/2026 12:07 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14677 | T
EMPRESA DE ENERGIA YAMOBAMBA SAC | LA RAMADA | BARRA B_220kV | 14/06/2026 12:19 | 14/06/2026 13:54 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14678 | T
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | HUANZA | CL-2116 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de tension de 220 kV en la fase R correspondiente a la linea L-2116 (Orcotuna-Huanza) | 0 | F | F/S | N | CORR. | 13680 | T
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilizacion del blindaje metalico del tunel de aduccion: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalacion de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 14/06/2026 16:25 | 14/06/2026 16:26 | TRIP DE LA UNIDAD TG4 POR PERTURBACION GENERADA POR LA CONEXION DE LA LINEA DE TRANSMISION L5010. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 38 | G
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T170-233_33 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27081 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | CL-T171-233_33 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la celdas 33 kV | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27083 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | S.E. JADE | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la subestacion | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27077 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T170-233 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27078 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | JADE | T171-233 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion del transformador | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27079 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2303 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27071 | T
ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. | SAN JOSE - JADE | L-2304 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Periodo de pruebas operativas durante la primera energizacion de la linea. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 27072 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 02 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 10.4 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | QUITARACSA | CENTRAL | 14/06/2026 12:04 | 14/06/2026 16:29 | PRUEBAS OPERATIVAS PREVIAS AL REINGRESO A OPERACION COMERCIAL DE LA CH QUITARACSA (SUJETO A GRADO DE SATURACION DE LA REJILLA DE CAPTACION DE LA BOCATOMA QUITARACSA) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 14448 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 14/06/2026 00:08 | 14/06/2026 14:02 | Fuga de agua en Caldera 12 | 180 | P | F/S | N | CORR. | 13603 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | CENTRAL EOLICA DUNA | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CENTRAL DUNA: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLA MAYOR | 2.6 | P | E/S | N | CORR. | 21298 | G
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA - KIMAN AYLLU | L-1131 | 14/06/2026 12:30 | 14/06/2026 16:00 | A SOLICITUD DE REP. FUERA DE SERVICIO DEBIDO A LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B POR TRABAJOS DE REP EN LA CELDA CL-1127. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13158 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.796 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentracion de solidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL | 14/06/2026 08:00 | 14/06/2026 16:00 | Debido al mantenimiento de L-6681 realizado por Hidrandina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 57 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | SSEE | 14/06/2026 08:05 | 14/06/2026 15:49 | Debido al mantenimiento de L-6681 realizado por Hidrandina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1024 | T
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC - DERIVACION PARIAC | L-6686 | 14/06/2026 08:05 | 14/06/2026 15:48 | Debido al mantenimiento de L-6681 realizado por Hidrandina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 12190 | T
ISA PERU | CARHUAQUERO - CHICLAYO OESTE | L-2240 | 14/06/2026 06:17 | 14/06/2026 08:18 | Corte de vegetacion Peligrosa L2240CC (R0132461) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 710 | T
ISA PERU | HUALLANCA | BARRA C_138 kV | 14/06/2026 08:42 | 14/06/2026 16:13 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS CORRECTIVOS DE CL1127. (R0104555) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21779 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1127 | 14/06/2026 08:49 | 14/06/2026 15:54 | CORREGIR EL CIERRE INDEBIDO DEL SECCIONADOR DE BARRA C 89-12C CUANDO SE COLOCA EN MODO LOCAL, ACTIVIDAD CON BARRA C FUERA DE SERVICIO DE 08:00 A 12:30 HRS. (R0104555) | 18 | P | F/S | S | CORR. | 14851 | T
ISA PERU | HUALLANCA | CL-1127 | 14/06/2026 08:50 | 14/06/2026 15:54 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A PROTECCION Y CONTROL. (R0123764) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14851 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | OROYA NUEVA | T-220/50 kV | 14/06/2026 08:15 | 14/06/2026 18:02 | TRANSFORMADOR DE PODER SUPERIOR A 10 MVA MONOFASICO - CONDICION DEL TRANSFORMADOR (PRUEBAS ELECTRICAS). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1347 | T
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | LINEA EN BYPASS CON LA L-1033. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/06/2026 06:45 | 14/06/2026 12:06 | POR REGULACION DE TENSION, SOLICITUD COES | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Se desconecta el XFR002 por operacion, se encuentra en operacion los transformadores XFR001 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA ANTAMINA | VIZCARRA - ANTAMINA | L-2286 | 14/06/2026 06:26 | 14/06/2026 17:30 | Se desconecto la L-2286 con Anillo 220kV. Vizcarra cerrado para reubicacion de torre T-39 por falla geologica en terreno. La carga de Antamina lo asumio la L-2255. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13309 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 14/06/2026 16:17 | 15/06/2026 00:00 | Inspeccion de generador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | ATENCION POR FALLA A TIERRA EN BARRA DE 12.5 KV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG3 | 14/06/2026 01:28 | 14/06/2026 01:41 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 13 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | VENTANILLA | TG4 | 14/06/2026 01:28 | 14/06/2026 01:41 | LAVADO ON LINE DE COMPRESOR, SE REQUIERE 135 MW POR 30 MIN. | 150 | P | E/S | N | PREV. | 14 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 14/06/2026 08:12 | 14/06/2026 17:42 | MANTENIMIENTO DE SUPERESTRUCTURAS 220 KV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | K TR1 220/60 | 14/06/2026 08:12 | 14/06/2026 17:42 | TRABAJOS DE PROTECCION DE BARRAS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8736 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 14/06/2026 09:10 | 14/06/2026 17:42 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS AT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | HUARANGAL | CLTR1-220/60 | 14/06/2026 10:10 | 14/06/2026 17:50 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE EQUIPOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13571 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | CL-1144 | 14/06/2026 05:16 | 14/06/2026 10:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A PROTECCION Y CONTROL / SPAT (PRUEBAS E2E). (R0124975) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 15246 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA A_138 kV | 14/06/2026 08:48 | 14/06/2026 10:58 | FUERA DE SERVICIO POR PRUEBAS EN EL 87B DE AMARILIS (R0132292). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | SS.EE. | 14/06/2026 08:48 | 14/06/2026 10:58 | PRUEBAS 87B, REQUIERE L-1144, L-1121 Y L-1120 FUERA DE SERVICIO (R0132292). | 0 | P | F/S | N | CORR. | 15242 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS | BARRA B_138 kV | 14/06/2026 09:07 | 14/06/2026 10:54 | FUERA DE SERVICIO POR PRUEBAS EN EL 87B DE AMARILIS (R0132292). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21887 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PARAGSHA II | L-1120 | 14/06/2026 08:46 | 14/06/2026 10:58 | FUERA DE SERVICIO POR PRUEBAS EN EL 87B DE AMARILIS (R0132292). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15245 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AMARILIS - PIEDRA BLANCA | L-1121 | 14/06/2026 08:48 | 14/06/2026 11:01 | FUERA DE SERVICIO POR PRUEBAS EN EL 87B DE AMARILIS (R0132292). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 15243 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | BARRA-A 60 kV | 14/06/2026 06:13 | 14/06/2026 14:30 | A SOLICITUD DE ENSA (DESMONTAJE Y MONTAJE DE BARRA SECUNDARIA, CONEXIONADO ENTRE EQUIPOS NUEVOS Y PUESTA EN SERVICIO DE LA BAHIA TP-6002) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 891 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | BAIPAS L-2305 / L-2208 ENTRE LAS S.E. CHINCHA NUEVA Y S.E. INDEPENDENCIA, UTILIZANDO EL CONDUCTOR DE LA LINEA L-2305 (CHILCA – INDEPENDENCIA) Y LA CELDA DE LA LINEA L-2208 (CHINCHA NUEVA – INDEPENDENCIA) EN LA S.E. CHINCHA NUEVA. LA LINEA L-2305 QUEDA ENERGIZADA EN VACIO DESDE LA S.E. CHILCA REP 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24696 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | CL-1010 (C.PUENTE) | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1177 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR_SSAA | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | TSA-23 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1812 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | TR1000KVA | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | TAC-3 F/S: DESCONEXION DE ACOMETIDAS DE LADO DE 13.8 KV, FUERA DE SERVICIO DE MANERA CONTINUA PARA REALIZAR TRABAJOS POR EL PROYECTO DE MODERNIZACION Y CAMBIO DE INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 788 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHINCHA-INDEPENDENCIA | L-2208 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRE T-77 A T-130, REQUIERE L-2305 CON RECIERRES DESHABILITADOS Y ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO. (R0118694) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 22980 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | COMBAPATA | BARRA_138 KV | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DESDE EL INGRESO DEL TRANSFORMADOR DE POTENCIA T126-162 POR EL PROYECTO AMPLIACION N°20. FECHA ESTIMADA : JUNIO 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 12361 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | CL-2236 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | FALLA DEL MECANISMO DE CIERRE /APERTURA DEL SECCIONADOR SA-8147. POR ESTA ANOMALIA LA CELDA CL-2236 ESTA EN BARRA A Y CELDA CL-2237 EN BARRA B . | 0 | P | E/S | N | OTROS | 387 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | GUADALUPE | T13-261 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CL-T13_LADO 60KV INDISPONIBLE DEBIDO A BAIPAS IMPLEMENTADO POR TRABAJOS DEL PROYECTO AMPLIACION 23. LA SE GUADALUPE 60KV QUEDA EN CONFIGURACION SIMPLE BARRA CON TODAS LAS BAHIAS CONECTADAS A LA BARRA A . T13-261 EN SERVICIO CONECTADO A LA BARRA A 60KV MEDIANTE LA BARRA B Y LA CL-ACOPLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6220 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA | T9-261 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A INDISPONIBILIDAD DE SUS VENTILADORES, ACTUALMENTE SOLO PUEDE OPERAR EN ONAN Y NO EN ONAF. EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T61-261 SE ENCUENTRA OPERANDO EN SERVICIO SUMINISTRANDO A LAS BARRAS 60KV Y 10KV. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 6024 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | RELE DE RESPALDO (PL2) NO TIENE HABILITADO EL SISTEMA DE TELEPROTECCION TAMPOCO SU RECIERRE POR PENDIENTES EN LA PRUEBAS E2E. RELE PL1 OPERATIVO Y SIN OBSERVACIONES. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA10 | 14/06/2026 05:12 | 14/06/2026 11:00 | PRUEBA DE SE?ALES DE POSICION, MANDOS Y MEDIDAS EN CELDAS DE 10 KV, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0130679) | 13 | P | F/S | S | CORR. | 856 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA24 | 14/06/2026 05:12 | 14/06/2026 11:00 | PRUEBA DE SE?ALES DE POSICION, MANDOS Y MEDIDAS EN CELDAS DE 24 KV, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0130678) | 7 | P | F/S | S | CORR. | 855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA138 | 14/06/2026 05:16 | 14/06/2026 10:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE 87B. (R0125016) | 20 | P | F/S | S | PREV. | 854 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA138 | 14/06/2026 05:16 | 14/06/2026 10:59 | PRUEBA DE SE?ALES DE POSICION, MANDOS Y MEDIDAS EN CELDAS DE 138 KV, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0130677) | 20 | P | F/S | S | CORR. | 854 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | CL-1144 | 14/06/2026 05:16 | 14/06/2026 10:59 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL EN CELDA. (R0125017) | 20 | P | F/S | N | PREV. | 15247 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BARRA24 | 14/06/2026 05:24 | 14/06/2026 10:36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL RELE 50/51N. (R0125015) | 7 | P | F/S | S | PREV. | 855 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 14/06/2026 05:26 | 14/06/2026 10:36 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DEL BANCO. (R0125014) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | SS.EE. | 14/06/2026 05:36 | 14/06/2026 10:45 | PRUEBAS DE MANDOS SE HUANUCO. SSEE FUERA DE SERVICIO. CON PERDIDA DE SUPERVISION (R0128653). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1730 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220KV Y 50BF DESHABILITADO HASTA EL 17.09.2026 DEBIDO AL PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 14/06/2026 00:00 | 14/06/2026 06:30 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208 (R0121545). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | R-2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 220 KV DE LA CELDA DEL REACTOR R-2, DESCONEXION Y RETIRO DE CABLES EXISTENTES EN EQUIPOS DE PATIO, TENDIDO DE CABLES NUEVOS A EQUIPOS DE PATIO, CONEXIONADO, TIMBRADO Y AMARILLADO, PRUEBAS DE CONTROL Y PROTECCION N1, N2 Y N3, CORTE CONTINUO. REQUIERE ACOPLAMIENTO FUERA DE SERVICIO (R0121548) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 454 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-A 220 | 14/06/2026 07:40 | 14/06/2026 10:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T3_220. (R0125141) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 434 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | T3-261_220 | 14/06/2026 07:40 | 14/06/2026 12:40 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125141) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10677 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA 10 | 14/06/2026 10:41 | 14/06/2026 15:50 | POA: PROYECTO DE MODERNIZACION DE S.E. INDEPENDENCIA 10 KV PROTECCION Y CONTROL. (R0121563) | 1.7 | P | F/S | S | PREV. | 439 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 14/06/2026 10:41 | 14/06/2026 12:40 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T3_220. (R0125141) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INDEPENDENCIA | BARRA-B 220 | 14/06/2026 14:30 | 15/06/2026 00:00 | POA: FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE LA MODERNIZACION DE CL-2208 (R0121545). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 923 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | DISPONIBLE PARA REALIZAR CAMBIO DE BARRAS. NO ES FACTIBLE LA OPERACION EN CONFIGURACION DOBLE BARRA COMPARTIDA DEBIDO A QUE EL SECCIONADOR SA-6063 PRESENTA ALTA RESISTENCIA DE CONTACTOS. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | R-7 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | REACTOR INDISPONIBLE DEBIDO A INCREMENTO CRITICO DE ACETILENO SEGUN EVALUACION ESPECIALISTA EL 20.04.2026. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 500 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 60 | 14/06/2026 08:06 | 14/06/2026 15:47 | FUERA DE SERVICIO DURANTE EL MANTENIMIENTO DEL SA-6507 CL-6657 (R0123611). | 0 | P | F/S | N | OTROS | 886 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA B 220 | 14/06/2026 08:26 | 14/06/2026 13:03 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2144. (R0123627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13510 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | AT142-2161 | 14/06/2026 08:55 | 14/06/2026 12:57 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2144, EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 24691 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 14/06/2026 08:55 | 14/06/2026 16:58 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. SE REQUIERE EL AT142-2161 FUERA DE SERVICIO DE 08:00 A 12:30 HRS DEBIDO A QUE EL TRANSFORMADOR SOLO TIENE SECCIONADOR DE BARRA “B” EN 220 KV. (R0123627) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 14/06/2026 08:57 | 14/06/2026 16:05 | INDEPENDIZAR SE?AL DE CORRIENTE PARA EL RELE DE PROTECCION PL2. (R0128680) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 14/06/2026 09:00 | 14/06/2026 16:00 | CORREGIR CIERRE DEL SECCIONADOR DE TIERRA ST-354. (R0128641) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | CL-2144 | 14/06/2026 09:00 | 14/06/2026 16:00 | MEJORAR ATERRAMIENTO DE LA CAJA DE AGRUPAMIENTO DEL TRANSFORMADOR DE CORRIENTE TC-371. (R0126255) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24081 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | SA-6507 (L-6657) | 14/06/2026 09:15 | 14/06/2026 15:23 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3 A?OS LUBRICACION Y PRUEBAS. CORRECTIVO EN SECCIONADOR SA-6507 (R0123611). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23134 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | BARRA A 220 | 14/06/2026 13:12 | 14/06/2026 17:22 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-2144. (R0123627) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 885 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-B | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y ABIERTO DE FORMA PERMANENTE. CL-T-261 SE ENCUENTRA CONECTADA A BARRA B , DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA B 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 PROPIEDAD DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 818 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN NICOLAS | T23-61 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FUGA DE ACEITE EN SU INTERRUPTOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1437 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SVC | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SVC-4 DEGRADADO, PUEDE OPERAR EN MODO CAPACITIVO (FILTRO DE 15 MVAR) DEBIDO A PERDIDA DE LIQUIDO REFRIGERANTE DEL SISTEMA DE REFRIGERACION DESDE EL 01.04.2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON ABSORCION CONSTANTE DE +5.5 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZAPALLAL | BARRA B 220 kV | 14/06/2026 09:54 | 14/06/2026 17:21 | FUERA DE SERVICIO POR SEGURIDAD A SOLICITUD DE PLUZ ENERGIA POR TRABAJOS EN TRANSFORMADOR TR-1 220/60 KV S.E. HUARANGAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11841 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Disponibilidad de 0 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento Preventivo, inspeccion diurna de estado de faja de servidumbre, estructuras y coponenetes de la linea de transmision, no requiere de corte de energia. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | IN-5184 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | FUNCION DE PROTECCION 50BF DEL INTERRUPTOR IN-5184 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN EL CPU DEL RELE 7VK. NO ES UNA FUNCION COORDINABLE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22651 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO | AT74-523_220 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | MANDO SINCRONIZADO LADO 220 KV INDISPONIBLE (CON FALLA INTERNA), LAS ENERGIZACIONES DE ESTE AUTOTRANSFORMADOR SOLO PODRAN REALIZARSE POR EL LADO DE 500 KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13666 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 14/06/2026 09:11 | 14/06/2026 15:46 | LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS T68-T77 ZONA CENTRO (R0126073). | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | L-5006 | 14/06/2026 09:11 | 14/06/2026 15:09 | REPONER AISLADORES. ROTOS/LIMPIEZA L5006 T222, T265, T309, T385, T396, T397. (R0127999) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13457 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 14/06/2026 05:45 | 14/06/2026 16:30 | LIMPIEZA DE AISLADORES ENGOMADOS CONTAMINADOS TRAMO T102-T115. (R0126758) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CHILCA | L-5001 | 14/06/2026 07:15 | 14/06/2026 17:39 | CAMBIO AISLADORES EN LAS ESTRUCTURAS T119 Y T121 . (R0129287) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17714 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | ST-5167 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SECCIONADOR DE TIERRA FRANCA DE LA CL-5002 INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EN LA FASE T . | 0 | P | F/S | N | OTROS | 23317 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/06/2026 08:00 | 14/06/2026 16:00 | INSPECCION DE FUGA DE ACEITE EN EL TRANSFORMADOR. (R0128672) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/06/2026 08:58 | 14/06/2026 16:13 | CAMBIO DE UNIDAD FASE S POR RESERVA. (R0131595) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17377 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 14/06/2026 09:01 | 14/06/2026 15:29 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A MEDICION DE FACTOR DE POTENCIA EN BUJES DEL TRANSFORMADOR. (R0124585) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA NI?A 500 - TRUJILLO 500 | L-5010 | 14/06/2026 09:00 | 14/06/2026 15:30 | Desconexion por trabajos en el R-24 (R0123695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14323 | T
TRANSMANTARO | OLLEROS 500 | IN-5054 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CELDA DEL CORTE CENTRAL DEL IN-5054 ABIERTO DEBIDO A QUE NO CIERRA UNA FASE DEL SECCIONADOR SE-5339. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13664 | T
TRANSMANTARO | ORCOTUNA | CL-2116 | 14/06/2026 09:01 | 14/06/2026 15:29 | Medicion de calidad de gas (R0132486) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17651 | T
TRANSMANTARO | POROMA | IN-5140 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INTERRUPTOR ABIERTO DEBIDO A PRESENCIA DE EFLUVIOS EN SE-5317. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 17403 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/06/2026 07:25 | 14/06/2026 16:48 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A INSPECCION DEL REACTOR DE NUCLEO DE AIRE DEL SVC. (R0124090) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/06/2026 08:44 | 14/06/2026 16:10 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 1A INSPECCION DE CAPACITORES DEL SVC. (R0124088) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/06/2026 08:46 | 14/06/2026 16:12 | CORREGIR ANOMALIAS TERMICAS. (R0126992) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/06/2026 09:19 | 14/06/2026 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 3A REVISAR VALVULA DE TIRISTOR DEL SVC. (R0124091) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13179 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 14/06/2026 09:28 | 14/06/2026 16:13 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 6A SISTEMA CONTROL SVC. (R0122730) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13179 | T
TRANSMANTARO | SURIRAY | CL-2050 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | ANOMALIA EN CIRCUITO ELECTRICO DE CARGA DE RESORTE DEL INTERRUPTOR IN-2690, CELDA EN SERVICIO TRANSFERIDA AL ACOPLAMIENTO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15047 | T
TRANSMANTARO | TRUJILLO 500 | R-24 | 14/06/2026 08:50 | 14/06/2026 16:24 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO 2A LUBRIC Y PRUEBAS L5010 F/S. (R0123695) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14340 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | SS.EE. | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 220 KV BLOQUEADO DESDE 21.01.2026 DEBIDO A FALLA PERMANENTE EN LA UNIDAD 87B DE LA BAHIA DE ACOPLAMIENTO 220KV. FECHA ESTIMADA DE REPOSICION: SETIEMBRE 2026. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17419 | T

## INGRESO OC
domingo, 14 de Junio del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
domingo, 14 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
14/06/2026 | 00:30 | 198.3 | 653.9 | 217 | 0 | 0 | 11 | 100 |  |  | 146.5 | 146.7 | 147 | 252 | 209 | 107.8 | 369.1 | 4.5 |  |  |  | 155.9 | 8 | 5 | 22.5 | 6.7 | 106 |  |  |  |  | 80.8 | 87.2 | 0 |  |  | 6.5 | 145.4 | 58 | 150.4 | 38.4 | 18 | 18.8 | 85.4 | 127 | 0 | 73.3 | 42.8 | 24.3 | 31.1 | 3.4 | 17 | 85 |  |  | 81.4 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 80.3 | 170.9 | 169 | 198.7 | 266.2 | 68.7 | 35 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 191 | 81.5 | 63.2 | 75.8 | 30.3 |  |  |  | 142.9 | 146.4 | 170.2 | [5 empty] | 211.2 | 101.8 | 8.2 | 3.7 | 0 | 52.9 | 0 | 12.8 | 0 | 20.5 | 10 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 14 | 38.9 | 0 | 2.1 | 19.9 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4.5 | 7.1 | 9.6 | 28 | 23.5 | 0 | 31.5 | 50 | 1.9 | 2.3 | 0 | 7.9 | 2.5 | 7.9 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 37.3 | 32.1 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.1 | 14.1 | 8.7 |  |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6926 | 24.65 | 0 | 9 | 7.8168 | 25.1 | 18.95 | 5.4 | 0 | 90.9168
14/06/2026 | 01:00 | 107 | 643.2 | 212.6 | 0 | 0 | 29.6 | 101.1 |  |  | 139.3 | 139.2 | 138.7 | 240.2 | 207.5 | 106.7 | 547.7 | 4.5 |  |  |  | 149.2 | 7.3 | 4.9 | 22.6 | 6.7 | 59.1 |  |  |  |  | 59.3 | 58.8 | 0 |  |  | 6.5 | 143.4 | 58 | 138.2 | 37.2 | 18 | 18.8 | 83.2 | 174.5 | 0 | 86.7 | 81.6 | 25.8 | 30.9 | 3.4 | 0 | 82.5 |  |  | 59.8 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 79.7 | 171 | 169.2 | 200.4 | 266.9 | 67.2 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 76.1 | 69.9 | 62 | 75.7 | 30.2 |  |  |  | 142.4 | 145.6 | 165.5 | [5 empty] | 211.5 | 101.9 | 8.2 | 3.7 | 0 | 41.5 | 0 | 12.7 | 0 | 20.4 | 9.9 | 1.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.2 | 20.1 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 11 | 27.3 | 0 | 2.1 | 18.6 | 1.7 | 0.4 | 6.8 | 0 | 10.1 | 4.5 | 6.6 | 9.5 | 28.2 | 23.1 | 0 | 36.1 | 55.3 | 2.1 | 2.7 | 0 | 8 | 2.5 | 7.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.8 | 4.2 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.1 | 14.1 | 8.9 |  |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 16.2 | 6707.4 | 24.671 | 0 | 9.1 | 7.678 | 25.2 | 18.95 | 5.3 | 0 | 90.899
14/06/2026 | 01:30 | 110.5 | 647.4 | 214.7 | 0 | 0 | 30.3 | 104.4 |  |  | 149.6 | 149.5 | 149.5 | 244.3 | 207.2 | 106.7 | 551.9 | 4.6 |  |  |  | 159.7 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 60.6 |  |  |  |  | 60.1 | 38.1 | 0 |  |  | 6.5 | 143.9 | 57.7 | 133.9 | 37.9 | 18 | 18.8 | 86.1 | 178 | 0 | 86.9 | 107.7 | 13.1 | 31.8 | 3.4 | 0 | 56.9 |  |  | 61 | 0 |  | 46 |  |  |  | 80.3 | 170.2 | 169 | 200 | 266.5 | 68.5 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 87.3 | 76.2 | 63 | 72.8 | 29.9 |  |  |  | 140.7 | 141.3 | 147.2 | [5 empty] | 211.5 | 101.8 | 8.2 | 3.7 | 0 | 32 | 0 | 14 | 0 | 20.4 | 9.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3.4 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.1 | 15 | 0 | 2.1 | 14.9 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4.4 | 6.8 | 9.5 | 26.1 | 15.3 | 0 | 32.2 | 57.8 | 1.9 | 2.1 | 0 | 8 | 2.5 | 7.4 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 12.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.4 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.1 | 14.1 | 8.4 |  |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6667.5 | 24.651 | 0 | 9.1 | 7.6772 | 25 | 18.95 | 5.3 | 0 | 90.6782
14/06/2026 | 02:00 | 110.1 | 646.7 | 215.4 | 0 | 0 | 30.2 | 103.8 |  |  | 149.6 | 149.6 | 150 | 241.6 | 206.8 | 106.1 | 497 | 4.6 |  |  |  | 156.3 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.8 | 59.8 |  |  |  |  | 60.1 | 38.6 | 0 |  |  | 6.5 | 143.6 | 57 | 150 | 37.8 | 18 | 18.8 | 83.3 | 176.4 | 0 | 86.8 | 103.9 | 12.7 | 31.5 | 3.4 | 0 | 50.3 |  |  | 60.1 | 0 |  | 46.4 |  |  |  | 80.3 | 169.4 | 167.6 | 200.2 | 265.8 | 38.7 | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 76.1 | 74.2 | 62.9 | 70.8 | 30 |  |  |  | 141.6 | 144.1 | 147.9 | [5 empty] | 211.6 | 101.7 | 8.3 | 3.7 | 0 | 30.1 | 0 | 12.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.9 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.2 | 12.6 | 0 | 2.1 | 15.1 | 1.7 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4.4 | 6.7 | 9.5 | 25.5 | 17.1 | 0 | 37.4 | 60.1 | 2.2 | 1.5 | 0 | 8.1 | 2.5 | 7.4 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.1 | 14.1 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6555.1 | 24.599 | 0 | 9.1 | 7.6717 | 25 | 18.95 | 5.4 | 0 | 90.7207
14/06/2026 | 02:30 | 109.4 | 648.4 | 215.8 | 0 | 0 | 29.9 | 103.5 |  |  | 127.9 | 127.5 | 127.6 | 225.6 | 208.2 | 106.5 | 492.8 | 4.6 |  |  |  | 154.6 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 60.1 | 35.5 | 0 |  |  | 6.5 | 9.2 | 57 | 151.1 | 38.2 | 18.2 | 18.8 | 76.9 | 177 | 0 | 87.3 | 105.6 | 12.3 | 31.3 | 3.4 | 0 | 71 |  |  | 60.7 | 0 |  | 46.6 |  |  |  | 80.4 | 170.4 | 169 | 199.6 | 266.3 | 39.4 | 28.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 89.4 | 85.8 | 63 | 70.8 | 30 |  |  |  | 141.6 | 144.6 | 148.3 | [5 empty] | 211.2 | 101.8 | 8.2 | 3.7 | 0 | 31.1 | 0 | 12 | 0 | 20.4 | 9.8 | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.7 | 21.1 | 0 | 2.1 | 15 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10 | 4.5 | 6.4 | 9.6 | 25.6 | 28.9 | 0 | 36.5 | 44.9 | 2.7 | 2.2 | 0 | 8.1 | 2.5 | 8 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.2 | 5.9 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18 | 14.1 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 17.5 | 6397.2 | 24.616 | 0 | 9.1 | 7.6884 | 24.9 | 18.95 | 5.3 | 0 | 90.5545
14/06/2026 | 03:00 | 106.8 | 650.2 | 216.8 | 0 | 0 | 29.9 | 103.8 |  |  | 111.6 | 110.8 | 110.8 | 210.1 | 208.3 | 106.7 | 498.1 | 4.5 |  |  |  | 155.5 | 7.9 | 5.1 | 0 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 60.3 | 42.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 58.8 | 106.4 | 38.1 | 18.4 | 18.8 | 86.6 | 174.9 | 0 | 87.8 | 104.6 | 23.9 | 32.8 | 3.4 | 0 | 66.1 |  |  | 60.6 | 0 |  | 45.4 |  |  |  | 80.2 | 171.5 | 169.6 | 199.3 | 266.7 | 38.6 | 28.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 124.2 | 80.9 | 63.2 | 70.7 | 29.9 |  |  |  | 141.8 | 144.9 | 149.2 | [5 empty] | 210.1 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 31.4 | 0 | 13.1 | 0 | 20.5 | 9.9 | 2.7 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 7.5 | 22.6 | 0 | 2.1 | 15 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10 | 4.6 | 6.5 | 9.6 | 23.5 | 37.8 | 0 | 24.4 | 40.9 | 1.4 | 1.1 | 0 | 8.1 | 2.5 | 8.1 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 16.9 | 16.1 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.1 | 14 | 8.6 |  |  | 18.6 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6353.2 | 24.671 | 0 | 9.1 | 7.7351 | 25 | 18.95 | 5.4 | 0 | 90.8561
14/06/2026 | 03:30 | 68.6 | 647.2 | 215 | 0 | 0 | 20.1 | 103.6 |  |  | 114.8 | 114.7 | 114.5 | 218.8 | 206.2 | 106.5 | 491.8 | 4.6 |  |  |  | 156.1 | 7.7 | 5.1 | 0 | 6.6 | 60.2 |  |  |  |  | 60.1 | 82.1 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 60.3 | 73.2 | 38.1 | 18.5 | 18.8 | 83.5 | 175.7 | 0 | 87.2 | 105.2 | 4.4 | 32.8 | 3.4 | 0 | 69.8 |  |  | 60.9 | 0 |  | 45.7 |  |  |  | 80.4 | 170.7 | 168.5 | 199 | 266.2 | 39.9 | 28.4 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 118.9 | 94.9 | 62.7 | 68.8 | 29.9 |  |  |  | 142 | 145.1 | 148.2 | [5 empty] | 210.8 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 31.8 | 0 | 14.3 | 0 | 20.4 | 10 | 2.4 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 6.7 | 17.4 | 0 | 2.1 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4.6 | 6.4 | 9.5 | 26.4 | 36 | 0 | 22 | 33.3 | 0.5 | 0.2 | 0 | 8.1 | 2.5 | 8 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 6.7 | 5.7 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18.1 | 13.9 | 9.3 |  |  | 18.4 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6274.8 | 24.645 | 0 | 10.2 | 7.6905 | 25 | 18.95 | 5.3 | 0 | 91.7856
14/06/2026 | 04:00 | 69.6 | 644.6 | 213.6 | 0 | 0 | 0 | 103.4 |  |  | 135.4 | 135 | 135.2 | 243.9 | 209 | 106.7 | 547.1 | 4.5 |  |  |  | 154.4 | 7.5 | 5.1 | 0 | 6.6 | 59.5 |  |  |  |  | 60 | 108.6 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 59.5 | 72.4 | 37.9 | 18.2 | 18.8 | 77.7 | 177.4 | 0 | 86.3 | 105.2 | 4.2 | 32.4 | 3.4 | 0 | 52.4 |  |  | 60.2 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 80.3 | 171.1 | 169.1 | 199.4 | 266.4 | 40.1 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 84.5 | 73.7 | 62.4 | 66.9 | 29.8 |  |  |  | 142 | 144.7 | 147.9 | [5 empty] | 210.5 | 101.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 19.8 | 0 | 14.9 | 0 | 20.4 | 4.3 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 4 | 11.5 | 0 | 2.1 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4.7 | 6 | 9.5 | 28.5 | 27.4 | 0 | 16.1 | 25.3 | 0.2 | 0 | 0 | 8 | 2.5 | 8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 15.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18 | 13.9 | 8.8 |  |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6276.6 | 24.626 | 0 | 9.1 | 7.7059 | 25.2 | 18.95 | 5.3 | 0 | 90.8819
14/06/2026 | 04:30 | 70.2 | 651.4 | 216.6 | 0 | 0 | 0 | 105.1 |  |  | 175.9 | 175.7 | 175.9 | 261.7 | 208.7 | 106 | 552.3 | 4.6 |  |  |  | 155.5 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60.7 |  |  |  |  | 61 | 95.2 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 60.6 | 73.4 | 38.4 | 18.4 | 18.8 | 85.4 | 178.2 | 0 | 87.5 | 105.4 | 4.8 | 32.7 | 3.4 | 0 | 62.2 |  |  | 61.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 170.8 | 169.5 | 198.9 | 266.2 | 40.8 | 28.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 91.7 | 73.2 | 63 | 67 | 30.2 |  |  |  | 141.1 | 144.8 | 148.3 | [5 empty] | 210.6 | 101.6 | 8.3 | 3.7 | 0 | 18.9 | 0 | 11.4 | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 4.3 | 13.1 | 0 | 2.2 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4.7 | 6.3 | 9.6 | 27.5 | 26.9 | 0 | 14 | 15.9 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.8 | 2.5 | 8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18 | 13.9 | 9.1 |  |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 17.7 | 6387.7 | 24.652 | 0 | 9.1 | 7.7088 | 25.3 | 18.95 | 5.3 | 0 | 91.0108
14/06/2026 | 05:00 | 68.3 | 649.3 | 216.4 | 0 | 0 | 0 | 103.2 |  |  | 164.9 | 164.8 | 164.8 | 256.3 | 208.9 | 106.3 | 551.5 | 4.6 |  |  |  | 153.9 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 60.1 | 98 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 60.6 | 73.1 | 38.2 | 18.6 | 18.8 | 84.6 | 176.5 | 0 | 87.3 | 103.5 | 4.6 | 32.3 | 3.4 | 0 | 69 |  |  | 60.5 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 170.3 | 167.8 | 199.8 | 265.5 | 39.9 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 95.7 | 77.2 | 62.7 | 66.9 | 30 |  |  |  | 142.3 | 145.4 | 148.3 | [5 empty] | 212.1 | 101.9 | 8.2 | 3.7 | 0 | 22.4 | 0 | 13.3 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 4.8 | 13.2 | 0 | 2.2 | 15 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 0 | 10.1 | 4.4 | 6.2 | 9.6 | 18.8 | 38.2 | 0 | 8.1 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 2.5 | 8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18 | 14 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 17.6 | 6347.8 | 24.627 | 0 | 9.1 | 7.6885 | 25.3 | 18.95 | 5.2 | 0 | 90.8655
14/06/2026 | 05:30 | 68.6 | 648 | 215.3 | 0 | 0 | 0 | 104.8 |  |  | 127.8 | 127.5 | 128.3 | 225.1 | 208.4 | 106.8 | 548.9 | 4.6 |  |  |  | 152.4 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 60.6 |  |  |  |  | 59.9 | 103.9 | 0 |  |  | 6.5 | 144.7 | 62.4 | 58.4 | 37.8 | 18.6 | 18.8 | 83.5 | 176.7 | 0 | 87.7 | 102.8 | 11.8 | 33.1 | 3.4 | 0 | 50.5 |  |  | 60.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.1 | 171.4 | 169.5 | 201.7 | 267 | 39.1 | 28.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 101.7 | 83.9 | 60.9 | 71 | 29.8 |  |  |  | 142.9 | 145.6 | 149.1 | [5 empty] | 212 | 101.8 | 8.3 | 3.7 | 0 | 23 | 0 | 12.8 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 5.1 | 8.7 | 0 | 2.2 | 15 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 0 | 10 | 4.3 | 6.1 | 9.5 | 21.8 | 34.8 | 0 | 3.5 | 12.1 | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 2.6 | 8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18 | 14.1 | 9 |  |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 17.9 | 6338.2 | 24.598 | 0 | 9.1 | 7.7145 | 25.3 | 18.95 | 5.3 | 0 | 90.9625
14/06/2026 | 06:00 | 69.5 | 648.2 | 216.5 | 0 | 0 | 0 | 105.4 |  |  | 125.2 | 125.7 | 124.7 | 226.8 | 208.6 | 106.6 | 439.3 | 4.6 |  |  |  | 155.6 | 8.1 | 5.2 | 0 | 6.6 | 60.3 |  |  |  |  | 60.4 | 70.7 | 0 |  |  | 6.5 | 144.7 | 64.8 | 74.6 | 38.2 | 18.4 | 18.8 | 84 | 176.1 | 0 | 87 | 104.2 | 12 | 33.5 | 3.4 | 0 | 85.6 |  |  | 61 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 171.4 | 169.5 | 200.3 | 266.8 | 40.2 | 27.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 125.8 | 91.4 | 63.9 | 71.8 | 30 |  |  |  | 142.4 | 145.7 | 148 | [5 empty] | 211.4 | 101.6 | 8.3 | 4 | 0 | 20.8 | 0 | 14.7 | 0 | 20.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.6 | 0 | 2.2 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 0 | 10 | 4.1 | 6.1 | 9.5 | 25.5 | 32.9 | 0 | 3.1 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 2.7 | 8.3 | 5.4 | 5.8 | 6 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.6 | 18 | 13.9 | 8.9 |  |  | 18.3 |  |  | 11.6 | 17.5 | 6274.2 | 24.596 | 0 | 9.1 | 7.6927 | 25.3 | 18.95 | 5.3 | 0 | 90.9387
14/06/2026 | 06:30 | 40.4 | 648.7 | 215.5 | 0 | 0 | 30.1 | 107.6 |  |  | 110 | 110.7 | 110.5 | 216.5 | 209.9 | 106.9 | 443.7 | 4.6 |  |  |  | 160.5 | 8.2 | 5.2 | 0 | 6.8 | 60 |  |  |  |  | 60.9 | 43.3 | 0 |  |  | 6.5 | 144.6 | 67.3 | 75.8 | 38.1 | 18.2 | 18.8 | 86.3 | 177.8 | 0 | 86.8 | 105.5 | 12.4 | 33.9 | 3.4 | 0 | 30 |  |  | 60.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 171.1 | 169.1 | 200.4 | 266.4 | 40 | 27.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 93.3 | 86.6 | 64 | 72 | 30.1 |  |  |  | 142.7 | 145.5 | 148.3 | [5 empty] | 210.5 | 102 | 8.1 | 4 | 0 | 22.6 | 1.7 | 11.2 | 0 | 20.5 | 9.9 | 0 | 2.6 | 1.3 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.6 |  | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 0 | 0 | 3.5 | 4.1 | 0.1 | 2.2 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 0 | 10.1 | 4 | 6.2 | 9.5 | 26.3 | 30.6 | 0.3 | 0.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 2.8 | 8.1 | 5.4 | 5.8 | 6 | 11.8 | 2.9 | 0 | 2.5 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 4.5 | 2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 6.4 | 18.1 | 14 | 9 |  |  | 18.7 |  |  | 11.6 | 16.7 | 6145.6 | 24.612 | 0 | 9.1 | 7.7044 | 25.4 | 18.95 | 5.3 | 0 | 91.0664
14/06/2026 | 07:00 | 24.2 | 638.4 | 211.4 | 0 | 0 | 29.3 | 103.7 |  |  | 107.6 | 108 | 108 | 203.6 | 207.2 | 105.9 | 240.2 | 4.3 |  |  |  | 152.2 | 7.2 | 4.9 | 0 | 6.7 | 58.5 |  |  |  |  | 57.7 | 22.6 | 0 |  |  | 6.5 | 143 | 67.5 | 29.4 | 36.7 | 18.2 | 18.8 | 81.6 | 172.2 | 0 | 86.9 | 102.5 | 10.3 | 32.5 | 3.4 | 0 | 19 |  |  | 58.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 78.6 | 171.2 | 169.2 | 198.9 | 266.1 | 37.4 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.7 | 53.8 | 74.9 | 61.4 | 68.8 | 28.9 |  |  |  | 142.9 | 145.8 | 148.5 | [5 empty] | 210.7 | 101.8 | 8.2 | 4 | 0 | 16.9 | 18.5 | 12.9 | 0 | 20.2 | 10 | 2.3 | 34.7 | 18.1 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 19.9 |  | 8.1 | 3.6 | 15.2 | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 6.1 | 0.7 | 2.3 | 15 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 10.1 | 4 | 5.8 | 9.4 | 26.1 | 35.8 | 6.3 | 2.6 | 9.8 | 0 | 0 | 0.5 | 9.4 | 2.8 | 8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 11 | 54 | 2.7 | 32.6 | 0.6 | 7.3 | 5.9 | 27.1 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 2.6 | 6.4 | 18 | 14.2 | 8.2 |  |  | 18.6 |  |  | 11.6 | 17.4 | 5906.8 | 24.617 | 1.9 | 8.9 | 7.7571 | 25.4 | 18.95 | 5.2 | 0 | 92.7241
14/06/2026 | 07:30 | 27 | 646.8 | 215.1 | 0 | 0 | 28.4 | 104.6 |  |  | 109.2 | 109.6 | 109.9 | 204.7 | 209.5 | 106.1 | 68.7 | 4.4 |  |  |  | 155.3 | 8 | 5 | 16.1 | 6.7 | 59.2 |  |  |  |  | 59 | 23.4 | 0 |  |  | 6.5 | 141.6 | 68 | 30.6 | 37 | 18.2 | 18.8 | 85 | 147.3 | 0 | 84.6 | 105.3 | 10.6 | 32.7 | 3.4 | 0 | 48.9 |  |  | 59.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 79.6 | 170.8 | 167.4 | 198 | 265.1 | 37.8 | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  | 3.3 | 59 | 78.7 | 61.9 | 67.9 | 29 |  |  |  | 97 | 96.7 | 120.4 | [5 empty] | 210.9 | 101.7 | 8.3 | 4 | 0.1 | 18.8 | 42.8 | 11.2 | 0 | 20.4 | 9.8 | 2.6 | 71.8 | 40.9 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.3 |  | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 5.2 | 5 | 6.1 | 12.4 | 3.3 | 2.3 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 7 | 0.1 | 10.1 | 4 | 5.9 | 9 | 28.9 | 27.2 | 16.4 | 3.4 | 9.3 | 0.1 | 0 | 9.8 | 9.5 | 2.7 | 8.3 | 5.4 | 6 | 6 | 8.5 | 135.4 | 5.1 | 75.8 | 0.6 | 21.8 | 27.1 | 62.1 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 5.1 | 6.4 | 18 | 14.1 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.6 | 17.5 | 5982.1 | 24.634 | 3.1 | 8.5 | 7.8328 | 25.3 | 18.95 | 5.3 | 0 | 93.6168
14/06/2026 | 08:00 | 29.6 | 650.7 | 216.3 | 0 | 0 | 30.2 | 110.4 |  |  | 130.9 | 131 | 131.7 | 216.6 | 207.8 | 106.3 | 70.6 | 4.6 |  |  |  | 157.8 | 8.3 | 5.2 | 16.2 | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 60.5 | 24.3 | 0 |  |  | 6.5 | 145.1 | 70.8 | 31.1 | 38.2 | 18.4 | 18.8 | 90.2 | 122.7 | 0 | 72.9 | 108.1 | 11.8 | 33.6 | 3.4 | 0 | 70.3 |  |  | 22.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 95.7 | 96 | 114.5 | 212 | 40 | 26.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 167.5 | 97.2 | 64 | 69.9 | 30 |  |  |  | 95.7 | 95.1 | 117.9 | [5 empty] | 210.4 | 101.2 | 8.2 | 4 | 0.1 | 28 | 61 | 11 | 0 | 20 | 9.9 | 2.8 | 155.6 | 78.7 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.4 |  | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 10.3 | 11.8 | 6.1 | 12.7 | 12.9 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 0.2 | 10.1 | 4 | 6.2 | 8.9 | 29.9 | 24.4 | 25.3 | 2.5 | 28.4 | 0 | 0 | 19.7 | 9.9 | 2.6 | 8.4 | 5.4 | 6 | 6.2 | 10 | 195.6 | 7.6 | 110 | 0.6 | 3.8 | 2.6 | 80.4 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 7.4 | 6.4 | 18.1 | 14.1 | 9.3 |  |  | 18.7 |  |  | 11.5 | 17.7 | 6174.2 | 24.644 | 3.2 | 8.5 | 7.7951 | 25.3 | 18.95 | 5.2 | 0 | 93.5891
14/06/2026 | 08:30 | 30.2 | 648.9 | 215.9 | 0 | 0 | 30.1 | 111.3 |  |  | 126.3 | 126.2 | 125.9 | 220.9 | 204.9 | 105.9 | 68.3 | 4.6 |  |  |  | 160.7 | 7.7 | 5.2 | 16.1 | 6.7 | 60.3 |  |  |  |  | 60.6 | 30.1 | 0 |  |  | 6.5 | 144.1 | 66.3 | 31 | 38.3 | 18.2 | 18.8 | 88.6 | 123.1 | 0 | 72.4 | 106.2 | 12.3 | 33.7 | 3.4 | 0.2 | 77.3 |  |  | 22.1 | 45.3 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 127.9 | 127.9 | 127.3 | 215.7 | 40.7 | 26.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 141.3 | 105.7 | 66 | 69.8 | 30 |  |  |  | 95.8 | 94.8 | 118.1 | [5 empty] | 209.3 | 100.9 | 8.1 | 4 | 0.2 | 40.7 | 63.9 | 12.9 | 0.2 | 19.7 | 9.9 | 2.7 | 161.2 | 81.6 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.6 |  | 8.2 | 3.6 | 15.2 | 11.4 | 14.1 | 6.4 | 14 | 14.7 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.1 | 0.2 | 10.1 | 4 | 6.1 | 8.6 | 29.9 | 22.6 | 28.6 | 11.4 | 41.9 | 0 | 0 | 36.8 | 10 | 2.7 | 8.1 | 5.4 | 6 | 6.2 | 13.4 | 200.6 | 9.6 | 109.7 | 0.6 | 0 | 0 | 82 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 9.4 | 6.4 | 18.1 | 13.9 | 9.3 |  |  | 18 |  |  | 11.4 | 17.6 | 6351.3 | 24.642 | 3.3 | 8.5 | 7.7862 | 25.2 | 18.95 | 5.2 | 0 | 93.5782
14/06/2026 | 09:00 | 25.8 | 649.3 | 216.8 | 3.5 | 3.3 | 88.7 | 110.3 |  |  | 114.1 | 113.8 | 113.8 | 207.8 | 206.4 | 105.9 | 68.7 | 4.6 |  |  |  | 159.6 | 8 | 5.2 | 16.2 | 6.7 | 60.5 |  |  |  |  | 60.6 | 22.7 | 60.4 |  |  | 6.5 | 144.2 | 66 | 31.5 | 38.4 | 18.2 | 18.8 | 87.4 | 122.1 | 0 | 71.9 | 106.2 | 11.9 | 33.5 | 3.4 | 14.2 | 44.5 |  |  | 22.4 | 79.7 |  | 0 |  |  |  | 80.6 | 116.2 | 116.9 | 121.3 | 215.2 | 40.6 | 26.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 103.2 | 95.9 | 66.1 | 69.9 | 30 |  |  |  | 95.2 | 94.2 | 117.8 | [5 empty] | 208.4 | 100.7 | 8.1 | 4 | 0.9 | 43.4 | 64.7 | 12.7 | 0.2 | 19.5 | 9.9 | 5.3 | 162.9 | 83.1 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 11.9 | 14.8 | 6.6 | 15.3 | 14.9 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 7.1 | 0.3 | 10.1 | 4 | 6.2 | 8.6 | 29.9 | 16 | 29.6 | 20.6 | 48.9 | 1 | 1 | 37.4 | 10 | 2.7 | 7.7 | 5.4 | 6 | 6.2 | 15.1 | 202 | 11.4 | 113.1 | 0.6 | 0 | 0 | 83.3 | 4.5 | 2.1 | 1.2 | 1.3 | 11.2 | 6.4 | 18.1 | 14.1 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 11.1 | 17.6 | 6383.6 | 24.638 | 3.3 | 8.5 | 7.7805 | 24.9 | 18.95 | 5.1 | 0 | 93.1685
14/06/2026 | 09:30 | 30.8 | 645.5 | 214.1 | 4 | 3.9 | 89.1 | 110.1 |  |  | 122.8 | 122.7 | 122.4 | 224.3 | 206.2 | 105.8 | 67.9 | 4.5 |  |  |  | 156 | 7.7 | 5.2 | 8.1 | 6.6 | 60.1 |  |  |  |  | 59.7 | 32.1 | 59.6 |  |  | 6.5 | 144.1 | 68.3 | 50.9 | 37.7 | 18.2 | 18.8 | 86.4 | 123.3 | 0 | 73 | 106.2 | 21.9 | 33 | 3.4 | 16.7 | 62.3 |  |  | 61.5 | 40.1 |  | 0 |  |  |  | 80.2 | 87.3 | 87.2 | 86.4 | 181.8 | 38.5 | 26.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 120.4 | 101.5 | 65.5 | 69.6 | 29.7 |  |  |  | 95.8 | 94.7 | 117.5 | [5 empty] | 208.7 | 100.6 | 8.2 | 3.8 | 0.6 | 50.9 | 65.3 | 12.1 | 0.3 | 19.2 | 9.9 | 5.4 | 164 | 83.4 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.2 |  | 4 | 3.5 | 15.2 | 12 | 15 | 11 | 21.7 | 14.9 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.3 | 10.1 | 4 | 6.1 | 8.7 | 30.1 | 19.2 | 29.3 | 23.9 | 55.3 | 1.5 | 1.5 | 38.5 | 10 | 2.7 | 7.7 | 5.4 | 6 | 6.2 | 15.9 | 202.9 | 13.1 | 112.9 | 0.6 | 0 | 0.4 | 83.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 12.7 | 6.4 | 18.1 | 14.2 | 9.4 |  |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 18.2 | 6404.7 | 24.676 | 3.3 | 8.5 | 7.77 | 24.8 | 18.95 | 5.1 | 0 | 93.096
14/06/2026 | 10:00 | 25.8 | 641.3 | 212.1 | 4 | 3.9 | 87.8 | 108.3 |  |  | 128.8 | 129.2 | 128.8 | 225.8 | 203.1 | 105.5 | 65.6 | 4.3 |  |  |  | 154.4 | 7.3 | 5 | 8.1 | 6.7 | 58.7 |  |  |  |  | 58.3 | 39.8 | 59.9 |  |  | 6.5 | 142.9 | 76.1 | 107.4 | 40.2 | 18.2 | 18.8 | 83 | 121.3 | 0 | 72.9 | 103.8 | 23.1 | 32.6 | 3.4 | 17.1 | 85.2 |  |  | 60.5 | 46.7 |  | 0 |  |  |  | 79.1 | 93.8 | 93.9 | 95 | 194 | 38.1 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 104.4 | 101.6 | 64.4 | 69.2 | 29.2 |  |  |  | 96.2 | 94.5 | 118.4 | [5 empty] | 208 | 100.3 | 8.2 | 3.8 | 1 | 61 | 64.9 | 12.1 | 0.3 | 18.6 | 9.9 | 5.4 | 164.5 | 83.7 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20 |  | 4 | 3.5 | 15.2 | 11.8 | 14.9 | 13.7 | 34.7 | 14.7 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 10.1 | 4 | 5.8 | 8.9 | 29.9 | 25.6 | 29.1 | 28.6 | 55.1 | 2.3 | 2.3 | 38.4 | 10.1 | 2.6 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 15.8 | 203.2 | 14.4 | 112.7 | 0.6 | 0 | 1 | 83.5 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 13.9 | 6.4 | 18.1 | 14.2 | 9.3 |  |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 17.6 | 6551.2 | 24.651 | 3.4 | 8.5 | 7.8053 | 24.2 | 18.95 | 5.1 | 0 | 92.6063
14/06/2026 | 10:30 | 31.5 | 647.6 | 214.4 | 4.1 | 3.9 | 89.4 | 105.6 |  |  | 127.8 | 127.4 | 128.3 | 222.2 | 202.9 | 105.3 | 69.5 | 4.6 |  |  |  | 160 | 7.9 | 5.3 | 8 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 62.1 | 33.4 | 99 |  |  | 6.5 | 144.2 | 77 | 98 | 40.9 | 18.4 | 18.8 | 85.9 | 125.3 | 0 | 73.2 | 105 | 27.8 | 34.2 | 3.4 | 17.2 | 79.8 |  |  | 61.8 | 50 |  | 0 |  |  |  | 80.3 | 93.7 | 93 | 93.4 | 181.5 | 39.8 | 27.7 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 116.6 | 110.7 | 65.6 | 69.8 | 29.8 |  |  |  | 95.6 | 93.4 | 117 | [5 empty] | 207.4 | 100 | 8.2 | 3.9 | 1.1 | 84.2 | 64.9 | 14.3 | 0.3 | 18.4 | 9.9 | 5.3 | 164.5 | 83.6 | 0.9 | 1.6 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.5 | 15.2 | 11.6 | 14.7 | 17.5 | 47.7 | 14.6 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 13.4 | 4 | 6 | 9 | 29.4 | 29.4 | 29 | 31.9 | 47.1 | 2.3 | 3.1 | 38.3 | 10.4 | 2.6 | 7.8 | 5.4 | 6 | 6.2 | 17.1 | 203.5 | 15.1 | 111.9 | 0.6 | 1.1 | 8.9 | 83.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 14.9 | 6.4 | 18.2 | 14.3 | 8.8 |  |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 17.6 | 6677.6 | 24.639 | 3.8 | 8.5 | 7.8058 | 24 | 18.95 | 5.1 | 0 | 92.7948
14/06/2026 | 11:00 | 29.2 | 650.1 | 216.2 | 3.9 | 3.9 | 61.5 | 104.6 |  |  | 152.9 | 153.1 | 152.4 | 231.6 | 202.2 | 104.8 | 70.9 | 4.6 |  |  |  | 156.7 | 7.9 | 5.3 | 8.1 | 6.7 | 60.7 |  |  |  |  | 62.5 | 37.5 | 100.4 |  |  | 6.5 | 143.8 | 77 | 102.2 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 87.6 | 124.7 | 0 | 73.3 | 106.2 | 27.2 | 34 | 3.4 | 16.4 | 84.7 |  |  | 62.2 | 49.9 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 100.9 | 100.5 | 100.9 | 189.3 | 40.1 | 28 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 143 | 103.7 | 66 | 72.4 | 30 |  |  |  | 95.7 | 93.6 | 117 | [5 empty] | 207.2 | 99.5 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | 82.9 | 65.1 | 13.7 | 0.3 | 18.5 | 9.9 | 5.6 | 165.1 | 83.8 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 11.6 | 14.5 | 16.8 | 53 | 14.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 18 | 4 | 6.1 | 8.8 | 29.5 | 33 | 29 | 27.4 | 47.5 | 2.9 | 2.4 | 38.3 | 10.4 | 2.6 | 7.8 | 5.4 | 6 | 6.2 | 15.9 | 204.5 | 15.6 | 110.9 | 0.6 | 6.9 | 13.9 | 83.1 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 15.5 | 6.4 | 18.1 | 14.2 | 10.6 |  |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 17.8 | 6821.4 | 24.624 | 3.8 | 8.5 | 7.731 | 23.8 | 18.95 | 5 | 0 | 92.405
14/06/2026 | 11:30 | 30.1 | 650.4 | 216.5 | 4 | 4 | 70.6 | 106.7 |  |  | 123.7 | 123.6 | 124 | 216.5 | 125.9 | 81.6 | 69.8 | 4.6 |  |  |  | 157.5 | 8 | 5.3 | 8 | 6.7 | 61 |  |  |  |  | 62.4 | 75.4 | 131.3 |  |  | 6.5 | 144.4 | 76.9 | 129.1 | 41.4 | 18.4 | 18.8 | 86.5 | 125.5 | 0 | 73.6 | 106.9 | 43.3 | 34.2 | 3.4 | 17.6 | 84.6 |  |  | 62.4 | 50 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 103.5 | 103.6 | 103.5 | 193.5 | 40.6 | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 162 | 110.7 | 66.1 | 75 | 30 |  |  |  | 139.6 | 141.5 | 147.8 | [5 empty] | 205.8 | 99.2 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | 70.7 | 65 | 13 | 0.4 | 18.5 | 9.9 | 4.9 | 164.4 | 83.4 | 0.9 | 1.6 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 15.2 | 11.8 | 14.7 | 13.9 | 44.6 | 14 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 19.8 | 3.8 | 6.3 | 8.9 | 29.3 | 30.9 | 28.8 | 26.2 | 46.7 | 3.5 | 2.3 | 38.3 | 10.4 | 2.6 | 7.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 14.1 | 204 | 16 | 110.9 | 0.6 | 2.5 | 6.1 | 83 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 15.8 | 6 | 18 | 14.1 | 10.7 |  |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 17.9 | 6867.3 | 24.655 | 3.9 | 8.5 | 7.79 | 23.4 | 18.95 | 5.1 | 0 | 92.295
14/06/2026 | 12:00 | 26.5 | 647.5 | 215.8 | 0 | 0 | 79.9 | 104.8 |  |  | 140.6 | 140.6 | 140.5 | 230.2 | 114.3 | 72.9 | 68.3 | 4.5 |  |  |  | 156 | 7.7 | 5.2 | 8.1 | 6.7 | 60.1 |  |  |  |  | 61.4 | 160.9 | 126.8 |  |  | 6.5 | 143.7 | 64.4 | 130.3 | 41.1 | 18.4 | 18.8 | 85.7 | 120.8 | 0 | 73.5 | 106.2 | 41.5 | 33.6 | 3.4 | 16.3 | 83.7 |  |  | 28.7 | 73.8 |  | 0 |  |  |  | 79.6 | 104.2 | 103.9 | 103.8 | 193.2 | 39 | 27.8 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 154.2 | 108.1 | 65.3 | 74.4 | 29.6 |  |  |  | 139.8 | 142.1 | 146.7 | [5 empty] | 205.5 | 98.7 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | 67.1 | 64.5 | 13.3 | 0.4 | 17.9 | 9.9 | 5.5 | 164.2 | 83.1 | 0.9 | 1.7 | 3.3 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 15 | 11.9 | 14.9 | 12.5 | 39.9 | 14.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 3.8 | 6.1 | 8.4 | 25.6 | 35.2 | 28.7 | 30.9 | 68.7 | 3.8 | 2.8 | 38.1 | 9.9 | 2.6 | 7.5 | 5.4 | 6 | 6.2 | 15.4 | 203.1 | 15.9 | 110.8 | 0.6 | 2.1 | 1.5 | 83.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 15.9 | 6 | 18.1 | 14.2 | 10.1 |  |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 17.6 | 6942.4 | 24.622 | 4 | 8.5 | 7.9954 | 23 | 18.95 | 5 | 0 | 92.0674
14/06/2026 | 12:30 | 92.4 | 642.3 | 213.8 | 0 | 0 | 80.6 | 105.7 |  |  | 127.7 | 127.5 | 127.7 | 215.9 | 110.2 | 71.4 | 68.3 | 4.5 |  |  |  | 155.3 | 7.3 | 5.2 | 8 | 6.7 | 59.9 |  |  |  |  | 60.7 | 162.9 | 96.8 |  |  | 6.5 | 188.3 | 74 | 120.2 | 40.5 | 18.4 | 18.8 | 85.7 | 120.9 | 0 | 73.4 | 104.5 | 41.2 | 33 | 3.4 | 16.4 | 82.5 |  |  | 29.8 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 79.2 | 75 | 75.5 | 75.1 | 174.3 | 38.1 | 27.3 |  |  |  | 27.5 |  |  | 0 | 130.9 | 96 | 64.7 | 76.4 | 29.4 |  |  |  | 140.2 | 142.5 | 146.8 | [5 empty] | 205.3 | 98.8 | 8.3 | 3.7 | 1.3 | 60.6 | 65.7 | 14.9 | 0.4 | 17.5 | 9.9 | 5.5 | 164.1 | 83.3 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.2 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.1 | 15.1 | 12.1 | 39 | 14.1 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | 0.4 | 19.8 | 3.7 | 6 | 8.7 | 20 | 34.9 | 28.7 | 41.7 | 50.8 | 6.7 | 3.4 | 38.1 | 9.3 | 2.6 | 7.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 15.9 | 203.3 | 15.6 | 110.8 | 0.6 | 1.8 | 0.7 | 82.6 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 15.6 | 5.8 | 18.1 | 14.1 | 9.3 |  |  | 18.7 |  |  | 11.3 | 17.6 | 6829.6 | 24.632 | 4 | 8.5 | 8.0093 | 22.8 | 18.95 | 5 | 0 | 91.8913
14/06/2026 | 13:00 | 93.6 | 647.9 | 215.2 | 0 | 0 | 71.9 | 107.6 |  |  | 140.5 | 140.7 | 140.2 | 225 | 109.6 | 69.9 | 70 | 4.6 |  |  |  | 159.2 | 8.1 | 5.4 | 8.1 | 6.7 | 60.4 |  |  |  |  | 63 | 130.6 | 70 |  |  | 6.5 | 188.5 | 76.6 | 127.4 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 86.9 | 125.5 | 0 | 73 | 107.9 | 46.2 | 34.4 | 3.4 | 17.8 | 84.5 |  |  | 32.5 | 80 |  | 0 |  |  |  | 80.8 | 77.4 | 77.2 | 77.1 | 162.9 | 40.9 | 27.7 |  |  |  | 56.3 |  |  | 0 | 158.6 | 112.7 | 66 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 138.9 | 142.3 | 145.8 | [5 empty] | 205.4 | 98.7 | 8.2 | 3.8 | 1.1 | 67.1 | 65.6 | 13.7 | 0.4 | 17.7 | 10 | 5.4 | 163.1 | 82.8 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 12.1 | 15.2 | 11.4 | 40.5 | 14 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 19.8 | 3.6 | 6.1 | 8.8 | 19.4 | 25.9 | 28.9 | 30.2 | 29.6 | 3 | 1.8 | 38.2 | 9.3 | 2.6 | 7.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 16.4 | 203.5 | 15.2 | 113.1 | 0.6 | 0 | 0 | 83.7 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 14.9 | 5.6 | 18 | 14.1 | 9.3 |  |  | 18.8 |  |  | 11 | 16.7 | 6888.9 | 24.642 | 3.7 | 8.5 | 7.9319 | 22.5 | 18.95 | 5 | 0 | 91.2239
14/06/2026 | 13:30 | 92.5 | 651.1 | 216.6 | 0 | 0 | 72.4 | 108.8 |  |  | 138.9 | 138.4 | 139.3 | 230.8 | 112 | 70.1 | 70.3 | 4.6 |  |  |  | 159.5 | 8.1 | 5.4 | 0 | 6.7 | 61.2 |  |  |  |  | 63 | 131.9 | 85.2 |  |  | 6.5 | 189.3 | 77.3 | 147.8 | 41.6 | 18.3 | 18.8 | 87 | 127 | 0 | 73.6 | 108.5 | 47.1 | 34.4 | 3.4 | 17.5 | 84.7 |  |  | 32.8 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 80.9 | 104 | 103.9 | 104.1 | 188 | 40.5 | 27.9 |  |  |  | 56.9 |  |  | 0 | 109.9 | 93.9 | 66.5 | 77.6 | 30.2 |  |  |  | 139.5 | 142 | 146.7 | [5 empty] | 205.6 | 98.8 | 8.2 | 3.8 | 1.2 | 58.3 | 66.5 | 14.4 | 0.2 | 17.6 | 10 | 5.5 | 166.1 | 84.1 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 3.5 | 14.8 | 12.1 | 15.3 | 9.8 | 41.6 | 14.1 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.4 | 0.4 | 19.8 | 3.6 | 6.5 | 9 | 22.9 | 23.9 | 29.2 | 17.4 | 37.4 | 1.7 | 1.4 | 38.5 | 9 | 2.6 | 7.2 | 5.5 | 6 | 6.2 | 15.7 | 207.5 | 14.4 | 114.4 | 0.6 | 0.6 | 0 | 84.1 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 14.3 | 5.7 | 18.1 | 14.3 | 9.2 |  |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 17.6 | 6972.4 | 24.612 | 3.7 | 8.5 | 7.9286 | 22.2 | 18.95 | 4.9 | 0 | 90.7906
14/06/2026 | 14:00 | 91.1 | 652.5 | 217.2 | 0 | 0 | 71.9 | 105.1 |  |  | 134 | 133.9 | 134.1 | 210.2 | 110.2 | 70.5 | 74.2 | 4.6 |  |  |  | 151.1 | 8.3 | 5.4 | 0 | 6.7 | 61.6 |  |  |  |  | 77.1 | 97.3 | 81.4 |  |  | 6.5 | 188.8 | 77.6 | 74 | 41.8 | 18.4 | 18.8 | 85 | 125.4 | 0 | 74.3 | 108.6 | 45.9 | 34.5 | 3.4 | 16.8 | 85 |  |  | 32.9 | 80 |  | 0 |  |  |  | 80.7 | 128.2 | 128.5 | 128.4 | 214.2 | 40.8 | 28 |  |  |  | 56.8 |  |  | 0 | 88.9 | 96.6 | 62.5 | 77.5 | 30.2 |  |  |  | 139.7 | 142.5 | 146.5 | [5 empty] | 206.7 | 99.1 | 8.2 | 3.8 | 1.1 | 65.1 | 66.2 | 14.2 | 0.2 | 17.1 | 9.9 | 5.5 | 166.1 | 84.3 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 12.1 | 15.2 | 11.6 | 50.8 | 14.2 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.3 | 0.4 | 19.8 | 3.7 | 6.4 | 8.9 | 25.4 | 23.2 | 29.3 | 25.8 | 30.6 | 4.1 | 2.3 | 38.6 | 9 | 2.6 | 7.7 | 5.5 | 6 | 6.2 | 14.3 | 207.3 | 13.1 | 114.7 | 0.6 | 3.4 | 2.4 | 84.4 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 13.1 | 5.7 | 18.3 | 14.3 | 9.4 |  |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 18.5 | 6932 | 24.604 | 3.7 | 8.5 | 7.9563 | 22.1 | 18.95 | 5 | 0 | 90.8103
14/06/2026 | 14:30 | 92.5 | 654.6 | 218.1 | 0 | 0 | 81.3 | 106.5 |  |  | 119.6 | 119.6 | 119.2 | 218.7 | 110.8 | 70.2 | 70.7 | 4.6 |  |  |  | 160.8 | 8.4 | 5.4 | 0 | 6.7 | 61.1 |  |  |  |  | 74.8 | 142 | 85.4 |  |  | 6.5 | 190.4 | 77.7 | 71.5 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 86.5 | 127 | 0 | 74.2 | 109.1 | 43.5 | 34.8 | 3.4 | 17.3 | 85.8 |  |  | 33.7 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 81 | 128.8 | 128.8 | 128.9 | 214.7 | 41.8 | 28.6 |  |  |  | 57 |  |  | 0 | 51.1 | 91.6 | 62.9 | 77.5 | 30.5 |  |  |  | 141 | 143.5 | 147.9 | [5 empty] | 207 | 99.7 | 8.2 | 3.8 | 0.8 | 80.1 | 64.8 | 13.3 | 0.2 | 17.1 | 9.9 | 5.3 | 163.2 | 82.9 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 20.9 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 12.2 | 15.3 | 13 | 51.5 | 14.1 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7.2 | 0.3 | 19.8 | 3.8 | 6.6 | 9 | 22.9 | 27.4 | 29.7 | 19.7 | 84.3 | 2.8 | 1.7 | 38.3 | 8.8 | 2.6 | 7.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 17.1 | 204.9 | 11.8 | 115.4 | 0.6 | 0 | 12.1 | 84.5 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 11.5 | 5.8 | 18 | 14 | 9.4 |  |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 17 | 6994.4 | 24.662 | 3.8 | 8.5 | 8.0453 | 22.7 | 18.95 | 5 | 0 | 91.6573
14/06/2026 | 15:00 | 86.5 | 641.2 | 213 | 0 | 0 | 69.9 | 101 |  |  | 112.3 | 112.3 | 111.6 | 215.5 | 110.8 | 69.9 | 63.1 | 4.4 |  |  |  | 151.8 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 58.6 |  |  |  |  | 68.7 | 57 | 75.5 |  |  | 6.5 | 189.8 | 77.4 | 75.1 | 40.6 | 18.4 | 18.8 | 82.2 | 120.2 | 0 | 72.9 | 106.1 | 27.3 | 33.2 | 3.4 | 16.3 | 82.4 |  |  | 30.2 | 80.2 |  | 0 |  |  |  | 79.5 | 104 | 104.4 | 105.3 | 209.7 | 38.4 | 27.5 |  |  |  | 55.3 |  |  | 0 | 40.1 | 86.3 | 60.7 | 76.9 | 29.4 |  |  |  | 140.8 | 143.3 | 147.7 | [5 empty] | 207.8 | 100.1 | 8.2 | 3.8 | 0.4 | 75.5 | 64.5 | 14.7 | 0.1 | 16.1 | 9.9 | 5.5 | 162 | 82.5 | 0.9 | 1.7 | 3.1 | 20.1 |  | 4 | 3.5 | 14.8 | 12.2 | 15.3 | 13.1 | 49.3 | 13.5 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 6.9 | 0.2 | 19.8 | 4 | 6.1 | 9.6 | 21.4 | 38.2 | 28.5 | 60.4 | 55.6 | 9.8 | 6.7 | 38.5 | 8.5 | 2.6 | 7.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 16.7 | 202.3 | 10.1 | 113.3 | 0.6 | 7.7 | 32.5 | 82.3 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 9.9 | 5.8 | 18.1 | 13.9 | 9.2 |  |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 18.2 | 6701.1 | 24.627 | 3.8 | 8.5 | 7.9832 | 23.3 | 18.95 | 5.1 | 0 | 92.2602
14/06/2026 | 15:30 | 95.1 | 596.4 | 214.4 | 0 | 0 | 11 | 101.8 |  |  | 114.2 | 114.1 | 114.4 | 213.5 | 111.1 | 69.2 | 67.4 | 4.6 |  |  |  | 157.8 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 59.8 |  |  |  |  | 69.9 | 134.9 | 99.3 |  |  | 6.5 | 189.1 | 77.4 | 49.5 | 41 | 18.4 | 18.8 | 85.3 | 124.4 | 0 | 73.3 | 106.9 | 42.8 | 34.1 | 3.4 | 17.6 | 83.6 |  |  | 31.8 | 79.8 |  | 0 |  |  |  | 80.4 | 94.7 | 94.4 | 95.3 | 190.3 | 39.8 | 27.9 |  |  |  | 38 |  |  | 0 | 107.3 | 91.2 | 61.9 | 77.5 | 29.9 |  |  |  | 140.5 | 143.5 | 147.5 | [5 empty] | 207.7 | 100.1 | 8.2 | 3.8 | 0.7 | 77.6 | 60.1 | 11.7 | 0.1 | 16.2 | 9.9 | 3.2 | 154.6 | 78.1 | 0.9 | 1.7 | 3.2 | 20.4 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 12.1 | 15.2 | 16.5 | 54.7 | 12.2 | 2.3 | 0 | 1.5 | 0.4 | 7 | 0.1 | 19.8 | 4 | 6.3 | 9.7 | 21.9 | 39.9 | 28.2 | 38.7 | 42.7 | 5.1 | 3.3 | 36.9 | 8.5 | 2.6 | 7.7 | 5.5 | 6 | 6.2 | 14.1 | 191.9 | 8 | 109.1 | 0.6 | 55.8 | 105.2 | 80.1 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 7.8 | 5.8 | 18.1 | 14 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 15.4 | 6782.5 | 24.64 | 0.7 | 8.5 | 7.9951 | 23.4 | 18.95 | 5.2 | 0 | 89.3851
14/06/2026 | 16:00 | 90.8 | 597.4 | 207.5 | 0 | 0 | 10.6 | 99.9 |  |  | 151.6 | 150.2 | 149.3 | 242.7 | 113 | 69.7 | 110.3 | 4.4 |  |  |  | 148.6 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.7 | 60.9 |  |  |  |  | 68.5 | 52.4 | 127.1 |  |  | 6.5 | 189.8 | 77.6 | 67.7 | 40.6 | 18.6 | 18.8 | 79.1 | 121.7 | 27.3 | 71.3 | 106.2 | 41.6 | 33 | 3.4 | 31.2 | 82.6 |  |  | 30.4 | 79.9 |  | 0 |  |  |  | 79.3 | 85.6 | 86.4 | 86.4 | 174.9 | 37.8 | 27.5 |  |  |  | 20 |  |  | 0 | 130.2 | 86.8 | 60.7 | 76.8 | 29.3 |  |  |  | 141.7 | 143.9 | 149.2 | [5 empty] | 207.3 | 100 | 8.3 | 3.7 | 0.6 | 72.4 | 41.4 | 13 | 0 | 16.2 | 10 | 1 | 115.2 | 60.3 | 0.9 | 1.7 | 3.4 | 20.1 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 11.6 | 14.6 | 14.2 | 49.9 | 8.3 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 6.5 | 0.2 | 19.8 | 4 | 6.2 | 9.6 | 22.6 | 44.9 | 19.9 | 34.2 | 49.5 | 5.2 | 3.4 | 36.5 | 8.5 | 2.6 | 7.7 | 5.4 | 6 | 6.2 | 13.1 | 157.1 | 5.5 | 76.3 | 0.6 | 120.9 | 119.4 | 64.4 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 5.6 | 5.8 | 18.2 | 14.1 | 9.2 |  |  | 18.3 |  |  | 11.5 | 17.4 | 6784.3 | 24.619 | 0.2 | 8.5 | 8.1297 | 23.5 | 18.95 | 5.4 | 0 | 89.2987
14/06/2026 | 16:30 | 197.3 | 604.7 | 208.8 | 0 | 0 | 10.9 | 99.2 |  |  | 176 | 176.2 | 176.3 | 265 | 159.4 | 80.6 | 168.4 | 4.6 |  |  |  | 154.8 | 7.9 | 5.2 | 0 | 6.8 | 72.6 |  |  |  |  | 70.4 | 136.4 | 0 |  |  | 6.5 | 225.5 | 77.5 | 69.3 | 42 | 18.4 | 18.8 | 81.6 | 125.7 | 30.1 | 70 | 92.7 | 15.3 | 34 | 3.4 | 31.2 | 85 |  |  | 32.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 80.5 | 135.8 | 135.8 | 133.4 | 202.8 | 41.9 | 28.3 |  |  |  | 0.1 |  |  | 0 | 188.9 | 91.3 | 62.1 | 76.7 | 30 |  |  |  | 140.4 | 143.6 | 147.3 | [5 empty] | 207.6 | 100 | 8.2 | 3.8 | 0.2 | 67.1 | 20 | 12.1 | 0 | 20.4 | 9.9 | 1.9 | 61.1 | 32 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 10.7 | 13.6 | 15.1 | 51.1 | 2.1 | 2.4 | 0 | 1.5 | 0.4 | 6.9 | 0.1 | 19.8 | 4 | 6.4 | 9.4 | 26.5 | 44.1 | 9.9 | 39.2 | 40.8 | 5.2 | 3.9 | 29.5 | 8.5 | 2.6 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.2 | 11.3 | 87.9 | 3.4 | 36.9 | 0.6 | 105.1 | 105.9 | 31.5 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 3.3 | 5.8 | 18.2 | 14.2 | 9 |  |  | 18.1 |  |  | 11.5 | 17.3 | 6941.5 | 24.599 | 0 | 8.5 | 8.0782 | 23.2 | 18.95 | 5.5 | 0 | 88.8272
14/06/2026 | 17:00 | 117.3 | 599.6 | 205.6 | 0 | 0 | 10.9 | 100.7 |  |  | 135.6 | 135.7 | 135.4 | 223 | 206.7 | 105.4 | 260.6 | 4.6 |  |  |  | 158.5 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.6 | 97.5 |  |  |  |  | 70.6 | 138.7 | 0 |  |  | 6.5 | 225.4 | 77 | 89.3 | 41.7 | 18.4 | 18.8 | 85.4 | 149.4 | 129.5 | 95.5 | 107.7 | 15.9 | 34.2 | 3.4 | 15 | 84.4 |  |  | 32.4 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 80.4 | 168.2 | 165.8 | 199.3 | 263.3 | 69.2 | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  | 1 | 188.3 | 96.1 | 62.1 | 74.9 | 30.1 |  |  |  | 140.6 | 143.4 | 147.4 | [5 empty] | 208.3 | 100.5 | 8.3 | 3.7 | 0.1 | 58.8 | 3.3 | 11.5 | 0 | 20.4 | 10.1 | 1.2 | 5.9 | 3.3 | 0.9 | 2 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 6.5 | 8.6 | 12.9 | 47.6 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.9 | 0 | 19.8 | 4 | 6.5 | 9.5 | 27.9 | 53.7 | 1.6 | 29.9 | 48.3 | 5.6 | 2.7 | 14.1 | 8.5 | 2.6 | 8.1 | 5.4 | 6 | 6.2 | 11.3 | 17 | 0.5 | 5.2 | 0.6 | 81.3 | 82.8 | 5.9 | 4.7 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0.7 | 5.8 | 18 | 14.1 | 9.2 |  |  | 18.6 |  |  | 11.5 | 14.3 | 7001.6 | 24.637 | 0 | 8.5 | 7.7642 | 23 | 18.95 | 5.5 | 0 | 88.3512
14/06/2026 | 17:30 | 115.1 | 592.6 | 201 | 0 | 0 | 10.5 | 100.3 |  |  | 141.8 | 141.9 | 141.5 | 237.1 | 206.8 | 105.9 | 391.5 | 4.3 |  |  |  | 152 | 7.3 | 5.1 | 0 | 6.8 | 94.9 |  |  |  |  | 68.3 | 94.5 | 0 |  |  | 6.5 | 224 | 77.1 | 84.8 | 40.4 | 18.3 | 18.8 | 81.2 | 130.5 | 129.8 | 153.9 | 107.2 | 16.5 | 32.1 | 3.4 | 14.6 | 82.2 |  |  | 92.2 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 79.3 | 168.7 | 166.6 | 198.5 | 263.9 | 66.7 | 33.2 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 67.9 | 75.6 | 60.3 | 72.2 | 29.2 |  |  |  | 141.1 | 143.7 | 147.6 | [5 empty] | 208.4 | 100.4 | 8.3 | 3.8 | 0 | 55 | 0 | 10.9 | 0 | 20.3 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 2 | 3.4 | 19.9 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 1.4 | 1.9 | 14.6 | 46.8 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.6 | 0 | 19.9 | 4 | 6.1 | 9.3 | 29 | 48.8 | 0 | 29.2 | 42.5 | 4.6 | 4 | 1 | 8.5 | 2.6 | 8.4 | 5.4 | 6 | 6.3 | 9.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 119 | 119.6 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.1 | 14.2 | 9.3 |  |  | 18.5 |  |  | 11.5 | 16.7 | 7024.2 | 24.621 | 0 | 8.5 | 7.7945 | 23.2 | 18.95 | 5.4 | 0 | 88.4655
14/06/2026 | 18:00 | 119.1 | 598.2 | 203 | 0 | 0 | 11.6 | 104.9 |  |  | 154.4 | 154.2 | 154.8 | 243.8 | 205.4 | 106.2 | 389.8 | 4.6 |  |  |  | 153.3 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 97 |  |  |  |  | 100.7 | 113.5 | 0 |  |  | 6.5 | 225.3 | 76.9 | 85.5 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 82.1 | 179.8 | 180.4 | 180.8 | 109 | 17.2 | 33.7 | 3.4 | 15.5 | 84.2 |  |  | 93.6 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 80.8 | 168.9 | 166.3 | 198.4 | 262.7 | 70.5 | 33 |  |  |  | 0 |  |  | 2.1 | 115.2 | 98.1 | 62.6 | 71.1 | 30.2 |  |  |  | 140.7 | 143.4 | 147.7 | [5 empty] | 208.5 | 100.4 | 8.2 | 3.8 | 0 | 61.9 | 0 | 10.5 | 0 | 19.8 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 2.3 | 3.4 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 16.1 | 50.7 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 19.8 | 3.8 | 6.4 | 9.5 | 28.4 | 52.4 | 0 | 22.3 | 49.5 | 3.1 | 2.4 | 0 | 8.5 | 2.6 | 8.2 | 5.4 | 6 | 6.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 123.9 | 136.7 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.3 | 9.1 |  |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 17.7 | 7388.9 | 24.642 | 0 | 8.5 | 7.9121 | 23.6 | 18.95 | 5.2 | 16 | 104.8042
14/06/2026 | 18:30 | 174.3 | 592.7 | 201.2 | 0 | 0 | 10.1 | 96.9 |  |  | 168 | 168.2 | 168.4 | 253 | 205.7 | 106 | 394.3 | 4.3 |  |  |  | 150 | 7.2 | 5.1 | 0 | 6.8 | 130 |  |  |  |  | 97.8 | 194.3 | 0 |  |  | 6.5 | 223.3 | 75.6 | 118.6 | 40.1 | 18.4 | 18.8 | 82.1 | 170.4 | 170.1 | 181.8 | 105.8 | 13.9 | 31.5 | 3.4 | 14.4 | 82 |  |  | 91.5 | 0 |  | 45.5 |  |  |  | 78.7 | 169.7 | 167.4 | 199.8 | 263.8 | 66.5 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2 | 112.6 | 90.7 | 59.6 | 69.5 | 29 |  |  |  | 141.5 | 144.4 | 147.9 | [5 empty] | 208.7 | 100.4 | 8.2 | 3.8 | 0 | 74.3 | 0 | 11.1 | 0 | 19.2 | 9.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 3.3 | 19.8 |  | 4 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 18.9 | 56.7 | 0 | 2.3 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.6 | 0 | 19.8 | 3.8 | 6.1 | 9.3 | 25.8 | 67.4 | 0 | 27.2 | 61 | 3.5 | 3 | 0 | 8.5 | 2.6 | 8.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 126.1 | 128.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.3 | 14.4 | 9.1 |  |  | 18.1 |  |  | 12 | 17.1 | 7612.3 | 24.613 | 7.1 | 8.5 | 7.9136 | 24 | 18.95 | 5.1 | 16 | 112.1766
14/06/2026 | 19:00 | 176.5 | 596.9 | 203.2 | 0 | 0 | 20.2 | 100.9 |  |  | 131.5 | 131.6 | 132.2 | 220.8 | 204.8 | 106.1 | 500.2 | 4.6 |  |  |  | 151.4 | 8 | 5.4 | 0 | 6.7 | 131 |  |  |  |  | 100.3 | 191 | 0 |  |  | 6.5 | 224.7 | 74.3 | 119.4 | 41.4 | 18.4 | 18.8 | 77.8 | 176.7 | 177.6 | 181.5 | 106.5 | 38 | 32.6 | 3.4 | 15.1 | 84.4 |  |  | 93.9 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 80.5 | 169.1 | 167.3 | 199.6 | 263.8 | 69.4 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 194.2 | 99.2 | 62 | 71 | 30 |  |  |  | 141.5 | 144.4 | 147.7 | [5 empty] | 209 | 100.6 | 8.2 | 3.7 | 0 | 80.8 | 0 | 12.4 | 0 | 17.3 | 9.9 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 20.3 | 65.5 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 19.3 | 3.5 | 6.4 | 9.5 | 22.2 | 69.1 | 0 | 31.3 | 64.5 | 3.8 | 4.5 | 0 | 8.5 | 2.6 | 8.3 | 5.4 | 6 | 6.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 124.4 | 140.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.4 | 9 |  |  | 18.3 |  |  | 12 | 17.2 | 7774.5 | 24.632 | 7.9 | 8.5 | 7.8718 | 24.3 | 18.95 | 4.9 | 16.1 | 113.1538
14/06/2026 | 19:30 | 177.3 | 650.9 | 214.6 | 0 | 0 | 20.3 | 101.2 |  |  | 148.8 | 149.1 | 149.1 | 223.1 | 204.5 | 106.1 | 503.8 | 4.6 |  |  |  | 157.9 | 7.9 | 5.4 | 0 | 6.8 | 131.7 |  |  |  |  | 100.4 | 205.1 | 0 |  |  | 6.5 | 224.8 | 73.8 | 119.9 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 84 | 177.1 | 177.7 | 182.3 | 108.1 | 40.1 | 32.6 | 3.4 | 15.1 | 84.4 |  |  | 93.8 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 80.4 | 169.4 | 167.7 | 199.8 | 264.5 | 68.9 | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 109.5 | 105.5 | 62 | 72.7 | 30 |  |  |  | 141.4 | 144.3 | 147.5 | [5 empty] | 208.8 | 100.6 | 8.3 | 3.7 | 0 | 76.2 | 0 | 11.3 | 0 | 18 | 9.8 | 2.2 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 3.3 | 20.4 |  | 8.1 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 20.8 | 63.5 | 0 | 2.4 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 19.3 | 3.5 | 6.4 | 9.3 | 22.6 | 64.4 | 0 | 36.9 | 77.2 | 5 | 4.3 | 0 | 8.5 | 2.6 | 8.1 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 113.8 | 113.2 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.4 | 9 |  |  | 18.5 |  |  | 12.1 | 17.4 | 7830.5 | 24.602 | 7.8 | 8.5 | 7.8686 | 24.7 | 18.95 | 4.9 | 16 | 113.3206
14/06/2026 | 20:00 | 179.2 | 655 | 216.1 | 0 | 0 | 20.2 | 106.2 |  |  | 126.5 | 126.6 | 127.2 | 213.3 | 206.1 | 106.6 | 502.8 | 4.6 |  |  |  | 155.5 | 8.3 | 5.3 | 0 | 6.7 | 131.9 |  |  |  |  | 101.3 | 204.4 | 0 |  |  | 6.5 | 225.6 | 73 | 120.9 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.6 | 179 | 179.6 | 182.5 | 108.6 | 38.7 | 33.2 | 3.4 | 15.2 | 85.2 |  |  | 94.7 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 80.7 | 169.2 | 167.5 | 199.3 | 264.5 | 70.7 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 184.7 | 99.9 | 62.6 | 73 | 30.4 |  |  |  | 141.9 | 144.6 | 148.8 | [5 empty] | 209 | 100.7 | 8.2 | 3.8 | 0 | 77.5 | 0 | 11.1 | 0 | 18.2 | 9.8 | 1.9 | 0 | 0 | 0.9 | 2.4 | 3.2 | 20.8 |  | 8.2 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 20.1 | 58.9 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.8 | 0 | 19.3 | 3.7 | 6.5 | 9.4 | 24.3 | 55.9 | 0 | 44.4 | 79.4 | 4.8 | 4.4 | 0 | 8.5 | 2.4 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 102.8 | 90 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.1 | 14.3 | 9.2 |  |  | 18.4 |  |  | 12.1 | 17.7 | 7818.6 | 24.628 | 7.7 | 8.5 | 7.9203 | 24.9 | 18.95 | 4.7 | 16 | 113.2983
14/06/2026 | 20:30 | 176.6 | 651.4 | 214.9 | 0 | 0 | 20.2 | 105.2 |  |  | 155.3 | 155.7 | 155.4 | 252 | 205.8 | 106 | 420.4 | 4.6 |  |  |  | 152 | 8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 131.1 |  |  |  |  | 100.6 | 190.1 | 0 |  |  | 6.5 | 179.9 | 71.3 | 121.1 | 41.6 | 18.6 | 18.8 | 85 | 177 | 177.8 | 181.8 | 107.8 | 46.4 | 32.9 | 3.4 | 15.2 | 84.8 |  |  | 94.2 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 80.5 | 169.8 | 167.6 | 199.6 | 264.5 | 69.9 | 34 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 200.7 | 107.3 | 62.3 | 73 | 30.2 |  |  |  | 141.8 | 144.5 | 148.3 | [5 empty] | 209 | 100.9 | 8.2 | 3.8 | 0 | 75.3 | 0 | 11.2 | 0 | 17.5 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 2.5 | 3.2 | 20.7 |  | 8.2 | 3.6 | 14.8 | 0 | 0 | 22.6 | 66 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 18.9 | 4 | 6.5 | 9.4 | 25 | 48.6 | 0 | 54.3 | 73.5 | 5.9 | 2.4 | 0 | 8.4 | 2.5 | 7.8 | 5.4 | 6 | 6.3 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 92 | 81.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.1 | 14.2 | 9.1 |  |  | 18.5 |  |  | 11.8 | 15.7 | 7784.8 | 24.585 | 7.8 | 8.5 | 7.8669 | 25 | 18.95 | 4.7 | 16.1 | 113.5019
14/06/2026 | 21:00 | 174.2 | 640.6 | 210.1 | 0 | 0 | 19.3 | 95 |  |  | 150.4 | 149.8 | 149.4 | 257.1 | 207.5 | 106.8 | 541.9 | 4.3 |  |  |  | 150.3 | 7.1 | 4.9 | 0 | 6.8 | 128.7 |  |  |  |  | 97.7 | 207.1 | 0 |  |  | 6.5 | 177.7 | 69.8 | 137 | 40 | 18.4 | 18.8 | 79 | 170.9 | 171.9 | 180.1 | 99.2 | 37.9 | 31.7 | 3.4 | 14.4 | 81.9 |  |  | 91.9 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 78.3 | 171.2 | 169.4 | 200.5 | 265.7 | 67.1 | 33.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 175.3 | 99.5 | 59.6 | 71.6 | 29 |  |  |  | 141.3 | 144.3 | 147.8 | [5 empty] | 209.4 | 100.9 | 8.3 | 3.7 | 0 | 72 | 0 | 12.2 | 0 | 17 | 9.9 | 2 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 19.8 |  | 8.2 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 19.6 | 53.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.4 | 0 | 18.5 | 4.1 | 6.1 | 9.2 | 29.6 | 39.6 | 0 | 42.5 | 84.6 | 5.1 | 3.3 | 0 | 8.3 | 2.5 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 10.9 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 52.3 | 40.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.2 | 8.9 |  |  | 18.4 |  |  | 12.1 | 17.6 | 7702.6 | 24.604 | 7.9 | 8.5 | 7.8742 | 25 | 18.95 | 4.6 | 16.2 | 113.6282
14/06/2026 | 21:30 | 175.9 | 652.2 | 215.3 | 0 | 0 | 10.9 | 99.4 |  |  | 149.6 | 149.2 | 149.6 | 241.7 | 204.8 | 106.4 | 557.8 | 4.8 |  |  |  | 150.1 | 8 | 5.2 | 0 | 6.7 | 84.8 |  |  |  |  | 80.5 | 194.2 | 0 |  |  | 6.5 | 179.4 | 69.1 | 119.9 | 41.5 | 18.4 | 18.8 | 79.6 | 176.2 | 177.1 | 181.9 | 105.9 | 39.2 | 32.6 | 3.4 | 15.1 | 80.5 |  |  | 93.9 | 0 |  | 46.1 |  |  |  | 80.4 | 170.2 | 168 | 200.3 | 265.7 | 69.2 | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 81 | 104.8 | 62 | 73.1 | 30 |  |  |  | 141.4 | 144.7 | 148.1 | [5 empty] | 209.2 | 100.8 | 8.2 | 3.8 | 0 | 81.3 | 0 | 13.5 | 0 | 20.6 | 10.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 17.7 | 40.7 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.5 | 0 | 18.1 | 4.6 | 6.4 | 9.3 | 30.1 | 37.4 | 0 | 44.5 | 83 | 4.8 | 3.9 | 0 | 8.3 | 2.6 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 32 | 27.5 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.4 | 8.8 |  |  | 18.1 |  |  | 12.1 | 16.8 | 7530.5 | 24.607 | 7.9 | 8.5 | 8.2391 | 25.1 | 18.95 | 4.7 | 16.1 | 114.0961
14/06/2026 | 22:00 | 178.5 | 643.5 | 211.9 | 0 | 0 | 10.4 | 95.4 |  |  | 125.2 | 125.1 | 125.2 | 224 | 206.7 | 106.6 | 550.7 | 4.5 |  |  |  | 147.1 | 7.2 | 5 | 0 | 6.7 | 83.8 |  |  |  |  | 78.2 | 199.2 | 0 |  |  | 6.5 | 177.9 | 67.4 | 117.8 | 40.4 | 18.4 | 18.8 | 76.9 | 170.8 | 171.8 | 181.4 | 103.2 | 38.3 | 31.2 | 3.4 | 14.4 | 78.1 |  |  | 91.4 | 0 |  | 43.2 |  |  |  | 78.4 | 171 | 169 | 200.2 | 265.4 | 66.8 | 33.9 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 164.1 | 91 | 59.8 | 71.8 | 29.1 |  |  |  | 141.7 | 144.6 | 148.1 | [5 empty] | 209.1 | 100.7 | 8.2 | 3.8 | 0 | 76.7 | 0 | 12.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 1 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3.1 | 19.8 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 16.5 | 39.6 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.6 | 0 | 17.8 | 4.6 | 6.1 | 9.2 | 29.7 | 34.1 | 0 | 44.8 | 81.2 | 6.4 | 4.7 | 0 | 8.3 | 2.6 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 21.3 | 9.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.3 | 8.9 |  |  | 18.3 |  |  | 12.1 | 16.7 | 7404.7 | 24.627 | 7.9 | 8.5 | 9.0213 | 18.9 | 18.95 | 4.7 | 0 | 92.5983
14/06/2026 | 22:30 | 177.7 | 661.2 | 217 | 0 | 0 | 0 | 100.7 |  |  | 167.1 | 167.1 | 166.3 | 245.8 | 207.7 | 106.2 | 216.9 | 4.9 |  |  |  | 156.4 | 8.6 | 5.4 | 0 | 6.8 | 85.9 |  |  |  |  | 81.9 | 156.5 | 0 |  |  | 6.5 | 146 | 67.4 | 124 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 81.7 | 178.3 | 179 | 183.9 | 108.5 | 40 | 32.5 | 3.4 | 15.2 | 82.4 |  |  | 94.6 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 81.1 | 170 | 167.7 | 199.5 | 265.6 | 70.4 | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 170.2 | 107.3 | 63.2 | 73.3 | 30.5 |  |  |  | 141.8 | 144.3 | 148.6 | [5 empty] | 209 | 100.8 | 8.3 | 3.8 | 0 | 75.1 | 0 | 12.6 | 0 | 17.5 | 5.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7 | 3.1 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 15.9 | 40.5 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.8 | 0 | 16.9 | 4.5 | 6.6 | 9.4 | 17.8 | 38.7 | 0 | 49.8 | 83.5 | 5 | 2.2 | 0 | 8.4 | 2.6 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 12.2 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 8.3 | 3.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14 | 9 |  |  | 18.6 |  |  | 12.1 | 17.3 | 7229.6 | 24.624 | 7.9 | 8.5 | 10.0084 | 0 | 18.95 | 4.6 | 0 | 74.5824
14/06/2026 | 23:00 | 118.7 | 649.7 | 214.2 | 0 | 0 | 0 | 99 |  |  | 159.1 | 159.1 | 159.2 | 251 | 206.4 | 106.7 | 200 | 4.8 |  |  |  | 152.5 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 84.4 |  |  |  |  | 80.3 | 120 | 0 |  |  | 6.5 | 144.5 | 67.3 | 141.7 | 41.3 | 18.4 | 18.8 | 84.4 | 176.7 | 177.7 | 182.2 | 105.8 | 40 | 32.1 | 3.4 | 15 | 80 |  |  | 93.9 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 80.5 | 169.7 | 168.2 | 200.2 | 265.7 | 69.3 | 33.7 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 146.4 | 98.5 | 66 | 75 | 30 |  |  |  | 142 | 145 | 148.1 | [5 empty] | 209.4 | 100.9 | 8.2 | 3.8 | 0 | 71.3 | 0 | 14.5 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.7 | 3.2 | 20.3 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 19.3 | 40.9 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 16.8 | 4.5 | 6.4 | 9.4 | 15 | 32.9 | 0 | 45 | 78.5 | 4.2 | 2.5 | 0 | 8.5 | 2.6 | 7.9 | 5.4 | 6 | 6.3 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.1 | 14.2 | 9.2 |  |  | 18.7 |  |  | 12.1 | 11.9 | 7019.9 | 24.625 | 7.2 | 8.5 | 10.5743 | 0 | 18.95 | 4.6 | 0 | 74.4493
14/06/2026 | 23:30 | 97 | 652 | 215.6 | 0 | 0 | 0 | 101.2 |  |  | 123.7 | 124.2 | 123.3 | 223.8 | 208.3 | 106.5 | 201.1 | 4.7 |  |  |  | 154 | 8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 86.7 |  |  |  |  | 80.4 | 53 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 66.4 | 142.2 | 41.6 | 18.4 | 18.8 | 84.5 | 174.8 | 176 | 182.5 | 105.8 | 38.7 | 31.7 | 3.4 | 14.7 | 80.8 |  |  | 93.5 | 0 |  | 44.6 |  |  |  | 80 | 170.1 | 168.5 | 200.3 | 265.7 | 67.6 | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 195.6 | 99.2 | 66.1 | 74.9 | 29.9 |  |  |  | 142.4 | 145.4 | 148.4 | [5 empty] | 209.4 | 101 | 8.2 | 3.8 | 0 | 66.9 | 0 | 15.2 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 20.7 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 18.7 | 39.3 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 16.7 | 4.5 | 6.3 | 9.4 | 15.1 | 31.2 | 0 | 41.4 | 87 | 4 | 2.5 | 0 | 8.6 | 2.5 | 8.1 | 5.4 | 6 | 6.3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 4.6 | 8.1 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.9 | 18.1 | 14 | 9.4 |  |  | 18.4 |  |  | 12.1 | 11 | 6715.1 | 24.648 | 7.9 | 8.5 | 10.6036 | 0 | 18.95 | 4.8 | 0 | 75.4016
15/06/2026 | 00:00 | 97.6 | 650 | 214.7 | 0 | 0 | 0 | 101.9 |  |  | 149.4 | 149.5 | 149.7 | 241.7 | 206.5 | 106.8 | 99.5 | 4.7 |  |  |  | 153.8 | 7.8 | 5.2 | 0 | 6.8 | 86.2 |  |  |  |  | 80.1 | 86.3 | 0 |  |  | 6.5 | 0 | 64.5 | 141.7 | 41.3 | 18.4 | 18.8 | 85.8 | 175.3 | 175.9 | 182.4 | 105.4 | 34 | 31.9 | 3.4 | 15 | 80.1 |  |  | 93.3 | 0 |  | 45.8 |  |  |  | 80.2 | 170.2 | 168.4 | 200.2 | 266.2 | 39.6 | 27.5 |  |  |  | 0 |  |  | 2.5 | 140.5 | 98.4 | 65.9 | 76.6 | 29.8 |  |  |  | 142.2 | 144.8 | 148.2 | [5 empty] | 209.5 | 101 | 8.2 | 3.8 | 0 | 92.9 | 0 | 12.8 | 0 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 2.6 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 3.6 | 14.9 | 0 | 0 | 19.3 | 40.4 | 0 | 2.2 | 0 | 1.6 | 0.4 | 6.7 | 0 | 16.7 | 4.5 | 6.1 | 9.3 | 21 | 25.6 | 0 | 48.2 | 0 | 4.6 | 3.7 | 0 | 8.7 | 2.5 | 8.1 | 5.4 | 6 | 6.3 | 12.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 10.6 | 15.8 | 0 | 4.5 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 0 | 5.8 | 18.2 | 14.3 | 9.2 |  |  | 18.3 |  |  | 12.1 | 11.1 | 6599.6 | 24.611 | 7.9 | 8.5 | 11.5934 | 0 | 18.95 | 4.8 | 0 | 76.3544
EJEC |  | 2347.4 | 15359.15 | 5124.4 | 11.75 | 11.45 | 770.6 | 2487.3 | 0 | 0 | 3282.2 | 3281.25 | 3281 | 5527.8 | 4468.95 | 2364.05 | 6976.85 | 109.4 | 0 | 0 | 0 | 3719.75 | 187.35 | 124.45 | 87.1 | 161.3 | 1815.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.55 | 2398.85 | 679.05 | 0 | 0 | 156 | 3459.3 | 1662.15 | 2344.35 | 957.95 | 440.25 | 451.2 | 2015.9 | 3677.6 | 1304.65 | 2608.65 | 2492.8 | 626.85 | 789.8 | 81.6 | 269.35 | 1781.55 | 0 | 0 | 1477.65 | 537.85 | 0 | 520.75 | 0 | 0 | 0 | 1923.3 | 3482.15 | 3453.1 | 3935.1 | 5736.55 | 1197.75 | 717.65 | 0 | 0 | 0 | 184 | 0 | 0 | 37.9 | 2966.6 | 2227.8 | 1516.65 | 1742.6 | 716.4 | 0 | 0 | 0 | 3210.85 | 3261.5 | 3449.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5016.2 | 2416.6 | 197.25 | 91.1 | 7.55 | 1331.35 | 580.2 | 306.85 | 2 | 455.95 | 198.1 | 61 | 1448.45 | 739.15 | 21.6 | 47.1 | 79.15 | 488.7 | 0 | 114.8 | 86.15 | 360.5 | 112.55 | 139.95 | 295.2 | 845.7 | 119.9 | 54.3 | 109.85 | 37.8 | 9.6 | 166.25 | 2.8 | 364.2 | 98.65 | 150.75 | 222.15 | 608.35 | 837 | 257.15 | 686.85 | 1148.35 | 72.25 | 53.05 | 341.15 | 211.8 | 62.05 | 188.9 | 129.95 | 144 | 149.05 | 309.95 | 1847.2 | 112.05 | 1011.5 | 14.4 | 715.5 | 755.7 | 760.05 | 108.2 | 51.25 | 28.8 | 31.2 | 110.55 | 147.05 | 434.55 | 339.25 | 219.7 | 0 | 0 | 442.55 | 0 | 0 | 280.05 | 406.55 | 163489 | 591.0995 | 76.75 | 208.6 | 194.4529 | 531.85 | 454.8 | 122.4 | 64.25 | 2244.2024

## REACTIVA
domingo, 14 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [168 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 222 | 224 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CENTRALES ELOR | PIAS1 | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
14/06/2026 | 00:30 | 19.5 | -6 | 4.3 | 0 | 0 | -7.4 | 16.4 |  |  | -26.6 | -40.8 | -16.8 | 20.2 | 1.6 | -5.2 | 29.2 | -0.1 |  |  |  | -13.6 | 0.3 | 0.3 | 2.8 | -3.1 | 0.4 |  |  |  |  | 3.7 | -1.5 | 0 |  |  | -1 | -14.2 | 2.8 | 18.3 | 7.5 | -0.1 | 2.6 | 0.7 | 23 | 0 | -56.4 | -5 | -5 | 2.9 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 6.8 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | -0.8 | -11 | -12.4 | 14.8 | 0.6 | 7.6 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 30.3 | 17.1 | 8.3 | 5 | 6.1 |  |  |  | 38 | 37.8 | -11.1 | [5 empty] | -5.9 | -4.7 | -2.4 | 0.2 |  | -4.6 | 0 | -2.5 |  | 0.1 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | -2.4 | -5.4 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.6 | 1 | 1.3 | 0 | 1.1 | 0 | -5.2 | -6.5 | -0.6 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.7 | -3.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3 |  |  | 4 | 6.9 | 74.8 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.09 | -0.3 | 0 | 2.89
14/06/2026 | 01:00 | -14.5 | 11.9 | 7.2 | 0 | 0 | -6.7 | 9.1 |  |  | -29 | -39.7 | -20.2 | 15.2 | 1.1 | -1.7 | 63.6 | 0.1 |  |  |  | -12.3 | 0.7 | 0.9 | 3 | -3 | 0.4 |  |  |  |  | -0.8 | -2.4 | 0 |  |  | -1 | -20.1 | 2.7 | 19.2 | 7.9 | -0.7 | 2.6 | 0.8 | 27.8 | 0 | -54.5 | -0.8 | -1.6 | 3.2 | 1 | 0 | 0.3 |  |  | 5.4 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0.4 | -10.4 | -11.2 | 15.8 | 1.3 | 7.4 | 5.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 20.8 | 10.5 | 8.5 | 4.9 | 6.1 |  |  |  | 21.9 | 20.9 | -18.5 | [5 empty] | -2 | -2.4 | -2.6 | 0.2 |  | -4.8 | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1.3 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 2.4 | 0 | -7.6 | -8.6 | -1 | -0.7 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.6 | 0.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3 |  |  | 3.9 | 6.5 | 52.6 | 0 | 2.4 | 0.3 | 0.06 | -0.5 | 0 | 2.26
14/06/2026 | 01:30 | -13.9 | 20.9 | 8.3 | 0 | 0 | -5.7 | 11 |  |  | -25.8 | -40.2 | -17.4 | 17.8 | 4 | 0.9 | 64.5 | 0.1 |  |  |  | -10.6 | 0.6 | 1 | 0 | -3.1 | 0.6 |  |  |  |  | -0.9 | -2.8 | 0 |  |  | -1.1 | -20.2 | 2.5 | 20.3 | 8.5 | -0.5 | 2.6 | 1.7 | 28.9 | 0 | -53.5 | 1.6 | -0.3 | 3 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 3.1 | -15.2 | -16.4 | -2.6 | 10.3 | 9.3 | 5.9 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 19.7 | 10.7 | 9.2 | 4.9 | 5.9 |  |  |  | 20.9 | 19.5 | -20.8 | [5 empty] | -3.4 | -3.2 | -2.6 | 0.2 |  | -5.1 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | -0.3 | 0 | -0.4 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.6 | 1 | 1.2 | 0 | 5.4 | 0 | -4.9 | -6.4 | -0.6 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.7 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |  |  | 3.5 |  |  | 3.8 | 6.53 | 73.73 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 0 | 2.5
14/06/2026 | 02:00 | -14.8 | 7.8 | 7.3 | 0 | 0 | -6.1 | 17.1 |  |  | -28.8 | -36.9 | -20.7 | 14.6 | 2.2 | -1.1 | 48.7 | 0.2 |  |  |  | -12.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | -3.1 | -0.7 |  |  |  |  | -1.3 | -2.8 | 0 |  |  | -1.2 | -20.7 | 2.4 | 18.8 | 7.8 | -0.5 | 2.6 | 1 | 26.4 | 0 | -56.1 | -1 | 0 | 2.8 | 1 | 0 | 0.5 |  |  | 4.3 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -1.8 | -17.7 | -19.1 | -4.9 | 7.6 | 6.9 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 19.6 | 9.9 | 7.9 | 4.9 | 5.9 |  |  |  | 18.1 | 16.7 | -24.6 | [5 empty] | -3.9 | -3.5 | -2.7 | 0.1 |  | -5.1 | 0 | -2.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.3 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.9 | -0.7 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 0.7 | 3.7 | 0 | -5.1 | -6 | -0.5 | -0.3 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 3.5 |  |  | 3.9 | 6.49 | -7.61 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.09 | -0.6 | 0 | 2.59
14/06/2026 | 02:30 | -15.1 | 4 | 5.7 | 0 | 0 | -6.6 | 4.8 |  |  | -32.3 | -44.5 | -23.7 | 11.7 | 0.7 | -1.9 | 46.1 | 0.1 |  |  |  | -13.9 | 0.7 | 1 | 0 | -3 | -0.4 |  |  |  |  | -1.6 | -4.1 | 0 |  |  | -1.4 | -25.6 | 1.8 | 19.1 | 7.9 | -0.2 | 2.6 | 1.1 | 22.8 | 0 | -59.2 | 1.4 | -1.5 | 2.1 | 1 | 0 | -0.1 |  |  | 3.2 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | -1.5 | -19.1 | -20.1 | -6.5 | 6.3 | 6.2 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 21.4 | 10.4 | 6.7 | 4.9 | 6 |  |  |  | 15 | 14.1 | -29.5 | [5 empty] | -8.2 | -6.1 | -2.7 | 0.2 |  | -5.1 | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.3 | -2.3 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1.4 | 7 | 0 | -6 | -7 | -0.7 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.2 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.5 |  |  | 1.7 |  |  | 3.9 | 6.24 | -88.96 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0.09 | -0.5 | 0 | 2.79
14/06/2026 | 03:00 | -17 | -4.3 | 4.5 | 0 | 0 | -7.6 | 2.8 |  |  | -34.9 | -50.4 | -26.2 | 7.4 | -1.1 | -2.7 | 45.7 | -0.1 |  |  |  | -13.1 | 0.7 | 1 | 0 | -3 | -0.9 |  |  |  |  | -2.7 | -4.1 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 2.6 | 20.6 | 7.5 | -0.4 | 2.6 | 1 | 20.9 | 0 | -60.9 | 0.7 | -4.8 | 1.7 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | 2.1 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -1.8 | -20.5 | -21.9 | -8.7 | 4.3 | 5.4 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.6 | 10.2 | 6.9 | 5.1 | 6.1 |  |  |  | 13.5 | 12.5 | -31.7 | [5 empty] | -9.5 | -6.8 | -2.5 | 0.2 |  | -5.1 | 0 | -2.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.5 | -3.1 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.7 | 11 | 0 | -6.7 | -8 | -1 | -0.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2 |  |  | 4.4 | 6.28 | -124.02 | 0 | 2.6 | 0.3 | 0.09 | -0.6 | 0 | 2.39
14/06/2026 | 03:30 | -22 | 2.5 | 5 | 0 | 0 | -7.1 | 14.5 |  |  | -33.5 | -48.3 | -25.8 | 8.8 | 0.2 | -1.9 | 45.9 | 0 |  |  |  | -11.8 | 0.9 | 1.3 | 0 | -3 | -1.2 |  |  |  |  | -3.4 | -0.7 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 2.5 | 9.8 | 8.2 | -0.4 | 2.6 | 1.1 | 23.2 | 0 | -58.8 | 0.5 | 0.4 | 2.2 | 1 | 0 | -0.4 |  |  | 3.9 | 0 |  | -0.1 |  |  |  | 0.5 | -18.7 | -20.2 | -6.8 | 6.3 | 6.2 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 22.1 | 10.9 | -8.8 | 4.9 | 5.9 |  |  |  | 15.3 | 14.1 | -29.1 | [5 empty] | -7.8 | -5.9 | -2.5 | 0.3 |  | -5.1 | 0 | -2.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.2 | -2.1 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 9.2 | 0 | -7.7 | -8.8 | -1.1 | -0.8 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -0.8 | 0.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 4.4 | 6.07 | -89.33 | 0 | 2.7 | 0.3 | 0.1 | -0.7 | 0 | 2.4
14/06/2026 | 04:00 | -20.8 | 21.2 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 15.9 |  |  | -27.2 | -41.2 | -18.5 | 18.3 | 3 | 0.1 | 62.9 | 0 |  |  |  | -10.8 | 1.3 | 2.1 | 0 | -3 | -0.6 |  |  |  |  | -3.1 | 3.9 | 0 |  |  | -0.6 | 0 | 2.7 | 9.9 | 8.2 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 27.9 | 0 | -54.8 | 1.7 | 0.9 | 2.6 | 1 | 0 | -0.9 |  |  | 4.7 | 0 |  | 0.2 |  |  |  | 2.7 | -15.9 | -17.3 | -3.9 | 9.2 | 7.3 | 5.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.1 | 10 | -9.1 | 5 | 5.9 |  |  |  | 18.2 | 17.1 | -24.4 | [5 empty] | -5.2 | -4.2 | -2.5 | 0.2 |  | -5.3 | 0 | -2.1 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.5 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.6 | 0.8 | 1.3 | 2.2 | 6.8 | 0 | -6.1 | -7.6 | -0.9 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.9 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.5 |  |  | 4.1 | 6.75 | 43.75 | 0 | 2.8 | 0.3 | 0.09 | -0.6 | 0 | 2.59
14/06/2026 | 04:30 | -20.3 | 29.4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  |  | -20.7 | -33.5 | -11.3 | 25.5 | 5.6 | 0.9 | 72.3 | 0 |  |  |  | -9.7 | 1.5 | 2 | 0 | -3.1 | 0.8 |  |  |  |  | -3 | 2.6 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 3.5 | 9.4 | 7.8 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 31.6 | 0 | -51.1 | 1.3 | 0.9 | 3.1 | 1 | 0 | -2.5 |  |  | 5.8 | 0 |  | 1.4 |  |  |  | 4 | -14.2 | -15.2 | -1.6 | 11.4 | 8.4 | 6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.5 | 9.9 | -9.6 | 5 | 6 |  |  |  | 21.2 | 20.5 | -19.8 | [5 empty] | -2.1 | -2.4 | -2.4 | 0.2 |  | -5.2 | 0 | -2.4 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.6 | 3.6 | 0 | -3.3 | -4.3 | -0.4 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.1 |  |  | 4.2 | 6.78 | 137.78 | 0 | 2.9 | 0.3 | 0.06 | -0.6 | 0 | 2.66
14/06/2026 | 05:00 | -22 | 23.2 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 18.1 |  |  | -23.4 | -37.6 | -14.7 | 22 | 4.7 | 0.9 | 70.7 | -0.1 |  |  |  | -11 | 1.4 | 2.2 | 0 | -3 | 0.6 |  |  |  |  | -4.4 | 2.3 | 0 |  |  | -0.5 | 0 | 3.1 | 9.6 | 8 | 0.6 | 2.6 | 1.2 | 30.6 | 0 | -52 | 0.6 | 0.5 | 3.1 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | 4.3 | 0 |  | 0 |  |  |  | 2.6 | -15.1 | -16.5 | -2.6 | 10.1 | 7.9 | 5.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 14.3 | 10.6 | -8.8 | 5 | 5.9 |  |  |  | 20.1 | 19 | -21.9 | [5 empty] | -2.6 | -2.8 | -2.5 | 0.2 |  | -5.2 | 0 | -2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 10.6 | -0.13 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 3.1 | 0 | -4.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 2.7 |  |  | 4.2 | 6.83 | 100 | 0 | 3 | 0.4 | 0.06 | -0.7 | 0 | 2.76
14/06/2026 | 05:30 | -21.2 | 18.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 6.8 |  |  | -28.6 | -47.9 | -20.7 | 15.4 | 2.3 | 0.2 | 67.8 | -0.2 |  |  |  | -10.1 | 1.7 | 2.7 | 0 | -3 | 2.8 |  |  |  |  | -4.1 | 2.4 | 0 |  |  | -0.8 | -29.1 | 2.9 | 10.2 | 8.1 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 27 | 0 | -55 | -0.3 | -3.4 | 2.1 | 1 | 0 | -5.1 |  |  | 3.6 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.1 | -16.4 | -18.1 | -4.7 | 8.9 | 7 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 38.4 | 10.2 | -9.2 | 5 | 6 |  |  |  | 16.3 | 15 | -27.6 | [5 empty] | -4.6 | -4 | -2.5 | 0.2 |  | -5.2 | 0 | -2.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 11.1 | -0.2 |  | 0 | 1.3 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0 | 3.6 | 0 | -4 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.5 |  |  | 4 | 6.56 | 6.36 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.06 | -0.6 | 0 | 2.06
14/06/2026 | 06:00 | -22.7 | 7.1 | 6.4 | 0 | 0 | 0 | 4.3 |  |  | -29.8 | -45 | -22.9 | 14.7 | 1.3 | -1 | 41.8 | 0 |  |  |  | -11.5 | 1.9 | 0.5 | 0 | -3 | 1.5 |  |  |  |  | -4.4 | -8.1 | 0 |  |  | -0.8 | -30.5 | 2.9 | 9.7 | 8.1 | -0.4 | 2.6 | 1.4 | 24.7 | 0 | -57.5 | 0.2 | -3.1 | 2.1 | 1 | 0 | -1.8 |  |  | 3.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -3 | -17.3 | -18.9 | -6.2 | 7.6 | 6.1 | 5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 23.5 | 10.8 | -8.9 | 5 | 6.1 |  |  |  | 15 | 13.8 | -29.6 | [5 empty] | -6 | -4.8 | -2.5 | 0 |  | -5.3 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3 | -0.22 |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -0.7 | 0.3 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 0 | 2.8 | 0 | -5.8 | -6.4 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0.4 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.3 |  |  | 4.1 | 6.32 | -96.2 | 0 | 1.7 | 0.4 | 0.07 | -0.7 | 0 | 1.47
14/06/2026 | 06:30 | -23.4 | -2.7 | 4.6 | 0 | 0 | -5.4 | -1.3 |  |  | -34.8 | -45.9 | -25.7 | 7.6 | -0.5 | -2.5 | 38.2 | 0.1 |  |  |  | -13.5 | 1.8 | 0.3 | 0 | -3.1 | 0.7 |  |  |  |  | -3.6 | -10.3 | 0 |  |  | -1 | -33.8 | 2.9 | 9.4 | 7.8 | -1.4 | 2.6 | 1.6 | 20.4 | 0 | -61.5 | 0.6 | -2.8 | 1.7 | 1 | 0 | -1.3 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -4.9 | -19.6 | -21 | -8.3 | 5.6 | 5.2 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 25.2 | 10.1 | -9.3 | 5 | 5.9 |  |  |  | 9.4 | 8.3 | -38 | [5 empty] | -8.2 | -6 | -2.7 | -0.1 |  | -5.3 | 0 | -2.5 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 11.4 | -0.14 |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -1.1 | -1 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 0 | 0.5 | 0.3 | -5.5 | -6.1 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 21.6 | 1.5 | 2.2 | -0.2 | 0 | 0 | 1 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.5 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.4 |  |  | 1.4 |  |  | 4.1 | 6.4 | -170.44 | 0 | 1.6 | 0.4 | 0.07 | -0.7 | 0 | 1.37
14/06/2026 | 07:00 | -26.9 | -45.7 | -3.4 | 0 | 0 | -5.6 | 0.5 |  |  | -36.5 | -47.8 | -28.3 | 3.4 | -19.6 | -19.8 | -4 | 0.1 |  |  |  | -19.5 | 0.5 | -1.6 | 0 | -3 | -2.4 |  |  |  |  | -4.8 | -10.8 | 0 |  |  | -1.2 | -37.2 | 2 | 11.1 | 7.9 | -1.7 | 2.6 | 1.3 | -11.1 | 0 | -63.7 | -1.4 | -2 | 1.1 | 1 | 0 | -1.7 |  |  | 0.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | -5.5 | -7.8 | -9.9 | -3.9 | 5.1 | -6.5 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 9.2 | 10.3 | -9.2 | 0.5 | -0.2 |  |  |  | 1.6 | 0.3 | -40.5 | [5 empty] | -14.5 | -13.1 | -2.5 | 0.1 |  | -5.5 | 1.5 | -2.7 |  | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.7 | 0.2 |  | 0 | 1.1 | 0.1 |  | 0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | -2.5 | -5.5 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.4 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.1 | 2 | -0.1 | -13.2 | -14.8 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 31.7 | 0.3 | 2.2 | -0.2 | -9.8 | 0.6 | 12.5 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.1 | 1.3 |  |  | 1.2 |  |  | 4.3 | 6.1 | -432.8 | -0.2 | 1.9 | 0.4 | 0.07 | -0.8 | 0 | 1.37
14/06/2026 | 07:30 | -28.3 | -55.9 | -4.8 | 0 | 0 | -5.8 | -4.8 |  |  | -36.8 | -45.6 | -25.9 | 5.7 | -13.6 | -19.5 | -6.4 | 0 |  |  |  | -15.6 | -0.1 | 0.7 | 2.1 | -3 | 1.4 |  |  |  |  | -2.8 | -10.4 | 0 |  |  | -0.8 | -37.6 | 2.9 | 11.9 | 5.8 | -1.5 | 2.6 | 2.1 | -9.1 | 0 | -50.9 | 0 | -2.3 | 1.4 | 1 | 0 | 0.9 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -8.1 | -8.4 | -10.8 | -1.8 | 3.6 | -5.3 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 11.4 | 8.6 | -10.7 | 0.7 | 0 |  |  |  | 2 | 1.7 | -35.5 | [5 empty] | -7.1 | -9.6 | -2.4 | 0.1 |  | -5.5 | 2.4 | -2.9 |  | 0.1 | 0.2 | 0 | -4.3 | 1.47 |  | 0 | 1.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.1 | -2.6 | -5.9 | -0.1 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 3.3 | 4.2 | 0.5 | -14 | -15.1 | -2.1 | 0 | 0.7 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 41.4 | 0.2 | 0.8 | -0.2 | -14.2 | -4.6 | -16.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | 0.2 | 1.4 |  |  | 2.6 |  |  | 3.8 | 6.12 | -424.01 | -0.3 | 2.4 | 0.4 | 0.14 | -0.7 | 0 | 1.94
14/06/2026 | 08:00 | -26.8 | -48.6 | -4.1 | 0 | 0 | -5.3 | -3.1 |  |  | -32.1 | -48.5 | -23.5 | 9.9 | -15 | -18.6 | -7.5 | -0.1 |  |  |  | -11.1 | 1.1 | 1.3 | 1.9 | -3.2 | 5.1 |  |  |  |  | -4.1 | -10.5 | 0 |  |  | -0.6 | -35.6 | 4.2 | 11.1 | 8.2 | -1.8 | 2.6 | 1.3 | -10.8 | 0 | -51.4 | -0.3 | -2.6 | 0.5 | 1 | 0 | -3.5 |  |  | 1.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | -1.2 | -10.5 | -11.4 | -7.9 | 0.7 | -5.9 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.6 | 10.5 | 0 | 0.3 | 0 |  |  |  | 4.4 | 2.9 | -31.4 | [5 empty] | -8.5 | -10.5 | -2.5 | 0.2 |  | -5.5 | 2.7 | -2.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 14.5 | 5.44 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0.6 | 0.8 | -1.9 | -3.3 | -1.9 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.4 | 0.5 | 0.8 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | -11.6 | -12.4 | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 32.7 | -0.1 | -1.6 | -0.2 | -12.8 | -2.2 | -0.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.4 |  |  | 4.1 | 6.51 | -353.55 | -0.1 | 3 | 0.4 | 0.13 | -0.5 | 0 | 2.93
14/06/2026 | 08:30 | -25.1 | -44.8 | -2.7 | 0 | 0 | -5.3 | 25.8 |  |  | -30.4 | -41.1 | -21.6 | 12.3 | -14.4 | -17.7 | -8.4 | 0.1 |  |  |  | -10.8 | 0.8 | 1.1 | 2 | -3 | 5.7 |  |  |  |  | -2.8 | -9.6 | 0 |  |  | -0.6 | -33.2 | 4.1 | 11.2 | 6.8 | -1.9 | 2.6 | 2.1 | -8.9 | 0 | -49.3 | 1.6 | -0.4 | 1.3 | 1 | 0.5 | -0.4 |  |  | 3.2 | 4.1 |  | 0 |  |  |  | -1.5 | -6.8 | -8.4 | -5.8 | 2.9 | -4.9 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 9.4 | 10.2 | -6.1 | 0.6 | -0.1 |  |  |  | 8.4 | 6.1 | -25.8 | [5 empty] | -5.9 | -8.8 | -2.5 | 0.2 |  | -5.2 | 2.2 | -2.4 |  | 0 | 0.1 | 0 | 16.1 | 5.76 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | -1.3 | -2.1 | -2.3 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -2.4 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 4.1 | 0.8 | 1.9 | -12.3 | -14.3 | 0 | 0 | -1.5 | 1.5 | 0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 33.2 | -0.3 | -1.5 | -0.2 | 0 | 0 | 2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.3 |  |  | 3.5 | 7.05 | -234.59 | 0.3 | 2.8 | 0.4 | 0.15 | -0.4 | 0 | 3.25
14/06/2026 | 09:00 | -22.4 | -32.6 | -0.1 | 0.8 | 0.7 | -9.9 | 28.3 |  |  | -28.8 | -38.7 | -20.2 | 13.3 | -10.9 | -15.5 | -5.3 | 0 |  |  |  | -9.5 | 1.4 | 1.1 | 1.9 | -3 | 6.5 |  |  |  |  | -0.3 | -10.1 | 15.3 |  |  | -1.4 | -30.1 | 4.9 | 8.9 | 7.1 | 0.2 | 2.6 | 0.4 | -2.7 | 0 | -43.6 | 3.7 | 1.8 | 5.2 | 1 | 0.2 | 0.5 |  |  | 7.5 | 3.3 |  | 0 |  |  |  | 13.4 | -4.8 | -6 | -2.3 | 5.7 | -3.3 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 10.4 | 13.4 | -6.5 | 1.6 | -0.3 |  |  |  | 17.2 | 15.8 | -12.4 | [5 empty] | -8.5 | -10.4 | -2.1 | 0.4 |  | -5.1 | 1.8 | -2 |  | 0.1 | 0 | -0.6 | 18.6 | 6 |  | 0 | 1.3 | 0.6 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | -1.3 | -2.4 | -2.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.5 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 4.5 | 3.7 | 2 | -12.7 | -14.9 | -2.1 | -1.4 | -1.6 | 1.4 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 31.1 | -0.5 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 11.7 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.4 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.9 |  |  | 3.7 | 7.6 | -87 | 0.3 | 1.9 | 0.2 | 0.23 | -0.1 | 0 | 2.53
14/06/2026 | 09:30 | -22.2 | -28.3 | -0.1 | 1.2 | 0 | -12.1 | 19.3 |  |  | -27.7 | -37.9 | -19.1 | 16 | -7.5 | -13.3 | -1.1 | 0 |  |  |  | -8.2 | 1.6 | 0.6 | 1 | -3 | 8.4 |  |  |  |  | -0.1 | -8.5 | 14.7 |  |  | -1.4 | -9.3 | 7.4 | 8.5 | 7.1 | 0.4 | 2.6 | 1.5 | 14.5 | 0 | -36.5 | 6.3 | 0.5 | 1.8 | 1 | 0.2 | 8.6 |  |  | 4.7 | 2.7 |  | 0 |  |  |  | 6.4 | -6.3 | -7.3 | -0.8 | 1.9 | -2.1 | 1.5 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 13.4 | -0.2 | 1.5 | 4.1 |  |  |  | 8.6 | 7.3 | -25.3 | [5 empty] | 5.2 | -2.3 | -2 | 0.6 |  | -4.8 | 5.2 | -1.9 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 20.4 | 6.17 |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | -0.9 | -0.6 | -2.4 | -0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0.9 | 3.7 | 1.9 | -13.5 | -15.6 | -2.3 | -1.4 | -1.8 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 29.5 | -0.8 | -1.8 | -0.2 | 0 | -2.4 | 17.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.4 | 0.8 | 0.6 | 1.5 |  |  | 3.6 |  |  | 4.2 | 6.81 | -11.32 | 0.1 | 3.4 | 0.2 | 0.25 | 0.1 | 0 | 4.05
14/06/2026 | 10:00 | -18.8 | -22.5 | 1 | 1 | 0.9 | -12.3 | 21.5 |  |  | -25.1 | -34.8 | -16 | 18.4 | -5.3 | -12.1 | 0.8 | 0 |  |  |  | -6 | 0.9 | 0.4 | 1 | -3 | 10.6 |  |  |  |  | 2.3 | -7.9 | 12.7 |  |  | -1.2 | -2.6 | 8.5 | 18.2 | 6.8 | 0.8 | 2.6 | 0.3 | 16.9 | 0 | -33.9 | 7 | 0.1 | 3.3 | 1 | 0.2 | 8.2 |  |  | 5 | 3.8 |  | 0 |  |  |  | 9.4 | -3.7 | -4.9 | 1.4 | 5.5 | -1.2 | 1.8 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 28.7 | 20.6 | -0.2 | 1.9 | 4.1 |  |  |  | 13 | 11.7 | -19.3 | [5 empty] | 10 | 0.6 | -2.1 | 0.5 |  | -4.5 | 5.9 | -2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 22.3 | 6.16 |  | 0 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | -0.7 | -0.5 | -2.4 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 3.1 |  | -1.7 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.9 | -13.6 | -14.8 | -1.7 | -1.3 | -1.9 | 1.5 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 27.9 | -1 | -1.8 | -0.2 | 0 | -2 | 30.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.7 |  |  | 4.2 | 6.97 | 110.53 | -0.1 | 2.5 | 0.2 | 0.17 | 0.1 | 0 | 2.87
14/06/2026 | 10:30 | -23.8 | -14.5 | 2.1 | 0.9 | 1 | -10.1 | 33 |  |  | -22.8 | -31 | -13.5 | 20.9 | -4.8 | -11.4 | -0.4 | 0.1 |  |  |  | -8.4 | 0.7 | 0 | 0.9 | -3 | 8.6 |  |  |  |  | 0.6 | -7.6 | 12.5 |  |  | -1.2 | -4.2 | 8.9 | 21.1 | 7.2 | 0.8 | 2.6 | 1.8 | 18.4 | 0 | -32.7 | 7.8 | 1.7 | 3.9 | 1 | 0.2 | 11.4 |  |  | 4.8 | 4.8 |  | 0 |  |  |  | 7.5 | -0.9 | -2.6 | 2.4 | 6.7 | -0.4 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 25.9 | 21.1 | 0.1 | 1.7 | 4.1 |  |  |  | 17.4 | 15.7 | -12.5 | [5 empty] | 10 | 0.6 | -2.2 | 0.4 |  | -3.4 | 5.8 | -1.8 |  | 0 | 0 | -0.8 | 20.4 | 6.1 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | -1.3 | -2.2 | -2.3 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 3.5 |  | -2 | 1.1 | 0.8 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 1.8 | -11.9 | -13.1 | -1.4 | -1.2 | -1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 28.3 | -1.1 | -1.7 | -0.2 | -9.4 | -0.1 | 20.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | 1.4 |  |  | 3.3 |  |  | 4 | 7.9 | 150.3 | 0 | 2.4 | 0.2 | 0.18 | 0.3 | 0 | 3.08
14/06/2026 | 11:00 | -20.1 | -4.4 | 5.1 | 1 | 1.1 | -10.4 | 45.8 |  |  | -17.6 | -23.2 | -8.3 | 26.4 | -2.3 | -9.8 | 1.5 | 0.1 |  |  |  | -4.8 | 0.9 | 0.2 | 1 | -3 | 10.7 |  |  |  |  | 2.3 | -6.8 | 20.7 |  |  | -1.1 | -1.4 | 9.7 | 20.3 | 6.9 | 0.5 | 2.6 | 1 | 21.9 | 0 | -29.8 | 11.2 | 1.6 | 6.1 | 1 | 0.2 | 10.8 |  |  | 10.1 | 4.9 |  | 0 |  |  |  | 11.3 | 2.8 | 1.5 | 5.7 | 11.2 | 0.7 | 2.6 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27.9 | 20.3 | -0.6 | 1.6 | 4.1 |  |  |  | 23.6 | 22.6 | -2.9 | [5 empty] | 12.4 | 2 | -2.1 | 0.4 |  | -3.5 | 6.3 | -1.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 21.6 | 6.03 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.2 | -1 | -2 | -2.2 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 |  | -2.4 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.9 | -9.1 | -10.8 | -1.5 | -1 | -1.7 | 1.5 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 28 | -1.3 | -1.6 | -0.2 | -8.5 | -1.1 | 23.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.4 | 1 | 0.7 | 1.8 |  |  | 3 |  |  | 4 | 8.13 | 303.26 | -0.2 | 2.9 | 0.2 | 0.12 | 0.3 | 0 | 3.32
14/06/2026 | 11:30 | -21.6 | -11.9 | 2.8 | 1.1 | 1.1 | -15.3 | 13.5 |  |  | -22.4 | -33.4 | -13.3 | 21.5 | -14.1 | -14.9 | 0.4 | 0 |  |  |  | -4.8 | 1 | 0.4 | 1 | -3 | 11.9 |  |  |  |  | 1.3 | -5.5 | 7.3 |  |  | -0.7 | -1.5 | 9.3 | 20.1 | 7 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 14.6 | 0 | -36.5 | 7.8 | -1.1 | 2.2 | 1 | 0.2 | 9.9 |  |  | 2.5 | 5.8 |  | 0 |  |  |  | 4.6 | -0.3 | -1.3 | -0.5 | 8.8 | -2 | 1.4 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 27.8 | 20.8 | 0 | 1.7 | 4.1 |  |  |  | 61.1 | 61.2 | -14.6 | [5 empty] | 7.3 | -1 | -2.1 | 0.4 |  | -4.1 | 6.1 | -2.2 |  | 0 | 0 | -0.5 | 20.9 | 6.08 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.7 | 1.3 | -1 | -2.1 | -2.2 | -0.5 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 |  | -2.2 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.8 | -9.3 | -11.6 | -1.6 | -1.1 | -1.7 | 1.5 | 0.1 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 27.8 | -1.4 | -1.6 | -0.2 | -9.4 | 0.2 | 22.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.8 |  |  | 1.7 |  |  | 4 | 7.38 | 194.06 | -0.1 | 3.3 | 0.2 | 0.14 | 0.5 | 0 | 4.04
14/06/2026 | 12:00 | -23.2 | -20.2 | 1.8 | 0 | 0 | -14.9 | 12.7 |  |  | -18.6 | -27.9 | -9.8 | 25.3 | -14.2 | -13.9 | -1.2 | 0 |  |  |  | -6.3 | 1.2 | 0.5 | 1 | -3 | 10.4 |  |  |  |  | 0.3 | 2.6 | 7 |  |  | -0.8 | -2.9 | 6.5 | 19.5 | 6.7 | 0.8 | 2.6 | 0.2 | 15.5 | 0 | -35.5 | 7.6 | -3.1 | 2.4 | 1 | 0.1 | 6.5 |  |  | 2.9 | 10.1 |  | 0 |  |  |  | 1.1 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | 10.6 | -1.6 | 1.6 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 28.9 | 20.7 | -0.5 | 2 | 4 |  |  |  | 63.4 | 63.3 | -10.6 | [5 empty] | 8.7 | -0.2 | -2.1 | 0.4 |  | -4.2 | 5.8 | -2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 20.5 | 6.17 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.3 | -0.8 | -1.4 | -2.2 | -0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 3.9 |  | -2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.9 | -10.3 | -11.8 | -1.8 | -1.1 | -1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 30.4 | -1.3 | -1.6 | -0.2 | -9.7 | -2.1 | 22.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -1.2 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 2.3 |  |  | 4.1 | 7.34 | 210.21 | -0.1 | 2.1 | 0.2 | 0.11 | 0.6 | 0 | 2.91
14/06/2026 | 12:30 | -18.4 | -31.9 | -0.4 | 0 | 0 | -12.7 | 21.4 |  |  | -22.2 | -32.8 | -13.3 | 21.1 | -18.8 | -17.4 | -3.6 | 0.1 |  |  |  | -8.6 | 0.7 | -0.2 | 0.9 | -3 | 6.6 |  |  |  |  | -1.1 | 1.8 | 13.1 |  |  | -0.8 | 0.9 | 7 | 20.2 | 7.1 | -0.1 | 2.6 | 0.6 | 7.9 | 0 | -42.7 | 7.1 | -3.6 | 2.1 | 1 | 0.2 | 4.9 |  |  | 1.4 | 12.4 |  | 0 |  |  |  | 3.8 | -1.6 | -2.4 | -5 | 7.1 | -3.7 | 0.8 |  |  |  | 1 |  |  | 0 | 27.8 | 21.2 | 0 | 1.5 | 4 |  |  |  | 60.9 | 60.7 | -14.2 | [5 empty] | 0.7 | -4.9 | -2.1 | 0.2 |  | -4.5 | 5.3 | -2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 15.4 | 6.03 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | -1.3 | -3.1 | -2.2 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 |  | -2.2 | 1.1 | 0.8 | 1.2 | 0.2 | 3.7 | 1.8 | -13.3 | -15.1 | -2.4 | -1.3 | -1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 34.7 | -1.2 | -1.6 | -0.2 | -11.3 | -2.7 | 5.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -1.1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.6 |  |  | 4.1 | 7.78 | 104.11 | -0.2 | 2.5 | 0.2 | 0.1 | 0.7 | 0 | 3.3
14/06/2026 | 13:00 | -15.7 | -17.9 | 1.3 | 0 | 0 | -9.4 | 23.3 |  |  | -20.9 | -25.4 | -12.1 | 21.5 | -18.2 | -17.5 | -3.3 | 0.2 |  |  |  | -7.5 | 0.6 | 0.7 | 1 | -3.1 | 6.6 |  |  |  |  | 0.1 | -4.5 | 17.1 |  |  | -0.8 | 0.2 | 7.6 | 20.4 | 7.3 | -1.4 | 2.6 | 1.3 | 7.5 | 0 | -43.5 | 8.8 | 0.1 | 3.2 | 1 | 0.1 | 7 |  |  | 1.6 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | 5.6 | 0.3 | -0.5 | -3.5 | 7.4 | -2.8 | 1 |  |  |  | 3.6 |  |  | 0 | 25.7 | 21.3 | 0.4 | 1.6 | 4 |  |  |  | 61.2 | 61.7 | -15.1 | [5 empty] | 0.8 | -4.7 | -2.4 | 0.2 |  | -4.3 | 2.5 | -1.9 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 15.1 | 6 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.7 | 1.4 | -1.3 | -3.1 | -2.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.7 |  | -2.2 | 1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.8 | -11.4 | -13.5 | -1.8 | -1.2 | -1.7 | 1.4 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 32.3 | -1.2 | -1.8 | -0.2 | 0 | 0 | 9.4 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -1 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.5 |  |  | 4 | 6.34 | 172.54 | -0.1 | 2.9 | 0.2 | 0.14 | 0.5 | 0 | 3.64
14/06/2026 | 13:30 | -15.5 | -14 | 2.6 | 0 | 0 | -10.3 | 33 |  |  | -19.9 | -30.1 | -10.6 | 25.8 | -17.1 | -16.6 | -2.2 | 0.1 |  |  |  | -7 | 1.3 | 1.8 | 0 | -3.1 | 8 |  |  |  |  | 0.9 | -3.9 | 21.6 |  |  | -0.8 | 1.2 | 8.5 | 19.6 | 7.3 | -0.2 | 2.6 | 1.7 | 10.2 | 0 | -41 | 8.6 | -0.9 | 3 | 1 | 0.1 | 10.4 |  |  | 2.5 | 12.3 |  | 0 |  |  |  | 6.5 | 2.3 | 0.6 | -2.2 | 10.4 | -2.6 | 1.1 |  |  |  | 3.2 |  |  | 0 | 27.6 | 20.6 | -0.4 | 2.8 | 4 |  |  |  | 62.8 | 63.1 | -11.4 | [5 empty] | 1.5 | -4.2 | -2.1 | 0.4 |  | -4.6 | 3 | -2 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 18.2 | 6.01 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0.1 | 0.6 | 1.4 | -1 | -3 | -2.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0.1 | 3.5 |  | -2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0 | 3.7 | 1.9 | -9.4 | -10.6 | -1.5 | -1.1 | -1.7 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 31.1 | -1 | -1.9 | -0.2 | -10.2 | 0 | 8.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.2 |  |  | 4.2 | 7.07 | 226.38 | -0.5 | 2.4 | 0.2 | 0.12 | 0.5 | 0 | 2.72
14/06/2026 | 14:00 | -15.7 | -13.6 | 2.6 | 0 | 0 | -9.1 | 40.5 |  |  | -20.9 | -30 | -12 | 20.9 | -16.7 | -16.3 | -1 | 0.1 |  |  |  | -6.4 | 1.2 | 1.5 | 0 | -3.1 | 7.9 |  |  |  |  | 2.4 | -8 | 21.4 |  |  | -0.8 | 4 | 8.9 | 9.8 | 7.3 | 0.1 | 2.6 | 1.7 | 10 | 0 | -41 | 9.2 | 0.1 | 4 | 1 | 0.1 | 11.6 |  |  | 2.9 | 12.4 |  | 0 |  |  |  | 8.7 | 2.5 | 1.3 | -0.6 | 12.6 | -2.5 | 1.2 |  |  |  | 5.3 |  |  | 0 | 18.2 | 21.1 | 0.4 | 1.7 | 4.1 |  |  |  | 63.2 | 63.6 | -11.4 | [5 empty] | 2.2 | -3.8 | -2.1 | 0.4 |  | -4.4 | 5.4 | -2.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 20 | 6.28 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | -1.2 | -3.8 | -2.3 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 3.9 |  | -2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.9 | -11.2 | -12.9 | -1.8 | -1.2 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 29.6 | -0.8 | -2 | -0.2 | -10.3 | -1.9 | 18.3 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.7 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1.5 |  |  | 3.7 |  |  | 4.3 | 6.65 | 233.43 | -0.4 | 3.5 | 0.1 | 0.13 | 0.5 | 0 | 3.83
14/06/2026 | 14:30 | -15.8 | -18.7 | 1.9 | 0 | 0 | -11.8 | 32.9 |  |  | -22 | -32.9 | -13.1 | 21.9 | -17.6 | -17.5 | -0.2 | 0 |  |  |  | -5.5 | 1.5 | 0.6 | 0 | -3.1 | 7.4 |  |  |  |  | 2.1 | -1.7 | 16.9 |  |  | -0.9 | 2 | 9.1 | 9.5 | 6.6 | 0.6 | 2.6 | 1.7 | 9 | 0 | -42 | 9.5 | -1.2 | 2.1 | 1 | 0.1 | 10.9 |  |  | 2.2 | 12.3 |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 1.7 | 0 | -2.1 | 11.5 | -3 | 0.9 |  |  |  | 2.7 |  |  | 0 | 18.6 | 20 | -0.6 | 1.8 | 4.1 |  |  |  | 60.2 | 60 | -15.7 | [5 empty] | 1.4 | -4.4 | -2.3 | 0.2 |  | -3.7 | 5.4 | -1.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 18.2 | 6.03 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0.6 | 1.5 | -1.3 | -3.6 | -2.2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.2 |  | -2.3 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 3.7 | 2 | -10.4 | -12.2 | -1.8 | -1.2 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.3 | 30.5 | -0.6 | -2 | -0.2 | 0 | -0.6 | 21.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.5 | 0.8 | 0.4 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.4 |  |  | 4.2 | 6.85 | 193.98 | -0.5 | 2.9 | 0.2 | 0.12 | 0.5 | 0 | 3.22
14/06/2026 | 15:00 | -17.5 | -32.6 | -1 | 0 | 0 | -15.8 | 6.3 |  |  | -28.4 | -38.4 | -19.4 | 14.8 | -21.1 | -19.9 | -3.5 | 0 |  |  |  | -8.7 | 1 | 0.3 | 0 | -3.2 | 6.8 |  |  |  |  | 1.7 | -10.8 | 5.3 |  |  | -1 | 0.6 | 8.4 | 9.5 | 6.8 | 0.6 | 2.6 | -0.2 | 4.6 | 0 | -46.4 | 7.6 | -1.6 | 0.5 | 1 | 0.2 | 10.2 |  |  | 0.4 | 12.4 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -5.4 | -6.4 | -6.7 | 5.2 | -4.8 | 0.2 |  |  |  | -1.7 |  |  | 0 | 18.4 | 20.5 | -0.4 | 1.7 | 4.1 |  |  |  | 53.4 | 53.4 | -25.2 | [5 empty] | -0.7 | -5.6 | -2.4 | 0.2 |  | -3.9 | 5.6 | -1.9 |  | 0.1 | 0 | -1 | 17.1 | 5.88 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.5 | -1.3 | -3.4 | -2 | 0.1 | 0 | 0.1 | 0 | 4.1 |  | -2.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 3.7 | 1.8 | -12.9 | -13.7 | -2.1 | -1.1 | -1.9 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.1 | 31.5 | -0.3 | -1.8 | -0.2 | -10.9 | -6.8 | 14.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 0.8 |  |  | 4.2 | 6.82 | -24.9 | -0.3 | 2.4 | 0.2 | 0.15 | 0.5 | 0 | 2.95
14/06/2026 | 15:30 | -15.3 | -28.2 | -1 | 0 | 0 | -3.7 | 42.9 |  |  | -26.3 | -36.6 | -17.2 | 17 | -19.7 | -18.8 | -4.3 | 0 |  |  |  | -8.1 | 0.7 | 1.1 | 0 | -3.3 | 7.3 |  |  |  |  | 1.4 | -1.5 | 17.3 |  |  | -0.9 | 3.3 | 8.5 | 10.5 | 7.1 | 0.5 | 2.6 | 2.1 | 6.7 | 0 | -44 | 9.4 | -1 | 5.2 | 1 | 0.1 | 10.7 |  |  | 1.6 | 15.2 |  | 0 |  |  |  | 7.2 | -3.6 | -5 | -5.6 | 5.1 | -4.1 | 0.6 |  |  |  | 8.1 |  |  | 0 | 22.3 | 21 | -0.2 | 4.2 | 3.8 |  |  |  | 59.7 | 60.1 | -16.1 | [5 empty] | -1.3 | -6 | -2.3 | 0.2 |  | -3.8 | 5.1 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | 0 | 17.6 | 5.18 |  | 0.1 | 1.5 | 0.2 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.4 | -1.3 | -3.1 | -1.7 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0.1 | 4.1 |  | -2.2 | 1.1 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 3.7 | 1.7 | -12.5 | -13.8 | -2 | -1.3 | -1.6 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 29.6 | -0.1 | -1.4 | -0.2 | -7 | -10.5 | 20.8 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | -0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1 |  |  | 4.2 | 9.44 | 144.12 | 0 | 2.3 | 0.2 | 0.12 | 0.6 | 0 | 3.22
14/06/2026 | 16:00 | -16.5 | -30.5 | -1.5 | 0 | 0 | -7.3 | 8.1 |  |  | -28.3 | -40.7 | -19.4 | 14.8 | -24.9 | -19.9 | -5.6 | -0.2 |  |  |  | -8.2 | 1.1 | 0.4 | 0 | -3.2 | 8.6 |  |  |  |  | 1.1 | -11.9 | 5.4 |  |  | -1 | 2.4 | 8.2 | 6.6 | 3.5 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0.9 | 1 | -53.2 | 8.5 | -2.4 | 1.2 | 1 | 0 | 9.4 |  |  | -3.8 | 12.5 |  | 0 |  |  |  | 0.7 | -6.8 | -7.9 | -8.4 | 0.8 | -5 | 0.2 |  |  |  | 0 |  |  | 0 | 15.6 | 15.8 | -2.7 | 3.8 | 3.4 |  |  |  | 46.5 | 45.8 | -32 | [5 empty] | -2.2 | -6.4 | -2.4 | 0.2 |  | -4 | 2.3 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 3.14 |  | 0.1 | 1.4 | -0.1 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1.3 | -1.1 | -2.8 | -0.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 4.1 |  | -1.9 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 0 | 6.8 | 0.8 | -12.6 | -14 | -2 | -1.4 | -1.5 | 1.3 | 0.1 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 26.4 | 0.1 | 0.6 | -0.2 | 6.2 | -7 | 22.2 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 1.5 |  |  | 1.7 |  |  | 4.2 | 6.97 | -57.29 | 0.1 | 2.3 | 0.2 | 0.14 | 0.5 | 0 | 3.24
14/06/2026 | 16:30 | 20.8 | -13.8 | 1.5 | 0 | 0 | -7.6 | 6.5 |  |  | -18.1 | -28.1 | -9.2 | 27.6 | -15.1 | -17.3 | 5.9 | 0 |  |  |  | -3.1 | 1.5 | 1.1 | 0 | -3.1 | 13 |  |  |  |  | 5 | -1.5 | 0 |  |  | -1.3 | -13.4 | 6.1 | 9.6 | 1.8 | -0.2 | 2.6 | 1.2 | 3.6 | 3.2 | -47.6 | 1.4 | -1.8 | -3.5 | 1 | 0.1 | 10.4 |  |  | 2.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.6 | 1.7 | 0.1 | -2.9 | 9.6 | -3.5 | 0.7 |  |  |  | 0.2 |  |  | 0 | 22 | 20.2 | -0.3 | 1.8 | 4.1 |  |  |  | 55.7 | 55.9 | -22 | [5 empty] | -8.6 | -10.3 | -2.7 | 0 |  | -4.2 | 0.7 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.73 |  | 0 | 1.3 | 0.3 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0.5 | 1.1 | -0.5 | -0.9 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 3.6 |  | -2.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -9.8 | -11 | -1.5 | -1.1 | -0.7 | 1.3 | 0.2 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 20 | 0.2 | 2 | -0.2 | 4.6 | -3.8 | 16.6 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.4 |  |  | 4.2 | 7.63 | 116.56 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.16 | 0.3 | 0 | 2.56
14/06/2026 | 17:00 | -7.4 | 11.8 | 6.3 | 0 | 0 | -7.4 | 11.2 |  |  | -18.6 | -29.1 | -9.3 | 25.9 | -3.8 | -11 | 23.1 | 0 |  |  |  | 0.3 | 0.8 | -0.4 | 0 | -3.2 | 12.7 |  |  |  |  | 1.8 | 0 | 0 |  |  | -1.3 | -12.4 | 6.1 | 9.4 | 2.1 | -0.1 | 2.6 | 1.7 | 12.6 | 13.3 | -39.6 | 4.3 | 0.3 | -2.9 | 1 | 0.3 | 0.5 |  |  | 3.3 | 0 |  | 2 |  |  |  | -1 | 7.5 | 6 | 10.2 | 21.5 | 1.3 | 2.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 22.9 | 21.1 | 0 | 1.7 | 4 |  |  |  | 58.5 | 58.5 | -18 | [5 empty] | 1.4 | -4.4 | -2.5 | 0.2 |  | -4.4 | 0.3 | -2.6 |  | 0 | 0.1 | 0 | 10.7 | -0.07 |  | 0.1 | 1.3 | 0.4 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 2 | 0.4 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.9 |  | -2.1 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | -6.4 | -6.9 | -1 | -0.6 | 0.4 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 23.7 | 0.2 | 2.2 | -0.2 | 4.2 | 0.3 | 2.9 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 1.7 |  |  | 4.6 |  |  | 4 | 8.02 | 254.05 | 0 | 1.7 | 0.3 | 0.09 | -0.1 | 0 | 1.99
14/06/2026 | 17:30 | -6.6 | 12.6 | 6.2 | 0 | 0 | -7.3 | 10.3 |  |  | -21.8 | -30.4 | -12.5 | 22.2 | -4.6 | -11.4 | 31.6 | 0.1 |  |  |  | 3.4 | 1.3 | 0.4 | 0 | -3.3 | 15.6 |  |  |  |  | 4.8 | -6.6 | 0 |  |  | -1.3 | -10.7 | 6.7 | 9.5 | 1.8 | -0.6 | 2.6 | 0.7 | 12.3 | 14.1 | -34.6 | 5.3 | -0.3 | -3 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 4.8 | 0 |  | 2.6 |  |  |  | -0.8 | 3.6 | 2.3 | 9.4 | 17.7 | 0.8 | 2.1 |  |  |  | 0 |  |  | -0.3 | 22.7 | 20.3 | -0.3 | 1.9 | 4 |  |  |  | 59.1 | 59.2 | -17.4 | [5 empty] | 5.2 | -2.1 | -2.4 | 0.2 |  | -4.5 | 0 | -2.7 |  | 0 | 0 | 0 | 12.1 | -0.02 |  | 0 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 3.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -1.6 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 1 | 0 | 0 | -10.5 | -11.8 | -1.7 | -1.1 | 0.7 | 1.3 | 0.1 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0.8 | 0 | -0.2 | 14.1 | 9.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.4 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.5 |  |  | 2.9 |  |  | 4.1 | 7.71 | 238.19 | 0 | 2 | 0.3 | 0.07 | -0.1 | 0 | 2.27
14/06/2026 | 18:00 | -1.7 | 21.9 | 8.9 | 0 | 0 | -6.7 | 11.2 |  |  | -19.7 | -27.3 | -9.4 | 27 | 7.5 | -3.5 | 35.1 | 0.1 |  |  |  | 7.3 | 1.6 | 0.7 | 0 | -3.3 | 19.2 |  |  |  |  | 10.2 | -7.5 | 0 |  |  | -1.2 | -12.6 | 6 | 19.3 | 1.8 | -0.5 | 2.6 | 1.2 | 18.5 | 20.3 | -29.8 | 6.9 | -0.9 | -2.8 | 1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 6.8 | 0 |  | 2.2 |  |  |  | -2.2 | 0.1 | -1.5 | 22.5 | 13.7 | 6.5 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 22.3 | 19.4 | -0.9 | 1.7 | 4 |  |  |  | 61.3 | 61.4 | -14.5 | [5 empty] | 4.5 | -2.6 | -2.6 | 0.1 |  | -4.2 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 12.2 | -0.03 |  | -0.1 | 1.3 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 4.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 3.7 | 0 | 0 | -6.8 | -8 | -1 | -0.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 16.7 | 14.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 2.9 |  |  | 4 | 7.2 | 365.27 | 0 | 1.9 | 0.3 | 0.08 | -0.4 | 1.4 | 3.28
14/06/2026 | 18:30 | 9.4 | 9.8 | 6.2 | 0 | 0 | -3.5 | 27 |  |  | -13.2 | -22.6 | -3.5 | 30.6 | 10.7 | -1.2 | 30.1 | 0 |  |  |  | 2.3 | 1 | -0.3 | 0 | -3.3 | 17.4 |  |  |  |  | 10.1 | 10.9 | 0 |  |  | -0.8 | -8.2 | 6.1 | 19.8 | 1.9 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 22.7 | 24.6 | -24.7 | 7.1 | 1.1 | -1 | 1 | 0.3 | 0.7 |  |  | 10.5 | 0 |  | 1.5 |  |  |  | 0.5 | 3.1 | 1.8 | 26.1 | 17 | 7.8 | 5.3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 23.8 | 20.7 | -0.2 | 1.9 | 4 |  |  |  | 71.2 | 71.2 | -0.4 | [5 empty] | 12.7 | 2.2 | -2.2 | 0.4 |  | -3.8 | 0 | -2.6 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7 | 0.03 |  | 0 | 1.3 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.5 | 0.8 | 1.3 | 2.9 | 0 | 0 | -11.1 | -12.6 | -1.8 | -1.2 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 14.3 | 7.7 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1.2 | 0.9 | 1.5 |  |  | 1.3 |  |  | 4.4 | 7.9 | 479.93 | -0.5 | 2.7 | 0.4 | 0.06 | -0.1 | 1.5 | 4.06
14/06/2026 | 19:00 | 9.9 | 27.8 | 9.3 | 0 | 0 | -3.6 | 28.1 |  |  | -15 | -24.2 | -5.1 | 29.5 | 11 | -0.8 | 51.4 | 0 |  |  |  | 5 | 0.2 | 0 | 0 | -3.2 | 17.2 |  |  |  |  | 10.2 | 9.6 | 0 |  |  | -0.8 | -7.9 | 6.6 | 20.2 | 2.2 | -0.5 | 2.6 | 0.4 | 25.1 | 27 | -42.4 | 7 | -1.2 | -2.4 | 1 | 0.3 | -0.2 |  |  | 11 | 0 |  | 0.3 |  |  |  | 2.5 | 3.8 | 2.3 | 26.4 | 17.5 | 8.4 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 28.5 | 20.9 | 0 | 1.7 | 3.9 |  |  |  | 72.4 | 72.2 | 1.3 | [5 empty] | 12.6 | 2.1 | -2.1 | 0.4 |  | -3.5 | 0 | -2.6 |  | 0.1 | 0 | 0 | 8 | -0.1 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 1.1 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -1.8 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 0 | 0 | -7.2 | -9 | -1 | -0.7 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 13.7 | 10.2 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 1 |  |  | 4.1 | 6.46 | 519.86 | -0.4 | 1.8 | 0.4 | 0.07 | -0.1 | 1.4 | 3.17
14/06/2026 | 19:30 | 13.2 | 33.4 | 12.1 | 0 | 0 | -3.2 | 31 |  |  | -13.6 | -21.5 | -3.3 | 30.9 | 12 | -0.5 | 56.5 | 0 |  |  |  | 6.2 | 0.8 | 1 | 0 | -3.3 | 18.3 |  |  |  |  | 11.2 | 13.2 | 0 |  |  | -0.5 | -5.1 | 7 | 20.4 | 2.4 | -0.4 | 2.6 | 1.7 | 25.8 | 27.6 | -41.4 | 8.1 | -0.7 | -2.2 | 1 | 0.4 | -1 |  |  | 10.8 | 0 |  | 1 |  |  |  | 3.2 | 4.4 | 2.9 | 27 | 18.2 | 8.4 | 5.5 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 26.9 | 21.4 | -0.1 | 1.8 | 3.9 |  |  |  | 72.5 | 72.7 | 1.3 | [5 empty] | 13.5 | 2.7 | -2.1 | 0.4 |  | -3.7 | 0 | -2.8 |  | 0.1 | 0 | 0 | 8.4 | -0.13 |  | 0 | 1.5 | 0.2 |  | 0.2 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 0.9 | 0 | 0 | -7.7 | -9.3 | -1.1 | -0.7 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.7 | 0 | 0.3 | 0 | -0.2 | 11.7 | 6.6 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.8 | 1 | 0.9 | 1.4 |  |  | 1.7 |  |  | 4 | 7.75 | 566.92 | -0.6 | 2.1 | 0.4 | 0.06 | -0.1 | 1.4 | 3.26
14/06/2026 | 20:00 | 14.3 | 32.2 | 12.3 | 0 | 0 | -4.1 | 33 |  |  | -15.5 | -24 | -5.2 | 29.3 | 11.9 | -0.7 | 60.3 | 0 |  |  |  | 4.2 | 1.4 | 2 | 0 | -3.2 | 18 |  |  |  |  | 10.8 | 12.5 | 0 |  |  | -0.5 | -5.5 | 6.8 | 20.3 | 1.7 | 0.4 | 2.6 | 0.9 | 26.3 | 28.1 | -40.9 | 8.8 | -0.6 | -2.1 | 1 | 0.3 | 0 |  |  | 11.5 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | 3.5 | 4.2 | 2.6 | 26.8 | 17.7 | 8.3 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 26.6 | 20 | -0.6 | 1.9 | 4 |  |  |  | 73.2 | 73 | 2.5 | [5 empty] | 13 | 2.4 | -1.9 | 0.4 |  | -3.6 | 0 | -2.7 |  | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.6 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 2.5 | 0 | 0.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -1.6 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 0 | 0 | -7.7 | -8.3 | -1 | -0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 9.2 | 3.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.5 |  |  | 0.9 |  |  | 4 | 7.64 | 549.34 | -0.8 | 1.9 | 0.4 | 0.06 | -0.1 | 2.1 | 3.56
14/06/2026 | 20:30 | 13.3 | 23.5 | 10 | 0 | 0 | -4.4 | 28.6 |  |  | -13.5 | -22.3 | -3.4 | 33.4 | 11.6 | -0.5 | 43.1 | 0 |  |  |  | 2.9 | 2.1 | 1.5 | 0 | -3.2 | 17.6 |  |  |  |  | 10 | 9.7 | 0 |  |  | -0.5 | -13.4 | 6.5 | 20.2 | 4 | 0.8 | 2.6 | 2.2 | 25.5 | 27.3 | -41.8 | 7.7 | -2.1 | -2.5 | 1 | 0.3 | -0.6 |  |  | 11.2 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | 3.1 | 4.5 | 2.7 | 26.8 | 17.9 | 8.3 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.4 | 28.8 | 20.1 | -0.2 | 4.5 | 3.9 |  |  |  | 72.6 | 72.5 | 1.2 | [5 empty] | 13 | 2.4 | -2 | 0.4 |  | -3.7 | 0 | -2.8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 2.8 | 0 | 0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -1.5 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2.2 | 1.2 | 0 | -7.9 | -8.4 | -1 | -0.4 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.8 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 7.8 | 3.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 2.6 |  |  | 4.6 | 8.17 | 516.37 | -1.3 | 2 | 0.4 | 0.07 | -0.3 | 1.9 | 2.77
14/06/2026 | 21:00 | 19.3 | 27.1 | 10.7 | 0 | 0 | -5.5 | 21.9 |  |  | -15.6 | -27 | -5.2 | 32 | 11.4 | -0.8 | 68.8 | -0.1 |  |  |  | 2.7 | 1.7 | 2.1 | 0 | -3.3 | 19.3 |  |  |  |  | 11.8 | 14.4 | 0 |  |  | -0.7 | -12.9 | 6.2 | 19.6 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 1.2 | 25.7 | 27.6 | -41.3 | 4.7 | -2.3 | -2.8 | 1 | 0.3 | -1.2 |  |  | 10.4 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | 2.3 | 4.5 | 2.8 | 26.6 | 17.7 | 8 | 5.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.5 | 26.9 | 21.1 | 0 | 4.3 | 4 |  |  |  | 71.4 | 71.5 | 0.6 | [5 empty] | 13.9 | 2.9 | -1.9 | 0.4 |  | -3.8 | 0 | -2.7 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.6 | 0.8 | 1.2 | 4.1 | 1.7 | 0 | -8.5 | -9.3 | -1.2 | -0.6 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.8 | 1.8 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.8 | 1.4 |  |  | 1.9 |  |  | 4.6 | 6.57 | 527.17 | -1.4 | 1.5 | 0.4 | 0.05 | -0.4 | 1.9 | 2.05
14/06/2026 | 21:30 | 18.4 | 32 | 11.9 | 0 | 0 | -6.6 | 13.2 |  |  | -18 | -26.2 | -8.6 | 27.5 | 10.2 | -1.4 | 75.9 | 0 |  |  |  | 4.9 | 0.6 | 1.2 | 0 | -3.2 | 15.3 |  |  |  |  | 9 | 9.2 | 0 |  |  | -0.8 | -12.6 | 6.1 | 19.8 | 3.6 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 24.5 | 26.3 | -43 | 7.1 | -1.8 | -2.4 | 1 | 0.2 | -0.1 |  |  | 8.7 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | 1.9 | 3.4 | 1.6 | 25.6 | 17.1 | 7.9 | 5.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 27.1 | 20 | -0.5 | 4.4 | 4 |  |  |  | 68.2 | 68.4 | -4.5 | [5 empty] | 12.5 | 2.1 | -1.9 | 0.4 |  | -3.3 | 0 | -2.5 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.7 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -1.3 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 5.1 | 4.5 | 0 | -9.2 | -9.9 | -1.3 | -0.5 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 2.9 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1 | 0.7 | 1.4 |  |  | 3 |  |  | 4.1 | 7.09 | 489.79 | -1.8 | 1.7 | 0.4 | 0.06 | -0.7 | 2 | 1.66
14/06/2026 | 22:00 | 18.5 | 22.7 | 10.1 | 0 | 0 | -7.4 | 3.6 |  |  | -24.9 | -36.5 | -15.2 | 19 | 7.5 | -3.7 | 69 | -0.1 |  |  |  | 3.2 | 0.6 | 1.2 | 0 | -3.2 | 13.2 |  |  |  |  | 7.6 | 9.7 | 0 |  |  | -1.1 | -13.6 | 5.6 | 20.4 | 4.2 | 0.4 | 2.6 | 0.8 | 18.9 | 20.7 | -47.5 | 4.6 | -2.7 | -3.4 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 6.5 | 0 |  | 1 |  |  |  | 0 | 0.7 | -0.8 | 22.7 | 14 | 6.4 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 26.8 | 21.1 | -0.3 | 6.8 | 3.9 |  |  |  | 62.7 | 62.7 | -12.2 | [5 empty] | 10.4 | 0.9 | -1.9 | 0.6 |  | -3.6 | 0 | -2.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.1 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 5.4 | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -1.4 | 0.5 | 0.9 | 1.2 | 2.1 | 5.5 | 0 | -10.4 | -11.3 | -1.6 | -0.7 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | 1.2 |  |  | 4 |  |  | 4 | 6.43 | 352.73 | -1.5 | 1.7 | 0.3 | 0.06 | -0.5 | 0 | 0.06
14/06/2026 | 22:30 | 7.5 | 1.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 1.1 |  |  | -23.1 | -32.8 | -12.7 | 22.8 | 6 | -4.7 | 14.6 | 0 |  |  |  | -2.8 | -0.1 | 0.3 | 0 | -3.5 | 8.4 |  |  |  |  | 3.2 | -0.7 | 0 |  |  | -1.3 | -19 | 5 | 19.4 | 3.5 | 0.8 | 2.6 | 1.6 | 16.3 | 17.7 | -46.1 | 6 | -2.6 | -3.9 | 1 | 0.2 | -1.8 |  |  | 5.4 | 0 |  | 0.7 |  |  |  | -2 | -0.9 | -2.5 | 21.1 | 12.3 | 6.1 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  | -0.7 | 28.7 | 20.2 | -0.6 | 4.4 | 4 |  |  |  | 58.4 | 58.1 | -18.6 | [5 empty] | 4.9 | -2.3 | -2.1 | 0.4 |  | -3.7 | 0 | -2.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 4.1 | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -1.7 | 0.5 | 0.9 | 1.3 | 2.6 | 10.3 | 0 | -8.9 | -9.4 | -1.1 | -0.4 | 0 | 1.2 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -2.4 | 0.5 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.4 |  |  | 2.7 |  |  | 4 | 6.32 | 204.12 | -1.4 | 2.7 | 0 | 0.06 | -0.7 | 0 | 0.66
14/06/2026 | 23:00 | -6.8 | -2.7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 18.4 |  |  | -27.2 | -37.7 | -18.9 | 16.2 | 5.6 | -4.9 | 13.5 | 0 |  |  |  | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0 | -3.4 | 9.8 |  |  |  |  | 2.9 | -6 | 0 |  |  | -1.5 | -23.5 | 4.4 | 19.8 | 4.2 | 0.5 | 2.6 | 0.3 | 15.4 | 17.1 | -42.1 | 3.2 | -2.8 | -3.1 | 1 | 0.2 | 0.1 |  |  | 6.1 | 0 |  | 1.7 |  |  |  | -2.1 | -1.8 | -2.9 | 20.4 | 11.9 | 5.5 | 4.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 27 | 20.8 | -0.1 | 4.4 | 3.9 |  |  |  | 55.7 | 55.8 | -23.1 | [5 empty] | 1.4 | -4.5 | -1.9 | 0.5 |  | -3.9 | 0 | -2.3 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.5 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.5 | 0 | -0.4 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 3.6 | 9.7 | 0 | -10.7 | -11.3 | -1.5 | -0.6 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -1.3 | 1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 1.5 |  |  | 2.4 |  |  | 4.1 | 8.41 | 154.41 | -1.1 | 2.7 | 0 | 0.07 | -0.8 | 0 | 0.87
14/06/2026 | 23:30 | -14.9 | -20.7 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 8.6 |  |  | -38.1 | -47.5 | -29.6 | 4.9 | 1.5 | -8.2 | 10.5 | 0 |  |  |  | -1.9 | 0.2 | 1 | 0 | -3.3 | 8.5 |  |  |  |  | 0.7 | -14.8 | 0 |  |  | -1 | 0 | 3.9 | 18.7 | 3.6 | -0.2 | 2.6 | 0.4 | 6.8 | 8.4 | -45.2 | 3 | -5.1 | -3.6 | 1 | 0.3 | -2.4 |  |  | 6.8 | 0 |  | 2.3 |  |  |  | -10.5 | -6.6 | -7.9 | 14.9 | 6.5 | 3.4 | 3.2 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 29.9 | 20.3 | -0.5 | 4.4 | 4.1 |  |  |  | 57.2 | 57.8 | -20.7 | [5 empty] | -2 | -6.5 | -2.2 | 0.4 |  | -4.1 | 0 | -2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 3.7 | 0 | -0.2 | 0 | 0.2 | 0 | 0.6 |  | -2.6 | 0.6 | 0.9 | 1.3 | 0.1 | 0.4 | 0 | -13.2 | -14.4 | -2 | -1 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3 | -0.1 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 1.5 |  |  | 3.5 |  |  | 4 | 7.86 | -4.64 | -0.8 | 2.7 | 0 | 0.07 | -0.5 | 0 | 1.47
15/06/2026 | 00:00 | -15.2 | -19.5 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 15.1 |  |  | -34.5 | -43.7 | -26.2 | 8.6 | -0.4 | -8.5 | 1.8 | 0 |  |  |  | -3 | 0.4 | 0.6 | 0 | -3.4 | 7.1 |  |  |  |  | -0.4 | -12.8 | 0 |  |  | -0.7 | 0 | 4.2 | 19.3 | 3.8 | -1.1 | 2.6 | 1 | 5.5 | 7 | -46.7 | 4.9 | -4.7 | -3.9 | 1 | 0.2 | -1 |  |  | 6.2 | 0 |  | 0.4 |  |  |  | -0.2 | -7 | -8.5 | 14.5 | 6.1 | 1.5 | 3 |  |  |  | 0 |  |  | -0.6 | 27.2 | 20.6 | -0.1 | 4.4 | 3.9 |  |  |  | 55.3 | 55 | -23.3 | [5 empty] | -4.3 | -7.9 | -2 | 0.2 |  | -2.8 | 0 | -2.5 |  | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | -0.2 | 1.4 | 0.2 |  | 0.1 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | -0.3 | 0 | 0.2 | 0 | 0.5 |  | -2.9 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 2.4 | 2.2 | 0 | -12.4 | 0 | -1.7 | -0.8 | 0 | 1.3 | 0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.5 | 0 | 0 | 0 | -0.2 | -3.6 | -1.4 | 0 | 1.8 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 1.5 |  |  | 2.6 |  |  | 4 | 8.25 | 9.85 | -0.9 | 1.7 | 0 | 0.08 | -0.5 | 0 | 0.38
EJEC |  | -252.9 | -91.6 | 107.9 | 3 | 2.4 | -153.5 | 403.8 | 0 | 0 | -596.75 | -854.8 | -379.25 | 458.75 | -83.85 | -202.25 | 616.65 | 0.35 | 0 | 0 | 0 | -143.6 | 23.3 | 20.05 | 10.75 | -75.1 | 185.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9 | -55.95 | 104.15 | 0 | 0 | -22.2 | -273 | 131.6 | 369 | 140.3 | -2.65 | 62.4 | 27.55 | 368.35 | 155.65 | -1101.8 | 105.8 | -32.15 | 18.8 | 24 | 3.45 | 55.85 | 0 | 0 | 114.65 | 70.75 | 0 | 14.35 | 0 | 0 | 0 | 34.6 | -120.65 | -154.1 | 122.35 | 224.35 | 57.5 | 76.25 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 0 | 0 | -8.35 | 548.05 | 400.45 | -29.15 | 74.9 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 978.45 | 966.1 | -433.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.1 | -86.2 | -55.1 | 6.6 | 0 | -105.85 | 40.65 | -57.25 | 0 | 0.95 | -0.3 | -5.7 | 212.6 | 49.925 | 0 | 0.55 | 33.75 | 4.7 | 0 | 1.7 | 14.7 | 0.05 | 6.15 | 12.05 | -14 | -9.2 | -16.5 | 0.7 | 2.7 | 4.5 | 0.2 | 35.5 | 0 | -50.9 | 17.15 | 21 | 29.9 | 28.8 | 81.65 | 15.45 | -222.85 | -246.1 | -29.1 | -16.95 | -12.8 | 31.6 | 2.5 | 40.95 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -59.3 | 326.5 | -3.75 | -8.75 | -4.8 | -14.5 | 5.5 | 143.2 | 43.2 | 14.4 | 7.2 | 14.4 | -3.2 | 12.1 | 16.05 | 11 | 35.25 | 0 | 0 | 61.75 | 0 | 0 | 98.25 | 169.945 | 2834.92 | -7.4 | 57.75 | 6.5 | 2.455 | -4.5 | 6.8 | 61.605

## DEMANDA_AREAS
domingo, 14 de Junio del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6926 | 1038.4585 | 4049.8682 | 1837.6733 | 258.8213
01:00 | 0 | 6707.4 | 1007.8715 | 3890.5081 | 1809.0204 | 263.4645
01:30 | 0 | 6667.5 | 990.0882 | 3859.0491 | 1818.3627 | 263.0668
02:00 | 0 | 6555.1 | 996.4814 | 3777.8117 | 1780.8069 | 260.4714
02:30 | 0 | 6397.2 | 946.2906 | 3673.3429 | 1777.5665 | 263.2509
03:00 | 0 | 6353.2 | 942.0807 | 3637.6533 | 1773.466 | 259.8848
03:30 | 0 | 6274.8 | 975.1379 | 3524.4246 | 1775.2375 | 261.5622
04:00 | 0 | 6276.6 | 970.9465 | 3521.5775 | 1784.076 | 264.0854
04:30 | 0 | 6387.7 | 963.7376 | 3632.221 | 1791.7414 | 263.9474
05:00 | 0 | 6347.8 | 970.0985 | 3588.9947 | 1788.7068 | 260.4227
05:30 | 0 | 6338.2 | 938.9913 | 3584.0261 | 1815.1826 | 259.7124
06:00 | 0 | 6274.2 | 942.2277 | 3527.3932 | 1804.5791 | 249.5211
06:30 | 0 | 6145.6 | 927.0832 | 3461.9817 | 1756.5351 | 245.9607
07:00 | 0 | 5906.8 | 941.8428 | 3231.4758 | 1733.4814 | 234.5111
07:30 | 0 | 5982.1 | 887.6939 | 3354.2163 | 1740.1898 | 232.1817
08:00 | 0 | 6174.2 | 914.2176 | 3516.6333 | 1743.3491 | 241.1448
08:30 | 0 | 6351.3 | 959.1859 | 3612.3726 | 1779.7415 | 245.5985
09:00 | 0 | 6383.6 | 967.4466 | 3624.5794 | 1791.574 | 251.3845
09:30 | 0 | 6404.7 | 946.8028 | 3646.1888 | 1811.7084 | 255.6196
10:00 | 0 | 6551.2 | 986.285 | 3727.9557 | 1836.9593 | 266.1671
10:30 | 0 | 6677.6 | 1022.969 | 3884.3445 | 1770.2865 | 270.7581
11:00 | 0 | 6821.4 | 1045.8233 | 3979.2077 | 1796.369 | 273.5893
11:30 | 0 | 6867.3 | 1023.77 | 4036.5588 | 1806.9712 | 271.6051
12:00 | 0 | 6942.4 | 1029.6465 | 4117.2041 | 1795.5494 | 280.5115
12:30 | 0 | 6829.6 | 1058.4995 | 4005.9864 | 1765.1141 | 253.728
13:00 | 0 | 6888.9 | 1049.9672 | 4091.2831 | 1747.6497 | 254.457
13:30 | 0 | 6972.4 | 1073.7634 | 4119.7986 | 1778.838 | 264.3772
14:00 | 0 | 6932 | 1086.6865 | 4032.3585 | 1812.955 | 270.9685
14:30 | 0 | 6994.4 | 1062.3514 | 4121.9512 | 1810.0974 | 271.851
15:00 | 0 | 6701.1 | 1015.0977 | 3885.0474 | 1800.9549 | 275.9347
15:30 | 0 | 6782.5 | 1059.7107 | 3893.6434 | 1829.1459 | 272.732
16:00 | 0 | 6784.3 | 1007.6594 | 3931.561 | 1845.0796 | 272.4285
16:30 | 0 | 6941.5 | 1016.4898 | 4053.0352 | 1871.975 | 265.8457
17:00 | 0 | 7001.6 | 1050.4484 | 4056.6129 | 1894.5387 | 258.795
17:30 | 0 | 7024.2 | 1059.211 | 4019.1578 | 1945.8312 | 262.4298
18:00 | 0 | 7388.9 | 1065.1858 | 4315.6154 | 2008.0988 | 256.0976
18:30 | 0 | 7612.3 | 1191.525 | 4465.286 | 1955.489 | 256.6114
19:00 | 0 | 7774.5 | 1277.5991 | 4563.4954 | 1933.4055 | 254.2586
19:30 | 0 | 7830.5 | 1268.174 | 4615.3817 | 1946.9443 | 260.5407
20:00 | 0 | 7818.6 | 1266.3371 | 4617.7249 | 1934.538 | 263.6388
20:30 | 0 | 7784.8 | 1244.9015 | 4604.5286 | 1935.3699 | 268.7066
21:00 | 0 | 7702.6 | 1231.333 | 4530.6938 | 1940.5732 | 278.3121
21:30 | 0 | 7530.5 | 1187.5974 | 4399.5759 | 1943.3267 | 278.1325
22:00 | 0 | 7404.7 | 1144.2808 | 4330.8435 | 1929.5757 | 279.943
22:30 | 0 | 7229.6 | 1119.4135 | 4269.174 | 1841.0125 | 276.8853
23:00 | 0 | 7019.9 | 1089.1978 | 4093.0724 | 1837.6298 | 275.0661
23:30 | 0 | 6715.1 | 1022.1966 | 3867.034 | 1825.8694 | 277.0715
00:00 | 0 | 6599.6 | 1023.6266 | 3766.7378 | 1809.2356 | 272.3602
MÁXIMO | 0 | 7830.5 | 1277.5991 | 4617.7249 | 2008.0988 | 280.5115
MÍNIMO | 0 | 5906.8 | 887.6939 | 3231.4758 | 1733.4814 | 232.1817
PROMEDIO | 0 | 6812.0417 | 1041.8006 | 3939.7748 | 1830.4663 | 262.8836
ENERGÍA | 0 | 163489 | 25003.2151 | 94554.594 | 43931.1909 | 6309.2073
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
domingo, 14 de Junio del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 39.0675 | 13.134 | [5 empty] | 28.1925 | 15.1142 | 12.18 | 31.358 |  |  | 16.276 |  | 47.3963 |  |  |  | 123.6424 |  | 9.9781 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.3379 | 0 |  |  | 87.7889 | 29.2224 | 0.81 | 168.7166 |  | 38.271 | 32.74 |  | 164.5258 | 30.5573 | [5 empty] | 72.7454 |  | 23.5 |  |  |  | 9.6977 |  | 4.774 |  |  | 20.74 |  | 149.2806 |  | 4.7402 | 128.4924 | 20.6394 |  | 37.1829 | 3.8582 |  |  | 81.9838 | 18.7324 |  | 0.7 | 29.2276 | 464.8958 |  | 161.9904 | 18.428 |  |  |  | 4.9866 |  |  | 15.73 | 294.79 |  | 37.593 |  | 30.649
01:00 |  |  | 38.9542 | 13.495 | [5 empty] | 28.0734 | 15.0732 | 12.72 | 30.718 |  |  | 16.209 |  | 21.7436 |  |  |  | 110.3812 |  | 9.6947 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.3343 | 0 |  |  | 88.9133 | 29.4259 | 0.7 | 168.0375 |  | 38.119 | 35.26 |  | 164.4014 | 29.763 | [5 empty] | 72.0395 |  | 23.5 |  |  |  | 9.5576 |  | 4.8101 |  |  | 29.63 |  | 147.3605 |  | 4.9166 | 126.525 | 20.492 |  | 37.0346 | 3.9635 |  |  | 82.3483 | 18.6858 |  | 0.67 | 29.4966 | 463.2662 |  | 158.0041 | 18.395 |  |  |  | 4.634 |  |  | 15.7249 | 294.91 |  | 37.908 |  | 30.072
01:30 |  |  | 39.8606 | 13.159 | [5 empty] | 27.5615 | 14.9906 | 12.31 | 30.89 |  |  | 16.181 |  | 21.6975 |  |  |  | 102.2043 |  | 9.8683 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.3113 | 0 |  |  | 78.1601 | 29.3054 | 0.64 | 169.0316 |  | 37.83 | 36.24 |  | 164.0707 | 29.9061 | [5 empty] | 72.534 |  | 23.5 |  |  |  | 9.9361 |  | 4.7518 |  |  | 30.76 |  | 146.7618 |  | 4.9025 | 125.9366 | 20.4041 |  | 37.2711 | 4.0073 |  |  | 81.9702 | 18.5857 |  | 0.68 | 31.5225 | 462.4822 |  | 165.551 | 18.81 |  |  |  | 4.6448 |  |  | 16.1573 | 294.24 |  | 38.861 |  | 30.185
02:00 |  |  | 39.9712 | 13.036 | [5 empty] | 27.9895 | 15.3475 | 14.34 | 30.48 |  |  | 16.179 |  | 50.3467 |  |  |  | 122.3398 |  | 9.7721 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.2736 | 0 |  |  | 76.201 | 29.4769 | 0.44 | 170.658 |  | 38.306 | 36.77 |  | 163.6906 | 29.2499 | [5 empty] | 70.786 |  | 23.5 |  |  |  | 9.842 |  | 4.5414 |  |  | 30.76 |  | 147.3818 |  | 4.9026 | 124.079 | 20.385 |  | 35.7719 | 3.7307 |  |  | 78.9806 | 18.7133 |  | 0.68 | 31.6226 | 460.3891 |  | 160.5784 | 18.726 |  |  |  | 4.6364 |  |  | 16.3432 | 284.47 |  | 39.287 |  | 27.201
02:30 |  |  | 36.2753 | 13.862 | [5 empty] | 28.0525 | 15.1143 | 14.43 | 30.624 |  |  | 16.16 |  | 28.3275 |  |  |  | 122.9131 |  | 9.5809 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.2218 | 0 |  |  | 53.6746 | 28.978 | 0.41 | 170.5161 |  | 37.897 | 36.38 |  | 163.7245 | 28.9345 | [5 empty] | 72.0584 |  | 23.5 |  |  |  | 9.9969 |  | 4.6077 |  |  | 30.85 |  | 143.6586 |  | 4.9764 | 125.0534 | 20.8605 |  | 32.9322 | 3.872 |  |  | 82.1822 | 18.7389 |  | 0.68 | 32.3528 | 460.288 |  | 157.5499 | 18.636 |  |  |  | 4.6419 |  |  | 16.1068 | 283.03 |  | 39.263 |  | 27.427
03:00 |  |  | 35.3932 | 13.56 | [5 empty] | 28.3853 | 14.8148 | 14.51 | 30.652 |  |  | 16.479 |  | 45.3623 |  |  |  | 115.7648 |  | 9.6946 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 4.8159 | 0 |  |  | 39.915 | 29.4484 | 0.67 | 169.0888 |  | 37.506 | 35.69 |  | 163.3825 | 29.7052 | [5 empty] | 71.8252 |  | 23.5 |  |  |  | 9.9118 |  | 4.7908 |  |  | 30.74 |  | 136.6606 |  | 4.9568 | 121.89 | 20.2163 |  | 35.4727 | 3.9659 |  |  | 81.9495 | 18.7129 |  | 0.55 | 30.7912 | 462.1205 |  | 157.8055 | 18.957 |  |  |  | 4.6187 |  |  | 15.507 | 294.41 |  | 39.151 |  | 30.653
03:30 |  |  | 35.8841 | 13.543 | [5 empty] | 28.0743 | 15.3039 | 14.85 | 30.778 |  |  | 16.495 |  | 49.6433 |  |  |  | 142.8337 |  | 9.5635 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.0572 | 0 |  |  | 40.3831 | 29.639 | 0.48 | 167.178 |  | 37.939 | 34.32 |  | 162.9157 | 29.7767 | [5 empty] | 71.9459 |  | 23.5 |  |  |  | 9.9061 |  | 4.7903 |  |  | 30.63 |  | 137.8119 |  | 5.0044 | 122.7421 | 17.9765 |  | 36.4249 | 4.0274 |  |  | 82.7809 | 18.6583 |  | 0.55 | 32.1863 | 456.6745 |  | 157.5504 | 18.702 |  |  |  | 4.9329 |  |  | 16.1708 | 286.44 |  | 38.836 |  | 30.538
04:00 |  |  | 34.2423 | 13.632 | [5 empty] | 27.7013 | 15.3331 | 14.77 | 30.66 |  |  | 16.482 |  | 49.2235 |  |  |  | 160.6266 |  | 9.5719 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.1905 | 0 |  |  | 41.1518 | 29.8123 | 0.18 | 169.9384 |  | 37.978 | 33.87 |  | 163.2179 | 32.5909 | [5 empty] | 71.4577 |  | 23.5 |  |  |  | 9.872 |  | 4.7943 |  |  | 30.22 |  | 141.3689 |  | 5.0022 | 124.8263 | 18.295 |  | 35.5774 | 3.8866 |  |  | 83.2081 | 18.5675 |  | 0.58 | 32.6194 | 460.2768 |  | 159.214 | 19.017 |  |  |  | 5.0077 |  |  | 16.6522 | 290.04 |  | 39.32 |  | 26.314
04:30 |  |  | 35.3307 | 13.154 | [5 empty] | 27.7224 | 16.0628 | 14.8 | 31.32 |  |  | 16.431 |  | 38.8021 |  |  |  | 151.8138 |  | 9.6201 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.2815 | 0 |  |  | 39.3601 | 29.1698 | 1.65 | 169.7239 |  | 37.572 | 33.48 |  | 162.6064 | 33.332 | [5 empty] | 72.066 |  | 23.5 |  |  |  | 9.8284 |  | 4.8302 |  |  | 30.23 |  | 141.7929 |  | 5.0961 | 126.7301 | 20.3283 |  | 36.2826 | 3.9037 |  |  | 83.7605 | 18.5031 |  | 0.56 | 30.4491 | 462.0757 |  | 162.7036 | 18.934 |  |  |  | 4.9589 |  |  | 16.4227 | 290.71 |  | 40.503 |  | 29.263
05:00 |  |  | 35.5496 | 12.759 | [5 empty] | 27.9484 | 16.5672 | 14.91 | 31.4 |  |  | 16.664 |  | 40.4084 |  |  |  | 112.537 |  | 9.5078 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.0363 | 0 |  |  | 40.8827 | 28.6795 | 2.1 | 167.9298 |  | 36.489 | 32.99 |  | 163.0128 | 32.7348 | [5 empty] | 71.7324 |  | 23.5 |  |  |  | 9.9941 |  | 4.7613 |  |  | 30 |  | 145.3995 |  | 4.9293 | 128.6807 | 19.6364 |  | 35.6465 | 4.3754 |  |  | 83.133 | 17.5978 |  | 0.59 | 29.0106 | 461.1048 |  | 159.99 | 18.939 |  |  |  | 4.9717 |  |  | 15.4814 | 292.64 |  | 40.329 |  | 31.213
05:30 |  |  | 37.9661 | 11.618 | [5 empty] | 28.483 | 16.424 | 14.92 | 31.994 |  |  | 16.517 |  | 22.4859 |  |  |  | 131.2884 |  | 9.3224 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.0887 | 0 |  |  | 58.5485 | 28.891 | 1.93 | 168.0384 |  | 35.858 | 32.67 |  | 163.0318 | 30.2521 | [5 empty] | 70.5218 |  | 23.5 |  |  |  | 9.997 |  | 4.7608 |  |  | 30.3 |  | 143.4681 |  | 5.024 | 128.9401 | 19.1762 |  | 33.4868 | 3.8589 |  |  | 82.6707 | 17.5672 |  | 0.56 | 29.1454 | 462.5157 |  | 156.7953 | 18.924 |  |  |  | 4.8263 |  |  | 14.6409 | 297.13 |  | 40.709 |  | 36.986
06:00 |  |  | 39.7065 | 11.079 | [5 empty] | 28.9654 | 15.3105 | 14.47 | 32.448 |  |  | 16.446 |  | 40.3468 |  |  |  | 120.2486 |  | 9.0872 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.1021 | 0 |  |  | 40.8561 | 27.0467 | 1.54 | 169.3293 |  | 34.617 | 33.25 |  | 163.2192 | 29.9693 | [5 empty] | 69.2228 |  | 23.5 |  |  |  | 9.7384 |  | 4.624 |  |  | 30.46 |  | 141.4602 |  | 4.9325 | 128.079 | 18.6912 |  | 33.1324 | 3.6509 |  |  | 82.991 | 17.45 |  | 0.56 | 28.5618 | 463.3331 |  | 160.2446 | 18.703 |  |  |  | 4.567 |  |  | 14.1856 | 295.57 |  | 40.739 |  | 39.707
06:30 |  |  | 40.4246 | 10.5675 | [5 empty] | 28.9646 | 14.4771 | 14.39 | 31.878 |  |  | 16.168 |  | 51.8671 |  |  |  | 115.3307 |  | 8.9255 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 5.0694 | 0 |  |  | 36.0828 | 23.0906 | 0.55 | 168.2991 |  | 34.616 | 33.55 |  | 163.6191 | 29.853 | [5 empty] | 70.9743 |  | 23.5 |  |  |  | 9.8593 |  | 4.2951 |  |  | 30.2 |  | 141.13 |  | 4.8059 | 127.208 | 18.1448 |  | 30.6965 | 3.6076 |  |  | 83.2689 | 17.2855 |  | 0.62 | 27.4925 | 461.7045 |  | 144.7311 | 18.465 |  |  |  | 4.5236 |  |  | 13.6905 | 290.94 |  | 40.496 |  | 39.276
07:00 |  |  | 35.4078 | 9.964 | [5 empty] | 28.6472 | 11.8732 | 14.13 | 31.754 |  |  | 15.696 |  | 44.825 |  |  |  | 105.6985 |  | 8.5739 | [5 empty] | 0.7 |  |  |  | 4.9555 | 0 |  |  | 34.7474 | 23.513 | 0.91 | 164.3828 |  | 32.084 | 33.46 |  | 169.6479 | 28.8006 | [5 empty] | 69.8222 |  | 23.5 |  |  |  | 9.3582 |  | 2.948 |  |  | 28.45 |  | 139.9141 |  | 4.715 | 123.0468 | 16.4384 |  | 28.8357 | 3.8025 |  |  | 81.5999 | 17.2054 |  | 0.56 | 27.0851 | 464.6028 |  | 146.6371 | 17.987 |  |  |  | 4.4982 |  |  | 13.096 | 284.6 |  | 40.005 |  | 38.953
07:30 |  |  | 34.0494 | 11.278 | [5 empty] | 28.987 | 10.9827 | 14.72 | 30.822 |  |  | 15.823 |  | 45.1062 |  |  |  | 107.4781 |  | 8.3049 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.7632 | 0.85 |  |  | 38.2772 | 28.5143 | 0.73 | 161.7882 |  | 31.595 | 34.61 |  | 197.8135 | 28.9112 | [5 empty] | 69.793 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7588 |  | 2.867 |  |  | 27.61 |  | 138.2156 |  | 4.7454 | 123.437 | 16.8584 |  | 31.41 | 3.7307 |  |  | 82.4545 | 17.2351 |  | 0.59 | 27.6219 | 458.4251 |  | 159.6645 | 17.796 |  |  |  | 4.5004 |  |  | 12.6898 | 276.15 |  | 40.22 |  | 35.44
08:00 |  |  | 34.17 | 12.642 | [5 empty] | 29.2524 | 10.9289 | 14.83 | 30.952 |  |  | 15.692 |  | 35.7835 |  |  |  | 105.0791 |  | 8.2062 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.832 | 3.93 |  |  | 37.7934 | 28.1219 | 0.73 | 160.1574 |  | 33.662 | 34.07 |  | 197.6276 | 29.5354 | [5 empty] | 69.602 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7464 |  | 2.8994 |  |  | 28.29 |  | 139.445 |  | 4.7052 | 123.3862 | 16.7981 |  | 32.4078 | 3.7307 |  |  | 82.141 | 17.2351 |  | 0.55 | 27.5144 | 460.8714 |  | 162.7678 | 17.709 |  |  |  | 4.536 |  |  | 13.3668 | 268.49 |  | 40.326 |  | 31.623
08:30 |  |  | 34.1278 | 12.613 | [5 empty] | 29.3595 | 11.285 | 14.63 | 30.398 |  |  | 15.713 |  | 38.7542 |  |  |  | 117.2448 |  | 8.388 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 5.1929 | 3.67 |  |  | 37.3679 | 27.5075 | 0.72 | 163.046 |  | 33.71 | 34.49 |  | 197.9316 | 29.9367 | [5 empty] | 70.0778 |  | 22.7 |  |  |  | 8.8089 |  | 2.9158 |  |  | 28.62 |  | 140.6531 |  | 4.7946 | 124.1007 | 17.049 |  | 32.6465 | 3.872 |  |  | 81.6458 | 17.2542 |  | 0.56 | 27.0221 | 457.5053 |  | 162.4678 | 17.64 |  |  |  | 4.5703 |  |  | 13.7222 | 272.17 |  | 40.338 |  | 27.607
09:00 |  |  | 31.5961 | 12.903 | [5 empty] | 29.1692 | 10.3543 | 14.73 | 30.072 |  |  | 15.819 |  | 35.4651 |  |  |  | 114.3806 |  | 8.4586 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.6838 | 2.62 |  |  | 33.7296 | 28.2726 | 0.63 | 164.2801 |  | 35.375 | 35.31 |  | 198.0388 | 30.6103 | [5 empty] | 70.6246 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7797 |  | 2.8228 |  |  | 28.67 |  | 141.6169 |  | 4.8725 | 125.1107 | 16.8141 |  | 33.3928 | 3.9659 |  |  | 81.0736 | 17.2493 |  | 0.54 | 29.5279 | 453.1447 |  | 160.7048 | 17.498 |  |  |  | 4.6497 |  |  | 14.295 | 276.14 |  | 40.409 |  | 22.946
09:30 |  |  | 31.9629 | 13.418 | [5 empty] | 28.8958 | 10.2753 | 14.75 | 30.088 |  |  | 15.779 |  | 42.8418 |  |  |  | 126.182 |  | 8.2923 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.0358 | 2.1 |  |  | 31.6404 | 28.0788 | 0.44 | 164.0858 |  | 35.982 | 34.91 |  | 197.8584 | 31.496 | [5 empty] | 70.6035 |  | 22.7 |  |  |  | 8.8823 |  | 2.7579 |  |  | 28.73 |  | 141.6834 |  | 4.8873 | 122.8636 | 18.6876 |  | 33.8794 | 4.0274 |  |  | 79.7344 | 17.2771 |  | 0.55 | 29.8263 | 451.5134 |  | 161.1504 | 17.87 |  |  |  | 4.8087 |  |  | 14.1879 | 282.71 |  | 40.301 |  | 19.744
10:00 |  |  | 32.3907 | 14.387 | [5 empty] | 29.3389 | 10.2761 | 14.67 | 29.92 |  |  | 15.708 |  | 39.1886 |  |  |  | 153.626 |  | 8.372 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.1829 | 2.07 |  |  | 30.0766 | 28.9805 | 0.24 | 159.9359 |  | 37.155 | 36.09 |  | 197.0494 | 31.6489 | [5 empty] | 69.7886 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7098 |  | 2.8841 |  |  | 28.51 |  | 144.0593 |  | 4.8393 | 124.692 | 18.9046 |  | 34.7988 | 3.8866 |  |  | 80.1105 | 17.2684 |  | 0.57 | 31.055 | 455.5369 |  | 162.5531 | 17.898 |  |  |  | 4.7224 |  |  | 14.3029 | 289.63 |  | 40.676 |  | 20.438
10:30 |  |  | 35.5161 | 14.323 | [5 empty] | 26.8671 | 10.6726 | 14.53 | 29.846 |  |  | 15.469 |  | 38.6688 |  |  |  | 146.7555 |  | 7.9319 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.0119 | 1.96 |  |  | 29.5228 | 28.8656 | 0.58 | 164.4567 |  | 37.599 | 35.34 |  | 197.5471 | 32.5848 | [5 empty] | 70.3236 |  | 22.7 |  |  |  | 8.863 |  | 2.8614 |  |  | 28.42 |  | 134.5745 |  | 4.8889 | 78.077 | 18.5128 |  | 34.5316 | 3.7307 |  |  | 79.3811 | 17.2876 |  | 0.55 | 31.585 | 460.4739 |  | 151.2339 | 18.05 |  |  |  | 4.7949 |  |  | 15.087 | 286.39 |  | 40.367 |  | 20.486
11:00 |  |  | 35.3365 | 14.323 | [5 empty] | 25.0112 | 10.6489 | 14.02 | 29.952 |  |  | 15.713 |  | 32.1307 |  |  |  | 151.7373 |  | 7.7972 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.3254 | 1.96 |  |  | 28.7647 | 28.8781 | 1 | 162.6857 |  | 38.233 | 35.77 |  | 197.7972 | 30.6441 | [5 empty] | 70.1872 |  | 22.7 |  |  |  | 9.0505 |  | 2.8295 |  |  | 28.86 |  | 106.9946 |  | 4.8798 | 116.6297 | 18.3661 |  | 35.4493 | 3.872 |  |  | 79.8814 | 17.28 |  | 0.54 | 30.6803 | 457.5114 |  | 164.4296 | 18.155 |  |  |  | 5.0419 |  |  | 15.0298 | 284.15 |  | 40.549 |  | 20.851
11:30 |  |  | 39.3253 | 13.559 | [5 empty] | 20.7929 | 11.065 | 14.34 | 30.364 |  |  | 15.545 |  | 45.1559 |  |  |  | 144.6655 |  | 7.7733 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.6142 | 1.86 |  |  | 28.868 | 29.6651 | 0.9 | 164.9802 |  | 38.171 | 34.62 |  | 197.6425 | 29.6038 | [5 empty] | 70.7729 |  | 22.7 |  |  |  | 9.0209 |  | 2.761 |  |  | 29.52 |  | 104.9314 |  | 4.7606 | 125.0937 | 19.0438 |  | 36.658 | 3.9659 |  |  | 81.2104 | 17.2684 |  | 0.59 | 29.9069 | 455.9583 |  | 164.1709 | 18.381 |  |  |  | 5.0796 |  |  | 15.2759 | 286.12 |  | 40.606 |  | 20.923
12:00 |  |  | 39.3089 | 12.45 | [5 empty] | 17.5164 | 11.2099 | 13.53 | 30.39 |  |  | 15.625 |  | 51.7065 |  |  |  | 135.3723 |  | 7.7714 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.5948 | 1.87 |  |  | 30.1317 | 28.7388 | 0.73 | 165.1089 |  | 37.55 | 34.37 |  | 196.8815 | 28.8456 | [5 empty] | 70.6309 |  | 22.7 |  |  |  | 8.824 |  | 2.7125 |  |  | 29.33 |  | 100.5529 |  | 4.8433 | 124.6362 | 16.8036 |  | 33.6467 | 3.9659 |  |  | 80.6334 | 17.264 |  | 0.61 | 29.4715 | 451.5089 |  | 155.8973 | 18.159 |  |  |  | 4.7681 |  |  | 15.4185 | 292.44 |  | 39.955 |  | 24.091
12:30 |  |  | 39.5493 | 11.631 | [5 empty] | 17.0284 | 12.4179 | 13.75 | 30.12 |  |  | 15.748 |  | 44.7316 |  |  |  | 108.4233 |  | 7.8622 | [5 empty] | 0.8 |  |  |  | 4.6325 | 1.93 |  |  | 29.8767 | 27.6952 | 0.78 | 166.4358 |  | 37.094 | 34.11 |  | 196.9954 | 29.7956 | [5 empty] | 70.4847 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7357 |  | 2.7076 |  |  | 28.44 |  | 91.3561 |  | 4.9102 | 123.8715 | 16.886 |  | 31.6359 | 3.872 |  |  | 79.9678 | 17.2804 |  | 0.56 | 29.3585 | 449.4026 |  | 164.8007 | 13.625 |  |  |  | 4.65 |  |  | 15.0482 | 285.38 |  | 39.653 |  | 16.611
13:00 |  |  | 39.5735 | 12.62 | [5 empty] | 17.0367 | 14.5097 | 14.22 | 30.546 |  |  | 15.61 |  | 37.2449 |  |  |  | 122.6887 |  | 8.0309 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.6611 | 1.83 |  |  | 30.8199 | 27.623 | 0.64 | 167.3172 |  | 36.392 | 34.1 |  | 197.6343 | 28.5394 | [5 empty] | 69.6753 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7438 |  | 2.6929 |  |  | 28.54 |  | 105.6509 |  | 4.8283 | 127.0352 | 16.9547 |  | 31.2998 | 4.0073 |  |  | 80.4593 | 17.2819 |  | 0.57 | 28.2537 | 421.6005 |  | 163.238 | 13.199 |  |  |  | 4.6143 |  |  | 14.5006 | 283.34 |  | 39.458 |  | 15.427
13:30 |  |  | 39.7597 | 13.328 | [5 empty] | 17.0409 | 15.1655 | 14.15 | 31.27 |  |  | 15.574 |  | 37.4619 |  |  |  | 120.0193 |  | 8.1475 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5.4663 | 1.88 |  |  | 29.0862 | 27.7672 | 0.45 | 164.8313 |  | 36.776 | 34.77 |  | 197.3919 | 28.8174 | [5 empty] | 70.2665 |  | 22.7 |  |  |  | 8.6017 |  | 2.7379 |  |  | 28.77 |  | 106.6095 |  | 4.8767 | 126.6064 | 18.5825 |  | 31.7017 | 3.7307 |  |  | 82.1158 | 17.2867 |  | 0.57 | 29.8511 | 442.8586 |  | 165.2106 | 16.474 |  |  |  | 4.6048 |  |  | 15.2455 | 269.96 |  | 40.19 |  | 15.741
14:00 |  |  | 41.0328 | 14.103 | [5 empty] | 18.4525 | 15.6405 | 14.14 | 31.056 |  |  | 15.872 |  | 49.8226 |  |  |  | 84.2556 |  | 8.1863 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 5.7647 | 1.94 |  |  | 26.5851 | 27.9652 | 0.73 | 148.9671 |  | 37.764 | 35.85 |  | 197.6267 | 30.1821 | [5 empty] | 70.4094 |  | 22.7 |  |  |  | 8.7719 |  | 2.7331 |  |  | 28.76 |  | 109.8038 |  | 4.8093 | 126.9474 | 19.499 |  | 33.889 | 3.872 |  |  | 80.9099 | 17.4739 |  | 0.6 | 31.4478 | 443.1662 |  | 168.9507 | 18.105 |  |  |  | 4.9111 |  |  | 15.7447 | 287.02 |  | 40.239 |  | 13.075
14:30 |  |  | 40.1763 | 13.92 | [5 empty] | 28.5779 | 15.5166 | 13.75 | 30.364 |  |  | 16.148 |  | 44.4608 |  |  |  | 123.5404 |  | 8.2579 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 5.7565 | 1.93 |  |  | 27.0166 | 28.3851 | 0.86 | 138.5965 |  | 36.845 | 34.96 |  | 197.6598 | 29.7594 | [5 empty] | 70.4889 |  | 22.7 |  |  |  | 8.4619 |  | 2.7016 |  |  | 24.56 |  | 139.8448 |  | 4.9016 | 127.8439 | 18.7991 |  | 35.1937 | 3.9659 |  |  | 76.4897 | 17.6395 |  | 0.59 | 32.6381 | 426.4885 |  | 159.9288 | 18.486 |  |  |  | 4.9883 |  |  | 15.6087 | 286.54 |  | 39.898 |  | 15.754
15:00 |  |  | 40.5487 | 13.963 | [5 empty] | 29.2824 | 15.4671 | 14.04 | 30.41 |  |  | 16.915 |  | 43.203 |  |  |  | 143.1754 |  | 8.3662 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 6.22 | 2.14 |  |  | 28.7253 | 29.3488 | 0.97 | 129.1586 |  | 37.546 | 35.42 |  | 197.7417 | 31.9065 | [5 empty] | 70.7611 |  | 22.7 |  |  |  | 8.5376 |  | 2.6377 |  |  | 23.44 |  | 134.3063 |  | 4.8321 | 127.1724 | 18.6964 |  | 36.0592 | 4.0274 |  |  | 80.0782 | 17.6206 |  | 0.65 | 34.9062 | 417.821 |  | 162.7216 | 18.444 |  |  |  | 4.9727 |  |  | 16.4206 | 289.2 |  | 40.014 |  | 15.167
15:30 |  |  | 35.8784 | 13.015 | [5 empty] | 28.7351 | 15.3522 | 14.23 | 31.124 |  |  | 17.337 |  | 30.6891 |  |  |  | 154.3558 |  | 8.263 | [5 empty] | 1.4 |  |  |  | 6.1652 | 2.27 |  |  | 30.1939 | 27.889 | 0.6 | 122.9014 |  | 38.486 | 34.19 |  | 196.1242 | 32.7152 | [5 empty] | 70.0402 |  | 22.5 |  |  |  | 8.493 |  | 2.6151 |  |  | 19.57 |  | 142.0284 |  | 4.9387 | 125.816 | 18.9432 |  | 35.8375 | 3.8866 |  |  | 79.4372 | 18.7191 |  | 0.59 | 34.2363 | 421.4767 |  | 162.136 | 18.38 |  |  |  | 4.7294 |  |  | 16.167 | 289.5 |  | 39.639 |  | 19.58
16:00 |  |  | 34.9008 | 14.117 | [5 empty] | 29.5145 | 15.0776 | 14.11 | 31.638 |  |  | 17.512 |  | 46.3512 |  |  |  | 150.8336 |  | 8.3082 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 6.4606 | 2.14 |  |  | 30.1498 | 27.3913 | 0.23 | 122.3099 |  | 39.046 | 33.17 |  | 196.5904 | 32.2519 | [5 empty] | 69.5725 |  | 22.5 |  |  |  | 8.5335 |  | 2.5184 |  |  | 19.59 |  | 143.0267 |  | 4.9776 | 126.9445 | 18.1848 |  | 34.4539 | 3.9037 |  |  | 80.7108 | 18.7087 |  | 0.56 | 33.0015 | 437.8077 |  | 156.0896 | 18.769 |  |  |  | 4.8449 |  |  | 16.149 | 288.03 |  | 39.56 |  | 23.877
16:30 |  |  | 32.6176 | 11.787 | [5 empty] | 29.7855 | 15.0695 | 14.19 | 31.472 |  |  | 17.493 |  | 18.1677 |  |  |  | 140.8371 |  | 8.3728 | [5 empty] | 1.5 |  |  |  | 6.2239 | 2.23 |  |  | 29.4316 | 27.228 | 0.37 | 122.5521 |  | 38.543 | 33.95 |  | 196.8802 | 32.6755 | [5 empty] | 70.5345 |  | 22.5 |  |  |  | 8.6206 |  | 2.6634 |  |  | 19.27 |  | 142.4048 |  | 5.0884 | 127.2504 | 19.0491 |  | 35.0676 | 4.3754 |  |  | 80.5717 | 18.6771 |  | 0.52 | 33.2403 | 453.5367 |  | 152.8363 | 18.421 |  |  |  | 4.7197 |  |  | 16.6199 | 288.16 |  | 40.153 |  | 26.732
17:00 |  |  | 32.7685 | 10.849 | [5 empty] | 30.0658 | 15.1063 | 14.17 | 32.368 |  |  | 17.578 |  | 16.0974 |  |  |  | 135.935 |  | 8.1021 | [5 empty] | 1.2 |  |  |  | 5.8656 | 2.66 |  |  | 29.7925 | 25.8677 | 0.4 | 120.9754 |  | 36.734 | 32.89 |  | 197.0201 | 32.5186 | [5 empty] | 70.0398 |  | 22.5 |  |  |  | 8.6438 |  | 2.6798 |  |  | 19.51 |  | 141.4372 |  | 4.9388 | 126.644 | 17.2458 |  | 32.4581 | 3.8589 |  |  | 80.3763 | 18.7476 |  | 0.5 | 32.712 | 457.8688 |  | 156.4061 | 17.473 |  |  |  | 4.7855 |  |  | 15.7067 | 289.8 |  | 40.383 |  | 26.693
17:30 |  |  | 33.6536 | 10.349 | [5 empty] | 29.8738 | 16.3328 | 13.85 | 31.322 |  |  | 17.785 |  | 17.9655 |  |  |  | 133.3908 |  | 7.9104 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 5.3595 | 2.71 |  |  | 27.2684 | 27.6397 | 0.41 | 124.4258 |  | 36.729 | 33.83 |  | 197.5533 | 31.0125 | [5 empty] | 70.1123 |  | 22.5 |  |  |  | 8.3869 |  | 2.6074 |  |  | 19.57 |  | 141.7657 |  | 5.0113 | 126.8338 | 18.59 |  | 31.4117 | 3.6509 |  |  | 81.873 | 18.767 |  | 0.58 | 31.9536 | 460.2353 |  | 161.7835 | 17.191 |  |  |  | 4.6288 |  |  | 14.724 | 294.05 |  | 40.626 |  | 27.936
18:00 |  |  | 34.7748 | 9.95 | [5 empty] | 30.0997 | 16.3241 | 14.06 | 30.944 |  |  | 17.803 |  | 23.1396 |  |  |  | 114.5365 |  | 7.6897 | [5 empty] | 1.1 |  |  |  | 5.4162 | 2.73 |  |  | 26.5626 | 23.5828 | 0.46 | 123.9062 |  | 35.37 | 33.42 |  | 197.6577 | 30.7203 | [5 empty] | 69.0928 |  | 22.5 |  |  |  | 8.4544 |  | 2.597 |  |  | 19.87 |  | 141.4475 |  | 5.058 | 127.5043 | 18.013 |  | 31.155 | 3.6076 |  |  | 82.4909 | 18.761 |  | 0.63 | 30.6776 | 461.4607 |  | 162.6355 | 18.416 |  |  |  | 4.625 |  |  | 14.6188 | 299.25 |  | 40.638 |  | 30.718
18:30 |  |  | 35.1814 | 9.387 | [5 empty] | 32.0754 | 15.3399 | 14.03 | 31.158 |  |  | 18.415 |  | 53.6148 |  |  |  | 108.1483 |  | 8.1762 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2691 | 2.7 |  |  | 23.223 | 22.8403 | 0.11 | 125.6917 |  | 34.647 | 31.88 |  | 197.1662 | 30.1988 | [5 empty] | 59.6581 |  | 22.5 |  |  |  | 8.45 |  | 2.8457 |  |  | 19.85 |  | 142.2989 |  | 5.0235 | 74.6217 | 18.3108 |  | 27.4587 | 3.8025 |  |  | 83.2677 | 18.7851 |  | 0.59 | 30.2448 | 462.4164 |  | 155.1162 | 18.19 |  |  |  | 4.6739 |  |  | 13.9474 | 300.84 |  | 40.681 |  | 30.886
19:00 |  |  | 34.9497 | 9.438 | [5 empty] | 33.4188 | 14.4777 | 13.99 | 31.96 |  |  | 19.146 |  | 52.3416 |  |  |  | 112.9048 |  | 8.3352 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.2895 | 3.23 |  |  | 22.4764 | 25.3674 | 0.35 | 126.6899 |  | 32.119 | 31.93 |  | 194.8678 | 30.0836 | [5 empty] | 45.0953 |  | 22.5 |  |  |  | 8.4943 |  | 2.6411 |  |  | 19.69 |  | 144.1538 |  | 5.0586 | 74.9479 | 16.7029 |  | 26.7094 | 3.7407 |  |  | 81.0467 | 18.8014 |  | 0.63 | 29.8537 | 459.3644 |  | 160.324 | 17.902 |  |  |  | 4.6638 |  |  | 13.2536 | 288.35 |  | 40.325 |  | 31.068
19:30 |  |  | 34.5371 | 10.368 | [5 empty] | 33.5642 | 14.2363 | 12.97 | 32.234 |  |  | 19.133 |  | 48.228 |  |  |  | 110.9193 |  | 8.2472 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.19 | 3.68 |  |  | 25.3887 | 28.4161 | 0.46 | 139.539 |  | 31.933 | 31.14 |  | 197.1385 | 29.1924 | [5 empty] | 44.8723 |  | 22.5 |  |  |  | 7.6523 |  | 2.7393 |  |  | 19.57 |  | 145.1799 |  | 5.1535 | 62.4866 | 16.7062 |  | 30.1871 | 3.74 |  |  | 79.726 | 18.7618 |  | 0.59 | 30.7078 | 459.938 |  | 167.1104 | 17.894 |  |  |  | 4.7344 |  |  | 13.6672 | 280.82 |  | 40.09 |  | 31.185
20:00 |  |  | 35.2514 | 11.214 | [5 empty] | 33.3884 | 11.866 | 11.46 | 32.308 |  |  | 19.097 |  | 48.1579 |  |  |  | 103.9665 |  | 8.2627 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.127 | 3.37 |  |  | 26.9955 | 29.014 | 0.37 | 152.6558 |  | 32.938 | 30.09 |  | 195.2384 | 29.7598 | [5 empty] | 44.9876 |  | 22.5 |  |  |  | 7.8849 |  | 2.8138 |  |  | 19.43 |  | 144.9631 |  | 5.0391 | 65.9643 | 14.9265 |  | 32.6832 | 3.6949 |  |  | 80.6352 | 18.7907 |  | 0.59 | 31.1987 | 455.1347 |  | 161.7352 | 18.395 |  |  |  | 4.7266 |  |  | 14.3562 | 274.32 |  | 40.433 |  | 31.261
20:30 |  |  | 28.3546 | 11.467 | [5 empty] | 32.4371 | 11.8878 | 12.06 | 32.218 |  |  | 18.749 |  | 46.8974 |  |  |  | 147.9002 |  | 8.1448 | [5 empty] | 0.9 |  |  |  | 4.0911 | 0 |  |  | 27.132 | 29.7166 | 0.84 | 169.822 |  | 33.588 | 30.79 |  | 197.5114 | 30.9858 | [5 empty] | 45.1592 |  | 22.5 |  |  |  | 7.7573 |  | 2.7468 |  |  | 18.59 |  | 143.0779 |  | 5.0537 | 70.157 | 15.9949 |  | 32.9862 | 4.0014 |  |  | 82.6173 | 18.8025 |  | 0.6 | 29.9441 | 459.4521 |  | 163.9753 | 18.397 |  |  |  | 4.4337 |  |  | 14.4474 | 281.07 |  | 40.618 |  | 31.229
21:00 |  |  | 32.0249 | 11.254 | [5 empty] | 32.7159 | 11.8303 | 11.7 | 32.418 |  |  | 19.1 |  | 40.8036 |  |  |  | 146.1874 |  | 8.1555 | [5 empty] | 1 |  |  |  | 4.074 | 0 |  |  | 28.0313 | 28.7125 | 0.87 | 166.93 |  | 34.719 | 30.84 |  | 197.3764 | 31.4093 | [5 empty] | 51.0377 |  | 22.5 |  |  |  | 7.8078 |  | 2.6215 |  |  | 5.75 |  | 143.0094 |  | 5.1061 | 120.4936 | 19.1341 |  | 33.5768 | 4.0848 |  |  | 82.9865 | 18.827 |  | 0.6 | 31.4785 | 454.0561 |  | 146.5787 | 17.773 |  |  |  | 4.3759 |  |  | 14.8818 | 288.6 |  | 40.683 |  | 30.011
21:30 |  |  | 33.4271 | 12.004 | [5 empty] | 32.2921 | 11.6047 | 11.71 | 33.142 |  |  | 19.205 |  | 40.7347 |  |  |  | 46.8897 |  | 8.1046 | [5 empty] | 1.3 |  |  |  | 4.2365 | 0 |  |  | 27.6381 | 28.6034 | 0.94 | 167.6264 |  | 35.701 | 30.69 |  | 197.8894 | 32.2291 | [5 empty] | 64.8969 |  | 22.5 |  |  |  | 7.7241 |  | 2.7661 |  |  | 5.44 |  | 139.1159 |  | 5.0482 | 121.392 | 20.1538 |  | 34.4118 | 4.1258 |  |  | 83.4037 | 18.8236 |  | 0.6 | 32.6589 | 461.609 |  | 147.6302 | 17.858 |  |  |  | 4.1942 |  |  | 15.1142 | 291.08 |  | 40.966 |  | 29.848
22:00 |  |  | 31.6291 | 12.104 | [5 empty] | 31.8404 | 11.6503 | 14.05 | 33.078 |  |  | 19.649 |  | 45.5913 |  |  |  | 105.6173 |  | 8.3032 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 4.2329 | 0 |  |  | 27.9793 | 29.978 | 1.03 | 165.6317 |  | 36.122 | 32.03 |  | 195.9502 | 32.2154 | [5 empty] | 70.7052 |  | 22.5 |  |  |  | 7.9742 |  | 2.7719 |  |  | 5.41 |  | 141.6272 |  | 4.8361 | 116.0329 | 21.0533 |  | 34.1339 | 3.9547 |  |  | 83.3592 | 18.8339 |  | 0.58 | 32.5531 | 463.9291 |  | 159.6456 | 18.031 |  |  |  | 4.5703 |  |  | 15.2575 | 292.22 |  | 40.809 |  | 29.841
22:30 |  |  | 32.2005 | 13.035 | [5 empty] | 31.3518 | 11.7018 | 14.19 | 32.89 |  |  | 19.647 |  | 53.3127 |  |  |  | 104.3849 |  | 8.3575 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 4.8773 | 0 |  |  | 25.0378 | 29.4891 | 1.15 | 167.8652 |  | 36.828 | 31.68 |  | 195.4848 | 33.157 | [5 empty] | 70.7034 |  | 22.5 |  |  |  | 7.8175 |  | 2.7642 |  |  | 5.1 |  | 144.8509 |  | 4.3674 | 112.4911 | 20.3848 |  | 35.4502 | 3.9615 |  |  | 61.7087 | 18.9236 |  | 0.62 | 32.6129 | 456.7352 |  | 160.5799 | 18.016 |  |  |  | 4.4899 |  |  | 15.2065 | 291.9 |  | 40.235 |  | 30.77
23:00 |  |  | 32.6496 | 13.956 | [5 empty] | 30.5722 | 11.5193 | 14.31 | 32.606 |  |  | 19.973 |  | 45.3785 |  |  |  | 165.0328 |  | 8.3781 | [5 empty] | 2.1 |  |  |  | 4.4261 | 0 |  |  | 24.8891 | 29.2046 | 1.26 | 166.7469 |  | 36.761 | 32.05 |  | 194.4893 | 33.4213 | [5 empty] | 70.8068 |  | 22.5 |  |  |  | 7.7938 |  | 2.792 |  |  | 5.1 |  | 147.0131 |  | 4.9931 | 117.3981 | 17.888 |  | 35.531 | 3.9546 |  |  | 81.4213 | 18.8328 |  | 0.59 | 33.2358 | 459.6589 |  | 150.5538 | 18.64 |  |  |  | 4.8064 |  |  | 15.4862 | 288.3 |  | 39.874 |  | 31.679
23:30 |  |  | 35.671 | 13.483 | [5 empty] | 29.4721 | 12.1164 | 14.61 | 32.532 |  |  | 19.952 |  | 47.2296 |  |  |  | 146.6359 |  | 8.5349 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 4.5418 | 0 |  |  | 25.9373 | 28.6717 | 1.2 | 167.0315 |  | 38.347 | 32.04 |  | 194.5741 | 32.326 | [5 empty] | 70.7386 |  | 22.5 |  |  |  | 7.9178 |  | 2.8164 |  |  | 4.98 |  | 147.1315 |  | 5.1161 | 119.3602 | 16.9009 |  | 36.374 | 3.8564 |  |  | 78.9379 | 18.8489 |  | 0.54 | 33.0298 | 463.2993 |  | 164.4793 | 18.441 |  |  |  | 4.9232 |  |  | 16.1586 | 288.56 |  | 39.727 |  | 31.842
00:00 |  |  | 35.6626 | 9.859 | [5 empty] | 28.9585 | 14.6927 | 14.82 | 32.174 |  |  | 19.999 |  | 49.8943 |  |  |  | 141.3297 |  | 8.6331 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 5.2759 | 0 |  |  | 25.681 | 27.8345 | 0.83 | 165.8969 |  | 38.534 | 31.91 |  | 194.0104 | 34.7711 | [5 empty] | 70.9137 |  | 22.5 |  |  |  | 7.7604 |  | 2.684 |  |  | 5.01 |  | 147.3285 |  | 5.0747 | 120.4909 | 19.9759 |  | 36.2564 | 3.8369 |  |  | 80.5468 | 18.9131 |  | 0.54 | 33.2651 | 457.256 |  | 159.9406 | 18.545 |  |  |  | 4.8926 |  |  | 15.6621 | 289.12 |  | 38.386 |  | 31.867
MWh | 0 | 0 | 859.2953 | 297.8297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.7659 | 327.204 | 335.52 | 750.555 | 0 | 0 | 409.3545 | 0 | 969.3985 | 0 | 0 | 0 | 3006.0263 | 0 | 205.5934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.05 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 31.13 | 0 | 0 | 869.3778 | 673.7767 | 18.01 | 3762.9488 | 0 | 871.838 | 808.99 | 0 | 4494.9132 | 739.9431 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1626.5942 | 0 | 548.6 | 0 | 0 | 0 | 211.9796 | 0 | 78.6428 | 0 | 0 | 557.17 | 0 | 3282.804 | 0 | 118.0811 | 2823.2813 | 443.5487 | 0 | 810.2455 | 93.3854 | 0 | 0 | 1943.1156 | 435.2653 | 0 | 14.09 | 739.4172 | 10917.3757 | 0 | 3824.396 | 432.922 | 0 | 0 | 0 | 113.24 | 0 | 0 | 361.6388 | 6896.86 | 0 | 960.0125 | 0 | 655.692
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
domingo, 14 de Junio del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA & GAS REFINERÍA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 955.8 | 2609.4 | 2912.8 | 45.5 |  | 0 |  |  |  | 56.3 | 9 | 0 | 337.2 | 6926 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 109.85
01:00 | 975.6 | 2427.1 | 2930.2 | 46.6 |  | 0 |  |  |  | 55.1 | 9 | 0 | 263.8 | 6707.4 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 37.8
01:30 | 1018 | 2399.2 | 2922.4 | 46 |  | 0 |  |  |  | 56.2 | 9 | 0 | 216.7 | 6667.5 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.6
02:00 | 1008.6 | 2334.2 | 2883.6 | 46.4 |  | 0 |  |  |  | 56.8 | 9 | 0 | 216.5 | 6555.1 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 166.25
02:30 | 1002.4 | 2240.7 | 2808.3 | 46.6 |  | 0 |  |  |  | 57 | 9 | 0 | 233.2 | 6397.2 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 2398.85
03:00 | 1015.3 | 2236.5 | 2743 | 45.4 |  | 0 |  |  |  | 56.5 | 9 | 0 | 247.5 | 6353.2 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 1010.6 | 2178.1 | 2758.8 | 45.7 |  | 0 |  |  |  | 57 | 9 | 0 | 215.6 | 6274.8 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 2344.35
04:00 | 992.2 | 2159.5 | 2849.7 | 46.1 |  | 0 |  |  |  | 56.6 | 9 | 0 | 163.5 | 6276.6 |  | C.H. YANANGO | 957.95
04:30 | 1001.9 | 2183.9 | 2990.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 56.8 | 9 | 0 | 145.4 | 6387.7 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 161.3
05:00 | 995.7 | 2191.8 | 2951.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 56.8 | 9 | 0 | 143.1 | 6347.8 |  | C.H. CHARCANI V |  | 1815.05
05:30 | 990.1 | 2332.6 | 2816.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 56.8 | 9 | 0 | 133 | 6338.2 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 364.2
06:00 | 1001.3 | 2279.4 | 2805.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 56.3 | 9 | 0 | 123.1 | 6274.2 |  | C.H. RUNATULLO II | 150.75
06:30 | 1023.8 | 2171.5 | 2752.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 56 | 9 | 13.4 | 119.7 | 6145.6 |  | C.H. RUNATULLO III | 222.15
07:00 | 997.4 | 1790.2 | 2718.1 | 0 |  | 0 |  |  |  | 55.8 | 9.1 | 198.5 | 137.7 | 5906.8 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 98.65
07:30 | 999 | 1674.3 | 2589.4 | 0 |  | 0 |  |  |  | 56.6 | 9.1 | 478.9 | 174.8 | 5982.1 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3719.75
08:00 | 1013.2 | 1817.5 | 2341.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 57.2 | 9.1 | 776.6 | 159.4 | 6174.2 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 187.35
08:30 | 1013.1 | 1803.3 | 2406.8 | 45.3 |  | 0 |  |  |  | 56.3 | 9.1 | 824.2 | 193.2 | 6351.3 |  | C.H. ARICOTA II |  | 124.45
09:00 | 1009.7 | 1784.1 | 2325.4 | 79.7 |  | 67.2 |  |  |  | 56.2 | 9.1 | 841.7 | 210.5 | 6383.6 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 54.3
09:30 | 999.4 | 1905.6 | 2233.3 | 40.1 |  | 67.5 |  |  |  | 57.5 | 9.2 | 848.6 | 243.5 | 6404.7 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15359.15
10:00 | 989.6 | 1964.5 | 2283.2 | 46.7 |  | 67.8 |  |  |  | 56.7 | 9.2 | 851.4 | 282.1 | 6551.2 |  | C.H. RESTITUCION | 5124.4
10:30 | 1010.5 | 1995.9 | 2262.9 | 50 |  | 107 |  |  |  | 56.4 | 9.2 | 851.7 | 334 | 6677.6 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 79.15
11:00 | 1017.7 | 2003.3 | 2375.8 | 49.9 |  | 108.2 |  |  |  | 58.4 | 9.2 | 853.1 | 345.8 | 6821.4 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 488.7
11:30 | 1019.1 | 2126.2 | 2308.9 | 50 |  | 139.3 |  |  |  | 58.7 | 9.2 | 852.1 | 303.8 | 6867.3 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 3459.3
12:00 | 1011.8 | 2147.3 | 2346.2 | 73.8 |  | 126.8 |  |  |  | 57.8 | 9.2 | 850.7 | 318.8 | 6942.4 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
12:30 | 1003.6 | 2247.7 | 2181.6 | 80.1 |  | 96.8 |  |  |  | 56.9 | 9.2 | 851.2 | 302.5 | 6829.6 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1477.65
13:00 | 1018.6 | 2317.3 | 2226.8 | 80 |  | 70 |  |  |  | 55.8 | 9.2 | 852.2 | 259 | 6888.9 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 114.8
13:30 | 1022.2 | 2280.4 | 2331.1 | 80.1 |  | 85.2 |  |  |  | 56.7 | 9.2 | 862.4 | 245.1 | 6972.4 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA |  | 184
14:00 | 1008.8 | 2166 | 2395.2 | 80 |  | 81.4 |  |  |  | 57.9 | 9.2 | 860.3 | 273.2 | 6932 |  | C.H. YUNCAN |  | 1923.3
14:30 | 1022.3 | 2175.4 | 2370 | 80.1 |  | 85.4 |  |  |  | 56.2 | 9.2 | 849.9 | 345.9 | 6994.4 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 211.8
15:00 | 992.3 | 1994.8 | 2254.5 | 80.2 |  | 75.5 |  |  |  | 57.4 | 9.2 | 835.6 | 401.6 | 6701.1 |  | C.H. EL CARMEN | 62.05
15:30 | 1005.7 | 2035.5 | 2215.9 | 79.8 |  | 99.3 |  |  |  | 54.7 | 9.2 | 795.2 | 487.2 | 6782.5 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 129.95
16:00 | 976.6 | 2017.2 | 2337.5 | 79.9 |  | 127.1 |  |  |  | 56.4 | 9.4 | 617.5 | 562.7 | 6784.3 |  | C.H. ÁNGEL II | 144
16:30 | 984.2 | 2346.4 | 2676.2 | 0 |  | 0 |  |  |  | 55.9 | 9.2 | 342.2 | 527.4 | 6941.5 |  | C.H. ÁNGEL III | 149.05
17:00 | 1003.7 | 2388.3 | 2956.4 | 43.2 |  | 0 |  |  |  | 53.6 | 9.4 | 72.7 | 474.3 | 7001.6 |  | C.H. LA JOYA | 188.9
17:30 | 981.7 | 2366.5 | 3028 | 44.6 |  | 0 |  |  |  | 56 | 9.2 | 4.3 | 533.9 | 7024.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 86.15
18:00 | 995.2 | 2511.2 | 3200.3 | 45.8 |  | 0 |  |  |  | 56.8 | 9.2 | 0 | 570.4 | 7388.9 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 440.25
18:30 | 976.9 | 2673.5 | 3235.6 | 45.5 |  | 0 |  |  |  | 56.3 | 9.2 | 0 | 615.3 | 7612.3 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 360.5
19:00 | 981.6 | 2925.1 | 3109 | 43.2 |  | 0 |  |  |  | 56.5 | 9.2 | 0 | 649.9 | 7774.5 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 2347.4
19:30 | 1012.8 | 2924 | 3164.8 | 44.6 |  | 0 |  |  |  | 57 | 9.2 | 0 | 618.1 | 7830.5 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2015.9
20:00 | 1019 | 3006.2 | 3097.6 | 45.8 |  | 0 |  |  |  | 57.4 | 9.2 | 0 | 583.4 | 7818.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 37.9
20:30 | 1007.9 | 2883.2 | 3216.7 | 44.6 |  | 0 |  |  |  | 55.1 | 9.2 | 0 | 568.1 | 7784.8 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 6976.85
21:00 | 977.3 | 2951.8 | 3195.3 | 45.8 |  | 0 |  |  |  | 57 | 9.2 | 0 | 466.2 | 7702.6 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 109.4
21:30 | 996.8 | 2805.3 | 3188.4 | 46.1 |  | 0 |  |  |  | 55.8 | 9.2 | 0 | 428.9 | 7530.5 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1662.15
22:00 | 976.2 | 2842.5 | 3087.3 | 43.2 |  | 0 |  |  |  | 56 | 9.2 | 0 | 390.3 | 7404.7 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 47.1
22:30 | 1002.8 | 2496.3 | 3254.2 | 44.6 |  | 0 |  |  |  | 57 | 9.2 | 0 | 365.5 | 7229.6 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 61
23:00 | 990.9 | 2347.9 | 3230.3 | 45.8 |  | 0 |  |  |  | 51.9 | 9.2 | 0 | 343.9 | 7019.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 2487.3
23:30 | 993.1 | 2170.6 | 3096.7 | 44.6 |  | 0 |  |  |  | 50.9 | 9.2 | 0 | 350 | 6715.1 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 770.6
00:00 | 992.5 | 2038.9 | 3155 | 45.8 |  | 0 |  |  |  | 50.7 | 9.2 | 0 | 307.5 | 6599.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 198.1
TOTAL MWh | 24007.25 | 54834.05 | 65760.25 | 1058.6 | 0 | 702.25 | 0 | 0 | 0 | 1348.85 | 219.45 | 7592.2 | 7966.1 | 163489 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1742.6
% | 14.6843 | 33.5399 | 40.223 | 0.64751 | 0 | 0.42954 | 0 | 0 | 0 | 0.82504 | 0.13423 | 4.6439 | 4.8726 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 14.4
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 716.4
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2966.6
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2227.8
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1516.65
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 1701.55
[16 empty] | PCH TUPURI | 21.6
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 434.55
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 147.05
[16 empty] | C.H. RUCUY | 339.25
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 81.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 789.8
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 1781.55
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 269.35
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 626.85
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2492.8
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 197.25
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 91.1
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 455.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 24007.25 | 54834.05

## GENERACION RER
domingo, 14 de Junio del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | ACCIONA ENERGIA PERU S.A.C | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | EOLICA CARAVELI S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR VALE S.A.C. | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.S. SAN JOSE | C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | CE_CARAVELI | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.S. LUPI | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.H. RUCUY | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 19.9 | 1.7 | 0.4 | 8.7 | 17.6 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 7.1 | 9.6 | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 23.5 | 28 | 52.9 |  |  | 4.2 | 81.5 |  |  |  | 7.9 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.9 |  | 12 | 12.8 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 1.4 | 10 | 32.1 | 37.3 | 0.6 |  |  |  |  | 14 | 38.9 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.6 | 14.1 |  | 20.5 | 621.7
1:00 |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 18.6 | 1.7 | 0.4 | 8.9 | 16.2 | 6.8 |  |  | 10.1 |  | 6.6 | 9.5 | 4.5 | 2.1 | 3.2 | 20.1 |  | 4 | 23.1 | 28.2 | 41.5 |  |  | 4.8 | 91.4 |  |  |  | 8 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.5 |  | 10.8 | 12.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 1.4 | 9.9 | 4.2 | 8.8 | 0.6 |  |  |  |  | 11 | 27.3 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.6 | 14.1 |  | 20.4 | 544.1
1:30 |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 14.9 | 1.7 | 0.4 | 8.4 | 17.6 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 6.8 | 9.5 | 4.4 | 2.1 | 3.4 | 20.2 |  | 4 | 15.3 | 26.1 | 32 |  |  | 4 | 90 |  |  |  | 8 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.4 |  | 12.8 | 14 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 2 |  |  |  | 2.9 | 9.9 |  | 0.4 | 0.6 |  |  |  |  | 7.1 | 15 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.6 | 14.1 |  | 20.4 | 496.4
2:00 |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 15.1 | 1.7 | 0.4 | 9 | 17.6 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 6.7 | 9.5 | 4.4 | 2.1 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 17.1 | 25.5 | 30.1 |  |  | 3.7 | 97.5 |  |  |  | 8.1 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 7.4 |  | 10.6 | 12.2 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.9 |  |  |  | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 |  |  |  |  | 7.2 | 12.6 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.6 | 14.1 |  | 20.5 | 497
2:30 |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 15 | 1.6 | 0.4 | 9.3 | 17.5 | 6.9 |  |  | 10 |  | 6.4 | 9.6 | 4.5 | 2.1 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 28.9 | 25.6 | 31.1 |  |  | 4.9 | 81.4 |  |  |  | 8.1 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 8 |  | 10.4 | 12 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.6 |  |  |  | 2.7 | 9.8 | 5.9 | 4.2 | 0.6 |  |  |  |  | 7.7 | 21.1 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18 | 6.6 | 14.1 |  | 20.4 | 513.4
3:00 |  | 18.6 |  |  | 11.7 | 15 | 1.6 | 0.4 | 8.6 | 17.6 | 6.9 |  |  | 10 |  | 6.5 | 9.6 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 37.8 | 23.5 | 31.4 |  |  | 2.5 | 65.3 |  |  |  | 8.1 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 8.1 |  | 10.8 | 13.1 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.7 | 9.9 | 16.1 | 16.9 | 0.6 |  |  |  |  | 7.5 | 22.6 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.6 | 14 |  | 20.5 | 527.9
3:30 |  | 18.4 |  |  | 11.7 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 9.3 | 17.6 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 6.4 | 9.5 | 4.6 | 2.1 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 36 | 26.4 | 31.8 |  |  | 0.7 | 55.3 |  |  |  | 8.1 | 2.5 | 5.4 | 6.2 | 6.3 | 8 |  | 14.6 | 14.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 2.4 | 10 | 5.7 | 6.7 | 0.6 |  |  |  |  | 6.7 | 17.4 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.6 | 13.9 |  | 20.4 | 495.9
4:00 |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 8.8 | 17.6 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 6 | 9.5 | 4.7 | 2.1 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 27.4 | 28.5 | 19.8 |  |  | 0.2 | 41.4 |  |  |  | 8 | 2.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8 |  | 15.2 | 14.9 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 |  |  |  | 1.2 | 4.3 |  | 0.6 | 0.6 |  |  |  |  | 4 | 11.5 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18 | 6.6 | 13.9 |  | 20.4 | 435.3
4:30 |  | 18.3 |  |  | 11.7 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 9.1 | 17.7 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 6.3 | 9.6 | 4.7 | 2.2 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 26.9 | 27.5 | 18.9 |  |  | 0.4 | 29.9 |  |  |  | 7.8 | 2.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8 |  | 13 | 11.4 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.3 | 13.1 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18 | 6.6 | 13.9 |  | 20.6 | 412.7
5:00 |  | 18.5 |  |  | 11.7 | 15 | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.6 | 7.1 |  |  | 10.1 |  | 6.2 | 9.6 | 4.4 | 2.2 | 3.3 | 20.4 |  | 4 | 38.2 | 18.8 | 22.4 |  |  |  | 20.6 |  |  |  | 7.8 | 2.5 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8 |  | 11.8 | 13.3 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 4.8 | 13.2 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18 | 6.6 | 14 |  | 20.5 | 409.8
5:30 |  | 18.4 |  |  | 11.5 | 15 | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.9 | 7.1 |  |  | 10 |  | 6.1 | 9.5 | 4.3 | 2.2 | 3.2 | 20.2 |  | 4 | 34.8 | 21.8 | 23 |  |  |  | 15.6 |  |  |  | 8.7 | 2.6 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8 |  | 11.2 | 12.8 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 5.1 | 8.7 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18 | 6.6 | 14.1 |  | 20.4 | 400
6:00 |  | 18.3 |  |  | 11.6 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 8.9 | 17.5 | 7.1 |  |  | 10 |  | 6.1 | 9.5 | 4.1 | 2.2 | 3.2 | 20.4 |  | 4 | 32.9 | 25.5 | 20.8 |  |  |  | 8.8 |  |  |  | 9.2 | 2.7 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8.3 |  | 12.3 | 14.7 |  | 3.6 | 15.2 | [5 empty] | 1.7 | [7 empty] | 0.6 |  |  |  |  | 3.5 | 4.6 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18 | 6.6 | 13.9 |  | 20.5 | 390.5
6:30 |  | 18.7 |  |  | 11.6 | 15.1 | 1.6 | 0.4 | 9 | 16.7 | 7.1 |  |  | 10.1 |  | 6.2 | 9.5 | 4 | 2.2 | 3.4 | 20.6 |  | 8.2 | 30.6 | 26.3 | 22.6 |  |  |  | 9.6 | 0.3 |  |  | 9.4 | 2.8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8.1 | 1.7 | 11.8 | 11.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 2.9 | 2.6 | 1.3 |  | 1.7 |  |  |  |  | 9.9 |  |  | 0.6 | 2 | 2.5 |  |  | 3.5 | 4.1 | 4.5 | 1.3 | 2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 14 | 0.1 | 20.5 | 414.9
7:00 |  | 18.6 |  |  | 11.6 | 15 | 1.6 | 0.4 | 8.2 | 17.4 | 6.9 |  |  | 10.1 |  | 5.8 | 9.4 | 4 | 2.3 | 3.4 | 19.9 |  | 8.1 | 35.8 | 26.1 | 16.9 |  |  |  | 12.4 | 6.3 | 0.5 |  | 9.4 | 2.8 | 5.4 | 5.8 | 6 | 8 | 18.5 | 11 | 12.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 54 | 34.7 | 18.1 |  | 1.7 | 2.7 |  | 0.5 | 2.3 | 10 | 5.9 | 7.3 | 0.6 | 27.1 | 32.6 |  | 0.2 | 3.3 | 6.1 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 2.6 | 0.9 | 18 | 6.4 | 14.2 | 0.7 | 20.2 | 618.5
7:30 |  | 18.5 |  |  | 11.6 | 0.7 | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.5 | 7 | 0.1 | 0.1 | 10.1 |  | 5.9 | 9 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20.3 |  | 8.2 | 27.2 | 28.9 | 18.8 |  |  | 0.1 | 12.7 | 16.4 | 9.8 |  | 9.5 | 2.7 | 5.4 | 6 | 6 | 8.3 | 42.8 | 8.5 | 11.2 |  | 3.6 | 15.2 |  | 135.4 | 71.8 | 40.9 |  | 1.7 | 5.1 |  | 5.2 | 2.6 | 9.8 | 27.1 | 21.8 | 0.6 | 62.1 | 75.8 |  | 5 | 6.1 | 12.4 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 5.1 | 0.9 | 18 | 6.4 | 14.1 | 3.3 | 20.4 | 923.5
8:00 |  | 18.7 |  |  | 11.5 |  | 1.6 | 0.4 | 9.3 | 17.7 | 7.1 | 0.2 | 0.1 | 10.1 |  | 6.2 | 8.9 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20.4 |  | 8.2 | 24.4 | 29.9 | 28 |  |  |  | 30.9 | 25.3 | 19.7 |  | 9.9 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 8.4 | 61 | 10 | 11 |  | 3.6 | 15.2 |  | 195.6 | 155.6 | 78.7 |  | 1.7 | 7.6 |  | 10.3 | 2.8 | 9.9 | 2.6 | 3.8 | 0.6 | 80.4 | 110 |  | 11.8 | 6.1 | 12.7 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 7.4 | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 14.1 | 12.9 | 20 | 1206.7
8:30 |  | 18 |  |  | 11.4 |  | 1.5 | 0.4 | 9.3 | 17.6 | 7.1 | 0.2 | 0.2 | 10.1 |  | 6.1 | 8.6 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20.6 |  | 8.2 | 22.6 | 29.9 | 40.7 |  |  |  | 53.3 | 28.6 | 36.8 |  | 10 | 2.7 | 5.4 | 6 | 6.2 | 8.1 | 63.9 | 13.4 | 12.9 |  | 3.6 | 15.2 |  | 200.6 | 161.2 | 81.6 | 0.2 | 1.7 | 9.6 |  | 11.4 | 2.7 | 9.9 |  |  | 0.6 | 82 | 109.7 |  | 14.1 | 6.4 | 14 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 9.4 | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 13.9 | 14.7 | 19.7 | 1286.2
9:00 |  | 18.5 |  |  | 11.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.6 | 7.1 | 0.3 | 0.9 | 10.1 |  | 6.2 | 8.6 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20.4 |  | 4 | 16 | 29.9 | 43.4 |  |  | 2 | 69.5 | 29.6 | 37.4 |  | 10 | 2.7 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.7 | 64.7 | 15.1 | 12.7 |  | 3.6 | 15.2 |  | 202 | 162.9 | 83.1 | 0.2 | 1.7 | 11.4 |  | 11.9 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.6 | 83.3 | 113.1 |  | 14.8 | 6.6 | 15.3 | 4.5 | 1.3 | 2.1 | 1.2 | 11.2 | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 14.1 | 14.9 | 19.5 | 1318.9
9:30 |  | 18.4 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.4 | 18.2 | 7 | 0.3 | 0.6 | 10.1 |  | 6.1 | 8.7 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20.2 |  | 4 | 19.2 | 30.1 | 50.9 |  |  | 3 | 79.2 | 29.3 | 38.5 |  | 10 | 2.7 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.7 | 65.3 | 15.9 | 12.1 |  | 3.5 | 15.2 |  | 202.9 | 164 | 83.4 | 0.3 | 1.7 | 13.1 |  | 12 | 5.4 | 9.9 | 0.4 |  | 0.6 | 83.4 | 112.9 |  | 15 | 11 | 21.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 12.7 | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 14.2 | 14.9 | 19.2 | 1359.6
10:00 |  | 18.3 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.3 | 17.6 | 7.2 | 0.4 | 1 | 10.1 |  | 5.8 | 8.9 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20 |  | 4 | 25.6 | 29.9 | 61 |  |  | 4.6 | 83.7 | 29.1 | 38.4 |  | 10.1 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.6 | 64.9 | 15.8 | 12.1 |  | 3.5 | 15.2 |  | 203.2 | 164.5 | 83.7 | 0.3 | 1.7 | 14.4 |  | 11.8 | 5.4 | 9.9 | 1 |  | 0.6 | 83.5 | 112.7 |  | 14.9 | 13.7 | 34.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 13.9 | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 14.2 | 14.7 | 18.6 | 1399.4
10:30 |  | 18.5 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 8.8 | 17.6 | 7.2 | 0.4 | 1.1 | 13.4 |  | 6 | 9 | 4 | 2.3 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 29.4 | 29.4 | 84.2 |  |  | 5.4 | 79 | 29 | 38.3 |  | 10.4 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.8 | 64.9 | 17.1 | 14.3 |  | 3.5 | 15.2 |  | 203.5 | 164.5 | 83.6 | 0.3 | 1.6 | 15.1 |  | 11.6 | 5.3 | 9.9 | 8.9 | 1.1 | 0.6 | 83.3 | 111.9 |  | 14.7 | 17.5 | 47.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 14.9 | 0.9 | 18.2 | 6.4 | 14.3 | 14.6 | 18.4 | 1455.5
11:00 |  | 18.5 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 10.6 | 17.8 | 7.2 | 0.4 | 1.2 | 18 |  | 6.1 | 8.8 | 4 | 2.3 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 33 | 29.5 | 82.9 |  |  | 5.3 | 74.9 | 29 | 38.3 |  | 10.4 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.8 | 65.1 | 15.9 | 13.7 |  | 3.6 | 15.2 |  | 204.5 | 165.1 | 83.8 | 0.3 | 1.6 | 15.6 |  | 11.6 | 5.6 | 9.9 | 13.9 | 6.9 | 0.6 | 83.1 | 110.9 |  | 14.5 | 16.8 | 53 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 15.5 | 0.9 | 18.1 | 6.4 | 14.2 | 14.2 | 18.5 | 1475.6
11:30 |  | 18.6 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 10.7 | 17.9 | 7.3 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 6.3 | 8.9 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 30.9 | 29.3 | 70.7 |  |  | 5.8 | 72.9 | 28.8 | 38.3 |  | 10.4 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.6 | 65 | 14.1 | 13 |  | 3.6 | 15.2 |  | 204 | 164.4 | 83.4 | 0.4 | 1.6 | 16 |  | 11.8 | 4.9 | 9.9 | 6.1 | 2.5 | 0.6 | 83 | 110.9 |  | 14.7 | 13.9 | 44.6 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 15.8 | 0.9 | 18 | 6 | 14.1 | 14 | 18.5 | 1433.4
12:00 |  | 18.6 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 10.1 | 17.6 | 7.2 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 6.1 | 8.4 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 20.4 |  | 4 | 35.2 | 25.6 | 67.1 |  |  | 6.6 | 99.6 | 28.7 | 38.1 |  | 9.9 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.5 | 64.5 | 15.4 | 13.3 |  | 3.6 | 15 |  | 203.1 | 164.2 | 83.1 | 0.4 | 1.7 | 15.9 |  | 11.9 | 5.5 | 9.9 | 1.5 | 2.1 | 0.6 | 83.4 | 110.8 |  | 14.9 | 12.5 | 39.9 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 15.9 | 0.9 | 18.1 | 6 | 14.2 | 14.2 | 17.9 | 1444.7
12:30 |  | 18.7 |  |  | 11.3 |  | 1.5 | 0.4 | 9.3 | 17.6 | 7.2 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 6 | 8.7 | 3.7 | 2.3 | 3.2 | 20.2 |  | 4 | 34.9 | 20 | 60.6 |  |  | 10.1 | 92.5 | 28.7 | 38.1 |  | 9.3 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.2 | 65.7 | 15.9 | 14.9 |  | 3.6 | 14.9 |  | 203.3 | 164.1 | 83.3 | 0.4 | 1.7 | 15.6 |  | 12.1 | 5.5 | 9.9 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 82.6 | 110.8 |  | 15.1 | 12.1 | 39 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 15.6 | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 14.1 | 14.1 | 17.5 | 1426.2
13:00 |  | 18.8 |  |  | 11 |  | 1.5 | 0.4 | 9.3 | 16.7 | 7.3 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 6.1 | 8.8 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 25.9 | 19.4 | 67.1 |  |  | 4.8 | 59.8 | 28.9 | 38.2 |  | 9.3 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.2 | 65.6 | 16.4 | 13.7 |  | 3.6 | 14.9 |  | 203.5 | 163.1 | 82.8 | 0.4 | 1.7 | 15.2 |  | 12.1 | 5.4 | 10 |  |  | 0.6 | 83.7 | 113.1 |  | 15.2 | 11.4 | 40.5 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 14.9 | 0.9 | 18 | 5.6 | 14.1 | 14 | 17.7 | 1383.1
13:30 |  | 18.4 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.2 | 17.6 | 7.4 | 0.4 | 1.2 | 19.8 |  | 6.5 | 9 | 3.6 | 2.4 | 3.2 | 20.6 |  | 4 | 23.9 | 22.9 | 58.3 |  |  | 3.1 | 54.8 | 29.2 | 38.5 |  | 9 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.2 | 66.5 | 15.7 | 14.4 |  | 3.5 | 14.8 |  | 207.5 | 166.1 | 84.1 | 0.2 | 1.7 | 14.4 |  | 12.1 | 5.5 | 10 |  | 0.6 | 0.6 | 84.1 | 114.4 |  | 15.3 | 9.8 | 41.6 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 14.3 | 0.9 | 18.1 | 5.7 | 14.3 | 14.1 | 17.6 | 1381
14:00 |  | 18.5 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.4 | 18.5 | 7.3 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 6.4 | 8.9 | 3.7 | 2.4 | 3.2 | 20.5 |  | 4 | 23.2 | 25.4 | 65.1 |  |  | 6.4 | 56.4 | 29.3 | 38.6 |  | 9 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.7 | 66.2 | 14.3 | 14.2 |  | 3.6 | 14.8 |  | 207.3 | 166.1 | 84.3 | 0.2 | 1.7 | 13.1 |  | 12.1 | 5.5 | 9.9 | 2.4 | 3.4 | 0.6 | 84.4 | 114.7 |  | 15.2 | 11.6 | 50.8 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 13.1 | 0.9 | 18.3 | 5.7 | 14.3 | 14.2 | 17.1 | 1408.1
14:30 |  | 18.3 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.4 | 17 | 7.2 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 6.6 | 9 | 3.8 | 2.4 | 3.1 | 20.9 |  | 4 | 27.4 | 22.9 | 80.1 |  |  | 4.5 | 104 | 29.7 | 38.3 |  | 8.8 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.6 | 64.8 | 17.1 | 13.3 |  | 3.6 | 14.8 |  | 204.9 | 163.2 | 82.9 | 0.2 | 1.7 | 11.8 |  | 12.2 | 5.3 | 9.9 | 12.1 |  | 0.6 | 84.5 | 115.4 |  | 15.3 | 13 | 51.5 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 11.5 | 0.9 | 18 | 5.8 | 14 | 14.1 | 17.1 | 1468.3
15:00 |  | 18.5 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.2 | 18.2 | 6.9 | 0.2 | 0.4 | 19.8 |  | 6.1 | 9.6 | 4 | 2.4 | 3.1 | 20.1 |  | 4 | 38.2 | 21.4 | 75.5 |  |  | 16.5 | 116 | 28.5 | 38.5 |  | 8.5 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.6 | 64.5 | 16.7 | 14.7 |  | 3.5 | 14.8 |  | 202.3 | 162 | 82.5 | 0.1 | 1.7 | 10.1 |  | 12.2 | 5.5 | 9.9 | 32.5 | 7.7 | 0.6 | 82.3 | 113.3 |  | 15.3 | 13.1 | 49.3 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 9.9 | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 13.9 | 13.5 | 16.1 | 1508.9
15:30 |  | 18.5 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.3 | 15.4 | 7 | 0.1 | 0.7 | 19.8 |  | 6.3 | 9.7 | 4 | 2.3 | 3.2 | 20.4 |  | 4 | 39.9 | 21.9 | 77.6 |  |  | 8.4 | 81.4 | 28.2 | 36.9 |  | 8.5 | 2.6 | 5.5 | 6 | 6.2 | 7.7 | 60.1 | 14.1 | 11.7 |  | 3.6 | 14.8 |  | 191.9 | 154.6 | 78.1 | 0.1 | 1.7 | 8 |  | 12.1 | 3.2 | 9.9 | 105.2 | 55.8 | 0.6 | 80.1 | 109.1 |  | 15.2 | 16.5 | 54.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 7.8 | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 14 | 12.2 | 16.2 | 1550.2
16:00 |  | 18.3 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9.2 | 17.4 | 6.5 | 0.2 | 0.6 | 19.8 |  | 6.2 | 9.6 | 4 | 2.4 | 3.4 | 20.1 |  | 4 | 44.9 | 22.6 | 72.4 |  |  | 8.6 | 83.7 | 19.9 | 36.5 |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.7 | 41.4 | 13.1 | 13 |  | 3.6 | 14.8 |  | 157.1 | 115.2 | 60.3 |  | 1.7 | 5.5 |  | 11.6 | 1 | 10 | 119.4 | 120.9 | 0.6 | 64.4 | 76.3 |  | 14.6 | 14.2 | 49.9 | 4.7 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 5.6 | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.1 | 8.3 | 16.2 | 1447.2
16:30 |  | 18.1 |  |  | 11.5 |  | 1.5 | 0.4 | 9 | 17.3 | 6.9 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 6.4 | 9.4 | 4 | 2.4 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 44.1 | 26.5 | 67.1 |  |  | 9.1 | 80 | 9.9 | 29.5 |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 7.9 | 20 | 11.3 | 12.1 |  | 3.6 | 14.8 |  | 87.9 | 61.1 | 32 |  | 2.3 | 3.4 |  | 10.7 | 1.9 | 9.9 | 105.9 | 105.1 | 0.6 | 31.5 | 36.9 |  | 13.6 | 15.1 | 51.1 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 3.3 | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.2 | 2.1 | 20.4 | 1142.4
17:00 |  | 18.6 |  |  | 11.5 |  | 1.6 | 0.4 | 9.2 | 14.3 | 6.9 |  | 0.1 | 19.8 |  | 6.5 | 9.5 | 4 | 2.4 | 3.4 | 20.3 |  | 4 | 53.7 | 27.9 | 58.8 |  |  | 8.3 | 78.2 | 1.6 | 14.1 |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.2 | 8.1 | 3.3 | 11.3 | 11.5 |  | 3.6 | 14.8 |  | 17 | 5.9 | 3.3 |  | 2 | 0.5 |  | 6.5 | 1.2 | 10.1 | 82.8 | 81.3 | 0.6 | 5.9 | 5.2 |  | 8.6 | 12.9 | 47.6 | 4.7 | 1.3 | 2.2 | 1.2 | 0.7 | 0.9 | 18 | 5.8 | 14.1 |  | 20.4 | 817.1
17:30 |  | 18.5 |  |  | 11.5 |  | 1.6 | 0.4 | 9.3 | 16.7 | 6.6 |  |  | 19.9 |  | 6.1 | 9.3 | 4 | 2.4 | 3.4 | 19.9 |  | 4 | 48.8 | 29 | 55 |  |  | 8.6 | 71.7 |  | 1 |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.4 |  | 9.9 | 10.9 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2 |  |  | 1.4 | 1 | 9.9 | 119.6 | 119 | 0.6 |  |  |  | 1.9 | 14.6 | 46.8 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 14.2 |  | 20.3 | 809.4
18:00 |  | 18.3 |  |  | 11.7 |  | 1.6 | 0.4 | 9.1 | 17.7 | 6.7 |  |  | 19.8 |  | 6.4 | 9.5 | 3.8 | 2.4 | 3.4 | 20.7 |  | 4 | 52.4 | 28.4 | 61.9 |  |  | 5.5 | 71.8 |  |  |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.2 |  | 12.5 | 10.5 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.3 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 136.7 | 123.9 | 0.6 |  |  |  |  | 16.1 | 50.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.3 |  | 19.8 | 843.6
18:30 |  | 18.1 |  |  | 12 |  | 1.6 | 0.4 | 9.1 | 17.1 | 6.6 |  |  | 19.8 |  | 6.1 | 9.3 | 3.8 | 2.3 | 3.3 | 19.8 |  | 4 | 67.4 | 25.8 | 74.3 |  |  | 6.5 | 88.2 |  |  |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.3 |  | 11.4 | 11.1 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 1.3 | 9.9 | 128.9 | 126.1 | 0.6 |  |  |  |  | 18.9 | 56.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.3 | 5.8 | 14.4 |  | 19.2 | 886.2
19:00 |  | 18.3 |  |  | 12 |  | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.2 | 6.7 |  |  | 19.3 |  | 6.4 | 9.5 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 20.5 |  | 4 | 69.1 | 22.2 | 80.8 |  |  | 8.3 | 95.8 |  |  |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.3 |  | 10.9 | 12.4 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 1.2 | 9.9 | 140.2 | 124.4 | 0.6 |  |  |  |  | 20.3 | 65.5 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.4 |  | 17.3 | 919.5
19:30 |  | 18.5 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.4 | 6.7 |  |  | 19.3 |  | 6.4 | 9.3 | 3.5 | 2.4 | 3.3 | 20.4 |  | 8.1 | 64.4 | 22.6 | 76.2 |  |  | 9.3 | 114.1 |  |  |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.1 |  | 8.9 | 11.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 2.2 | 9.8 | 113.2 | 113.8 | 0.6 |  |  |  |  | 20.8 | 63.5 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.4 |  | 18 | 893.4
20:00 |  | 18.4 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9.2 | 17.7 | 6.8 |  |  | 19.3 |  | 6.5 | 9.4 | 3.7 | 2.2 | 3.2 | 20.8 |  | 8.2 | 55.9 | 24.3 | 77.5 |  |  | 9.2 | 123.8 |  |  |  | 8.5 | 2.4 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.9 |  | 9.8 | 11.1 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.4 |  |  |  | 1.9 | 9.8 | 90 | 102.8 | 0.6 |  |  |  |  | 20.1 | 58.9 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 14.3 |  | 18.2 | 859.1
20:30 |  | 18.5 |  |  | 11.8 |  | 1.6 | 0.4 | 9.1 | 15.7 | 6.7 |  |  | 18.9 |  | 6.5 | 9.4 | 4 | 2.2 | 3.2 | 20.7 |  | 8.2 | 48.6 | 25 | 75.3 |  |  | 8.3 | 127.8 |  |  |  | 8.4 | 2.5 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.8 |  | 9.8 | 11.2 |  | 3.6 | 14.8 | [5 empty] | 2.5 |  |  |  | 2 | 9.9 | 81.5 | 92 | 0.6 |  |  |  |  | 22.6 | 66 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 14.2 |  | 17.5 | 840.5
21:00 |  | 18.4 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 8.9 | 17.6 | 6.4 |  |  | 18.5 |  | 6.1 | 9.2 | 4.1 | 2.2 | 3.1 | 19.8 |  | 8.2 | 39.6 | 29.6 | 72 |  |  | 8.4 | 127.1 |  |  |  | 8.3 | 2.5 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.9 |  | 10.9 | 12.2 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 2 | 9.9 | 40.8 | 52.3 | 0.6 |  |  |  |  | 19.6 | 53.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.2 |  | 17 | 738.1
21:30 |  | 18.1 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 8.8 | 16.8 | 6.5 |  |  | 18.1 |  | 6.4 | 9.3 | 4.6 | 2.2 | 3.1 | 20.6 |  | 4 | 37.4 | 30.1 | 81.3 |  |  | 8.7 | 127.5 |  |  |  | 8.3 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.9 |  | 12.5 | 13.5 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 1.7 | 10.1 | 27.5 | 32 | 0.6 |  |  |  |  | 17.7 | 40.7 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.4 |  | 20.6 | 700.6
22:00 |  | 18.3 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 8.9 | 16.7 | 6.6 |  |  | 17.8 |  | 6.1 | 9.2 | 4.6 | 2.2 | 3.1 | 19.8 |  | 4 | 34.1 | 29.7 | 76.7 |  |  | 11.1 | 126 |  |  |  | 8.3 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.9 |  | 13.1 | 12.3 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.6 |  |  |  | 1 | 9.9 | 9.9 | 21.3 | 0.6 |  |  |  |  | 16.5 | 39.6 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.3 |  | 20.1 | 659.3
22:30 |  | 18.6 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9 | 17.3 | 6.8 |  |  | 16.9 |  | 6.6 | 9.4 | 4.5 | 2.2 | 3.1 | 20.7 |  | 4 | 38.7 | 17.8 | 75.1 |  |  | 7.2 | 133.3 |  |  |  | 8.4 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.9 |  | 12.2 | 12.6 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 |  |  |  | 1.2 | 5.2 | 3.9 | 8.3 | 0.6 |  |  |  |  | 15.9 | 40.5 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14 |  | 17.5 | 629.1
23:00 |  | 18.7 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9.2 | 11.9 | 6.7 |  |  | 16.8 |  | 6.4 | 9.4 | 4.5 | 2.2 | 3.2 | 20.3 |  | 4 | 32.9 | 15 | 71.3 |  |  | 6.7 | 123.5 |  |  |  | 8.5 | 2.6 | 5.4 | 6 | 6.3 | 7.9 |  | 14 | 14.5 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.7 | [5 empty] | 2.9 | 2.9 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 40.9 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 5.8 | 14.2 |  | 18.4 | 596.4
23:30 |  | 18.4 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9.4 | 11 | 6.7 |  |  | 16.7 |  | 6.3 | 9.4 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 20.7 |  | 4 | 31.2 | 15.1 | 66.9 |  |  | 6.5 | 128.4 |  |  |  | 8.6 | 2.5 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.1 |  | 16 | 15.2 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 8.1 | 4.6 | 0.6 |  |  |  |  | 18.7 | 39.3 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.1 | 5.9 | 14 |  | 17.4 | 600.9
0:00 |  | 18.3 |  |  | 12.1 |  | 1.6 | 0.4 | 9.2 | 11.1 | 6.7 |  |  | 16.7 |  | 6.1 | 9.3 | 4.5 | 2.2 | 3.4 | 20.6 |  | 4 | 25.6 | 21 | 92.9 |  |  | 8.3 | 48.2 |  |  |  | 8.7 | 2.5 | 5.4 | 6 | 6.3 | 8.1 |  | 12.6 | 12.8 |  | 3.6 | 14.9 | [5 empty] | 2.6 | [5 empty] | 15.8 | 10.6 | 0.6 |  |  |  |  | 19.3 | 40.4 | 4.5 | 1.3 | 2.2 | 1.2 |  | 0.9 | 18.2 | 5.8 | 14.3 |  | 17.4 | 558.2
EJEC MWh | 0 | 442.55 | 0 | 0 | 280.05 | 109.85 | 37.8 | 9.6 | 219.7 | 406.55 | 166.25 | 2.8 | 7.55 | 364.2 | 0 | 150.75 | 222.15 | 98.65 | 54.3 | 79.15 | 488.7 | 0 | 114.8 | 837 | 608.35 | 1331.35 | 0 | 0 | 125.3 | 1835.2 | 257.15 | 341.15 | 0 | 211.8 | 62.05 | 129.95 | 144 | 149.05 | 188.9 | 580.2 | 309.95 | 306.85 | 0 | 86.15 | 360.5 | 0 | 1847.2 | 1448.45 | 739.15 | 2 | 47.1 | 112.05 | 0 | 112.55 | 61 | 198.1 | 755.7 | 715.5 | 14.4 | 760.05 | 1011.5 | 0 | 139.95 | 295.2 | 845.7 | 108.2 | 31.2 | 51.25 | 28.8 | 110.55 | 21.6 | 434.55 | 147.05 | 339.25 | 119.9 | 455.95 | 22074.2
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1568.3 | 7.1047 | #FFA975
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 4947.6 | 22.4135 | #98D2FF
[10 empty] | SOLAR | 7592.2 | 34.394 | #FFD272
[10 empty] | EÓLICA | 7966.1 | 36.0878 | #B9ACFF

## VERTIMIENTO RER
domingo, 14 de Junio del 2026
Vertimiento RER
FECHA | HORA | 60240 | 60231 | 60245 | 60246 | 60256 | 60252 | 60253 | 60254 | 60255 | 60239 | 60230 | 60234 | 60250 | 60251 | 60235 | 60236 | 60237 | 60238 | 60241 | 60242 | 60233 | 60223 | 60225 | 60257 | 60258 | 60249 | 60232 | 60228 | 60229 | 60226 | 60247 | 60248 | 60243 | 60244 | 60224 | 60227 | TOTAL
|  | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR EOLICO | GENERADOR SOLAR | GENERADOR SOLAR
|  | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | TOTAL
|  | G.S. COENERGY | C.S. YARUCAYA_GS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | C.E. SAN JUAN (AERO) | C.E. PUNTA LOMITAS-BL1 | C.E. PUNTA LOMITAS-BL2 | C.E. PUN LOM_EXP-BL1 | C.E. PUN LOM_EXP-BL2 | G.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.S. INTIPAMPA | G.S. MATARANI | G.E. HUAMBOS | G.E. DUNA | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL1 | G.S. SAN MARTIN SOLAR-BL2 | G.S. SUNNY-BL1 | G.S. SUNNY-BL2 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL1 | G.S. SUNNY EXPANSIÓN-BL2 | PANEL CS CARHUAQUERO | C.S. MAJES | C.S. MOQUEGUA FV | G.E. WAYRA EXT-BL1 | G.E. WAYRA EXT-BL2 | G.E. WAYRA I | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI - CIRCUITO 1-5 | C.S. RUBI - CIRCUITO 6-10 | C.S. PANAMERICANA SOLAR | C.E. MARCONA 2.3 | C.E. MARCONA 3.15 | C.E. TRES HERMANAS 2.3 | C.E. TRES HERMANAS 3.15 | C.S. REPARTICION | C.S. TACNA SOLAR
|  | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW | MW
14/06/2026 | 00:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 01:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 01:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 02:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 02:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 03:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 03:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 04:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 04:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 05:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 05:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 06:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 06:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 07:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 07:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 08:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 08:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 09:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 09:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 10:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 10:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 11:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 11:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 12:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 12:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 13:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 13:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 14:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 14:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 15:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 15:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 16:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 16:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 17:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 17:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 18:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 18:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 19:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 19:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 20:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 20:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 21:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 21:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 22:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 22:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 23:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
14/06/2026 | 23:30 |  | 0 | [34 empty] | 0
15/06/2026 | 00:00 |  | 0 | [34 empty] | 0
Total diario(MWh) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## COGENERACIÓN
domingo, 14 de Junio del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 18.3 |  |  | 11.7 | 8.7 | 17.6 |  | 56.3
1:00 | 18.3 |  |  | 11.7 | 8.9 | 16.2 |  | 55.1
1:30 | 18.5 |  |  | 11.7 | 8.4 | 17.6 |  | 56.2
2:00 | 18.5 |  |  | 11.7 | 9 | 17.6 |  | 56.8
2:30 | 18.5 |  |  | 11.7 | 9.3 | 17.5 |  | 57
3:00 | 18.6 |  |  | 11.7 | 8.6 | 17.6 |  | 56.5
3:30 | 18.4 |  |  | 11.7 | 9.3 | 17.6 |  | 57
4:00 | 18.5 |  |  | 11.7 | 8.8 | 17.6 |  | 56.6
4:30 | 18.3 |  |  | 11.7 | 9.1 | 17.7 |  | 56.8
5:00 | 18.5 |  |  | 11.7 | 9 | 17.6 |  | 56.8
5:30 | 18.4 |  |  | 11.5 | 9 | 17.9 |  | 56.8
6:00 | 18.3 |  |  | 11.6 | 8.9 | 17.5 |  | 56.3
6:30 | 18.7 |  |  | 11.6 | 9 | 16.7 |  | 56
7:00 | 18.6 |  |  | 11.6 | 8.2 | 17.4 |  | 55.8
7:30 | 18.5 |  |  | 11.6 | 9 | 17.5 |  | 56.6
8:00 | 18.7 |  |  | 11.5 | 9.3 | 17.7 |  | 57.2
8:30 | 18 |  |  | 11.4 | 9.3 | 17.6 |  | 56.3
9:00 | 18.5 |  |  | 11.1 | 9 | 17.6 |  | 56.2
9:30 | 18.4 |  |  | 11.5 | 9.4 | 18.2 |  | 57.5
10:00 | 18.3 |  |  | 11.5 | 9.3 | 17.6 |  | 56.7
10:30 | 18.5 |  |  | 11.5 | 8.8 | 17.6 |  | 56.4
11:00 | 18.5 |  |  | 11.5 | 10.6 | 17.8 |  | 58.4
11:30 | 18.6 |  |  | 11.5 | 10.7 | 17.9 |  | 58.7
12:00 | 18.6 |  |  | 11.5 | 10.1 | 17.6 |  | 57.8
12:30 | 18.7 |  |  | 11.3 | 9.3 | 17.6 |  | 56.9
13:00 | 18.8 |  |  | 11 | 9.3 | 16.7 |  | 55.8
13:30 | 18.4 |  |  | 11.5 | 9.2 | 17.6 |  | 56.7
14:00 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.4 | 18.5 |  | 57.9
14:30 | 18.3 |  |  | 11.5 | 9.4 | 17 |  | 56.2
15:00 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.2 | 18.2 |  | 57.4
15:30 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.3 | 15.4 |  | 54.7
16:00 | 18.3 |  |  | 11.5 | 9.2 | 17.4 |  | 56.4
16:30 | 18.1 |  |  | 11.5 | 9 | 17.3 |  | 55.9
17:00 | 18.6 |  |  | 11.5 | 9.2 | 14.3 |  | 53.6
17:30 | 18.5 |  |  | 11.5 | 9.3 | 16.7 |  | 56
18:00 | 18.3 |  |  | 11.7 | 9.1 | 17.7 |  | 56.8
18:30 | 18.1 |  |  | 12 | 9.1 | 17.1 |  | 56.3
19:00 | 18.3 |  |  | 12 | 9 | 17.2 |  | 56.5
19:30 | 18.5 |  |  | 12.1 | 9 | 17.4 |  | 57
20:00 | 18.4 |  |  | 12.1 | 9.2 | 17.7 |  | 57.4
20:30 | 18.5 |  |  | 11.8 | 9.1 | 15.7 |  | 55.1
21:00 | 18.4 |  |  | 12.1 | 8.9 | 17.6 |  | 57
21:30 | 18.1 |  |  | 12.1 | 8.8 | 16.8 |  | 55.8
22:00 | 18.3 |  |  | 12.1 | 8.9 | 16.7 |  | 56
22:30 | 18.6 |  |  | 12.1 | 9 | 17.3 |  | 57
23:00 | 18.7 |  |  | 12.1 | 9.2 | 11.9 |  | 51.9
23:30 | 18.4 |  |  | 12.1 | 9.4 | 11 |  | 50.9
0:00 | 18.3 |  |  | 12.1 | 9.2 | 11.1 |  | 50.7
EJEC MWh | 442.55 | 0 | 0 | 280.05 | 219.7 | 406.55 | 0 | 1348.85

## EVO_PRO_ENE
lunes, 1 de Junio del 2026 - domingo, 14 de Junio del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 217.1 | 457.2 | 454.85 | 454 | 457.85 | 451.6 | 442.2 | 442.05 | 440.85 | 435.95 | 449.55 | 442.55 | 5145.75
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 260.82 | 274.8 | 282.7 | 245.55 | 60.65 | 238.9 | 283.85 | 266.9 | 233.1 | 266.8 | 264.43 | 254.55 | 276.2 | 280.05 | 3489.3
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 202.55 | 208.95 | 208.5 | 242.15 | 282.65 | 296.5 | 288.45 | 296.1 | 303.05 | 271.9 | 285.05 | 260.35 | 317.4 | 109.85 | 3573.45
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 39.84 | 39.7 | 38.05 | 37.5 | 37.75 | 39.05 | 39.8 | 39.08 | 34.8 | 31.25 | 31.05 | 34.85 | 38.55 | 37.8 | 519.07
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 0.25 |  |  |  |  | 3.1 | 6.75 | 2.6 |  |  |  | 3.95 | 9.6 | 9.6 | 35.85
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 214.9 | 214.75 | 216.45 | 210.45 | 209.9 | 222 | 227.9 | 185.95 | 238.6 | 215.4 | 192.4 | 239.2 | 218.4 | 219.7 | 3026
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 202 | 259.35 | 211.8 | 238.45 | 297.5 | 319.3 | 299.55 | 309.5 | 411.4 | 288.5 | 371.35 | 373.75 | 415.45 | 406.55 | 4404.45
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 215.8 | 206.85 | 205 | 232 | 226 | 219.35 | 208 | 199.85 | 196.3 | 189.1 | 179.15 | 182.25 | 172.9 | 166.25 | 2798.8
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2922.3 | 2637.8 | 2829.1 | 2527 | 2704.5 | 2806.05 | 2558.1 | 2578.35 | 2586.6 | 2454.4 | 2464.15 | 2412.85 | 2453.7 | 2398.85 | 36333.75
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 451.2 | 453.5 | 451.45 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 450.6 | 451.2 | 451.2 | 451.2 | 6318.75
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1925 | 1771.75 | 1842.55 | 2745.45 | 2462.3 | 2610.45 | 1958.35 | 1929.35 | 2002.65 | 1797.65 | 1704.8 | 1582.25 | 1816.35 | 2344.35 | 28493.25
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 879.95 | 863.95 | 857.6 | 862.45 | 861.45 | 858.65 | 830.85 | 800.35 | 780.55 | 758.65 | 653.55 | 753.95 | 842.4 | 957.95 | 11562.3
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | G.S. COENERGY | SOLAR | 2.8 | 1.7 | 0.65 | 2.25 | 1.25 | 2.75 | 1.55 | 2.25 | 1.95 | 2.35 | 2.55 | 2.15 | 2.05 | 2.8 | 29.05
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 8.2 | 8.6 | 8.25 | 8.45 | 8.3 | 8.05 | 7.45 | 7.55 | 8.45 | 8.6 | 8.65 | 8.7 | 8.2 | 7.55 | 115
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 161 | 161.4 | 161.65 | 161.15 | 161.4 | 160.65 | 160.5 | 161.4 | 161.55 | 161.3 | 160.95 | 161.75 | 161.45 | 161.3 | 2257.45
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1812.95 | 1797.4 | 1780 | 1808 | 1824.8 | 1788.95 | 1793.75 | 1778.15 | 1799.35 | 1817.95 | 1785.75 | 1819.55 | 1853.15 | 1815.05 | 25274.8
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.3 | 270.7 | 251.2 | 254.85 | 275.1 | 274.15 | 239.3 | 234.25 | 233.25 | 223.3 | 219.75 | 217 | 235.95 | 364.2 | 3560.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 178.75 | 172.05 | 162.55 | 176.3 | 166.55 | 163.45 | 156.4 | 158.3 | 150.3 | 143.15 | 134 | 132.9 | 140.85 | 150.75 | 2186.3
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 251.7 | 241.55 | 227.25 | 244.8 | 231.25 | 236.35 | 221.1 | 220.05 | 215.1 | 200.6 | 194.75 | 195.35 | 202 | 222.15 | 3104
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 109.8 | 107.3 | 100.65 | 101.75 | 103.7 | 103.3 | 107.9 | 103.65 | 91.95 | 63.55 | 82.55 | 82.65 | 94.5 | 98.65 | 1351.9
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3956.85 | 3957 | 3959.25 | 3932.4 | 3941.6 | 3923.8 | 3904.65 | 3865.25 | 3849.55 | 3892.2 | 3911.3 | 3871.3 | 3808.55 | 3719.75 | 54493.45
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.1 | 184.7 | 186.45 | 185.65 | 186.45 | 183.85 | 187.8 | 187.8 | 185.7 | 185.9 | 187.6 | 188.9 | 188.25 | 187.35 | 2612.5
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 119.2 | 124.1 | 127.75 | 125.95 | 124.55 | 124.35 | 123.15 | 122.7 | 121.6 | 122.45 | 121.15 | 124.55 | 125.05 | 124.45 | 1731
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 38.65 | 180.15 | 530.65 | 539 | 531.3 | 191.55 | 310.25 | 259.4 | 522.95 | 309.6 | 467.2 | 539.35 | 510.65 | 87.1 | 5017.8
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 63.1 | 60.55 | 57.3 | 58.9 | 60.35 | 60.25 | 60.3 | 59.2 | 58.8 | 54.55 | 55.35 | 57.5 | 54.25 | 54.3 | 814.7
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15644.6 | 15644.3 | 15599.54 | 15660.1 | 15101.05 | 15648.15 | 15195.35 | 15648.3 | 15129.65 | 15094.2 | 15162.2 | 15153.8 | 15162.2 | 15359.15 | 215202.59
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5183.1 | 5174.4 | 5196.97 | 5210.55 | 5057.55 | 5193.65 | 5091.05 | 5203.55 | 5055.8 | 5025.3 | 5016.8 | 5032.35 | 5039.85 | 5124.4 | 71605.32
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 86.6 | 105.3 | 97.45 |  |  | 26.75 | 13.5 |  |  |  |  | 11.75 | 341.35
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 84.95 | 104.25 | 93.45 |  |  | 26.7 | 14.3 |  |  |  |  | 11.45 | 335.1
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 64.3 | 89.7 | 87.55 | 89 | 93.85 | 94.7 | 89.7 | 89.85 | 87.25 | 83.25 | 81.55 | 79.3 | 79.4 | 79.15 | 1188.55
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 490.35 | 490.35 | 492.15 | 489.2 | 489 | 488.5 | 491.2 | 491.15 | 488.55 | 490.35 | 490.95 | 491.5 | 489.1 | 488.7 | 6861.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7138.4 | 8508.8 | 7420.45 | 5070.15 | 4580.45 | 2906.85 | 1346.9 | 5508.85 | 7172.7 | 5000.15 | 3850.6 | 3917.4 | 1518.55 | 3459.3 | 67399.55
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 155.4 | 155.5 | 155.25 | 155.65 | 54.35 | 48.15 | 156 | 156 | 156 | 156.05 | 156 | 156 | 156 | 156 | 1972.35
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 765.3 | 781.15 | 774.65 | 929.6 | 1149.65 | 1199.8 | 1210.9 | 1177.4 | 1220.3 | 1108.6 | 1161.25 | 1082.55 | 1335.15 | 1477.65 | 15373.95
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [14 empty] | 0
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 141.85 | 139.15 | 134.55 | 136.7 | 136.5 | 132.2 | 130 | 128.7 | 172 | 156.35 | 133.1 | 115.35 | 122.3 | 114.8 | 1893.55
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1058.15 | 1064.45 | 1070.05 | 1005.05 | 768.9 | 1006.3 | 754.4 | 719.25 | 1108.55 | 627.8 | 589.95 | 1089.15 | 1080.55 | 520.75 | 12463.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 129.1 | 179.7 | 135.4 | 171.8 | 434.3 | 262.1 | 169.75 | 237.95 | 178.5 | 412.15 | 454.1 | 342.85 | 318.05 | 537.85 | 3963.6
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 863.15 | 511.45 | 211.8 | 412.3 | 990.55 | 1091.15 | 563.85 | 853.65 | 947.9 | 1321.65 | 460.9 | 655.4 | 987.8 | 837 | 10708.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 391.35 | 445.75 | 148.1 | 62.6 | 318.35 | 478.3 | 563.15 | 272.4 | 193 | 645.2 | 498.7 | 523.2 | 574.3 | 608.35 | 5722.75
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 2565.8 | 1953.65 | 418.35 | 112.1 | 538.95 | 1125.25 | 849.85 | 673.3 | 1189.75 | 1960.8 | 2213.2 | 692.75 | 756.65 | 1331.35 | 16381.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1927.5 | 1940.4 | 713.65 | 32.35 | 282.95 | 1018.4 | 667.05 | 446.3 | 1034.5 | 1947.65 | 1951.25 | 405.1 | 685.7 | 686.85 | 13739.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 2107.05 | 2187.25 | 945.8 | 69.65 | 500.25 | 1289.25 | 805.75 | 584.4 | 1389.7 | 2202.15 | 2142.3 | 602.85 | 993.6 | 1148.35 | 16968.35
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 317.75 | 290.9 | 87.6 | 0.85 | 27.6 | 119.5 | 71.45 | 50.35 | 126.75 | 299.95 | 303.95 | 40.1 | 71.05 | 72.25 | 1880.05
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 233.2 | 224.45 | 71.05 | 0.8 | 14.95 | 97.7 | 64.05 | 38.45 | 93.85 | 222.35 | 210.55 | 31.4 | 71.75 | 53.05 | 1427.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 183.65 | 53.85 | 171.75 | 135.7 | 121.3 | 121.4 |  | 240.45 | 103.05 | 47 | 153.35 | 128.45 |  | 184 | 1643.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2044.3 | 1857.3 | 1929.15 | 1747.1 | 2165.8 | 2364.05 | 1731.4 | 1701.95 | 1856.5 | 1465.15 | 1558.45 | 1395.35 | 1703.15 | 1923.3 | 25442.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 12.2 | 353.52 | 13.15 | 345.17 | 343.65 | 342.3 | 342.05 | 340.05 | 169.35 | 339.51 | 382.55 | 348.4 | 346.55 | 341.15 | 4019.6
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 246.05 | 265.15 | 260.35 | 259.3 | 264.8 | 261.8 | 258.05 | 257.55 | 120.7 | 262.5 | 294.6 | 264.45 | 261.45 | 257.15 | 3533.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 1164.15 | 3997.7 | 3475 | 3930.3 | 3775.95 | 3989.95 | 4050.9 | 4082 | 4081.9 | 4072.3 | 4058.25 | 3482.15 | 44160.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3971.65 | 3953.8 | 4038.75 | 4006.25 | 3946.2 | 3902.6 | 3745.15 | 3952.05 | 4009.85 | 3783.9 | 2724.6 | 4028.9 | 4006.4 | 3453.1 | 53523.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 4668.5 | 4630.95 | 4782.35 | 4756.2 | 4592.65 | 4275.9 | 4145.75 | 4445.85 | 4721.2 | 4773.9 | 4797.5 | 4776.4 | 4769.7 | 3935.1 | 64071.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4259.3 | 4242.15 | 4326.1 | 4310.1 | 5903.4 | 6097.85 | 5943.95 | 6182.6 | 6312.2 | 6213.25 | 5609.85 | 6337.35 | 6314.85 | 5736.55 | 77789.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 124.05 | 123.05 | 1215.7 | 1669.6 | 1661.75 | 1661.9 | 1403.65 | 1651.45 | 1643.4 | 1632.95 | 1658 | 1656.35 | 1616.05 | 1197.75 | 18915.65
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 525.7 | 812 | 810.5 | 809.95 | 761.65 | 811.85 | 812.4 | 809.45 | 812.15 | 815.9 | 803.6 | 717.65 | 9302.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 327.85 | [7 empty] | 327.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4228.15 | 4228.5 | 4257.25 | 4235.5129 | 4236.5 | 4209.35 | 4136.05 | 4176.85 | 4164.8 | 4105.55 | 4231.6 | 4233.3 | 4212.2091 | 3677.6 | 58333.222
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4238.9 | 4245.75 | 4267.85 | 4248.222 | 4245.85 | 4220.15 | 4147.45 | 4186.4 | 4179.35 | 4116.85 | 4243.1 | 4244.3 | 4177.3305 | 1304.65 | 56066.1525
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4349.25 | 4347.35 | 4359.8 | 4363.6888 | 4370.6 | 4370.2 | 4311.95 | 4332.05 | 4342.85 | 4290.6 | 4349.55 | 4346.85 | 4309.0719 | 2608.65 | 59052.4607
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.9 | 188.75 | 211.6 | 294.4 | 419.35 | 413.95 | 287.15 | 286.9 | 247.75 | 236.95 | 211.15 | 195.95 | 192 | 211.8 | 3599.6
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 69.35 | 67.4 | 71.6 | 86.4 | 152.65 | 112.9 | 81.6 | 88.8 | 78.05 | 71.75 | 65.75 | 62.6 | 63.65 | 62.05 | 1134.55
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 170.1 | 165.3 | 164.6 | 161.7 | 161.85 | 151.85 | 156.15 | 159.35 | 167.65 | 153.9 | 141.9 | 136.65 | 134.8 | 129.95 | 2155.75
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.4 | 182.65 | 183.6 | 180.1 | 179.1 | 170.5 | 175.05 | 176.6 | 182.8 | 168.8 | 156.5 | 150.2 | 148.55 | 144 | 2386.85
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 191.8 | 188.2 | 188.3 | 183 | 184.6 | 176.3 | 178.6 | 183.15 | 187.15 | 174.35 | 161.3 | 156.45 | 154.75 | 149.05 | 2457
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156.9 | 126.25 | 140.15 | 119.5 | 134.05 | 189.7 | 193.8 | 196.75 | 189.5 | 184.25 | 183.2 | 174.4 | 194.55 | 188.9 | 2371.9
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 132.9 |  | 93.55 | 635.9 | 625.05 | 620.05 | 244.9 | [7 empty] | 2352.35
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 571.45 | 609.35 | 605.35 | 611.2 | 606 | 595.9 | 598.3 | 597.55 | 330 | 606.5 | 599.1 | 616.4 | 601.6 | 580.2 | 8128.9
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 277.9 | 330.55 | 273.6 | 222.75 | 206.65 | 185.95 | 107.05 | 70.05 | 19.45 | 57.3 | 267.4 | 278.8 | 292.8 | 309.95 | 2900.2
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 256.8 | 277.6 | 238.7 | 213.45 | 197.45 | 183.6 | 102.8 | 71.5 | 6.4 | 79.75 | 284.25 | 277.35 | 303.8 | 306.85 | 2800.3
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.55 | 86.7 | 84.75 | 83.6 | 85.55 | 87.6 | 87.55 | 80.25 | 89.15 | 87 | 87.15 | 86.7 | 86.35 | 86.15 | 1205.05
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445 | 445.25 | 446.15 | 446.2 | 445.15 | 444.1 | 443.15 | 442 | 440.25 | 437.75 | 435.55 | 435.3 | 434.9 | 440.25 | 6181
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 188.665 | 355.9 | 356.45 | 356.65 | 358.85 | 359.6 | 361.35 | 365.2 | 366.15 | 365.65 | 362 | 365.8 | 363.3 | 360.5 | 4886.065
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2506.35 | 2505.7 | 2506.5 | 2505.95 | 2506.15 | 2770.35 | 2816.6 | 2617.2 | 2698.35 | 2371.05 | 2496.4 | 2270.75 | 2222.45 | 2347.4 | 35141.2
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 0.8 | [10 empty] | 0.9 |  | 1.7
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1.6 | [6 empty] | 1.6
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2163.15 | 2156.15 | 2155 | 2140.85 | 2141.05 | 2135.95 | 2130.1 | 2098.25 | 2089.35 | 2124.45 | 2137.6 | 2119.15 | 2066.45 | 2015.9 | 29673.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 65 | 64 | 66.5 | 64.8 | 67.2 | 68.35 | 68.65 | 67.8 | 66.3 | 65.35 | 64.65 | 64.45 | 64.2 | 37.9 | 895.15
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 1782.6 | 1934.5 | 1923.15 | 1907.55 | 1918.55 | 1876 | 1868 | 1816.9 | 1132.65 | 1730.1 | 1882.9 | 1917.25 | 1891.7 | 1847.2 | 25429.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9618.9 | 11888.65 | 10608.4 | 9667.25 | 8240.15 | 8585.5 | 5619.5 | 12108.15 | 9206.45 | 8411.9 | 8040.1 | 11154.1 | 7436.8 | 6976.85 | 127562.7
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1387.65 | 1511.5 | 1500.6 | 1485.9 | 1497.7 | 1464.6 | 1460 | 1418.25 | 778.5 | 1490.45 | 1465.8 | 1504.45 | 1482.25 | 1448.45 | 19896.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 699.6 | 770.55 | 764.95 | 759.85 | 764.85 | 748.45 | 745.45 | 722.15 | 386.75 | 761.4 | 750.75 | 770.65 | 756.25 | 739.15 | 10140.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3396 | 3922.85 | 4238.4 | 4229.2 | 4198.35 | 46.1 | 1234.6 | 19.45 | 3238.35 | 941.5 | 4073.1 | 4193.8 | 4122.7 | 3282.2 | 41136.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4157.5 | 4584.05 | 4554.75 | 4560.35 | 4746.15 | 4700.05 | 4778.95 | 4800.75 | 4786.25 | 4219.2 | 4494.5 | 4339.3 | 3281.25 | 61396.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3393.2 | 4160.45 | 4634.65 | 4591.3 | 4619.45 | 4858.65 | 4791.9 | 4893.95 | 4883.8 | 4892.1 | 4225.7 | 4515.5 | 4363.35 | 3281 | 62105
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 5675.25 | 6331 | 6647.1 | 6623.8 | 6529.7 | 4697.65 | 4646.5 | 4696.3 | 4710.55 | 4813.55 | 6286.7 | 6595.15 | 6419.55 | 5527.8 | 80200.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 336.1 | 4791 | 4902.2 | 4912.9 | 4923.8 | 4933.15 | 4948.1 | 4949.95 | 4940.8 | 4945.4 | 4927.9 | 4468.95 | 53980.25
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 2411.75 | 2530.9 | 2537.8 | 2541.25 | 2541.85 | 2548.75 | 2547.05 | 2545.05 | 2544.05 | 2538.15 | 2364.05 | 27650.65
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 111.9 | 119.3 | 119.6 | 109.75 | 109.8 | 109.65 | 111.8 | 118.8 | 112.4 | 114.9 | 91.15 | 98.6 | 69.05 | 109.4 | 1506.1
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 2.5 | 2.6 | 1.7 | 1.2 | 0.9645 | 1.2 | 1.45 | 1.8 | 1.5 | 2.7 | 0.8 | 0.7 | 2.55 | 2 | 23.6645
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1265.85 | 1222.15 | 1200.15 | 1236.35 | 1259.15 | 1272.4 | 1201.95 | 1150.35 | 1126.8 | 1103.15 | 1020.4 | 1073.75 | 1257.35 | 1662.15 | 17051.95
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 58.25 | 56.85 | 54.6 | 51.85 | 55.1 | 54.15 | 46.75 | 54.15 | 47.3 | 55.05 | 54.9 | 49.9 | 48.05 | 47.1 | 734
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 108.75 | 115.5 | 114.65 | 114.35 | 115.7 | 112.35 | 113.1 | 116.15 | 72.35 | 117.35 | 115.85 | 119.15 | 115.6 | 112.05 | 1562.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 267.15 | 600.15 | 971.1 | 847.5 | 832.7 |  |  | 467.3 | 206.4 |  | 673.3 |  |  | 679.05 | 5544.65
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 104.35 | 117.15 | 114.3 | 94.95 | 111.9 | 100 | 110.7 | 89.25 | 44.95 | 105.6 | 91.15 | 116.6 |  | 112.55 | 1313.45
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 72.9 | 67.3 | 64.85 | 65.65 | 62.95 | 67.4 | 61.5 | 61.25 | 69.65 | 75.3 | 65.75 | 59.65 | 48.2 | 61 | 903.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3007.65 | 2798.95 | 2762.8 | 2738.8 | 2722.7 | 2874.55 | 2736.25 | 2691.2 | 2741 | 2520.8 | 2385.35 | 2362.6 | 2480.7 | 2487.3 | 37310.65
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 927.1 | 863.7 | 846.1 | 853.5 | 806.45 | 883.8 | 811.55 | 764.7 | 861.9 | 948.95 | 859.45 | 726.45 | 569.95 | 770.6 | 11494.2
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 173.7 | 174.9 | 193.35 | 178.15 | 193.5 | 178.55 | 183.25 | 175.95 | 183.55 | 218.05 | 198.2 | 164.8 | 183.5 | 198.1 | 2597.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 2700.4 | 2479.55 | 614.25 | 304.45 | 508.7 | 1193.5 | 640.75 | 804.55 | 809.7 | 2064.3 | 2394.1 | 838.6 | 863.4 | 755.7 | 16971.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 2335.7 | 2475.2 | 600.2 | 325.15 | 525.6 | 1099.3 | 591.9 | 770.4 | 1063.85 | 1963.6 | 2248.95 | 774.4 | 863.75 | 715.5 | 16353.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1687.1 | 1599.95 | 1625.7 | 1619.35 | 1689.85 | 1762 | 1753.25 | 1744.45 | 1748.7 | 1663.7 | 1662.9 | 1690.05 | 1627.8 | 1742.6 | 23617.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.4 | 14.45 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 201.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 689.8 | 680.75 | 686.9 | 687.45 | 703.5 | 717.15 | 717.3 | 715.25 | 714.8 | 707.4 | 689.05 | 715.6 | 695.25 | 716.4 | 9836.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2435.05 | 1903.6 | 1920.95 | 2272.1 | 2565.35 | 2816.9 | 2748.6 | 2578.05 | 2834.95 | 2331.4 | 2775.35 | 2536.7 | 2744.2 | 2966.6 | 35429.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2470.05 | 2402 | 2350.6 | 2325.85 | 2312.25 | 2248.15 | 2263.95 | 2232.3 | 2164.9 | 2181.4 | 2118.8 | 2143.05 | 2095.2 | 2227.8 | 31536.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1519.75 | 1532.1 | 1535.75 | 1514.1 | 1511.4 | 1539.4 | 1520.15 | 1531.2 | 1523.5 | 1525.65 | 1523.5 | 1529.65 | 1514.6 | 1516.65 | 21337.4
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 692.4 | 786.25 | 780.95 | 770.7 | 776 | 755.65 | 763.65 | 773.3 | 346.75 | 770.4 | 777.4 | 778.9 | 774.6 | 760.05 | 10307
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 920.75 | 1045.4 | 1015.55 | 1020 | 1034.85 | 1021.8 | 1017.85 | 1028.4 | 462.95 | 1025.45 | 1036.65 | 1034.15 | 1034.6 | 1011.5 | 13709.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 29.25 |  |  |  |  | 702.55 |  |  | 1548 | 986 |  | 3265.8
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.4 | 1113.55 | 411.3 | 59.35 | [6 empty] | 601.5 |  |  | 2347.1
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA |  | 161.25 | 1126.05 | 417.35 | 58.25 | [6 empty] | 654.55 | 16.6 |  | 2434.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1210.6 | 4429.7 | 2981.15 | 1567.55 | 1267.1 | 103.2 | 1194.95 | 1275.4 |  |  | 3142.15 | 3772.95 |  | 20944.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 3271.65 | 3423.15 | 3412.5 | 3376.3 | 3380.5 | 3387.25 | 3147.5 | 3401.85 | 3417.1 | 3408.55 | 3404.2 | 3393.05 | 3380.3 | 3210.85 | 47014.75
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 3325.55 | 3483.75 | 3474.55 | 3438.85 | 3444.3 | 3450.15 | 3194.65 | 3445.45 | 3482.4 | 3470.75 | 3469.7 | 3459.85 | 3450.4 | 3261.5 | 47851.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3445.4 | 3690.45 | 4048.6 | 4041.75 | 4034.1 | 3666.75 | 3594.4 | 3672.4 | 4023.75 | 3662.6 | 3988 | 4040.85 | 4015.4 | 3449.55 | 53374
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 138 | 145.9 | 142.85 | 123.45 | 148.1 | 128.9 | 136.85 | 108.45 | 53.5 | 133.75 | 117.3 | 146.995 | 144.593 | 139.95 | 1808.588
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 696.95 | 555.9 | 235.35 | 11.4 | 84.95 | 267.5 | 226 | 182.9 | 327.05 | 531.4 | 274.85 | 66.4 | 201.75 | 295.2 | 3957.6
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1826.45 | 1503.2 | 613.25 | 30.8 | 252 | 743.8 | 612.65 | 536.95 | 953.15 | 1432.7 | 702.25 | 179.55 | 594.35 | 845.7 | 10826.8
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 13.3 | 89.9 | 54.6 | 62.25 | 96.65 | 106.05 | 62.4 | 77.05 | 75.7 | 84.5 | 106.35 | 103.2 | 108.2 | 1040.15
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 4 | 19.7 | 29.25 | 29.45 | 29.05 | 33.65 | 33.6 | 35.2 | 22.75 | 30.9 | 31.2 | 298.75
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 7.05 | 35.25 | 39.5 | 50.5 | 49.15 | 57.6 | 57.55 | 38.4 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 421.4
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 32.8 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 15.15 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.8 | 28.35 | 31.6 | 51.25 | 411.15
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 358.1 | 287.2 | 218.95 | [9 empty] | 864.25
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 104.85 | 114.95 | 114.2 | 112.95 | 114.85 | 111.35 | 112.3 | 109.55 | 60.65 | 114 | 109.15 | 114.4 | 112.15 | 110.55 | 1515.9
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 569.25 | [11 empty] | 569.25
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2072.35 | 2063.3 | 2086.3 | 2010.75 | 2007.65 | 1931.05 | 1899.4 | 1863.05 | 1929.05 | 1819.8 | 1823.55 | 1745.1 | 1706.15 | 1701.55 | 26659.05
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 26.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 23.1 | 24.75 | 24.2 | 24.05 | 24 | 24 | 22.9 | 21.6 | 21.6 | 342.25
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [14 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 461.65 | 458.15 | 453.35 | 450.25 | 448.4 | 445.9 | 443.1 | 445.85 | 443.95 | 439.15 | 437.6 | 434.75 | 434.7 | 434.55 | 6231.35
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.3 | 239.3 | 237.35 | 235.75 | 235.9 | 235.75 | 235.55 | 235.9 | 234.65 | 235.75 | 235.75 | 217.25 | 172.55 | 147.05 | 3084.8
SINERSA | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 423.85 | 413.1 | 398.15 | 387.9 | 382.75 | 373.65 | 365.25 | 374.05 | 368.6 | 353.9 | 348.15 | 340.6 | 339.9 | 339.25 | 5209.1
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 86.3 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 83.7 | 81.7 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 81.6 | 80.75 | 81.6 | 1167.65
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 975.65 | 959.45 | 937.5 | 916.25 | 901.85 | 883.4 | 889.6 | 879.35 | 848.9 | 808.75 | 782.95 | 797.05 | 788.75 | 789.8 | 12159.25
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1944.85 | 1856.95 | 1863.45 | 1785.3 | 1900.8 | 1647.4 | 1667.55 | 1830.65 | 1630.3 | 1717.75 | 1571.45 | 1556.9 | 1649.25 | 1781.55 | 24404.15
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 300.7 | 308 | 287.9 | 294.95 | 284.4 | 281.95 | 225.3 | 307.7 | 292.7 | 269.85 | 268.5 | 282.45 | 272.9 | 269.35 | 3946.65
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 430.2 | 286.55 | 459.2 | 574.6 | 617.85 | 363.15 | 539.6 | 401.6 | 659.05 | 558.95 | 642.1 | 700.05 | 716.55 | 626.85 | 7576.3
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2556.75 | 2432.75 | 2486.4 | 2265.15 | 2592.95 | 1556.45 | 1038.65 | 1034.95 | 1034.4 | 1029.65 | 1037.4 | 1037 | 1037.9 | 2492.8 | 23633.2
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 94.15 | 95.5 | 138.65 | 112.85 | 98.5 | 107.05 | 90.05 | 30.5 | 27.5 | 99 | 109.45 | 58.65 | 109.45 | 119.9 | 1291.2
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 5013.45 | 4869.8 | 5028.2 | 4995.9 | 4980.2 | 4989.55 | 5003.65 | 5010.7 | 5033.95 | 5033.05 | 5021.15 | 5017.3 | 5000.75 | 5016.2 | 70013.85
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2423.35 | 2377.3 | 2428.55 | 2404.85 | 2395.3 | 2402.75 | 2408.45 | 2409.45 | 2417.7 | 2421.4 | 2422.1 | 2419.3 | 2410.25 | 2416.6 | 33757.35
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1244.4 |  | 821.6 | 123.8 |  |  | 323.4 | 637.6 |  | 583.75 | 560.75 |  |  | 4295.3
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1100.25 | 15.2 | 1337.9 |  | 433.9 | 14.75 |  | 1094.6 |  | 824.95 | 200.05 |  |  |  | 5021.6
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 201.8 | 202.35 | 197.3 | 197.1 | 197.1 | 196.9 | 196.7 | 195.65 | 195.1 | 191.45 | 197.9 | 194.55 | 197.05 | 197.25 | 2758.2
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 77.4 | 77.9 | 76.2 | 86.9 | 111.5 | 95.4 | 77.5 | 80.1 | 79.15 | 87.1 | 100.55 | 102.6 | 96.65 | 91.1 | 1240.05
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 351.5 | 340.85 | 317.15 | 452.6 | 490.9 | 472.6 | 371.05 | 355.8 | 357.85 | 319 | 291.45 | 310.55 | 462.45 | 455.95 | 5349.7
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 172126.075 | 178608.22 | 179275.36 | 180487.2937 | 180490.9645 | 175791.95 | 163010.2 | 176389.38 | 179074.05 | 178312.06 | 179456.68 | 181712.495 | 175839.5545 | 163489 | 2464063.2827
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Junio
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 223.05 | 259.8808 | 240.1 | 242.25 | 193.85 | 210.4 | 229.85 | 240.7 | 241.5 | 242.05 | 239.5 | 234.8 | 226.5 | 208.6 | 3233.0308
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.55 | 65.0654 | 64.2 | 81.1532 | 66.6345 | 80.1 | 54.37 | 60.956 | 67.1 | 51.25 | 62.55 | 66.635 | 59.2635 | 76.75 | 911.5776
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 217.5 | 221.05 | 234.75 | 234.85 | 237.1 | 232.65 | 219.1 | 215.8 | 223.05 | 207.45 | 196 | 192.3 | 190.6 | 194.4529 | 3016.6529
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.6 | 608.2037 | 614.752 | 608.994 | 596.8427 | 606.3274 | 610.8101 | 606.05 | 604.2191 | 608.15 | 618.968 | 608.15 | 618.97 | 531.85 | 8444.887
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 456 | 455.1066 | 386.2353 | 454.9444 | 454.8835 | 455.0553 | 455.2224 | 456 | 454.9198 | 454.95 | 226.5 | 227.05 | 227.95 | 454.8 | 5619.6173
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 154.75 | 284.5 | 282.9 | 280.8 | 279.95 | 274.95 | 279.85 | 272.25 | 264.25 | 259.3 | 260.5 | 243.45 | 149.15 | 122.4 | 3409
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 71.15 | 121.75 | 185.8 | 329.35 | 369.65 | 330.55 | 188.2 | 64.35 | 176.6 | 382.55 | 385.65 | 163.4 | 56.15 | 64.25 | 2889.4
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 581.9005 | 558.2855 | 511.423 | 491.55 | 506.7 | 539.05 | 543.3 | 161.1492 | 563.4 | 580.95 | 578.75 | 580.5 | 590.7 | 591.0995 | 7378.7577
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2362.5005 | 2573.8421 | 2520.1603 | 2723.8916 | 2705.6107 | 2729.0827 | 2580.7025 | 2077.2552 | 2595.0389 | 2786.65 | 2568.418 | 2316.285 | 2119.2835 | 2244.2024 | 34902.9233
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 485575.05
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 356533.75
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 336747.55
[7 empty] | ELECTROPERU | 287484.36
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 173451.8352
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 103771.2
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 72887.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 69371.9
[7 empty] | EGEMSA | 54493.45
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 52305.75
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 40055.55
[7 empty] | CELEPSA | 36333.75
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 35141.2
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 29673.4
[7 empty] | EGASA | 27532.25
[7 empty] | SAN GABAN | 27001.3
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 25429.05
[7 empty] | LA VIRGEN | 17051.95
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 16431.3
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 16426.9
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 16381.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 15373.95
[7 empty] | SINERSA | 14525.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 10826.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 10202.5
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 9371.5
[7 empty] | EGESUR | 9361.3
[7 empty] | TERMOSELVA | 9316.9
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 8128.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 6861.05
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 6318.75
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 6181
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 5544.65
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 5349.7
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5145.75
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 4886.065
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 4734.15
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 4404.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 3998.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 3957.6
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 3573.45
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 3489.3
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 3026
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2900.2
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2800.3
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 2798.8
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2352.35
[7 empty] | PETRAMAS | 2171.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 1893.55
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 1808.588
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 1562.9
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 1515.9
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 1313.45
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 1291.2
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1205.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 1188.55
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 895.15
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 864.25
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 814.7
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 734
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 569.25
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 519.07
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 115
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 35.85
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 29.05
[7 empty] | KONDU SAC | 23.6645
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 3.3

## G_AREAS
domingo, 14 de Junio del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 165.8 | 83.5 | 0 | 76.3 | 2723.2 | 2940.1 | 0 | 260.9 | 676.2 | 0 | 0 | 0 | 325.6 | 5924.2 | 676.2 | 6926 | 00:30 | 3565.2 | 3023.6 | 0 | 337.2 | 6926 | 00:30 | 219.2 | 65.3 | 0 | 337.2 | 621.7
01:00 | 168.3 | 83.4 | 0 | 74.8 | 2728 | 2957.5 | 0 | 189 | 506.4 | 0 | 0 | 0 | 326.5 | 5874.5 | 506.4 | 6707.4 | 01:00 | 3402.7 | 3040.9 | 0 | 263.8 | 6707.4 | 01:00 | 216.2 | 64.1 | 0 | 263.8 | 544.1
01:30 | 173.8 | 83.7 | 0 | 68.2 | 2717.2 | 2949.9 | 0 | 148.5 | 526.2 | 0 | 0 | 0 | 325.7 | 5815.6 | 526.2 | 6667.5 | 01:30 | 3417.2 | 3033.6 | 0 | 216.7 | 6667.5 | 01:30 | 214.5 | 65.2 | 0 | 216.7 | 496.4
02:00 | 172.9 | 84.7 | 0 | 65.4 | 2651.1 | 2911.1 | 0 | 151.1 | 518.8 | 0 | 0 | 0 | 323 | 5713.3 | 518.8 | 6555.1 | 02:00 | 3342.8 | 2995.8 | 0 | 216.5 | 6555.1 | 02:00 | 214.7 | 65.8 | 0 | 216.5 | 497
02:30 | 172.2 | 85.1 | 0 | 76.9 | 2559.6 | 2835.8 | 0 | 156.3 | 511.3 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 5551.7 | 511.3 | 6397.2 | 02:30 | 3243.1 | 2920.9 | 0 | 233.2 | 6397.2 | 02:30 | 214.2 | 66 | 0 | 233.2 | 513.4
03:00 | 172.7 | 83.3 | 0 | 85.2 | 2559.5 | 2770.6 | 0 | 162.3 | 519.6 | 0 | 0 | 0 | 341.2 | 5492.4 | 519.6 | 6353.2 | 03:00 | 3251.8 | 2853.9 | 0 | 247.5 | 6353.2 | 03:00 | 214.9 | 65.5 | 0 | 247.5 | 527.9
03:30 | 162.5 | 84.3 | 0 | 91.3 | 2548.1 | 2786.2 | 0 | 124.3 | 478.1 | 0 | 0 | 0 | 338.1 | 5458.6 | 478.1 | 6274.8 | 03:30 | 3188.7 | 2870.5 | 0 | 215.6 | 6274.8 | 03:30 | 214.3 | 66 | 0 | 215.6 | 495.9
04:00 | 135.4 | 84.2 | 0 | 86 | 2546.4 | 2877.2 | 0 | 77.5 | 469.9 | 0 | 0 | 0 | 305.6 | 5501.1 | 469.9 | 6276.6 | 04:00 | 3151.7 | 2961.4 | 0 | 163.5 | 6276.6 | 04:00 | 206.2 | 65.6 | 0 | 163.5 | 435.3
04:30 | 131.6 | 38.5 | 0 | 78.8 | 2571.8 | 3018 | 0 | 66.6 | 482.4 | 0 | 0 | 0 | 248.9 | 5656.4 | 482.4 | 6387.7 | 04:30 | 3185.8 | 3056.5 | 0 | 145.4 | 6387.7 | 04:30 | 201.5 | 65.8 | 0 | 145.4 | 412.7
05:00 | 129.6 | 38.3 | 0 | 82.1 | 2581.3 | 2978.9 | 0 | 61 | 476.6 | 0 | 0 | 0 | 250 | 5621.2 | 476.6 | 6347.8 | 05:00 | 3187.5 | 3017.2 | 0 | 143.1 | 6347.8 | 05:00 | 200.9 | 65.8 | 0 | 143.1 | 409.8
05:30 | 131.1 | 38.4 | 0 | 80.6 | 2717.4 | 2844.1 | 0 | 52.4 | 474.2 | 0 | 0 | 0 | 250.1 | 5613.9 | 474.2 | 6338.2 | 05:30 | 3322.7 | 2882.5 | 0 | 133 | 6338.2 | 05:30 | 201.2 | 65.8 | 0 | 133 | 400
06:00 | 131.5 | 38 | 0 | 85.4 | 2669.7 | 2832.4 | 0 | 37.7 | 479.5 | 0 | 0 | 0 | 254.9 | 5539.8 | 479.5 | 6274.2 | 06:00 | 3280.7 | 2870.4 | 0 | 123.1 | 6274.2 | 06:00 | 202.1 | 65.3 | 0 | 123.1 | 390.5
06:30 | 177.6 | 37.3 | 0 | 79.9 | 2559.8 | 2779.9 | 0 | 39.8 | 457.9 | 0 | 13.4 | 0 | 294.8 | 5379.5 | 471.3 | 6145.6 | 06:30 | 3195.3 | 2817.2 | 13.4 | 119.7 | 6145.6 | 06:30 | 216.8 | 65 | 13.4 | 119.7 | 414.9
07:00 | 175 | 37.2 | 0 | 85.8 | 2190.1 | 2745.8 | 0 | 51.9 | 422.5 | 0 | 198.5 | 0 | 298 | 4987.8 | 621 | 5906.8 | 07:00 | 2787.6 | 2783 | 198.5 | 137.7 | 5906.8 | 07:00 | 217.4 | 64.9 | 198.5 | 137.7 | 618.5
07:30 | 175.9 | 38.1 | 0 | 75.8 | 2062.2 | 2617 | 0.2 | 99 | 435.2 | 0 | 478.7 | 0 | 289.8 | 4778.4 | 913.9 | 5982.1 | 07:30 | 2673.3 | 2655.1 | 478.9 | 174.8 | 5982.1 | 07:30 | 204.1 | 65.7 | 478.9 | 174.8 | 923.5
08:00 | 180.6 | 38.5 | 0 | 75.3 | 2200.6 | 2369 | 0.3 | 84.1 | 449.5 | 0 | 776.3 | 0 | 294.4 | 4654 | 1225.8 | 6174.2 | 08:00 | 2830.7 | 2407.5 | 776.6 | 159.4 | 6174.2 | 08:00 | 204.4 | 66.3 | 776.6 | 159.4 | 1206.7
08:30 | 181.4 | 83.6 | 0.2 | 78.8 | 2185 | 2433.9 | 0.4 | 114.4 | 450 | 0 | 823.6 | 0 | 344 | 4733.7 | 1273.6 | 6351.3 | 08:30 | 2816.4 | 2517.5 | 824.2 | 193.2 | 6351.3 | 08:30 | 203.4 | 65.4 | 824.2 | 193.2 | 1286.2
09:00 | 251.5 | 184.6 | 0.2 | 73.7 | 2098.9 | 2353 | 1.2 | 136.8 | 443.4 | 0 | 840.3 | 0 | 510 | 4589.9 | 1283.7 | 6383.6 | 09:00 | 2793.8 | 2537.6 | 841.7 | 210.5 | 6383.6 | 09:00 | 201.4 | 65.3 | 841.7 | 210.5 | 1318.9
09:30 | 254.1 | 146.7 | 0.3 | 77.3 | 2208.8 | 2260.9 | 0.9 | 166.2 | 442.1 | 0 | 847.4 | 0 | 478.4 | 4636.8 | 1289.5 | 6404.7 | 09:30 | 2905 | 2407.6 | 848.6 | 243.5 | 6404.7 | 09:30 | 200.8 | 66.7 | 848.6 | 243.5 | 1359.6
10:00 | 251.6 | 152.9 | 0.3 | 83.4 | 2273.8 | 2310.7 | 1.4 | 198.7 | 428.7 | 0 | 849.7 | 0 | 488.2 | 4784.6 | 1278.4 | 6551.2 | 10:00 | 2954.1 | 2463.6 | 851.4 | 282.1 | 6551.2 | 10:00 | 200 | 65.9 | 851.4 | 282.1 | 1399.4
10:30 | 250.5 | 194.9 | 0.3 | 90.2 | 2306.4 | 2290.6 | 1.5 | 243.8 | 449.5 | 0 | 849.9 | 0 | 535.9 | 4842.3 | 1299.4 | 6677.6 | 10:30 | 3006.4 | 2485.5 | 851.7 | 334 | 6677.6 | 10:30 | 204.2 | 65.6 | 851.7 | 334 | 1455.5
11:00 | 221.1 | 198 | 0.3 | 92.1 | 2353.6 | 2403.5 | 1.6 | 253.7 | 446.3 | 0 | 851.2 | 0 | 511.5 | 5012.4 | 1297.5 | 6821.4 | 11:00 | 3021 | 2601.5 | 853.1 | 345.8 | 6821.4 | 11:00 | 209.1 | 67.6 | 853.1 | 345.8 | 1475.6
11:30 | 232.3 | 229.4 | 0.4 | 87.3 | 2466 | 2336.7 | 1.6 | 216.5 | 447 | 0 | 850.1 | 0 | 549.4 | 5020.8 | 1297.1 | 6867.3 | 11:30 | 3145.3 | 2566.1 | 852.1 | 303.8 | 6867.3 | 11:30 | 209.6 | 67.9 | 852.1 | 303.8 | 1433.4
12:00 | 239 | 239.8 | 0.4 | 89.5 | 2481.4 | 2374 | 1.6 | 229.3 | 438.7 | 0 | 848.7 | 0 | 568.7 | 5086.3 | 1287.4 | 6942.4 | 12:00 | 3159.1 | 2613.8 | 850.7 | 318.8 | 6942.4 | 12:00 | 208.2 | 67 | 850.7 | 318.8 | 1444.7
12:30 | 267.8 | 215.1 | 0.4 | 85.7 | 2481.1 | 2209.5 | 1.7 | 216.8 | 502.4 | 0 | 849.1 | 0 | 569 | 4909.1 | 1351.5 | 6829.6 | 12:30 | 3251.3 | 2424.6 | 851.2 | 302.5 | 6829.6 | 12:30 | 206.4 | 66.1 | 851.2 | 302.5 | 1426.2
13:00 | 291 | 187 | 0.4 | 75.4 | 2532.4 | 2254.8 | 1.5 | 183.6 | 512.5 | 0 | 850.3 | 0 | 553.8 | 4972.3 | 1362.8 | 6888.9 | 13:00 | 3335.9 | 2441.8 | 852.2 | 259 | 6888.9 | 13:00 | 206.9 | 65 | 852.2 | 259 | 1383.1
13:30 | 293.3 | 203.6 | 0.2 | 76.9 | 2496.7 | 2358.7 | 1.6 | 168.2 | 512.6 | 0 | 860.6 | 0 | 574 | 5025.2 | 1373.2 | 6972.4 | 13:30 | 3302.6 | 2562.3 | 862.4 | 245.1 | 6972.4 | 13:30 | 207.6 | 65.9 | 862.4 | 245.1 | 1381
14:00 | 288.2 | 200.8 | 0.2 | 77.1 | 2370.6 | 2422.9 | 1.5 | 196.1 | 516 | 0 | 858.6 | 0 | 566.3 | 4991.1 | 1374.6 | 6932 | 14:00 | 3174.8 | 2623.7 | 860.3 | 273.2 | 6932 | 14:00 | 207.5 | 67.1 | 860.3 | 273.2 | 1408.1
14:30 | 299.6 | 203.4 | 0.2 | 80.7 | 2372.3 | 2397.5 | 1.1 | 265.2 | 525.8 | 0 | 848.6 | 0 | 583.9 | 5036.1 | 1374.4 | 6994.4 | 14:30 | 3197.7 | 2600.9 | 849.9 | 345.9 | 6994.4 | 14:30 | 207.1 | 65.4 | 849.9 | 345.9 | 1468.3
15:00 | 280.1 | 194.6 | 0.1 | 91 | 2210.7 | 2282.2 | 0.6 | 310.6 | 496.3 | 0 | 834.9 | 0 | 565.8 | 4804.1 | 1331.2 | 6701.1 | 15:00 | 2987.1 | 2476.8 | 835.6 | 401.6 | 6701.1 | 15:00 | 205.1 | 66.6 | 835.6 | 401.6 | 1508.9
15:30 | 203.8 | 215.3 | 0.1 | 87.6 | 2320 | 2243.6 | 0.8 | 399.6 | 517.4 | 0 | 794.3 | 0 | 506.8 | 4964 | 1311.7 | 6782.5 | 15:30 | 3041.2 | 2458.9 | 795.2 | 487.2 | 6782.5 | 15:30 | 203.9 | 63.9 | 795.2 | 487.2 | 1550.2
16:00 | 194.5 | 245.1 | 0 | 93.6 | 2302.7 | 2365.2 | 0.8 | 469.1 | 496.6 | 0 | 616.7 | 0 | 533.2 | 5137.8 | 1113.3 | 6784.3 | 16:00 | 2993.8 | 2610.3 | 617.5 | 562.7 | 6784.3 | 16:00 | 201.2 | 65.8 | 617.5 | 562.7 | 1447.2
16:30 | 175.4 | 37.8 | 0 | 94 | 2528.8 | 2703.5 | 0.3 | 433.4 | 626.4 | 0 | 341.9 | 0 | 307.2 | 5666 | 968.3 | 6941.5 | 16:30 | 3330.6 | 2741.3 | 342.2 | 527.4 | 6941.5 | 16:30 | 207.7 | 65.1 | 342.2 | 527.4 | 1142.4
17:00 | 161.2 | 78.2 | 0 | 104.4 | 2651.6 | 2984.4 | 0.1 | 369.9 | 579.2 | 0 | 72.6 | 0 | 343.8 | 6006 | 651.8 | 7001.6 | 17:00 | 3392 | 3062.6 | 72.7 | 474.3 | 7001.6 | 17:00 | 207.1 | 63 | 72.7 | 474.3 | 817.1
17:30 | 160.4 | 82.1 | 0 | 98.6 | 2626.7 | 3055.7 | 0 | 435.3 | 561.1 | 0 | 4.3 | 0 | 341.1 | 6117.7 | 565.4 | 7024.2 | 17:30 | 3348.2 | 3137.8 | 4.3 | 533.9 | 7024.2 | 17:30 | 206 | 65.2 | 4.3 | 533.9 | 809.4
18:00 | 167.2 | 84.3 | 0 | 103.8 | 2737 | 3227.8 | 0 | 466.6 | 602.2 | 0 | 0 | 0 | 355.3 | 6431.4 | 602.2 | 7388.9 | 18:00 | 3506.4 | 3312.1 | 0 | 570.4 | 7388.9 | 18:00 | 207.2 | 66 | 0 | 570.4 | 843.6
18:30 | 156.4 | 83.7 | 0 | 115.7 | 2810.4 | 3262.9 | 0 | 499.6 | 683.6 | 0 | 0 | 0 | 355.8 | 6572.9 | 683.6 | 7612.3 | 18:30 | 3650.4 | 3346.6 | 0 | 615.3 | 7612.3 | 18:30 | 205.4 | 65.5 | 0 | 615.3 | 886.2
19:00 | 171.4 | 81.4 | 0 | 114.6 | 3047.9 | 3136.5 | 0 | 535.3 | 687.4 | 0 | 0 | 0 | 367.4 | 6719.7 | 687.4 | 7774.5 | 19:00 | 3906.7 | 3217.9 | 0 | 649.9 | 7774.5 | 19:00 | 203.9 | 65.7 | 0 | 649.9 | 919.5
19:30 | 176.8 | 83.1 | 0 | 107.2 | 3058.5 | 3192.5 | 0 | 510.9 | 701.5 | 0 | 0 | 0 | 367.1 | 6761.9 | 701.5 | 7830.5 | 19:30 | 3936.8 | 3275.6 | 0 | 618.1 | 7830.5 | 19:30 | 209.1 | 66.2 | 0 | 618.1 | 893.4
20:00 | 181.9 | 84.8 | 0 | 101.1 | 3136.6 | 3125.2 | 0 | 482.3 | 706.7 | 0 | 0 | 0 | 367.8 | 6744.1 | 706.7 | 7818.6 | 20:00 | 4025.2 | 3210 | 0 | 583.4 | 7818.6 | 20:00 | 209.1 | 66.6 | 0 | 583.4 | 859.1
20:30 | 181.3 | 81.2 | 0 | 94.6 | 3014.8 | 3244.4 | 0 | 473.5 | 695 | 0 | 0 | 0 | 357.1 | 6732.7 | 695 | 7784.8 | 20:30 | 3891.1 | 3325.6 | 0 | 568.1 | 7784.8 | 20:30 | 208.1 | 64.3 | 0 | 568.1 | 840.5
21:00 | 169.2 | 84.4 | 0 | 92.3 | 3081.3 | 3222.9 | 0 | 373.9 | 678.6 | 0 | 0 | 0 | 345.9 | 6678.1 | 678.6 | 7702.6 | 21:00 | 3929.1 | 3307.3 | 0 | 466.2 | 7702.6 | 21:00 | 205.7 | 66.2 | 0 | 466.2 | 738.1
21:30 | 162.2 | 83.8 | 0 | 93.5 | 3019.2 | 3215.7 | 0 | 335.4 | 620.7 | 0 | 0 | 0 | 339.5 | 6570.3 | 620.7 | 7530.5 | 21:30 | 3802.1 | 3299.5 | 0 | 428.9 | 7530.5 | 21:30 | 206.7 | 65 | 0 | 428.9 | 700.6
22:00 | 156.2 | 80.9 | 0 | 89.2 | 3049.2 | 3114.8 | 0 | 301.1 | 613.3 | 0 | 0 | 0 | 326.3 | 6465.1 | 613.3 | 7404.7 | 22:00 | 3818.7 | 3195.7 | 0 | 390.3 | 7404.7 | 22:00 | 203.8 | 65.2 | 0 | 390.3 | 659.3
22:30 | 147.5 | 83 | 0 | 81.3 | 2717.3 | 3282 | 0 | 284.2 | 634.3 | 0 | 0 | 0 | 311.8 | 6283.5 | 634.3 | 7229.6 | 22:30 | 3499.1 | 3365 | 0 | 365.5 | 7229.6 | 22:30 | 197.4 | 66.2 | 0 | 365.5 | 629.1
23:00 | 139.1 | 79 | 0 | 76.4 | 2629.7 | 3258.2 | 0 | 267.5 | 570 | 0 | 0 | 0 | 294.5 | 6155.4 | 570 | 7019.9 | 23:00 | 3338.8 | 3337.2 | 0 | 343.9 | 7019.9 | 23:00 | 191.4 | 61.1 | 0 | 343.9 | 596.4
23:30 | 141.1 | 77.1 | 0 | 77.5 | 2469.9 | 3124.3 | 0 | 272.5 | 552.7 | 0 | 0 | 0 | 295.7 | 5866.7 | 552.7 | 6715.1 | 23:30 | 3163.7 | 3201.4 | 0 | 350 | 6715.1 | 23:30 | 190.8 | 60.1 | 0 | 350 | 600.9
00:00 | 142 | 78.2 | 0 | 72 | 2336 | 3182.5 | 0 | 235.5 | 553.4 | 0 | 0 | 0 | 292.2 | 5754 | 553.4 | 6599.6 | 00:00 | 3031.4 | 3260.7 | 0 | 307.5 | 6599.6 | 00:00 | 190.8 | 59.9 | 0 | 307.5 | 558.2
TOTAL MWh | 4572.8 | 2667.15 | 2 | 2062.15 | 61480.65 | 66422.25 | 10.35 | 5903.95 | 12787.85 | 0 | 7579.85 | 0 | 9304.1 | 133817.2 | 20367.7 | 163489 | TOTAL MWh | 78841.3 | 69089.4 | 7592.2 | 7966.1 | 163489 | TOTAL MWh | 4947.6 | 1568.3 | 7592.2 | 7966.1 | 22074.2

## HOP
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 10:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/06/2026 10:44:00 | 14/06/2026 12:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/06/2026 12:17:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/06/2026 01:16:00 | 14/06/2026 01:27:00 |  | 14/06/2026 01:16:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/06/2026 07:05:00 | 14/06/2026 13:29:00 | 14/06/2026 07:04:00 | 14/06/2026 13:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C generar a mínima carga para evitar sobrecarga del transformador T4 -261 de la S.E Independencia.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/06/2026 08:49:00 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 08:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga en la L-2240 por mantto L-5010.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/06/2026 08:55:00 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 08:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga en la L-2240 por mantto L-5010.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 11:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 11:40:00 |  | 14/06/2026 11:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 04:18:00 |  | 14/06/2026 04:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2026 16:41:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/06/2026 08:23:00 | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 08:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C generar a cargas parciales por maniobras.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 16:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09.05h, S/C generar a 70MW. A las 09.08h, S/C generar a 60MW. A las 09.17h, S/C generar a 40MW. A las 09.57h, S/C generar a 50MW. A las 11.50h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/06/2026 16:13:00 | 14/06/2026 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 07:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 07:22:00 | 14/06/2026 12:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:22h, S/C generar A 700 MW. A las 07:48h, S/C generar a 600 MW. A las 07:53h, S/C generar a 500 MW. A las 08:13h, S/C generar a 600 MW. A las 08:57h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 12:18:00 | 14/06/2026 13:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 13:15:00 | 14/06/2026 15:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:15h, S/C generar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 15:43:00 | 14/06/2026 16:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 16:17:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 01:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 01:31:00 | 14/06/2026 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 16:28:00 | 14/06/2026 23:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 23:46:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 14/06/2026 00:05:00 | 14/06/2026 07:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 14/06/2026 00:05:00 | 14/06/2026 00:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | PROCESO DE PARADA
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 14/06/2026 07:22:00 | 14/06/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 14/06/2026 15:39:00 | 14/06/2026 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 14/06/2026 16:27:00 | 14/06/2026 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/06/2026 17:03:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 07:01:00 | 14/06/2026 17:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 17:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 11:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 11:08:00 | 14/06/2026 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 16:15:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/06/2026 08:44:00 | 14/06/2026 09:58:00 | 14/06/2026 08:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/06/2026 09:58:00 | 14/06/2026 16:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/06/2026 16:13:00 | 14/06/2026 16:25:00 |  | 14/06/2026 16:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/06/2026 01:16:00 | 14/06/2026 01:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2026 01:20:00 | 14/06/2026 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2026 07:01:00 | 14/06/2026 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2026 11:03:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Maxíma generación de acuerdo al RDO vigente
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## INDISP
domingo, 14 de Junio del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGROAURORA S.A.C. | MAPLE ETANOL | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | CENTRAL TERMOELECTRICA FUERA DE SERVICIO POR FALTA DE MATERIA PRIMA PARA LOS REQUERIMIENTOS DE CALOR ÚTIL EN FÁBRICA... | 17 | P | F/S | N | OTROS | 13417 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | PARADA ANUAL POR MANTENIMIENTO PREVENTIVO | 8.32 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ANDEAN POWER S.A.C. | CARHUAC | CENTRAL | 14/06/2026 07:02 | 15/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CELDAS DE BARRA DE MT Y TABLEROS DE SERVICIOS AUXILIARES E INDISPONIBLE POR TRABAJOS EN LA CELDA CL6718 (CAMBIO DE GAS SF6 AL INTERRUPTOR DE POTENCIA). | 20 | P | F/S | N | PREV. | 18966 | G
CASA GRANDE S.A.A. | CASA GRANDE | TV1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento Anual de Planta Casa Grande (PERITAJEELECTROMECÁNICO DEL GENERADOR ELÉCTRICO) | 11.65 | P | F/S | N | PREV. | 26892 | G
EGASA | MOLLENDO D | GD2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Reparacion de fuelle | 8.4 | P | F/S | N | PREV. | 178 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Mantenimiento mayor del Grupo 2 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
EGEJUNIN | SANTA CRUZ I | G2 | 14/06/2026 00:00 | 14/06/2026 16:40 | Inspección de generador G2. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11879 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G1 | 14/06/2026 15:25 | 14/06/2026 19:02 | Mantenimiento correctivo del grupo G1 SAM. | 100 | F | F/S | N | CORR. | 1 | G
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | POTRERO | CENTRAL | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Reforzamiento y estabilización del blindaje metálico del túnel de aducción: cambio de blindaje, reforzamiento estructural de solera, hastiales e instalación de pernos de anclaje. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17034 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 14/06/2026 00:08 | 14/06/2026 14:02 | Fuga de agua en Caldera 12 | 180 | P | F/S | N | CORR. | 13603 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G1 | 14/06/2026 07:00 | 14/06/2026 13:00 | Inspección generador, mantenimiento de anillos rozantes y de equipos menores. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14845 | G
INLAND ENERGY SAC | SANTA TERESA | G2 | 14/06/2026 13:00 | 14/06/2026 17:00 | Inspección de generador, mantenimiento de anillos rozantes y de equipos menores. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14846 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.796 | P | F/S | N | CORR. | 1020 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CH3 - G2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | Indisponible por limpieza de canal CH3 por alta concentración de sólidos. | 0.4 | P | F/S | N | CORR. | 1034 | G
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | PARIAC | CENTRAL | 14/06/2026 08:00 | 14/06/2026 16:00 | Debido al mantenimiento de L-6681 realizado por Hidrandina. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 57 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 14/06/2026 16:17 | 15/06/2026 00:00 | Inspección de generador | 0 | P | F/S | N | CORR. | 61 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUINCO | G3 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | ATENCION POR FALLA A TIERRA EN BARRA DE 12.5 KV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 24 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/ MANTENIMIENTO DE 48000 HRS | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15114 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV2 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | mantenimiento anual | 17.082 | P | F/S | N | PREV. | 59 | G
STATKRAFT S.A | CHEVES | G1 | 14/06/2026 00:00 | 15/06/2026 00:00 | INDISPONIBILIDAD A CAUSA DE TRABAJOS DE EMPRESA PLUZ ENERGIA | 88 | F | F/S | N | OTROS | 14965 | G

## RESERVA_FRÍA
14/06/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 14 de Junio del 2026 / SEM N° 24 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Domingo 14 de Junio del 2026 / SEM N° 24 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [68 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Domingo | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [5 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [13 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA |  | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | CELA | CENE | EGEJUNIN |  |  |  | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERSA |  |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1266 | 1251 | 1252 | 1328 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 76068 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 2194 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 920 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO ENLACE CENTRO - NORTE | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CARABAYLLO - CHIMBOTE 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | SUNNY EXPANSION | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | MANTA I | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | RUCUY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA I | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZAÑA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7016.9168 | [19 empty] | MIN | 2724.2159 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6926 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2724.2159 | 2706.0747 | 348.64
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6798.299 | [19 empty] | MIN | 2724.2159 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6707.4 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2724.2159 | 2706.0747 | 348.64
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6758.1782 | [19 empty] | MIN | 2724.2159 | 221.9704 | 221.9704 | [7 empty] | 6667.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2724.2159 | 2706.0747 | 348.64
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6645.8207 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6555.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6487.7545 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6397.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6444.0561 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6353.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6366.5855 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6274.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6367.4819 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6276.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6478.7108 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6387.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6438.6655 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6347.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6429.1625 | [19 empty] | MIN | 2747.2766 | 245.0311 | 245.0311 | [7 empty] | 6338.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2747.2766 | 2729.1353 | 348.64
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6365.1387 | [19 empty] | MIN | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6274.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 348.64
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6236.6664 | [19 empty] | MIN | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6145.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 348.64
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 5999.5241 | [19 empty] | MIN | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 5906.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 348.64
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6075.7168 | [19 empty] | MIN | 2915.4121 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 5982.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2915.4121 | 2897.2709 | 348.64
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6267.7891 | [19 empty] | MED | 2915.4121 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 6174.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2915.4121 | 2897.2709 | 348.64
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6444.8782 | [19 empty] | MED | 2915.4121 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 6351.3 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2915.4121 | 2897.2709 | 348.64
09:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6476.7685 | [19 empty] | MED | 2722.1461 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 6383.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2722.1461 | 2704.0049 | 348.64
09:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 | [7 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6497.796 | [19 empty] | MED | 2722.1461 | 413.1666 | 413.1666 | [7 empty] | 6404.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2722.1461 | 2704.0049 | 348.64
10:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6643.8063 | [19 empty] | MED | 2733.669 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6551.2 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2733.669 | 2715.5277 | 348.64
10:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6770.3948 | [19 empty] | MED | 2733.669 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6677.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2733.669 | 2715.5277 | 348.64
11:00 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6913.805 | [19 empty] | MED | 2731.2911 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6821.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2731.2911 | 2713.1499 | 348.64
11:30 | [17 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6959.595 | [19 empty] | MED | 2731.2911 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6867.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2731.2911 | 2713.1499 | 348.64
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7034.4674 | [19 empty] | MED | 2748.6337 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6942.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2748.6337 | 2730.4925 | 348.64
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6921.4913 | [19 empty] | MED | 2748.6337 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6829.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2748.6337 | 2730.4925 | 348.64
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6980.1239 | [19 empty] | MED | 2748.6337 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6888.9 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2748.6337 | 2730.4925 | 348.64
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 11.5229 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7063.1906 | [19 empty] | MED | 2748.6337 | 424.6895 | 424.6895 | [7 empty] | 6972.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2748.6337 | 2730.4925 | 348.64
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7022.8103 | [19 empty] | MED | 2760.1715 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6932 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2760.1715 | 2742.0303 | 348.64
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7086.0573 | [19 empty] | MED | 3049.5714 | 725.6272 | 725.6272 | [7 empty] | 6994.4 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3049.5714 | 3031.4301 | 59.2401
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6793.3602 | [19 empty] | MED | 3049.5714 | 725.6272 | 725.6272 | [7 empty] | 6701.1 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3049.5714 | 3031.4301 | 59.2401
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [10 empty] | 289.3998 | [12 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6871.8851 | [19 empty] | MED | 3049.5714 | 725.6272 | 725.6272 | [7 empty] | 6782.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 3049.5714 | 3031.4301 | 59.2401
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  |  | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6873.5987 | [19 empty] | MED | 2760.1715 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6784.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2760.1715 | 2742.0303 | 59.2401
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7030.3272 | [19 empty] | MED | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6941.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7089.9512 | [19 empty] | MED | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7001.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7112.6655 | [19 empty] | MED | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7024.2 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7493.7041 | [19 empty] | MAX | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7388.9 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7724.4766 | [19 empty] | MAX | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7612.3 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7887.6538 | [19 empty] | MAX | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7774.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7943.8206 | [19 empty] | MAX | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7830.5 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7931.8983 | [19 empty] | MAX | 2936.0949 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7818.6 | [70 empty] | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2936.0949 | 2917.9537 | 59.2401
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7898.3019 | [19 empty] | MAX | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7784.8 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7816.2282 | [19 empty] | MAX | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7702.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7644.5961 | [19 empty] | MAX | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7530.5 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7497.2983 | [19 empty] | MAX | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7404.7 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7304.1824 | [19 empty] | MAX | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7229.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7094.3493 | [19 empty] | MIN | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 7019.9 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6790.5016 | [19 empty] | MIN | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6715.1 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 51.4046 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6675.9544 | [19 empty] | MIN | 2938.4728 | 436.2273 | 436.2273 | [7 empty] | 6599.6 | 2.3778 | [68 empty] | 2.3778 | 48.8485 | 80.3893 | [13 empty] | 2938.4728 | 2920.3315 | 59.2401
MWh | 0 | 0 | 0 | 185.3433 | 178.8505 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 415.0623 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 2902.7364 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.0998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1233.7094 | 0 | 0 | 0 | 3537.1299 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 0 | 0 | 0 | [36 empty] | 34.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4785 | 1172.3645 | 1929.3434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 7389444.34 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
domingo, 14 de Junio del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 22.1 | 20 | 16.2 | 58 | 12.41 | 12.18 | 17.846 | -- | -- | 1.924 | 59.23 | 78.34 | 139.48 | 60.3 | 39.676 | 10.32 | 9.42 | 19.424 | 0.36 | -- | -- | 46.08 | 170.645 | 32.49 | 28.787 | 7.86 | 0 | 6.502 | 16.5 | 10.2446 | 10.391 | 10.2 | 10.14 | 11.19 | 18.089 | -- | 44.23 | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.838 | 5.607
00:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 22.1 | 20 | 16.2 | 58 | 12.41 | 12.18 | 17.846 | -- | -- | 1.924 | 59.23 | 78.34 | 139.48 | 60.3 | 39.676 | 10.32 | 9.42 | 19.424 | 0.36 | -- | -- | 46.08 | 170.645 | 32.49 | 28.787 | 7.86 | 0 | 6.502 | 16.5 | 10.2446 | 10.391 | 10.2 | 10.14 | 11.19 | 18.089 | -- | 44.23 | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.838 | 5.607
01:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 15.7 | 20 | 16.2 | 58 | 12.43 | 12.19 | 9.883 | -- | -- | 1.924 | 81.71 | 77.5 | 135.09 | 59.21 | 39.36 | 10.31 | 10.45 | 6.82 | 0.38 | -- | -- | 49.88 | 174.438 | 32.7 | 29.53 | 10.02 | 0.2 | 6.502 | 13.8 | 10.3526 | 10.391 | 10.2 | 10.56 | 11.62 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.946 | 5.607
01:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 15.7 | 20 | 16.2 | 58 | 12.43 | 12.19 | 9.883 | -- | -- | 1.924 | 81.71 | 77.5 | 135.09 | 59.21 | 39.36 | 10.31 | 10.45 | 6.82 | 0.38 | -- | -- | 49.88 | 174.438 | 32.7 | 29.53 | 10.02 | 0.2 | 6.502 | 13.8 | 10.3526 | 10.391 | 10.2 | 10.56 | 11.62 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.946 | 5.607
02:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 7.6 | 20 | 16.2 | 58 | 12.33 | 12.21 | 10.002 | -- | -- | 1.924 | 80.86 | 70.09 | 129.71 | 40.11 | 39.993 | 10.32 | 10.45 | 5.764 | 0.37 | -- | -- | 40.87 | 165.428 | 33.56 | 29.554 | 7.47 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.0431 | 10.391 | 10.2 | 10.58 | 11.63 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
02:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 7.6 | 20 | 16.2 | 58 | 12.33 | 12.21 | 10.002 | -- | -- | 1.924 | 80.86 | 70.09 | 129.71 | 40.11 | 39.993 | 10.32 | 10.45 | 5.764 | 0.37 | -- | -- | 40.87 | 165.428 | 33.56 | 29.554 | 7.47 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.0431 | 10.391 | 10.2 | 10.58 | 11.63 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
03:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 7.6 | 20 | 16.2 | 58 | 12.35 | 12.02 | 10.096 | -- | -- | 1.924 | 70.31 | 71.7 | 126.55 | 39.63 | 40.497 | 10.38 | 10.99 | 6.031 | 0.37 | -- | -- | 42.02 | 166.581 | 33.45 | 29.457 | 5.28 | 0 | 6.502 | 13.8 | 9.9777 | 10.391 | 10.8 | 10.55 | 11.61 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
03:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 7.6 | 20 | 16.2 | 58 | 12.35 | 12.02 | 10.096 | -- | -- | 1.924 | 70.31 | 71.7 | 126.55 | 39.63 | 40.497 | 10.38 | 10.99 | 6.031 | 0.37 | -- | -- | 42.02 | 166.581 | 33.45 | 29.457 | 5.28 | 0 | 6.502 | 13.8 | 9.9777 | 10.391 | 10.8 | 10.55 | 11.61 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
04:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 15.4 | 20 | 16.2 | 55 | 12.31 | 12.02 | 9.95 | -- | -- | 1.924 | 54.46 | 70.09 | 127.6 | 63.34 | 39.927 | 10.36 | 10.45 | 5.468 | 0.37 | -- | -- | 42.74 | 167.299 | 33.42 | 29.366 | 5.01 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.0496 | 10.391 | 10.8 | 10.5 | 11.56 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
04:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 15.4 | 20 | 16.2 | 55 | 12.31 | 12.02 | 9.95 | -- | -- | 1.924 | 54.46 | 70.09 | 127.6 | 63.34 | 39.927 | 10.36 | 10.45 | 5.468 | 0.37 | -- | -- | 42.74 | 167.299 | 33.42 | 29.366 | 5.01 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.0496 | 10.391 | 10.8 | 10.5 | 11.56 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
05:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 17.9 | 58 | 12.35 | 12.16 | 10.112 | -- | -- | 1.924 | 43.28 | 62.22 | 132.92 | 72.99 | 39.801 | 10.35 | 10.99 | 6.536 | 0.35 | -- | -- | 35.03 | 159.596 | 33.41 | 30.001 | 7.06 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.2672 | 10.391 | 11.4 | 10.63 | 11.69 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
05:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 17.3 | 20 | 17.9 | 58 | 12.35 | 12.16 | 10.112 | -- | -- | 1.924 | 43.28 | 62.22 | 132.92 | 72.99 | 39.801 | 10.35 | 10.99 | 6.536 | 0.35 | -- | -- | 35.03 | 159.596 | 33.41 | 30.001 | 7.06 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.2672 | 10.391 | 11.4 | 10.63 | 11.69 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
06:00 |  | 18 | 18.9 | 2 | 15.2 | 20 | 17.9 | 60 | 12.33 | 12.09 | 10.066 | 1.07 | 52.73 | 1.924 | 49.92 | 59.94 | 132.92 | 81.73 | 40.46 | 10.34 | 10.99 | 5.872 | 0.36 | -- | -- | 32.67 | 157.23 | 34 | 29.519 | 7.9 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.1041 | 10.391 | 11.4 | 10.72 | 11.78 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
06:30 |  | 18 | 18.9 | 2 | 15.2 | 20 | 17.9 | 60 | 12.33 | 12.09 | 10.066 | 1.07 | 52.73 | 1.924 | 49.92 | 59.94 | 132.92 | 81.73 | 40.46 | 10.34 | 10.99 | 5.872 | 0.36 | -- | -- | 32.67 | 157.23 | 34 | 29.519 | 7.9 | 0 | 6.502 | 13.8 | 10.1041 | 10.391 | 11.4 | 10.72 | 11.78 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
07:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 6.4 | 21 | 17.9 | 60 | 12.43 | 12.06 | 9.771 | -- | -- | 1.924 | 35.65 | 59.94 | 129.71 | 48.85 | 42.029 | 10.35 | 10.45 | 6.508 | 0.35 | -- | -- | 35.29 | 159.85 | 33.52 | 31.391 | 6.53 | 0 | 6.502 | 13.7 | 10.1922 | 10.391 | 11.4 | 10.27 | 11.33 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.138 | 5.607
07:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 6.4 | 21 | 17.9 | 60 | 12.43 | 12.06 | 9.771 | -- | -- | 1.924 | 35.65 | 59.94 | 129.71 | 48.85 | 42.029 | 10.35 | 10.45 | 6.508 | 0.35 | -- | -- | 35.29 | 159.85 | 33.52 | 31.391 | 6.53 | 0 | 6.502 | 13.7 | 10.1922 | 10.391 | 11.4 | 10.27 | 11.33 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.138 | 5.607
08:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 4.2 | 21 | 17.9 | 60 | 12.38 | 12.06 | 10.179 | -- | -- | 1.924 | 30.74 | 59.94 | 126.55 | 43.98 | 43.619 | 10.4 | 10.45 | 7.375 | 0.36 | -- | -- | 45.5 | 170.06 | 35.37 | 31.408 | 5.18 | 0 | 6.502 | 11.5 | 10.1606 | 10.391 | 11.4 | 10.61 | 11.67 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
08:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 4.2 | 21 | 17.9 | 60 | 12.38 | 12.06 | 10.179 | -- | -- | 1.924 | 30.74 | 59.94 | 126.55 | 43.98 | 43.619 | 10.4 | 10.45 | 7.375 | 0.36 | -- | -- | 45.5 | 170.06 | 35.37 | 31.408 | 5.18 | 0 | 6.502 | 11.5 | 10.1606 | 10.391 | 11.4 | 10.61 | 11.67 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
09:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 5 | 21 | 17.9 | 60 | 12.37 | 12.16 | 10.104 | -- | -- | 1.924 | 33.14 | 72.52 | 122.4 | 54.4 | 43.545 | 10.29 | 10.45 | 9.221 | 0.37 | -- | -- | 29.68 | 154.24 | 35.46 | 30.831 | 4.97 | 0.4 | 6.502 | 7.3 | 10.2632 | 10.391 | 11.4 | 10.79 | 11.85 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
09:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 5 | 21 | 17.9 | 60 | 12.37 | 12.16 | 10.104 | -- | -- | 1.924 | 33.14 | 72.52 | 122.4 | 54.4 | 43.545 | 10.29 | 10.45 | 9.221 | 0.37 | -- | -- | 29.68 | 154.24 | 35.46 | 30.831 | 4.97 | 0.4 | 6.502 | 7.3 | 10.2632 | 10.391 | 11.4 | 10.79 | 11.85 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
10:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 6.1 | 21 | 20.3 | 60 | 12.37 | 12.05 | 9.813 | -- | -- | 1.924 | 41.01 | 77.5 | 120.36 | 58.29 | 50.09 | 10.37 | 10.99 | 9.1 | 0.37 | -- | -- | 26.5 | 151.06 | 34.9 | 29.768 | 4.78 | 1.5 | 6.502 | 13.1 | 10.1778 | 10.391 | 11.4 | 10.12 | 11.17 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
10:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 6.1 | 21 | 20.3 | 60 | 12.37 | 12.05 | 9.813 | -- | -- | 1.924 | 41.01 | 77.5 | 120.36 | 58.29 | 50.09 | 10.37 | 10.99 | 9.1 | 0.37 | -- | -- | 26.5 | 151.06 | 34.9 | 29.768 | 4.78 | 1.5 | 6.502 | 13.1 | 10.1778 | 10.391 | 11.4 | 10.12 | 11.17 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
11:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 6.5 | 21 | 23.9 | 60 | 12.39 | 12.09 | 10.147 | -- | -- | 1.924 | 40.45 | 70.09 | 122.4 | 69.26 | 52.7688 | 10.38 | 10.99 | 8.31 | 0.36 | -- | -- | 28.47 | 153.03 | 33.65 | 29.815 | 7.26 | 1.1 | 6.502 | 13.2 | 10.1669 | 10.391 | 11.4 | 10.51 | 11.56 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
11:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 6.5 | 21 | 23.9 | 60 | 12.39 | 12.09 | 10.147 | -- | -- | 1.924 | 40.45 | 70.09 | 122.4 | 69.26 | 52.7688 | 10.38 | 10.99 | 8.31 | 0.36 | -- | -- | 28.47 | 153.03 | 33.65 | 29.815 | 7.26 | 1.1 | 6.502 | 13.2 | 10.1669 | 10.391 | 11.4 | 10.51 | 11.56 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
12:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 | 25 | 60 | 12.34 | 12.08 | 10.05 | -- | -- | 1.924 | 42.71 | 61.46 | 127.6 | 75.12 | 56.7682 | 10.39 | 10.99 | 8.85 | 0.37 | -- | -- | 38.66 | 163.22 | 33.78 | 30.629 | 7.6 | 0 | 6.502 | 14.3 | 10.2681 | 10.391 | 11.4 | 10.34 | 11.4 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
12:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 18.5 | 21 | 25 | 60 | 12.34 | 12.08 | 10.05 | -- | -- | 1.924 | 42.71 | 61.46 | 127.6 | 75.12 | 56.7682 | 10.39 | 10.99 | 8.85 | 0.37 | -- | -- | 38.66 | 163.22 | 33.78 | 30.629 | 7.6 | 0 | 6.502 | 14.3 | 10.2681 | 10.391 | 11.4 | 10.34 | 11.4 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
13:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 26.6 | 21 | 25 | 55 | 12.37 | 12.24 | 10.094 | -- | -- | 1.924 | 58.53 | 60.7 | 134 | 77.53 | 60.677 | 10.48 | 11.53 | 8.92 | 0.37 | -- | -- | 40.1 | 164.66 | 34.69 | 29.899 | 5.06 | 0 | 6.502 | 9.2 | 10.2205 | 10.391 | 11.4 | 10.66 | 11.72 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
13:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 26.6 | 21 | 25 | 55 | 12.37 | 12.24 | 10.094 | -- | -- | 1.924 | 58.53 | 60.7 | 134 | 77.53 | 60.677 | 10.48 | 11.53 | 8.92 | 0.37 | -- | -- | 40.1 | 164.66 | 34.69 | 29.899 | 5.06 | 0 | 6.502 | 9.2 | 10.2205 | 10.391 | 11.4 | 10.66 | 11.72 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
14:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 21.6 | 21 | 25 | 55 | 13.23 | 12.06 | 10.291 | -- | -- | 1.924 | 79.18 | 60.7 | 136.18 | 67.42 | 61.675 | 10.53 | 12.66 | 9.2 | 0.37 | -- | -- | 34.97 | 159.53 | 33.85 | 28.751 | 4.79 | 0.1 | 6.502 | 8.9 | 10.1876 | 10.391 | 11.4 | 10.5 | 11.56 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
14:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 21.6 | 21 | 25 | 55 | 13.23 | 12.06 | 10.291 | -- | -- | 1.924 | 79.18 | 60.7 | 136.18 | 67.42 | 61.675 | 10.53 | 12.66 | 9.2 | 0.37 | -- | -- | 34.97 | 159.53 | 33.85 | 28.751 | 4.79 | 0.1 | 6.502 | 8.9 | 10.1876 | 10.391 | 11.4 | 10.5 | 11.56 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
15:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 19.3 | 21 | 25 | 54 | 13.12 | 12.2 | 9.778 | -- | -- | 1.924 | 85.16 | 60.7 | 137.27 | 61.39 | 62.737 | 10.63 | 12.66 | 9.66 | 0.38 | -- | -- | 34.21 | 158.77 | 32.61 | 28.448 | 4.83 | 0 | 6.502 | 9.1 | 10.1288 | 10.391 | 11.4 | 10.14 | 11.2 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
15:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 19.3 | 21 | 25 | 54 | 13.12 | 12.2 | 9.778 | -- | -- | 1.924 | 85.16 | 60.7 | 137.27 | 61.39 | 62.737 | 10.63 | 12.66 | 9.66 | 0.38 | -- | -- | 34.21 | 158.77 | 32.61 | 28.448 | 4.83 | 0 | 6.502 | 9.1 | 10.1288 | 10.391 | 11.4 | 10.14 | 11.2 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
16:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 17.9 | 21 | 23.9 | 54 | 13.11 | 12.01 | 10.172 | -- | -- | 1.924 | 89.6 | 59.94 | 135.09 | 54.23 | 55.36 | 10.62 | 12.66 | 8.16 | 0.4 | -- | -- | 30.44 | 155 | 32.2 | 28.667 | 4.79 | 0 | 6.502 | 9.2 | 10.0927 | 10.391 | 11.8 | 9.92 | 10.98 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
16:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 17.9 | 21 | 23.9 | 54 | 13.11 | 12.01 | 10.172 | -- | -- | 1.924 | 89.6 | 59.94 | 135.09 | 54.23 | 55.36 | 10.62 | 12.66 | 8.16 | 0.4 | -- | -- | 30.44 | 155 | 32.2 | 28.667 | 4.79 | 0 | 6.502 | 9.2 | 10.0927 | 10.391 | 11.8 | 9.92 | 10.98 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
17:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 23.6 | 21 | 23.9 | 54 | 13.25 | 12.07 | 16.297 | -- | -- | 1.924 | 86.92 | 59.94 | 135.09 | 54.23 | 57.981 | 10.7 | 12.66 | 7.41 | 0.34 | -- | -- | 26.69 | 151.25 | 32.54 | 29.847 | 5.5 | 0 | 6.502 | 9.2 | 10.276 | 10.391 | 11.7 | 10.44 | 11.5 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
17:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 23.6 | 21 | 23.9 | 54 | 13.25 | 12.07 | 16.297 | -- | -- | 1.924 | 86.92 | 59.94 | 135.09 | 54.23 | 57.981 | 10.7 | 12.66 | 7.41 | 0.34 | -- | -- | 26.69 | 151.25 | 32.54 | 29.847 | 5.5 | 0 | 6.502 | 9.2 | 10.276 | 10.391 | 11.7 | 10.44 | 11.5 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
18:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 20.2 | 21 | 22.7 | 54 | 15.03 | 12.22 | 16.196 | 1.07 | 52.09 | 1.924 | 86.92 | 59.94 | 134 | 53.14 | 61.878 | 10.75 | 13.23 | 7.69 | 0.35 | -- | -- | 31.27 | 155.83 | 33.66 | 28.726 | 5.18 | 0 | 6.502 | 18.6 | 10.1904 | 10.391 | 11.7 | 10.4 | 11.46 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
18:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 20.2 | 21 | 22.7 | 54 | 15.03 | 12.22 | 16.196 | 1.07 | 52.09 | 1.924 | 86.92 | 59.94 | 134 | 53.14 | 61.878 | 10.75 | 13.23 | 7.69 | 0.35 | -- | -- | 31.27 | 155.83 | 33.66 | 28.726 | 5.18 | 0 | 6.502 | 18.6 | 10.1904 | 10.391 | 11.7 | 10.4 | 11.46 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.141 | 5.607
19:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 33.6 | 21 | 21.6 | 58 | 15.08 | 12.23 | 21.891 | -- | -- | 1.924 | 61.35 | 59.94 | 130.78 | 62.02 | 61.467 | 10.71 | 12.66 | 7.15 | 0.36 | -- | -- | 42.49 | 167.05 | 32.71 | 30.227 | 5.53 | 0 | 6.502 | 18.8 | 10.2502 | 10.391 | 11.9 | 10.17 | 11.23 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
19:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 33.6 | 21 | 21.6 | 58 | 15.08 | 12.23 | 21.891 | -- | -- | 1.924 | 61.35 | 59.94 | 130.78 | 62.02 | 61.467 | 10.71 | 12.66 | 7.15 | 0.36 | -- | -- | 42.49 | 167.05 | 32.71 | 30.227 | 5.53 | 0 | 6.502 | 18.8 | 10.2502 | 10.391 | 11.9 | 10.17 | 11.23 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.03 | 5.607
20:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 36.7 | 21 | 21.6 | 58 | 15.05 | 12.2 | 22.028 | -- | -- | 1.924 | 51.19 | 59.94 | 127.6 | 50.9 | 61.13 | 10.78 | 12.66 | 8.87 | 0.36 | -- | -- | 39.93 | 164.49 | 34.16 | 27.024 | 5.49 | 0 | 6.502 | 18.8 | 10.2725 | 10.391 | 12 | 10.29 | 11.34 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
20:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 36.7 | 21 | 21.6 | 58 | 15.05 | 12.2 | 22.028 | -- | -- | 1.924 | 51.19 | 59.94 | 127.6 | 50.9 | 61.13 | 10.78 | 12.66 | 8.87 | 0.36 | -- | -- | 39.93 | 164.49 | 34.16 | 27.024 | 5.49 | 0 | 6.502 | 18.8 | 10.2725 | 10.391 | 12 | 10.29 | 11.34 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
21:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 35.5 | 21 | 21.6 | 58 | 15.06 | 12.28 | 21.503 | -- | -- | 1.924 | 50.56 | 59.94 | 124.46 | 53.37 | 60.7412 | 10.9 | 12.09 | 6.93 | 0.36 | -- | -- | 42.7 | 167.26 | 30.82 | 27.174 | 5.41 | 0 | 6.502 | 18.8 | 10.2237 | 10.391 | 12 | 9.58 | 10.63 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
21:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 35.5 | 21 | 21.6 | 58 | 15.06 | 12.28 | 21.503 | -- | -- | 1.924 | 50.56 | 59.94 | 124.46 | 53.37 | 60.7412 | 10.9 | 12.09 | 6.93 | 0.36 | -- | -- | 42.7 | 167.26 | 30.82 | 27.174 | 5.41 | 0 | 6.502 | 18.8 | 10.2237 | 10.391 | 12 | 9.58 | 10.63 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
22:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 35.5 | 21 | 20.8 | 58 | 12.47 | 12.35 | 14.008 | -- | -- | 1.924 | 83.43 | 65.32 | 122.4 | 62.47 | 60.2658 | 10.92 | 12.09 | 6.84 | 0.37 | -- | -- | 49.33 | 173.89 | 30.91 | 28.203 | 5.1 | 0 | 6.502 | 19 | 10.2024 | 10.391 | 12 | 9.88 | 10.94 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
22:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 35.5 | 21 | 20.8 | 58 | 12.47 | 12.35 | 14.008 | -- | -- | 1.924 | 83.43 | 65.32 | 122.4 | 62.47 | 60.2658 | 10.92 | 12.09 | 6.84 | 0.37 | -- | -- | 49.33 | 173.89 | 30.91 | 28.203 | 5.1 | 0 | 6.502 | 19 | 10.2024 | 10.391 | 12 | 9.88 | 10.94 | 18.089 | -- | -- | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.988 | 5.607
23:00 |  | 19 | 19.9 | 2 | 27.6 | 21 | 20.8 | 58 | 12.47 | 12.22 | 14.114 | -- | -- | 1.924 | 89.6 | 78.34 | 126.55 | 70.75 | 59.8874 | 10.93 | 12.09 | 6.02 | 0.37 | -- | -- | 35.02 | 159.58 | 32.06 | 28.965 | 6.64 | 0 | 6.502 | 19 | 10.2358 | 10.391 | 12 | 10.37 | 11.42 | 18.089 | 8.2692 | 42.9658 | 9.5096 | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.287 | 5.607
23:30 |  | 19 | 19.9 | 2 | 27.6 | 21 | 20.8 | 58 | 12.47 | 12.22 | 14.114 | -- | -- | 1.924 | 89.6 | 78.34 | 126.55 | 70.75 | 59.8874 | 10.93 | 12.09 | 6.02 | 0.37 | -- | -- | 35.02 | 159.58 | 32.06 | 28.965 | 6.64 | 0 | 6.502 | 19 | 10.2358 | 10.391 | 12 | 10.37 | 11.42 | 18.089 | 8.2692 | 42.9658 | 9.5096 | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.287 | 5.607
MAX | 0 | 18 | 18.9 | 2 | 4.2 | 20 | 16.2 | 54 | 12.31 | 12.01 | 9.771 | 1.07 | 52.09 | 1.924 | 30.74 | 59.94 | 120.36 | 39.63 | 39.36 | 10.29 | 9.42 | 5.468 | 0.34 | 0 | 0 | 26.5 | 151.06 | 30.82 | 27.024 | 4.78 | 0 | 6.502 | 7.3 | 9.9777 | 10.391 | 10.2 | 9.58 | 10.63 | 18.089 | 8.2692 | 42.9658 | 9.5096 | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.838 | 5.607
MIN | 0 | 19 | 19.9 | 2 | 36.7 | 21 | 25 | 60 | 15.08 | 12.35 | 22.028 | 1.07 | 52.73 | 1.924 | 89.6 | 78.34 | 139.48 | 81.73 | 62.737 | 10.93 | 13.23 | 19.424 | 0.4 | 0 | 0 | 49.88 | 174.438 | 35.46 | 31.408 | 10.02 | 1.5 | 6.502 | 19 | 10.3526 | 10.391 | 12 | 10.79 | 11.85 | 18.089 | 8.2692 | 44.23 | 9.5096 | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.287 | 5.607
PROM | #DIV/0! | 18.7083 | 19.6083 | 2 | 18.5708 | 20.7083 | 20.4833 | 57.5417 | 12.9596 | 12.1437 | 12.683 | 1.07 | 52.41 | 1.924 | 61.9129 | 65.6971 | 129.8629 | 59.7775 | 51.3472 | 10.5212 | 11.4604 | 8.0054 | 0.36542 | #DIV/0! | #DIV/0! | 37.5225 | 162.0828 | 33.33 | 29.4161 | 6.0517 | 0.1375 | 6.502 | 13.7917 | 10.1895 | 10.391 | 11.3625 | 10.3613 | 11.4183 | 18.089 | 8.2692 | 43.5979 | 9.5096 | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.033 | 5.607
INICIO |  | 18 | 18.9 | 2 | 22.1 | 20 | 16.2 | 58 | 12.41 | 12.18 | 17.846 | -- | -- | 1.924 | 59.23 | 78.34 | 139.48 | 60.3 | 39.676 | 10.32 | 9.42 | 19.424 | 0.36 | -- | -- | 46.08 | 170.645 | 32.49 | 28.787 | 7.86 | 0 | 6.502 | 16.5 | 10.2446 | 10.391 | 10.2 | 10.14 | 11.19 | 18.089 | -- | 44.23 | -- | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 13.838 | 5.607
FINAL |  | 19 | 19.9 | 2 | 27.6 | 21 | 20.8 | 58 | 12.47 | 12.22 | 14.114 | -- | -- | 1.924 | 89.6 | 78.34 | 126.55 | 70.75 | 59.8874 | 10.93 | 12.09 | 6.02 | 0.37 | -- | -- | 35.02 | 159.58 | 32.06 | 28.965 | 6.64 | 0 | 6.502 | 19 | 10.2358 | 10.391 | 12 | 10.37 | 11.42 | 18.089 | 8.2692 | 42.9658 | 9.5096 | 3.8746 | 1.4883 | 12.489 | 6.185 | 14.287 | 5.607
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
domingo, 14 de Junio del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 3.8498 | 1.0342 | 0.206 | 0.263 | 0.01046 | 3874.8517 | -- | -- | 0.6936 | 21.8365 | -- | 0.27584 | 0.25666 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.04 | 0.505 | -- | 259.159 | 0.152 | 0.032 | 54.19 | 0.064 | 0.5627 | 0.08347 | 6.01 | 0.30482
00:30 | 2695 | 3.8498 | 1.0342 | 0.206 | 0.263 | 0.01046 | 3874.8517 | -- | -- | 0.6936 | 21.8365 | -- | 0.27584 | 0.25666 | 2411.36 | 0.882 | -- | 0.04 | 0.505 | -- | 259.159 | 0.152 | 0.032 | 54.19 | 0.064 | 0.5627 | 0.08347 | 6.01 | 0.30482
01:00 | 2695 | 3.8768 | 0.8911 | 0.206 | 0.281 | 0.01051 | 3874.8733 | -- | -- | 0.65568 | 21.891 | -- | 0.27584 | 0.26811 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.04 | 0.527 | -- | 259.16 | 0.167 | 0.032 | 54.19 | 0.055 | 0.55257 | 0.09645 | 5.95 | 0.29592
01:30 | 2695 | 3.8768 | 0.8911 | 0.206 | 0.281 | 0.01051 | 3874.8733 | -- | -- | 0.65568 | 21.891 | -- | 0.27584 | 0.26811 | 2411.15 | 0.857 | -- | 0.04 | 0.527 | -- | 259.16 | 0.167 | 0.032 | 54.19 | 0.055 | 0.55257 | 0.09645 | 5.95 | 0.29592
02:00 | 2695 | 3.8464 | 0.783 | 0.228 | 0.258 | 0.01475 | 3874.9023 | -- | -- | 0.60666 | 21.964 | -- | 0.29222 | 0.27975 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.04 | 0.523 | -- | 259.161 | 0.161 | 0.031 | 54.19 | 0.062 | 0.50666 | 0.14201 | 5.69 | 0.2963
02:30 | 2695 | 3.8464 | 0.783 | 0.228 | 0.258 | 0.01475 | 3874.9023 | -- | -- | 0.60666 | 21.964 | -- | 0.29222 | 0.27975 | 2411.1 | 0.851 | -- | 0.04 | 0.523 | -- | 259.161 | 0.161 | 0.031 | 54.19 | 0.062 | 0.50666 | 0.14201 | 5.69 | 0.2963
03:00 | 2695 | 3.905 | 0.6755 | 0.234 | 0.24 | 0.01562 | 3874.9255 | -- | -- | 0.55754 | 22.0224 | -- | 0.2981 | 0.27975 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.04 | 0.517 | -- | 259.162 | 0.153 | 0.031 | 54.19 | 0.069 | 0.46573 | 0.18218 | 5.52 | 0.29668
03:30 | 2695 | 3.905 | 0.6755 | 0.234 | 0.24 | 0.01562 | 3874.9255 | -- | -- | 0.55754 | 22.0224 | -- | 0.2981 | 0.27975 | 2411.06 | 0.846 | -- | 0.04 | 0.517 | -- | 259.162 | 0.153 | 0.031 | 54.19 | 0.069 | 0.46573 | 0.18218 | 5.52 | 0.29668
04:00 | 2695 | 4.0361 | 0.713 | 0.231 | 0.243 | 0.01293 | 3874.9715 | -- | -- | 0.50801 | 22.1386 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.04 | 0.524 | -- | 259.164 | 0.146 | 0.029 | 54.19 | 0.075 | 0.44658 | 0.19389 | 5.33 | 0.29707
04:30 | 2695 | 4.0361 | 0.713 | 0.231 | 0.243 | 0.01293 | 3874.9715 | -- | -- | 0.50801 | 22.1386 | -- | 0.30399 | 0.26236 | 2411.02 | 0.841 | -- | 0.04 | 0.524 | -- | 259.164 | 0.146 | 0.029 | 54.19 | 0.075 | 0.44658 | 0.19389 | 5.33 | 0.29707
05:00 | 2695 | 4.1659 | 0.7955 | 0.243 | 0.228 | 0.01699 | 3875.0145 | -- | -- | 0.45798 | 22.2473 | -- | 0.30987 | 0.26236 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.04 | 0.555 | -- | 259.165 | 0.138 | 0.028 | 54.19 | 0.082 | 0.44276 | 0.19733 | 5.05 | 0.29784
05:30 | 2695 | 4.1659 | 0.7955 | 0.243 | 0.228 | 0.01699 | 3875.0145 | -- | -- | 0.45798 | 22.2473 | -- | 0.30987 | 0.26236 | 2410.99 | 0.837 | -- | 0.04 | 0.555 | -- | 259.165 | 0.138 | 0.028 | 54.19 | 0.082 | 0.44276 | 0.19733 | 5.05 | 0.29784
06:00 | 2695 | 4.1635 | 0.8938 | 0.249 | 0.221 | 0.02047 | 3875.0477 | -- | -- | 0.40745 | 22.3313 | -- | 0.30987 | 0.25666 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.04 | 0.585 | 103.8 | 259.166 | 0.13 | 0.026 | 54.19 | 0.089 | 0.4314 | 0.21608 | 4.81 | 0.29822
06:30 | 2695 | 4.1635 | 0.8938 | 0.249 | 0.221 | 0.02047 | 3875.0477 | -- | -- | 0.40745 | 22.3313 | -- | 0.30987 | 0.25666 | 2410.98 | 0.836 | -- | 0.04 | 0.585 | 103.8 | 259.166 | 0.13 | 0.026 | 54.19 | 0.089 | 0.4314 | 0.21608 | 4.81 | 0.29822
07:00 | 2695 | 4.139 | 0.9856 | 0.255 | 0.216 | 0.02373 | 3875.0772 | -- | -- | 0.35611 | 22.4062 | 300.621 | 0.33447 | 0.25102 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.04 | 0.589 | -- | 259.167 | 0.122 | 0.025 | 54.19 | 0.096 | 0.38778 | 0.26128 | 4.77 | 0.29899
07:30 | 2695 | 4.139 | 0.9856 | 0.255 | 0.216 | 0.02373 | 3875.0772 | -- | -- | 0.35611 | 22.4062 | 300.621 | 0.33447 | 0.25102 | 2410.96 | 0.834 | -- | 0.04 | 0.589 | -- | 259.167 | 0.122 | 0.025 | 54.19 | 0.096 | 0.38778 | 0.26128 | 4.77 | 0.29899
08:00 | 2695 | 4.121 | 1.1341 | 0.237 | 0.194 | 0.02718 | 3875.1068 | -- | -- | 0.31198 | 22.4812 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.04 | 0.584 | -- | 259.168 | 0.113 | 0.024 | 54.19 | 0.104 | 0.33532 | 0.31223 | 4.77 | 0.30876
08:30 | 2695 | 4.121 | 1.1341 | 0.237 | 0.194 | 0.02718 | 3875.1068 | -- | -- | 0.31198 | 22.4812 | -- | 0.34088 | 0.24543 | 2410.95 | 0.832 | -- | 0.04 | 0.584 | -- | 259.168 | 0.113 | 0.024 | 54.19 | 0.104 | 0.33532 | 0.31223 | 4.77 | 0.30876
09:00 | 2695 | 4.1038 | 1.285 | 0.203 | 0.192 | 0.0249 | 3875.1257 | -- | -- | 0.32151 | 22.5291 | -- | 0.3473 | 0.22903 | 2411 | 0.838 | -- | 0.041 | 0.562 | -- | 259.164 | 0.104 | 0.022 | 54.19 | 0.111 | 0.28038 | 0.36241 | 5.14 | 0.3311
09:30 | 2695 | 4.1038 | 1.285 | 0.203 | 0.192 | 0.0249 | 3875.1257 | -- | -- | 0.32151 | 22.5291 | -- | 0.3473 | 0.22903 | 2411 | 0.838 | -- | 0.041 | 0.562 | -- | 259.164 | 0.104 | 0.022 | 54.19 | 0.111 | 0.28038 | 0.36241 | 5.14 | 0.3311
10:00 | 2695 | 4.101 | 1.348 | 0.197 | 0.179 | 0.02159 | 3875.1327 | -- | -- | 0.34878 | 22.5469 | -- | 0.34088 | 0.22369 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.047 | 0.507 | -- | 259.159 | 0.095 | 0.02 | 54.19 | 0.118 | 0.23561 | 0.40621 | 5.96 | 0.33656
10:30 | 2695 | 4.101 | 1.348 | 0.197 | 0.179 | 0.02159 | 3875.1327 | -- | -- | 0.34878 | 22.5469 | -- | 0.34088 | 0.22369 | 2411.04 | 0.843 | -- | 0.047 | 0.507 | -- | 259.159 | 0.095 | 0.02 | 54.19 | 0.118 | 0.23561 | 0.40621 | 5.96 | 0.33656
11:00 | 2695 | 4.1608 | 1.333 | 0.195 | 0.168 | 0.01748 | 3875.1303 | -- | -- | 0.3756 | 22.5407 | -- | 0.32806 | 0.22903 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.051 | 0.466 | -- | 259.154 | 0.086 | 0.017 | 54.19 | 0.124 | 0.19605 | 0.43452 | 6.38 | 0.33656
11:30 | 2695 | 4.1608 | 1.333 | 0.195 | 0.168 | 0.01748 | 3875.1303 | -- | -- | 0.3756 | 22.5407 | -- | 0.32806 | 0.22903 | 2411.08 | 0.848 | -- | 0.051 | 0.466 | -- | 259.154 | 0.086 | 0.017 | 54.19 | 0.124 | 0.19605 | 0.43452 | 6.38 | 0.33656
12:00 | 2695 | 4.2209 | 1.264 | 0.192 | 0.17 | 0.0138 | 3875.097 | -- | -- | 0.40194 | 22.4565 | -- | 0.31576 | 0.2399 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.051 | 0.433 | -- | 259.15 | 0.078 | 0.015 | 54.19 | 0.129 | 0.18699 | 0.42803 | 6.83 | 0.33783
12:30 | 2695 | 4.2209 | 1.264 | 0.192 | 0.17 | 0.0138 | 3875.097 | -- | -- | 0.40194 | 22.4565 | -- | 0.31576 | 0.2399 | 2411.14 | 0.855 | -- | 0.051 | 0.433 | -- | 259.15 | 0.078 | 0.015 | 54.19 | 0.129 | 0.18699 | 0.42803 | 6.83 | 0.33783
13:00 | 2695 | 4.2585 | 1.162 | 0.17 | 0.178 | 0.01093 | 3875.0806 | -- | -- | 0.42813 | 22.4147 | -- | 0.30399 | 0.25102 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.052 | 0.374 | -- | 259.145 | 0.07 | 0.012 | 54.19 | 0.135 | 0.21445 | 0.39859 | 7.29 | 0.35508
13:30 | 2695 | 4.2585 | 1.162 | 0.17 | 0.178 | 0.01093 | 3875.0806 | -- | -- | 0.42813 | 22.4147 | -- | 0.30399 | 0.25102 | 2411.21 | 0.864 | -- | 0.052 | 0.374 | -- | 259.145 | 0.07 | 0.012 | 54.19 | 0.135 | 0.21445 | 0.39859 | 7.29 | 0.35508
14:00 | 2695 | 4.2892 | 1.0828 | 0.164 | 0.173 | 0.01259 | 3875.0525 | -- | -- | 0.45429 | 22.3437 | -- | 0.29222 | 0.26236 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.052 | 0.314 | -- | 259.14 | 0.063 | 0.009 | 54.19 | 0.139 | 0.22497 | 0.38475 | 7.73 | 0.37207
14:30 | 2695 | 4.2892 | 1.0828 | 0.164 | 0.173 | 0.01259 | 3875.0525 | -- | -- | 0.45429 | 22.3437 | -- | 0.29222 | 0.26236 | 2411.28 | 0.873 | -- | 0.052 | 0.314 | -- | 259.14 | 0.063 | 0.009 | 54.19 | 0.139 | 0.22497 | 0.38475 | 7.73 | 0.37207
15:00 | 2695 | 4.32 | 1.0828 | 0.17 | 0.141 | 0.01606 | 3875.0279 | -- | -- | 0.48004 | 22.2812 | -- | 0.2813 | 0.27391 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.052 | 0.234 | -- | 259.136 | 0.053 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.22732 | 0.37975 | 8.17 | 0.3887
15:30 | 2695 | 4.32 | 1.0828 | 0.17 | 0.141 | 0.01606 | 3875.0279 | -- | -- | 0.48004 | 22.2812 | -- | 0.2813 | 0.27391 | 2411.39 | 0.886 | -- | 0.052 | 0.234 | -- | 259.136 | 0.053 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.22732 | 0.37975 | 8.17 | 0.3887
16:00 | 2695 | 4.3467 | 1.246 | 0.163 | 0.129 | 0.01948 | 3875.033 | -- | -- | 0.5378 | 22.2943 | -- | 0.27038 | 0.28564 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.051 | 0.239 | -- | 259.131 | 0.043 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.23086 | 0.37975 | 7.51 | 0.40538
16:30 | 2695 | 4.3467 | 1.246 | 0.163 | 0.129 | 0.01948 | 3875.033 | -- | -- | 0.5378 | 22.2943 | -- | 0.27038 | 0.28564 | 2411.47 | 0.896 | -- | 0.051 | 0.239 | -- | 259.131 | 0.043 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.23086 | 0.37975 | 7.51 | 0.40538
17:00 | 2695 | 4.3346 | 1.309 | 0.137 | 0.142 | 0.02259 | 3875.0519 | 71.686 | 28.3241 | 0.57226 | 22.3421 | 300.038 | 0.25458 | 0.29755 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.051 | 0.255 | -- | 259.127 | 0.037 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.24516 | 0.35629 | 7.77 | 0.42256
17:30 | 2695 | 4.3346 | 1.309 | 0.137 | 0.142 | 0.02259 | 3875.0519 | 71.686 | 28.3241 | 0.57226 | 22.3421 | 300.038 | 0.25458 | 0.29755 | 2411.55 | 0.906 | -- | 0.051 | 0.255 | -- | 259.127 | 0.037 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.24516 | 0.35629 | 7.77 | 0.42256
18:00 | 2695 | 4.3194 | 1.354 | 0.144 | 0.136 | 0.02719 | 3875.0788 | -- | -- | 0.58917 | 22.4101 | -- | 0.24424 | 0.30959 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.052 | 0.276 | 103.8 | 259.122 | 0.044 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.25118 | 0.34778 | 7.8 | 0.41415
18:30 | 2695 | 4.3194 | 1.354 | 0.144 | 0.136 | 0.02719 | 3875.0788 | -- | -- | 0.58917 | 22.4101 | -- | 0.24424 | 0.30959 | 2411.64 | 0.917 | -- | 0.052 | 0.276 | 103.8 | 259.122 | 0.044 | 0.007 | 54.19 | 0.138 | 0.25118 | 0.34778 | 7.8 | 0.41415
19:00 | 2695 | 4.2818 | 1.354 | 0.155 | 0.146 | 0.02906 | 3875.0678 | -- | -- | 0.60589 | 22.3823 | -- | 0.23421 | 0.32177 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.052 | 0.293 | -- | 259.117 | 0.062 | 0.013 | 54.19 | 0.119 | 0.30602 | 0.29172 | 7.72 | 0.39913
19:30 | 2695 | 4.2818 | 1.354 | 0.155 | 0.146 | 0.02906 | 3875.0678 | -- | -- | 0.60589 | 22.3823 | -- | 0.23421 | 0.32177 | 2411.73 | 0.928 | -- | 0.052 | 0.293 | -- | 259.117 | 0.062 | 0.013 | 54.19 | 0.119 | 0.30602 | 0.29172 | 7.72 | 0.39913
20:00 | 2695 | 4.2511 | 1.318 | 0.171 | 0.159 | 0.02991 | 3875.0477 | -- | -- | 0.62279 | 22.3313 | -- | 0.22448 | 0.33407 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.052 | 0.299 | -- | 259.113 | 0.091 | 0.016 | 54.19 | 0.098 | 0.37648 | 0.22163 | 7.53 | 0.38125
20:30 | 2695 | 4.2511 | 1.318 | 0.171 | 0.159 | 0.02991 | 3875.0477 | -- | -- | 0.62279 | 22.3313 | -- | 0.22448 | 0.33407 | 2411.82 | 0.939 | -- | 0.052 | 0.299 | -- | 259.113 | 0.091 | 0.016 | 54.19 | 0.098 | 0.37648 | 0.22163 | 7.53 | 0.38125
21:00 | 2695 | 4.2445 | 1.261 | 0.172 | 0.193 | 0.02912 | 3875.0294 | -- | -- | 0.64003 | 22.285 | -- | 0.21474 | 0.3465 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.052 | 0.306 | -- | 259.108 | 0.121 | 0.022 | 54.19 | 0.078 | 0.44086 | 0.15496 | 7.43 | 0.36395
21:30 | 2695 | 4.2445 | 1.261 | 0.172 | 0.193 | 0.02912 | 3875.0294 | -- | -- | 0.64003 | 22.285 | -- | 0.21474 | 0.3465 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.052 | 0.306 | -- | 259.108 | 0.121 | 0.022 | 54.19 | 0.078 | 0.44086 | 0.15496 | 7.43 | 0.36395
22:00 | 2695 | 4.2526 | 1.222 | 0.198 | 0.196 | 0.0285 | 3875.0163 | -- | -- | 0.65714 | 22.2519 | -- | 0.20568 | 0.35277 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.052 | 0.32 | -- | 259.103 | 0.14 | 0.027 | 54.19 | 0.069 | 0.50863 | 0.08182 | 7.19 | 0.34681
22:30 | 2695 | 4.2526 | 1.222 | 0.198 | 0.196 | 0.0285 | 3875.0163 | -- | -- | 0.65714 | 22.2519 | -- | 0.20568 | 0.35277 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.052 | 0.32 | -- | 259.103 | 0.14 | 0.027 | 54.19 | 0.069 | 0.50863 | 0.08182 | 7.19 | 0.34681
23:00 | 2695 | 4.2896 | 1.1503 | 0.213 | 0.207 | 0.0304 | 3875.0026 | -- | -- | 0.67414 | 22.2126 | -- | 0.20114 | 0.36541 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.052 | 0.365 | -- | 259.099 | 0.145 | 0.026 | 54.19 | 0.063 | 0.55055 | 0.03393 | 7.24 | 0.32944
23:30 | 2695 | 4.2896 | 1.1503 | 0.213 | 0.207 | 0.0304 | 3875.0026 | -- | -- | 0.67414 | 22.2126 | -- | 0.20114 | 0.36541 | 2411.97 | 0.957 | -- | 0.052 | 0.365 | -- | 259.099 | 0.145 | 0.026 | 54.19 | 0.063 | 0.55055 | 0.03393 | 7.24 | 0.32944

## DESCARGA_LAGUNAS
domingo, 14 de Junio del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 5
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.13
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.03
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.08
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.07
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.95
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.44
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.2
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.41
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.66
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.14
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
14/06/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 1.79
14/06/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 34.887
14/06/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.97

## VERTIMIENTO_EMBALSES
domingo, 14 de Junio del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
14/06/2026 | EGASA | DIQUE CAMPANARIO | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | DIQUE CINCEL | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | DIQUE LOS ESPAÑOLES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE BAMPUTAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE CHALHUANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL FRAYLE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE EL PAÑE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | EMBALSE PILLONES | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGASA | RESERVORIO AGUADA BLANCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
14/06/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 27.803

## STOCK_COMB
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
14/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 609.24 | 609.24 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/06/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 179.69 | 179.69 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/06/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3 | Segun inventario de stock
14/06/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 215.95 | 209.52 | 0 | m3
14/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 159.23 | 159.23 | 0 | m3
14/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 8946.09 | 8946.09 | 0 | m3
14/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
14/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
14/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59770.8 | 59770.8 | 0 | m3
14/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 21529.89 | 21529.89 | 0 | m3
14/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 855.21 | 855.21 | 0 | m3
14/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 790.17 | 790.17 | 0 | m3
14/06/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 1028.61 | 1028.61 | 0 | m3
14/06/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 1671.93 | 1418.885 | 0 | m3 | Despacho a solictud del COES
14/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1864.25 | 1864.25 | 0 | m3
14/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2319.87 | 2319.87 | 0 | m3
14/06/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7441.29 | 7435.284 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta. Stock final declarado corresponde a variaciones asociadas a precisión de medidores.
14/06/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 55332 | 55332 | 0 | m3
14/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 9 | 9 | 0 | m3
14/06/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 353.81 | 353.81 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 14/Jun
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1142.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 0
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 0
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 518.16
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 731.5
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 949.6364
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 4.4972
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2412.8
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 3805.2757
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 8387.9403
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 3845.8303
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 8340.2537
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 3.25
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 3.18
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 138479.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 190791.093
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 1010289
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 997461
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1088554
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 405743
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1024494.3
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 367076.53
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 956174.6117
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 970651.5988
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 971869.6331
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1242176.411
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 258.3443
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1843213
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 23659.94
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 23573.52
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23519.11
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 20587.22
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14107.1
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 11282.66
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 14091.09
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1329171
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
domingo, 14 de Junio del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
14/06/2026 00:00 | 791.4 | 2970.81 | 71.55 | 71.55 | 4477.5 | 531.52 | 7704 | 23160 | 4467.8272 | 4087.6167 | 4465.0768 | 4463.7996 | 6640.86 | 7147.325
14/06/2026 01:00 | 790.9 | 2970.81 | 75.16 | 75.16 | 4478.4 | 519.75 | 7984 | 23206 | 4487.289 | 4114.154 | 4484.7827 | 4483.3293 | 6640.08 | 7145.691
14/06/2026 02:00 | 875.5 | 2971.76 | 78.3 | 78.3 | 4474.8 | 528.58 | 8233 | 22990 | 4548.0411 | 4258.2725 | 4545.3357 | 4543.5829 | 6640.86 | 7143.96
14/06/2026 03:00 | 876.1 | 2970.18 | 82.04 | 82.04 | 4475.7 | 530.54 | 8451 | 23157 | 4582.0152 | 4330.1189 | 4579.2201 | 4577.4929 | 6640.47 | 7142.388
14/06/2026 04:00 | 876.9 | 2971.54 | 85.02 | 85.02 | 4479 | 530.54 | 8655 | 23290 | 4586.082 | 4336.045 | 4583.0909 | 4581.0604 | 6639.69 | 7140.375
14/06/2026 05:00 | 877.7 | 2971.54 | 86.73 | 86.73 | 4478.2 | 530.54 | 8731 | 23206 | 4580.3577 | 4323.9345 | 4577.0954 | 4575.6206 | 6639.69 | 7138.541
14/06/2026 06:00 | 876.3 | 2971.53 | 88.63 | 88.63 | 4476.3 | 529.56 | 8708 | 23217 | 4580.0418 | 4314.8956 | 4576.786 | 4575.1499 | 6640.08 | 7136.507
14/06/2026 07:00 | 877.1 | 2974.08 | 89.76 | 89.76 | 4474.7 | 527.6 | 8592 | 22709 | 4566.9067 | 4291.9437 | 4563.9938 | 4562.664 | 6640.47 | 7134.901
14/06/2026 08:00 | 802.5 | 2972.23 | 90.75 | 90.75 | 4474.7 | 529.56 | 8482 | 22704 | 4572.3197 | 4372.023 | 4569.0063 | 4568.8293 | 6642.83 | 7133.894
14/06/2026 09:00 | 801.9 | 2971.54 | 92.32 | 92.32 | 4474.7 | 528.58 | 8372 | 22770 | 4543.5272 | 4317.6815 | 4540.0173 | 4540.6757 | 6640.08 | 7133.267
14/06/2026 10:00 | 829.5 | 2971.53 | 93.79 | 93.79 | 4474.7 | 526.62 | 8261 | 22630 | 4527.3204 | 4293.301 | 4523.0693 | 4525.2964 | 6643.22 | 7132.66
14/06/2026 11:00 | 828.2 | 2974.08 | 94.4 | 94.4 | 4474.7 | 529.56 | 8151 | 22759 | 4523.9868 | 4284.1644 | 4518.8941 | 4523.0987 | 6638.51 | 7130.909
14/06/2026 12:00 | 827.2 | 2972.23 | 93.88 | 93.88 | 4474.7 | 531.52 | 8088 | 22649 | 4464.9444 | 4086.8682 | 4458.731 | 4469.7326 | 6642.83 | 7130.826
14/06/2026 13:00 | 827 | 2971.76 | 93.62 | 93.62 | 4474.7 | 519.75 | 8029 | 22680 | 4432.4939 | 4017.5258 | 4426.361 | 4438.0668 | 6641.65 | 7129.137
14/06/2026 14:00 | 868.7 | 2970.81 | 92.84 | 92.84 | 4474.7 | 528.58 | 7972 | 22666 | 4406.7722 | 3982.2959 | 4402.1919 | 4412.8498 | 6641.65 | 7128.165
14/06/2026 15:00 | 866.3 | 2970.81 | 92.42 | 92.42 | 4474.7 | 530.54 | 7946 | 22691 | 4433.2656 | 4036.7347 | 4429.4742 | 4435.0269 | 6639.69 | 7125.765
14/06/2026 16:00 | 862.4 | 2971.76 | 92.82 | 92.82 | 4474.7 | 530.54 | 7920 | 22600 | 4472.9564 | 4126.8463 | 4469.2665 | 4472.0611 | 6642.43 | 7126.441
14/06/2026 17:00 | 864.8 | 2970.18 | 91.58 | 91.58 | 4474.7 | 530.54 | 7847 | 22653 | 4477.882 | 4128.3313 | 4474.3896 | 4476.778 | 6641.65 | 7123.014
14/06/2026 18:00 | 866.9 | 2971.54 | 90.16 | 90.16 | 4474.7 | 529.56 | 7697 | 22673 | 4485.5693 | 4143.0713 | 4482.0945 | 4483.2714 | 6641.65 | 7117.23
14/06/2026 19:00 | 869.6 | 2971.53 | 89.11 | 89.11 | 4474.7 | 527.6 | 7547 | 22635 | 4465.6795 | 4083.8619 | 4462.5717 | 4462.9047 | 6641.65 | 7117.506
14/06/2026 20:00 | 870.9 | 2974.08 | 88.44 | 88.44 | 4474.7 | 529.56 | 7322 | 22815 | 4455.709 | 4067.115 | 4452.8759 | 4452.1877 | 6640.86 | 7116.568
14/06/2026 21:00 | 871.5 | 2972.23 | 87.76 | 87.76 | 4474.7 | 528.58 | 7133 | 22734 | 4457.32 | 4079.5055 | 4454.5352 | 4453.8696 | 6641.26 | 7115.279
14/06/2026 22:00 | 872 | 2971.76 | 87.79 | 87.79 | 4474.7 | 526.62 | 7004 | 22836 | 4469.7319 | 4100.2059 | 4466.6278 | 4466.5565 | 6640.47 | 7114.444
14/06/2026 23:00 | 873.3 | 2970.18 | 87.65 | 87.65 | 4474.7 | 529.56 | 7048 | 22788 | 4480.754 | 4125.6851 | 4477.8686 | 4477.3578 | 6640.47 | 7113.645

## TEMP_AMB
domingo, 14 de Junio del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
14/06/2026 00:00 | 17.7 | 25.81 | 25.81 | 21.7 | 21.7 | 21.62 | 21.62 | 20.5 | 43.49 | 22 | 22 | 23.26 | 21.73 | 19.25 | 24.9
14/06/2026 01:00 | 17.6 | 24.87 | 24.87 | 21.6 | 21.6 | 21.56 | 21.56 | 20.5 | 42.13 | 21.9 | 21.8 | 23.4899 | 21.63 | 18.96 | 24.54
14/06/2026 02:00 | 16.2 | 24.41 | 24.41 | 21.4 | 21.4 | 21.55 | 21.55 | 20.6 | 42.15 | 21.6 | 21.6 | 23.68 | 21.94 | 20.55 | 24.54
14/06/2026 03:00 | 16.3 | 24.1 | 24.1 | 21.5 | 21.5 | 21.54 | 21.54 | 20.6 | 41.81 | 21.1 | 21.2 | 23.77 | 22.45 | 20.28 | 24.9
14/06/2026 04:00 | 16.2 | 23.59 | 23.59 | 21.8 | 21.8 | 21.5 | 21.5 | 20.7 | 41.51 | 20.8 | 21.3 | 23.92 | 21.5799 | 18.68 | 24.17
14/06/2026 05:00 | 16.5 | 23.32 | 23.32 | 21.7 | 21.7 | 21.38 | 21.38 | 21.2 | 41.08 | 21 | 21 | 23.91 | 21.47 | 19.22 | 24.17
14/06/2026 06:00 | 15.5 | 23.33 | 23.33 | 21.4 | 21.4 | 21.33 | 21.33 | 21.3 | 39.56 | 20.2 | 20 | 24.01 | 21.27 | 19.87 | 24.9
14/06/2026 07:00 | 16.2 | 23.49 | 23.49 | 21.7 | 21.7 | 21.17 | 21.17 | 21 | 38.87 | 20.4 | 20.3 | 24.2399 | 21.6 | 20.61 | 24.9
14/06/2026 08:00 | 17.8 | 24.6 | 24.6 | 22.8 | 22.8 | 21.56 | 21.56 | 22.4 | 38.53 | 21.9 | 22.5 | 24.61 | 22.07 | 22.9 | 26
14/06/2026 09:00 | 23 | 26.07 | 26.07 | 23.3 | 23.3 | 22.42 | 22.42 | 22.8 | 38.16 | 24.3 | 24.6 | 24.95 | 22.73 | 23.2 | 29.3
14/06/2026 10:00 | 25.2 | 27.76 | 27.76 | 24 | 24 | 22.88 | 22.88 | 23 | 37.41 | 25.1 | 26.5 | 25.43 | 23.3299 | 23.33 | 29.3
14/06/2026 11:00 | 26.6 | 28.6 | 28.6 | 23.3 | 23.3 | 23.4 | 23.4 | 23.3 | 37.28 | 25 | 26.8 | 25.96 | 23.73 | 24.25 | 30.4
14/06/2026 12:00 | 27.6 | 30.14 | 30.14 | 24 | 24 | 23.74 | 23.74 | 23.6 | 43.49 | 25.3 | 27.2 | 26.99 | 24.17 | 24.37 | 31.86
14/06/2026 13:00 | 26.4 | 30.83 | 30.83 | 24.3 | 24.3 | 24.24 | 24.24 | 23.2 | 42.13 | 25.1 | 27.4 | 27.54 | 24.3299 | 23.28 | 31.86
14/06/2026 14:00 | 26.5 | 30.16 | 30.16 | 23.6 | 23.6 | 24.37 | 24.37 | 22.6 | 42.15 | 25 | 27.1 | 27.63 | 24.4 | 22.58 | 32.23
14/06/2026 15:00 | 25.8 | 29.21 | 29.21 | 22.8 | 22.8 | 23.63 | 23.63 | 22.2 | 41.81 | 25.1 | 26.2 | 27.53 | 23.8299 | 22.31 | 32.59
14/06/2026 16:00 | 24.4 | 28.04 | 28.04 | 23 | 23 | 23.69 | 23.69 | 22.4 | 41.51 | 24.4 | 25 | 27.46 | 24.17 | 21.84 | 32.59
14/06/2026 17:00 | 23.5 | 26.82 | 26.82 | 23 | 23 | 23.55 | 23.55 | 22.1 | 41.08 | 23.6 | 23.4 | 27.34 | 23.6 | 21.54 | 32.23
14/06/2026 18:00 | 21.5 | 26.47 | 26.47 | 22.6 | 22.6 | 23.04 | 23.04 | 22.1 | 39.56 | 22.3 | 22.7 | 27.26 | 23.47 | 21.54 | 29.66
14/06/2026 19:00 | 19.9 | 25.75 | 25.75 | 22.8 | 22.8 | 22.62 | 22.62 | 22.2 | 38.87 | 21.8 | 22.5 | 27.02 | 22.73 | 21.42 | 28.2
14/06/2026 20:00 | 19.4 | 25.81 | 25.81 | 22.9 | 22.9 | 22.25 | 22.25 | 22.1 | 38.53 | 21.4 | 22.4 | 27.01 | 22.93 | 21.38 | 27.83
14/06/2026 21:00 | 19.1 | 26.11 | 26.11 | 22.9 | 22.9 | 22.09 | 22.09 | 22.1 | 38.16 | 21.5 | 22.3 | 27.52 | 23 | 21.46 | 27.47
14/06/2026 22:00 | 18.5 | 26.23 | 26.23 | 23.2 | 23.2 | 21.88 | 21.88 | 21.9 | 37.41 | 21.3 | 22.3 | 26.21 | 22.93 | 21.35 | 26.73
14/06/2026 23:00 | 18.8 | 25.83 | 25.83 | 23.1 | 23.1 | 21.66 | 21.66 | 21.9 | 37.28 | 21.4 | 22.3 | 25.96 | 22.93 | 21.17 | 26.37

## DISPONIBILIDAD_GAS
domingo, 14 de Junio del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
14/06/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 396.44 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2100 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00
14/06/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 0 | 14/06/2026 06:00 | 15/06/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
domingo, 14 de Junio del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 47130 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 76636 | 76637 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL1 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY EXPANSIÓN - BL2 IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
14/06/2026 | 00:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 6.5 | 9.72 | 7.7636 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |  |  |  | 10.5 | 10.5 | [8 empty] | 5.204 | 8.6047 |  |  | 7.992 | 8.0969 | 489.7147 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 01:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 6.26 | 9.8 | 7.2704 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 7.07 |  |  |  | 10.3 | 10.3 | [8 empty] | 2.6511 | 5.5874 |  |  | 7.6702 | 7.5556 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 01:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 5.44 | 9.51 | 6.6186 | 7.75 | 7.75 | 7.75 | 7.75 |  |  |  | 10.7 | 10.7 | [8 empty] | 1.5431 | 4.0476 |  |  | 6.5511 | 6.1413 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 02:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 6.19 | 9.02 | 6.5928 | 8.07 | 8.07 | 8.07 | 8.07 |  |  |  | 9.8 | 9.8 | [8 empty] | 0.99827 | 3.687 |  |  | 6.5374 | 5.9348 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 02:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 7.28 | 9.02 | 6.4562 | 7.94 | 7.94 | 7.94 | 7.94 |  |  |  | 9.9 | 9.9 | [8 empty] | 1.7023 | 3.2907 |  |  | 6.6656 | 6.4246 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 03:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 7.68 | 8.85 | 6.5187 | 7.85 | 7.85 | 7.85 | 7.85 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | [8 empty] | 4.6116 | 5.0364 |  |  | 6.4595 | 6.3116 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 03:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 7.42 | 10.16 | 6.5263 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 |  |  |  | 11.5 | 11.5 | [8 empty] | 3.3856 | 5.0882 |  |  | 6.4545 | 6.4689 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 04:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 6.78 | 10.03 | 6.1339 | 5.88 | 5.88 | 5.88 | 5.88 |  |  |  | 11.7 | 11.7 | [8 empty] | 1.9584 | 3.6326 |  |  | 5.9862 | 6.0214 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 04:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 |  |  | 7 | 9.18 | 5.6925 | 6.06 | 6.06 | 6.06 | 6.06 |  |  |  | 9.7 | 9.7 | [8 empty] | 1.4939 | 3.588 |  |  | 5.3331 | 5.5365 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 05:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 0 | 0 | 7.94 | 8.16 | 5.8277 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.10847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.0014 | 2.0034 | 0 | 0 | 5.5543 | 5.5731 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 05:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 0 | 0 | 7.2 | 9.57 | 6.1493 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.23274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5012 | 2.616 | 0 | 0 | 5.7069 | 5.1762 | 492.9155 | 492.9155 | 492.9155 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 06:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 0 | 0.05755 | 7.16 | 9.24 | 5.9488 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 11.2 | 11.2 | 8.6059 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 5.229 | 0 | 0 | 0 | 1.9102 | 1.9468 | 0 | 0 | 5.6748 | 4.7261 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 06:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 6.04 | 4.608 | 7.27 | 9.32 | 5.8986 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 2.9 | 4.65 | 4.65 | 41.25 | 9.9 | 9.9 | 99.386 | 175.222 | 175.222 | 175.222 | 175.222 | 1.3487 | 31.961 | 0.1552 | 1.1491 | 2.2348 | 18.7456 | 6.9015 | 5.2145 | 3.8746 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 200.6023 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 52.347
14/06/2026 | 07:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 46.35 | 15.729 | 7.4 | 9.65 | 5.6405 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 2.86 | 130.09 | 130.09 | 224.36 | 10.2 | 10.2 | 357.1683 | 466.144 | 466.144 | 466.144 | 466.144 | 15.5415 | 182.55 | 18.6255 | 2.7907 | 1.8625 | 187.9127 | 104.6184 | 5.1648 | 4.1163 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 225.066 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 211.177
14/06/2026 | 07:30 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 206.64 | 42.766 | 6.96 | 10.31 | 5.6559 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 3.29 | 363.67 | 363.67 | 483.21 | 8.7 | 8.7 | 670.7339 | 738.022 | 738.022 | 738.022 | 738.022 | 55.1628 | 302.342 | 233.725 | 6.3403 | 3.5846 | 440.8205 | 346.7516 | 5.9859 | 5.3892 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 225.066 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 358.467
14/06/2026 | 08:00 | 24 | 0 | 0 | 19.6116 | 362.15 | 46.181 | 6.44 | 10.84 | 6.0298 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 623.77 | 623.77 | 733.71 | 9.4 | 9.4 | 831.4292 | 805.157 | 805.157 | 805.157 | 805.157 | 133.4351 | 443.08 | 572.35 | 3.0819 | 5.0636 | 697.2084 | 627.2108 | 5.8802 | 5.1426 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 225.066 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 487.835
14/06/2026 | 08:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 473.97 | 128.972 | 6.32 | 10.76 | 7.1113 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 4.11 | 849.69 | 849.69 | 796.64 | 10.6 | 10.6 | 862.6067 | 832.834 | 832.834 | 832.834 | 832.834 | 340.5544 | 571.634 | 717.825 | 1.7157 | 3.329 | 790.0916 | 757.6262 | 6.3764 | 5.7025 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 225.066 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 605.675
14/06/2026 | 09:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 579.72 | 644.447 | 5.88 | 10.94 | 7.0495 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 4.26 | 900.21 | 900.21 | 815.93 | 10.8 | 10.8 | 865.8772 | 841.31 | 841.31 | 841.31 | 841.31 | 424.471 | 679.441 | 783.625 | 1.462 | 1.4279 | 812.0762 | 792.2784 | 5.7243 | 5.4519 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 229.9587 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 722.158
14/06/2026 | 09:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 675.67 | 542.478 | 6.26 | 10.89 | 7.7142 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 4.73 | 926.64 | 926.64 | 822.64 | 10.8 | 10.8 | 865.3307 | 836.904 | 836.904 | 836.904 | 836.904 | 517.1257 | 767.232 | 813 | 3.6181 | 2.5854 | 829.4819 | 794.3656 | 7.2771 | 6.4023 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 237.2979 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 814.462
14/06/2026 | 10:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 754.64 | 728.948 | 6.74 | 10.52 | 7.9836 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 5.45 | 925.94 | 925.94 | 822.43 | 11.3 | 11.3 | 859.1871 | 829.86 | 829.86 | 829.86 | 829.86 | 605.0147 | 840.808 | 818.5 | 4.3432 | 2.1785 | 824.3565 | 791.8901 | 7.1319 | 6.6468 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 237.2979 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 889.289
14/06/2026 | 10:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 821.95 | 801.39 | 7.14 | 10.44 | 9.4166 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 6.76 | 945.22 | 945.22 | 819.07 | 12.5 | 12.5 | 854.0213 | 824.334 | 824.334 | 824.334 | 824.334 | 682.1588 | 903.746 | 817 | 3.3904 | 3.2649 | 825.7505 | 787.6951 | 8.3701 | 8.2504 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 237.2979 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 946.449
14/06/2026 | 11:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 873.07 | 848.648 | 7.23 | 10.45 | 9.2734 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 6.23 | 925.66 | 925.66 | 815.93 | 12.1 | 12.1 | 848.3618 | 824.637 | 824.637 | 824.637 | 824.637 | 746.051 | 946.395 | 813 | 4.2512 | 3.8342 | 824.2184 | 785.72 | 8.3202 | 8.3673 | 489.7147 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 237.2979 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 982.798
14/06/2026 | 11:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 916.11 | 886.297 | 7.22 | 10.06 | 8.9601 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 6.01 | 963.21 | 963.21 | 812.86 | 11.1 | 11.1 | 844.0531 | 822.369 | 822.369 | 822.369 | 822.369 | 795.8892 | 969.351 | 810.75 | 3.3709 | 4.1411 | 825.8733 | 780.2664 | 7.9935 | 8.4697 | 492.9155 | 492.9155 | 492.9155 | 428.9005 | 0 | 237.2979 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 1002.262
14/06/2026 | 12:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 923.43 | 903.262 | 7.61 | 9.02 | 8.9954 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 6.15 | 916.62 | 916.62 | 811 | 11.8 | 11.8 | 845.8703 | 822.398 | 822.398 | 822.398 | 822.398 | 832.6677 | 975.475 | 809 | 3.409 | 3.6412 | 813.9474 | 777.7195 | 7.972 | 8.3277 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 251.9761 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 1004.025
14/06/2026 | 12:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 911.54 | 1003.328 | 7.05 | 8.04 | 8.5646 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 6.33 | 919.18 | 919.18 | 812.43 | 12.4 | 12.4 | 852.2368 | 838.197 | 838.197 | 838.197 | 838.197 | 851.1853 | 950.406 | 811.25 | 2.6039 | 3.7497 | 831.4623 | 782.8501 | 7.7283 | 7.9579 | 492.9155 | 492.9155 | 492.9155 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 984.03
14/06/2026 | 13:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 888.55 | 758.914 | 6.4 | 8.42 | 8.9615 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 7.42 | 936.78 | 936.78 | 814 | 11.7 | 11.7 | 860.8102 | 848.72 | 848.72 | 848.72 | 848.72 | 797.5901 | 901.733 | 815.75 | 3.3823 | 3.5207 | 820.4774 | 786.9692 | 7.3803 | 7.7453 | 492.9155 | 492.9155 | 492.9155 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 936.001
14/06/2026 | 13:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 853.51 | 854.919 | 6.57 | 9.39 | 8.3881 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 6.78 | 932.62 | 932.62 | 829.57 | 12.2 | 12.2 | 869.8246 | 860.304 | 860.304 | 860.304 | 860.304 | 398.4802 | 842.38 | 817.75 | 6.1072 | 3.1796 | 819.8208 | 795.7716 | 7.0392 | 7.9208 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 883.847
14/06/2026 | 14:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 803.47 | 824.881 | 6.23 | 9.19 | 8.6485 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 5.79 | 968.8 | 968.8 | 830.5 | 11.6 | 11.6 | 868.1849 | 860.376 | 860.376 | 860.376 | 860.376 | 494.9982 | 777.431 | 821 | 3.8878 | 2.5946 | 824.2797 | 800.3779 | 7.2625 | 8.1764 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 807.473
14/06/2026 | 14:30 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 734.93 | 611.38 | 6.97 | 8.71 | 9.4422 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 6.69 | 934.12 | 934.12 | 807.93 | 12.3 | 12.3 | 851.3802 | 846.788 | 846.788 | 846.788 | 846.788 | 340.0318 | 712.274 | 829.25 | 6.2646 | 3.2988 | 821.3941 | 800.1891 | 7.592 | 8.6649 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 707.104
14/06/2026 | 15:00 | 24 | 0 | 0 | 20.2485 | 447.89 | 293.86 | 7.84 | 8.69 | 9.0818 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 939.49 | 939.49 | 798.93 | 12.1 | 12.1 | 825.6191 | 827.379 | 827.379 | 827.379 | 827.379 | 205.9487 | 604.701 | 824.5 | 5.3274 | 3.9404 | 802.4912 | 786.7087 | 7.6842 | 8.6256 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 606.538
14/06/2026 | 15:30 | 23 | 0 | 0 | 20.2485 | 360.27 | 491.512 | 7.54 | 8.88 | 9.0942 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 7.69 | 919.23 | 919.23 | 741.07 | 10.2 | 10.2 | 749.5608 | 762.537 | 762.537 | 762.537 | 762.537 | 188.635 | 500.528 | 813.75 | 9.109 | 1.6117 | 782.5164 | 772.6732 | 8.4331 | 8.882 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 475.036
14/06/2026 | 16:00 | 23 | 0 | 0 | 20.2485 | 445.32 | 398.561 | 7.89 | 8.88 | 9.2241 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 7.74 | 867.91 | 867.91 | 547.79 | 10.8 | 10.8 | 536.1474 | 538.707 | 538.707 | 538.707 | 538.707 | 132.7168 | 365.782 | 773.375 | 9.952 | 4.9949 | 615.0696 | 631.4824 | 8.0355 | 8.5986 | 496.1162 | 496.1162 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 346.925
14/06/2026 | 16:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 279.87 | 258.795 | 8.04 | 9.56 | 8.8026 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 6.05 | 715.39 | 715.39 | 318.79 | 10.3 | 10.3 | 266.3373 | 216.222 | 216.222 | 216.222 | 216.222 | 83.7745 | 245.01 | 700.175 | 9.4275 | 9.9076 | 352.9401 | 377.7442 | 8.1344 | 8.7137 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 220.038
14/06/2026 | 17:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 147.18 | 41.581 | 8.47 | 9.96 | 8.5492 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 7.12 | 440.68 | 440.68 | 68.08 | 9.8 | 9.8 | 19.195 | 24.622 | 24.622 | 24.622 | 24.622 | 72.4043 | 46.033 | 533.3 | 8.2666 | 9.4182 | 122.8497 | 126.711 | 7.8894 | 8.6193 | 496.1162 | 496.1162 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 38.62
14/06/2026 | 17:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 25.85 | 17.593 | 8.37 | 9.99 | 8.052 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 6.84 | 162.05 | 162.05 | 0 | 9.3 | 9.3 | 1.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1996 | 0 | 176.2375 | 8.8113 | 8.7082 | 1.6924 | 0 | 7.8682 | 8.4736 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 18:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 0.23 | 1.748 | 8.86 | 9.66 | 8.2544 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 6.73 | 12.18 | 12.18 | 0 | 9.6 | 9.6 | 0.62945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.2838 | 0 | 2.4045 | 9.1752 | 9.7924 | 0 | 0 | 8.1805 | 8.6279 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 18:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 0 | 0.044 | 9.34 | 8.92 | 8.9195 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.51918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1106 | 0 | 0 | 7.6601 | 9.6785 | 0 | 0 | 8.5372 | 8.9624 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 19:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 0 | 0 | 9.29 | 8.71 | 9.022 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 6.83 | 0 | 0 | 0 | 10.1 | 10.1 | 0.43916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.0331 | 11.2579 | 0 | 0 | 8.7274 | 9.2536 | 492.9155 | 492.9155 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 19:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 | 0 | 0 | 9.22 | 8.96 | 8.9163 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 7.66 | 0 | 0 | 0 | 9.4 | 9.4 | 0.47125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.2598 | 10.1189 | 0 | 0 | 9.103 | 9.7851 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898 | 0
14/06/2026 | 20:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 8.76 | 9.12 | 8.9962 | 8.74 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 7.145 | 8.9965 |  |  | 8.9812 | 9.6272 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 20:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 7.84 | 9.71 | 8.9384 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | 8.54 |  |  |  | 9.3 | 9.3 | [8 empty] | 5.9099 | 9.6028 |  |  | 9.3455 | 9.6875 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 21:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 7.59 | 10.85 | 8.8726 | 8.32 | 8.32 | 8.32 | 8.32 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | [8 empty] | 4.8025 | 7.3488 |  |  | 8.9092 | 9.3301 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 21:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 7.57 | 11.18 | 9.0698 | 7.91 | 7.91 | 7.91 | 7.91 |  |  |  | 10.6 | 10.6 | [8 empty] | 4.9061 | 6.4994 |  |  | 8.7653 | 8.1333 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 22:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 7.5 | 10.06 | 8.8552 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 |  |  |  | 10.1 | 10.1 | [8 empty] | 2.276 | 6.4329 |  |  | 8.5262 | 7.8204 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 22:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 7.44 | 7.92 | 9.0466 | 8.44 | 8.44 | 8.44 | 8.44 |  |  |  | 10.2 | 10.2 | [8 empty] | 2.9192 | 5.5201 |  |  | 8.3925 | 8.1175 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 23:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 7.41 | 7.86 | 8.8714 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 |  |  |  | 11.4 | 11.4 | [8 empty] | 2.2321 | 3.6236 |  |  | 8.4681 | 8.0259 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
14/06/2026 | 23:30 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 6.72 | 7.88 | 8.7103 | 8.31 | 8.31 | 8.31 | 8.31 |  |  |  | 12.1 | 12.1 | [8 empty] | 2.0374 | 3.9228 |  |  | 8.9431 | 8.0809 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898
15/06/2026 | 00:00 | 24 | 0 | 0 | 19.7733 |  |  | 6.77 | 8.88 | 9.4981 | 8.26 | 8.26 | 8.26 | 8.26 |  |  |  | 10.7 | 10.7 | [8 empty] | 3.1374 | 3.7357 |  |  | 8.99 | 8.1514 | 492.9155 | 489.7147 | 489.7147 | 428.9005 | 0 | 254.4224 | 293.5643 | 0 | 293.898

## CALOR_ÚTIL
domingo, 14 de Junio del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
14/06/2026 | 00:30 | 29 | 0 | 0 | 126.54 | 81.8707 | 287.64 | 28.5 | 553.5507
14/06/2026 | 01:00 | 29 | 0 | 0 | 126.6 | 81.8707 | 265.19 | 28.6 | 531.2607
14/06/2026 | 01:30 | 30 | 0 | 0 | 127.11 | 81.8707 | 282.06 | 27.5 | 548.5407
14/06/2026 | 02:00 | 30 | 0 | 0 | 126.86 | 81.8707 | 282.06 | 29.6 | 550.3907
14/06/2026 | 02:30 | 31 | 0 | 0 | 127.5 | 81.8707 | 287.02 | 29.7 | 557.0907
14/06/2026 | 03:00 | 31 | 0 | 0 | 127.44 | 81.8707 | 289.81 | 26.8 | 556.9207
14/06/2026 | 03:30 | 30 | 0 | 0 | 126.87 | 81.8707 | 297.66 | 28.6 | 565.0007
14/06/2026 | 04:00 | 30 | 0 | 0 | 126.85 | 81.8707 | 297.32 | 27.6 | 563.6407
14/06/2026 | 04:30 | 31 | 0 | 0 | 127.29 | 81.8707 | 291.64 | 28.4 | 560.2007
14/06/2026 | 05:00 | 31 | 0 | 0 | 126.98 | 81.8707 | 290.97 | 29.1 | 559.9207
14/06/2026 | 05:30 | 30 | 0 | 0 | 127.23 | 81.8707 | 273.13 | 30.1 | 542.3307
14/06/2026 | 06:00 | 30 | 0 | 0 | 127.82 | 81.8707 | 267.94 | 31.85 | 539.4807
14/06/2026 | 06:30 | 28 | 0 | 0 | 111.51 | 81.8707 | 285.8 | 32.1 | 539.2807
14/06/2026 | 07:00 | 28 | 0 | 0 | 111.41 | 81.8707 | 298.31 | 31.01 | 550.6007
14/06/2026 | 07:30 | 31 | 0 | 0 | 111.93 | 81.8707 | 297.49 | 29.87 | 552.1607
14/06/2026 | 08:00 | 31 | 0 | 0 | 111.74 | 81.8707 | 300.2 | 30.02 | 554.8307
14/06/2026 | 08:30 | 30 | 0 | 0 | 112.6 | 77.8815 | 288.07 | 30.01 | 538.5615
14/06/2026 | 09:00 | 30 | 0 | 0 | 110.13 | 77.8815 | 287.74 | 30.2 | 535.9515
14/06/2026 | 09:30 | 31 | 0 | 0 | 124.52 | 77.8815 | 290.86 | 29.7 | 553.9615
14/06/2026 | 10:00 | 31 | 0 | 0 | 124.41 | 77.8815 | 281.13 | 29.8 | 544.2215
14/06/2026 | 10:30 | 29 | 0 | 0 | 122.28 | 77.8815 | 277.24 | 30.8 | 537.2015
14/06/2026 | 11:00 | 29 | 0 | 0 | 122.92 | 77.8815 | 281.02 | 31.2 | 542.0215
14/06/2026 | 11:30 | 29 | 0 | 0 | 123.51 | 77.8815 | 283.78 | 31.6 | 545.7715
14/06/2026 | 12:00 | 29 | 0 | 0 | 123.3 | 77.8815 | 278.08 | 31.05 | 539.3115
14/06/2026 | 12:30 | 29 | 0 | 0 | 122.71 | 77.8815 | 290.23 | 28.23 | 548.0515
14/06/2026 | 13:00 | 29 | 0 | 0 | 119.56 | 77.8815 | 276.5 | 29.92 | 532.8615
14/06/2026 | 13:30 | 30 | 0 | 0 | 123.91 | 77.8815 | 309.08 | 31.47 | 572.3415
14/06/2026 | 14:00 | 30 | 0 | 0 | 123.91 | 77.8815 | 324.33 | 76.15 | 632.2715
14/06/2026 | 14:30 | 30 | 0 | 0 | 123.69 | 77.8815 | 267.71 | 70.48 | 569.7615
14/06/2026 | 15:00 | 30 | 0 | 0 | 123.58 | 77.8815 | 285.98 | 77.28 | 594.7215
14/06/2026 | 15:30 | 29 | 0 | 0 | 125.51 | 77.8815 | 259.03 | 82.79 | 574.2115
14/06/2026 | 16:00 | 29 | 0 | 0 | 125.4 | 77.8815 | 292.38 | 84 | 608.6615
14/06/2026 | 16:30 | 28 | 0 | 0 | 125.64 | 80.6014 | 270.87 | 84.06 | 589.1714
14/06/2026 | 17:00 | 28 | 0 | 0 | 125.64 | 80.6014 | 224.45 | 64.48 | 523.1714
14/06/2026 | 17:30 | 30 | 0 | 0 | 125.81 | 80.6014 | 272.35 | 26.64 | 535.4014
14/06/2026 | 18:00 | 30 | 0 | 0 | 127.44 | 80.6014 | 288.19 | 25.95 | 552.1814
14/06/2026 | 18:30 | 29 | 0 | 0 | 123.35 | 80.6014 | 291.21 | 32.77 | 556.9314
14/06/2026 | 19:00 | 29 | 0 | 0 | 122.84 | 80.6014 | 292.75 | 65.62 | 590.8114
14/06/2026 | 19:30 | 30 | 0 | 0 | 123.16 | 80.6014 | 282.32 | 68.48 | 584.5614
14/06/2026 | 20:00 | 30 | 0 | 0 | 122.99 | 80.6014 | 286.85 | 99.73 | 620.1714
14/06/2026 | 20:30 | 30 | 0 | 0 | 121.4 | 80.6014 | 257.54 | 101.5 | 591.0414
14/06/2026 | 21:00 | 30 | 0 | 0 | 124.78 | 80.6014 | 289.42 | 108.83 | 633.6314
14/06/2026 | 21:30 | 30 | 0 | 0 | 124.71 | 80.6014 | 276.48 | 117.01 | 628.8014
14/06/2026 | 22:00 | 30 | 0 | 0 | 124.67 | 80.6014 | 274.17 | 110.84 | 620.2814
14/06/2026 | 22:30 | 30 | 0 | 0 | 124.58 | 80.6014 | 302.15 | 100.6 | 637.9314
14/06/2026 | 23:00 | 30 | 0 | 0 | 125.21 | 80.6014 | 207.25 | 115.02 | 558.0814
14/06/2026 | 23:30 | 29 | 0 | 0 | 125.59 | 80.6014 | 202.14 | 109.53 | 546.8614
15/06/2026 | 00:00 | 29 | 0 | 0 | 125.75 | 80.6014 | 203.25 | 110.44 | 549.0414
EJEC MWh |  | 713 | 0 | 0 | 2958.59 | 1922.8288 | 6694.395 | 1267.765 | 13556.5788

## FLUJOS
domingo, 14 de Junio del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558204 | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/06/2026 | 00:30 |  | 0 |  | -24.6823 | -35.704 | 35.0185 |  | 45.4528 | -93.3448 | 53.3172 | 26.9252 | 26.5845 | -17.76 | -39.624 | 35.2 | 19.044 | -35.2 | 15.0868 | 52.6976 | 11.4406 | 11.6014 | 19.0621 | [5 empty] | -60.85 | -60.83 |  | 17.76 | 37.4 | 28.212 | 0.298 | -57.99 | -59.14 | -50.49 | 58.61 | 59.31 | 12.5272 | -0.5762 | 60.7252 | 63.8211 | 48.4207 | -54.3957 | -54.1517 | 29.3865 | 27.4061 | 74.1719 | 75.1789 | 44.2856 | 23.4661 | -524.5811 | -5.8563 | -12 | -11.8 | 59.0198 | 57.6969 | -4.6123 |  | -83.4671 | 3.105 | 6.8285 | 4.5745 | 575.5484 | 96.2553 | 95.3093 | -464.9546 | 501.8875 |  | -92.8812 | 94.271 | 85.0657 | 29.51 | 30.71 | 58.98 | 83.84 | -7.8993 | -7.2295 | 70.2036 | 70.591 | 45.9431 | -127.0054 | -126.8679 | 7.0972 |  |  | 28.548 | 116.1 | 105.3 | -15.41 | 55.6724 | 54.1241 | 53.708 | -43.8718 | -43.1788 | 60.7242 | -61.6774 | 66.1512 | 14.1739 | 53.53 | 28.93 | 38.6792 | 36.7722 | -29.7735 |  |  |  | -122.5708 |  |  | -72.4 | -72.3 | 21.0086 | 39.5 | 48.1 | 54.08 | 39.81 | -4.66 | 58.714 | 120.0943 | -10.68 | -10.74 | 77.73 | 53.64 | 120.4727 | 117.0364 | 23.2864 | 22.3 | 213.4434 | 172.4865 | 163.6874 | 165.7777 | 117.9907 | 101.721 | -25.669 | 470.0447 | 391.367 |  | -13.6375 | -12.4005 |  | 16.0335 | 14.522 | 176.7 | -64.6395 | -65.1302 | -63.6303 | 17.51 | -15.23 | 101.2 | 7.4927 | -0.2505 | -36.9899 | -36.0547 | 6.5641 | -93.5797 | 67.0972 | 24.1041 | 22.3531 |  | 41.9225 | 42.3182 | 39.9378 | 8.8752 | 7.703 | 69.4944 | -22.7196 | -22.6312 | 49.2808 | 64.2803 | 7.2749 | -5.84 | 12.3641 | 0.95 | -7.93 | 16.76 | 0 |  | -6.305 | 1.348 | 9.1088 | 31.51 | -65.6328 | -47.6321 | 16.15 | 76.8224 | 33.5 | -20.7471 | -4.5406 | -5.0939 | 1.7899 |  |  | -14.2368 | -31.618 | 11.9875 | 32.586 | 43.9486 | 44.1105 | -119.3257 | -20.5042 | 33.5004 | -54.6357 | 11.5944 | 9.2105 | 8.9032 | 13.3393 | 155.2553 | 156.7645 | 182.7 | -183.7818 | -452.1918 | 458.3326 | 540.8058 | -149.6171 | -148.1469 | -56.433 | -49.1382 | 83.1732 | 83.499 | -99.8465 | -99.1752 | 36.9174 | 36.1373 | -47.1088 | -47.3947 | 111.76 | 110.96 | 24.2 | 25.7 | 21.0433 | 26.48 | -380.8287 | 109.0766 | 108.799 | 11.2 | -15.3 | -34.4 | -34 |  | 1.3743 | -531.3438 | -363.8817 | 497.396 | 401.1361 | 2.292 | -392.2162 | 392.5182 | -160.3493 | -243.5316 | -386.9906 | 106.676 | 107.2011 | 160.5159 | -476.7187 | 248.0161 | -236.491 | 236.0384 | -10.6253 | 30.526 | 17.92 | 1.463 | 1.458 | -18.24 | -8 |  | 8.7907 | -30.1747 | -22.237 | 19.5 | 50.863 | 50.881 | 8.5408 |  | 53.2497 | 54.4097 | 54.0009 |  | 17.6 | 28.7208 | 6.58 |  | -46.126 | 75.5457 | 58.0876 | -45.3603 | -73.4242 | 48.3994 | 25.3289 | -38.1 | 36.5 | 84.0168 | 87.6098
14/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 18.4019 | -24.9945 | -34.9666 | 34.6231 |  | 43.0141 | -90.5433 | 51.0552 | 25.9092 | 25.3598 | -11.1 | -37.578 | 33 | 19.044 | -33 | 14.5025 | 51.545 | 16.1778 | 16.2188 | 26.9777 | [5 empty] | -59.37 | -59.16 |  | 11.1 | 35.2 | 28.069 | 0.295 | -56.7 | -56.63 | -48.78 | 57.33 | 57.29 | 11.872 | -0.0523 | 59.5981 | 61.6937 | 51.3704 | -49.9583 | -49.9957 | 9.5471 | 8.9809 | 74.1741 | 75.4639 | 17.6818 | 17.264 | -503.2875 | -7.2197 | -11 | -11 | 57.5536 | 55.8037 | -4.1545 |  | -73.0589 | 3.7749 | 4.1508 | 4.2161 | 546.739 | 101.9318 | 101.8097 | -467.9683 | 482.183 |  | -36.5447 | 37.8252 | 81.6527 | 28.51 | 28.94 | 56.62 | 80.94 | -21.8308 | -21.4289 | 76.9867 | 77.3024 | 43.4124 | -109.6781 | -109.1616 | 6.7493 |  |  | 28.602 | 109.2 | 97.7 | -14.79 | 58.8124 | 56.4919 | 56.9559 | -38.0421 | -37.1495 | 52.2055 | -59.4751 | 58.3486 | 14.3262 | 51.78 | 27.71 | 37.7417 | 35.8932 | -29.2427 |  |  |  | -129.91 |  |  | -69.8 | -70 | 20.7889 | 37.8 | 46.4 | 51.8 | 38.14 | -4.84 | 58.59 | 130.0399 | -15.37 | -15.67 | 83.96 | 51.75 | 131.1636 | 128.6727 | 17.3122 | 15.3545 | 214.3497 | 172.0052 | 164.5336 | 166.9658 | 95.6488 | 77.1455 | -27.481 | 478.0326 | 445.8431 |  | -15.9276 | -13.8275 |  | 43.3646 | 40.0965 | 41.52 | -56.2136 | -56.9156 | -39.5234 | 0 | -14.66 | 1 | 11.5387 | 34.118 | -35.6026 | -34.5161 | 4.4022 | -74.7922 | 45.7672 | 23.6774 | 23.3749 |  | 43.0918 | 43.0402 | 40.7362 | 20.932 | 20.7646 | 54.7582 | -14.4269 | -14.2852 | 34.3992 | 46.7172 | 6.0005 | -5.95 | 12.7669 | 0.8804 | -7.65 | 16.56 | 0 |  | -6.515 | 4.119 | 11.0858 | 34.11 | -47.6998 | -33.5164 |  | 77.2532 | 33.6 | -19.0595 | -4.2762 | -4.6765 | 1.6896 |  |  | -15.4623 | -29.7038 | 12.5136 | 30.8992 | 44.8201 | 46.0412 | -119.4009 | -19.5448 | 32.1292 | -51.9319 | 12.0472 | 8.5464 | 8.2914 | 13.6312 | 179.0851 | 179.4121 | 276.6 | -273.9064 | -576.7129 | 578.6782 | 643.1456 | -169.1212 | -170.4151 | -48.8923 | -41.4656 | 81.2598 | 80.3106 | -117.1846 | -117.2493 | 34.6432 | 34.4564 | -69.3193 | -69.2978 | 99.95 | 99.15 | 51 | 50.9 | 21.0027 | 27.04 | -416.9445 | 110.9125 | 111.5838 | 10 | 23.9 | -33.6 | -33.8 |  |  | -630.229 | -412.241 | 569.2825 | 446.7511 | -14.5285 | -434.0027 | 438.1527 | -183.8695 | -261.1822 | -424.6362 | 121.5794 | 119.5393 | 186.104 | -538.4479 | 271.4647 | -278.8568 | 278.7825 | -9.9661 | 27.351 | 23.76 | 1.573 | 1.577 | -23.84 | -3.76 |  | 3.9567 | -38.9364 | -8.9342 | 20.4 | 54.814 | 53.237 | 8.5357 |  | 52.3541 | 52.5476 | 53.6915 |  | -22.1 | 18.7339 | 6.36 |  | -37.6725 | 69.2597 | 49.1344 | -36.8143 | -68.0701 | 40.3403 | 27.5969 | 3.5 | -1.5 | 69.195 | 93.6496
14/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 18.203 | -24.588 | -35.9726 | 33.7731 |  | 42.0614 | -88.9092 | 48.9956 | 24.9732 | 24.3835 | -4.44 | -35.481 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.5651 | 49.3734 | 15.9843 | 16.0503 | 26.988 | [5 empty] | 0.01 | -106.47 |  | 4.44 | 33 | 27.159 | 0.288 | -52.95 | -53.16 | -43 | 53.6 | 53.66 | 11.3251 | 0.2404 | 57.3438 | 58.7376 | 52.6064 | -48.9832 | -48.6586 | 11.6184 | 10.7686 | 74.4154 | 75.6177 | 13.7532 | 13.4907 | -493.6364 | -7.8383 | -11 | -11.2 | 55.7385 | 54.8673 | -4.1536 |  | -65.1146 | 2.7517 | 0 | 3.7157 | 535.1419 | 98.5442 | 98.2085 | -458.321 | 469.5238 |  | -41.7176 | 42.7753 | 71.3837 | 26.19 | 25.8 | 52.84 | 79.3 | -19.9554 | -19.8215 | 77.9003 | 77.6321 | 43.0756 | -110.8391 | -110.0143 | 4.2738 | 0 |  |  | 104 | 93.1 | -14.54 | 55.4829 | 54.3722 | 53.9894 | -34.7687 | -34.7019 | 55.4488 | -59.5452 | 60.8545 | 13.1009 | 48.19 | 26.25 | 36.3354 | 34.5749 | -28.2898 |  |  |  | -124.9409 |  |  | -67.5 | -67.6 | 20.278 | 36.3 | 42.62 | 49.56 | 36.19 | -4.19 | 58.9 | 124.8346 | -15.44 | -15.45 | 80.24 | 50.34 | 124.4545 | 122.4182 | 15.3671 | 14.8545 | 203.91 | 164.9338 | 156.3837 | 158.668 | 125.202 | 109.8253 | -25.173 | 469.7001 | 457.6454 |  | -26.1443 | -24.4811 |  | 29.6141 | 26.8816 | 152.124 | -76.0397 | -77.4515 | -73.3971 | 0 | -14.92 | 108.7 | 11.1062 | 9.8529 | -34.677 | -33.8653 | 2.6885 | -108.3189 | 79.3465 | 23.6849 | 23.1666 |  | 43.527 | 43.7396 | 42.2691 | 19.4249 | 19.7598 | 44.3759 | -13.3272 | -13.0878 | 20.7101 | 29.2724 | 15.2291 | -10.92 | 8.5481 | 0.8096 | -4.45 | 17.56 | 15.1039 |  | -6.661 | 4.409 |  | 36.9 | -30.8149 | -20.8824 | 15.88 | 77.0102 | 32.8 | -18.6448 | -4.7669 | -5.3684 | 1.5832 |  |  | -14.3992 | -28.5503 | 12.4924 | 29.5725 | 39.5601 | 39.2063 | -115.7707 | -18.8409 | 32.8092 | -50.6003 | 11.9364 | 8.1265 | 7.8379 | 13.0998 | 176.0672 | 175.6761 | 279.1 | -277.6939 | -574.215 | 581.5424 | 659.6898 | -167.3257 | -168.8234 | -56.5347 | -48.8982 | 82.6119 | 82.4806 |  |  | 35.3573 | 35.1266 | -65.8061 | -65.1533 | 103.54 | 102.72 | 50 | 49.3 | 20.7762 | 27.68 | -411.5675 | 108.5418 | 108.1869 | 9.9 | 20 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2776 | -642.9169 | -431.6614 | 554.3387 | 440.9977 | -33.1271 | -427.8976 | 431.0819 | -178.2988 | -255.7921 | -427.2867 | 121.7223 | 120.9872 | 182.7415 | -528.7269 | 264.8383 | -270.6152 | 270.3913 | -10.3342 | 27.457 | 22.72 | 1.763 | 1.768 | -22.24 | -4 |  | 3.9261 | -40.6943 | -9.1691 | 22 | 52.697 | 52.785 | 8.4636 | 10.2138 | 54.9006 | 55.2672 | 54.3338 |  | -17.6 | 19.555 | 6.06 |  | -44.5027 | 75.3032 | 56.357 | -45.9178 | -74.1282 | 47.2177 | 26.3619 | -0.9 | 0.3 | 86.6359 | 80.1211
14/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 17.9426 | -24.3162 | -36.4674 | 33.3648 |  | 40.2658 | -86.1755 | 46.8887 | 23.8113 | 23.4336 | -2.22 | -33.635 | 28.6 | 18.216 | -28.6 | 14.2907 | 48.6256 | 14.7177 | 15.7522 | 24.9962 | [6 empty] | -102.82 |  | 2.22 | 33 | 26.808 | 0.289 | -55.99 | -56.66 | -35.19 | 57.04 | 57.03 | 10.9445 | 0.4845 | 56.7318 | 58.4367 | 47.7879 | -51.9793 | -52.0914 | 35.4388 | 31.853 | 69.3187 | 69.7906 | 33.3574 | 26.1303 | -489.7607 | -10.1739 | -9.8 | -10 | 57.5926 | 57.5397 | -4.1134 |  | -63.8357 | 1.5101 | 0 | 3.1232 | 538.5905 | 89.877 | 89.7244 | -445.2788 | 456.0069 |  | -35.7601 | 36.9504 | 68.799 | 25.43 | 24.95 | 50.16 | 76.72 | -20.2233 | -20.4912 | 75.1876 | 76.513 | 42.6906 | -101.6861 | -100.453 | 2.5045 | 0 |  | 26.907 | 102.3 | 91.6 | -14.01 | 56.3315 | 53.9579 | 53.9495 | -39.8016 | -38.1704 | 56.9196 | -54.3618 | 61.3993 | 13.1549 | 46.72 | 25.32 | 35.3979 | 33.696 | -27.9934 |  |  |  | -123.4329 |  |  | -65.1 | -65.1 | 20.0638 | 35.3 | 40.32 | 48 | 35.04 | -3.88 | 58.187 | 122.2169 | -15.7 | -15.76 | 77.57 | 47.54 | 122.4182 | 120.6727 | 15.1591 | 14.0455 | 200.8766 | 159.7521 | 152.8209 | 156.6645 | 124.4051 | 112.2462 | -24.543 | 461.8956 | 464.7878 |  | -25.7361 | -24.181 |  | 26.6458 | 25.2726 | 133.692 | -74.2887 | -75.1632 | -72.3244 | 0 | -15.59 | 103.6 | 10.7599 | 7.9561 | -34.6918 | -33.8611 | 4.0135 | -104.6375 | 77.969 | 23.3648 | 23.2683 |  | 42.7554 | 43.1691 | 41.7691 | 18.2527 | 18.2527 | 41.1943 | -13.5412 | -13.8668 | 18.3842 | 27.6061 | 13.7642 | -10.56 | 8.7654 | 0.7987 | -4.84 | 17.13 | 13.0981 |  | -6.728 | 4.384 |  | 35.64 | -26.6233 | -17.168 | 15.5 | 75.941 | 33.7 | -18.1715 | -4.7687 | -5.0993 | 1.5021 |  |  | -14.8416 | -27.6496 | 13.5885 | 28.4738 | 30.4056 | 31.5446 | -109.9102 | -17.9881 | 32.9371 | -49.2796 | 11.153 | 7.6968 | 7.4265 | 12.387 | 172.4307 | 174.4524 | 251.4 | -250.8037 | -541.2377 | 541.2889 | 649.7975 | -163.9072 | -164.9487 | -53.6808 | -46.9818 | 83.2185 | 81.9501 |  |  | 32.8194 | 32.7535 | -64.3861 | -65.2351 | 101.99 | 101.17 | 47.8 | 47.3 | 21.2697 | 27.6 | -401.8474 | 104.3419 | 104.0229 | 9.9 | 20.6 | -32.9 | -32.9 | 1.7023 | 1.4349 | -636.4628 | -424.0149 | 545.5347 | 433.4965 | -30.8806 | -421.9679 | 419.9513 | -173.9364 | -252.181 | -415.2929 | 117.5424 | 117.931 | 180.0247 | -517.8581 | 262.4934 | -261.1889 | 263.9014 | -10.8615 | 27.1 | 23.28 | 1.767 | 1.769 | -22.4 | -4.08 |  | 4.9821 | -39.2874 | -9.2576 | 21.2 | 50.838 | 52.163 |  | 10.0524 | 53.4296 | 53.6285 | 53.9853 |  | -18 | 19.7919 | 5.9 |  | -45.7046 | 72.9827 | 54.4931 | -44.4085 | -72.5252 | 46.597 | 26.0991 | -0.6 | 1.5 | 100.9058 | 72.929
14/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 17.8644 | -24.1789 | -36.1615 | 32.9981 |  | 39.6466 | -85.2629 | 45.9174 | 23.2253 | 22.7521 | 0 | -34.388 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 14.9944 | 48.026 | 14.4449 | 14.5596 | 24.2594 | [6 empty] | -94.48 |  | 0 | 33 | 27.013 | 0.284 | -45.93 | -46.48 | -49.19 | 46.32 | 46.59 | 10.9367 | 0.4865 | 54.5688 | 55.9408 | 43.804 | -45.3767 | -45.4641 | 10.0056 | 10.1181 | 68.8109 | 69.9059 | 15.5758 | 14.8931 | -461.8398 | -7.9469 | -10.8 | -10.9 | 52.2073 | 51.7388 | -3.7789 |  | -70.3801 | 1.5955 |  | 3.0184 | 509.7505 | 86.0622 | 86.5505 | -441.135 | 427.4825 |  | -42.5078 | 43.8502 | 67.6115 | 25.37 | 24.23 | 49.14 | 75.94 | -5.622 | -4.8183 | 67.7408 | 68.451 | 43.6537 | -90.5889 | -90.0619 | 5.2001 |  |  | 28.735 | 96.4 | 88.2 | -13.69 | 58.1588 | 57.1937 | 56.759 | -36.1049 | -35.6359 | 51.1974 | -52.077 | 55.3612 | 13.1305 | 44.58 | 24.41 | 34.4604 | 32.8171 | -27.1897 |  |  |  | -107.8263 |  |  | -63.1 | -62.5 | 19.877 | 34 | 37.4 | 46.34 | 33.98 | -3.15 | 57.133 | 106.2735 | -15.58 | -15.53 | 74.86 | 46.84 | 107.3818 | 105.3818 | 22.5072 | 21.1636 | 190.5993 | 153.188 | 146.4084 | 148.4647 | 120.3775 | 106.1552 | -24.805 | 452.6107 | 456.7768 |  | -25.3926 | -23.7399 |  | 23.9879 | 21.258 | 164.412 | -71.2693 | -73.0509 | -67.1426 | 0 | -14.65 | 111.6 | 10.5322 | 0.7 | -34.1491 | -33.3346 | 0.9221 | -99.6092 | 73.9766 | 23.3942 | 23.4427 |  | 42.4964 | 42.6601 | 41.1732 | 6.1959 | 6.0284 | 78.3696 | -19.933 | -20.2877 | 49.2871 | 60.098 | 19.0011 | -7.45 | 8.365 | 0.7974 | -4.67 | 17.49 | 18.6 |  |  | 4.328 |  | 33.73 | -61.5183 | -48.8711 | 15.32 | 69.6257 | 34.6 | -13.4381 | -5.5319 | -6.3006 | 1.412 |  |  |  | -22.2604 | 14.6662 | 23.1059 | 23.6124 | 21.208 | -78.3889 | -17.9629 | 30.0987 | -50.6322 | 12.498 | 7.4917 | 7.2472 | 13.8521 | 171.4699 | 171.5622 | 246.4 | -244.8759 | -527.7935 | 530.3295 | 635.7012 | -163.2547 | -163.7438 | -50.9018 | -42.5938 | 81.6914 | 81.4269 |  |  | 32.0394 | 31.8965 | -64.5316 | -65.0743 | 100.17 | 99.63 | 50.4 | 49.5 | 20.9813 | 26.48 | -403.9987 | 104.7191 | 104.3951 | 9.4 | 21.1 | -30.9 | -30.4 |  |  | -625.2975 | -427.5581 | 547.3061 | 433.4767 | -23.9615 | -421.0737 | 425.5014 | -173.8024 | -251.5949 | -420.1003 | 118.1074 | 118.1576 | 178.6825 | -519.1677 | 260.0941 | -270.844 | 270.1083 | -10.9165 | 29.379 | 23.52 | 1.794 | 1.808 | -22.64 | -4.72 |  | 4.0726 | -38.6129 | -9.9901 | 21.1 | 54.037 | 53.396 |  |  | 52.8392 | 54.1592 | 52.7815 |  | -18.7 | 19.9381 | 5.8 |  | -44.3338 | 69.9968 | 50.9149 | -43.6954 | -68.2791 | 42.3328 | 25.7179 | 0.1 | -0.7 | 106.4284 | 63.3473
14/06/2026 | 03:00 |  | 0 |  |  | -36.5032 | 33.7774 |  | 38.593 | -84.6029 | 45.5159 | 22.9673 | 22.5691 | 0 | -34.276 | 30.8 | 18.216 | -30.8 | 15.021 | 49.0216 | 14.1724 | 14.1734 | 23.9792 | [6 empty] | -95.29 |  | 0 | 33 | 26.36 | 0.286 | -44.96 | -45.19 | -48.6 | 45.03 | 45.13 | 10.6562 | 0.6544 | 54.121 | 55.9579 | 42.4273 | -44.6353 | -44.8981 | 10.566 | 10.7186 | 68.5551 | 69.7878 | 14.0412 | 12.6811 | -454.1973 | -10.1703 | -10.6 | -10.7 | 52.2287 | 51.0543 | -3.7994 |  | -66.3449 | 1.4232 |  | 2.9275 | 500.0151 | 80.5994 | 81.0571 | -437.0228 | 414.8188 |  | -60.1779 | 61.1562 | 65.4858 | 24.72 | 23.85 | 48.57 | 74.47 | -4.0145 | -4.6843 | 65.6643 | 66.264 | 43.6949 | -88.4254 | -87.6146 | 3.3565 |  |  | 28.778 | 95 | 85.8 | -13.41 | 58.1002 | 56.3565 | 56.4276 | -37.1674 | -37.0811 | 50.5211 | -48.9411 | 54.4099 | 12.6122 | 42.53 | 23.4 | 33.9917 | 32.3776 | -27.0348 |  |  |  | -92.5616 |  |  | -60.8 | -60.1 | 19.5969 | 33.2 | 34.86 | 45.22 | 33.3 | -2.22 | 55.7225 | 92.0477 | -15.48 | -15.47 | 73.49 | 46.88 | 92.7818 | 91.6909 | 17.4979 | 16.3455 | 180.644 | 140.9643 | 132.8935 | 136.2406 | 117.9116 | 97.4304 | -24.49 | 443.9798 | 449.5917 |  | -25.5461 | -22.57 |  | 33.2795 | 31.532 | 121.392 | -72.4512 | -72.75 | -60.5678 | 0 | -15.87 | 87 | 10.4868 | 17.065 | -33.7818 | -33.1395 | 0.8942 | -92.4944 | 59.4459 | 23.6687 | 22.8539 |  | 42.5708 | 42.8086 | 40.7714 | 4.1864 | 3.1817 | 67.4849 | -15.7747 | -15.8759 | 44.6044 | 59.1569 | 8.5274 | -5.8 | 12.2737 | 0.7742 | -7.58 | 16.9 | 0 |  | -6.656 | 4.065 |  | 30.32 | -60.3919 | -43.672 | 16.03 | 65.9232 | 34.5 | -13.8357 | -5.048 | -5.3841 | 1.41 |  |  | -13.9712 | -21.6708 | 13.7701 | 22.4858 | 16.8768 | 16.9929 | -73.9127 | -17.4252 | 28.9137 | -48.6751 | 11.9005 | 7.3354 | 6.9941 | 13.3035 | 168.7954 | 169.8503 | 248.9 | -248.9266 | -532.3334 | 534.902 | 620.8035 | -160.9772 | -160.7108 | -56.8363 | -49.0071 | 82.8946 | 81.3848 |  |  | 33.5006 | 33.3687 | -64.7923 | -64.7342 | 101.75 | 100.95 | 49.7 | 50.7 | 21.0219 | 26.64 | -405.0804 | 106.0433 | 107.0384 | 9.4 | 19.4 | -31 | -31.3 | 1.6067 |  | -609.4435 | -415.3209 | 541.7427 | 424.9526 | -22.431 | -419.3022 | 422.5919 | -170.1325 | -249.7793 | -416.9558 | 117.5295 | 117.6212 | 176.2794 | -515.2222 | 260.9665 | -262.8955 | 266.2319 | -11.312 | 30.78 | 22.24 | 1.826 | 1.826 | -21.68 | -5.52 |  | 4.7471 | -39.7574 | -9.7856 | 21.9 | 51.543 | 51.432 |  |  | 53.7413 | 53.5803 | 53.1723 |  | -18.8 | 20.0688 | 5.7 |  | -44.6038 | 74.8528 | 57.3763 | -42.8806 | -73.0177 | 46.9439 | 24.9656 | 0.7 | -1.1 | 91.3937 | 47.8861
14/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 17.5685 | -23.8524 | -36.5526 | 33.2976 |  | 37.8086 | -79.4965 | 44.7797 | 22.5593 | 22.2531 | 0 | -33.655 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.723 | 44.1306 | 14.3691 | 14.6226 | 23.9603 | [6 empty] | -94.61 |  | 0 | 33 | 26.314 | 0.285 | -48.65 | -48.44 | -40.92 | 48.29 | 49.02 | 10.6627 | 0.7281 | 52.5511 | 54.777 | 42.8449 | -48.6175 | -49.4703 | 30.7343 | 31.3006 | 64.7093 | 66.5441 | 29.7245 | 30.1979 | -474.8601 | -11.3086 | -9.8 | -9.8 | 56.026 | 55.0259 | -3.4991 |  | -72.0686 | 1.4188 |  | 3.1023 | 521.4696 | 75.3502 | 74.5872 | -444.1772 | 418.2143 |  | -57.4271 | 58.7025 | 64.4779 | 24.82 | 23.7 | 48.07 | 73.69 | 2.4154 | 2.2815 | 65.2462 | 65.4081 | 44.1763 | -90.8294 | -89.9494 | 4.2075 |  |  |  | 96.5 | 86.2 | -13.38 | 55.3485 | 54.0731 | 53.8653 | -42.5834 | -43.0477 | 52.9887 | -45.4964 | 56.8875 | 12.4422 | 42.07 | 23.23 | 33.5229 | 31.9382 | -26.4135 |  |  |  | -104.9595 |  |  | -58.4 | -57.7 | 19.2618 | 32.8 | 36.1 | 44.72 | 32.62 | -3.11 | 57.0245 | 104.1484 | -15.23 | -15.32 | 71.85 | 45.32 | 104.5818 | 103.8545 | 25.9474 | 24.9 | 190.8408 | 151.1371 | 144.8152 | 146.0181 | 101.5107 | 83.6094 | -26.002 | 456.9771 | 466.4065 |  | -25.0275 | -23.2821 |  | 47.6572 | 44.5702 | 49.2 | -59.315 | -60.0712 | -49.3905 | 0 | -12.23 | 1 | 10.4159 | 47.6496 | -34.377 | -33.7039 | 2.6559 | -80.7295 | 51.3141 | 23.2292 | 22.1838 |  | 41.6386 | 42.4359 | 40.6749 | -2.0095 | -2.8468 | 90.4264 | -24.0128 | -23.7236 | 50.2545 | 58.7076 | 25.637 | -10.42 | 6.0578 | 0.7755 | -2.99 | 17.88 | 25.5515 |  | -6.735 | 4.043 |  | 33.91 | -60.1089 | -48.6894 | 15.29 | 68.4091 | 30.8 | -13.2709 | -5.1041 | -5.1486 | 1.3573 |  |  | -14.4817 | -21.8175 | 13.0841 | 22.3939 | 17.8148 | 19.11 | -78.0094 | -17.3123 | 28.8444 | -48.3624 | 12.4954 | 7.1792 | 6.8886 | 14.0318 | 175.2514 | 176.935 | 248.5 |  | -539.1476 | 541.3335 | 635.4477 | -166.6688 | -166.2199 | -53.4569 | -45.6969 | 82.1578 | 81.6535 | -112.5909 | -113.6954 | 33.7752 | 33.5885 | -63.8207 | -63.5526 | 100.77 | 99.91 | 58.2 | 57.5 | 20.757 | 26.64 | -413.4853 | 107.3325 | 106.1796 | 9.4 | 30.2 | -32.7 | -32.1 |  | 1.2196 | -624.5084 | -440.7172 | 557.2455 | 444.0002 | -24.218 | -431.2885 | 434.4149 | -180.2081 | -257.2708 | -429.4498 | 120.8919 | 119.8538 | 182.4716 | -534.799 | 264.1188 | -274.9883 | 277.7398 | -11.1252 | 26.641 | 25.68 | 1.802 | 1.801 | -25.68 | -0.96 |  | 0.8804 | -41.7197 | -5.8579 | 23.4 | 51.92 | 51.131 |  |  | 53.1265 | 53.9803 | 53.651 |  | -29.4 | 19.8566 | 5.67 |  | -42.3589 | 72.7935 | 53.9324 | -42.5916 | -71.7504 | 45.4512 | 26.3394 | 14.6 | -13.9 | 97.0656 | 18.2658
14/06/2026 | 04:00 |  | 0 |  |  | -36.3468 | 33.2303 |  | 38.0984 | -79.1938 | 44.1798 | 22.4893 | 21.9457 | -11.1 | -32.439 | 28.6 | 17.388 | -28.6 | 14.8974 | 42.4256 | 14.0274 | 14.4344 | 24.1621 | [6 empty] | -100.74 |  | 11.1 | 30.8 | 26.334 | 0.287 | -50.75 | -50.94 | -42.03 | 51.36 | 51.28 | 10.6168 | 0.6701 | 52.7288 | 54.0883 | 47.6996 | -49.1812 | -48.9832 | 32.076 | 31.0478 | 67.7788 | 68.634 | 34.5121 | 33.932 | -496.2921 | -8.4657 | -11.1 | -11 | 56.1799 | 54.552 | -3.3617 |  | -72.7075 | 0.2886 |  | 3.0415 | 539.8723 | 78.1274 | 78.3105 | -456.551 | 424.6138 |  | -40.1645 | 41.5032 | 63.4799 | 24.5 | 23.6 | 47.03 | 72.93 | -1.3354 | -1.8712 | 58.7368 | 59.1949 | 45.0754 | -92.2547 | -92.128 | 4.4753 |  |  |  | 97.2 | 87.7 | -13.24 | 54.2447 | 52.8208 | 52.8911 | -47.8019 | -47.2771 | 62.8832 | -50.0639 | 66.5544 | 12.1806 | 42.64 | 23.34 | 33.5229 | 31.4987 | -26.6294 |  |  |  | -129.8191 |  |  | -56.1 | -55.4 | 18.8333 | 32.4 | 37.98 | 44.26 | 32.27 | -4.09 | 58.6365 | 128.3998 | -15.28 | -15.23 | 70.95 | 43.6 | 128.9818 | 127.2182 | 34.3753 | 33.2727 | 208.067 | 166.414 | 159.2988 | 162.0698 | 114.5501 | 96.3591 | -25.364 | 464.8863 | 482.7307 |  | -24.5363 | -22.7641 |  | 54.6958 | 50.0735 | 64.56 | -60.9275 | -62.0105 | -61.4155 | 15.43 | -15.44 | 1 | 10.3038 | 59.8442 | -33.2702 | -32.9294 | 1.637 | -94.3889 | 60.4874 | 23.3676 | 21.5532 |  | 41.2581 | 41.8712 | 40.2838 | 1.0047 | 0.3349 | 96.7897 | -32.6798 | -32.4206 | 57.99 | 66.1077 | 26.7723 | -10.04 | 5.9651 | 0.751 | -2.88 | 18.19 | 26.529 |  |  | 4.014 |  | 34.52 | -65.3545 | -55.9313 | 15.94 | 69.8147 | 31.8 | -14.1424 | -5.3508 | -5.9457 | 1.3204 |  |  | -14.6838 | -21.9547 | 13.7042 | 22.7216 | 19.3874 | 19.5288 | -80.8229 | -17.3774 | 29.9923 | -48.4169 | 12.4424 | 7.2866 | 7.0363 | 14.3501 | 181.6284 | 179.2863 | 273.7 | -272.7647 | -573.365 | 573.3913 | 663.3398 | -172.1337 | -171.5097 | -48.6183 | -41.9292 | 81.8605 | 82.3236 |  |  | 33.7972 | 33.6654 | -63.9098 | -63.9428 | 99.6 | 98.75 | 60.2 | 60.3 | 21.0433 | 26.56 | -417.852 | 109.7834 | 109.4373 | 9.4 | 30.3 | -33.4 | -33.7 | 1.5517 | 1.3771 | -650.2202 | -453.1174 | 568.4066 | 448.0493 | -35.3872 | -435.8692 | 440.2971 | -183.7309 | -258.439 | -432.5427 | 119.0805 | 121.1285 | 187.5777 | -537.9899 | 270.7823 | -278.7936 | 277.0935 | -10.7297 | 26.123 | 26.24 | 1.725 | 1.734 | -26.16 | 0.64 |  | 0.0015 | -41.9242 | -6.0044 | 25 | 56.325 | 54.897 |  |  | 53.1037 | 52.5948 | 53.2222 |  | -30.4 | 20.0115 | 5.63 |  | -41.9405 | 69.7339 | 50.3503 | -41.173 | -67.5291 | 40.9035 | 27.1639 | 15.5 | -15.1 | 90.0368 | 25.1368
14/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 17.3842 | -22.9321 | 8.7727 | 33.2544 |  | 38.0496 | -104.5895 | 44.9598 | 22.3793 | 21.9976 | -22.2 | -31.286 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.7716 | 61.6902 | 14.0402 | 14.1065 | 23.6793 | [6 empty] | -110.34 |  | 22.2 | 30.8 | 27.009 | 0.295 | -55.91 | -55.99 | -44.21 | 56.61 | 56.28 | 10.7404 | 0.3465 | 52.7966 | 53.9268 | 51.8508 | -54.5277 | -53.5135 | 24.0161 | 23.2875 | 74.3706 | 75.5843 | 23.0127 | 21.9982 | -525.6964 | -8.5199 | -10.7 | -10.5 | 60.9118 | 60.3688 | -3.2681 |  | -79.7833 | 0.3396 |  | 3.0123 | 568.9564 | 73.8548 | 73.6411 | -464.9557 | 443.7709 |  | -43.8515 | 45.118 |  | 25.2 | 23.62 | 47.03 | 73.67 | 1.4777 | 2.1475 | 57.3128 | 57.6911 | 47.3211 | -98.7296 | -97.8935 | 5.5861 |  |  | 29.254 | 97.8 | 88.4 | -12.84 | 52.3091 | 50.6102 | 50.6376 | -50.3136 | -50.6335 | 62.6745 | -48.4475 | 68.1887 | 11.1781 | 42.14 | 23.16 | 33.0542 | 31.4987 | -26.2246 |  |  |  | -140.352 |  |  | -56 | -55.6 | 18.9651 | 32.3 | 37.52 | 43.8 | 31.93 | -4.11 | 59.0085 | 137.5928 | -15.1 | -15.33 | 70.77 | 42.74 | 138.9273 | 137 | 39.7936 | 38.7727 | 211.8449 | 173.8517 | 166.6162 | 168.5844 | 145.7324 | 132.8746 | -22.759 | 474.8407 | 494.7446 |  | -24.7227 | -22.4694 |  | 45.9049 | 43.0749 | 179.772 | -77.5411 | -78.7014 | -95.3827 | 10.14 | -14.91 | 114.9 | 10.1221 | 46.1696 | -35.1506 | -34.397 | 1.9513 | -126.1708 | 94.1698 | 22.8827 | 23.7984 |  | 41.4078 | 43.6911 | 40.2239 | -1.5071 | -1.842 | 95.1152 | -38.9495 | -38.4036 | 59.6864 | 64.9034 | 26.7576 | -7.95 | 6.0578 | 0.762 | -2.95 | 17.24 | 26.9243 | 10.888 |  | 4.064 |  | 34.44 | -65.9122 | -56.811 |  | 67.6429 | 33 | -15.1673 | -5.4521 | -6.0276 | 1.3801 |  |  | -15.7013 | -23.1598 | 12.7586 | 24.0931 | 17.1405 | 18.8373 | -82.4246 | -17.2211 | 31.6708 | -48.6068 | 11.9518 | 7.3745 |  | 13.589 | 180.6205 | 180.1583 | 277.8 | -275.7983 | -575.1713 | 575.7321 | 673.3281 | -170.1684 | -169.9744 | -53.6438 | -45.8547 | 81.2842 | 83.9619 |  |  | 35.2145 | 34.4674 | -65.9016 | -65.2172 | 100.22 | 99.2 | 60.7 | 61.8 | 21.2483 | 27.6 | -417.0123 | 107.2006 | 106.8535 | 9.4 | 31.3 | -33.6 | -33.1 | 1.6406 |  | -661.0739 | -469.3161 | 563.8292 | 449.508 | -45.1781 | -438.2588 | 442.1935 | -181.2161 | -259.8703 | -433.4629 | 118.638 | 120.4834 | 181.8589 | -535.7357 | 270.4618 | -278.0533 | 276.7469 | -11.3367 | 30.429 | 26.08 | 1.799 | 1.797 | -25.84 | -0.56 |  | 0.0015 | -42.3056 | -6.2089 | 25.2 | 56.497 | 55.895 |  |  | 53.5209 | 55.4045 | 53.1416 |  | -30.3 | 20.1698 | 5.61 |  | -42.7384 | 73.2533 | 54.6351 | -41.4731 | -71.6666 | 44.8559 | 26.741 | 15 | -15.2 | 105.9159 | 12.2443
14/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 16.9903 | -22.5769 | 8.5808 | 34.0134 |  | 37.6825 | -107.6715 | 44.2172 | 22.4713 | 21.8404 | -19.98 | -31.35 | 26.4 | 17.388 | -26.4 | 14.9082 | 63.6372 | 14.198 | 14.2753 | 23.9719 | [6 empty] | -108.87 |  | 22.2 | 30.8 | 27.132 | 0.298 | -55.87 | -55.61 | -42.5 | 55.09 | 56.21 | 10.2535 | 0.9875 | 53.3834 | 54.3001 | 48.7794 | -54.7797 | -54.5842 | 30.7178 | 35.7231 | 71.499 | 72.5896 | 24.7044 | 23.2877 | -530.0546 | -9.6204 | -11 | -11.2 | 61.0028 | 60.6885 | -3.089 |  | -81.4614 | 0.2516 |  | 3.0934 | 568.407 | 71.1081 | 70.5893 | -462.6142 | 433.4056 |  | -46.1402 | 47.2417 | 62.4221 | 24.98 | 23.37 | 46.48 | 72.87 | 2.2815 | 2.0135 | 58.5011 | 58.3959 | 47.0212 | -95.8757 | -95.854 | 5.3028 |  |  | 28.787 | 97 | 87.6 | -13.08 | 52.4872 | 51.5229 | 50.9688 | -50.1976 | -51.1025 | 61.8415 | -45.3421 | 65.1875 | 10.6472 | 41.08 | 22.41 | 33.0542 | 31.4987 | -26.4152 |  |  |  | -135.5503 |  |  | -53.6 | -53.3 | 18.8718 | 32.3 | 37.18 | 44.28 | 32.25 | -3.94 | 57.7375 | 134.0676 | -14.54 | -14.36 | 69.37 | 41.92 | 134.8909 | 131.3636 | 39.0708 | 38.0273 | 208.1094 | 171.2252 | 163.6547 | 166.5543 | 140.6828 | 124.7414 | -23.35 | 469.4626 | 500.7869 |  | -24.8708 | -22.9684 |  | 54.5377 | 50.528 | 152.124 | -75.5361 | -76.0506 | -88.4379 | 0 | -12.57 | 107.3 | 10.3717 | 60.1109 | -35.1517 | -34.2744 | 1.8392 | -118.3214 | 89.8537 | 22.9984 | 23.3489 |  | 41.7573 | 42.5954 | 41.5552 | -3.3491 | -2.5118 | 95.785 | -37.5458 | -37.2853 | 58.4948 | 66.6735 | 24.802 | -9.92 | 6.1164 | 0.7864 | -2.82 | 17.86 | 24.4704 |  |  | 4.227 |  | 32.94 | -67.484 | -57.4634 | 15.78 | 67.8008 | 33.4 | -15.4613 | -5.4935 | -5.8864 | 1.3627 |  |  | -14.965 | -23.4215 | 11.9686 | 24.3201 | 20.7349 | 20.7141 | -82.7554 | -17.1369 | 31.5127 | -48.4484 | 12.0478 | 7.5307 | 7.1629 | 13.5749 | 179.3403 | 178.5663 | 275.3 | -273.4951 | -570.6274 | 576.7375 | 676.9215 | -170.4031 | -170.5539 | -52.5287 | -44.5621 | 81.7508 | 78.7473 | -119.6584 | -120.7225 | 34.6542 | 34.3355 | -66.8931 | -65.8907 | 101.19 | 100.36 | 58.2 | 57.9 | 20.6117 | 27.52 | -414.2121 | 105.9119 | 105.5679 | 9.9 | 31.9 | -33.6 | -33.8 |  |  | -666.4113 | -470.1856 | 560.6687 | 453.5722 | -45.5581 | -434.8564 | 440.2449 | -179.3049 | -260.5446 | -430.9179 | 118.2903 | 122.3434 | 182.989 | -540.2319 | 269.6719 | -276.0325 | 276.1596 | -11.073 | 31.951 | 26.56 | 1.797 | 1.802 | -25.2 | -0.48 |  | 0.499 | -42.7451 | -5.9159 | 23.8 | 54.656 | 53.822 | 7.9912 | 9.6487 | 52.1445 | 52.9531 | 51.8603 |  | -30.2 | 19.8477 | 5.61 |  | -40.5892 | 71.9759 | 53.0694 | -40.7302 | -70.8703 | 43.9394 | 27.0507 | 15.5 | -14.2 | 105.5431 | 14.2462
14/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 16.987 | -22.3194 | 8.9426 | 34.3082 |  | 38.3008 | -103.2476 | 44.4126 | 22.7613 | 22.1845 | -28.86 | -28.393 | 24.2 | 17.388 | -24.2 | 14.6817 | 59.8598 | 15.6895 | 15.6987 | 26.358 | [6 empty] | -120.88 |  | 28.86 | 26.4 | 27.835 | 0.302 | -60.97 | -61.27 | -41.85 | 61.89 | 62.49 | 10.5053 | 0.5733 | 52.8502 | 54.7387 | 53.6251 | -53.0607 | -53.0414 | 9.1777 | 9.0672 | 76.8602 | 77.9656 | 7.8297 | 7.5229 | -486.9492 | -9.8823 | -10.8 | -10.9 | 61.0982 | 59.1584 | -3.5664 |  | -63.0528 | 0.5154 |  | 2.8492 | 530.9914 | 66.042 | 66.042 | -433.4386 | 410.1805 |  | -47.9905 | 50.3156 | 63.44 | 24.76 | 23.26 | 46.44 | 73.65 | -11.1142 | -10.3105 | 76.515 | 76.9746 | 51.8454 | -93.5586 | -92.9653 | 1.1715 |  | 20.7229 | 28.44 | 97.4 | 87.7 | -12.82 | 53.5033 | 52.8047 | 52.8126 | -48.0737 | -47.4246 | 53.0645 | -39.3759 | 55.9589 | 0 | 39.46 | 21.71 | 33.5229 | 31.9382 | -26.117 |  |  |  | -112.1782 |  |  | -53.4 | -53.3 | 21.2503 | 33.4 | 35.88 | 45.22 | 32.92 | -3.1 | 55.707 | 110.5513 | -15.47 | -15.48 | 72.75 | 43.26 | 110.4182 | 109.7818 | 17.0091 | 17.1182 | 186.1432 | 147.8538 | 141.6158 | 144.8229 | 139.1686 | 122.8363 | -23.46 | 440.9777 | 514.4666 |  | -24.2133 | -23.3246 |  | 55.8724 | 52.3752 | 159.804 | -80.0625 | -81.3679 | -87.8387 | 0 | -13.4 | 102.6 | 10.4948 | 62.2913 | -34.9793 | -34.3945 | 3.0742 | -118.2146 | 89.6788 | 23.4993 | 23.7243 |  | 42.3984 | 42.6407 | 41.4121 | 10.5497 | 10.3823 | 26.1232 | -15.4788 | -15.6355 | 6.671 | 15.0197 | 10.4244 | -16.58 | 8.2722 | 0.7962 | -4.46 | 17.43 | 9.3528 |  | -6.587 | 4.273 | 13.1558 | 31.27 | -13.5522 | -6.8497 | 14.72 | 69.3447 | 32.1 | -23.3213 | -2.4068 | -2.8008 | 1.4112 |  |  | -15.9942 | -17.4945 | 12.3124 | 17.9267 | 20.6983 | 21.1397 | -99.848 | -17.3345 | 34.9595 | -42.2579 | 12.1446 | 7.9409 | 7.6164 | 13.4218 | 185.933 | 183.1646 | 275.3 | -274.9247 | -575.7278 | 584.0867 | 693.9363 | -174.3154 | -174.825 | -50.1438 | -41.9841 | 81.2411 | 82.2339 |  |  | 34.5113 | 34.4564 | -69.8258 | -71.3817 | 97.52 | 96.74 | 60.6 | 60.8 | 21.0219 | 27.68 | -430.124 | 112.4335 | 112.946 | 9.9 | 31.4 | -33.6 | -33 | 1.5269 |  | -681.9263 | -476.2449 | 574.7314 | 452.7943 | -47.589 | -446.3737 | 444.1 | -187.1402 | -266.6588 | -443.9502 | 122.2191 | 120.8981 | 189.8513 | -547.892 | 274.0655 | -285.5754 | 286.4856 | -10.9934 | 40.4456 | 25.04 | 1.696 | 1.702 | -24.88 | -1.12 |  | 0.4105 | -42.5406 | -6.0349 | 22.8 | 53.964 | 54.338 |  |  | 52.1098 | 51.4099 | 54.0213 |  | -31.2 | 19.6064 | 5.7 |  | -38.5006 | 71.4715 | 50.3839 | -37.8612 | -70.7732 | 40.4652 | 29.991 | 16.9 | -16 | 117.0524 | 3.2854
14/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 16.574 | -22.007 | 8.8557 | 34.7012 |  | 37.3785 | -100.9277 | 44.8404 | 22.6553 | 22.1376 | -26.64 | -26.246 | 22 | 16.56 | -22 | 14.4897 | 58.9312 | 15.7706 | 15.9126 | 26.4573 | [6 empty] | -120.95 |  | 26.64 | 24.2 | 29.139 | 0.3 | -61.99 | -62.37 | -41.46 | 62.36 | 62.18 | 8.6631 | 0.6085 | 53.1954 | 54.7011 | 53.3346 | -56.6064 | -56.724 | 9.7072 | 10.6798 | 77.0678 | 78.2627 | 8.1286 | 7.3476 | -473.8373 | -12.1513 | -9.9 | -10 | 63.9331 | 62.6103 | -3.3941 |  | -67.7792 | 1.0625 |  | 3.0195 | 516.6172 | 55.9404 | 55.7573 | -426.1318 | 387.9679 |  | -60.7972 | 61.7738 | 62.4221 | 23.97 | 22.81 | 46.45 | 72.17 | -6.9616 | -6.8276 | 77.5472 | 78.4342 | 52.621 | -89.9242 | -89.7038 | 2.7676 |  | 20.7229 | 28.347 | 97.4 | 88.2 | -12.41 | 56.1379 | 54.8049 | 54.4868 | -45.6735 | -44.9543 | 41.6359 | -29.8635 | 43.4009 |  | 39.79 | 22.02 | 33.9917 | 32.3776 | -26.3935 |  |  |  | -102.5435 |  |  | -56 | -56.1 | 21.2119 | 33.3 | 33.06 | 45.7 | 33.26 | -1.95 | 54.8235 | 99.8957 | -15.08 | -15.33 | 73.56 | 43.75 | 102.2 | 100.5455 | 16.7976 | 14.6 | 179.4664 | 141.9048 | 135.5284 | 138.0857 | 139.3372 | 123.0598 | -22.966 | 439.958 | 515.885 |  | -23.6177 | -22.8065 |  | 53.0729 | 47.7353 | 153.66 | -78.3895 | -79.8189 | -88.3566 | 0 | -13.98 | 109.5 | 10.7951 | 57.4419 | -31.9994 | -31.3907 | 3.1337 | -120.0794 | 94.7789 | 23.6033 | 22.4155 |  | 42.3588 | 43.1941 | 41.5277 | 6.3633 | 6.5308 | 12.7267 | -13.6977 | -13.4074 | -2.0345 | 0 | 5.5317 | -17.63 | 8.365 | 0.8219 | -4.6 | 16.03 | 0 |  |  | 4.168 |  | 28.59 | -7.7179 | 2.4449 | 14.31 | 65.2144 | 30.9 | -23.1673 | -2.1193 | -2.3004 | 1.4272 |  |  | -15.9479 | -17.5476 | 11.4049 | 17.815 | 21.22 | 20.8761 | -98.1583 | -17.2532 | 34.2211 | -41.5453 | 12.3333 | 8.6441 | 8.3336 | 14.1406 | 180.0018 | 178.0554 | 219.2 | -220.9013 | -511.2169 | 511.1929 | 663.5406 | -170.7231 | -170.643 | -51.7871 | -42.9528 | 81.8798 | 82.8583 |  |  | 35.2255 | 34.5992 | -69.8682 | -69.656 | 98.68 | 97.9 | 59.4 | 58.7 | 21.0219 | 27.68 | -419.4015 | 110.2257 | 111.7158 | 10.6 | 30.2 | -33.6 | -33.9 |  |  | -649.6534 | -478.7621 | 566.7565 | 450.2299 | -46.3208 | -442.9125 | 444.2307 | -188.471 | -261.543 | -436.2913 | 120.2672 | 120.8066 | 188.0311 | -547.4217 | 270.6362 | -280.7201 | 281.1184 | -11.0208 | 39.5642 | 23.68 | 1.669 | 1.659 | -23.36 | -0.72 |  | 0.676 | -41.7777 | -6.3859 | 22.6 | 50.341 | 50.216 | 7.7571 | 9.4098 | 53.3302 | 52.9366 | 53.7021 |  | -27.7 | 20.7202 | 5.48 |  | -40.9641 | 73.4493 | 51.5657 | -40.2782 | -72.3411 | 42.0619 | 29.9816 | 14.5 | -13.3 | 156.6162 | -20.6968
14/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 16.3617 | -21.6453 | 8.39 | 33.7829 |  | 36.6612 | -99.046 | 43.3544 | 22.0233 | 21.5814 | 48.84 | -27.924 | 24.2 | 15.732 | -24.2 | 14.1155 | 53.3972 | 15.7092 | 15.8877 | 26.8898 | [6 empty] | -89.91 |  | -48.84 | 26.4 | 29.125 | 0.297 | -50.61 | -50.19 | -31.24 | 51.1 | 51.24 | 7.4883 | 1.0134 | 53.8544 | 55.6756 | 62.963 | -51.802 | -51.4278 | 7.2522 | 9.6276 | 74.625 | 75.8979 | -1.8442 | -1.8563 | -454.6534 | -12.8695 | -9.9 | -9.6 | 58.702 | 57.8538 | -3.8096 |  | -50.9222 | -0.5137 |  | 2.4862 | 500.0761 | 53.682 | 53.56 | -421.7188 | 377.2261 |  | -44.625 | 45.7129 | 56.0651 | 21.54 | 20.46 | 43.02 | 66.97 | -13.1236 | -13.2576 | 80.1666 | 81.725 | 52.8111 | -74.4953 | -74.1541 | -0.5376 |  |  | 28.732 | 92.9 | 83.2 | -11.74 | 56.6235 | 55.198 | 54.753 | -47.8589 | -47.5466 | 49.6497 | -32.4598 | 51.9856 |  | 34.73 | 19.55 | 34.4604 | 32.8171 | -26.8404 |  |  |  | -87.3802 |  |  | -49.2 | -51.3 | 21.1459 | 35.1 | 33 | 47.9 | 35.04 | -1.26 | 51.987 | 86.7449 | -14.78 | -14.77 | 73.39 | 43.8 | 87.0909 | 85.4909 | 5.1494 | 4.6273 | 168.0082 | 131.0527 | 125.564 | 126.8148 | 134.2548 | 119.9087 | -21.897 | 430.824 | 503.4774 |  | -23.852 | -23.1727 |  | 53.9066 | 48.8664 | 158.268 | -84.6177 | -85.1848 | -86.6416 | 14.93 | -14.51 | 95.3 | 11.2838 | 54.7857 | -29.7891 | -29.2079 | 0 | -117.4785 | 86.7845 | 23.4128 | 22.4724 |  | 40.7049 | 41.9298 | 40.2151 | 13.3965 | 13.7314 | -1.1722 | -3.0997 | -4.1226 | -11.1573 | 0 | 2.4555 | -19.56 | 8.5823 | 0.845 | -4.85 | 15.43 |  |  | -6.598 | 4.239 | 11.233 | 27.45 | 1.7024 | 10.1095 | 13.53 | 63.5569 | 27.8 | -21.4787 | -1.2606 | -1.6044 | 1.4167 |  |  | -15.3758 | -15.112 | 11.0823 | 15.4017 | 29.7098 | 0 | -90.6882 | -16.8634 | 31.0332 | -39.882 | 11.212 | 8.0386 | 7.7324 | 12.7053 | 174.7137 | 174.9502 | 222.5 | -223.7797 | -521.1674 | 520.9247 | 658.3425 | -165.1734 | -164.7459 | -55.6206 | -47.262 | 74.1788 | 74.0469 |  |  | 35.5001 | 35.3353 | -65.9404 | -65.4913 | 100.44 | 99.64 | 63.2 | 63.3 | 20.8595 | 23.84 | -418.154 | 108.6861 | 108.7632 | 11 | 39.9 | -34.4 | -34.7 |  | 1.2663 | -641.3996 | -464.8878 | 557.1785 | 441.8714 | -48.3622 | -427.8106 | 429.316 | -185.2848 | -256.0613 | -424.3805 | 119.1764 | 119.6162 | 190.5392 | -530.9353 | 264.744 | -270.9719 | 271.3091 | -11.2323 | 39.7331 | 25.6 | 1.945 | 1.94 | -24.8 | 1.36 |  | -1.0544 | -46.0838 | -2.7512 | 27.1 | 51.855 | 51.785 |  |  | 48.3364 | 48.1865 | 48.4999 |  | -36.8 | 21.0499 | 5.01 |  | -44.7334 | 76.4592 | 55.8929 | -43.3482 | -75.0841 | 45.6589 | 28.6554 | 22.4 | -22 | 145.1627 | -7.9282
14/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 15.287 | -20.3248 | 8.1958 | 32.096 |  | 34.7783 | -94.1879 | 42.9353 | 21.8713 | 21.3871 | 51.06 | -28.149 | 24.2 | 14.904 | -24.2 | 13.7045 | 49.8266 | 14.3568 | 14.4565 | 24.2845 | [6 empty] | -85.91 |  | -51.06 | 26.4 | 29.866 | 0.3 | -54.42 | -54.14 | -20.07 | 54.95 | 54.56 | 6.6686 | 1.2846 | 51.9574 | 53.7203 | 59.6382 | -53.2904 | -53.3313 | 24.7 | 25.8728 | 69.75 | 70.0442 | 12.1047 | 7.6763 | -455.0611 | -12.6459 | -9 | -8.9 | 61.2043 | 60.3614 | -3.3945 |  | -50.2597 | -1.1445 |  | 2.1769 | 496.5665 | 36.1339 | 35.9203 | -346.6829 | 380.8676 |  | -25.5812 | 26.8807 | 52.8617 | 22.02 | 20.67 | 40.8 | 65.54 | -17.6781 | -17.5442 | 80.0589 | 80.7159 | 52.5898 | -93.4334 | -92.3752 | -1.6305 |  |  | 28.283 | 98.9 | 88.2 | -11.16 | 48.4721 | 47.264 | 47.5532 | -60.6387 | -59.7347 | 53.4857 | -20.8509 | 55.134 |  | 33.58 | 18.62 | 31.6479 | 29.7409 | -22.7228 |  |  |  | -166.036 |  |  | -43.4 | -43.7 | 19.4431 | 35.2 | 35.46 | 47.82 | 34.64 | -2.89 | 49.414 | 164.0193 | -14.02 | -13.93 | 67.14 | 36.51 | 163.9818 | 162.9091 | 31.7485 | 30.2273 | 213.7966 | 181.1611 | 172.7881 | 174.8434 | 113.7259 | 99.2088 | -21.572 | 358.1521 | 413.5031 |  | -23.3067 | -24.6768 |  | 59.6585 | 55.6306 | 39.984 | -49.1992 | -50.1943 | -65.7463 | 0 | -5.18 | 1 | 7.0461 | 83.8342 | -25.7358 | -24.6882 | -1.4188 | -96.7813 | 67.1826 | 20.3095 | 22.3739 |  | 40.7109 | 40.4138 | 39.7478 | 17.0805 | 16.9131 | 3.0142 | -29.1855 | -28.7218 | -4.6643 |  | -0.0494 | -20.42 | 7.967 | 0.7156 | -4.19 | 13.48 |  |  | -6.766 | 4.173 |  | 24.69 | -1.7596 | 2.8494 | 12.62 | 60.793 | 28.6 | -23.4562 | -0.7877 | 0 | 1.392 |  |  | -15.5425 | -16.2691 | 11.5604 | 17.1225 | 29.6812 |  | -95.909 | -17.5902 | 30.4694 | -39.2956 | 10.9607 | 7.814 | 7.5426 | 12.4831 | 159.6755 | 159.8904 | 121.9 | -123.006 | -421.7352 | 424.3762 | 536.8066 | -152.4449 | -152.4247 | -49.0903 | -40.7569 | 75.0801 | 75.3569 | -107.9105 | -106.6035 | 25.1508 | 24.986 | -56.7054 | -57.41 | 82.49 | 81.74 | 68.9 | 67.4 | 20.7976 | 0.72 | -408.3221 | 93.7957 | 92.7842 | 9.9 | 49.6 | -24.2 | -24.4 |  |  | -528.322 | -373.9156 | 468.9138 | 372.19 | -24.3529 | -357.9117 | 355.8434 | -175.1532 | -200.2807 | -360.0154 | 140.0838 | 139.788 | 176.382 | -447.5964 | 209.332 | -247.016 | 250.9662 | -9.8343 | 39.4533 | 28.72 | 1.822 | 1.816 | -27.68 | 4 |  | -4.6555 | -41.9821 | -1.6678 | 24.5 | 54.949 | 52.691 |  |  | 49.5062 | 49.1629 | 49.6719 |  | -50.4 | 19.2689 | 4.91 |  | -39.9091 | 72.1509 | 50.048 | -39.6039 | -69.4807 | 40.2958 | 29.9022 | 34.4 | -34.9 | 118.256 | -0.7568
14/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 15.7139 | -20.5718 | 8.5279 | 32.5504 |  | 28.8455 | -85.9695 | 42.0703 | 21.4873 | 21.0009 | 46.62 | -31.27 | 26.4 | 14.904 | -26.4 | 14.121 | 43.468 | 14.7097 | 14.8093 | 25.08 | [6 empty] | -90.94 |  | -44.4 | 30.8 | 31.088 | 0.302 | -50.57 | -50.78 | -30.19 | 50.45 | 50.5 | 6.8448 | 1.0175 | 50.4384 | 52.3991 | 60.4092 | -49.572 | -49.4755 | 9.6149 | 10.3106 | 71.4091 | 71.8003 | 1.41 | -0.0509 | -428.2964 | -12.8971 | -9.5 | -9.6 | 56.6469 | 55.7623 | -3.6074 |  | -48.1441 | 0.5732 |  | 2.4624 | 468.2454 | 74.5262 | 74.8924 | 0 | 120.5732 |  | -26.8914 | 28.1413 | 57.0631 | 20.89 | 19.89 | 41.23 | 65.54 | -26.1174 | -25.8495 | 89.5133 | 90.7247 | 43.2506 | -116.2626 | -115.9109 | -0.4873 | 0 |  | 27.98 | 92.5 | 84.3 | -11.78 | 36.9788 | 36.4369 | 35.0768 | -23.2823 | -22.9858 | 39.5484 | -46.4174 | 40.7163 |  | 39.66 | 21.07 | 33.0542 | 31.0593 | -23.7278 |  |  |  | -190.3972 |  |  | -54.9 | -55.7 | 18.1467 | 37.7 | 40.54 | 51.26 | 37.7 | -3.91 | 52.266 | 189.9058 | -14.2 | -14.18 | 72.23 | 37.45 | 188.0182 | 186.1273 | 29.4469 | 28.6 | 234.9647 | 200.3512 | 192.0672 | 192.3824 | 102.8814 | 87.0011 | -22.392 | 0 | 355.9836 |  | -31.5359 | 0 |  | 48.206 | 45.2746 | 153.66 | -42.098 | -43.2074 | -52.9082 | 0 | -5.73 | 1 | 7.3321 | 60.3282 | -24.8536 | -24.3983 | -0.2865 | -87.8011 | 86.494 | 20.4336 | 22.701 |  | 39.8712 | 40.3974 | 39.0824 | 24.2812 | 25.4534 | -5.5261 | -28.2823 | -28.2877 | -2.7052 |  | -2.0343 | -20.33 | 7.8718 | 0.7584 | -4.3 | 13.11 |  |  | -6.682 | 4.275 |  | 25.69 | -0.2611 | 6.4234 | 13.27 | 58.7853 | 28.1 | -22.6891 | -1.3943 | -1.4272 | 1.5332 |  |  | -14.1695 | -16.7273 | 11.3755 | 17.2593 | 35.9478 |  | -95.2699 | -18.3214 | 31.5318 | -42.5262 | 10.3577 | 8.5659 | 8.2598 | 11.746 | 127.655 | 129.4603 | 35.6 | -35.4866 | -306.4563 | 308.9088 | 340.4799 | -124.1046 | -121.5953 | -54.4661 | -42.7989 | 80.1576 | 79.8543 | -82.0204 | -78.0122 | 13.4063 | 13.9007 | -42.9778 | -42.9959 | 56.46 | 55.99 | 67.9 | 67.6 | 20.6737 | -26.48 | -396.4342 | 80.514 | 80.1395 | 9.9 | 50.7 | -11.5 | -11.5 | 1.5787 |  | -334.4517 | -310.2917 | 351.3398 | 258.7556 | -14.764 | -258.3577 | 251.5004 | -159.7887 | -123.08 | -246.1749 | 163.7775 | 164.054 | 169.1116 | -334.415 | 122.8267 | -210.8314 | 211.6314 | -9.9936 | 34.4728 | 29.84 | 1.706 | 1.708 | -29.28 | 5.44 |  | -5.449 | -36.7391 | -2.6352 | 22.2 | 52.721 | 52.048 |  | 9.3894 | 52.13 | 52.3691 | 53.7335 |  | -53.2 | 19.3802 | 5.36 |  | -41.2552 | 73.6766 | 52.5373 | -40.2767 | -73.3654 | 42.2915 | 29.351 | 38.6 | -38 | 31.7883 | 86.8438
14/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 15.8647 | -20.7867 | 8.8492 | 21.2322 |  | 42.2879 | -87.4401 | 44.2332 | 22.4973 | 22.1366 | 46.62 | -33.937 | 28.6 | 15.732 | -28.6 | 14.3652 | 43.7306 | 15.5616 | 15.5516 | 26.1862 | [5 empty] | -50.85 | -50.95 |  | -46.62 | 33 | 31.367 | 0.305 | -54.28 | -54.86 | -34.88 | 54.71 | 54.99 | 8.8264 | 0.3302 | 52.9922 | 54.63 | 63.8046 | -51.8371 | -51.9779 | 10.469 | 9.9857 | 72.0377 | 72.7254 | 2.8361 | 1.6751 | -439.8626 | -12.117 | -9.8 | -10 | 58.82 | 57.6441 | -4.0486 |  | -52.3295 | 1.3883 | 0 | 2.8968 | 481.2767 | 85.0245 | 85.1466 |  | 191.1991 |  | -80.0224 | 82.491 | 65.9648 | 23.08 | 22.97 | 44.43 | 66.93 | -27.3231 | -26.7872 | 94.845 | 95.0169 | 42.2394 | -134.2299 | -134.5283 | 0.975 | 0 |  |  | 102.4 | 92.2 | -12.32 | 33.2472 | 32.0844 | 32.1655 | -28.808 | -29.3273 | 33.5181 | -38.5645 | 35.7425 |  | 39 | 21.15 | 33.9917 | 32.3776 | -24.0383 |  |  |  | -152.0867 |  |  | -54.5 | -55.7 | 18.6301 | 40.2 | 41.98 | 55.08 | 40.06 | -3.22 | 51.987 | 152.9637 | -14.38 | -14.52 | 73.58 | 42.49 | 152.0546 | 151.2909 | 16.3264 | 14.8545 | 213.9311 | 178.4454 | 169.593 | 172.621 | 119.0775 | 106.4849 | -21.834 |  | 244.1263 |  | -31.1796 |  |  | 24.4394 | 22.301 | 173.628 | -67.5176 | -68.5865 | -71.9041 | 14.96 | -14.56 | 111.9 | 7.6076 | 14.392 | -25.1526 | -24.408 | 1.6496 | -106.1501 | 69.5119 | 20.9343 | 21.2401 |  | 39.0148 | 39.8614 | 38.4745 | 25.4534 | 25.7883 | 0.5024 | -13.4939 | -13.6842 | -4.4281 | 0 | -1.1701 | -20.27 | 8.2722 | 0.8463 | -4.62 | 13.57 | 0 |  | -6.613 | 4.133 |  | 26.75 | -2.9158 | 3.4233 | 13.63 | 61.5434 | 28.7 | -23.3634 | -1.0815 | -1.0646 | 1.6203 |  |  | -14.1859 | -17.048 | 11.0808 | 17.7785 | 30.5243 |  | -98.8823 | -19.8823 | 31.6086 | -44.6796 | 10.5715 | 9.1714 | 8.8504 | 12.523 | 102.8644 | 101.7218 | 37.7 | -37.6617 | -295.0576 | 297.1621 | 257.09 | -98.2734 | -96.6161 | -56.8356 | -48.6856 | 80.1853 | 79.1543 | -56.742 | -58.2882 | 8.0339 | 7.2538 | -32.8991 | -32.6588 | 28.39 | 28.04 | 64.1 | 65.7 | 20.6545 | -46.4 | -379.7936 | 67.7175 | 67.3131 | 6.5 | 54.2 | -6.3 | -6.2 |  |  | -247.7636 | -213.3443 | 204.5636 | 143.9324 | -46.5249 | -134.1262 | 133.4005 | -174.6443 | -37.5131 | -128.4503 | 189.9613 | 187.6292 | 173.1649 | -194.2093 | 35.6757 | -159.2323 | 159.3857 | -10.7846 | 29.746 | 31.2 | 1.617 | 1.618 | -30.48 | 6.24 |  | -6.0349 | -33.8674 | -3.6606 | 20 | 51.726 | 51.302 | 7.7832 | 9.3947 | 52.1551 | 52.8989 | 52.2385 |  | -52.1 | 19.9904 | 5.47 |  | -45.8519 | 77.8092 | 58.2081 | -45.6838 | -77.3483 | 47.9208 | 28.0568 | 38.5 | -38.3 | -33.7508 | 144.1581
14/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 15.8353 | -21.661 | 9.0952 | 21.687 |  | 43.2732 | -133.7404 | 46.6944 | 23.5713 | 23.1041 | 0 | -48.897 | 44 | 16.56 | -44 | 14.2793 | 33.7362 | 15.2828 | 15.6055 | 26.0962 | [5 empty] | -63.05 | -63.13 |  | 2.22 | 46.2 | 31.199 | 0.302 | -62 | -62.92 | -41.05 | 62.69 | 63.72 | 0 | -7.3044 | 55.2024 | 58.8053 | 45.5256 | -50.9201 | -50.5746 | 22.8767 | 27.8301 | 67.5522 | 67.5509 | 19.8941 | 21.6417 | -434.9712 | -10.6364 | -10.9 | -10.9 | 56.5225 | 56.1528 | -3.5935 |  | -54.5297 | 2.0154 |  | 2.9553 | 466.048 | 98.0254 | 97.9034 |  | 187.0205 |  | -68.4512 | 69.935 | 69.8968 | 23.91 | 23.99 | 46.79 | 69.03 | -27.0551 | -26.7872 | 98.3318 | 98.9608 | 41.9814 | -140.0858 | -137.9912 | 1.1929 |  |  | 28.001 | 103.2 | 92.4 | -12.63 | 34.0981 | 32.8032 | 33.4649 | -24.522 | -25.3201 | 32.8296 | -44.9477 | 35.3209 |  | 42.04 | 22.63 | 35.8667 | 34.1354 | -25.6142 |  |  |  | -164.6542 |  |  | -61 | -60.8 | 18.8718 | 43.3 | 46.28 | 58.98 | 43.14 | -3.91 | 52.7775 | 162.4992 | -14.42 | -14.5 | 79.84 | 43.77 | 163.8182 | 159.8545 | 19.7138 | 18.2 | 227.1199 | 190.0956 | 181.9981 | 186.2007 | 115.7212 | 99.0377 | -21.869 |  | 229.5117 |  | -30.2452 | 0 |  | 17.7025 | 17.2035 | 164.412 | -60.9024 | -62.9301 | -64.6737 | 0 | -14.16 | 114.7 | 8.2566 | -0.406 | -24.6851 | -24.2702 | 2.1984 | -99.4152 | 62.3159 | 20.426 | 20.8571 |  | 41.1964 | 42.449 | 40.2767 | 26.2906 | 26.6256 | 10.8847 | -17.4058 | -17.5857 | -0.413 | 0 | 3.2245 | -18.14 | 8.6653 | 0.8084 | -4.72 | 14.73 |  |  | -6.428 | 4.089 |  | 28.11 | -6.9439 | -0.0483 | 14.74 | 60.6252 | 28.5 | -19.8411 | 3.05 | 3.1256 | 1.6909 |  |  | -16.4588 | -13.6193 | 10.7443 | 13.8612 | 33.2036 |  | -99.1831 | -21.2986 | 19.7055 | -39.3937 | 10.4511 | 9.9039 | 9.5676 | 11.6915 | 100.465 | 101.9796 | 36.9 | -36.4525 | -290.5551 | 294.5654 | 239.6045 | -96.567 | -96.1463 | -57.0523 | -48.7842 | 84.0346 | 82.5396 |  |  | 6.331 | 6.1552 | -31.7527 | -30.8601 | 26.69 | 26.46 | 65.8 | 65 | 20.5519 | -52.64 | -377.2728 | 65.1027 | 65.0499 | 5.4 | 55.9 | -4.6 | -4.5 |  |  | -235.9299 | -202.7522 | 204.0869 | 136.2023 | -39.2615 | -129.318 | 127.5921 | -176.8322 | -30.6437 | -125.8948 | 195.96 | 193.8518 | 175.4709 | -187.5334 | 33.2885 | -156.089 | 157.3083 | -10.5731 | 26.261 | 32.8 | 1.537 | 1.541 | -31.6 | 6.48 |  | -6.7674 | -32.9885 | -3.7491 | 20.4 | 52.419 | 52.032 |  |  | 53.7185 | 54.2947 | 53.1248 |  | -54.3 | 20.0181 | 5.72 |  | -47.7419 | 78.3498 | 57.9647 | -46.7366 | -76.5959 | 47.6267 | 28.9746 | 40 | -40.2 | -52.5021 | 158.2475
14/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 12.9176 | -18.4385 | 9.5407 | 22.3854 |  | 44.4925 | -99.6998 | 47.8099 | 24.3493 | 23.8144 | -17.76 | -50.663 | 44 | 16.56 | -44 | 14.245 | 58.6148 | 11.7861 | 11.87 | 19.9325 | [5 empty] | -91.7 | -91.95 |  | 17.76 | 48.4 | 30.619 | 0.303 | -114.92 | -115.51 | 5.43 | 117.77 | 118 |  | -7.419 | 58.5331 | 60.8606 | 48.8929 | -138.0745 | -137.3421 | 28.434 | 32.9681 | 62.8166 | 65.6423 | 4.2097 | -0.1689 | 0 | -12.2579 | -10.1 | -10.2 | 149.501 | 146.6376 | -1.1929 |  | -144.4898 | -3.5522 | 7.5376 | 5.1166 | 0 | 207.3122 | 209.2043 |  | 21.8601 |  | -49.6344 | 51.3114 | 74.4275 | 27.54 | 28.98 | 50.85 | 71.8 | -13.1236 | -12.5878 | 79.9876 | 80.9482 | 42.129 | -148.1623 | -149.0323 | 23.3448 |  | 20.9062 | 28.316 | 97.3 | 87.1 | -12.96 | 28.9151 | 27.5521 | 28.495 | -31.3514 | -30.5223 | 133.7381 | -146.735 | 146.1572 |  | 44.82 | 24.02 | 37.2729 | 35.4538 | -26.1388 |  |  |  | -153.3656 |  |  | -73.6 | -71.8 | 18.6136 | 45.8 | 49.06 | 62.54 | 45.56 | -4.07 | 53.5835 | 151.5336 | -14.44 | -14.5 | 82.46 | 45.47 | 151.0182 | 149.4 | 29.2456 | 28.5091 | 231.3966 | 194.595 | 187.3931 | 190.4895 | 104.9341 | 90.1937 | -22.972 |  | 228.5211 |  | -30.9826 |  |  | 7.2302 | 7.0608 | 144.444 | -57.2722 | -58.934 | -53.7982 | 0 | -15.11 | 108.5 | 8.3672 | -21.1606 | -25.5183 | -24.4554 | 1.5942 | -85.1719 | 56.0333 | 20.4508 | 21.2204 |  | 40.7122 | 41.0967 | 39.3894 | 12.5592 | 12.3918 | 77.5323 | -28.0291 | -27.379 | 54.1727 | 64.6088 | 14.0426 | -10.52 | 8.365 | 0.8219 | -4.44 | 16.02 | 13.3495 |  | -6.279 | 4.123 |  | 24.51 | -64.8321 | -53.4844 | 15.01 | 46.2319 | 28.5 | -5.9081 | -3.4689 | -4.0972 | 1.7482 |  |  | -17.5156 | 0 | 11.8241 | 0 | 30.1749 |  | -159.7929 | -21.8376 | 20.0358 | -54.8636 | 10.2206 | 10.4813 | 10.1794 | 11.5935 | 94.3595 | 95.8921 | 36.5 | -35.6661 | -263.4495 | 267.7183 | 226.5396 | -92.3542 | -91.7381 | -55.0051 | -47.4436 | 82.5934 | 81.7657 | -50.2914 | -50.5293 | 6.331 | 6.265 | -29.8868 | -28.9244 | 25.59 | 25.34 | 68.6 | 68.1 | 20.7762 | -55.76 | -382.077 | 67.9465 | 67.5068 | 5.4 | 59.3 | -5.4 | -4.5 | 1.3712 | 1.1615 | -219.8437 | -204.1285 | 203.1133 | 135.1497 | -35.3842 | -131.6981 | 126.6909 | -177.2118 | -32.0188 | -132.2702 | 193.8613 | 195.6154 | 181.16 | -191.5115 | 32.7824 | -157.3677 | 158.3617 | -10.889 | 19.887 | 33.6 | 1.493 | 1.504 | -33.04 | 7.68 |  | -8.3207 | -32.726 | -2.4308 | 20 | 52.466 | 50.601 |  |  | 54.0513 | 55.7099 | 53.4407 |  | -58.4 | 19.5783 | 6.07 |  | -46.4318 | 77.7891 | 56.6842 | -45.5755 | -75.8465 | 46.1336 | 29.3543 | 43.2 | -42.8 | -38.6516 | 117.9423
14/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 10.3988 | -14.8768 | 10.0171 | 23.0843 |  | 46.3605 | -139.3949 | 50.7792 | 25.6052 | 25.22 | -35.52 | -51.667 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 14.1751 | 81.2504 | 11.669 | 11.578 | 19.6157 | [5 empty] | -99.39 | -98.86 |  | 33.3 | 50.6 | 31.316 | 0.304 | -119.35 | -119.78 | -3.11 | 121.92 | 122.76 |  | -8.9054 | 60.8013 | 62.3766 | 61.9001 | -140.3154 | -139.5574 | 6.2551 | 6.2433 | 73.9582 | 74.9335 | -12.9976 | -15.0627 | 0 | -11.7856 | -10.2 | -10.2 | 153.7355 | 152.7895 | -1.3993 |  | -151.2542 | -2.0874 | 8.8662 | 6.1445 | 0 | 208.4719 | 208.9907 |  | 44.0447 |  | -58.1154 | 59.3945 | 78.589 | 27.63 | 29.3 | 53.06 | 74.07 | -15.2669 | -16.0707 | 84.5376 | 85.3256 | 40.4859 | -150.9929 | -149.967 | 17.8218 |  |  | 28.317 | 98.2 | 90 | -13.66 | 31.0484 | 29.7883 | 30.596 | -24.3886 | -23.4641 | 134.3392 | -156.8557 | 147.3173 |  | 48.56 | 25.82 | 38.6792 | 36.7722 | -26.9061 |  |  |  | -148.3696 |  |  | -78.8 | -79.8 | 18.8608 | 48.8 | 51.62 | 66.16 | 48.54 | -4.44 | 53.5215 | 145.9983 | -14.38 | -14.26 | 84.76 | 48.71 | 147.1273 | 144.5091 | 24.3918 | 23.2091 | 231.5493 | 193.8947 | 185.5899 | 188.574 | 77.6641 | 60.9011 | -25.103 |  | 212.3047 |  | -38.0136 |  |  | 14.3833 | 12.9868 | 43.056 | -43.0922 | -43.9816 | -25.2584 | 0 | -14.59 | 1.1 | 9.1617 | -11.3565 | -27.5158 | -26.5883 | 1.1709 | -58.2977 | 26.3988 | 24.261 | 22.076 |  | 40.3503 | 40.9032 | 39.5746 | 12.8941 | 13.8989 | 74.6855 | -22.0954 | -22.1576 | 55.5774 | 67.7789 | 5.5244 | -10.8 | 11.473 | 0.8463 | -6.8 | 16.84 | 0 |  | -6.292 | 4.126 |  | 22.02 | -68.6808 | -54.9555 | 15.43 | 46.7752 | 31 | -6.0155 | -3.9713 | -4.3705 | 1.7886 |  |  | -16.8905 |  | 11.9493 | 0 | 25.9441 |  | -162.2789 | -22.657 | 20.2477 | -57.0003 | 10.5876 | 11.0965 | 10.7806 | 12.1453 | 98.3027 | 98.0677 | 35.6 | -35.5584 | -266.9939 | 271.1925 | 224.7906 | -94.667 | -94.9188 | -52.177 | -43.6094 | 83.6523 | 82.5214 |  |  | 7.3088 | 7.2428 | -30.9788 | -29.919 | 21.89 | 21.67 | 67.4 | 67.4 | 20.9813 | -58.32 | -392.4282 | 74.0381 | 72.463 | 5.4 | 59.9 | -5.4 | -5.4 | 1.4943 | 1.1567 | -217.7211 | -190.9235 | 207.2094 | 138.7404 | -22.7099 | -139.303 | 133.1485 | -183.0923 | -36.5361 | -133.6215 | 197.8387 | 195.0393 | 188.2896 | -199.0011 | 36.8679 | -161.4532 | 161.3157 | -10.9412 | 19.771 | 33.52 | 1.38 | 1.379 | -32.72 | 6.96 |  | -7.6158 | -30.5867 | -2.9862 | 17.6 | 51.455 | 51.164 |  |  | 53.4912 | 51.8955 | 53.7111 |  | -57.6 | 18.5447 | 6.46 |  | -41.7273 | 76.0191 | 53.1651 | -41.194 | -73.6914 | 42.2633 | 31.5664 | 41.4 | -42.1 | -44.1125 | 135.7422
14/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 13.0747 | -18.043 | 10.3334 | 23.8705 |  | 47.8464 | -139.9787 | 52.1296 | 26.3932 | 25.9066 | -37.74 | -53.886 | 48.4 | 17.388 | -48.4 | 14.3945 | 81.0788 | 12.1005 | 12.1382 | 20.8031 | [5 empty] | -103.36 | -103.53 |  | 39.96 | 52.8 | 30.533 | 0.301 | -125.72 | -127 | 1.07 | 129.05 | 129.59 | -2.382 | -9.3576 | 63.0787 | 65.2168 | 65.1724 | -150.5374 | -147.6276 | 9.7052 | 9.5601 | 76.0378 | 77.8658 | -8.9973 | -11.0384 | 0 | -9.6545 | -10.7 | -10.6 | 164.4675 | 163.3481 | -1.3335 |  | -163.505 | -1.4127 | 9.7606 | 6.5973 | 0 | 218.8482 | 220.1605 |  | 59.6027 |  | -50.2553 | 52.2462 | 80.6148 | 28.63 | 30.59 | 55.35 | 76.48 | -17.1423 | -17.0084 | 86.4149 | 86.8816 | 39.8309 | -157.0921 | -155.7663 | 21.0568 |  |  | 26.882 | 100.5 | 91.8 | -13.79 | 31.4839 | 29.1165 | 30.4991 | -20.521 | -20.3431 | 138.146 | -166.2197 | 152.1103 |  | 49.72 | 26.53 | 40.0854 | 38.0905 | -27.3482 |  |  |  | -155.9244 |  |  | -82 | -81.1 | 18.7674 | 50.6 | 55.44 | 69.26 | 50.7 | -5.31 | 54.219 | 155.5638 | -14.32 | -14.34 | 86.34 | 49.41 | 155.6182 | 153.7636 | 26.6434 | 25.2091 | 242.2022 | 204.2785 | 196.5606 | 198.1017 | 79.1889 | 61.9701 | -25.758 |  | 207.6261 |  | -37.7343 |  |  | 9.6259 | 9.083 | 47.664 | -40.6379 | -41.6938 | -24.6412 | 0 | -15.15 | 1 | 9.719 | -22.0896 | -29.0791 | -28.1169 | 4.1359 | -59.1558 | 25.9054 | 23.5653 | 23.1067 |  | 40.3523 | 40.4547 | 38.7639 | 15.0711 | 15.406 | 85.2353 | -24.0562 | -24.2909 | 62.6916 | 77.2125 | 6.9966 | -11.26 | 11.9661 | 0.845 | -7.08 | 18.39 |  |  | -6.161 | 4.014 | 13.3624 | 21.82 | -76.6126 | -64.5513 | 16.08 | 47.4505 | 30.8 | -5.8229 | -4.0643 | -4.4021 | 1.7865 |  |  | -16.4668 |  | 13.355 | 0 | 28.5508 |  | -169.3738 | -23.335 | 20.9884 | -58.6145 | 9.9925 | 11.3993 | 11.1932 | 11.323 | 99.6959 | 101.6708 | 35.6 | -35.0876 | -258.4778 | 261.2954 | 223.4339 | -97.9996 | -96.1758 | -49.1937 | -39.5648 | 84.8253 | 83.5309 | -42.9217 | -43.1799 | 7.4186 | 7.2428 | -31.884 | -33.2728 | 16.37 | 16.16 | 70.9 | 70.8 | 20.7976 | -59.12 | -405.0131 | 73.9855 | 72.7424 | 5.9 | 62.6 | -6.4 | -6.4 | 1.5408 |  | -214.0457 | -185.7664 | 224.9153 | 158.8309 | -9.5699 | -149.4658 | 145.8762 | -187.4312 | -41.1458 | -147.8078 | 197.0632 | 197.3932 | 194.2938 | -216.5761 | 42.1035 | -167.6996 | 171.1565 | -9.8343 | 20.435 | 34.56 | 1.347 | 1.364 | -33.28 | 8.72 |  | -9.8436 | -29.7078 | -1.0819 | 17.8 | 52.213 | 52.03 |  |  | 53.6379 | 54.5658 | 53.6906 |  | -60.9 | 17.5796 | 6.57 |  | -40.3825 | 72.7886 | 49.8821 | -39.3904 | -71.9186 | 38.7006 | 32.4556 | 46.7 | -46.5 | -37.0904 | 165.0714
14/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 13.3003 | -18.9816 | 10.7119 | 24.3807 |  | 48.3958 | -142.4774 | 55.0183 | 27.4792 | 26.8906 | -24.42 | -54.599 |  | 16.56 | -48.4 | 14.5708 | 83.3128 | 12.9085 | 13.1196 | 22.0874 | [5 empty] | -96.37 | -96.78 |  | 19.98 | 53.9 | 30.898 | 0.299 | -123.63 | -123.92 | 11 | 128.14 | 128.84 | 0 | -10.0411 | 64.0525 | 65.7744 | 48.5897 | -148.0921 | -145.3269 | 30.9986 | 29.776 | 65.8124 | 67.3766 | 9.0655 | 7.7825 | 0 | -12.7029 | -10 | -10.1 | 160.1255 | 160.3781 | -1.8048 |  | -159.239 | 2.4432 | 9.1035 | 6.0868 | 0 | 221.4728 | 222.2968 |  | 65.6119 |  | -56.495 | 57.3378 | 0.0699 | 48.09 | 47.23 | 69.11 | 96.95 | -18.3479 | -18.3479 | 91.3201 | 90.9546 | 39.6293 | -163.6521 | -161.9712 | 19.463 |  | 21.2989 | 27.641 | 95.2 | 86.5 | -14.06 | 38.1292 | 37.2325 | 37.4658 | 10.5168 | 9.7298 | 142.5276 | -156.5966 | 154.7802 |  | 53.31 | 27.16 | 41.0229 | 38.9694 | -28.2297 |  |  |  | -146.9346 |  |  | -92.1 | -93.3 | 19.2014 | 52.7 | 55.7 | 71.54 | 52.3 | -4.9 | 55.304 | 147.0334 | -14.32 | -14.41 | 91.49 | 51.81 | 146.4 | 142.2909 | 19.5983 | 19.4727 | 237.0681 | 197 | 191.7759 | 194.4457 | 96.1697 | 78.9162 | -24.87 |  | 169.5478 |  | -38.565 | 0 |  | -8.7453 | -7.735 | 150.588 | -57.3731 | -58.2977 | -42.2974 | 0 | -15.35 | 103.6 | 9.5571 | -56.5855 | -27.0596 | -26.4515 | -0.0246 | -77.1931 | 43.0374 | 22.9204 | 23.3468 |  | 40.6581 | 41.0207 | 39.2272 | 18.4202 | 17.7504 | 79.3743 | -17.394 | -17.2054 | 62.9049 | 78.4769 | 3.3637 | -11.28 | 13.1673 | 0.8914 | -8.08 | 17.67 |  |  | -7.493 | 4.005 | 11.3948 | 20.29 | -79.0071 | -61.168 | 15.8 | 47.0044 | 31.6 | -5.9565 | -4.2923 | -4.7049 | 1.9407 |  |  | -16.6559 |  | 13.2858 | 0 | 35.2508 |  | -170.1429 | -24.2318 | 21.2651 | -61.8655 | 10.515 | 11.7606 | 11.4569 | 12.0189 | 87.1051 | 89.1969 | 36.9 | -37.1605 | -250.4778 | 253.0698 | 181.4047 | -85.989 | -83.5003 | -52.9973 | -44.0772 | 78.3709 | 77.0112 |  |  | 6.4628 | 6.3859 | -29.9461 | -30.2369 | 28.05 | 27.81 | 53.4 | 53.1 | 20.7356 | -60.4 | -369.071 | 70.8626 | 71.4644 | 6.5 | 51.9 | -4.6 | -4.5 |  | 1.2757 | -180.6397 | -147.9577 | 188.3351 | 131.662 | -5.4376 | -123.5819 | 119.9576 | -175.3037 | -25.8764 | -123.2838 | 193.8838 | 194.1099 | 178.3221 | -178.1134 | 27.7977 | -148.2043 | 150.0677 | -10.3095 | 21.009 | 29.68 | 1.283 | 1.289 | -28.8 | 3.92 |  | -3.2792 | -26.3386 | -1.9608 | 8.7 | 29.985 | 28.851 |  |  | 51.9307 | 51.6632 | 51.5255 |  | -48.8 | 18.5369 | 6.75 |  | -45.2416 | 75.8663 | 53.6994 | -45.5817 | -74.9394 | 43.2757 | 31.3711 | 34 | -34.6 | -64.805 | 187.1226
14/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 13.5799 | -19.3305 | 10.963 | 24.1105 |  | 48.1562 | -145.6346 | 55.2761 | 28.2911 | 27.8325 | -48.84 | -55.598 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.2606 | 84.6308 | 12.9026 | 13.0639 | 22.0222 | [5 empty] | -107.05 | -106.6 |  | 44.4 | 55 | 30.876 | 0.3 | -135.31 | -137.26 | 14.83 | 140.08 | 142.17 | 0 | -9.6731 | 64.4473 | 66.505 | 55.256 | -159.0315 | -157.7218 | 30.091 | 30.9112 | 71.8002 | 73.8615 | 6.1074 | 5.6412 | 0 | -12.2089 | -10.1 | -10.2 | 173.1705 | 171.9013 | -1.4935 |  | -175.7281 | 2.0468 | 9.8273 | 6.7115 | 0 | 230.6283 | 229.8653 |  | 68.2699 |  | -69.4856 | 70.9985 |  | 48.39 | 47.72 | 70.55 | 97.94 | -15.8027 | -16.4725 | 85.9507 | 87.1775 | 40.8916 | -178.1646 | -177.2815 | 19.7227 |  | 20.9062 |  | 99.8 | 90.3 | -14.38 | 35.5743 | 34.6644 | 34.9987 | 6.4099 | 6.5723 | 151.1833 | -166.0116 | 167.5821 |  | 54.75 | 28.65 | 41.9604 | 39.8483 | -28.5076 |  |  |  | -162.0157 |  |  | -95.8 | -95 | 19.2508 | 54.7 | 57.86 | 73.88 | 53.93 | -5.32 | 57.2415 | 157.0689 | -15.02 | -14.97 | 94.56 | 52.39 | 160.9273 | 156.9818 | 28.4214 | 26.5545 | 248.3568 | 214.036 | 204.4202 | 208.3988 | 106.7565 | 90.7333 | -25.61 |  | 177.9552 |  | -39.6465 |  |  | -5.3216 | -4.8178 | 173.628 | -58.1614 | -59.1969 | -53.1946 | 0 | -12.68 | 120.8 | 9.8516 | -51.1402 | -27.27 | -26.4397 | 0.9272 | -87.9477 | 56.5219 | 22.8666 | 22.755 |  | 40.6902 | 40.5662 | 38.9109 | 14.0663 | 13.8989 | 94.1105 | -26.5033 | -26.43 | 70.668 | 86.6142 | 2.9389 | -10.92 | 13.3797 | 0.8511 | -8.05 | 17.58 |  |  | -9.884 | 4.156 |  | 18.93 | -86.8726 | -71.4319 |  | 48.1981 | 30.8 | -6.0259 | -4.4631 | -5.0107 | 1.9859 |  |  | -15.7659 | 0.0138 | 14.0831 | -0.1223 | 22.9045 |  | -176.7589 | -25.1199 | 21.5734 | -62.9229 | 10.5889 | 11.9169 | 11.6257 | 11.9165 | 92.9675 | 94.8452 | 36.9 | -37.254 | -249.3522 | 249.4507 | 188.6447 | -91.4094 | -89.4538 | -51.9175 | -42.3096 | 85.2783 | 85.2373 |  |  | 2.277 | 2.1561 | -32.4585 | -32.6923 | 18.33 | 18.07 | 68.2 | 69.2 | 21.3103 | -61.12 | -369.8795 | 70.1079 | 69.6833 | 6.5 | 60.9 | -1.1 | -1 | 1.4323 |  | -186.1574 | -161.4976 | 206.2873 | 134.2223 | -4.1491 | -134.3954 | 129.2328 | -174.0469 | -23.0612 | -126.8065 | 198.2038 | 197.4601 | 177.0765 | -191.1993 | 23.8522 | -165.2899 | 166.6027 | -10.1254 | 19.209 | 34.24 | 1.284 | 1.279 | -32.48 | 7.6 |  | -8.6717 | -28.6519 | -2.7237 | 17.9 | 54.857 | 53.638 |  |  | 55.7742 | 55.2034 | 55.9598 |  | -62.1 | 18.5415 | 7.13 |  | -41.8104 | 76.2815 | 53.2167 | -40.5114 | -74.2122 | 41.7102 | 32.9672 | 47 | -45.9 | -56.3313 | 180.8339
14/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 13.897 | -19.4618 | 11.3338 | 25.406 |  | 50.7894 | -151.7092 | 56.7636 | 28.6311 | 28.0031 | -33.3 | -56.938 | 50.6 | 16.56 | -50.6 | 14.3052 | 88.0458 | 14.0822 | 14.2455 | 23.7833 | [5 empty] | -96.73 | -96.18 |  | 33.3 | 55 | 31.081 | 0.299 | -120.27 | -121.65 | 0.25 | 124.32 | 123.93 | 0 | -10.4923 | 66.7513 | 68.5705 | 49.8092 | -144.7341 | -142.7159 | 9.0935 | 9.3559 | 71.3274 | 73.4405 | -5.039 | -7.3934 | 0 | -13.0933 | -9.6 | -9.8 | 158.0549 | 154.907 | -2.2044 |  | -157.5889 | 2.68 | 9.5586 | 6.5399 | 0 | 192.7854 | 192.8769 |  | 80.9744 |  | -77.8904 | 79.0732 |  | 50.08 | 48.82 | 74.23 | 100.97 | -13.2576 | -13.2576 | 87.1656 | 87.7219 | 42.427 | -147.5262 | -147.3801 | 17.4434 |  | 20.9062 | 28.046 | 107.8 | 97 | -14.55 | 56.3133 | 54.4954 | 54.5828 | -12.8744 | -12.2552 | 135.8643 | -129.7052 | 149.8616 |  | 55.03 | 29.1 | 43.3667 | 41.1667 | -29.5378 |  |  |  | -131.6595 |  |  | -90.7 | -90.3 | 20.0803 | 56.6 | 57.7 | 76.32 | 56.23 | -4.85 | 56.2805 | 132.7525 | -15.06 | -14.99 | 94.36 | 53.76 | 132.0364 | 129.2364 | 20.1801 | 18.6909 | 235.9645 | 196.9487 | 188.5782 | 191.8383 | 110.4454 | 90.7553 | -25.161 |  | 189.3307 |  | -38.0366 |  |  | -3.2969 | -2.767 | 164.412 | -61.7008 | -62.2772 | -54.2438 | 14.78 | -15.04 | 124.9 | 10.1562 | -48.7995 | -28.6896 | -27.746 | 5.2181 | -88.0273 | 59.0838 | 23.3372 | 22.455 |  | 40.9521 | 41.5948 | 39.9122 | 12.3918 | 12.0569 | 76.0252 | -16.9414 | -16.4665 | 60.7024 | 81.429 | -10.1057 | -7.9 | 17.8769 | 0.845 | -11.26 | 18.09 | -10.9322 |  | -14.479 | 4.208 |  | 25.72 | -83.0007 | -62.136 | 18.57 | 76.8483 | 31.2 | -21.3736 | 2.0202 | 2.2336 | 2.0163 |  |  | -14.6612 | -40.5135 | 12.7798 | 42.4575 | 29.4949 |  | -154.5121 | -25.7833 | 22.1564 | -50.9938 | 10.517 | 12.3368 | 11.9526 | 12.0103 | 95.6716 | 97.3046 | 37.3 | -36.9209 | -249.5843 | 254.5622 | 225.6909 | -94.2008 | -91.5139 | -50.4563 | -41.164 | 83.537 | 83.2375 |  |  | 2.1122 | 1.2772 | -34.9477 | -34.0136 | 20.01 | 19.82 | 69 | 69 | 21.0838 | -62.16 | -365.218 | 72.39 | 71.4087 | 7.6 | 61.1 | -1.1 | -1.1 | 1.533 | 1.1782 | -220.0163 | -168.1582 | 212.0905 | 141.6381 | -16.9238 | -138.9749 | 129.1674 | -171.881 | -24.993 | -129.9103 | 201.3154 | 200.0895 | 176.4944 | -194.2462 | 25.631 | -169.141 | 169.2277 | -10.0705 | 24.001 | 33.68 | 1.202 | 1.201 | -32.8 | 7.76 |  | -8.4062 | -28.9754 | -2.9587 | 16.6 | 51.906 | 52.122 |  |  | 55.2359 | 53.9431 | 54.6927 |  | -60.7 | 18.049 | 7.17 |  | -40.6796 | 75.6342 | 51.8291 | -40.2077 | -74.2349 | 40.4961 | 33.8539 | 45.9 | -46.2 | -26.35 | 171.6845
14/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 18.1692 | -25.185 | 11.6819 | 25.8333 |  | 52.0223 | -148.0623 | 57.325 | 29.3391 | 28.5964 | -24.42 | -57.912 | 52.8 | 17.388 |  | 14.2586 | 86.4642 | 14.445 | 14.5178 | 24.7262 | [5 empty] | -93.38 | -92.66 |  | 24.42 | 57.2 | 31.624 | 0.303 | -118.44 | -118.15 | 1.97 | 121.35 | 121.98 | 0 | -10.9616 | 66.6451 | 68.7177 | 46.894 | -141.3466 | -140.2099 | 10.2624 | 9.7013 | 69.1825 | 71.0816 | -3.8173 | -5.7457 | 0 | -10.347 | -11 | -11.1 | 154.2231 | 154.8319 | -2.0298 |  | -155.5078 | 2.8014 | 9.9178 | 6.6432 | 0 | 205.3285 | 206.6713 |  | 91.9767 |  | -74.5436 | 77.0828 |  | 50.56 | 50.26 | 75.78 | 102.02 | -12.7217 | -12.4538 | 86.207 | 86.237 | 41.7315 | -159.928 | -159.1543 | 19.3781 |  |  | 28.79 | 110.6 | 100.6 | -14.94 | 52.8817 | 50.095 | 51.8211 | -16.1034 | -15.6501 | 135.9096 | -129.1037 | 152.2298 |  | 62.66 | 32.48 | 44.3042 | 42.0456 | -29.8743 |  |  |  | -156.8094 |  |  | -89.4 | -89.3 | 19.8221 | 57.2 | 61.6 | 77.16 | 56.84 | -6.02 | 57.0555 | 154.5438 | -14.65 | -14.55 | 102.79 | 53.3 | 156.4909 | 153.8364 | 27.555 | 26.8182 | 256.8911 | 216.3749 | 208.0585 | 212.7057 | 103.4592 | 85.596 | -25.696 |  | 187.1337 |  | -38.7392 |  |  | 1.8965 | 1.491 | 149.052 | -54.6702 | -55.068 | -48.4379 | 0 | -11.78 | 96.6 | 10.3558 | -42.4667 | -27.489 | -26.7317 | -0.2535 | -81.9211 | 50.1606 | 23.9581 | 23.8161 |  | 41.8309 | 41.5506 | 40.4643 | 10.8847 | 9.8799 | 91.5986 | -25.9383 | -25.9849 | 69.941 | 85.3759 | 6.0151 | 4.96 | 17.5814 | 0.9268 | -11.35 | 18 | 0 |  | -14.485 | 4.213 |  | 34.2 | -85.2582 | -67.5303 | 17.5 | 77.6091 | 30.1 | -22.4565 | 1.8455 | 2.7487 | 2.0433 |  |  | -14.518 | -41.6472 | 11.1615 | 43.4127 | 27.2159 |  | -154.4392 | -26.0529 | 22.4414 | -52.3373 | 10.7891 | 12.7177 | 12.4378 | 12.1198 | 96.0838 | 96.8713 | 36 | -36.1728 | -253.5623 | 252.7724 | 219.0241 | -92.8595 | -91.9173 | -51.4996 | -41.5525 | 81.7062 | 80.2105 |  | -41.2545 | 3.9249 | 3.837 | -36.3293 | -35.8509 | 16.89 | 16.7 | 70.2 | 70.6 | 20.8382 | -62.24 | -372.2805 | 75.9164 | 75.5103 | 7.6 | 60.5 | -2.7 | -2.6 |  | 1.2537 | -214.1902 | -162.8396 | 208.4407 | 137.8819 | -13.3789 | -135.0058 | 128.5296 | -173.463 | -27.696 | -128.5446 | 198.4141 | 197.3607 | 180.3626 | -194.828 | 26.7231 | -162.8991 | 167.3889 | -9.7299 | 23.911 | 33.12 | 1.195 | 1.19 | -31.92 | 7.2 |  | -8.5832 | -28.9448 | -2.1958 | 17 | 52.414 | 52.93 |  |  | 53.6689 | 53.748 | 53.6115 |  | -62.8 | 17.2726 | 7.51 |  | -40.2572 | 75.08 | 50.8953 | -38.2886 | -73.5307 | 39.3911 | 33.4348 | 47.9 | -47.5 | -33.9914 | 175.9461
14/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 18.3251 | -25.7526 | 11.8851 | 26.4731 |  | 52.9945 | -154.5234 | 57.7041 | 29.1891 | 28.7704 | -42.18 | -58.471 | 50.6 | 17.388 |  | 14.2874 | 89.975 | 14.5121 | 14.7011 | 24.0299 | [5 empty] | -106.27 | -106.08 |  | 42.18 | 57.2 | 30.806 | 0.306 | -122.85 | -123.83 | 12.14 | 126.09 | 127.66 | 0 | -11.2504 | 66.9462 | 69.6533 | 59.4652 | -150.5098 | -149.5097 | 10.0851 | 9.994 | 74.3639 | 76.7713 | -7.7086 | -8.4868 | 0 | -11.9935 | -10 | -10.1 | 164.5053 | 163.5817 | -2.4308 |  | -155.8089 | 3.8949 | 9.8254 | 6.5452 | 0 | 216.4677 | 218.1462 |  | 112.4224 |  | -63.7926 | 65.2109 |  | 51.81 | 51.54 | 77.37 | 104.16 | -28.9305 | -29.1985 | 95.396 | 95.3993 | 41.1808 | -159.3155 | -157.6955 | 15.5377 |  |  | 28.003 | 111.5 | 101.1 | -14.75 | 54.9934 | 52.9526 | 53.4797 | -10.6802 | -10.0259 | 136.7369 | -134.5737 | 154.0467 |  | 65.13 | 33.56 | 44.7729 | 42.485 | -30.2103 |  |  |  | -150.0572 |  |  | -94.4 | -93.5 | 20.4922 | 57.8 | 62.36 | 78 | 57.44 | -6.15 | 55.9395 | 146.9783 | -14.33 | -14.26 | 102.51 | 54.85 | 149.5091 | 147.3273 | 12.4406 | 11.2273 | 243.2357 | 203.934 | 198.6382 | 201.5968 | 71.0931 | 50.4229 | -28.024 |  | 132.6915 |  | -36.9399 |  |  | -3.3309 | -2.7978 | 59.952 | -44.0395 | -44.8413 | -13.8237 | 14.76 | -14.77 | 1 | 10.8545 | -51.665 | -26.5649 | -25.986 | -0.8605 | -50.2167 | 19.3741 | 24.3984 | 24.0564 |  | 41.5777 | 41.654 | 40.6315 | 28.3001 | 24.6161 | 57.1026 | -10.4144 | -10.5474 | 50.5222 | 72.9084 | -14.9545 | -9.62 | 17.8769 | 0.9622 | -11.12 | 14.95 | -14.1905 |  |  | 4.037 |  | 23.79 | -78.3656 | -51.0827 | 18.62 | 75.6654 | 29.6 | -23.2495 | 2.9652 | 3.7567 | 2.0426 |  |  | -13.9036 | -44.0558 | 12.1943 | 45.4729 | 27.3907 |  | -164.5876 | -26.4309 | 21.4831 | -50.8993 | 10.5345 | 12.7567 | 12.3956 | 12.0465 | 87.5222 | 89.1149 | 36 | -35.4492 | -262.3277 | 266.2195 | 178.5017 | -86.6339 | -84.114 | -52.5214 | -43.9733 | 85.6712 | 83.9638 | -39.656 |  | 2.233 | 1.431 | -30.0547 | -29.2093 | 19.55 | 19.34 | 54.6 | 54.8 | 21.0433 | -62.32 | -333.1921 | 72.4591 | 72.1019 | 8.2 | 39.9 | -1.1 | -1.1 | 1.4036 |  | -172.4991 | -109.2428 | 155.929 | 101.2387 | -9.6696 | -96.9932 | 92.7003 | -160.4628 | 0 | -94.2688 | 188.311 | 186.3837 | 165.0125 | -148.5974 | 4.4027 | -140.2971 | 140.2379 | -9.0707 | 14.587 | 27.92 | 1.156 | 1.163 | -28.08 | 4.08 |  | -4.0421 | -24.1108 | -10.0175 | 14.4 | 52.014 | 52.159 |  |  | 54.5429 | 54.6243 | 54.5665 |  | -37.7 | 16.8597 | 7.77 |  | -42.5626 | 75.9452 | 52.3929 | -41.3456 | -74.8331 | 42.3379 | 32.3055 | 23.2 | -22.8 | -85.4128 | 224.991
14/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 18.8085 | -26.1065 | 12.038 | 26.0329 |  | 51.9754 | -150.8406 | 58.0024 | 29.3531 | 28.6917 | -62.16 | -57.019 | 50.6 | 17.388 |  | 14.1856 | 88.0778 | 14.4462 | 14.5034 | 23.9337 | [5 empty] | -115.6 | -115.84 |  | 59.94 | 55 | 30.718 | 0.303 | -120.4 | -128.48 | 22.75 | 133.27 | 132.14 |  | -9.0083 | 65.7466 | 68.2122 | 68.1926 | -152.4267 | -149.8605 | 11.8046 | 11.9315 | 78.2622 | 81.0758 | -11.7537 | -12.1339 | 0 | -12.4838 | -10 | -9.9 | 166.0916 | 163.5051 | -2.2928 |  | -154.1555 | 3.1053 | 10.2774 | 6.9277 | 0 | 213.5685 | 212.6834 |  | 116.5539 |  | -77.0025 | 79.3173 |  | 52.17 | 52.45 | 78.21 | 105.25 | -23.1704 | -23.8402 | 99.0054 | 99.5476 | 41.9968 | -165.8114 | -165.0927 | 14.5736 |  |  |  | 113.4 | 103.4 | -15.21 | 51.8611 | 50.8546 | 50.9056 | -9.9013 | -9.5029 | 134.9271 | -133.5219 | 150.526 |  | 60.34 | 31.66 | 44.7729 | 42.485 | -30.399 |  |  |  | -141.4619 |  |  | -94.3 | -93 | 20.5582 | 58.4 | 61.72 | 78.8 | 58.02 | -5.74 | 56.296 | 139.933 | -14.52 | -14.39 | 101.79 | 55.99 | 142.6182 | 138.8909 | 12.5382 | 12.1 | 241.3616 | 202.0685 | 194.2994 | 197.43 | 101.388 | 81.8324 | -26.427 |  | 139.6732 |  | -37.8858 |  |  | -4.4348 | -4.3214 | 159.804 | -62.3019 | -62.741 | -45.1549 | 0 | -15.12 | 117 | 10.9354 | -54.3482 | -27.3782 | -26.4572 | -0.0638 | -80.1661 | 51.171 | 23.7781 | 24.1049 |  | 41.5253 | 41.1814 | 41.2671 | 21.0995 | 22.2717 | 53.9209 | -8.0351 | -8.3085 | 44.953 | 68.7716 | -19.415 | -9.72 | 18.4775 | 0.9036 | -11.79 | 14.21 | -20.549 |  |  | 3.96 |  | 22.42 | -68.9664 | -53.5983 | 17.88 | 74.3601 | 29.3 | -24.6451 | 3.0411 | 3.8632 | 2.0151 |  |  | -14.524 | -43.0281 | 12.1675 | 45.1081 | 28.9687 |  | -164.7991 | -26.3806 | 21.1378 | -50.6505 | 10.79 | 12.62 | 12.2268 | 12.0614 | 84.052 | 85.8084 | 36.9 | -36.6088 | -257.3775 | 258.5391 | 187.989 | -83.3185 | -80.8762 | -54.3839 | -45.0084 | 83.871 | 83.392 |  | -23.4301 | 2.3648 | 2.1671 | -29.1877 | -29.2612 | 14.84 | 14.58 | 55.4 | 54.4 | 21.0838 | -61.76 | -338.4144 | 69.0682 | 69.9644 | 8.2 | 36.5 | -2 | -1.2 |  |  | -178.063 | -113.0239 | 144.7275 | 98.404 | -22.1066 | -93.5918 | 84.1535 | -161.5396 | 0 | -84.1534 | 183.5589 | 182.4742 | 162.0278 | -136.5016 | 2.5708 | -129.5034 | 131.4785 | -9.9139 | 15.162 | 28.16 | 1.072 | 1.072 | -27.84 | 3.76 |  | -4.3626 | -24.7547 | -10.6035 | 16.6 | 54.07 | 54.265 |  |  | 54.5075 | 53.8999 | 54.603 |  | -36.5 | 17.6918 | 8.09 |  | -46.3707 | 76.9127 | 54.5728 | -45.6355 | -76.6256 | 43.8983 | 31.6889 | 21.5 | -20.1 | -67.3422 | 216.3466
14/06/2026 | 13:30 |  | 0 |  |  | 11.8898 | 26.0233 |  | 51.9441 | -140.3232 | 61.7546 | 31.517 | 30.9392 | -55.5 | -54.557 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 14.1452 | 82.9216 | 13.9025 | 14.0162 | 24.0709 | [5 empty] | -113.9 | -115.05 |  | 57.72 | 52.8 | 31.279 | 0.306 | -121.15 | -122.76 | 21.96 | 123.38 | 124.6 | 0 | -7.0926 | 65.915 | 67.5539 | 62.5569 | -154.9041 | -153.7493 | 29.2665 | 31.3829 | 74.5116 | 77.9006 | 0.6581 | -5.5064 | 0 | -9.378 | -11.8 | -11.8 | 171.0226 | 163.9135 | -2.3564 |  | -159.8029 | 3.2791 | 9.9053 | 6.5698 | 0 | 218.4209 | 217.4443 |  | 103.5761 |  | -53.7123 | 53.3128 |  | 51.03 | 51.44 | 78.15 |  | -29.8682 | -29.1985 | 95.419 | 95.3214 | 43.3699 | -161.1471 | -161.5132 | 12.4822 | 0 |  | 28.536 | 112 | 100.8 | -15.49 | 55.2042 | 54.0043 | 53.5388 | -11.3667 | -8.9234 | 141.506 | -136.5337 | 158.4125 |  | 61.07 | 31.4 | 44.3042 | 42.485 | -30.4213 |  |  |  | -157.1615 |  |  | -96.7 | -96.5 | 20.4483 | 57.8 | 62.08 |  | 57.42 | -6.09 | 57.5515 | 156.0789 | -14.4 | -14.28 | 98.81 | 55.71 | 155.8182 | 154.9636 | 15.0463 | 15.3091 | 249.7861 | 212.4455 | 203.7661 | 207.1677 | 112.1871 | 89.0514 | -25.477 |  | 163.2329 |  | -21.6752 | -22.5216 |  | 6.3546 | 7.9512 | 162.876 | -64.2549 | -65.3668 | -54.626 | 14.81 | -13.63 | 109.5 | 10.984 | -34.923 | -27.5557 | -26.8753 | 0.6549 | -83.943 | 54.032 | 23.7627 | 23.6538 |  | 40.6006 | 41.8653 | 39.9701 | 29.6398 | 30.3096 | 55.2606 | -15.3275 | -14.5924 | 49.4319 | 68.3427 | -16.8368 | -9.97 | 19.0756 | 0.9158 | -12.03 | 17.03 | -17.0664 |  |  | 3.986 |  | 23.68 | -65.7789 | -49.1252 | 17.54 | 76.4203 | 31.1 | -23.9862 | 3.146 | 3.2999 | 2.0248 |  |  | -13.6593 | -42.6474 | 12.8487 | 44.4863 | 28.7835 |  | -165.4026 | -26.4291 | 20.8981 | -50.3076 | 11.4856 | 13.411 | 13.0495 | 13.2509 | 86.6444 | 87.5573 | 36.9 | -36.8417 | -255.5911 | 259.666 | 200.1974 | -84.3788 | -83.0348 | -54.279 | -46.3011 | 82.7034 | 83.4838 | -24.2997 |  | 1.409 | 0.574 | -30.5573 | -30.6611 | 22.15 | 21.91 | 56.2 | 54.7 | 20.9194 | -60 | -340.2675 | 67.2575 | 67.1574 |  | 39.8 | -0.3 | -0.2 |  | 1.1633 | -195.8585 | -138.3206 | 155.5218 | 105.2567 | -29.9623 | -102.5133 | 92.6801 | -156.1563 |  | -91.8487 | 193.7595 | 192.6614 | 159.6716 | -146.3757 | 6.9634 | -138.8488 | 136.5817 | -10.0705 | 15.785 | 28.48 | 1.088 | 1.075 | -28.24 | 3.36 |  | -3.7491 | -26.2806 | -10.106 | 17 | 55.328 | 55.104 |  |  | 54.1246 | 54.2317 | 54.4287 |  | -38 | 18.3193 | 8.06 |  | -46.2106 | 77.1415 | 56.2436 | -45.7845 | -75.8883 | 44.9418 | 30.2711 | 22.9 | -22.8 | -53.5792 | 216.6769
14/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 19.001 | -26.3821 | 11.7482 | 25.8925 |  | 51.5684 | -143.6727 | 59.738 | 30.2231 | 29.6473 | -55.5 | -54.223 |  | 16.56 |  | 14.0971 | 84.4118 | 13.7322 | 13.9692 | 23.3013 | [5 empty] | -117.49 | -117.83 |  | 55.5 | 52.8 | 30.323 | 0.301 | -127.83 | -128.48 | 25.26 | 130.84 | 131.55 |  | -7.0926 | 64.116 | 66.6767 | 63.2909 | -158.8997 | -157.9768 | 29.9556 | 31.6824 | 74.0016 | 75.8714 | 3.3307 | -0.1415 | 0 | -12.9965 | -10.2 | -10.1 | 173.0314 | 169.2824 | -2.0189 |  | -164.9005 | 2.7912 | 9.6798 | 6.5233 | 0 | 220.4962 | 219.3365 |  | 80.7008 |  | -42.8499 | 43.8 |  | 51.55 | 50.91 | 77.33 | 104.11 | -28.2608 | -27.457 | 96.1137 | 96.5817 | 43.7309 | -161.3918 | -160.9708 | 14.0228 | 0 |  |  | 112.4 | 101.3 | -15.04 | 54.3238 | 52.5405 | 53.8062 | -12.9423 | -12.8166 | 143.7161 | -138.6671 | 158.2661 |  | 58.98 | 30.93 | 44.3042 | 42.0456 | -30.0789 |  |  |  | -170.0871 |  |  | -95.1 | -95.2 | 20.4428 | 57.2 | 62.34 | 77.76 | 56.83 | -6.4 | 58.001 | 167.2195 | -12.28 | -12.36 | 96.07 | 54.46 | 168.7273 | 165.4545 | 18.9734 | 18.4091 | 256.1753 | 216.7549 | 209.1672 | 213.2741 | 105.9338 | 88.8077 | -25.673 |  | 168.3417 |  | -21.974 | -21.818 |  | 2.9657 | 3.3859 | 144.444 | -58.6684 | -59.9897 | -52.3 | 0 | 0 | 105.3 | 10.5803 | -37.8483 | -28.294 | -27.5167 | 2.0177 | -83.698 | 55.0237 | 23.7506 | 23.1313 |  | 34.5467 | 34.6999 | 32.6992 | 27.2954 | 28.4676 | 56.6002 | -17.1533 | -16.9351 | 58.1947 | 74.3812 | -14.8812 | -10.23 | 18.4872 | 0.828 | -11.7 | 17.92 | -14.4151 |  |  | 3.997 |  | 25.03 | -74.8256 | -55.7196 | 18.57 | 78.0434 | 32.5 | -23.689 | 3.3849 | 3.7091 | 1.9988 |  |  |  | -41.5451 | 14.0754 | 43.3237 | 25.6779 |  | -166.4736 | -26.3004 | 20.4071 | -49.4315 | 11.5815 | 12.9521 | 12.5327 | 13.3016 | 91.5642 | 90.8911 | 38.6 | -38.6077 | -264.2066 | 264.6367 | 189.894 | -89.3017 | -87.5505 | -50.331 | -41.3334 | 87.1794 | 86.0354 | -37.9892 | -37.2461 | 4.7379 | 4.694 | -29.1449 | -29.1571 | 19.23 | 19.26 | 52.4 | 52.6 | 20.7976 | -58.56 | -361.9718 | 76.6069 | 76.2759 | 8.2 | 33.1 | -3.7 | -2.8 |  |  | -185.1368 | -140.9352 | 170.0697 | 110.8395 | -19.5664 | -109.5183 | 105.872 | -167.7852 |  | -104.4177 | 193.2521 | 192.139 | 166.5391 | -157.0851 | 15.5209 | -141.8107 | 142.1008 | -10.7846 | 14.876 | 28.48 | 1.074 | 1.08 | -27.2 | 2.16 |  | -2.4002 | -23.0274 | -12.8313 | 15.8 | 51.897 | 52.248 | 8.0306 | 9.6742 | 56.3789 | 55.7299 | 56.8628 |  | -31.1 | 25.4841 | 8 |  | -41.0401 | 74.1829 | 51.8442 | -40.3603 | -72.2295 | 40.5692 | 31.3105 | 17 | -16.8 | -72.4462 | 184.7207
14/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 18.8041 | -26.1122 | 11.6925 | 26.042 |  | 51.3817 | -146.966 | 58.5663 | 29.9431 | 29.3502 | -44.4 | -52.652 | 46.2 | 16.56 | -46.2 | 12.0457 | 84.9742 | 13.6649 | 13.7654 | 23.2376 | [5 empty] | -111.37 | -110.93 |  | 39.96 | 52.8 | 30.655 | 0.297 | -116.49 | -117.22 | 17.53 | 119.35 | 120.09 |  | -6.5084 | 65.861 | 67.4143 | 54.4311 | -149.1828 | -148.3586 | 30.349 | 34.0699 | 69.914 | 70.2492 | 8.2804 | 1.2083 | 0 | -10.5755 | -11 | -11.1 | 163.8987 | 160.9913 | -2.1611 |  | -153.9256 | 2.4591 | 8.8485 | 5.986 | 0 | 213.9957 | 214.3009 |  | 70.8909 |  | -23.3584 | 25.1784 |  | 49.98 | 49.58 | 76.55 | 101.88 | -32.1455 | -31.8776 | 97.4493 | 99.19 | 43.5779 | -148.379 | -148.8355 | 13.1859 |  | 20.9062 | 27.978 | 108.6 | 98.5 | -15.31 | 59.0368 | 57.3036 | 57.0508 | -9.0765 | -7.4487 | 128.1561 | -131.2751 | 143.1731 |  | 59.87 | 31.37 | 44.3042 | 42.0456 | -30.1248 |  |  |  | -167.2585 |  |  | -97.1 | -94.9 | 20.5087 | 56.7 | 61.44 | 76.9 | 56.25 | -6.31 | 57.753 | 165.7244 | -12.08 | -12.09 | 98.66 | 55.14 | 167.3091 | 165.5455 | 16.0444 | 13.7727 | 251.9589 | 212.6952 | 205.962 | 208.5606 | 109.559 | 87.8027 | -25.526 |  | 164.461 |  | -22.6627 | -23.0076 |  | 3.7406 | 5.1352 | 150.588 | -61.4904 | -62.3499 | -51.5442 | 0 | -13.58 | 104.6 | 10.3703 | -34.797 | -29.7577 | -28.8065 | 5.1892 | -84.5165 | 54.5149 | 23.7221 | 22.435 |  | 34.7377 | 35.1081 | 33.9403 | 31.9842 | 33.6587 | 50.5718 | -13.1152 | -13.307 | 48.9213 | 66.9525 | -12.7718 | -12.47 | 18.0868 | 0.8927 | -11.49 | 19.03 | -13.0858 |  | -14.652 | 4.141 |  | 25.47 | -63.1319 | -48.4946 | 17.5 | 78.0435 | 31.3 | -22.6977 | 2.8432 | 2.9404 | 1.9692 |  |  | -13.1337 | -39.8487 | 16.6123 | 41.7907 | 25.7296 |  | -160.2751 | -26.1853 | 20.5032 | -50.4107 | 12.3076 | 12.6298 | 12.2374 | 13.697 | 86.9822 | 87.9969 | 35.6 | -36.8774 | -262.7409 | 264.873 | 183.275 | -86.3785 | -84.7804 | -54.3826 | -45.4615 | 81.4986 | 81.841 |  |  | 7.3417 | 6.9902 | -31.7913 | -31.1691 | 13.52 | 13.32 | 53.8 | 53.1 | 20.9407 | -53.6 | -368.8066 | 72.3195 | 71.9652 | 7.7 | 31.9 | -6.3 | -6.2 | 1.5193 | 1.2686 | -178.5997 | -132.6665 | 164.5683 | 112.7308 | -17.7299 | -111.353 | 102.9028 | -169.2617 | 0 | -103.2898 | 187.5616 | 188.2622 | 174.7935 | -161.2487 | 20.9582 | -134.9723 | 135.9165 | -10.7846 | 14.03 | 27.68 | 1.179 | 1.179 | -27.44 | 1.76 |  | -2.6658 | -25.0782 | -11.7754 | 16.4 | 54.856 | 54.376 |  |  | 54.0713 | 54.1616 | 53.7696 |  | -31.9 | 23.3495 | 7.8 |  | -47.1101 | 77.6794 | 55.8338 | -46.7049 | -76.6871 | 45.0238 | 31.0204 | 17.3 | -17.6 | -73.7555 | 185.5459
14/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 18.6041 | -25.8487 | 11.7238 | 25.935 |  | 52.0597 | -146.6799 | 57.3628 | 29.2071 | 28.5098 | -44.4 | -53.004 | 48.4 |  |  | 11.6953 | 86.9178 | 12.8578 | 13.1062 | 22.0173 | [5 empty] | -107.84 | -108.07 |  | 44.4 | 52.8 | 30.415 | 0.302 | -109.96 | -110.3 | 8.91 | 111.5 | 111.41 |  | -6.7864 | 62.4777 | 64.7983 | 58.7789 | -141.9419 | -139.8958 | 8.8497 | 8.8242 | 73.2684 | 74.8868 | -9.7708 | -11.2427 | 0 | -11.549 | -10 | -10 | 154.1985 | 150.5394 | -2.5389 |  | -146.1273 | 3.281 | 9.3734 | 6.3244 | 0 | 212.3782 | 213.3243 |  | 78.6147 |  | -18.2957 | 19.7986 |  | 50.04 | 49.2 | 75.76 | 101.87 | -35.4944 | -35.3605 | 99.1401 | 98.9957 | 42.5978 | -141.8573 | -141.3949 | 13.5982 |  |  | 28.582 | 104.5 | 94.4 | -15.06 | 59.7575 | 58.5799 | 58.4606 | -4.178 | -3.3075 | 126.3256 | -131.2182 | 141.0568 |  | 58.08 | 30.56 | 43.3667 | 41.1667 | -29.8226 |  |  |  | -158.6418 |  |  | -97 | -94.6 | 20.7339 | 55.5 | 61.36 | 75.34 | 55.07 | -6.32 | 55.8155 | 154.3738 | -9.67 | -9.84 | 87.85 | 54.25 | 158.1091 | 155.6909 | 8.647 | 7.2 | 241.1852 | 201.788 | 194.7982 | 195.6401 | 62.2256 | 42.0542 | -28.358 |  | 124.5436 |  | -24.1903 | -24.2426 |  | -18.2209 | -16.8297 | 59.952 | -36.8757 | -37.8622 | -4.7311 | 0 | -14.7 | 0.9 | 9.9541 | -75.9737 | -28.2039 | -27.6419 | 5.0115 | -39.6109 | 6.6459 | 23.5837 | 21.5086 |  | 31.0127 | 31.5546 | 30.5107 | 35.3333 | 35.5007 | 60.6192 | -5.8727 | -5.8836 | 48.0634 | 59.6253 | -0.4743 | -15.42 | 13.1673 | 0.8927 | -7.9 | 18.6 | 0 |  | -14.504 | 4.14 |  | 28.86 | -59.9595 | -50.2907 | 17.71 | 80.6317 | 32.4 | -21.4131 | 2.0683 | 2.2722 | 1.9517 |  |  | -12.5572 | -38.7157 | 16.02 | 39.7827 | 26.9072 |  | -152.7573 | -25.6848 | 20.3373 | -51.3019 | 12.0171 | 12.0829 | 11.7944 | 13.4142 | 91.0968 | 90.3513 | 33.5 | -32.9021 | -261.7079 | 261.9366 | 158.4041 | -88.8359 | -87.7725 | -48.2246 | -39.2178 | 84.5647 | 82.276 | -24.3791 |  | 8.1767 | 8.0778 | -36.3874 | -36.8707 | 6.46 | 6.32 | 56.8 | 56.9 | 20.8595 | -49.76 | -378.661 | 78.4699 | 78.4334 | 7.7 | 38.3 | -6.3 | -6.2 | 1.301 | 1.0619 | -158.5902 | -101.8121 | 189.2565 | 128.409 | 18.6043 | -124.1389 | 111.9319 | -176.1663 | -28.6223 | -112.787 | 187.9993 | 187.5039 | 181.2664 | -180.3595 | 27.4878 | -144.6355 | 147.7624 | -9.4662 | 17.053 | 29.28 | 1.086 | 1.094 | -28.56 | 2.64 |  | -3.3097 | -23.8483 | -9.9016 | 14.4 | 55.225 | 55.48 |  |  | 55.02 | 53.7257 | 55.5539 |  | -37.7 | 20.3747 | 8.15 |  | -40.2834 | 73.0055 | 48.7603 | -40.4049 | -71.5269 | 38.2988 | 33.0311 | 23 | -21.6 | -100.3572 | 209.4666
14/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 18.8714 | -25.8864 | 11.5679 | 26.1815 |  | 51.8761 | -143.904 | 57.5045 |  | 28.4559 | -79.92 | -56.54 | 50.6 | 19.872 | -50.6 | 12.372 | 85.3858 | 12.7042 | 12.9966 | 21.6514 | [5 empty] | -123.25 | -123.04 |  | 79.92 | 55 | 30.816 | 0.297 | -140.22 | -140.3 | 18.65 | 142.74 | 143.85 | 0 | -6.8198 | 62.6068 | 65.8303 | 61.4235 | -163.5447 | -163.846 | 29.5619 | 31.3151 | 76.7782 | 79.2061 | 4.5362 | 4.3893 | 0 | -11.5674 | -10.3 | -10.4 | 179.7661 | 178.3799 | -1.2924 |  | -178.8952 | 1.1353 | 9.8622 | 6.7963 | 0 | 225.135 | 224.6162 |  | 77.7087 |  | -51.4606 | 52.7231 |  | 51.31 | 50.46 |  |  | -24.7779 | -24.1081 | 87.8463 | 88.365 | 39.0814 | -158.5956 | -158.5994 | 13.6741 |  |  | 27.435 | 108.1 | 97.7 | -14.93 | 52.5273 | 51.1577 | 51.1872 | -18.9573 | -17.5622 | 156.398 | -147.2632 | 173.7341 |  | 59.21 | 31.06 | 43.3667 | 41.1667 | -29.1999 |  |  |  | -159.7495 |  |  | -90.8 | -92.2 | 19.1245 | 54.3 | 59.54 | 73.7 | 53.93 | -6.12 | 56.2495 | 159.334 | -9.9 | -10.06 | 88.71 | 54.38 | 161.3455 | 157.5818 | 19.8828 | 17.8636 | 246.4156 | 206.4443 | 200.1759 | 203.0563 | 71.4021 | 51.7155 | -27.612 |  | 120.3356 |  | -24.2303 | -24.2838 |  | -6.914 | -5.2199 | 41.52 | -36.7116 | -37.6414 | -14.9384 | 0 | -14.82 | 1 | 10.1238 | -55.1346 | -29.1425 | -28.4766 | 3.7836 | -49.3083 | 16.7108 | 23.1275 | 23.2365 |  | 31.4791 | 31.7603 | 30.4477 | 25.6208 | 26.1232 | 74.5181 | -17.0399 | -17.0385 | 67.618 | 83.751 | -7.762 | -9.6 | 17.8744 | 0.939 | -11.2 | 19.39 | 0 |  |  | 4.206 |  | 25.99 | -83.4418 | -67.4024 | 18.6 | 77.1306 | 31.3 | -24.936 | 4.1331 | 4.3765 | 1.9312 |  |  | -12.7986 | -42.3026 | 15.7181 | 44.1266 | 30.7024 |  | -175.1982 | -25.7545 | 19.8137 | -46.5985 | 12.465 | 12.6786 | 12.2057 | 14.1714 | 86.0938 | 87.8258 | 35.2 | -35.3066 | -240.4378 | 243.2674 | 127.9207 | -86.1946 | -83.1701 | -52.3064 | -42.7019 | 82.7467 | 84.1764 |  | -24.0778 | 6.6166 | 6.4848 | -42.2652 | -41.9971 | 10.56 | 10.37 | 53.9 | 53.8 | 20.5925 | -41.6 | -380.7113 | 75.3223 | 75.9445 | 7.6 | 34.8 | -7 | -6.2 |  | 1.1804 | -124.9022 | -97.9605 | 210.6248 | 142.1772 | 51.7861 | -138.6198 | 140.6253 | -181.0743 | -37.5916 | -139.2327 | 189.1778 | 184.5238 | 183.6316 | -208.8485 | 40.2359 | -160.9833 | 157.9586 | -9.9387 | 21.589 | 28.32 | 1.083 | 1.082 | -27.04 | 0.88 |  | -1.0239 | -24.0833 | -11.3359 | 13.8 | 53.477 | 53.193 | 8.3971 | 10.2807 | 54.25 | 53.8803 | 53.3951 |  | -33.6 | 20.4986 | 8.09 |  | -44.1185 | 75.0746 | 52.7764 | -43.7866 | -74.3256 | 43.3458 | 31.6481 | 18.9 | -19.2 | -112.2305 | 197.012
14/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 19.3053 | -26.6698 | 11.4463 | 25.5581 |  | 51.2965 | -142.8581 | 57.2293 | 28.8271 | 28.2586 | -57.72 | -57.631 | 52.8 | 20.7 |  | 11.7148 | 83.0594 | 8.6146 | 8.9133 | 14.5049 | [5 empty] | -106.93 | -107.4 |  | 57.72 | 57.2 | 30.714 | 0.295 | -124.15 | -124.23 | 0.61 | 127.59 | 127.24 |  | -9.7432 | 62.4964 | 64.5474 | 45.4488 | -141.9792 | -141.3002 | 10.1953 | 9.9948 | 71.1871 | 72.1593 | -3.6715 | -5.0303 | 0 | -10.7038 | -10.6 | -10.6 | 160.8217 | 157.8672 | -2.2689 |  | -157.5986 | 2.9686 | 8.8775 | 6.0247 | 0 | 204.8097 | 206.1219 |  | 73.5018 |  | -61.4996 | 64.1169 |  | 49.6 | 48.53 | 74.99 | 100.8 | -25.1797 | -24.7779 | 84.0692 | 84.5153 | 35.3182 | -154.469 | -155.4767 | 14.9084 |  |  | 28.446 | 106.4 | 97.2 | -14.53 | 53.8009 | 52.2906 | 52.7898 | -15.5155 | -14.118 | 135.3912 | -127.9964 | 151.9832 |  | 58.85 | 30.41 | 43.3667 | 41.1667 | -29.5637 |  |  |  | -158.5558 |  |  | -89.2 | -90.7 | 18.3609 | 53.7 | 58.88 | 72.94 | 53.31 | -6.08 | 56.1875 | 159.4941 | -9.63 | -9.71 | 89.64 | 53.56 | 158 | 155.0364 | 20.025 | 18.2545 | 245.106 | 209.643 | 201.2969 | 204.028 | 78.613 | 59.7673 | -26.734 |  | 172.7582 |  | -23.5177 | -23.6081 |  | 1.2783 | 0.5612 | 39.984 | -35.0041 | -36.2881 | -22.7383 | 0 | -14.69 | 1 | 9.833 | -38.689 | -27.4091 | -26.5839 | 3.8371 | -57.3471 | 24.666 | 22.821 | 20.43 |  | 30.7217 | 31.4547 | 29.7944 | 24.1137 | 24.1137 | 59.2795 | -15.7512 | -16.6814 | 52.4377 | 65.9465 | -10.1131 | -12.96 | 17.5692 | 0.9757 | -11.03 | 20.05 | -9.847 |  |  | 4.221 | 9.4658 | 25.21 | -66.1516 | -50.9859 | 18.19 | 78.519 | 30.9 | -22.5858 | 2.9985 | 3.46 | 1.9382 |  |  | -13.4806 | -39.3134 | 14.7556 | 41.4874 | 26.1304 |  | -161.9408 | -25.2439 | 19.4457 | -48.2115 | 12.5033 | 13.1181 | 12.7437 | 14.1557 | 105.8467 | 106.6122 | 51.5 | -52.1372 | -258.9827 | 263.3213 | 194.2689 | -102.4584 | -99.2991 | -45.3063 | -35.4488 | 80.8127 | 80.5141 | -39.4982 | -38.375 | 10.6926 | 10.6267 | -55.6802 | -56.3865 | 31.91 | 31.55 | 56.9 | 57.4 | 20.7143 | -19.36 | -395.7144 | 85.6931 | 86.8211 | 8.8 | 35.9 | -8.8 | -8.1 | 1.4214 |  | -192.3027 | -147.755 | 325.2536 | 232.3731 | 80.3388 | -226.4837 | 225.4756 | -189.6702 | -94.7865 | -222.9466 | 184.225 | 179.244 | 194.1824 | -307.0755 | 94.9418 | -206.5628 | 207.8415 | -9.7024 | 25.602 | 26.08 | 1.114 | 1.095 | -25.68 | 0.08 |  | -1.1398 | -24.7852 | -10.811 | 13.9 | 53.869 | 54.104 |  |  | 52.022 | 52.7699 | 52.5222 |  | -36.5 | 19.6356 | 8.01 |  | -36.5731 | 69.6412 | 45.9704 | -35.3781 | -68.233 | 34.7981 | 33.1346 | 22.3 | -22 | -65.7137 | 167.6738
14/06/2026 | 16:30 |  | 0 |  | -25.3917 | 11.9349 | 35.4272 |  | 39.6841 | -219.3137 | 56.1694 | 28.4671 | 27.8074 | -19.98 | -57.937 | 52.8 | 19.872 | -50.6 | 11.9821 | 67.676 | 7.5498 | 7.5637 | 13.1951 | [5 empty] | -73.98 | -73.82 |  | 19.98 | 57.2 | 30.38 | 0.295 | -76.54 | -77.34 | -43.28 | 77.67 | 77.97 |  | -0.4741 | 61.5545 | 63.7133 | 40.3132 | -58.9503 | -59.4344 | 10.5399 | 10.1837 | 75.2635 | 76.6688 | 18.1213 | 17.2083 | -494.2251 | -11.492 | -10 | -10.2 | 66.2304 | 65.6416 | -4.2948 |  | -63.8038 | 6.449 | 0 | 3.4414 | 540.7573 | 90.5789 | 90.6705 |  | 246.3608 |  | -91.6126 | 93.4847 |  | 46.58 | 45.82 | 72.01 | 98.4 | -34.9586 | -34.8247 | 97.2868 | 97.6231 | 35.8916 | -164.4683 | -162.7576 | -5.5366 |  |  | 28.137 | 120.5 | 110 | -14.53 | 54.0687 | 52.4324 | 52.5847 | -19.1542 | -18.763 | 43.8157 | -29.571 | 50.3134 |  | 58.23 | 31.79 | 42.8979 | 40.8737 | -29.379 |  |  |  | -203.6764 |  |  | -77.3 | -77.4 | 18.295 | 53.1 | 58.94 | 72.18 | 52.76 | -6.76 | 59.179 | 201.0264 | -9.8 | -9.9 | 88.12 | 51.16 | 204.0364 | 199.7273 | 23.4447 | 22.6091 | 269.5971 | 230.8819 | 222.0202 | 225.0588 | 123.9803 | 108.1321 | -23.884 |  | 250.9725 |  | -24.8831 | -23.1171 |  | -0.0884 | -0.6189 | 156.732 | -47.3318 | -49.0354 | -69.5077 | 14.97 | -14.38 | 110.8 | 9.4822 | -39.5532 | -29.9042 | -29.131 | 3.8258 | -104.9328 | 71.0472 | 22.8707 | 21.0296 |  | 30.6729 | 30.2485 | 28.9019 | 35.8357 | 35.8357 | 3.5166 | -23.214 | -21.893 | 2.1235 | 0 | -1.3678 | -26.62 | 9.5662 | 1.022 | -5.71 | 18.29 | 0 |  |  | 4.244 | 11.3955 | 28.63 | -4.8495 | -0.5741 | 16.29 | 77.1245 | 32.4 | -15.2455 | -0.355 | 0 | 1.9669 | 0 | 0 | -15.8993 | -32.2229 | 14.4069 | 33.841 | 29.6807 | 0 | -118.7046 | -24.8581 | 19.4982 | -54.6893 | 12.9789 | 13.4403 | 13.0495 | 15.0804 | 123.7477 | 123.2858 | 80.5 | -81.8474 | -332.3198 | 333.3964 | 291.1697 | -119.298 | -116.007 | -50.0808 | -39.911 | 79.0166 | 78.125 | -65.4026 | -65.4849 | 20.7672 | 19.9872 | -58.3194 | -58.193 | 68.63 | 68.1 | 34.2 | 33.3 | 20.8168 | 3.92 | -374.5926 | 97.7753 | 97.4971 | 11.6 | -5.6 | -19.1 | -18.5 | 1.4963 | 1.1617 | -284.426 | -223.6916 | 389.3043 | 299.8479 | 69.5882 | -298.3484 | 293.4732 | -169.0615 | -157.9081 | -294.5712 | 147.5398 | 148.6636 | 172.2656 | -373.7988 | 160.2701 | -216.3317 | 212.7152 | -9.9936 | 26.983 | 18.32 | 1.003 | 1.009 | -18.56 | -7.28 |  | 8.8792 | -23.4668 | -21.2116 | 13.6 | 57.493 | 57.398 |  | 9.984 | 50.2509 | 51.3282 | 49.915 |  | 5.8 | 20.9087 | 7.96 |  | -41.0512 | 73.8434 | 50.8888 | -40.9561 | -72.4184 | 39.1587 | 31.9109 | -20.7 | 22 | -37.6706 | 182.6148
14/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 19.11 | -25.7097 | -30.9883 | 34.8506 |  | 40.9157 | -176.8171 | 56.2811 | 28.4671 | 27.7888 | -17.76 | -57.71 | 50.6 | 19.872 |  | 13.9051 | 49.5276 | 13.4174 | 13.6951 | 22.7186 | [5 empty] | -72.79 | -72.54 |  | 17.76 | 57.2 | 30.811 | 0.294 | -79.1 | -77.81 | -34.83 | 80.31 | 80.24 | 12.6284 | -0.7013 | 62.4297 | 63.7928 | 42.6119 | -59.0712 | -59.0045 | 18.2421 | 18.2419 | 72.764 | 75.4618 | 17.3029 | 27.0929 | -488.8627 | -12.829 | -9.8 | -9.8 | 67.8331 | 66.0976 | -4.3115 |  | -63.7127 | 6.3217 |  | 3.5429 | 529.2518 | 90.1211 | 90.3042 |  | 165.9859 |  | -91.0611 | 93.3485 |  | 46.58 | 45.37 | 71.98 | 97.41 | -30.4041 | -29.8682 | 92.8402 | 95.3593 | 33.6847 | -158.5039 | -158.5206 | -3.0812 |  |  |  | 119.7 | 108.9 | -14.69 | 55.7471 | 52.7554 | 53.6384 | -17.891 | -17.35 | 42.1114 | -27.9003 | 48.6657 |  | 57.77 | 30.19 | 42.8979 | 40.8737 | -29.6494 |  |  |  | -205.8955 |  |  | -77 | -77.2 | 17.7347 | 52.5 | 59.8 | 71.38 | 52.22 | -7.06 | 59.675 | 205.2217 | -9.64 | -9.75 | 88.56 | 51.73 | 205.6182 | 203.9454 | 29.5955 | 29.8091 | 275.2127 | 235.82 | 224.3135 | 228.0784 | 147.1376 | 128.9873 | -23.09 |  | 426.7747 |  | -25.8623 | -23.8401 |  | 16.3771 | 15.8948 | 172.092 | -50.893 | -51.4437 | -91.8525 | 18.27 | -13.24 | 118.2 | 9.2985 | -6.8145 | -32.3902 | -31.5734 | 5.7006 | -123.3035 | 91.8286 | 23.2182 | 22.1536 |  | 30.9032 | 30.7257 | 29.9063 | 30.1421 | 30.6445 | -10.7172 | -27.9065 | -27.787 | -7.4338 | 0 | -2.9206 | -27.53 | 9.6614 | 1.1624 | -5.59 | 17.73 |  |  | -14.335 | 4.187 |  | 28.36 | 4.7965 | 9.0835 | 15.93 | 76.7465 | 27.6 | -15.303 | -0.3218 |  | 1.9661 | 0 | 0 | -16.7082 | -32.9066 | 14.2868 | 34.0909 | 24.4968 |  | -119.9467 | -24.6712 | 19.3563 | -53.6246 | 12.2871 | 14.2119 | 13.7245 | 14.0272 | 154.7832 | 155.4219 | 131.2 | -130.424 | -391.4175 | 394.3416 | 450.3565 | -150.1573 | -146.5606 | -47.9791 | -37.4763 | 81.696 | 81.8137 | -92.151 | -91.1613 | 31.0835 | 30.7649 | -63.9569 | -63.0561 | 90.46 | 88.82 | 51 | 51.2 | 20.8595 | 28.24 | -415.0135 | 109.62 | 108.6709 | 13.9 | 19.3 | -29.3 | -28.8 |  |  | -448.2611 | -407.8631 | 553.3599 | 428.8872 | 52.4827 | -423.1802 | 426.813 | -181.0483 | -245.0812 | -416.9863 | 128.0059 | 125.8136 | 187.9358 | -529.0345 | 255.6002 | -282.1898 | 280.2886 | -9.5981 | 27.569 | 24.08 | 0.886 | 0.88 | -24.24 | -1.04 |  | 0.441 | -30.9377 | -11.6289 | 16.8 | 54.125 | 53.739 | 8.3989 | 10.0497 | 52.9002 | 53.233 | 52.9309 |  | -19.1 | 20.5903 | 8.1 |  | -36.5036 | 74.128 | 48.3237 | -36.7334 | -71.7864 | 36.7342 | 35.039 | 4.9 | -4.8 | 66.3883 | 102.0709
14/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 18.5856 | -25.1429 | -31.7586 | 35.346 |  | 46.4776 | -93.1799 | 57.1408 | 28.8751 | 28.1975 | -22.2 | -60.299 | 52.8 | 20.7 | -52.8 | 14.3385 | 52.1638 | 14.8236 | 14.9822 | 24.8038 | [5 empty] | -74.89 | -75.43 |  | 22.2 | 59.4 | 32.937 | 0.304 | -79.47 | -79.66 | -43.16 | 80.23 | 80.11 | 13.0454 | -1.0926 | 61.7453 | 63.7545 | 48.6485 | -59.3859 | -58.54 | 8.9843 | 8.9283 | 77.2141 | 78.9562 | 18.4478 | 18.1735 | -500.4551 | -9.8992 | -10.4 | -10.4 | 65.907 | 64.5766 | -4.5351 |  | -64.5968 | 6.4532 | 2.0201 | 3.9766 | 548.6921 | 93.3256 | 92.2879 |  | 160.3127 |  | -31.9004 | 33.6597 |  | 47.03 | 46.25 | 73.5 | 99.48 | -42.1923 | -42.7281 | 94.5171 | 94.9246 | 31.0971 | -139.5086 | -139.5721 | -1.9755 |  |  | 28.248 | 112.3 | 102.1 | -14.47 | 61.8925 | 60.3411 | 60.0839 | -0.8707 | -0.381 | 45.7454 | -49.7959 | 53.3856 |  | 60.34 | 31.19 | 43.3667 | 41.3132 | -29.7348 |  |  |  | -223.2304 |  |  | -87.6 | -86.5 | 17.0755 | 53.2 | 62.86 | 72.12 | 53.34 | -7.9 | 59.2255 | 219.0824 | -9.93 | -10.03 | 89.13 | 51.49 | 220.8545 | 219 | 28.1803 | 27 | 281.1745 | 245.371 | 233.987 | 237.6018 | 109.9572 | 90.3379 | -25.915 |  | 424.3492 |  | -26.1457 | -24.3947 |  | 28.342 | 26.3681 | 35.376 | -30.9491 | -32.1946 | -53.0996 | 0 | -4.84 | 1 | 9.3248 | 15.7746 | -34.9752 | -34.0421 | 6.496 | -87.3718 | 55.9271 | 24.3583 | 22.2135 |  | 30.1261 | 30.3967 | 29.9235 | 40.8593 | 42.8688 | -6.1959 | -24.9265 | -25.1459 | -2.8757 |  | -3.1989 | -25.39 | 9.8714 | 1.3614 | -5.79 | 16.79 | 0 |  | -14.143 | 4.278 |  | 28.65 | 0.8445 | 2.1641 | 16.09 | 77.9964 | 30.4 | -15.0463 | -0.5326 |  | 2.0748 |  |  | -16.3846 | -33.668 | 14.6411 | 34.8177 | 26.4255 | -0.4005 | -121.2726 | -24.8249 | 19.6587 | -54.9517 | 11.7336 | 15.7952 | 15.3277 | 13.1363 | 172.4153 | 171.8962 | 197 | -196.479 | -471.7587 | 475.8731 | 483.2119 | -164.177 | -162.0729 | -38.2033 | -26.3907 | 82.08 | 84.4884 |  |  | 31.8306 | 31.0506 | -78.2218 | -78.146 | 88.46 | 87.69 | 56.1 | 56.3 | 21.0219 | 36.96 | -435.8286 | 112.3696 | 112.6339 | 16.7 | 28.7 | -31.7 | -31.9 | 1.4491 | 1.2666 | -477.3816 | -393.1554 | 615.1495 | 481.064 | 88.9144 | -477.6792 | 470.2964 | -193.1644 | -271.8247 | -461.8155 | 132.4332 | 129.9146 | 200.1892 | -592.3658 | 280.4648 | -315.5726 | 318.6966 | -7.6205 | 28.422 | 24.88 | 0.43 | 0.427 | -24.48 | 0.64 |  | -0.6424 | -27.6265 | -8.0278 | 11.7 | 50.972 | 50.6 |  | 10.0487 | 54.4147 | 53.7288 | 54.9361 |  | -30 | 17.3884 | 9.91 |  | -24.8052 | 67.6935 | 38.2113 | -25.7034 | -66.335 | 25.2811 | 40.8336 | 15.3 | -14.4 | 8.4778 | 144.6913
14/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 18.8087 | -25.7718 | -35.0568 | 35.7495 |  | 44.2195 | -88.7476 | 58.8682 | 29.8451 | 29.261 | -17.76 | -65.997 | 57.2 | 22.356 | -57.2 | 14.2944 | 47.8458 | 15.8013 | 16.4284 | 27.3104 | [5 empty] | -75.24 | -75.15 |  | 17.76 | 63.8 | 32.865 | 0.307 | -76.22 | -75.96 | -46.06 | 76.33 | 77.31 | 14.5759 | -2.2547 | 64.1089 | 66.8473 | 44.1156 | -56.1708 | -56.1369 | 8.7955 | 8.6551 | 76.943 | 78.4597 | 21.3532 | 20.6123 | -509.1981 | -12.2806 | -9.8 | -9.8 | 62.813 | 62.6307 | -5.1428 |  | -65.4056 | 3.9061 | 6.4957 | 4.5406 | 557.6035 | 134.8613 | 134.434 | -600.1408 | 504.9145 |  | -54.6363 | 56.002 | 92.3109 | 27.98 | 32.33 | 65.37 | 84.01 | -27.457 | -28.2608 | 86.4293 | 86.8413 | 25.6147 | -120.3454 | -121.7971 | -2.1661 |  |  | 27.484 | 119.2 | 106.2 | -15.18 | 65.6847 | 63.0109 | 63.5069 | -8.3967 | -8.7715 | 45.2292 | -85.8528 | 49.9317 |  | 65.08 | 34.34 | 46.6479 | 43.9499 | -32.4306 |  |  |  | -126.6359 |  |  | -93.4 | -94.2 | 17.2458 | 57.1 | 63.4 | 77.22 | 56.72 | -6.8 | 60.078 | 127.1047 | -10.13 | -10.17 | 96.85 | 60.89 | 128.6545 | 126.5818 | 3.7552 | 3.3818 | 232.5797 | 191.7559 | 184.561 | 186.1066 | 131.912 | 112.2091 | -26.905 | 609.2982 | 426.8867 |  | -26.4952 | -23.8217 |  | 15.5357 | 15.6906 | 132.156 | -57.9472 | -59.0537 | -69.5937 | 15.08 | -5.18 | 93.4 | 11.1008 | -16.1324 | -35.8124 | -35.0182 | 5.9032 | -105.9323 | 74.0058 | 24.0143 | 22.7675 |  | 31.0574 | 30.9159 | 29.9095 | 27.6303 | 26.1232 | -5.3586 | -1.9089 | -2.2305 | -10.7094 |  | -4.7663 | -24.95 | 10.179 | 1.5604 | -5.43 | 16.93 |  |  | -13.137 | 4.289 |  | 29.6 | 1.7962 | 7.5976 | 16.28 | 79.0261 | 27.6 | -16.117 | -2.0306 | -1.9153 | 2.4997 |  |  | -16.1719 | -38.4622 | 13.4274 | 39.9622 | 11.6627 | 11.4044 | -116.9334 | -27.7342 | 21.5998 | -63.6787 | 11.5962 | 18.0804 | 17.6811 | 14.0292 | 172.0448 | 170.2072 | 199.1 | -196.6203 | -428.1105 | 433.3018 | 526.8325 | -165.7407 | -161.1267 | -34.9948 | -21.5328 | 84.5256 | 85.8922 |  |  | 31.1165 | 31.0506 | -86.9442 | -86.4995 | 87.81 | 86.93 | 52.8 | 52.3 | 21.0027 | 40 | -442.643 | 116.4024 | 114.6163 | 16.7 | 26.8 | -30.1 | -30.2 | 1.5807 | 1.1497 | -518.158 | -397.7446 | 633.1713 | 497.2479 | 81.3409 | -479.3256 | 479.5209 | -198.2431 | -277.1307 | -474.1585 | 135.022 | 133.0691 | 204.2158 | -604.8729 | 287.3225 | -326.6533 | 325.8845 | -8.2 | 30.972 | 22.48 | -0.101 | -0.105 | -23.12 | -0.64 |  | 1.6709 | -22.06 | -14.4732 | 9.8 | 51.318 | 51.99 | 8.4162 | 10.0911 | 55.1157 | 54.01 | 55.4852 |  | -22.1 | 31.3644 | 10.85 |  | -21.3963 | 67.4994 | 34.592 | -21.7251 | -66.3664 | 20.9464 | 45.196 | 7.5 | -8.4 | 101.4193 | 32.9922
14/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 20.1178 | -27.8533 | -34.3022 | 32.965 |  | 50.3191 | -100.5158 | 68.1316 | 34.6069 | 33.7859 | -31.08 | -72.201 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.9442 | 52.6958 | 18.5311 | 18.7094 | 31.0958 | [5 empty] | -84.18 | -83.98 |  | 31.08 | 70.4 | 35.268 | 0.323 | -88.49 | -88.71 | -39.42 | 90.17 | 90.1 | 17.8152 | -4.7995 | 74.6013 | 77.9041 | 50.7361 | -64.3683 | -64.1208 | 10.8146 | 11.125 | 86.6629 | 88.8435 | 32.6318 | 32.9431 | -600.4359 | -16.2372 | -6.5 | -6.3 | 71.6168 | 70.4516 | -5.6833 |  | -74.3364 | 6.7258 | 8.6781 | 5.9136 | 650.8986 | 167.5161 | 166.9972 | -637.9094 | 617.8539 |  | -54.6418 | 56.3943 | 105.6934 | 32.89 | 39.89 | 73.32 | 90.32 | -37.3698 | -37.2359 | 90.8669 | 92.5754 | 21.182 | -156.5543 | -155.8216 | 1.0681 |  | 14.3869 | 23.87 | 128.8 | 117 | -16.29 | 59.9889 | 58.5351 | 58.9045 | -8.5379 | -8.2189 | 58.1118 | -107.8517 | 68.2311 |  | 73.89 | 38.33 | 49.2261 | 46.8796 | -34.6425 |  |  |  | -163.2785 |  |  | -102.9 | -103.4 | 17.4545 | 59.8 | 72.68 | 80.7 | 59.16 | -9.21 | 61.3955 | 162.7342 | -10.01 | -10.13 | 103.93 | 63.62 | 163.8182 | 159.8364 | 8.5405 | 7.8455 | 262.7209 | 220.3664 | 212.2658 | 215.281 | 102.5699 | 79.3197 | -29.124 | 649.0825 | 343.0864 |  | -25.8886 | -23.4709 |  | 19.4149 | 18.6569 | 38.448 | -40.4458 | -41.2837 | -37.1196 | 0 | -6.74 | 1 | 11.9795 | -12.7386 | -32.9702 | -32.1495 | 3.3786 | -75.8609 | 46.1002 | 25.4127 | 20.8673 |  | 31.5144 | 32.2634 | 30.69 | 36.338 | 34.1611 | 26.6256 | -6.6848 | -6.7436 | 12.1903 | 19.8943 | 1.7011 | -21.31 | 9.0706 | 1.6312 | -5.1 | 16.01 |  |  | -12.501 | 4.189 |  | 30.94 | -19.4611 | -12.3068 | 17.32 | 81.4807 | 28.5 | -21.6495 | -2.4464 | -2.5857 | 2.9109 | 0 | 0 | -16.3833 | -43.1171 | 14.0086 | 45.0104 | 10.149 | 11.4057 | -131.9772 | -30.1376 | 26.9547 | -70.909 | 11.8976 | 19.6332 | 19.0838 | 14.387 | 156.9724 | 157.4917 | 200.7 | -201.9735 | -439.5373 | 435.6411 | 457.3907 | -150.4486 | -149.0338 | -35.4772 | -21.9657 | 78.4188 | 78.2935 | -86.5026 | -87.5875 | 33.6434 | 32.7864 | -68.4664 | -68.0552 | 100.05 | 99.64 | 26.1 | 25.7 | 20.8168 | 40 | -409.2228 | 114.4435 | 114.2306 | 17.3 | -6.6 | -33.6 | -33.4 |  |  | -451.8735 | -314.047 | 571.6764 | 449.8822 | 96.1764 | -437.6018 | 439.2745 | -182.3066 | -259.1141 | -430.8593 | 123.1431 | 120.0641 | 184.1306 | -541.5473 | 269.0233 | -282.247 | 283.8873 | -7.6205 | 30.721 | 17.76 | -0.146 | -0.153 | -17.04 | -7.04 |  | 7.0634 | -13.6522 | -17.9583 | 0 | 27.831 | 27.819 |  |  | 52.224 | 52.1239 | 51.6836 |  | 3.4 | 29.8811 | 10.98 |  | -21.9865 | 67.8785 | 35.9843 | -21.6494 | -67.4016 | 21.862 | 45.0457 | -17.7 | 17.8 | 24.3888 | 124.8845
14/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 21.1186 | -28.9665 | -30.6516 | 35.5703 |  | 53.9293 | -109.7232 | 71.5988 | 36.3149 | 35.1871 | -28.86 | -73.994 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 15.1745 | 59.053 | 18.68 | 18.9863 | 32.0496 | [5 empty] | -85.94 | -85.37 |  | 28.86 | 74.8 | 36.243 | 0.324 | -95.02 | -95.56 | -32.52 | 96.87 | 97.29 | 18.3917 | -5.3298 | 78.0215 | 80.0582 | 56.4121 | -72.1258 | -71.9983 | 31.7517 | 32.2315 | 89.244 | 90.6248 | 48.5186 | 50.3671 | -650.295 | -24.3765 | -3.1 | -3.3 | 79.9543 | 79.1048 | -5.5741 |  | -78.3586 | 6.4619 | 9.4263 | 6.4161 | 700.6132 | 165.9291 | 165.9596 | -629.7106 | 664.0215 |  | -93.2001 | 96.2471 | 106.7613 | 33.65 | 41.29 | 74.94 | 91.25 | -36.834 | -37.1019 | 95.0447 | 95.7038 | 21.1805 | -166.3984 | -164.5118 | 3.9189 |  | 12.4756 | 24.084 | 132.1 | 118.9 | -16.11 | 58.7383 | 56.6004 | 57.1731 | -14.0773 | -13.5507 | 62.6067 | -107.9041 | 72.3639 |  | 72.71 | 36.71 | 49.2261 | 46.8796 | -34.8735 |  |  |  | -132.2955 |  |  | -103.1 | -103.1 | 17.7457 | 60.6 | 71.74 | 81.54 | 59.76 | -7.94 | 59.8455 | 128.6923 | -9.79 | -9.87 | 104.16 | 65.72 | 129.5273 | 128.1818 | -4.3079 | -3.9182 | 240.6751 | 197.8991 | 189.1408 | 192.1879 | 117.819 | 97.0873 | -26.803 | 638.3177 | 310.7007 |  | -25.0512 | -22.852 |  | -4.802 | -3.0983 | 178.236 | -63.8188 | -66.2437 | -55.463 | 0 | -15.1 | 119 | 12.0548 | -56.9801 | -32.2553 | -31.1824 | 2.3104 | -94.359 | 63.0747 | 24.6844 | 19.3396 |  | 33.1678 | 33.4691 | 31.5701 | 38.3475 | 39.5197 | 12.0569 | 5.0142 | 4.9612 | 12.1481 | 25.61 | -15.35 | -14.64 | 16.368 | 1.6666 | -10.24 | 15.63 | -15.2743 |  | -12.171 | 4.268 |  | 28.27 | -26.67 | -10.3025 | 17.79 | 79.9814 | 27.3 | -23.7508 | -2.1234 | -2.0571 | 2.9534 |  |  | -15.4397 | -45.1519 | 12.9949 | 47.9428 | 12.8314 | 12.0744 | -139.7029 | -31.1561 | 28.1522 | -71.5017 | 12.1491 | 20.0738 | 19.5163 | 14.6425 | 155.8035 | 157.2368 | 251.9 | -251.3522 | -486.588 | 483.2185 | 466.0153 | -148.7043 | -145.9291 | -35.233 | -22.0328 | 82.2216 | 84.7083 |  |  | 32.6656 | 31.9075 | -68.037 | -67.6677 | 98.73 | 98.01 | 18.1 | 18.5 | 21.0219 | 40.24 | -392.1951 | 110.5939 | 110.3138 | 17.2 | -7.3 | -30.2 | -30.4 | 1.4043 |  | -453.9424 | -281.1241 | 552.7147 | 437.6323 | 97.5652 | -428.2607 | 429.2509 | -174.3561 | -251.2666 | -424.7276 | 122.9201 | 119.9999 | 178.9212 | -526.6445 | 262.0262 | -277.7108 | 278.579 | -7.8567 | 31.518 | 16.8 | -0.157 | -0.17 | -16.56 | -8 |  | 9.1417 | -10.2831 | -19.0997 | -5.3 | 18.438 | 18.314 |  | 10.3704 | 52.8476 | 54.726 | 54.3154 |  | 7.6 | 31.0795 | 10.85 |  | -24.9832 | 67.3912 | 35.3389 | -24.7151 | -66.1489 | 21.519 | 45.0115 | -23.3 | 23 | -23.2997 | 168.4728
14/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 21.1088 |  | -30.5082 | 34.8039 |  | 53.2372 | -107.0535 | 70.9933 | 35.9169 | 35.0936 | -26.64 | -73.994 |  | 19.044 |  | 14.8534 | 57.9978 | 18.4977 | 18.6007 | 30.7608 | [5 empty] | -84.33 | -84.5 |  | 28.86 | 72.6 | 36.854 | 0.33 | -93.79 | -94.37 | -32.06 | 96.04 | 96.34 | 19.2012 | -5.5394 | 78.3348 | 80.254 | 54.2421 | -70.4017 | -70.5843 | 29.9251 | 28.4737 | 88.9495 | 90.7073 | 42.7607 | 44.6999 | -644.528 | -23.2633 | -3.8 | -3.7 | 78.439 | 77.5479 | -5.7136 |  | -78.2608 | 6.3109 | 9.6031 | 6.4219 | 694.479 | 171.9412 | 170.9036 | -634.4384 | 660.6194 |  | -51.9725 | 53.7677 | 108.8071 | 33.7 | 41.14 |  |  | -41.9244 | -42.4602 | 104.2641 | 105.1575 | 22.9459 | -160.3526 | -159.9049 | 2.9593 | 0 | 12.4756 |  | 130.3 | 117.8 | -16.53 | 60.2744 | 58.2934 | 58.7508 | -9.7254 | -10.0927 | 62.6512 | -111.7113 | 70.9507 |  | 69.91 | 36.07 | 49.2261 | 46.8796 | -34.89 |  |  |  | -149.2761 |  |  | -104 | -106 | 18.5587 | 59.8 | 73.14 |  |  | -8.45 | 59.799 | 147.1034 | -9.71 | -9.83 | 106.43 | 65.72 | 147.8364 | 146.2545 | 0 | -1.8545 | 250.2736 | 207.7699 | 200.0935 | 203.0376 | 112.3166 | 90.9698 | -27.521 | 649.15 | 320.0005 |  | -25.0946 | -22.6617 |  | -0.3689 | -1.628 | 139.836 | -64.2127 | -65.9454 | -50.9119 | 0 | -14.97 | 111.9 | 11.9304 | -49.7727 | -35.8541 | -34.9151 | 3.1868 | -85.5487 | 54.9246 | 24.5009 | 21.9595 |  | 36.8438 | 37.3784 | 36.0344 | 43.3712 | 41.6966 | 15.5734 | 3.0196 | 4.2375 | 12.6901 | 26.6277 | -14.7347 | -12.57 | 16.9809 | 1.713 | -10.73 | 16.09 | -15.7864 |  | -11.826 | 4.25 |  | 30.15 | -30.473 | -13.5406 | 18.19 | 82.0117 | 27.4 | -22.5603 | -2.7639 | -2.8644 | 2.9736 |  |  | -14.772 | -46.1559 | 14.3241 | 47.8863 | 12.053 | 14.0237 | -139.7666 | -30.7809 | 28.427 | -72.9593 | 11.6457 | 20.2887 | 19.7167 | 14.2236 | 159.545 | 159.1736 | 253.1 | -254.1897 | -515.4992 | 519.2346 | 490.4078 | -152.6714 | -150.6386 | -39.4509 | -26.3795 | 83.2045 | 82.1632 |  |  | 33.2479 | 32.6107 | -67.2545 | -66.6517 | 99.99 | 99.25 | 21.7 | 20.3 | 20.5519 | 39.44 | -388.1646 | 109.973 | 109.6873 | 17.3 | -7.7 | -30.3 | -30.4 |  | 1.2616 | -479.5911 | -293.7375 | 546.0925 | 439.3722 | 81.2211 | -424.379 | 427.4584 | -171.5344 | -248.0981 | -418.4663 | 117.9843 | 114.8591 | 172.4356 | -523.668 | 258.9915 | -267.7841 | 271.4826 | -7.8293 | 31.477 | 17.84 | -0.119 | -0.124 | -17.04 | -8.4 |  | 9.0562 | -13.6797 | -19.0143 | -2.1 | 22.884 | 22.951 |  | 10.0938 | 56.4182 | 53.3837 | 53.929 |  | 6.9 | 31.3157 | 10.94 |  | -28.7928 | 71.1249 | 39.7652 | -28.3603 | -70.3621 | 26.5459 | 44.4258 | -21.7 | 21.7 | -28.2622 | 178.4683
14/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 20.6462 | -28.6439 | -30.8566 | 34.9002 |  | 53.1143 | -105.6004 | 70.154 | 35.5249 | 34.9325 | -26.64 | -72.617 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 14.5297 | 56.5256 | 18.578 | 18.7465 | 31.2394 | [5 empty] | -84.7 | -85.07 |  | 26.64 | 70.4 | 36.931 | 0.333 | -91.71 | -91.85 | -34.86 | 93.34 | 93.88 | 20.1059 | -5.7049 | 77.6145 | 80.4319 | 55.952 | -70.817 | -70.3124 | 29.5792 | 30.4411 | 88.3272 | 89.8162 | 47.3845 | 52.244 | -644.2477 | -24.9514 | -2.9 | -2.9 | 78.3165 | 77.1448 | -5.6182 |  | -78.051 | 6.3757 | 9.473 | 6.4933 | 696.066 | 166.8141 | 166.4174 | -618.1172 | 658.2689 |  | -88.6241 | 89.7091 | 108.847 | 33.68 | 40.77 |  | 92.21 | -38.0396 | -38.5755 | 97.3919 | 97.9401 | 23.2927 | -163.8043 | -163.3195 | 3.1952 | 0 | 12.4756 | 23.656 | 130.7 | 118.9 | -16.51 | 58.4713 | 57.52 | 57.9304 | -12.8931 | -12.3173 | 62.2549 | -108.7727 | 72.4587 |  | 69.88 | 35.77 | 49.2261 |  | -35.3091 |  |  |  | -128.7483 |  |  | -102.8 | -104.2 | 18.3334 | 59.2 | 70.84 | 80.72 | 59.16 | -7.7 | 58.8845 | 128.1173 | -9.54 | -9.63 | 108.35 | 66.3 | 128.6727 | 127.0909 | -2.5168 | -3.7909 | 238.5035 | 198.4187 | 187.9664 | 190.1403 | 109.6622 | 89.6106 | -27.302 | 630.867 | 327.62 |  | -24.3398 | -21.8428 |  | -5.8566 | -5.9336 | 156.732 | -63.682 | -65.282 | -45.6788 | 0 | -15.89 | 108.6 | 11.6018 | -59.9194 | -36.3027 | -35.2853 | 4.9216 | -83.4661 | 54.452 | 24.7034 | 20.984 |  | 39.7057 | 40.0269 | 38.391 | 37.6777 | 38.0126 | 13.564 | 5.4718 | 4.8693 | 13.9605 | 28.7962 | -12.4935 | -11.84 | 16.6757 | 1.6312 | -10.46 | 16.31 | -13.1853 |  | -11.835 | 4.159 |  | 32.13 | -28.4737 | -11.6441 |  | 84.8565 | 25.7 | -21.0712 | -3.1399 | -3.5715 | 2.9552 |  |  | -15.3005 | -46.0273 | 13.7263 | 48.1542 | 14.2029 | 15.325 | -141.2272 |  | 27.8082 | -73.9728 | 10.9004 | 19.8578 | 19.2737 | 13.7794 | 156.4057 | 157.1786 | 251.9 | -250.0806 | -515.8798 | 519.2142 | 493.2549 | -151.1516 | -150.0291 | -41.9514 | -28.5018 | 84.3266 | 83.277 |  | -85.1713 | 31.9515 | 31.2813 | -65.635 | -65.5693 | 101.91 | 101.04 | 18.8 | 18.1 | 20.695 | 38.88 | -387.4378 | 108.1324 | 106.3826 |  | -10.8 | -30.6 | -30.5 | 1.5219 | 1.1569 | -484.3521 | -298.0884 | 536.0975 | 429.6594 | 71.3065 | -414.9633 | 415.8085 | -170.6165 | -251.3153 | -410.6077 | 122.1973 | 116.616 | 170.5601 | -516.0496 | 255.2238 | -264.6654 | 263.9798 | -8.5434 | 31.191 | 17.92 | -0.086 | -0.091 | -16.32 | -9.44 |  | 9.8466 | -14.1192 | -19.6582 | -2.4 | 22.408 | 21.364 | 8.4 | 10.1121 | 54.1992 | 54.514 | 54.4363 |  | 10.8 | 31.6514 | 10.69 |  | -27.9458 | 73.2931 | 42.3541 | -26.6272 | -71.9037 | 27.6189 | 43.9976 | -24.5 | 25.7 | -22.8636 | 173.4554
14/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 20.1436 | -27.8075 | -31.1933 | 34.7288 |  | 51.8808 | -101.7905 | 69.3285 | 35.1589 | 34.5095 | -26.64 | -70.697 | 61.6 | 18.216 | -61.6 | 14.7869 | 53.0904 | 17.2485 | 17.653 | 28.722 | [5 empty] | -82.93 | -82.69 |  | 26.64 | 68.2 | 36.142 | 0.328 | -88.6 | -88.87 | -34.55 | 89.58 | 89.72 | 19.6597 | -5.2509 | 78.5596 | 80.1497 | 58.9647 | -69.3805 | -69.7231 | 28.2022 | 32.8511 | 89.3715 | 91.8522 | 46.0182 | 52.4885 | -639.4279 | -19.383 | -5.6 | -5.5 | 76.689 | 74.5087 | -5.5954 |  | -82.7133 | 6.0652 | 9.7254 | 6.5973 | 699.8807 | 164.8609 | 164.2506 | -635.1036 | 653.6382 |  | -96.9532 | 98.3827 |  | 33.63 | 40.75 |  |  | -26.5193 | -27.591 | 91.3218 | 91.5935 | 23.9324 | -171.6867 | -171.1457 | 3.516 |  | 12.4756 | 23.232 | 133.1 | 120.2 | -16.34 | 56.3274 | 54.2773 | 54.8418 | -18.6021 | -17.5809 | 66.2243 | -106.7375 | 75.8808 |  | 69.45 | 36.22 | 49.2261 | 46.2936 | -34.8842 |  |  |  | -145.9673 |  |  | -101.7 | -101.2 | 17.905 | 58.6 | 72.46 | 79.76 | 57.94 | -8.34 | 60.605 | 145.7233 | -6.05 | -6.22 | 99.43 | 65.04 | 145.7455 | 142.5818 | 13.0777 | 11.9909 | 252.4918 | 210.6414 | 203.0556 | 205.1295 | 112.2716 | 91.2405 | -27.93 | 641.9906 | 347.7867 |  | -24.2283 | -22.0594 |  | -4.1178 | -3.2956 | 152.124 | -54.6391 | -56.1978 | -49.9255 | 0 | -15.31 | 96 | 11.3504 | -55.1693 | -37.4475 | -36.9583 | 7.5832 | -88.7813 | 56.6527 | 24.7909 | 20.0497 |  | 42.1972 | 42.7258 | 40.2541 | 26.6256 | 26.6256 | 28.1327 | -10.4224 | -10.5172 | 25.5499 | 41.9685 | -13.1234 | -8.81 | 18.7704 | 1.6666 | -12.07 | 17.27 | -13.5921 |  | -12.001 | 4.169 |  | 31.19 | -40.8178 | -24.9952 | 18.67 | 81.6695 | 28 | -19.6253 | -3.4841 | -3.2822 | 2.8883 |  |  | -15.8581 | -44.4347 | 14.874 | 46.3295 | 12.438 | 10.8393 | -133.2183 | -30.1501 | 27.3762 | -72.1912 | 10.6169 | 19.3695 | 18.7991 | 12.9136 | 158.0067 | 158.2016 | 212 | -211.6456 | -464.4145 | 469.9526 | 481.6578 | -151.7646 | -149.3818 | -39.7782 | -28.0541 | 84.538 | 83.6359 |  |  | 31.9625 | 31.6548 | -65.4513 | -64.8226 | 100.19 | 99.4 | 21.2 | 20.4 | 21.0027 | 38.32 | -390.0183 | 110.3508 | 108.132 | 16.7 | -9.6 | -31 | -31.3 | 1.5002 |  | -472.399 | -321.5005 | 537.4685 | 431.5946 | 67.4255 | -420.9875 | 421.4063 | -168.067 | -248.3192 | -418.767 | 115.5464 | 114.1305 | 174.3538 | -520.4565 | 259.3261 | -263.0066 | 264.8471 | -8.7521 | 31.266 | 18.48 | -0.062 | -0.069 | -18.4 | -8.8 |  | 9.1142 | -13.7987 | -20.4181 | -0.4 | 23.022 | 22.17 | 8.3972 |  | 55.1445 | 53.2501 | 54.7501 |  | 11.6 | 31.8128 | 10.37 |  | -25.5303 | 70.5233 | 39.9112 | -25.764 | -69.9385 | 26.0625 | 43.1556 | -25.8 | 25.3 | 15.3807 | 132.6094
14/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 19.9145 | -27.4534 | -31.748 | 34.7933 |  | 49.8587 | -97.2678 | 68.196 | 34.7529 | 33.7337 | -22.2 | -66.024 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 15.1365 | 50.2724 | 16.8036 | 17.0612 | 28.2888 | [5 empty] | -79.78 | -79.7 |  | 22.2 | 63.8 | 35.416 | 0.331 | -86.55 | -86.72 | -32.09 | 88 | 88.15 | 19.8025 | -5.0115 | 76.2013 | 77.6108 | 57.1006 | -66.4019 | -66.965 | 35.2332 | 34.466 | 86.6409 | 88.3826 | 42.5977 | 52.2822 | -642.5961 | -12.8025 | -8.5 | -8.4 | 73.9731 | 72.851 | -5.3918 |  | -82.3069 | 5.8714 | 9.2905 | 6.3972 | 694.3569 | 166.1122 | 166.8141 | -616.5461 | 653.2888 |  | -84.1743 | 87.0278 | 105.7733 | 33.25 | 39.45 | 74.17 | 92.99 | -31.7436 | -31.2078 | 91.0701 | 91.4596 | 23.1024 | -172.3316 | -171.1272 | 5.5627 |  | 12.4756 | 28.406 | 132.7 | 119.5 | -16.36 | 54.8552 | 53.5473 | 54.2134 | -17.2031 | -16.6742 | 66.9049 | -108.3063 | 75.9416 |  | 71.51 | 36.97 | 48.5229 | 45.7077 | -34.1435 |  |  |  | -155.672 |  |  | -101.8 | -99.8 | 17.7457 | 57.3 | 71.94 | 78.06 | 57.3 | -8.75 | 60.0315 | 154.2638 | -2.85 | -2.9 | 95.02 | 64.31 | 155.4545 | 152.5455 | 13.2319 | 11.9727 | 255.5583 | 211.8969 | 204.874 | 207.9972 | 97.3816 | 75.0452 | -28.926 | 629.717 | 371.682 |  | -23.9973 | -21.9382 |  | 14.5993 | 14.0095 | 63.024 | -49.2195 | -49.9732 | -34.0178 | 14.17 | -15.35 | 33.6 | 11.3241 | -18.3619 | -36.1583 | -35.4704 | 3.048 | -72.3683 | 40.8002 | 23.8579 | 22.1037 |  | 42.04 | 42.3808 | 40.2913 | 31.1469 | 29.8072 | 43.8736 | -10.3866 | -10.6257 | 33.9486 | 46.1665 | -3.4113 | -8.68 | 16.368 | 1.5262 | -10.34 | 18.26 | 0 |  | -11.584 | 4.107 |  | 34.02 | -48.3724 | -32.523 |  | 84.2497 | 31.2 | -18.548 | -3.3592 | -3.2829 | 2.8152 |  |  | -17.4397 | -41.8143 | 16.2743 | 43.5463 | 9.0491 | 11.3174 | -128.1323 | -29.3034 | 25.9874 | -70.6455 | 10.76 | 18.4515 | 17.7654 | 13.0607 | 166.0067 | 166.3353 | 274.9 | -271.502 | -548.3465 | 552.4503 | 551.5604 | -157.1829 | -155.3364 | -35.7871 | -22.6065 | 74.6355 | 73.8159 | -89.9654 |  | 35.0607 | 34.4234 | -65.6839 | -65.3921 | 96.55 | 95.7 | 37.7 | 37.8 | 20.8168 | 38.32 | -400.6004 | 109.0223 | 108.7561 | 16.2 | -2.1 | -33.6 | -33.9 |  | 1.2518 | -536.9491 | -343.7199 | 551.0135 | 434.2077 | 41.3642 | -424.1085 | 425.1633 | -180.7092 | -256.3136 | -419.8689 | 118.9886 | 118.0137 | 182.5865 | -529.585 | 263.167 | -273.6065 | 269.3266 | -7.9364 | 29.647 | 22.8 | 0.216 | 0.202 | -22.72 | -4.56 |  | 4.0726 | -20.1251 | -20.7721 | 10.7 | 49.976 | 49.683 | 8.6214 |  | 49.3682 | 46.9124 | 47.8365 |  | 1.7 | 31.3564 | 10.13 |  | -24.0821 | 67.5163 | 35.9426 | -23.8876 | -66.6693 | 22.7339 | 43.858 | -15.2 | 15.4 | 0.2791 | 158.0846
14/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 19.4287 | -26.4342 | -31.8443 | 34.2906 |  | 47.9022 | -94.7666 | 65.4631 | 33.247 | 32.8708 | -24.42 | -60.715 | 52.8 | 14.076 | -52.8 | 14.9618 | 48.2008 | 15.7738 | 15.967 | 26.5253 | [5 empty] | -78.12 | -77.98 |  | 24.42 | 59.4 | 34.596 | 0.318 | -84.18 | -84.35 | -33.74 | 85.72 | 86.02 | 18.1419 | -3.8106 | 73.9933 | 75.9701 | 55.1189 | -62.9014 | -63.24 | 30.6764 | 22.2554 | 84.3464 | 86.3011 | 38.9607 | 44.3823 | -612.826 | -9.2056 | -11.1 | -10.9 | 71.4985 | 70.4929 | -5.1379 |  | -77.777 | 5.643 | 8.6302 | 5.8382 | 670.3389 | 164.0369 | 163.5181 | -621.687 | 627.0757 |  | -38.345 | 40.1876 | 104.5159 | 32.93 | 37.36 | 72.62 |  | -35.2265 | -35.6284 | 99.1515 | 100.3743 | 25.2533 | -157.3586 | -155.9977 | 3.2172 |  | 17.4633 | 28.841 | 126.6 | 115.4 | -16.32 | 58.9248 | 57.4224 | 58.1306 | -12.2663 | -12.1648 | 65.0003 | -107.9794 | 70.7651 |  | 69.1 | 35.8 | 47.1167 | 44.5358 | -33.3618 |  |  |  | -165.3195 |  |  | -102 | -101.7 | 17.9544 | 55.4 | 70.26 | 74.84 | 54.96 | -8.52 | 60.078 | 163.7393 | -2.69 | -2.69 | 87.95 | 62.99 | 164.4909 | 162.5818 | 12.2091 | 11.2545 | 254.1277 | 212.9063 | 205.3874 | 207.8835 | 90.9781 | 70.344 | -28.959 | 627.2903 | 401.1701 |  | -23.7957 | -21.8484 |  | 16.4303 | 15.8238 | 44.592 | -46.9766 | -48.0926 | -29.5095 | 0 | -14.57 | 1 | 10.6092 | -12.9232 | -35.6544 | -34.9678 | 2.966 | -68.1251 | 34.9809 | 23.648 | 21.5936 |  | 42.303 | 43.2483 | 40.38 | 34.9984 | 36.6729 | 29.9747 | -8.9663 | -9.9161 | 25.6288 | 39.8575 | -6.1506 | -9.82 | 16.893 | 1.525 | -10.76 | 18.69 | 0 |  | -11.747 | 4.159 |  | 33.41 | -40.0302 | -24.8863 |  | 82.721 | 32.9 | -18.2061 | -2.7846 | -3.063 | 2.7013 |  |  | -16.342 | -39.9337 | 14.9588 | 41.4479 | 15.4018 | 13.547 | -125.8332 | -27.8947 | 25.1566 | -67.8131 | 10.8508 | 17.1038 | 16.6791 | 12.743 | 174.1395 | 174.3501 | 280.8 | -278.1085 | -568.2535 | 573.1749 | 575.6329 | -166.9801 | -163.9234 | -35.5651 | -23.1705 | 74.1355 | 75.4403 | -102.4779 | -100.8546 | 30.4134 | 29.5454 | -81.6526 | -81.6236 | 98.04 | 97.29 | 36.3 | 37.6 | 21.0646 | 36.56 | -405.2013 | 114.7719 | 113.223 | 15 | 1.8 | -29.3 | -29.5 | 1.4118 | 1.1363 | -570.9302 | -363.0946 | 579.3906 | 448.8813 | 33.5653 | -447.1623 | 446.4175 | -180.9667 | -258.3003 | -439.5018 | 124.2915 | 125.8192 | 181.4185 | -552.2214 | 268.1448 | -291.4652 | 286.1053 | -9.0707 | 29.942 | 19.2 | 0.35 | 0.346 | -17.84 | -6.56 |  | 7.8843 | -22.0905 | -18.4283 | 8.4 | 50.718 | 50.682 | 8.3857 | 10.2856 | 49.7921 | 49.1274 | 48.7695 |  | 0.6 | 23.7353 | 9.56 |  | -24.1326 | 67.6646 | 36.2116 | -23.0806 | -65.2089 | 22.7121 | 43.1282 | -12.9 | 13.1 | 9.8165 | 143.5822
14/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 18.7355 | -25.8058 | -32.5279 | 33.506 |  | 53.9643 | -107.1096 | 62.9566 | 32.077 | 31.0318 | -26.64 | -55.77 | 48.4 | 12.42 | -48.4 | 13.3296 | 61.7172 | 15.1267 | 15.0787 | 25.4451 | [5 empty] | -77.11 | -76.84 |  | 28.86 | 55 | 32.486 | 0.311 | -79.31 | -79.91 | -39.03 | 80.8 | 80.93 | 17.3213 | -3.0662 | 71.4418 | 73.1853 | 55.3937 | -60.9355 | -60.5319 | 9.7577 | 9.7416 | 86.4258 | 87.9943 | 27.1813 | 27.4857 | -592.2934 | -7.6025 | -11.1 | -11.1 | 68.0305 | 66.7237 | -5.2047 |  | -75.8893 | 5.7356 | 8.2154 | 5.5384 | 646.9006 | 152.9892 | 152.7756 | -589.4529 | 606.8392 |  | -79.7761 | 81.1907 | 102.4501 | 32.23 | 35.41 | 70.4 | 93 | -31.3418 | -30.9399 | 88.4088 | 89.0879 | 25.4662 | -156.4657 | -154.4686 | 4.0778 |  | 20.9062 |  | 126.9 | 114.6 | -15.7 | 57.1376 | 55.2572 | 55.6072 | -17.55 | -17.0559 | 60.7071 | -99.1384 | 69.2975 |  | 63.96 | 33.36 | 45.2417 | 42.9245 | -32.3185 |  |  |  | -140.6381 |  |  | -96.1 | -96.2 | 17.3666 | 52.2 | 66.26 | 70.82 | 52.17 | -7.32 | 58.745 | 139.1679 | -2.64 | -2.65 | 85.02 | 62.92 | 139.4 | 136.7091 | 8.1349 | 7.3364 | 236.2143 | 193.5181 | 185.983 | 189.7621 | 86.9489 | 65.3705 | -28.918 | 603.9871 | 410.0141 |  | -23.1967 | -21.5512 |  | 16.5036 | 16.3519 | 43.056 | -48.0785 | -48.8126 | -26.2346 | 0 | -14.93 | 1 | 10.2071 | -10.7007 | -34.9728 | -34.5 | 2.5243 | -62.963 | 31.196 | 24.688 | 21.3259 |  | 41.9573 | 42.622 | 41.929 | 28.4676 | 31.3143 | 30.3096 | -6.3531 | -6.3863 | 22.9585 | 35.8047 | -4.5978 | -10.61 | 16.2753 | 1.42 | -10.53 | 19.13 | 0 |  | -11.716 | 4.24 |  | 33.41 | -34.6406 | -21.6659 | 18.44 | 82.3736 | 33 | -16.5831 | -2.5363 | -2.6 | 2.5362 |  |  | -16.7175 | -35.804 | 16.4545 | 37.2428 | 13.521 | 15.2101 | -118.7268 | -26.4886 | 23.2924 | -63.4582 | 10.9424 | 15.4338 | 14.948 | 12.695 | 175.0227 | 175.4452 |  |  | -570.8683 | 565.0556 | 589.0537 | -167.8794 | -165.725 | -36.5834 | -24.3582 | 80.6568 | 81.1089 |  |  | 30.2925 | 30.2376 | -75.7153 | -75.8107 | 100.08 | 99.6 | 35.9 | 37.3 | 20.9813 | 33.84 | -409.2186 | 112.1744 | 111.8596 | 13.9 | -1.1 | -29.3 | -29.5 | 1.4485 | 1.2513 | -577.0661 | -383.9125 | 575.0732 | 454.02 | 23.0318 | -444.6903 | 445.3711 | -180.6885 | -259.7847 | -436.0819 | 127.0386 | 124.2378 | 179.3149 | -546.5894 | 267.5826 | -289.3028 | 285.4831 | -8.7274 | 29.692 | 18 | 0.623 | 0.624 | -18.4 | -8.32 |  | 7.7378 | -22.7344 | -18.5443 | 9.2 | 45.666 | 45.553 | 8.5069 | 10.2128 | 54.3406 | 53.5777 | 54.4072 |  | 1.3 | 24.1723 | 9.03 |  | -25.4823 | 65.7238 | 36.4504 | -25.4564 | -64.4021 | 24.1743 | 40.6316 | -16.1 | 15.7 | 23.8096 | 126.2486
14/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 18.547 |  | -32.9534 | 31.5374 |  | 51.1435 | -109.2717 | 57.7389 | 29.3231 | 28.758 | -31.08 | -52.855 | 46.2 | 13.248 | -46.2 | 14.8893 | 62.7962 | 12.8582 | 13.06 | 21.6254 | [5 empty] | -75.91 | -75.89 |  | 33.3 | 50.6 | 32.31 | 0.301 | -76.67 | -77.62 | -43.18 | 78.01 | 78.71 | 16.2999 | -2.2262 | 68.1102 | 70.9161 | 54.0188 | -61.0295 | -60.9515 | 12.0151 | 11.3812 | 84.9603 | 86.4885 | 26.4543 | 26.6839 | -581.9425 | -13.2386 | -8.8 | -8.8 | 69.979 | 67.4321 | -4.798 |  | -76.318 | 4.7156 | 7.5249 | 5.0711 | 634.7848 | 137.0281 | 136.2041 | -614.9378 | 526.0133 |  | -81.2229 | 83.5024 | 97.3905 | 31.76 | 33.72 | 66.1 | 90.1 | -12.7217 | -12.3199 | 80.3338 | 80.2136 | 29.8938 | -142.4157 | -143.0965 | 2.7808 |  |  | 28.812 | 119.8 | 108.9 | -15.56 | 56.772 | 56.0453 | 55.0402 | -20.6004 | -20.3672 | 58.7725 | -90.5153 | 64.4613 |  | 58.24 | 30.6 | 42.8979 | 40.7272 | -30.9039 |  |  |  | -135.04 |  |  | -88.9 | -90.5 | 17.3007 | 48.7 | 60.6 | 66.4 | 48.51 | -6.25 | 62.1085 | 136.2427 | -2.45 | -2.46 | 73.67 | 93.74 | 135.2 | 133.2545 | 22.4791 | 21.3636 | 253.3951 | 203.4109 | 193.2733 | 197.0663 | 123.7039 | 101.8187 | -27.385 | 627.9717 | 453.5882 |  | -22.9242 | -21.0113 |  | 5.4208 | 5.9036 | 164.412 | -52.6003 | -54.3077 | -64.6015 |  | -14.79 | 100.9 | 9.0621 | -27.648 | -35.6784 | -34.8377 | 2.3794 | -100.4821 | 64.1846 | 23.7001 | 22.0529 |  | 42.0094 | 42.9838 | 41.1115 | 12.3918 | 11.7219 | 28.3001 | -21.2798 | -20.9683 | 17.8123 | 34.0087 | -8.4944 | -11.45 | 17.0761 | 1.315 | -10.99 | 18.59 | 0 |  | -11.433 | 4.186 |  | 32.17 | -33.6495 | -19.8479 | 17.63 | 80.0001 | 31.6 | -14.3967 | -2.1987 | -2.2578 | 2.2697 |  |  | -17.0024 | -31.3575 | 16.202 | 33.1904 | 10.2073 | 8.7394 | -108.8613 | -24.7364 | 21.4522 | -58.3537 | 11.2041 | 13.3036 | 12.9335 | 12.7313 | 158.6903 | 157.2928 | 112.3 | -112.2208 | -367.4291 | 366.8864 | 519.6641 | -150.7738 | -148.2504 | -46.9237 | -36.4411 | 81.1854 | 81.0571 |  |  | 33.5116 | 33.4896 | -65.3156 | -65.419 | 104.76 | 103.94 | 21.5 | 21.6 | 18.2341 | 33.04 | -386.4237 | 112.7057 | 110.9226 | 13.3 | -15.2 | -32.7 | -33 |  |  | -507.3213 | -424.0758 | 527.6927 | 415.2003 | 5.3641 | -408.0698 | 411.8279 | -167.1548 | -244.5079 | -405.9908 | 116.0463 | 115.2476 | 170.6641 | -501.6975 | 252.4571 | -255.3739 | 257.1825 | -10.3616 | 31.15 | 14.4 | 0.88 | 0.879 | -14 | -11.68 |  | 12.1019 | -22.8229 | -19.9512 | 6.8 | 45.783 | 44.446 |  |  | 54.1061 | 54.1276 | 53.5291 |  | 14.1 | 26.3889 | 8.26 |  | -37.943 | 73.7925 | 47.9784 | -37.8542 | -71.259 | 35.4256 | 35.4321 | -28.8 | 29.5 | 158.0334 | 4.0568
14/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 17.4851 | -24.2397 | -33.7926 | 26.526 |  | 48.4622 | -101.9283 | 53.8279 | 27.1072 | 26.5631 | -31.08 | -48.096 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 14.906 | 57.5368 | 13.1915 | 12.9858 | 21.9308 | [5 empty] | -73.24 | -73.06 |  | 31.08 | 46.2 | 30.59 | 0.299 | -78 | -78.47 | -33.69 | 78.72 | 78.79 | 14.1279 | -1.4614 | 65.7016 | 68.183 | 49.6165 | -62.4078 | -61.939 | 30.5591 | 34.3547 | 77.5312 | 79.1972 | 36.2526 | 41.2965 | -560.081 | -11.4673 | -9.3 | -9.7 | 68.4519 | 68.9745 | -4.6186 |  | -76.7446 | 4.1557 | 7.3768 | 4.9973 | 622.5774 | 119.6936 | 119.2053 | -601.6913 | 510.4297 |  | -70.336 | 71.8689 | 91.1033 | 30.4 | 32.03 | 62.77 | 86.45 | -12.8557 | -12.3199 | 76.2533 | 77.1744 | 32.8856 | -133.299 | -131.7213 | -0.1505 |  |  |  | 116 | 104.8 | -14.87 | 55.3474 | 55.2545 | 54.7186 | -27.6223 | -27.4014 | 60.4088 | -81.7535 | 66.2522 |  | 53.5 | 28.31 | 41.0229 | 38.9694 | -29.9159 |  |  |  | -141.435 |  |  | -83.7 | -82.8 | 17.1194 | 45.8 | 54.86 | 62.28 | 45.51 | -5.26 | 56.42 | 139.6579 | -2.69 | -2.7 | 66.55 | 56.65 | 139.3636 | 139.8182 | 25.6226 | 24 | 229.4671 | 188.5489 | 179.7142 | 182.0285 | 119.2334 | 100.3908 | -25.727 | 612.9037 | 477.5287 |  | -22.1111 | -20.5219 |  | 8.5687 | 8.1019 | 142.908 | -49.7545 | -50.8216 | -63.342 | 0 | -15.43 | 93.9 | 8.4033 | -18.3024 | -35.718 | -34.8648 | 2.2973 | -98.6814 | 66.8015 | 23.6679 | 22.2498 |  | 42.1802 | 42.3439 | 40.9314 | 13.0616 | 12.0569 | 23.2764 | -22.8138 | -23.0828 | 17.7632 | 31.5622 | -8.9192 | -12.64 | 16.9809 | 1.1624 | -10.65 | 19.39 | 0 |  | -11.688 | 4.317 |  | 31.41 | -31.4277 | -17.26 | 17.71 | 78.8816 | 28.9 | -13.6794 | -1.5794 | -1.7014 | 2.0893 |  |  | -16.121 | -28.4965 | 17.8881 | 29.4063 | 9.927 | 9.6824 | -107.7397 | -23.0889 | 20.259 | -53.5186 | 10.422 | 11.6434 | 11.4042 | 12.0144 | 162.9564 | 161.7029 | 102.7 | -101.8816 | -356.0875 | 359.0844 | 534.2105 | -156.2028 | -153.5252 | -46.5503 | -36.0513 | 75.9861 | 76.7649 | -93.6434 |  | 32.0833 | 32.6326 | -66.1021 | -66.418 | 99.49 | 98.71 | 42.4 | 42.6 | 21.0838 | 30.16 | -409.9711 | 110.201 | 109.8699 | 12.3 | 6.3 | -31 | -31.3 | 1.5432 |  | -525.4814 | -442.0258 | 553.7925 | 440.3176 | 11.819 | -435.0117 | 428.4772 | -175.8564 | -254.7616 | -422.3153 | 120.3536 | 121.4358 | 181.0702 | -535.5865 | 262.9801 | -273.531 | 274.5442 | -9.7821 | 31.713 | 20.96 | 1.126 | 1.125 | -20.56 | -6.16 |  | 4.8356 | -30.0282 | -14.2657 | 15.6 | 47.008 | 46.878 |  |  | 50.7427 | 50.2665 | 50.8086 |  | -10.4 | 26.6896 | 7.56 |  | -34.6916 | 72.6023 | 46.6551 | -34.0912 | -71.3337 | 35.2733 | 35.7715 | -4.4 | 5.5 | 178.5277 | -4.3468
14/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 17.037 | -23.5258 | -34.3278 | 28.7549 |  | 45.0408 | -96.3175 | 50.43 | 25.7812 | 25.3941 | -24.42 | -43.692 | 37.4 | 10.764 | -37.4 | 14.7725 | 52.507 | 12.469 | 12.527 | 20.4896 | [5 empty] | -65.6 | -65.76 |  | 24.42 | 41.8 | 29.413 | 0.291 | -62.87 | -63.45 | -52.07 | 63.6 | 63.86 | 13.4971 | -0.8435 | 62.9648 | 65.2458 | 51.1445 | -53.2248 | -53.008 | 8.1893 | 15.3289 | 78.2839 | 79.231 | 22.5118 | 22.2303 | -535.7438 | -10.1233 | -10 | -10.2 | 60.4769 | 59.1444 | -4.1772 |  | -78.6662 | 3.5235 | 6.9124 | 4.5939 | 593.8595 | 110.0192 | 110.2023 | -579.2693 | 483.8824 |  | -95.2567 | 96.3829 | 86.0038 | 29.47 | 30.48 | 59 | 83.85 | 2.1475 | 1.7456 | 63.3595 | 63.1918 | 35.3995 | -123.9293 | -123.6213 | 4.394 |  | 20.9062 | 28.665 | 113.5 | 102.1 | -14.59 | 55.7511 | 54.0788 | 54.4971 | -29.6826 | -30.1208 | 60.652 | -77.261 | 66.8928 |  | 48.33 | 25.86 | 38.6792 | 36.7722 | -28.2607 |  |  |  | -114.6005 |  |  | -76.5 | -75.8 | 16.6745 | 42.1 | 48 | 57.52 | 41.84 | -3.79 | 52.576 | 113.4264 | -2.56 | -2.4 | 61.99 | 53.58 | 113.7818 | 112.3273 | 29.636 | 29.3636 | 205.9781 | 168.3678 | 161.1433 | 164.0183 | 90.8924 | 73.2569 | -25.69 | 586.4239 | 470.7611 |  | -21.8422 | -20.2199 |  | 18.1532 | 16.1667 | 44.592 | -37.5531 | -38.7553 | -36.8474 | 0 | -14.74 | 1 | 7.6154 | 2.6284 | -34.7847 | -34.252 | 2.3006 | -71.0446 | 37.0366 | 23.5163 | 21.8726 |  | 40.5321 | 42.1798 | 39.4963 | -2.3444 | -2.5118 | 69.4944 | -28.5928 | -28.638 | 53.5329 | 71.2402 | -2.1588 | -5.59 | 16.8856 | 1.033 | -10.76 | 19.24 | 0 |  | -12.029 | 4.396 |  | 29.18 | -71.5592 | -53.3221 | 16.46 | 70.5873 | 31.4 | -11.3682 | -2.0322 | -2.1666 | 1.9117 |  |  | -16.5477 | -23.9286 | 16.5835 | 24.437 | 10.3665 | 10.6712 | -81.35 | -21.2292 | 18.9737 | -49.6902 | 10.64 | 10.3055 | 10.095 | 12.1364 | 163.195 | 163.0651 | 101.8 | -100.9797 | -355.0854 | 359.6907 | 534.7045 | -156.0957 | -153.0997 | -48.8112 | -40.9704 | 84.9203 | 84.4298 |  | -102.5108 | 32.6656 | 31.8746 | -60.7617 | -61.4394 | 98.67 | 97.01 | 47.5 | 46.8 | 21.0646 | 29.6 | -411.1731 | 110.4095 | 109.3095 | 11.1 | 15.9 | -30.2 | -30.4 |  | 1.1911 | -524.7525 | -439.8808 | 559.9072 | 443.0213 | 16.39 | -436.267 | 435.6725 | -179.1719 | -258.0444 | -429.353 | 121.7715 | 120.129 | 183.0351 | -534.621 | 266.7944 | -277.3884 | 278.3354 | -10.3342 | 32.213 | 22.88 | 1.302 | 1.302 | -22.16 | -4 |  | 2.8733 | -32.665 | -11.8639 | 18.8 | 48.985 | 47.916 |  |  | 54.3158 | 54.5757 | 55.8436 |  | -17.1 | 27.5265 | 7 |  | -38.6362 | 73.7953 | 50.6636 | -37.9664 | -71.6893 | 38.2712 | 32.4166 | 1.3 | -0.7 | 180.8144 | -12.7511
15/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 16.4652 | -22.6072 | -35.106 | 28.7131 |  | 42.5415 | -89.6196 | 47.3754 | 23.9953 | 23.5076 | -22.2 | -41.265 | 35.2 | 9.936 | -35.2 | 14.9935 | 48.0394 | 11.938 | 11.963 | 19.9568 | [5 empty] | -62.33 | -62.23 |  | 22.2 | 39.6 | 29.322 | 0.291 | -63.61 | -64.98 | -41.93 | 64.95 | 65.04 | 12.6101 | -0.5771 | 62.0082 | 63.5275 | 47.3945 | -54.9286 | -54.9161 | 31.3638 | 26.0862 | 73.1036 | 74.2388 | 33.8382 | 38.4319 | -532.5919 | -10.789 | -9.3 | -9.2 | 62.4925 | 61.0764 | -3.9073 |  | -80.5764 | 1.9413 | 4.2879 | 4.191 | 594.4088 | 100.3448 | 100.7416 | -584.5081 | 459.4933 |  | -67.3881 | 69.316 | 81.7126 | 28.43 | 28.65 | 55.34 | 81.23 | 6.5681 | 6.702 | 60.6549 | 60.6343 | 38.9651 | -111.5803 | -111.5966 | 0.5575 |  | 20.9062 |  | 108 | 97.6 | -14.25 | 56.8589 | 56.0411 | 55.8058 | -32.8636 | -31.6411 | 60.4164 | -72.4241 | 66.6531 |  | 44.56 | 23.9 | 36.8042 | 34.5749 | -26.7583 |  |  |  | -127.6959 |  |  | -74.1 | -73 | 16.7075 | 39.6 | 44.72 | 54.48 | 39.67 | -3.53 | 54.2345 | 126.7972 | -2.51 | -2.53 | 56.89 | 49.37 | 127.8909 | 125.0364 | 39.52 | 38.5636 | 213.1624 | 174.3346 | 167.3408 | 169.1093 | 120.411 | 104.9713 | -23.592 | 597.4163 | 475.678 |  | -21.7226 | -20.1004 |  | -1.2117 | -0.9876 | 164.412 | -47.5965 | -49.0092 | -68.9639 | 0 | -14.97 | 118.2 | 6.9751 | -31.6785 | -33.4767 | -32.4138 | 3.6073 | -103.3894 | 65.3416 | 23.8277 | 20.5204 |  | 41.2863 | 41.3009 | 40.4965 | -8.2054 | -6.1959 | 66.6476 | -37.3593 | -37.3084 | 49.8174 | 65.3782 | 0.368 | -10.32 | 15.1693 | 0.9744 | -9.73 | 19.51 |  |  | -12.194 | 4.344 |  | 27.99 | -66.6175 | -49.0223 | 17.15 | 67.7971 | 32.5 | -10.1744 | -1.8479 | -1.9692 | 1.7427 |  |  | -15.0073 | -21.3144 | 16.2575 | 22.0949 | 8.8348 | 8.4964 | -77.247 | -20.2937 | 18.1946 | -47.4601 | 10.8768 | 9.2105 | 8.8926 | 12.3134 | 157.5548 | 157.8333 | 52 | -51.6373 | -284.278 | 285.9689 | 496.5257 | -150.8634 | -147.8385 | -50.7605 | -42.6618 | 83.7777 | 82.3021 | -99.2656 |  | 33.5225 | 33.4347 | -57.1021 | -57.4731 | 98 | 97.12 | 46.1 | 47.6 | 21.0219 | 27.92 | -409.3385 | 108.4115 | 109.4861 | 11.1 | 14.8 | -31.1 | -31.4 | 1.4608 |  | -491.9186 | -439.1749 | 557.2325 | 440.013 | 22.0893 | -431.2202 | 429.9843 | -173.3839 | -252.4175 | -424.4497 | 119.3494 | 119.0146 | 178.9331 | -532.684 | 263.3086 | -274.114 | 276.1747 | -9.9661 | 31.414 | 23.6 | 1.525 | 1.529 | -22.64 | -2.48 |  | 2.9007 | -33.7209 | -12.5383 | 21.8 | 52.633 | 51.069 |  |  | 54.7698 | 54.8097 | 53.8336 |  | -16.2 | 28.0295 | 6.57 |  | -41.3068 | 74.8318 | 51.4846 | -40.0962 | -74.1446 | 40.6063 | 31.3657 | 0.6 | 0 | 214.2565 | -47.2672
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 21.1186 | -14.8768 | 12.038 | 35.7495 | 0 | 53.9643 | -79.1938 | 71.5988 | 36.3149 | 35.1871 | 51.06 | -26.246 | 63.8 | 22.356 | -22 | 15.1745 | 89.975 | 18.68 | 18.9863 | 32.0496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -50.95 | 0 | 79.92 | 74.8 | 36.931 | 0.333 | -44.96 | -45.19 | 25.26 | 142.74 | 143.85 | 20.1059 | 1.2846 | 78.5596 | 80.4319 | 68.1926 | -44.6353 | -44.8981 | 35.4388 | 35.7231 | 89.3715 | 91.8522 | 48.5186 | 52.4885 | 0 | -5.8563 | -2.9 | -2.9 | 179.7661 | 178.3799 | -1.1929 | 0 | -48.1441 | 6.7258 | 10.2774 | 6.9277 | 700.6132 | 230.6283 | 229.8653 | 0 | 664.0215 | 0 | -18.2957 | 98.3827 | 108.847 | 52.17 | 52.45 | 78.21 | 105.25 | 6.5681 | 6.702 | 104.2641 | 105.1575 | 52.8111 | -74.4953 | -74.1541 | 23.3448 | 0 | 21.2989 | 29.254 | 133.1 | 120.2 | -11.16 | 65.6847 | 63.0109 | 63.5069 | 10.5168 | 9.7298 | 156.398 | -20.8509 | 173.7341 | 14.3262 | 73.89 | 38.33 | 49.2261 | 46.8796 | -22.7228 | 0 | 0 | 0 | -87.3802 | 0 | 0 | -43.4 | -43.7 | 21.2503 | 60.6 | 73.14 | 81.54 | 59.76 | -1.26 | 62.1085 | 219.0824 | -2.45 | -2.4 | 108.35 | 93.74 | 220.8545 | 219 | 39.7936 | 38.7727 | 281.1745 | 245.371 | 233.987 | 237.6018 | 147.1376 | 132.8746 | -21.572 | 649.15 | 515.885 | 0 | -13.6375 | 0 | 0 | 59.6585 | 55.6306 | 179.772 | -30.9491 | -32.1946 | -4.7311 | 18.27 | 0 | 124.9 | 12.0548 | 83.8342 | -24.6851 | -24.2702 | 7.5832 | -39.6109 | 94.7789 | 25.4127 | 24.1049 | 0 | 43.527 | 43.7396 | 42.2691 | 43.3712 | 42.8688 | 96.7897 | 5.4718 | 4.9612 | 70.668 | 86.6142 | 26.7723 | 4.96 | 19.0756 | 1.713 | -2.82 | 20.05 | 26.9243 | 10.888 | -6.161 | 4.409 | 13.3624 | 36.9 | 4.7965 | 10.1095 | 18.67 | 84.8565 | 34.6 | -5.8229 | 4.1331 | 4.3765 | 2.9736 | 0 | 0 | -12.5572 | 0.0138 | 17.8881 | 48.1542 | 44.8201 | 46.0412 | -73.9127 | -16.8634 | 34.9595 | -39.2956 | 12.9789 | 20.2887 | 19.7167 | 15.0804 | 185.933 | 183.1646 | 280.8 | -32.9021 | -240.4378 | 584.0867 | 693.9363 | -83.3185 | -80.8762 | -34.9948 | -21.5328 | 87.1794 | 86.0354 | -24.2997 | -23.4301 | 36.9174 | 36.1373 | -29.1449 | -28.9244 | 111.76 | 110.96 | 70.9 | 70.8 | 21.3103 | 40.24 | -333.1921 | 116.4024 | 114.6163 | 17.3 | 62.6 | -0.3 | -0.2 | 1.7023 | 1.4349 | -124.9022 | -97.9605 | 633.1713 | 497.2479 | 97.5652 | -93.5918 | 479.5209 | -156.1563 | 0 | -84.1534 | 201.3154 | 200.0895 | 204.2158 | -136.5016 | 287.3225 | -129.5034 | 325.8845 | -7.6205 | 40.4456 | 34.56 | 1.945 | 1.94 | -14 | 8.72 | 0 | 12.1019 | -10.2831 | -1.0819 | 27.1 | 57.493 | 57.398 | 8.6214 | 10.3704 | 56.4182 | 55.7299 | 56.8628 | 0 | 17.6 | 31.8128 | 10.98 | 0 | -21.3963 | 78.3498 | 58.2081 | -21.6494 | -64.4021 | 48.3994 | 45.196 | 47.9 | 36.5 | 214.2565 | 224.991
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 10.3988 | -28.9665 | -36.5526 | 21.2322 | 0 | 28.8455 | -219.3137 | 42.0703 | 21.4873 | 21.0009 | -79.92 | -73.994 | 22 | 9.936 | -63.8 | 11.6953 | 33.7362 | 7.5498 | 7.5637 | 13.1951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -123.25 | -123.04 | 0 | -51.06 | 24.2 | 26.314 | 0.284 | -140.22 | -140.3 | -52.07 | 45.03 | 45.13 | -2.382 | -11.2504 | 50.4384 | 52.3991 | 40.3132 | -163.5447 | -163.846 | 6.2551 | 6.2433 | 62.8166 | 65.6423 | -12.9976 | -15.0627 | -650.295 | -24.9514 | -12 | -11.8 | 52.2073 | 51.0543 | -5.7136 | 0 | -178.8952 | -3.5522 | 0 | 2.1769 | 0 | 36.1339 | 35.9203 | -637.9094 | 21.8601 | 0 | -96.9532 | 19.7986 | 0.0699 | 20.89 | 19.89 | 40.8 | 65.54 | -42.1923 | -42.7281 | 57.3128 | 57.6911 | 21.1805 | -178.1646 | -177.2815 | -5.5366 | 0 | 12.4756 | 23.232 | 92.5 | 83.2 | -16.53 | 28.9151 | 27.5521 | 28.495 | -60.6387 | -59.7347 | 32.8296 | -166.2197 | 35.3209 | 0 | 33.58 | 18.62 | 31.6479 | 29.7409 | -35.3091 | 0 | 0 | 0 | -223.2304 | 0 | 0 | -104 | -106 | 16.6745 | 32.3 | 33 | 43.8 | 31.93 | -9.21 | 49.414 | 86.7449 | -15.7 | -15.76 | 56.89 | 36.51 | 87.0909 | 85.4909 | -4.3079 | -3.9182 | 168.0082 | 131.0527 | 125.564 | 126.8148 | 62.2256 | 42.0542 | -29.124 | 0 | 120.3356 | 0 | -39.6465 | -24.6768 | 0 | -18.2209 | -16.8297 | 35.376 | -84.6177 | -85.1848 | -95.3827 | 0 | -15.89 | 0.9 | 6.9751 | -75.9737 | -37.4475 | -36.9583 | -1.4188 | -126.1708 | 6.6459 | 20.3095 | 19.3396 | 0 | 30.1261 | 30.2485 | 28.9019 | -8.2054 | -6.1959 | -10.7172 | -38.9495 | -38.4036 | -11.1573 | 0 | -19.415 | -27.53 | 5.9651 | 0.7156 | -12.07 | 13.11 | -20.549 | 10.888 | -14.652 | 1.348 | 9.1088 | 18.93 | -86.8726 | -71.4319 | 12.62 | 46.2319 | 25.7 | -24.936 | -5.5319 | -6.3006 | 1.3204 | 0 | 0 | -17.5156 | -46.1559 | 10.7443 | -0.1223 | 8.8348 | -0.4005 | -176.7589 | -31.1561 | 18.1946 | -73.9728 | 9.9925 | 7.1792 | 6.8886 | 11.323 | 84.052 | 85.8084 | 33.5 | -278.1085 | -576.7129 | 243.2674 | 127.9207 | -174.3154 | -174.825 | -57.0523 | -49.1382 | 74.1355 | 73.8159 | -119.6584 | -120.7225 | 1.409 | 0.574 | -86.9442 | -86.4995 | 6.46 | 6.32 | 18.1 | 18.1 | 18.2341 | -62.32 | -442.643 | 65.1027 | 65.0499 | 5.4 | -15.3 | -34.4 | -34.7 | 1.301 | 1.0619 | -681.9263 | -478.7621 | 144.7275 | 98.404 | -48.3622 | -479.3256 | 84.1535 | -198.2431 | -277.1307 | -474.1585 | 106.676 | 107.2011 | 159.6716 | -604.8729 | 2.5708 | -326.6533 | 131.4785 | -11.3367 | 14.03 | 14.4 | -0.157 | -0.17 | -33.28 | -11.68 | 0 | -9.8436 | -46.0838 | -22.237 | -5.3 | 18.438 | 18.314 | 7.7571 | 9.3894 | 48.3364 | 46.9124 | 47.8365 | 0 | -62.8 | 16.8597 | 4.91 | 0 | -47.7419 | 65.7238 | 34.592 | -46.7366 | -77.3483 | 20.9464 | 24.9656 | -38.1 | -47.5 | -112.2305 | -47.2672
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 17.4718 | -23.8108 | -10.7828 | 30.3621 | 0 | 45.5843 | -115.4187 | 54.2913 | 27.4976 | 26.9575 | -21.1363 | -49.3281 | 42.5822 | 17.0533 | -41.36 | 14.2514 | 62.1019 | 14.2973 | 14.4631 | 24.1513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -84.8836 | -91.1894 | 0 | 21.1363 | 47.9646 | 30.7347 | 0.30227 | -84.6117 | -85.1931 | -23.8098 | 86.3575 | 86.7031 | 10.1093 | -3.7042 | 62.5605 | 64.5959 | 53.0995 | -85.5738 | -85.0993 | 19.53 | 19.9382 | 75.3408 | 76.8519 | 16.537 | 15.979 | -361.6164 | -11.9491 | -9.65 | -9.675 | 94.8897 | 93.4611 | -3.5785 | 0 | -97.7351 | 2.7676 | 7.4246 | 4.8371 | 394.5788 | 140.1537 | 140.1403 | -504.8023 | 330.6719 | 0 | -59.3963 | 60.9587 | 77.5988 | 34.625 | 35.5112 | 61.202 | 85.1907 | -20.1759 | -20.1229 | 84.0766 | 84.6461 | 38.566 | -135.4873 | -134.9321 | 6.7657 | 0 | 17.8421 | 27.7722 | 109.4313 | 98.925 | -14.3794 | 52.4729 | 50.9783 | 51.1577 | -23.9245 | -23.4867 | 80.5753 | -89.2429 | 89.0684 | 11.5406 | 53.7575 | 28.4381 | 40.5786 | 38.3523 | -29.135 | 0 | 0 | 0 | -145.097 | 0 | 0 | -79.6896 | -79.5917 | 19.0152 | 47.4354 | 53.4558 | 63.79 | 46.9294 | -5.336 | 56.927 | 143.7089 | -11.5154 | -11.5508 | 84.9194 | 52.9171 | 144.4799 | 142.2352 | 19.5155 | 18.4748 | 230.3313 | 191.0757 | 183.2472 | 185.9911 | 109.5078 | 91.4429 | -25.4645 | 514.8842 | 337.1811 | 0 | -26.7055 | -20.5487 | 0 | 17.2644 | 16.2035 | 119.9917 | -56.8534 | -57.9493 | -54.1183 | 3.8257 | -13.3131 | 70.4083 | 9.9806 | -8.7372 | -31.59 | -30.8181 | 2.7226 | -88.1686 | 57.5793 | 23.3907 | 22.2822 | 0 | 39.1443 | 39.6019 | 38.0386 | 19.6133 | 19.6447 | 45.747 | -17.3861 | -17.3687 | 32.5055 | 48.3553 | 0.50202 | -12.6721 | 12.7603 | 1.0289 | -7.7229 | 17.1871 | 0.4069 | 10.888 | -9.9401 | 4.118 | 11.2752 | 28.9171 | -44.9475 | -32.2351 | 16.4205 | 71.5113 | 30.7333 | -17.778 | -1.7017 | -1.8314 | 1.9528 | 0 | 0 | -15.327 | -30.3116 | 13.6299 | 29.553 | 23.4658 | 16.8445 | -124.7507 | -23.0773 | 25.2254 | -53.8541 | 11.3853 | 12.042 | 11.7743 | 13.0627 | 140.0527 | 140.3752 | 144.0511 | -141.3859 | -402.8303 | 405.2602 | 430.0085 | -134.4219 | -132.9237 | -48.8674 | -39.313 | 81.7291 | 81.4645 | -75.4475 | -74.2305 | 22.6272 | 22.3056 | -54.4283 | -54.3293 | 69.3496 | 68.7454 | 50.7375 | 50.6812 | 20.8514 | -1.375 | -394.4392 | 95.4612 | 95.121 | 10.4935 | 26.6521 | -21.3333 | -21.2479 | 1.4976 | 1.2282 | -421.6818 | -308.2924 | 421.6417 | 325.2567 | 5.4923 | -317.5091 | 316.0019 | -176.3133 | -175.9235 | -312.2188 | 148.1783 | 147.2746 | 179.7281 | -402.2477 | 175.3125 | -230.4126 | 230.8939 | -9.9278 | 27.296 | 25.2517 | 1.146 | 1.1454 | -24.6917 | -0.72833 | 0 | 0.59472 | -29.7468 | -10.2462 | 15.7083 | 48.9054 | 48.5185 | 8.3084 | 9.9595 | 53.2782 | 53.1923 | 53.3037 | 0 | -26.0208 | 22.3111 | 7.4367 | 0 | -38.5332 | 73.071 | 49.4474 | -37.9927 | -71.7154 | 38.4044 | 33.019 | 10.8604 | -10.5875 | 28.2726 | 108.8173
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
domingo, 14 de Junio del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 77392 | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 4558220 | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | CL-2280 | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
14/06/2026 | 00:30 |  | 0 | 5.1013 | -9.9715 | 5.2034 | 7.3195 |  | 11.7043 |  | 14.9848 | 6.1328 | 7.0506 | -2.22 |  | 0 |  | -17.6 | 4.1125 | 4.6403 | 2.6315 | 2.3845 | 4.6091 |  |  |  |  | -0.9393 | -1.276 | -1.245 | 2.478 | -17.76 | -11 | -1.613 | 0.317 | -11.5 | -11.49 |  | -11.91 | -12.04 | 0.9615 | 3.8352 | 14.4219 | 16.5713 | -21.2326 | -11.6637 | -10.7729 | 16.2284 | 14.2245 | -18.0849 | -16.53 | 23.7283 | 11.1211 | 27.5067 | 8.741 | -5.7 | -5.7 | -21.9883 | -22.5992 | -1.9699 |  | 7.0765 | 2.4907 | 0.89 | 0.6906 | -58.1683 | 7.3244 | 6.3784 | 38.4075 | -178.3588 |  |  |  | 9.0614 | 8.59 | 5.94 | -12.59 | 5.18 | -23.1704 | -23.3043 | 28.0231 | 27.4527 | -3.8181 | -15.1652 | -14.9851 | 7.0972 |  | 4.2153 | 8.329 | -6.8 | -6.9 | -2.7 | 17.8579 | 17.94 | 17.0104 | 26.023 | 26.4499 | -24.5554 | -3.9416 | -24.1861 | 3.3117 | 24.8 | 8.63 | 5.7861 | 4.7882 | -7.4701 |  |  |  | 28.5952 |  |  |  |  | -1.1182 | 0.7 | 5.7 | 4.96 | -1.16 | -1.26 | 7.316 | -28.4016 | -4.44 | -4.61 | 13.79 | 0.86 | -28.4909 | -13.9636 | -40.1426 | -39.3364 |  | -26.4044 | -34.3811 | -34.8175 | -21.0072 | -28.1446 | -12.185 | -116.6305 | -15.6196 |  | -5.5279 | -5.5954 |  | -14.7723 | -15.4315 | 25.616 | -20.0369 | -19.952 | 15.8064 | -18.63 | -2.47 | -0.2 | 1.6283 | -15.5756 | -7.1606 | -7.4449 | 6.4014 | 14.5403 | -27.0184 | 7.3577 | -1.3099 |  | 0 | 0 | 0 | 9.3776 | 9.8799 | -22.9415 | 21.524 | 21.5039 | -13.943 |  | 19.2349 | -17.54 | -2.1199 | 0.1504 | 2.81 | 0.88 | -18.2125 |  | 2.925 | 0.05 | 3.5039 | 18.46 | -8.9477 | -1.9391 | -2.71 | 29.3082 |  | 21.9416 | -3.9235 | -4.4184 | 2.3289 |  |  | -12.1851 | 66.4141 | 1.4736 | -22.5958 | 0.7803 | 0.0988 | 119.3903 | -11.2832 | -10.5534 | -6.5126 | 2.6713 | 7.4645 | 7.5396 | 2.0735 | -14.0539 | -12.8005 | -9.64 | 5.9116 | 30.7879 | 20.0399 | 85.7191 | 2.791 | 3.6602 |  | -6.5406 | 0 | -10.0498 |  |  | -7.9583 | -7.3816 | -7.6403 | -7.4232 | 16.8 | 16.93 | -28.2 | -27.5 | 0.054 | -13.12 | 57.6197 | 25.0553 | 24.0269 | -20.8 | -32.9 | -7.6 | -8.1 |  |  | -106.4424 | 31.5179 | -269.1161 | -9.9286 | -22.0994 | 113.8802 | 52.3178 | 139.8074 | 86.8303 | 48.6546 | 27.6358 | 28.8431 | -34.0704 | 219.8914 | -185.5249 | 34.424 | -22.1174 | 0.4944 | 5.01 | -2.96 | -1.993 | -1.998 | -1.84 | 0.88 | 0.5345 | -6.5599 | 3.4867 | -0.1144 | 0.6 | 2.459 | 2.309 |  |  | 4.2826 | 4.4118 | 2.9361 |  | 17.4 | 4.2195 | -0.12 |  | 3.3617 | -20.0081 | -22.0074 | 5.4159 | 15.2542 | -16.6602 | 0 | -16 | 0 | 49.6327 | -130.4942
14/06/2026 | 01:00 |  | 0 | 5.2873 | -10.3069 | 4.644 | 7.098 |  | 10.7607 |  | 14.7546 | 6.0498 | 7.455 | -2.22 | -22 |  | 0.828 |  | 3.6226 | 5.3755 | 2.7585 | 2.6846 | 5.0025 |  |  |  |  | -1.1229 | -1.337 | -1.333 | 2.658 | -17.76 | -13.2 | -1.557 | 0.317 | -11.46 | -11.34 |  | -12.47 | -12.61 | 0.7647 | 3.7624 | 14.5788 | 16.5212 | -18.4736 | -10.4846 | -10.0774 | 4.3375 | 5.0596 | -16.773 | -14.427 | 9.0645 | 9.5756 | 29.732 | 8.9193 | -5.9 | -5.9 | -23.2369 | -23.0288 | -1.8758 |  | 6.5605 | 2.5297 | 0.4478 | 0.6242 | -77.3949 | 8.8504 | 8.7893 | 36.4682 | -198.6851 |  |  |  |  | 8.14 | 5.44 | -13.33 | 4.48 | -22.0987 | -21.9648 | 26.2899 | 25.2457 | -2.3634 | -20.9631 | -21.1935 | 6.7493 |  | 4.032 | 7.536 | -8.6 | -9.3 | -2.68 | 13.1374 | 13.2427 | 11.7833 | 32.9919 | 33.1405 | -28.3861 | -7.22 | -28.8107 | 3.5075 | 23.74 | 8.36 | 5.3174 | 4.3976 | -7.2074 |  |  |  | 26.4363 |  |  |  |  | -0.907 | 0.5 | 4.44 | 4.48 | -1.44 | -1.07 | 7.657 | -26.754 | -8 | -8.04 | 20.37 | 0.06 | -25.8545 | -13.1909 | -38.121 | -37.3182 |  | -23.3948 | -31.801 | -31.5893 | -27.7061 | -34.4766 | -12.98 | -115.0113 | 4.0943 |  | -7.0451 | -6.6227 |  | -8.236 | -7.9928 | -17.412 | -17.1873 | -16.9009 | 17.9425 | 0 | -3.05 | 0 | 1.8255 | -3.6862 | -7.383 | -7.5848 | 6.6924 | 21.084 | -31.7624 | 7.1381 | -0.8395 |  | 0 | 0 | 0 | 8.7077 | 8.5403 | -22.9415 | 19.312 | 19.0917 | -12.0559 |  | 18.6685 | -17.32 | -2.0156 | 0.1742 | 2.51 | 1.12 | -18.7223 |  | 2.945 | 1.027 |  | 18.38 | -11.4589 | -4.1813 | -2.5 | 29.6082 |  | 22.1603 | -3.8776 | -4.2506 | 2.2225 |  |  | -13.1723 | 65.5911 | 1.4339 | -23.2619 | 1.2108 | 0.9998 | 119.882 | -11.7745 | -11.0541 | -6.6859 | 2.7157 | 7.2887 | 7.3023 | 2.3365 | -5.1942 | -3.5568 | -0.84 | 4.7883 | 36.5905 | 42.4781 | 94.7979 | 12.3816 | 13.1185 | 0 | -11.6141 | 0 | 0 | 24.5449 | 22.3734 | -7.409 | -6.3708 | -2.4336 | -2.5951 | 16.38 | 16.6 | -33.5 | -33.6 | 0.0357 | -12.8 | 76.5421 | 24.8595 | 24.7679 | -20.8 | -44.8 | -8.8 | -9.4 |  | -17.6304 | -80.396 | 30.8377 | -271.0682 | -17.9378 | -15.9137 | 128.8917 | 33.8636 | 135.5404 | 100.5334 | 65.75 | 26.724 | 28.5003 | -28.5908 | 245.3716 | -193.7153 | 56.3459 | -42.1355 | -0.2795 | 3.433 | -5.12 | -1.938 | -1.947 | 0.56 | -1.6 | 0.5333 | -4.2466 | 8.7907 | -6.5019 | 0 | 2.659 | 2.715 |  |  | 4.0066 | 3.4114 | 4.1334 |  | 30.8 | 4.275 | -0.12 |  | 0 | -18.3976 | -19.273 | 2.742 | 13.0043 | -13.3378 | 0 | -29.6 | 12.3 | 69.924 | -143.6083
14/06/2026 | 01:30 |  | 0 | 5.3458 | -10.3011 | 5.5125 | 6.8413 |  | 10.5017 |  | 14.2969 | 5.9298 | 7.2273 | -2.22 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.6535 | 5.2949 | 2.8756 | 2.8168 | 5.3777 |  |  |  |  | -1.0047 | 0 | -0.933 | 2.635 | -19.98 | -13.2 | -1.609 | 0.316 | -12.98 | -12.91 |  | -11.46 | -11.57 | 0.7992 | 3.7088 | 14.4622 | 16.378 | -18.4157 | -11.4122 | -11.2037 | 4.8101 | 5.0421 | -16.547 | -14.2608 | 10.4629 | 11.1971 | 27.2826 | 9.7376 | -5.9 | -5.9 | -22.8107 | -22.4604 | -1.9492 |  | 4.8672 | 2.8112 | 0 | 0.5354 | -77.8222 | 6.4394 | 6.4089 | 42.1399 | -201.4188 |  |  |  | 7.9836 | 8.35 | 6.03 | -13.46 | 4.07 | -21.6969 | -21.6969 | 25.8496 | 24.6667 | -1.6553 | -20.3703 | -19.7986 | 4.2738 | 0 | 4.2153 | 7.56 | -9.6 | -9.5 | -2.59 | 12.5766 | 13.0472 | 11.2817 | 32.3829 | 32.4066 | -29.9853 | -5.7098 | -29.1471 | 3.2705 | 23.05 | 8.07 | 5.1611 | 4.1046 | -7.1687 |  |  |  | 26.5283 |  |  |  |  | -0.8264 | 0 | 3.74 | 3.94 | -1.73 | -0.89 | 7.5795 | -27.6491 | -8.15 | -8.22 | 19.98 | -0.36 | -27.2727 | -13.8727 | -38.6249 | -37.5636 |  | -26.6317 | -34.2494 | -34.4436 | -23.7466 | -26.6541 | -12.51 | -120.8076 | 7.2309 |  | -6.5559 | -6.2064 |  | -13.299 | -12.4 | -8.708 | -15.384 | -15.1621 | 20.4314 | 6.1 | -2.96 | -1.9 | 1.6041 | -12.5886 | -7.4948 | -7.8166 | 6.7735 | 22.1049 | -33.3633 | 7.1978 | -0.787 |  | 2.5229 | 3.1256 | 0 | 8.5403 | 8.7077 | -22.2717 | 19.4655 | 19.268 | -10.7563 |  | 18.9078 | -16.5 | -1.5212 | 0.165 | 2.07 | 1.71 | -18.1617 |  | 3.021 | 0.693 |  | 16.92 | -14.0853 | -6.8768 | -2.16 | 28.6656 |  | 21.5916 | -3.9753 | -4.2411 | 2.1854 |  |  | -12.8535 | 64.5384 | 1.4914 | -23.0876 | -1.0705 | -1.6092 | 115.5594 | -12.1311 | -10.7031 | -6.953 | 3.1362 | 7.1935 | 7.3814 | 1.8027 | -5.8495 | -3.8808 | -0.84 | 3.9121 | 35.6401 | 40.6596 | 95.4601 | 10.9366 | 11.6581 | 0 | -9.1529 | -9.6498 | -11.1512 |  |  | -7.5244 | -6.9091 | -2.5354 | -2.8278 | 15.89 | 16.13 | -32.7 | -32.9 | -0.087 | -12.24 | 73.0419 | 24.3591 | 24.288 | -20.8 | -44.5 | -8.4 | -8.9 |  | -17.4215 | -77.6791 | 32.8097 | -272.9935 | -18.3822 | -14.203 | 130.33 | 35.4584 | 136.8649 | 99.3284 | 72.1943 | 29.5251 | 26.3076 | -25.5165 | 243.9051 | -194.5777 | 56.2777 | -41.5913 | -0.1868 | 3.789 | -5.2 | -1.999 | -1.998 | 0.56 | -1.92 | 0.1234 | -4.5701 | 9.8466 | -6.7369 | -0.4 | 2.238 | 1.865 | 1.8283 | 2.0657 | 4.6612 | 4.1705 | 2.7549 |  | 30.1 | 4.3154 | -0.14 |  |  | -18.3992 | -20.3186 | 3.3279 | 13.6542 | -14.9481 |  | -29 | 11.5 | 71.6938 | -145.0905
14/06/2026 | 02:00 |  | 0 | 5.4843 | -10.2977 | 4.5619 | 6.8595 |  | 9.9276 |  | 14.5859 | 5.9838 | 7.216 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.2515 | 5.3374 | 2.7209 | 2.6462 | 4.287 |  |  |  |  | -0.9913 |  | -0.932 | 2.197 | -19.98 | -13.2 | -1.942 | 0.306 | -12.91 | -13.11 |  | -10.85 | -10.91 | 0.811 | 4.0348 | 14.1305 | 16.1488 | -19.6309 | -14.0679 | -12.1567 | 15.8058 | 16.9838 | -19.5728 | -16.4571 | 20.9691 | 15.4256 | 18.2277 | 9.5532 | -6.3 | -6.3 | -21.4376 | -20.6065 | -1.9802 |  | 3.7709 | 2.7221 |  | -0.0238 | -71.2912 | 5.4933 | 5.5238 | 42.8064 | -199.7376 |  |  |  | 6.9557 | 8.18 | 5.57 | -14.42 | 3.48 | -21.6969 | -21.9648 | 26.0283 | 24.9573 | -1.7378 | -20.6468 | -20.805 | 2.5045 |  | 4.032 | 7.729 | -9.8 | -10.4 | -2.48 | 11.225 | 11.2514 | 10.085 | 33.9085 | 33.8396 | -29.7555 | -5.9148 | -30.2555 | 3.436 | 22.91 | 7.89 | 5.1611 | 4.1046 | -7.1062 |  |  |  | 26.9995 |  |  |  |  | -0.7605 | -0.3 | 3.32 | 3.56 | -2.01 | -0.64 | 7.9825 | -28.1966 | -8.12 | -8.06 | 19.52 | -1.21 | -28.3455 | -14.0182 | -38.194 | -37.6182 |  | -27.8113 | -35.6472 | -35.6334 | -19.2505 | -35.0943 | -12.305 | -122.5292 | 3.9007 |  | -5.9016 | -6.4146 |  | -14.0705 | -13.6333 | -0.516 | -16.5545 | -16.4924 | 18.538 | 0 | -2.65 | -3.4 | 1.5856 | -10.0356 | -7.4403 | -7.7429 | 6.8785 | 21.5716 | -30.3108 | 7.0908 | -0.541 |  | 0 | 3.0326 | 0 | 8.2054 | 8.0379 | -21.7693 | 19.5516 | 19.045 | -10.5902 |  | 20.9049 | -15.9 | -0.6056 | 0.1659 | 2.25 | 1.65 | -20.4307 |  | 3.133 | 0.603 |  | 16.5 | -15.2142 | -7.1034 |  | 28.161 |  | 21.6463 | -3.7437 | -4.1182 | 2.1584 |  |  |  | 63.3902 | 2.6581 | -23.1235 | -3.4432 | -3.1745 | 109.963 | -12.5184 | -10.5763 | -6.9932 | 1.5808 | 7.1862 | 7.3339 | 0.9599 | -7.9947 | -6.077 | -1.68 | 0 | 31.4167 | 35.8917 | 95.3341 | 9.3994 | 9.623 | 0 | -10.0648 | 0 | 0 |  |  | -10.0018 | -9.4635 | -3.062 | -3.2266 | 16.23 | 16.4 | -34.4 | -34.6 | 0.0705 | -12.08 | 85.6571 | 15.9958 | 16.0363 | -20.8 | -44.4 | -5.8 | -6.4 |  | -17.6855 | -81.0648 | 36.4723 | -272.3307 | -20.853 | -16.3259 | 128.5012 | 37.6248 | 145.7302 | 101.0274 | 65.9629 | 26.1646 | 23.9352 | -35.712 | 238.5831 | -197.2732 | 46.1147 | -31.865 | -0.8899 | 3.561 | -5.04 | -1.958 | -1.974 | 0.32 | -1.76 | 0.4408 | -3.9841 | 9.6422 | -6.4134 | -0.9 | 1.126 | 1.464 | 2.0503 | 2.3461 | 4.4682 | 4.6851 | 4.1234 |  | 29.9 | 4.3317 | -0.18 |  |  | -18.7484 | -20.3605 | 4.2565 | 13.6251 | -14.3913 |  | -28.6 | 11 | 65.6115 | -145.1718
14/06/2026 | 02:30 |  | 0 | 5.3945 | -10.3296 | 5.1303 | 6.5896 |  | 10.6481 |  | 14.3108 | 5.9028 | 7.3426 | -2.22 | -19.8 | -2.2 |  | -13.2 | 4.0282 | 6.1922 | 2.3035 | 2.1306 | 4.2007 |  |  |  |  | -1.0702 |  | -1.502 | 2.973 | -17.76 | -15.4 | -1.443 | 0.314 | -16.26 | -16.3 |  | -9.97 | -10.02 | 0.7126 | 3.7079 | 13.7727 | 15.623 | -15.1182 | -13.0273 | -12.6972 | 6.2206 | 6.3104 | -15.8412 | -13.5995 | 12.2498 | 13.2583 | 20.7464 | 11.6837 | -6.6 | -6.6 | -22.5837 | -22.5104 | -1.975 |  | 4.8325 | 1.8941 |  | -0.1291 | -88.3816 | 6.4394 | 6.653 | 51.0198 | -210.6543 |  |  |  |  | 8.72 | 6.14 | -14.51 | 3.54 | -22.3666 | -21.9648 | 25.1788 | 24.5132 | -2.0245 | -22.9089 | -23.0777 | 5.2001 |  | 4.4116 | 7.886 | -12.1 | -11.8 | -2.47 | 9.4049 | 9.6133 | 8.4894 | 36.0046 | 36.0881 | -31.8049 | -6.4157 | -32.0832 | 3.7253 | 22.92 | 7.91 | 4.8486 | 3.9093 | -7.0253 |  |  |  | 28.31 |  |  |  |  | -0.8264 | -0.4 | 3.66 | 3.44 | -2.22 | -1.06 | 7.7655 | -28.1641 | -7.93 | -8.03 | 18.76 | -1.37 | -27.8909 | -14.2273 | -38.6214 | -38 | -10.5624 | -30.3927 | -36.5951 | -37.9826 | -23.2362 | -30.6825 | -12.726 | -131.5367 | 5.7368 |  | -6.2825 | -5.5982 |  | -12.1472 | -12.6288 | 6.16 | -15.3009 | -15.3917 | 18.1774 | 0 | -3.23 | -2.3 | 1.5797 | -9.8888 | -6.9073 | -7.2312 | 4.8376 | 20.4452 | -29.5398 | 7.2382 | -0.5075 |  | 0 | 2.4751 | 0 | 9.2101 | 9.0426 | -24.6161 | 19.0033 | 19.6204 | -14.2919 |  | 19.0005 | -16.96 | -1.4168 | 0.1998 | 1.99 | 1.92 | -19.1789 |  | 3.077 | 0.566 |  | 17.48 | -8.6536 | -1.3109 | -2.66 | 28.5907 |  | 21.1726 | -3.3495 | -3.7596 | 2.1116 |  |  | -12.1768 | 64.3288 | 3.3574 | -23.7165 | -4.3409 | -5.3246 | 78.4361 | -13.4601 | -10.9674 | -7.7232 | 2.9675 | 7.2521 | 7.326 | 2.2786 | -8.9345 | -7.3493 | -4.19 | 3.4412 | 32.773 | 32.0199 | 93.2902 | 8.9391 | 10.6294 |  | -9.8928 | 0 | 0 |  |  | -10.4468 | -9.8206 | -3.131 | -3.1592 | 17.19 | 17.33 | -32.6 | -33 | -0.087 | -12.48 | 83.5832 | 16.0783 | 16.0038 |  | -43.9 | -5.4 | -6 | -17.8184 |  | -89.4126 | 33.3904 | -269.5449 | -17.6136 | -15.9577 | 122.8957 | 37.6243 | 149.3953 | 99.3752 | 64.1972 | 27.01 | 24.8934 | -39.5953 | 240.2263 | -198.8228 | 46.9249 | -33.4942 | -0.7727 | 4.2 | -5.04 | -1.969 | -1.971 | 0.16 | -2.16 | 0.4861 | -4.0116 | 8.6748 | -6.5324 | -0.1 | 1.832 | 1.576 |  |  | 3.8496 | 4.1428 | 3.2278 |  | 29.6 | 4.2267 | -0.17 |  | 0 | -18.6282 | -20.2163 | 5.0165 | 13.7355 | -14.1147 |  | -28.3 | 10.3 | 68.9099 | -147.9257
14/06/2026 | 03:00 |  | 0 | 5.2522 | -10.2032 | 5.3194 | 7.2373 |  | 10.4643 |  | 14.9246 | 6.3478 | 7.7028 | -2.22 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 4.0086 | 6.4298 | 2.0343 | 1.8652 | 3.8269 |  |  |  |  | -1.0301 |  | -1.423 | 2.517 | -17.76 | -13.2 | -1.98 | 0.312 | -14.97 | -15.09 |  | -11.23 | -11.34 | 0.7118 | 3.7639 | 13.6501 | 15.3892 | -15.0991 | -12.738 | -12.2349 | 5.0518 | 5.1744 | -15.9635 | -13.8621 | 12.6246 | 13.1354 | 16.8736 | 11.9701 | -6.6 | -6.6 | -23.1401 | -22.8711 | -1.885 |  | 4.0319 | 1.4831 |  | -0.072 | -90.701 | 7.6296 | 7.8127 | 55.7195 | -210.1843 |  |  |  |  | 8.6 | 6.03 | -14.73 | 3.26 | -22.0987 | -22.5006 | 25.473 | 25.1696 | -1.3841 | -23.6979 | -23.9491 | 3.3565 |  | 4.4116 | 8.374 | -12.7 | -12.6 | -2.1 | 8.516 | 8.6891 | 7.4586 | 37.2979 | 37.1656 | -30.5885 | -8.3028 | -31.5365 | 3.5495 | 22.69 | 7.9 | 5.0049 | 3.9093 | -7.1939 |  |  |  | 24.2225 |  |  |  |  | -0.6702 | -0.7 | 3.5 | 3.16 | -2.42 | -1.13 | 7.595 | -24.6314 | -7.97 | -8.08 | 18.85 | -1.9 | -26.3091 | -13.0273 | -38.1443 | -37.4727 | -9.6734 | -31.7474 | -37.9487 | -37.4392 | -24.086 | -27.283 | -12.173 | -135.9269 | 3.7207 |  | -6.0087 | -6.216 |  | -12.4694 | -11.0017 | 24.08 | -14.9391 | -14.7573 | 17.0031 | 0 | -3.45 | 3.5 | 1.6073 | -11.1399 | -6.7283 | -7.1016 | 4.5873 | 21.6129 | -30.9886 | 7.2235 | -0.7554 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.7077 | -20.0948 | 18.6943 | 18.6232 | -11.8905 | 0 | 17.228 | -17.25 | -2.0156 | 0.1916 | 2.62 | 1.57 | -17.1202 |  | 3.074 | 0.744 |  | 17.87 | -10.7476 | -4.4546 | -2.26 | 28.7933 |  | 14.721 | 0.2135 | 0 | 2.003 |  |  |  | 58.6556 | 2.5961 | -19.5201 | -5.8251 | -5.834 | 75.4814 | -9.2826 | -12.0908 | 7.5629 | 2.883 | 7.2521 | 7.3656 | 2.26 | -9.0598 | -6.9411 | -5.87 | 6.9069 | 40.0773 | 27.3439 | 94.2653 | 7.8406 | 8.4904 |  | -8.2907 | -9.9795 | 0 |  |  | -11.1609 | -10.2545 | -3.4411 | -3.2618 | 17.05 | 17.18 | -33.9 | -34.1 | -0.087 | -12.08 | 82.698 | 18.0902 | 18.0162 | -20.8 | -43.9 | -4.2 | -4.9 |  |  | -94.6288 | 31.4557 | -271.2696 | -14.9558 | -16.5067 | 123.7656 | 44.0548 | 148.7537 | 101.5395 | 61.2077 | 28.0385 | 25.2917 | -43.061 | 235.7181 | -197.1671 | 43.1012 | -28.9721 | -0.7947 | 4.787 | -4.72 | -1.961 | -1.967 | 0.4 | -1.84 | 0.1808 | -4.0421 | 9.6422 | -6.4439 | -1 | 1.946 | 1.278 |  |  | 4.2407 | 4.4956 | 4.2977 |  | 29.1 | 3.5924 | -0.14 |  | 0 | -19.3659 | -20.6276 | 4.3328 | 14.5069 | -15.443 |  | -27.9 | 10.3 | 73.5455 | -143.3446
14/06/2026 | 03:30 |  | 0 | 5.3922 | -10.2254 | 5.0815 | 6.7492 |  | 9.917 |  | 14.8533 | 6.2388 | 7.711 | 0 | -22 | -2.2 |  |  | 3.9146 | 6.2114 | 2.1628 | 1.9273 | 4.0431 |  |  |  |  | -1.0066 |  | -1.235 | 2.818 | -19.98 | -13.2 | -2.108 | 0.316 | -14.28 | -14.32 |  | -11.14 | -11.2 | 0.6534 | 3.8947 | 13.1531 | 14.9522 | -18.2534 | -12.5446 | -12.3626 | 18.044 | 17.7521 | -18.5433 | -17.2075 | 19.4671 | 17.4381 | 17.9635 | 10.6959 | -6.2 | -6.1 | -22.5127 | -21.2263 | -1.7138 |  | 3.4011 | 1.7473 |  | -0.2232 | -79.4091 | 6.6225 | 6.7751 | 49.2959 | -208.1564 |  |  |  | 5.9778 | 8.59 | 5.75 | -14.57 | 3.6 | -23.8402 | -23.9741 | 23.5581 | 22.8661 | -6.0986 | -21.0705 | -21.2704 | 4.2075 |  | 4.4116 | 8.296 | -13 | -12.8 | -2.08 | 9.5949 | 9.5038 | 8.5122 | 35.0376 | 35.5925 | -29.3337 | -7.903 | -29.7762 | 3.3502 | 25.11 | 8.77 | 4.5361 | 3.6163 | -6.8397 |  |  |  | 23.7055 |  |  | -6.8 | -6.7 | -1.4624 | -0.9 | 7.82 | 2.88 | -2.59 | -2.98 | 7.905 | -24.2314 | -7.82 | -7.89 | 18.33 | -2.3 | -25.2 | -12.7182 | -38.0571 | -37.1636 | -10.016 | -28.0746 | -35.4141 | -35.2021 | -27.9277 | -34.2975 | -12.793 | -129.1385 | 7.374 |  | -6.3176 | -5.9107 |  | -9.6395 | -9.4115 | -5.636 | -16.5988 | -16.3486 | 18.3036 | 0 | 0 | 0 | 1.7654 | -6.2145 | -7.1109 | -7.3826 | 5.3237 | 22.5342 | -33.1032 | 7.2685 | -0.6272 |  | 0 | 2.4098 | 0 | 10.2148 | 10.8847 | -22.6066 | 19.3227 | 19.356 | -12.6937 |  | 18.4878 | -16.63 | -0.6056 | 0.1641 | 1.39 | 2.47 | -18.4492 |  | 3.155 | 0.791 |  | 17.69 | -9.8912 | -2.9403 | -2.36 | 29.5549 |  | 14.7966 | 0.2426 |  | 1.9189 |  |  |  | 58.6109 | 1.7019 | -19.773 | -5.7874 | -5.3978 | 76.2765 | -9.107 | -12.2619 | 7.9099 | 2.9559 | 7.2155 | 7.2469 | 2.3868 | -6.1731 | -5.4738 | -4.61 | 3.7762 | 35.6837 | 35.4279 | 96.5721 | 10.207 | 10.8827 | 0 | -9.9211 | 0 | 0 |  | 23.7251 | -10.4578 | -10.1941 | -2.1182 | -2.5258 | 17.14 | 17.33 | -33.5 | -33.9 | -0.087 | -12.08 | 87.0773 | 17.1293 | 17.0554 | -20.8 | -47.4 | -4.6 | -5.1 |  |  | -88.5394 | 35.9749 | -271.5916 | -18.0515 | -15.3047 | 126.5356 | 39.7278 | 150.8607 | 104.3131 | 68.2821 | 23.8488 | 28.5209 | -36.7811 | 242.0798 | -198.2463 | 51.2856 | -33.7061 | -1.2415 | 3.419 | -5.28 | -1.939 | -1.932 | 1.04 | -1.76 | 0.183 | -3.5142 | 10.8995 | -8.0552 | -1.1 | 2.298 | 2.115 |  |  | 3.9427 | 3.6623 | 3.9405 |  | 33.8 | 3.2697 | -0.17 |  | 0 | -19.0305 | -20.5221 | 3.6353 | 13.9323 | -14.189 |  | -30.2 | 12.4 | 69.6974 | -144.6008
14/06/2026 | 04:00 |  | 0 | 5.4895 | -10.3974 | 4.9648 | 6.62 |  | 10.026 |  | 14.9874 | 6.2698 | 7.6734 | 2.22 | -22 |  |  |  | 3.9846 | 6.1843 | 2.1693 | 1.9534 | 4.0709 |  |  |  |  | -0.9757 |  | -0.989 | 2.738 | -24.42 | -13.2 | -2.046 | 0.313 | -13.58 | -13.73 |  | -11.32 | -11.35 | 0.6124 | 3.8435 | 12.8432 | 14.6998 | -19.9543 | -12.8514 | -12.5814 | 19.3646 | 17.6446 | -20.038 | -17.8677 | 18.5697 | 23.7267 | 25.0217 | 10.1539 | -6 | -5.9 | -21.4856 | -20.9489 | -1.592 |  | 4.598 | 1.5133 |  | -0.1304 | -71.5964 | 3.235 | 3.2655 | 43.3464 | -206.1129 |  |  |  | 4.9798 | 8.2 | 5.61 | -14.71 | 3.04 | -23.7062 | -23.3043 | 24.8794 | 23.9429 | -6.4642 | -15.6959 | -15.7416 | 4.4753 | 0 | 4.2153 | 8.272 | -12.6 | -12.6 | -2.08 | 11.4459 | 11.4395 | 10.4194 | 34.0772 | 34.4229 | -30.5148 | -5.2823 | -31.3406 | 3.1319 | 24.46 | 8.55 | 4.5361 | 3.5187 | -6.6681 |  |  |  | 28.3116 |  |  |  |  | -1.2769 | -1 | 6.84 | 2.82 | -2.55 | -2.59 | 7.998 | -28.3116 | -7.71 | -7.66 | 17.53 | -2.2 | -28.1273 | -13.9 | -38.4396 | -37.2818 |  | -28.1729 | -35.6036 | -35.372 | -23.8497 | -27.5496 | -12.295 | -124.4512 | 12.4341 |  | -5.7331 | -5.3463 |  | -12.3343 | -11.4925 | 6.672 | -19.3313 | -18.817 | 16.5633 | -19.31 | -2.61 | 0 | 1.6259 | -12.4518 | -6.5479 | -6.7857 | 5.9684 | 18.8856 | -33.9093 | 7.0169 | -1.8902 |  | 2.9206 | 3.1483 | 2.8831 | 10.5497 | 10.3823 | -24.1137 | 20.2429 | 20.2396 | -13.8967 |  | 20.0455 | -16.19 | -0.5013 | 0.1632 | 1.36 | 1.6 | -20.1996 |  | 3.176 | 0.785 |  | 17.45 | -8.6921 | -0.9374 | -2.21 | 29.6448 |  | 15.3626 | 0.0533 |  | 1.8578 |  |  | -12.8685 | 58.6554 | 1.9435 | -19.9423 | -5.2454 | -5.4255 | 80.088 | -8.99 | -12.4519 | 7.973 | 3.4568 | 7.1203 | 7.239 | 3.3441 | -4.5983 | -3.1919 | -1.68 | 3.8215 | 36.6435 | 40.1271 | 95.3183 | 13.247 | 13.2943 | 0 | -11.2333 | 0 | 0 |  |  | -8.8043 | -8.4363 | -2.2436 | -1.9934 | 16.11 | 16.34 | -32.3 | -31.9 | -0.1053 | -12.08 | 81.6524 | 17.8243 | 17.7504 |  | -47.8 | -6.7 | -7.2 |  |  | -78.5086 | 36.9741 | -269.8623 | -19.423 | -14.3671 | 132.3839 | 30.379 | 142.3814 | 103.2563 | 73.2754 | 26.4085 | 27.1988 | -32.6449 | 250.3983 | -198.9327 | 57.8623 | -43.5886 | -1.8738 | 3.271 | -5.84 | -1.939 | -1.94 | 1.52 | -2.88 | -0.0034 | -3.7491 | 10.6371 | -8.1437 | 0.1 | 4.158 | 3.579 | 1.8225 | 2.0672 | 4.5561 | 3.7321 | 4.4966 |  | 34.2 | 3.0923 | -0.19 |  |  | -17.7457 | -19.5448 | 2.8899 | 11.8726 | -12.4898 |  | -30.8 | 13.3 | 73.398 | -144.3455
14/06/2026 | 04:30 |  | 0 | 5.3101 | -10.1171 | 4.059 | 7.2417 |  | 9.4278 |  | 14.1697 | 5.9798 | 7.525 | 4.44 |  |  |  |  | 4.0346 | 4.5174 | 1.9607 | 1.8517 | 3.6587 |  |  |  |  | -0.9082 |  | -0.668 | 2.377 | -26.64 | -13.2 | -1.921 | 0.313 | -12.91 | -12.94 |  | -10.69 | -11.02 | 0.6733 | 3.8213 | 12.9534 | 14.642 | -22.2183 | -11.6285 | -11.2272 | 14.3377 | 13.7337 | -19.5178 | -17.1932 | 14.7591 | 17.3413 | 31.846 | 9.5199 | -5.9 | -5.9 | -19.611 | -21.4131 | -1.6367 |  | 6.0064 | 1.5353 |  | -0.152 | -63.9057 | 2.1058 | 1.8311 | 39.745 | -199.824 |  |  |  | 6.0875 | 8.41 | 5.61 | -14.39 | 3.57 | -24.6439 | -24.51 | 25.6894 | 25.0956 | -6.9807 | -13.3437 | -13.5239 | 5.5861 |  | 4.608 | 8.948 | -12.7 | -12.4 | -1.9 | 12.7498 | 12.7103 | 11.9772 | 32.4387 | 32.6865 | -28.7028 | -4.7677 | -30.3785 | 2.7504 | 24.56 | 8.61 | 4.3799 | 3.3234 | -6.5349 |  |  |  | 30.2446 |  |  |  |  | -1.355 | -0.8 | 6.44 | 2.72 | -2.49 | -2.47 | 7.564 | -29.7767 | -7.92 | -7.91 | 17.79 | -2.03 | -28.8545 | -14.5818 | -39.4284 | -39.1 |  | -28.1491 | -36.1771 | -36.4304 | -18.0722 | -20.2609 | -11.394 | -117.0487 | 16.7991 |  | -5.764 | -5.3457 |  | -17.4768 | -16.0785 | 9.744 | -18.5001 | -18.543 | 21.2357 | 0 | -3.31 | 0.6 | 1.4588 | -19.5639 | -7.7388 | -8.0313 | 6.2605 | 21.5215 | -35.5435 | 6.8913 | -0.2953 |  | 2.642 | 2.6614 | 0 | 11.2196 | 11.387 | -25.7883 | 22.6059 | 22.7787 | -14.1528 |  | 20.5972 | -16.21 | -0.5013 | 0.165 | 1.34 | 1.62 | -20.2759 | 3.0129 | 3.167 | 0.771 |  | 16.8 | -9.0245 | -0.5503 | -2.3 | 28.313 |  | 15.4112 | -0.0283 |  | 1.8956 |  |  | -13.4466 | 58.0472 | 1.577 | -19.9718 | -5.3924 | -5.5831 | 82.1416 | -8.8554 | -12.1746 | 7.9796 | 2.8418 | 7.1056 | 7.2232 | 2.2931 | -5.1384 | -3.9176 | 0 | 0 | 32.8302 | 46.0743 | 100.9287 | 13.3098 | 13.7044 | 0 | -9.595 | 0 | 0 |  |  | -7.9638 | -7.6287 | -2.6891 | -2.631 | 15.66 | 15.91 | -32 | -31.5 | 0.0192 | -11.76 | 82.9087 | 17.1281 | 17.0569 |  | -47.8 | -6.7 | -7.3 |  |  | -75.7723 | 41.2053 | -273.3674 | -22.7747 | -14.0765 | 135.9092 | 24.4697 | 138.8582 | 106.3876 | 75.8803 | 28.2356 | 27.5145 | -33.6042 | 250.5533 | -199.2658 | 62.9281 | -45.5651 | -2.0374 | 5.021 | -5.68 | -2.009 | -2.008 | 1.28 | -0.8 | -1.1596 | -4.2771 | 11.165 | -8.4367 | -0.1 | 3.228 | 4.375 |  |  | 4.6096 | 5.0208 | 3.394 |  | 33.9 | 2.8219 | -0.22 |  |  | -17.7898 | -19.7558 | 2.1133 | 12.9643 | -13.6821 |  | -30.4 | 13 | 73.1239 | -143.3867
14/06/2026 | 05:00 |  | 0 | 5.0731 | -9.9261 | 4.0742 | 7.7882 |  | 9.3843 |  | 14.3156 | 5.8328 | 7.3312 | 4.44 |  |  |  |  | 4.0034 | 4.4 | 1.9775 | 1.8683 | 3.83 |  |  |  |  | -0.9811 |  | -0.697 | 2.747 | -26.64 | -13.2 | -2.026 | 0.32 | -12.98 | -13.1 |  | -10.76 | -11.2 | 0.3018 | 3.9614 | 12.78 | 14.9321 | -22.2823 | -11.2578 | -10.9387 | 14.7528 | 16.5266 | -21.4686 | -20.0298 | 14.3751 | 15.6254 | 31.3135 | 8.7456 | -5.5 | -5.5 | -21.1404 | -20.918 | -1.6187 |  | 4.9853 | 1.0502 |  | -0.2169 | -61.3727 | 2.1058 | 2.1668 | 40.9429 | -201.6774 |  |  |  |  | 8.38 | 5.38 | -14.62 | 3.79 | -25.3137 | -24.9118 | 26.3677 | 25.6043 | -6.6482 | -14.986 | -15.0865 | 5.3028 |  | 4.032 | 9.396 | -12.6 | -12.7 | -2.05 | 11.8369 | 12.0684 | 11.0056 | 31.7821 | 31.5823 | -28.3834 | -5.5769 | -28.9906 | 2.6654 | 24.4 | 8.41 | 4.3799 | 3.421 | -6.5046 |  |  |  | 28.7695 |  |  |  |  | -1.3818 | -1 | 6.6 | 2.94 | -2.51 | -2.58 | 7.2695 | -27.5316 | -7.36 | -7.43 | 16.97 | -2.72 | -27.9091 | -13.5636 | -39.6979 | -38.9818 | -10.5162 | -28.3117 | -36.2491 | -36.7196 | -21.1149 | -25.3644 | -11.853 | -121.3598 | 16.1518 |  | -5.9657 | -5.7511 |  | -14.7724 | -14.0752 | -0.516 | -17.4274 | -17.161 | 23.3934 | 0 | 0 | 1.3 | 1.6595 | -17.3119 | -8.0786 | -8.2484 | 6.4539 | 23.7963 | -35.4146 | 6.8686 | -0.3962 |  | 0 | 0 |  | 12.0569 | 11.7219 | -25.1184 | 22.2964 | 22.5697 | -13.4311 |  | 20.6754 | -15.51 | -0.6075 | 0.165 | 1.44 | 1.47 | -20.1217 |  | 3.11 | 0.772 |  | 17.22 | -8.4151 | -1.0337 | -2.45 | 28.106 |  | 15.3109 | 0.0057 |  | 1.8908 |  |  | -12.8951 | 56.8049 | 0.9299 | -19.8593 | -5.1473 | -4.7726 | 82.9104 | -9.0501 | -12.2858 | 8.1127 | 2.7401 | 7.2082 | 7.2627 | 2.2503 | -5.2576 | -3.2533 | 0.42 | 0 | 35.156 | 43.0463 | 96.9511 | 12.376 | 13.8295 | 0 | -10.668 | 0 | 0 | 26.7981 |  | -8.3154 | -8.1231 | -2.1327 | -2.2618 | 16.55 | 16.78 | -34 | -33.7 | -0.1218 | -11.52 | 84.6115 | 16.5719 | 16.5035 | -20.8 | -48.2 | -7.1 | -7.6 | -17.5883 | -17.4418 | -77.3679 | 39.8011 | -273.2107 | -22.3077 | -13.246 | 134.8321 | 28.9794 | 139.6979 | 108.5703 | 78.6797 | 29.5689 | 28.8204 | -29.8717 | 251.804 | -199.247 | 61.3806 | -43.3669 | -2.2254 | 5.518 | -6.64 | -1.938 | -1.942 | 2.24 | -1.2 | -1.3315 | -4.4816 | 10.93 | -8.2902 | -0.8 | 1.709 | 3.341 | 1.5939 | 1.7727 | 3.6786 | 4.8031 | 4.2583 |  | 34.8 | 2.4773 | -0.21 |  |  | -17.8341 | -19.1362 | 2.468 | 13.4188 | -12.3744 | 0 | -30.6 | 13.5 | 73.6281 | -145.1895
14/06/2026 | 05:30 |  | 0 | 4.9555 | -9.8418 | 4.252 | 7.8847 |  | 9.6065 |  | 14.5622 | 6.0738 | 7.4008 | 4.44 |  | 0 |  | -15.4 | 3.6173 | 5.0989 | 2.6948 | 2.6545 | 4.8273 |  |  |  |  | -0.9043 |  | -0.501 | 3.109 | -26.64 | -13.2 | -1.989 | 0.335 | -12.33 | -12.35 |  | -10.64 | -10.65 | 0.3299 | 3.9639 | 14.1954 | 16.0598 | -19.7438 | -10.8265 | -10.3005 | 4.029 | 4.1455 | -16.9991 | -14.5162 | 10.549 | 11.2373 | 22.2251 | 10.8622 | -6.1 | -6.2 | -22.5497 | -22.4335 | -1.6139 |  | 2.2442 | 1.0324 |  | -0.1144 | -78.2189 | 2.8077 | 2.8077 | 52.5604 | -209.264 |  |  |  |  | 8.45 | 5.52 | -14.87 | 3.71 | -22.7685 | -22.3666 | 24.0149 | 23.1038 | -4.2226 | -21.5424 | -21.1502 | 1.1715 |  | 4.032 | 8.865 | -12.8 | -12.6 | -2.07 | 9.0968 | 9.5081 | 7.8385 | 34.2626 | 34.2895 | -29.3682 | -6.055 | -30.6164 | 0 | 24.45 | 8.39 | 4.6924 | 3.6163 | -6.4831 |  |  |  | 27.9493 |  |  |  |  | -1.4075 | -0.7 | 7.2 | 3.1 | -2.37 | -2.73 | 6.6185 | -29.1767 | -7.98 | -7.9 | 18.48 | -3.05 | -28.9091 | -14.6273 | -39.1176 | -38.1182 | -9.9291 | -31.3155 | -38.0063 | -37.8962 | -18.9954 | -21.0494 | -11.928 | -135.3182 | 27.5104 |  | -5.424 | -5.5258 |  | -14.6991 | -13.1697 | 1.552 | -15.4782 | -15.3726 | 20.0557 | 0 | -1.97 | 0.1 | 1.7011 | -18.0204 | -7.841 | -8.0414 | 6.733 | 22.1817 | -26.1495 | 6.9722 | -0.4825 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.7125 | -20.7646 | 19.4336 | 20.096 | -9.1294 |  | 18.3951 | -14.57 | -1.4168 | 0.165 | 2.12 | 1.22 | -17.711 |  | 3.126 | 0.941 | 3.422 | 15.91 | -16.1879 | -9.527 | -2.42 | 26.0431 |  | 14.4698 | 0.0678 |  | 1.9059 |  |  | -12.7346 | 56.5709 | 0.9152 | -20.4099 | -5.1331 | -5.2523 | 99.916 | -9.2018 | -11.7474 | 7.8473 | 3.9525 | 7.318 | 7.3893 | 2.378 | -1.9417 | -1.1422 | -0.84 | 0 | 36.6285 | 43.3085 | 105.2747 | 15.4139 | 16.8965 | 0 | -12.2786 | 0 | -9.6749 |  | 27.7217 | -7.8924 | -7.2607 | -3.2749 | -3.2153 | 15.33 | 15.61 | -32.4 | -31.8 | -0.0339 | -11.6 | 81.9214 | 19.491 | 19.4158 | -20.4 | -48.6 | -7.5 | -8.1 |  | -17.4325 | -74.9065 | 38.2459 | -271.5042 | -19.3499 | -11.516 | 132.7276 | 25.3837 | 134.7725 | 106.5225 | 81.6317 | 28.3518 | 24.9029 | -32.5124 | 253.8107 | -198.7782 | 62.6922 | -42.147 | -2.6697 | 10.261 | -6.48 | -1.899 | -1.901 | 2.24 | -1.44 | -1.6577 | -4.2771 | 10.3136 | -8.4947 | 0 | 2.997 | 4.857 |  |  | 5.1701 | 3.7496 | 4.9495 |  | 34.7 | 2.0573 | -0.13 |  |  | -17.0296 | -18.049 | 1.5574 | 11.8171 | -11.3783 | 0 | -30.2 | 13.1 | 84.3915 | -152.7623
14/06/2026 | 06:00 |  | 0 | 4.7461 | -9.6632 | 4.1166 | 8.1319 |  | 9.2781 |  | 14.4831 | 6.0298 | 7.4255 | 4.44 | -22 | -2.2 | 0.828 | -15.4 | 3.7021 | 5.1157 | 2.772 | 2.6459 | 5.0962 |  |  |  |  | -1.0225 |  | -0.513 | 4.075 |  | -15.4 | -1.126 | 0.351 | -12.47 | -12.22 |  | -10.51 | -10.5 | -2.402 | 3.6398 | 14.0156 | 16.1891 | -19.2582 | -9.7972 | -9.3781 | 5.1225 | 5.0181 | -17.039 | -14.6935 | 11.1329 | 11.5864 | 19.0578 | 11.0117 | -6.2 | -6.2 | -22.9957 | -22.6465 | -1.7433 |  | 2.9481 | 1.0031 |  | 0.0119 | -79.5617 | 4.7304 | 4.6388 | 55.2605 | -207.289 |  |  |  |  | 8.59 | 5.82 | -14.83 | 2.89 | -24.242 | -24.1081 | 25.5674 | 24.5256 | -4.318 | -20.2957 | -20.8025 | 2.7676 |  | 4.2153 | 7.454 | -13.5 | -13.3 | -1.8 | 8.734 | 9.1197 | 7.7457 | 34.8509 | 35.2097 | -28.1568 | -7.442 | -29.6309 |  | 25.29 | 8.82 | 4.6924 | 3.6163 | -6.4576 |  |  |  | 24.3806 |  |  |  |  | -1.5137 | -0.7 | 7.64 | 3.2 | -2.39 | -3 | 6.479 | -26.2165 | -7.94 | -7.88 | 18.74 | -3.4 | -26.9818 | -13.2909 | -40.2705 | -39.1091 | -10.7793 | -30.9449 | -37.3021 | -37.9504 | -21.6853 | -24.599 | -12.128 | -135.7427 | 20.3513 |  | -4.5978 | -4.3967 |  | -15.2963 | -15.7651 | 2.064 | -16.7009 | -16.6257 | 21.5911 | 0 | 0 | 2.8 | 2.0208 | -17.5707 | -5.7776 | -6.1491 | 6.7608 | 21.9644 | -33.0705 | 7.3111 | -1.137 |  | 0 | 0 | 0 | 11.0521 | 11.0521 | -19.2575 | 20.388 | 20.4201 | -9.2092 |  | 19.0005 | -14.29 | -1.4168 | 0.165 | 1.98 | 0.29 | -18.3019 |  | 3.155 | 0.836 |  | 15.32 | -16.8338 | -10.2998 | -2.3 | 24.6047 |  | 14.4339 | 0.4431 |  | 1.9571 |  |  | -13.2146 | 55.9628 | 0.5335 | -20.3374 | -5.156 | -5.5921 | 98.2654 | -9.4693 | -12.5037 | 8.0791 | 3.3468 | 7.4499 | 7.5238 | 3.4254 | -4.7745 | -3.0395 | -1.68 | -2.1728 | 23.6856 | 38.8245 | 105.6867 | 12.0812 | 12.9224 | 0 | -9.8778 | 0 | 0 |  |  | -8.8153 | -8.1176 | -3.2293 | -2.8476 | 16.38 | 16.6 | -33.2 | -33.6 | 0.0357 | -11.44 | 85.7566 | 19.016 | 18.9502 | -19.9 | -48.2 | -7.6 | -8.1 |  | -17.6412 | -84.823 | 43.8267 | -270.4465 | -15.2588 | -11.9568 | 131.3273 | 29.4049 | 139.2198 | 103.0258 | 70.0214 | 28.3653 | 28.5086 | -32.0079 | 251.6699 | -200.3171 | 58.5057 | -42.4052 | -1.1243 | 9.81 | -8 | -1.875 | -1.904 | 3.36 | -0.96 | -2.2114 | -4.802 | 10.753 | -7.7043 | 0 | 2.532 | 1.083 |  |  | 4.4781 | 4.0959 | 3.2025 |  | 34.6 | 2.5756 | -0.06 |  |  | -17.8354 | -19.9065 | 2.7362 | 13.5501 | -13.8408 |  | -30.5 | 13.2 | 72.3502 | -144.1115
14/06/2026 | 06:30 |  | 0 | 4.4988 | -9.312 | 3.8316 | 7.7527 |  | 8.8025 |  | 11.9365 | 4.7519 | 6.17 | -4.44 | -19.8 |  | 0.828 |  | 3.2216 | 4.2235 | 2.9238 | 2.7085 | 5.1522 |  |  |  |  | -0.9901 |  | -1.585 | 3.574 | -15.54 |  | -1.041 | 0.34 | -14.19 | -14.2 |  | -11.19 | -11.23 | -2.4998 | 3.5653 | 14.3646 | 16.1524 | -17.5639 | -12.5804 | -12.1643 | 5.2818 | 5.2735 | -15.4581 | -12.9824 | 12.2667 | 12.9053 | 12.8192 | 12.3881 | -6.9 | -6.9 | -21.8968 | -21.6899 | -1.8373 |  | -0.1684 | 1.1053 |  | 0.0721 | -85.0551 | 1.6785 | 1.648 | 59.7729 | -213.3293 |  |  |  | 3.0138 | 7.59 | 4.69 | -16.61 | 1.16 | -22.5006 | -22.5006 | 25.145 | 24.5406 | -4.2003 | -22.043 | -21.6591 | -0.5376 |  | 4.2153 | 8.25 | -14.6 | -14.3 | -1.58 | 6.4023 | 6.498 | 5.5414 | 37.1758 | 37.02 | -30.6126 | -5.5164 | -32.3423 |  | 23.63 | 7.95 | 5.1611 | 4.1046 | -6.746 |  |  |  | 26.7666 |  |  | -4.5 | -4.4 | -1.5381 | 0.1 | 7.86 | 4.24 | -1.67 | -2.88 | 5.673 | -27.3466 | -7.76 | -7.68 | 18.71 | -3.1 | -28.7636 | -14.4182 | -39.4038 | -38.4091 | -12.0249 | -32.5724 | -38.9315 | -39.137 | -18.3431 | -23.3612 | -11.232 | -143.8618 | 16.0086 |  | -5.9963 | -5.1784 |  | -15.1699 | -14.0056 | 8.72 | -16.1163 | -15.7694 | 18.8595 | 0 | -1.96 | 0.4 | 2.153 | -21.0003 | -4.645 | -4.9823 | 5.4364 | 19.1226 | -30.1811 | 7.4846 | -0.6372 |  | 0 | 0 | 0 | 9.2101 | 9.2101 | -19.2575 | 19.7742 | 19.8254 | -7.7065 |  | 18.6587 | -14.53 | -1.6109 | 0.1733 | 2.15 | 0.55 | -18.2442 |  | 3.191 | 0.876 |  | 14.95 | -17.9723 | -11.0415 | -2.85 | 24.1895 |  | 13.7582 | 0.9147 | 0 | 1.9306 |  |  |  | 55.024 | -0.8098 | -20.0052 | -3.1179 | 0 | 90.9755 | -9.954 | -12.6059 | 8.2779 | 2.606 | 7.2301 | 7.3972 | 1.9023 | -9.3133 | -7.3851 | -2.93 | 0 | 28.3513 | 33.7572 | 102.7203 | 9.8084 | 11.0719 |  | -7.3843 | -11.7137 | -13.6802 |  |  | -9.5404 | -8.9856 | -1.7953 | -1.1051 | 18.73 | 18.91 | -33 | -33.3 | 0.0357 | -13.76 | 84.0079 | 18.6489 | 18.5798 | -19.5 | -48.6 | -6.3 | -6.8 |  |  | -89.3424 | 38.6321 | -268.3704 | -13.6692 | -11.6416 | 123.251 | 40.4966 | 148.2021 | 98.3152 | 64.811 | 26.5923 | 24.3979 | -36.2579 | 242.9226 | -195.3266 | 51.74 | -36.3819 | -1.2171 | 10.493 | -7.68 | -1.843 | -1.856 | 3.52 | -1.2 | -2.4415 | -4.509 | 12.5719 | -8.7877 | -0.6 | 3.14 | 3.154 |  |  | 3.7144 | 3.1045 | 3.0405 |  | 35.6 | 3.4245 | 0 |  | 0 | -19.2655 | -21.7574 | 4.6329 | 14.3406 | -15.673 | 0 | -30.9 | 14.1 | 76.5578 | -146.8289
14/06/2026 | 07:00 |  | 0 | 3.8305 | -8.5901 | 3.9061 | 6.9589 |  | 8.9473 |  | 12.3796 | 4.8879 | 6.4298 | -4.44 |  |  |  |  | 2.9263 | 4.9687 | 2.0954 | 1.8257 | 3.849 |  |  |  |  | -1.2306 |  | -1.56 | 3.422 | -15.54 |  | -0.693 | 0.343 | -13.79 | -13.8 |  | -10.85 | -10.91 | -3.17 | 3.2705 | 12.4821 | 14.8811 | -16.8496 | -12.6901 | -12.1676 | 12.4729 | 14.0206 | -17.7737 | -15.5285 | 17.0343 | 18.0941 | 4.3119 | 12.0978 | -6.4 | -6.3 | -20.4779 | -20.7925 | -1.6603 |  | -1.6407 | -0.1103 |  | -0.3723 | -80.2637 | 11.3834 | 11.5665 | 27.2209 | -189.5117 |  |  |  | 2.1755 | 7.55 | 4.41 | -17.76 | 0.34 | -26.2514 | -26.2514 | 26.5271 | 25.0725 | -8.4976 | -13.2454 | -13.2469 | -1.6305 |  | 4.4116 | 8.306 | -19.7 | -18.6 | -1.56 | 6.8805 | 6.958 | 6.0241 | 45.4468 | 45.5604 | -30.9294 | -13.3359 | -33.5232 |  | 22.33 | 7.36 | 3.9111 | 2.9327 | -5.0158 |  |  |  | 38.3393 |  |  | -6.8 | -6.8 | -2.002 | 0 | 6.12 | 4.1 | -1.79 | -2.31 | 2.9295 | -37.7721 | -6.51 | -6.51 | 15.15 | -4.3 | -34.8182 | -17.3818 | -43.4496 | -42.9273 | -15.3439 | -34.4714 | -42.5211 | -42.3342 | -32.772 | -37.4757 | -10.991 | -115.7942 | -17.22 |  | -6.2794 | -6.4001 |  | -8.3376 | -7.6822 | -17.924 | -19.762 | -20.5611 | 25.1377 | 0 | 0 | -0.6 | 2.2934 | -7.1308 | -6.4827 | -6.6041 | 4.5521 | 30.1605 | -36.9117 | 7.0818 | -0.2084 |  | 0 | 0 |  | 13.0616 | 13.3965 | -16.7456 | 25.6529 | 25.6053 | -7.6092 |  | 15.8511 | -15.16 | -1.8215 | 0.1302 | 2.33 | 2.15 | -15.8461 |  | 3.169 | 0.796 |  | 14.52 | -18.1155 | -11.2879 | -3.31 | 22.7049 |  | 13.8331 | 1.0041 | 1.1473 | 1.904 |  |  | -13.391 | 53.3174 | 0.1769 | -19.7945 | -2.6932 |  | 96.165 | -9.9195 | -12.9086 | 8.3813 | 2.4406 | 6.2633 | 6.3135 | 1.5144 | -14.7708 | -13.2054 | -12.99 | 4.5332 | 33.7717 | 8.3069 | 84.3487 | 4.5305 | 5.8478 |  | -7.673 | -13.6348 | -13.4354 | 12.7546 | 14.0435 | -16.3246 | -15.7807 | -4.2398 | -3.9871 | 24.03 | 23.95 | -33.9 | -34.7 | -0.0339 | -10.56 | 82.0422 | 22.7297 | 21.8775 | -19.9 | -46.9 | -0.3 | -0.8 | -18.2722 | -18.0395 | -110.9185 | 32.3106 | -270.7321 | -11.9021 | -19.647 | 98.4995 | 67.6144 | 175.814 | 88.9483 | 32.8954 | 24.5876 | 21.1349 | -66.3902 | 205.8669 | -195.5408 | 14.0047 | -2.9224 | 1.1731 | 10.223 | -9.12 | -1.855 | -1.855 | 5.04 | -2.88 | -2.6937 | -3.2212 | 10.753 | -9.1112 | 0.2 | 2.357 | 2.256 | 1.3666 | 1.4877 | 3.3994 | 3.097 | 3.0368 |  | 34.6 | 2.9278 | 0.06 |  | 6.3055 | -20.2833 | -23.344 | 8.1889 | 14.6655 | -17.5662 | 1.5651 | -29.7 | 12.7 | 55.2746 | -127.8295
14/06/2026 | 07:30 |  | 0 | 1.137 | -8.5916 | 4.0627 | 7.3102 |  | 10.2144 |  | 12.4071 | 5.1938 | 6.2694 | -4.44 | -22 |  |  |  | 3.2641 | 5.5843 | 2.153 | 2.0278 | 4.0522 |  |  |  |  | -1.2186 |  | -1.752 | 3.683 | -15.54 | -13.2 | -0.311 | 0.349 | -14.42 | -14.39 |  | -11.42 | -11.4 | -3.2123 | 3.0795 | 10.8169 | 12.7873 | -14.7901 | -12.1161 | -11.4227 | 13.3147 | 5.2422 | -16.3392 | -14.1655 | 13.7526 | 13.8346 | 8.9508 | 12.0842 | -6.7 | -6.7 | -22.535 | -22.0347 | -1.7323 |  | -0.6939 | 0.0094 |  | -0.4083 | -98.0254 | 9.4913 | 9.5828 | 0 | -144.3966 |  |  |  | 3.1935 | 7.92 | 4.64 | -17.04 | 1.01 | -26.9212 | -26.9212 | 26.4656 | 24.8652 | -7.898 | -7.3722 | -7.4103 | -0.4873 | 0 | 4.4116 | 8.319 | -17.4 | -16.8 | -1.67 | 11.2809 | 11.5412 | 10.605 | 44.3526 | 44.5095 | -32.7008 | -9.4622 | -36.4569 |  | 23.41 | 7.49 | 4.2236 | 3.3234 | -5.3123 |  |  |  | 41.2211 |  |  | -6.8 | -6.7 | -1.5271 | 0.6 | 6.58 | 5.1 | -1.14 | -2.25 | 3.379 | -39.7623 | -6.62 | -6.57 | 15.84 | -3.57 | -34.6727 | -17.2364 | -45.1345 | -44.7818 | -11.299 | -29.7418 | -39.4008 | -40.0967 | -35.6223 | -40.3346 | -11.377 | 0 | -56.7991 |  | -12.308 | 0 |  | -8.8389 | -8.4 | -3.076 | -19.9191 | -20.1709 | 25.5819 | 0 | 0 | -1.1 | 2.364 | -6.3131 | -8.1894 | -8.4043 | 5.1517 | 29.614 | -36.5805 | 7.14 | 0.0336 |  | 0 | 0 |  | 14.4012 | 13.7314 | -15.406 | 26.5015 | 26.552 | -9.543 |  | 16.4468 | -12.96 | -1.1257 | 0.1568 | 2.4 | 2.09 | -16.0157 |  | 3.094 | 0.78 |  | 21.06 | -17.2899 | -10.4557 | -1.99 | 16.1726 |  | 15.7141 | -0.1888 | 0 | 2.0295 |  |  | -10.3435 | 55.1787 | 0.3212 | -21.2402 | -2.3666 |  | 94.9595 | -9.4471 | -12.3473 | 6.2949 | 1.6537 | 6.2413 | 6.4796 | 0.9964 | -16.1314 | -15.5836 | -5.87 | 0 | 30.2409 | -7.038 | 73.8944 | -14.0204 | 38.5344 |  | -9.764 | 0 | -10.6958 |  |  | -15.539 | -14.5942 | -3.2176 | -3.4877 | 30.46 | 30.36 | -34.4 | -34.7 | 0.0357 | -7.12 | 96.3793 | 14.4224 | 14.5115 | -19.5 | -45.3 | -1.6 | -2.1 |  | -18.2559 | -151.3523 | 50.3393 | -267.598 | -12.0459 | -24.832 | 73.0517 | 98.6722 | 179.8317 | 63.3457 | 0.2842 | 10.8071 | 9.1655 | -67.8095 | 172.8213 | -180.7448 | -5.0424 | 13.9669 | -0.9827 | 9.286 | -11.92 | -1.851 | -1.85 | 6.56 | -4.32 | -2.6959 | -1.4054 | 9.2882 | -8.2017 | -0.8 | 1.815 | 1.797 |  |  | 3.7913 | 4.011 | 3.7277 |  | 34.4 | 2.4729 | 0.17 |  | 0 | -18.1694 | -20.0161 | 2.6188 | 13.5389 | -14.185 | 0 | -29.9 | 12.8 | 30.6103 | -107.1556
14/06/2026 | 08:00 |  | 0 | 1.2867 | -8.7776 | 4.0461 | 7.5106 |  | 13.7873 |  | 12.5046 | 5.0358 | 6.4784 | -6.66 | -22 | 0 |  | -15.4 | 3.3745 | 4.9874 | 2.697 | 2.5537 | 5.3508 |  |  |  |  | -1.2144 | -1.762 | -1.746 | 3.948 | -13.32 | -13.2 | 0.005 | 0.354 | -12.86 | -12.87 |  | -11.81 | -11.86 | -3.9751 | 3.6945 | 11.5988 | 13.5084 | -16.1697 | -10.9617 | -10.4707 | 5.1046 | 5.2753 | -16.3708 | -13.915 | 13.459 | 13.1796 | 10.1756 | 11.2075 | -5.6 | -5.6 | -22.8706 | -22.5978 | -1.9248 |  | 0.2273 | -0.2474 | 0 | -0.3463 | -91.0672 | 11.3834 | 11.4139 |  | -150.1533 |  |  |  | 4.2513 | 7.73 | 4.46 | -16.35 | 1.67 | -26.3854 | -25.9835 | 25.2085 | 24.4003 | -6.9778 | -7.4905 | -7.7313 | 0.975 |  | 4.2153 | 8.234 | -16.2 | -15.6 | -1.83 | 12.7358 | 12.694 | 12.0615 | 42.4815 | 42.9324 | -29.6381 | -12.6965 | -31.9118 |  | 21.54 | 7.07 | 4.6924 | 3.714 | -5.4946 |  |  |  | 33.3445 |  |  | -9.1 | -9 | -1.8713 | 1.9 | 4.88 | 6.24 | -0.14 | -1.21 | 4.6345 | -33.0319 | -6.75 | -6.76 | 16.46 | -2.27 | -31.5818 | -15.6182 | -42.6468 | -41.9636 | -9.8396 | -29.4618 | -37.8959 | -37.2724 | -24.9683 | -32.751 | -10.518 |  | -57.6729 |  | -13.5372 |  |  | -12.9375 | -13.2586 | 9.744 | -19.2159 | -18.6713 | 19.3217 | 0 | -3.28 | -0.7 | 2.3007 | -12.8737 | -10.7559 | -10.8449 | 5.7021 | 22.9909 | -24.6008 | 6.9159 | 4.5699 |  | 0 | 0 | 0 | 13.564 | 13.0616 | -15.0711 | 23.0389 | 23.5922 | -7.3477 | 0 | 13.688 | -13.74 | -1.523 | 0.1641 | 1.9 | 2.72 | -13.6943 |  | 3.12 | 0.822 |  | 22.3 | -18.0672 | -11.7504 | -2.04 | 17.6985 |  | 15.8395 | -0.4379 | 0 | 2.0883 |  |  | -10.1641 | 57.1969 | 0.0874 | -21.4904 | -1.9693 |  | 99.1635 | -8.4493 | -12.1094 | 6.8015 | 1.7776 | 6.4977 | 6.5271 | 1.3009 | -21.5537 | -19.3171 | -6.29 | 0 | 22.1605 | 0 | 78.0986 | -22.475 | 30.5368 |  | -7.4392 | 0 | 0 |  |  | -15.561 | -15.3632 | -5.0341 | -4.581 | 27.91 | 27.81 | -34.4 | -33.8 | 0.0357 | -3.6 | 89.6604 | 12.2206 | 12.0284 | -19.9 | -45.2 | -1.6 | -2.1 | -18.2475 | -17.9539 | -166.7263 | 25.9252 | -223.6554 | -12.4469 | -24.2881 | 60.4734 | 109.2719 | 122.5938 | 115.662 | -16.1184 | 18.1268 | 16.3995 | -15.1112 | 104.7447 | -232.2538 | 17.7797 | -14.7746 | -1.1463 | 8.593 | -10 | -1.922 | -1.935 | 6.16 | -5.2 | -1.9206 | -0.9354 | 8.2353 | -8.2902 | -1.3 | 1.599 | 0.682 |  |  | 4.1339 | 3.9356 | 3.8353 |  | 33 | 2.1753 | 0.18 |  | 0 | -19.838 | -20.3858 | 3.4329 | 15.1578 | -15.3683 | 0 | -28.9 | 12.2 | 33.2813 | -108.5815
14/06/2026 | 08:30 |  | 0 | 1.3884 | -9.0811 | 4.1329 | 3.101 |  | 5.0322 |  | 13.9505 | 6.0708 | 7.4348 | 0 | -22 | -2.2 |  | -15.4 | 3.282 | 4.8855 | 2.9956 | 2.8816 | 5.426 |  |  |  |  | -1.2642 | -1.398 | -1.358 | 3.289 | -19.98 | -11 | -0.51 | 0.336 | -12.51 | -12.29 |  | -10.06 | -10.4 | 0 | 0.3598 | 13.4409 | 15.2652 | -18.0049 | -11.9982 | -10.6865 | 12.5765 | 15.5934 | -17.3296 | -14.9722 | 17.0733 | 18.8801 | 12.8544 | 10.4102 | -5.3 | -5.2 | -21.697 | -19.827 | -1.7149 |  | 1.0989 | 0.0408 |  | -0.2197 | -93.173 | 13.3671 | 13.3976 |  | -152.3806 |  |  |  | 5.838 | 8.07 | 4.67 | -15.37 | 2.73 | -27.0551 | -27.1891 | 25.9446 | 23.917 | -6.4832 | -5.893 | -6.1195 | 1.1929 |  | 4.4116 | 8.158 | -13.4 | -13.6 | -1.83 | 15.1589 | 15.2313 | 14.2618 | 41.2156 | 41.2181 | -29.2874 | -12.6669 | -31.5325 |  | 24.31 | 8.14 | 5.0049 | 4.007 | -6.0054 |  |  |  | 34.003 |  |  | -11.5 | -11.4 | -1.7395 | 3.1 | 8.7 | 7.46 | 0.73 | -2.5 | 4.7895 | -33.1169 | -6.8 | -6.82 | 18.33 | -1.25 | -30.9818 | -15.0273 | -42.9028 | -42.0636 |  | -23.6005 | -33.3527 | -33.49 | -28.5888 | -32.5924 | -10.324 |  | -58.2869 |  | -12.2816 | 0 |  | -11.5598 | -10.928 | 1.04 | -20.2573 | -20.4124 | 19.1029 | 0 | -2 | 0.1 | 2.3531 | -9.8201 | -10.4696 | -10.705 | 6.4136 | 24.865 | -25.268 | 7.2591 | 3.5793 |  | 0 | 2.6016 | 0 | 14.0663 | 14.4012 | -16.5782 | 24.3045 | 24.304 | -9.6946 |  | 14.435 | -14.62 | -0.7118 | 0.1632 | 1.48 | 3.78 | -14.8082 | 3.5126 | 3.031 | 0.746 |  | 21.59 | -16.4617 | -9.8285 | -1.16 | 17.5566 |  | 15.0905 | -0.3488 |  | 2.1959 |  |  | -11.1699 | 58.0167 | -0.1215 | -21.2725 | -2.9887 |  | 99.1182 | -8.1456 | -11.501 | 6.8412 | 1.7146 | 6.6515 | 6.6774 | 0.9171 | -21.143 | -18.8955 | -6.29 |  | 18.8961 | 0 | 75.7118 | -22.9171 | 30.2462 |  | -8.3297 | 0 | 0 | 6.2937 | 7.2122 | -15.2039 | -14.9622 | -5.5701 | -5.5428 | 28.31 | 28.23 | -33.1 | -33.6 | 0.0192 | -2.08 | 87.233 | 12.6074 | 11.9555 | -19.1 | -44.4 | -1.8 | -2.1 |  | -17.8946 | -164.7209 | 27.0332 | -226.125 | -13.5976 | -23.6213 | 62.4627 | 109.2228 | 123.758 | 115.4061 | -14.6154 | 21.2017 | 19.3782 | -13.5785 | 105.3169 | -232.0547 | 16.6119 | -11.935 | -0.7727 | 8.662 | -9.2 | -1.937 | -1.931 | 5.6 | -5.6 | -1.2124 | -0.3799 | 7.9118 | -8.5527 | -0.8 | 2.67 | 3.114 | 1.5877 | 1.765 | 3.9015 | 4.2066 | 3.7664 |  | 32.7 | 2.5648 | 0.25 |  | 0 | -18.5562 | -21.337 | 4.4116 | 14.6891 | -15.7871 | 0 | -28.1 | 11.7 | 26.6969 | -104.2117
14/06/2026 | 09:00 |  | 0 | 0.6599 | -8.0703 | 4.3203 | 3.5248 |  | 5.8994 |  | 11.9979 | 4.8019 | 6.2442 | -2.22 | -17.6 | -4.4 | 0.828 | -11 | 3.4402 | -3.922 | 2.6704 | 2.5983 | 5.211 |  |  |  |  | -1.2544 | 0.311 | 0.345 | 3.828 | -17.76 | -15.4 | -0.536 | 0.347 | 3.19 | 3.32 |  | -5.43 | -5.46 |  | 0.6134 | 14.9958 | 16.9811 | -19.4014 | 29.3096 | 30.3558 | 12.1064 | 16.078 | -22.4012 | -19.6667 | 25.726 | 21.2158 | 0 | 2.8136 | -3.4 | -3.1 | -18.5157 | -18.9373 | -0.8819 |  | 23.9745 | 1.5469 | 0.8849 | 0.6455 | 0 | 13.5502 | 13.6418 |  | -114.3191 |  |  |  | 3.9918 | 7.22 | 4.61 | -15.04 | 1 | -25.9835 | -25.9835 | 26.6468 | 25.9231 | -7.0831 | -9.4427 | -9.3954 | 23.3448 |  | 4.032 | 7.875 | -8.3 | -8.7 | -1.77 | 15.9196 | 15.5787 | 15.7197 | 26.1715 | 25.6508 | -18.6452 | -8.1666 | -17.8947 |  | 24.19 | 8.07 | 5.3174 | 4.2999 | -6.1279 |  |  |  | 27.3599 |  |  | -7 | -7.1 | -1.4197 | 4.1 | 10.28 | 8.48 | 1.54 | -3.15 | 5.2235 | -27.4866 | -6.81 | -6.81 | 18.66 | -0.63 | -24.8182 | -12.6455 | -39.8034 | -39.7 |  | -16.8479 | -26.6619 | -26.9244 | -28.417 | -31.7569 | -10.259 |  | -63.5794 |  | -14.4324 |  |  | -8.707 | -10.2154 | -3.588 | -20.4485 | -19.9664 | 17.6392 | 0 | -3.42 | 1.5 | 2.5073 | -7.1726 | -11.1845 | -11.3675 | 6.3958 | 22.4374 | -34.3785 | 6.8367 | 4.6782 |  | 0 | 0 | 0 | 12.8941 | 12.7267 | -14.5687 | 22.0103 | 22.1667 | -6.6362 |  | 15.602 | -13.11 | 0.0114 | 0.1376 | 1.37 | 3.79 | -15.6679 | 3.4293 | 3.036 | 0.818 |  | 26.68 | -15.955 | -8.7497 | 0.1 | 25.8898 |  | 0 | 5.5548 | 5.7808 | 2.2792 |  |  | -9.4282 | 40.452 | 0.7714 | 0 | -4.7218 |  | 160.9385 | -8.566 | -8.7134 | 17.2808 | 1.6349 | 6.798 | 6.7881 | 0.8696 | -22.318 | -20.4606 | -4.19 |  | 6.6933 | 8.7704 | 72.4447 | -24.5873 | 29.0215 |  | -8.7177 | -10.644 | -11.3986 |  |  | -14.6601 | -14.0998 | -5.7641 | -5.8084 | 25.88 | 25.78 | -29.3 | -29.9 | 0.0705 | -2.48 | 77.4357 | 13.5618 | 13.4963 | -18.7 | -42.7 | -2.5 | -3 | -17.9851 | -17.8484 | -159.7487 | 30.6782 | -226.3635 | -16.7941 | -22.4762 | 62.9166 | 106.7338 | 119.8403 | 117.1926 | -9.5784 | 21.4253 | 19.2755 | -8.9664 | 104.8596 | -232.7429 | 17.2656 | -12.5812 | -1.1951 | 6.542 | -7.44 | -1.904 | -1.918 | 3.92 | -5.36 | -0.5962 | -0.9934 | 6.5049 | -8.9647 | 1.2 | 7.88 | 7.217 |  |  | 4.2381 | 5.3984 | 3.9569 |  | 31.6 | 3.229 | 0.25 |  | 0 | -19.0069 | -20.7769 | 4.6232 | 14.2913 | -15.5114 |  | -27.1 | 11.6 | 10.8195 | -84.6877
14/06/2026 | 09:30 |  | 0 | 2.8759 | -6.8816 | 4.4517 | 3.8231 |  | 6.5298 |  | 12.1215 | 4.9388 | 6.4179 | -13.32 | -19.8 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.3509 | -6.1408 | 3.2675 | 3.0714 | 5.7281 |  |  |  |  | -1.1588 | 1.071 | 1.077 | 3.619 | -6.66 | -13.2 | -0.009 | 0.345 | 7.86 | 8.22 | -10 | -8.57 | -8.51 |  | -0.3826 | 16.4904 | 18.2874 | -15.7071 | 34.0043 | 34.1148 | 3.2346 | 3.2957 | -21.0846 | -18.8907 | 15.7123 | 16.9146 |  | 10.8942 | -6 | -5.9 | -20.0449 | -21.0978 | -3.152 |  | 18.4733 | 4.058 | 3.4126 | 2.1847 |  | 68.6971 | 68.4835 |  | -50.2084 |  |  |  | 7.0655 | 6.07 | 3.47 | -14.93 | 1.5 | -22.7685 | -22.7685 | 24.4055 | 23.4695 | -5.101 | 12.4171 | 12.1442 | 17.8218 |  | 4.4116 | 8.134 | -18.3 | -18.1 | -2.13 | 22.1282 | 22.0154 | 21.1779 | 54.5462 | 54.8688 | -14.6276 | -42.9513 | -12.3557 |  | 23.58 | 7.85 | 5.7861 | 4.7882 | -6.5149 |  |  |  | 28.8901 |  |  | -21.5 | -20.4 | -1.355 | 5.4 | 8.26 | 9.94 | 2.55 | -1.78 | 6.0295 | -29.2517 | -6.81 | -6.83 | 19.68 | 0.31 | -27.1636 | -13.6455 | -37.9168 | -37.8 |  | -15.4715 | -25.3711 | -25.2641 | -31.923 | -35.5142 | -11.216 |  | -67.6947 |  | -14.7753 |  |  | -5.5099 | -5.7254 | -9.22 | -20.9122 | -20.7018 | 17.1205 | 0 | -2.22 | -0.2 | 2.7796 | -0.4691 | -11.8098 | -11.9582 | 5.6141 | 19.6876 | -24.8671 | 7.2035 | 4.9171 |  | 0 | 0 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -10.7172 | 20.0732 | 19.5833 | -3.1035 | 0 | 17.228 | -16.5 | -0.7997 | 0.165 | 1.65 | 3.52 | -17.0833 | 3.3971 | 1.979 | 0.76 |  | 26.93 | -19.1915 | -11.6189 | -0.93 | 32.731 |  |  | 6.4088 | 6.857 | 2.3659 |  |  | -10.2257 | 41.937 | 1.1189 |  | -3.5367 |  | 163.9177 | -8.3853 | -11.0326 | 18.8373 | 1.2084 | 6.9079 | 6.978 | 0.5705 | -20.7731 | -19.473 | -2.51 | -3.9135 | 0 | 20.3466 | 64.5734 | -23.2829 | 29.1041 |  | -8.6838 | 0 | -10.7813 |  |  | -14.3415 | -14.1053 | -6.8675 | -6.7103 | 23.31 | 23.25 | -30.1 | -30.6 | 0.0888 | -1.44 | 72.3224 | 18.2126 | 17.667 |  | -43.5 | -2.4 | -3 | -17.7987 | -17.7872 | -153.2381 | 32.8547 | -229.2792 | -20.3939 | -22.8043 | 68.2601 | 101.8333 | 116.5367 | 119.4822 | -7.085 | 23.5962 | 22.9055 | -2.0056 | 112.6904 | -235.824 | 20.9508 | -17.4373 | -1.0291 | 6.612 | -7.44 | -1.91 | -1.91 | 4.08 | -5.92 | -0.2214 | 0.09 | 6.3584 | -9.0532 | 1 | 7.609 | 8.268 |  |  | 3.8434 | 4.0361 | 3.8711 |  | 32 | 3.1108 | 0.35 |  | 0 | -18.2321 | -20.5402 | 3.1991 | 13.4902 | -14.589 |  | -27.5 | 11.7 | -4.8807 | -69.1618
14/06/2026 | 10:00 |  | 0 | 4.1845 | -8.8857 | 4.6446 | 4.2299 |  | 7.3114 |  | 12.6678 | 5.3298 | 6.8698 | -11.1 | -22 |  | 1.656 |  | 3.4406 | -5.8509 | 3.7804 | 3.2848 | 6.3786 |  |  |  |  | -1.2257 | 1.476 | 1.494 | 3.519 | -8.88 | -11 | -0.69 | 0.343 | 11.16 | 11.72 |  | -7.56 | -7.79 | 0.0493 | 1.8119 | 16.599 | 18.5038 | -21.2467 | 42.6448 | 42.9396 | 4.6242 | 4.6106 | -23.2485 | -20.6208 | 10.7599 | 12.4129 |  | 8.0501 | -5 | -4.8 | -19.9422 | -21.0111 | -3.5398 |  | 21.6742 | 3.9668 | 3.8966 | 2.7394 |  | 71.3217 | 71.5048 |  | -47.1132 |  |  |  | 8.0834 | 6.63 | 4.08 | -14.25 | 2.35 | -22.5006 | -22.3666 | 26.5149 | 25.239 | -5.3562 | 11.3722 | 11.3423 | 21.0568 | 0 | 4.2153 | 7.406 | -16.7 | -16.5 | -2.13 | 23.9148 | 23.8264 | 22.5396 | 49.588 | 49.9306 | -9.8237 | -45.2724 | -5.9684 |  | 22.87 | 7.62 | 6.2549 | 5.2765 | -6.6265 |  |  |  | 30.3361 |  |  |  | -20.4 | -1.2463 | 6.5 | 8.92 | 11.14 | 3.62 | -1.86 | 5.9365 | -29.4767 | -6.85 | -6.81 | 20.51 | 1.47 | -26.7273 | -13.2091 | -39.0899 | -37.9636 | 10.3269 | -12.5264 | -22.672 | -22.8547 | -30.5451 | -34.99 | -11.5 |  | -65.8328 |  | -14.6057 |  |  | -5.2095 | -5.1255 | -6.66 | -21.9606 | -21.7916 | 16.7881 | 0 | -2.22 | 0 | 2.8659 | -0.469 | -12.0011 | -12.2133 | 5.2333 | 19.4528 | -31.6642 | 7.2315 | 5.8475 |  | 0 | 0 |  | 9.2101 | 9.7125 | -9.8799 | 21.0798 | 20.6327 | -2.2178 | 9.5084 | 19.9283 | -14.43 | -0.9059 | 0.1385 | 1.77 | 0.82 | -19.8001 |  | 1.992 | 0.732 | 3.7838 | 28.34 | -19.5858 | -11.6168 | -1.1 | 34.6207 |  |  | 6.2231 | 6.5991 | 2.4183 |  |  | -11.1719 | 42.764 | 2.1223 |  | -4.3306 |  | 171.8699 | -7.8754 | -10.5767 | 18.8329 | 0.9843 | 7.047 | 7.1441 | 0.2613 | -19.975 | -19.0518 | -1.68 | -4.359 | -5.4043 | 23.9649 | 63.9829 | -22.8039 | 29.1154 |  | -10.8289 | 0 | 0 |  |  | -14.2811 | -14.0119 | -6.6162 | -6.2791 | 20.84 | 20.82 | -26.9 | -26.5 | 0.1071 | -0.96 | 55.912 | 23.9208 | 23.5912 | -18.7 | -42.2 | -2.9 | -3.4 |  | -17.5898 | -152.4 | 31.8016 | -227.9206 | -20.8693 | -23.3754 | 70.9845 | 97.1405 | 110.1317 | 120.8762 | -4.8593 | 25.5755 | 25.6599 | 1.7687 | 111.9994 |  | 20.7961 | -15.1027 | 0.1648 | 7.132 | -7.12 | -1.959 | -1.95 | 3.92 | -4.96 | -0.2776 | -0.9659 | 5.3056 | -9.8436 | 3.7 | 13.422 | 12.543 |  |  | 4.035 | 4.3954 | 3.1248 |  | 30.8 | 3.9823 | 0.42 |  |  | -16.8532 | -19.542 | 2.1353 | 12.4489 | -14.3705 | 0 | -26.4 | 11 | -8.1286 | -63.4128
14/06/2026 | 10:30 |  | 0 | 4.6784 | -9.4531 | 4.8463 | 4.4032 |  | 7.7392 |  | 14.2681 | 5.9128 | 7.0324 | -11.1 |  | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 3.5358 | -5.4678 | 3.7246 | 3.697 | 7.0271 |  |  |  |  | -1.2372 | 1.317 | 1.352 | 3.429 | -6.66 |  | 0.241 | 0.339 | 10.71 | 11.08 |  | -7.97 | -7.77 | 0 | 1.7473 | 17.2588 | 18.4713 | -21.7425 | 37.9533 | 38.1023 | 18.1498 | 14.0066 | -27.4632 | -25.7328 | 17.6455 | 19.932 |  | 6.8128 | -4.6 | -4.3 | -17.8715 | -15.7758 | -3.7783 |  | 18.936 | 4.0923 | 3.1412 | 1.7351 |  | 72.7561 | 72.634 |  | -45.7904 |  |  |  | 0.2395 | 9.85 | 7.25 | -10.64 | 6.62 | -22.6346 | -22.6346 | 27.0109 | 25.826 | -5.4513 | 10.1036 | 9.0104 | 19.463 |  | 3.8356 | 8.02 | -16.5 | -16.5 | -2.44 | 26.2894 | 27.2179 | 24.8582 | 53.6222 | 53.4038 | -10.0833 | -42.7941 | -8.6085 |  | 24.41 | 8.07 | 6.5674 | 5.5695 | -7.22 |  |  |  | 26.0943 |  |  | -23.8 | -25.1 | -1.3953 | 7.4 | 9.54 | 12.08 | 4.21 | -1.99 | 7.0525 | -26.6515 | -6.79 | -6.75 | 22.08 | 1.91 | -24.2727 | -12.1545 | -37.8653 | -37.7727 | 13.7439 | -9.6038 | -20.1205 | -19.8265 | -25.9814 | -30.4782 | -12.282 |  | -73.5007 |  | -14.8458 | 0 |  | -6.364 | -6.2095 | -8.196 | -20.9611 | -20.7869 | 16.9851 | 6.53 | -2.44 | -0.5 | 2.7464 | -2.4264 | -12.27 | -12.3915 | 5.6429 | 19.9242 | -33.2552 | 7.2721 | 5.8549 |  | 0 | 0 |  | 10.3823 | 10.3823 | -12.2243 | 20.672 | 20.4481 | -1.3225 | 9.8444 | 18.2388 | -14.83 | -1.0121 | 0.1476 | 1.49 | 0.99 | -18.7183 |  | 2.839 | 0.781 |  | 28.55 | -19.7914 | -11.8363 | -0.98 | 34.8613 |  |  | 6.1929 | 6.5873 | 2.4418 |  |  | -11.6908 | 43.554 | 1.7862 |  | -0.8228 |  | 175.1911 | -7.3765 | -10.3224 | 18.8651 | 1.4936 | 7.1935 | 7.3102 | 0.7792 | -23.5459 | -20.9984 | -1.26 | -3.1477 | -7.4888 | 22.1012 | 60.9001 | -24.9726 | 27.7239 |  | -8.4486 | -11.4912 | 0 |  |  | -13.3747 | -12.7759 | -8.5252 | -8.6951 | 26.71 | 26.64 | -33.9 | -33.8 | 0.0357 | 0.8 | 66.2786 | 24.4472 | 24.6269 | -18.2 | -44.4 | -3.7 | -4.2 |  | -17.7722 | -152.9023 | 31.5038 | -232.6033 | -19.3771 | -22.8007 | 67.9991 | 101.3286 | 116.301 | 117.0578 | -8.5388 | 24.9712 | 22.3507 | -4.7593 | 110.7009 | -232.1631 | 21.5384 | -18.3916 | 0.6336 | 7.297 | -9.04 | -2.018 | -2.028 | 5.04 | -5.84 | -0.0052 | -0.087 | 5.5985 | -8.2597 | -0.2 | 6.793 | 6.665 |  |  | 5.4234 | 4.1698 | 3.176 |  | 32.3 | 2.8049 | 0.49 |  |  | -18.2802 | -20.8901 | 4.2675 | 13.2925 | -16.0436 | 1.5659 | -28.4 | 11.6 | -11.308 | -56.2794
14/06/2026 | 11:00 |  | 0 | 4.688 | -9.4816 | 4.857 | 4.6169 |  | 8.2218 |  | 12.8366 | 5.2778 | 6.4249 | -6.66 | -19.8 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.3249 | -6.6157 | 4.0207 | 3.9255 | 7.1224 |  |  |  |  | -0.9486 | 2.224 | 2.149 | 3.999 | -11.1 | -13.2 | 0.123 | 0.352 | 16.23 | 16.41 |  | -5.05 | -4.71 | 0 | 2.243 | 16.7536 | 18.7972 | -26.7266 | 47.9754 | 47.4487 | 16.7927 | 19.6188 | -29.8147 | -27.8453 | 10.6429 | 13.9617 |  | 1.9059 | -3.3 | -3.3 | -13.4298 | -11.0842 | -3.969 |  | 20.7889 | 4.6629 | 3.8742 | 2.5189 |  | 77.9443 | 77.7611 |  | -46.6603 |  |  |  |  | 9.38 | 7.06 | -10.24 | 6.45 | -24.51 | -24.1081 | 28.0926 | 26.3748 | -6.3653 | 12.3327 | 11.9223 | 19.7227 |  | 3.6393 | 7.919 | -14.5 | -14.3 | -2.21 | 29.5785 | 29.6394 | 28.1028 | 47.674 | 47.9045 | 1 | -47.7531 | 3.505 |  | 25.26 | 8.54 | 6.7236 | 5.6671 | -6.8945 |  |  |  | 26.5669 |  |  | -26.2 | -25.1 | -1.3501 | 8.4 | 10.2 | 13.24 | 5.04 | -2.11 | 6.9905 | -26.3865 | -7.65 | -7.64 | 24.52 | 2.54 | -23.4727 | -11.7909 | -39.0519 | -38.4364 | 18.7076 | -4.7118 | -15.7182 | -15.8929 | -24.2377 | -29.3594 | -13.397 |  | -71.6887 |  | -15.1381 |  |  | -9.6641 | -9.4123 | -0.516 | -22.0058 | -21.4874 | 18.2059 | 0 | 0 | 0 | 2.7184 | -9.0386 | -11.91 | -12.1375 | 5.3874 | 20.0577 | -30.7765 | 7.34 | 5.4365 |  |  | 0 |  | 10.8847 | 11.2196 | -12.0569 | 21.6285 | 21.9918 | -1.737 | 10.4384 | 21.0904 | -15.47 | -0.1991 | 0.1751 | 1.71 | 0.88 | -21.1055 |  | 4.136 | 0.826 |  | 21.27 | -18.4961 | -10.1626 | -2.29 | 39.2015 |  |  | 6.0933 | 6.4238 | 2.5168 |  |  | -10.5119 | 44.5622 | 3.192 | -5.7497 | -5.6482 |  | 183.8864 | -6.7551 | -9.9303 | 19.1233 | 1.4011 | 7.2375 | 7.3181 | 0.6337 | -21.0954 | -18.934 | -0.84 | -4.9119 | -8.9827 | 26.1197 | 60.1716 | -24.8003 | 27.7069 |  | -9.9622 | -9.5466 | -10.5932 |  | 1.9159 | -14.7095 | -14.1657 | -8.0791 | -8.0115 | 22.77 | 22.66 | -29.3 | -29.3 | 0.2463 | 1.04 | 66.0082 | 23.3556 | 23.2884 | -18.2 | -42.7 | -2.4 | -2.6 |  |  | -150.2129 | 34.3399 | -232.0945 | -23.1596 | -22.6984 | 70.12 | 97.9647 | 116.276 | 123.2711 | -2.4764 | 27.9393 | 25.1689 | -1.4144 | 113.3137 | -236.741 | 20.1239 | -16.7339 | 0.3992 | 7.204 | -8.08 | -2.054 | -2.054 | 4.56 | -5.28 | -0.5548 | -0.3799 | 5.977 | -9.0227 | 1.8 | 8.992 | 9.376 |  |  | 4.9538 | 4.8233 | 4.368 |  | 31 | 3.2036 | 0.66 |  | 0 | -17.0048 | -20.2635 | 2.3417 | 12.7118 | -14.2907 | 1.3761 | -26.8 | 11.2 | -18.2738 | -52.6179
14/06/2026 | 11:30 |  | 0 | 4.6851 | -9.6946 | 4.976 | 5.1126 |  | 9.3192 |  | 16.0434 | 6.7888 | 8.1617 | -13.32 | -22 |  | 1.656 | -13.2 | 3.3071 | -5.033 | 4.4923 | 4.4339 | 7.9777 |  |  |  |  | -0.8561 | 1.091 | 1.122 | 3.327 | -6.66 | -11 | -0.168 | 0.347 | 8.96 | 9.13 |  | -9.03 | -9.18 | 0 | 1.6805 | 12.8771 | 17.1854 | -15.0486 | 37.6686 | 37.679 | 5.1931 | 5.0059 | -25.8179 | -23.6435 | 13.5904 | 15.3728 |  | 11.2252 | -6.3 | -6.3 | -22.1537 | -21.5383 | -4.9417 |  | 18.0286 | 4.47 | 1.4756 | 1.535 |  | 56.2151 | 56.3372 |  | -60.3436 |  |  |  |  | 12.17 | 7.84 | -13.47 | 8.18 | -20.0894 | -20.2233 | 23.3228 | 22.1466 | -6.5597 | 28.8249 | 28.8022 | 17.4434 |  | 4.2153 | 8.3 | -10.4 | -11 | -2.43 | 36.7742 | 37.0347 | 34.7359 | 41.7283 | 42.2484 | -11.2827 | -30.4154 | -8.1027 |  | 26.5 | 9.2 | 7.8174 | 6.7413 | -7.8291 |  |  |  | 35.2909 |  |  | -23.9 | -22.7 | -1.6992 | 9.5 | 11.26 | 14.56 | 5.93 | -2.17 | 6.8665 | -35.077 | -7.75 | -7.81 | 25.12 | 3.69 | -34.4364 | -16.9182 | -39.5736 | -39.1545 | 12.3142 | -11.4685 | -21.7776 | -21.7186 | -20.8525 | -28.1884 | -12.548 |  | -65.5625 |  | -14.5753 |  |  | -9.7402 | -9.8491 | 5.136 | -21.6714 | -21.3772 | 15.9627 | -3.92 | -3.29 | 0.1 | 2.8832 | -9.4419 | -11.8942 | -12.0744 | 5.6594 | 18.8269 | -27.235 | 7.4575 | 4.9062 |  | 0 | 0 | 0 | 7.0332 | 7.3681 | -8.7077 | 21.6644 | 21.4872 | -2.0013 | 9.6255 | 15.8267 | -16.59 | -2.4202 | 0.1376 | 2.72 | 1.24 | -15.4934 | 3.6486 | 6.919 | 0.804 |  | 22.07 | -18.243 | -11.0052 | -3.77 | 39.3668 |  | 25.4724 | -6.228 | -6.6291 | 2.635 |  |  | -15.214 | 63.966 | 2.2479 | -19.0258 | -3.3819 |  | 157.5666 | -8.2607 | -9.8636 | -9.3898 | 1.6353 | 7.3547 | 7.5554 | 0.956 | -20.3756 | -18.9586 | -2.51 | -3.5302 | 0 | 17.7073 | 65.1541 | -23.0731 | 27.836 |  | -9.0649 | 0 | 0 | 5.7123 |  | -14.4239 | -14.1382 | -9.1657 | -9.4796 | 23.37 | 23.33 | -31.4 | -31.4 | 0.1767 | 1.28 | 65.5511 | 23.5864 | 23.5258 | -17.8 | -43.1 | -2.4 | -3 | -17.848 | -17.9833 | -152.7543 | 28.6114 | -229.2334 | -18.9075 | -23.47 | 68.3583 | 102.7756 | 114.097 | 121.6104 | -8.0991 | 28.2266 | 25.2885 | -4.1797 | 111.7286 | -236.4043 | 19.5566 | -13.9542 | 0.26 | 8.612 | -8.4 | -2.03 | -2.042 | 5.12 | -6.08 | -0.2331 | 0.2945 | 6.8284 | -8.4947 | -0.9 | 4.459 | 3.068 |  |  | 3.9976 | 3.6839 | 3.6833 |  | 31.5 | 2.4743 | 0.76 |  |  | -16.8544 | -20.441 | 1.2475 | 12.5833 | -14.1851 | 1.5432 | -27.5 | 12.1 | -4.0366 | -74.3049
14/06/2026 | 12:00 |  | 0 | 6.282 | -11.4113 | 5.1095 | 5.4576 |  | 9.9133 |  | 15.4559 | 7.0078 | 8.2397 | -15.54 | -22 |  | 1.656 |  | 3.431 | -4.1969 | 4.5975 | 4.3824 | 8.543 |  |  |  |  | -1.1779 | 0.989 | 0.963 | 3.553 | -4.44 |  | -0.202 | 0.346 | 8.07 | 7.94 |  | -8.97 | -9.1 | 0 | 1.4807 | 12.4271 | 16.605 | -14.5753 | 37.0706 | 38.436 | 5.2891 | 5.0932 | -26.077 | -24.0191 | 14.6121 | 16.1267 |  | 11.7985 | -6.4 | -6.4 | -22.6426 | -23.6244 | -4.779 |  | 20.1456 | 4.3123 | 3.003 | 2.2164 |  | 57.1306 | 57.4969 |  | -60.666 |  |  |  |  | 12.54 | 8.24 | -12.59 | 8.84 | -22.6346 | -22.7685 | 25.1525 | 23.9554 | -5.5826 | 31.9777 | 31.7523 | 19.3781 |  | 4.2153 | 9.04 | -11.3 | -11.8 | -2.48 | 39.7481 | 38.7794 | 37.1749 | 42.4365 | 42.9235 | -11.8727 | -31.1341 | -8.5922 |  | 28.38 | 9.86 | 7.8174 | 6.839 | -7.7527 |  |  |  | 39.4566 |  |  | -23.9 | -25.1 | -1.5515 | 9.3 | 11.52 | 14.48 | 5.86 | -2.22 | 6.2155 | -38.5672 | -6.97 | -6.92 | 26.11 | 3.47 | -35.5091 | -18.3091 | -42.3153 | -41.6182 | 13.9125 | -9.649 | -21.3587 | -20.6509 | -24.4336 | -33.1542 | -12.578 |  | -69.2804 |  | -15.2068 |  |  | -8.4955 | -9.4418 | 8.72 | -22.7665 | -22.3794 | 19.7348 | 0 | 0 | 4.4 | 3.1963 | -9.4834 | -12.1521 | -12.3196 | 4.1026 | 23.2343 | -29.6428 | 7.584 | 6.2227 |  | 0 | 0 |  | 9.0426 | 8.5403 | -14.7362 | 24.6134 | 24.5056 | -5.5453 | 0 | 21.0855 | -20.93 | -2.314 | 0.1788 | 2.78 | 0.19 | -20.2174 |  | 6.863 | 0.859 |  | 15.54 | -15.2586 | -7.2647 | -3.63 | 35.3683 |  | 24.7162 | -5.7266 | -6.1466 | 2.6322 |  |  | -16.0165 | 62.272 | 0.7316 | -18.4935 | -3.7645 |  | 156.2979 | -8.5179 | -9.6383 | -8.7292 | 1.4562 | 7.5021 | 7.6345 | 0.905 | -21.258 | -21.0323 | -2.1 | -3.8036 | 0 | 19.9003 | 63.3162 | -22.993 | 28.9512 |  | -9.2996 | 0 | -11.1652 |  |  | -14.2097 | -13.6713 | -8.5427 | -7.8456 | 24.64 | 24.57 | -32 | -31.7 | 0.1071 | 0 | 65.1283 | 24.1494 | 24.0761 | -17.8 | -43.9 | -2.9 | -3.4 |  | -17.8685 | -152.5154 | 31.5703 | -231.9878 | -21.3197 | -23.0576 | 67.4013 | 99.9203 | 113.4114 | 119.3092 | -9.532 | 26.6982 | 24.3455 | -2.964 | 111.4329 | -236.5636 | 20.3199 | -15.5066 | 0.0012 | 7.965 | -9.04 | -2.008 | -2.019 | 5.68 | -5.84 | -0.324 | 0.325 | 6.8559 | -8.8762 | -0.8 | 2.698 | 2.777 |  |  | 3.4465 | 4.5383 | 3.9757 |  | 32.7 | 1.9334 | 0.8 |  |  | -18.2476 | -20.2539 | 3.1364 | 13.0758 | -14.7506 | 0 | -28.2 | 12.9 | -7.6232 | -71.9043
14/06/2026 | 12:30 |  | 0 | 6.4022 | -11.7747 | 5.052 | 5.7232 |  | 10.4357 |  | 14.9518 | 5.9928 | 7.3151 | -11.1 | -22 |  | 1.656 |  | 3.2222 | -4.7687 | 4.3114 | 4.3634 | 7.8928 |  |  |  |  | -1.0744 | 1.548 | 1.5 | 3.666 | -6.66 |  | -0.744 | 0.35 | 9.61 | 9.75 |  | -8.04 | -8.36 | 0 | 1.5776 | 12.0288 | 16.0408 | -17.8155 | 40.7997 | 40.5008 | 5.6243 | 5.8055 | -27.06 | -25.0728 | 13.4312 | 15.1737 |  | 9.7901 | -5.9 | -5.9 | -19.4556 | -19.4032 | -3.8802 |  | 16.1779 | 3.8498 | 2.7197 | 1.6798 |  | 68.6971 | 68.3614 |  | -81.1557 |  |  |  |  | 12.71 | 8.43 | -12.5 | 9.04 | -19.1517 | -18.6158 | 22.6903 | 21.3549 | -7.1211 | 29.4762 | 29.1305 | 15.5377 |  | 4.2153 | 8.366 | -11.9 | -12.6 | -2.25 | 37.3798 | 38.0507 | 36.0734 | 45.3651 | 45.5708 | 1 | -38.1102 | -3.7694 |  | 29.99 | 10.64 | 7.8174 | 6.839 | -7.625 |  |  |  | 38.9868 |  |  | -26.8 | -27.4 | -1.8579 | 9.9 | 12.12 | 15 | 6.15 | -2.43 | 6.7735 | -37.6821 | -6.74 | -6.77 | 25.78 | 3.5 | -35.5273 | -17.6818 | -39.502 | -39.4909 | 14.1785 | -9.1166 | -20.1211 | -20.289 | -26.036 | -33.2792 | -12.655 |  | -67.841 |  | -14.4418 |  |  | -3.9287 | -4.2074 | -0.516 | -22.2663 | -21.7738 | 14.7562 | 0 | -2.29 | 0.2 | 3.2994 | -0.1148 | -11.6833 | -11.9327 | 3.5766 | 17.5475 | -27.8098 | 7.4706 | 6.6708 |  | 2.4086 | 0 | 0 | 7.3681 | 6.5308 | -10.2148 | 21.6942 | 21.6986 | -1.9242 | 10.9292 | 18.2046 | -16.22 | -1.8727 | 0.1916 | 3.07 | -0.64 | -17.611 |  | 6.826 | 0.781 |  | 19.55 | -21.7364 | -13.5714 | -4.05 | 36.6944 |  | 25.7223 | -6.0464 | -6.3868 | 2.6932 |  |  | -15.0792 | 63.746 | 1.1683 | -18.6477 | -3.2428 |  | 167.397 | -8.0775 | -10.145 | -8.9861 | 1.3565 | 7.4718 | 7.5554 | 0.7075 | -22.719 | -22.6041 | -3.77 | 0 | 6.1641 | 13.754 | 63.7908 | -25.9567 | 27.0782 |  | -8.1671 | 0 | 0 |  |  | -13.8691 | -13.6054 | -8.9536 | -9.273 | 27.19 | 27.08 | -33.2 | -33.3 | 0.2115 | 1.36 | 76.302 | 25.0748 | 24.5241 | -17.8 | -43.9 | -3.7 | -4.2 | -18.0502 | -18.1213 | -157.5715 | 19.9637 | -229.1481 | -17.4907 | -26.3228 | 62.1974 | 108.5986 | 120.7937 | 113.8399 | -17.6759 | 13.2571 | 14.501 | -10.0535 | 104.884 | -228.9166 | 17.003 | -15.7559 | 0.8215 | 3.555 | -9.52 | -2.03 | -2.033 | 5.36 | -4.64 | -1.1937 | -0.9934 | 5.1865 | -6.2089 | -0.4 | 1.695 | 2.616 |  |  | 3.8214 | 4.4519 | 3.9681 |  | 29.7 | 1.2165 | 0.87 |  | 0 | -18.2717 | -20.6651 | 4.473 | 13.2532 | -15.3729 | 1.3533 | -25.3 | 8.5 | 0.4763 | -75.2244
14/06/2026 | 13:00 |  | 0 | 6.7833 | -11.914 | 5.2501 | 5.4956 |  | 9.8516 |  | 12.9708 | 5.7988 | 6.8885 | -8.88 | -19.8 |  | 1.656 | -11 | 3.4755 | -5.027 | 4.5426 | 4.3514 | 8.2006 |  |  |  |  | -0.8399 | 1.777 | 1.891 | 3.676 | -11.1 | -13.2 | -0.542 | 0.341 | 7.71 | 10.91 |  | -5.22 | -5.03 |  | 1.8953 | 11.9794 | 16.1283 | -19.9444 | 41.3046 | 41.8836 | 6.2601 | 8.1757 | -21.2955 | -18.8108 | 13.9362 | 15.7489 |  | 9.1884 | -4.3 | -4 | -18.8476 | -17.5982 | -3.8857 |  | 16.3588 | 3.768 | 3.7353 | 2.4351 |  | 69.7348 | 69.338 |  | -81.9393 |  |  |  |  | 13.08 | 9.05 | -11.61 | 9.6 | -19.9554 | -19.9554 | 22.7277 | 21.4474 | -7.3895 | 30.7227 | 29.1958 | 14.5736 |  | 4.032 | 7.459 | -10.7 | -11.4 | -2.43 | 38.7979 | 39.0692 | 36.7323 | 45.4098 | 45.8716 | 1 | -38.9943 | -3.3875 |  | 28.48 | 10.03 | 8.1299 | 7.0343 | -8.0095 |  |  |  | 36.6267 |  |  | -27.1 | -27.4 | -1.9629 | 10.2 | 12.66 | 15.32 | 6.45 | -2.45 | 6.417 | -35.017 | -6.81 | -6.74 | 25.92 | 4.07 | -33.4 | -17.0455 | -39.8776 | -38.7818 | 13.9419 | -9.2431 | -19.7376 | -19.54 | -26.8998 | -32.9787 | -12.76 |  | -67.3442 |  | -14.4176 |  |  | -6.7124 | -6.8037 | -8.708 | -20.2209 | -20.0091 | 17.2046 | 6.49 | -3.44 | 1.6 | 3.2065 | -6.3607 | -11.5514 | -11.8626 | 3.1858 | 19.2217 | -30.2633 | 7.587 | 6.7156 |  | 0 | 2.5683 | 0 | 7.2006 | 7.2006 | -7.5355 | 21.7621 | 21.8818 | -1.9081 | 11.1298 | 16.1147 | -17.18 | -2.8084 | 0.1467 | 2.94 | 0.06 | -15.3791 |  | 6.944 | 0.727 |  | 19.69 | -20.7013 | -13.5794 |  | 36.0515 |  | 25.248 | -5.9945 | -6.4958 | 2.653 |  |  | -15.868 | 63.8647 | 1.4954 | -18.957 | -2.5548 |  | 167.2768 | -8.0481 | -10.198 | -9.1346 | 1.6298 | 7.384 | 7.6187 | 0.7798 | -23.2884 | -22.6104 | -4.19 | 0 | 0 | 17.773 | 61.1758 | -25.4551 | 26.2445 |  | -7.2397 | 0 | 0 |  |  | -13.0066 | -12.5562 | -8.6511 | -9.6391 | 24.29 | 24.19 | -31.3 | -31.9 | 0.1767 | 2.96 | 70.8875 | 23.0388 | 22.958 | -17.8 | -43.9 | -4.6 | -5.1 |  | -17.8845 | -155.2466 | 24.2616 | -231.0468 | -17.7533 | -25.2233 | 60.111 | 107.0323 | 122.8592 | 111.5155 | -13.8248 | 11.4391 | 11.1041 | -8.9777 | 106.1352 | -228.3043 | 19.3789 | -18.1193 | 0.26 | 3.394 | -9.04 | -2.076 | -2.079 | 4.8 | -4.64 | -1.2241 | -1.4054 | 5.0126 | -6.1509 | 0 | 3.851 | 3.662 |  |  | 4.4078 | 3.7821 | 4.0971 |  | 30.3 | 2.6657 | 0.99 |  | 0 | -18.4366 | -22.0067 | 4.4238 | 13.5559 | -15.9418 | 2.0194 | -25.5 | 7.7 | -3.0177 | -72.6706
14/06/2026 | 13:30 |  | 0 | 6.9221 | -12.109 | 5.136 | 5.498 |  | 9.9223 |  | 13.1325 | 5.8938 | 6.6727 | -11.1 |  | -4.4 | 1.656 | -11 | 3.3813 | -5.1024 | 4.3802 | 4.1357 | 7.8244 |  |  |  |  | -0.8901 | 1.885 | 2.023 | 3.815 | -11.1 | -13.2 | -0.257 | 0.353 | 8.18 | 8.51 |  | -6.76 | -6.86 | 0 | 2.706 | 11.9395 | 15.6579 | -22.4439 | 43.3431 | 43.9583 | 18.0788 | 18.6609 | -23.0459 | -21.1894 | 19.2981 | 17.9538 |  | 9.3416 | -5 | -4.8 | -14.4901 | -17.2604 | -3.8303 |  | 15.454 | 4.2662 | 2.6364 | 1.8761 |  | 67.8731 | 67.2323 |  | -83.9629 |  |  |  |  | 12.87 | 8.6 | -11.72 | 10.09 | -18.214 | -17.9461 | 24.2022 | 22.8107 | -5.3728 | 27.6806 | 28.0886 | 12.4822 | 0 | 4.2153 | 9.288 | -11.3 | -12.1 | -2.48 | 38.2609 | 37.6771 | 36.5658 | 44.0899 | 44.4452 | 1 | -38.6171 | -1.5773 |  | 28.85 | 9.99 | 7.9736 | 7.0343 | -7.8686 |  |  |  | 41.5558 |  |  |  | -27.5 | -2.002 | 10 | 11.8 | 14.86 | 6.15 | -2.2 | 6.51 | -38.7222 | -6.86 | -6.86 | 24.92 | 4.24 | -36.7455 | -18.8 | -40.2921 | -39.8909 | 13.6753 | -8.9155 | -19.7985 | -20.0758 | -18.7426 | -29.3144 | -12.393 |  | -65.4843 |  | -7.3482 | -6.5239 |  | -11.1027 | -12.9779 | 1.04 | -20.2172 | -21.9588 | 19.5498 | 0 | -3.05 | 8.8 | 3.2995 | -15.5675 | -12.5678 | -12.5564 | 5.3167 | 23.3676 | -35.5339 | 7.3278 | 6.4797 |  | 0 | 0 | 0 | 5.5261 | 5.0237 | -8.7077 | 22.1473 | 21.8924 | -1.0434 | 11.2439 | 16.4761 | -16.4 | -2.2902 | 0.1495 | 3.46 | 1.12 | -14.5208 | 3.5591 | 6.933 | 0.755 | 4.335 | 20.38 | -20.9068 | -13.3607 | -3.92 | 37.597 |  | 24.9796 | -6.1135 | -6.3062 | 2.6631 |  |  | -15.3445 | 64.8464 | 2.2349 | -19.4243 | -3.374 |  | 167.7155 | -8.1346 | -10.3192 | -8.9412 | 2.2936 | 7.8317 | 7.9509 | 1.7086 | -23.3046 | -21.7503 | -1.26 | 0 | 0 | 17.5957 | 61.8311 | -25.1145 | 27.4533 |  | -6.5409 | 0 | 0 |  | 5.192 | -14.6546 | -14.4569 | -8.8994 | -8.623 | 24.44 | 24.38 | -31.2 | -31.3 | 0.1419 | 1.76 | 82.0409 | 18.1011 | 18.1883 | -17.4 | -43.1 | -2.8 | -3.3 |  | -18.125 | -154.1318 | 24.1237 | -230.796 | -18.7212 | -25.0258 | 62.5468 | 107.5309 | 121.2995 | 117.1454 | -11.9058 | 21.2514 | 19.3265 | -9.4205 | 107.7487 | -232.4137 | 18.6925 | -15.7352 | -1.8982 | 3.963 | -8.48 | -2.058 | -2.076 | 4.56 | -4.64 | -1.196 | -1.3474 | 5.3056 | -6.2089 | -0.2 | 3.512 | 4.332 |  |  | 4.1125 | 3.7821 | 2.8972 |  | 28.9 | 2.3463 | 0.94 |  | 0 | -17.8929 | -21.7134 | 3.5103 | 13.2472 | -16.8827 | 2.9551 | -24.7 | 7.5 | -2.8984 | -76.222
14/06/2026 | 14:00 |  | 0 | 7.1067 | -12.4687 | 5.0257 | 5.479 |  | 9.9352 |  | 13.9537 | 5.3148 | 6.6614 | -6.66 | -19.8 | -4.4 | 1.656 |  | 3.4815 | -5.164 | 4.3148 | 4.1454 | 7.7101 |  |  |  |  | -0.8593 | 2.248 | 2.244 | 3.678 | -11.1 |  | -0.464 | 0.343 | 10.37 | 10.43 |  | -5.57 | -5.61 |  | 3.1028 | 11.5521 | 15.2499 | -25.1714 | 43.8535 | 43.7575 | 17.0289 | 18.6963 | -24.7048 | -22.8634 | 16.6788 | 17.8621 |  | 5.8499 | -4.4 | -4.5 | -11.5875 | -14.1702 | -3.7247 |  | 13.6882 | 3.6761 | 2.7289 | 1.866 |  | 69.4296 | 69.1549 |  | -80.8401 |  |  |  |  | 12.67 | 8.16 | -12.48 | 9.37 | -19.0177 | -18.8838 | 23.909 | 22.2284 | -7.2181 | 29.3396 | 29.2922 | 14.0228 |  | 4.2153 | 9.233 | -11 | -11.5 | -2.42 | 39.0054 | 38.9385 | 36.658 | 41.6792 | 43.2012 | 1 | -40.1965 | 0.7509 |  | 26.6 | 9.39 | 7.6611 | 6.7413 | -7.7647 |  |  |  | 40.0924 |  |  | -27.1 | -27.4 | -1.9104 | 10 | 10.52 | 15.06 | 6.3 | -1.84 | 6.262 | -39.8123 | -5.26 | -5.29 | 22.45 | 3.52 | -35.5273 | -17.8636 | -39.7968 | -39.7909 | 14.4692 | -9.3867 | -20.934 | -21.4653 | -22.9159 | -34.5735 | -12.373 |  | -65.487 |  | -6.3473 | -6.9206 |  | -7.7064 | -9.8982 | -5.124 | -20.7035 | -20.4776 | 19.1716 | 0 | 0 | -2.5 | 3.3472 | -7.7167 | -11.8065 | -11.8798 | 3.7265 | 23.9424 | -27.5114 | 7.4818 | 6.4217 |  | 0 | 0 | 0 | 6.0284 | 5.861 | -5.6935 | 22.4334 | 23.0017 | 1.2422 | 12.5481 | 14.6206 | -16.61 | -2.5081 | 0.1357 | 3.02 | 1.57 | -14.0842 |  | 6.97 | 0.808 | 2.4133 | 21.32 | -22.3022 | -15.0279 | -3.8 | 37.9205 |  | 25.6028 | -5.9995 | -6.3794 | 2.5967 |  |  | -15.0929 | 64.6769 | 1.2316 | -20.4502 | -3.5423 |  | 170.7323 | -8.0468 | -10.4911 | -8.6447 | 2.7617 | 7.6412 | 7.8244 | 2.199 | -22.1257 | -21.0938 | -2.93 | -2.9873 | 0 | 17.1956 | 64.3061 | -24.1712 | 28.0375 |  | -8.873 | 0 | 0 |  |  | -12.9627 | -12.3969 | -7.6057 | -7.8042 | 23.44 | 23.73 | -32.5 | -32.4 | 0.195 | 0.72 | 60.5174 | 22.4202 | 23.4298 | -17.7 | -43.1 | -4.1 | -4.6 |  | -17.897 | -154.1758 | 25.9192 | -229.9066 | -15.9107 | -24.4965 | 62.4974 | 107.0938 | 117.0906 | 113.5587 | -13.0465 | 23.3131 | 22.4417 | -7.5849 | 106.1129 | -229.666 | 19.9367 | -17.3623 | -2.0618 | 3.818 | -8.08 | -2.079 | -2.08 | 4 | -4.48 | -0.6123 | -1.2284 | 4.1917 | -4.921 | -0.6 | 2.772 | 2.939 | 1.5953 |  | 5.3667 | 4.4577 | 4.4119 |  | 29.8 | 2.7879 | 0.99 |  | 0 | -16.8926 | -20.4113 | 2.2524 | 12.214 | -14.9472 | 2.4336 | -25.7 | 7.2 | 0.1353 | -76.1683
14/06/2026 | 14:30 |  | 0 | 6.81 | -12.0493 | 5.0498 | 5.5169 |  | 9.9411 |  | 14.241 | 6.0128 | 7.2117 | -11.1 | -17.6 |  |  |  | 1.7352 | -3.9025 | 4.1715 | 4.2197 | 7.7889 |  |  |  |  | -0.7905 | 1.563 | 1.588 | 3.309 | -8.88 | -15.4 | -0.212 | 0.34 | 5.66 | 5.94 |  | -7.21 | -7.14 |  | 3.7475 | 11.3235 | 15.1617 | -20.1072 | 36.2871 | 39.5088 | 19.3221 | 21.2578 | -22.563 | -22.4548 | 20.4488 | 22.6301 |  | 10.3479 | -5.6 | -5.6 | -14.8875 | -17.4519 | -3.8108 |  | 14.1032 | 2.9694 | 1.8885 | 1.1888 |  | 65.1875 | 65.981 |  | -83.2167 |  |  |  |  | 13.07 | 8.42 | -12.81 | 9.14 | -17.8121 | -17.6781 | 22.8507 | 21.4429 | -7.204 | 29.8861 | 29.9223 | 13.1859 |  | 4.4116 | 8.294 | -12.1 | -12.6 | -2.41 | 37.8108 | 37.1407 | 35.0487 | 44.9191 | 47.3362 | -11.5672 | -35.576 | -7.6755 |  | 27.86 | 9.78 | 7.9736 | 6.839 | -7.8339 |  |  |  | 41.9293 |  |  |  | -25.4 | -2.0032 | 9.2 | 10.6 | 14.36 | 5.73 | -1.87 | 6.2 | -41.1173 | -4.87 | -4.82 | 21.69 | 4.21 | -36.8364 | -18.7273 | -39.6832 | -39.1545 | 13.0251 | -11.3353 | -22.2695 | -22.3524 | -25.2429 | -30.0067 | -12.504 |  | -64.0568 |  | -7.2298 | -6.6754 |  | -9.4973 | -10.0383 | -1.028 | -20.4028 | -20.5627 | 17.4953 | 0 | 0 | 2 | 2.9864 | -10.359 | -11.7739 | -11.9069 | 3.6861 | 19.0772 | -32.0752 | 7.2175 | 6.1234 |  | 3.5367 | 3.4517 | 0 | 5.1911 | 4.8562 | -8.2054 | 21.1763 | 21.5833 | -0.67 | 12.2366 | 17.2769 | -15.57 | -2.7205 | 0.1476 | 3.15 | -0.53 | -17.1103 |  | 6.926 | 0.836 |  | 20.71 | -22.5727 | -15.0049 | -3.8 | 38.0342 |  | 25.1976 | -5.7342 | -5.9867 | 2.6116 |  |  |  | 64.5648 | 2.6554 | -20.1628 | -3.7171 |  | 162.869 | -8.4283 | -10.3803 | -8.7994 | 3.0257 | 7.4718 | 7.5792 | 2.3957 | -22.4883 | -21.8587 | -3.35 | 0 | 4.837 | 14.2457 | 65.959 | -24.7733 | 27.3053 |  | -7.3948 | 0 | 0 |  |  | -12.5177 | -11.9684 | -7.8379 | -8.5586 | 21.51 | 21.49 | -31.3 | -31.7 | 0.1767 | 0.64 | 58.2461 | 23.361 | 23.3015 | -17.8 | -43 | -4.6 | -5.1 | -17.8006 |  | -159.2836 | 24.0111 | -228.2628 | -14.5816 | -25.5926 | 62.8879 | 107.442 | 113.8574 | 112.082 | -12.6902 | 18.6409 | 16.1153 | -3.2611 | 105.296 | -226.9416 | 20.3688 | -17.564 | -1.5686 | 3.515 | -7.2 | -2.01 | -2.033 | 3.28 | -4.64 | -0.1117 | -1.3474 | 5.0126 | -5.3025 | -1 | 4.008 | 4.601 |  |  | 3.4126 | 4.4788 | 3.1722 |  | 29 | 2.2928 | 0.91 |  | 0 | -17.8772 | -21.792 | 4.1374 | 13.2546 | -16.5777 | 2.6077 | -24.9 | 7.9 | 4.134 | -82.0932
14/06/2026 | 15:00 |  | 0 | 6.7349 | -11.923 | 5.1681 | 5.4986 |  | 10.0027 |  | 15.879 | 6.6818 | 8.0607 | -11.1 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 1.6428 | -3.3745 | 3.9137 | 3.7597 | 7.1146 |  |  |  |  | -0.8906 | 1.229 | 1.25 | 3.661 | -8.88 | -13.2 | -0.181 | 0.341 | 3.02 | 3.12 |  | -8.28 | -8.43 |  | 3.7 | 9.5651 | 13.842 | -14.3119 | 34.8357 | 35.4877 | 4.5768 | 4.7086 | -19.6613 | -17.3793 | 18.8146 | 20.9322 |  | 14.8615 | -7.2 | -7.2 | -23.9994 | -24.2977 | -4.3603 |  | 14.1314 | 3.1492 | 1.699 | 1.164 |  | 62.746 | 62.624 |  | -86.7129 |  |  |  |  | 12.55 | 7.8 | -13.75 | 8.39 | -16.3386 | -15.9367 | 21.4413 | 20.3625 | -6.6351 | 27.395 | 27.4198 | 13.5982 |  | 4.608 | 7.966 | -14.4 | -15 | -2.33 | 35.2718 | 35.2705 | 33.2923 | 50.8414 | 51.5475 | -17.0364 | -33.9686 | -15.2248 |  | 26.5 | 9.26 | 7.6611 | 6.6437 | -7.6498 |  |  |  | 40.6129 |  |  | -24.7 | -25.3 | -1.9873 | 9 | 9.82 | 14.04 | 5.4 | -1.65 | 6.665 | -40.1523 | -3.18 | -3.24 | 16.49 | 3.06 | -37.4 | -18.5182 | -38.9479 | -37.8364 | 9.647 | -15.5275 | -25.5222 | -25.4045 | -27.9189 | -33.8714 | -12.711 |  | -63.1797 |  | -7.0214 | -7.0609 |  | -0.0796 | -1.4306 | 7.184 | -22.4248 | -22.256 | 13.1239 | 0 | -2.42 | 0 | 2.9451 | 8.3798 | -11.7458 | -11.9858 | 5.1618 | 13.3682 | -29.565 | 7.1244 | 5.1939 |  | 3.2453 | 3.4476 | 0 | 3.3491 | 3.8515 | -10.0474 | 19.3557 | 19.3394 | -0.793 | 13.5463 | 19.5035 | -14.6 | -2.2078 | 0.1476 | 2.54 | -0.9 | -19.619 |  | 6.919 | 0.828 |  | 20.69 | -24.4373 | -14.4775 | -3.69 | 39.0215 |  | 24.822 | -5.4554 | -5.8568 | 2.5695 |  |  | -14.8728 | 64.5868 | 3.0288 | -20.4763 | -3.1048 |  | 153.377 | -8.918 | -10.7792 | -8.4666 | 3.0533 | 7.2082 | 7.3497 | 2.4498 | -22.5839 | -21.4737 | -5.03 | 0 | 8.9065 | 10.724 | 72.2973 | -24.977 | 28.5497 |  | -9.3436 | 0 | 0 | 3.9789 |  | -13.0616 | -12.8089 | -7.1085 | -6.6282 | 25.72 | 25.68 | -32.1 | -32.4 | 0.0888 | -1.6 | 67.7955 | 29.3554 | 29.2935 | -17.8 | -43.5 | -4.1 | -4.6 | -18.0173 |  | -164.7166 | 14.1536 | -230.0521 | -15.8264 | -31.1802 | 61.4965 | 109.3444 | 116.3394 | 112.556 | -15.2098 | 18.535 | 15.3187 | -6.7921 | 106.4518 | -229.9686 | 20.5814 | -16.8924 | 0.1184 | 4.388 | -7.76 | -2.036 | -2.04 | 3.84 | -5.04 | -0.1431 | -0.7004 | 4.4266 | -5.8274 | -0.2 | 4.086 | 3.679 |  |  | 4.06 | 3.4157 | 3.7471 |  | 29.9 | 2.4791 | 0.95 |  | 0 | -17.9532 | -20.6876 | 3.8598 | 12.705 | -15.3271 | 1.5991 | -26.3 | 8.5 | 9.8222 | -86.6336
14/06/2026 | 15:30 |  | 0 | 6.8787 | -12.1498 | 5.0597 | 5.8354 |  | 10.6598 |  | 13.4271 | 5.4968 | 7.0392 | 2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 2.0185 | -3.9811 | 3.8048 | 3.7656 | 6.8706 |  |  |  |  | -0.5822 | 2.567 | 2.642 | 4.013 | -19.98 | -11 | 0.494 | 0.351 | 16.1 | 16.17 |  | -3.34 | -3.2 | 0 | 3.8567 | 8.8173 | 12.7192 | -26.5233 | 50.7394 | 51.2032 | 17.084 | 18.4395 | -26.6571 | -24.1172 | 16.5307 | 20.1704 |  | 4.6899 | -4.1 | -4.1 | -11.6364 | -11.9216 | -3.3355 |  | 14.011 | 2.2492 | 3.2976 | 2.2404 |  | 71.5048 | 71.9016 |  | -78.7131 |  |  |  |  | 12.7 | 8.01 | -13.44 | 8.34 | -17.5442 | -17.5442 | 22.5856 | 20.9947 | -6.5627 | 24.7183 | 24.6926 | 13.6741 |  | 4.4116 | 7.581 | -12.7 | -13.3 | -2.21 | 34.8302 | 34.6903 | 32.8615 | 39.2354 | 40.5499 | 1 | -44.6149 | 6.7728 |  | 26.15 | 9.05 | 7.3486 | 6.3507 | -7.2659 |  |  |  | 38.6653 |  |  | -24.7 | -25.4 | -2.1228 | 8.2 | 9.44 | 12.96 | 4.77 | -1.57 | 6.479 | -38.1972 | -3.19 | -3.23 | 16.1 | 3.22 | -34.9091 | -17.5091 | -38.0685 | -37.2636 | 9.5806 | -13.7018 | -24.6523 | -24.2067 | -30.2721 | -36.2517 | -13.07 |  | -63.2468 |  | -7.2132 | -7.2851 |  | -2.9184 | -3.3077 | -10.244 | -22.0583 | -21.9258 | 16.8402 | 0 | 0 | 0 | 3.1115 | 2.9426 | -12.6242 | -12.6743 | 4.9703 | 20.2678 | -32.8984 | 7.1847 | 6.3067 |  | 3.2613 | 3.3878 | 2.5915 | 4.8562 | 4.5213 | -6.0284 | 19.4973 | 19.4311 | 2.6742 | 14.7451 | 18.0191 | -15.56 | -2.5081 | 0.1907 | 3 | -1.12 | -17.8679 |  | 6.816 | 0.825 |  | 20.09 | -24.5314 | -14.6217 |  | 37.0734 |  | 25.6472 | -5.8606 | -6.2308 | 2.5362 |  |  | -15.4533 | 65.3556 | 2.7445 | -20.7463 | -2.7255 |  | 179.2838 | -8.151 | -11.1243 | -8.3101 | 3.3398 | 7.3693 | 7.4368 | 3.4234 | -22.875 | -21.4754 | -4.61 | 0 | 0 | 15.1226 | 72.8635 | -25.9592 | 26.5149 |  | -8.3945 | 0 | 0 |  |  | -12.9517 | -12.7485 | -5.9805 | -5.4969 | 25.99 | 25.93 | -32 | -32.4 | 0.054 | -4 | 59.9564 | 28.0935 | 28.2306 | -18.2 | -43.5 | -4.6 | -5.1 |  | -18.0234 | -169.1304 | 16.0229 | -228.8019 | -15.1288 | -31.288 | 64.9847 | 104.642 | 115.335 | 115.8387 | -12.9934 | 19.9504 | 20.4563 | -4.4528 | 110.9176 | -229.3839 | 23.5681 | -18.451 | -0.2087 | 4.47 | -7.92 | -2.056 | -2.067 | 3.68 | -5.28 | -0.0557 | -1.3169 | 4.4541 | -5.449 | -0.3 | 3.636 | 3.581 | 1.9871 | 2.0641 | 4.6504 | 3.8027 | 2.9189 |  | 29.3 | 2.2603 | 0.8 |  | 0 | -18.8897 | -21.6725 | 4.5918 | 14.0873 | -15.6013 | 0 | -25.3 | 7.9 | 6.643 | -78.3339
14/06/2026 | 16:00 |  | 0 | 7.1249 | -12.3287 | 4.991 | 5.4748 |  | 10.1234 |  | 15.9677 | 6.7148 | 8.1162 | -2.22 | -22 | -2.2 | 0.828 |  | 1.6071 | -2.7625 | 3.7489 | 3.6204 | 6.7596 |  |  |  |  | -0.5699 | 1.444 | 1.477 | 4.247 | -17.76 |  | 0.85 | 0.353 | 8.78 | 8.75 |  | -6.82 | -6.9 |  | 3.6235 | 8.9615 | 13.4132 | -10.9018 | 34.6283 | 35.4334 | 4.6908 | 5.0278 | -19.0724 | -17.5589 | 17.326 | 18.1256 |  | 13.0439 | -6.8 | -6.7 | -22.6898 | -23.2065 | -4.2427 |  | 15.4501 | 2.5941 | 2.0826 | 1.492 |  | 63.8447 | 64.0278 |  | -83.2844 |  |  |  |  | 11.89 | 6.87 | -14.76 | 7.97 | -17.9461 | -17.8121 | 22.4829 | 21.4112 | -7.8443 | 33.4452 | 32.7013 | 14.9084 | 0 | 4.608 | 8.693 | -15.9 | -16 | -2.17 | 34.7503 | 34.489 | 32.6993 | 50.0381 | 49.8632 | -13.2166 | -36.4546 | -11.4551 |  | 25.36 | 8.72 | 7.3486 | 6.3507 | -7.154 |  |  |  | 41.6285 |  |  |  | -24.7 | -1.9482 | 7.8 | 8.16 | 12.68 | 4.66 | -1.24 | 6.2775 | -40.8423 | -3.04 | -3.1 | 15.99 | 2.64 | -37.7455 | -19.1 | -38.7227 | -38.5727 | 9.6017 | -17.1005 | -27.8244 | -27.5738 | -30.7562 | -36.8371 | -12.615 |  | -56.3029 |  | -7.0497 | -7.0341 |  | -4.2611 | -4.9916 | -9.732 | -21.4896 | -21.2827 | 18.0226 | 0 | -3.1 | 0 | 2.9046 | 1.521 | -11.4514 | -11.5928 | 5.5318 | 21.1195 | -33.5003 | 7.8645 | 3.9422 |  | 0 | 0 | 0 | 4.6888 | 4.6888 | -5.5261 | 20.1271 | 20.6257 | 0.3914 | 14.2825 | 17.272 | -15.51 | -2.8084 | 0.2181 | 3.12 | -0.82 | -17.3256 |  | 6.802 | 0.824 |  | 20.25 | -24.1907 | -15.0242 | -3.73 | 37.2485 |  | 25.3404 | -5.2099 | -5.5618 | 2.5501 |  |  | -17.8425 | 64.3825 | 2.1486 | -20.8529 | -3.705 |  | 164.6534 | -9.0527 | -11.7783 | -7.9958 | 3.6147 | 7.4425 | 7.5871 | 2.9418 | -19.7372 | -18.6526 | -5.03 | 0 | 7.0871 | 12.7802 | 74.7684 | -20.8255 | 31.7681 |  | -10.8235 | -10.5886 | 0 |  |  | -13.8636 | -13.6658 | -3.574 | -3.818 | 21.73 | 21.42 | -32.1 | -31.7 | 0.054 | -5.52 | 61.8759 | 27.7416 | 27.6624 | -18.7 | -43.9 | -2.8 | -3 |  | -17.9999 | -166.9161 | 15.9578 | -224.6656 | -14.8668 | -28.0492 | 73.7095 | 95.9027 | 113.803 | 126.4272 | -2.5022 | 25.1017 | 24.4619 | -2.5874 | 124.8156 | -238.2059 | 30.2211 | -23.6629 | -0.0696 | 4.902 | -7.52 | -2.016 | -2.019 | 3.28 | -4.16 | -0.29 | -1.4633 | 4.6006 | -6.2669 | 0.8 | 4.06 | 3.691 | 1.7571 |  | 3.8952 | 3.9365 | 3.2238 |  | 30.1 | 1.7412 | 0.76 |  | 0 | -17.5183 | -20.1714 | 3.6278 | 12.0745 | -13.2211 | 0 | -25.5 | 8.3 | 13.4874 | -88.5026
14/06/2026 | 16:30 |  | 0 | 7.1275 | -12.1798 | 4.8551 | 11.0311 |  | 4.9001 |  | 16.954 | 7.3658 | 8.629 | -8.88 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 1.6832 | 5.7051 | 3.4323 | 3.2635 | 6.0057 |  |  |  |  | -0.5601 | -0.498 | -0.474 | 4.137 | -13.32 | -11 | 0.37 | 0.348 | -6.38 | -6.28 |  | -12.46 | -12.4 |  | 5.5034 | 15.0128 | 16.8776 | -19.8101 | -10.4086 | -10.1552 | 4.6102 | 4.4977 | -18.099 | -15.4158 | 11.235 | 11.9225 | 25.2065 | 15.7993 | -5.9 | -6 | -21.3574 | -21.2003 | -2.1602 |  | -5.3251 | -0.4751 | 0 | -0.589 | -80.5994 | 31.373 | 31.2815 |  | -152.7037 |  |  |  |  | 13.98 | 9.02 | -13.5 | 9.21 | -20.6252 | -20.4912 | 24.714 | 23.3508 | -8.8475 | 28.3715 | 28.4428 | -5.5366 |  | 4.4116 | 8.696 | -13.8 | -14.2 | -1.99 | 35.2608 | 35.6843 | 33.2281 | 47.8327 | 48.381 | -27.2227 | -18.6745 | -29.4107 |  | 24.35 | 8.3 | 7.0361 | 5.9601 | -6.9558 |  |  |  | 53.0289 |  |  | -22.5 | -22.7 | -1.8701 | 7.1 | 6.68 | 12.08 | 3.99 | -0.78 | 5.828 | -50.3029 | -2.95 | -3 | 15.12 | 2.62 | -43.8182 | -21.8818 | -44.46 | -43.2182 |  | -19.4719 | -31.1295 | -31.1866 | -22.7549 | -27.5138 | -11.383 |  | -39.9033 |  | -6.4584 | -6.0539 |  | -9.6766 | -9.0183 | 0 | -23.6642 | -24.5955 | 21.2925 | 0 | -2.85 | 3 | 2.4404 | -9.0122 | -12.1924 | -12.3351 | 5.7465 | 22.9587 | -36.2645 | 7.7506 | 4.5528 |  | 0 | 2.7607 | 0 | 8.0379 | 7.5355 | -11.7219 | 25.9571 | 26.7082 | -4.5797 | 9.8192 | 19.2398 | -12.76 | -1.5212 | 0.1476 | 1.98 | -1.12 | -19.0986 |  | 6.837 | 0.846 |  | 24.92 | -23.9524 | -14.6965 | -2.58 | 27.4654 |  | 23.3522 | -5.2562 | -5.6511 | 2.5085 | 0 |  | -13.1567 | 61.9749 | 1.9241 | -21.4443 | -3.6121 | 0 | 119.3638 | -9.7512 | -9.29 | -8.977 | 3.9968 | 7.524 | 7.5712 | 4.1645 | -14.4683 | -12.7427 | -6.29 | 0 | 16.5076 | 11.3802 | 82.9715 | -16.0999 | 35.0194 | 0 | -10.5892 | 0 | -11.7466 |  | 10.281 | -14.77 | -14.5173 | -3.2163 | -3.2031 | 9.17 | 9.2 | -28.4 | -28.9 | 0.195 | -6.72 | 55.7711 | 25.7716 | 25.4397 | -18.7 | -35 | -1.1 | -1.7 | -17.7448 | -17.7035 | -163.8904 | 14.1014 | -220.0154 | -12.9727 | -26.4954 | 85.5328 | 82.8393 | 101.913 | 139.3036 | 17.2005 | 36.8049 | 33.2285 | 9.7572 | 136.7033 | -246.3846 | 36.4624 | -25.8018 | -1.0779 | 4.144 | -6.4 | -2.024 | -2.028 | 0.4 | -1.2 | -0.5926 | -4.686 | 2.5223 | -1.2863 | 1.7 | 1.629 | 1.703 |  |  | 2.7218 | 3.7808 | 3.9583 |  | 19.6 | 3.3825 | 0.64 |  | 0 | -16.6555 | -19.4203 | 0 | 11.3652 | -13.4265 | 1.5323 | -15.4 | -1.7 | 33.7523 | -118.9979
14/06/2026 | 17:00 |  | 0 | 7.0303 | -12.0916 | 4.3473 | 10.2914 |  | 4.4036 |  | 17.0329 | 7.1598 | 8.4247 | -8.88 |  |  | 0.828 |  | 3.1255 | 5.4322 | 3.7275 | 3.6589 | 6.5663 |  |  |  |  | -0.5447 | -0.385 | -0.359 | 3.765 | -13.32 | -13.2 | 0.239 | 0.34 | -5.89 | -6.16 |  | -12.12 | -12.19 | 0.3547 | 3.8687 | 14.3338 | 16.3491 | -20.7464 | -10.5239 | -9.6785 | 14.4609 | 11.2806 | -20.3215 | -16.925 | 10.3321 | 15.0315 | 27.0773 | 14.054 | -5.4 | -5.4 | -20.8125 | -20.5096 | -1.9839 |  | -3.2368 | -0.9753 |  | -0.6616 | -83.3155 | 26.8258 | 26.7342 |  | -142.8065 |  |  |  |  | 13.79 | 8.6 | -13.55 | 9.14 | -21.6969 | -21.5629 | 25.6367 | 24.4017 | -8.9496 | 28.2127 | 27.8861 | -3.0812 |  | 4.4116 | 8.641 | -12.9 | -13.5 | -2.09 | 36.1216 | 35.5971 | 33.4779 | 42.4911 | 43.7229 | -24.3574 | -16.7311 | -26.9479 |  | 23.64 | 7.93 | 6.8799 | 5.9601 | -7.074 |  |  |  | 51.7737 |  |  | -19.9 | -21.1 | -1.7505 | 6.8 | 6.44 | 11.28 | 3.57 | -0.87 | 5.022 | -49.0628 | -2.99 | -3.04 | 15.05 | 2.94 | -42.9091 | -21.4182 | -44.2726 | -44.3636 |  | -18.9865 | -30.0478 | -30.9494 | -17.7542 | -22.312 | -11.362 |  | -16.235 |  | -6.3407 | -5.981 |  | -15.453 | -14.3087 | 10.256 | -25.8095 | -25.6898 | 23.0327 | -11.62 | -2.88 | 0 | 2.2562 | -20.4379 | -10.2196 | -10.3949 | 3.666 | 22.514 | -35.3869 | 6.7972 | 4.9405 |  | 2.7261 | 3.3754 | 0 | 9.2101 | 8.5403 | -12.2243 | 27.5506 | 27.7502 | -4.093 | 0 | 16.2759 | -14.76 | -1.2044 | 0.2007 | 1.93 | 1.47 | -15.9042 |  | 6.708 | 0.858 |  | 23.48 | -22.2762 | -14.1139 | -2.44 | 26.2006 |  | 23.2628 | -5.1249 | -5.5345 | 2.5256 | 0 |  | -13.6114 | 61.5839 | 1.2337 | -21.4019 | -4.558 |  | 118.1728 | -10.0355 | -9.5953 | -8.7626 | 2.9018 | 7.5607 | 7.7848 | 2.4357 | -5.8696 | -5.1764 | -3.77 | 0 | 14.4238 | 25.2306 | 87.192 | 0 | 49.3337 | -11.4306 | -11.7914 | 0 | 0 | 11.9014 |  | -8.4198 | -8.1506 | -4.2793 | -4.2316 | 14.67 | 14.98 | -31.4 | -31.8 | 0.1584 | -5.36 | 71.4761 | 32.2528 | 32.1588 | -18.2 | -44.4 | -6.7 | -7.2 | -17.5553 | -17.697 | -134.0899 | 43.6337 | -261.1852 | -9.4019 | -21.1427 | 114.7192 | 50.9758 | 140.2075 | 95.928 | 53.3378 | 23.6544 | 22.6996 | -29.19 | 231.1236 | -192.3791 | 47.0794 | -29.6519 | 1.1267 | 3.918 | -6.56 | -2.054 | -2.068 | 2.32 | -3.04 | -0.5058 | -2.9862 | 8.0308 | -5.9464 | -2.1 | 0.919 | 1.398 |  |  | 4.88 | 4.0989 | 3.9833 |  | 29.5 | 2.0165 | 0.69 |  | -3.8585 | -15.7361 | -17.4106 | -1.8634 | 10.5408 | -11.1849 | 0 | -25.6 | 7.8 | 37.1009 | -124.23
14/06/2026 | 17:30 |  | 0 | 6.4128 | -11.5134 | 5.3014 | 10.7673 |  | 5.6618 |  | 16.6624 | 7.0518 | 8.4721 | -6.66 | -22 |  | 0.828 | -13.2 | 3.1702 | 5.4738 | 4.1366 | 3.9507 | 7.3652 |  |  |  |  | -0.547 | -0.401 | -0.375 | 4.442 | -13.32 | -11 | 1.635 | 0.364 | -6 | -5.99 |  | -11.9 | -12.02 | 0.7913 | 3.568 | 14.17 | 16.1626 | -20.7341 | -9.6331 | -9.1938 | 4.8759 | 4.893 | -18.8263 | -16.313 | 10.5931 | 11.027 | 33.0428 | 14.441 | -5.7 | -5.7 | -21.7537 | -21.671 | -1.9701 |  | -2.4812 | -0.8839 | -0.3414 | -0.3154 | -82.461 | 25.6966 | 25.7271 |  | -143.8396 |  |  |  |  | 13.89 | 8.81 | -13.56 | 8.99 | -18.6158 | -18.4819 | 23.8329 | 22.8415 | -8.3311 | 22.6818 | 22.5218 | -1.9755 |  | 4.4116 | 9.32 | -11.1 | -11.3 | -1.96 | 33.4518 | 33.7258 | 32.1179 | 38.7124 | 38.992 | -25.4001 | -11.9257 | -26.8512 |  | 23.5 | 7.85 | 6.8799 | 5.8624 | -7.0053 |  |  |  | 53.3443 |  |  |  | -18 | -1.593 | 6.7 | 5.64 | 11.4 | 3.59 | -0.65 | 4.9445 | -49.8628 | -3.05 | -3.08 | 15.19 | 2.38 | -42 | -21.3273 | -42.4098 | -41.5909 |  | -16.0721 | -28.5288 | -28.395 | -30.1013 | -36.5125 | -12.204 |  | -5.5633 |  | -6.625 | -6.274 |  | -6.7442 | -6.3193 | -12.804 | -22.5627 | -22.2261 | 23.597 | 0 | 0 | 0 | 2.342 | -2.275 | -9.4877 | -9.6224 | 4.1481 | 26.5572 | -37.3655 | 6.905 | 5.5274 |  | 5.0302 | 5.6762 | 3.7334 | 6.6983 | 6.5308 | -14.4012 | 24.698 | 24.6974 | -6.1593 | 0 | 17.8335 | -14.59 | -1.2044 | 0.2163 | 1.94 | 0.77 | -18.2177 |  | 6.402 | 0.861 |  | 23.06 | -21.6121 | -12.6455 | -2.56 | 26.0145 |  | 23.6044 | -5.1034 | -5.3952 | 2.5833 |  |  | -13.847 | 61.6677 | 1.6072 | -21.1157 | -3.2912 | -8.992 | 121.7955 | -10.0497 | -10.0562 | -8.732 | 2.3114 | 8.088 | 8.2763 | 1.6353 | 0 | 1.5345 | -0.84 | 0 | 18.7109 | 35.3033 | 94.7755 | 3.0693 | 49.883 | -14.5287 | -14.8445 | 0 | -9.6173 | 30.6723 | 32.6473 | -5.9149 | -5.2227 | -3.5665 | -3.6612 | 14.31 | 14.46 | -32.3 | -32.7 | 0.0357 | -6.8 | 73.8954 | 31.692 | 31.603 | -17.4 | -44.8 | -10.5 | -11.1 |  | -17.4686 | -130.6928 | 32.2276 | -250.2439 | -2.1587 | -17.2705 | 123.6052 | 36.3284 | 133.1503 | 99.1451 | 65.57 | 25.3814 | 21.9247 | -20.9628 | 241.8779 | -192.9868 | 60.8803 | -39.7084 | 0.0476 | 4.069 | -7.84 | -2.204 | -2.21 | 3.76 | -2.64 | -1.3558 | -2.5772 | 7.9423 | -6.1814 | -1.5 | 0.6 | 0.195 |  |  | 3.681 | 3.884 | 3.1063 |  | 30.9 | 1.8933 | 0.58 |  | -5.5581 | -13.3468 | -16.2686 | -4.37 | 8.5142 | -9.311 | 0 | -26.5 | 9.3 | 46.8169 | -129.1892
14/06/2026 | 18:00 |  | 0 | 6.4506 | -11.5815 | 4.5021 | 9.5955 |  | 5.5459 |  | 16.4953 | 6.9588 | 8.2336 | -8.88 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.2185 | 5.2049 | 4.8138 | 4.797 | 8.7744 |  |  |  |  | -0.8862 | -0.509 | -0.485 | 4.27 | -13.32 | -6.6 | 1.11 | 0.359 | -7.18 | -7.15 |  | -11.76 | -11.89 | 1.2064 | 3.8117 | 14.7622 | 16.6272 | -20.5621 | -10.5341 | -10.2397 | 3.8543 | 4.2287 | -18.393 | -15.905 | 10.0809 | 10.59 | 37.5864 | 14.032 | -5.8 | -5.8 | -21.4143 | -21.5131 | -2.2229 |  | -1.6158 | -0.8776 | -0.409 | -0.0992 | -78.6157 | 27.2225 | 27.6498 | 32.7234 | -154.8643 |  |  |  | 11.8956 | 9.67 | 6.79 | -10.63 | 6.17 | -22.0987 | -21.6969 | 26.2862 | 25.4286 | -8.476 | 12.8036 | 12.1763 | -2.1661 |  | 4.608 | 7.753 | -8.2 | -8.7 | -2.02 | 32.6732 | 32.6273 | 31.6342 | 32.8443 | 33.2812 | -25.6254 | -11.277 | -28.1658 |  | 26.27 | 9.14 | 7.6611 | 6.546 | -7.9254 |  |  |  | 36.2184 |  |  | -17.6 | -16.7 | -1.6064 | 8.1 | 9.58 | 12.74 | 4.72 | -1.48 | 6.572 | -36.3721 | -3.15 | -3.19 | 17.59 | 4.05 | -35.8182 | -17.8818 | -42.074 | -41.5909 |  | -17.9074 | -26.9904 | -27.0775 | -16.0642 | -24.6306 | -13.126 | -103.1953 | -2.3605 |  | -5.8971 | -5.291 |  | -11.1201 | -11.4967 | 4.624 | -20.75 | -20.9491 | 16.8925 | -12.85 | 0 | 2.7 | 2.6351 | -11.5101 | -10.4069 | -10.5658 | 3.4868 | 18.6641 | -32.5947 | 7.6135 | 5.6244 |  | 3.2075 | 2.8066 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -14.0663 | 23.7277 | 23.7405 | -4.5049 | 0 | 19.2349 | -13.97 | -0.6844 | 0.1916 | 2.54 | 0.7 | -18.502 |  | 6.283 | 0.869 |  | 22.89 | -22.2202 | -13.9292 | -2.48 | 26.8358 |  | 23.6616 | -5.416 | -5.8419 | 2.9619 |  |  | -13.2166 | 61.9555 | 0.9256 | -19.3775 | -6.3791 | -6.4426 | 117.2649 | -8.7287 | -9.3759 | -9.7071 | 2.5834 | 9.0255 | 9.2413 | 1.7011 | 0 | 2.3091 | -0.84 | 0 | 10.2014 | 32.7814 | 99.2487 | 2.6954 |  | -14.2139 | -13.5134 | 0 | 0 |  |  | -4.0691 | -3.1518 | -5.2896 | -5.1599 | 12.56 | 12.89 | -29.9 | -30.2 | 0.195 | -5.84 | 71.8813 | 32.3872 | 32.0572 | -17.7 | -43.1 | -11.7 | -12.3 | -17.3163 | -17.4733 | -122.0815 | 30.3845 | -249.3888 | -0.5007 | -14.0108 | 128.6793 | 35.5171 | 121.3043 | 101.1746 | 74.0103 | 25.8191 | 26.7742 | -15.9314 | 249.3658 | -194.4385 | 69.6498 | -43.9889 | -0.8191 | 4.525 | -7.68 | -2.262 | -2.255 | 3.84 | -1.76 | -1.6676 | -4.0696 | 6.0075 | -3.1052 | -1.6 | 1.865 | 0.594 |  |  | 4.3474 | 3.5177 | 4.6694 |  | 27.7 | 0.9449 | 0.72 |  | -5.8409 | -12.4035 | -16.589 | -4.2922 | 6.9245 | -10.1512 | 2.333 | -23.3 | 6 | 48.7728 | -119.9065
14/06/2026 | 18:30 |  | 0 | 4.0535 | -8.759 | 4.3349 | 7.0633 |  | 7.3038 |  | 12.955 | 5.0818 | 6.3972 | -11.1 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -17.6 | 3.8243 | 1.7569 | 5.7308 | 5.6331 | 14.1832 |  |  |  |  | -0.9413 | -0.094 | -0.072 | 4.7 | -8.88 | -4.4 | 2.331 | 0.388 | -4.23 | -4.21 |  | -10.03 | -10.09 | 2.3999 | 3.8283 | 19.982 | 22.0584 | -24.0996 | -9.6575 | -9.2094 | 5.4697 | 6.1137 | -17.686 | -14.8581 | 5.7219 | 6.5774 | 48.9173 | 9.9768 | -4.8 | -4.8 | -18.2985 | -18.6142 | -1.9508 |  | 1.4594 | 1.1074 | 1.3998 | 1.0763 | -30.4269 | 29.9386 | 29.9386 | 10.9154 | -122.179 |  |  |  | 16.3565 | 9.72 | 8.13 | -8.85 | 5.69 | -23.1704 | -23.0364 | 27.0893 | 26.9115 | -8.8579 | 16.0987 | 15.8186 | 1.0681 |  | 1.9244 | 4.901 | -4.3 | -5.2 | -2.27 | 37.3935 | 37.423 | 36.4347 | 26.1314 | 26.6237 | -22.3804 | -10.1434 | -22.9495 |  | 26.71 | 9.36 | 7.9736 | 6.9366 | -8.3383 |  |  |  | 38.3829 |  |  | -20.1 | -18.9 | -1.2769 | 8.8 | 9.86 | 13.18 | 4.98 | -1.62 | 5.2235 | -36.9671 | -2.89 | -2.97 | 18.47 | 4.74 | -34.0182 | -17.1818 | -43.7813 | -43.1909 | 12.8032 | -11.0222 | -22.1144 | -21.9948 | -30.4524 | -38.7691 | -12.986 | -73.1466 | -38.3608 |  | -5.772 | -5.4732 |  | -5.1746 | -5.2778 | -19.46 | -20.1511 | -19.8974 | 24.5711 | 6.77 | 0 | 0 | 2.7136 | -0.1865 | -8.0553 | -8.3268 | 4.4873 | 26.8259 | -36.8964 | 7.025 | 5.4765 |  | 2.6563 | 2.8741 | 0 | 11.5545 | 11.7219 | -17.0805 | 25.7049 | 25.853 | -7.152 |  | 18.1997 | -15.9 | -0.4994 | 0.2355 | 1.4 | 2.82 | -18.0391 |  | 6.476 | 0.788 |  | 21.91 | -18.6351 | -10.7647 | -2.6 | 25.6015 |  | 24.1399 | -5.6366 | -6.1449 | 3.3161 | 0 |  | -13.0295 | 63.3363 | 0.5655 | -19.1336 | -6.8733 | -7.1356 | 132.0055 | -7.2224 | -9.6597 | -9.4317 | 2.4096 | 9.5822 | 9.7871 | 1.9762 | -6.4114 | -4.5185 | -0.84 | 0 | 15.1487 | 33.9257 | 79.5203 | -2.0533 | 49.267 | -11.7808 | -12.1824 | -10.2136 | 0 |  |  | -6.6235 | -6.0577 | -8.0624 | -7.6688 | 14.04 | 14.25 | -32.2 | -32.2 | -0.0522 | -7.04 | 65.5965 | 31.4984 | 30.7632 | -17.8 | -36.3 | -9.7 | -10.3 | -17.5622 | -17.5206 | -123.7209 | 32.5687 | -259.8498 | -5.8711 | -16.3318 | 118.7153 | 46.8952 | 133.7193 | 94.0723 | 60.6188 | 22.6316 | 26.5157 | -24.6002 | 231.541 | -187.8708 | 48.1523 | -32.1442 | 0.5164 | 4.921 | -7.52 | -2.253 | -2.252 | 2.72 | -2 | -1.563 | -3.9841 | 3.4592 | -0.2029 | -1.4 | -2.377 | -1.822 | 1.7492 |  | 3.3575 | 4.5708 | 3.7926 |  | 21.8 | 1.4176 | 0.65 |  | -3.0869 | -14.037 | -18.6144 | -1.6367 | 9.2243 | -13.2123 | 2.946 | -17.9 | 0.9 | 24.6498 | -103.2717
14/06/2026 | 19:00 |  | 0 | 4.321 | -9.1049 | 4.6684 | 8.1989 |  | 8.9577 |  | 15.9401 | 6.6128 | 8.3596 | -8.88 | -28.6 | 2.2 | 2.484 | -17.6 | 3.948 | 3.5887 | 6.1115 | 6.0094 | 14.7814 |  |  |  |  | -0.8236 | 0.095 | 0.126 | 5.567 | -11.1 | -2.2 | 2.798 | 0.405 | -2.38 | -2.35 |  | -9.46 | -9.45 | 1.6213 | 4.1127 | 21.865 | 23.8262 | -28.0565 | -4.028 | -3.4658 | 14.2622 | 13.1422 | -17.832 | -15.7997 | 22.1408 | 23.0269 | 99.6099 | 8.6186 | -3.3 | -3.2 | -21.216 | -20.6864 | -1.822 |  | 3.2108 | 1.4418 | 2.1109 | 1.5366 | -50.7828 | 30.9152 | 31.0373 | 8.7 | -130.4832 |  |  |  | 17.3145 | 9.81 | 8.5 | -8.89 | 5.47 | -22.0987 | -22.3666 | 25.6964 | 24.4493 | -8.7346 | 16.2197 | 16.2913 | 3.9189 |  | -1.728 | 5.09 | -5 | -5.4 | -2.13 | 38.2719 | 38.0313 | 36.1392 | 26.1748 | 26.5178 | -22.1894 | -10.9476 | -22.1344 |  | 25.91 | 8.73 | 7.8174 | 6.839 | -8.1288 |  |  |  | 32.0824 |  |  |  | -19.2 | -1.7102 | 9.2 | 10.84 | 13.6 | 5.15 | -1.97 | 5.1305 | -32.6319 | -2.89 | -2.9 | 18.22 | 4.19 | -31.1091 | -16.1 | -42.1658 | -41.1727 | 10.9267 | -11.9401 | -21.8658 | -22.1269 | -24.4863 | -32.0085 | -11.917 | -72.9363 | -37.8646 |  | -5.1052 | -4.4022 |  | -8.6415 | -10.4025 | 5.648 | -18.3079 | -19.1906 | 20.8244 | 6.46 | -2.69 | -2.7 | 2.4698 | -6.1263 | -7.287 | -7.5337 | 3.2226 | 21.0326 | -30.9673 | 7.0699 | 5.0645 |  | 3.7317 | 2.9857 | 0 | 10.3823 | 9.8799 | -15.9084 | 23.0812 | 23.253 | -6.7206 |  | 15.0845 | -18.17 | -2.2042 | 0.2886 | 2.26 | 2.54 | -14.4324 |  | 6.281 | 0.849 |  | 22.18 | -17.4334 | -11.0559 | -2.98 | 25.3747 |  | 24.0235 | -6.0588 | -6.5163 | 3.3869 |  |  | -12.8079 | 62.3862 | 0.3047 | -18.3997 | -6.8486 | -6.7258 | 138.1305 | -6.5832 | -8.961 | -10.4715 | 2.5742 | 9.78 | 10.0324 | 1.8782 | -5.1479 | -3.9794 | -1.26 | 0 | 26.0322 | 27.4479 | 71.6503 | -2.3944 | 48.745 | -12.9547 | -12.6081 | 0 | 0 | 27.4058 | 24.9846 | -7.1014 | -6.4916 | -8.8261 | -8.0836 | 13.7 | 13.92 | -32 | -32.5 | 0.0888 | -6.96 | 68.3348 | 29.0165 | 28.9051 | -17.8 | -37.1 | -8 | -8.5 |  | -17.7201 | -116.1583 | 30.4168 | -263.1769 | -7.5265 | -17.5677 | 117.7136 | 47.3058 | 132.96 | 94.3069 | 55.1766 | 24.8103 | 23.476 | -27.1208 | 230.0733 | -191.6231 | 44.4252 | -29.2041 | 1.1487 | 4.933 | -8.24 | -2.265 | -2.271 | 2.88 | -1.6 | -1.4258 | -4.1001 | 2.6963 | 0.4105 | -1.6 | -2.164 | -1.05 |  |  | 4.0896 | 3.9674 | 4.1859 |  | 20.6 | 1.3758 | 0.63 |  | -5.7114 | -12.7579 | -18.4386 | -3.1713 | 7.4003 | -11.8008 | 3.3369 | -16.5 | -0.3 | 31.7175 | -106.1346
14/06/2026 | 19:30 |  | 0 | 4.328 | -9.179 | 4.0978 | 7.2371 |  | 8.3345 |  | 14.9346 | 6.1188 | 7.785 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -17.6 | 3.8939 | 3.286 | 6.4746 | 6.4768 | 11.2847 |  |  |  |  | -0.8572 | 0.088 | 0.08 | 4.741 | -8.88 | -4.4 | 2.107 | 0.394 | -2.5 | -2.36 |  | -9.6 | -9.65 | 1.7255 | 4.0561 | 21.6189 | 23.6242 | -25.3441 | -4.2009 | -4.5124 | 12.098 | 16.466 | -16.9747 | -14.7114 | 12.8846 | 14.2906 | 98.6412 | 9.0286 | -3.4 | -3.3 | -21.8007 | -21.5378 | -1.74 |  | 3.3735 | 1.5028 | 2.2005 | 1.5241 | -53.2548 | 29.5114 | 29.5419 | 8.4257 | -131.0777 |  |  |  |  | 9.83 | 8.43 | -8.8 | 5.3 | -20.4912 | -20.7592 | 23.7718 | 22.5791 | -8.5693 | 16.5621 | 16.0628 | 2.9593 | 0 | -1.728 | 5.121 | -4.7 | -5.5 | -2.2 | 37.4834 | 37.8274 | 35.64 | 24.763 | 25.2719 | -22.9228 | -9.7269 | -23.0221 |  | 25.31 | 8.49 | 7.6611 | 6.7413 | -8.0366 |  |  |  | 36.3905 |  |  | -20.1 | -19.2 | -1.8835 | 8.7 | 10.3 | 12.92 | 4.7 | -1.7 | 4.774 | -36.5871 | -2.72 | -2.83 | 18.68 | 4.56 | -33.9818 | -17.0364 | -41.6526 | -40.9909 | 10.451 | -11.5917 | -22.4828 | -22.3088 | -25.8707 | -33.0865 | -12.219 | -72.9181 | -36.2298 |  | -4.8667 | -4.6108 |  | -8.0754 | -8.8101 | -3.588 | -18.3386 | -18.27 | 19.402 | 0 | -2.09 | -2.5 | 2.4522 | -5.441 | -9.7439 | -9.9636 | 4.1651 | 22.0805 | -32.0988 | 6.8143 | 5.7227 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -14.5687 | 23.0913 | 22.7867 | -6.6614 |  | 15.3384 | -18.29 | -1.8215 | 0.2529 | 2.57 | 3.15 | -14.8279 |  | 6.027 | 0.832 |  | 23.71 | -17.6779 | -10.8483 | -2.74 | 27.5387 |  | 24.495 | -6.4677 | -6.9422 | 3.3559 |  |  | -11.9628 | 62.0745 | 0.8257 | -18.3361 | -6.7518 | -6.5055 | 140.0486 | -6.3622 | -8.4684 | -10.7772 | 2.4501 | 9.7726 | 10.0007 | 1.9838 | -4.7621 | -3.6463 | -0.42 | 0 | 31.5867 | 35.2126 | 70.7856 | 0 | 49.6385 | -12.0845 | -12.5491 | 0 | 0 |  |  | -9.1724 | -8.9471 | -8.1757 | -8.1825 | 11.78 | 12.02 | -28.1 | -29 | -0.1401 | -7.28 | 73.0776 | 27.1061 | 26.9772 | -18.2 | -34.6 | -6.5 | -7.2 | -17.6955 |  | -108.2059 | 31.2443 | -263.3454 | -12.6358 | -17.2892 | 120.6056 | 44.4342 | 135.8552 | 97.9336 | 57.4132 | 26.1089 | 25.5668 | -28.7978 | 229.9036 | -192.8711 | 44.1669 | -29.8156 | 0.0256 | 5.3 | -6.64 | -2.253 | -2.258 | 1.12 | -0.64 | -1.5073 | -5.095 | 2.6963 | -0.145 | -0.6 | 3.765 | 3.704 |  |  | 4.6903 | 2.9458 | 3.8915 |  | 19.1 | 1.7415 | 0.65 |  | -5.9664 | -13.3452 | -17.7991 | -3.975 | 8.5469 | -11.7973 | 2.8367 | -14.4 | -2.2 | 34.5635 | -108.1167
14/06/2026 | 20:00 |  | 0 | 4.1456 | -8.9407 | 4.7013 | 7.3696 |  | 8.3122 |  | 15.1884 | 6.3128 | 7.5291 | -11.1 | -26.4 | 2.2 |  | -15.4 | 3.4794 | 3.4255 | 6.6503 | 6.5484 | 11.3383 |  |  |  |  | -0.9456 | 0.033 | 0.032 | 5.283 | -8.88 | -4.4 | 2.156 | 0.407 | -2.96 | -2.94 |  | -10.28 | -10.28 | 2.7485 | 4.0504 | 21.5952 | 24.0086 | -25.3125 | -4.5411 | -4.8521 | 15.7512 | 22.2836 | -17.8742 | -15.2057 | 19.1834 | 18.7241 | 99.0623 | 9.0161 | -3.6 | -3.5 | -22.0746 | -21.647 | -1.7202 |  | 3.1218 | 1.6655 | 2.2137 | 1.6028 | -54.1398 | 30.7626 | 30.7626 | 6.8018 | -132.2335 |  |  |  | 17.6339 | 9.72 | 8.16 | -8.95 | 5.38 | -21.295 | -20.8931 | 25.1398 | 23.2008 | -8.5253 | 17.5408 | 16.7709 | 3.1952 |  | -1.728 | 4.739 | -5 | -5.6 | -2.17 | 37.4973 | 37.4999 | 36.0712 | 26.6232 | 27.0264 | -23.2461 | -10.7817 | -23.5587 |  | 25.4 | 8.42 | 8.1299 | 7.0343 | -8.3668 |  |  |  | 31.3661 |  |  |  | -19.1 | -1.8433 | 8.5 | 10.62 | 12.68 | 4.47 | -1.85 | 5.239 | -32.4418 | -2.87 | -2.92 | 19.16 | 4.82 | -31.0182 | -16.3273 | -41.2015 | -39.9273 | 10.9646 | -11.3528 | -22.1722 | -21.6062 | -19.0339 | -28.187 | -12.076 | -74.1271 | -36.6261 |  | -3.6907 | -4.1178 |  | -8.5588 | -7.1824 | -2.564 | -17.9408 | -18.4677 | 16.7064 | 0 | -2.85 | 8 | 2.1772 | -6.0814 | -9.8338 | -9.9937 | 4.9941 | 22.6159 | -26.5654 | 6.9788 | 5.2125 |  | 0 | 0 | 0 | 8.5403 | 8.3728 | -15.406 | 22.1776 | 21.9064 | -7.0797 |  | 16.105 | -17.92 | -1.6109 | 0.2355 | 2.41 | 2.72 | -15.6645 |  | 6.027 | 0.807 |  | 24.62 | -18.0856 | -11.6324 | -2.64 | 28.8514 |  | 25.1811 | -6.5404 | -7.0468 | 3.3427 |  |  |  | 61.7801 | 0.6211 | -17.9177 | -6.5483 | -6.4218 | 139.1589 | -6.355 | -8.837 | -10.9256 | 2.1415 | 9.4211 | 9.6685 | 1.692 | -4.1713 | -3.3683 | -0.42 | 0 | 29.2311 | 35.8303 | 71.8336 | 0 | 49.992 | -11.8766 | -11.7948 | 0 | 0 |  |  | -10.8753 | -10.6665 | -8.6261 | -8.0253 | 11.8 | 11.96 | -27.6 | -27.4 | -0.1749 | -7.84 | 79.0233 | 19.7 | 19.6681 | -18.2 | -33.8 | -5 | -5.5 |  |  | -106.5349 | 30.7468 | -264.359 | -16.0804 | -19.1097 | 119.9166 | 45.1949 | 145.7721 | 99.8844 | 60.2731 | 26.3324 | 27.1777 | -34.2554 | 230.2882 | -195.397 | 37.6557 | -25.7817 | -1.9666 | 5.303 | -5.36 | -2.229 | -2.23 | 0.72 | -0.72 | -1.2899 | -5.507 | 1.7288 | -0.0565 | 0.7 | 7.297 | 6.719 |  |  | 3.2712 | 4.0952 | 4.4408 |  | 18 | 1.3449 | 0.56 |  | -5.872 | -13.4888 | -18.3947 | -4.5225 | 8.5162 | -12.2083 | 2.639 | -13.7 | -3.6 | 34.9523 | -110.5447
14/06/2026 | 20:30 |  | 0 | 3.7278 | -8.5304 | 5.6948 | 7.6181 |  | 7.4435 |  | 15.0309 | 6.4408 | 7.9004 | -8.88 | -26.4 |  | 2.484 |  | 3.5755 | 3.4321 | 5.5948 | 5.4105 | 9.6307 |  |  |  |  | -0.8537 | -0.034 | -0.024 | 4.816 | -11.1 | -6.6 | 1.3 | 0.389 | -3.82 | -3.8 |  | -10.48 | -10.71 | 2.8422 | 3.9352 | 21.9089 | 23.2991 | -25.6205 | -5.5863 | -4.5245 | 16.1858 | 19.671 | -17.2347 | -14.3707 | 18.0804 | 23.3997 | 96.9949 | 9.0712 | -3.4 | -3.3 | -21.7362 | -21.439 | -1.7631 |  | 3.2169 | 1.5396 | 2.1657 | 1.5475 | -53.6515 | 31.0678 | 31.1289 | 13.4743 | -127.4178 |  |  |  | 16.596 | 9.39 | 7.99 | -8.8 | 5.02 | -22.7685 | -23.0364 | 26.0535 | 24.7054 | -7.2356 | 18.8991 | 18.4985 | 3.516 |  | -1.728 | 3.615 | -6.3 | -7 | -1.88 | 38.5109 | 38.1417 | 36.2798 | 27.3564 | 27.747 | -23.7318 | -11.0999 | -23.253 |  | 25.54 | 8.92 | 7.8174 | 6.839 | -8.2055 |  |  |  | 34.8159 |  |  |  | -21.5 | -1.3818 | 7.8 | 10 | 12.04 | 4.07 | -1.76 | 5.4405 | -35.227 | -1.08 | -1.16 | 15.05 | 4.67 | -32.4182 | -16.1818 | -42.3303 | -41.5 | 10.2066 | -12.325 | -23.4448 | -22.8783 | -24.698 | -32.4652 | -12.437 | -77.9485 | -34.083 |  | -4.6357 | -4.4412 |  | -7.1849 | -6.9873 | -0.516 | -20.1226 | -19.8409 | 20.1721 | 0 | -2.26 | 0.2 | 2.192 | -2.3046 | -10.2551 | -10.5435 | 6.1373 | 21.3112 | -32.8672 | 6.7148 | 3.8907 |  | 0 | 2.5109 | 0 | 9.7125 | 9.8799 | -16.7456 | 23.7805 | 23.9357 | -8.3293 |  | 16.4858 | -17.41 | -2.4202 | 0.2795 | 3.4 | 0.55 | -16.4658 |  | 5.979 | 0.807 | 2.868 | 25.5 | -15.707 | -8.7684 | -2.57 | 29.6647 |  | 24.9807 | -6.2799 | -6.6442 | 3.3077 |  |  | -13.369 | 62.251 | 1.6799 | -18.7604 | -6.7167 | -6.6399 | 134.0803 | -6.9048 | -9.1795 | -10.4857 | 1.6984 | 9.2965 | 9.5498 | 1.2228 | -3.7106 | -3.1125 | 0 | -4.6352 | 18.2854 | 33.5233 | 78.2143 | 0 | 49.1993 | -12.6878 | -13.7224 | 0 | 0 |  |  | -10.4303 | -9.7601 | -7.9165 | -8.0023 | 13.92 | 14.18 | -25.6 | -25.8 | -0.0174 | -7.44 | 72.1167 | 20.8185 | 21.3677 | -18.2 | -34.6 | -5.4 | -6 | -17.919 |  | -114.7897 | 33.0827 | -266.9873 | -11.4488 | -21.1414 | 120.6144 | 46.1591 | 140.731 | 98.8439 | 55.9116 | 29.9887 | 26.1569 | -34.0168 | 233.6831 | -192.5376 | 41.2493 | -26.7191 | -1.9446 | 5.478 | -5.2 | -2.161 | -2.167 | 0.32 | -0.64 | -0.9387 | -5.565 | 0.9964 | -0.5844 | 2 | 7.704 | 8.078 |  |  | 5.1475 | 4.0615 | 3.8161 |  | 18.7 | 1.9373 | 0.4 |  | -5.9461 | -14.5592 | -17.2385 | -4.2739 | 8.7347 | -11.2237 | 1.6827 | -14 | -3.1 | 30.0807 | -104.9631
14/06/2026 | 21:00 |  | 0 | 3.5976 | -8.3679 | 5.4777 | 5.8726 |  | 6.1568 |  | 15.6724 | 6.6298 | 7.7838 | -8.88 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.0125 | 3.465 | 5.3083 | 5.3462 | 9.2971 |  |  |  |  | -0.6041 | -0.174 | -0.168 | 5.309 | -11.1 | -6.6 | 0.998 | 0.404 | -4.01 | -3.99 |  | -11.07 | -11.35 | 3.2308 | 3.897 | 20.5579 | 22.3679 | -24.7957 | -5.2045 | -4.2073 | 23.3662 | 22.9638 | -17.073 | -15.1475 | 14.3541 | 25.1012 | 101.6081 | 9.0427 | -3.5 | -3.3 | -22.2237 | -22.6724 | -1.7539 |  | 5.7216 | 1.3054 | 2.0962 | 1.4592 | -62.1357 | 29.7861 | 29.8166 | 14.1882 | -143.5828 |  |  |  | 15.4883 | 9.35 | 7.24 | -9.5 | 6.29 | -20.8931 | -20.8931 | 24.8702 | 24.0278 | -6.7695 | 18.8401 | 18.7357 | 5.5627 |  | -1.728 | 8.348 | -6.8 | -7.2 | -1.99 | 36.9772 | 37.0939 | 35.282 | 26.8753 | 27.9811 | -24.0455 | -10.1712 | -24.4753 |  | 25.02 | 8.52 | 7.6611 | 6.6437 | -7.7025 |  |  |  | 36.0562 |  |  |  | -19 | -1.3965 | 7.1 | 9.58 | 11.4 | 3.62 | -1.69 | 5.239 | -34.387 | 0.61 | 0.58 | 12.37 | 4.79 | -32.8727 | -16.5364 | -40.2136 | -40.5455 | 9.619 | -14.019 | -24.6558 | -24.7861 | -27.1668 | -34.2124 | -12.507 | -78.8654 | -22.1479 |  | -4.7845 | -4.4521 |  | -7.016 | -6.6356 | -3.588 | -19.2123 | -18.8881 | 18.9626 | -4.57 | -2.96 | 0.1 | 2.2307 | -1.9191 | -11.6489 | -11.8934 | 5.9354 | 22.5667 | -33.3209 | 7.1452 | 5.3757 |  | 0 | 0 | 0 | 9.0426 | 8.8752 | -20.5971 | 22.8028 | 22.6227 | -8.5605 |  | 18.1997 | -17.71 | -2.2097 | 0.2355 | 2.58 | 1.03 | -18.0783 |  | 5.6 | 0.721 |  | 25.23 | -15.1194 | -8.0944 | -1.54 | 30.4657 |  | 25.1363 | -5.853 | -6.3954 | 3.1969 |  |  | -13.7119 | 63.7065 | 2.019 | -20.0143 | -6.7674 | -6.4617 | 129.1108 | -7.4101 | -10.0738 | -9.6304 | 1.5553 | 8.8205 | 9.0831 | 0.9765 | -3.4777 | -2.8846 | 1.68 | 0 | 29.5393 | 39.9051 | 77.4769 | 2.1293 | 49.9028 | -13.3534 | -13.418 | -10.9896 | -13.4891 |  | 29.0431 | -7.1069 | -6.4422 | -7.2574 | -6.6721 | 11.14 | 11.42 | -16.7 | -16.8 | -0.087 | -8 | 66.1322 | 24.357 | 23.6755 | -18.7 | -32.4 | -8.4 | -8.9 | -17.7062 |  | -92.9401 | 31.7488 | -265.4334 | -14.373 | -16.854 | 120.5267 | 37.2994 | 134.2838 | 97.905 | 62.4322 | 32.5504 | 28.276 | -23.7332 | 236.9758 | -194.6057 | 47.5875 | -31.9237 | -2.4842 | 4.589 | -2.08 | -2.141 | -2.147 | -2.24 | 1.92 | -0.436 | -7.7623 | 0.0015 | -2.6352 | 6.4 | 21.902 | 21.637 |  |  | 4.1876 | 2.9347 | 3.4386 |  | 16.8 | 2.8018 | 0.27 |  | -4.66 | -14.1789 | -17.5105 | -3.3515 | 8.3723 | -11.464 | 1.9883 | -12.8 | -4.4 | 43.1312 | -119.5459
14/06/2026 | 21:30 |  | 0 | 3.2019 | -7.7884 | 7.2987 | 5.7719 |  | 4.8319 |  | 17.9093 | 7.1348 | 8.5697 | -6.66 | -22 | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.8473 | 3.9293 | 4.6564 | 4.6492 | 8.2175 |  |  |  |  | -0.5609 | -0.253 | -0.231 | 5.008 | -13.32 | -11 | 1.773 | 0.39 | -4.53 | -4.52 |  | -11.72 | -11.81 | 2.5786 | 4.1103 | 19.1678 | 21.2957 | -23.8847 | -6.0607 | -4.5671 | 17.5999 | 16.6034 | -17.8028 | -15.2614 | 16.8704 | 25.2672 | 94.9702 | 11.1905 | -4.3 | -4.2 | -23.839 | -23.6541 | -1.9192 |  | 3.88 | 1.5676 | 1.1735 | 0.8161 | -81.0571 | 29.0536 | 29.0841 | 24.3154 | -158.4469 |  |  |  | 15.4084 | 9.6 | 7.09 | -9.88 | 6.85 | -19.4196 | -18.8838 | 23.7886 | 22.0814 | -6.6506 | 15.7267 | 15.8868 | 3.2172 |  | 2.1076 | 8.471 | -8 | -7.6 | -2.13 | 35.7204 | 36.2289 | 34.1419 | 28.5436 | 29.3606 | -24.5889 | -10.2896 | -25.5646 |  | 25.53 | 8.85 | 6.8799 | 5.8624 | -7.4955 |  |  |  | 37.8822 |  |  | -17.8 |  | -1.4844 | 6.1 | 8.76 | 10.36 | 2.77 | -1.53 | 6.4015 | -36.7271 | 0.58 | 0.55 | 10.24 | 4.15 | -33.4727 | -16.7091 | -39.685 | -39.2909 | 9.7854 | -16.167 | -26.8305 | -26.3148 | -28.3872 | -35.0116 | -12.705 | -88.3796 | -10.4249 |  | -5.0498 | -5.0178 |  | -4.9412 | -5.3612 | -9.22 | -18.6026 | -18.2314 | 18.3538 | 0 | -2.26 | 0 | 2.0329 | 2.7709 | -11.5391 | -11.6733 | 5.9951 | 21.5598 | -33.8723 | 7.2414 | 5.3181 |  | 0 | 0 |  | 6.6983 | 6.5308 | -15.2385 | 21.0733 | 21.0437 | -8.54 |  | 17.3013 | -17.47 | -1.8215 | 0.1916 | 2.5 | 1.52 | -17.2463 |  | 5.36 | 0.765 |  | 25.49 | -16.5304 | -8.8775 | -2.01 | 30.2292 |  | 25.0953 | -5.5597 | -6.1738 | 3.0953 |  |  | -13.5448 | 64.4945 | 2.2963 | -21.1655 | -6.4994 | -6.3299 | 127.078 | -8.1308 | -10.3499 | -9.2741 | 1.785 | 8.4469 | 8.7271 | 1.0499 | 0 | 0 | 2.1 | 0 | 32.4668 | 42.7833 | 84.8352 | 6.0808 | 49.6483 | -14.0011 | -13.829 | 0 | -11.786 |  |  | -7.0629 | -6.4367 | -4.5058 | -4.7113 | 12.82 | 13.19 | -18.5 | -18.2 | 0.1767 | -8.08 | 70.9163 | 30.1465 | 29.9979 | -19.1 | -34.6 | -8.4 | -8.9 |  | -17.5157 | -91.1836 | 30.6489 | -263.9774 | -14.4031 | -16.105 | 129.7844 | 32.3453 | 128.3088 | 101.8244 | 69.7137 | 31.9785 | 31.7724 | -24.0115 | 242.9575 | -195.8441 | 53.9435 | -36.1905 | -0.1868 | 4.281 | -3.12 | -2.105 | -2.116 | -1.76 | 2.08 | -0.6525 | -7.5853 | 1.6434 | -3.9841 | 7.8 | 20.604 | 20.294 |  |  | 4.4374 | 3.7934 | 3.196 |  | 19.8 | 3.76 | 0.26 |  | -6.8561 | -13.2169 | -16.6304 | -4.7034 | 7.4969 | -10.014 | 1.4987 | -15.4 | -2.1 | 54.0209 | -127.9524
14/06/2026 | 22:00 |  | 0 | 2.9034 | -7.4114 | 7.6721 | 5.298 |  | 3.7744 |  | 17.5102 | 7.6078 | 8.7733 | -6.66 |  |  | 0.828 | -13.2 | 3.2706 | 4.1555 | 4.144 | 3.8488 | 7.2656 |  |  |  |  | -0.6118 | -0.434 | -0.416 | 4.333 | -13.32 | -11 | 0.726 | 0.366 | -5.42 | -5.38 |  | -12.5 | -12.58 | 2.5657 | 4.1662 | 18.176 | 20.2995 | -19.6085 | -4.941 | -4.4641 | 4.0205 | 4.4785 | -15.5885 | -12.6273 | 12.8843 | 13.1743 | 96.8933 | 12.9875 | -4.8 | -4.9 | -26.3344 | -25.9927 | -2.0971 |  | 4.0106 | 1.409 | 1.1818 | 0.7952 | -97.9644 | 30.2133 | 29.9692 | 34.0346 | -171.048 |  |  |  | 14.4005 | 9.24 | 6.16 | -10.91 | 7.49 | -18.4819 | -18.214 | 23.8619 | 22.5798 | -4.3757 | 13.72 | 13.6409 | 4.0778 | 0 | 4.2153 | 8.81 | -9.6 | -9.4 | -1.95 | 33.6807 | 33.2882 | 32.0262 | 33.194 | 33.7103 | -27.0899 | -12.0974 | -26.7249 |  | 23.99 | 8.07 | 6.2549 | 5.1788 | -7.1101 |  |  |  | 34.492 |  |  | -17.8 | -19 | -1.5942 | 4.7 | 8.38 | 8.92 | 1.79 | -1.32 | 6.851 | -34.2669 | 0.77 | 0.75 | 9.01 | 3.44 | -33 | -16.1818 | -38.5368 | -37.8273 |  | -20.4792 | -30.1148 | -29.7423 | -29.8197 | -36.8705 | -13.174 | -103.6688 | -6.6723 |  | -4.9078 | -4.7241 |  | -2.9263 | -3.7392 | -17.924 | -16.9298 | -16.6293 | 18.5869 | 6.81 | -3.27 | 0.1 | 2.0748 | 6.8236 | -10.5549 | -10.7707 | 5.7941 | 22.5244 | -34.2633 | 6.4023 | 4.9784 |  | 0 | 0 |  | 6.0284 | 5.861 | -14.7362 | 19.7984 | 19.728 | -6.7773 |  | 15.5972 | -17.83 | -2.0156 | 0.2255 | 2.31 | 2.35 | -15.798 |  | 5.634 | 0.836 |  | 25.12 | -17.8216 | -10.6596 | -1.89 | 29.5084 |  | 24.7675 | -4.8583 | -5.3682 | 2.9041 |  |  | -13.4123 | 64.7853 | 2.8984 | -22.3199 | -6.1956 | -6.1485 | 119.2676 | -9.297 | -11.6507 | -8.443 | 1.7254 | 7.8829 | 8.03 | 1.1464 | 2.5916 | 3.5722 | 1.26 | 0 | 36.5644 | 41.3061 | 87.7072 | 6.0287 |  | -16.0807 | -16.1806 | 0 | 0 | 34.0692 |  | -7.9528 | -7.3431 | -3.4285 | -3.1222 | 13.51 | 13.83 | -20.3 | -19.6 | 0.0357 | -8.96 | 71.0465 | 29.8137 | 29.7082 | -19.5 | -34.6 | -7.6 | -8.2 | -17.738 | -17.6784 | -93.0153 | 28.3536 | -264.3495 | -13.5374 | -17.2186 | 128.5879 | 36.9161 | 129.9753 | 100.3648 | 67.3945 | 32.66 | 31.2655 | -24.0966 | 239.9772 |  | 54.3907 | -37.7894 | -0.2576 | 4.535 | -3.2 | -2.105 | -2.118 | -1.36 | 1.84 | -1.1564 | -7.3533 | 1.3199 | -3.6912 | 7.4 | 19.892 | 18.619 | 1.9723 |  | 3.9801 | 3.7456 | 3.7157 |  | 20.4 | 4.0609 | 0.18 |  | -7.8447 | -12.3403 | -15.0627 | -5.9074 | 7.7393 | -8.9511 | 0 | -16.1 | -1 | 60.0962 | -133.3479
14/06/2026 | 22:30 |  | 0 | 2.8705 | -7.3743 | 7.8368 | 4.5628 |  | 2.2486 |  | 17.9861 | 7.9538 | 9.2647 | -2.22 |  |  | 1.656 |  | 3.8104 | 4.7942 | 3.3218 | 3.1283 | 6.0673 |  |  |  |  | -0.644 | -0.451 | -0.436 | 4.724 | -19.98 | -13.2 | 1.381 | 0.365 | -6.39 | -6.33 |  | -12.52 | -12.65 | 2.5642 | 4.1423 | 18.0469 | 20.1767 | -20.6003 | -4.7713 | -4.4625 | 6.4197 | 4.9795 | -15.9838 | -13.2401 | 15.344 | 15.7078 | 93.316 | 14.1465 | -5.4 | -5.3 | -25.3318 | -26.3655 | -2.3707 |  | 2.6936 | 1.4482 | 0.4189 | 0.2924 | -103.2441 | 30.4575 | 30.2438 | 50.7753 | -169.4732 |  |  |  | 13.2628 | 9.29 | 6.16 | -11.72 | 6.96 | -21.0271 | -21.0271 | 24.4293 | 23.3872 | -6.3619 | 12.4833 | 11.7012 | 2.7808 |  | 4.4116 | 8.658 | -11.8 | -11.5 | -2.05 | 31.5877 | 31.5877 | 29.5944 | 35.4785 | 35.5122 | -25.9243 | -14.8145 | -26.5641 |  | 23.2 | 7.65 | 5.7861 | 4.8859 | -6.8818 |  |  |  | 38.2803 |  |  |  | -16.5 | -1.5259 | 3.6 | 7.24 | 7.62 | 0.74 | -1.43 | 5.4405 | -37.8221 | 0.74 | 0.72 | 5.68 | -1.61 | -36.2364 | -18.3182 | -41.4138 | -40.4636 |  | -25.4597 | -34.7374 | -34.8285 | -20.9465 | -33.9255 | -13.09 | -120.0326 | -9.7506 |  | -4.3424 | -4.8254 |  | -9.3498 | -10.4644 | 8.208 | -21.3486 | -21.5848 | 18.8906 | 0 | 0 | -1.9 | 1.5069 | -7.2063 | -10.7463 | -10.9714 | 6.5989 | 26.7248 | -38.1468 | 6.3702 | 4.589 |  | 0 | 0 | 0 | 8.0379 | 8.2054 | -12.8941 | 22.9233 | 22.5346 | -5.896 |  | 14.9673 | -17.63 | -2.4221 | 0.2181 | 3.02 | 2.13 | -15.0042 |  | 5.22 | 0.863 |  | 26.18 | -18.5551 | -11.6206 | -1.99 | 30.7751 |  | 23.3889 | -5.0455 | -5.5378 | 2.6977 |  |  | -13.7458 | 60.8727 | 2.9433 | -22.8492 | -7.4659 | -6.9014 | 107.6373 | -10.0813 | -9.7252 | -8.9913 | 1.9661 | 7.4279 | 7.5159 | 1.3817 | -5.6681 | -4.2665 | -0.84 | -5.4174 | 5.2614 | 27.8287 | 90.8634 | 0 | 49.4653 | -11.3871 | -12.5378 | 0 | 0 |  | 35.8551 | -8.3099 | -7.7057 | -3.2596 | -2.4803 | 15.8 | 15.92 | -32.6 | -32.8 | -1.5995 | -9.04 | 66.7632 | 30.7547 | 29.6001 | -19.9 | -38.9 | -7.5 | -8.1 | -17.7617 | -17.7166 | -119.3477 | 46.4184 | -264.4792 | -12.7336 | -21.3298 | 115.0872 | 50.3241 | 136.3857 | 94.0017 | 56.7411 | 24.8275 | 29.5608 | -31.6044 | 226.1166 | -192.118 | 40.4524 | -27.9706 | 0.9631 | 5.476 | -6.48 | -2.129 | -2.135 | 1.28 | -1.04 | -0.876 | -4.5975 | 4.3076 | -0.7889 | -0.9 | 4.587 | 3.178 |  |  | 3.8366 | 3.5023 | 4.6874 |  | 23.9 | 2.6072 | 0.12 |  | -4.0128 | -14.6192 | -17.8257 | -2.2994 | 9.751 | -10.9916 | 0 | -20.1 | 2.9 | 39.0227 | -118.9567
14/06/2026 | 23:00 |  | 0 | 2.3542 | -6.7368 | 8.8951 | 1.6349 |  | 0.7552 |  | 15.9033 | 7.1328 | 8.0721 | 0 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.9183 | -1.0224 | 3.0016 | 2.7728 | 5.3653 |  |  |  |  | -0.6679 | -0.433 | -0.415 | 3.866 | -19.98 | -11 | 0.214 | 0.341 | -6.5 | -6.56 |  | -12.03 | -12.02 | 0.9112 | 4.0429 | 15.9317 | 17.7268 | -27.7251 | -10.4011 | -10.3073 | 14.0099 | 17.0857 | -21.6001 | -18.6874 | 15.307 | 19.5305 | 38.1319 | 12.4608 | -4.7 | -4.7 | -20.0529 | -19.6026 | -2.0743 |  | -0.044 | 1.266 | 0.4694 | 0.3943 | -50.325 | 22.6752 | 22.6447 | 45.1189 | -151.67 |  |  |  | 9.6402 | 8.92 | 5.81 | -13.09 | 5.51 | -20.0894 | -20.0894 | 25.2068 | 23.5645 | -6.0742 | 9.6883 | 9.7838 | -0.1505 |  | 4.608 | 8.781 | -12.3 | -12.3 | -1.94 | 28.4198 | 28.0637 | 26.2595 | 30.9973 | 30.8408 | -22.6815 | -12.1043 | -22.5131 |  | 22.14 | 7.24 | 5.4736 | 4.3976 | -6.7057 |  |  |  | 35.2819 |  |  | -13.1 | -13.2 | -1.4746 | 2.5 | 6.06 | 6.46 | -0.07 | -1.25 | 6.4325 | -34.582 | 0.72 | 0.69 | 3.84 | 1.8 | -34.1636 | -17.1273 | -39.2776 | -38.8182 |  | -28.1503 | -36.8927 | -37.1236 | -27.2694 | -32.0685 | -13.158 | -114.8113 | -4.5001 |  | -4.3494 | -4.3402 |  | -6.029 | -6.614 | -10.244 | -21.0393 | -20.3123 | 20.7241 | 6.6 | -2.47 | 0.4 | 1.616 | 3.1313 | -10.6628 | -10.9143 | 6.0518 | 23.9509 | -39.3398 | 6.6799 | 4.574 |  | 0 | 0 | 0 | 7.2006 | 6.8657 | -11.7219 | 21.0088 | 20.9273 | -5.1299 |  | 13.2338 | -18.14 | -2.6162 | 0.1998 | 2.89 | 2.5 | -13.435 |  | 5.087 | 0.837 |  | 26.58 | -19.5297 | -12.8468 | -1.94 | 31.1904 |  | 23.6055 | -4.7728 | -5.1594 | 2.5598 |  |  |  | 63.9424 | 4.3258 | -23.5493 | -7.6117 | -7.781 | 107.2972 | -10.8091 | -10.2215 | -8.5531 | 1.1892 | 6.9958 | 7.1757 | 0.6514 | -3.3132 | 0 | -2.1 | -6.5588 | 0 | 32.6052 | 97.0763 | 0 | 49.8302 | -11.7005 | -12.5692 | 0 | 0 |  |  | -9.1724 | -8.5626 | -2.1089 | -2.3302 | 14.78 | 15 | -26.7 | -26.9 | 0.1071 | -10.48 | 72.9864 | 29.6341 | 29.3166 | -20.4 | -41 | -6.3 | -6.8 |  |  | -118.9538 | 47.51 | -265.1219 | -12.083 | -18.3903 | 120.8318 | 40.8152 | 139.8082 | 97.9643 | 64.0271 | 29.3632 | 29.8427 | -33.0421 | 233.7326 | -193.7146 | 47.9924 | -32.0571 | 0.7288 | 5.11 | -4.8 | -2.097 | -2.103 | 0.64 | -0.24 | -1.1106 | -5.449 | 5.745 | -5.449 | 2.8 | 5.003 | 4.652 |  |  | 4.1009 | 4.2794 | 3.5805 |  | 26.8 | 3.4143 | 0.01 |  | -4.3818 | -14.8504 | -17.3379 | -2.9931 | 9.6792 | -11.494 | 0 | -23.6 | 5.6 | 40.8876 | -120.7965
14/06/2026 | 23:30 |  | 0 | 2.2157 | -6.5284 | 6.0036 | 3.0346 |  | 7.8701 |  | 14.5563 | 6.0758 | 7.3542 | -4.44 | -22 |  | 0.828 | -15.4 | 4.0342 | -2.833 | 2.6333 | 2.6562 | 5.1905 |  |  |  |  | -0.7757 | -0.907 | -0.876 | 4.097 | -15.54 | -15.4 | 0.069 | 0.341 | -10.47 | -10.52 |  | -12.14 | -12.39 | 1.146 | 4.0071 | 15.0653 | 16.9223 | -18.575 | -10.5965 | -10.3769 | 5.3418 | 5.452 | -17.9282 | -15.3051 | 9.7532 | 10.1144 | 29.4042 | 13.4041 | -5.3 | -5.4 | -23.0633 | -22.6782 | -2.1535 |  | 4.3701 | 1.4407 | 0.2845 | 0.2501 | -64.4551 | -3.9369 | -3.7538 | 65.0408 | -200.1511 |  |  |  | 7.4747 | 9.1 | 5.76 | -13.78 | 5.28 | -21.9648 | -22.3666 | 26.6839 | 25.8948 | -5.3464 | -6.9498 | -6.8954 | 4.394 |  | 4.608 | 8.792 | -5.1 | -5.8 | -1.95 | 22.4142 | 22.243 | 21.5893 | 18.3099 | 18.7457 | -26.5744 | 6.5045 | -26.9488 |  | 21.38 | 6.9 | 4.8486 | 3.714 | -6.361 |  |  |  | 27.907 |  |  | -5.5 | -5.8 | -1.5137 | 1 | 5.54 | 5.02 | -1.16 | -1.38 | 6.2465 | -28.0016 | 0.78 | 0.74 | 2.76 | -0.13 | -28.8 | -14.4364 | -38.5533 | -38.6545 | -9.5374 | -31.1171 | -38.8505 | -38.9517 | -31.6144 | -35.6514 | -11.607 | -137.8749 | 1.904 |  | -4.8838 | -4.4128 |  | -2.9694 | -3.2209 | -8.196 | -19.4901 | -19.5907 | 17.4819 | 0 | -2.75 | 0 | 1.6988 | 8.6164 | -10.1812 | -10.482 | 6.34 | 21.9416 | -34.4863 | 6.501 | 4.5268 |  | 0 | 0 | 0 | 7.8704 | 8.8752 | -20.0948 | 19.8737 | 19.91 | -11.8362 |  | 17.6919 | -17.46 | -2.7388 | 0.1998 | 3.48 | 0.23 | -17.3878 |  | 6.002 | 0.837 |  | 27.88 | -10.3737 | -4.237 | -1.77 | 33.7206 |  | 15.866 | -1.2509 | -1.2734 | 2.2827 |  |  | -14.058 | 56.689 | 3.7817 | -19.3284 | -7.5473 | -7.9115 | 82.661 | -8.075 | -10.3858 | 5.0527 | 1.2461 | 6.7907 | 6.8909 | 0.5558 | -1.9503 | 0 | -2.93 | -3.9913 | 7.4726 | 24.7553 | 102.3121 | 0 | 49.2713 | -11.6303 | -12.9491 | 0 | 0 |  | 32.1029 | -9.6558 | -9.3866 | -1.1686 | -0.9716 | 15.86 | 16.09 | -31.5 | -31.7 | 0.0357 | -10 | 75.2987 | 29.1874 | 29.0997 | -20.8 | -44.3 | -6.3 | -6.8 |  |  | -125.6911 | 41.2047 | -259.8039 | -7.7374 | -20.2465 | 118.8415 | 42.8141 | 143.0987 | 97.4232 | 60.1854 | 28.9404 | 27.5957 | -34.8032 | 232.5779 | -192.4829 | 42.7074 | -28.0487 | 0.5164 | 5.642 | -6.64 | -2.069 | -2.068 | 2.16 | -2.16 | -0.7143 | -3.7491 | 8.1468 | -5.8 | -0.5 | 5.865 | 5.485 |  |  | 3.9685 | 4.5839 | 3.9693 |  | 30 | 2.5421 | -0.08 |  | -4.9513 | -15.427 | -16.793 | -2.7584 | 10.3255 | -10.6776 | 0 | -26.4 | 8.8 | 51.5485 | -131.8073
15/06/2026 | 00:00 |  | 0 | 2.1158 | -6.3746 | 7.3612 | 3.3168 |  | 7.5431 |  | 14.2013 | 5.8008 | 7.2786 | -2.22 | -19.8 |  |  | -13.2 | 3.9827 | -2.7698 | 2.6068 | 2.5175 | 4.8904 |  |  |  |  | -0.9323 | -0.743 | -0.737 | 3.982 | -17.76 | -15.4 | 0.406 | 0.343 | -8.53 | -8.46 |  | -13.8 | -13.75 | 0.8347 | 3.9287 | 14.5143 | 16.0655 | -19.6173 | -10.711 | -10.0026 | 14.631 | 16.0497 | -19.6527 | -17.6536 | 15.0826 | 16.3077 | 22.4862 | 13.4289 | -5 | -5.1 | -20.6974 | -20.3784 | -1.999 |  | 0.4406 | 0.9658 | -0.0434 | 0.0847 | -60.3961 | -4.944 | -4.7609 | 68.3651 | -200.7598 |  |  |  | 6.4568 | 9.01 | 5.61 | -13.98 | 5.16 | -20.2233 | -19.9554 | 24.9143 | 24.0217 | -5.5073 | -6.9685 | -6.6616 | 0.5575 |  | 4.608 | 9.006 | -6.5 | -7.4 | -2.14 | 21.4468 | 21.5831 | 20.0993 | 17.9425 | 18.0105 | -25.0356 | 5.5185 | -26.0368 |  | 20.76 | 6.65 | 4.3799 | 3.3234 | -5.992 |  |  |  | 32.9238 |  |  |  |  | -1.6309 | 0.4 | 4.32 | 4.42 | -1.66 | -1.02 | 5.9985 | -32.7119 | 0.81 | 0.79 | 1.95 | -1.51 | -32.5636 | -16.3091 | -37.3305 | -36.7909 | -11.1507 | -32.5916 | -40.6614 | -41.2707 | -26.9084 | -30.8499 | -10.88 | -138.7073 | 1.8159 |  | -4.158 | -4.07 |  | -5.1101 | -5.4352 | -8.708 | -20.4386 | -19.9754 | 20.1808 | 6.66 | -2.55 | -0.3 | 1.548 | 5.3488 | -8.9609 | -9.1177 | 6.4617 | 22.2824 | -36.9607 | 6.8067 | 3.2622 |  | 0 | 0 |  | 6.3633 | 6.1959 | -10.0474 | 18.7613 | 19.569 | -1.8281 | 10.7392 | 18.4829 | -16.54 | -2.1218 | 0.1678 | 2.69 | 0.07 | -17.9741 |  | 6.024 | 0.818 |  | 25.29 | -22.3817 | -14.2053 | -1.86 | 29.4404 |  | 16.5924 | -1.398 | -1.5647 | 2.1861 |  |  | -12.517 | 57.5227 | 2.9548 | -20.4311 | -7.8088 | -7.6833 | 76.1877 | -7.7301 | -10.2197 | 5.4351 | 1.6532 | 6.5783 | 6.622 | 0.9468 | -4.8926 | -3.6846 | -2.1 | -4.2879 | 0 | 20.3741 | 98.2565 | -3.0916 | 47.0459 | 0 | -11.5137 | 0 | 0 | 27.6149 |  | -10.0293 | -9.068 | -0.7548 | -0.7026 | 15.91 | 16.02 | -31.4 | -30.8 | 0.054 | -10.88 | 78.1772 | 28.7325 | 28.8097 | -20.4 | -44.4 | -5.4 | -6 |  |  | -133.2206 | 44.562 | -260.5064 | -4.3324 | -20.2966 | 114.8815 | 49.8396 | 144.5861 | 96.0248 | 51.6717 | 26.459 | 26.9814 | -36.9192 | 226.4707 | -193.748 | 38.8865 | -22.9393 | 0.6799 | 5.123 | -6.48 | -2.076 | -2.086 | 2.08 | -2.16 | -1.1466 | -3.8651 | 7.9118 | -5.6809 | 0.4 | 5.925 | 6.709 |  |  | 5.0616 | 4.4443 | 3.8429 |  | 29.6 | 2.7044 | -0.11 |  | -4.1782 | -15.5897 | -17.9468 | -2.2135 | 11.2839 | -11.6333 |  | -26.1 | 8 | 45.7405 | -130.0961
MÁXIMO |  | 0 | 0 | 7.1275 | -6.3746 | 8.8951 | 11.0311 | 0 | 13.7873 | 0 | 17.9861 | 7.9538 | 9.2647 | 4.44 | -17.6 | 2.2 | 3.312 | -11 | 4.1125 | 6.4298 | 6.6503 | 6.5484 | 14.7814 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.5447 | 2.567 | 2.642 | 5.567 | -4.44 | -2.2 | 2.798 | 0.407 | 16.23 | 16.41 | -10 | -3.34 | -3.2 | 3.2308 | 5.5034 | 21.9089 | 24.0086 | -10.9018 | 50.7394 | 51.2032 | 23.3662 | 22.9638 | -15.4581 | -12.6273 | 25.726 | 25.2672 | 101.6081 | 15.7993 | -3.3 | -3.1 | -11.5875 | -11.0842 | -0.8819 | 0 | 23.9745 | 4.6629 | 3.8966 | 2.7394 | 0 | 77.9443 | 77.7611 | 68.3651 | -45.7904 | 0 | 0 | 0 | 17.6339 | 13.98 | 9.05 | -8.8 | 10.09 | -16.3386 | -15.9367 | 28.0926 | 27.4527 | -1.3841 | 33.4452 | 32.7013 | 23.3448 | 0 | 4.608 | 9.396 | -4.3 | -5.2 | -1.56 | 39.7481 | 39.0692 | 37.1749 | 54.5462 | 54.8688 | 1 | 6.5045 | 6.7728 | 3.7253 | 29.99 | 10.64 | 8.1299 | 7.0343 | -5.0158 | 0 | 0 | 0 | 53.3443 | 0 | 0 | -4.5 | -4.4 | -0.6702 | 10.2 | 12.66 | 15.32 | 6.45 | -0.64 | 7.998 | -24.2314 | 0.81 | 0.79 | 26.11 | 4.82 | -23.4727 | -11.7909 | -37.3305 | -36.7909 | 18.7076 | -4.7118 | -15.7182 | -15.8929 | -16.0642 | -20.2609 | -10.259 | 0 | 27.5104 | 0 | -3.6907 | 0 | 0 | -0.0796 | -1.4306 | 25.616 | -14.9391 | -14.7573 | 25.5819 | 6.81 | 0 | 8.8 | 3.3472 | 8.6164 | -4.645 | -4.9823 | 6.8785 | 30.1605 | -24.6008 | 7.8645 | 6.7156 | 0 | 5.0302 | 5.6762 | 3.7334 | 14.4012 | 14.4012 | -5.5261 | 27.5506 | 27.7502 | 2.6742 | 14.7451 | 21.0904 | -12.76 | 0.0114 | 0.2886 | 3.48 | 3.79 | -13.435 | 3.6486 | 6.97 | 1.027 | 4.335 | 28.55 | -8.4151 | -0.5503 | 0.1 | 39.3668 | 0 | 25.7223 | 6.4088 | 6.857 | 3.3869 | 0 | 0 | -9.4282 | 66.4141 | 4.3258 | 0 | 1.2108 | 0.9998 | 183.8864 | -6.355 | -8.4684 | 19.1233 | 3.9968 | 9.78 | 10.0324 | 4.1645 | 2.5916 | 3.5722 | 2.1 | 6.9069 | 40.0773 | 46.0743 | 105.6867 | 15.4139 | 49.992 | 0 | -6.5406 | 0 | 0 | 34.0692 | 35.8551 | -4.0691 | -3.1518 | -0.7548 | -0.7026 | 30.46 | 30.36 | -16.7 | -16.8 | 0.2463 | 2.96 | 96.3793 | 32.3872 | 32.1588 | -17.4 | -32.4 | -0.3 | -0.8 | -17.3163 | -17.4215 | -74.9065 | 50.3393 | -220.0154 | -0.5007 | -11.516 | 135.9092 | 109.3444 | 179.8317 | 139.3036 | 81.6317 | 36.8049 | 33.2285 | 9.7572 | 253.8107 | -180.7448 | 69.6498 | 13.9669 | 1.1731 | 10.493 | -2.08 | -1.843 | -1.85 | 6.56 | 2.08 | 0.5345 | 0.325 | 12.5719 | 0.4105 | 7.8 | 21.902 | 21.637 | 2.0503 | 2.3461 | 5.4234 | 5.3984 | 4.9495 | 0 | 35.6 | 4.3317 | 0.99 | 0 | 6.3055 | -12.3403 | -15.0627 | 8.1889 | 15.2542 | -8.9511 | 3.3369 | -12.8 | 14.1 | 84.3915 | -52.6179
MÍNIMO |  | 0 | 0 | 0.6599 | -12.4687 | 3.8316 | 1.6349 | 0 | 0.7552 | 0 | 11.9365 | 4.7519 | 6.17 | -15.54 | -28.6 | -4.4 | 0.828 | -17.6 | 1.6071 | -6.6157 | 1.9607 | 1.8257 | 3.6587 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.2642 | -1.762 | -1.752 | 2.197 | -26.64 | -15.4 | -2.108 | 0.306 | -16.26 | -16.3 | -10 | -13.8 | -13.75 | -3.9751 | -0.3826 | 8.8173 | 12.7192 | -28.0565 | -14.0679 | -12.6972 | 3.2346 | 3.2957 | -29.8147 | -27.8453 | 5.7219 | 6.5774 | 0 | 1.9059 | -7.2 | -7.2 | -26.3344 | -26.3655 | -4.9417 | 0 | -5.3251 | -0.9753 | -0.409 | -0.6616 | -103.2441 | -4.944 | -4.7609 | 0 | -213.3293 | 0 | 0 | 0 | 0.2395 | 6.07 | 3.47 | -17.76 | 0.34 | -27.0551 | -27.1891 | 21.4413 | 20.3625 | -8.9496 | -23.6979 | -23.9491 | -5.5366 | 0 | -1.728 | 3.615 | -19.7 | -18.6 | -2.7 | 6.4023 | 6.498 | 5.5414 | 17.9425 | 18.0105 | -32.7008 | -47.7531 | -36.4569 | 0 | 20.76 | 6.65 | 3.9111 | 2.9327 | -8.3668 | 0 | 0 | 0 | 23.7055 | 0 | 0 | -27.1 | -27.5 | -2.1228 | -1 | 3.32 | 2.72 | -2.59 | -3.15 | 2.9295 | -50.3029 | -8.15 | -8.22 | 1.95 | -4.3 | -43.8182 | -21.8818 | -45.1345 | -44.7818 | -15.3439 | -34.4714 | -42.5211 | -42.3342 | -35.6223 | -40.3346 | -13.397 | -143.8618 | -73.5007 | 0 | -15.2068 | -7.2851 | 0 | -17.4768 | -16.0785 | -19.46 | -25.8095 | -25.6898 | 13.1239 | -19.31 | -3.45 | -3.4 | 1.4588 | -21.0003 | -12.6242 | -12.6743 | 3.1858 | 13.3682 | -39.3398 | 6.3702 | -1.8902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3491 | 3.8515 | -25.7883 | 18.6943 | 18.6232 | -14.2919 | 0 | 13.2338 | -20.93 | -2.8084 | 0.1302 | 1.34 | -1.12 | -21.1055 | 3.0129 | 1.979 | 0.05 | 2.4133 | 14.52 | -24.5314 | -15.0279 | -4.05 | 16.1726 | 0 | 0 | -6.5404 | -7.0468 | 1.8578 | 0 | 0 | -17.8425 | 40.452 | -0.8098 | -23.7165 | -7.8088 | -8.992 | 75.4814 | -13.4601 | -12.9086 | -10.9256 | 0.9843 | 6.2413 | 6.3135 | 0.2613 | -23.5459 | -22.6104 | -12.99 | -6.5588 | -8.9827 | -7.038 | 60.1716 | -25.9592 | 3.6602 | -16.0807 | -16.1806 | -13.6348 | -13.6802 | 3.9789 | 1.9159 | -16.3246 | -15.7807 | -9.1657 | -9.6391 | 9.17 | 9.2 | -34.4 | -34.7 | -1.5995 | -13.76 | 55.7711 | 12.2206 | 11.9555 | -20.8 | -48.6 | -11.7 | -12.3 | -18.2722 | -18.2559 | -169.1304 | 14.1014 | -273.3674 | -23.1596 | -31.288 | 60.111 | 24.4697 | 101.913 | 63.3457 | -17.6759 | 10.8071 | 9.1655 | -67.8095 | 104.7447 | -246.3846 | -5.0424 | -45.5651 | -2.6697 | 3.271 | -11.92 | -2.265 | -2.271 | -2.24 | -6.08 | -2.6959 | -7.7623 | 0.0015 | -9.8436 | -2.1 | -2.377 | -1.822 | 1.3666 | 1.4877 | 2.7218 | 2.9347 | 2.7549 | 0 | 16.8 | 0.9449 | -0.22 | 0 | -7.8447 | -20.2833 | -23.344 | -5.9074 | 6.9245 | -17.5662 | 0 | -30.9 | -4.4 | -18.2738 | -152.7623
PROMEDIO |  | 0 | 0 | 4.6801 | -9.7706 | 5.0809 | 6.3197 | 0 | 8.2975 | 0 | 14.6511 | 6.1274 | 7.4589 | -5.4112 | -22.2316 | -1.1786 | 1.4352 | -14.4065 | 3.3998 | 1.3575 | 3.6252 | 3.4968 | 6.6882 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.91639 | 0.32964 | -0.035104 | 3.742 | -14.5953 | -11.5902 | -0.13737 | 0.34765 | -3.7079 | -3.5844 | -10 | -9.916 | -9.9894 | 0.49107 | 3.2987 | 14.7487 | 17.1132 | -20.2046 | 5.5828 | 6.1197 | 10.6639 | 11.0769 | -19.7604 | -17.4896 | 14.9279 | 16.081 | 40.584 | 10.4395 | -5.3417 | -5.2979 | -20.8161 | -20.8155 | -2.4632 | 0 | 7.0487 | 1.8685 | 1.6687 | 0.76577 | -71.5363 | 30.507 | 30.5039 | 36.3423 | -141.6416 | 0 | 0 | 0 | 8.9195 | 9.7869 | 6.6221 | -13.0579 | 5.4648 | -21.8504 | -21.7583 | 25.0463 | 23.924 | -6.1715 | 5.7802 | 5.6069 | 6.7657 | 0 | 3.5722 | 7.9631 | -11.3646 | -11.5583 | -2.1379 | 25.3334 | 25.3567 | 23.8824 | 36.9447 | 37.3157 | -20.9974 | -17.5415 | -21.2755 | 2.9726 | 24.734 | 8.446 | 6.2256 | 5.2114 | -7.0762 | 0 | 0 | 0 | 34.2176 | 0 | 0 | -17.5615 | -18.6086 | -1.5319 | 4.6333 | 8.0412 | 9.0137 | 1.8696 | -1.7996 | 6.2045 | -33.8014 | -4.8946 | -4.9154 | 17.25 | 1.1044 | -31.9511 | -16.032 | -40.2138 | -39.5911 | 3.4753 | -20.0929 | -29.532 | -29.5706 | -25.1974 | -31.3875 | -12.1542 | -107.9203 | -28.1535 | 0 | -7.8759 | -5.1409 | 0 | -9.0609 | -9.1305 | -1.4151 | -19.6652 | -19.5872 | 19.0691 | -0.385 | -1.9315 | 0.43958 | 2.3065 | -6.7244 | -9.7282 | -9.9387 | 5.3614 | 21.805 | -32.2102 | 7.1345 | 3.3775 | 0 | 0.80615 | 1.1521 | 0.24886 | 8.9066 | 8.8612 | -15.3676 | 21.8137 | 21.8693 | -6.5913 | 7.6494 | 17.6247 | -16.0821 | -1.6254 | 0.18158 | 2.3298 | 1.3002 | -17.3578 | 3.4266 | 4.8232 | 0.7866 | 3.3877 | 21.3858 | -17.3306 | -9.8216 | -2.4413 | 29.964 | 0 | 20.7081 | -2.6135 | -3.3308 | 2.4783 | 0 | 0 | -13.1809 | 59.4345 | 1.6635 | -19.7318 | -4.4028 | -5.1767 | 125.6443 | -8.8991 | -10.6705 | -1.2487 | 2.3024 | 7.5582 | 7.6899 | 1.6958 | -11.4916 | -10.1125 | -2.681 | -0.36143 | 17.5954 | 25.8034 | 82.0131 | -5.9069 | 29.4261 | -7.1884 | -10.377 | -2.2594 | -3.318 | 19.2496 | 20.546 | -10.8849 | -10.3902 | -5.2167 | -5.1365 | 18.8281 | 18.9308 | -30.7354 | -30.8292 | 0.01334 | -6.5533 | 73.7738 | 23.1983 | 23.0382 | -19.0318 | -42.4396 | -5.3542 | -5.8771 | -17.8119 | -17.7675 | -123.793 | 32.1121 | -252.0244 | -14.7791 | -20.0868 | 100.934 | 65.1219 | 132.1274 | 105.6302 | 34.8886 | 25.1963 | 24.1927 | -22.752 | 188.7112 | -208.718 | 37.4775 | -26.1664 | -0.51881 | 5.6261 | -6.88 | -2.0312 | -2.0369 | 2.5567 | -2.655 | -0.80883 | -3.1962 | 6.4649 | -5.8081 | 0.33125 | 4.6511 | 4.5972 | 1.7555 | 1.9384 | 4.1731 | 4.0436 | 3.7498 | 0 | 28.6521 | 2.7353 | 0.33167 | 0 | -1.8664 | -16.9102 | -19.5347 | 1.3182 | 11.9672 | -13.5955 | 1.076 | -24.8438 | 7.7896 | 35.6361 | -111.2649
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISIÓN LA NIÑA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
domingo, 14 de Junio del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
14/06/2026 | 00:30 | -57.99 | -59.14 | -54.3957 | -54.1517 | -524.5811 | -750.2585 | 155.2553 | 156.7645 | 497.396 | 401.1361 | 1210.5519
14/06/2026 | 01:00 | -56.7 | -56.63 | -49.9583 | -49.9957 | -503.2875 | -716.5715 | 179.0851 | 179.4121 | 569.2825 | 446.7511 | 1374.5308
14/06/2026 | 01:30 | -52.95 | -53.16 | -48.9832 | -48.6586 | -493.6364 | -697.3882 | 176.0672 | 175.6761 | 554.3387 | 440.9977 | 1347.0797
14/06/2026 | 02:00 | -55.99 | -56.66 | -51.9793 | -52.0914 | -489.7607 | -706.4814 | 172.4307 | 174.4524 | 545.5347 | 433.4965 | 1325.9143
14/06/2026 | 02:30 | -45.93 | -46.48 | -45.3767 | -45.4641 | -461.8398 | -645.0906 | 171.4699 | 171.5622 | 547.3061 | 433.4767 | 1323.8149
14/06/2026 | 03:00 | -44.96 | -45.19 | -44.6353 | -44.8981 | -454.1973 | -633.8807 | 168.7954 | 169.8503 | 541.7427 | 424.9526 | 1305.341
14/06/2026 | 03:30 | -48.65 | -48.44 | -48.6175 | -49.4703 | -474.8601 | -670.0379 | 175.2514 | 176.935 | 557.2455 | 444.0002 | 1353.4321
14/06/2026 | 04:00 | -50.75 | -50.94 | -49.1812 | -48.9832 | -496.2921 | -696.1465 | 181.6284 | 179.2863 | 568.4066 | 448.0493 | 1377.3706
14/06/2026 | 04:30 | -55.91 | -55.99 | -54.5277 | -53.5135 | -525.6964 | -745.6376 | 180.6205 | 180.1583 | 563.8292 | 449.508 | 1374.116
14/06/2026 | 05:00 | -55.87 | -55.61 | -54.7797 | -54.5842 | -530.0546 | -750.8985 | 179.3403 | 178.5663 | 560.6687 | 453.5722 | 1372.1475
14/06/2026 | 05:30 | -60.97 | -61.27 | -53.0607 | -53.0414 | -486.9492 | -715.2913 | 185.933 | 183.1646 | 574.7314 | 452.7943 | 1396.6233
14/06/2026 | 06:00 | -61.99 | -62.37 | -56.6064 | -56.724 | -473.8373 | -711.5277 | 180.0018 | 178.0554 | 566.7565 | 450.2299 | 1375.0436
14/06/2026 | 06:30 | -50.61 | -50.19 | -51.802 | -51.4278 | -454.6534 | -658.6832 | 174.7137 | 174.9502 | 557.1785 | 441.8714 | 1348.7138
14/06/2026 | 07:00 | -54.42 | -54.14 | -53.2904 | -53.3313 | -455.0611 | -670.2428 | 159.6755 | 159.8904 | 468.9138 | 372.19 | 1160.6697
14/06/2026 | 07:30 | -50.57 | -50.78 | -49.572 | -49.4755 | -428.2964 | -628.6939 | 127.655 | 129.4603 | 351.3398 | 258.7556 | 867.2107
14/06/2026 | 08:00 | -54.28 | -54.86 | -51.8371 | -51.9779 | -439.8626 | -652.8176 | 102.8644 | 101.7218 | 204.5636 | 143.9324 | 553.0822
14/06/2026 | 08:30 | -62 | -62.92 | -50.9201 | -50.5746 | -434.9712 | -661.3859 | 100.465 | 101.9796 | 204.0869 | 136.2023 | 542.7338
14/06/2026 | 09:00 | -114.92 | -115.51 | -138.0745 | -137.3421 | 0 | -505.8466 | 94.3595 | 95.8921 | 203.1133 | 135.1497 | 528.5146
14/06/2026 | 09:30 | -119.35 | -119.78 | -140.3154 | -139.5574 | 0 | -519.0028 | 98.3027 | 98.0677 | 207.2094 | 138.7404 | 542.3202
14/06/2026 | 10:00 | -125.72 | -127 | -150.5374 | -147.6276 | 0 | -550.885 | 99.6959 | 101.6708 | 224.9153 | 158.8309 | 585.1129
14/06/2026 | 10:30 | -123.63 | -123.92 | -148.0921 | -145.3269 | 0 | -540.969 | 87.1051 | 89.1969 | 188.3351 | 131.662 | 496.2991
14/06/2026 | 11:00 | -135.31 | -137.26 | -159.0315 | -157.7218 | 0 | -589.3233 | 92.9675 | 94.8452 | 206.2873 | 134.2223 | 528.3223
14/06/2026 | 11:30 | -120.27 | -121.65 | -144.7341 | -142.7159 | 0 | -529.37 | 95.6716 | 97.3046 | 212.0905 | 141.6381 | 546.7048
14/06/2026 | 12:00 | -118.44 | -118.15 | -141.3466 | -140.2099 | 0 | -518.1465 | 96.0838 | 96.8713 | 208.4407 | 137.8819 | 539.2777
14/06/2026 | 12:30 | -122.85 | -123.83 | -150.5098 | -149.5097 | 0 | -546.6995 | 87.5222 | 89.1149 | 155.929 | 101.2387 | 433.8048
14/06/2026 | 13:00 | -120.4 | -128.48 | -152.4267 | -149.8605 | 0 | -551.1672 | 84.052 | 85.8084 | 144.7275 | 98.404 | 412.9919
14/06/2026 | 13:30 | -121.15 | -122.76 | -154.9041 | -153.7493 | 0 | -552.5634 | 86.6444 | 87.5573 | 155.5218 | 105.2567 | 434.9802
14/06/2026 | 14:00 | -127.83 | -128.48 | -158.8997 | -157.9768 | 0 | -573.1865 | 91.5642 | 90.8911 | 170.0697 | 110.8395 | 463.3645
14/06/2026 | 14:30 | -116.49 | -117.22 | -149.1828 | -148.3586 | 0 | -531.2514 | 86.9822 | 87.9969 | 164.5683 | 112.7308 | 452.2782
14/06/2026 | 15:00 | -109.96 | -110.3 | -141.9419 | -139.8958 | 0 | -502.0977 | 91.0968 | 90.3513 | 189.2565 | 128.409 | 499.1136
14/06/2026 | 15:30 | -140.22 | -140.3 | -163.5447 | -163.846 | 0 | -607.9107 | 86.0938 | 87.8258 | 210.6248 | 142.1772 | 526.7216
14/06/2026 | 16:00 | -124.15 | -124.23 | -141.9792 | -141.3002 | 0 | -531.6594 | 105.8467 | 106.6122 | 325.2536 | 232.3731 | 770.0856
14/06/2026 | 16:30 | -76.54 | -77.34 | -58.9503 | -59.4344 | -494.2251 | -766.4898 | 123.7477 | 123.2858 | 389.3043 | 299.8479 | 936.1857
14/06/2026 | 17:00 | -79.1 | -77.81 | -59.0712 | -59.0045 | -488.8627 | -763.8484 | 154.7832 | 155.4219 | 553.3599 | 428.8872 | 1292.4522
14/06/2026 | 17:30 | -79.47 | -79.66 | -59.3859 | -58.54 | -500.4551 | -777.511 | 172.4153 | 171.8962 | 615.1495 | 481.064 | 1440.525
14/06/2026 | 18:00 | -76.22 | -75.96 | -56.1708 | -56.1369 | -509.1981 | -773.6858 | 172.0448 | 170.2072 | 633.1713 | 497.2479 | 1472.6712
14/06/2026 | 18:30 | -88.49 | -88.71 | -64.3683 | -64.1208 | -600.4359 | -906.125 | 156.9724 | 157.4917 | 571.6764 | 449.8822 | 1336.0227
14/06/2026 | 19:00 | -95.02 | -95.56 | -72.1258 | -71.9983 | -650.295 | -984.9991 | 155.8035 | 157.2368 | 552.7147 | 437.6323 | 1303.3873
14/06/2026 | 19:30 | -93.79 | -94.37 | -70.4017 | -70.5843 | -644.528 | -973.674 | 159.545 | 159.1736 | 546.0925 | 439.3722 | 1304.1833
14/06/2026 | 20:00 | -91.71 | -91.85 | -70.817 | -70.3124 | -644.2477 | -968.9371 | 156.4057 | 157.1786 | 536.0975 | 429.6594 | 1279.3412
14/06/2026 | 20:30 | -88.6 | -88.87 | -69.3805 | -69.7231 | -639.4279 | -956.0015 | 158.0067 | 158.2016 | 537.4685 | 431.5946 | 1285.2714
14/06/2026 | 21:00 | -86.55 | -86.72 | -66.4019 | -66.965 | -642.5961 | -949.233 | 166.0067 | 166.3353 | 551.0135 | 434.2077 | 1317.5632
14/06/2026 | 21:30 | -84.18 | -84.35 | -62.9014 | -63.24 | -612.826 | -907.4974 | 174.1395 | 174.3501 | 579.3906 | 448.8813 | 1376.7615
14/06/2026 | 22:00 | -79.31 | -79.91 | -60.9355 | -60.5319 | -592.2934 | -872.9808 | 175.0227 | 175.4452 | 575.0732 | 454.02 | 1379.5611
14/06/2026 | 22:30 | -76.67 | -77.62 | -61.0295 | -60.9515 | -581.9425 | -858.2135 | 158.6903 | 157.2928 | 527.6927 | 415.2003 | 1258.8761
14/06/2026 | 23:00 | -78 | -78.47 | -62.4078 | -61.939 | -560.081 | -840.8978 | 162.9564 | 161.7029 | 553.7925 | 440.3176 | 1318.7694
14/06/2026 | 23:30 | -62.87 | -63.45 | -53.2248 | -53.008 | -535.7438 | -768.2966 | 163.195 | 163.0651 | 559.9072 | 443.0213 | 1329.1886
15/06/2026 | 00:00 | -63.61 | -64.98 | -54.9286 | -54.9161 | -532.5919 | -771.0266 | 157.5548 | 157.8333 | 557.2325 | 440.013 | 1312.6336
MÁXIMO |  | -44.96 | -45.19 | -44.6353 | -44.8981 | 0 |  | 185.933 | 183.1646 | 633.1713 | 497.2479
MÍNIMO |  | -140.22 | -140.3 | -163.5447 | -163.846 | -650.295 |  | 84.052 | 85.8084 | 144.7275 | 98.404
PROMEDIO |  | -84.6117 | -85.1931 | -85.5738 | -85.0993 | -361.6164 |  | 140.0527 | 140.3752 | 421.6417 | 325.2567
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
domingo, 14 de Junio del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
14/06/2026 | 00:30 | 498.0256 | 503.4331 | 496.7251 | 510.6429 | 512.9422 | 509.6214 |  | 503.3646 | 497.9144 | 484.8355 | 504.9242 | 491.6673 | 223.9639 | 223.7417 | 227.1309 | 222.1855 | 220 | 222.1747 | 222.8 |  | 224.4 | 138.9382 | 141.5569 | 140.2444 | 138.5299 | 137.655 |  | 143.1419 | 129.5687 | 140.554
14/06/2026 | 01:00 | 498.9699 | 504.1683 | 502.0295 | 511.0149 | 511.5237 | 507.9353 |  | 498.9317 | 494.7528 | 481.6357 | 502.4015 | 488.1116 | 224.4821 | 224.4565 | 227.3704 | 221.4766 | 220.0148 | 221.8724 | 221.6 |  | 223.6 | 141.5703 | 141.0436 | 140.0445 | 139.5038 | 137.8896 |  | 142.6296 | 129.2329 | 142.9434
14/06/2026 | 01:30 | 499.1797 | 504.641 | 502.0821 | 510.9842 | 511.3395 | 508.2384 |  | 498.557 | 495.1764 | 482.1419 | 502.6116 | 488.6271 | 224.5323 | 224.2683 | 227.1333 | 221.6197 | 220.3765 | 221.1862 | 222.2 |  | 223.4 | 141.5889 | 141.0402 | 140.1125 | 139.5053 | 137.6826 |  | 142.6735 | 129.5683 | 142.9434
14/06/2026 | 02:00 | 499.9141 | 503.118 | 502.1871 | 512.1718 | 513.3135 | 509.3944 |  | 501.2028 | 496.6916 | 483.3783 | 503.1561 | 489.9511 | 223.9973 | 224.4629 | 227.5978 | 222.1951 | 220.5242 | 221.8198 | 223.1 |  | 224.5 | 142.5815 | 140.4695 | 140.2358 | 139.5877 | 137.793 |  | 141.7074 | 129.6917 | 142.9434
14/06/2026 | 02:30 | 499.8617 | 506.0064 |  | 513.3264 | 514.1761 | 510.6918 |  | 501.4286 | 498.1254 | 483.452 | 503.2668 | 490.0538 | 224.0716 | 225.4276 | 227.6881 | 222.7845 | 221.2477 | 221.6307 | 223.5 |  | 224.7 | 141.8233 | 140.5606 | 140.3567 | 139.5683 | 138 |  | 141.7367 | 130.2648 | 143.3314
14/06/2026 | 03:00 | 500.2289 | 508.2122 | 507.3865 | 515.313 | 515.3397 | 511.1989 |  | 502.9731 | 497.2801 | 483.9964 | 504.8077 | 491.3582 | 224.012 | 225.9725 | 227.8955 | 223.1801 | 221.8752 | 222.0645 | 223.5 |  | 224.9 | 141.8448 | 140.5766 | 140.4227 | 140.1938 | 137.8344 |  | 141.7367 | 129.9821 | 143.4131
14/06/2026 | 03:30 | 500.3862 | 506.374 | 507.1239 | 513.645 | 513.8807 | 510.2348 |  | 501.1156 | 497.2601 | 482.6758 | 504.2844 | 491.0088 | 224.2022 | 225.4018 | 227.8539 | 222.6087 | 221.1443 | 221.7287 | 223.5 |  | 224.5 | 142.7153 | 140.5042 | 140.2535 | 139.9074 | 137.8482 |  | 141.8977 | 129.5678 | 143.8012
14/06/2026 | 04:00 | 499.9141 | 505.2711 | 501.977 | 511.4532 | 511.987 | 508.5293 |  | 498.4826 | 495.4914 | 482.0173 | 502.5403 | 489.0451 | 223.9617 | 224.5466 | 228.0307 | 222.146 | 220.3691 | 221.4665 | 222.8 |  | 223.7 |  | 139.9513 | 140.2405 | 139.5847 | 137.6688 |  | 141.0926 | 129.1704 | 143.7807
14/06/2026 | 04:30 | 498.8649 | 503.2755 | 498.2481 | 509.835 | 511.2441 | 507.6309 |  | 497.0977 | 495.0753 | 480.5355 | 502.8199 | 488.6103 | 224.4027 | 224.4035 | 227.2587 | 221.9548 | 219.8302 | 221.3806 | 222.2 |  | 223.7 |  | 139.8059 | 140.0501 | 139.3518 | 137.3928 |  | 141.1512 | 129.3448 | 143.3314
14/06/2026 | 05:00 | 497.0815 | 502.2776 | 501.5569 | 510.4517 | 510.8237 | 507.676 |  | 497.4558 | 495.6071 | 480.9729 | 501.9605 | 487.4349 | 224.8006 | 224.4739 | 227.9784 | 221.6695 | 220.1846 | 220.7614 | 222.4 |  | 223.6 |  | 139.5569 | 140.1661 | 139.6462 | 137.862 |  | 141.078 | 129.4402 | 143.7195
14/06/2026 | 05:30 | 499.2322 | 504.9035 | 500.9267 | 512.3765 | 512.6543 | 509.705 | 502.4089 | 498.496 | 494.1148 | 480.6332 | 501.7593 | 488.7402 | 224.3786 | 224.8004 | 227.8681 | 222.6419 | 220.9155 | 221.4768 | 222.2 |  | 223.5 | 141.8937 | 139.4955 | 139.7531 | 139.576 | 137.6274 |  | 140.7706 | 130.5039 | 143.4131
14/06/2026 | 06:00 | 499.3371 | 506.1114 |  | 513.5401 | 513.9466 | 509.6027 |  | 500.8258 | 495.0854 | 482.8351 | 502.7901 | 488.4208 | 224.4867 | 224.8852 | 227.9449 | 222.7869 | 221.1813 | 221.2117 | 222.2 |  | 223.6 | 142.7733 | 139.6317 | 140.1328 | 139.734 | 137.7102 |  | 141.1219 | 130.8574 | 143.7399
14/06/2026 | 06:30 | 498.7601 | 506.269 | 506.0735 | 514.7017 | 515.2099 | 510.4301 | 508.0583 | 501.4393 | 495.9379 | 482.4742 | 502.7802 | 489.989 | 224.5103 | 225.2018 | 226.7367 | 223.894 | 221.639 | 221.6601 | 222.8 |  | 223.7 |  | 139.7962 | 140.512 | 139.6661 | 137.8758 |  | 141.2829 | 131.618 | 143.7399
14/06/2026 | 07:00 | 500.2813 | 507.4244 | 505.0231 | 518.2463 | 518.9464 | 515.554 | 513.7321 | 507.6575 | 501.9875 | 489.2968 | 508.8673 | 496.8921 | 225.0013 | 226.2005 | 226.7801 | 224.0992 | 221.735 | 222.8002 | 225.4 |  | 226.6 | 143.5829 | 141.7296 | 140.809 | 140.6453 | 138.5382 |  | 143.0687 | 132.3123 | 144.9244
14/06/2026 | 07:30 | 500.019 | 510.0502 | 506.3886 | 517.4792 | 517.3821 | 514.051 | 518.9687 | 513.5055 | 506.8012 | 494.1295 | 512.7117 | 499.3412 | 224.9239 | 226.6614 | 226.7725 | 223.6637 | 221.7497 | 223.9806 | 226.6 |  | 227.6 | 144.3674 | 141.2097 | 140.6311 | 140.9823 | 138.483 |  | 142.0733 | 129.6584 | 145.292
14/06/2026 | 08:00 | 499.7567 | 507.5819 | 505.2332 | 515.267 | 515.6549 | 512.6139 | 518.6366 | 510.857 | 506.5064 | 488.5107 | 511.966 | 497.6877 | 224.8202 | 225.6756 | 226.6091 | 223.09 | 221.0779 | 222.83 | 225.4 |  | 227 | 143.3885 | 141.0159 | 139.4374 | 140.5195 | 137.6274 |  | 141.7513 | 129.0663 | 144.5364
14/06/2026 | 08:30 | 498.8125 | 507.3193 | 505.6534 | 513.8203 | 514.7805 | 512.57 | 518.9596 | 511.3601 | 506.029 | 487.4541 | 511.1103 | 497.2518 | 224.5822 | 224.7482 | 227.623 | 222.5119 | 220.2732 | 222.3931 | 226 |  | 226.8 |  | 140.9318 | 139.285 | 140.0468 | 137.31 |  | 141.5464 | 128.819 | 144.4138
14/06/2026 | 09:00 | 493.1996 | 509.4726 | 510.5902 | 508.9577 | 509.903 | 509.7139 | 518.4457 | 508.7763 | 504.3243 | 485.5869 | 511.7282 | 496.7269 | 225.6704 | 224.4438 | 226.222 | 220.7087 | 219.3946 | 222.0897 | 225.3 |  | 226.2 | 142.2257 | 140.3434 | 139.2189 | 138.9277 | 137.1168 |  | 140.917 | 123.9272 | 143.8828
14/06/2026 | 09:30 | 492.9373 | 509.8927 | 511.3254 | 503.4049 | 505.1136 | 507.3868 | 518.2806 | 506.8787 | 504.2925 | 485.7488 | 510.4726 | 495.6153 | 225.9846 | 225.3417 | 225.7144 | 222.1563 | 219.4168 | 221.835 | 224.7 |  | 226 | 142.1202 | 139.3642 | 138.8105 | 139.0869 | 136.6752 |  | 140.6096 | 126.9878 | 143.3314
14/06/2026 | 10:00 | 492.7275 | 507.1093 | 511.9556 | 501.726 | 503.792 | 506.818 |  | 505.7663 | 504.159 | 483.9392 | 509.731 | 495.1074 | 225.3947 | 225.0451 | 225.8257 | 221.3725 | 218.6711 | 221.2587 | 224.1 |  | 225.2 | 141.5811 | 140.5594 | 138.5196 | 137.9281 | 136.5096 |  | 141.7806 | 126.0092 | 142.535
14/06/2026 | 10:30 | 492.6226 | 500.9123 | 501.8195 | 500.2437 | 502.4865 | 505.9457 | 518.4417 | 505.2724 | 504.5379 | 485.7045 | 510.6107 | 495.7334 | 224.8416 | 224.901 | 225.8894 | 220.493 | 218.1174 | 222.22 | 224.7 |  | 225.2 | 142.5195 | 140.8826 | 138.557 | 139.7912 | 136.7856 |  | 142.2343 | 125.604 | 143.3314
14/06/2026 | 11:00 | 493.0422 | 495.3979 | 502.7648 | 499.1458 | 500.7355 | 505.7123 |  | 504.7449 | 504.0356 | 484.5788 | 509.8324 | 495.5344 | 224.6662 | 221.5113 | 225.3126 | 219.5381 | 216.759 | 221.4847 | 224.7 |  | 225.5 | 141.3934 | 141.0687 | 138.1676 | 138.7046 | 136.1784 |  | 142.2197 | 128.1356 | 142.923
14/06/2026 | 11:30 | 492.8324 | 509.8927 | 514.8442 | 503.9263 | 505.4546 | 507.4392 |  | 506.4238 | 504.2465 | 484.7416 | 510.0547 | 495.3892 | 224.3319 | 227.6616 | 226.2377 | 223.1832 | 218.3167 | 221.4261 | 224.1 |  | 225.2 | 142.3243 | 140.7984 | 138.2555 | 138.9494 | 136.206 |  | 142.1758 | 129.6389 | 143.0864
14/06/2026 | 12:00 | 492.8849 | 512.361 | 513.3737 | 503.4453 | 505.1346 | 507.2679 | 517.7634 | 505.8466 | 504.3904 | 485.5981 | 510.3808 | 495.3041 | 222.9283 | 227.6068 | 226.5555 | 222.809 | 217.6523 | 221.5408 | 224.7 |  | 225.3 | 142.1324 | 140.8315 | 138.435 | 139.061 | 136.2198 |  | 142.2929 | 131.2405 | 143.311
14/06/2026 | 12:30 | 492.4652 | 506.6366 | 511.2729 | 506.0888 | 507.283 | 509.9425 | 518.7988 | 508.0042 | 506.0021 | 487.5065 | 512.7861 | 497.1064 | 222.2788 | 225.9909 | 225.7062 | 223.1569 | 218.0067 | 222.8698 | 225.4 |  | 226.3 | 142.3792 | 141.3381 | 138.9576 | 139.7057 | 136.7028 |  | 142.8784 | 130.5726 | 143.7399
14/06/2026 | 13:00 | 492.0456 | 501.3848 | 502.9749 | 506.0801 | 507.3551 | 509.1563 | 518.4628 | 507.0848 | 504.5992 | 487.1863 | 512.319 | 497.6311 | 222.0261 | 224.4137 | 225.2053 | 222.6197 | 217.667 | 222.7832 | 225.4 |  | 226.1 |  | 141.437 | 138.7513 | 139.5573 | 136.6614 |  | 142.6881 | 130.4855 | 143.7195
14/06/2026 | 13:30 | 492.4652 | 501.4374 | 499.4036 | 505.5071 | 505.7507 | 509.5464 | 518.9979 | 506.3271 | 505.799 | 486.5078 | 511.2873 | 496.4124 | 222.2344 | 222.8436 | 225.6078 | 223.0705 | 217.7187 | 222.2606 | 225.4 |  | 225.9 | 142.429 | 139.7737 | 138.7919 | 139.1307 | 136.5786 |  | 141.1219 | 129.654 | 143.4131
14/06/2026 | 14:00 | 491.9406 | 493.6122 | 495.9373 | 505.3442 | 505.7377 | 508.7458 | 518.5067 | 507.5561 | 505.0508 | 486.3969 | 511.5623 | 495.3512 | 221.9016 | 221.5704 | 225.0188 | 222.8954 | 217.7999 | 222.0428 | 224.8 |  | 225.4 | 141.5999 | 138.7477 | 138.7845 | 139.4484 | 136.5924 |  | 140.1412 | 129.345 | 142.9434
14/06/2026 | 14:30 | 491.5735 | 501.3848 | 501.6094 | 506.0913 | 507.3392 | 510.3228 | 518.9365 | 507.2526 | 505.3476 | 486.4335 | 510.9274 | 496.5519 | 222.174 | 225.9022 | 225.8935 | 223.5667 | 217.7113 | 222.5605 | 224.7 |  | 225.3 | 142.0391 | 138.8806 | 138.7205 | 139.1568 | 136.3854 |  | 140.1851 | 129.9198 | 142.9434
14/06/2026 | 15:00 | 492.8324 | 512.6761 | 513.7413 | 508.1017 | 509.6725 | 510.3161 | 518.5607 | 509.0503 | 505.2257 | 487.6455 | 511.8353 | 496.9979 | 222.1412 | 228.7226 | 226.447 | 224.525 | 218.7671 | 222.6685 | 224.7 |  | 225.9 |  | 140.5789 | 138.83 | 139.8994 | 136.758 |  | 142.249 | 130.5334 | 143.3314
14/06/2026 | 15:30 | 492.3078 | 494.8202 | 496.5676 | 506.6196 | 507.8942 | 510.4804 | 518.9843 | 507.6895 | 504.6991 | 486.5239 | 510.0242 | 496.1338 | 221.6071 | 222.3901 | 225.3966 | 223.5552 | 218.7302 | 222.3347 | 224.8 |  | 225.6 | 141.9705 | 140.6233 | 138.8521 | 139.4014 | 136.6338 |  | 141.883 | 129.303 | 142.9434
14/06/2026 | 16:00 | 492.5701 | 508.8423 | 507.649 | 508.464 | 509.6422 | 510.6429 | 518.8699 | 508.122 | 503.6674 | 484.3441 | 509.3488 | 494.5371 | 222.0044 | 228.034 | 226.6336 | 226.4285 | 219.2248 | 221.7173 | 224.8 |  | 225.3 |  | 140.0678 | 138.5622 | 139.2745 | 136.551 |  | 141.722 | 130.1844 | 142.9843
14/06/2026 | 16:30 | 498.8125 | 505.1661 | 504.6029 | 512.3879 | 512.7277 | 511.727 | 517.9988 | 507.3401 | 500.7346 | 481.6467 | 506.438 | 491.959 | 221.1808 | 225.2528 | 227.345 | 224.3319 | 218.4644 | 220.2961 | 223.5 |  | 224.1 | 139.2978 | 139.6278 | 137.6143 | 137.9148 | 135.8748 |  | 141.1658 | 130.3375 | 140.554
14/06/2026 | 17:00 | 500.9108 | 506.2165 | 504.2879 | 510.3154 | 510.0481 | 508.6953 | 512.2371 | 502.8492 | 497.4581 | 483.842 | 503.9398 | 489.8686 | 222.4495 | 225.8115 | 227.226 | 223.64 | 218.0214 | 221.5258 | 222.8 |  | 223.2 | 141.0293 | 140.8274 | 138.0855 | 138.8304 | 135.6126 |  | 142.3661 | 130.8136 | 142.1469
14/06/2026 | 17:30 | 498.9699 | 504.3784 | 502.9223 | 509.405 | 509.6131 | 509.111 | 506.6056 | 501.0539 | 494.8854 | 480.3844 | 501.8139 | 487.7752 | 222.6253 | 224.7432 | 227.4223 | 223.6689 | 218.4127 | 220.8941 | 220.9 |  | 221.8 | 140.1893 | 140.121 | 137.914 | 138.7477 | 134.9364 |  | 141.6781 | 130.6535 | 141.3504
14/06/2026 | 18:00 | 498.4978 | 503.5906 | 502.6597 | 508.8649 | 510.0444 | 507.0168 |  | 499.4853 | 493.392 | 479.1168 | 500.5632 | 486.89 | 222.923 | 224.2399 | 227.1871 | 223.2167 | 218.3241 | 220.9634 | 220.9 |  | 221 | 139.2698 | 139.5941 | 137.4902 | 138.122 | 134.2878 |  | 141.2683 | 130.8545 | 140.2068
14/06/2026 | 18:30 | 495.9799 | 495.0302 | 487.4818 | 504.5877 | 506.4024 | 505.4833 |  | 501.0588 | 496.7149 | 482.6546 | 502.7367 | 488.9067 | 223.559 | 219.9718 | 224.6849 | 221.4347 | 216.8106 | 221.2841 | 221.6 |  | 222.4 | 138.9854 | 140.4258 | 137.5714 | 139.2294 | 134.7984 |  | 142.3222 | 130.4011 | 140.1455
14/06/2026 | 19:00 | 496.9765 | 498.4439 | 495.9898 | 504.6759 | 506.1213 | 505.5431 |  | 500.0594 | 497.2389 | 483.0208 | 502.2444 | 489.634 | 223.4804 | 221.5376 | 225.7401 | 221.168 | 216.8771 | 221.4051 | 222.3 |  | 222.7 | 138.895 | 140.8294 | 137.7333 | 139.2451 | 134.5914 |  | 142.6442 | 130.3813 | 140.1455
14/06/2026 | 19:30 | 497.5535 | 499.1266 | 497.6179 | 504.2573 | 506.2281 | 504.0739 | 512.322 | 499.2552 | 496.4451 | 483.3462 | 502.9279 | 489.8843 | 223.4069 | 222.338 | 225.7922 | 221.2203 | 216.8992 | 221.4167 | 222.8 |  | 222.9 | 138.0505 | 141.3412 | 137.6576 | 138.2989 | 134.3982 |  | 142.7467 | 129.5264 | 139.7575
14/06/2026 | 20:00 | 496.7667 | 499.4942 | 499.7187 | 504.8297 | 506.5576 | 505.2475 |  | 500.0487 | 497.42 | 483.6539 | 503.2159 | 490.2972 | 223.4819 | 221.7356 | 225.798 | 220.9276 | 217.3201 | 221.4445 | 222.8 |  | 223.3 | 138.0281 | 140.3958 | 137.8974 | 138.1285 | 134.895 |  | 141.3415 | 129.3146 | 139.7575
14/06/2026 | 20:30 | 497.3437 | 499.0216 |  | 504.1735 | 506.3336 | 504.3447 |  | 501.0539 | 496.4013 | 483.0149 | 504.6297 | 490.2424 | 224.0908 | 222.3261 | 226.2105 | 221.2744 | 217.0543 | 221.4581 | 222.8 |  | 223 | 138.7942 | 140.0553 | 137.6869 | 138.0753 | 135.1848 |  | 141.2097 | 129.3563 | 139.7575
14/06/2026 | 21:00 | 497.8158 | 501.9626 | 499.9288 | 504.6613 | 506.8613 | 505.2857 | 506.6533 | 498.2805 | 495.3442 | 482.3437 | 501.7888 | 489.5588 | 224.7909 | 223.2186 | 226.3086 | 221.453 | 217.357 | 220.88 | 221.6 |  | 222.4 | 136.9609 | 139.1525 | 137.7566 | 135.5739 | 135.0882 |  | 140.3754 | 129.0548 | 138.573
14/06/2026 | 21:30 | 500.4387 | 504.9561 | 507.3865 | 505.3154 | 507.7002 | 505.9647 |  | 498.0225 | 494.2359 | 479.7784 | 501.6284 | 487.8089 | 225.6889 | 223.804 | 226.9161 | 222.0033 | 217.8221 | 220.8439 | 221.6 |  | 222 | 137.8267 | 140.237 | 137.5142 | 135.9409 | 134.7156 |  | 141.883 | 129.2188 | 139.2878
14/06/2026 | 22:00 | 499.9666 | 507.7921 | 508.9095 | 508.1039 | 509.3874 | 506.3868 |  | 499.0846 | 494.9708 | 480.1777 | 502.6132 | 488.0575 | 226.1421 | 225.7285 | 228.0504 | 222.9267 | 219.0993 | 220.7766 | 221.6 |  | 222.6 | 137.8812 | 140.4869 | 137.8807 | 136.2402 | 135.2124 |  | 141.9416 | 129.6607 | 139.8187
14/06/2026 | 22:30 | 500.1764 | 509.6301 | 508.5944 | 510.8929 | 511.7452 | 508.0506 |  | 503.326 | 497.1934 | 483.8964 | 503.5951 | 489.5289 | 226.0104 | 226.71 | 229.0805 | 223.7576 | 219.557 | 221.8209 | 222.3 |  | 223.7 | 139.7923 | 141.0633 | 138.5496 | 139.5574 | 136.3578 |  | 142.7174 | 129.8427 | 141.7385
14/06/2026 | 23:00 | 500.1764 | 501.4374 | 498.2481 | 510.3132 | 511.2404 | 508.951 | 511.9609 | 502.5971 | 495.8735 | 482.6777 | 503.2309 | 489.4652 | 226.4567 | 223.5647 | 228.3564 | 224.2897 | 220.6423 | 221.436 | 222.8 |  | 223.8 | 140.5265 | 140.8932 | 138.382 | 138.0079 | 135.8196 |  | 142.4832 | 129.9079 | 141.8814
14/06/2026 | 23:30 | 501.278 | 506.164 | 501.3993 | 514.6539 | 515.1614 | 510.8086 |  | 505.0259 | 497.5737 | 483.5174 | 503.8275 | 490.5735 | 226.1086 | 225.2118 | 227.6876 | 224.3212 | 222.1927 | 221.4319 | 222.8 |  | 224.2 | 141.3484 | 141.1306 | 138.4452 | 139.3033 | 136.1508 |  | 143.0541 | 130.8181 | 142.5962
15/06/2026 | 00:00 | 500.0715 | 504.3259 |  | 515.4855 | 515.7532 | 511.5802 |  | 506.3031 | 497.3528 | 484.3974 | 504.5186 | 490.7924 | 225.6288 | 225.2431 | 227.8954 | 224.5813 | 222.0229 | 221.701 | 223.4 |  | 224.5 | 141.5101 | 141.5579 | 138.6769 | 139.3607 | 136.413 |  | 143.3029 | 129.1864 | 142.9434
MÁXIMO |  | 501.278 | 512.6761 | 514.8442 | 518.2463 | 518.9464 | 515.554 | 518.9979 | 513.5055 | 506.8012 | 494.1295 | 512.7861 | 499.3412 | 226.4567 | 228.7226 | 229.0805 | 226.4285 | 222.1927 | 223.9806 | 226.6 | 0 | 227.6 | 144.3674 | 141.7296 | 140.809 | 140.9823 | 138.5382 | 0 | 143.3029 | 132.3123 | 145.292
MÍNIMO |  | 491.5735 | 493.6122 | 487.4818 | 499.1458 | 500.7355 | 504.0739 | 502.4089 | 497.0977 | 493.392 | 479.1168 | 500.5632 | 486.89 | 221.1808 | 219.9718 | 224.6849 | 219.5381 | 216.759 | 220.2961 | 220.9 | 0 | 221 | 136.9609 | 138.7477 | 137.4902 | 135.5739 | 134.2878 | 0 | 140.1412 | 123.9272 | 138.573
PROMEDIO |  | 497.0585 | 504.3543 | 503.7316 | 508.9654 | 510.0076 | 508.8205 | 515.483 | 503.6331 | 499.6552 | 484.1018 | 506.1952 | 492.1993 | 224.0279 | 224.6488 | 226.7842 | 222.6834 | 219.2702 | 221.7314 | 223.4792 | 0 | 224.4125 | 141.0042 | 140.4565 | 138.9533 | 139.0656 | 136.5769 | 0 | 141.8346 | 129.5737 | 142.4979
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. CAJAMARCA NORTE - PAMPA HONDA | L-2287 | 14/06/2026 01:29:00 | 14/06/2026 07:44:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Cajamarca Norte.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 14/06/2026 02:33:00 | 14/06/2026 05:12:00
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 14/06/2026 06:45:00 | 14/06/2026 12:07:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Planicie.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2150 | 14/06/2026 23:31:00 | 15/06/2026 00:00:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Paragsha II.
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | L. CHAGLLA - PARAGSHA | L-2151 | 14/06/2026 23:31:00 | 15/06/2026 00:00:00

## AISLADOS_TEMP
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.808 | 15:10:41 15:10:42 | 60.220 60.220
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.813 | 15:10:41 | 60.222
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.811 | 15:10:41 | 60.221
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.814 | 15:10:41 | 60.222
RIOJA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.808 | 15:10:41 15:10:42 | 60.220 60.220
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.814 | 15:10:41 | 60.222
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.813 | 15:10:41 | 60.222
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.807 | 15:10:41 15:10:42 | 60.220 60.220
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 16:06:09 | 59.813 | 15:10:41 | 60.222

## AISLADOS_TEMP_GPS
domingo, 14 de Junio del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
RIOJA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
domingo, 14 de Junio del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
14/06/2026 | 00:30 | 6926 | 6993.1512 | 0.9696%
14/06/2026 | 01:00 | 6707.4 | 6869.3203 | 2.414%
14/06/2026 | 01:30 | 6667.5 | 6768.4076 | 1.513%
14/06/2026 | 02:00 | 6555.1 | 6632.6764 | 1.183%
14/06/2026 | 02:30 | 6397.2 | 6603.986 | 3.232%
14/06/2026 | 03:00 | 6353.2 | 6555.6546 | 3.187%
14/06/2026 | 03:30 | 6274.8 | 6473.5257 | 3.167%
14/06/2026 | 04:00 | 6276.6 | 6439.9941 | 2.603%
14/06/2026 | 04:30 | 6387.7 | 6411.3399 | 0.3701%
14/06/2026 | 05:00 | 6347.8 | 6420.6878 | 1.148%
14/06/2026 | 05:30 | 6338.2 | 6414.6863 | 1.207%
14/06/2026 | 06:00 | 6274.2 | 6399.7266 | 2.001%
14/06/2026 | 06:30 | 6145.6 | 6236.889 | 1.485%
14/06/2026 | 07:00 | 5906.8 | 6080.1925 | 2.935%
14/06/2026 | 07:30 | 5982.1 | 6159.8554 | 2.971%
14/06/2026 | 08:00 | 6174.2 | 6255.5364 | 1.317%
14/06/2026 | 08:30 | 6351.3 | 6452.2378 | 1.589%
14/06/2026 | 09:00 | 6383.6 | 6561.3756 | 2.785%
14/06/2026 | 09:30 | 6404.7 | 6656.0644 | 3.925%
14/06/2026 | 10:00 | 6551.2 | 6808.635 | 3.93%
14/06/2026 | 10:30 | 6677.6 | 6885.0899 | 3.107%
14/06/2026 | 11:00 | 6821.4 | 6929.8198 | 1.589%
14/06/2026 | 11:30 | 6867.3 | 7018.7756 | 2.206%
14/06/2026 | 12:00 | 6942.4 | 7046.788 | 1.504%
14/06/2026 | 12:30 | 6829.6 | 7072.1149 | 3.551%
14/06/2026 | 13:00 | 6888.9 | 7060.2286 | 2.487%
14/06/2026 | 13:30 | 6972.4 | 7026.4484 | 0.7752%
14/06/2026 | 14:00 | 6932 | 7025.8249 | 1.354%
14/06/2026 | 14:30 | 6994.4 | 6996.3947 | 0.02852%
14/06/2026 | 15:00 | 6701.1 | 6914.4035 | 3.183%
14/06/2026 | 15:30 | 6782.5 | 6906.4681 | 1.828%
14/06/2026 | 16:00 | 6784.3 | 6908.3353 | 1.828%
14/06/2026 | 16:30 | 6941.5 | 6878.3531 | -0.9097%
14/06/2026 | 17:00 | 7001.6 | 6915.3575 | -1.232%
14/06/2026 | 17:30 | 7024.2 | 7061.4917 | 0.5309%
14/06/2026 | 18:00 | 7388.9 | 7306.9451 | -1.109%
14/06/2026 | 18:30 | 7612.3 | 7652.4783 | 0.5278%
14/06/2026 | 19:00 | 7774.5 | 7696.4598 | -1.004%
14/06/2026 | 19:30 | 7830.5 | 7732.9035 | -1.246%
14/06/2026 | 20:00 | 7818.6 | 7712.8553 | -1.352%
14/06/2026 | 20:30 | 7784.8 | 7688.8555 | -1.232%
14/06/2026 | 21:00 | 7702.6 | 7644.4763 | -0.7546%
14/06/2026 | 21:30 | 7530.5 | 7546.5463 | 0.2131%
14/06/2026 | 22:00 | 7404.7 | 7370.787 | -0.458%
14/06/2026 | 22:30 | 7229.6 | 7201.2091 | -0.3927%
14/06/2026 | 23:00 | 7019.9 | 7001.9657 | -0.2555%
14/06/2026 | 23:30 | 6715.1 | 6840.9624 | 1.874%
15/06/2026 | 00:00 | 6599.6 | 6653.5754 | 0.8179%

## DESVIACIÓN
domingo, 14 de Junio del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | SUNNY EXPANSION |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | RUCUY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
14/06/2026 | 00:30 | 198.3 | 119.0817 | 107.7158 | 90.5842 | 653.9 | 650 | 650 | 3.9 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 |  | 23.8013 | -12.8013 | 100 | 100.149 | 100.149 | -0.149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.5 | 149.7566 | 194.8961 | -48.3961 | 146.7 | 149.7566 | 194.8961 | -48.1961 | 147 | 149.7566 | 194.8961 | -47.8961 | 252 | 225.3095 | 293.222 | -41.222 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 107.8 | 103.3301 | 103.3301 | 4.4699 | 369.1 | 562.8077 | 417.1172 | -48.0172 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.9 | 156.9997 | 156.9997 | -1.0997 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 106 | 74.8122 | 74.8122 | 31.1878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 83.4885 | 82.6067 | -1.8067 | 87.2 | 136.674 | 130.4105 | -43.2105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.4 | 145.0777 | 161.3565 | -15.9565 | 58 | 48.3728 | 48.3728 | 9.6272 | 150.4 | 150.4851 | 136.3882 | 14.0117 | 38.4 | 29.7205 | 29.7205 | 8.6795 | 18 | 18.1764 | 18.1764 | -0.17639 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 85.3761 | 85.3761 | 0.02394 | 127 | 183.2638 | 183.2638 | -56.2638 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 91.9071 | 91.9071 | -18.6071 | 42.8 | 107.6192 | 82.959 | -40.159 | 24.3 | 24.992 | 18 | 6.3 | 31.1 | 34.2734 | 34.2734 | -3.1734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17 |  |  | 17 | 85 | 86.8515 | 86.8515 | -1.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.4 | 85.4826 | 85.4826 | -4.0826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 94.5956 | 64.445 | 15.855 | 170.9 | 182.721 | 182.721 | -11.821 | 169 | 182.721 | 182.721 | -13.721 | 198.7 | 182.721 | 182.721 | 15.979 | 266.2 | 274.9046 | 274.9046 | -8.7046 | 68.7 | 46.4751 | 71.1024 | -2.4024 | 35 | 23.3073 | 35.658 | -0.65798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 191 | 200.9527 | 158.0282 | 32.9718 | 81.5 | 89.9642 | 89.9642 | -8.4642 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 75.8 | 71.3944 | 71.3944 | 4.4056 | 30.3 | 29.8068 | 29.8068 | 0.49324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 150.637 | 150.637 | -7.737 | 146.4 | 150.637 | 150.637 | -4.237 | 170.2 | 151.0893 | 151.0893 | 19.1107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 205.2938 | 205.2938 | 5.9062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 52.9 | 62.8894 | 62.8894 | -9.9894 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 7.3438 | 7.3438 | 5.4562 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 10 |  |  | 10 | 1.4 |  | 1.5486 | -0.14857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.5 | 13.6138 | 13.6138 | 6.8862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.3733 | 12.3733 | 1.6267 | 38.9 | 38.6744 | 38.6744 | 0.2256 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 19.9 | 19.6773 | 19.6773 | 0.22273 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 7.1 | 5 | 5 | 2.1 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 28 | 19.9103 | 19.9103 | 8.0897 | 23.5 | 22.46 | 22.4584 | 1.0416 | 0 |  |  | 0 | 31.5 | 29.4629 | 29.4629 | 2.0371 | 50 | 33.2068 | 33.2068 | 16.7932 | 1.9 | 2.997 | 2.997 | -1.097 | 2.3 | 1.1393 | 1.1393 | 1.1607 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 12 | 6.9338 | 6.9338 | 5.0662 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 37.3 | 7 | 7 | 30.3 | 32.1 | 8 | 8 | 24.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 8.7 | 10.8 | 10.8 | -2.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 01:00 | 107 | 114.6176 | 104.4409 | 2.5591 | 643.2 | 650 | 650 | -6.8 | 212.6 | 210.435 | 210.435 | 2.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.6 |  | 16.3074 | 13.2926 | 101.1 | 100.149 | 100.149 | 0.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.3 | 135.5847 | 196.228 | -56.928 | 139.2 | 135.5847 | 196.228 | -57.028 | 138.7 | 135.5847 | 196.228 | -57.528 | 240.2 | 203.9878 | 295.2259 | -55.0259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 547.7 | 562.8077 | 346.4244 | 201.2756 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.2 | 156.9997 | 156.9997 | -7.7996 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 22.6 |  |  | 22.6 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.1 | 74.8122 | 74.8122 | -15.7122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 81.3362 | 79.3 | -20 | 58.8 | 117.4923 | 130.4105 | -71.6105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.4 | 145.0777 | 155.7711 | -12.3711 | 58 | 48.3728 | 48.3728 | 9.6272 | 138.2 | 149.5525 | 136.3882 | 1.8117 | 37.2 | 29.7205 | 29.7205 | 7.4795 | 18 | 18.1764 | 18.1764 | -0.17639 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.2 | 85.3761 | 85.3761 | -2.1761 | 174.5 | 183.2638 | 183.2638 | -8.7638 | 0 |  |  | 0 | 86.7 | 91.9071 | 91.9071 | -5.2071 | 81.6 | 100.8158 | 77.8337 | 3.7663 | 25.8 | 27.001 | 18 | 7.8 | 30.9 | 34.2734 | 34.2734 | -3.3734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 82.5 | 86.8515 | 33.7384 | 48.7616 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.8 | 85.4826 | 85.4826 | -25.6826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2919 | 45.2919 | 1.3081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 86.2775 | 58.1786 | 21.5214 | 171 | 182.981 | 182.981 | -11.981 | 169.2 | 182.981 | 182.981 | -13.781 | 200.4 | 182.981 | 182.981 | 17.419 | 266.9 | 275.2958 | 275.2958 | -8.3958 | 67.2 | 46.4751 | 71.1024 | -3.9024 | 33.2 | 23.3073 | 35.658 | -2.458 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 76.1 | 194.8213 | 200.9527 | -124.8527 | 69.9 | 89.9642 | 89.9642 | -20.0642 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 75.7 | 71.3944 | 71.3944 | 4.3056 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 150.637 | 150.637 | -8.237 | 145.6 | 150.637 | 150.637 | -5.037 | 165.5 | 151.0893 | 151.0893 | 14.4107 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 205.2938 | 205.2938 | 6.2062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 41.5 | 58.4818 | 58.4818 | -16.9818 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 7.5743 | 7.5743 | 5.1257 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 1.4 |  | 1.061 | 0.339 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.1 | 13.6138 | 13.6138 | 6.4862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11 | 11.5417 | 11.5417 | -0.5417 | 27.3 | 35.7241 | 35.7241 | -8.4241 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 18.6 | 19.6773 | 19.6773 | -1.0773 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 28.2 | 21.5525 | 21.5525 | 6.6475 | 23.1 | 22.14 | 22.143 | 0.957 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 26.2574 | 26.2574 | 9.8426 | 55.3 | 31.4089 | 31.4089 | 23.8911 | 2.1 | 2.9072 | 2.9072 | -0.8072 | 2.7 | 1.0388 | 1.0388 | 1.6612 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10.8 | 6.9795 | 6.9795 | 3.8205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.8 | 3 | 3 | 5.8 | 4.2 | 6 | 6 | -1.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 16.2 | 17.69 | 17.69 | -1.49
14/06/2026 | 01:30 | 110.5 | 109.7602 | 103.5113 | 6.9887 | 647.4 | 650 | 650 | -2.6 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.3 |  |  | 30.3 | 104.4 | 100.149 | 100.149 | 4.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 135.5838 | 196.228 | -46.628 | 149.5 | 135.5838 | 196.228 | -46.728 | 149.5 | 135.5838 | 196.228 | -46.728 | 244.3 | 203.9865 | 295.2259 | -50.9259 | 207.2 | 206.0414 | 206.0414 | 1.1586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 551.9 | 562.8077 | 319.2194 | 232.6806 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.7 | 156.9997 | 156.9997 | 2.7003 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.6 | 74.8122 | 74.8122 | -14.2122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 79.2719 | 78.1564 | -18.0564 | 38.1 | 111.5852 | 134.6924 | -96.5924 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.9 | 145.0777 | 150.3827 | -6.4827 | 57.7 | 48.3728 | 48.3728 | 9.3272 | 133.9 | 141.2192 | 135.1845 | -1.2845 | 37.9 | 29.7205 | 29.7205 | 8.1795 | 18 | 18.1764 | 18.1764 | -0.17639 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.1 | 85.3761 | 85.3761 | 0.72394 | 178 | 183.2638 | 183.2638 | -5.2638 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 91.9071 | 91.9071 | -5.0071 | 107.7 | 90.4733 | 73.8952 | 33.8048 | 13.1 | 12.3658 | 18 | -4.9 | 31.8 | 34.2734 | 34.2734 | -2.4734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 56.9 | 85 | 35.2535 | 21.6465 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 85.4826 | 83.5469 | -22.5469 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2919 | 45.2919 | 0.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 73.6324 | 53.3632 | 26.9368 | 170.2 | 182.8529 | 182.8529 | -12.6529 | 169 | 182.8529 | 182.8529 | -13.8529 | 200 | 182.8529 | 182.8529 | 17.1471 | 266.5 | 275.103 | 275.103 | -8.603 | 68.5 | 46.4751 | 71.1024 | -2.6024 | 34 | 23.3073 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 87.3 | 188.9619 | 194.8213 | -107.5213 | 76.2 | 89.9642 | 89.9642 | -13.7642 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 72.8 | 71.3944 | 71.3944 | 1.4056 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 150.637 | 150.637 | -9.937 | 141.3 | 150.637 | 150.637 | -9.337 | 147.2 | 151.0893 | 151.0893 | -3.8893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.5 | 205.2938 | 205.2938 | 6.2062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 32 | 53.5693 | 53.5693 | -21.5693 | 0 |  |  | 0 | 14 | 7.656 | 7.656 | 6.344 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.9 |  |  | 2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.2 | 13.6138 | 13.6138 | 6.5862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 10.2205 | 10.2205 | -3.1205 | 15 | 29.8147 | 29.8147 | -14.8147 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 14.9 | 19.6773 | 19.2317 | -4.3317 | 1.7 | 1.44 | 1.44 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.8 | 5 | 5 | 1.8 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 26.1 | 21.7215 | 21.7215 | 4.3785 | 15.3 | 19.69 | 19.6911 | -4.3911 | 0 |  |  | 0 | 32.2 | 17.5232 | 17.5232 | 14.6768 | 57.8 | 21.9855 | 21.9855 | 35.8145 | 1.9 | 1.563 | 1.563 | 0.337 | 2.1 | 0.6106 | 0.6106 | 1.4894 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 12.8 | 6.8265 | 6.8265 | 5.9735 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 2 | -1.6 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 8.4 | 10.8 | 10.8 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 02:00 | 110.1 | 101.2099 | 100.576 | 9.524 | 646.7 | 650 | 650 | -3.3 | 215.4 | 210.435 | 210.435 | 4.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 103.8 | 100.149 | 100.149 | 3.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 135.5838 | 196.228 | -46.628 | 149.6 | 135.5838 | 196.228 | -46.628 | 150 | 135.5838 | 196.228 | -46.228 | 241.6 | 203.9865 | 295.2259 | -53.6259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 497 | 562.8077 | 269.0349 | 227.9651 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.3 | 156.9997 | 156.9997 | -0.69965 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.8 | 74.8122 | 73.8763 | -14.0763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 77.7488 | 77.6091 | -17.5091 | 38.6 | 111.5852 | 137.917 | -99.317 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.6 | 145.0777 | 145.0777 | -1.4777 | 57 | 48.3728 | 48.3728 | 8.6272 | 150 | 150.4851 | 115.611 | 34.389 | 37.8 | 29.7205 | 29.7205 | 8.0795 | 18 | 18.1764 | 18.1764 | -0.17639 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.3 | 85.3761 | 85.3761 | -2.0761 | 176.4 | 183.2638 | 183.2638 | -6.8638 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 91.9071 | 91.9071 | -5.1071 | 103.9 | 79.0191 | 69.3591 | 34.5409 | 12.7 | 4.1451 | 18 | -5.3 | 31.5 | 34.2734 | 34.2734 | -2.7734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 50.3 | 85 | 32.029 | 18.271 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 75.0404 | 65.5113 | -5.4113 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.4 | 45.2919 | 45.2919 | 1.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 59.628 | 47.8173 | 32.4827 | 169.4 | 183.1053 | 183.1053 | -13.7053 | 167.6 | 183.1053 | 183.1053 | -15.5053 | 200.2 | 183.1053 | 183.1053 | 17.0947 | 265.8 | 275.4828 | 275.4828 | -9.6828 | 38.7 | 46.4751 | 71.1024 | -32.4024 | 28.1 | 23.3073 | 35.658 | -7.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 76.1 | 120.0899 | 194.8213 | -118.7213 | 74.2 | 89.9642 | 87.4911 | -13.2911 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 70.8 | 69.9497 | 69.4537 | 1.3463 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 150.637 | 150.637 | -9.037 | 144.1 | 150.637 | 150.637 | -6.537 | 147.9 | 151.0893 | 151.0893 | -3.1893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.6 | 205.2938 | 205.2938 | 6.3062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 30.1 | 44.7211 | 44.7211 | -14.6211 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 7.4555 | 7.4555 | 4.7445 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.9 | 2.3 | 2.3 | -0.4 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.4 | 13.6138 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.2 | 8.7811 | 8.7811 | -1.5811 | 12.6 | 23.9014 | 23.9014 | -11.3014 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 15.1 | 17.2736 | 15.0801 | 0.01994 | 1.7 | 1.4 | 1.4 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.7 | 5 | 5 | 1.7 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 25.5 | 23.6812 | 23.6812 | 1.8188 | 17.1 | 18.78 | 18.7822 | -1.6822 | 0 |  |  | 0 | 37.4 | 15.6104 | 15.6104 | 21.7896 | 60.1 | 21.0703 | 21.0703 | 39.0297 | 2.2 | 1.6196 | 1.6196 | 0.5804 | 1.5 | 0.4479 | 0.4479 | 1.0521 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.4 | 7.5 | 7.5 | -0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10.6 | 6.4474 | 6.4474 | 4.1526 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 02:30 | 109.4 | 100.1977 | 100.2958 | 9.1042 | 648.4 | 650 | 650 | -1.6 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 |  |  | 29.9 | 103.5 | 100.149 | 100.149 | 3.351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 135.5838 | 174.0101 | -46.1101 | 127.5 | 135.5838 | 174.0101 | -46.5101 | 127.6 | 135.5838 | 174.0101 | -46.4101 | 225.6 | 203.9865 | 261.799 | -36.199 | 208.2 | 206.0414 | 206.0414 | 2.1586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 492.8 | 562.8077 | 272.4821 | 220.3179 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.6 | 156.9997 | 156.9997 | -2.3996 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 74.8122 | 73.9311 | -13.6311 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 76.815 | 76.8494 | -16.7494 | 35.5 | 111.5852 | 219.4156 | -183.9156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 9.2 | 145.0777 | 145.0777 | -135.8777 | 57 | 48.3728 | 48.3728 | 8.6272 | 151.1 | 150.4851 | 115.9504 | 35.1496 | 38.2 | 29.7205 | 29.7205 | 8.4795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 76.9 | 85.3761 | 85.3761 | -8.4761 | 177 | 183.2638 | 183.2638 | -6.2638 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 91.9071 | 91.9071 | -4.6071 | 105.6 | 77.1556 | 69.7849 | 35.8151 | 12.3 | 4.1451 | 18 | -5.7 | 31.3 | 34.2734 | 34.2734 | -2.9734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 71 | 85 | 20.7254 | 50.2746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 69.1079 | 64.5307 | -3.8307 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.6 | 45.2919 | 43.3575 | 3.2425 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 57.3495 | 48.3379 | 32.0621 | 170.4 | 183.4558 | 183.4558 | -13.0558 | 169 | 183.4558 | 183.4558 | -14.4558 | 199.6 | 183.4558 | 183.4558 | 16.1442 | 266.3 | 276.01 | 276.01 | -9.7101 | 39.4 | 46.4751 | 71.1024 | -31.7024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 89.4 | 111.6833 | 200.9527 | -111.5527 | 85.8 | 89.9642 | 87.3685 | -1.5685 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 70.8 | 70.9413 | 69.4947 | 1.3053 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.6 | 150.637 | 150.637 | -9.037 | 144.6 | 150.637 | 150.637 | -6.037 | 148.3 | 151.0893 | 151.0893 | -2.7893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.2 | 205.2938 | 205.2938 | 5.9062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 31.1 | 42.8424 | 42.8424 | -11.7424 | 0 |  |  | 0 | 12 | 7.4472 | 7.4472 | 4.5528 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.8 |  |  | 9.8 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6138 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 7.5926 | 7.5926 | 0.1074 | 21.1 | 22.2311 | 22.2311 | -1.1311 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 15 | 15.908 | 14.8543 | 0.14566 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8.8 | 8.8 | 1.2 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 25.6 | 24.6562 | 24.6562 | 0.9438 | 28.9 | 17.94 | 17.9413 | 10.9587 | 0 |  |  | 0 | 36.5 | 15.7777 | 15.7777 | 20.7223 | 44.9 | 18.6903 | 18.6903 | 26.2097 | 2.7 | 1.1906 | 1.1906 | 1.5094 | 2.2 | 0.6455 | 0.6455 | 1.5545 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10.4 | 6.4627 | 6.4627 | 3.9373 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.2 | 1 | 1 | 3.2 | 5.9 | 4 | 4 | 1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.5 | 17.69 | 17.69 | -0.19
14/06/2026 | 03:00 | 106.8 | 102.7644 | 102.3453 | 4.4547 | 650.2 | 650 | 650 | 0.2 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.9 | 10.3627 |  | 29.9 | 103.8 | 100 | 100.149 | 3.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.6 | 154.0481 | 164.058 | -52.458 | 110.8 | 154.0481 | 164.058 | -53.258 | 110.8 | 154.0481 | 164.058 | -53.258 | 210.1 | 231.766 | 246.826 | -36.726 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 498.1 | 498.3216 | 287.7338 | 210.3662 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 156.9997 | 156.9997 | -1.4996 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 75.3529 | 76.6293 | -16.2293 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 77.8693 | 76.5275 | -16.2275 | 42.2 | 83.6817 | 219.4156 | -177.2156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  | 145.0777 | -145.0777 | 58.8 | 48.3728 | 48.3728 | 10.4272 | 106.4 | 99.1285 | 75.9326 | 30.4674 | 38.1 | 29.7205 | 29.7205 | 8.3795 | 18.4 | 18.1764 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.6 | 85.3761 | 85.3761 | 1.2239 | 174.9 | 137.3411 | 183.2638 | -8.3638 | 0 |  |  | 0 | 87.8 | 68.8768 | 91.9071 | -4.1071 | 104.6 | 109.8288 | 66.7898 | 37.8102 | 23.9 | 45 | 18 | 5.9 | 32.8 | 34.2734 | 34.2734 | -1.4734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 66.1 | 65.8331 | 75.0176 | -8.9176 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 69.1207 | 60.1998 | 0.40024 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2919 | 35.9037 | 9.4963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 97.2972 | 44.6759 | 35.5241 | 171.5 | 183.3427 | 183.3427 | -11.8427 | 169.6 | 183.3427 | 183.3427 | -13.7427 | 199.3 | 183.3427 | 183.3427 | 15.9573 | 266.7 | 275.8399 | 275.84 | -9.14 | 38.6 | 46.4751 | 71.1024 | -32.5024 | 28.7 | 23.3073 | 35.658 | -6.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 124.2 | 139.8918 | 194.1258 | -69.9258 | 80.9 | 82.6133 | 87.4735 | -6.5735 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 70.7 | 67.977 | 70.7126 | -0.01265 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 149.4213 | 150.637 | -8.837 | 144.9 | 149.4213 | 150.637 | -5.737 | 149.2 | 149.87 | 151.0893 | -1.8893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.1 | 205.2938 | 205.2938 | 4.8062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 31.4 | 43.9949 | 43.9949 | -12.5949 | 0 |  |  | 0 | 13.1 | 7.9781 | 7.9781 | 5.1219 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 2.7 |  |  | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.4 | 13.6138 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 7.7671 | 7.7671 | -0.2671 | 22.6 | 20.6308 | 20.6308 | 1.9692 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 15 | 15.9109 | 13.8574 | 1.1426 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8.8 | 8.8 | 1.2 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 23.5 | 24.7736 | 24.7736 | -1.2736 | 37.8 | 17.18 | 17.1821 | 20.6179 | 0 |  |  | 0 | 24.4 | 12.0722 | 12.0722 | 12.3278 | 40.9 | 11.8012 | 11.8012 | 29.0988 | 1.4 | 1.0703 | 1.0703 | 0.3297 | 1.1 | 0.2851 | 0.2851 | 0.8149 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10.8 | 6.9204 | 6.9204 | 3.8796 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 16.9 | 1 | 1 | 15.9 | 16.1 | 3 | 3 | 13.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 8.6 | 10.8 | 10.8 | -2.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 03:30 | 68.6 | 99.9047 | 99.3946 | -30.7946 | 647.2 | 650 | 650 | -2.8 | 215 | 210.435 | 210.435 | 4.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 10.3627 |  | 20.1 | 103.6 | 100 | 100.149 | 3.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.8 | 135.5838 | 196.228 | -81.428 | 114.7 | 135.5838 | 196.228 | -81.528 | 114.5 | 135.5838 | 196.228 | -81.728 | 218.8 | 203.9865 | 295.2259 | -76.4259 | 206.2 | 206.0414 | 206.0414 | 0.15856 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 491.8 | 518.5138 | 301.8269 | 189.9731 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.1 | 156.9997 | 156.9997 | -0.89965 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.2 | 74.108 | 74.8122 | -14.6122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 76.3334 | 74.9703 | -14.8703 | 82.1 | 180.5755 | 130.4105 | -48.3105 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60.3 | 48.3728 | 48.3728 | 11.9272 | 73.2 | 74.5523 | 61.8357 | 11.3643 | 38.1 | 29.7205 | 29.7205 | 8.3795 | 18.5 | 18.1764 | 18.1764 | 0.32361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.5 | 85.3761 | 85.3761 | -1.8761 | 175.7 | 137.3411 | 183.2638 | -7.5638 | 0 |  |  | 0 | 87.2 | 68.8768 | 91.9071 | -4.7071 | 105.2 | 109.8414 | 104.358 | 0.84197 | 4.4 | 4.1452 | 18 | -13.6 | 32.8 | 34.2734 | 34.2734 | -1.4734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 69.8 | 70.1299 | 39.5355 | 30.2645 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 75.9209 | 67.0185 | -6.1185 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2919 | 38.3457 | 7.3543 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 97.3126 | 90.6084 | -10.2084 | 170.7 | 183.1053 | 183.1053 | -12.4053 | 168.5 | 183.1053 | 183.1053 | -14.6053 | 199 | 183.1053 | 183.1053 | 15.8947 | 266.2 | 275.4828 | 275.4828 | -9.2828 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.4 | 23.3073 | 35.658 | -7.258 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 118.9 | 151.1663 | 194.8213 | -75.9213 | 94.9 | 66.1509 | 95.0506 | -0.15059 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 68.8 | 63.8877 | 73.0421 | -4.2421 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 134.865 | 134.865 | 7.135 | 145.1 | 134.865 | 134.865 | 10.235 | 148.2 | 135.27 | 135.27 | 12.93 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.8 | 205.2938 | 205.2938 | 5.5062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 43.7499 | 43.7499 | -11.9499 | 0 |  |  | 0 | 14.3 | 8.1576 | 8.1576 | 6.1424 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 10 |  |  | 10 | 2.4 |  |  | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6138 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 8.375 | 8.375 | -1.675 | 17.4 | 20.1595 | 20.1595 | -2.7595 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 15.1 | 17.4763 | 15.427 | -0.32702 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 26.4 | 23.8545 | 23.8545 | 2.5455 | 36 | 16.21 | 16.2139 | 19.7861 | 0 |  |  | 0 | 22 | 9.9485 | 9.9485 | 12.0515 | 33.3 | 8.2967 | 8.2967 | 25.0033 | 0.5 | 0.7569 | 0.7569 | -0.2569 | 0.2 | 0.2126 | 0.2126 | -0.0126 | 0 |  |  | 0 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6.2 | 6 | 6 | 0.2 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 14.6 | 7.1048 | 7.1048 | 7.4952 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.7 | 1 | 1 | 5.7 | 5.7 | 3 | 3 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 13.9 | 13.5266 | 13.5266 | 0.37343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 04:00 | 69.6 | 99.3847 | 98.3403 | -28.7403 | 644.6 | 650 | 650 | -5.4 | 213.6 | 210.435 | 210.435 | 3.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30.4077 |  | 0 | 103.4 | 100 | 100.149 | 3.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.4 | 135.5838 | 196.228 | -60.828 | 135 | 135.5838 | 196.228 | -61.228 | 135.2 | 135.5838 | 196.228 | -61.028 | 243.9 | 203.9865 | 295.2259 | -51.3259 | 209 | 206.0414 | 206.0414 | 2.9586 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 547.1 | 501.909 | 269.2018 | 277.8983 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 156.9997 | 156.9997 | -2.5997 | 7.5 | 5.1038 | 5.1038 | 2.3962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 59.5 | 72.8403 | 72.2709 | -12.7709 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 76.131 | 74.6382 | -14.6382 | 108.6 | 152.7662 | 132.1631 | -23.5631 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 59.5 | 48.3728 | 48.3728 | 11.1272 | 72.4 | 74.5522 | 61.8357 | 10.5642 | 37.9 | 29.7205 | 29.7205 | 8.1795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 77.7 | 85.3761 | 85.3761 | -7.6761 | 177.4 | 137.341 | 183.2638 | -5.8638 | 0 |  |  | 0 | 86.3 | 68.8767 | 91.9071 | -5.6071 | 105.2 | 109.8412 | 101.2663 | 3.9337 | 4.2 | 4.1452 | 18 | -13.8 | 32.4 | 34.2734 | 34.2734 | -1.8734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 52.4 | 53.1177 | 37.7828 | 14.6172 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 65.0108 | 55.4208 | 4.7792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2919 | 31.8315 | 14.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 97.3123 | 86.8283 | -6.5283 | 171.1 | 182.8529 | 182.8529 | -11.7529 | 169.1 | 182.8529 | 182.8529 | -13.7529 | 199.4 | 182.8529 | 182.8529 | 16.5471 | 266.4 | 275.103 | 275.103 | -8.703 | 40.1 | 46.4751 | 71.1024 | -31.0024 | 28 | 23.3073 | 35.658 | -7.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 84.5 | 86.5131 | 194.6435 | -110.1435 | 73.7 | 92.4894 | 83.9421 | -10.2421 | 62.4 | 66.8097 | 66.8097 | -4.4097 | 66.9 | 72.3746 | 69.0163 | -2.1163 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 153.0566 | 153.0601 | -11.0601 | 144.7 | 153.0566 | 153.0601 | -8.3601 | 147.9 | 153.5162 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 40.2094 | 40.2094 | -20.4094 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 8.2587 | 8.2587 | 6.6413 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 4.3 |  |  | 4.3 | 1.2 | 1.9784 |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6138 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4 | 7.644 | 7.644 | -3.644 | 11.5 | 19.1473 | 19.1473 | -7.6473 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 2.25 | 2.25 | -0.15 | 15.1 | 14.9649 | 12.7573 | 2.3427 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 28.5 | 23.2254 | 23.2254 | 5.2746 | 27.4 | 16.06 | 16.0624 | 11.3376 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 8.9577 | 8.9577 | 7.1423 | 25.3 | 7.781 | 7.781 | 17.519 | 0.2 | 0.6646 | 0.6646 | -0.4646 | 0 | 0.1355 | 0.1355 | -0.1355 | 0 |  |  | 0 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 15.2 | 7.2281 | 7.2281 | 7.9719 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 1 | 1 | -0.4 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 13.9 | 13.5266 | 13.5266 | 0.37343 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 04:30 | 70.2 | 99.8627 | 98.9898 | -28.7898 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 30.4077 |  | 0 | 105.1 | 100 | 100.149 | 4.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 175.9 | 135.5838 | 196.228 | -20.328 | 175.7 | 135.5838 | 196.228 | -20.528 | 175.9 | 135.5838 | 196.228 | -20.328 | 261.7 | 203.9865 | 295.2259 | -33.5259 | 208.7 | 206.0414 | 206.0414 | 2.6586 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 552.3 | 506.9287 | 285.3376 | 266.9624 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 156.9997 | 156.9997 | -1.4996 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60.7 | 71.9386 | 71.4459 | -10.7459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 75.407 | 73.9607 | -12.9607 | 95.2 | 164.6136 | 131.0519 | -35.8519 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 48.3728 | 48.3728 | 12.2272 | 73.4 | 74.5522 | 61.8357 | 11.5642 | 38.4 | 29.7205 | 29.7205 | 8.6795 | 18.4 | 18.1764 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 85.3761 | 85.3761 | 0.02394 | 178.2 | 137.3411 | 183.2638 | -5.0638 | 0 |  |  | 0 | 87.5 | 68.8768 | 91.9071 | -4.4071 | 105.4 | 109.8411 | 101.083 | 4.317 | 4.8 | 4.1452 | 18 | -13.2 | 32.7 | 34.2734 | 34.2734 | -1.5734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 62.2 | 61.5456 | 38.8941 | 23.3059 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.2 | 66.928 | 4.6632 | 56.5368 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 33.9677 | -33.9677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 97.3123 | 86.6042 | -6.0042 | 170.8 | 182.721 | 182.721 | -11.921 | 169.5 | 182.721 | 182.721 | -13.221 | 198.9 | 182.721 | 182.721 | 16.179 | 266.2 | 274.9046 | 274.9046 | -8.7046 | 40.8 | 46.4751 | 71.1024 | -30.3024 | 28.5 | 23.3073 | 35.658 | -7.158 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 91.7 | 89.5902 | 194.8213 | -103.1213 | 73.2 | 93.4008 | 98.4592 | -25.2593 | 63 | 66.8097 | 66.8097 | -3.8097 | 67 | 72.3746 | 76.6469 | -9.6469 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0593 | 153.0601 | -11.9601 | 144.8 | 153.0593 | 153.0601 | -8.2601 | 148.3 | 153.5189 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.6 | 205.2938 | 205.2938 | 5.3062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 38.6137 | 38.6137 | -19.7137 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 9.0768 | 9.0768 | 2.3232 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.6 | 20.3376 | 20.3376 | 0.26236 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.9784 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.6 | 13.6138 | 13.6138 | 6.9862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.3 | 6.9899 | 6.9899 | -2.6899 | 13.1 | 19.1444 | 19.1444 | -6.0444 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 15.1 | 15.4062 |  | 15.1 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.7 | 4.3 | 4.3 | 0.4 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 27.5 | 22.8376 | 22.8376 | 4.6624 | 26.9 | 14.32 | 14.3249 | 12.5751 | 0 |  |  | 0 | 14 | 7.6368 | 7.6368 | 6.3632 | 15.9 | 7.5376 | 7.5376 | 8.3624 | 0.2 | 0.7868 | 0.7868 | -0.5868 | 0.2 | 0.2927 | 0.2927 | -0.0927 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 13 | 8.1302 | 8.1302 | 4.8698 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 13.9 | 13.5266 | 13.5266 | 0.37343 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.7 | 17.69 | 17.69 | 0.01
14/06/2026 | 05:00 | 68.3 | 101.2512 | 101.164 | -32.864 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 216.4 | 210.435 | 210.435 | 5.965 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 10.3627 |  | 0 | 103.2 | 100 | 100.149 | 3.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 135.5838 | 196.228 | -31.328 | 164.8 | 135.5838 | 196.228 | -31.428 | 164.8 | 135.5838 | 196.228 | -31.428 | 256.3 | 203.9865 | 295.2259 | -38.9259 | 208.9 | 206.0414 | 206.0414 | 2.8586 | 106.3 | 103.3301 | 103.3301 | 2.9699 | 551.5 | 516.8466 | 310.2412 | 241.2587 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.9 | 156.9997 | 156.9997 | -3.0997 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 74.822 | 76.4574 | -15.9574 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 75.3947 | 74.1338 | -14.0338 | 98 | 191.6011 | 104.1165 | -6.1165 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 |  |  | 0 | 60.6 | 48.3728 | 48.3728 | 12.2272 | 73.1 | 74.5523 | 75 | -1.9 | 38.2 | 29.7205 | 29.7205 | 8.4795 | 18.6 | 18.1764 | 18.1764 | 0.42361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.6 | 85.3761 | 85.3761 | -0.77606 | 176.5 | 137.3411 | 183.2638 | -6.7638 | 0 |  |  | 0 | 87.3 | 68.8768 | 91.9071 | -4.6071 | 103.5 | 109.8413 | 96.9164 | 6.5836 | 4.6 | 4.1452 | 18 | -13.4 | 32.3 | 34.2734 | 34.2734 | -1.9734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 69 | 68.9011 | 28.9075 | 40.0925 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 68.4456 | 53.9385 | 6.5615 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 25.9067 | -25.9067 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 97.3125 | 81.5099 | -1.2099 | 170.3 | 182.4459 | 182.446 | -12.146 | 167.8 | 182.4459 | 182.446 | -14.646 | 199.8 | 182.4459 | 182.446 | 17.354 | 265.5 | 274.4907 | 274.4908 | -8.9908 | 39.9 | 46.4751 | 71.1024 | -31.2024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 95.7 | 95.4334 | 194.8213 | -99.1213 | 77.2 | 96.2337 | 75.05 | 2.15 | 62.7 | 66.8097 | 66.8097 | -4.1097 | 66.9 | 72.3745 | 63.6071 | 3.2929 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 153.0598 | 153.0601 | -10.7601 | 145.4 | 153.0598 | 153.0601 | -7.6601 | 148.3 | 153.5194 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212.1 | 205.2938 | 205.2938 | 6.8062 | 101.9 | 102.9552 | 102.9552 | -1.0552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 22.4 | 36.2475 | 36.2475 | -13.8475 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 9.5978 | 9.5978 | 3.7022 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.4 | 13.6138 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 6.4357 | 6.4357 | -1.6357 | 13.2 | 18.4014 | 18.4014 | -5.2014 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 15 | 15.7555 | 12.4161 | 2.5839 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4.4 | 4.3 | 4.3 | 0.1 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 18.8 | 23.7704 | 23.7704 | -4.9704 | 38.2 | 14.04 | 14.036 | 24.164 | 0 | 0.0698 | 0.0698 | -0.0698 | 8.1 | 5.9191 | 5.9191 | 2.1809 | 12.5 | 5.5604 | 5.5604 | 6.9396 | 0 | 0.6556 | 0.6556 | -0.6556 | 0 | 0.1646 | 0.1646 | -0.1646 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 11.8 | 8.5747 | 8.5747 | 3.2253 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 05:30 | 68.6 | 100.0767 | 99.3008 | -30.7008 | 648 | 650 | 650 | -2 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.8 | 100 | 100.149 | 4.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 196.228 | -68.428 | 127.5 | 135.5838 | 196.228 | -68.728 | 128.3 | 135.5838 | 196.228 | -67.928 | 225.1 | 203.9865 | 295.2259 | -70.1259 | 208.4 | 206.0414 | 206.0414 | 2.3586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 548.9 | 397.7325 | 244.8476 | 304.0524 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.4 | 156.9997 | 156.9997 | -4.5996 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.6 | 75.1963 | 72.1778 | -11.5778 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 74.8666 | 73.4117 | -13.5117 | 103.9 | 219.4154 | 130.6242 | -26.7242 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 145.0778 |  | 144.7 | 62.4 | 48.3728 | 48.3728 | 14.0272 | 58.4 | 58.2142 | 112.3575 | -53.9575 | 37.8 | 29.7205 | 29.7205 | 8.0795 | 18.6 | 18.1764 | 18.1764 | 0.42361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83.5 | 85.3761 | 85.3761 | -1.8761 | 176.7 | 137.3411 | 183.2638 | -6.5638 | 0 |  |  | 0 | 87.7 | 68.8768 | 91.9071 | -4.2071 | 102.8 | 88.1374 | 94.3374 | 8.4626 | 11.8 | 11.7965 | 18 | -6.2 | 33.1 | 34.2734 | 34.2734 | -1.1734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 50.5 | 53.7827 | 39.3217 | 11.1783 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 80.6839 | 57.9276 | 2.4724 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 70.7763 | 78.3568 | 1.7432 | 171.4 | 182.4459 | 182.446 | -11.046 | 169.5 | 182.4459 | 182.446 | -12.946 | 201.7 | 182.4459 | 182.446 | 19.254 | 267 | 274.4907 | 274.4908 | -7.4908 | 39.1 | 46.4751 | 71.1024 | -32.0024 | 28.3 | 23.3073 | 35.658 | -7.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 101.7 | 154.4942 | 194.8213 | -93.1213 | 83.9 | 89.9642 | 84.6388 | -0.73878 | 60.9 | 66.8097 | 66.8097 | -5.9097 | 71 | 71.3944 | 71.1892 | -0.18921 | 29.8 | 29.4034 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 132.9127 | 153.0601 | -10.1601 | 145.6 | 132.9127 | 153.0601 | -7.4601 | 149.1 | 133.3119 | 153.5198 | -4.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 212 | 205.2938 | 205.2938 | 6.7062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 23 | 25.96 | 35.6294 | -12.6294 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 11.88 | 9.4824 | 3.3176 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.2 | 13.6139 | 13.6138 | 6.5862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 5.77 | 5.8887 | -0.7887 | 8.7 | 19.1 | 18.2109 | -9.5109 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 15 | 18.5727 | 13.3344 | 1.6656 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8.8 | 8.8 | 1.2 | 4.3 | 4.3 | 4.3 | 0 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 21.8 | 24.76 | 25.3336 | -3.5336 | 34.8 | 22.9 | 13.6243 | 21.1757 | 0 | 0.0698 | 0.0698 | -0.0698 | 3.5 | 11.38 | 6.0152 | -2.5152 | 12.1 | 9.67 | 5.9534 | 6.1466 | 0 | 0.83 | 0.6812 | -0.6812 | 0 | 0.54 | 0.1726 | -0.1726 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 11.2 | 10.62 | 8.8696 | 2.3304 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 8.15 | 1 | -1 | 0 | 9.89 | 4 | -4 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.9 | 17.69 | 17.69 | 0.21
14/06/2026 | 06:00 | 69.5 | 101.2685 | 104.441 | -34.941 | 648.2 | 650 | 650 | -1.8 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.4 | 100 | 100.149 | 5.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 135.5838 | 159.7434 | -34.5434 | 125.7 | 135.5838 | 159.7434 | -34.0434 | 124.7 | 135.5838 | 159.7434 | -35.0434 | 226.8 | 203.9865 | 240.3347 | -13.5347 | 208.6 | 120.7774 | 206.0414 | 2.5586 | 106.6 | 60.5701 | 103.3301 | 3.2699 | 439.3 | 448.544 | 404.1272 | 35.1728 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.6 | 156.9997 | 156.9997 | -1.3997 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.3 | 81.2918 | 81.7093 | -21.4093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 74.8971 | 74.3676 | -13.9676 | 70.7 | 118.8428 | 51.7223 | 18.9777 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.7 | 145.0778 |  | 144.7 | 64.8 | 48.3728 | 48.3728 | 16.4272 | 74.6 | 74.9993 | 74.5525 | 0.0475 | 38.2 | 29.7205 | 29.7205 | 8.4795 | 18.4 | 18.1764 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84 | 85.3761 | 85.3761 | -1.3761 | 176.1 | 183.2635 | 183.2638 | -7.1638 | 0 |  |  | 0 | 87 | 91.9069 | 91.9071 | -4.9071 | 104.2 | 86.7541 | 97.8906 | 6.3094 | 12 | 7.9242 |  | 12 | 33.5 | 34.2734 | 34.2734 | -0.77343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 85.6 | 85.3972 | 86.8515 | -1.2515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61 | 85.4823 | 85.4826 | -24.4826 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 69.0852 | 82.7011 | -2.1011 | 171.4 | 182.1558 | 182.1559 | -10.7559 | 169.5 | 182.1558 | 182.1559 | -12.6559 | 200.3 | 182.1558 | 182.1559 | 18.1441 | 266.8 | 274.0543 | 274.0543 | -7.2543 | 40.2 | 46.4751 | 46.4751 | -6.2751 | 27.1 | 23.3073 | 23.3073 | 3.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 125.8 | 187.9324 | 200.9527 | -75.1527 | 91.4 | 75.8111 | 110.2037 | -18.8037 | 63.9 | 66.8097 | 66.8097 | -2.9097 | 71.8 | 63.9076 | 78.568 | -6.768 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 150.6368 | 153.0601 | -10.6601 | 145.7 | 150.6368 | 153.0601 | -7.3601 | 148 | 151.0892 | 153.5198 | -5.5198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 211.4 | 205.2938 | 205.2938 | 6.1062 | 101.6 | 102.9552 | 102.9552 | -1.3552 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 25.34 | 36.6209 | -15.8209 | 0 |  | 0.0556 | -0.0556 | 14.7 | 11.1 | 9.2948 | 5.4052 | 0 |  | 0.3 | -0.3 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 5.983 | -5.983 | 0 |  | 5.95 | -5.95 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.4 | 13.6139 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 0.065 | 0.065 | -0.065 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 3.5 | 5.84 | 5.9276 | -2.4276 | 4.6 | 20.15 | 19.4844 | -14.8844 | 0 | 0.0187 | 0.0187 | -0.0187 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 15.1 | 19.6772 | 19.6773 | -4.5773 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10 | 8.8 | 8.8 | 1.2 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 25.5 | 24.79 | 25.2177 | 0.2823 | 32.9 | 20.89 | 13.8823 | 19.0177 | 0 | 0.225 | 0.225 | -0.225 | 3.1 | 9.94 | 6.888 | -3.788 | 5.7 | 9.36 | 7.2447 | -1.5447 | 0 | 0.83 | 0.7184 | -0.7184 | 0 | 0.51 | 0.23 | -0.23 | 0 |  | 0.43 | -0.43 | 9.2 | 7.5 | 7.5 | 1.7 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 12.3 | 10.23 | 8.9162 | 3.3838 | 0 |  | 0.3071 | -0.3071 | 0 | 0.3278 | 0.3278 | -0.3278 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 6.41 | 1 | -1 | 0 | 9.45 | 5 | -5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 | 0.1137 | 0.1137 | -0.1137 | 6.6 | 8 | 8 | -1.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 13.9 | 13.5266 | 13.5266 | 0.37343 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.5 | 17.69 | 17.69 | -0.19
14/06/2026 | 06:30 | 40.4 | 92.8178 | 92.6145 | -52.2145 | 648.7 | 650 | 650 | -1.3 | 215.5 | 210.435 | 210.435 | 5.065 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.1 |  |  | 30.1 | 107.6 | 100 | 100.149 | 7.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 135.5838 | 135.6252 | -25.6252 | 110.7 | 135.5838 | 135.6252 | -24.9252 | 110.5 | 135.5838 | 135.6252 | -25.1252 | 216.5 | 203.9865 | 204.0488 | 12.4512 | 209.9 | 120.7774 | 206.0414 | 3.8586 | 106.9 | 60.5701 | 103.3301 | 3.5699 | 443.7 | 398.5693 | 221.7564 | 221.9436 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.5 | 156.9997 | 156.9997 | 3.5004 | 8.2 | 5.1038 | 5.1038 | 3.0962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 60 | 74.9803 | 74.8122 | -14.8122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 72.4928 | 66.945 | -6.045 | 43.3 | 98.3805 | 126.814 | -83.514 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.6 | 145.0778 |  | 144.6 | 67.3 | 48.3728 | 48.3728 | 18.9272 | 75.8 | 75.9284 | 121.447 | -45.647 | 38.1 | 29.7205 | 29.7205 | 8.3795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.3 | 85.3761 | 85.3761 | 0.92394 | 177.8 | 183.2585 | 183.2638 | -5.4638 | 0 |  |  | 0 | 86.8 | 91.9044 | 91.9071 | -5.1071 | 105.5 | 81.47 | 84.7924 | 20.7076 | 12.4 | 4.1498 | 4.1451 | 8.2549 | 33.9 | 34.2734 | 34.2734 | -0.37343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 30 | 63.6092 | 76.3285 | -46.3285 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 85.4821 | 75.0921 | -14.2921 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 62.6245 | 66.6867 | 13.9133 | 171.1 | 182.0051 | 182.0052 | -10.9052 | 169.1 | 182.0051 | 182.0052 | -12.9052 | 200.4 | 182.0051 | 182.0052 | 18.3948 | 266.4 | 273.8275 | 273.8276 | -7.4276 | 40 | 46.4751 | 46.4751 | -6.4751 | 27.1 | 23.3073 | 23.3073 | 3.7927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 93.3 | 172.9517 | 200.9527 | -107.6527 | 86.6 | 52.172 | 89.9642 | -3.3642 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 72 | 58.3676 | 72.2133 | -0.21329 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 150.6361 | 153.0601 | -10.3601 | 145.5 | 150.6361 | 153.0601 | -7.5601 | 148.3 | 151.0885 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.5 | 205.2938 | 205.2938 | 5.2062 | 102 | 102.9552 | 102.9552 | -0.95515 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0 |  | 0.032 | -0.032 | 22.6 | 38.13 | 41.0296 | -18.4296 | 1.7 |  | 2.496 | -0.796 | 11.2 | 11.5 | 10.2803 | 0.9197 | 0 | 0.1 | 0.3 | -0.3 | 20.5 | 20.3376 | 20.3376 | 0.16236 | 9.9 |  |  | 9.9 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 5.98 | 43.4965 | -40.8965 | 1.3 | 5.95 | 39.2 | -37.9 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.6 | 13.6139 | 13.6138 | 6.9862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0 | 2.51 | 2.51 | -2.51 | 0 | 2.765 | 2.765 | -2.765 | 3.5 | 6.18 | 6.2439 | -2.7439 | 4.1 | 22.45 | 22.0023 | -17.9023 | 0.1 | 0.8317 | 0.8317 | -0.7317 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 15.1 | 19.6772 | 17.2855 | -2.1855 | 1.6 | 1.36 | 1.36 | 0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 26.3 | 24.99 | 25.2789 | 1.0211 | 30.6 | 16.58 | 11.8385 | 18.7615 | 0.3 | 1.5021 | 1.5021 | -1.2021 | 0.4 | 9.3 | 6.5531 | -6.1531 | 9.2 | 8.21 | 6.6919 | 2.5081 | 0 | 0.8 | 0.7261 | -0.7261 | 0 | 0.49 | 0.3005 | -0.3005 | 0 | 0.43 | 0.86 | -0.86 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 11.8 | 10.89 | 10.0022 | 1.7978 | 2.9 |  | 17.2896 | -14.3896 | 0 | 0.6102 | 0.6102 | -0.6102 | 2.5 | 1 | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 4.66 | 1 | -1 | 0 | 9.01 | 6 | -6 | 2 |  | 0.72 | 1.28 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2 | 1.1 | 1.1 | 0.9 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 | 0.5601 | 0.5601 | -0.5601 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
14/06/2026 | 07:00 | 24.2 | 77.4386 | 91.7027 | -67.5027 | 638.4 | 650 | 650 | -11.6 | 211.4 | 210.435 | 210.435 | 0.96498 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 29.3 |  |  | 29.3 | 103.7 | 100 | 100.149 | 3.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 107.6 | 135.5838 | 143.414 | -35.814 | 108 | 135.5838 | 143.414 | -35.414 | 108 | 135.5838 | 143.414 | -35.414 | 203.6 | 203.9865 | 215.767 | -12.167 | 207.2 | 120.7774 | 206.0414 | 1.1586 | 105.9 | 60.57 | 103.3301 | 2.5699 | 240.2 | 312.3868 | 73.2124 | 166.9876 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.2 | 156.9997 | 156.9997 | -4.7996 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 0 | 19.0004 | 19.0004 | -19.0004 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.5 | 74.9801 | 74.8122 | -16.3122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57.7 | 67.796 | 65.9993 | -8.2993 | 22.6 | 57.0274 | 89.2682 | -66.6682 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143 | 145.0778 |  | 143 | 67.5 | 48.3728 | 48.3728 | 19.1272 | 29.4 | 62.1635 | 67.3575 | -37.9575 | 36.7 | 29.7205 | 29.7205 | 6.9795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 81.6 | 85.3761 | 85.3761 | -3.7761 | 172.2 | 137.3415 | 183.2638 | -11.0638 | 0 |  |  | 0 | 86.9 | 68.877 | 91.9071 | -5.0071 | 102.5 | 74.6806 | 51.2183 | 51.2817 | 10.3 | 16.2546 | 18.7773 | -8.4773 | 32.5 | 34.2734 | 34.2734 | -1.7734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 19 | 57.9931 | 69.2716 | -50.2717 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.2 | 85.4814 | 55.4208 | 2.7792 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.6 | 54.3236 | 25.6376 | 52.9624 | 171.2 | 182.0051 | 182.0052 | -10.8052 | 169.2 | 182.0051 | 182.0052 | -12.8052 | 198.9 | 182.0051 | 182.0052 | 16.8948 | 266.1 | 273.8275 | 273.8276 | -7.7276 | 37.4 | 46.4751 | 46.4751 | -9.0751 | 26.2 | 23.3073 | 23.3073 | 2.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.7 | 2.501 | 2.501 | 0.19899 | 53.8 | 164.6139 | 158.9725 | -105.1724 | 74.9 | 60.5412 | 48.8834 | 26.0166 | 61.4 | 66.8097 | 66.8097 | -5.4097 | 68.8 | 57.8787 | 55.1474 | 13.6526 | 28.9 | 29.8068 | 29.8068 | -0.90676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 131.7547 | 153.0601 | -10.1601 | 145.8 | 131.7547 | 153.0601 | -7.2601 | 148.5 | 132.1504 | 153.5198 | -5.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.7 | 205.2938 | 205.2938 | 5.4062 | 101.8 | 102.9552 | 102.9552 | -1.1551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0 |  | 0.063 | -0.063 | 16.9 | 37.18 | 38.6877 | -21.7877 | 18.5 | 2.5 | 14.1309 | 4.3691 | 12.9 | 10.97 | 10.3311 | 2.5689 | 0 | 0.2 | 0.3 | -0.3 | 20.2 | 20.3376 | 20.3376 | -0.13764 | 10 |  |  | 10 | 2.3 |  |  | 2.3 | 34.7 | 43.5 | 94.6455 | -59.9455 | 18.1 | 39.2 | 72.33 | -54.23 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 19.9 | 13.6139 | 13.6138 | 6.2862 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 0.5 | 8.835 | 8.835 | -8.335 | 0.2 | 10.155 | 10.155 | -9.955 | 3.3 | 5.66 | 5.6917 | -2.3917 | 6.1 | 20.79 | 20.5531 | -14.4531 | 0.7 | 2.4265 | 2.4265 | -1.7265 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 15 | 19.677 | 12.7573 | 2.2427 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 | 0.028 | 0.028 | -0.028 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 26.1 | 24.73 | 24.8775 | 1.2225 | 35.8 | 13.88 | 11.407 | 24.393 | 6.3 | 7.8782 | 7.8782 | -1.5782 | 2.6 | 9.86 | 8.4313 | -5.8313 | 9.8 | 10.31 | 8.3873 | 1.4127 | 0 | 0.82 | 0.7769 | -0.7769 | 0 | 0.39 | 0.289 | -0.289 | 0.5 | 0.86 | 8.19 | -7.69 | 9.4 | 7.5 | 7.5 | 1.9 | 2.8 | 2.1 | 2.1 | 0.7 | 8 | 7.5 | 7.5 | 0.5 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 5.8 | 6 | 6 | -0.2 | 6 | 7 | 7 | -1 | 11 | 10.69 | 10.2241 | 0.7759 | 54 | 17.29 | 76.3187 | -22.3187 | 2.7 | 3.182 | 3.182 | -0.482 | 32.6 | 21 | 21 | 11.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.3 | 3.91 | 2 | 5.3 | 5.9 | 7.57 | 6 | -0.1 | 27.1 | 0.72 | 15.12 | 11.98 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 2.6 | 2.5403 | 2.5403 | 0.0597 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 8.2 | 10.8 | 10.8 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 14 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.4 | 17.69 | 17.69 | -0.29
14/06/2026 | 07:30 | 27 | 56.6428 | 65.5918 | -38.5918 | 646.8 | 650 | 650 | -3.2 | 215.1 | 210.435 | 210.435 | 4.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 28.4 |  | 10.3627 | 18.0373 | 104.6 | 100 | 100.149 | 4.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.2 | 135.5838 | 135.5838 | -26.3838 | 109.6 | 135.5838 | 135.5838 | -25.9838 | 109.9 | 135.5838 | 135.5838 | -25.6838 | 204.7 | 203.9865 | 203.9865 | 0.71351 | 209.5 | 120.7773 | 206.0414 | 3.4586 | 106.1 | 60.57 | 103.3301 | 2.7699 | 68.7 | 248.3903 | 73.2124 | -4.5124 | 4.4 | 3.436 | 3.436 | 0.96397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 156.9997 | 156.9997 | -1.6997 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 16.1 | 18.9994 | 18.9994 | -2.8994 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.2 | 74.9801 | 74.8122 | -15.6122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59 | 60.3662 | 59.1433 | -0.14328 | 23.4 | 82.7933 | 84.7443 | -61.3443 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 141.6 | 145.0778 |  | 141.6 | 68 | 48.3728 | 48.3728 | 19.6272 | 30.6 | 50.1942 | 67.3575 | -36.7575 | 37 | 29.7205 | 29.7205 | 7.2795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85 | 43.4578 | 43.4578 | 41.5422 | 147.3 | 137.3412 | 183.2638 | -35.9638 | 0 |  |  | 0 | 84.6 | 68.8768 | 91.9071 | -7.3071 | 105.3 | 76.2517 | 52.0358 | 53.2642 | 10.6 | 16.4442 | 18.89 | -8.29 | 32.7 | 34.2734 | 34.2734 | -1.5734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 48.9 | 49.92 | 26.943 | 21.957 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.3 | 53.4229 | 39.9288 | 19.3712 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 56.2445 | 26.6371 | 52.9629 | 170.8 | 181.6924 | 181.6924 | -10.8924 | 167.4 | 181.6924 | 181.6924 | -14.2924 | 198 | 181.6924 | 181.6924 | 16.3076 | 265.1 | 273.357 | 273.3571 | -8.2571 | 37.8 | 46.4751 | 46.4751 | -8.6751 | 26.6 | 23.3073 | 23.3073 | 3.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 3.3 | 2.501 | 2.501 | 0.79899 | 59 | 174.4768 | 166.3044 | -107.3044 | 78.7 | 62.2322 | 47.1376 | 31.5624 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 67.9 | 60.8136 | 54.5068 | 13.3932 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97 | 135.3044 | 153.0601 | -56.0601 | 96.7 | 135.3044 | 153.0601 | -56.3601 | 120.4 | 135.7107 | 153.5198 | -33.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.9 | 205.2938 | 205.2938 | 5.6062 | 101.7 | 102.9552 | 102.9552 | -1.2551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0.1 | 0.03 | 0.075 | 0.025 | 18.8 | 38.76 | 38.8871 | -20.0871 | 42.8 | 14.13 | 33.322 | 9.478 | 11.2 | 10.71 | 10.6575 | 0.5425 | 0 | 0.2 | 0.4 | -0.4 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.6 |  | 1.3476 | 1.2525 | 71.8 | 94.65 | 140.5025 | -68.7025 | 40.9 | 72.33 | 90.01 | -49.11 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6139 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 5.2 | 11.47 | 11.47 | -6.27 | 5 | 13.845 | 13.845 | -8.845 | 6.1 | 5.08 | 5.0785 | 1.0215 | 12.4 | 18.19 | 18.1714 | -5.7714 | 3.3 | 5.6693 | 5.6693 | -2.3693 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0.7 |  |  | 0.7 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.1 | 0.069 | 0.069 | 0.031 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.9 | 5 | 5 | 0.9 | 9 | 7 | 7 | 2 | 28.9 | 25.2 | 25.2152 | 3.6848 | 27.2 | 13.5 | 13.2895 | 13.9105 | 16.4 | 15.3814 | 15.3814 | 1.0186 | 3.4 | 9.39 | 9.2752 | -5.8752 | 9.3 | 8.45 | 8.1182 | 1.1818 | 0.1 | 1.04 | 1.0408 | -0.9408 | 0 | 0.41 | 0.4033 | -0.4033 | 9.8 | 8.19 | 15.51 | -5.71 | 9.5 | 7.5 | 7.5 | 2 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6 | 7 | 7 | -1 | 8.5 | 10.53 | 10.4917 | -1.9917 | 135.4 | 76.32 | 149.0632 | -13.6632 | 5.1 | 4.479 | 4.479 | 0.621 | 75.8 | 52 | 52 | 23.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.8 | 2.16 | 2 | 19.8 | 27.1 | 7.13 | 7 | 20.1 | 62.1 | 15.12 | 37.44 | 24.66 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 5.1 | 4.6802 | 4.6802 | 0.4198 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.6 | 11 | 11 | 0.6 | 17.5 | 17.69 | 17.69 | -0.19
14/06/2026 | 08:00 | 29.6 | 37.2294 | 53.6213 | -24.0213 | 650.7 | 650 | 650 | 0.7 | 216.3 | 210.435 | 210.435 | 5.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 30.2 |  | 10.3627 | 19.8373 | 110.4 | 100 | 100.149 | 10.251 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 130.9 | 135.5838 | 148.6815 | -17.7815 | 131 | 135.5838 | 148.6815 | -17.6815 | 131.7 | 135.5838 | 148.6815 | -16.9815 | 216.6 | 203.9865 | 223.692 | -7.092 | 207.8 | 120.7773 | 206.0414 | 1.7586 | 106.3 | 60.57 | 103.3301 | 2.9699 | 70.6 | 73.2125 | 73.2124 | -2.6124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 156.9997 | 156.9997 | 0.80035 | 8.3 | 5.1038 | 5.1038 | 3.1962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 16.2 | 19.0054 | 19.0054 | -2.8054 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 74.9801 | 74.8122 | -13.9122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 56.2777 | 56.745 | 3.755 | 24.3 | 47.6697 |  | 24.3 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 145.1 | 145.0778 |  | 145.1 | 70.8 | 48.3728 | 48.3728 | 22.4272 | 31.1 | 75.9323 |  | 31.1 | 38.2 | 29.7205 | 29.7205 | 8.4795 | 18.4 | 18.1764 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 90.2 | 43.4578 | 43.4578 | 46.7422 | 122.7 | 145.5224 | 183.2638 | -60.5638 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 72.9797 | 91.9071 | -19.0071 | 108.1 | 64.2953 | 43.9858 | 64.1142 | 11.8 | 17.2225 | 20.1032 | -8.3032 | 33.6 | 34.2734 | 34.2734 | -0.67343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0 |  |  | 0 | 70.3 | 72.2035 | 20.7254 | 49.5746 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.6 | 71.6347 | 70.9129 | -48.3128 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 41.6261 | 16.7948 | 63.7052 | 95.7 | 181.3646 | 181.3647 | -85.6647 | 96 | 181.3646 | 181.3647 | -85.3647 | 114.5 | 181.3646 | 181.3647 | -66.8647 | 212 | 272.8639 | 272.864 | -60.864 | 40 | 46.4751 | 46.4751 | -6.4751 | 26.6 | 23.3073 | 23.3073 | 3.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 167.5 | 172.5573 | 194.7695 | -27.2695 | 97.2 | 54.5743 | 50.0916 | 47.1084 | 64 | 66.8097 | 66.8097 | -2.8097 | 69.9 | 57.0484 | 53.7512 | 16.1488 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 150.6368 | 153.0601 | -57.3601 | 95.1 | 150.6368 | 153.0601 | -57.9601 | 117.9 | 151.0892 | 153.5198 | -35.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 210.4 | 205.2938 | 205.2938 | 5.1062 | 101.2 | 102.9552 | 102.9552 | -1.7551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0.1 | 0.06 | 0.112 | -0.012 | 28 | 39.51 | 39.5079 | -11.5079 | 61 | 33.32 | 50.1632 | 10.8368 | 11 | 10.97 | 10.9706 | 0.0294 | 0 | 0.3 | 0.4 | -0.4 | 20 | 20.3376 | 20.3376 | -0.33764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.8 |  | 1.3476 | 1.4525 | 155.6 | 140.5 | 161.1462 | -5.5462 | 78.7 | 90.01 | 89.73 | -11.03 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.4 | 13.6139 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 10.3 | 12.24 | 12.24 | -1.94 | 11.8 | 14.9 | 14.9 | -3.1 | 6.1 | 5.38 | 5.3793 | 0.7207 | 12.7 | 18.91 | 18.9151 | -6.2151 | 12.9 | 7.0841 | 7.0841 | 5.8159 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.32 | 1.32 | 0.28 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0.2 | 0.123 | 0.123 | 0.077 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 29.9 | 24.3 | 24.3035 | 5.5965 | 24.4 | 13.83 | 13.8284 | 10.5716 | 25.3 | 22.5999 | 22.5999 | 2.7001 | 2.5 | 8.93 | 8.9283 | -6.4283 | 28.4 | 8.22 | 8.2242 | 20.1758 | 0 | 0.81 | 0.8105 | -0.8105 | 0 | 0.37 | 0.3673 | -0.3673 | 19.7 | 15.51 | 25.18 | -5.48 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 10 | 10.73 | 10.7341 | -0.7341 | 195.6 | 149.06 | 190.8356 | 4.7644 | 7.6 | 7.7185 | 7.7185 | -0.1185 | 110 | 86 | 86 | 24 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.8 | 3 | 3 | 0.8 | 2.6 | 7 | 7 | -4.4 | 80.4 | 37.44 | 61.92 | 18.48 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 7.4 | 7.2957 | 7.2957 | 0.1043 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 14 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.7 | 17.69 | 17.69 | 0.01
14/06/2026 | 08:30 | 30.2 | 10.4789 | 10.3627 | 19.8373 | 648.9 | 650 | 650 | -1.1 | 215.9 | 210.435 | 210.435 | 5.465 | 0 | 3.6 | 5.8982 | -5.8982 | 0 | 8.5167 |  | 0 | 30.1 | 89.32 | 91.3353 | -61.2353 | 111.3 | 139.2416 | 100.149 | 11.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.3 | 135.5838 | 136.2136 | -9.9136 | 126.2 | 135.5838 | 136.2136 | -10.0136 | 125.9 | 135.5838 | 136.2136 | -10.3136 | 220.9 | 203.9865 | 204.934 | 15.966 | 204.9 | 120.7773 | 150.1182 | 54.7818 | 105.9 | 60.57 | 75.2845 | 30.6155 | 68.3 | 73.2125 | 73.2124 | -4.9124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.7 | 156.9997 | 156.9997 | 3.7003 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 16.1 | 19.0004 | 19.0004 | -2.9004 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.3 | 74.9798 | 19.8985 | 40.4016 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 50.9615 | 39.2789 | 21.3211 | 30.1 | 20.7258 |  | 30.1 | 0 |  | 77.1913 | -77.1913 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 158.6523 | 217.5193 | -73.4193 | 66.3 | 48.3728 | 48.3728 | 17.9272 | 31 | 57.0336 |  | 31 | 38.3 | 29.7205 | 29.7205 | 8.5795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 43.4578 | 43.4578 | 45.1422 | 123.1 | 137.341 | 137.3409 | -14.2409 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 68.8767 | 68.8767 | 3.5233 | 106.2 | 109.8414 | 57.7756 | 48.4243 | 12.3 | 25.7767 | 45 | -32.7 | 33.7 | 34.2734 | 34.2734 | -0.57343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 0.2 | 13.5239 | 13.5239 | -13.3239 | 77.3 | 85 | 39.4672 | 37.8328 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.1 | 45.4847 |  | 22.1 | 45.3 | 84.0675 | 84.0675 | -38.7675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 97.3126 | 33.6549 | 46.8451 | 127.9 | 163.4026 | 180.8448 | -52.9448 | 127.9 | 163.4026 | 180.8448 | -52.9448 | 127.3 | 163.4026 | 180.8448 | -53.5448 | 215.7 | 245.84 | 272.0818 | -56.3818 | 40.7 | 46.4751 | 46.4751 | -5.7751 | 26.7 | 23.3073 | 23.3073 | 3.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 141.3 | 126.9034 | 188.5121 | -47.2121 | 105.7 | 71.5083 | 23.8383 | 81.8617 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 69.8 | 65.8581 | 45.2816 | 24.5184 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 103.979 | 151.7718 | -55.9718 | 94.8 | 103.979 | 151.7718 | -56.9718 | 118.1 | 104.2913 | 152.2276 | -34.1276 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 205.2938 | 205.2938 | 4.0062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0.2 | 0.08 | 0.532 | -0.332 | 40.7 | 40.9 | 40.8978 | -0.1978 | 63.9 | 50.16 | 56.2335 | 7.6665 | 12.9 | 11.58 | 11.5812 | 1.3188 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 19.7 | 20.3376 | 20.3376 | -0.63764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2.7 | 5.67 | 5.67 | -2.97 | 161.2 | 161.15 | 167.517 | -6.317 | 81.6 | 89.73 | 88.57 | -6.97 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.6 | 13.6139 | 13.6138 | 6.9862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.4 | 12.555 | 12.555 | -1.155 | 14.1 | 15.295 | 15.295 | -1.195 | 6.4 | 5.88 | 5.8788 | 0.5212 | 14 | 19.61 | 19.6139 | -5.6139 | 14.7 | 8.5882 | 8.5882 | 6.1118 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.32 | 1.32 | 0.18 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0.2 | 0.178 | 0.178 | 0.022 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 29.9 | 23.56 | 23.5624 | 6.3376 | 22.6 | 27.7 | 17.7033 | 4.8967 | 28.6 | 26.5858 | 26.5858 | 2.0142 | 11.4 | 10.05 | 10.0527 | 1.3473 | 41.9 | 7.88 | 7.8808 | 34.0192 | 0 | 0.94 | 0.9367 | -0.9367 | 0 | 0.64 | 0.6351 | -0.6351 | 36.8 | 25.18 | 34.86 | 1.94 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 13.4 | 11.48 | 11.4761 | 1.9239 | 200.6 | 190.84 | 197.7345 | 2.8655 | 9.6 | 8.781 | 8.781 | 0.819 | 109.7 | 107 | 107 | 2.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 7 | 7 | -7 | 82 | 61.92 | 77.04 | 4.96 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 9.4 | 9.0773 | 9.0773 | 0.3227 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 13.9 | 13.5266 | 13.5266 | 0.37343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18 | 14 | 14 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 09:00 | 25.8 | 10.3632 | 10.3627 | 15.4373 | 649.3 | 650 | 650 | -0.7 | 216.8 | 210.435 | 210.435 | 6.365 | 3.5 | 5.5983 | 7.7954 | -4.2954 | 3.3 | 8.5167 |  | 3.3 | 88.7 | 86.9548 | 91.3353 | -2.6353 | 110.3 | 147.3186 | 100.149 | 10.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.1 | 135.5838 | 156.1282 | -42.0282 | 113.8 | 135.5838 | 156.1282 | -42.3282 | 113.8 | 135.5838 | 156.1282 | -42.3282 | 207.8 | 203.9865 | 234.8956 | -27.0956 | 206.4 | 120.7773 | 154.6196 | 51.7804 | 105.9 | 60.57 | 77.5419 | 28.3581 | 68.7 | 73.2125 | 73.2124 | -4.5124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.6 | 156.9997 | 156.9997 | 2.6004 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 16.2 | 18.9934 | 18.9934 | -2.7934 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.5 | 72.7487 | 27.2797 | 33.2203 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.6 | 50.0049 | 42.2282 | 18.3718 | 22.7 | 26.9444 |  | 22.7 | 60.4 |  | 82.3654 | -21.9654 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 162.5261 | 227.0918 | -82.8918 | 66 | 48.3728 | 48.3728 | 17.6272 | 31.5 | 55.1192 |  | 31.5 | 38.4 | 29.7205 | 29.7205 | 8.6795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.4 | 43.4578 | 43.4578 | 43.9422 | 122.1 | 137.341 | 137.3409 | -15.2409 | 0 |  |  | 0 | 71.9 | 68.8767 | 68.8767 | 3.0233 | 106.2 | 109.8414 | 74.1592 | 32.0408 | 11.9 | 27.6491 | 18 | -6.1 | 33.5 | 34.2734 | 34.2734 | -0.77343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.2 | 13.5239 | 13.5239 | 0.67609 | 44.5 | 85 | 72.2485 | -27.7485 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.4 | 46.1043 |  | 22.4 | 79.7 | 84.0675 | 84.0675 | -4.3675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 97.3126 | 53.6861 | 26.9139 | 116.2 | 163.3691 | 180.4794 | -64.2794 | 116.9 | 163.3691 | 180.4794 | -63.5794 | 121.3 | 163.3691 | 180.4794 | -59.1794 | 215.2 | 245.7895 | 271.532 | -56.332 | 40.6 | 46.4751 | 46.4751 | -5.8751 | 26.9 | 23.3073 | 23.3073 | 3.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 103.2 | 133.7734 |  | 103.2 | 95.9 | 74.5696 | 87.6387 | 8.2613 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 69.9 | 63.5636 | 72.3739 | -2.4739 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.2 | 113.1801 | 153.0601 | -57.8601 | 94.2 | 113.1801 | 153.0601 | -58.8601 | 117.8 | 113.52 | 153.5198 | -35.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.1 | 9.09 | 9.09 | -0.99 | 4 | 9.852 | 9.852 | -5.852 | 0.9 | 0.11 | 0.725 | 0.175 | 43.4 | 44.52 | 44.52 | -1.12 | 64.7 | 56.23 | 58.8348 | 5.8652 | 12.7 | 11.7 | 11.6989 | 1.0011 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | -0.2 | 19.5 | 20.3376 | 20.3376 | -0.83764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 162.9 | 167.52 | 168.07 | -5.17 | 83.1 | 88.57 | 87.55 | -4.45 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.4 | 13.6139 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.9 | 12.605 | 12.605 | -0.705 | 14.8 | 15.425 | 15.425 | -0.625 | 6.6 | 6.56 | 6.5559 | 0.0441 | 15.3 | 20.67 | 20.6682 | -5.3682 | 14.9 | 8.8979 | 8.8979 | 6.0021 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.28 | 1.28 | 0.32 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.1 | 7 | 7 | 0.1 | 0.3 | 0.235 | 0.235 | 0.065 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 8.6 | 7 | 7 | 1.6 | 29.9 | 23.51 | 23.507 | 6.393 | 16 | 28.33 | 18.3299 | -2.3299 | 29.6 | 27.5502 | 27.5502 | 2.0498 | 20.6 | 12.23 | 12.2318 | 8.3682 | 48.9 | 9.3 | 9.305 | 39.595 | 1 | 1.13 | 1.1264 | -0.1264 | 1 | 0.57 | 0.5671 | 0.4329 | 37.4 | 34.86 | 36.49 | 0.91 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.1 | 11.36 | 11.3582 | 3.7418 | 202 | 197.73 | 202.2115 | -0.2115 | 11.4 | 11.364 | 11.364 | 0.036 | 113.1 | 115 | 115 | -1.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 8 | 8 | -8 | 83.3 | 77.04 | 82.8 | 0.5 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 11.2 | 11.0863 | 11.0863 | 0.1137 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 09:30 | 30.8 | 10.3631 | 19.4361 | 11.3639 | 645.5 | 650 | 650 | -4.5 | 214.1 | 210.435 | 210.435 | 3.665 | 4 | 8.8258 | 8.8259 | -4.8259 | 3.9 | 8.5167 |  | 3.9 | 89.1 | 87.1338 | 91.3353 | -2.2353 | 110.1 | 159.2452 | 100.149 | 9.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 122.8 | 135.5838 | 135.5838 | -12.7838 | 122.7 | 135.5838 | 135.5838 | -12.8838 | 122.4 | 135.5838 | 135.5838 | -13.1838 | 224.3 | 203.9865 | 203.9865 | 20.3135 | 206.2 | 120.7774 | 206.0414 | 0.15856 | 105.8 | 60.57 | 103.3301 | 2.4699 | 67.9 | 73.2125 | 73.2124 | -5.3124 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 156.9997 | 156.9997 | -0.99965 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 8.1 | 18.9994 | 18.9994 | -10.8994 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 60.1 | 68.4833 | 82.8847 | -22.7847 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 51.0487 | 52.3482 | 7.3518 | 32.1 | 26.9458 |  | 32.1 | 59.6 |  | 99.1513 | -39.5513 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.1 | 157.9509 | 213.0846 | -68.9846 | 68.3 | 48.3728 | 48.3728 | 19.9272 | 50.9 | 54.5025 |  | 50.9 | 37.7 | 29.7205 | 29.7205 | 7.9795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.4 | 43.4578 | 43.4578 | 42.9422 | 123.3 | 137.341 | 183.2638 | -59.9638 | 0 |  |  | 0 | 73 | 68.8767 | 91.9071 | -18.9071 | 106.2 | 109.8414 | 78.5975 | 27.6025 | 21.9 | 24.8771 |  | 21.9 | 33 | 34.2734 | 34.2734 | -1.2734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.7 | 13.5239 | 13.5239 | 3.1761 | 62.3 | 76.3284 | 50.2521 | 12.0479 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.5 | 47.4076 |  | 61.5 | 40.1 | 84.0675 | 84.0675 | -43.9675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 97.3126 | 59.1125 | 21.0875 | 87.3 | 170.5908 | 170.94 | -83.64 | 87.2 | 170.5908 | 170.94 | -83.74 | 86.4 | 170.5908 | 170.94 | -84.54 | 181.8 | 256.6546 | 257.18 | -75.38 | 38.5 | 46.4751 | 46.4751 | -7.9751 | 26.2 | 23.3073 | 23.3073 | 2.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 120.4 | 98.2415 |  | 120.4 | 101.5 | 89.0359 | 92.4445 | 9.0555 | 65.5 | 66.8097 | 66.8097 | -1.3097 | 69.6 | 72.3739 | 72.3739 | -2.7739 | 29.7 | 29.8068 | 29.8068 | -0.10676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.8 | 128.5489 | 153.0601 | -57.2601 | 94.7 | 128.5489 | 153.0601 | -58.3601 | 117.5 | 128.935 | 153.5198 | -36.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0.6 | 0.53 | 0.899 | -0.299 | 50.9 | 47.5 | 47.4996 | 3.4004 | 65.3 | 58.83 | 60.5409 | 4.7591 | 12.1 | 11.99 | 11.9884 | 0.1116 | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 | 19.2 | 20.3376 | 20.3376 | -1.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 164 | 167.1388 | 167.1388 | -3.1388 | 83.4 | 87.55 | 86.29 | -2.89 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.2 | 13.6139 | 13.6138 | 6.5862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 12 | 12.505 | 12.505 | -0.505 | 15 | 15.405 | 15.405 | -0.405 | 11 | 7.27 | 7.266 | 3.734 | 21.7 | 23.37 | 23.3722 | -1.6722 | 14.9 | 10.2611 | 10.2611 | 4.6389 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.3 | 0.289 | 0.289 | 0.011 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 30.1 | 23.59 | 23.5935 | 6.5065 | 19.2 | 32.06 | 22.0592 | -2.8592 | 29.3 | 27.6729 | 27.6729 | 1.6271 | 23.9 | 16.85 | 16.846 | 7.054 | 55.3 | 13.5 | 13.5025 | 41.7975 | 1.5 | 1.83 | 1.8345 | -0.3345 | 1.5 | 0.98 | 0.9816 | 0.5184 | 38.5 | 38.11 | 38.11 | 0.39 | 10 | 7.5 | 7.5 | 2.5 | 2.7 | 2.1 | 2.1 | 0.6 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.9 | 11.87 | 11.8695 | 4.0305 | 202.9 | 202.21 | 202.6844 | 0.2156 | 13.1 | 12.1602 | 12.1602 | 0.9398 | 112.9 | 118 | 118 | -5.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.4 | 8 | 8 | -7.6 | 83.4 | 82.8 | 84.96 | -1.56 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 12.7 | 12.3339 | 12.3339 | 0.3661 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 14 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.2 | 17.69 | 17.69 | 0.51
14/06/2026 | 10:00 | 25.8 | 10.3634 | 23.8415 | 1.9585 | 641.3 | 650 | 650 | -8.7 | 212.1 | 210.435 | 210.435 | 1.665 | 4 | 3.6 | 8.8259 | -4.8259 | 3.9 | 3.6 |  | 3.9 | 87.8 | 76.7981 | 91.3353 | -3.5353 | 108.3 | 100 | 100.149 | 8.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 129.2 | 135.5838 | 135.5838 | -6.3838 | 128.8 | 135.5838 | 135.5838 | -6.7838 | 225.8 | 203.9865 | 203.9865 | 21.8135 | 203.1 | 120.7774 | 206.0414 | -2.9414 | 105.5 | 60.5701 | 103.3301 | 2.1699 | 65.6 | 73.2125 | 73.2124 | -7.6124 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 156.9997 | 156.9997 | -2.5997 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 8.1 | 18.9984 | 18.9984 | -10.8984 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.7 | 74.0749 | 93.4871 | -34.7871 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 58.3 | 52.7778 | 54.0119 | 4.2881 | 39.8 | 39.3195 | 20.7254 | 19.0746 | 59.9 | 108.6839 | 128.299 | -68.399 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 142.9 | 170.3293 | 211.5055 | -68.6055 | 76.1 | 48.3728 | 48.3728 | 27.7272 | 107.4 | 61.7942 |  | 107.4 | 40.2 | 29.7205 | 29.7205 | 10.4795 | 18.2 | 18.1764 | 18.1764 | 0.02361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 83 | 43.4578 | 43.4578 | 39.5422 | 121.3 | 137.341 | 183.2638 | -61.9638 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 68.8767 | 91.9071 | -19.0071 | 103.8 | 109.8414 | 77.0105 | 26.7895 | 23.1 | 24.4907 | 24.8705 | -1.7705 | 32.6 | 34.2734 | 34.2734 | -1.6734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.1 | 13.5239 | 13.5239 | 3.5761 | 85.2 | 86.8515 | 62.8047 | 22.3953 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 48.5862 | 43.7047 | 16.7953 | 46.7 | 84.0675 | 84.0675 | -37.3675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.1 | 97.3127 | 57.1722 | 21.9278 | 93.8 | 170.9397 | 170.94 | -77.14 | 93.9 | 170.9397 | 170.94 | -77.04 | 95 | 170.9397 | 170.94 | -75.94 | 194 | 257.1795 | 257.18 | -63.18 | 38.1 | 46.4751 | 46.4751 | -8.3751 | 27.5 | 23.3073 | 23.3073 | 4.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 104.4 | 107.1168 |  | 104.4 | 101.6 | 95.7985 | 92.4445 | 9.1555 | 64.4 | 66.8097 | 66.8097 | -2.4097 | 69.2 | 72.3739 | 72.3739 | -3.1739 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 96.2 | 139.5986 | 150.637 | -54.437 | 94.5 | 139.5986 | 150.637 | -56.137 | 118.4 | 140.0179 | 151.0893 | -32.6893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208 | 205.2938 | 205.2938 | 2.7062 | 100.3 | 102.9552 | 102.9552 | -2.6551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1 | 0.73 | 1.006 | -0.006 | 61 | 50.42 | 50.4174 | 10.5826 | 64.9 | 60.54 | 62.4075 | 2.4925 | 12.1 | 12.11 | 12.114 | -0.014 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 18.6 | 20.3376 | 20.3376 | -1.7376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 164.5 | 166.4562 | 166.4562 | -1.9562 | 83.7 | 86.29 | 86.06 | -2.36 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20 | 13.6139 | 13.6138 | 6.3862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.8 | 12.425 | 12.425 | -0.625 | 14.9 | 15.385 | 15.385 | -0.485 | 13.7 | 7.91 | 7.9116 | 5.7884 | 34.7 | 25.66 | 25.6628 | 9.0372 | 14.7 | 10.8645 | 10.8645 | 3.8355 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.32 | 0.32 | 0.08 | 10.1 | 8.8 | 8.8 | 1.3 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 5.8 | 5 | 5 | 0.8 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 29.9 | 23.83 | 23.8321 | 6.0679 | 25.6 | 35.4 | 25.3982 | 0.2018 | 29.1 | 27.8129 | 27.8129 | 1.2871 | 28.6 | 19.41 | 19.4069 | 9.1931 | 55.1 | 14.35 | 14.3505 | 40.7495 | 2.3 | 2.15 | 2.155 | 0.145 | 2.3 | 1.29 | 1.2871 | 1.0129 | 38.4 | 38.25 | 38.25 | 0.15 | 10.1 | 7.5 | 7.5 | 2.6 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.8 | 11.82 | 11.8222 | 3.9778 | 203.2 | 203.7123 | 203.7123 | -0.5123 | 14.4 | 13.6345 | 13.6345 | 0.7655 | 112.7 | 117 | 117 | -4.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 2 | 2 | -2 | 1 | 9 | 9 | -8 | 83.5 | 84.24 | 84.24 | -0.74 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 13.9 | 13.5538 | 13.5538 | 0.3462 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 14 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 10:30 | 31.5 | 37.2337 | 24.8174 | 6.6826 | 647.6 | 650 | 650 | -2.4 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 | 4.1 | 3.6 | 8.8259 | -4.7259 | 3.9 | 3.6 |  | 3.9 | 89.4 | 76.7981 | 91.3353 | -1.9353 | 105.6 | 100 | 100.149 | 5.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 135.5838 | 135.5838 | -7.7838 | 127.4 | 135.5838 | 135.5838 | -8.1838 | 128.3 | 135.5838 | 135.5838 | -7.2838 | 222.2 | 203.9865 | 203.9865 | 18.2135 | 202.9 | 120.7774 | 206.0414 | -3.1414 | 105.3 | 60.5701 | 103.3301 | 1.9699 | 69.5 | 73.2125 | 73.2124 | -3.7124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160 | 156.9997 | 156.9997 | 3.0004 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 8 | 19.0014 | 19.0014 | -11.0014 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 78.8787 | 96.3537 | -35.9537 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.1 |  | 54.995 | 7.1051 | 33.4 | 35.5351 | 20.7254 | 12.6746 | 99 | 116.3958 | 135.9546 | -36.9546 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.2 | 173.8168 | 215.4233 | -71.2233 | 77 | 48.3728 | 48.3728 | 28.6272 | 98 | 98.4461 |  | 98 | 40.9 | 29.7205 | 29.7205 | 11.1795 | 18.4 | 18.1764 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.9 | 43.4578 | 43.4578 | 42.4422 | 125.3 | 137.341 | 183.2638 | -57.9638 | 0 |  |  | 0 | 73.2 | 68.8767 | 91.9071 | -18.7071 | 105 | 109.8415 | 80.3295 | 24.6705 | 27.8 | 28.6314 | 27.4007 | 0.39929 | 34.2 | 34.2734 | 34.2734 | -0.07343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.2 | 13.5239 | 13.5239 | 3.6761 | 79.8 | 85 | 69.6688 | 10.1312 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.8 | 43.5834 | 50.4537 | 11.3463 | 50 | 84.0675 | 84.0675 | -34.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 97.3127 | 61.2301 | 19.0699 | 93.7 | 170.9388 | 170.94 | -77.24 | 93 | 170.9388 | 170.94 | -77.94 | 93.4 | 170.9388 | 170.94 | -77.54 | 181.5 | 257.1782 | 257.18 | -75.68 | 39.8 | 46.4751 | 46.4751 | -6.6751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 16 | 16 | -16 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 116.6 | 99.0192 |  | 116.6 | 110.7 | 92.498 | 97.2503 | 13.4497 | 65.6 | 66.8097 | 66.8097 | -1.2097 | 69.8 | 72.3739 | 72.3739 | -2.5739 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.6 | 151.7731 | 150.637 | -55.037 | 93.4 | 151.7731 | 150.637 | -57.237 | 117 | 152.2288 | 151.0893 | -34.0893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.4 | 205.2938 | 205.2938 | 2.1062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.9 | 9.852 | 9.852 | -5.952 | 1.1 | 0.9 | 1.095 | 0.005 | 84.2 | 52.38 | 52.38 | 31.82 | 64.9 | 63.1115 | 63.1115 | 1.7885 | 14.3 | 12.55 | 12.5514 | 1.7486 | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 18.4 | 20.3376 | 20.3376 | -1.9376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 164.5 | 165.6788 | 165.6788 | -1.1788 | 83.6 | 85.99 | 85.99 | -2.39 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6139 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.6 | 12.42 | 12.42 | -0.82 | 14.7 | 15.345 | 15.345 | -0.645 | 17.5 | 8.13 | 8.1272 | 9.3728 | 47.7 | 26.08 | 26.0794 | 21.6206 | 14.6 | 11.6219 | 11.6219 | 2.9781 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.337 | 0.337 | 0.063 | 13.4 | 8.8 | 8.8 | 4.6 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6 | 5 | 5 | 1 | 9 | 7 | 7 | 2 | 29.4 | 23.54 | 23.5367 | 5.8633 | 29.4 | 37.64 | 27.6383 | 1.7617 | 29 | 27.4515 | 27.4515 | 1.5485 | 31.9 | 24.83 | 24.8334 | 7.0666 | 47.1 | 18.84 | 18.8414 | 28.2586 | 2.3 | 2.81 | 2.814 | -0.514 | 3.1 | 1.49 | 1.4869 | 1.6131 | 38.3 | 38.39 | 38.39 | -0.09 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 17.1 | 12.37 | 12.3716 | 4.7284 | 203.5 | 202.1552 | 202.1552 | 1.3448 | 15.1 | 14.1115 | 14.1115 | 0.9885 | 111.9 | 116 | 116 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.1 | 2 | 2 | -0.9 | 8.9 | 10 | 10 | -1.1 | 83.3 | 83.52 | 83.52 | -0.22 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 14.9 | 14.2849 | 14.2849 | 0.6151 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 14 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 11:00 | 29.2 | 46.8334 | 23.4425 | 5.7575 | 650.1 | 650 | 650 | 0.1 | 216.2 | 210.435 | 210.435 | 5.765 | 3.9 | 3.6 | 8.8259 | -4.9259 | 3.9 | 3.6 | 8.5167 | -4.6167 | 61.5 | 91.3353 | 91.3353 | -29.8353 | 104.6 | 100 | 100.149 | 4.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.9 | 135.5838 | 135.5838 | 17.3162 | 153.1 | 135.5838 | 135.5838 | 17.5162 | 152.4 | 135.5838 | 135.5838 | 16.8162 | 231.6 | 203.9865 | 203.9865 | 27.6135 | 202.2 | 120.7772 | 206.0414 | -3.8414 | 104.8 | 60.5699 | 103.3301 | 1.4699 | 70.9 | 73.2124 | 73.2124 | -2.3124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.7 | 156.9997 | 156.9997 | -0.29965 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 8.1 | 18.9984 | 18.9984 | -10.8984 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.7 | 74.3875 | 93.8752 | -33.1752 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.5 | 70.1735 | 54.6987 | 7.8013 | 37.5 | 72.9083 |  | 37.5 | 100.4 | 83.4755 | 135.0635 | -34.6635 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.8 | 189.3122 | 290.1554 | -146.3554 | 77 | 48.3728 | 48.3728 | 28.6272 | 102.2 | 104.0046 |  | 102.2 | 41.5 | 29.7205 | 29.7205 | 11.7795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87.6 | 43.4578 | 43.4578 | 44.1422 | 124.7 | 137.3409 | 183.2638 | -58.5638 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 68.8767 | 91.9071 | -18.6071 | 106.2 | 103.4949 | 47.4588 | 58.7412 | 27.2 | 27.4907 | 24.1673 | 3.0327 | 34 | 33.1911 | 34.2734 | -0.27343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 84.7 | 86.8515 | 76.3285 | 8.3715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.2 | 37.2676 | 48.6117 | 13.5883 | 49.9 | 84.0675 | 84.0675 | -34.1675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 89.5531 | 21.041 | 59.459 | 100.9 | 109.3763 | 170.94 | -70.04 | 100.5 | 109.3763 | 170.94 | -70.44 | 100.9 | 109.3763 | 170.94 | -70.04 | 189.3 | 164.5572 | 257.18 | -67.88 | 40.1 | 46.4751 | 46.4751 | -6.3751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 36 | 36 | -36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 143 | 125.0233 | 33.0353 | 109.9647 | 103.7 | 77.5345 | 92.4445 | 11.2555 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 72.4 | 66.486 | 72.3739 | 0.02612 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 95.7 | 151.7718 | 150.637 | -54.937 | 93.6 | 151.7718 | 150.637 | -57.037 | 117 | 152.2276 | 151.0893 | -34.0893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.2 | 205.2938 | 205.2938 | 1.9062 | 99.5 | 102.9552 | 102.9552 | -3.4552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1.2 | 1.01 | 1.12 | 0.08 | 82.9 | 57.23 | 54.7196 | 28.1804 | 65.1 | 64.317 | 64.317 | 0.783 | 13.7 | 12.64 | 12.6385 | 1.0615 | 0.3 | 0.4 | 0.1 | 0.2 | 18.5 | 20.3376 | 20.3376 | -1.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 165.1 | 164.41 | 164.41 | 0.69 | 83.8 | 85.21 | 85.21 | -1.41 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.5 | 13.6138 | 13.6138 | 6.8862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.6 | 12.4 | 12.4 | -0.8 | 14.5 | 15.32 | 15.32 | -0.82 | 16.8 | 11.22 | 8.478 | 8.322 | 53 | 26.4 | 26.4023 | 26.5977 | 14.2 | 12.0426 | 12.0426 | 2.1574 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.35 | 0.35 | 0.05 | 18 | 8.8 | 8.8 | 9.2 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 29.5 | 26.94 | 23.765 | 5.735 | 33 | 29.77 | 30.3991 | 2.6009 | 29 | 27.7403 | 27.7403 | 1.2597 | 27.4 | 27.26 | 27.2567 | 0.1433 | 47.5 | 47.32 | 20.881 | 26.619 | 2.9 | 2.83 | 2.8343 | 0.0657 | 2.4 | 1.81 | 1.9269 | 0.4731 | 38.3 | 39.26 | 39.26 | -0.96 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.9 | 12.51 | 12.5119 | 3.3881 | 204.5 | 201.3867 | 201.3867 | 3.1133 | 15.6 | 14.6655 | 14.6655 | 0.9345 | 110.9 | 115 | 115 | -4.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 6.9 | 3.1 | 1 | 5.9 | 13.9 | 8.8 | 11 | 2.9 | 83.1 | 82.8 | 82.8 | 0.3 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.5 | 14.9334 | 14.9334 | 0.5666 | 6.4 | 8 | 8 | -1.6 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 10.6 | 10.8 | 10.8 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.8 | 17.69 | 17.69 | 0.11
14/06/2026 | 11:30 | 30.1 | 47.3673 | 18.8549 | 11.2451 | 650.4 | 650 | 650 | 0.4 | 216.5 | 210.435 | 210.435 | 6.065 | 4 | 3.6 | 8.8259 | -4.8259 | 4 | 3.6 | 8.5167 | -4.5167 | 70.6 | 76.8383 | 85.0252 | -14.4252 | 106.7 | 100 | 100.149 | 6.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 135.5838 | 135.5838 | -11.8838 | 123.6 | 135.5838 | 135.5838 | -11.9838 | 124 | 135.5838 | 135.5838 | -11.5838 | 216.5 | 203.9865 | 203.9865 | 12.5135 | 125.9 | 120.7772 | 206.0414 | -80.1414 | 81.6 | 60.5699 | 103.3301 | -21.7301 | 69.8 | 73.2124 | 73.2124 | -3.4124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.5 | 156.9997 | 156.9997 | 0.50035 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 8 | 18.9974 | 18.9974 | -10.9974 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61 | 75.2636 | 81.9092 | -20.9092 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 70.8066 | 54.1463 | 8.2537 | 75.4 | 109.7305 |  | 75.4 | 131.3 | 72.5968 | 113.3167 | 17.9833 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.4 | 204.0116 | 290.1554 | -145.7554 | 76.9 | 48.3728 | 48.3728 | 28.5272 | 129.1 | 125.3177 |  | 129.1 | 41.4 | 29.7205 | 29.7205 | 11.6795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.5 | 43.4578 | 43.4578 | 43.0422 | 125.5 | 137.3409 | 183.2638 | -57.7638 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 68.8767 | 91.9071 | -18.3071 | 106.9 | 109.8415 | 63.2469 | 43.6531 | 43.3 | 46.8097 | 46.8097 | -3.5097 | 34.2 | 33.1911 | 34.2734 | -0.07343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.6 | 13.5239 | 13.5239 | 4.0761 | 84.6 | 86.8515 | 74.4312 | 10.1688 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 62.4 | 27.2341 | 24.8401 | 37.5599 | 50 | 84.0675 | 84.0675 | -34.0675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 97.3128 | 40.3443 | 40.1557 | 103.5 | 112.1687 | 175.1943 | -71.6944 | 103.6 | 112.1687 | 175.1943 | -71.5944 | 103.5 | 112.1687 | 175.1943 | -71.6944 | 193.5 | 168.7583 | 263.5807 | -70.0807 | 40.6 | 46.4751 | 46.4751 | -5.8751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | -56 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 162 | 67.001 | 66.7729 | 95.2271 | 110.7 | 93.9195 | 92.4445 | 18.2555 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 75 | 72.3739 | 72.3739 | 2.6261 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.7718 | 150.637 | -11.037 | 141.5 | 151.7718 | 150.637 | -9.137 | 147.8 | 152.2276 | 151.0893 | -3.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 | 205.2938 | 205.2938 | 0.50619 | 99.2 | 102.9552 | 102.9552 | -3.7551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1.2 | 1.109 | 1.109 | 0.091 | 70.7 | 60.65 | 55.5735 | 15.1265 | 65 | 64.0065 | 64.0065 | 0.9935 | 13 | 12.89 | 12.8905 | 0.1095 | 0.4 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 18.5 | 20.3376 | 20.3376 | -1.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 164.4 | 163.3185 | 163.3185 | 1.0815 | 83.4 | 84.44 | 84.44 | -1.04 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.5 | 13.6138 | 13.6138 | 6.8862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15.2 | 14.4927 | 14.4927 | 0.70725 | 11.8 | 12.39 | 12.39 | -0.59 | 14.7 | 15.27 | 15.27 | -0.57 | 13.9 | 11.67 | 8.7669 | 5.1331 | 44.6 | 28.29 | 28.2848 | 16.3152 | 14 | 12.4631 | 12.4631 | 1.5369 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.361 | 0.361 | 0.039 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 29.3 | 25.06 | 23.1182 | 6.1818 | 30.9 | 36.47 | 36.0233 | -5.1233 | 28.8 | 27.889 | 27.889 | 0.911 | 26.2 | 34.64 | 34.6429 | -8.4429 | 46.7 | 45.77 | 29.6953 | 17.0047 | 3.5 | 4.7 | 4.6995 | -1.1995 | 2.3 | 2.02 | 2.1608 | 0.1392 | 38.3 | 40.13 | 40.13 | -1.83 | 10.4 | 7.5 | 7.5 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 14.1 | 12.55 | 12.5497 | 1.5503 | 204 | 200.1005 | 200.1005 | 3.8995 | 16 | 14.8448 | 14.8448 | 1.1552 | 110.9 | 114 | 114 | -3.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.5 | 4.41 | 3 | -0.5 | 6.1 | 12 | 15 | -8.9 | 83 | 82.08 | 82.08 | 0.92 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.8 | 15.1144 | 15.1144 | 0.6856 | 6 | 8 | 8 | -2 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 10.7 | 10.8 | 10.8 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.9 | 17.69 | 17.69 | 0.21
14/06/2026 | 12:00 | 26.5 | 46.6314 | 22.092 | 4.408 | 647.5 | 650 | 650 | -2.5 | 215.8 | 210.435 | 210.435 | 5.365 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 79.9 | 78.562 | 87.6534 | -7.7534 | 104.8 | 100 | 100.149 | 4.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 135.5838 | 135.5838 | 5.0162 | 140.6 | 135.5838 | 135.5838 | 5.0162 | 140.5 | 135.5838 | 135.5838 | 4.9162 | 230.2 | 203.9865 | 203.9865 | 26.2135 | 114.3 | 120.7772 | 206.0414 | -91.7414 | 72.9 | 60.5699 | 103.3301 | -30.4301 | 68.3 | 73.2124 | 73.2124 | -4.9124 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156 | 156.9997 | 156.9997 | -0.99965 | 7.7 | 5.1038 | 5.1038 | 2.5962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 8.1 | 18.9984 | 18.9984 | -10.8984 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.1 | 75.6628 | 92.225 | -32.1249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.4 | 70.6151 | 54.869 | 6.531 | 160.9 | 109.7305 |  | 160.9 | 126.8 | 79.518 | 113.9947 | 12.8052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 143.7 | 201.5779 | 290.1554 | -146.4554 | 64.4 | 48.3728 | 48.3728 | 16.0272 | 130.3 | 122.7566 |  | 130.3 | 41.1 | 29.7205 | 29.7205 | 11.3795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.7 | 43.4578 | 43.4578 | 42.2422 | 120.8 | 137.3409 | 183.2638 | -62.4638 | 0 |  |  | 0 | 73.5 | 68.8767 | 91.9071 | -18.4071 | 106.2 | 109.8415 | 63.0748 | 43.1252 | 41.5 | 46.8097 | 45 | -3.5 | 33.6 | 33.1911 | 34.2734 | -0.67343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 83.7 | 86.8515 | 72.6833 | 11.0167 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.7 | 26.2066 | 48.9983 | -20.2983 | 73.8 | 84.0675 | 84.0675 | -10.2675 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.6 | 97.3128 | 40.1338 | 39.4662 | 104.2 | 109.7688 | 175.4656 | -71.2656 | 103.9 | 109.7688 | 175.4656 | -71.5656 | 103.8 | 109.7688 | 175.4656 | -71.6656 | 193.2 | 165.1476 | 263.9887 | -70.7887 | 39 | 46.4751 | 46.4751 | -7.4751 | 27.8 | 23.3073 | 23.3073 | 4.4927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 | 56 | 56 | -55.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 154.2 | 101.054 | 42.2633 | 111.9367 | 108.1 | 90.9695 | 90.6659 | 17.4341 | 65.3 | 66.8097 | 66.8097 | -1.5097 | 74.4 | 72.3739 | 72.3739 | 2.0261 | 29.6 | 29.8068 | 29.8068 | -0.20676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 151.7718 | 150.637 | -10.837 | 142.1 | 151.7718 | 150.637 | -8.537 | 146.7 | 152.2276 | 151.0893 | -4.3893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.5 | 205.2938 | 205.2938 | 0.20619 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1.2 | 1.129 | 1.129 | 0.071 | 67.1 | 63.81 | 57.0082 | 10.0918 | 64.5 | 64.3938 | 64.3938 | 0.1062 | 13.3 | 12.95 | 12.9526 | 0.3474 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 17.9 | 20.3376 | 20.3376 | -2.4376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 164.2 | 162.871 | 162.871 | 1.329 | 83.1 | 84.12 | 84.12 | -1.02 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.4 | 13.6138 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 15 | 14.4927 | 14.4927 | 0.50725 | 11.9 | 12.48 | 12.48 | -0.58 | 14.9 | 15.29 | 15.29 | -0.39 | 12.5 | 12.08 | 9.4754 | 3.0246 | 39.9 | 26.75 | 26.7528 | 13.1472 | 14.2 | 12.5998 | 12.5998 | 1.6002 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.37 | 0.37 | 0.03 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.4 | 7 | 7 | 1.4 | 25.6 | 23.34 | 22.7401 | 2.8599 | 35.2 | 43.17 | 38.8195 | -3.6195 | 28.7 | 27.6537 | 27.6537 | 1.0463 | 30.9 | 36.01 | 36.0075 | -5.1075 | 68.7 | 44.38 | 31.4751 | 37.2249 | 3.8 | 4.36 | 4.3615 | -0.5615 | 2.8 | 2.23 | 2.0496 | 0.7504 | 38.1 | 39.41 | 39.41 | -1.31 | 9.9 | 7.5 | 7.5 | 2.4 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 0 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.4 | 12.78 | 12.7839 | 2.6161 | 203.1 | 200.2651 | 200.2651 | 2.8349 | 15.9 | 14.43 | 14.43 | 1.47 | 110.8 | 115 | 115 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.1 | 5.66 | 5 | -2.9 | 1.5 | 17.6 | 22 | -20.5 | 83.4 | 82.8 | 82.8 | 0.6 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.9 | 14.9617 | 14.9617 | 0.9383 | 6 | 8 | 8 | -2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 10.1 | 10.8 | 10.8 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 12:30 | 92.4 | 45.0917 | 19.4994 | 72.9006 | 642.3 | 650 | 650 | -7.7 | 213.8 | 210.435 | 210.435 | 3.365 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 80.6 | 78.0245 | 90.0132 | -9.4132 | 105.7 | 100 | 100.149 | 5.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 135.5838 | 144.4938 | -16.7938 | 127.5 | 135.5838 | 144.4938 | -16.9938 | 127.7 | 135.5838 | 144.4938 | -16.7938 | 215.9 | 203.9865 | 217.3915 | -1.4915 | 110.2 | 120.7772 | 206.0414 | -95.8414 | 71.4 | 60.5699 | 103.3301 | -31.9301 | 68.3 | 73.2124 | 73.2124 | -4.9124 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 156.9997 | 156.9997 | -1.6997 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 8 | 18.9944 | 18.9944 | -10.9944 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 59.9 | 71.4456 | 85.3971 | -25.4971 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 70.1901 | 54.2103 | 6.4897 | 162.9 | 107.6252 | 20.7254 | 142.1746 | 96.8 | 87.7209 | 158.1457 | -61.3457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.3 | 193.999 | 171.1137 | 17.1863 | 74 | 48.3728 | 48.3728 | 25.6272 | 120.2 | 117.4939 |  | 120.2 | 40.5 | 29.7205 | 29.7205 | 10.7795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.7 | 43.4578 | 43.4578 | 42.2422 | 120.9 | 137.3409 | 183.2638 | -62.3638 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 68.8767 | 91.9071 | -18.5071 | 104.5 | 109.8415 | 109.8415 | -5.3415 | 41.2 | 46.8097 | 45 | -3.8 | 33 | 33.1911 | 34.2734 | -1.2734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.4 | 13.5239 | 13.5239 | 2.8761 | 82.5 | 86.8515 | 52.5411 | 29.9589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.8 | 28.0232 | 32.333 | -2.533 | 80.1 | 84.0675 |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 0 |  | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.2 | 97.3128 | 97.3128 | -18.1128 | 75 | 103.7721 | 176.2566 | -101.2566 | 75.5 | 103.7721 | 176.2566 | -100.7566 | 75.1 | 103.7721 | 176.2566 | -101.1566 | 174.3 | 156.1256 | 265.1789 | -90.8788 | 38.1 | 46.4751 | 46.4751 | -8.3751 | 27.3 | 23.3073 | 23.3073 | 3.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.5 | 56 | 56 | -28.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 130.9 | 182.6549 |  | 130.9 | 96 | 73.1226 | 94.2231 | 1.7769 | 64.7 | 66.8097 | 66.8097 | -2.1097 | 76.4 | 62.846 | 72.3739 | 4.0261 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 151.7718 | 150.637 | -10.437 | 142.5 | 151.7718 | 150.637 | -8.137 | 146.8 | 152.2276 | 151.0893 | -4.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.2938 | 205.2938 | 0.00619 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 1.3 | 1.119 | 1.119 | 0.181 | 60.6 | 66.21 | 58.1623 | 2.4377 | 65.7 | 63.7514 | 63.7514 | 1.9486 | 14.9 | 13.05 | 13.0467 | 1.8533 | 0.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 17.5 | 20.3376 | 20.3376 | -2.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 164.1 | 163.0562 | 163.0562 | 1.0438 | 83.3 | 84.12 | 84.12 | -0.82 | 0.9 | 0.98 | 0.98 | -0.08 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.2 | 13.6138 | 13.6138 | 6.5862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.1 | 12.56 | 12.56 | -0.46 | 15.1 | 15.355 | 15.355 | -0.255 | 12.1 | 12.41 | 9.9215 | 2.1785 | 39 | 33.77 | 33.7715 | 5.2285 | 14.1 | 12.3234 | 12.3234 | 1.7766 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 0.4 | 0.374 | 0.374 | 0.026 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6 | 5 | 5 | 1 | 8.7 | 7 | 7 | 1.7 | 20 | 22.11 | 22.9344 | -2.9344 | 34.9 | 49.01 | 45.5597 | -10.6597 | 28.7 | 27.5253 | 27.5253 | 1.1747 | 41.7 | 46.93 | 46.9283 | -5.2283 | 50.8 | 43.46 | 42.7107 | 8.0893 | 6.7 | 6.05 | 6.0489 | 0.6511 | 3.4 | 2.38 | 2.7389 | 0.6611 | 38.1 | 38.7 | 38.7 | -0.6 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.9 | 13.17 | 13.1679 | 2.7321 | 203.3 | 201.3675 | 201.3675 | 1.9325 | 15.6 | 14.284 | 14.284 | 1.316 | 110.8 | 115 | 115 | -4.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 1.8 | 6.73 | 11 | -9.2 | 0.7 | 24 | 30 | -29.3 | 82.6 | 82.8 | 82.8 | -0.2 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 15.6 | 14.6948 | 14.6948 | 0.9052 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 19 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.3 | 11 | 11 | 0.3 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 13:00 | 93.6 | 43.9455 | 10.3627 | 83.2373 | 647.9 | 650 | 650 | -2.1 | 215.2 | 210.435 | 210.435 | 4.765 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 71.9 | 56.3349 | 76.7982 | -4.8982 | 107.6 | 103.6108 | 100.149 | 7.451 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 135.5838 | 149.4821 | -8.9821 | 140.7 | 135.5838 | 149.4821 | -8.7821 | 140.2 | 135.5838 | 149.4821 | -9.2821 | 225 | 203.9865 | 224.8966 | 0.10344 | 109.6 | 120.7772 | 206.0414 | -96.4414 | 69.9 | 60.5699 | 103.3301 | -33.4301 | 70 | 73.2124 | 73.2124 | -3.2124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.2 | 156.9997 | 156.9997 | 2.2003 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 8.1 | 18.9994 | 18.9994 | -10.8994 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.4 | 69.0751 | 74.8122 | -14.4122 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 69.5983 | 48.2104 | 14.7896 | 130.6 | 90.4408 |  | 130.6 | 70 | 128.0921 | 149.1677 | -79.1677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.5 | 210.821 | 290.1554 | -101.6554 | 76.6 | 48.3728 | 48.3728 | 28.2272 | 127.4 | 120.2073 |  | 127.4 | 41.5 | 29.7205 | 29.7205 | 11.7795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.9 | 43.4578 | 43.4578 | 43.4422 | 125.5 | 137.3409 | 183.2638 | -57.7638 | 0 |  |  | 0 | 73 | 68.8767 | 91.9071 | -18.9071 | 107.9 | 109.8415 | 57.7062 | 50.1938 | 46.2 | 45 | 46.8097 | -0.60966 | 34.4 | 33.1911 | 34.2734 | 0.12657 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.8 | 13.5239 | 13.5239 | 4.2761 | 84.5 | 86.8515 | 76.3285 | 8.1715 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.5 | 38.5011 | 4.6632 | 27.8368 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 97.3128 | 33.5699 | 47.2301 | 77.4 | 117.5885 | 177.0137 | -99.6137 | 77.2 | 117.5885 | 177.0137 | -99.8137 | 77.1 | 117.5885 | 177.0137 | -99.9137 | 162.9 | 176.9124 | 266.318 | -103.418 | 40.9 | 46.4751 | 46.4751 | -5.5751 | 27.7 | 23.3073 | 23.3073 | 4.3927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.3 | 56 | 56 | 0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 158.6 | 67.001 |  | 158.6 | 112.7 | 87.6387 | 92.4445 | 20.2555 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 76.9 | 72.3739 | 72.3739 | 4.5261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 151.7718 | 150.637 | -11.737 | 142.3 | 151.7718 | 150.637 | -8.337 | 145.8 | 152.2276 | 151.0893 | -5.2893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.4 | 205.2938 | 205.2938 | 0.10619 | 98.7 | 102.9552 | 102.9552 | -4.2552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1.1 | 1.115 | 1.115 | -0.015 | 67.1 | 68.78 | 58.6592 | 8.4408 | 65.6 | 63.296 | 63.296 | 2.304 | 13.7 | 13.01 | 13.0052 | 0.6948 | 0.4 | 0.1 | 0.1 | 0.3 | 17.7 | 20.3376 | 20.3376 | -2.6376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.4 | 4.3386 | 5.67 | -0.27 | 163.1 | 164.3475 | 164.3475 | -1.2475 | 82.8 | 85.04 | 85.04 | -2.24 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.5 | 13.6138 | 13.6138 | 6.8862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 12.1 | 12.64 | 12.64 | -0.54 | 15.2 | 15.43 | 15.43 | -0.23 | 11.4 | 12.92 | 10.3803 | 1.0197 | 40.5 | 36.37 | 36.3684 | 4.1316 | 14 | 12.5401 | 12.5401 | 1.4599 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.379 | 0.379 | 0.021 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 8.8 | 7 | 7 | 1.8 | 19.4 | 22.46 | 23.0624 | -3.6624 | 25.9 | 53.16 | 47.5325 | -21.6325 | 28.9 | 27.6199 | 27.6199 | 1.2801 | 30.2 | 48.59 | 48.5883 | -18.3883 | 29.6 | 45.68 | 44.0223 | -14.4223 | 3 | 6.05 | 6.0463 | -3.0463 | 1.8 | 2.61 | 2.9469 | -1.1469 | 38.2 | 38.6 | 38.6 | -0.4 | 9.3 | 7.5 | 7.5 | 1.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 16.4 | 12.99 | 12.9893 | 3.4107 | 203.5 | 200.8649 | 200.8649 | 2.6351 | 15.2 | 12.9745 | 12.9745 | 2.2255 | 113.1 | 117 | 117 | -3.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 10.81 | 20 | -20 | 0 | 32.8 | 41 | -41 | 83.7 | 84.24 | 84.24 | -0.54 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 14.9 | 13.9292 | 13.9292 | 0.9708 | 5.6 | 8 | 8 | -2.4 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.8 | 19 | 14 | 4.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 | 11 | 11 | 0 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
14/06/2026 | 13:30 | 92.5 | 43.6168 | 10.3627 | 82.1373 | 651.1 | 650 | 650 | 1.1 | 216.6 | 210.435 | 210.435 | 6.165 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 72.4 | 53.1046 | 76.7982 | -4.3982 | 108.8 | 100.8591 | 100.149 | 8.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.9 | 135.5838 | 141.1286 | -2.2286 | 138.4 | 135.5838 | 141.1286 | -2.7286 | 139.3 | 135.5838 | 141.1286 | -1.8286 | 230.8 | 203.9865 | 212.3286 | 18.4714 | 112 | 120.7772 | 206.0414 | -94.0414 | 70.1 | 60.5699 | 103.3301 | -33.2301 | 70.3 | 73.2124 | 73.2124 | -2.9124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 156.9997 | 156.9997 | 2.5004 | 8.1 | 5.1038 | 5.1038 | 2.9962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 | 18.9964 | 18.9964 | -18.9964 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.2 | 69.4396 | 68.3978 | -7.1978 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 63 | 69.2629 | 45.3672 | 17.6328 | 131.9 | 101.06 |  | 131.9 | 85.2 | 110.1506 | 127.8315 | -42.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.3 | 221.8303 | 290.1554 | -100.8554 | 77.3 | 48.3728 | 48.3728 | 28.9272 | 147.8 |  |  | 147.8 | 41.6 | 29.7205 | 29.7205 | 11.8795 | 18.3 | 19.0995 | 18.1764 | 0.12361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 87 | 43.8069 | 43.8069 | 43.1931 | 127 | 137.3409 | 183.2638 | -56.2638 | 0 |  |  | 0 | 73.6 | 68.8767 | 91.9071 | -18.3071 | 108.5 | 109.8415 | 59.2006 | 49.2994 | 47.1 | 46.8097 | 45 | 2.1 | 34.4 | 33.1911 | 34.2734 | 0.12657 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.5 | 13.5239 | 13.5239 | 3.9761 | 84.7 | 86.8515 | 68.2495 | 16.4505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.8 | 43.111 |  | 32.8 | 80.1 |  |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.9 | 97.3128 | 35.3971 | 45.5029 | 104 | 127.0848 | 177.0137 | -73.0137 | 103.9 | 127.0848 | 177.0137 | -73.1137 | 104.1 | 127.0848 | 177.0137 | -72.9137 | 188 | 191.1996 | 266.318 | -78.318 | 40.5 | 46.4751 | 46.4751 | -5.9751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.9 | 56 | 56 | 0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 109.9 | 60.8696 |  | 109.9 | 93.9 | 92.4445 | 92.4445 | 1.4555 | 66.5 | 66.8097 | 66.8097 | -0.30966 | 77.6 | 72.3739 | 72.3739 | 5.2261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.5 | 151.7718 | 150.637 | -11.137 | 142 | 151.7718 | 150.637 | -8.637 | 146.7 | 152.2276 | 151.0893 | -4.3893 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 | 205.2938 | 205.2938 | 0.30619 | 98.8 | 102.9552 | 102.9552 | -4.1551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1.2 | 1.115 | 1.115 | 0.085 | 58.3 | 74.44 | 60.5153 | -2.2153 | 66.5 | 63.1182 | 63.1182 | 3.3818 | 14.4 | 12.28 | 12.2775 | 2.1225 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 | 17.6 | 20.3376 | 20.3376 | -2.7376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 5.5 | 4.1284 | 5.67 | -0.17 | 166.1 | 166.1778 | 166.1778 | -0.0778 | 84.1 | 86.45 | 86.45 | -2.35 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.6 | 13.6138 | 13.6138 | 6.9862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 12.785 | 12.785 | -0.685 | 15.3 | 15.455 | 15.455 | -0.155 | 9.8 | 14.04 | 10.9287 | -1.1287 | 41.6 | 37.9 | 37.898 | 3.702 | 14.1 | 11.3564 | 11.3564 | 2.7436 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.4 | 7 | 7 | 0.4 | 0.4 | 0.382 | 0.382 | 0.018 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.6 | 4.3 | 4.3 | -0.7 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9 | 7 | 7 | 2 | 22.9 | 23.25 | 23.375 | -0.475 | 23.9 | 54.86 | 47.6306 | -23.7306 | 29.2 | 27.6927 | 27.6927 | 1.5073 | 17.4 | 56.16 | 56.1559 | -38.7559 | 37.4 | 50.57 | 54.6339 | -17.2339 | 1.7 | 7.15 | 7.1532 | -5.4532 | 1.4 | 3.12 | 3.723 | -2.323 | 38.5 | 38.51 | 38.51 | -0.01 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.2 | 7.5 | 7.5 | -0.3 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 15.7 | 12.37 | 12.3727 | 3.3273 | 207.5 | 200.3928 | 200.3928 | 7.1072 | 14.4 | 12.52 | 12.52 | 1.88 | 114.4 | 117 | 117 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0.6 | 19.78 | 31 | -30.4 | 0 | 41.6 | 52 | -52 | 84.1 | 84.24 | 84.24 | -0.14 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 14.3 | 13.2151 | 13.2151 | 1.0849 | 5.7 | 8 | 8 | -2.3 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 14:00 | 91.1 | 83.7084 | 10.3627 | 80.7373 | 652.5 | 650 | 650 | 2.5 | 217.2 | 210.435 | 210.435 | 6.765 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  | 8.5167 | -8.5167 | 71.9 | 51.5332 | 76.7982 | -4.8982 | 105.1 | 100 | 100.149 | 4.951 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 134 | 135.5838 | 135.5838 | -1.5838 | 133.9 | 135.5838 | 135.5838 | -1.6838 | 134.1 | 135.5838 | 135.5838 | -1.4838 | 210.2 | 203.9865 | 203.9865 | 6.2135 | 110.2 | 120.7772 | 206.0414 | -95.8414 | 70.5 | 60.5699 | 103.3301 | -32.8301 | 74.2 | 73.2124 | 73.2124 | 0.98756 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.1 | 156.9997 | 156.9997 | -5.8997 | 8.3 | 5.1038 | 5.1038 | 3.1962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 | 18.9964 | 18.9964 | -18.9964 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.6 | 77.6628 | 46.6992 | 14.9008 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 77.1 |  | 42.1172 | 34.9828 | 97.3 | 85.1956 |  | 97.3 | 81.4 | 102.1189 | 118.9551 | -37.5551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 188.8 | 214.4573 | 290.1554 | -101.3554 | 77.6 | 48.3728 | 48.3728 | 29.2272 | 74 |  |  | 74 | 41.8 | 29.7205 | 29.7205 | 12.0795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85 | 43.8069 | 43.8069 | 41.1931 | 125.4 | 137.3409 | 141.5626 | -16.1626 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 68.8767 | 70.9939 | 3.3061 | 108.6 | 109.8415 | 50.5747 | 58.0253 | 45.9 | 45 | 46.8097 | -0.90966 | 34.5 | 33.1911 | 34.2734 | 0.22657 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.8 | 13.5239 | 13.5239 | 3.2761 | 85 | 86.8515 | 51.1146 | 33.8854 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.9 | 58.2366 |  | 32.9 | 80 |  |  | 80 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 97.3128 | 24.8507 | 55.8493 | 128.2 | 154.4195 | 177.4997 | -49.2997 | 128.5 | 154.4195 | 177.4997 | -48.9997 | 128.4 | 154.4195 | 177.4997 | -49.0997 | 214.2 | 232.3248 | 267.049 | -52.849 | 40.8 | 46.4751 | 46.4751 | -5.6751 | 28 | 23.3073 | 23.3073 | 4.6927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 56.8 | 56 | 56 | 0.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 88.9 | 60.8696 | 110.8149 | -21.9149 | 96.6 | 100.3749 | 90.1121 | 6.4879 | 62.5 | 66.8097 | 66.8097 | -4.3097 | 77.5 | 73.6078 | 72.3739 | 5.1261 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.7 | 103.894 | 153.0601 | -13.3601 | 142.5 | 103.894 | 153.0601 | -10.5601 | 146.5 | 104.206 | 153.5198 | -7.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.7 | 205.2938 | 205.2938 | 1.4062 | 99.1 | 102.9552 | 102.9552 | -3.8552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 1.1 | 0.942 | 0.942 | 0.158 | 65.1 | 80.1 | 64.6006 | 0.4994 | 66.2 | 62.5434 | 62.5434 | 3.6566 | 14.2 | 12.41 | 12.4058 | 1.7942 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 | 17.1 | 20.3376 | 20.3376 | -3.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 4.0262 | 5.67 | -0.17 | 166.1 | 167.301 | 167.301 | -1.201 | 84.3 | 87.37 | 87.37 | -3.07 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.5 | 13.6138 | 13.6138 | 6.8862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 12.815 | 12.815 | -0.715 | 15.2 | 15.43 | 15.43 | -0.23 | 11.6 | 15.16 | 11.3968 | 0.2032 | 50.8 | 39.99 | 39.9952 | 10.8048 | 14.2 | 11.3421 | 11.3421 | 2.8579 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.3 | 7 | 7 | 0.3 | 0.4 | 0.382 | 0.382 | 0.018 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 8.9 | 7 | 7 | 1.9 | 25.4 | 24.04 | 23.619 | 1.781 | 23.2 | 58.6 | 48.1578 | -24.9578 | 29.3 | 27.8465 | 27.8465 | 1.4535 | 25.8 | 58.35 | 58.3505 | -32.5505 | 30.6 | 55.46 | 57.0701 | -26.4701 | 4.1 | 7.69 | 7.6896 | -3.5896 | 2.3 | 3.63 | 4.0095 | -1.7095 | 38.6 | 38.27 | 38.27 | 0.33 | 9 | 7.5 | 7.5 | 1.5 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 14.3 | 12.38 | 12.3777 | 1.9223 | 207.3 | 200.309 | 200.309 | 6.991 | 13.1 | 10.4178 | 10.4178 | 2.6822 | 114.7 | 118 | 118 | -3.3 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 3.4 | 28.75 | 45 | -41.6 | 2.4 | 50.4 | 63 | -60.6 | 84.4 | 84.96 | 84.96 | -0.56 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 13.1 | 11.814 | 11.814 | 1.286 | 5.7 | 8 | 8 | -2.3 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.5 | 17.69 | 17.69 | 0.81
14/06/2026 | 14:30 | 92.5 | 43.8588 | 15.0463 | 77.4537 | 654.6 | 650 | 650 | 4.6 | 218.1 | 210.435 | 210.435 | 7.665 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 50.4002 | 76.7982 | 4.5018 | 106.5 | 100 | 100.149 | 6.351 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 119.6 | 135.5838 | 149.4948 | -29.8947 | 119.6 | 135.5838 | 149.4948 | -29.8947 | 119.2 | 135.5838 | 149.4948 | -30.2948 | 218.7 | 203.9865 | 224.9155 | -6.2155 | 110.8 | 120.7772 | 206.0414 | -95.2414 | 70.2 | 60.5699 | 103.3301 | -33.1301 | 70.7 | 73.2124 | 73.2124 | -2.5124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.8 | 156.9997 | 156.9997 | 3.8003 | 8.4 | 5.1038 | 5.1038 | 3.2962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 | 18.9984 | 18.9984 | -18.9984 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 61.1 | 68.0212 | 53.9613 | 7.1387 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 74.8 | 68.6913 |  | 74.8 | 142 | 123.5876 |  | 142 | 85.4 | 90.771 | 116.4514 | -31.0514 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 190.4 | 196.3126 | 290.1554 | -99.7554 | 77.7 | 48.3728 | 48.3728 | 29.3272 | 71.5 | 75 |  | 71.5 | 42.1 | 29.7205 | 29.7205 | 12.3795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 86.5 | 43.8069 | 43.8069 | 42.6931 | 127 | 137.3409 | 151.3356 | -24.3356 | 0 |  |  | 0 | 74.2 | 68.8767 | 75.895 | -1.695 | 109.1 | 109.8415 | 50.3689 | 58.7311 | 43.5 | 46.8097 | 46.8097 | -3.3097 | 34.8 | 33.1911 | 34.2734 | 0.52657 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.3 | 13.5239 | 13.5239 | 3.7761 | 85.8 | 86.8515 | 55.5443 | 30.2557 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 33.7 |  |  | 33.7 | 80.1 |  |  | 80.1 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81 | 97.3128 | 24.5991 | 56.4009 | 128.8 | 135.9545 | 178.4263 | -49.6263 | 128.8 | 135.9545 | 178.4263 | -49.6263 | 128.9 | 135.9545 | 178.4263 | -49.5263 | 214.7 | 204.5441 | 268.4432 | -53.7432 | 41.8 | 46.4751 | 46.4751 | -4.6751 | 28.6 | 23.3073 | 23.3073 | 5.2927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 57 | 56 | 56 | 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 51.1 | 67.001 |  | 51.1 | 91.6 | 92.4445 | 94.7769 | -3.1769 | 62.9 | 66.8097 | 66.8097 | -3.9097 | 77.5 | 72.3739 | 72.3739 | 5.1261 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 104.7327 | 153.0601 | -12.0601 | 143.5 | 104.7327 | 153.0601 | -9.5601 | 147.9 | 105.0472 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207 | 205.2938 | 205.2938 | 1.7062 | 99.7 | 102.9552 | 102.9552 | -3.2551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0.8 | 0.913 | 0.913 | -0.113 | 80.1 | 82.67 | 69.2037 | 10.8963 | 64.8 | 61.2473 | 61.2473 | 3.5527 | 13.3 | 12.26 | 12.2603 | 1.0397 | 0.2 | 0.1 |  | 0.2 | 17.1 | 20.3376 | 20.3376 | -3.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.3 | 3.9525 | 5.67 | -0.37 | 163.2 | 165.507 | 165.507 | -2.307 | 82.9 | 85.95 | 85.95 | -3.05 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.9 | 13.6138 | 13.6138 | 7.2862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 12.755 | 12.755 | -0.555 | 15.3 | 15.265 | 15.265 | 0.035 | 13 | 15.67 | 11.9115 | 1.0885 | 51.5 | 41.26 | 41.2631 | 10.2369 | 14.1 | 10.3095 | 10.3095 | 3.7905 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.24 | 1.24 | 0.26 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7.2 | 7 | 7 | 0.2 | 0.3 | 0.38 | 0.38 | -0.08 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 9 | 7 | 7 | 2 | 22.9 | 24.4 | 22.1934 | 0.7066 | 27.4 | 62.34 | 54.4663 | -27.0663 | 29.7 | 27.6785 | 27.6785 | 2.0215 | 19.7 | 62.5 | 62.5044 | -42.8044 | 84.3 | 57.69 | 62.4013 | 21.8987 | 2.8 | 8.06 | 8.0631 | -5.2631 | 1.7 | 3.86 | 3.8675 | -2.1675 | 38.3 | 38.02 | 38.02 | 0.28 | 8.8 | 7.5 | 7.5 | 1.3 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 17.1 | 12.33 | 12.3279 | 4.7721 | 204.9 | 195.0425 | 195.0425 | 9.8575 | 11.8 | 9.6645 | 9.6645 | 2.1355 | 115.4 | 118 | 118 | -2.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 0 | 32.83 | 58 | -58 | 12.1 | 60 | 75 | -62.9 | 84.5 | 84.96 | 84.96 | -0.46 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 11.5 | 10.6883 | 10.6883 | 0.8117 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17 | 17.69 | 17.69 | -0.69
14/06/2026 | 15:00 | 86.5 | 46.6048 | 20.3404 | 66.1596 | 641.2 | 650 | 650 | -8.8 | 213 | 210.435 | 210.435 | 2.565 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 69.9 | 46.3385 | 76.7982 | -6.8982 | 101 | 100 | 100.149 | 0.851 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 112.3 | 135.5838 | 135.5838 | -23.2838 | 112.3 | 135.5838 | 135.5838 | -23.2838 | 111.6 | 135.5838 | 135.5838 | -23.9838 | 215.5 | 203.9865 | 203.9865 | 11.5135 | 110.8 | 120.7772 | 206.0414 | -95.2414 | 69.9 | 60.5699 | 103.3301 | -33.4301 | 63.1 | 73.2124 | 73.2124 | -10.1124 | 4.4 | 3.436 | 3.436 | 0.96397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.8 | 156.9997 | 156.9997 | -5.1997 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 58.6 | 60.1562 | 51.7235 | 6.8765 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.7 | 68.6913 |  | 68.7 | 57 | 66.6915 |  | 57 | 75.5 | 71.5156 | 95.7302 | -20.2302 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.8 | 201.4581 | 182.5538 | 7.2462 | 77.4 | 48.3728 | 48.3728 | 29.0272 | 75.1 | 75.9326 |  | 75.1 | 40.6 | 29.7205 | 29.7205 | 10.8795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 82.2 | 43.8069 | 43.8069 | 38.3931 | 120.2 | 137.3409 | 154.0064 | -33.8064 | 0 | 35 | 35 | -35 | 72.9 | 68.8767 | 77.2344 | -4.3345 | 106.1 | 109.8415 | 109.8415 | -3.7416 | 27.3 | 45 | 46.8097 | -19.5097 | 33.2 | 33.1911 | 34.2734 | -1.0734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 16.3 | 13.5239 | 13.5239 | 2.7761 | 82.4 | 86.8515 | 49.741 | 32.659 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 |  |  | 30.2 | 80.2 |  |  | 80.2 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.5 | 97.3128 | 97.3128 | -17.8128 | 104 | 137.3354 | 170.94 | -66.94 | 104.4 | 137.3354 | 170.94 | -66.54 | 105.3 | 137.3354 | 170.94 | -65.64 | 209.7 | 206.6217 | 257.18 | -47.48 | 38.4 | 46.4751 | 46.4751 | -8.0751 | 27.5 | 23.3073 | 23.3073 | 4.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 55.3 | 56 | 56 | -0.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 40.1 | 133.7739 |  | 40.1 | 86.3 | 90.5899 | 92.4445 | -6.1445 | 60.7 | 66.8097 | 66.8097 | -6.1097 | 76.9 | 72.3739 | 72.3739 | 4.5261 | 29.4 | 29.8068 | 29.8068 | -0.40676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 107.4509 | 153.0601 | -12.2601 | 143.3 | 107.4509 | 153.0601 | -9.7601 | 147.7 | 107.7736 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 205.2938 | 205.2938 | 2.5062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0.4 | 0.855 | 0.855 | -0.455 | 75.5 | 85 | 76.2832 | -0.7832 | 64.5 | 58.0068 | 58.0068 | 6.4932 | 14.7 | 12.35 | 12.3454 | 2.3546 | 0.1 | 0.1 |  | 0.1 | 16.1 | 20.3376 | 20.3376 | -4.2376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 5.5 | 3.6882 | 5.67 | -0.17 | 162 | 159.514 | 159.514 | 2.486 | 82.5 | 81.41 | 81.41 | 1.09 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | -0.1 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.1 | 13.6138 | 13.6138 | 6.4862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.5 | 3.6 | 3.6 | -0.1 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.2 | 12.54 | 12.54 | -0.34 | 15.3 | 14.805 | 14.805 | 0.495 | 13.1 | 16.84 | 12.2149 | 0.8851 | 49.3 | 41.49 | 41.4893 | 7.8107 | 13.5 | 10.0224 | 10.0224 | 3.4776 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0.2 | 0.372 | 0.372 | -0.172 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 21.4 | 25.03 | 22.0667 | -0.6667 | 38.2 | 67.41 | 57.4116 | -19.2116 | 28.5 | 26.2676 | 26.2676 | 2.2324 | 60.4 | 64.25 | 64.2472 | -3.8472 | 55.6 | 62.12 | 67.4781 | -11.8781 | 9.8 | 8.26 | 8.259 | 1.541 | 6.7 | 4.2 | 3.9544 | 2.7456 | 38.5 | 33.39 | 33.39 | 5.11 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 0.1 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 16.7 | 12.53 | 12.5251 | 4.1749 | 202.3 | 175.5127 | 175.5127 | 26.7873 | 10.1 | 6.9155 | 6.9155 | 3.1845 | 113.3 | 118 | 118 | -4.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 7.7 | 41.52 | 69 | -61.3 | 32.5 | 69.6 | 87 | -54.5 | 82.3 | 84.96 | 84.96 | -2.66 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 9.9 | 8.5537 | 8.5537 | 1.3463 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 13.9 | 13.5266 | 13.5266 | 0.37343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 18.2 | 17.69 | 17.69 | 0.51
14/06/2026 | 15:30 | 95.1 | 54.5294 | 10.3627 | 84.7373 | 596.4 | 650 | 650 | -53.6 | 214.4 | 210.435 | 210.435 | 3.965 | 0 |  | 8.8259 | -8.8259 | 0 |  |  | 0 | 11 | 69.4405 | 76.7982 | -65.7982 | 101.8 | 100 | 100.149 | 1.651 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 114.2 | 135.5838 | 150.8848 | -36.6848 | 114.1 | 135.5838 | 150.8848 | -36.7848 | 114.4 | 135.5838 | 150.8848 | -36.4848 | 213.5 | 203.9865 | 227.0068 | -13.5068 | 111.1 | 120.7772 | 161.5306 | -50.4306 | 69.2 | 60.5699 | 81.0078 | -11.8078 | 67.4 | 73.2124 | 73.2124 | -5.8124 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.8 | 156.9997 | 156.9997 | 0.80035 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 59.8 | 80.3196 | 42.7455 | 17.0545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 69.9 | 68.6913 | 44.1463 | 25.7537 | 134.9 | 77.2337 |  | 134.9 | 99.3 | 67.5185 | 119.1313 | -19.8313 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.1 | 183.878 | 174.3963 | 14.7037 | 77.4 | 48.3728 | 48.3728 | 29.0272 | 49.5 | 128.2733 |  | 49.5 | 41 | 29.7205 | 29.7205 | 11.2795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.3 | 43.8069 | 43.8069 | 41.4931 | 124.4 | 137.3409 | 137.3409 | -12.9409 | 0 | 35 | 35 | -35 | 73.3 | 68.8767 | 68.8767 | 4.4233 | 106.9 | 109.8415 | 109.8415 | -2.9415 | 42.8 | 46.8097 | 46.8097 | -4.0097 | 34.1 | 33.1911 | 34.2734 | -0.17343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 17.6 | 13.5239 | 13.5239 | 4.0761 | 83.6 | 86.8515 | 49.0558 | 34.5442 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.8 |  |  | 31.8 | 79.8 |  |  | 79.8 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 97.3128 | 97.3128 | -16.9128 | 94.7 | 125.0333 | 178.867 | -84.167 | 94.4 | 125.0333 | 178.867 | -84.467 | 95.3 | 125.0333 | 178.867 | -83.567 | 190.3 | 188.1132 | 269.1063 | -78.8063 | 39.8 | 46.4751 | 46.4751 | -6.6751 | 27.9 | 23.3073 | 23.3073 | 4.5927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 36 | 36 | 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 107.3 | 120.7729 |  | 107.3 | 91.2 | 94.2992 | 92.4445 | -1.2445 | 61.9 | 66.8097 | 66.8097 | -4.9097 | 77.5 | 72.3739 | 72.3739 | 5.1261 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 103.894 | 153.0601 | -12.5601 | 143.5 | 103.894 | 153.0601 | -9.5601 | 147.5 | 104.206 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 | 205.2938 | 205.2938 | 2.4062 | 100.1 | 102.9552 | 102.9552 | -2.8552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0.7 | 0.719 | 0.719 | -0.019 | 77.6 | 83.53 | 76.7202 | 0.8798 | 60.1 | 52.0597 | 52.0597 | 8.0403 | 11.7 | 10.8 | 10.8046 | 0.8954 | 0.1 |  |  | 0.1 | 16.2 | 20.3376 | 20.3376 | -4.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 3.2 | 5.1913 | 5.67 | -2.47 | 154.6 | 147.409 | 147.409 | 7.191 | 78.1 | 75.09 | 75.09 | 3.01 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.2 | 2.2 | -0.5 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.4 | 13.6138 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 12.1 | 11.895 | 11.895 | 0.205 | 15.2 | 13.905 | 13.905 | 1.295 | 16.5 | 16.73 | 12.4699 | 4.0301 | 54.7 | 43.8 | 43.7973 | 10.9027 | 12.2 | 8.2039 | 8.2039 | 3.9961 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.28 | 1.28 | 0.22 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 7 | 7 | 7 | 0 | 0.1 | 0.338 | 0.338 | -0.238 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9.7 | 7 | 7 | 2.7 | 21.9 | 25.16 | 22.5994 | -0.6994 | 39.9 | 67.02 | 57.0164 | -17.1164 | 28.2 | 22.7395 | 22.7395 | 5.4605 | 38.7 | 70.88 | 70.8753 | -32.1753 | 42.7 | 65.09 | 73.9652 | -31.2652 | 5.1 | 8.54 | 8.5431 | -3.4431 | 3.3 | 4.46 | 4.612 | -1.312 | 36.9 | 28.75 | 28.75 | 8.15 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.5 | 6 | 6 | -0.5 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 14.1 | 10.64 | 10.6363 | 3.4637 | 191.9 | 152.4005 | 152.4005 | 39.4995 | 8 | 5.8935 | 5.8935 | 2.1065 | 109.1 | 110 | 110 | -0.9 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 55.8 | 65.22 | 80 | -24.2 | 105.2 | 77.6 | 97 | 8.2 | 80.1 | 79.2 | 79.2 | 0.9 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 7.8 | 6.8982 | 6.8982 | 0.9018 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 15.4 | 17.69 | 17.69 | -2.29
14/06/2026 | 16:00 | 90.8 | 78.5257 | 11.3415 | 79.4586 | 597.4 | 650 | 650 | -52.6 | 207.5 | 210.435 | 210.435 | -2.935 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.6 | 80.2614 | 87.8468 | -77.2468 | 99.9 | 100 | 100.149 | -0.249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.6 | 135.5838 | 150.6278 | 0.97219 | 150.2 | 135.5838 | 150.6278 | -0.42781 | 149.3 | 135.5838 | 150.6278 | -1.3278 | 242.7 | 203.9865 | 226.6202 | 16.0798 | 113 | 120.7772 | 182.9847 | -69.9847 | 69.7 | 60.5699 | 91.7671 | -22.0671 | 110.3 | 73.2124 | 73.2124 | 37.0876 | 4.4 | 3.436 | 3.436 | 0.96397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.6 | 156.9997 | 156.9997 | -8.3996 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 60.9 | 81.3142 | 81.3142 | -20.4142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.5 | 68.6913 | 51.6502 | 16.8498 | 52.4 | 89.9289 |  | 52.4 | 127.1 | 65.6324 | 126.7029 | 0.39708 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 189.8 | 185.6085 | 172.117 | 17.6831 | 77.6 | 48.3728 | 48.3728 | 29.2272 | 67.7 | 140.0602 |  | 67.7 | 40.6 | 29.7205 | 29.7205 | 10.8795 | 18.6 | 19.0995 | 18.1764 | 0.42361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 79.1 | 43.8069 | 43.8069 | 35.2931 | 121.7 | 137.3409 | 137.3409 | -15.6409 | 27.3 | 140 | 140 | -112.7 | 71.3 | 68.8767 | 68.8767 | 2.4233 | 106.2 | 109.8415 | 109.8415 | -3.6416 | 41.6 | 46.8097 | 46.8097 | -5.2097 | 33 | 33.1911 | 34.2734 | -1.2734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 31.2 | 13.5239 | 13.5239 | 17.6761 | 82.6 | 86.8515 | 50.2553 | 32.3447 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 45.0831 |  | 30.4 | 79.9 |  |  | 79.9 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 97.3128 | 97.3128 | -18.0128 | 85.6 | 112.5489 | 179.4999 | -93.8999 | 86.4 | 112.5489 | 179.4999 | -93.0999 | 86.4 | 112.5489 | 179.4999 | -93.0999 | 174.9 | 169.3304 | 270.0584 | -95.1584 | 37.8 | 46.4751 | 46.4751 | -8.6751 | 27.5 | 23.3073 | 23.3073 | 4.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 20 | 16 | 16 | 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 130.2 | 161.9295 |  | 130.2 | 86.8 | 92.4445 | 87.6387 | -0.83873 | 60.7 | 66.8097 | 66.8097 | -6.1097 | 76.8 | 72.3739 | 72.3739 | 4.4261 | 29.3 | 29.8068 | 29.8068 | -0.50676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 103.894 | 153.0601 | -11.3601 | 143.9 | 103.894 | 153.0601 | -9.1601 | 149.2 | 104.206 | 153.5198 | -4.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.3 | 205.2938 | 205.2938 | 2.0062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0.6 | 0.52 | 0.52 | 0.08 | 72.4 | 77.98 | 77.6391 | -5.2391 | 41.4 | 38.4756 | 38.4756 | 2.9244 | 13 | 10.89 | 10.8864 | 2.1136 | 0 |  |  | 0 | 16.2 | 20.3376 | 20.3376 | -4.1376 | 10 | 9 | 9 | 1 | 1 | 5.67 | 5.67 | -4.67 | 115.2 | 100.6842 | 100.6842 | 14.5158 | 60.3 | 46.06 | 46.06 | 14.24 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | -0.6 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.1 | 13.6138 | 13.6138 | 6.4862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 11.6 | 8.485 | 8.485 | 3.115 | 14.6 | 10.49 | 10.49 | 4.11 | 14.2 | 16.63 | 12.8244 | 1.3756 | 49.9 | 45.78 | 45.7762 | 4.1238 | 8.3 | 5.8933 | 5.8933 | 2.4067 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.36 | 1.36 | 0.14 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 0.2 | 0.281 | 0.281 | -0.081 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.2 | 5 | 5 | 1.2 | 9.6 | 7 | 7 | 2.6 | 22.6 | 25.29 | 23.2904 | -0.6904 | 44.9 | 67.87 | 57.873 | -12.973 | 19.9 | 16.1308 | 16.1308 | 3.7692 | 34.2 | 71.12 | 71.1207 | -36.9207 | 49.5 | 68.05 | 77.006 | -27.506 | 5.2 | 8.9 | 8.9032 | -3.7032 | 3.4 | 4.72 | 4.9496 | -1.5496 | 36.5 | 20.78 | 20.78 | 15.72 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.7 | 7.5 | 7.5 | 0.2 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 13.1 | 10.9 | 10.9011 | 2.1989 | 157.1 | 109.9035 | 109.9035 | 47.1965 | 5.5 | 3.0042 | 3.0042 | 2.4958 | 76.3 | 89 | 89 | -12.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 120.9 | 88.92 | 90 | 30.9 | 119.4 | 85.6 | 107 | 12.4 | 64.4 | 64.08 | 64.08 | 0.32 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 5.6 | 4.4037 | 4.4037 | 1.1963 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.4 | 17.69 | 17.69 | -0.29
14/06/2026 | 16:30 | 197.3 | 83.0724 | 107.5632 | 89.7368 | 604.7 | 650 | 650 | -45.3 | 208.8 | 210.435 | 210.435 | -1.635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 99.2 | 100 | 100.149 | -0.949 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 176 | 135.5838 | 135.5838 | 40.4162 | 176.2 | 135.5838 | 135.5838 | 40.6162 | 176.3 | 135.5838 | 135.5838 | 40.7162 | 265 | 203.9865 | 203.9865 | 61.0135 | 159.4 | 120.7772 | 206.0414 | -46.6414 | 80.6 | 60.5699 | 103.3301 | -22.7301 | 168.4 | 73.2124 | 73.2124 | 95.1876 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.8 | 156.9997 | 156.9997 | -2.1997 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 72.6 | 81.3142 | 81.3142 | -8.7142 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.4 | 68.6913 | 66.945 | 3.455 | 136.4 | 20.7254 | 89.2682 | 47.1318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.5 | 145.0777 |  | 225.5 | 77.5 | 48.3728 | 48.3728 | 29.1272 | 69.3 | 150.4851 |  | 69.3 | 42 | 29.7205 | 29.7205 | 12.2795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 81.6 | 43.8069 | 43.8069 | 37.7931 | 125.7 | 184.7432 | 184.7432 | -59.0432 | 30.1 | 184.7432 | 184.7432 | -154.6432 | 70 | 185.298 | 185.298 | -115.298 | 92.7 | 43.8103 | 73.1256 | 19.5743 | 15.3 | 8.2883 | 27.001 | -11.701 | 34 | 33.1911 | 34.2734 | -0.27343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 31.2 | 13.5239 | 13.5239 | 17.6761 | 85 | 86.8515 | 72.2703 | 12.7297 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.1 | 82.7915 | 94.9913 | -62.8913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 45.2919 | 45.2919 | -45.2919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 16.5803 | 52.4224 | 28.0776 | 135.8 | 177.3589 | 178.867 | -43.067 | 135.8 | 177.3589 | 178.867 | -43.067 | 133.4 | 177.3589 | 178.867 | -45.467 | 202.8 | 266.8372 | 269.1063 | -66.3063 | 41.9 | 46.4751 | 46.4751 | -4.5751 | 28.3 | 23.3073 | 23.3073 | 4.9927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 2.501 | 2.501 | -2.501 | 188.9 | 182.6549 | 200.9527 | -12.0527 | 91.3 | 87.6387 | 97.2503 | -5.9503 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 76.7 | 72.3739 | 72.3739 | 4.3261 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 150.637 | 153.0601 | -12.6601 | 143.6 | 150.637 | 153.0601 | -9.4601 | 147.3 | 151.0893 | 153.5198 | -6.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.6 | 205.2938 | 205.2938 | 2.3062 | 100 | 102.9552 | 102.9552 | -2.9552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0.2 | 0.447 | 0.447 | -0.247 | 67.1 | 77.87 | 76.8779 | -9.7779 | 20 | 20.1617 | 20.1617 | -0.1617 | 12.1 | 8.71 | 8.7124 | 3.3876 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 9.9 | 9 | 9.983 | -0.083 | 1.9 |  | 1.061 | 0.839 | 61.1 | 44.7002 | 44.7002 | 16.3998 | 32 | 16.21 | 16.21 | 15.79 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6138 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 10.7 | 2.935 | 2.935 | 7.765 | 13.6 | 3.87 | 3.87 | 9.73 | 15.1 | 17.32 | 13.6002 | 1.4998 | 51.1 | 46.49 | 46.493 | 4.607 | 2.1 | 1.9723 | 1.9723 | 0.1277 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1.44 | 1.44 | 0.06 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0.1 | 0.204 | 0.204 | -0.104 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 26.5 | 25.29 | 22.5756 | 3.9244 | 44.1 | 56.21 | 56.2077 | -12.1077 | 9.9 | 8.7684 | 8.7684 | 1.1316 | 39.2 | 79.65 | 79.6495 | -40.4495 | 40.8 | 71.35 | 81.1952 | -40.3952 | 5.2 | 10.18 | 10.1842 | -4.9842 | 3.9 | 5.09 | 5.5078 | -1.6078 | 29.5 | 12.81 | 12.81 | 16.69 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 11.3 | 8.78 | 8.7748 | 2.5252 | 87.9 | 57.2964 | 57.2964 | 30.6036 | 3.4 | 1.7742 | 1.7742 | 1.6258 | 36.9 | 58 | 58 | -21.1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 105.1 | 94.99 | 97 | 8.1 | 105.9 | 90.4 | 113 | -7.1 | 31.5 | 41.76 | 41.76 | -10.26 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 3.3 | 2.3942 | 2.3942 | 0.9058 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 17.3 | 17.69 | 17.69 | -0.39
14/06/2026 | 17:00 | 117.3 | 83.0724 | 120.8902 | -3.5902 | 599.6 | 650 | 650 | -50.4 | 205.6 | 210.435 | 210.435 | -4.835 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 |  |  | 10.9 | 100.7 | 100 | 100.149 | 0.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 135.6 | 135.5838 | 196.228 | -60.628 | 135.7 | 135.5838 | 196.228 | -60.528 | 135.4 | 135.5838 | 196.228 | -60.828 | 223 | 203.9865 | 295.2259 | -72.2259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 105.4 | 103.3301 | 103.3301 | 2.0699 | 260.6 | 73.2124 | 73.2124 | 187.3876 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 156.9997 | 156.9997 | 1.5004 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 97.5 | 81.3142 | 81.3142 | 16.1858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70.6 | 68.6913 | 66.945 | 3.6551 | 138.7 | 89.2682 | 89.2682 | 49.4318 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.4 | 145.0777 |  | 225.4 | 77 | 48.3728 | 48.3728 | 28.6272 | 89.3 | 150.4851 | 69.0841 | 20.2159 | 41.7 | 29.7205 | 29.7205 | 11.9795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.4 | 43.8069 | 43.8069 | 41.5931 | 149.4 | 184.7432 | 184.7432 | -35.3432 | 129.5 | 184.7432 | 184.7432 | -55.2432 | 95.5 | 185.298 | 185.298 | -89.798 | 107.7 | 43.8103 | 57.4669 | 50.2331 | 15.9 | 9.3277 | 27.001 | -11.101 | 34.2 | 33.1911 | 34.2734 | -0.07343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 13.5239 | 13.5239 | 1.4761 | 84.4 | 86.8515 | 26.943 | 57.457 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32.4 | 87.1919 | 94.9913 | -62.5913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 16.5803 | 33.2774 | 47.1226 | 168.2 | 179.7033 | 179.7033 | -11.5033 | 165.8 | 179.7033 | 179.7033 | -13.9033 | 199.3 | 179.7033 | 179.7033 | 19.5967 | 263.3 | 270.3645 | 270.3645 | -7.0645 | 69.2 | 46.4751 | 46.4751 | 22.7249 | 34.2 | 23.3073 | 23.3073 | 10.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 1 | 2.501 | 2.501 | -1.501 | 188.3 | 187.2464 | 155.3032 | 32.9968 | 96.1 | 103.7858 | 87.6387 | 8.4613 | 62.1 | 66.8097 | 66.8097 | -4.7097 | 74.9 | 76.8525 | 72.3739 | 2.5261 | 30.1 | 29.8068 | 29.8068 | 0.29324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 150.637 | 153.0601 | -12.4601 | 143.4 | 150.637 | 153.0601 | -9.6601 | 147.4 | 151.0893 | 153.5198 | -6.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.3 | 205.2938 | 205.2938 | 3.0062 | 100.5 | 102.9552 | 102.9552 | -2.4552 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0.1 | 0.31 | 0.31 | -0.21 | 58.8 | 77.76 | 75.2862 | -16.4862 | 3.3 | 6.28 | 6.28 | -2.98 | 11.5 | 8.68 | 8.6812 | 2.8188 | 0 |  |  | 0 | 20.4 | 20.3376 | 20.3376 | 0.06236 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 1.2 |  |  | 1.2 | 5.9 | 9.4775 | 9.4775 | -3.5775 | 3.3 | 1.37 | 1.37 | 1.93 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.3 | 13.6138 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 6.5 | 0.135 | 0.135 | 6.365 | 8.6 | 0.175 | 0.175 | 8.425 | 12.9 | 18.01 | 13.8081 | -0.9081 | 47.6 | 47.89 | 47.8932 | -0.2932 | 0 | 0.314 | 0.314 | -0.314 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.48 | 1.48 | 0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.9 | 7 | 7 | -0.1 | 0 | 0.113 | 0.113 | -0.113 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 27.9 | 25.3 | 22.7441 | 5.1559 | 53.7 | 56.89 | 56.8887 | -3.1887 | 1.6 | 3.2575 | 3.2575 | -1.6575 | 29.9 | 79.15 | 79.1516 | -49.2516 | 48.3 | 74.66 | 82.1077 | -33.8077 | 5.6 | 10.11 | 10.1074 | -4.5074 | 2.7 | 5.45 | 5.546 | -2.846 | 14.1 | 6.83 | 6.83 | 7.27 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.2 | 7 | 7 | -0.8 | 11.3 | 8.81 | 8.8154 | 2.4846 | 17 | 14.2619 | 14.2619 | 2.7381 | 0.5 | 0.6902 | 0.6902 | -0.1902 | 5.2 | 21 | 21 | -15.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 81.3 | 101.05 | 101 | -19.7 | 82.8 | 92.8 | 116 | -33.2 | 5.9 | 15.12 | 15.12 | -9.22 | 4.7 | 4.35 | 4.35 | 0.35 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0.7 | 0.7683 | 0.7683 | -0.0683 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18 | 17.3913 | 17.3913 | 0.6087 | 14.1 | 13.5266 | 13.5266 | 0.57343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 14.3 | 17.69 | 17.69 | -3.39
14/06/2026 | 17:30 | 115.1 | 116.2263 | 153.2384 | -38.1384 | 592.6 | 650 | 650 | -57.4 | 201 | 210.435 | 210.435 | -9.435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.5 |  |  | 10.5 | 100.3 | 100 | 100.149 | 0.151 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 156.954 | 196.228 | -54.428 | 141.9 | 156.954 | 196.228 | -54.328 | 141.5 | 156.954 | 196.228 | -54.728 | 237.1 | 236.138 | 295.2259 | -58.1259 | 206.8 | 206.0414 | 206.0414 | 0.75856 | 105.9 | 103.3301 | 103.3301 | 2.5699 | 391.5 | 73.2124 | 73.2124 | 318.2876 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 156.9997 | 156.9997 | -4.9996 | 7.3 | 5.1038 | 5.1038 | 2.1962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 94.9 | 88.499 | 81.3142 | 13.5858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 68.3 | 81.1971 | 77.9011 | -9.6011 | 94.5 | 41.4508 | 129.3548 | -34.8548 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224 | 152.3761 |  | 224 | 77.1 | 74.1707 | 48.3728 | 28.7272 | 84.8 | 141.2191 | 75 | 9.8 | 40.4 | 40.5865 | 29.7205 | 10.6795 | 18.3 | 19.0995 | 18.1764 | 0.12361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 81.2 | 85.3761 | 85.3761 | -4.1761 | 130.5 | 184.7432 | 184.7432 | -54.2432 | 129.8 | 184.7432 | 184.7432 | -54.9432 | 153.9 | 185.298 | 185.298 | -31.398 | 107.2 | 109.8415 | 80.4135 | 26.7865 | 16.5 | 18 | 27.001 | -10.501 | 32.1 | 33.1911 | 34.2734 | -2.1734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.6 | 13.5239 | 13.5239 | 1.0761 | 82.2 | 86.8515 | 25.7036 | 56.4964 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.2 | 72.1301 | 94.9913 | -2.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 104.7615 | 61.3328 | 17.9672 | 168.7 | 176.5468 | 180.4794 | -11.7794 | 166.6 | 176.5468 | 180.4794 | -13.8794 | 198.5 | 176.5468 | 180.4794 | 18.0206 | 263.9 | 265.6155 | 271.532 | -7.632 | 66.7 | 46.4751 | 46.4751 | 20.2249 | 33.2 | 23.3073 | 23.3073 | 9.8927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 67.9 | 84.8894 | 187.9517 | -120.0517 | 75.6 | 87.6389 | 92.4445 | -16.8445 | 60.3 | 66.8097 | 66.8097 | -6.5097 | 72.2 | 72.3739 | 72.3739 | -0.17388 | 29.2 | 29.8068 | 29.8068 | -0.60676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.7719 | 153.0601 | -11.9601 | 143.7 | 151.7719 | 153.0601 | -9.3601 | 147.6 | 152.2276 | 153.5198 | -5.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.4 | 205.2938 | 205.2938 | 3.1062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 55 | 79.75 | 73.2278 | -18.2278 | 0 | 0.7805 | 0.7805 | -0.7805 | 10.9 | 7.47 | 7.473 | 3.427 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.3376 | 20.3376 | -0.03764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  |  | 1 | 0 | 0.359 | 0.359 | -0.359 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2 | 2.3 | 2.3 | -0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 19.9 | 13.6138 | 13.6138 | 6.2862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 1.4 |  |  | 1.4 | 1.9 |  |  | 1.9 | 14.6 | 18.29 | 14.0938 | 0.5062 | 46.8 | 59.09 | 48.998 | -2.198 | 0 | 0.0025 | 0.0025 | -0.0025 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.52 | 1.52 | 0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 19.9 | 8.8 | 8.8 | 11.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 29 | 22.2 | 23.6062 | 5.3938 | 48.8 | 42.03 | 50.441 | -1.641 | 0 | 0.3011 | 0.3011 | -0.3011 | 29.2 | 82.38 | 82.3823 | -53.1823 | 42.5 | 77.31 | 84.501 | -42.001 | 4.6 | 8.85 | 11.0175 | -6.4175 | 4 | 5.05 | 6.2496 | -2.2496 | 1 | 0.84 | 0.84 | 0.16 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.9 | 7.69 | 7.6934 | 2.2066 | 0 | 0.5461 | 0.5461 | -0.5461 | 0 | 0.2015 | 0.2015 | -0.2015 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 119 | 92.8 | 102 | 17 | 119.6 | 92.8 | 116 | 3.6 | 0 | 0.72 | 0.72 | -0.72 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 | 0.0912 | 0.0912 | -0.0912 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 9.3 | 10.8 | 10.8 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 11 | 11 | 0.5 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
14/06/2026 | 18:00 | 119.1 | 123.6769 | 181.5724 | -62.4724 | 598.2 | 650 | 650 | -51.8 | 203 | 210.435 | 210.435 | -7.435 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.6 | 10.3627 |  | 11.6 | 104.9 | 100 | 100.149 | 4.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.4 | 147.0023 | 196.228 | -41.828 | 154.2 | 147.0023 | 196.228 | -42.028 | 154.8 | 147.0023 | 196.228 | -41.428 | 243.8 | 221.1656 | 295.2259 | -51.4259 | 205.4 | 206.0414 | 206.0414 | -0.64144 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 389.8 | 140.0518 | 73.2124 | 316.5876 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.3 | 156.9997 | 156.9997 | -3.6997 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 97 | 96.7285 | 89.4569 | 7.5431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.7 | 86.3064 | 88.187 | 12.513 | 113.5 | 134.8873 | 136.6281 | -23.1281 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.3 | 163.6624 |  | 225.3 | 76.9 | 74.1707 | 48.3728 | 28.5272 | 85.5 | 141.2191 | 136.3882 | -50.8882 | 41.5 | 40.5865 | 29.7205 | 11.7795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 82.1 | 85.3761 | 85.3761 | -3.2761 | 179.8 | 184.7432 | 184.7432 | -4.9432 | 180.4 | 184.7432 | 184.7432 | -4.3432 | 180.8 | 185.298 | 185.298 | -4.498 | 109 | 109.8415 | 109.8415 | -0.84155 | 17.2 | 15.7237 | 18 | -0.8 | 33.7 | 33.1911 | 34.2734 | -0.57343 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.5 | 13.5239 | 13.5239 | 1.9761 | 84.2 | 86.8515 | 86.8515 | -2.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 89.9039 | 94.9913 | -1.3913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 | 45.2919 | 0.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.8 | 124.8468 | 97.3128 | -16.5128 | 168.9 | 180.664 | 180.664 | -11.764 | 166.3 | 180.664 | 180.664 | -14.364 | 198.4 | 180.664 | 180.664 | 17.736 | 262.7 | 271.8098 | 271.8098 | -9.1098 | 70.5 | 46.4751 | 71.1024 | -0.60243 | 33 | 23.3073 | 35.658 | -2.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.1 | 2.501 | 2.501 | -0.40101 | 115.2 | 116.1402 | 144.7633 | -29.5633 | 98.1 | 97.2502 | 112.6141 | -14.5141 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 71.1 | 72.3739 | 78.568 | -7.468 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 153.0601 | 153.0601 | -12.3601 | 143.4 | 153.0601 | 153.0601 | -9.6601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.5 | 205.2938 | 205.2938 | 3.2062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 61.9 | 78.07 | 71.3581 | -9.4581 | 0 |  |  | 0 | 10.5 | 7.77 | 7.7678 | 2.7322 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20.3376 | 20.3376 | -0.53764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 | 1.3476 |  | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 0 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.7 | 13.6138 | 13.6138 | 7.0862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 18.86 | 14.5846 | 1.5154 | 50.7 | 60.92 | 51.413 | -0.713 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 28.4 | 21.88 | 23.9117 | 4.4883 | 52.4 | 41.83 | 49.2249 | 3.1751 | 0 | 0.1743 | 0.1743 | -0.1743 | 22.3 | 83.52 | 83.5193 | -61.2193 | 49.5 | 79.96 | 85.0888 | -35.5888 | 3.1 | 10.04 | 10.8436 | -7.7436 | 2.4 | 5.63 | 5.9528 | -3.5528 | 0 | 0.42 | 0.42 | -0.42 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.2 | 7.5 | 7.5 | 0.7 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 12.5 | 7.69 | 7.6942 | 4.8058 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 123.9 | 88.8 | 101 | 22.9 | 136.7 | 88.8 | 111 | 25.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.7 | 11 | 11 | 0.7 | 17.7 | 17.69 | 17.69 | 0.01
14/06/2026 | 18:30 | 174.3 | 121.7467 | 176.7195 | -2.4196 | 592.7 | 650 | 650 | -57.3 | 201.2 | 210.435 | 210.435 | -9.235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.1 |  | 23.3677 | -13.2677 | 96.9 | 102.3837 | 100.149 | -3.249 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 156.954 | 196.228 | -28.228 | 168.2 | 156.954 | 196.228 | -28.028 | 168.4 | 156.954 | 196.228 | -27.828 | 253 | 236.138 | 295.2259 | -42.2259 | 205.7 | 206.0414 | 206.0414 | -0.34144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 394.3 | 381.2578 | 297.7862 | 96.5138 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150 | 156.9997 | 156.9997 | -6.9996 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 5.1 | 2.7406 | 2.7406 | 2.3594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 130 | 91.3181 | 76.704 | 53.296 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.8 | 86.4868 | 87.6139 | 10.1861 | 194.3 | 193.8176 | 136.6281 | 57.6719 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 223.3 | 201.8389 | 173.4219 | 49.8781 | 75.6 | 74.1707 | 48.3728 | 27.2272 | 118.6 | 112.3575 | 136.3882 | -17.7883 | 40.1 | 40.5865 | 29.7205 | 10.3795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 82.1 | 85.3761 | 85.3761 | -3.2761 | 170.4 | 184.7432 | 184.7432 | -14.3432 | 170.1 | 184.7432 | 184.7432 | -14.6432 | 181.8 | 185.298 | 185.298 | -3.498 | 105.8 | 109.8415 | 92.5413 | 13.2587 | 13.9 | 45.8866 | 18 | -4.1 | 31.5 | 33.1911 | 34.2734 | -2.7734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.4 | 13.5239 | 13.5239 | 0.87609 | 82 | 86.8515 | 86.8515 | -4.8515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.5 | 92.6395 | 94.9913 | -3.4913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2919 | 45.2919 | 0.2081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.7 | 132.0683 | 76.1608 | 2.5392 | 169.7 | 181.1952 | 181.1952 | -11.4952 | 167.4 | 181.1952 | 181.1952 | -13.7952 | 199.8 | 181.1952 | 181.1952 | 18.6048 | 263.8 | 272.6089 | 272.6089 | -8.8089 | 66.5 | 46.4751 | 71.1024 | -4.6024 | 33.9 | 23.3073 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.501 | 2.501 | -0.50101 | 112.6 | 121.1523 | 145.5014 | -32.9014 | 90.7 | 108.1291 | 103.3395 | -12.6395 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 69.5 | 78.5676 | 78.4091 | -8.9091 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147.9 | 153.5198 | 153.5198 | -5.6198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.7 | 205.2938 | 205.2938 | 3.4062 | 100.4 | 102.9552 | 102.9552 | -2.5551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 74.3 | 74.37 | 71.3343 | 2.9657 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 6.96 | 6.9586 | 4.1414 | 0 |  |  | 0 | 19.2 | 20.3376 | 20.3376 | -1.1376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.3 |  | 2.1937 | -0.89368 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 19.8 | 13.6138 | 13.6138 | 6.1862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 20.13 | 15.0579 | 3.8421 | 56.7 | 60.59 | 51.2724 | 5.4276 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.25 | 2.25 | 0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 8.8 | 8.8 | 11 | 3.8 | 4.3 | 4.3 | -0.5 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 25.8 | 21.16 | 23.0808 | 2.7192 | 67.4 | 41.38 | 44.9945 | 22.4055 | 0 |  |  | 0 | 27.2 | 83.07 | 83.0713 | -55.8713 | 61 | 82.22 | 85.6091 | -24.6091 | 3.5 | 10.87 | 10.6401 | -7.1401 | 3 | 6.02 | 6.0275 | -3.0275 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 11.4 | 6.83 | 6.8304 | 4.5696 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 126.1 | 84.8 | 98 | 28.1 | 128.9 | 84.8 | 106 | 22.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.3 | 17.3913 | 17.3913 | 0.9087 | 14.4 | 13.5266 | 13.5266 | 0.87343 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 17.1 | 17.69 | 17.69 | -0.59
14/06/2026 | 19:00 | 176.5 | 171.4844 | 177.1437 | -0.64366 | 596.9 | 650 | 650 | -53.1 | 203.2 | 210.435 | 210.435 | -7.235 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 48.1718 | 47.5403 | -27.3403 | 100.9 | 100 | 100.149 | 0.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 131.5 | 137.8864 | 196.228 | -64.728 | 131.6 | 137.8864 | 196.228 | -64.628 | 132.2 | 137.8864 | 196.228 | -64.028 | 220.8 | 207.4507 | 295.2259 | -74.4259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 500.2 | 408.9369 | 317.935 | 182.265 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 151.4 | 156.9997 | 156.9997 | -5.5996 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131 | 104.4497 | 78.5139 | 52.4861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.3 |  | 88.7613 | 11.5387 | 191 | 219.4156 | 130.4105 | 60.5895 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.7 | 203.1982 | 178.6665 | 46.0335 | 74.3 | 74.1707 | 48.3728 | 25.9272 | 119.4 | 112.3575 | 136.3882 | -16.9883 | 41.4 | 40.5865 | 29.7205 | 11.6795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 77.8 | 85.3761 | 85.3761 | -7.5761 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.6 | 184.7432 | 184.7432 | -7.1432 | 181.5 | 185.298 | 185.298 | -3.798 | 106.5 | 109.8415 | 95.5128 | 10.9872 | 38 | 37.6811 | 18 | 20 | 32.6 | 33.1911 | 34.2734 | -1.6734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.1 | 13.5239 | 13.5239 | 1.5761 | 84.4 | 86.8515 | 45.3326 | 39.0674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 94.508 | 94.9913 | -1.0913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 132.0683 | 79.7939 | 0.70615 | 169.1 | 181.0219 | 181.0219 | -11.9219 | 167.3 | 181.0219 | 181.0219 | -13.7219 | 199.6 | 181.0219 | 181.0219 | 18.5781 | 263.8 | 272.3482 | 272.3482 | -8.5482 | 69.4 | 46.4751 | 71.1024 | -1.7024 | 33.8 | 23.3073 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 194.2 | 194.8213 | 188.5121 | 5.6879 | 99.2 | 103.3242 | 108.0339 | -8.8339 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 71 | 78.568 | 78.568 | -7.568 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 153.0601 | -11.5601 | 144.4 | 153.0601 | 153.0601 | -8.6601 | 147.7 | 153.5198 | 153.5198 | -5.8198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 80.8 | 70.67 | 69.2133 | 11.5867 | 0 |  |  | 0 | 12.4 | 6.79 | 6.7862 | 5.6138 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 20.3376 | 20.3376 | -3.0376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1.2 | 3.8075 | 3.7664 | -2.5664 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.95 | 0.95 | -0.05 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.5 | 13.6138 | 13.6138 | 6.8862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 20.79 | 15.4551 | 4.8449 | 65.5 | 60.25 | 51.2155 | 14.2845 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.5 | 7 | 7 | 2.5 | 22.2 | 20.44 | 22.0969 | 0.1031 | 69.1 | 40.94 | 42.9694 | 26.1306 | 0 |  |  | 0 | 31.3 | 83.3 | 83.2967 | -51.9967 | 64.5 | 84.48 | 85.2606 | -20.7606 | 3.8 | 10.86 | 10.498 | -6.698 | 4.5 | 6.04 | 6.05 | -1.55 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10.9 | 6.46 | 6.4652 | 4.4348 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 124.4 | 79.2 | 94 | 30.4 | 140.2 | 79.2 | 99 | 41.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 13.5266 | 13.5266 | 0.87343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12 | 11 | 11 | 1 | 17.2 | 17.69 | 17.69 | -0.49
14/06/2026 | 19:30 | 177.3 | 122.5818 | 177.6208 | -0.3208 | 650.9 | 650 | 650 | 0.9 | 214.6 | 210.435 | 210.435 | 4.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 48.7272 | 51.2686 | -30.9686 | 101.2 | 100.0002 | 100.149 | 1.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 148.8 | 155.622 | 196.228 | -47.428 | 149.1 | 155.622 | 196.228 | -47.128 | 149.1 | 155.622 | 196.228 | -47.128 | 223.1 | 234.134 | 295.2259 | -72.1259 | 204.5 | 206.0414 | 206.0414 | -1.5414 | 106.1 | 103.3301 | 103.3301 | 2.7699 | 503.8 | 417.9959 | 338.1667 | 165.6333 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.9 | 156.9997 | 156.9997 | 0.90035 | 7.9 | 5.1038 | 5.1038 | 2.7962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 131.7 | 95.2883 | 80.8766 | 50.8234 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.4 | 86.1197 | 87.2739 | 13.126 | 205.1 | 212.1004 | 219.4156 | -14.3156 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 224.8 | 206.1299 | 181.9044 | 42.8956 | 73.8 | 74.1707 | 48.3728 | 25.4272 | 119.9 | 112.3575 | 136.3882 | -16.4883 | 41.5 | 40.5865 | 29.7205 | 11.7795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84 | 85.3761 | 85.3761 | -1.3761 | 177.1 | 184.7432 | 184.7432 | -7.6432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 182.3 | 185.298 | 185.298 | -2.998 | 108.1 | 109.8415 | 97.4222 | 10.6778 | 40.1 | 46.8096 | 18 | 22.1 | 32.6 | 33.1911 | 34.2734 | -1.6734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.1 | 13.5239 | 13.5239 | 1.5761 | 84.4 | 86.8515 | 40.9372 | 43.4628 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 94.9913 | 94.9913 | -1.1913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 132.0683 | 82.1284 | -1.7284 | 169.4 | 180.664 | 180.664 | -11.264 | 167.7 | 180.664 | 180.664 | -12.964 | 199.8 | 180.664 | 180.664 | 19.136 | 264.5 | 271.8098 | 271.8098 | -7.3098 | 68.9 | 46.4751 | 71.1024 | -2.2024 | 34.1 | 23.3073 | 35.658 | -1.558 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 109.5 | 107.394 | 127.6425 | -18.1425 | 105.5 | 112.9357 | 108.5469 | -3.0469 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 72.7 | 78.568 | 78.568 | -5.868 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 153.0601 | 153.0601 | -11.6601 | 144.3 | 153.0601 | 153.0601 | -8.7601 | 147.5 | 153.5198 | 153.5198 | -6.0198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 205.2938 | 205.2938 | 3.5062 | 100.6 | 102.9552 | 102.9552 | -2.3552 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 76.2 | 68.99 | 69.0891 | 7.1109 | 0 |  |  | 0 | 11.3 | 8.15 | 8.1482 | 3.1518 | 0 |  |  | 0 | 18 | 20.3376 | 20.3376 | -2.3376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 2.2 | 3.8436 | 4.009 | -1.809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.3 | 3.2 | 3.2 | 0.1 | 20.4 | 13.6138 | 13.6138 | 6.7862 |  |  |  | 0 | 8.1 | 4 | 4 | 4.1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 21.03 | 15.5896 | 5.2104 | 63.5 | 60.9 | 51.1554 | 12.3446 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.25 | 2.25 | 0.15 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 3.5 | 4.3 | 4.3 | -0.8 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 22.6 | 21.17 | 19.8161 | 2.7839 | 64.4 | 40.74 | 37.7109 | 26.6891 | 0 |  |  | 0 | 36.9 | 82.82 | 82.8191 | -45.9191 | 77.2 | 84.94 | 85.9283 | -8.7283 | 5 | 10.84 | 10.3918 | -5.3918 | 4.3 | 6.08 | 6.0145 | -1.7145 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 8.9 | 7.38 | 7.3795 | 1.5205 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 113.8 | 72 | 89 | 24.8 | 113.2 | 72 | 90 | 23.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 13.5266 | 13.5266 | 0.87343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 17.4 | 17.69 | 17.69 | -0.29
14/06/2026 | 20:00 | 179.2 | 121.7684 | 177.7019 | 1.4981 | 655 | 650 | 650 | 5 | 216.1 | 210.435 | 210.435 | 5.665 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 40.6235 | 44.1794 | -23.9794 | 106.2 | 100 | 100.149 | 6.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 150.1103 | 196.228 | -69.728 | 126.6 | 150.1103 | 196.228 | -69.628 | 127.2 | 150.1103 | 196.228 | -69.028 | 213.3 | 225.8416 | 295.2259 | -81.9259 | 206.1 | 206.0414 | 206.0414 | 0.05856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 502.8 | 394.4846 | 345.7193 | 157.0807 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.5 | 156.9997 | 156.9997 | -1.4996 | 8.3 | 5.1038 | 5.1038 | 3.1962 | 5.3 | 2.7406 | 2.7406 | 2.5594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131.9 | 93.8069 | 81.6251 | 50.2749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.3 | 85.9384 | 87.3075 | 13.9925 | 204.4 | 212.0996 | 150.1867 | 54.2133 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 225.6 | 202.9543 | 179.3017 | 46.2983 | 73 | 74.1707 | 48.3728 | 24.6272 | 120.9 | 112.3575 | 136.3882 | -15.4883 | 42 | 40.5865 | 29.7205 | 12.2795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 88.6 | 85.3761 | 85.3761 | 3.2239 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 179.6 | 184.7432 | 184.7432 | -5.1432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 108.6 | 109.8415 | 96.6426 | 11.9574 | 38.7 | 37.6811 | 18 | 20.7 | 33.2 | 33.1911 | 34.2734 | -1.0734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.2 | 13.5239 | 13.5239 | 1.6761 | 85.2 | 86.8515 | 86.8515 | -1.6515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 91.789 | 94.9913 | -0.2913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 | 45.2919 | 0.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 132.0683 | 81.1752 | -0.4752 | 169.2 | 180.291 | 180.291 | -11.091 | 167.5 | 180.291 | 180.291 | -12.791 | 199.3 | 180.291 | 180.291 | 19.009 | 264.5 | 271.2486 | 271.2486 | -6.7486 | 70.7 | 46.4751 | 71.1024 | -0.40243 | 34 | 23.3073 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 184.7 | 200.9527 | 154.6771 | 30.0229 | 99.9 | 104.9441 | 108.0348 | -8.1348 | 62.6 | 66.8097 | 66.8097 | -4.2097 | 73 | 77.3099 | 78.568 | -5.568 | 30.4 | 29.8068 | 29.8068 | 0.59324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0601 | 153.0601 | -11.1601 | 144.6 | 153.0601 | 153.0601 | -8.4601 | 148.8 | 153.5198 | 153.5198 | -4.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 62.7 | 70.3429 | 7.1571 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 8.14 | 8.1439 | 2.9561 | 0 |  |  | 0 | 18.2 | 20.3376 | 20.3376 | -2.1376 | 9.8 | 9 | 9 | 0.8 | 1.9 | 3.3164 | 3.5478 | -1.6478 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.4 | 2.3 | 2.3 | 0.1 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.8 | 13.6138 | 13.6138 | 7.1862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 21.26 | 16.7226 | 3.3774 | 58.9 | 61.56 | 52.8729 | 6.0271 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 8.8 | 8.8 | 10.5 | 3.7 | 4.3 | 4.3 | -0.6 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 24.3 | 21.06 | 17.7472 | 6.5528 | 55.9 | 37.66 | 36.3549 | 19.5451 | 0 |  |  | 0 | 44.4 | 81.8 | 81.7997 | -37.3997 | 79.4 | 85.4 | 85.9664 | -6.5664 | 4.8 | 10.82 | 10.1131 | -5.3131 | 4.4 | 6.11 | 5.5775 | -1.1775 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.4 | 2.1 | 2.1 | 0.3 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.8 | 7.25 | 7.2554 | 2.5446 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 102.8 | 64 | 82 | 20.8 | 90 | 64 | 80 | 10 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 17.7 | 17.69 | 17.69 | 0.01
14/06/2026 | 20:30 | 176.6 | 121.3856 | 178.0879 | -1.4879 | 651.4 | 650 | 650 | 1.4 | 214.9 | 210.435 | 210.435 | 4.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 32.912 | 30.4029 | -10.2029 | 105.2 | 100 | 100.149 | 5.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 155.3 | 155.622 | 196.228 | -40.928 | 155.7 | 155.622 | 196.228 | -40.528 | 155.4 | 155.622 | 196.228 | -40.828 | 252 | 234.134 | 295.2259 | -43.2259 | 205.8 | 206.0414 | 206.0414 | -0.24144 | 106 | 103.3301 | 103.3301 | 2.6699 | 420.4 | 392.3401 | 360.0926 | 60.3074 | 4.6 | 3.436 | 3.436 | 1.164 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152 | 156.9997 | 156.9997 | -4.9996 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 131.1 | 95.1148 | 84.8434 | 46.2567 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 85.0606 | 86.619 | 13.981 | 190.1 | 187.8404 | 176.7092 | 13.3908 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.9 | 201.2456 | 181.1998 | -1.2998 | 71.3 | 74.1707 | 48.3728 | 22.9272 | 121.1 | 112.3575 | 136.3882 | -15.2882 | 41.6 | 40.5865 | 29.7205 | 11.8795 | 18.6 | 19.0995 | 18.1764 | 0.42361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85 | 85.3761 | 85.3761 | -0.37606 | 177 | 184.7432 | 181.485 | -4.485 | 177.8 | 184.7432 | 181.485 | -3.685 | 181.8 | 185.298 | 182.03 | -0.23 | 107.8 | 109.8415 | 97.488 | 10.312 | 46.4 | 46.8096 | 18 | 28.4 | 32.9 | 33.1911 | 34.2734 | -1.3734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.2 | 13.5239 | 13.5239 | 1.6761 | 84.8 | 86.8515 | 86.8515 | -2.0515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.2 | 90.518 | 94.9913 | -0.7913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 132.0683 | 82.2088 | -1.7088 | 169.8 | 180.8448 | 180.8448 | -11.0448 | 167.6 | 180.8448 | 180.8448 | -13.2448 | 199.6 | 180.8448 | 180.8448 | 18.7552 | 264.5 | 272.0818 | 272.0818 | -7.5818 | 69.9 | 46.4751 | 71.1024 | -1.2024 | 34 | 23.3073 | 35.658 | -1.658 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 200.7 | 200.9527 | 127.6425 | 73.0575 | 107.3 | 103.4798 | 112.6141 | -5.3141 | 62.3 | 66.8097 | 66.8097 | -4.5097 | 73 | 76.7317 | 78.568 | -5.568 | 30.2 | 29.8068 | 29.8068 | 0.39324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 150.637 | 153.0601 | -11.2601 | 144.5 | 150.637 | 153.0601 | -8.5601 | 148.3 | 151.0893 | 153.5198 | -5.2198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 75.3 | 62.55 | 69.8035 | 5.4965 | 0 |  |  | 0 | 11.2 | 8.11 | 8.109 | 3.091 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 20.3376 | 20.3376 | -2.8376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 2.8147 | 2.6514 | -0.65141 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.5 | 2.3 | 2.3 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.7 | 13.6138 | 13.6138 | 7.0862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.8 | 14.4927 | 14.4927 | 0.30725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 22.6 | 21.49 | 17.3173 | 5.2827 | 66 | 64.83 | 53.6565 | 12.3435 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.84 | 1.84 | -0.24 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 8.8 | 8.8 | 10.1 | 4 | 4.3 | 4.3 | -0.3 | 6.5 | 5 | 5 | 1.5 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 25 | 21.44 | 16.6227 | 8.3773 | 48.6 | 36.57 | 34.1425 | 14.4575 | 0 |  |  | 0 | 54.3 | 78.01 | 78.0061 | -23.7061 | 73.5 | 85.91 | 84.7075 | -11.2075 | 5.9 | 10.81 | 9.2162 | -3.3162 | 2.4 | 6.13 | 4.9186 | -2.5186 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.8 | 7.5 | 7.5 | 0.3 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 9.8 | 7.23 | 7.2264 | 2.5736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 92 | 56.8 | 73 | 19 | 81.5 | 56.8 | 71 | 10.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 9.1 | 10.8 | 10.8 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.5 | 19 | 14 | 4.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.8 | 11 | 11 | 0.8 | 15.7 | 17.69 | 17.69 | -1.99
14/06/2026 | 21:00 | 174.2 | 124.4793 | 175.8014 | -1.6014 | 640.6 | 650 | 650 | -9.4 | 210.1 | 210.435 | 210.435 | -0.33502 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 39.6936 | 28.7629 | -9.4629 | 95 | 100.0001 | 100.149 | -5.149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.4 | 145.935 | 196.228 | -45.828 | 149.8 | 145.935 | 196.228 | -46.428 | 149.4 | 145.935 | 196.228 | -46.828 | 257.1 | 219.5598 | 295.2259 | -38.1259 | 207.5 | 206.0414 | 206.0414 | 1.4586 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 541.9 | 379.4638 | 339.3471 | 202.5529 | 4.3 | 3.436 | 3.436 | 0.86397 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.3 | 156.9997 | 156.9997 | -6.6997 | 7.1 | 5.1038 | 5.1038 | 1.9962 | 4.9 | 2.7406 | 2.7406 | 2.1594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 128.7 | 120.7387 | 96.9547 | 31.7453 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 97.7 | 84.8955 | 85.1404 | 12.5596 | 207.1 | 212.1005 | 176.7092 | 30.3908 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.7 | 216.8942 | 177.9249 | -0.22487 | 69.8 | 74.1707 | 48.3728 | 21.4272 | 137 | 138.9821 | 136.3882 | 0.61175 | 40 | 40.5865 | 29.7205 | 10.2795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 79 | 85.3761 | 85.3761 | -6.3761 | 170.9 | 184.7432 | 181.485 | -10.585 | 171.9 | 184.7432 | 181.485 | -9.585 | 180.1 | 185.298 | 182.03 | -1.93 | 99.2 | 109.8415 | 95.2964 | 3.9036 | 37.9 | 46.8097 | 18 | 19.9 | 31.7 | 33.1911 | 34.2734 | -2.5734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.4 | 13.5239 | 13.5239 | 0.87609 | 81.9 | 86.8515 | 86.8515 | -4.9515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.9 | 94.9913 | 94.9913 | -3.0913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 | 45.2919 | 0.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.3 | 132.0683 | 79.5292 | -1.2292 | 171.2 | 180.4794 | 180.4794 | -9.2794 | 169.4 | 180.4794 | 180.4794 | -11.0794 | 200.5 | 180.4794 | 180.4794 | 20.0206 | 265.7 | 271.532 | 271.532 | -5.832 | 67.1 | 46.4751 | 71.1024 | -4.0024 | 33.8 | 23.3073 | 35.658 | -1.858 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 175.3 | 107.394 | 127.6425 | 47.6575 | 99.5 | 108.13 | 108.13 | -8.63 | 59.6 | 66.8097 | 66.8097 | -7.2097 | 71.6 | 78.568 | 78.568 | -6.968 | 29 | 29.8068 | 29.8068 | -0.80676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 150.637 | 153.0601 | -11.7601 | 144.3 | 150.637 | 153.0601 | -8.7601 | 147.8 | 151.0893 | 153.5198 | -5.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.7 | 9.852 | 9.852 | -6.152 | 0 |  |  | 0 | 72 | 62.41 | 69.101 | 2.899 | 0 |  |  | 0 | 12.2 | 8.02 | 8.0155 | 4.1845 | 0 |  |  | 0 | 17 | 20.3376 | 20.3376 | -3.3376 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 2 | 3.2559 | 2.5447 | -0.54471 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 19.8 | 13.6138 | 13.6138 | 6.1862 |  |  |  | 0 | 8.2 | 4 | 4 | 4.2 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.6 | 21.72 | 17.4821 | 2.1179 | 53.7 | 68.1 | 54.0194 | -0.3194 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.4 | 7 | 7 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 18.5 | 8.8 | 8.8 | 9.7 | 4.1 | 4.3 | 4.3 | -0.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.2 | 7 | 7 | 2.2 | 29.6 | 21.82 | 16.4699 | 13.1301 | 39.6 | 35.48 | 33.3147 | 6.2853 | 0 |  |  | 0 | 42.5 | 79.44 | 79.4448 | -36.9448 | 84.6 | 86.42 | 85.1571 | -0.5571 | 5.1 | 10.73 | 9.5926 | -4.4926 | 3.3 | 6.27 | 5.0828 | -1.7828 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 10.9 | 7.13 | 7.1293 | 3.7707 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 52.3 | 50.4 | 64 | -11.7 | 40.8 | 50.4 | 63 | -22.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 17.6 | 17.69 | 17.69 | -0.09
14/06/2026 | 21:30 | 175.9 | 117.0186 | 171.8045 | 4.0955 | 652.2 | 650 | 650 | 2.2 | 215.3 | 210.435 | 210.435 | 4.865 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.9 |  | 17.6935 | -6.7935 | 99.4 | 100 | 100.149 | -0.749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.6 | 155.622 | 196.228 | -46.628 | 149.2 | 155.622 | 196.228 | -47.028 | 149.6 | 155.622 | 196.228 | -46.628 | 241.7 | 234.134 | 295.2259 | -53.5259 | 204.8 | 206.0414 | 206.0414 | -1.2414 | 106.4 | 103.3301 | 103.3301 | 3.0699 | 557.8 | 379.4637 | 304.7201 | 253.0799 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 150.1 | 156.9997 | 156.9997 | -6.8997 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 84.8 | 104.8097 | 89.4618 | -4.6618 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 80.9726 | 82.0003 | -1.5003 | 194.2 | 196.6185 | 176.7092 | 17.4908 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 179.4 | 203.9559 | 174.1107 | 5.2893 | 69.1 | 74.1707 | 48.3728 | 20.7272 | 119.9 | 112.3575 | 136.3882 | -16.4883 | 41.5 | 40.5865 | 29.7205 | 11.7795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 79.6 | 85.3761 | 85.3761 | -5.7761 | 176.2 | 184.7432 | 181.485 | -5.285 | 177.1 | 184.7432 | 181.485 | -4.385 | 181.9 | 185.298 | 182.03 | -0.13 | 105.9 | 109.8415 | 92.342 | 13.558 | 39.2 | 46.8096 | 18 | 21.2 | 32.6 | 33.1911 | 34.2734 | -1.6734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.1 | 13.5239 | 13.5239 | 1.5761 | 80.5 | 86.8515 | 86.8515 | -6.3515 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 94.5405 | 94.9913 | -1.0913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2919 | 45.2919 | 0.8081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 132.0683 | 75.9171 | 4.4829 | 170.2 | 180.0989 | 180.0989 | -9.8989 | 168 | 180.0989 | 180.0989 | -12.0989 | 200.3 | 180.0989 | 180.0989 | 20.2011 | 265.7 | 270.9596 | 270.9596 | -5.2596 | 69.2 | 46.4751 | 71.1024 | -1.9024 | 34.3 | 23.3073 | 35.658 | -1.358 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 81 | 107.394 | 127.0821 | -46.0821 | 104.8 | 108.13 | 105.83 | -1.03 | 62 | 66.8097 | 66.8097 | -4.8097 | 73.1 | 78.568 | 77.6597 | -4.5597 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 150.637 | 153.0601 | -11.6601 | 144.7 | 150.637 | 153.0601 | -8.3601 | 148.1 | 151.0893 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.2 | 205.2938 | 205.2938 | 3.9062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 81.3 | 66.44 | 69.1651 | 12.1349 | 0 |  |  | 0 | 13.5 | 8.83 | 8.8264 | 4.6736 | 0 |  |  | 0 | 20.6 | 20.3376 | 20.3376 | 0.26236 | 10.1 | 9 | 9 | 1.1 | 1.7 |  | 1.8245 | -0.12451 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.6 | 13.6138 | 13.6138 | 6.9862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.7 | 22.15 | 17.7317 | -0.0317 | 40.7 | 68.15 | 54.0805 | -13.3805 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.5 | 7 | 7 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 8.8 | 8.8 | 9.3 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 30.1 | 22.21 | 15.5078 | 14.5922 | 37.4 | 36.03 | 33.8117 | 3.5883 | 0 |  |  | 0 | 44.5 | 77.39 | 77.3867 | -32.8867 | 83 | 86.07 | 83.2589 | -0.2589 | 4.8 | 10.57 | 8.8705 | -4.0705 | 3.9 | 6.34 | 5.193 | -1.293 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 12.5 | 7.96 | 7.9566 | 4.5434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 32 | 43.2 | 55 | -23 | 27.5 | 43.2 | 54 | -26.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.4 | 13.5266 | 13.5266 | 0.87343 | 8.8 | 10.8 | 10.8 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.1 | 19 | 14 | 4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 16.8 | 17.69 | 17.69 | -0.89
14/06/2026 | 22:00 | 178.5 | 112.6317 | 167.5384 | 10.9616 | 643.5 | 650 | 650 | -6.5 | 211.9 | 210.435 | 210.435 | 1.465 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.4 |  | 10.3627 | 0.03731 | 95.4 | 100 | 100.149 | -4.749 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.2 | 138.1215 | 196.228 | -71.028 | 125.1 | 138.1215 | 196.228 | -71.128 | 125.2 | 138.1215 | 196.228 | -71.028 | 224 | 207.8045 | 295.2259 | -71.2259 | 206.7 | 206.0414 | 206.0414 | 0.65856 | 106.6 | 103.3301 | 103.3301 | 3.2699 | 550.7 | 351.7923 | 244.0439 | 306.656 | 4.5 | 3.436 | 3.436 | 1.064 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.1 | 156.9997 | 156.9997 | -9.8996 | 7.2 | 5.1038 | 5.1038 | 2.0962 | 5 | 2.7406 | 2.7406 | 2.2594 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 83.8 | 94.6131 | 79.3997 | 4.4003 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.2 | 78.7142 | 79.7249 | -1.5249 | 199.2 | 187.1044 | 176.718 | 22.482 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 177.9 | 188.9031 | 164.5842 | 13.3158 | 67.4 | 74.1707 | 48.3728 | 19.0272 | 117.8 | 112.3575 | 123.9973 | -6.1973 | 40.4 | 40.5865 | 29.7205 | 10.6795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 76.9 | 85.3761 | 85.3761 | -8.4761 | 170.8 | 184.7432 | 184.7432 | -13.9432 | 171.8 | 184.7432 | 184.7432 | -12.9432 | 181.4 | 185.298 | 185.298 | -3.898 | 103.2 | 109.8415 | 83.8648 | 19.3352 | 38.3 | 46.8096 | 46.8097 | -8.5097 | 31.2 | 33.1911 | 34.2734 | -3.0734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.4 | 13.5239 | 13.5239 | 0.87609 | 78.1 | 86.8515 | 56.6386 | 21.4614 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.4 | 81.0452 | 94.9913 | -3.5913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.2 | 45.2919 | 45.2919 | -2.0919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.4 | 132.0683 | 65.5525 | 12.8475 | 171 | 179.9029 | 179.903 | -8.903 | 169 | 179.9029 | 179.903 | -10.903 | 200.2 | 179.9029 | 179.903 | 20.297 | 265.4 | 270.6648 | 270.6648 | -5.2648 | 66.8 | 46.4751 | 71.1024 | -4.3024 | 33.9 | 23.3073 | 35.658 | -1.758 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 164.1 | 106.5642 | 107.0114 | 57.0886 | 91 | 102.1731 | 92.4445 | -1.4445 | 59.8 | 66.8097 | 66.8097 | -7.0097 | 71.8 | 76.2157 | 72.3739 | -0.57388 | 29.1 | 29.8068 | 29.8068 | -0.70676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 150.637 | 153.0601 | -11.3601 | 144.6 | 150.637 | 153.0601 | -8.4601 | 148.1 | 151.0893 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.1 | 205.2938 | 205.2938 | 3.8062 | 100.7 | 102.9552 | 102.9552 | -2.2551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 76.7 | 70.48 | 69.2279 | 7.4721 | 0 |  |  | 0 | 12.3 | 8.52 | 8.5209 | 3.7791 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 20.3376 | 20.3376 | -0.23764 | 9.9 | 9 | 9 | 0.9 | 1 |  | 1.3476 | -0.34755 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 19.8 | 13.6138 | 13.6138 | 6.1862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.5 | 22.58 | 17.3373 | -0.8373 | 39.6 | 68.21 | 54.2194 | -14.6194 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.8 | 1.8 | -0.2 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.6 | 7 | 7 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 17.8 | 8.8 | 8.8 | 9 | 4.6 | 4.3 | 4.3 | 0.3 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.2 | 7 | 7 | 2.2 | 29.7 | 22.6 | 15.6477 | 14.0523 | 34.1 | 36.58 | 32.9564 | 1.1436 | 0 |  |  | 0 | 44.8 | 78.37 | 78.374 | -33.574 | 81.2 | 85.73 | 82.6151 | -1.4151 | 6.4 | 10.41 | 8.9246 | -2.5246 | 4.7 | 6.42 | 5.161 | -0.461 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 7.5 | 7.5 | 0.8 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 13.1 | 7.13 | 7.1268 | 5.9732 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 21.3 | 36.8 | 46 | -24.7 | 9.9 | 36.8 | 46 | -36.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 8.9 | 10.8 | 10.8 | -1.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 16.7 | 17.69 | 17.69 | -0.99
14/06/2026 | 22:30 | 177.7 | 108.9546 | 164.7246 | 12.9754 | 661.2 | 650 | 650 | 11.2 | 217 | 210.435 | 210.435 | 6.565 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 100.7 | 100 | 100.149 | 0.551 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 149.7532 | 196.228 | -29.128 | 167.1 | 149.7532 | 196.228 | -29.128 | 166.3 | 149.7532 | 196.228 | -29.928 | 245.8 | 225.3044 | 295.2259 | -49.4259 | 207.7 | 206.0414 | 206.0414 | 1.6586 | 106.2 | 103.3301 | 103.3301 | 2.8699 | 216.9 | 335.9098 | 196.1865 | 20.7135 | 4.9 | 3.436 | 3.436 | 1.464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 156.4 | 156.9997 | 156.9997 | -0.59965 | 8.6 | 5.1038 | 5.1038 | 3.4962 | 5.4 | 2.7406 | 2.7406 | 2.6594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 85.9 | 89.6246 | 74.8122 | 11.0878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 76.1109 | 77.2935 | 4.6065 | 156.5 | 124.5587 | 168.7676 | -12.2676 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 146 | 181.607 | 162.6725 | -16.6725 | 67.4 | 74.1707 | 48.3728 | 19.0272 | 124 | 112.3575 | 124.7599 | -0.75986 | 42.2 | 40.5865 | 29.7205 | 12.4795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 81.7 | 85.3761 | 85.3761 | -3.6761 | 178.3 | 184.7432 | 184.7432 | -6.4432 | 179 | 184.7432 | 184.7432 | -5.7432 | 183.9 | 185.298 | 185.298 | -1.398 | 108.5 | 109.8415 | 82.5374 | 25.9626 | 40 | 46.8096 | 30.9113 | 9.0887 | 32.5 | 33.1911 | 34.2734 | -1.7734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15.2 | 13.5239 | 13.5239 | 1.6761 | 82.4 | 86.8515 | 54.9337 | 27.4663 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.6 | 76.0119 | 94.9913 | -0.3913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.1 | 132.0683 | 63.9296 | 17.1704 | 170 | 163.8884 | 180.0989 | -10.0989 | 167.7 | 163.8884 | 180.0989 | -12.3989 | 199.5 | 163.8884 | 180.0989 | 19.4011 | 265.6 | 246.5709 | 270.9596 | -5.3596 | 70.4 | 46.4751 | 71.1024 | -0.70243 | 35.1 | 23.3073 | 35.658 | -0.55798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 170.2 | 108.2238 | 93.3733 | 76.8267 | 107.3 | 96.7722 | 90.1191 | 17.1809 | 63.2 | 66.8097 | 66.8097 | -3.6097 | 73.3 | 74.0829 | 72.3739 | 0.92612 | 30.5 | 29.8068 | 29.8068 | 0.69324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 150.6369 | 153.0601 | -11.2601 | 144.3 | 150.6369 | 153.0601 | -8.7601 | 148.6 | 151.0893 | 153.5198 | -4.9198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 205.2938 | 205.2938 | 3.7062 | 100.8 | 102.9552 | 102.9552 | -2.1551 | 8.3 | 9.09 | 9.09 | -0.79 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 75.1 | 71.75 | 69.6982 | 5.4018 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 7.86 | 7.8564 | 4.7436 | 0 |  |  | 0 | 17.5 | 20.3376 | 20.3376 | -2.8376 | 5.2 |  |  | 5.2 | 1.2 |  |  | 1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.1 | 3.2 | 3.2 | -0.1 | 20.7 | 13.6138 | 13.6138 | 7.0862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 15.9 | 22.13 | 18.1074 | -2.2074 | 40.5 | 66.03 | 54.9339 | -14.4339 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.76 | 1.76 | -0.16 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.8 | 7 | 7 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 8.8 | 8.8 | 8.1 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.6 | 5 | 5 | 1.6 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 17.8 | 22.79 | 15.0738 | 2.7262 | 38.7 | 32.49 | 30.9724 | 7.7276 | 0 |  |  | 0 | 49.8 | 65.47 | 65.468 | -15.668 | 83.5 | 83.3 | 70.8943 | 12.6057 | 5 | 9.59 | 4.8873 | 0.1127 | 2.2 | 5.61 | 2.9969 | -0.7969 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 7.5 | 7.5 | 0.9 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 12.2 | 6.82 | 6.8191 | 5.3809 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 8.3 | 31.2 | 39 | -30.7 | 3.9 | 31.2 | 39 | -35.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 9 | 10.8 | 10.8 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.6 | 19 | 14 | 4.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 17.3 | 17.69 | 17.69 | -0.39
14/06/2026 | 23:00 | 118.7 | 109.5092 | 154.877 | -36.177 | 649.7 | 650 | 650 | -0.3 | 214.2 | 210.435 | 210.435 | 3.765 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 99 | 100 | 100.149 | -1.149 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.1 | 135.5838 | 196.228 | -37.128 | 159.1 | 135.5838 | 196.228 | -37.128 | 159.2 | 135.5838 | 196.228 | -37.028 | 251 | 203.9865 | 295.2259 | -44.2259 | 206.4 | 206.0414 | 206.0414 | 0.35856 | 106.7 | 103.3301 | 103.3301 | 3.3699 | 200 | 196.1865 | 104.8867 | 95.1133 | 4.8 | 3.436 | 3.436 | 1.364 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 152.5 | 156.9997 | 156.9997 | -4.4996 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 84.4 | 90.9991 | 74.8122 | 9.5878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 75.2748 | 73.9334 | 6.3666 | 120 | 182.1139 | 166.3949 | -46.395 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 144.5 | 179.1086 | 145.0777 | -0.57772 | 67.3 | 74.1707 | 48.3728 | 18.9272 | 141.7 | 66.6666 | 112.3575 | 29.3425 | 41.3 | 40.5865 | 29.7205 | 11.5795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.4 | 85.3761 | 85.3761 | -0.97606 | 176.7 | 184.7432 | 184.7432 | -8.0432 | 177.7 | 184.7432 | 184.7432 | -7.0432 | 182.2 | 185.298 | 185.298 | -3.098 | 105.8 | 109.8415 | 68.687 | 37.113 | 40 | 46.8096 | 46.8097 | -6.8097 | 32.1 | 33.1911 | 34.2734 | -2.1734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 13.5239 | 13.5239 | 1.4761 | 80 | 86.8515 | 44.7394 | 35.2606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 74.812 | 94.9913 | -1.0913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 | 45.2919 | 0.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 132.0683 | 46.9955 | 33.5045 | 169.7 | 168.7943 | 180.4794 | -10.7794 | 168.2 | 168.7943 | 180.4794 | -12.2794 | 200.2 | 168.7943 | 180.4794 | 19.7206 | 265.7 | 253.9517 | 271.532 | -5.832 | 69.3 | 46.4751 | 71.1024 | -1.8024 | 33.7 | 23.3073 | 35.658 | -1.958 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 146.4 | 107.394 | 74.6114 | 71.7886 | 98.5 | 101.3179 | 89.9642 | 8.5358 | 66 | 66.8097 | 66.8097 | -0.80966 | 75 | 77.7756 | 72.3739 | 2.6261 | 30 | 29.8068 | 29.8068 | 0.19324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 145.5364 | 153.0601 | -11.0601 | 145 | 145.5364 | 153.0601 | -8.0601 | 148.1 | 145.9735 | 153.5198 | -5.4198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 100.9 | 102.9552 | 102.9552 | -2.0551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 73.01 | 68.6636 | 2.6364 | 0 |  |  | 0 | 14.5 | 7.73 | 7.7316 | 6.7684 | 0 |  |  | 0 | 18.4 | 20.3376 | 20.3376 | -1.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.7 | 2.3 | 2.3 | 0.4 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 0 | 20.3 | 13.6138 | 13.6138 | 6.6862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 21.68 | 17.7607 | 1.5393 | 40.9 | 63.86 | 54.0138 | -13.1138 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.72 | 1.72 | -0.12 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 16.8 | 8.8 | 8.8 | 8 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.4 | 5 | 5 | 1.4 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 15 | 22.98 | 15.4705 | -0.4705 | 32.9 | 28.4 | 29.2773 | 3.6227 | 0 |  |  | 0 | 45 | 63.49 | 63.4923 | -18.4923 | 78.5 | 80.86 | 68.8458 | 9.6542 | 4.2 | 8.77 | 4.7959 | -0.5959 | 2.5 | 4.81 | 2.6949 | -0.1949 | 0 |  |  | 0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 1 | 2.6 | 2.1 | 2.1 | 0.5 | 7.9 | 7.5 | 7.5 | 0.4 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 14 | 6.92 | 6.9185 | 7.0815 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 2.9 | 26.4 | 33 | -30.1 | 2.9 | 26.4 | 33 | -30.1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14.2 | 13.5266 | 13.5266 | 0.67343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.7 | 19 | 14 | 4.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.9 | 17.69 | 17.69 | -5.79
14/06/2026 | 23:30 | 97 | 103.9715 | 153.295 | -56.295 | 652 | 650 | 650 | 2 | 215.6 | 210.435 | 210.435 | 5.165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.2 | 100 | 100.149 | 1.051 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 123.7 | 164.058 | 196.228 | -72.528 | 124.2 | 164.058 | 196.228 | -72.028 | 123.3 | 164.058 | 196.228 | -72.928 | 223.8 | 246.826 | 295.2259 | -71.4259 | 208.3 | 206.0414 | 206.0414 | 2.2586 | 106.5 | 103.3301 | 103.3301 | 3.1699 | 201.1 | 324.9428 | 100.3122 | 100.7878 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154 | 156.9997 | 156.9997 | -2.9996 | 8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.8962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.7 | 88.585 | 74.8122 | 11.8878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.4 | 72.913 | 72.4828 | 7.9172 | 53 | 61.2511 | 171.9904 | -118.9904 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 167.0674 | 145.0777 | -145.0777 | 66.4 | 74.1707 | 48.3728 | 18.0272 | 142.2 | 66.666 | 61.8357 | 80.3642 | 41.6 | 40.5865 | 29.7205 | 11.8795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 84.5 | 85.3761 | 85.3761 | -0.87606 | 174.8 | 184.7432 | 184.7432 | -9.9432 | 176 | 184.7432 | 184.7432 | -8.7432 | 182.5 | 185.298 | 185.298 | -2.798 | 105.8 | 109.8415 | 64.8011 | 40.9989 | 38.7 | 46.8096 | 37.6812 | 1.0188 | 31.7 | 33.1911 | 34.2734 | -2.5734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 14.7 | 13.5239 | 13.5239 | 1.1761 | 80.8 | 86.8515 | 44.9411 | 35.8589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 70.7955 | 94.9913 | -1.4913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2919 | 45.2919 | -0.6919 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80 | 132.068 | 42.2444 | 37.7556 | 170.1 | 133.0054 | 180.664 | -10.564 | 168.5 | 133.0054 | 180.664 | -12.164 | 200.3 | 133.0054 | 180.664 | 19.636 | 265.7 | 200.1073 | 271.8098 | -6.1098 | 67.6 | 46.4751 | 53.541 | 14.059 | 34.8 | 23.3073 | 26.8509 | 7.9491 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 195.6 | 107.394 | 62.1762 | 133.4238 | 99.2 | 96.8845 | 89.9642 | 9.2358 | 66.1 | 66.8097 | 66.8097 | -0.70966 | 74.9 | 74.1273 | 71.3944 | 3.5056 | 29.9 | 29.8068 | 29.8068 | 0.09324 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 122.6201 | 153.0601 | -10.6601 | 145.4 | 122.6201 | 153.0601 | -7.6601 | 148.4 | 122.9884 | 153.5198 | -5.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.4 | 205.2938 | 205.2938 | 4.1062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 66.9 | 73.74 | 65.4478 | 1.4522 | 0 |  |  | 0 | 15.2 | 7.42 | 7.4254 | 7.7746 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 20.3376 | 20.3376 | -2.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.7 | 13.6138 | 13.6138 | 7.0862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 18.7 | 21.14 | 17.2692 | 1.4308 | 39.3 | 63.45 | 52.6757 | -13.3757 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.68 | 1.68 | -0.08 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.3 | 5 | 5 | 1.3 | 9.4 | 7 | 7 | 2.4 | 15.1 | 23.2 | 14.7285 | 0.3715 | 31.2 | 26.35 | 28.0237 | 3.1763 | 0 |  |  | 0 | 41.4 | 46.57 | 46.5686 | -5.1686 | 87 | 77.21 | 52.8012 | 34.1988 | 4 | 8.05 | 3.4402 | 0.5598 | 2.5 | 4.08 | 1.9265 | 0.5735 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 7.5 | 7.5 | 1.1 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 16 | 6.44 | 6.4438 | 9.5562 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 4.6 | 23.2 | 28 | -23.4 | 8.1 | 23.2 | 29 | -20.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 8 | 8 | -2.1 | 18.1 | 17.3913 | 17.3913 | 0.7087 | 14 | 13.5266 | 13.5266 | 0.47343 | 9.4 | 10.8 | 10.8 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.4 | 19 | 14 | 4.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11 | 17.69 | 17.69 | -6.69
15/06/2026 | 00:00 | 97.6 | 102.5379 | 147.143 | -49.5431 | 650 | 650 | 650 | 0 | 214.7 | 210.435 | 210.435 | 4.265 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 101.9 | 100 | 100.149 | 1.751 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 149.4 | 135.5838 | 196.228 | -46.828 | 149.5 | 135.5838 | 196.228 | -46.728 | 149.7 | 135.5838 | 196.228 | -46.528 | 241.7 | 203.9865 | 295.2259 | -53.5259 | 206.5 | 206.0414 | 206.0414 | 0.45856 | 106.8 | 103.3301 | 103.3301 | 3.4699 | 99.5 | 196.1865 | 73.2124 | 26.2876 | 4.7 | 3.436 | 3.436 | 1.264 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.8 | 156.9997 | 156.9997 | -3.1997 | 7.8 | 5.1038 | 5.1038 | 2.6962 | 5.2 | 2.7406 | 2.7406 | 2.4594 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 86.2 | 85.5106 | 74.8122 | 11.3878 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.1 | 71.5431 | 69.9698 | 10.1302 | 86.3 | 185.5177 | 138.0187 | -51.7186 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 0 | 290.1554 | 145.0777 | -145.0777 | 64.5 | 74.1707 | 48.3728 | 16.1272 | 141.7 | 66.6666 |  | 141.7 | 41.3 | 40.5865 | 29.7205 | 11.5795 | 18.4 | 19.0995 | 18.1764 | 0.22361 | 18.8 | 18.1642 | 18.1642 | 0.63575 | 85.8 | 85.3761 | 85.3761 | 0.42394 | 175.3 | 184.7432 | 184.7432 | -9.4432 | 175.9 | 184.7432 | 184.7432 | -8.8432 | 182.4 | 185.298 | 185.298 | -2.898 | 105.4 | 109.8415 | 56.8067 | 48.5933 | 34 | 34.9996 | 46.8097 | -12.8097 | 31.9 | 33.1911 | 34.2734 | -2.3734 | 3.4 |  |  | 3.4 | 15 | 13.5239 | 13.5239 | 1.4761 | 80.1 | 86.8515 | 30.0202 | 50.0798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.3 | 68.1512 | 94.9913 | -1.6913 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2919 | 45.2919 | 0.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 97.3128 | 32.4701 | 47.7299 | 170.2 | 120.5801 | 180.8448 | -10.6448 | 168.4 | 120.5801 | 180.8448 | -12.4448 | 200.2 | 120.5801 | 180.8448 | 19.3552 | 266.2 | 181.4133 | 272.0818 | -5.8818 | 39.6 | 46.4751 | 46.4751 | -6.8751 | 27.5 | 23.3073 | 23.3073 | 4.1927 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.5 | 2.501 | 2.501 | -0.00101 | 140.5 | 107.3941 | 62.1762 | 78.3238 | 98.4 | 96.8845 | 89.9642 | 8.4358 | 65.9 | 66.8097 | 66.8097 | -0.90966 | 76.6 | 74.1273 | 71.3944 | 5.2056 | 29.8 | 29.8068 | 29.8068 | -0.00676 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 105.205 | 153.0601 | -10.8601 | 144.8 | 105.205 | 153.0601 | -8.2601 | 148.2 | 105.5209 | 153.5198 | -5.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.2938 | 205.2938 | 4.2062 | 101 | 102.9552 | 102.9552 | -1.9551 | 8.2 | 9.09 | 9.09 | -0.89 | 3.8 | 9.852 | 9.852 | -6.052 | 0 |  |  | 0 | 92.9 | 74.47 | 63.602 | 29.298 | 0 |  |  | 0 | 12.8 | 7.4 | 7.4008 | 5.3992 | 0 |  |  | 0 | 17.4 | 20.3376 | 20.3376 | -2.9376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.9 | 0.94 | 0.94 | -0.04 | 2.6 | 2.3 | 2.3 | 0.3 | 3.4 | 3.2 | 3.2 | 0.2 | 20.6 | 13.6138 | 13.6138 | 6.9862 |  |  |  | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 14.9 | 14.4927 | 14.4927 | 0.40725 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 20.6 | 16.457 | 2.843 | 40.4 | 63.04 | 49.257 | -8.857 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.25 | 2.25 | -0.05 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1.64 | 1.64 | -0.04 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 6.7 | 7 | 7 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 16.7 | 8.8 | 8.8 | 7.9 | 4.5 | 4.3 | 4.3 | 0.2 | 6.1 | 5 | 5 | 1.1 | 9.3 | 7 | 7 | 2.3 | 21 | 23.42 | 14.5035 | 6.4965 | 25.6 | 24.3 | 26.1854 | -0.5854 | 0 |  |  | 0 | 48.2 | 45.43 | 45.4274 | 2.7726 | 0 | 73.56 | 45.0715 | -45.0715 | 4.6 | 7.34 | 3.2262 | 1.3738 | 3.7 | 3.35 | 1.9155 | 1.7845 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 7.5 | 7.5 | 1.2 | 2.5 | 2.1 | 2.1 | 0.4 | 8.1 | 7.5 | 7.5 | 0.6 | 5.4 | 6 | 6 | -0.6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 6.3 | 7 | 7 | -0.7 | 12.6 | 6.29 | 6.2856 | 6.3144 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 | 10.6 | 21.6 | 25 | -14.4 | 15.8 | 21.6 | 27 | -11.2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.35 | 4.35 | 0.15 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 0.1 | 1.3 | 1.4 | 1.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 8 | 8 | -2.2 | 18.2 | 17.3913 | 17.3913 | 0.8087 | 14.3 | 13.5266 | 13.5266 | 0.77343 | 9.2 | 10.8 | 10.8 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 18.3 | 19 | 14 | 4.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 12.1 | 11 | 11 | 1.1 | 11.1 | 17.69 | 17.69 | -6.59
EJEC (MWh) |  | 2347.4 | 2008.5709 | 2185.328 |  | 15359.15 | 15600 | 15600 |  | 5124.4 | 5050.4405 | 5050.4405 |  | 11.75 | 16.2121 | 64.2149 |  | 11.45 | 19.975 | 29.8084 |  | 770.6 | 730.7862 | 836.8757 |  | 2487.3 | 2476.7022 | 2403.576 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3282.2 | 3363.6484 | 4083.9824 |  | 3281.25 | 3363.6484 | 4083.9824 |  | 3281 | 3363.6484 | 4083.9824 |  | 5527.8 | 5060.6241 | 6144.3699 |  | 4468.95 | 4007.0888 | 4857.5382 |  | 2364.05 | 2009.561 | 2436.0627 |  | 6976.85 | 6462.7214 | 4327.8227 |  | 109.4 | 82.4647 | 82.4647 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3719.75 | 3767.9916 | 3767.9916 |  | 187.35 | 122.4922 | 122.4922 |  | 124.45 | 65.7754 | 65.7754 |  | 87.1 | 151.9884 | 151.9884 |  | 161.3 | 165.0888 | 165.0888 |  | 1815.05 | 1937.08 | 1795.4937 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1701.55 | 1637.8065 | 1567.8701 |  | 2398.85 | 2815.3814 | 2224.265 |  | 679.05 | 592.0951 | 948.7262 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 3459.3 | 3835.8248 | 3363.8283 |  | 1662.15 | 1341.5329 | 1160.9477 |  | 2344.35 | 2347.0939 | 1538.5873 |  | 957.95 | 789.3536 | 713.2913 |  | 440.25 | 448.6956 | 436.2334 |  | 451.2 | 435.942 | 435.942 |  | 2015.9 | 1631.2395 | 1631.2395 |  | 3677.6 | 3840.2194 | 4261.9903 |  | 1304.65 | 1582.9454 | 1578.0581 |  | 2608.65 | 2667.0676 | 2876.1354 |  | 2492.8 | 2426.193 | 1906.0825 |  | 626.85 | 705.8349 | 648.023 |  | 789.8 | 807.951 | 822.5623 |  | 81.6 | 0 | 0 |  | 269.35 | 216.3826 | 216.3826 |  | 1781.55 | 1947.1532 | 1341.2301 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1477.65 | 1549.9248 | 1392.0125 |  | 537.85 | 378.3037 | 336.27 |  | 0 | 0 | 0 |  | 520.75 | 702.0245 | 738.743 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1923.3 | 2287.3932 | 1442.8383 |  | 3482.15 | 3925.2919 | 4309.4065 |  | 3453.1 | 3925.2919 | 4309.4065 |  | 3935.1 | 3925.2919 | 4309.4065 |  | 5736.55 | 5905.6193 | 6483.5215 |  | 1197.75 | 1115.4018 | 1389.8356 |  | 717.65 | 559.3757 | 697.0047 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 184 | 276 | 276 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 37.9 | 60.0242 | 60.0242 |  | 2966.6 | 3133.5485 | 2784 |  | 2227.8 | 2152.3076 | 2159.1398 |  | 1516.65 | 1603.4318 | 1603.4318 |  | 1742.6 | 1709.5656 | 1713.4657 |  | 716.4 | 715.1605 | 715.3622 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3210.85 | 3382.4987 | 3646.7391 |  | 3261.5 | 3382.4987 | 3646.7391 |  | 3449.55 | 3392.6564 | 3657.6903 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 5016.2 | 4927.0512 | 4927.0514 |  | 2416.6 | 2470.9236 | 2470.9236 |  | 197.25 | 218.16 | 218.16 |  | 91.1 | 236.4485 | 236.4485 |  | 7.55 | 6.951 | 8.0555 |  | 1331.35 | 1425.6747 | 1380.9602 |  | 580.2 | 510.6297 | 541.8669 |  | 306.85 | 234.8479 | 231.7836 |  | 2 | 2.1 | 2.1 |  | 455.95 | 488.1027 | 488.1034 |  | 198.1 | 135 | 135.4915 |  | 61 | 52.1838 | 59.4853 |  | 1448.45 | 1445.8534 | 1529.8837 |  | 739.15 | 774.23 | 817.26 |  | 21.6 | 22.705 | 22.705 |  | 47.1 | 52.15 | 52.15 |  | 79.15 | 76.8 | 76.8 |  | 488.7 | 326.7314 | 326.7307 |  | 0 | 0 | 0 |  | 114.8 | 96 | 96 |  | 86.15 | 86.4 | 86.4 |  | 360.5 | 347.826 | 347.826 |  | 112.55 | 117.2225 | 117.2225 |  | 139.95 | 142.31 | 142.31 |  | 295.2 | 320.9654 | 267.4065 |  | 845.7 | 933.9846 | 855.2657 |  | 119.9 | 93.8247 | 93.8247 |  | 54.3 | 54 | 54 |  | 109.85 | 124.6655 | 103.0165 |  | 37.8 | 34.88 | 34.88 |  | 9.6 | 9.6 | 9.6 |  | 166.25 | 168 | 168 |  | 2.8 | 2.936 | 2.936 |  | 364.2 | 211.2 | 211.2 |  | 98.65 | 103.2 | 103.2 |  | 150.75 | 120 | 120 |  | 222.15 | 168 | 168 |  | 608.35 | 561.4116 | 525.3042 |  | 837 | 822.545 | 756.1001 |  | 257.15 | 242.0423 | 242.0423 |  | 686.85 | 1028.943 | 1022.5815 |  | 1148.35 | 1085.1994 | 1043.093 |  | 72.25 | 129.8158 | 118.5915 |  | 53.05 | 68.0863 | 62.7236 |  | 341.15 | 307.25 | 325.495 |  | 211.8 | 180 | 180 |  | 62.05 | 50.4 | 50.4 |  | 188.9 | 180 | 180 |  | 129.95 | 144 | 144 |  | 144 | 144 | 144 |  | 149.05 | 168 | 168 |  | 309.95 | 223.079 | 220.8508 |  | 1847.2 | 1674.4838 | 1775.9811 |  | 112.05 | 99.3244 | 99.3244 |  | 1011.5 | 1029.5 | 1029.5 |  | 14.4 | 14.4 | 14.4 |  | 715.5 | 667.63 | 791 |  | 755.7 | 784.225 | 956 |  | 760.05 | 698.76 | 741.24 |  | 108.2 | 104.4 | 104.4 |  | 51.25 | 26.4 | 26.4 |  | 28.8 | 26.4 | 26.4 |  | 31.2 | 33.6 | 33.6 |  | 110.55 | 103.9932 | 103.9932 |  | 147.05 | 192 | 192 |  | 434.55 | 417.3912 | 417.3912 |  | 339.25 | 324.6377 | 324.6377 |  | 219.7 | 258.8 | 258.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 442.55 | 403.5 | 336 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 280.05 | 264 | 264 |  | 406.55 | 424.56 | 424.56

## COSTO_OPE_EJEC
domingo, 14 de Junio del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 7389444 y resultó S/. 47787 (0.64% ) menor que el correspondiente al domingo de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
DOM 7 | 7437230.9911 | 7175481.3135 | 3.648%
LUN 8 | 8417174.1427 | 9061168.4699 | -7.107%
MAR 9 | 8520622.0747 | 8400958.0339 | 1.424%
MIE 10 | 7352249.7824 | 8586044.6344 | -14.37%
JUE 11 | 8515303.7329 | 7897157.7749 | 7.827%
VIE 12 | 8879547.2596 | 9347754.7461 | -5.009%
SAB 13 | 8368282.046 | 8484779.804 | -1.373%
DOM 14 | 7389444.3442 | 8763782.7882 | -15.68%

## CALIFICA_OPE_UG
domingo, 14 de Junio del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 10:44:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 14/06/2026 10:44:00 | 14/06/2026 12:17:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 14/06/2026 12:17:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | CASA GRANDE TV3 - BAGAZO | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/06/2026 01:16:00 | 14/06/2026 01:27:00 |  | 14/06/2026 01:16:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 14/06/2026 07:05:00 | 14/06/2026 13:29:00 | 14/06/2026 07:04:00 | 14/06/2026 13:22:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C generar a mínima carga para evitar sobrecarga del transformador T4 -261 de la S.E Independencia.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/06/2026 08:49:00 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 08:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga en la L-2240 por mantto L-5010.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/06/2026 08:55:00 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 08:30:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | Para evitar sobrecarga en la L-2240 por mantto L-5010.
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 11:39:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 14/06/2026 09:20:00 | 14/06/2026 11:40:00 |  | 14/06/2026 11:37:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 04:18:00 |  | 14/06/2026 04:02:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 14/06/2026 16:41:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/06/2026 08:23:00 | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 08:06:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | S/C generar a cargas parciales por maniobras.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 16:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ... | A las 09.05h, S/C generar a 70MW. A las 09.08h, S/C generar a 60MW. A las 09.17h, S/C generar a 40MW. A las 09.57h, S/C generar a 50MW. A las 11.50h, S/C generar a máxima.
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 14/06/2026 16:13:00 | 14/06/2026 16:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 07:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 07:22:00 | 14/06/2026 12:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:22h, S/C generar A 700 MW. A las 07:48h, S/C generar a 600 MW. A las 07:53h, S/C generar a 500 MW. A las 08:13h, S/C generar a 600 MW. A las 08:57h, S/C generar a 500 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 12:18:00 | 14/06/2026 13:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 13:15:00 | 14/06/2026 15:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 03:15h, S/C generar a 700 MW.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 15:43:00 | 14/06/2026 16:17:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 16:17:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 01:31:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 01:31:00 | 14/06/2026 16:28:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 16:28:00 | 14/06/2026 23:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 14/06/2026 23:46:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 00:05:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 14/06/2026 00:05:00 | 14/06/2026 07:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 14/06/2026 00:05:00 | 14/06/2026 00:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ... | PROCESO DE PARADA
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 14/06/2026 07:22:00 | 14/06/2026 16:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 14/06/2026 15:39:00 | 14/06/2026 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | En proceso de acople
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 14/06/2026 16:27:00 | 14/06/2026 17:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 14/06/2026 17:03:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 07:01:00 | 14/06/2026 17:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 14/06/2026 17:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 11:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 11:08:00 | 14/06/2026 16:15:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 16:15:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/06/2026 08:44:00 | 14/06/2026 09:58:00 | 14/06/2026 08:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/06/2026 09:58:00 | 14/06/2026 16:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  | xLT | ...
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | RECKA TG1 - D2 | 14/06/2026 16:13:00 | 14/06/2026 16:25:00 |  | 14/06/2026 16:14:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/06/2026 00:00:00 | 14/06/2026 01:16:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 14/06/2026 01:16:00 | 14/06/2026 01:20:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2026 01:20:00 | 14/06/2026 07:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2026 07:01:00 | 14/06/2026 11:03:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 14/06/2026 11:03:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Maxíma generación de acuerdo al RDO vigente
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G1 | LA GRINGA V - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 14/06/2026 00:00:00 | 15/06/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
domingo, 14 de Junio del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 16:13:00 |  | Opero Tumbes
L. MEDIO MUNDO - HUACHO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L-2279 | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 16:00:00 |  | Opero Tumbes
L. CARABAYLLO - CHIMBOTE1 | TRANSMANTARO | L-5006 | 14/06/2026 08:59:00 | 14/06/2026 16:00:00

## RRPF_RRSF
domingo, 14 de Junio del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 3.50%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 127.1515 | 149.5755 | 1 | 161.4479 | 80.2256 | 1 | 131.6419 | 68.0594 | 1 | 123.5667 | 75.2668 | 1 | 190 | 78.2081 | 1 | 190 | 168.9102 | 1 | 190 | 82.9764 | 1 | 167.0178 | 84.3535 | 1 | 190 | 75.3857 | 1 | 180.7836 | 78.2448 | 1 | 159.5821 | 72.3131 | 1 | 165.7577 | 81.6292 | 1 | 167.0253 | 85.7353 | 1 | 139.5168 | 85.7372 | 1 | 173.9144 | 85.7376 | 1 | 140.8102 | 84.7556 | 1 | 152.6871 | 85.2627 | 1 | 159.5022 | 84.2633 | 1 | 135.203 | 60.5246 | 1 | 209.7579 | 0 | 1 | 142.8367 | 59.8702 | 1 | 219 | 77.6712 | 1 | 190 | 85.6459 | 1 | 160.9379 | 74.1927 | 1 | 180.6678 | 85.738 | 1 | 190 | 74.3679 | 1 | 175.0732 | 85.738 | 1 | 184 | 84.3207 | 1 | 190 | 85.738 | 1 | 190 | 61.8674 | 1 | 169.4241 | 63.9546 | 1 | 181.0672 | 85.738 | 1 | 180.7216 | 85.738 | 1 | 190 | 84.8161 | 1 | 84.414 | 182 | 1 | 135.0405 | 137.1725 | 1 | 154.6545 | 182 | 1 | 160.3997 | 96.11 | 1 | 123.3752 | 176 | 1 | 137.2007 | 151.1725 | 1 | 128.6022 | 176 | 1 | 145.2571 | 132.3648 | 1 | 106.1223 | 176 | 1 | 115.422 | 97.1691 | 1 | 101.0066 | 149.5641 | 1 | 132.7424 | 84.4991 | 1 | 119.9144 | 214 | 1 | 142.8018 | 83.3506
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 127.1515 | 149.5755 | 1 | 161.4479 | 80.2256 | 1 | 131.6419 | 68.0594 | 1 | 123.5667 | 75.2668 | 1 | 190 | 78.2081 | 1 | 190 | 168.9102 | 1 | 190 | 82.9764 | 1 | 167.0178 | 84.3535 | 1 | 190 | 75.3857 | 1 | 180.7836 | 78.2448 | 1 | 159.5821 | 72.3131 | 1 | 165.7577 | 81.6292 | 1 | 167.0253 | 85.7353 | 1 | 139.5168 | 85.7372 | 1 | 173.9144 | 85.7376 | 1 | 140.8102 | 84.7556 | 1 | 152.6871 | 85.2627 | 1 | 159.5022 | 84.2633 | 1 | 135.203 | 60.5246 | 1 | 209.7579 | 0 | 1 | 142.8367 | 59.8702 | 1 | 219 | 77.6712 | 1 | 190 | 85.6459 | 1 | 160.9379 | 74.1927 | 1 | 180.6678 | 85.738 | 1 | 190 | 74.3679 | 1 | 175.0732 | 85.738 | 1 | 184 | 84.3207 | 1 | 190 | 85.738 | 1 | 190 | 61.8674 | 1 | 169.4241 | 63.9546 | 1 | 181.0672 | 85.738 | 1 | 180.7216 | 85.738 | 1 | 190 | 84.8161 | 1 | 84.414 | 182 | 1 | 135.0405 | 137.1725 | 1 | 154.6545 | 182 | 1 | 160.3997 | 96.11 | 1 | 123.3752 | 176 | 1 | 137.2007 | 151.1725 | 1 | 128.6022 | 176 | 1 | 145.2571 | 132.3648 | 1 | 106.1223 | 176 | 1 | 115.422 | 97.1691 | 1 | 101.0066 | 149.5641 | 1 | 132.7424 | 84.4991 | 1 | 119.9144 | 214 | 1 | 142.8018 | 83.3506
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 14.4764 | 0 | 1 | 13.4199 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25.425 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.682 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.0042 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8.5187 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6843 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.2212 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 16.6165 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 16.6025 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 3.6191 | 0 | 1 | 3.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 3.6191 | 0 | 1 | 3.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 3.6191 | 0 | 1 | 3.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 3.6191 | 0 | 1 | 3.355 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6.3562 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.6705 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1.5011 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2.1297 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.4211 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.8053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4.1541 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4.1506 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.4412 | 1 | 0 | 52.3471 | 1 | 0 | 54.7903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0239 | 1 | 0 | 33.2096 | 1 | 0 | 40.6834 | 1 | 0 | 26.3157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3801 | 1 | 0 | 35.9625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7156 | 1 | 0 | 61.5494 | 1 | 0 | 60.5501 | 1 | 6.0001 | 38.8473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47.4412 | 1 | 0 | 52.3471 | 1 | 0 | 54.7903 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.0239 | 1 | 0 | 33.2096 | 1 | 0 | 40.6834 | 1 | 0 | 26.3157 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 41.3801 | 1 | 0 | 35.9625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 48.7156 | 1 | 0 | 61.5494 | 1 | 0 | 60.5501 | 1 | 6.0001 | 38.8473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0582 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 0 | 44.4321 | 1 | 6 | 50.4436 | 1 | 8.6769 | 42.1442 | 1 | 25.1128 | 36.5307 | 1 | 0 | 33.5697 | 1 | 0 | 19.6649 | 1 | 0 | 53.569 | 1 | 22.9822 | 0 | 1 | 0 | 35.0224 | 1 | 0 | 30.3894 | 1 | 21.8225 | 42.9742 | 1 | 0 | 52.2836 | 1 | 0 | 106.8902 | 1 | 23.8544 | 98.8499 | 1 | 0 | 108.3687 | 1 | 19.9199 | 103.424 | 1 | 6.0005 | 81.5075 | 1 | 0 | 86.0601 | 1 | 20.1609 | 0 | 1 | 0 | 29.5571 | 1 | 29.2659 | 0 | 1 | 0 | 44.2558 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9188 | 45.5752 | 1 | 0 | 116.262 | 1 | 0 | 37.1871 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6 | 37.4272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 12 | 0 | 1 | 0 | 96.262 | 1 | 0 | 116.262 | 1 | 0 | 117.1839 | 1 | 29.0738 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 28.8636 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 28.1427 | 0 | 1 | 28.0127 | 0 | 1 | 32.46 | 44.4359 | 1 | 32.5281 | 39.209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.1617 | 35.5681
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18.3027 | 1 | 0 | 16.8072 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26.8348 | 1 | 22.9822 | 0 | 1 | 0 | 17.5234 | 1 | 0 | 30.3894 | 1 | 15 | 30 | 1 | 0 | 26.0839 | 1 | 0 | 35.7849 | 1 | 11.9272 | 29.3745 | 1 | 0 | 36.2817 | 1 | 0 | 41.1823 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29.2659 | 0 | 1 | 0 | 22.1537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 38.9285 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.2123 | 1 | 0 | 38.9283 | 1 | 0 | 39.2408 | 1 | 29.0738 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.8275 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39.209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.5681
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 44.4321 | 1 | 0 | 26.5524 | 1 | 0 | 22.4032 | 1 | 0 | 18.228 | 1 | 0 | 16.7625 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.4619 | 1 | 0 | 40.1008 | 1 | 0 | 35.9505 | 1 | 9.9413 | 30.6821 | 1 | 6.0005 | 37.3301 | 1 | 0 | 42.9203 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.0874 | 1 | 0 | 38.5645 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 31.9516 | 1 | 0 | 38.5647 | 1 | 0 | 38.8664 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.4359 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 23.8912 | 1 | 8.6769 | 19.7409 | 1 | 25.1128 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.6649 | 1 | 0 | 26.7342 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.499 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6.823 | 12.974 | 1 | 0 | 26.1997 | 1 | 0 | 35.6434 | 1 | 11.9272 | 29.3745 | 1 | 0 | 36.1366 | 1 | 9.9786 | 31.5595 | 1 | 0 | 44.1774 | 1 | 0 | 43.1397 | 1 | 20.1609 | 0 | 1 | 0 | 29.5571 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 22.1021 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19.9188 | 16.4878 | 1 | 0 | 38.769 | 1 | 0 | 37.1871 | 1 | 6 | 38.7391 | 1 | 6 | 37.4272 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 32.0981 | 1 | 0 | 38.769 | 1 | 0 | 39.0767 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 28.8636 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.6352 | 1 | 28.1427 | 0 | 1 | 28.0127 | 0 | 1 | 32.46 | 0 | 1 | 32.5281 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 32.1617 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 8.9249 | 19.9924 | 1 | 9.1322 | 14.5047 | 1 | 9.1364 | 13.2639 | 1 | 9.123 | 13.6967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6968 | 1 | 0 | 14.2592 | 1 | 9.2164 | 0 | 1 | 0 | 13.9598 | 1 | 0 | 15.1182 | 1 | 6.0013 | 19.9944 | 1 | 9.2207 | 18.4206 | 1 | 9.1962 | 19.9991 | 1 | 9.3152 | 11.1042 | 1 | 9.0886 | 18.9984 | 1 | 9.1367 | 17.1257 | 1 | 9.1475 | 13.0045 | 1 | 9.2421 | 0 | 1 | 0 | 13.5149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8193 | 1 | 9.1433 | 13.6213 | 1 | 9.3322 | 0 | 1 | 0 | 14.0611 | 1 | 8.9268 | 20 | 1 | 0 | 17.6947 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9328 | 20 | 1 | 9.2784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8954 | 20 | 1 | 8.8882 | 20 | 1 | 8.7564 | 20 | 1 | 8.8354 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.0355 | 0 | 1 | 8.8345 | 20 | 1 | 8.6994 | 20 | 1 | 8.677 | 20 | 1 | 8.8221 | 20 | 1 | 8.8632 | 20 | 1 | 8.9412 | 17.7265 | 1 | 9.2394 | 0 | 1 | 9.0365 | 16.2815
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 8.9249 | 19.9924 | 1 | 9.1322 | 14.5047 | 1 | 9.1364 | 13.2639 | 1 | 9.123 | 13.6967 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.6968 | 1 | 0 | 14.2592 | 1 | 9.2164 | 0 | 1 | 0 | 13.9598 | 1 | 0 | 15.1182 | 1 | 6.0013 | 19.9944 | 1 | 9.2207 | 18.4206 | 1 | 9.1962 | 19.9991 | 1 | 9.3152 | 11.1042 | 1 | 9.0886 | 18.9984 | 1 | 9.1367 | 17.1257 | 1 | 9.1475 | 13.0045 | 1 | 9.2421 | 0 | 1 | 0 | 13.5149 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 19.8193 | 1 | 9.1433 | 13.6213 | 1 | 9.3322 | 0 | 1 | 0 | 14.0611 | 1 | 8.9268 | 20 | 1 | 0 | 17.6947 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.9328 | 20 | 1 | 9.2784 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.8954 | 20 | 1 | 8.8882 | 20 | 1 | 8.7564 | 20 | 1 | 8.8354 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 9.0355 | 0 | 1 | 8.8345 | 20 | 1 | 8.6994 | 20 | 1 | 8.677 | 20 | 1 | 8.8221 | 20 | 1 | 8.8632 | 20 | 1 | 8.9412 | 17.7265 | 1 | 9.2394 | 0 | 1 | 9.0365 | 16.2815
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.5521 | 1 | 0 | 224.4429 | 1 | 0 | 116.9928 | 1 | 0 | 132.073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123.5161 | 1 | 0 | 128.4189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 122.5521 | 1 | 0 | 224.4429 | 1 | 0 | 116.9928 | 1 | 0 | 132.073 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 123.5161 | 1 | 0 | 128.4189 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 39.4471 | 0 | 1 | 0 | 55.7904 | 1 | 34.5448 | 31.2988 | 1 | 32.1975 | 36.1587 | 1 | 0 | 47.4319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.4546 | 1 | 0 | 81.9258 | 1 | 0 | 56.1231 | 1 | 0 | 64.6825 | 1 | 0 | 58.4372 | 1 | 24.2423 | 51.6102 | 1 | 45.9734 | 0 | 1 | 46.408 | 15.0297 | 1 | 35.8894 | 39.8946 | 1 | 48.9546 | 6.0006 | 1 | 51.2238 | 0 | 1 | 50.3611 | 6.0009 | 1 | 48.4885 | 6.0018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.8975 | 12.0453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.7932 | 1 | 0 | 61.3287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.6996 | 1 | 0 | 57.5229 | 1 | 0 | 39.3362 | 1 | 0 | 79.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0143 | 0 | 1 | 40.0713 | 0 | 1 | 17.7753 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 20.7972 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15.3138 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 38.9317 | 0 | 1 | 9.7883 | 72.5653 | 1 | 54.8458 | 0 | 1 | 0 | 78.7998
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 39.4471 | 0 | 1 | 0 | 55.7904 | 1 | 34.5448 | 31.2988 | 1 | 32.1975 | 36.1587 | 1 | 0 | 47.4319 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 77.4546 | 1 | 0 | 81.9258 | 1 | 0 | 56.1231 | 1 | 0 | 64.6825 | 1 | 0 | 58.4372 | 1 | 24.2423 | 51.6102 | 1 | 45.9734 | 0 | 1 | 46.408 | 15.0297 | 1 | 35.8894 | 39.8946 | 1 | 48.9546 | 6.0006 | 1 | 51.2238 | 0 | 1 | 50.3611 | 6.0009 | 1 | 48.4885 | 6.0018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 46.8975 | 12.0453 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 85.7932 | 1 | 0 | 61.3287 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 52.6996 | 1 | 0 | 57.5229 | 1 | 0 | 39.3362 | 1 | 0 | 79.262 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 45.0143 | 0 | 1 | 40.0713 | 0 | 1 | 17.7753 | 0 | 1 | 0 | 85.89 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0004 | 0 | 1 | 20.7972 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 15.3138 | 0 | 1 | 6 | 78.8309 | 1 | 38.9317 | 0 | 1 | 9.7883 | 72.5653 | 1 | 54.8458 | 0 | 1 | 0 | 78.7998
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0357 | 1 | 6 | 11.7925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5954 | 0 | 1 | 0 | 13.3588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7416 | 1 | 0 | 7.2821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5759 | 9.6265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.8138 | 0 | 1 | 8.7648 | 0 | 1 | 8.7611 | 0 | 1 | 8.7633 | 0 | 1 | 8.7661 | 0 | 1 | 7.0435 | 0 | 1 | 8.7442 | 0 | 1 | 8.7433 | 0 | 1 | 8.7386 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0005 | 0 | 1 | 6.0001 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.0357 | 1 | 6 | 11.7925 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5954 | 0 | 1 | 0 | 13.3588 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7.0655 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.7416 | 1 | 0 | 7.2821 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8.5759 | 9.6265 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 8.8138 | 0 | 1 | 8.7648 | 0 | 1 | 8.7611 | 0 | 1 | 8.7633 | 0 | 1 | 8.7661 | 0 | 1 | 7.0435 | 0 | 1 | 8.7442 | 0 | 1 | 8.7433 | 0 | 1 | 8.7386 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6.0005 | 0 | 1 | 6.0001 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL |  |  |  |  | 189.9999 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214.0001 |  | 190 | 214 |  | 190 | 214 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 253.9999 |  | 219 | 254 |  | 218.9999 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 219 | 254 |  | 219.0001 | 254.0001 |  | 219 | 254 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 190 | 202 |  | 189.9999 | 202 |  | 166.9999 | 196 |  | 166.9999 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167 | 196 |  | 167.0001 | 196 |  | 190.0001 | 214 |  | 190 | 213.9999 |  | 190.0001 | 214 |  | 190.0001 | 214
COMENTARIOS

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
domingo, 14 de Junio del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ALIPIO ROSALES
FECHA | HORA | MW | MVar
14/06/2026 | 00:30
14/06/2026 | 01:00
14/06/2026 | 01:30
14/06/2026 | 02:00
14/06/2026 | 02:30
14/06/2026 | 03:00
14/06/2026 | 03:30
14/06/2026 | 04:00
14/06/2026 | 04:30
14/06/2026 | 05:00
14/06/2026 | 05:30
14/06/2026 | 06:00
14/06/2026 | 06:30
14/06/2026 | 07:00
14/06/2026 | 07:30
14/06/2026 | 08:00
14/06/2026 | 08:30
14/06/2026 | 09:00
14/06/2026 | 09:30
14/06/2026 | 10:00
14/06/2026 | 10:30
14/06/2026 | 11:00
14/06/2026 | 11:30
14/06/2026 | 12:00
14/06/2026 | 12:30
14/06/2026 | 13:00
14/06/2026 | 13:30
14/06/2026 | 14:00
14/06/2026 | 14:30
14/06/2026 | 15:00
14/06/2026 | 15:30
14/06/2026 | 16:00
14/06/2026 | 16:30
14/06/2026 | 17:00
14/06/2026 | 17:30
14/06/2026 | 18:00
14/06/2026 | 18:30
14/06/2026 | 19:00
14/06/2026 | 19:30
14/06/2026 | 20:00
14/06/2026 | 20:30
14/06/2026 | 21:00
14/06/2026 | 21:30
14/06/2026 | 22:00
14/06/2026 | 22:30
14/06/2026 | 23:00
14/06/2026 | 23:30
14/06/2026 | 00:00

## OBS
domingo, 14 de Junio del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.H. Carpapata, C.H. Pias, C.T. Tablazo y C.T. Tallanca.

## CONCLUSIONES
domingo, 14 de Junio del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe