## EVENTOS
sábado, 24 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 24/01/2026 23:09:00 | 25/01/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 24/01/2026 19:21:00 | 24/01/2026 19:35:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK 2 LA C.T. TUMBES POR FALLA | 8.5 | SI | 0
FALLA | ELECTROPERU | TUMBES | CENTRAL TERMOELÉCTRICA | CENTRAL | 24/01/2026 19:53:00 | 24/01/2026 20:38:00 | DESCONEXIÓN DEL GENERADOR MAK 1 LA C.T. TUMBES POR FALLA | 7 | SI | 0
FALLA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AUCAYACU - TOCACHE | LINEA DE TRANSMISION | L-1124 | 24/01/2026 22:50:00 | 25/01/2026 01:56:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1124 (AUCAYACU - TOCACHE) DE 138 KV | 14.92 | SI | 138
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 24/01/2026 11:33:00 | 24/01/2026 12:56:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI
EVENTO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | QUENCORO | TRANSFORMADOR 3D | T47-131 | 24/01/2026 21:30:00 | 24/01/2026 22:51:00 | RECHAZO MANUAL DE CARGA POR SOBRECARGA DEL TRANSFORMADOR T47-131 DE 138/34,5/10,5 kV DE LA S.E. QUENCORO |  | SI

## RESTRIC_OPE
sábado, 24 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | Mediante correo electronico del día 15.01.25, CELEPSA informó que continúan con problemas en bocatoma por lo que se encuentran indisponibles para dar el servicio de RSF.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado el 30/01/2025 la central no puede brindar RSF.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
24/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 24 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 24/01/2026 08:02 | 24/01/2026 16:41 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL- 5034 | 24/01/2026 08:45 | 24/01/2026 15:27 | Pruebas funcionales de proteccion de linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13800 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | CL-REL-5481 | 24/01/2026 08:45 | 24/01/2026 15:27 | Pruebas funcionales de proteccion de reactor de linea. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13804 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA - SAN JOSE | L-5036 | 24/01/2026 07:59 | 24/01/2026 16:29 | Indisponible por Mantenimiento Preventivo en la Linea L-5034 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 14961 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5362 | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 16:39 | Indisponible por baja presion de gas SF6 en equipo (INT-5362) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13749 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-5034 | 24/01/2026 08:00 | 24/01/2026 16:40 | Mantenimiento Preventivo de equipos en celda | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13790 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-REL-5383 | 24/01/2026 08:02 | 24/01/2026 16:29 | Pruebas electricas programadas CL-REL-5383 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13795 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5362 | 24/01/2026 14:24 | 24/01/2026 15:40 | Recarga de gas SF6 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13749 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA - OCONA | L-5034 | 24/01/2026 08:00 | 24/01/2026 16:29 | Mantenimiento Preventivo en LLTT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13743 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CELEPSA | EL PLATANAL | CAPILLUCAS | 24/01/2026 07:00 | 24/01/2026 17:00 | Batimetria del embalse de la presa Capillucas | 0 | P | E/S | N | PREV. | 15406 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 11:30 | Fuera de servicio por alta concentracion de solidos en toma Tulumayo Q: 375 m3/seg solidos 2.0 gr/lt | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | CL-2179 | 24/01/2026 07:16 | 24/01/2026 17:53 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24130 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_A_220 kV | 24/01/2026 07:22 | 24/01/2026 11:58 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. CL-2179 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24141 | T
CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION LA NI?A S.A.C. | ALIPIO ROSALES | BARRA_B_220 kV | 24/01/2026 12:11 | 24/01/2026 17:55 | LIMPIEZA DE AISLADORES Y MANTENIMIENTO ELECTROMECANICO DE EQUIPOS DE PATIO 220KV. CL-2179 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 24142 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | BARRA_22.9 kV | 24/01/2026 07:24 | 24/01/2026 18:56 | Mantenimiento correctivo de los equipos de potencia en subestacion San Gabriel 220kV y 22.9kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26708 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | IN-3074 | 24/01/2026 07:25 | 24/01/2026 18:55 | Mantenimiento correctivo de los equipos de potencia en subestacion San Gabriel 220kV y 22.9kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26725 | T
CONENHUA | SAN GABRIEL | T137-221 | 24/01/2026 07:25 | 24/01/2026 18:55 | Mantenimiento correctivo de los equipos de potencia en subestacion San Gabriel 220kV y 22.9kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 26709 | T
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHILINA - CONVERTIDOR | L-3002 | 24/01/2026 08:23 | 24/01/2026 12:11 | Verificacion de rele por actualizacion | 0 | P | F/S | N | PREV. | 10826 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTRO ORIENTE | NUEVA JAEN | TPA014 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26668 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 24/01/2026 05:00 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR:INSPECCION GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCION | G1 | 24/01/2026 07:00 | 24/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 24/01/2026 00:59 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 24/01/2026 05:29 | 24/01/2026 18:23 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ILO 2 | I2T2 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | REEMPLAZO VALVULA Y EMPAQUE TRAFO I2T2 (TG1) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13546 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REPARACION DE FALLAS MAYORES | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 24/01/2026 08:00 | 24/01/2026 09:00 | PRUEBAS DE VALVULAS COMBINADAS DE LA UNIDAD TV10 EN CC2X1. SUPEDITADAS AL DESPACHO ECONOMICO | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 13601 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | S.E. DUNAHUAMBO | 24/01/2026 08:00 | 24/01/2026 17:00 | Pruebas punto a punto de se?ales simuladas desde SE Duna Huambos hacia el SCADA remoto Centro Control Lima (existe riesgo de disparo) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 21119 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 24/01/2026 17:52 | 25/01/2026 00:00 | Parada controlada por concentracion de solidos mayores a 3 g/L. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CHILCA-REP | BESS-KALLPA | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 16:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23564 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 24/01/2026 00:02 | 25/01/2026 00:00 | Corrrectivo en el Flow Shield - Exhaust. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2099 | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 16:00 | BESS F/S por LT-2099 F/S por Mantto mayor TV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13189 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA - CHILCA | L-2097 | 24/01/2026 09:10 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y TERMOVACIO TRAFO GSU TG1 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11909 | T
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparacion de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 24/01/2026 00:01 | 24/01/2026 04:18 | INSPECCION DE RESUMEN DE AGUA SELLO EJE TURBINA 1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17965 | G
KALLPA GENERACION S.A. | SUNNY | CENTRAL | 24/01/2026 18:00 | 24/01/2026 20:00 | Instalacion de nuevos equipos de comunicaciones. La central no podra brindar potencia reactiva este periodo. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24346 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 1 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Desconexion de transformador XFR001 para pruebas de reles y para correctivo fuga de aceite. Quedaran en servicio los transformadores XFR002 y XFR003. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8461 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/01/2026 al 31/01/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G3 | 24/01/2026 22:00 | 25/01/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U3 (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | G4 | 24/01/2026 22:00 | 25/01/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Rotura en el cambio de direccion de la tuberia de alimentacion del sistema de limpieza interna de la Unidad 4. | 0.34 | R | F/S | N | CORR. | 18793 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 24/01/2026 13:29 | 24/01/2026 18:10 | M-05, alarma de temperatura elevada en main bearing. Reset. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TH-06, fuera de servicio por alarma en pitch. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 14:12 | TH-01, alarma en pitch. Reset. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TH-04 y TH-33, falla de bobina en generador. | 6.3 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ACOPLE 220 | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 18:00 | CONEXIONADO Y PRUEBAS DE RELE DE CELDA DE ACOPLAMIENTO 1 220 KV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 302 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST B 220 kV | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 18:00 | CONEXIONADO Y PRUEBAS DE RELE DE CELDA DE ACOPLAMIENTO 1 220 KV SET BARSI. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1974 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO | CL-2112 | 24/01/2026 09:00 | 24/01/2026 17:00 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 14516 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CARABAYLLO - MIRADOR 220 (TERNA 1) | L-2112 | 24/01/2026 09:00 | 24/01/2026 17:00 | LAVADO DE CADENA DE AISLADORES. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13645 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | AZANGARO | SS.EE. | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SE. AZANGARO 138 KV: RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B DESHABILITADO POR PROYECTO DE MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROTECCIONES DE LA CH. SAN GABAN II. SE MODIFICARON LOS AJUSTES Z2 DE L-1042 Y L-1011 EN LOS EXTREMOS DE AYAVIRI Y JULIACA RESPECTIVAMENTE. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1420 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHAVARRIA | SSEE | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SE. CHAVARRIA 220KV: PERMUTACION DE LAS CELDAS CL-2247 Y CL-2246 DEBIDO A CIERRE IMCOMPLETO DEL SECCIONADOR SB-2645 DE LA CL-2246. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 339 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 24/01/2026 08:39 | 24/01/2026 17:10 | BARRA FUERA DE SERVICIO POR LOS TRABAJOS DE LA CL-2097 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | CL-2097 | 24/01/2026 09:10 | 25/01/2026 00:00 | CAMBIO DE GAS SF6 EN INTERRUPTOR IN-2504 Y MANTENIMIENTO DE SILICONADO DE EQUIPOS DE CELDA. (R0127586)(R0122807) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11610 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHIMBOTE 1 | BARRA220-A | 24/01/2026 10:41 | 24/01/2026 16:55 | POA LEVANTAR PENDIENTES PROTEC 220KV, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION EN EQUIPOS DE 220 KV. (R0111973) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 356 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | JULIACA | CL-1011 | 24/01/2026 07:22 | 24/01/2026 17:16 | PRUEBAS END TO END L-1011. (R0127351) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11032 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-01 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | CL-2216 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TRAMO DISPONIBLE PARA SU ENERGIZACION DESDE SE. PARAMONGA NVA HASTA TORRE T-79. SE TIENE CUELLOS ABIERTOS DESDE PORTICO SE. CHIMBOTE 1 (T-01) HASTA T-79 POR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA L-2216. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11704 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-22123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINGO MARIA | CL-1037 | 24/01/2026 06:00 | 24/01/2026 13:55 | MP 6A MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE PROTECCION Y CONTROL DE CELDA. (R0125064) | 1 | P | F/S | S | PREV. | 10626 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | BARRA A 220 kV | 24/01/2026 07:14 | 24/01/2026 11:22 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL_T31-211. (R0127386) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 897 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | CL_AT31-211_220 | 24/01/2026 07:30 | 24/01/2026 11:00 | LEVANTAMIENTO INF. CABLEADO INT SA-2963, ACTIVIDAD CON BARRA A FUERA DE SERVICIO. (R0127386) | 0 | P | E/S | N | CORR. | 10969 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Proteccion diferencial de barras en la SE Azangaro deshabilitada por temas de seguridad (Modernizacion del Sistema de Protecciones) | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SAN GABAN | AZANGARO | CL-1011 | 24/01/2026 07:21 | 24/01/2026 17:05 | PRUEBAS END TO END LINEA L-1011 SE- AZANGARO PROYECTO MODERNIZACION DEL SISTEMA DE PROYECCION | 0 | P | F/S | N | PRUEBA | 24715 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA A_138kV | 24/01/2026 08:00 | 25/01/2026 00:00 | Acoplamiento de barras abierto, por el Proyecto de Modernizacion del Sistema de Protecciones. Cambio del tablero completo de proteccion de acople de barra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11674 | T
SAN GABAN | AZANGARO | BARRA B_138kV | 24/01/2026 08:00 | 25/01/2026 00:00 | Acoplamiento de barras abierto, por el Proyecto de Modernizacion del Sistema de Protecciones. Cambio del tablero completo de proteccion de acople de barra. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11675 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BYPASS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la valvula de control HP de la TV | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2008 | 24/01/2026 07:26 | 24/01/2026 15:16 | LINEA CTM, L-2008 (CARAPONGO-CALLAHUANCA) F/S: CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN TORRE T-45, REQUIERE L-2009 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126414) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17728 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO | CL-2702 | 24/01/2026 09:06 | 24/01/2026 15:14 | RECARGA GAS SF6 COMANTENIMIENTOAR BD6 FASE R. (R0127404) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18631 | T
TRANSMANTARO | CARAPONGO - CALLAHUANCA | L-2008 | 24/01/2026 07:30 | 24/01/2026 16:00 | CORRECCION DE ANOMALIA TERMICA EN TORRE T-45, REQUIERE L-2009 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0126414) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 18606 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 24/01/2026 08:13 | 24/01/2026 17:22 | MP 2A LAVADO DE CARCAZA DEL REACTOR. (R0123532) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13448 | T
TRANSMANTARO | CHIMBOTE 500 | R-20 | 24/01/2026 08:13 | 24/01/2026 17:22 | MP 1A LIMPIEZA DE AISLAMIENTO DE BUJE DEL REACTOR. (R0123531) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13448 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | F | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T

## INGRESO OC
sábado, 24 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 24 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
24/01/2026 | 00:30 | 197.6 | 623.3 | 213.3 |  |  | 87.3 | 237.5 | 27.3 | 0 |  | 199 | 197.4 |  | 204.8 |  | 545.5 | 0 |  |  |  |  | 161.7 | 6.9 | 5.2 | 22.4 | 6.3 | 14.7 | 138.9 |  |  |  |  | 108.9 | 222 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.5 | 0 | 41.9 | 18.2 | 18.9 | 89.6 | 160.8 | 161.4 | 174.7 | 103.7 | 36.7 | 39.6 | 2.2 | 32.1 | 161.9 |  |  | 26.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 125.3 | 129.3 | 69.4 | 109 | 116.3 | 72.1 | 35.2 | [6 empty] | 2.2 | 85.5 | 118.8 | 60.4 | 76.9 | 29.2 | 0 | 0 | 0 | 140 | 140.8 | 146.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.7 | 4.1 | 20 | 0 | 26.2 | 0 | 0.2 | 0 | 20 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.6 | 1.8 | 5.2 | 19.7 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3 | 5.7 | 0 | 3.5 | 10.9 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 20.1 | 20.2 | 20 | 5 | 8.7 | 0 | 2.7 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4.2 | 3.3 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 27.3 | 33.8 | 11.4 | 16 | 7.5 | 11 | 10.9 | 6918.7 | 24.5 | 7.454 | 11.8 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11 | 15.8 | 128.654
24/01/2026 | 01:00 | 201.7 | 629.1 | 214 |  |  | 89.8 | 241.2 | 27.1 | 0 |  | 200.6 | 196.7 |  | 204 |  | 541.7 | 0 |  |  |  |  | 166.6 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 6.3 | 14.8 | 139.3 |  |  |  |  | 110.6 | 218.7 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.5 | 0 | 41.9 | 18.3 | 18.9 | 91.7 | 148.7 | 149.1 | 169.7 | 106.1 | 36.5 | 37.6 | 2.2 | 33.1 | 135.2 |  |  | 28.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.5 | 166.4 | 163.3 | 68.9 | 0 | 71.8 | 35.4 | [6 empty] | 2.2 | 54.8 | 118.2 | 62.4 | 78.3 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 140.3 | 146.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.7 | 4.1 | 20 | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 2.7 | 5.1 | 0 | 3.5 | 11 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7.8 | 7.2 | 0 | 2 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.9 | 1.2 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9 | 20 | 0 | 26.8 | 33.7 | 11.4 | 15.8 | 6.5 | 11 | 11 | 6816.8 | 24.5 | 7.133 | 11.7 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.8 | 15.8 | 128.033
24/01/2026 | 01:30 | 197.4 | 616.3 | 211.3 |  |  | 88 | 237.8 | 27.1 | 0 |  | 202.2 | 199.8 |  | 207.1 |  | 523 | 0 |  |  |  |  | 160.9 | 6.7 | 4.9 | 22.4 | 6.3 | 14.7 | 138 |  |  |  |  | 108.7 | 140.2 |  |  |  | 6.5 | 446.6 | 81.5 | 0 | 41.7 | 18.2 | 18.9 | 88.5 | 130.9 | 131.4 | 159.3 | 93.6 | 30.5 | 31.5 | 2.2 | 32.5 | 120.9 |  |  | 26.5 |  |  | 45.7 |  |  |  | 124.8 | 168.5 | 165.4 | 201 | 0 | 72.6 | 35.7 | [6 empty] | 2.2 | 34.1 | 97.2 | 60.2 | 77 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 140.8 | 146.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.7 | 4.1 | 19.8 | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 19.9 | 9.9 | 5.2 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 2.1 | 2.4 | 0 | 3.5 | 11 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 19.9 | 20 | 20 | 5.6 | 6.4 | 0 | 0.6 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 20 | 0 | 26.6 | 33.8 | 11.7 | 16.3 | 8.5 | 10 | 5.9 | 6666.6 | 24.5 | 7.257 | 11.7 | 13.2 | 26 | 18.9 | 11 | 15.9 | 128.457
24/01/2026 | 02:00 | 201.4 | 625.8 | 208.1 |  |  | 90.3 | 241.8 | 26.7 | 0 |  | 203.5 | 200.7 |  | 205.3 |  | 540.4 | 0 |  |  |  |  | 169.8 | 7.6 | 5.1 | 22.4 | 6.3 | 14.8 | 137.8 |  |  |  |  | 110.6 | 130.9 |  |  |  | 6.4 | 447 | 80.9 | 0 | 41.9 | 18 | 18.9 | 91.8 | 134.3 | 134.7 | 158.3 | 95.8 | 31.4 | 32.3 | 2.2 | 32.5 | 125.2 |  |  | 27.8 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.2 | 100.9 | 165.8 | 199.9 | 0 | 72.8 | 35.9 | [6 empty] | 2.2 | 40.2 | 100.9 | 62.2 | 78.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 141.1 | 146.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4 | 20 | 0 | 13.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 19.9 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 2.8 | 1.6 | 0 | 3.5 | 10.8 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 20 | 20.2 | 19.6 | 5 | 8.8 | 0 | 1.9 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.8 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 19.6 | 0 | 27.1 | 34.1 | 11.3 | 16.3 | 6.2 | 10 | 6 | 6672.6 | 24.4 | 7.253 | 11.8 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.9 | 15.9 | 128.353
24/01/2026 | 02:30 | 202.4 | 631.5 | 215.3 |  |  | 90 | 241.7 | 27.2 | 0 |  | 203 | 200.4 |  | 208.4 |  | 544.1 | 0 |  |  |  |  | 167.6 | 8.1 | 5.5 | 22.4 | 6.3 | 14.7 | 139.6 |  |  |  |  | 110.8 | 159.8 |  |  |  | 6.5 | 451.3 | 81.3 | 0 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 88.7 | 137.5 | 137.4 | 160.8 | 91.3 | 32.5 | 33.5 | 2.2 | 33.2 | 117.6 |  |  | 28.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.7 | 0 | 20 | 200.8 | 0 | 73.1 | 36 | [6 empty] | 2.3 | 44.2 | 104.2 | 62.5 | 79.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 140.6 | 141.1 | 146.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4.1 | 20 | 0 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3.9 | 2.9 | 0 | 3.5 | 11 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 20 | 20.2 | 19.9 | 6.7 | 4.3 | 0 | 3.7 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 19.9 | 0 | 27 | 33.8 | 12.5 | 16.3 | 8 | 10 | 9.8 | 6487.4 | 24.4 | 7.254 | 11.8 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 11 | 15.8 | 128.254
24/01/2026 | 03:00 | 202.3 | 632.2 | 215 |  |  | 90.2 | 241.8 | 27.2 | 0 |  | 203.5 | 200.9 |  | 206.9 |  | 548.4 | 0 |  |  |  |  | 165.6 | 8.2 | 5.6 | 22.5 | 6.3 | 14.8 | 139.8 |  |  |  |  | 110.7 | 209.3 |  |  |  | 6.5 | 457.7 | 81.6 | 0 | 42 | 18.2 | 18.9 | 90.1 | 156.1 | 156.9 | 169.1 | 81.4 | 38.2 | 38.5 | 2.2 | 32.8 | 128 |  |  | 7.3 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.7 | 0 | 0 | 199.3 | 0 | 72.8 | 35.9 | [6 empty] | 2.4 | 61.5 | 124.4 | 62.5 | 79.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 141.1 | 141.5 | 146.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.6 | 4.1 | 20 | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 1.9 | 0.5 | 0 | 3.5 | 9.8 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20 | 20.2 | 20 | 6.2 | 3.1 | 0 | 0.8 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.9 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 20 | 0 | 26.9 | 33.8 | 12.7 | 16.3 | 7.4 | 10 | 11 | 6584.4 | 24.4 | 7.246 | 11.8 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 11 | 15.9 | 128.346
24/01/2026 | 03:30 | 202.9 | 629.9 | 214.8 |  |  | 90.4 | 241.7 | 26.8 | 0 |  | 202.6 | 199.6 |  | 207.1 |  | 551.4 | 0 |  |  |  |  | 164.2 | 7.5 | 5.4 | 22.4 | 6.3 | 14.8 | 139.8 |  |  |  |  | 110.8 | 203.2 |  |  |  | 6.5 | 456.5 | 81.6 | 0 | 42 | 18.2 | 18.9 | 86.6 | 152.2 | 152.5 | 167.6 | 70.8 | 36.9 | 42.2 | 2.2 | 32.1 | 124.9 |  |  | 7.1 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.3 | 0 | 0 | 199.6 | 0 | 73 | 36 | [6 empty] | 2.3 | 51.5 | 119.9 | 62.3 | 78.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141 | 141.7 | 147.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4 | 20 | 0 | 8.9 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 2.5 | 0.5 | 0 | 3.5 | 6.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.6 | 19.9 | 20.2 | 20 | 6.5 | 1.7 | 0 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 0 | 27 | 34.1 | 10.7 | 16.3 | 8.4 | 10 | 11.3 | 6530.9 | 24.4 | 7.253 | 11.8 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 11 | 15.9 | 128.253
24/01/2026 | 04:00 | 200.4 | 633 | 214.4 |  |  | 90 | 241.9 | 1.7 | 0 |  | 204 | 201.8 |  | 206.4 |  | 546.6 | 0 |  |  |  |  | 164.9 | 7.4 | 5.6 | 22.5 | 6.3 | 14.8 | 140 |  |  |  |  | 110.7 | 180.4 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.5 | 0 | 41.9 | 18.2 | 18.9 | 94 | 154.9 | 155 | 167.8 | 71.3 | 37 | 43.3 | 2.2 | 32.3 | 125.8 |  |  | 10.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 73.4 | 36.1 | [6 empty] | 2.4 | 53.4 | 121.6 | 66 | 76.4 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 142.2 | 147.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4.1 | 20 | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 4.2 | 1.1 | 0 | 3.5 | 6.7 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6 | 4.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 20 | 0 | 27.4 | 34.1 | 10.3 | 16.3 | 7.3 | 10 | 11.5 | 6524.2 | 24.4 | 7.244 | 11.8 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 11 | 15.9 | 128.144
24/01/2026 | 04:30 | 204.8 | 637.9 | 214.4 |  |  | 91.1 | 244.4 | 0 | 0 |  | 203.5 | 201.6 |  | 207.2 |  | 555.9 | 10.3 |  |  |  |  | 173 | 7.9 | 5.8 | 11.6 | 6.3 | 14.8 | 140.3 |  |  |  |  | 110.7 | 177.7 |  |  |  | 6.5 | 454 | 81.4 | 0 | 38.8 | 18.2 | 18.9 | 91.4 | 156.3 | 156.1 | 165.3 | 83.8 | 36.8 | 40.1 | 2.2 | 33.8 | 125.7 |  |  | 16 |  |  | 45.5 |  |  |  | 128.4 | 0 | 0 | 200.2 | 0 | 72.9 | 35.9 | [6 empty] | 2.3 | 51.9 | 118.8 | 66.7 | 72 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 142.2 | 147.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4.1 | 20 | 0 | 20.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 8.8 | 4.3 | 0 | 3.5 | 7.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20 | 20.2 | 20 | 8 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 0 | 27.3 | 33.8 | 12.2 | 16.3 | 8.7 | 10 | 16 | 6569 | 24.4 | 7.239 | 11.8 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.9 | 15.9 | 127.839
24/01/2026 | 05:00 | 203.7 | 632.7 | 155.1 |  |  | 90 | 242.5 | 0 | 0 |  | 203.2 | 202.4 |  | 208.9 |  | 545 | 10.3 |  |  |  |  | 168.8 | 7.4 | 5.7 | 0 | 6.3 | 14.8 | 139.5 |  |  |  |  | 110.8 | 205.8 |  |  |  | 6.5 | 454.1 | 81.5 | 0 | 41.1 | 18.2 | 18.9 | 90.3 | 153.1 | 153.6 | 169.6 | 91.6 | 36 | 39.6 | 2.2 | 33.1 | 124.2 |  |  | 15.5 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 200.1 | 0 | 73.2 | 35.8 | [6 empty] | 2.3 | 49.2 | 116.9 | 66 | 72.9 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 142.6 | 147.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4.1 | 20 | 0 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.1 | 3 | 0 | 3.5 | 8 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20 | 20.2 | 20 | 7.1 | 8.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 0 | 27.1 | 33.8 | 12.7 | 16.3 | 8.7 | 10 | 18.3 | 6497.4 | 24.4 | 7.236 | 11.8 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.8 | 15.9 | 127.736
24/01/2026 | 05:30 | 201.9 | 633.5 | 148.1 |  |  | 89.8 | 244.2 | 0 | 0 |  | 203.5 | 202.3 |  | 209.5 |  | 567.4 | 10.1 |  |  |  |  | 170.8 | 7.3 | 5.6 | 0 | 6.3 | 14.8 | 139.8 |  |  |  |  | 110.7 | 222 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.4 | 0 | 41.1 | 18.3 | 18.9 | 89.8 | 159.9 | 160.4 | 169.4 | 91.4 | 37.8 | 44.9 | 2.2 | 33.2 | 127.9 |  |  | 15.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 128 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 73.1 | 35.9 | [6 empty] | 2.2 | 131.4 | 124.9 | 66.1 | 75.9 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 142.2 | 142.7 | 147.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4 | 20 | 0 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0.1 | 0 | 3.6 | 1.1 | 0.6 | 3.5 | 8.8 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.9 | 7.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 20 | 0 | 27.6 | 33.9 | 11 | 16.3 | 8.9 | 10 | 18 | 6648.7 | 24.4 | 7.231 | 11.7 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.8 | 15.8 | 127.531
24/01/2026 | 06:00 | 203 | 632.7 | 147.8 |  |  | 90 | 242.4 | 0 | 0 |  | 203.6 | 202.9 |  | 208.3 |  | 546.7 | 10.3 |  |  |  |  | 165.1 | 7.2 | 5.5 | 0 | 6.3 | 14.8 | 139.8 |  |  |  |  | 110.8 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 453.8 | 81.6 | 0 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 90.3 | 151.9 | 152.8 | 167.5 | 91.5 | 35.2 | 44.5 | 2.2 | 32.6 | 122.3 |  |  | 15.6 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 200.7 | 0 | 73.8 | 36.2 | [6 empty] | 2.4 | 93.1 | 114.3 | 66 | 77.7 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 141.7 | 142.5 | 147 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4 | 20 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 4 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0.7 | 0.6 | 8.6 | 2.3 | 1.6 | 3.5 | 8.9 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.6 | 11.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 8.1 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 6.4 | 0 | 6.5 | 0.3 | 0 | 0 | 5 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 1.5 | 27.5 | 34.2 | 12 | 16.3 | 7.8 | 10 | 19.5 | 6589.5 | 24.4 | 7.235 | 10.4 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.7 | 15.9 | 126.235
24/01/2026 | 06:30 | 203.2 | 631.3 | 147.7 |  |  | 90 | 241.6 | 0 | 0 |  | 203.8 | 203.5 |  | 150 |  | 546.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 5.3 | 0 | 6.7 | 14.8 | 139.6 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 453.3 | 81.3 | 0 | 39.9 | 18.2 | 18.9 | 95.1 | 150.5 | 150.4 | 166.6 | 91.5 | 34.6 | 35.3 | 2.2 | 32.5 | 121.3 |  |  | 15.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.5 | 0 | 0 | 202.5 | 0 | 73.3 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 83.4 | 111.1 | 66 | 77.8 | 30 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 142.6 | 147.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4 | 20 | 0 | 24.5 | 3 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 4.9 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 1.9 | 2.1 | 11.1 | 3.6 | 1.8 | 3.5 | 8.7 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 2 | 12.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 20.9 | 8.1 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 6.7 | 0.3 | 13.5 | 0.3 | 0 | 0 | 11.8 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.2 | 9 | 20 | 1.5 | 27.1 | 34.2 | 11.6 | 16.3 | 8.6 | 10 | 21.6 | 6530.4 | 24.5 | 5.223 | 9.6 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.8 | 15.9 | 123.623
24/01/2026 | 07:00 | 202.3 | 633.1 | 148.1 |  |  | 90 | 241.8 | 0 | 0 |  | 204.6 | 203.6 |  | 85.4 |  | 549.7 | 10.3 |  |  |  |  | 167.7 | 7.7 | 5.3 | 0 | 6.7 | 14.8 | 139.6 |  |  |  |  | 110.7 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.5 | 0 | 42 | 18.2 | 18.9 | 94.5 | 156.2 | 156.5 | 170.7 | 92.6 | 37.3 | 35.5 | 2.2 | 33 | 135.6 |  |  | 15.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.8 | 0 | 0 | 200.8 | 0 | 73.4 | 36 | [6 empty] | 2.3 | 103.2 | 132.3 | 66.1 | 77.7 | 30.3 | 0 | 0 | 0 | 141.5 | 142.2 | 146.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4.1 | 20 | 0.1 | 14.3 | 5.6 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 9.8 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 4.2 | 4.8 | 7.8 | 2.5 | 2.6 | 3.5 | 8.7 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.5 | 15.7 | 13.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 21 | 8.1 | 7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 15.9 | 1.3 | 22.5 | 0.3 | 0 | 0 | 16.6 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 9.1 | 20 | 1.7 | 27.1 | 34.3 | 11.4 | 16.3 | 8.2 | 10 | 21.6 | 6589.9 | 24.5 | 6.487 | 9.5 | 13.2 | 25.4 | 18.9 | 10.6 | 15.9 | 124.487
24/01/2026 | 07:30 | 201.8 | 638.5 | 148.6 |  |  | 93.1 | 246.4 | 0 | 0 |  | 203 | 200.9 |  | 83.8 |  | 552.5 | 10.6 |  |  |  |  | 171 | 8.1 | 5.5 | 0 | 6.7 | 14.8 | 140.4 |  |  |  |  | 110.6 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.5 | 0 | 42 | 18.3 | 18.9 | 92 | 157.2 | 157.4 | 169 | 107.9 | 39.6 | 36.4 | 2.2 | 33.5 | 137.8 |  |  | 16.3 |  |  | 45 |  |  |  | 128.9 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 72.6 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 102.4 | 134.5 | 63.1 | 78.5 | 30.5 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 140.7 | 146.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.7 | 4.1 | 20 | 0.2 | 13.7 | 7.7 | 0 | 0 | 20.1 | 10 | 5.4 | 25.3 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 7.8 | 8.7 | 4.4 | 1.3 | 4.2 | 3.5 | 8.7 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 17.1 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 37.4 | 3.4 | 106.9 | 0.3 | 0 | 0 | 82.2 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 1.1 | 9.1 | 20 | 1.6 | 27.1 | 34.4 | 11.1 | 16.3 | 6.6 | 10.3 | 23.5 | 6876.9 | 24.5 | 7.148 | 10.1 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.6 | 15.9 | 125.848
24/01/2026 | 08:00 | 201.7 | 632.6 | 147.8 |  |  | 90 | 241.3 | 0 | 0 |  | 201.8 | 198.7 |  | 190.1 |  | 544.8 | 10.2 |  |  |  |  | 169.7 | 7.5 | 5.3 | 10.1 | 6.7 | 14.9 | 139.5 |  |  |  |  | 110.7 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 452.7 | 81.6 | 0 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 91.2 | 137.9 | 137.7 | 162.5 | 107.2 | 33.3 | 35.5 | 2.2 | 33.6 | 128.5 |  |  | 50.5 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.3 | 46.9 | 83.7 | 199.4 | 0 | 72.2 | 35.5 | [6 empty] | 2.2 | 69.4 | 131.5 | 62 | 77.8 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 139.9 | 140.6 | 146.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.7 | 4 | 19.6 | 0.1 | 20.6 | 10.4 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 50.7 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 11.4 | 13.3 | 1.3 | 0 | 5.1 | 3.5 | 9 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 10.7 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 10.8 | 26.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 57.1 | 4.4 | 57.7 | 0.3 | 0 | 0 | 46 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2.3 | 9.1 | 20 | 4.7 | 27.5 | 34.6 | 11.7 | 16.3 | 7.6 | 11 | 22.8 | 6990.9 | 24.4 | 7.153 | 11.7 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.5 | 15.8 | 127.153
24/01/2026 | 08:30 | 201.2 | 621.9 | 146.3 |  |  | 89.2 | 238.4 | 0 | 0 |  | 201.8 | 200.1 |  | 204.5 |  | 523.4 | 9.9 |  |  |  |  | 166 | 8.6 | 5.9 | 22.2 | 6.8 | 13.5 | 136.2 |  |  |  |  | 109.9 | 213.8 |  |  |  | 6.4 | 451.9 | 80 | 0 | 42 | 18 | 18.9 | 84.6 | 179.2 | 179.5 | 183.3 | 104.8 | 30.6 | 35.3 | 2.2 | 32.4 | 123.8 |  |  | 37.4 |  |  | 44.8 |  |  |  | 126.4 | 61.4 | 61.9 | 197.8 | 0 | 71.5 | 35.1 | [6 empty] | 2.3 | 82.6 | 99 | 61.1 | 80.4 | 29.7 | 0 | 0 | 0 | 140.2 | 140.9 | 146.8 | 0 | 0 |  |  |  | 43.9 |  | 6.8 | 4.2 | 20 | 0.3 | 27.6 | 37.6 | 0.4 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.1 | 71.4 | 1.5 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 19.8 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 14 | 16.2 | 1.7 | 0 | 11.2 | 3.5 | 11.4 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 10.6 | 20.2 | 20 | 19.5 | 0.2 | 7.3 | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.9 | 21 | 8.1 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 95.4 | 6.1 | 151.8 | 0.3 | 0 | 0 | 112.1 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 4 | 9.1 | 19.5 | 4.7 | 27.6 | 35 | 11.5 | 16.3 | 9.1 | 11 | 22.2 | 7297.1 | 24.4 | 7.247 | 12 | 13.2 | 25.2 | 18.9 | 10.6 | 15.9 | 127.447
24/01/2026 | 09:00 | 204 | 637.6 | 149.1 |  |  | 89.8 | 243.5 | 0 | 0 |  | 198.1 | 196.5 |  | 98.3 |  | 549.2 | 10.3 |  |  |  |  | 163.7 | 8.1 | 5.9 | 16.1 | 6.4 | 14.5 | 140.2 |  |  |  |  | 110.9 | 222.4 |  |  |  | 6.5 | 457.4 | 81.3 | 0 | 42.2 | 18.5 | 18.9 | 88.1 | 179.6 | 180.5 | 185 | 106.7 | 38 | 35.9 | 2.2 | 33 | 154.3 |  |  | 37 |  |  | 44.1 |  |  |  | 128 | 61.6 | 61.5 | 196 | 0 | 71.1 | 34.7 | [6 empty] | 2.3 | 143.7 | 124.3 | 62.6 | 78.9 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 140.9 | 147.1 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.8 | 4.3 | 20 | 0.3 | 28.1 | 29.2 | 2 | 0.1 | 20.3 | 10 | 5.5 | 74.2 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 15.2 | 19 | 1.5 | 0 | 18.1 | 2.4 | 12.8 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 10.3 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 3.8 | 7.3 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 21 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.1 | 96 | 8.8 | 117.8 | 0.3 | 0 | 0 | 82.7 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 6 | 9 | 19.8 | 4.7 | 27.3 | 34.8 | 11.5 | 16.3 | 9.3 | 11 | 21.2 | 7410.5 | 24.4 | 7.209 | 12 | 13.2 | 25.1 | 18.9 | 10.2 | 15.8 | 126.809
24/01/2026 | 09:30 | 198.3 | 621.5 | 144 |  |  | 88 | 240.6 | 0 | 0 |  | 198 | 196.3 |  | 204.1 |  | 545 | 9.9 |  |  |  |  | 167.1 | 7.1 | 5.2 | 21.7 | 6.1 | 14.8 | 123.5 |  |  |  |  | 109.7 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 452.2 | 81.8 | 0 | 42 | 18.2 | 18.9 | 90.9 | 143.5 | 144.6 | 169.9 | 104.8 | 34.7 | 45.6 | 2.2 | 33.6 | 147.5 |  |  | 80.2 |  |  | 43.8 |  |  |  | 126.7 | 90.1 | 123.2 | 194.9 | 0 | 71.3 | 34.7 | [6 empty] | 2.2 | 148.6 | 116.1 | 60.6 | 77.7 | 29.5 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 140.8 | 146.1 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.8 | 4.2 | 20 | 0.4 | 33.6 | 37.6 | 5 | 0.1 | 20.1 | 10 | 5.6 | 108.4 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.5 | 18.6 | 0.6 | 0 | 11.9 | 2.7 | 15.6 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 10.2 | 20 | 20.1 | 20.1 | 5.9 | 10.5 | 18.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.6 | 21 | 8.1 | 6.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 144.2 | 10.4 | 109.5 | 0.3 | 0 | 0 | 79.2 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 6.2 | 9 | 20.1 | 4.6 | 27 | 34.4 | 12 | 16.3 | 7.9 | 11 | 23.2 | 7590.8 | 24.4 | 7.131 | 11.3 | 13.2 | 24.9 | 18.9 | 10.3 | 15.9 | 126.031
24/01/2026 | 10:00 | 202.1 | 631.4 | 145.4 |  |  | 90 | 241.4 | 0 | 0 |  | 198.2 | 195.4 |  | 200.2 |  | 540.4 | 10.2 |  |  |  |  | 167.7 | 7.4 | 5.3 | 21 | 6.4 | 14.9 | 125 |  |  |  |  | 110.7 | 221.2 |  |  |  | 6.5 | 449.2 | 81.5 | 0 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 91.4 | 133.5 | 133.8 | 161.4 | 105.8 | 31.9 | 46 | 2.2 | 33.2 | 141.6 |  |  | 42.3 |  |  | 43.8 |  |  |  | 127.6 | 162.4 | 159.9 | 195.9 | 0 | 71.4 | 34.9 | [6 empty] | 2.2 | 63 | 102.6 | 62 | 78.3 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 140.4 | 140.3 | 146.1 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.8 | 4.3 | 20 | 0.7 | 59.9 | 41.1 | 8.4 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 168.7 | 1.5 | 1.8 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 15.4 | 18.7 | 1.8 | 2.5 | 11.8 | 3.5 | 17.2 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 9.9 | 20 | 20.2 | 20 | 4.8 | 18 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.5 | 21 | 8.1 | 3.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 231.6 | 15.6 | 123.9 | 0.3 | 0 | 0 | 94 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 10.6 | 9.1 | 20 | 4.7 | 26.4 | 33.7 | 12.5 | 16.3 | 7.3 | 11.1 | 22.4 | 7779 | 24.4 | 7.157 | 11.8 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 10.2 | 15.8 | 126.257
24/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 629.5 | 145 |  |  | 90 | 240.9 | 0 | 0 |  | 198.3 | 194.9 |  | 200.2 |  | 550.9 | 10.2 |  |  |  |  | 162.7 | 8 | 5.5 | 20.9 | 6.4 | 14.8 | 143 |  |  |  |  | 110.6 | 222 |  |  |  | 6.5 | 457.6 | 81.3 | 0 | 42.1 | 18.3 | 18.9 | 88.3 | 163 | 163.1 | 171.6 | 105.8 | 39.2 | 45.6 | 2.2 | 32.2 | 151.9 |  |  | 41.8 |  |  | 43.5 |  |  |  | 126.8 | 163.2 | 65.2 | 196.3 | 0 | 71.7 | 34.6 | [6 empty] | 2.2 | 139.4 | 124.4 | 61.5 | 78 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 139.3 | 140.1 | 146.7 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.8 | 4.3 | 20 | 0.8 | 70.8 | 56.1 | 9.1 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 161.6 | 1.3 | 1.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 14.5 | 17.9 | 9.1 | 16.7 | 18.7 | 3.5 | 14.3 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 9.7 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 3.5 | 20.2 | 24.4 | 0.2 | 0 | 0 | 0.1 | 22.9 | 21 | 8.1 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 146.7 | 16.1 | 132.9 | 0.3 | 0 | 0 | 94.8 | 3.9 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 16.1 | 9.1 | 20 | 5.7 | 26.9 | 34.4 | 12.7 | 16.3 | 8.9 | 11 | 21.5 | 7873.3 | 24.4 | 7.171 | 12.1 | 13.2 | 24.7 | 18.9 | 10 | 16 | 126.471
24/01/2026 | 11:00 | 202.4 | 632 | 145.4 |  |  | 90.2 | 242 | 0 | 0 |  | 198.6 | 196 |  | 200.8 |  | 546.1 | 10.3 |  |  |  |  | 165.7 | 7.6 | 5.6 | 20.9 | 6.3 | 15 | 142.9 |  |  |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.4 | 0 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 89.6 | 150.1 | 150.6 | 169.6 | 105.9 | 36.6 | 46.1 | 2.2 | 32.8 | 149.8 |  |  | 42.6 |  |  | 43.3 |  |  |  | 127.6 | 163.4 | 91.3 | 196.7 | 0 | 71.7 | 34.8 | [6 empty] | 2.3 | 102.9 | 119.4 | 62.2 | 78.5 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 139.6 | 139.9 | 146.2 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.7 | 4.3 | 20 | 0.7 | 82.4 | 80.9 | 8.1 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.5 | 173.2 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 14.2 | 17.7 | 12.6 | 24 | 18.4 | 3.5 | 14.4 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 19.1 | 20.2 | 20 | 2.9 | 26.6 | 19.2 | 0.4 | 0 | 0 | 0.1 | 20.1 | 21 | 4.5 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 202.9 | 18.1 | 142 | 0.3 | 0 | 0 | 101.7 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 16.9 | 9 | 20 | 6.9 | 26.7 | 34.1 | 12.3 | 16.3 | 9.2 | 11 | 20.5 | 7959.7 | 24.4 | 7.177 | 12.1 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 9.9 | 16 | 126.477
24/01/2026 | 11:30 | 199.3 | 629.5 | 144.6 |  |  | 88.7 | 240.3 | 0 | 0 |  | 197.3 | 195.2 |  | 200.1 |  | 548.3 | 10.1 |  |  |  |  | 165.2 | 7.4 | 5.4 | 20.8 | 6.4 | 15 | 142.8 |  |  |  |  | 109.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 455.7 | 81.5 | 0 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 91.8 | 149.1 | 149.1 | 165.2 | 105.8 | 35.7 | 45.6 | 2.2 | 32.9 | 147.5 |  |  | 41.4 |  |  | 44.6 |  |  |  | 127.1 | 163.1 | 99.1 | 195.3 | 0 | 70.7 | 34.6 | [6 empty] | 2.2 | 98.8 | 115.9 | 61.2 | 77.9 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 139.5 | 146.4 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.6 | 4.2 | 20 | 1.3 | 84.5 | 78.5 | 8.6 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 230.2 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 14.2 | 16.6 | 18.8 | 39.6 | 19.9 | 3.5 | 14.4 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 10 | 19 | 20.2 | 20 | 3.7 | 32.5 | 14.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0.1 | 18 | 20.9 | 3.6 | 6.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 248 | 14.1 | 112 | 0.3 | 0 | 0 | 89.4 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 14.9 | 9.1 | 20 | 7.2 | 26.9 | 34.3 | 11.5 | 16.3 | 8.3 | 11 | 20.3 | 8006.8 | 24.4 | 7.178 | 12 | 13.2 | 24.8 | 18.9 | 9.8 | 15.9 | 126.178
24/01/2026 | 12:00 | 201 | 622.4 | 143.7 |  |  | 90.3 | 238.6 | 0 | 0 |  | 196.5 | 195.3 |  | 199.3 |  | 531.4 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 7.1 | 5.2 | 20.9 | 6.4 | 14.9 | 142 |  |  |  |  | 109.9 | 220.5 |  |  |  | 6.5 | 448 | 81.5 | 151.1 | 42 | 18.2 | 18.9 | 86.9 | 133.6 | 133.4 | 159.2 | 105.4 | 32.2 | 45.3 | 2.2 | 32.3 | 137.9 |  |  | 41.1 |  |  | 43.9 |  |  |  | 126.5 | 164.1 | 99.5 | 196.4 | 0 | 71 | 34.7 | [6 empty] | 2.4 | 57.1 | 100.9 | 61.2 | 77.8 | 29.6 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 137.1 | 145.2 | 0 | 0 |  |  |  | 125.7 |  | 6.6 | 4.2 | 20 | 1.3 | 81.5 | 80.9 | 6.8 | 0.1 | 20 | 9.9 | 5.5 | 209.3 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 19.8 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 15.3 | 19 | 19 | 40.5 | 19.7 | 3.5 | 14.4 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 9.8 | 19.1 | 20 | 19.9 | 7.5 | 30.3 | 18.9 | 0.3 | 0 | 0 | 0.3 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 234.3 | 17.5 | 56.6 | 0.3 | 0.7 | 20.6 | 45.7 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 7.5 | 9 | 20 | 8 | 26.9 | 34.3 | 11 | 16.3 | 8 | 11 | 20 | 7888.4 | 24.4 | 7.184 | 11.4 | 13.2 | 24.5 | 18.9 | 9.8 | 15.9 | 125.284
24/01/2026 | 12:30 | 201.2 | 636.3 | 146.7 |  |  | 89.8 | 244.7 | 0 | 0 |  | 197.5 | 196 |  | 199.2 |  | 548.2 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 7.9 | 5.5 | 20.6 | 6.4 | 14.8 | 143.2 |  |  |  |  | 110.8 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 455.8 | 81.5 | 151.6 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 90.7 | 147.1 | 147.8 | 161.9 | 106.5 | 28.5 | 36.5 | 2.2 | 33.1 | 155.6 |  |  | 42.7 |  |  | 44.2 |  |  |  | 128 | 148.7 | 62.3 | 195 | 0 | 71.3 | 34.6 | [6 empty] | 2.3 | 103.1 | 119.1 | 62.3 | 78.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 138.6 | 146.1 | 0 | 0 |  |  |  | 64.3 |  | 6.6 | 4.2 | 20 | 1.3 | 81.1 | 80.9 | 6.7 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 131.3 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 15.7 | 19.4 | 19 | 39.3 | 19.7 | 3.5 | 14.4 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 8.2 | 32.7 | 12.7 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 20.9 | 3.5 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.5 | 245.5 | 11.5 | 75.4 | 0.3 | 37.6 | 61.3 | 68.8 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 12.9 | 9.1 | 20 | 8.3 | 26.8 | 34.2 | 11 | 16.3 | 8.9 | 11 | 8 | 7989.8 | 24.4 | 4.037 | 10.9 | 13.2 | 24.5 | 18.9 | 9.8 | 15.9 | 121.637
24/01/2026 | 13:00 | 202.6 | 632.5 | 146 |  |  | 90 | 241.2 | 0 | 0 |  | 196 | 194.2 |  | 197 |  | 542.5 | 10.2 |  |  |  |  | 166.2 | 7.8 | 5.4 | 20.6 | 6.4 | 14.8 | 143.2 |  |  |  |  | 110.9 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 452.2 | 81.5 | 151.5 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 89.8 | 143.1 | 143.1 | 166.3 | 106.3 | 27.1 | 35 | 4 | 33.1 | 152.3 |  |  | 42.6 |  |  | 44 |  |  |  | 127.6 | 63 | 62.8 | 195.3 | 0 | 71.2 | 34.2 | [6 empty] | 2.4 | 85.9 | 112.4 | 62.3 | 78.4 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 138.5 | 138.7 | 145.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.6 | 4.2 | 20 | 1.3 | 80.2 | 81 | 7.5 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 222.3 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 15.7 | 19.3 | 17.9 | 49 | 19.7 | 3.5 | 14 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 9.8 | 20.3 | 20.2 | 20 | 10.3 | 34 | 9.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0.3 | 17 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.3 | 253.4 | 18.7 | 48.1 | 0.3 | 50.6 | 46.1 | 54 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 12.1 | 9 | 20 | 8.2 | 27 | 34.4 | 11 | 16.3 | 8.4 | 11 | 8 | 7857.4 | 24.4 | 2.971 | 10.7 | 13.2 | 24.4 | 18.9 | 9.8 | 16 | 120.371
24/01/2026 | 13:30 | 197.2 | 629 | 145.3 |  |  | 84.2 | 238.1 | 0 | 0 |  | 197.4 | 195.5 |  | 198.9 |  | 546.8 | 9.7 |  |  |  |  | 167.4 | 6.9 | 4.8 | 20.7 | 6.4 | 14.8 | 142.4 |  |  |  |  | 109.1 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 451.8 | 81.5 | 143.6 | 42.2 | 18.3 | 18.9 | 88.3 | 136.8 | 138 | 165.1 | 105.5 | 26.4 | 35.3 | 4.1 | 32.5 | 151.2 |  |  | 39.9 |  |  | 44.2 |  |  |  | 125.3 | 63.1 | 62.9 | 195.3 | 0 | 71.4 | 34.4 | [6 empty] | 2.3 | 82.8 | 107.3 | 64.3 | 77 | 29.1 | 0 | 0 | 0 | 140.3 | 140.2 | 146.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.7 | 4.1 | 19.8 | 1.2 | 78.1 | 81 | 6.4 | 0.3 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 222 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 15.6 | 19.2 | 17.7 | 35.8 | 0 | 3.5 | 14.2 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.1 | 20 | 10.4 | 30.9 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 253.4 | 18 | 45.6 | 0.3 | 59.3 | 52 | 40.7 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 12 | 9.1 | 20 | 8 | 26.8 | 34.1 | 12.2 | 16.3 | 8.3 | 11 | 7.4 | 7769.1 | 24.4 | 2.828 | 11.4 | 13.2 | 24.3 | 19 | 9.9 | 15.8 | 120.828
24/01/2026 | 14:00 | 202.5 | 631.2 | 145.4 |  |  | 90.1 | 241.6 | 0 | 0 |  | 196.2 | 194.2 |  | 197.4 |  | 280.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 5.1 | 21 | 6.4 | 14.8 | 143.4 |  |  |  |  | 110.7 | 221.4 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 81.6 | 151.5 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 92.6 | 158.4 | 158.3 | 169.6 | 106.5 | 30.6 | 39.3 | 4 | 34 | 156.6 |  |  | 86.6 |  |  | 44.2 |  |  |  | 127.3 | 123.1 | 125.5 | 194.5 | 0 | 70.4 | 34.4 | [6 empty] | 2.3 | 115.2 | 132.3 | 66 | 78.2 | 30.1 | 0 | 0 | 0 | 138.6 | 138.5 | 145.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.5 | 4 | 19.8 | 1.2 | 71.4 | 80.8 | 5.3 | 0.3 | 20.1 | 10 | 5.6 | 218 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 15.4 | 19.1 | 13.6 | 30.7 | 0 | 3.5 | 15.8 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 9.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10.4 | 30.1 | 29.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 20.9 | 8.1 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 252.9 | 16.8 | 28.6 | 0.3 | 54.6 | 73.7 | 22.5 | 4.1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 17.1 | 9.1 | 20 | 8.1 | 27.1 | 34.3 | 11.7 | 16.3 | 4.9 | 11 | 7.8 | 7802.5 | 24.4 | 2.828 | 11.5 | 13.2 | 24.3 | 19 | 10 | 15.8 | 121.028
24/01/2026 | 14:30 | 199.7 | 629.9 | 145 |  |  | 90.6 | 240 | 0 | 0 |  | 196.3 | 194 |  | 196.2 |  | 274.8 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.2 | 5 | 21 | 6.4 | 14.8 | 143.1 |  |  |  |  | 110.7 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 451 | 81.5 | 130.7 | 42.1 | 18.3 | 18.9 | 91.2 | 144.6 | 145.1 | 166.8 | 106.8 | 21.3 | 35.5 | 4 | 33.6 | 150.4 |  |  | 31.3 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.3 | 162.3 | 159.5 | 201.5 | 0 | 70.1 | 34.2 | [6 empty] | 2.3 | 91.1 | 132.2 | 66 | 78.3 | 30 | 0 | 0 | 0 | 138.9 | 139 | 145.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.6 | 4.2 | 19.9 | 1.1 | 70.1 | 80.3 | 2.7 | 0.2 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 213.2 | 2.2 | 1.8 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 15.2 | 18.9 | 12.1 | 31.7 | 0 | 3.5 | 16.3 | 3 |  | 0.4 | 19.8 | 9.9 | 20.3 | 20.2 | 20 | 9.8 | 29.1 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9 | 20.9 | 6.4 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 253.1 | 15.6 | 26.2 | 0.3 | 47.5 | 73.5 | 22.4 | 4.2 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 14 | 9.1 | 20 | 8.1 | 26.8 | 34.1 | 11.7 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 8 | 7688.3 | 24.4 | 2.83 | 12.1 | 13.2 | 24.5 | 19 | 9.8 | 15.9 | 121.73
24/01/2026 | 15:00 | 203 | 630.1 | 144.8 |  |  | 90.2 | 242.6 | 0 | 0 |  | 196.2 | 193.6 |  | 197.5 |  | 275.7 | 10.2 |  |  |  |  | 166.8 | 7.2 | 5 | 21 | 6.4 | 14.8 | 143.1 |  |  |  |  | 110.7 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 457.3 | 81.2 | 142.7 | 34.5 | 18.4 | 18.9 | 92.2 | 159.9 | 160 | 172.2 | 105.8 | 25.5 | 39.5 | 4 | 33 | 156 |  |  | 30.9 |  |  | 44.1 |  |  |  | 127.5 | 163.4 | 160.9 | 195 | 0 | 70.6 | 34.4 | [6 empty] | 2.4 | 123.4 | 124.1 | 65.9 | 76 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.3 | 137.6 | 145.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.6 | 4.2 | 19.9 | 0.9 | 77.6 | 78.9 | 0 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 207.7 | 2.2 | 1.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 12.4 | 11.1 | 11.8 | 28 | 0 | 3.5 | 11.5 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20 | 20.2 | 20 | 11.1 | 29.2 | 16.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20.9 | 5.8 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.9 | 253.4 | 13.7 | 37.7 | 0.3 | 41.4 | 50 | 35 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 13.7 | 9.1 | 20 | 7.8 | 26.8 | 34.1 | 11.6 | 16.3 | 7.4 | 11.1 | 8 | 7729.3 | 24.4 | 2.831 | 12.1 | 13.2 | 24.6 | 19 | 9.8 | 15.8 | 121.731
24/01/2026 | 15:30 | 201.5 | 628.8 | 144.7 |  |  | 89.5 | 239.1 | 0 | 0 |  | 194.6 | 193.8 |  | 199.6 |  | 271.6 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7 | 5.2 | 21.1 | 6.2 | 14.8 | 143.1 |  |  |  |  | 110 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 81.5 | 141.7 | 34 | 18.3 | 18.9 | 91.1 | 156.9 | 157.3 | 169.8 | 103.6 | 23.4 | 45.2 | 4 | 32.5 | 154.2 |  |  | 30.4 |  |  | 44.2 |  |  |  | 126.7 | 165 | 161.4 | 196.2 | 0 | 70.5 | 34.3 | [6 empty] | 2.4 | 119.8 | 119.8 | 65.4 | 75.7 | 29.8 | 0 | 0 | 0 | 135.7 | 136 | 144.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.2 | 19.9 | 0.7 | 82.1 | 76.7 | 0.8 | 0.1 | 19.9 | 10 | 5.5 | 199.9 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 12.2 | 16.3 | 13.8 | 33.1 | 0 | 3.5 | 11.4 | 3 |  | 0.3 | 19.8 | 9.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 12.2 | 28.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 20.9 | 2.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 253.1 | 11.6 | 73.6 | 0.3 | 41.4 | 52.7 | 47.9 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 11.6 | 9.1 | 20 | 8.1 | 26.6 | 33.9 | 12 | 16.3 | 6.3 | 11 | 7.8 | 7734.3 | 24.4 | 2.833 | 11.1 | 13.2 | 24.6 | 19 | 9.9 | 16 | 121.033
24/01/2026 | 16:00 | 203.7 | 631.2 | 145.4 |  |  | 91 | 242.2 | 0 | 0 |  | 194.8 | 192.7 |  | 197.1 |  | 273.1 | 10.3 |  |  |  |  | 169.5 | 10.2 | 5.7 | 21.2 | 6.7 | 14.8 | 142.8 |  |  |  |  | 110.8 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 450 | 81.5 | 123.8 | 42.1 | 18.3 | 18.9 | 92.6 | 137.5 | 137.7 | 158.9 | 105.5 | 19.8 | 46.3 | 4 | 33.6 | 146.8 |  |  | 31.9 |  |  | 44.7 |  |  |  | 128 | 162.3 | 140.8 | 194.1 | 0 | 70.1 | 34.1 | [6 empty] | 2.3 | 63.3 | 103.9 | 66.2 | 76.4 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 136.9 | 137.3 | 145.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.2 | 19.9 | 0.4 | 82.9 | 74 | 1.3 | 0.1 | 20.1 | 9.9 | 5.4 | 190.6 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 13 | 16.1 | 13.6 | 41.5 | 0 | 3.5 | 11.4 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 10.1 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 13.5 | 31.1 | 8.2 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 12.9 | 20.9 | 7.7 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 239.2 | 9.4 | 106.5 | 0.3 | 38.9 | 65.7 | 104.7 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 9.3 | 9 | 20 | 8.5 | 26.7 | 34 | 12 | 16.3 | 7.6 | 11 | 8 | 7680 | 24.3 | 2.834 | 11.7 | 13.2 | 24.6 | 19 | 9.9 | 15.8 | 121.334
24/01/2026 | 16:30 | 201.9 | 629.3 | 144.9 |  |  | 89.9 | 241.3 | 0 | 0 |  | 193.6 | 192.6 |  | 195.6 |  | 277.4 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 10 | 6.3 | 21.2 | 6.7 | 5.7 | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 456 | 81.5 | 141.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 88.9 | 155.6 | 156.2 | 169 | 106.4 | 24.5 | 45.7 | 4 | 33.2 | 155.8 |  |  | 31 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.3 | 161.7 | 64.4 | 193 | 0 | 69.6 | 33.6 | [6 empty] | 2.4 | 127.8 | 122.8 | 65.7 | 76.2 | 30 | 0 | 0 | 0 | 137.1 | 137.2 | 145 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 19.9 | 0.2 | 77.4 | 67.9 | 1 | 0 | 20.1 | 10 | 5.5 | 183.4 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 11.7 | 14.4 | 16.1 | 43.9 | 0 | 2.4 | 11.3 | 3 |  | 0.2 | 19.8 | 10 | 20.1 | 20.2 | 20 | 13.7 | 29.9 | 3.1 | 0 | 2.7 | 0 | 0 | 11.7 | 20.9 | 8.2 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.9 | 223.6 | 6.9 | 30.2 | 0.3 | 47.9 | 66.8 | 24 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 8.2 | 9.1 | 20 | 8.5 | 26.6 | 33.8 | 11.5 | 16.3 | 9.2 | 6.8 | 7.6 | 7549 | 24.3 | 2.836 | 11.8 | 13.2 | 24.8 | 19 | 10 | 15.8 | 121.736
24/01/2026 | 17:00 | 203.2 | 632 | 146 |  |  | 90.1 | 243.5 | 0 | 0 |  | 192.8 | 191.5 |  | 196.2 |  | 275.6 | 10.2 |  |  |  |  | 169.1 | 10.2 | 6.7 | 21.3 | 6.7 | 14.9 | 142.8 |  |  |  |  | 110.5 | 221.5 |  |  |  | 6.5 | 449.3 | 81.5 | 122 | 38.8 | 18.3 | 18.9 | 91.1 | 135 | 135.4 | 163 | 106.8 | 19.6 | 46.2 | 4 | 33.8 | 148.8 |  |  | 32 |  |  | 45.1 |  |  |  | 128.2 | 160.9 | 64.2 | 192.2 | 0 | 69.4 | 33.4 | [6 empty] | 2.4 | 67 | 105.5 | 66.3 | 76.3 | 30.4 | 0 | 0 | 0 | 137.4 | 137.6 | 145.5 | 81.1 | 0 |  |  |  | 11 |  | 6.8 | 4.1 | 19.9 | 0.1 | 60.7 | 49.8 | 2.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 165.2 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 7.7 | 9.2 | 14.7 | 37.3 | 0 | 2.4 | 11.4 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 10 | 20.3 | 20.2 | 20 | 13.7 | 31 | 3.1 | 0.8 | 6.3 | 0 | 0 | 4.7 | 20.9 | 6.7 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.3 | 212.4 | 5.2 | 13.7 | 0.3 | 61.3 | 77.8 | 7.7 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 4.2 | 9.1 | 20 | 8.4 | 26.7 | 33.9 | 11.5 | 16.3 | 8.6 | 9.7 | 8 | 7406.7 | 24.2 | 2.831 | 11.9 | 13.2 | 25 | 19 | 10 | 16 | 122.131
24/01/2026 | 17:30 | 205.2 | 636.6 | 146.5 |  |  | 90.7 | 242 | 0 | 0 |  | 194.3 | 193.3 |  | 196.3 |  | 191.9 | 10.2 |  |  |  |  | 168.9 | 10 | 7 | 21.4 | 6.8 | 15 | 144.3 |  |  |  |  | 110.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 81.6 | 145.7 | 42 | 18.4 | 18.9 | 90.4 | 171.6 | 171.4 | 171.5 | 107.4 | 29.2 | 46.2 | 4 | 33.8 | 161.1 |  |  | 15.7 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.9 | 161.9 | 75.5 | 193 | 0 | 69.7 | 33.7 | [6 empty] | 2.4 | 174 | 129.6 | 66.4 | 78.3 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 138.1 | 138.5 | 147.2 | 103.9 | 0 |  |  |  | 125.1 |  | 6.8 | 4 | 20 | 0 | 46.9 | 15 | 3.1 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.5 | 72.8 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 1.9 | 2.3 | 10.9 | 27.1 | 0 | 2.2 | 8.2 | 3 |  | 0.1 | 19.8 | 10 | 20.2 | 20.2 | 20 | 14.1 | 37.3 | 1.2 | 1.4 | 5.4 | 0 | 0 | 4.4 | 20.9 | 6.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 91.9 | 2.7 | 8 | 0.3 | 51.3 | 67.7 | 6.7 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 2.4 | 9 | 20 | 8.5 | 26.5 | 33.8 | 11.5 | 17.6 | 9.4 | 10.5 | 8.2 | 7433.3 | 24.3 | 6.962 | 11.2 | 13.2 | 25.1 | 19 | 10.2 | 16.1 | 126.062
24/01/2026 | 18:00 | 203.2 | 630.3 | 145 |  |  | 90.2 | 242 | 0 | 67.3 |  | 195.7 | 194.1 |  | 197.2 |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 9.8 | 6.7 | 21.6 | 6.8 | 14.9 | 143.1 |  |  |  |  | 110.7 | 221.8 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.5 | 141.2 | 41.9 | 18.4 | 18.9 | 85.5 | 156.9 | 157 | 171 | 106.5 | 25.2 | 45.8 | 4 | 33.6 | 156.6 |  |  | 32 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.4 | 162.6 | 159.2 | 194.8 | 0 | 70.1 | 34.4 | [6 empty] | 2.4 | 157.3 | 124 | 66 | 78.4 | 30 | 0 | 44.5 | 45.8 | 137.7 | 138.1 | 145.8 | 178.1 | 0 |  |  |  | 194 |  | 6.8 | 4 | 20 | 0 | 45.1 | 4.2 | 2.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 7.9 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0.5 | 0.5 | 5.1 | 20.3 | 0 | 3.5 | 14.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 9.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.9 | 40.9 | 0.4 | 1.1 | 8.6 | 0 | 0 | 1.9 | 20.9 | 4.6 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.3 | 10.1 | 0.6 | 3.5 | 0.3 | 51.8 | 66 | 2.7 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0.8 | 9 | 20 | 9 | 26.9 | 34.3 | 11.4 | 17.6 | 7.9 | 10.4 | 7.8 | 7368.2 | 24.2 | 8.064 | 10.2 | 13.2 | 25.2 | 19 | 10.1 | 15.9 | 125.864
24/01/2026 | 18:30 | 202.3 | 632.5 | 145.6 |  |  | 90.6 | 242.4 | 0 | 81.6 |  | 197.9 | 197.7 |  | 203 |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 166.1 | 9.6 | 6.7 | 21.8 | 6.8 | 15 | 143.5 |  |  |  |  | 110.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 459.4 | 79.1 | 146.5 | 19.9 | 18.4 | 18.9 | 92.6 | 171.5 | 171.2 | 176.2 | 106.4 | 29.7 | 42.5 | 4 | 33.5 | 161.4 |  |  | 22.3 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127.5 | 166.9 | 163.1 | 197.8 | 0 | 71.6 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 208.7 | 129.4 | 66.1 | 78.4 | 30.1 | 112.5 | 44.6 | 46 | 136.8 | 137.2 | 145.4 | 176.5 | 0 |  |  |  | 205.1 |  | 6.8 | 4.1 | 20 | 0 | 47.8 | 0 | 3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 5.8 | 20.9 | 0 | 3.5 | 12.4 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10 | 20.2 | 20.2 | 20 | 13 | 33.9 | 0 | 2.6 | 7.3 | 0 | 0 | 0.6 | 20.9 | 6.4 | 7.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 56.1 | 75 | 0 | 4.3 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9 | 20 | 8.1 | 27 | 34.4 | 12 | 17.6 | 9.1 | 10.4 | 22.4 | 7607.5 | 24.2 | 8.072 | 9.5 | 13.2 | 25.3 | 19 | 10.2 | 15.9 | 125.372
24/01/2026 | 19:00 | 201.9 | 632.1 | 145.8 |  |  | 90 | 243.1 | 0 | 81.4 |  | 197.9 | 198.2 |  | 202.6 |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 9.8 | 6.9 | 22.1 | 6.8 | 14.9 | 143.1 |  |  |  |  | 110.2 | 222.2 |  |  |  | 6.5 | 456.4 | 76.4 | 145 | 42.1 | 18.4 | 18.9 | 92.1 | 164 | 164.1 | 177.1 | 106.4 | 41.9 | 41.2 | 4 | 33.6 | 155.3 |  |  | 82.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 127.7 | 166.2 | 162.9 | 198.1 | 0 | 71.5 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 229.7 | 127.8 | 66 | 78.1 | 30.2 | 113.1 | 44.8 | 46.1 | 137.2 | 137.4 | 145.8 | 177.1 | 176.1 |  |  |  | 205.6 |  | 6.8 | 4.1 | 20 | 0 | 45.6 | 0 | 3.3 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 7.7 | 23.3 | 0 | 3.5 | 13.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10 | 20.2 | 20.2 | 20 | 12.2 | 31.3 | 0 | 2.2 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 8.2 | 1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 52.6 | 53.9 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 7.8 | 27 | 34.4 | 12.4 | 17.6 | 9.6 | 11.1 | 22.6 | 7846.5 | 24.1 | 8.078 | 9 | 13.2 | 25.5 | 19 | 10.3 | 15.9 | 125.078
24/01/2026 | 19:30 | 202 | 631.7 | 145.9 |  |  | 93.4 | 243.5 | 0 | 80.6 |  | 199.1 | 198.8 |  | 203.6 |  | 0 | 10.3 |  |  |  |  | 167.9 | 10 | 6.8 | 22.1 | 6.8 | 15 | 143.4 |  |  |  |  | 110.4 | 186.7 |  |  |  | 6.5 | 460.5 | 81.5 | 151.3 | 34.9 | 18.2 | 18.9 | 92.3 | 179.1 | 180 | 184.3 | 106.2 | 41.4 | 41.6 | 4 | 34.3 | 163.3 |  |  | 82.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.7 | 166 | 163.2 | 197.7 | 0 | 71.3 | 34.9 | [6 empty] | 2.4 | 221.1 | 132.9 | 64.2 | 78.3 | 30.2 | 112.9 | 44.6 | 46.1 | 139.5 | 140 | 146.8 | 177.5 | 176.5 |  |  |  | 205.8 |  | 6.8 | 4 | 20.1 | 0 | 39.8 | 0 | 3.3 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 10.2 | 26.1 | 0 | 3.5 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10 | 20.4 | 20.2 | 20 | 11.8 | 31.4 | 0 | 3.8 | 10.1 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 3.9 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 56.6 | 68.1 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9 | 20 | 8.1 | 27 | 34.4 | 12.4 | 17.2 | 9.4 | 9.3 | 22.4 | 7892.9 | 24.2 | 8.126 | 9.6 | 13.2 | 25.5 | 18.9 | 10.4 | 15.8 | 125.726
24/01/2026 | 20:00 | 202.6 | 630.7 | 145.2 |  |  | 93.2 | 248.5 | 0 | 80.6 |  | 194.5 | 198.4 |  | 204.4 |  | 0 | 10.3 |  |  |  |  | 165.7 | 9.9 | 6.8 | 22.3 | 6.7 | 14.9 | 143 |  |  |  |  | 110.5 | 182.3 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.8 | 151.9 | 35 | 18.2 | 18.9 | 89.4 | 177.2 | 177.9 | 184 | 105.5 | 39.8 | 40.4 | 4 | 33.2 | 161.9 |  |  | 81.9 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.5 | 166.2 | 163.4 | 197.7 | 0 | 71.7 | 34.8 | [6 empty] | 2.4 | 212.4 | 132.3 | 65 | 78.3 | 30.8 | 113.1 | 44.9 | 46.4 | 138.5 | 139 | 145.8 | 177.5 | 173.7 |  |  |  | 206.8 |  | 6.8 | 4 | 20.1 | 0 | 33.2 | 0 | 2.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.8 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 8.8 | 25.6 | 0 | 3.6 | 20.3 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 10 | 25.5 | 0 | 5.1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 7.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 65.2 | 57.2 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 8.5 | 26.9 | 34.3 | 12 | 16.7 | 9.1 | 10.4 | 22.1 | 7846.6 | 24.1 | 8.115 | 11 | 13.2 | 25.7 | 18.9 | 10.4 | 15.9 | 127.315
24/01/2026 | 20:30 | 206.4 | 631.9 | 145.6 |  |  | 93.5 | 248.5 | 0 | 81.2 |  | 199.3 | 199 |  | 203.5 |  | 0 | 10.2 |  |  |  |  | 168.9 | 10.1 | 6.8 | 22.3 | 6.7 | 14.8 | 143.3 |  |  |  |  | 110.9 | 192.6 |  |  |  | 6.5 | 462.4 | 83 | 153 | 40.9 | 18.3 | 18.9 | 91.7 | 180.6 | 180.8 | 184.2 | 107.1 | 41.9 | 42.4 | 4 | 33.8 | 162.8 |  |  | 29.6 |  |  | 46 |  |  |  | 127.8 | 167.1 | 164.3 | 198.5 | 0 | 71.8 | 35.1 | [6 empty] | 2.2 | 235.7 | 133 | 65.1 | 78.3 | 30.9 | 113.3 | 45.2 | 46.5 | 139.1 | 139.3 | 146.6 | 178 | 177 |  |  |  | 207.7 |  | 6.8 | 4 | 20 | 0 | 29.1 | 0 | 3.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 8.9 | 26.9 | 0 | 3.5 | 19.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.4 | 20.4 | 20.2 | 20 | 8 | 22.9 | 0 | 6.4 | 12.7 | 0.6 | 0.6 | 0 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 53.2 | 55.3 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 8.4 | 26.8 | 34.2 | 11.5 | 16.8 | 9 | 11 | 22.5 | 7863.6 | 24.2 | 8.088 | 11.7 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 10.4 | 16 | 128.288
24/01/2026 | 21:00 | 206.4 | 631.9 | 145.4 |  |  | 89.5 | 240.8 | 0 | 60.1 |  | 200.8 | 200.3 |  | 205.5 |  | 559.7 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 9.8 | 6.7 | 22.3 | 6.8 | 15 | 143.1 |  |  |  |  | 110.7 | 141.5 |  |  |  | 6.5 | 459.7 | 83 | 142.9 | 40.8 | 18.2 | 18.9 | 90.6 | 170.7 | 171.5 | 181 | 105.9 | 34.3 | 35.5 | 4 | 33.3 | 161.9 |  |  | 29.1 |  |  | 46.3 |  |  |  | 127.6 | 168 | 165.5 | 199.4 | 0 | 72.2 | 35.2 | [6 empty] | 2.2 | 132.6 | 124.3 | 63 | 78.5 | 30 | 65.3 | 30.6 | 30.6 | 139.8 | 140.4 | 147.4 | 103.7 | 0 |  |  |  | 189.7 |  | 6.8 | 4.1 | 20.1 | 0 | 26.5 | 0 | 3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 7.6 | 26.8 | 0 | 3.5 | 13.9 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 9.2 | 21.7 | 0 | 10.1 | 13.2 | 2.2 | 0.9 | 0 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 50.4 | 53.8 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 8.5 | 26.8 | 34.2 | 11.6 | 16.7 | 8.9 | 11 | 22.3 | 7822.7 | 24.1 | 8.07 | 11.8 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 10.6 | 15.8 | 128.27
24/01/2026 | 21:30 | 206.6 | 631.9 | 145.2 |  |  | 89.8 | 240.8 | 0 | 61.2 |  | 200.5 | 200.8 |  | 205.5 |  | 557.2 | 10.3 |  |  |  |  | 167 | 7.3 | 6.5 | 22.2 | 6.9 | 14.9 | 143.3 |  |  |  |  | 110.8 | 143.9 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 82.8 | 145.4 | 38.1 | 18.2 | 18.9 | 90 | 175.4 | 175.5 | 181.9 | 105.7 | 36.2 | 44.3 | 4 | 33.1 | 148.7 |  |  | 29.3 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.7 | 168.3 | 165.8 | 200 | 0 | 72.4 | 35.2 | [6 empty] | 2.3 | 179.5 | 127 | 63 | 80 | 30 | 65.2 | 31.1 | 31.1 | 140 | 140.1 | 147 | 103.5 | 0 |  |  |  | 125.6 |  | 6.8 | 4 | 20.1 | 0 | 26.4 | 0 | 2.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 8.7 | 28.2 | 0 | 3.5 | 13.7 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9 | 14.4 | 0 | 8.3 | 11.5 | 1.6 | 0.8 | 0 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 44.4 | 44.1 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 9 | 27.3 | 34.7 | 12.3 | 17.6 | 7.3 | 11 | 24.2 | 7788.1 | 24.3 | 8.065 | 11.8 | 13.2 | 25.8 | 18.9 | 10.7 | 15.9 | 128.665
24/01/2026 | 22:00 | 206.5 | 631.2 | 145.7 |  |  | 90.2 | 241.3 | 0 | 60.1 |  | 200.4 | 200.2 |  | 204 |  | 555.9 | 10.2 |  |  |  |  | 167.9 | 7.6 | 6.5 | 22.4 | 6.8 | 14.9 | 143 |  |  |  |  | 110.8 | 185.5 |  |  |  | 6.5 | 454 | 82.8 | 144.7 | 42 | 18.2 | 18.9 | 93.2 | 147.9 | 148.3 | 167.7 | 106.3 | 34.3 | 44.6 | 4 | 34.1 | 161.9 |  |  | 17.5 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 | 167.4 | 164.6 | 199.2 | 0 | 72.2 | 35.2 | [6 empty] | 2.3 | 70 | 119 | 64.2 | 79.8 | 30.2 | 64.8 | 31.2 | 31.2 | 139 | 139.9 | 146 | 102.9 | 0 |  |  |  | 125.6 |  | 6.8 | 4.1 | 20 | 0 | 27.6 | 0 | 2.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 5.9 | 27.1 | 0 | 3.5 | 13.4 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.8 | 20.2 | 20.2 | 20 | 7 | 13.8 | 0 | 5.5 | 17.8 | 0.8 | 0.3 | 0 | 20.9 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 34 | 33.1 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 8.1 | 27.5 | 34.9 | 11 | 17.6 | 9.2 | 11 | 24.1 | 7616.9 | 24.3 | 8.069 | 11.8 | 13.2 | 25.9 | 18.9 | 10.6 | 15.9 | 128.669
24/01/2026 | 22:30 | 201.8 | 630.4 | 144.9 |  |  | 88.6 | 240.7 | 0 | 59.9 |  | 202.8 | 202.1 |  | 208 |  | 556.3 | 10 |  |  |  |  | 158.8 | 7.3 | 6 | 22.4 | 6.8 | 14.9 | 142.9 |  |  |  |  | 110.4 | 174.5 |  |  |  | 6.5 | 460.8 | 81.9 | 143.2 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 88.2 | 147.7 | 148.2 | 167 | 105.2 | 34.3 | 44 | 4 | 33.3 | 168.7 |  |  | 16.2 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.3 | 169.1 | 166.7 | 200.7 | 0 | 73.1 | 35.5 | [6 empty] | 2.3 | 95.1 | 116.1 | 62.5 | 78.8 | 29.9 | 65.1 | 30.1 | 30 | 140.7 | 140.9 | 146.8 | 104.1 | 0 |  |  |  | 99.7 |  | 6.8 | 4 | 20.1 | 0 | 27 | 0 | 1.7 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 6.5 | 28.7 | 0 | 3.5 | 10.1 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11 | 20.4 | 20.2 | 20 | 7.4 | 16.4 | 0 | 10.8 | 19.2 | 0.7 | 0.4 | 0 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 22.5 | 18.7 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 7.8 | 27.4 | 34.9 | 12.5 | 17.6 | 7.7 | 11 | 23.8 | 7580.6 | 24.3 | 8.074 | 11.8 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.7 | 15.8 | 128.774
24/01/2026 | 23:00 | 201.8 | 632.7 | 145.4 |  |  | 90.4 | 243 | 0 | 60.8 |  | 200.7 | 201.5 |  | 206.3 |  | 555.7 | 10.3 |  |  |  |  | 168 | 7.6 | 5.5 | 22.2 | 6.8 | 15 | 143.4 |  |  |  |  | 110.8 | 193.5 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.5 | 136.9 | 42.1 | 18.2 | 18.9 | 92 | 151.1 | 151.5 | 167.4 | 105.9 | 36.9 | 44.5 | 4 | 33.5 | 160.4 |  |  | 17.4 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.7 | 168.8 | 166.3 | 200.6 | 0 | 34.9 | 27 | [6 empty] | 2.3 | 83.3 | 119.8 | 63 | 79.2 | 30.2 | 64.8 | 31.5 | 31.5 | 139.7 | 140 | 146.2 | 103.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4 | 20 | 0 | 30.8 | 0 | 0.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 6.9 | 30.2 | 0 | 3.5 | 9.9 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 9.4 | 25.3 | 0 | 11.5 | 26.3 | 1.2 | 0 | 0 | 21 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.7 | 10.3 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.1 | 20 | 8.4 | 27.3 | 34.9 | 12 | 17.6 | 9.2 | 11 | 20.7 | 7459.2 | 24.3 | 8.086 | 11.8 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.8 | 15.8 | 128.886
24/01/2026 | 23:30 | 204.9 | 624.1 | 143.9 |  |  | 89.8 | 237 | 0 | 60.5 |  | 198.8 | 198.2 |  | 206.3 |  | 532.6 | 10.2 |  |  |  |  | 162.9 | 6.9 | 5.2 | 22.3 | 6.8 | 14.8 | 142.7 |  |  |  |  | 110.2 | 155 |  |  |  | 6.5 | 448.9 | 81.3 | 122.5 | 42 | 18.2 | 18.9 | 89.4 | 137.5 | 138.3 | 163.6 | 104.2 | 18.5 | 43.8 | 4.1 | 32.9 | 149 |  |  | 15.1 |  |  | 45.5 |  |  |  | 125.8 | 118.1 | 167.3 | 201.2 | 0 | 73.1 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 62.5 | 100.6 | 61.9 | 77.6 | 29.6 | 64.5 | 31 | 31 | 139.1 | 139.7 | 146 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.1 | 0 | 39.4 | 0 | 0.5 | 0 | 20.1 | 10 | 5.5 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.1 | 19.9 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 8.6 | 28.2 | 0 | 3.5 | 9.6 | 3 |  | 0 | 19.8 | 10.9 | 20.2 | 20.2 | 19.9 | 12.6 | 32.2 | 0 | 13.3 | 26.3 | 1.1 | 0.3 | 0 | 21.1 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 16.3 | 13.6 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 20 | 8.5 | 27.2 | 34.6 | 12.7 | 16.3 | 9.1 | 11 | 23.5 | 7150.9 | 24.3 | 8.08 | 11.8 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.8 | 15.9 | 128.98
25/01/2026 | 00:00 | 202.5 | 630.4 | 144.7 |  |  | 89.9 | 241.5 | 0 | 60.7 |  | 200.5 | 199.3 |  | 203.5 |  | 548.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 7.3 | 5.3 | 22.3 | 6.6 | 14.5 | 143.3 |  |  |  |  | 110.7 | 187.8 |  |  |  | 6.5 | 453.6 | 81.2 | 134.7 | 42 | 18.2 | 18.8 | 90.2 | 149.3 | 149.5 | 167.4 | 90.4 | 22.4 | 44.5 | 4 | 33.4 | 157.6 |  |  | 16.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.5 | 0 | 165.6 | 199.2 | 0 | 72.2 | 35.2 | [6 empty] | 2.3 | 73.3 | 115.6 | 62.8 | 78.2 | 29.9 | 65 | 0 | 0 | 139.9 | 140.6 | 146.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20 | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2.2 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 7.6 | 22.6 | 0 | 3.5 | 9.2 | 3 |  | 0 | 19.8 | 11 | 20.2 | 20.2 | 20 | 11.5 | 25.2 | 0 | 14.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0 | 21.1 | 8.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 11.9 | 9 | 0 | 4.4 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 0 | 9.2 | 20 | 9 | 26.9 | 34.3 | 12.6 | 16.3 | 7 | 11 | 24.1 | 7055.9 | 24.3 | 8.075 | 11.8 | 13.2 | 26 | 18.9 | 10.8 | 15.9 | 128.975
EJEC |  | 4855.05 | 15133.95 | 3808.15 | 0 | 0 | 2160.7 | 5802.55 | 95.55 | 448 | 0 | 4785.4 | 4751.45 | 0 | 4662.55 | 0 | 10353.7 | 204.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3997.95 | 193.5 | 137.25 | 442.55 | 156.6 | 350.75 | 3381.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2651.4 | 4895.65 | 0 | 0 | 0 | 155.9 | 10912.4 | 1953.85 | 1778.1 | 974.35 | 437.95 | 453.5 | 2171.65 | 3692.7 | 3701 | 4070 | 2422.65 | 780.95 | 980.75 | 73.6 | 795.05 | 3487.7 | 0 | 0 | 786.2 | 0 | 0 | 1082.25 | 0 | 0 | 0 | 3056.7 | 2565.7 | 2353.65 | 4640.75 | 58.15 | 1704.45 | 837.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.35 | 2529.95 | 2851.45 | 1531.25 | 1866.5 | 720.95 | 509.8 | 227.05 | 231.15 | 3348.3 | 3358.45 | 3513.3 | 883.5 | 351.65 | 0 | 0 | 0 | 1444.9 | 0 | 160.65 | 98.55 | 479.5 | 7.3 | 1006.55 | 619.55 | 57.45 | 1.15 | 483.95 | 238.2 | 131.7 | 1663 | 45.4 | 59.4 | 123.85 | 485.35 | 479.85 | 449.3 | 80.7 | 445.9 | 140.7 | 169.5 | 199.7 | 446.75 | 92.5 | 81.35 | 289.95 | 72 | 0 | 2.75 | 475.2 | 247 | 482.2 | 484.4 | 479.15 | 184.8 | 482.85 | 175 | 55.65 | 113.45 | 4.7 | 2.2 | 219.75 | 502.4 | 171.9 | 125.05 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 77.95 | 2032.3 | 123.4 | 825.35 | 7.2 | 537.2 | 636.3 | 649.15 | 104.6 | 26.4 | 57.6 | 26.4 | 102.45 | 218.1 | 479.45 | 128.6 | 648.25 | 821.25 | 282.4 | 397.1 | 196.45 | 252.9 | 389.65 | 175919.6 | 584.5 | 156.0915 | 272.75 | 316.8 | 607.6 | 454.2 | 250.05 | 381.2 | 3023.1915

## REACTIVA
sábado, 24 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
24/01/2026 | 00:30 | 30.6 | -6.1 | 8.7 |  |  | -13.2 | 10 | 0 | 0 |  | 2.7 | 13 |  | 6.3 |  | 65.3 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | 1 | 0.8 | 2.7 | -3.2 | 2.9 | 0.8 |  |  |  |  | 8.3 | 13.1 |  |  |  | -1.5 | 47.3 | 11.1 | 0 | 5.1 | -1.2 | 2.6 | 0.9 | 4.6 | -43.5 | 38.7 | 5.8 | 0.4 | -1.9 | 0.6 | 0.1 | 0.6 |  |  | -3.6 |  |  | 0.4 |  |  |  | 6.2 | 22 | 15.2 | -3.3 | 14.5 | -4.5 | -3.3 | [6 empty] | -0.4 | 5.4 | 17.6 | -0.5 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -5.7 | -1.4 | -37.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | 6 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -4.2 | -5.2 | 0 | 0 |  | 2.8 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | -1.2 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 13 | 0.1 | 4.3 | 0.2 | 2.2 | 3.9 |  | 253.8 | 3 | 0.289 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.2 | -0.3 | 2.1 | 9.589
24/01/2026 | 01:00 | 33.9 | -1.9 | 8.5 |  |  | -12.1 | 8.1 | 0 | 0 |  | -14.7 | 5.4 |  | 7.5 |  | 60.3 | 0 |  |  |  |  | -2.9 | 1 | 0.9 | 3 | -3.2 | 2.8 | -0.1 |  |  |  |  | 9 | 13.7 |  |  |  | -1.6 | 45.9 | 11.1 | 0 | 4.8 | -0.8 | 2.6 | 0.9 | 1.8 | -46.4 | 36.5 | 7.1 | 1.5 | -2.8 | 0.6 | 0 | 2.1 |  |  | -4.7 |  |  | 0.5 |  |  |  | 6.8 | 26 | 21.4 | -3.2 | 0 | -3.4 | -3 | [6 empty] | -0.4 | 4.6 | 18.4 | 0.1 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -8.6 | -4.4 | -42.3 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.4 | -0.1 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 1.4 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.7 | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.3 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -2.9 | -4 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -13.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.3 | 0 | 12.5 | 0.1 | 1.9 | 1.2 | 2.9 | 3.9 |  | 203 | 3 | 0.144 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 2 | 9.044
24/01/2026 | 01:30 | 30.6 | -13.9 | 6.6 |  |  | -13.7 | 7.4 | 0 | 0 |  | -18.7 | -8.7 |  | 12.2 |  | 59.2 | 0 |  |  |  |  | -6.2 | 1.7 | 1.3 | 2.7 | -3.2 | 2.7 | 0.7 |  |  |  |  | 8.1 | -0.5 |  |  |  | -1.7 | 40.9 | 10.6 | 0 | 4.9 | -1 | 2.6 | 1.6 | 8.8 | -39.4 | -43.1 | 2.4 | 0.3 | -2.4 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | -5 |  |  | -0.2 |  |  |  | 2.3 | 31 | 26.3 | 9.5 | 0 | -1.4 | -2 | [6 empty] | -0.4 | 5.5 | 18.4 | 0.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | -4.5 | -42.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.4 | -0.1 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 7.2 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -3.9 | -4.5 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 12.4 | 0.1 | 0.8 | 0.8 | 2.1 | 3.7 |  | 106.2 | 2.9 | -0.078 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.5 | 2 | 8.322
24/01/2026 | 02:00 | 33.8 | -4 | 7.6 |  |  | -14.1 | 4.5 | 0 | 0 |  | -17.3 | -6.9 |  | 10.7 |  | 60.9 | 0 |  |  |  |  | -1.2 | 1.1 | 1 | 2.7 | -3.2 | 2.6 | -0.5 |  |  |  |  | 9.3 | -11.1 |  |  |  | -1.8 | 37.9 | 10.3 | 0 | 4.8 | -1 | 2.6 | 0.7 | 7.5 | -40.9 | -44.9 | 3.5 | 1.2 | -3.3 | 0.6 | 0 | 0.5 |  |  | -5.4 |  |  | -0.2 |  |  |  | 4.7 | 25 | 24.5 | 7.5 | 0 | -2.2 | -2.4 | [6 empty] | -0.3 | 5 | 18.3 | -0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9.9 | -5.9 | -44.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | 7.1 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.1 | 3.3 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0 | -2.1 | -2.3 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -12.2 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 12.4 | 0.1 | 4.8 | 0.8 | 2.1 | 3.7 |  | 85.7 | 2.8 | -0.238 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 2.1 | 8.362
24/01/2026 | 02:30 | 33.4 | -10.8 | 6.9 |  |  | -14.8 | 3.6 | 0 | 0 |  | -23.5 | -13.9 |  | 9.1 |  | 62.5 | 0 |  |  |  |  | -3.4 | 0.8 | 0.8 | 2.8 | -3.2 | 2.6 | 0.4 |  |  |  |  | 9.1 | -7.6 |  |  |  | -1.8 | 38.9 | 10 | 0 | 5 | -1.1 | 2.6 | 1.9 | 5.8 | -42.4 | -46.3 | 1.1 | 0.5 | -4.2 | 0.6 | 0.1 | 0.2 |  |  | -5.8 |  |  | -0.4 |  |  |  | 3 | 0 | 18 | 5.9 | 0 | -2.8 | -2.7 | [6 empty] | -0.3 | 5.1 | 18.6 | 0.5 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -11.4 | -7.2 | -46.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | 0.1 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.8 | 6.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.1 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0 | -5.1 | -6 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -13.1 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.2 | 0 | 12.1 | 0.2 | 3.7 | 0.9 | 2.4 | 3.7 |  | 8.3 | 2.7 | -0.332 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 2 | 7.968
24/01/2026 | 03:00 | 34 | 5.7 | 10.4 |  |  | -8.2 | 20.1 | 5.1 | 0 |  | -7.5 | 2.9 |  | 12.1 |  | 65.4 | 0 |  |  |  |  | -3.3 | 1.2 | 1.1 | 2.7 | -3.2 | 2.6 | 0 |  |  |  |  | 8.6 | 3.5 |  |  |  | -1.4 | 42.2 | 10.3 | 0 | 5 | 0.6 | 2.6 | 0.2 | 5.9 | -42.2 | -46.9 | 2.3 | 1.5 | -2.4 | 0.6 | 0 | 0.7 |  |  | -1.4 |  |  | -1.5 |  |  |  | 4.6 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | -1.6 | -2.1 | [6 empty] | -0.3 | 5.3 | 17.6 | -0.7 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.9 | 0.2 | -35.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.2 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | 0.5 | -0.2 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 12.4 | 0 | 5 | 0.9 | 2.4 | 3.6 |  | 158.8 | 2.8 | -0.034 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 2 | 8.666
24/01/2026 | 03:30 | 34.1 | -3 | 8.2 |  |  | -8.6 | 19.9 | 5.4 | 0 |  | -16.5 | -6.4 |  | 11.2 |  | 66 | 0 |  |  |  |  | -4.8 | 1.1 | 0.9 | 3 | -3.2 | 2.6 | -0.1 |  |  |  |  | 8.5 | 1.1 |  |  |  | -1.1 | 42.4 | 10.5 | 0 | 5.2 | 0.7 | 2.6 | 1.1 | 5.2 | -43 | -47.2 | -2 | -1.3 | -3.9 | 0.6 | 0 | -2.6 |  |  | -1.8 |  |  | -1.8 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 8.1 | 0 | -1.8 | -2.3 | [6 empty] | -0.3 | 5.4 | 18.9 | 0.9 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -0.2 | -36.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.2 | -0.1 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.3 | 7 | 0 | 0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.1 | 3.2 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | -1.1 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 12.4 | 0 | 3.2 | 2 | 2.2 | 3.4 |  | 109.1 | 2.8 | 0.355 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 2 | 8.955
24/01/2026 | 04:00 | 32.6 | 2.8 | 9.4 |  |  | -9 | 19.2 | 5.5 | 0 |  | -15.8 | -6.3 |  | 12.7 |  | 67.7 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | 1.3 | 1.1 | 2.7 | -3.2 | 2.8 | 1 |  |  |  |  | 9 | -4.3 |  |  |  | -1.1 | 41.1 | 10.2 | 0 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 1.9 | 6.3 | -41.8 | -46.2 | -0.2 | -0.8 | -3.5 | 0.6 | 0.1 | -3.2 |  |  | -2.5 |  |  | -2.1 |  |  |  | 4.2 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | -1.1 | -1.9 | [6 empty] | -0.3 | 5.5 | 18.4 | 0.3 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.1 | 0 | -35.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.1 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3.3 | 3 | 1.2 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0 | 12.2 | 0.2 | 4.4 | 1.8 | 2.1 | 3.3 |  | 124.3 | 2.7 | 0.359 | 2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 2.1 | 9.059
24/01/2026 | 04:30 | 35.7 | 9.8 | 10.5 |  |  | -7.7 | 20.2 | 0 | 0 |  | -14.8 | -4.1 |  | 11 |  | 71.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.3 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | -3.1 | 3 | 1 |  |  |  |  | 9.1 | -4.8 |  |  |  | -0.8 | 42.4 | 10.2 | 0 | 4.9 | -0.3 | 2.6 | 1.8 | 4.7 | -43.5 | -48.3 | 2 | 2.2 | -2.5 | 0.6 | 0 | 2.7 |  |  | -2.5 |  |  | -1.2 |  |  |  | 3.7 | 0 | 0 | 7.9 | 0 | -1.8 | -2.3 | [6 empty] | -0.4 | 4.6 | 18.3 | -0.3 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.5 | -1.3 | -37.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.5 | -0.2 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.3 | 0.3 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.8 | 6.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 3.4 | 3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 12.4 | 0.1 | 4.6 | 1.7 | 2.3 | 3.3 |  | 137.8 | 2.8 | 0.387 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.9 | 9.487
24/01/2026 | 05:00 | 35 | -13.2 | 5.3 |  |  | -8.4 | 20.3 | 0 | 0 |  | -20.1 | -10.2 |  | 10 |  | 66.9 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 1.2 | 1.3 | 0 | -3.1 | 3 | 0.5 |  |  |  |  | 7.7 | 2 |  |  |  | -0.8 | 43.9 | 10.3 | 0 | 5.1 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | 4.4 | -43.7 | -47.9 | 2.2 | -0.6 | -2.9 | 0.6 | 0 | -0.4 |  |  | -2.9 |  |  | -1.8 |  |  |  | 4.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | -2.6 | -2.5 | [6 empty] | -0.4 | 5.7 | 18.5 | -0.2 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5.3 | -1.2 | -37.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | -0.2 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 0.2 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.7 | 6.7 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3.2 | 3 | 1.2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 12.4 | 0.4 | 4.8 | 1.8 | 2.2 | 3.2 |  | 87.2 | 2.8 | 0.469 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 2 | 9.569
24/01/2026 | 05:30 | 33.9 | -2.8 | 5.9 |  |  | -8.5 | 20.4 | 0 | 0 |  | -8.1 | 2.4 |  | 11.8 |  | 72.4 | 0.2 |  |  |  |  | -1.8 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.1 | 3 | 0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 6.8 |  |  |  | -0.8 | 43.3 | 10.2 | 0 | 5 | -0.3 | 2.6 | 1 | 5.5 | -42.6 | -47.7 | 5.3 | 2.4 | -0.9 | 0.6 | 0.1 | 4.1 |  |  | -1.8 |  |  | -0.9 |  |  |  | 3.1 | 0 | 0 | 8.3 | 0 | -2.3 | -2.2 | [6 empty] | -0.4 | 10.5 | 17.1 | -1.4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.5 | -0.5 | -36.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | -0.1 | 1.4 |  | -5.8 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -3.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.6 | 6.4 | 0.5 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 3.3 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0 | 12.9 | 0.4 | 5.3 | 2.2 | 2.1 | 3.3 |  | 155.1 | 2.9 | 0.466 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 2 | 9.566
24/01/2026 | 06:00 | 33.1 | -3.8 | 4.8 |  |  | -7.6 | 19 | 0 | 0 |  | -12.8 | -2.7 |  | 12.1 |  | 64.4 | -0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.2 | 3 | -1.3 |  |  |  |  | 7.6 | 6.5 |  |  |  | -0.8 | 42.4 | 10.4 | 0 | 4.9 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 5 | -43 | -47.3 | 1.5 | -0.8 | -3.3 | 0.5 | 0.1 | -0.7 |  |  | -2.9 |  |  | -0.9 |  |  |  | 4.4 | 0 | 0 | 9 | 0 | -1.7 | -2.1 | [6 empty] | -0.3 | 10.9 | 18.3 | -0.4 | 5.6 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -5.6 | -1.4 | -37.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | -0.2 | 1.4 |  | -6 | 0 | 0 |  | -0.1 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.2 | 6.3 | 0.3 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 2.4 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0.4 | 13.1 | 0 | 2.5 | 2.5 | 2.7 | 3.1 |  | 120.3 | 3 | 0.346 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 2 | 9.346
24/01/2026 | 06:30 | 33.1 | -13.5 | 3.4 |  |  | -6 | 17.3 | 0 | 0 |  | -15.6 | -5.8 |  | 4.1 |  | 61 | 0 |  |  |  |  | -5 | 1 | 1.1 | 0 | -3.2 | 3.2 | -0.5 |  |  |  |  | 7.7 | 5.8 |  |  |  | -0.9 | 40 | 9.8 | 0 | 5 | -1.1 | 2.6 | 1 | 2.5 | -45.6 | -49.9 | 1.6 | 0.8 | -2.6 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |  |  | -2.9 |  |  | 0 |  |  |  | 3.6 | 0 | 0 | 6.2 | 0 | -2.8 | -2.6 | [6 empty] | -0.3 | 10 | 18.6 | 0.1 | 2.8 | -4 | 0 | 0 | 0 | -6.3 | -2 | -39 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | -0.2 |  | 0.1 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -7 | 4.6 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.3 | 3 | 1.1 |  | 0 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | -5.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 0.4 | 13.3 | 0.2 | 3 | 3 | 2.9 | 3.2 |  | 60.3 | 2.8 | 0.475 | 1.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0 | 2 | 8.975
24/01/2026 | 07:00 | 30.9 | -12.2 | 3.6 |  |  | -3.8 | 30.2 | 0 | 0 |  | -8.7 | 1.8 |  | 1.4 |  | 59.2 | 0 |  |  |  |  | -6 | 0.5 | 0.7 | 0 | -3.2 | 3 | -0.7 |  |  |  |  | 7.2 | 6.8 |  |  |  | -0.9 | 41.3 | 9.7 | 0 | 5 | -1.2 | 2.6 | 1.5 | 4.9 | -43.3 | -47.7 | 4.4 | 1 | -1.8 | 0.6 | 0.1 | 0.5 |  |  | -1.8 |  |  | 0.6 |  |  |  | 3.8 | 0 | 0 | 6.6 | 0 | -2.5 | -2.6 | [6 empty] | -0.4 | 10.5 | 18.7 | 0.3 | 2.8 | -4 | 0 | 0 | 0 | -2.6 | 1.4 | -33.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.3 | -0.1 | 1.4 |  | -6 | 0 | 0 |  | -0.1 | -0.1 | -0.8 | -0.1 |  | 0 | 1.3 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -7.1 | 3.9 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 3 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0 | 0 | -7.6 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 0.5 | 13.6 | 0.2 | 4 | 2.6 | 3.5 | 3.2 |  | 109.9 | 2.7 | -0.3 | 1.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.2 | 2 | 8
24/01/2026 | 07:30 | 32.2 | 3.3 | 5.3 |  |  | 2.5 | 41.4 | 0 | 0 |  | 1.5 | 11.7 |  | 9.2 |  | 64.6 | 0.1 |  |  |  |  | -2.7 | 0.4 | 0.7 | 0 | -3.2 | 3.5 | 1.4 |  |  |  |  | 10.7 | 9 |  |  |  | -0.7 | 45.2 | 10.1 | 0 | 4.8 | -1.3 | 2.6 | 2.8 | 14.8 | -33.6 | -38.1 | 6.9 | 2.8 | 0 | 0.6 | 0 | 4.6 |  |  | 1.8 |  |  | 5 |  |  |  | 9.6 | 0 | 0 | 15.4 | 0 | 1.5 | -0.9 | [6 empty] | -0.3 | 10.1 | 18.9 | 0.4 | 2.8 | -4.2 | 0 | 0 | 0 | 8.9 | 13.5 | -16.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.4 | -0.1 | 1.4 |  | -5.9 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 0.5 |  | 0 | 1.3 | 0.4 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 | -0.4 | -6.1 | 5.4 | -0.1 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3 | 3 | 1.7 |  | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 9.8 | -0.1 | 0 | 0 | -31.7 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 0.4 | 16.1 | 0.1 | 5.2 | 3.1 | 3.3 | 3.3 |  | 301 | 2.8 | -0.673 | 2 | 2 | 0.3 | 0.1 | 0.8 | 2.1 | 9.427
24/01/2026 | 08:00 | 34.5 | 22.4 | 7.8 |  |  | -11 | 24 | 0 | 0 |  | 3.6 | 13.6 |  | 25.3 |  | 67.7 | 0 |  |  |  |  | -0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.1 | -3.2 | 4 | 4.5 |  |  |  |  | 12.1 | 11.6 |  |  |  | -0.9 | 45.6 | 11.1 | 0 | 5.1 | -0.9 | 2.6 | 0.8 | 20.8 | -28 | -31.8 | 6.5 | 2.7 | -0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.7 |  |  | 4.1 |  |  | -2 |  |  |  | 8.1 | -14.5 | -2.9 | 24.7 | 0 | 5.2 | 0.9 | [6 empty] | -0.4 | 10.5 | 16.8 | 3.1 | 2.9 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 20.5 | -5.5 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.1 | 0 | 1.4 |  | -5.9 | 0.4 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 1.6 |  | 0 | 1.5 | 0.3 | -1.4 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.1 | -6.2 | 5.1 | -0.3 | 0 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 3 | 1.9 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1 | 0 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0 | -19.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1 | 11.6 | 0.1 | 4 | 2.9 | 3.3 | 4 |  | 362.8 | 3 | -1.006 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 2 | 8.394
24/01/2026 | 08:30 | 33.8 | 33 | 9.3 |  |  | -12.3 | 15.7 | 0 | 0 |  | 15.9 | 27.2 |  | 31.3 |  | 63.4 | 0 |  |  |  |  | -4.5 | 0.4 | 0.9 | 2.7 | -3.3 | 4.2 | 3.9 |  |  |  |  | 11.5 | 12 |  |  |  | -1.1 | 43.2 | 10.2 | 0 | 5.2 | -1 | 2.6 | 1.1 | 28.5 | -20.2 | -30.4 | 8.6 | 2.8 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 2.2 |  |  | 6.4 |  |  | -2.5 |  |  |  | 9.5 | -11.1 | -0.4 | 28.5 | 0 | 6.9 | 1.6 | [6 empty] | -0.4 | 11.7 | 16.1 | 8.2 | 10.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.1 | 28.3 | 5.8 | 0 | 0 |  |  |  | -4.7 |  | -1.1 | 0 | 1.4 |  | -5.9 | 2 | -2.3 |  | 0 | -0.1 | -0.6 | 3.2 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -1.7 | -6.6 | 6 | -1.6 | 0 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 3 | 1.8 |  | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0.3 | 0.1 | 20 | -0.1 | 0 | 0 | -31.4 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 11.6 | 0.6 | 3.9 | 2.4 | 3.6 | 4 |  | 458.8 | 2.9 | -0.779 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 1.9 | 8.721
24/01/2026 | 09:00 | 37.4 | 31.1 | 9 |  |  | -7.8 | 20.1 | 0 | 0 |  | 16.3 | 22 |  | 23.1 |  | 73.8 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 0.8 | 1.4 | 1.9 | -3.1 | 4.1 | 6.4 |  |  |  |  | 13.5 | 16.7 |  |  |  | -0.9 | 49.9 | 11.2 | 0 | 5.3 | -1.1 | 2.6 | 0.8 | 33.3 | -15.6 | -30.6 | 9.4 | 1.9 | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 1.1 |  |  | 3.6 |  |  | -1.2 |  |  |  | 10.5 | 22.5 | 21.1 | 37.4 | 0 | 2.2 | -0.5 | [6 empty] | -0.3 | 45.5 | 15.8 | 8.4 | 10.7 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 16.9 | 21.2 | -4.2 | 0 | 0 |  |  |  | -6.2 |  | -1.3 | 0 | 1.4 |  | -5.8 | 1.1 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 3.3 |  | 0 | 1.4 | 0.3 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.2 | -6.2 | 6.7 | -3.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.2 | 3.2 | 3.2 | 1.9 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.6 | 1 | 0.6 | 12.1 | -0.1 | 0 | 0 | -26.6 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1 | 12.3 | 0.4 | 4.7 | 2 | 3.5 | 4 |  | 554.3 | 3.1 | -0.02 | 2.4 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 2.1 | 10.78
24/01/2026 | 09:30 | 33.3 | 124 | -7.8 |  |  | -5.4 | 15 | 0 | 0 |  | 18.4 | 24.9 |  | 29.4 |  | 41.1 | 0.4 |  |  |  |  | -3.4 | 0.8 | 1.2 | 2.6 | -3.1 | 3.9 | 4 |  |  |  |  | 14 | 16.6 |  |  |  | -0.7 | 52.3 | 11.9 | 0 | 4.5 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 24.2 | -24.4 | -38 | 9 | 3 | 1.8 | 0.5 | 0.2 | 6.5 |  |  | 3.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 5.5 | 21.7 | 21.9 | 36.7 | 0 | 1.9 | -0.6 | [6 empty] | -0.4 | 59.2 | 40.9 | 8.7 | 11.5 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 15.8 | -13 | 0 | 0 |  |  |  | -4.9 |  | -1.7 | -0.1 | 1.4 |  | -5.9 | 2.3 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 7.6 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.9 | -2.1 | -7.2 | 7 | -1.5 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.6 | 3 | 3 | 1.7 |  | 0 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.9 | 0.9 | 10.4 | -0.1 | 0 | 0 | -30.1 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.1 | 12.6 | 0.5 | 4.4 | 2.3 | 3.9 | 4 |  | 602.6 | 3.2 | -0.144 | 2.3 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.9 | 2.7 | 11.156
24/01/2026 | 10:00 | 34.1 | 125.7 | 25.5 |  |  | -6.3 | 16.8 | 0 | 0 |  | 23.9 | 29.4 |  | 36.8 |  | 47 | 0 |  |  |  |  | -4.4 | 0.7 | 1.4 | 2.6 | -3.1 | 3.9 | 3.5 |  |  |  |  | 15.1 | 17.2 |  |  |  | -0.6 | 48.1 | 11.1 | 0 | 5 | -0.2 | 2.6 | 0.5 | 31.9 | -17.1 | -30.6 | 8 | 1.6 | 0.7 | 0.6 | 0.2 | 0.6 |  |  | 3.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8.7 | 34.2 | 33.2 | 44.6 | 0 | 5.4 | 0.9 | [6 empty] | -0.4 | 44.8 | 41.3 | 8.9 | 10.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 19.4 | 23.6 | -0.6 | 0 | 0 |  |  |  | -3.8 |  | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -5 | 2.6 | -5.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 18.1 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -6.6 | 8.3 | -1.5 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 5.4 | 2.2 | 13.2 | -0.1 | 0 | 0 | -31.1 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 0.6 | 0.2 | 2.1 | 1.1 | 12.6 | 0.4 | 4.6 | 2.6 | 3.9 | 4 |  | 745.3 | 3 | 0.071 | 2.5 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 1 | 3.2 | 11.971
24/01/2026 | 10:30 | 35.1 | 128.4 | 25.3 |  |  | -2.7 | 18.1 | 0 | 0 |  | 23.9 | 28.4 |  | 22.5 |  | 49.1 | -0.1 |  |  |  |  | -3.8 | 0.5 | 1.4 | 2.5 | -3.1 | 3.9 | 7.4 |  |  |  |  | 16.2 | 19.6 |  |  |  | -0.5 | 52.9 | 11.4 | 0 | 5 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | 36.1 | -13 | -27.7 | 6.9 | 1.3 | -1.3 | 0.6 | 0.2 | -0.1 |  |  | 3.6 |  |  | 0.8 |  |  |  | 12.8 | 36.6 | 30.5 | 46.4 | 0 | 6.2 | 1.2 | [6 empty] | -0.3 | 45.9 | 41.8 | 9.1 | 11.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 21.9 | 26.2 | 2.7 | 0 | 0 |  |  |  | 0.7 |  | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -4.8 | 4.7 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -1 | 17 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -7.9 | 5.3 | -3.8 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.4 | 3.2 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 1.2 | -0.7 | 0 | 0 | -0.1 |  | 2.7 | -0.1 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.5 | 5.1 | 2.4 | 15.7 | -0.1 | 0 | 0 | -34.5 | 2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 1.3 | 13.3 | 0.1 | 1.6 | 3 | 3.6 | 4.1 |  | 780.3 | 3.1 | -0.017 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 0.1 | 1.2 | 3 | 13.183
24/01/2026 | 11:00 | 34.8 | 135.6 | 26.5 |  |  | -2.3 | 19.9 | 0 | 0 |  | 24.6 | 30.8 |  | 14.3 |  | 53.8 | -0.1 |  |  |  |  | -4.3 | 0.8 | 1.6 | 2.6 | -3.1 | 4.1 | 8.1 |  |  |  |  | 16.1 | 18.2 |  |  |  | -1.2 | 51.9 | 11.7 | 0 | 8.1 | 0.6 | 2.6 | 1 | 44.5 | -4.9 | -19 | 8 | 0.9 | -1.1 | 0.6 | 0.2 | 0.3 |  |  | 5 |  |  | 0.7 |  |  |  | 11.1 | 28.1 | 23 | 37.7 | 0 | 2.4 | -0.4 | [6 empty] | -0.3 | 46 | 41.2 | 15.1 | 14.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 26 | 30.4 | 9.2 | 0 | 0 |  |  |  | 8.2 |  | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -4.2 | 9 | -4.7 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 19.5 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.9 | -7.9 | 5.6 | -3.7 | 0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0.7 | 1.1 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 2.1 | 3.1 | 17.5 | -0.1 | 0 | 0 | -28.5 | 2.2 | 0.4 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 2.3 | 1.8 | 13.3 | 0.2 | 2.4 | 3.8 | 3.5 | 4.1 |  | 838.8 | 3.1 | -0.006 | 2.4 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.5 | 3 | 14.094
24/01/2026 | 11:30 | 33.5 | 136.1 | 27 |  |  | -1.2 | 19.2 | 0 | 0 |  | 26.8 | 33.7 |  | 16.6 |  | 56.1 | 0.2 |  |  |  |  | -5.1 | 0.4 | 1.5 | 2.6 | -3.1 | 4.1 | 7.3 |  |  |  |  | 15.7 | 19.1 |  |  |  | -1.1 | 52.2 | 11.7 | 0.2 | 8.2 | 0.7 | 2.6 | 1.5 | 46.4 | -3.3 | -22.6 | 9.9 | 1 | 0.1 | 0.6 | 0.2 | 3.1 |  |  | 7.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | 12.7 | 28.9 | 23.7 | 39.2 | 0 | 3.6 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 45.1 | 41 | 14.2 | 14.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28.9 | 33.1 | 13 | 0 | 0 |  |  |  | 10.5 |  | -1.6 | -0.2 | 1.4 |  | -4.2 | 8.8 | -4.6 |  | 0 | 0 | -0.8 | 34.1 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -8.6 | 4.4 | -4.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.3 | 2.9 | 2.8 | 2.1 |  | 0 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0 | 0.2 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 4.5 | 1.8 | 10.9 | -0.1 | 0 | 0 | -27.6 | 2.1 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 2.4 | 0.2 | 2.4 | 1.8 | 13.8 | 0.3 | 3.6 | 3.4 | 3.6 | 4.2 |  | 881.6 | 3 | 0.204 | 2.3 | 1.8 | 2.2 | 0.1 | 1.3 | 3 | 13.904
24/01/2026 | 12:00 | 31.7 | 120.6 | 24.4 |  |  | 1 | 27.6 | 0 | 0 |  | 22.1 | 27.8 |  | 14.6 |  | 44.1 | 0 |  |  |  |  | -6.6 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | -3.1 | 3.8 | 4 |  |  |  |  | 15.5 | 18.2 |  |  |  | -1.2 | 49 | 10.2 | 40.4 | 7.8 | -0.4 | 2.6 | 0.9 | 45.3 | -4.3 | -22.9 | 7.1 | -1.8 | -0.3 | 0.6 | 0.1 | 1.7 |  |  | 5.4 |  |  | -3.1 |  |  |  | 10.4 | 28.6 | 23.5 | 38.2 | 0 | 3.1 | -0.3 | [6 empty] | -0.2 | 44.1 | 41.9 | 15.6 | 14.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 31.8 | 12.1 | 0 | 0 |  |  |  | 10.3 |  | -1.9 | -0.4 | 1.4 |  | -4.4 | 9.5 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -1 | 28.4 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -8.8 | 3.4 | -4.2 | 0.1 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.7 | 0 | 3 | 2.9 | 2.1 |  | 0 | 0.6 | -2.3 | 0 | 0 | -0.3 |  | 2.7 | 0 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 5.7 | 2.8 | 2.7 | -0.1 | 15.7 | -2.8 | -19.5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 2.4 | 1.9 | 11.5 | 0.1 | 3 | 2.8 | 3.8 | 4 |  | 848.4 | 2.6 | 0.081 | 2 | 1.7 | 2.2 | 0.1 | -0.4 | 2.7 | 10.981
24/01/2026 | 12:30 | 32.6 | 123.7 | 25.8 |  |  | -3.2 | 27.2 | 0 | 0 |  | 23.9 | 30 |  | 13.2 |  | 53.2 | 0 |  |  |  |  | -7.2 | 0.6 | 1.2 | 2.6 | -3.1 | 3.8 | 3 |  |  |  |  | 14.1 | 18.3 |  |  |  | -1.1 | 48.4 | 9.7 | 37.6 | 8.4 | 0 | 2.6 | 1.5 | 45.7 | -3.8 | -28.2 | 9.5 | 0.6 | -1.1 | 0.6 | 0.2 | 3.8 |  |  | 6.5 |  |  | -4.2 |  |  |  | 8.1 | 25.6 | 20 | 36.4 | 0 | 1.5 | -0.7 | [6 empty] | -0.4 | 46 | 39.9 | 14.1 | 14.8 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 31.5 | 10.8 | 0 | 0 |  |  |  | 7.2 |  | -1.6 | -0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 9.4 | -4.7 |  | 0.1 | -0.2 | -0.9 | 25.2 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -2.3 | -8.7 | 3.6 | -4.1 | 0 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3.2 | 3 | 1.9 |  | 0 | 0.2 | -0.7 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 6.9 | 1.2 | 4.9 | -0.1 | 14.2 | -8.4 | -27.5 | 2 | 0.4 | 0.6 | 0.5 | 1.3 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 11.5 | 0.1 | 5.4 | 0.2 | 3.7 | 4 |  | 824.3 | 2.5 | -0.11 | 2.2 | 1.8 | 2.3 | 0.1 | -0.4 | 3.1 | 11.49
24/01/2026 | 13:00 | 32.5 | 115 | 24.5 |  |  | -6.2 | 8.6 | 0 | 0 |  | 14.8 | 20.1 |  | 8.1 |  | 46.4 | 0 |  |  |  |  | -9 | 0.4 | 1.1 | 2.6 | -3.1 | 3.8 | 3.8 |  |  |  |  | 13.3 | 16.2 |  |  |  | -1.4 | 46.8 | 10.3 | 38.9 | 8.1 | -0.5 | 2.6 | 1.1 | 39.6 | -9.6 | -33.1 | 7.6 | -0.4 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 0.4 |  |  | 3.6 |  |  | -5.1 |  |  |  | 6.6 | 17.3 | 16.1 | 31.4 | 0 | -0.4 | -1.6 | [6 empty] | -0.4 | 45.5 | 41.7 | 15.1 | 14.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 20.9 | 25.3 | 1.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.8 | -0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 9.2 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 31.7 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -8.9 | 2.2 | -4.1 | -0.4 | 0.6 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 3.2 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0.1 | -2.4 | 0 | 0 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.8 | 1.5 | 3.3 | 1.9 | -0.1 | 14 | -7.3 | -22.5 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.1 | 0.2 | 2.1 | 1.6 | 10.6 | 0.1 | 5.8 | 0.3 | 3.8 | 4 |  | 679.8 | 2.6 | 0.27 | 2.5 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 2.9 | 10.77
24/01/2026 | 13:30 | 28.8 | 102.3 | 24 |  |  | -10.3 | 14.2 | 0 | 0 |  | 11.8 | 18.5 |  | 5.2 |  | 43.6 | -0.1 |  |  |  |  | -10.2 | 0.2 | 0.5 | 2.6 | -3.1 | 3.7 | 2.5 |  |  |  |  | 10.7 | 14.1 |  |  |  | -1.4 | 44.6 | 10.1 | 35.2 | 8.5 | -0.1 | 2.6 | 0.6 | 35.1 | -14.2 | -38.1 | 10.8 | 0.3 | -0.5 | 1.1 | 0.2 | 4.5 |  |  | 3 |  |  | -6.4 |  |  |  | 3 | 12.7 | 11.9 | 27 | 0 | -3.3 | -2.5 | [6 empty] | -0.4 | 46.8 | 39 | 12.8 | 14.8 | 4 | 0 | 0 | 0 | 16.3 | 20.8 | -5.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.6 | 0 | 1.4 |  | -4.7 | 9.3 | -5.4 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 31.8 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -9.3 | 2 | 0 | -0.2 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 0.9 | 3.1 | 1.9 | -0.1 | 13.6 | -7.5 | -17.4 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.2 | 0.3 | 2 | 0.1 | 3.4 | 4.1 |  | 598.4 | 2.6 | 0.358 | 2.7 | 1.6 | 1.3 | 0.2 | -0.8 | 2.9 | 10.858
24/01/2026 | 14:00 | 33.6 | 96.5 | 22.6 |  |  | -7.5 | 20.8 | 0 | 0 |  | 13.1 | 19.4 |  | 6.2 |  | -3.7 | 0.1 |  |  |  |  | -10.1 | 0.3 | 1.1 | 2.6 | -3.1 | 3.5 | 3.2 |  |  |  |  | 13.3 | 12.6 |  |  |  | -1.4 | 46.7 | 10.4 | 38.7 | 8 | 0.2 | 2.6 | 2 | 35.2 | -13.8 | -42.9 | 9.1 | 1.8 | -2.6 | 1 | 0.2 | 4.2 |  |  | 3.2 |  |  | -5.5 |  |  |  | 6.6 | 17.9 | 17.2 | 29.8 | 0 | -0.8 | -1.8 | [6 empty] | -0.3 | 44.9 | 41.6 | 14.2 | 14.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 18.7 | -8.1 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.9 | -0.2 | 1.4 |  | -4.8 | 9.9 | -5.2 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 30.1 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.3 | -9 | 2.7 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1.7 | 2.7 | 0.5 | -0.1 | 13.6 | -8.3 | -10 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 2.6 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 10 | 0.5 | 4.9 | 0 | 3.4 | 4.1 |  | 591.5 | 2.7 | 0.13 | 2.8 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | -1 | 3 | 10.73
24/01/2026 | 14:30 | 31.6 | 90.6 | 21.4 |  |  | -6.9 | 21.7 | 0 | 0 |  | 11 | 16.7 |  | 6.7 |  | -6.8 | 0.1 |  |  |  |  | -9 | 0.3 | 1 | 2.7 | -3.1 | 3.4 | 2.7 |  |  |  |  | 13.9 | 14.1 |  |  |  | -1.2 | 47.5 | 10.2 | 39.7 | 8 | 0.4 | 2.6 | 2.3 | 32.8 | -16.4 | -44.6 | 8.2 | 2.4 | -2.5 | 1.1 | 0.2 | 2.9 |  |  | 0.7 |  |  | -3.4 |  |  |  | 6.6 | 20.6 | 19.1 | 30.6 | 0 | -0.9 | -1.8 | [6 empty] | -0.4 | 44.4 | 41.9 | 14.2 | 17.2 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 17.4 | -10.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.9 | -0.2 | 1.4 |  | -4.8 | 9.3 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 28.9 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -7 | 7.9 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0.8 | 2.2 | 0.4 | -0.1 | 14 | -8.3 | -10.2 | 2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 1.6 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 11.3 | 0.2 | 5 | 0.4 | 3.6 | 4 |  | 580 | 2.6 | 0.239 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | -0.3 | 2.9 | 11.139
24/01/2026 | 15:00 | 32.5 | 90.7 | 20.9 |  |  | -8.7 | 20.4 | 0 | 0 |  | 9 | 14.3 |  | 6.9 |  | -7.7 | 0 |  |  |  |  | -9.2 | 0.2 | 1 | 2.7 | -3.1 | 3.1 | 1.2 |  |  |  |  | 14.3 | 13.9 |  |  |  | -1.2 | 48.3 | 10.2 | 30.1 | 7.9 | 0.3 | 2.6 | 1.4 | 33.7 | -15.3 | -44 | 6.9 | 0 | -4.3 | 1.1 | 0.2 | 0.2 |  |  | 0 |  |  | -4.3 |  |  |  | 9.2 | 21.1 | 19.5 | 29.8 | 0 | -0.8 | -1.8 | [6 empty] | -0.3 | 44.9 | 42.5 | 7.2 | 14.6 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 11.3 | 15.9 | -12 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.7 | -0.2 | 1.4 |  | -4.4 | 9.2 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 27.4 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.6 | -0.9 | -7.2 | 7.9 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.9 | 2.9 | 1.4 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.5 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1.3 | 1.6 | 1 | -0.1 | 14.6 | -6.6 | -15.3 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.9 | 0.3 | 5.2 | 0 | 3.8 | 4.1 |  | 546 | 2.5 | 0.194 | 2.5 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | -0.4 | 3 | 10.994
24/01/2026 | 15:30 | 35.3 | 63.1 | 16.6 |  |  | -7.9 | 12.4 | 0 | 0 |  | 3.6 | 8 |  | 7.8 |  | 10.1 | -0.1 |  |  |  |  | 6.6 | 1 | 1.7 | 2.8 | -3.1 | 3.4 | 6.9 |  |  |  |  | 16.5 | 11.8 |  |  |  | -1.3 | 48.7 | 10.3 | 32.6 | 7.3 | 0.7 | 2.6 | 0.8 | 35.5 | -13 | -41.5 | 3.5 | -1.2 | -5.3 | 1.1 | -0.1 | -5.3 |  |  | 1.4 |  |  | -4.6 |  |  |  | 12.8 | 23.2 | 21.7 | 31.4 | 0 | 0.5 | -1.5 | [6 empty] | -0.3 | 43.8 | 43.4 | 8.7 | 14.3 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 16.2 | -10.6 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.4 |  | -4.2 | 8.6 | -3 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 25.6 |  | 0 | 1.2 | 0.1 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.7 | -5.9 | 11.7 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.9 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.9 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 1.7 | 1.1 | 4.6 | -0.1 | 14.2 | -6.6 | -8.4 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.9 | 0.2 | 1.8 | 1.9 | 10.7 | 0.5 | 2.6 | 0 | 3.3 | 4 |  | 557.4 | 2.6 | 0.215 | 2.1 | 1.7 | 1.3 | 0.1 | -0.6 | 3 | 10.415
24/01/2026 | 16:00 | 34.8 | 70.2 | 20.4 |  |  | -9.1 | 7.9 | 0 | 0 |  | 9.4 | 15.3 |  | 4.5 |  | 7.3 | 0.2 |  |  |  |  | 6.7 | 1 | 1.5 | 2.6 | -3.3 | 3.5 | 6.1 |  |  |  |  | 16.1 | 11.4 |  |  |  | -1.4 | 45.5 | 10.5 | 30.2 | 7.9 | 0.6 | 2.6 | 2.3 | 29.7 | -19.3 | -47.8 | 6.4 | 4.2 | -2.5 | 1.1 | 0.1 | 6.1 |  |  | 0 |  |  | -4.3 |  |  |  | 9.2 | 19.8 | 16.9 | 28.5 | 0 | -1.3 | -2.1 | [6 empty] | -0.4 | 44.3 | 41 | 6.5 | 14.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 7.8 | 12.3 | -17.9 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.9 | -0.2 | 1.4 |  | -4.2 | 8.2 | -4.1 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 23.5 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -6 | 10.2 | 0 | -0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | -0.1 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 2 | 0.6 | 9.8 | -0.1 | 14.2 | -6.1 | -7.2 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.3 | 0.6 | 1.8 | 0 | 3.4 | 4.2 |  | 531.3 | 2.6 | 0.097 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 0.1 | -0.8 | 3 | 10.497
24/01/2026 | 16:30 | 33.7 | 57 | 15.9 |  |  | -9.1 | 19.4 | 0 | 0 |  | 2.9 | 8.7 |  | 1.7 |  | 7.5 | 0.2 |  |  |  |  | 5.9 | 1 | 1.9 | 2.7 | -3.3 | 5.1 | 4.4 |  |  |  |  | 15.3 | 10.9 |  |  |  | -1.4 | 47.9 | 10.6 | 29.9 | 7.8 | 0.3 | 2.6 | 1.5 | 29.9 | -18.8 | -47.6 | 8.4 | 1.7 | -2.7 | 1.1 | 0.1 | 3.7 |  |  | 0 |  |  | -2.4 |  |  |  | 9.1 | 16.4 | 10.1 | 25.2 | 0 | -3 | -2.7 | [6 empty] | -0.3 | 44.8 | 42.1 | 6.7 | 14.6 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 10.7 | -19.4 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.7 | -0.1 | 1.4 |  | -4.3 | 7 | -3.7 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 21.5 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.5 | -1.2 | -6.3 | 10 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | 0 | -0.9 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 2.4 | 0.2 | 0.7 | -0.1 | 13.8 | -6.2 | 1.1 | 2.1 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0.1 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 10.2 | 0.3 | 2.1 | 0 | 2.8 | 2.7 |  | 480.4 | 2.7 | -0.105 | 2.2 | 1.8 | 0.5 | 0.1 | -0.9 | 3 | 9.295
24/01/2026 | 17:00 | 34.3 | 5.3 | 10.1 |  |  | -12.3 | 13.6 | 0 | 0 |  | -0.6 | 5.5 |  | -1.3 |  | 2.1 | 0.1 |  |  |  |  | 9.9 | 0.5 | 1.7 | 2.7 | -3.1 | 3.3 | 2.7 |  |  |  |  | 13.9 | 8.3 |  |  |  | -1.2 | 44 | 9.9 | 29.7 | 7.9 | 0.3 | 2.6 | 1.1 | 25.1 | -23.6 | -51.5 | 8.3 | 0.4 | -3.9 | 1.1 | 0.2 | 1 |  |  | -2.1 |  |  | -3.7 |  |  |  | 4 | 13.5 | 7.7 | 22 | 0 | -4.1 | -3.3 | [6 empty] | -0.3 | 44.7 | 41.4 | 7 | 14.6 | -0.4 | 0 | 0 | 0 | 2.9 | 7.3 | -24.7 | -18.5 | 0 |  |  |  | -1.3 |  | -2 | -0.3 | 1.4 |  | -5 | 3.7 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 17.7 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -6.4 | 10 | 0 | -0.1 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | -2.5 | -2.8 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 1.8 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 1.3 | 0 | -0.3 | -0.1 | 13.1 | -5.3 | -0.2 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.8 | 10 | 0.1 | 2.5 | 0 | 2.8 | 3.7 |  | 300.6 | 2.5 | -0.382 | 1.9 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 3 | 8.318
24/01/2026 | 17:30 | 34.5 | 16.1 | 11.3 |  |  | -11.2 | 24.4 | 0 | 0 |  | -5.2 | 0.4 |  | 2.7 |  | 11.6 | 0 |  |  |  |  | 13.2 | 1.1 | 1.9 | 2.7 | -3.1 | 3.1 | 4.9 |  |  |  |  | 13.3 | 7.9 |  |  |  | -1.3 | 43 | 9.1 | 29.3 | 8.5 | 0.5 | 2.6 | 1 | 35.6 | -13.5 | -43.2 | 7.3 | -0.9 | -3.2 | 1 | 0.3 | 1.8 |  |  | -1.8 |  |  | -4.1 |  |  |  | 6.3 | 16.6 | 11.3 | 25.2 | 0 | -3.1 | -2.7 | [6 empty] | -0.4 | 46 | 41.9 | 7 | 14.7 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | 7.5 | 11.7 | -18.3 | -32.2 | 0 |  |  |  | -6 |  | -1.9 | -0.2 | 1.4 |  | -5 | 0.7 | -4.3 |  | 0 | 0 | -1.1 | 3.6 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.1 | 13.5 | 0 | 0.4 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0.1 | -4.2 | -4.9 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.2 | 2.4 | 0 | 0 | -0.1 | 13.7 | -2 | 3.3 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.6 | 1.9 | 9.7 | 0 | 4.5 | 0.2 | 3.8 | 4.4 |  | 370.5 | 2.4 | -0.515 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 3 | 8.585
24/01/2026 | 18:00 | 41.9 | 29.2 | 12.9 |  |  | -9.5 | 17.9 | 0 | 6.4 |  | 0.3 | 6 |  | 6 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | -3.1 | 3.3 | 6.8 |  |  |  |  | 19.9 | 9.6 |  |  |  | -0.8 | 45.5 | 9.7 | 29.4 | 7.8 | -0.3 | 2.6 | 1.9 | 37.4 | -11.7 | -40.4 | 7.8 | 1.2 | -0.1 | 1 | 0.2 | 3.9 |  |  | -0.8 |  |  | -1.2 |  |  |  | 6 | 20 | 18.8 | 29.2 | 0 | -1.3 | -2 | [6 empty] | -0.4 | 57.1 | 41.9 | 6.8 | 14.6 | -0.3 | 0 | 4.8 | 4.8 | 10.4 | 14.6 | -14.1 | -22.6 | 0 |  |  |  | 9.4 |  | -1.7 | -0.3 | 1.4 |  | -5 | 0.2 | -4.3 |  | 0.1 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.4 | 16.6 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0 | 3 | 2.9 | 1.7 |  | 0.9 | 0.3 | -3.2 | -3.8 | 0 | 0 |  | 2.7 | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.1 | 1 | 0 | 0 | -0.1 | 13.8 | 1.3 | 1.3 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 11.5 | 0.5 | 4.1 | 0.2 | 3.7 | 4.4 |  | 503.4 | 2.6 | -1.06 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.3 | 1.8 | 7.34
24/01/2026 | 18:30 | 42.5 | 43.5 | 14.7 |  |  | -8 | 29.4 | 0 | 11.1 |  | 2.3 | 7.5 |  | 10.8 |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 12.4 | 1.3 | 2.1 | 2.9 | -3.1 | 5.6 | 9.8 |  |  |  |  | 23.2 | 10.7 |  |  |  | -0.9 | 46.3 | 9.1 | 29.9 | 7.8 | -0.4 | 2.6 | 2.1 | 45.1 | -3.8 | -33.2 | 6.7 | -1.1 | 0.2 | 1.1 | 0.3 | 2 |  |  | 1 |  |  | -0.8 |  |  |  | 7.4 | 25 | 23.9 | 33.9 | 0 | 0.7 | -1.1 | [6 empty] | -0.3 | 57 | 41.8 | 6.8 | 14.5 | -0.4 | -16.1 | 5.7 | 6.1 | 14.8 | 19.1 | -6.7 | -18.8 | 0 |  |  |  | 14.1 |  | -1.7 | -0.4 | 1.4 |  | -5 | 0 | -4.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0.1 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.6 | 18.3 | 0 | 0.2 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 3 | 3 | 1.9 |  | 2.6 | 0 | -2.2 | -2.5 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 13.5 | 4.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 12.1 | 0 | 4 | 0.1 | 2.5 | 4.4 |  | 613 | 2.4 | -0.843 | 1.8 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -0.2 | 2.2 | 7.557
24/01/2026 | 19:00 | 37.5 | 33.4 | 13.6 |  |  | -2.7 | 38.7 | 0 | 11.6 |  | 7.1 | 13.2 |  | 10.7 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 10 | -0.2 | 1 | 2.9 | -3.1 | 6.1 | 6 |  |  |  |  | 19.3 | 11.6 |  |  |  | -0.8 | 47.5 | 8.5 | 29.1 | 8 | -0.5 | 2.6 | 1.3 | 43.3 | -5.9 | -34.8 | 7.7 | 1.2 | -0.2 | 1 | 0.3 | 3.8 |  |  | 4.3 |  |  | -1.3 |  |  |  | 7.2 | 23.9 | 23.2 | 33.8 | 0 | 0.6 | -1.2 | [6 empty] | -0.4 | 56.6 | 41.5 | 6.2 | 16.8 | -0.4 | -15.2 | 5.8 | 6.2 | 18.1 | 22.2 | -2.8 | -12.9 | 3.3 |  |  |  | 14.8 |  | -1.7 | -0.1 | 1.4 |  | -5 | 0 | -3.9 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.1 |  | 0 | 1.6 | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.4 | 13.9 | 0 | 0.3 | 0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | -3.7 | -4.3 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 14.3 | -2.7 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 13.7 | 0.1 | 0.9 | 0.2 | 2.6 | 4.7 |  | 615.2 | 2.6 | 0.124 | 2.1 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | 0.3 | 2.9 | 10.224
24/01/2026 | 19:30 | 38.3 | 31.2 | 13.2 |  |  | -5.2 | 31.6 | 0 | 11.5 |  | 5 | 11 |  | 9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 11.2 | 0.5 | 1.3 | 3 | -3.1 | 6.1 | 6.2 |  |  |  |  | 18.6 | 2 |  |  |  | -0.8 | 47.5 | 9.8 | 28.7 | 7.9 | -0.6 | 2.6 | 1.4 | 43 | -6.1 | -35.6 | 9.7 | 1 | -0.5 | 1.1 | 0.4 | 2.4 |  |  | 3.6 |  |  | -5.4 |  |  |  | 7.4 | 23.4 | 22.3 | 32.8 | 0 | 0.3 | -1.4 | [6 empty] | -0.4 | 57.4 | 41.5 | 6.6 | 15.8 | -0.3 | -17.1 | 5.5 | 5.6 | 16.2 | 20.2 | -6.3 | -15.3 | 6.7 |  |  |  | 14.2 |  | -1.7 | 0.1 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | -1 | 0.1 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | 13.9 | 0 | 0.5 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.9 |  | 2.6 | 0 | -4.2 | -4.8 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 14.1 | -2.5 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.9 | 9.9 | 0.3 | 2.1 | 0.3 | 2 | 3.2 |  | 570.3 | 2.5 | 0.492 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 2.8 | 9.292
24/01/2026 | 20:00 | 38.7 | 34.7 | 13.2 |  |  | -4.9 | 24 | 0 | 9.2 |  | 2.1 | 8.5 |  | 8.8 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 10.9 | 0.2 | 1.3 | 3 | -3.1 | 5.9 | 5.4 |  |  |  |  | 17.1 | 1.7 |  |  |  | -0.7 | 50.2 | 9.7 | 29.3 | 7.7 | -0.3 | 2.6 | 0.4 | 41.8 | -7.1 | -41.2 | 8.7 | 1.2 | -1.3 | 1.1 | 0.3 | 2.7 |  |  | 3.2 |  |  | -1.7 |  |  |  | 9 | 22.6 | 21.6 | 31.9 | 0 | 0.1 | -1.5 | [6 empty] | -0.4 | 56.8 | 42.3 | 7.2 | 14.6 | -0.1 | -17.7 | 5.3 | 5.4 | 15.2 | 19.3 | -7.2 | -18.3 | 6.1 |  |  |  | 14.5 |  | -1.4 | 0.1 | 1.4 |  | -5.8 | 0 | -3.9 |  | 0 | 0 | -1.3 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -6.5 | 13.8 | 0 | 0.3 | -0.1 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |  | 0.3 | 0 | -3.3 | -3.9 | 0 | 0 |  | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 13.5 | -2.8 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.2 | 1.8 | 11.9 | 0.2 | 2 | 0.2 | 2.6 | 3.9 |  | 544.1 | 2.5 | 0.374 | 1.7 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3 | 9.774
24/01/2026 | 20:30 | 41.5 | 30.5 | 13.3 |  |  | -4.9 | 36.9 | 0 | 9.4 |  | 4.5 | 10.4 |  | 9 |  | 0 | 0.1 |  |  |  |  | 10.7 | 0.4 | 1.5 | 3 | -3.1 | 5.9 | 5.7 |  |  |  |  | 18.5 | 3.2 |  |  |  | -0.6 | 52.2 | 11.2 | 28.6 | 8 | -0.4 | 2.6 | 1.2 | 43.2 | -5.8 | -40.3 | 10.3 | 0.9 | -1 | 1 | 0.3 | 2.7 |  |  | 1.4 |  |  | -0.7 |  |  |  | 8.6 | 22.6 | 21.5 | 32.2 | 0 | -0.3 | -1.5 | [6 empty] | -0.4 | 56.8 | 41.5 | 6.4 | 14.6 | -0.3 | -17.5 | 5.3 | 5.4 | 15.6 | 19.7 | -6.3 | -16.4 | 4.8 |  |  |  | 14.1 |  | -1.5 | -0.1 | 1.4 |  | -5.8 | 0 | -3.8 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -6.3 | 14.1 | 0 | 0.3 | 0.2 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0.5 | 2.9 | 2.9 | 1.8 |  | 0.2 | 0 | -3.8 | -4.5 | -0.5 | -0.5 |  | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 14.2 | -3.1 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2.1 | 1.8 | 12 | 0.6 | 2.2 | 0.2 | 2.5 | 3.9 |  | 571.7 | 2.9 | 0.127 | 1.9 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 3.1 | 10.227
24/01/2026 | 21:00 | 41.9 | 53.1 | 15.5 |  |  | -7.1 | 32.2 | 0 | 4.8 |  | -1.5 | 4.2 |  | 9.9 |  | 78.5 | 0 |  |  |  |  | 12.6 | 0.6 | 1.7 | 3 | -3.2 | 3.3 | 7.1 |  |  |  |  | 18 | -5 |  |  |  | -0.6 | 51.5 | 10.6 | 29.1 | 8.2 | -0.4 | 2.6 | 1 | 44.1 | -5 | -38.9 | 8.1 | -0.3 | -1.2 | 1.1 | 0.4 | 1 |  |  | 2.1 |  |  | -1.1 |  |  |  | 8.9 | 22.9 | 21.8 | 32.3 | 0 | 0 | -1.4 | [6 empty] | -0.4 | 58.2 | 41.4 | 6.8 | 9.5 | -0.1 | -19.2 | 5.5 | 5.6 | 15.2 | 19.1 | -7.6 | -25.9 | 0 |  |  |  | 12.4 |  | -1.4 | -0.1 | 1.4 |  | -5.8 | 0 | -4 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 16.4 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0.3 |  |  | -4.5 | -0.1 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |  | 3.8 | 0 | -3.3 | -3.9 | -0.5 | -0.4 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 14.2 | -0.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 11.9 | 0.5 | 2.3 | 0.2 | 2.2 | 3.7 |  | 629.7 | 2.5 | 0.045 | 2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.1 | 3 | 9.545
24/01/2026 | 21:30 | 42.4 | 56.1 | 15.8 |  |  | -8.8 | 32.6 | 0 | 4.2 |  | -1.2 | 4 |  | 10.3 |  | 77.5 | -0.1 |  |  |  |  | 14 | 1.3 | 1.9 | 2.9 | -3.2 | 3.4 | 5.9 |  |  |  |  | 18 | -4.8 |  |  |  | -0.7 | 49.9 | 10.1 | 29.4 | 8 | 0.5 | 2.6 | 0.9 | 45.2 | -3.8 | -37.9 | 7.2 | -0.2 | -1.8 | 1.1 | 0.3 | 0 |  |  | 2.5 |  |  | -1.6 |  |  |  | 10.8 | 24.4 | 23 | 33.4 | 0 | 0.4 | -1.2 | [6 empty] | -0.4 | 58.4 | 29.5 | 7.1 | 9.4 | 0.1 | -17.2 | 6 | 6.3 | 16.8 | 20.8 | -5 | -23.6 | 0 |  |  |  | 7.4 |  | -1.4 | 0.1 | 1.4 |  | -5.8 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -0.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5.3 | 16.3 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.4 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |  | 0.6 | 0 | -2.6 | -3.3 | -0.3 | -0.3 |  | 2.7 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 14.5 | -0.2 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 2 | 11.6 | 0.5 | 4.8 | 0.1 | 2.9 | 3.9 |  | 634.4 | 2.5 | -0.271 | 2.2 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.4 | 3 | 9.129
24/01/2026 | 22:00 | 42.3 | 51.2 | 15.2 |  |  | -11.3 | 18 | 0 | 4 |  | 1.8 | 7.7 |  | 7.8 |  | 71.6 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 1 | 1.8 | 3 | -3.2 | 3.5 | 5.4 |  |  |  |  | 17.7 | 0.8 |  |  |  | -0.8 | 49 | 9.8 | 29.7 | 7.8 | -0.1 | 2.6 | 0.7 | 38.2 | -10.9 | -44.1 | 8.2 | -0.1 | -1.4 | 0.9 | 0.2 | 1.9 |  |  | 2.1 |  |  | -2.4 |  |  |  | 8.6 | 21.4 | 19.9 | 30.7 | 0 | -0.7 | -1.7 | [6 empty] | -0.4 | 45 | 29.3 | 6.6 | 12.2 | -0.3 | -19.7 | 5.5 | 5.7 | 13.2 | 17.3 | -10.3 | -22.8 | 0 |  |  |  | 4 |  | -1.7 | -0.2 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | -4.3 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -4.1 | 19.7 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.4 | 0.2 | 2.9 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0 | -2.5 | -3 | -0.3 | -0.3 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15 | -1.6 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 2 | 1.9 | 11.1 | 0.2 | 3.9 | 0 | 2.5 | 3.7 |  | 549.4 | 2.3 | -0.538 | 1.8 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 2.9 | 7.762
24/01/2026 | 22:30 | 38.8 | 43.1 | 14.9 |  |  | -14.6 | 22.3 | 0 | 2.5 |  | 3.6 | 10.4 |  | 7.8 |  | 71.5 | 0.1 |  |  |  |  | 7.9 | 0.8 | 1.7 | 2.8 | -3.2 | 3.4 | 2.6 |  |  |  |  | 16 | -0.3 |  |  |  | -0.8 | 52.1 | 10.9 | 28.4 | 8.1 | -0.3 | 2.6 | 1.2 | 34.7 | -14.4 | -47.7 | 8.3 | 0.1 | -1.7 | 1.1 | 0.1 | 2.7 |  |  | 0.7 |  |  | -3.9 |  |  |  | 8 | 19.7 | 18.3 | 29.2 | 0 | -1.7 | -2.1 | [6 empty] | -0.4 | 46.7 | 28.9 | 6.8 | 9.6 | 0 | -21.2 | 5.3 | 5.3 | 9.8 | 13.6 | -16.3 | -24.8 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -5.7 | 0 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.7 | 17.9 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.9 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0 | -1.9 | -2.7 | -0.2 | -0.3 |  | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.6 | -1.3 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.8 | 1.8 | 10.6 | 0.3 | 3.4 | 0 | 2.8 | 3.7 |  | 490.4 | 3 | -0.578 | 1.7 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | -0.9 | 2.9 | 8.122
24/01/2026 | 23:00 | 39.9 | 52.3 | 15.4 |  |  | -16.5 | 22.4 | 0 | 3.2 |  | 0.4 | 6.3 |  | 5 |  | 71.4 | 0 |  |  |  |  | 10.1 | 1.1 | 1.8 | 2.8 | -3.3 | 3.3 | 4 |  |  |  |  | 16.4 | 2.2 |  |  |  | -0.8 | 47.6 | 10.7 | 30.2 | 8 | -0.3 | 2.6 | 0.8 | 32.8 | -16.1 | -49.5 | 6.3 | -0.4 | -1.7 | 1.1 | 0.2 | 0.5 |  |  | -1.8 |  |  | -4.9 |  |  |  | 9.7 | 18.7 | 17.3 | 27.6 | 0 | -3.6 | -2.5 | [6 empty] | -0.4 | 45.9 | 30.3 | 7.1 | 9.4 | -0.1 | -22.1 | 4.8 | 5.1 | 5.4 | 9.3 | -22.2 | -31.1 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.4 | 0 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | -3 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  | 0 | 1.7 | 0.2 | -2.2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -4.1 | 19.3 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.2 |  | 0 | 0 | -0.8 | -1 | 0 | 0 |  | 2.8 | 0 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.6 | -0.4 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.5 | 1.8 | 9.7 | 0.1 | 4.1 | 0 | 2.5 | 3.8 |  | 460 | 2.9 | -1.267 | 1.4 | 1.7 | 0.3 | 0.1 | -0.8 | 1.1 | 5.433
24/01/2026 | 23:30 | 42 | 26.1 | 12.1 |  |  | -15.4 | 13.6 | 0 | 2.7 |  | -16.2 | -11.3 |  | -1.5 |  | 56.5 | -0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 0.8 | 1.3 | 2.7 | -3.3 | 3.3 | 3.8 |  |  |  |  | 15.5 | -7.4 |  |  |  | -0.8 | 43.5 | 10.3 | 31 | 7.7 | -0.4 | 2.6 | 1.5 | 23.8 | -24.6 | -52.4 | 4.2 | -1 | -2.7 | 1.1 | 0.1 | -0.1 |  |  | -4 |  |  | -5.5 |  |  |  | 5.8 | 10.1 | 12.1 | 21.5 | 0 | -5.2 | -3.4 | [6 empty] | -0.2 | 44.4 | 30.2 | 7.3 | 9.3 | -0.1 | -46.2 | 5.2 | 4.4 | -2.8 | 0.9 | -34.2 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.7 | 0 | 1.4 |  | -5.1 | 0 | -1.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.1 | -1.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -5 | 17.8 | 0 | -0.1 | 0.4 | 0.3 |  |  | -4.5 | 0.2 | 2.8 | 3 | 1.2 |  | 4.2 | 0 | -5.3 | -6.3 | -0.7 | -0.7 |  | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.8 | -0.6 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 1.9 | 9.5 | 0.2 | 4.6 | 0.2 | 2.7 | 3.8 |  | 269.2 | 2.8 | -0.561 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 0.1 | -1 | 1 | 6.039
25/01/2026 | 00:00 | 40.7 | 34 | 13.3 |  |  | -17.6 | 13.6 | 0 | 2.8 |  | -14 | -9.5 |  | -6.3 |  | 57.7 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 0.9 | 1.6 | 2.8 | -3.2 | 3.3 | 5.4 |  |  |  |  | 15.5 | -3.3 |  |  |  | -0.9 | 42.4 | 9.8 | 29.8 | 8 | -0.2 | 2.6 | 1.6 | 17 | -31.5 | -55.8 | 2.3 | -0.3 | -1.8 | 1.1 | 0.1 | 1.1 |  |  | -2.9 |  |  | -6.1 |  |  |  | 2.7 | 0 | 7.1 | 16.6 | 0 | -6.9 | -4.4 | [6 empty] | -0.4 | 44.8 | 30.1 | 7 | 9.4 | -0.1 | -41 | 0 | 0 | -0.8 | 3.1 | -30.8 | 0 | 0 |  |  |  | 0 |  | -1.7 | -0.2 | 1.4 |  | -5.1 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  | 0 | 1.5 | 0.2 | -2 | 0.1 | 0.6 |  | 0 | 0 | -5.3 | 17.3 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 |  |  | -4.6 | 0 | 2.8 | 3 | 1.1 |  | 7.2 | 0 | -4.2 | 0 | -0.5 | -0.4 |  | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.3 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 15.9 | 0 | 0 | 2.2 | 0.3 | 0.7 | 0.5 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2 | 8.9 | 0.1 | 5.4 | 0 | 3.3 | 3.7 |  | 262.1 | 2.8 | -0.42 | 2.2 | 1.8 | 0.3 | 0.1 | -1.2 | 0.9 | 6.48
EJEC |  | 848.85 | 1071.1 | 324.35 | 0 | 0 | -200.05 | 480.9 | 8 | 41.7 | 0 | 36.75 | 217.65 | 0 | 252.15 | 0 | 1055.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 18.6 | 31 | 55.95 | -75.8 | 87.7 | 83.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322.65 | 174.85 | 0 | 0 | 0 | -25.1 | 1108.4 | 248.4 | 397.55 | 160.05 | -6.25 | 62.4 | 30.35 | 633.1 | -536.85 | -897.1 | 149.4 | 17.8 | -42.2 | 19.65 | 3.85 | 36.8 | 0 | 0 | 12.55 | 0 | 0 | -46.85 | 0 | 0 | 0 | 169.7 | 369.2 | 350.65 | 569.5 | 7.25 | -13.7 | -40.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.55 | 819.05 | 749 | 146.3 | 236.2 | 15.2 | -135.1 | 32.35 | 32.95 | 200.9 | 301.5 | -413.1 | -141.6 | 10.45 | 0 | 0 | 0 | 57.45 | 0 | -36.45 | -2.35 | 33.6 | 0 | -126.8 | 62.65 | -62.95 | 0 | 0.8 | -1.3 | -22.6 | 200 | 0 | 0.1 | 33.45 | 4.9 | -29.45 | 6.35 | 13.6 | 0 | -7.2 | -17.4 | -151.2 | 221.55 | -15.55 | 0.9 | 8.4 | 7.2 | 0 | 0 | -109.45 | 5.85 | 73.1 | 70.8 | 36 | 0 | 11.2 | 6.65 | -35.05 | -37.05 | -1.5 | -1.6 | 0 | 65.65 | -1.35 | 27.75 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -83.05 | 28.1 | 14.95 | 70.35 | -2.4 | 160.15 | -43.25 | -202.1 | 51.85 | 8.45 | 16.2 | 12 | 9.15 | 4.8 | 43.25 | 29.2 | 282.8 | 5.75 | 87.65 | 26.8 | 71.35 | 91.15 | 0 | 10433.4 | 66.05 | -1.983 | 50.2 | 42.45 | 15.35 | 2.5 | -4.45 | 58.65 | 228.767

## DEMANDA_AREAS
sábado, 24 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6918.7 | 982.9489 | 4127.0391 | 1808.712 | 253.2383
01:00 | 0 | 6816.8 | 959.3863 | 4078.8038 | 1778.6099 | 251.2444
01:30 | 0 | 6666.6 | 939.8573 | 3943.5426 | 1783.2001 | 249.8374
02:00 | 0 | 6672.6 | 931.1538 | 3950.3892 | 1791.057 | 251.3465
02:30 | 0 | 6487.4 | 918.6787 | 3789.4356 | 1779.2857 | 245.0481
03:00 | 0 | 6584.4 | 911.3492 | 3879.5032 | 1793.5476 | 251.1562
03:30 | 0 | 6530.9 | 905.9153 | 3853.7472 | 1771.2375 | 248.6752
04:00 | 0 | 6524.2 | 906.9757 | 3840.6146 | 1776.6097 | 248.6105
04:30 | 0 | 6569 | 924.5149 | 3833.4779 | 1811.0072 | 249.3218
05:00 | 0 | 6497.4 | 931.6197 | 3752.0065 | 1813.7738 | 245.1436
05:30 | 0 | 6648.7 | 946.905 | 3895.1278 | 1806.6672 | 245.1666
06:00 | 0 | 6589.5 | 942.4246 | 3871.7485 | 1775.3269 | 236.1703
06:30 | 0 | 6530.4 | 952.3959 | 3802.737 | 1775.2671 | 229.5101
07:00 | 0 | 6589.9 | 986.45 | 3837.7011 | 1765.7489 | 222.4611
07:30 | 0 | 6876.9 | 1034.6578 | 4023.9189 | 1818.3233 | 225.3333
08:00 | 0 | 6990.9 | 1054.3764 | 4149.097 | 1787.4266 | 230.926
08:30 | 0 | 7297.1 | 1106.5171 | 4332.6239 | 1857.959 | 239.9605
09:00 | 0 | 7410.5 | 1088.2459 | 4484.7916 | 1837.4625 | 244.8301
09:30 | 0 | 7590.8 | 1141.2931 | 4585.5032 | 1864.0037 | 242.7974
10:00 | 0 | 7779 | 1119.347 | 4724.6139 | 1935.0391 | 246.2192
10:30 | 0 | 7873.3 | 1179.2271 | 4816.9593 | 1877.1136 | 245.1046
11:00 | 0 | 7959.7 | 1164.2129 | 4827.4569 | 1968.0302 | 251.1826
11:30 | 0 | 8006.8 | 1180.0415 | 4849.3733 | 1977.3852 | 254.2088
12:00 | 0 | 7888.4 | 1205.2823 | 4768.6775 | 1914.4402 | 247.0051
12:30 | 0 | 7989.8 | 1180.0111 | 4952.0636 | 1857.7253 | 252.2283
13:00 | 0 | 7857.4 | 1190.0203 | 4751.3516 | 1916.0281 | 242.601
13:30 | 0 | 7769.1 | 1169.0019 | 4720.2209 | 1879.8772 | 243.7618
14:00 | 0 | 7802.5 | 1157.2871 | 4772.58 | 1872.6329 | 250.6039
14:30 | 0 | 7688.3 | 1158.3264 | 4639.995 | 1889.9786 | 248.3727
15:00 | 0 | 7729.3 | 1160.2716 | 4690.0421 | 1878.9863 | 252.4485
15:30 | 0 | 7734.3 | 1117.3641 | 4678.3601 | 1938.5758 | 252.0883
16:00 | 0 | 7680 | 1127.0781 | 4665.7233 | 1887.1986 | 256.576
16:30 | 0 | 7549 | 1147.6235 | 4596.3748 | 1805.0017 | 251.7209
17:00 | 0 | 7406.7 | 1134.0044 | 4445.9303 | 1826.7653 | 248.9149
17:30 | 0 | 7433.3 | 1089.3184 | 4519.9712 | 1824.0104 | 256.6084
18:00 | 0 | 7368.2 | 1096.8932 | 4393.8861 | 1877.4207 | 242.7522
18:30 | 0 | 7607.5 | 1114.3804 | 4558.6612 | 1934.4584 | 239.6498
19:00 | 0 | 7846.5 | 1209.3234 | 4621.5001 | 2015.6765 | 237.8079
19:30 | 0 | 7892.9 | 1206.5318 | 4727.5841 | 1958.7841 | 243.6172
20:00 | 0 | 7846.6 | 1198.129 | 4680.9491 | 1967.5219 | 242.4662
20:30 | 0 | 7863.6 | 1231.3833 | 4680.8097 | 1951.407 | 259.859
21:00 | 0 | 7822.7 | 1203.4636 | 4676.3167 | 1942.9197 | 250.6538
21:30 | 0 | 7788.1 | 1170.4542 | 4687.0317 | 1930.6141 | 255.9839
22:00 | 0 | 7616.9 | 1136.482 | 4587.19 | 1893.228 | 254.5928
22:30 | 0 | 7580.6 | 1138.1117 | 4642.2171 | 1800.2712 | 263.0229
23:00 | 0 | 7459.2 | 1104.6632 | 4487.0165 | 1867.5203 | 264.1189
23:30 | 0 | 7150.9 | 1029.308 | 4259.2037 | 1862.3883 | 258.621
00:00 | 0 | 7055.9 | 1043.9912 | 4160.1184 | 1851.7904 | 257.8515
MÁXIMO | 0 | 8006.8 | 1231.3833 | 4952.0636 | 2015.6765 | 264.1189
MÍNIMO | 0 | 6487.4 | 905.9153 | 3752.0065 | 1765.7489 | 222.4611
PROMEDIO | 0 | 7329.9833 | 1081.8166 | 4387.7914 | 1860.3753 | 247.5296
ENERGÍA | 0 | 175919.6 | 25963.5991 | 105306.9934 | 44649.0074 | 5940.7097
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 24 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 41.3949 | 12.243 |  |  |  |  | 20.5507 | 27.2906 | 15.2129 | 13.43 | 33.394 |  |  | 42.855 |  | 32.8507 |  | 8 |  | 143.9221 |  |  |  |  | 14.25 | [7 empty] | 0 |  | 49.0631 | 22.939 | 27.3946 | 0.81 | 158.78 |  | 34.6951 | 34.793 |  | 191.5658 | 34.3962 |  | 0.28111 |  | 1.3 |  | 51.6756 |  | 15.52 |  |  |  | 17.9522 |  |  |  |  | 59.281 | 2.17 |  |  | 5.1301 | 130.0966 | 9.6186 |  | 40.5161 | 3.8582 |  |  | 92.6875 | 25.0331 |  | 0.676 | 27.5128 | 442.8031 |  | 129.675 | 18.2587 |  |  | 9.1774 | 5.2003 |  |  | 16.4458 | 284.72 |  | 36.647 |  | 29.831
01:00 |  |  | 41.0668 | 12.217 |  |  |  |  | 20.165 | 27.0521 | 14.7278 | 13.7 | 33.466 |  |  | 42.924 |  | 42.0773 |  | 8.2 |  | 164.8684 |  |  |  |  | 14.88 | [7 empty] | 0 |  | 49.43 | 22.8989 | 27.2043 | 0.7 | 159.44 |  | 34.7959 | 34.6954 |  | 193.0094 | 35.3463 |  | 0.33699 |  | 1.2 |  | 54.6081 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2439 |  |  |  |  | 61.24 | 2.12 |  |  | 5.0583 | 132.7288 | 10.4838 |  | 40.3754 | 3.9635 |  |  | 92.5696 | 25.0739 |  | 0.678 | 27.4782 | 416.5216 |  | 126.7818 | 17.5778 |  |  | 8.8341 | 5.0059 |  |  | 16.6275 | 283.88 |  | 37.089 |  | 27.178
01:30 |  |  | 41.8383 | 13.248 |  |  |  |  | 20.0008 | 27.1793 | 14.2824 | 13.7 | 33.206 |  |  | 43.107 |  | 18.142 |  | 8.3 |  | 130.1481 |  |  |  |  | 14.72 | [7 empty] | 0 |  | 49.7303 | 22.6649 | 26.1146 | 0.64 | 159.84 |  | 35.4817 | 35.3668 |  | 193.2655 | 35.3117 |  | 0.23492 |  | 1.2 |  | 56.3976 |  | 15.52 |  |  |  | 18.1629 |  |  |  |  | 60.077 | 2.11 |  |  | 5.1695 | 132.8583 | 10.1384 |  | 41.3069 | 4.0073 |  |  | 92.1985 | 24.9483 |  | 0.662 | 27.8663 | 438.1938 |  | 107.7514 | 17.6293 |  |  | 8.9432 | 4.7387 |  |  | 16.414 | 288.76 |  | 37.154 |  | 32.259
02:00 |  |  | 40.6975 | 12.964 |  |  |  |  | 20.7421 | 27.4192 | 14.2252 | 13.69 | 33.144 |  |  | 42.999 |  | 15.3619 |  | 8.3 |  | 112.602 |  |  |  |  | 15.1 | [7 empty] | 0 |  | 48.3133 | 22.4411 | 26.86 | 0.44 | 160.28 |  | 35.4903 | 35.678 |  | 194.0002 | 35.9089 |  | 0.2829 |  | 1.2 |  | 68.4578 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2724 |  |  |  |  | 57.297 | 2.33 |  |  | 5.1209 | 133.189 | 10.7482 |  | 40.5155 | 3.7307 |  |  | 91.3729 | 24.9775 |  | 0.646 | 29.4842 | 435.3299 |  | 133.1739 | 18.0106 |  |  | 9.5571 | 4.7197 |  |  | 16.2612 | 283.41 |  | 36.986 |  | 30.27
02:30 |  |  | 40.7386 | 12.686 |  |  |  |  | 20.6523 | 27.0378 | 14.3466 | 13.95 | 33.68 |  |  | 42.747 |  | 14.0859 |  | 8.2 |  | 119.5733 |  |  |  |  | 15.43 | [7 empty] | 0 |  | 49.1976 | 22.8076 | 26.8458 | 0.41 | 156.33 |  | 35.2356 | 35.3312 |  | 193.7643 | 36.1262 |  | 0.23109 |  | 1.2 |  | 68.8511 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2377 |  |  |  |  | 55.146 | 2.29 |  |  | 5.0415 | 133.0029 | 10.481 |  | 36.9856 | 3.872 |  |  | 92.229 | 24.9796 |  | 0.653 | 28.8775 | 437.8703 |  | 124.6187 | 17.7256 |  |  | 9.1114 | 4.7801 |  |  | 16.3213 | 281.33 |  | 36.521 |  | 32.049
03:00 |  |  | 40.8544 | 12.863 |  |  |  |  | 20.4401 | 27.3474 | 14.4429 | 14.04 | 32.372 |  |  | 41.96 |  | 13.5142 |  | 8.2 |  | 162.8822 |  |  |  |  | 15.27 | [7 empty] | 0 |  | 45.9874 | 21.6101 | 26.5923 | 0.67 | 156.4 |  | 35.7032 | 35.037 |  | 194.0469 | 36.4177 |  | 0.22842 |  | 1.2 |  | 68.8339 |  | 15.52 |  |  |  | 18.3922 |  |  |  |  | 59.012 | 2.29 |  |  | 5.0044 | 131.7668 | 10.2446 |  | 37.0046 | 3.9659 |  |  | 92.4287 | 24.9823 |  | 0.674 | 29.3464 | 446.5593 |  | 126.0894 | 18.1571 |  |  | 9.1492 | 4.7896 |  |  | 16.9993 | 289.98 |  | 36.791 |  | 32.4
03:30 |  |  | 40.502 | 13.441 |  |  |  |  | 19.7081 | 27.3508 | 13.785 | 13.99 | 31.44 |  |  | 42.236 |  | 9.3035 |  | 8.1 |  | 152.2725 |  |  |  |  | 13.45 | [7 empty] | 0 |  | 45.4262 | 21.148 | 26.3565 | 0.48 | 157.02 |  | 35.2977 | 34.5415 |  | 192.2315 | 35.4529 |  | 0.2993 |  | 1.2 |  | 69.2054 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2631 |  |  |  |  | 60.701 | 2.33 |  |  | 5.1385 | 132.5633 | 10.1141 |  | 39.6227 | 4.0274 |  |  | 91.7042 | 24.9972 |  | 0.689 | 28.3805 | 451.9767 |  | 119.9289 | 18.0234 |  |  | 9.3326 | 5.046 |  |  | 17.0074 | 280.44 |  | 36.33 |  | 31.503
04:00 |  |  | 39.7553 | 13.544 |  |  |  |  | 21.3687 | 27.214 | 14.2356 | 14.15 | 31.27 |  |  | 42.212 |  | 11.3318 |  | 7.8 |  | 121.6381 |  |  |  |  | 13.03 | [7 empty] | 0 |  | 49.1768 | 22.2552 | 26.9584 | 0.18 | 157.67 |  | 35.8107 | 33.8863 |  | 193.3405 | 35.2503 |  | 0.22436 |  | 1.3 |  | 69.6965 |  | 15.52 |  |  |  | 18.1395 |  |  |  |  | 59.212 | 2.29 |  |  | 4.9956 | 132.3932 | 9.647 |  | 38.9974 | 3.8866 |  |  | 92.1 | 25.0135 |  | 0.61 | 29.2983 | 448.495 |  | 128.5879 | 18.0728 |  |  | 9.0423 | 4.9919 |  |  | 16.5797 | 282.75 |  | 35.96 |  | 31.763
04:30 |  |  | 39.9119 | 13.575 |  |  |  |  | 21.0149 | 27.3897 | 15.3388 | 14.04 | 31.64 |  |  | 41.631 |  | 12.7703 |  | 7.6 |  | 109.1909 |  |  |  |  | 13.7 | [7 empty] | 0 |  | 49.0492 | 22.9905 | 25.9713 | 1.65 | 160.71 |  | 34.9136 | 32.4718 |  | 191.9168 | 35.4998 |  | 0.26873 |  | 1.2 |  | 69.4518 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2555 |  |  |  |  | 60.778 | 2.39 |  |  | 5.0815 | 133.136 | 10.5004 |  | 40.0549 | 3.9037 |  |  | 91.7445 | 25.0446 |  | 0.621 | 28.8757 | 448.4842 |  | 130.6962 | 17.5099 |  |  | 9.049 | 4.9863 |  |  | 17.1152 | 288.69 |  | 36.478 |  | 32.45
05:00 |  |  | 40.3922 | 12.492 |  |  |  |  | 20.6805 | 27.3574 | 15.8301 | 14.15 | 31.874 |  |  | 42.409 |  | 14.2946 |  | 7.5 |  | 157.3507 |  |  |  |  | 13.4 | [7 empty] | 0 |  | 49.2084 | 22.4149 | 26.4489 | 2.1 | 160.8 |  | 34.2726 | 30.9322 |  | 193.4602 | 33.4873 |  | 0.27781 |  | 1.3 |  | 69.4482 |  | 15.52 |  |  |  | 18.3378 |  |  |  |  | 59.114 | 2.24 |  |  | 5.124 | 133.3972 | 9.9287 |  | 39.7816 | 4.3754 |  |  | 91.3111 | 25.1665 |  | 0.671 | 28.0644 | 447.9699 |  | 129.3265 | 18.1719 |  |  | 9.5309 | 4.992 |  |  | 16.3679 | 291.04 |  | 36.504 |  | 32.335
05:30 |  |  | 40.6093 | 11.081 |  |  |  |  | 21.2293 | 27.5819 | 15.6336 | 14.3 | 32.298 |  |  | 42.007 |  | 15.3523 |  | 7.4 |  | 131.9579 |  |  |  |  | 13.75 | [7 empty] | 0 |  | 49.2224 | 22.4317 | 25.9205 | 1.93 | 160.45 |  | 33.7102 | 30.82 |  | 194.1234 | 34.182 |  | 0.33491 |  | 1.3 |  | 69.4541 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2203 |  |  |  |  | 65.366 | 2.27 |  |  | 5.2637 | 132.463 | 9.8019 |  | 39.2478 | 3.8589 |  |  | 91.564 | 25.2076 |  | 0.631 | 27.2664 | 443.3949 |  | 126.5803 | 17.9614 |  |  | 9.5402 | 4.9953 |  |  | 14.7723 | 291.97 |  | 36.956 |  | 32.343
06:00 |  |  | 40.8938 | 10.255 |  |  |  |  | 21.902 | 27.2851 | 14.5249 | 14.17 | 31.426 |  |  | 42.148 |  | 13.5175 |  | 8.1 |  | 154.0453 |  |  |  |  | 15.28 | [7 empty] | 0 |  | 49.8483 | 22.9512 | 21.9584 | 1.54 | 162.41 |  | 33.0868 | 31.4487 |  | 194.0236 | 32.9195 |  | 0.30822 |  | 1.2 |  | 69.4755 |  | 15.52 |  |  |  | 18.1518 |  |  |  |  | 65.33 | 2.33 |  |  | 5.1141 | 131.1185 | 9.6647 |  | 37.3861 | 3.6509 |  |  | 91.2812 | 25.2764 |  | 0.59 | 26.5657 | 451.4101 |  | 130.0934 | 17.8085 |  |  | 10.3095 | 4.7665 |  |  | 14.1094 | 292.69 |  | 37.218 |  | 31.731
06:30 |  |  | 40.1578 | 9.561 |  |  |  |  | 21.5498 | 27.5608 | 14.1918 | 13.49 | 31.414 |  |  | 41.879 |  | 15.3376 |  | 8.2 |  | 157.6697 |  |  |  |  | 15.39 | [7 empty] | 0 |  | 48.4747 | 20.2635 | 21.2327 | 0.55 | 163.77 |  | 32.2533 | 30.803 |  | 193.6815 | 31.7196 |  | 0.29966 |  | 1.1 |  | 68.3631 |  | 15.52 |  |  |  | 18.2601 |  |  |  |  | 65.624 | 2.23 |  |  | 5.0715 | 126.969 | 9.1389 |  | 35.1501 | 3.6076 |  |  | 91.1127 | 25.2513 |  | 0.72 | 26.3101 | 452.4041 |  | 126.2388 | 17.679 |  |  | 10.5386 | 4.6616 |  |  | 12.4587 | 289.74 |  | 36.146 |  | 30.323
07:00 |  |  | 40.1601 | 9.801 |  |  |  |  | 21.235 | 27.0903 | 11.7957 | 13.6 | 31.136 |  |  | 41.261 |  | 34.0579 |  | 8.2 |  | 159.1502 |  |  |  |  | 15.51 | [7 empty] | 0 |  | 43.5208 | 19.6011 | 21.0756 | 0.91 | 156.54 |  | 30.0986 | 31.1643 |  | 192.7399 | 31.1961 |  | 0.27071 |  | 1.2 |  | 68.0608 |  | 16.5 |  |  |  | 18.1505 |  |  |  |  | 63.49 | 2.16 |  |  | 4.9838 | 125.9971 | 8.2225 |  | 35.0477 | 3.8025 |  |  | 91.303 | 25.2013 |  | 0.649 | 24.8368 | 451.7531 |  | 118.3457 | 17.2196 |  |  | 10.3861 | 4.6076 |  |  | 12.506 | 277.58 |  | 35.688 |  | 30.588
07:30 |  |  | 40.064 | 10.704 |  |  |  |  | 21.6127 | 27.0883 | 11.452 | 14.39 | 30.922 |  |  | 41.291 |  | 43.6112 |  | 8.1 |  | 131.147 |  |  |  |  | 15.5 | [7 empty] | 0 |  | 48.1646 | 24.9816 | 25.5293 | 0.73 | 136.15 |  | 30.8546 | 31.2569 |  | 192.1784 | 31.5573 |  | 0.27724 |  | 1.2 |  | 67.7216 |  | 16.5 |  |  |  | 17.9695 |  |  |  |  | 62.398 | 2.09 |  |  | 4.9899 | 125.4199 | 9.1113 |  | 35.4362 | 3.7307 |  |  | 89.6201 | 25.1542 |  | 0.629 | 24.3236 | 449.5685 |  | 124.5488 | 17.4265 |  |  | 9.942 | 4.6326 |  |  | 12.5969 | 273.47 |  | 35.711 |  | 29.434
08:00 |  |  | 40.4006 | 12.215 |  |  |  |  | 21.3667 | 27.3981 | 11.0469 | 14.32 | 30.484 |  |  | 41.01 |  | 41.3711 |  | 7.3 |  | 79.9018 |  |  |  |  | 15.71 | [7 empty] | 0 |  | 48.8261 | 22.8622 | 26.281 | 0.73 | 126.61 |  | 32.1072 | 31.7711 |  | 193.1121 | 31.828 |  | 0.27916 |  | 1.2 |  | 69.0114 |  | 16.5 |  |  |  | 17.9695 |  |  |  |  | 62.351 | 1.92 |  |  | 5.0729 | 126.5455 | 10.2048 |  | 37.0611 | 3.7307 |  |  | 88.8869 | 25.2365 |  | 0.678 | 25.1158 | 445.0419 |  | 123.1931 | 17.5859 |  |  | 9.7175 | 4.664 |  |  | 12.2517 | 266.29 |  | 36.543 |  | 27.694
08:30 |  |  | 40.8254 | 12.352 |  |  |  |  | 21.1814 | 27.4291 | 11.3303 | 14.23 | 30.462 |  |  | 41.403 |  | 41.2008 |  | 7.8 |  | 65.7015 |  |  |  |  | 15.67 | [7 empty] | 0 |  | 47.9348 | 18.4442 | 26.0519 | 0.72 | 116.44 |  | 32.6843 | 33.7737 |  | 192.5248 | 31.8741 |  | 0.23273 |  | 1.2 |  | 68.7451 |  | 16.5 |  |  |  | 17.9799 |  |  |  |  | 61.96 | 2.08 |  |  | 5.1989 | 128.5122 | 11.0162 |  | 37.854 | 3.872 |  |  | 88.5381 | 25.2674 |  | 0.613 | 26.0031 | 450.9267 |  | 130.8758 | 17.1219 |  |  | 9.8727 | 4.6778 |  |  | 13.8516 | 275.17 |  | 36.257 |  | 25.055
09:00 |  |  | 37.2392 | 11.37 |  |  |  |  | 20.5365 | 27.2006 | 11.2856 | 14.1 | 30.354 |  |  | 41.318 |  | 32.9101 |  | 8.1 |  | 117.5538 |  |  |  |  | 16.18 | [7 empty] | 0 |  | 48.9543 | 20.3943 | 25.9439 | 0.63 | 114.86 |  | 33.1892 | 34.1373 |  | 192.6295 | 32.5671 |  | 0.26612 |  | 1.2 |  | 68.8926 |  | 16.5 |  |  |  | 18.1681 |  |  |  |  | 62.353 | 2.15 |  |  | 5.209 | 129.9733 | 11.3281 |  | 36.3238 | 3.9659 |  |  | 88.2378 | 25.2283 |  | 0.633 | 27.1458 | 453.4751 |  | 142.3111 | 17.6874 |  |  | 10.619 | 4.8446 |  |  | 14.292 | 277.26 |  | 36.663 |  | 21.168
09:30 |  |  | 40.5335 | 11.455 |  |  |  |  | 21.4616 | 27.4699 | 11.0357 | 14.15 | 30.524 |  |  | 41.386 |  | 42.4884 |  | 8 |  | 154.4001 |  |  |  |  | 15.76 | [7 empty] | 0 |  | 46.0085 | 20.8139 | 26.2058 | 0.44 | 115.88 |  | 33.2304 | 33.8655 |  | 193.8996 | 33.5147 |  | 0.21045 |  | 1.2 |  | 68.8656 |  | 16.5 |  |  |  | 18.3075 |  |  |  |  | 62.425 | 2.11 |  |  | 5.3192 | 128.814 | 11.5322 |  | 36.8321 | 4.0274 |  |  | 88.7425 | 25.2679 |  | 0.444 | 28.5441 | 453.706 |  | 153.2425 | 17.6001 |  |  | 11.5946 | 4.8891 |  |  | 14.7513 | 275.15 |  | 36.238 |  | 12.449
10:00 |  |  | 40.9476 | 11.959 |  |  |  |  | 20.723 | 27.5281 | 11.502 | 14.19 | 30.656 |  |  | 41.385 |  | 16.3407 |  | 7.4 |  | 151.0111 |  |  |  |  | 15.22 | [7 empty] | 0 |  | 49.2787 | 21.3021 | 27.6032 | 0.24 | 115.61 |  | 32.5233 | 34.8464 |  | 193.1718 | 34.7745 |  | 0.26933 |  | 1.2 |  | 68.7288 |  | 16.5 |  |  |  | 17.8679 |  |  |  |  | 62.141 | 2.08 |  |  | 5.2102 | 128.746 | 11.6788 |  | 34.7703 | 3.8866 |  |  | 87.4296 | 25.3258 |  | 0.427 | 28.0359 | 453.7404 |  | 152.1655 | 17.8845 |  |  | 12.6284 | 4.9097 |  |  | 14.91 | 265.98 |  | 36.186 |  | 7.4
10:30 |  |  | 41.2497 | 12.371 |  |  |  |  | 20.0396 | 28.0384 | 10.9263 | 14.22 | 30.23 |  |  | 41.255 |  | 32.7232 |  | 4.6 |  | 142.5239 |  |  |  |  | 14.55 | [7 empty] | 0 |  | 48.5451 | 21.4614 | 28.7695 | 0.58 | 116.11 |  | 33.2875 | 34.9584 |  | 192.8605 | 35.5658 |  | 0.23476 |  | 1.1 |  | 68.5814 |  | 16.5 |  |  |  | 17.6175 |  |  |  |  | 61.369 | 2.01 |  |  | 5.3013 | 127.2316 | 11.9835 |  | 34.8656 | 3.7307 |  |  | 88.3103 | 25.2983 |  | 0.45 | 27.0581 | 454.3788 |  | 158.4408 | 17.8018 |  |  | 12.7942 | 5.041 |  |  | 14.5702 | 263.05 |  | 36.147 |  | 15.268
11:00 |  |  | 40.92 | 12.101 |  |  |  |  | 21.6071 | 27.753 | 11.1069 | 14.28 | 30.146 |  |  | 41.298 |  | 32.7836 |  | 1.4 |  | 104.4122 |  |  |  |  | 13.44 | [7 empty] | 0 |  | 48.2881 | 20.4659 | 29.2242 | 1 | 115.57 |  | 34.6805 | 34.272 |  | 194.7647 | 35.9305 |  | 0.23206 |  | 1.1 |  | 68.4016 |  | 16.5 |  |  |  | 18.0648 |  |  |  |  | 61.473 | 2.04 |  |  | 4.9502 | 129.359 | 11.9816 |  | 34.8415 | 3.872 |  |  | 89.3404 | 25.3056 |  | 0.649 | 27.7611 | 453.4003 |  | 159.8629 | 18.0975 |  |  | 12.7496 | 5.0468 |  |  | 15.9834 | 269.91 |  | 36.623 |  | 9.749
11:30 |  |  | 40.6876 | 11.495 |  |  |  |  | 21.7955 | 27.6521 | 11.102 | 14.24 | 30.452 |  |  | 40.972 |  | 22.8712 |  | 1.4 |  | 107.3616 |  |  |  |  | 13.17 | [7 empty] | 0 |  | 48.7497 | 20.7665 | 27.5275 | 0.9 | 115.67 |  | 34.1776 | 33.9733 |  | 192.1334 | 34.8858 |  | 0.25827 |  | 1.2 |  | 68.5174 |  | 16.5 |  |  |  | 17.9124 |  |  |  |  | 61.141 | 1.98 |  |  | 4.8008 | 130.4274 | 12.1187 |  | 34.5279 | 3.9659 |  |  | 91.4406 | 25.2056 |  | 0.585 | 27.5192 | 449.4649 |  | 155.7547 | 18.105 |  |  | 13.5338 | 4.7859 |  |  | 15.9975 | 269.4 |  | 34.491 |  | 7.088
12:00 |  |  | 41.0429 | 11.1 |  |  |  |  | 22.1901 | 27.6938 | 11.0856 | 14 | 30.236 |  |  | 41.202 |  | 31.952 |  | 1.4 |  | 123.8292 |  |  |  |  | 13.58 | [7 empty] | 0 |  | 48.7796 | 20.9431 | 27.5522 | 0.73 | 120.22 |  | 34.3589 | 33.8162 |  | 191.2202 | 31.5226 |  | 0.18499 |  | 1.2 |  | 69.3611 |  | 16.5 |  |  |  | 18.0209 |  |  |  |  | 57.84 | 1.99 |  |  | 4.8369 | 128.6358 | 10.6548 |  | 35.5167 | 3.9659 |  |  | 91.2111 | 25.2581 |  | 0.658 | 27.7208 | 435.0104 |  | 154.9316 | 17.8769 |  |  | 12.9796 | 4.6293 |  |  | 15.991 | 256.8 |  | 35.347 |  | 5.455
12:30 |  |  | 40.7874 | 10.663 |  |  |  |  | 20.5325 | 26.3062 | 12.3372 | 13.63 | 30.306 |  |  | 41.381 |  | 33.6633 |  | 1.4 |  | 140.8734 |  |  |  |  | 14.37 | [7 empty] | 0 |  | 45.9675 | 21.0839 | 26.6756 | 0.78 | 119.88 |  | 33.7843 | 33.697 |  | 191.3874 | 31.0238 |  | 0.21079 |  | 1.1 |  | 69.6154 |  | 16.5 |  |  |  | 17.9919 |  |  |  |  | 51.749 | 2.23 |  |  | 5.2289 | 125.8256 | 11.7948 |  | 35.832 | 3.872 |  |  | 91.3895 | 25.2534 |  | 0.661 | 27.3631 | 437.1622 |  | 157.3566 | 18.0733 |  |  | 12.8843 | 4.5932 |  |  | 15.6354 | 266.76 |  | 34.436 |  | 5.536
13:00 |  |  | 40.8438 | 11.189 |  |  |  |  | 20.5042 | 26.1124 | 14.116 | 13.92 | 30.12 |  |  | 40.788 |  | 39.1344 |  | 1.4 |  | 112.2063 |  |  |  |  | 15.18 | [7 empty] | 0 |  | 44.3771 | 20.6625 | 26.2971 | 0.64 | 142.87 |  | 32.9729 | 33.669 |  | 191.7677 | 31.4351 |  | 0.1576 |  | 1.1 |  | 69.3636 |  | 16.5 |  |  |  | 18.1822 |  |  |  |  | 51.932 | 2.12 |  |  | 5.0672 | 127.0748 | 11.545 |  | 34.6837 | 4.0073 |  |  | 91.2375 | 25.2318 |  | 0.666 | 27.4092 | 441.5662 |  | 158.3001 | 17.8903 |  |  | 12.4793 | 4.591 |  |  | 14.5632 | 273.17 |  | 35.702 |  | 3.732
13:30 |  |  | 40.1327 | 11.044 |  |  |  |  | 20.6512 | 26.0929 | 14.5547 | 13.66 | 30.74 |  |  | 40.592 |  | 45.4065 |  | 2 |  | 109.0252 |  |  |  |  | 15.37 | [7 empty] | 0 |  | 46.0907 | 20.8216 | 25.7551 | 0.45 | 155.14 |  | 33.4408 | 33.6444 |  | 192.7547 | 31.4867 |  | 0.182 |  | 1.1 |  | 69.0034 |  | 16.5 |  |  |  | 18.4008 |  |  |  |  | 50.808 | 2.07 |  |  | 5.1724 | 129.6896 | 10.6154 |  | 34.742 | 3.7307 |  |  | 90.3456 | 25.2498 |  | 0.635 | 28.0942 | 448.2036 |  | 153.7584 | 17.8483 |  |  | 12.6911 | 4.5938 |  |  | 14.8193 | 261.94 |  | 35.915 |  | 12.25
14:00 |  |  | 39.9925 | 11.657 |  |  |  |  | 20.4023 | 26.3546 | 15.2384 | 13.76 | 30.47 |  |  | 40.805 |  | 43.266 |  | 2.4 |  | 119.6445 |  |  |  |  | 14.88 | [7 empty] | 0 |  | 46.6484 | 19.7375 | 26.8662 | 0.73 | 154.42 |  | 34.1425 | 34.3574 |  | 193.63 | 31.543 |  | 0.17944 |  | 1.2 |  | 66.1941 |  | 16.5 |  |  |  | 18.3054 |  |  |  |  | 53.096 | 2.11 |  |  | 4.4676 | 130.5597 | 11.4004 |  | 38.0945 | 3.872 |  |  | 90.7631 | 25.2378 |  | 0.645 | 28.4942 | 449.1494 |  | 155.3757 | 17.947 |  |  | 12.4349 | 4.7299 |  |  | 14.7609 | 274.19 |  | 35.156 |  | 15.007
14:30 |  |  | 39.1128 | 12.255 |  |  |  |  | 20.0679 | 24.9093 | 15.4957 | 14.11 | 30.628 |  |  | 40.638 |  | 41.7555 |  | 3.4 |  | 125.9133 |  |  |  |  | 15.28 | [7 empty] | 0 |  | 47.0691 | 20.5719 | 27.1732 | 0.86 | 152.76 |  | 34.0789 | 34.428 |  | 192.7106 | 35.5792 |  | 0.23306 |  | 1.2 |  | 69.5517 |  | 16.5 |  |  |  | 17.9533 |  |  |  |  | 55.681 | 2.07 |  |  | 4.5608 | 130.2371 | 11.5169 |  | 40.3999 | 3.9659 |  |  | 91.3721 | 25.2418 |  | 0.697 | 29.2936 | 451.6896 |  | 158.6418 | 17.7034 |  |  | 12.0972 | 4.7955 |  |  | 16.4481 | 273.42 |  | 33.271 |  | 12.283
15:00 |  |  | 33.4174 | 11.759 |  |  |  |  | 19.867 | 24.9636 | 15.8565 | 14.12 | 30.408 |  |  | 40.93 |  | 33.5454 |  | 6.6 |  | 139.9927 |  |  |  |  | 15.23 | [7 empty] | 0 |  | 47.0375 | 20.0711 | 26.8531 | 0.97 | 151.57 |  | 34.6374 | 34.2233 |  | 192.7583 | 34.5613 |  | 0.19718 |  | 1.1 |  | 68.2187 |  | 15.96 |  |  |  | 18.1924 |  |  |  |  | 56.443 | 2.35 |  |  | 4.7574 | 130.6145 | 11.2942 |  | 40.5019 | 4.0274 |  |  | 91.1071 | 25.2632 |  | 0.677 | 29.201 | 453.5743 |  | 150.0561 | 16.5433 |  |  | 12.3945 | 4.7793 |  |  | 15.828 | 270.32 |  | 32.878 |  | 8.753
15:30 |  |  | 33.6299 | 11.795 |  |  |  |  | 19.5242 | 25.4754 | 15.1948 | 14.16 | 30.972 |  |  | 40.859 |  | 34.201 |  | 6.9 |  | 134.2476 |  |  |  |  | 15.13 | [7 empty] | 0 |  | 47.3939 | 21.984 | 26.7524 | 0.6 | 153.14 |  | 34.6224 | 34.5928 |  | 192.1327 | 34.8644 |  | 0.21682 |  | 1.1 |  | 68.1411 |  | 15.96 |  |  |  | 18.4742 |  |  |  |  | 58.508 | 2.47 |  |  | 4.8455 | 130.462 | 11.9447 |  | 40.1009 | 3.8866 |  |  | 90.6917 | 25.2665 |  | 0.683 | 29.8022 | 454.1182 |  | 153.0696 | 17.4666 |  |  | 12.7521 | 4.641 |  |  | 16.2204 | 265.23 |  | 32.978 |  | 15.173
16:00 |  |  | 33.5588 | 11.697 |  |  |  |  | 19.7463 | 26.6258 | 15.6899 | 14.25 | 32.09 |  |  | 40.553 |  | 40.3872 |  | 8.6 |  | 97.835 |  |  |  |  | 15.03 | [7 empty] | 0 |  | 48.4219 | 20.7369 | 26.138 | 0.23 | 154.73 |  | 34.4604 | 33.54 |  | 192.5338 | 35.3199 |  | 0.26969 |  | 1.2 |  | 68.8109 |  | 15.96 |  |  |  | 18.1591 |  |  |  |  | 59.982 | 2.33 |  |  | 4.8281 | 129.9072 | 11.7127 |  | 39.2332 | 3.9037 |  |  | 89.1538 | 25.2314 |  | 0.668 | 29.4649 | 435.0097 |  | 158.4351 | 17.6752 |  |  | 14.0135 | 4.7031 |  |  | 15.8532 | 277.23 |  | 33.287 |  | 21.437
16:30 |  |  | 34.1124 | 12.091 |  |  |  |  | 19.6678 | 26.7955 | 15.1408 | 14.33 | 32.384 |  |  | 40.693 |  | 46.6065 |  | 9 |  | 115.7134 |  |  |  |  | 14.9 | [7 empty] | 0 |  | 48.2198 | 22.8781 | 26.3653 | 0.37 | 154.8 |  | 35.5973 | 33.6858 |  | 190.7585 | 34.7646 |  | 0.20362 |  | 1.2 |  | 69.6426 |  | 15.96 |  |  |  | 18.1838 |  |  |  |  | 58.232 | 2.39 |  |  | 4.8336 | 131.1252 | 11.6232 |  | 39.6176 | 4.3754 |  |  | 87.8775 | 25.2273 |  | 0.67 | 29.5467 | 371.642 |  | 160.5242 | 17.2231 |  |  | 14.2015 | 4.1283 |  |  | 16.2373 | 281.89 |  | 33.605 |  | 21.513
17:00 |  |  | 34.4347 | 11.684 |  |  |  |  | 18.5033 | 27.2396 | 15.3679 | 14.23 | 33.776 |  |  | 40.794 |  | 31.1981 |  | 9.5 |  | 49.3613 |  |  |  |  | 14.61 | [7 empty] | 0 |  | 48.129 | 23.1819 | 26.9268 | 0.4 | 155.61 |  | 34.769 | 32.9506 |  | 192.573 | 33.9393 |  | 0.2724 |  | 1.2 |  | 69.6504 |  | 15.96 |  |  |  | 18.1284 |  |  |  |  | 53.402 | 2.48 |  |  | 4.9247 | 130.9593 | 11.252 |  | 39.375 | 3.8589 |  |  | 88.0713 | 25.212 |  | 0.666 | 29.5636 | 366.0241 |  | 154.32 | 17.3126 |  |  | 13.9812 | 4.0532 |  |  | 15.9909 | 283.86 |  | 33.512 |  | 23.663
17:30 |  |  | 25.7389 | 10.345 |  |  |  |  | 19.6401 | 26.1506 | 16.2091 | 14.06 | 33.388 |  |  | 40.582 |  | 31.4497 |  | 9.5 |  | 46.0389 |  |  |  |  | 15.05 | [7 empty] | 0 |  | 46.1118 | 22.4121 | 26.7614 | 0.41 | 154.08 |  | 33.9814 | 33.1591 |  | 192.9108 | 33.5033 |  | 0.20572 |  | 1.4 |  | 69.3739 |  | 15.96 |  |  |  | 18.2548 |  |  |  |  | 47.851 | 2.44 |  |  | 4.7887 | 131.0612 | 10.7528 |  | 37.6481 | 3.6509 |  |  | 89.3493 | 25.0587 |  | 0.643 | 28.7547 | 419.0611 |  | 164.2219 | 18.2962 |  |  | 13.6892 | 4.642 |  |  | 15.2733 | 275.76 |  | 33.46 |  | 24.723
18:00 |  |  | 20.9594 | 10.244 |  |  |  |  | 21.0131 | 26.9777 | 16.4432 | 13.99 | 33.314 |  |  | 41.204 |  | 43.8319 |  | 9.4 |  | 44.0376 |  |  |  |  | 15.27 | [7 empty] | 0 |  | 46.0836 | 22.3161 | 22.1828 | 0.46 | 156.3 |  | 32.4515 | 30.5075 |  | 193.1656 | 32.5105 |  | 0.25829 |  | 1.2 |  | 70.0937 |  | 15.96 |  |  |  | 18.2637 |  |  |  |  | 20.685 | 2.45 |  |  | 4.8725 | 130.6632 | 9.515 |  | 36.7668 | 3.6076 |  |  | 89.8253 | 24.9954 |  | 0.637 | 26.7885 | 428.4309 |  | 154.9766 | 18.0442 |  |  | 12.7467 | 4.6124 |  |  | 13.8438 | 282.68 |  | 33.193 |  | 24.278
18:30 |  |  | 21.7819 | 9.481 |  |  |  |  | 21.3352 | 27.1598 | 16.1235 | 14.14 | 34.126 |  |  | 41.245 |  | 43.0397 |  | 9.2 |  | 41.265 |  |  |  |  | 15.83 | [7 empty] | 0 |  | 47.178 | 19.3295 | 21.6313 | 0.11 | 159.93 |  | 31.4549 | 33.3928 |  | 193.179 | 32.8253 |  | 0.27628 |  | 1.2 |  | 70.8168 |  | 15.96 |  |  |  | 18.1934 |  |  |  |  | 4.264 | 2.43 |  |  | 4.9287 | 132.268 | 8.9847 |  | 33.7833 | 3.8025 |  |  | 91.9407 | 4.2458 |  | 0.738 | 25.1708 | 431.3212 |  | 139.1481 | 18.2768 |  |  | 13.1106 | 4.7874 |  |  | 13.6452 | 287.29 |  | 32.838 |  | 24.665
19:00 |  |  | 22.0302 | 9.264 |  |  |  |  | 21.1521 | 28.285 | 15.2288 | 14.01 | 34.114 |  |  | 41.928 |  | 36.8755 |  | 9 |  | 39.4808 |  |  |  |  | 15.23 | [7 empty] | 0 |  | 42.8159 | 19.4799 | 22.6129 | 0.35 | 157.49 |  | 30.5646 | 31.977 |  | 149.7517 | 32.1115 |  | 0.17229 |  | 1.2 |  | 44.2039 |  | 15.96 |  |  |  | 18.2548 |  |  |  |  | 4.531 | 2.4 |  |  | 4.9298 | 125.2514 | 8.1027 |  | 33.2117 | 3.7407 |  |  | 91.7397 | 3.0027 |  | 0.722 | 25.2101 | 428.9477 |  | 149.6321 | 18.1544 |  |  | 12.9538 | 4.719 |  |  | 12.7719 | 281.09 |  | 32.984 |  | 25.9
19:30 |  |  | 19.5353 | 9.817 |  |  |  |  | 21.2879 | 28.966 | 14.4551 | 14.01 | 34.01 |  |  | 42.047 |  | 39.7127 |  | 9 |  | 40.2196 |  |  |  |  | 14.79 | [7 empty] | 0 |  | 46.843 | 21.6036 | 27.2884 | 0.46 | 155.46 |  | 30.597 | 31.149 |  | 129.707 | 32.3741 |  | 0.20335 |  | 1.2 |  | 39.8965 |  | 15.96 |  |  |  | 18.4476 |  |  |  |  | 4.779 | 2.4 |  |  | 5.027 | 126.197 | 8.0616 |  | 33.9016 | 3.74 |  |  | 92.1528 | 3.0134 |  | 0.739 | 25.705 | 425.9473 |  | 156.8443 | 18.4369 |  |  | 12.7528 | 4.6458 |  |  | 12.8881 | 273.66 |  | 33.244 |  | 26.019
20:00 |  |  | 19.6656 | 11.098 |  |  |  |  | 21.498 | 28.2792 | 11.5684 | 14.31 | 34.38 |  |  | 42.016 |  | 37.8886 |  | 8.8 |  | 39.7837 |  |  |  |  | 15.6 | [7 empty] | 0 |  | 49.3854 | 22.3197 | 27.7659 | 0.37 | 153.26 |  | 31.9946 | 31.169 |  | 129.8048 | 33.1334 |  | 0.29408 |  | 1.2 |  | 40.143 |  | 15.96 |  |  |  | 18.553 |  |  |  |  | 4.639 | 2.37 |  |  | 4.6352 | 128.8766 | 8.3854 |  | 35.375 | 3.6949 |  |  | 91.106 | 3.0177 |  | 0.744 | 25.7095 | 434.3534 |  | 156.2937 | 18.4666 |  |  | 11.7588 | 4.8611 |  |  | 13.0491 | 265.27 |  | 30.47 |  | 26.263
20:30 |  |  | 19.5303 | 11.643 |  |  |  |  | 20.8071 | 28.0476 | 11.4574 | 14.3 | 34.37 |  |  | 42.01 |  | 50.9689 |  | 9.1 |  | 35.8672 |  |  |  |  | 16.51 | [7 empty] | 0 |  | 47.8755 | 23.3139 | 27.2391 | 0.84 | 159.26 |  | 32.6334 | 31.0243 |  | 129.6603 | 32.8601 |  | 0.33334 |  | 1.2 |  | 42.0827 |  | 15.96 |  |  |  | 18.4936 |  |  |  |  | 4.486 | 2.4 |  |  | 4.7027 | 130.3216 | 9.8444 |  | 38.7169 | 4.0014 |  |  | 92.0093 | 3.0294 |  | 0.735 | 26.5372 | 426.8993 |  | 160.4467 | 17.9217 |  |  | 12.1717 | 5.0023 |  |  | 14.4112 | 266.15 |  | 35.7 |  | 26.136
21:00 |  |  | 19.8135 | 12.643 |  |  |  |  | 19.2736 | 27.8323 | 11.4707 | 14 | 34.604 |  |  | 41.932 |  | 50.1946 |  | 9.4 |  | 39.5339 |  |  |  |  | 16.2 | [7 empty] | 0 |  | 47.1389 | 22.9829 | 27.5121 | 0.87 | 159.65 |  | 33.6874 | 30.7802 |  | 129.5848 | 33.9762 |  | 0.24863 |  | 1.2 |  | 41.6402 |  | 15.96 |  |  |  | 18.2872 |  |  |  |  | 4.683 | 2.32 |  |  | 4.9326 | 129.3811 | 9.931 |  | 38.7577 | 4.0848 |  |  | 91.9849 | 3.0528 |  | 0.749 | 26.8064 | 427.5876 |  | 161.6333 | 18.4429 |  |  | 11.716 | 5.0085 |  |  | 14.9141 | 269.12 |  | 29.863 |  | 26.846
21:30 |  |  | 23.2576 | 13.132 |  |  |  |  | 20.5353 | 27.8385 | 11.5592 | 14.02 | 34.746 |  |  | 41.679 |  | 46.3977 |  | 9.4 |  | 41.356 |  |  |  |  | 15.83 | [7 empty] | 0 |  | 47.3691 | 23.0241 | 26.5986 | 0.94 | 159.63 |  | 34.4398 | 31.063 |  | 193.6217 | 34.6136 |  | 0.2771 |  | 1.3 |  | 45.7216 |  | 15.96 |  |  |  | 18.5497 |  |  |  |  | 4.6 | 2.34 |  |  | 4.9221 | 129.2395 | 10.0031 |  | 39.977 | 4.1258 |  |  | 91.2153 | 3.2255 |  | 0.694 | 27.4237 | 423.6316 |  | 162.3979 | 18.6157 |  |  | 12.3051 | 4.9973 |  |  | 14.4051 | 281.08 |  | 29.971 |  | 27.553
22:00 |  |  | 30.7561 | 12.409 |  |  |  |  | 20.5957 | 27.3848 | 11.6515 | 14.31 | 33.99 |  |  | 41.794 |  | 18.1318 |  | 9.5 |  | 38.9325 |  |  |  |  | 15.68 | [7 empty] | 0 |  | 47.0527 | 23.5898 | 27.425 | 1.03 | 158.08 |  | 35.1969 | 31.3914 |  | 193.5699 | 34.5742 |  | 0.31412 |  | 1.3 |  | 65.2171 |  | 15.96 |  |  |  | 17.0426 |  |  |  |  | 4.768 | 2.36 |  |  | 4.9767 | 131.3396 | 10.5232 |  | 39.3245 | 3.9547 |  |  | 91.0893 | 6.482 |  | 0.68 | 27.7837 | 408.5627 |  | 154.0837 | 18.629 |  |  | 12.8915 | 4.7947 |  |  | 14.972 | 282.94 |  | 28.414 |  | 28.31
22:30 |  |  | 38.7513 | 11.67 |  |  |  |  | 20.1482 | 26.9966 | 12.1553 | 14.37 | 33.674 |  |  | 41.906 |  | 47.9702 |  | 9.5 |  | 134.0635 |  |  |  |  | 16.02 | [7 empty] | 0 |  | 47.1683 | 23.9522 | 27.5946 | 1.15 | 156.26 |  | 33.913 | 31.7944 |  | 193.6735 | 36.3764 |  | 0.25537 |  | 1.3 |  | 70.4013 |  | 15.96 |  |  |  | 17.3154 |  |  |  |  | 37.917 | 2.33 |  |  | 4.9689 | 133.8327 | 10.0376 |  | 41.0196 | 3.9615 |  |  | 91.8133 | 6.5176 |  | 0.678 | 27.6367 | 342.4931 |  | 153.2708 | 18.7431 |  |  | 13.0287 | 4.8965 |  |  | 15.2313 | 283.55 |  | 37.398 |  | 33.173
23:00 |  |  | 39.6104 | 12.248 |  |  |  |  | 19.6497 | 26.757 | 11.7637 | 14.34 | 33.624 |  |  | 41.945 |  | 46.2725 |  | 9.5 |  | 144.0432 |  |  |  |  | 15.98 | [7 empty] | 0 |  | 49.4831 | 23.7834 | 27.3656 | 1.26 | 157.13 |  | 33.6095 | 31.9543 |  | 193.3694 | 35.6508 |  | 0.30842 |  | 1.1 |  | 70.0885 |  | 15.96 |  |  |  | 17.5038 |  |  |  |  | 58.177 | 2.17 |  |  | 4.7589 | 132.3557 | 10.1309 |  | 40.3158 | 3.9546 |  |  | 92.0719 | 6.5634 |  | 0.662 | 27.7206 | 420.7585 |  | 149.2454 | 18.6903 |  |  | 12.7854 | 4.8161 |  |  | 16.599 | 282.09 |  | 38.741 |  | 32.891
23:30 |  |  | 39.2557 | 11.935 |  |  |  |  | 19.9137 | 26.4815 | 12.4827 | 14.05 | 33.076 |  |  | 41.943 |  | 28.2583 |  | 9.5 |  | 127.419 |  |  |  |  | 16.03 | [7 empty] | 0 |  | 49.6567 | 23.444 | 27.6035 | 1.2 | 157.56 |  | 34.1122 | 31.7977 |  | 191.026 | 35.8509 |  | 0.24487 |  | 1.1 |  | 69.6353 |  | 15.96 |  |  |  | 17.0975 |  |  |  |  | 58.918 | 2.38 |  |  | 4.8693 | 132.3909 | 10.5228 |  | 40.3805 | 3.8564 |  |  | 93.6633 | 6.5574 |  | 0.661 | 27.3416 | 433.7207 |  | 157.7949 | 18.522 |  |  | 12.4538 | 4.7999 |  |  | 17.1087 | 284.79 |  | 38.937 |  | 34.266
00:00 |  |  | 40.1048 | 12.425 |  |  |  |  | 20.2615 | 26.0217 | 14.7013 | 14.52 | 32.798 |  |  | 41.699 |  | 46.3422 |  | 9.4 |  | 115.4824 |  |  |  |  | 15.54 | [7 empty] | 0 |  | 48.9007 | 22.8967 | 27.8564 | 0.83 | 158.86 |  | 34.3118 | 32.0869 |  | 189.0179 | 36.1961 |  | 0.29562 |  | 1.2 |  | 68.0687 |  | 15.96 |  |  |  | 17.274 |  |  |  |  | 58.534 | 2.4 |  |  | 5.102 | 131.6548 | 10.3169 |  | 40.2828 | 3.8369 |  |  | 92.2018 | 16.2543 |  | 0.623 | 27.923 | 434.0797 |  | 156.76 | 18.3847 |  |  | 12.6253 | 4.7659 |  |  | 17.0754 | 283.32 |  | 38.726 |  | 39.073
MWh | 0 | 0 | 861.8484 | 280.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 495.1657 | 650.7307 | 325.3542 | 337.56 | 771.167 | 0 | 0 | 998.429 | 0 | 778.374 | 0 | 174.5 | 0 | 2613.7246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1145.7978 | 524.0151 | 630.4314 | 18.01 | 3560.715 | 0 | 808.6964 | 792.8373 | 0 | 4479.3568 | 814.1541 | 0 | 6.0672 | 0 | 28.75 | 0 | 1552.1906 | 0 | 384.5 | 0 | 0 | 0 | 434.2103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1167.892 | 53.905 | 0 | 0 | 119.644 | 3123.3163 | 250.0771 | 0 | 906.0318 | 93.3854 | 0 | 0 | 2180.7682 | 485.5658 | 0 | 15.6545 | 662.0678 | 10452.9066 | 0 | 3474.9009 | 430.1505 | 0 | 0 | 277.926 | 114.6796 | 0 | 0 | 363.8631 | 6663.13 | 0 | 843.6765 | 0 | 568.613
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 24 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1182.8 | 3388.8 | 2079.5 | 45.6 | 27.3 | 0 |  |  | 61.1 | 56.8 | 9.1 | 0 | 67.7 | 6918.7 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 289.95
01:00 | 1194.8 | 3345.6 | 2023.3 | 45.5 | 27.1 | 0 |  |  | 60.5 | 55.7 | 9.1 | 0 | 55.2 | 6816.8 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 72
01:30 | 1159.4 | 3147.3 | 2124.1 | 45.7 | 27.1 | 0 |  |  | 60.4 | 52.4 | 9.1 | 0 | 41.1 | 6666.6 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 479.5
02:00 | 1174.2 | 3197.9 | 2062.9 | 45.6 | 26.7 | 0 |  |  | 61.2 | 49.8 | 9.1 | 0 | 45.2 | 6672.6 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4895.65
02:30 | 1174.6 | 3247.9 | 1828.1 | 45.9 | 27.2 | 0 |  |  | 60.8 | 56.6 | 9.1 | 0 | 37.2 | 6487.4 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 453.5
03:00 | 1168.6 | 3342 | 1853.3 | 45.9 | 27.2 | 0 |  |  | 60.7 | 57.4 | 9.1 | 0 | 20.2 | 6584.4 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 1778.1
03:30 | 1152.1 | 3313.9 | 1842.6 | 45.9 | 26.8 | 0 |  |  | 61.1 | 56.7 | 9.1 | 0 | 22.7 | 6530.9 |  | C.H. YANANGO | 974.35
04:00 | 1165.8 | 3294.3 | 1854.7 | 45.7 | 1.7 | 0 |  |  | 61.5 | 55.4 | 9.1 | 0 | 36 | 6524.2 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 156.6
04:30 | 1189.9 | 3310.1 | 1841.7 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | 61.1 | 63.2 | 9.1 | 0 | 48.4 | 6569 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 350.75
05:00 | 1134.5 | 3309.1 | 1831.7 | 45.6 | 0 | 0 |  |  | 60.9 | 66 | 9 | 0 | 40.6 | 6497.4 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3381.4
05:30 | 1134.8 | 3450.2 | 1845.3 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 64.2 | 9 | 0.7 | 37.5 | 6648.7 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 475.2
06:00 | 1130.2 | 3368.7 | 1828.9 | 45.3 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 67.1 | 9 | 25.5 | 53.1 | 6589.5 |  | C.H. RUNATULLO II | 482.2
06:30 | 1123.2 | 3350 | 1768.4 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 69.6 | 9 | 50.1 | 53.4 | 6530.4 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.4
07:00 | 1129.1 | 3415.4 | 1717.7 | 45.5 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 69.2 | 9 | 101.8 | 40.8 | 6589.9 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 247
07:30 | 1144.8 | 3443.3 | 1706 | 45 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 69.4 | 9 | 361.4 | 36.5 | 6876.9 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3997.95
08:00 | 1138.3 | 3395.7 | 1903.8 | 45.4 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 74.1 | 9 | 329.8 | 32.7 | 6990.9 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 193.5
08:30 | 1122.8 | 3306.5 | 2070.1 | 44.8 | 0 | 0 |  |  | 62.6 | 74.8 | 9 | 569.1 | 37.4 | 7297.1 |  | C.H. ARICOTA II |  | 137.25
09:00 | 1134.8 | 3502 | 2033.1 | 44.1 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 74 | 9 | 507.6 | 43.8 | 7410.5 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 81.35
09:30 | 1142.3 | 3474.1 | 2145.3 | 43.8 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 75 | 9 | 580.7 | 59.2 | 7590.8 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15133.95
10:00 | 1147.9 | 3341 | 2220.5 | 43.8 | 0 | 0 |  |  | 60.1 | 74.3 | 9 | 780.8 | 101.6 | 7779 |  | C.H. RESTITUCION | 3808.15
10:30 | 1136.8 | 3490.5 | 2194.8 | 43.5 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 76.1 | 8.5 | 723.9 | 137.9 | 7873.3 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.85
11:00 | 1140.3 | 3443.9 | 2195.9 | 43.3 | 0 | 0 |  |  | 60.8 | 76.2 | 9 | 826.4 | 163.9 | 7959.7 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.15
11:30 | 1138.2 | 3422.7 | 2190.4 | 44.6 | 0 | 0 |  |  | 61.2 | 74.6 | 8.9 | 871.7 | 194.5 | 8006.8 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.35
12:00 | 1129.2 | 3469.7 | 2149.3 | 43.9 | 0 | 0 |  |  | 61.2 | 74.3 | 8.8 | 739 | 213 | 7888.4 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10912.4
12:30 | 1135.3 | 3601.5 | 2069.9 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 61 | 63.5 | 8.8 | 713.9 | 291.7 | 7989.8 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.9
13:00 | 1137.7 | 3557 | 1909.9 | 44 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 62.9 | 8.7 | 772.8 | 303 | 7857.4 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 786.2
13:30 | 1136.5 | 3514.5 | 1906.7 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 60.9 | 63.2 | 8.7 | 737.1 | 297.3 | 7769.1 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 479.85
14:00 | 1149.2 | 3399.1 | 2065.5 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 59.8 | 8.7 | 718.8 | 295.8 | 7802.5 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 449.3
14:30 | 1144.5 | 3266 | 2115.1 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 60.9 | 63.3 | 8.8 | 707 | 278.2 | 7688.3 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3056.7
15:00 | 1134.6 | 3322.2 | 2145.1 | 44.1 | 0 | 0 |  |  | 60.9 | 62.2 | 8.9 | 701.3 | 250 | 7729.3 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.4
15:30 | 1132.8 | 3290.6 | 2136.5 | 44.2 | 0 | 0 |  |  | 60.5 | 61.5 | 8.9 | 732.1 | 267.2 | 7734.3 |  | C.H. EL CARMEN | 171.9
16:00 | 1157.4 | 3205.4 | 2060.8 | 44.7 | 0 | 0 |  |  | 60.7 | 63.4 | 8.9 | 784.5 | 294.2 | 7680 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1147.8 | 3314.3 | 2025.4 | 44.5 | 0 | 0 |  |  | 60.4 | 59.9 | 8.9 | 585.5 | 302.3 | 7549 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1152.4 | 3215 | 2067.9 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 60.6 | 62.5 | 8.9 | 483.1 | 311.2 | 7406.7 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1151.9 | 3313.2 | 2306.4 | 45.1 | 0 | 0 |  |  | 60.3 | 65.7 | 8.9 | 209.4 | 272.4 | 7433.3 |  | C.H. LA JOYA | 125.05
18:00 | 1144.5 | 3085.4 | 2598.6 | 45.1 | 67.3 | 0 |  |  | 61.2 | 64.1 | 8.9 | 33.1 | 260 | 7368.2 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.7
18:30 | 1128.4 | 3150.9 | 2777.7 | 45.1 | 81.6 | 0 |  |  | 61.4 | 79.6 | 8.9 | 0.6 | 273.3 | 7607.5 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 437.95
19:00 | 1146.6 | 3228.5 | 2766.7 | 46.3 | 81.4 | 176.1 |  |  | 61.4 | 81.1 | 9 | 0 | 249.4 | 7846.5 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 445.9
19:30 | 1141.2 | 3217.4 | 2813.3 | 45.8 | 80.6 | 176.5 |  |  | 61.4 | 78.8 | 9 | 0 | 268.9 | 7892.9 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4855.05
20:00 | 1138.2 | 3205.9 | 2804.5 | 45.9 | 80.6 | 173.7 |  |  | 61.2 | 78.8 | 9 | 0 | 248.8 | 7846.6 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.65
20:30 | 1154.3 | 3200.1 | 2822.2 | 46 | 81.2 | 177 |  |  | 61 | 79.2 | 9 | 0 | 233.6 | 7863.6 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 55.35
21:00 | 1133.2 | 3562.3 | 2639.9 | 46.3 | 60.1 | 0 |  |  | 61 | 79 | 9 | 0 | 231.9 | 7822.7 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 10353.7
21:30 | 1138.6 | 3597.1 | 2587.1 | 45.7 | 61.2 | 0 |  |  | 62 | 81.4 | 9 | 0 | 206 | 7788.1 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 204.2
22:00 | 1149.5 | 3519.1 | 2510.1 | 45.5 | 60.1 | 0 |  |  | 62.4 | 81 | 9 | 0 | 180.2 | 7616.9 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1953.85
22:30 | 1128.3 | 3529.5 | 2500.7 | 46.1 | 59.9 | 0 |  |  | 62.3 | 80.4 | 9 | 0 | 164.4 | 7580.6 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 59.4
23:00 | 1143.6 | 3530.4 | 2355.1 | 45.8 | 60.8 | 0 |  |  | 62.2 | 78.9 | 9 | 0 | 173.4 | 7459.2 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 131.7
23:30 | 1129.6 | 3357.9 | 2212.1 | 45.5 | 60.5 | 0 |  |  | 61.8 | 81.1 | 9 | 0 | 193.4 | 7150.9 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5802.55
00:00 | 1122.6 | 3475.6 | 2056.1 | 45.8 | 60.7 | 0 |  |  | 61.2 | 80 | 9 | 0 | 144.9 | 7055.9 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2160.7
TOTAL MWh | 27484.05 | 80714.75 | 51782.35 | 1082.25 | 543.55 | 351.65 | 0 | 0 | 1469.5 | 1647.1 | 215 | 6823.85 | 3805.55 | 175919.6 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.2
% | 15.62% | 45.88% | 29.44% | 0.6152% | 0.309% | 0.1999% | 0% | 0% | 0.8353% | 0.9363% | 0.1222% | 3.879% | 2.163% | 100% | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1866.5
[16 empty] | C.H. HER 1 | 7.2
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 720.95
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2529.95
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2851.45
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1531.25
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2651.4
[16 empty] | PCH TUPURI | 45.4
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.45
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 218.1
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 73.6
[16 empty] | C.H. CAHUA | 980.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3487.7
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 795.05
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 780.95
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2422.65
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 160.65
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 98.55
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 483.95
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27484.05 | 80714.75

## GENERACION RER
sábado, 24 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 11.4 | 16 | 7.5 | 11 | 10.9 | 3 |  |  | 10.9 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10.6 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.7 | 20 | 18.6 | 8.7 | 5 | 26.2 |  |  |  | 11.4 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  |  | 0.2 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 3.3 | 4.2 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 5.7 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.6 | 20 | 9 |  | 20 | 511.9
1:00 | 11.4 | 15.8 | 6.5 | 11 | 11 | 3 |  |  | 11 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.6 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 7.2 | 7.8 | 23.6 |  |  |  | 6.7 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 1.2 | 0.9 | 0.3 |  |  |  |  | 2.7 | 5.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9 |  | 20.2 | 499.2
1:30 | 11.7 | 16.3 | 8.5 | 10 | 11 | 3 |  |  | 5.9 | 19.8 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20 | 10.6 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.8 | 20 | 18.6 | 6.4 | 5.6 | 17.6 |  |  |  | 6.5 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.2 | 9.9 | 0.5 |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.1 | 2.4 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.2 |  | 19.9 | 480.1
2:00 | 11.3 | 16.3 | 6.2 | 10 | 10.8 | 3 |  |  | 6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.6 | 3.5 | 5.2 | 19.6 | 20.1 | 19.9 | 18.6 | 8.8 | 5 | 13.9 |  |  |  | 12.1 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 10 | 0.5 | 0.5 | 0.3 |  |  |  |  | 2.8 | 1.6 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 19.6 | 9.2 |  | 20.2 | 481.9
2:30 | 12.5 | 16.3 | 8 | 10 | 11 | 3 |  |  | 9.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.6 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.1 | 20 | 18.7 | 4.3 | 6.7 | 5.9 |  |  |  | 9.8 |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 1.1 | 2.6 | 0.3 |  |  |  |  | 3.9 | 2.9 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 19.9 | 9.1 |  | 20.2 | 481.5
3:00 | 12.7 | 16.3 | 7.4 | 10 | 9.8 | 3 |  |  | 11 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.1 | 6.2 | 5.6 |  |  |  | 2.9 |  |  | 20.9 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1.9 | 0.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.2 |  | 20.3 | 464.8
3:30 | 10.7 | 16.3 | 8.4 | 10 | 6.2 | 3 |  |  | 11.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 10.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 1.7 | 6.5 | 8.9 |  |  |  | 2.6 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 10 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 2.5 | 0.5 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 462.8
4:00 | 10.3 | 16.3 | 7.3 | 10 | 6.7 | 3 |  |  | 11.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 4.8 | 6 | 19.5 |  |  |  | 0.4 |  |  | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 4.2 | 1.1 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.2 |  | 20.2 | 475.4
4:30 | 12.2 | 16.3 | 8.7 | 10 | 7.6 | 3 |  |  | 16 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 6.6 | 8 | 20.7 | [6 empty] | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 8.8 | 4.3 | 4.5 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 496.7
5:00 | 12.7 | 16.3 | 8.7 | 10 | 8 | 3 |  |  | 18.3 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 10.7 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 8.7 | 7.1 | 15.7 | [6 empty] | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 6.1 | 3 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 492.1
5:30 | 11 | 16.3 | 8.9 | 10 | 8.8 | 3 |  |  | 18 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.7 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 7.5 | 5.9 | 19.4 | [6 empty] | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 1.8 |  |  | 0.1 | 5.4 | 10 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 3.6 | 1.1 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.2 | 0.6 | 20.2 | 488.9
6:00 | 12 | 16.3 | 7.8 | 10 | 8.9 | 3 |  | 1.5 | 19.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 11.1 | 4.6 | 26.5 |  |  |  |  | 0.7 |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 |  |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 6.4 | 4 |  |  | 1.8 |  |  | 0.7 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.3 | 5 | 6.5 |  | 0.6 | 8.6 | 2.3 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 1.5 | 20 | 9.1 | 1.6 | 20.2 | 532.1
6:30 | 11.6 | 16.3 | 8.6 | 10 | 8.7 | 3 |  | 1.5 | 21.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 12.2 | 2 | 24.5 |  |  |  |  | 2.7 | 1.2 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.7 | 3 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 6.7 | 4.9 |  |  | 1.8 | 0.3 |  | 1.9 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 | 11.8 | 13.5 |  | 2.1 | 11.1 | 3.6 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.2 | 1.5 | 20 | 9 | 1.8 | 20.2 | 558.6
7:00 | 11.4 | 16.3 | 8.2 | 10 | 8.7 | 3 |  | 1.7 | 21.6 | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 15.7 | 0.5 | 14.3 |  |  |  |  | 13.5 | 4 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 | 5.6 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 15.9 | 9.8 |  |  | 1.8 | 1.3 |  | 4.2 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 | 16.6 | 22.5 |  | 4.8 | 7.8 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 1.5 | 20 | 9.1 | 2.6 | 20.2 | 597.4
7:30 | 11.1 | 16.3 | 6.6 | 10.3 | 8.7 | 3 |  | 1.6 | 23.5 | 20 | 0.1 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 17.1 |  | 13.7 |  |  |  |  | 33.6 | 42.8 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 7.7 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 37.4 | 25.3 |  |  | 1.8 | 3.4 |  | 7.8 | 5.4 | 10 |  |  | 0.3 | 82.2 | 106.9 |  | 8.7 | 4.4 | 1.3 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 1.1 | 1.5 | 20 | 9.1 | 4.2 | 20.1 | 853.3
8:00 | 11.7 | 16.3 | 7.6 | 11 | 9 | 3 |  | 4.7 | 22.8 | 19.6 | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 10.8 |  | 20.6 |  |  |  |  | 26.6 | 44.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 10.4 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 57.1 | 50.7 |  |  | 1.8 | 4.4 |  | 11.4 | 5.4 | 10 |  |  | 0.3 | 46 | 57.7 |  | 13.3 | 1.3 |  | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.3 | 1.5 | 20 | 9.1 | 5.1 | 20.2 | 822.7
8:30 | 11.5 | 16.3 | 9.1 | 11 | 11.4 | 3 |  | 4.7 | 22.2 | 20 | 0.2 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20 | 10.6 | 3.5 | 5.1 | 19.5 | 20.1 | 19.8 | 18.7 | 7.3 | 0.2 | 27.6 |  |  |  |  | 17.8 | 30.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 37.6 | 0.2 | 0.4 | 3.3 | 18.5 |  | 95.4 | 71.4 |  | 0.1 | 1.8 | 6.1 |  | 14 | 5.1 | 10 |  |  | 0.3 | 112.1 | 151.8 |  | 16.2 | 1.7 |  | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 4 | 1.5 | 19.5 | 9.1 | 11.2 | 20.2 | 1067.8
9:00 | 11.5 | 16.3 | 9.3 | 11 | 12.8 | 3 |  | 4.7 | 21.2 | 20 | 0.3 | 0.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.3 | 2.4 | 5.2 | 19.8 | 20.6 | 20 | 18.7 | 7.3 | 3.8 | 28.1 |  |  |  |  | 14.8 | 25.1 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 29.2 | 1.1 | 2 | 3.4 | 18.5 |  | 96 | 74.2 |  | 0.1 | 1.8 | 8.8 |  | 15.2 | 5.5 | 10 |  |  | 0.3 | 82.7 | 117.8 |  | 19 | 1.5 |  | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 6 | 1.5 | 19.8 | 9 | 18.1 | 20.3 | 1014.3
9:30 | 12 | 16.3 | 7.9 | 11 | 15.6 | 3 |  | 4.6 | 23.2 | 20 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 10.2 | 2.7 | 5.2 | 20.1 | 20.1 | 20 | 18.7 | 10.5 | 5.9 | 33.6 |  |  |  |  | 18.8 | 19.6 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.9 | 37.6 | 3.6 | 5 | 3.4 | 18.6 |  | 144.2 | 108.4 |  | 0.1 | 1.8 | 10.4 |  | 15.5 | 5.6 | 10 |  |  | 0.3 | 79.2 | 109.5 |  | 18.6 | 0.6 |  | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 6.2 | 1.5 | 20.1 | 9 | 11.9 | 20.1 | 1106.7
10:00 | 12.5 | 16.3 | 7.3 | 11.1 | 17.2 | 3 |  | 4.7 | 22.4 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 18 | 4.8 | 59.9 |  |  |  |  | 24.8 | 23.5 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.8 | 41.1 | 6.2 | 8.4 | 3.4 | 18.6 |  | 231.6 | 168.7 |  | 0.1 | 1.8 | 15.6 |  | 15.4 | 5.3 | 9.9 |  |  | 0.3 | 94 | 123.9 |  | 18.7 | 1.8 | 2.5 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 10.6 | 1.5 | 20 | 9.1 | 11.8 | 20.2 | 1347.4
10:30 | 12.7 | 16.3 | 8.9 | 11 | 14.3 | 3 |  | 5.7 | 21.5 | 20 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.7 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 20 | 20 | 18.8 | 20.2 | 3.5 | 70.8 |  |  | 0.1 | 0.2 | 24.4 | 22.9 | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.7 | 56.1 | 8.2 | 9.1 | 3.4 | 18.6 |  | 146.7 | 161.6 |  | 0.1 | 1.8 | 16.1 |  | 14.5 | 5.5 | 9.9 |  |  | 0.3 | 94.8 | 132.9 |  | 17.9 | 9.1 | 16.7 | 3.9 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 16.1 | 1.3 | 20 | 9.1 | 18.7 | 20.1 | 1326.6
11:00 | 12.3 | 16.3 | 9.2 | 11 | 14.4 | 3 |  | 6.9 | 20.5 | 20 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 19.1 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 26.6 | 2.9 | 82.4 |  |  | 0.1 | 0.4 | 19.2 | 20.1 | 21 | 4.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.9 | 6.8 | 8.1 | 3.4 | 18.6 |  | 202.9 | 173.2 |  | 0.1 | 1.8 | 18.1 |  | 14.2 | 5.5 | 10 |  |  | 0.3 | 101.7 | 142 |  | 17.7 | 12.6 | 24 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 16.9 | 2.2 | 20 | 9 | 18.4 | 20.2 | 1452.9
11:30 | 11.5 | 16.3 | 8.3 | 11 | 14.4 | 3 |  | 7.2 | 20.3 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 19 | 20.2 | 10 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 32.5 | 3.7 | 84.5 |  |  | 0.1 | 0.1 | 14.1 | 18 | 20.9 | 3.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.6 | 78.5 | 6.6 | 8.6 | 3.4 | 18.6 |  | 248 | 230.2 |  | 0.1 | 1.8 | 14.1 |  | 14.2 | 5.4 | 9.9 |  |  | 0.3 | 89.4 | 112 |  | 16.6 | 18.8 | 39.6 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 14.9 | 2.2 | 20 | 9.1 | 19.9 | 20.2 | 1526.5
12:00 | 11 | 16.3 | 8 | 11 | 14.4 | 3 |  | 8 | 20 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 19.1 | 20 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 19.8 | 20 | 18.7 | 30.3 | 7.5 | 81.5 |  |  | 0.3 | 0.3 | 18.9 | 12.5 | 20.9 | 0.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 80.9 | 5.5 | 6.8 | 3.4 | 18.6 |  | 234.3 | 209.3 |  | 0.1 | 1.8 | 17.5 |  | 15.3 | 5.5 | 9.9 | 20.6 | 0.7 | 0.3 | 45.7 | 56.6 |  | 19 | 19 | 40.5 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 7.5 | 2.2 | 20 | 9 | 19.7 | 20 | 1408
12:30 | 11 | 16.3 | 8.9 | 11 | 14.4 | 3 |  | 8.3 | 8 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5.2 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.7 | 32.7 | 8.2 | 81.1 |  |  |  | 0.3 | 12.7 | 18.2 | 20.9 | 3.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 80.9 | 5.5 | 6.7 | 3.4 | 18.5 |  | 245.5 | 131.3 |  | 0.2 | 1.8 | 11.5 |  | 15.7 | 5.4 | 9.9 | 61.3 | 37.6 | 0.3 | 68.8 | 75.4 |  | 19.4 | 19 | 39.3 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 12.9 | 2.2 | 20 | 9.1 | 19.7 | 20.3 | 1456.1
13:00 | 11 | 16.3 | 8.4 | 11 | 14 | 3 |  | 8.2 | 8 | 20 | 0.4 | 1.3 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 34 | 10.3 | 80.2 |  |  | 0.3 | 0.8 | 9.6 | 17 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 81 | 6.3 | 7.5 | 3.4 | 18.6 |  | 253.4 | 222.3 |  | 0.2 | 1.8 | 18.7 |  | 15.7 | 5.3 | 9.9 | 46.1 | 50.6 | 0.3 | 54 | 48.1 |  | 19.3 | 17.9 | 49 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 12.1 | 2.2 | 20 | 9 | 19.7 | 20.2 | 1529.8
13:30 | 12.2 | 16.3 | 8.3 | 11 | 14.2 | 3 |  | 8 | 7.4 | 19.8 | 0.1 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 9.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 30.9 | 10.4 | 78.1 |  |  |  |  | 12 | 16 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 81 | 6.7 | 6.4 | 3.4 | 18.6 |  | 253.4 | 222 |  | 0.3 | 1.8 | 18 |  | 15.6 | 5.5 | 9.8 | 52 | 59.3 | 0.3 | 40.7 | 45.6 |  | 19.2 | 17.7 | 35.8 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 12 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 1488.4
14:00 | 11.7 | 16.3 | 4.9 | 11 | 15.8 | 3 |  | 8.1 | 7.8 | 19.8 | 0.2 | 1.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 30.1 | 10.4 | 71.4 |  |  |  |  | 29.9 | 16 | 20.9 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 80.8 | 6 | 5.3 | 3.4 | 18.6 |  | 252.9 | 218 |  | 0.3 | 1.8 | 16.8 |  | 15.4 | 5.6 | 10 | 73.7 | 54.6 | 0.3 | 22.5 | 28.6 |  | 19.1 | 13.6 | 30.7 | 4.1 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 17.1 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.1 | 1467.1
14:30 | 11.7 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 16.3 | 3 |  | 8.1 | 8 | 19.9 | 0.4 | 1.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 29.1 | 9.8 | 70.1 |  |  |  |  | 14.5 | 31.9 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 80.3 | 1.7 | 2.7 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 213.2 |  | 0.2 | 1.8 | 15.6 |  | 15.2 | 5.6 | 9.9 | 73.5 | 47.5 | 0.3 | 22.4 | 26.2 |  | 18.9 | 12.1 | 31.7 | 4.2 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 14 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.1 | 1439.9
15:00 | 11.6 | 16.3 | 7.4 | 11.1 | 11.5 | 3 |  | 7.8 | 8 | 19.9 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 29.2 | 11.1 | 77.6 |  |  |  |  | 16.4 | 20 | 20.9 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.2 | 78.9 | 0.9 |  | 3.4 | 18.6 |  | 253.4 | 207.7 |  | 0.1 | 1.8 | 13.7 |  | 12.4 | 5.5 | 9.9 | 50 | 41.4 | 0.3 | 35 | 37.7 |  | 11.1 | 11.8 | 28 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 13.7 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 1399.9
15:30 | 12 | 16.3 | 6.3 | 11 | 11.4 | 3 |  | 8.1 | 7.8 | 19.9 | 0.3 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 9.8 | 3.5 | 5.2 | 20 | 19.9 | 20 | 18.8 | 28.1 | 12.2 | 82.1 |  |  |  |  | 9 | 19.1 | 20.9 | 2.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 76.7 | 3 | 0.8 | 3.4 | 18.6 |  | 253.1 | 199.9 |  | 0.1 | 3.6 | 11.6 |  | 12.2 | 5.5 | 10 | 52.7 | 41.4 | 0.3 | 47.9 | 73.6 |  | 16.3 | 13.8 | 33.1 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 11.6 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 19.9 | 1445.2
16:00 | 12 | 16.3 | 7.6 | 11 | 11.4 | 3 |  | 8.5 | 8 | 19.9 | 0.1 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.1 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 20.3 | 20 | 18.8 | 31.1 | 13.5 | 82.9 |  |  |  | 0.9 | 8.2 | 12.9 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 74 | 4.8 | 1.3 | 3.4 | 18.6 |  | 239.2 | 190.6 |  | 0.1 | 3.6 | 9.4 |  | 13 | 5.4 | 9.9 | 65.7 | 38.9 | 0.3 | 104.7 | 106.5 |  | 16.1 | 13.6 | 41.5 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 9.3 | 2.2 | 20 | 9 |  | 20.1 | 1532.3
16:30 | 11.5 | 16.3 | 9.2 | 6.8 | 11.3 | 3 |  | 8.5 | 7.6 | 19.9 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 10 | 2.4 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 29.9 | 13.7 | 77.4 |  |  |  | 2.7 | 3.1 | 11.7 | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 67.9 | 2.9 | 1 | 3.4 | 18.6 |  | 223.6 | 183.4 |  |  | 3.6 | 6.9 |  | 11.7 | 5.5 | 10 | 66.8 | 47.9 | 0.3 | 24 | 30.2 |  | 14.4 | 16.1 | 43.9 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 8.2 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.1 | 1337.2
17:00 | 11.5 | 16.3 | 8.6 | 9.7 | 11.4 | 3 |  | 8.4 | 8 | 19.9 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10 | 2.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 31 | 13.7 | 60.7 |  |  |  | 7.1 | 3.1 | 4.7 | 20.9 | 6.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 49.8 | 5.3 | 2.3 | 3.4 | 18.6 |  | 212.4 | 165.2 |  |  | 3.6 | 5.2 |  | 7.7 | 5.5 | 9.9 | 77.8 | 61.3 | 0.3 | 7.7 | 13.7 |  | 9.2 | 14.7 | 37.3 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 4.2 | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 1245.5
17:30 | 11.5 | 17.6 | 9.4 | 10.5 | 8.2 | 3 |  | 8.5 | 8.2 | 20 | 0.1 |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10 | 2.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 37.3 | 14.1 | 46.9 |  |  |  | 6.8 | 1.2 | 4.4 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 15 | 7.2 | 3.1 | 3.4 | 18.5 |  | 91.9 | 72.8 |  |  | 3.6 | 2.7 |  | 1.9 | 5.5 | 9.8 | 67.7 | 51.3 | 0.3 | 6.7 | 8 |  | 2.3 | 10.9 | 27.1 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 20 | 9 |  | 20.2 | 932.3
18:00 | 11.4 | 17.6 | 7.9 | 10.4 | 14.1 | 3 |  | 9 | 7.8 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 9.9 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 40.9 | 11.9 | 45.1 |  |  |  | 9.7 | 0.4 | 1.9 | 20.9 | 4.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 | 4.2 | 6.3 | 2.9 | 3.4 | 18.5 |  | 10.1 | 7.9 |  |  | 3.6 | 0.6 |  | 0.5 | 5.6 | 9.9 | 66 | 51.8 | 0.3 | 2.7 | 3.5 |  | 0.5 | 5.1 | 20.3 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 | 0.8 | 2.2 | 20 | 9 |  | 20.2 | 747
18:30 | 12 | 17.6 | 9.1 | 10.4 | 12.4 | 3 |  | 8.1 | 22.4 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 33.9 | 13 | 47.8 |  |  |  | 9.9 |  | 0.6 | 20.9 | 6.4 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.1 |  | 7.9 | 3 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 75 | 56.1 | 0.3 |  |  |  |  | 5.8 | 20.9 | 4.3 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9 |  | 20.1 | 743.4
19:00 | 12.4 | 17.6 | 9.6 | 11.1 | 13.2 | 3 |  | 7.8 | 22.6 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 31.3 | 12.2 | 45.6 |  |  |  | 10.5 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 |  | 9 | 3.3 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 53.9 | 52.6 | 0.3 |  |  |  |  | 7.7 | 23.3 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.1 | 717.5
19:30 | 12.4 | 17.2 | 9.4 | 9.3 | 20.3 | 3 |  | 8.1 | 22.4 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 10 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 31.4 | 11.8 | 39.8 |  |  |  | 13.9 |  |  | 20.9 | 3.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 7.7 | 3.3 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 | 68.1 | 56.6 | 0.3 |  |  |  |  | 10.2 | 26.1 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9 |  | 20.2 | 736.8
20:00 | 12 | 16.7 | 9.1 | 10.4 | 20.3 | 3 |  | 8.5 | 22.1 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 25.5 | 10 | 33.2 |  |  |  | 15.1 |  |  | 20.9 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 5.6 | 2.6 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.8 | 9.9 | 57.2 | 65.2 | 0.3 |  |  |  |  | 8.8 | 25.6 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 720
20:30 | 11.5 | 16.8 | 9 | 11 | 19.6 | 3 |  | 8.4 | 22.5 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 10.4 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.7 | 22.9 | 8 | 29.1 |  |  | 1.2 | 19.1 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 5.8 | 3.2 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 55.3 | 53.2 | 0.3 |  |  |  |  | 8.9 | 26.9 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 705.9
21:00 | 11.6 | 16.7 | 8.9 | 11 | 13.9 | 3 |  | 8.5 | 22.3 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 10.3 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 21.7 | 9.2 | 26.5 |  |  | 3.1 | 23.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 6.5 | 3 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 53.8 | 50.4 | 0.3 |  |  |  |  | 7.6 | 26.8 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 697.6
21:30 | 12.3 | 17.6 | 7.3 | 11 | 13.7 | 3 |  | 9 | 24.2 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 14.4 | 9 | 26.4 |  |  | 2.4 | 19.8 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 6.2 | 2.4 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 44.1 | 44.4 | 0.3 |  |  |  |  | 8.7 | 28.2 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 673.8
22:00 | 11 | 17.6 | 9.2 | 11 | 13.4 | 3 |  | 8.1 | 24.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.8 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 13.8 | 7 | 27.6 |  |  | 1.1 | 23.3 |  |  | 20.9 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 4.8 | 2.5 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 33.1 | 34 | 0.3 |  |  |  |  | 5.9 | 27.1 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 647.8
22:30 | 12.5 | 17.6 | 7.7 | 11 | 10.1 | 3 |  | 7.8 | 23.8 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 11 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.7 | 16.4 | 7.4 | 27 |  |  | 1.1 | 30 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 4.4 | 1.7 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 18.7 | 22.5 | 0.3 |  |  |  |  | 6.5 | 28.7 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.3 | 629
23:00 | 12 | 17.6 | 9.2 | 11 | 9.9 | 3 |  | 8.4 | 20.7 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.9 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 25.3 | 9.4 | 30.8 |  |  | 1.2 | 37.8 |  |  | 21 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2 | 0.8 | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 10.3 | 18.7 | 0.3 |  |  |  |  | 6.9 | 30.2 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 636
23:30 | 12.7 | 16.3 | 9.1 | 11 | 9.6 | 3 |  | 8.5 | 23.5 | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.9 | 3.5 | 5.1 | 19.9 | 19.9 | 20 | 18.7 | 32.2 | 12.6 | 39.4 |  |  | 1.4 | 39.6 |  |  | 21.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1 | 0.5 | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 13.6 | 16.3 | 0.3 |  |  |  |  | 8.6 | 28.2 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.1 | 657.4
0:00 | 12.6 | 16.3 | 7 | 11 | 9.2 | 3 |  | 9 | 24.1 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 25.2 | 11.5 | 41.3 |  |  | 1.4 | 14.2 |  |  | 21.1 | 8.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.2 |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 9 | 11.9 | 0.3 |  |  |  |  | 7.6 | 22.6 | 4.4 | 1.1 | 1.1 | 2.4 |  | 2.2 | 20 | 9.2 |  | 20.1 | 607.6
EJEC MWh | 282.4 | 397.1 | 196.45 | 252.9 | 289.95 | 72 | 0 | 128.6 | 389.65 | 479.5 | 2.75 | 7.3 | 475.2 | 0 | 482.2 | 484.4 | 247 | 81.35 | 123.85 | 479.15 | 485.35 | 479.85 | 449.3 | 482.85 | 184.8 | 1006.55 | 0 | 0 | 6.9 | 169.1 | 175 | 219.75 | 502.4 | 171.9 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 125.05 | 619.55 | 77.95 | 57.45 | 80.7 | 445.9 | 0 | 2032.3 | 1663 | 0 | 1.15 | 59.4 | 123.4 | 0 | 140.7 | 131.7 | 238.2 | 636.3 | 537.2 | 7.2 | 649.15 | 825.35 | 0 | 169.5 | 199.7 | 446.75 | 104.6 | 26.4 | 26.4 | 57.6 | 102.45 | 45.4 | 479.45 | 218.1 | 92.5 | 483.95 | 21571.55
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1862.1 | 8.6322 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 3805.55 | 17.6415 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 6823.85 | 31.6336 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9080.05 | 42.0927 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
sábado, 24 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 11.4 | 16 | 7.5 | 11 |  | 10.9 | 61.1 | 117.9
1:00 | 11.4 | 15.8 | 6.5 | 11 |  | 11 | 60.5 | 116.2
1:30 | 11.7 | 16.3 | 8.5 | 10 |  | 5.9 | 60.4 | 112.8
2:00 | 11.3 | 16.3 | 6.2 | 10 |  | 6 | 61.2 | 111
2:30 | 12.5 | 16.3 | 8 | 10 |  | 9.8 | 60.8 | 117.4
3:00 | 12.7 | 16.3 | 7.4 | 10 |  | 11 | 60.7 | 118.1
3:30 | 10.7 | 16.3 | 8.4 | 10 |  | 11.3 | 61.1 | 117.8
4:00 | 10.3 | 16.3 | 7.3 | 10 |  | 11.5 | 61.5 | 116.9
4:30 | 12.2 | 16.3 | 8.7 | 10 |  | 16 | 61.1 | 124.3
5:00 | 12.7 | 16.3 | 8.7 | 10 |  | 18.3 | 60.9 | 126.9
5:30 | 11 | 16.3 | 8.9 | 10 |  | 18 | 61.5 | 125.7
6:00 | 12 | 16.3 | 7.8 | 10 | 1.5 | 19.5 | 61.7 | 128.8
6:30 | 11.6 | 16.3 | 8.6 | 10 | 1.5 | 21.6 | 61.3 | 130.9
7:00 | 11.4 | 16.3 | 8.2 | 10 | 1.7 | 21.6 | 61.4 | 130.6
7:30 | 11.1 | 16.3 | 6.6 | 10.3 | 1.6 | 23.5 | 61.5 | 130.9
8:00 | 11.7 | 16.3 | 7.6 | 11 | 4.7 | 22.8 | 62.1 | 136.2
8:30 | 11.5 | 16.3 | 9.1 | 11 | 4.7 | 22.2 | 62.6 | 137.4
9:00 | 11.5 | 16.3 | 9.3 | 11 | 4.7 | 21.2 | 62.1 | 136.1
9:30 | 12 | 16.3 | 7.9 | 11 | 4.6 | 23.2 | 61.4 | 136.4
10:00 | 12.5 | 16.3 | 7.3 | 11.1 | 4.7 | 22.4 | 60.1 | 134.4
10:30 | 12.7 | 16.3 | 8.9 | 11 | 5.7 | 21.5 | 61.3 | 137.4
11:00 | 12.3 | 16.3 | 9.2 | 11 | 6.9 | 20.5 | 60.8 | 137
11:30 | 11.5 | 16.3 | 8.3 | 11 | 7.2 | 20.3 | 61.2 | 135.8
12:00 | 11 | 16.3 | 8 | 11 | 8 | 20 | 61.2 | 135.5
12:30 | 11 | 16.3 | 8.9 | 11 | 8.3 | 8 | 61 | 124.5
13:00 | 11 | 16.3 | 8.4 | 11 | 8.2 | 8 | 61.4 | 124.3
13:30 | 12.2 | 16.3 | 8.3 | 11 | 8 | 7.4 | 60.9 | 124.1
14:00 | 11.7 | 16.3 | 4.9 | 11 | 8.1 | 7.8 | 61.4 | 121.2
14:30 | 11.7 | 16.3 | 8.5 | 10.7 | 8.1 | 8 | 60.9 | 124.2
15:00 | 11.6 | 16.3 | 7.4 | 11.1 | 7.8 | 8 | 60.9 | 123.1
15:30 | 12 | 16.3 | 6.3 | 11 | 8.1 | 7.8 | 60.5 | 122
16:00 | 12 | 16.3 | 7.6 | 11 | 8.5 | 8 | 60.7 | 124.1
16:30 | 11.5 | 16.3 | 9.2 | 6.8 | 8.5 | 7.6 | 60.4 | 120.3
17:00 | 11.5 | 16.3 | 8.6 | 9.7 | 8.4 | 8 | 60.6 | 123.1
17:30 | 11.5 | 17.6 | 9.4 | 10.5 | 8.5 | 8.2 | 60.3 | 126
18:00 | 11.4 | 17.6 | 7.9 | 10.4 | 9 | 7.8 | 61.2 | 125.3
18:30 | 12 | 17.6 | 9.1 | 10.4 | 8.1 | 22.4 | 61.4 | 141
19:00 | 12.4 | 17.6 | 9.6 | 11.1 | 7.8 | 22.6 | 61.4 | 142.5
19:30 | 12.4 | 17.2 | 9.4 | 9.3 | 8.1 | 22.4 | 61.4 | 140.2
20:00 | 12 | 16.7 | 9.1 | 10.4 | 8.5 | 22.1 | 61.2 | 140
20:30 | 11.5 | 16.8 | 9 | 11 | 8.4 | 22.5 | 61 | 140.2
21:00 | 11.6 | 16.7 | 8.9 | 11 | 8.5 | 22.3 | 61 | 140
21:30 | 12.3 | 17.6 | 7.3 | 11 | 9 | 24.2 | 62 | 143.4
22:00 | 11 | 17.6 | 9.2 | 11 | 8.1 | 24.1 | 62.4 | 143.4
22:30 | 12.5 | 17.6 | 7.7 | 11 | 7.8 | 23.8 | 62.3 | 142.7
23:00 | 12 | 17.6 | 9.2 | 11 | 8.4 | 20.7 | 62.2 | 141.1
23:30 | 12.7 | 16.3 | 9.1 | 11 | 8.5 | 23.5 | 61.8 | 142.9
0:00 | 12.6 | 16.3 | 7 | 11 | 9 | 24.1 | 61.2 | 141.2
EJEC MWh | 282.4 | 397.1 | 196.45 | 252.9 | 128.6 | 389.65 | 1469.5 | 3116.6

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - sábado, 24 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 345 | 320.7 | 327.9 | 307.25 | 312.85 | 321 | 323.35 | 283.45 | 312.5 | 311.6 | 252.4 | 194.05 | 282.4 | 5868.25
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 433.15 | 456.45 | 453.4 | 434.3 | 432.7 | 322.55 | 391.1 | 408.6 | 418 | 407.15 | 382.45 | 396.55 | 397.1 | 9670.05
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 185.715 | 166.145 | 183.9 | 182.025 | 186.6 | 189.95 | 199.35 | 191.65 | 189 | 194.35 | 191.65 | 190 | 196.45 | 3650.464
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 267.36 | 269.765 | 265.62 | 258.785 | 170.35 | 255.85 | 258.95 | 249.85 | 264.715 | 227.1 | 258.45 | 261.05 | 252.9 | 5462.9335
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 249.2 | 304 | 335.35 | 399.4 | 473.5 | 387.2 | 387.4 | 447.25 | 480.15 | 430.1 | 350.95 | 312.7 | 289.95 | 8316.3
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 71.66 | 72.22 | 71.45 | 62.24 | 44.9 | 71.5 | 72.05 | 71.3 | 71.65 | 71.35 | 71.85 | 71.85 | 72 | 1566.02
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  |  | 5.4 | 9.6 | 8.15 | 2.6 |  |  |  | 3.65 | 0.3 | 1.75 | 1.7 |  | 71
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 224.35 | 204.55 | 217.05 | 204.95 | 215.7 | 200.6 | 188.45 | 183.9 | 198.55 | 195.8 | 148.7 |  | 128.6 | 4285.4
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 430.525 | 556 | 531.695 | 539.205 | 523.2 | 485.3 | 526.61 | 461.9 | 472.55 | 486.1 | 543 | 399.75 | 389.65 | 9394.795
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 474.9 | 480.05 | 480.1 | 454.55 |  | 304.55 | 480.1 | 406.75 | 480.95 | 480.4 | 481.15 | 480.35 | 479.5 | 8816.3
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 4708.6 | 5314 | 5298.848 | 5319.3 | 5320.9 | 5321.35 | 5319.5 | 5320.25 | 4985.4 | 4643.55 | 4238.75 | 3769 | 4895.65 | 90437.583
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 438.3 | 361.1326 | 428.471 | 437.9 | 282 | 334.7 | 437.7 | 319.35 | 453.6 | 452.4 | 412.7 | 453.55 | 453.5 | 10155.1036
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 2651.0273 |  | 1417.7327 | 3269.8868 | 3330.4 | 3514.2 | 3190.7 | 3342.6 | 3254.15 | 3299.65 | 3239.3 | 2571.75 | 1778.1 | 66589.6968
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 980.7323 | 274.55 | 682.1274 | 972.465 | 641.65 | 889.25 | 868.45 | 916.4 | 950.05 | 1009.95 | 1003.2 | 995.6096 | 974.35 | 19496.1842
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 2.45 | 1.85 | 2.5 | 2.75 | 1.85 | 2.65 | 2.85 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 2.75 | 62.8701
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 4.45 | 2.5 | 4.6 | 4.25 | 5.55 | 7.45 | 7.15 | 6.85 | 8.15 | 8.1 | 6.45 | 9.4 | 7.3 | 141.95
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 167.65 | 168.55 | 138.35 | 162.8 | 165.75 | 167.55 | 168.05 | 162.65 | 165.7 | 167.3 | 167.7 | 152.5 | 156.6 | 3945.75
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 318.05 | 324.8 | 295.65 | 311.8 | 322.3 | 314.4 | 337.1 | 346.4 | 353.7 | 324.05 | 352.1 | 305.65 | 350.75 | 7748.8
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 2013.35 | 2008.55 | 2146.9 | 2101.45 | 2192.3 | 2587.4 | 2827.5 | 2587.45 | 2598.85 | 2791.35 | 3051 | 2695.85 | 3381.4 | 55124
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 5.6 | [10 empty] | 5.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [9 empty] | 19.75 | [8 empty] | 39.55
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 475.25 | 397.313 | 475.95 | 476.85 | 466.75 | 474.8 | 475.25 | 462.1 | 456.65 | 473.8 | 474.65 | 474.75 | 475.2 | 9915.913
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 483.25 | 483.145 | 483.1 | 484.2 | 484.3 | 483.85 | 481.65 | 484.55 | 484.1 | 484.85 | 484.8 | 484.55 | 482.2 | 11334.145
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 484.75 | 485.2 | 485.15 | 485.65 | 484.95 | 485.05 | 484.9 | 485.05 | 484.9 | 484.8 | 484.8 | 485 | 484.4 | 11547.8
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 191.35 | 307.279 | 286.45 | 293.15 | 197.5 | 199.3 | 313 | 298.5 | 313.3 | 311 | 296.95 | 268.7 | 247 | 5598.079
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 3990.75 | 3990.55 | 3989.6 | 3995.75 | 3985.4 | 3993.55 | 3931.55 | 3997.95 | 3963.2 | 3992.5 | 3975.1 | 4005 | 3997.95 | 95166
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 187.948 | 189.25 | 190.65 | 188.5 | 191.05 | 190.2 | 193.3 | 194.95 | 182.4 | 162.15 | 194.85 | 191.9 | 193.5 | 4531.798
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 131.17 | 132.9 | 134.55 | 136 | 142.05 | 139.15 | 138.55 | 120.35 | 132.85 | 118.4 | 136.25 | 135.05 | 137.25 | 3157.07
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 99.95 | 338.85 | 243.55 | 125.55 | 88.05 | 84.5 | 87.15 | 283.95 | 95.85 | 171 | 244.5 | 325.6 | 442.55 | 5571.05
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 75.65 | 72.85 | 78 | 73.4 | 67.8 | 74.9 | 75.65 | 74.1 | 74.05 | 78.95 | 77.05 | 78.3 | 81.35 | 1753.85
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 15005.35 | 15053.75 | 15069.35 | 15075.8 | 14734.1 | 15066.55 | 14604.25 | 15071.65 | 14858.335 | 15155.05 | 14850 | 15177.7 | 15133.95 | 341855.48
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 5129.4 | 5155.95 | 5157.7 | 5152.1 | 5013.45 | 5140.2 | 4304.75 | 5125.7 | 5053.995 | 5133.8 | 5045.7 | 5170.6 | 3808.15 | 114102.68
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 120.3 | 122.95 | 115.85 | 116.85 | 119.8 | 119.65 | 113 | 119 | 122.9 | 120.2 | 115.95 | 117.6 | 123.85 | 2711.25
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 479.35 | 479.7 | 476.35 | 480.85 | 480 | 480 | 479.2 | 479.65 | 480 | 479.8 | 479.75 | 479.95 | 479.15 | 10430.45
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 400.05 | 232.9 | 483.7 | 425.35 | 486.05 | 484.3 | 485 | 485.45 | 484.05 | 389.65 | 486.1 | 487.1 | 485.35 | 10916.05
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 9030.35 | 10988 | 11051.05 | 10932.6 | 10977.65 | 10932.15 | 9316 | 10090.9 | 10940.9 | 10934.45 | 10910.5 | 10917.8 | 10912.4 | 216013.215
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 3742.38
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 597.1 | 855.4 | 826.2 | 844.1 | 1335.7 | 1133.1 | 1146.4 | 1312.25 | 1418.2 | 1208.6 | 943.9 | 872.05 | 786.2 | 25701
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 479.9 | 479.7 | 479.3 | 478.6 | 341.75 | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479.85 | 10836
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 445.7 | 434.55 | 441.25 | 418.55 | 435.75 | 435.95 | 439.4 | 454.6 | 450.15 | 447.8 | 451.2 | 449.15 | 449.3 | 10351.3
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 1092.5 | 1086.15 | 963.15 | 768.96 | 1081.15 | 414.85 | 407.15 | 1077.95 | 1078.4 | 759.75 | 750.1 | 790.25 | 1082.25 | 20347.56
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 545.05 | 188.2 | 714.85 | 264.5 | 551.3 | 1127.4 | 859 | 706.5 | 633.35 | 687.7 | 372.15 | 464.25 | 482.85 | 15729.35
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 97.95 | 82.5 | 213.4 | 221.05 | 227.5 | 216.95 | 141.25 | 239.05 | 113.75 | 309.5 | 182.95 | 100.6 | 184.8 | 5638.2
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 2341.9 | 876.2 | 1551.55 | 1734.7545 | 1488.0455 | 1959.15 | 1393.75 | 310 | 496.35 | 426.2 | 423.6 | 594.55 | 1006.55 | 33308.75
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 1733.55 | 658.45 | 1010.75 | 1321.8 | 1362.5 | 1575.45 | 915.1 | 120.6 | 128.2 | 4.4 | 5.15 | 44.45 | 55.65 | 19877.8
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 2236.6 | 1124.55 | 1488 | 1936.3 | 1795.5 | 2285.85 | 1542.95 | 263.3 | 252.3 | 20.65 | 49.95 | 105.05 | 113.45 | 28229.015
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 224.2 | 83.5 | 125.05 | 171.15 | 170.15 | 202.05 | 100.4 | 9.15 | 9.55 | 0.3 | 0.1 | 3 | 4.7 | 2376.0455
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 166.55 | 48.85 | 84.45 | 124.05 | 134.8 | 155.6 | 74.45 | 6.9 | 4.5 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 1628.6401
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 |  | 433.3 |  | 626.4 |  | 434 |  | 390.7 |  | 372.25 |  | 252.9 |  | 4263.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 3058.75 | 2595.1 | 3053.35 | 3055.4 | 3049 | 3052.85 | 3070.6 | 3072.85 | 3068.9 | 3073.95 | 3033 | 3064.25 | 3056.7 | 71532.585
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 251.75 | 228.6 | 118.65 | 166 | 203.75 | 191.65 | 228.35 | 175.75 | 152.5 | 148.5 | 106.25 | 74.7 | 175 | 5861.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA EXPANSIÓN | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 350.55 | 297.05 | 162.05 | 222.1 | 246.9 | 236.4 | 295.95 | 243.15 | 207.25 | 152.3 | 155.95 | 96.1 | 219.75 | 7602.76
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 3893 | 3830.95 | 3827.1 | 3484.5 | 3890.35 | 3265.25 | 2726.1 | 3480.7 | 3888.6 | 3751.7 | 3835.85 | 3788.9 | 2565.7 | 86981.19
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 3868.7 | 3811.15 | 3802.25 | 3468.9 | 3868.3 | 3254.8 | 2719.25 | 3458.45 | 3862.55 | 3728.55 | 3807.5 | 3763.8 | 2353.65 | 86309.535
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 4048.6 | 3863.3 | 3919.95 | 3501.85 | 3936.15 | 3273.4 | 2725.25 | 3516.15 | 3923.45 | 3788.3 | 3882.15 | 3848.45 | 4640.75 | 91334.88
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 5943.3 | 5886.65 | 5832.4 | 5482.85 | 5899.5 | 5311.35 | 4773.2 | 5484.8 | 5859.65 | 5693.85 | 5803.9 | 5744.75 | 58.15 | 131371.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 1715.95 | 1735.35 | 1739.1 | 1345.7 | 1582.2 | 154.85 | 211.8 | 951.75 | 1104.8 | 1491.8 | 1477.65 | 1521.55 | 1704.45 | 23987.27
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 844 | 848.25 | 845.5 | 762.35 | 791.25 |  |  |  | 465.75 | 783.25 | 778.9 | 790.7 | 837.55 | 10543.98
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 4198.658 | 3869.35 | 3524.05 | 4101 | 4183.3 | 4093.55 | 3617.25 | 4111.25 | 4149.55 | 4178.05 | 4178.05 | 4252.15 | 3692.7 | 99399.258
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 4210.2817 | 3879.25 | 3531.55 | 4108.3 | 4189.95 | 4100.35 | 3626.25 | 4119.95 | 4158.3 | 4185.4 | 4185.5 | 4261.8 | 3701 | 99633.2317
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 4364.4452 | 4166.5 | 3977.9 | 4281.8 | 4327.95 | 4280.15 | 4018.15 | 4285 | 4315.1 | 4331.1 | 4330.2 | 4384.1 | 4070 | 103545.1952
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 501.6738 | 446.85 | 503.95 | 378.8 | 501.25 | 439.7 | 502.35 | 502.4 | 501.95 | 410.9 | 501.6 | 501.6 | 502.4 | 11342.3938
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 185.1608 | 192.8 | 180.3 | 179.6 | 194.1 | 194.5 | 191.15 | 192.7 | 162.3 | 134.1 | 193 | 190.9 | 171.9 | 3974.3758
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11648.4
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 11684.1
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 482.4 | 482.4 | 481.2 | 481.95 | 482.4 | 481.85 | 472.35 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 11451.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 203.9 | 190.25 | 75.3095 | 115.3 | 36.2 | 107.5 | 143.55 | 59.85 | 91.55 | 126.8 | 83.35 | 163.5 | 125.05 | 3604.9095
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 561.05 | 642 | 652 | 654.6 | 653.15 | 657.6 | 660.4 | 649.15 | 655.1 | 654.6 | 612 | 652 | 648.25 | 9946.106
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 366.75 | 772.35 | 768.95 | 801.6 | 803.35 | 824.45 | 819.1 | 788.3 | 813.25 | 819.56 | 821.35 | 820.3 | 821.25 | 12130.169
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 721.25 | 593 | 422.15 | 518 | 537.45 | 589.6 | 633.35 | 600.05 | 648.95 | 264.7 | 627.95 | 214.15 | 619.55 | 15837.15
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 58.2 | 84.25 | 119.85 | 131.8 | 213.65 | 312.2 | 296.3 | 112.25 | 77.85 | 57.2 | 36.45 | 51.85 | 77.95 | 2559.25
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 70.65 | 95.95 | 126.4 | 149.9 | 216.1 | 313.3 | 309.5 | 127.35 | 86.4 | 30.4 | 18.8 | 35.25 | 57.45 | 2655.1
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 83.15 | 82 | 81.4 | 80.05 | 81.15 | 80.5 | 80.1 | 80.6 | 79.65 | 79.55 | 80.25 | 81.55 | 80.7 | 1811.95
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 436.7 | 436.3 | 440 | 439.55 | 441.1 | 438.7 | 438.7 | 437.65 | 435.2 | 440.9 | 440.55 | 438.2 | 437.95 | 10013.5622
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 417.05 | 446.4 | 446.4 | 447.15 | 446.4 | 445.2 | 446 | 414.45 | 446.4 | 445.17 | 444.32 | 445.9 | 10447.04
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 4846.2 | 4853.8 | 4846 | 4865.13 | 4870.65 | 4857.65 | 3471.3 | 4865.55 | 4846.35 | 4872.5 | 4862.3 | 4865.7 | 4855.05 | 115208.48
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 0.9 | [8 empty] | 61.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 2164.95 | 2172.9 | 2191.03 | 2176.925 | 2178.75 | 2171.4 | 2128.95 | 2188 | 2162.8 | 2185.35 | 2158.45 | 2192.65 | 2171.65 | 51777.655
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 48.25 | 48.2 | 46.15 | 48.45 | 48.1 | 49.05 | 29.55 | 9.4 | 49.7 | 50.1 | 52.25 | 55.35 | 947.55
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 2215.85 | 1812.05 | 1235.6 | 1543.2 | 1658.25 | 1727.8 | 1722.8 | 1566.25 | 1916.05 | 732.25 | 1669.55 | 602.55 | 2032.3 | 47968.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 6858.45 | 8340.75 | 12569.05 | 13252.15 | 13271.4 | 11417.25 | 12975.6 | 13238.1 | 13184.2 | 13224.2 | 13163.95 | 13346.4 | 10353.7 | 206774.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 1781.4 | 1577.8 | 1021.45 | 1222.6 | 1330 | 1494.55 | 1404.35 | 1241.8 | 1470.05 | 696.9 | 1325.9 | 460.75 | 1663 | 39285.45
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  |  | 2159.2 | 1195.7 |  |  |  |  | 2160.35 | 1929.85 | 1735.7 | 1634.65 | 2564.1 |  | 27442.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 1838.55 | 3238.85 | 1748.2 | 1702.2 | 1486.8 | 979.65 | 1164.35 | 3265.2 | 3567.25 | 2843.6 | 2678.8 | 3095.2 | 4785.4 | 64489.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 2814.15 | 4795.35 | 2135.65 | 2384.55 | 3264.95 | 1415.3 | 907.85 | 3393.7 | 3181.35 | 3252.25 | 2823.2 | 3185.35 | 4751.45 | 79703.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 183.8 | 3153.15 | 2380.25 | 1536.1 | 1258.9 |  |  | 2923.4 | 2760.15 | 2565.2 | 1638 | 3028.65 | 4662.55 | 63426.4
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 237.8 | 230.05 | 234.8 | 245 | 246.1 | 245.4 | 245.25 | 245.65 | 245.25 | 245.85 | 245.15 | 245.8 | 204.2 | 5702.95
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.15 | 0.95 | 1.45 | 0.8 | 2.2 | 2.55 | 1.3 | 1.35 | 0.95 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.15 | 39.35
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 1850.8 | 1017.8 | 1656.25 | 1867 | 1432.6 | 1947.35 | 1860.55 | 1950.8 | 1909.45 | 1662.55 | 1955.05 | 1941.95 | 1953.85 | 37301.05
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 85.45 | 85 | 85.7 | 86.285 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 59.4 | 1491.285
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 125.35 | 117.9 | 66.2 | 90.6 | 123.85 | 99.1 | 108.6 | 92.4 | 118.55 | 83.05 | 109.95 | 38.4 | 123.4 | 2741.9
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [20 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 134.4 | 118.95 | 109.5 | 100.9 | 101.8 | 97 | 130.5 | 101.8 | 84.628 | 62.3 | 83.9 | 50.7 | 140.7 | 2813.0165
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 130.25 | 130.05 | 130.55 | 123 | 79.1 | 132.05 | 132.15 | 131.9 | 132 | 131.7 | 132.45 | 132.5 | 131.7 | 3036.7
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 5606.5 | 5746.45 | 5853.25 | 5854.95 | 5746.4 | 5696.95 | 5712.75 | 5658.25 | 5448.1 | 5774.5 | 5797.9 | 5779.5 | 5802.55 | 126731.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 2158.45 | 2158.4 | 2154.9 | 1987 | 1198.85 | 2160.9 | 2158.95 | 2162.65 | 2154.75 | 2164.6 | 2161.4 | 2166.05 | 2160.7 | 49084.95
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 237.85 | 237.7 | 237.9 | 218.2 | 166.45 | 237.7 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 238.1 | 237.7 | 237.95 | 238.2 | 5618.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 1567.649 | 651.4 | 813.4155 | 1505.8985 | 1427.45 | 1751.3 | 1592.25 | 796.45 | 634.45 | 450.4 | 301.1 | 471.6855 | 636.3 | 24217.625
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 1414.4875 | 712.35 | 764.9805 | 1423.9235 | 1300.4 | 1616.65 | 1363.35 | 721.65 | 574.5 | 375.95 | 222.3 | 467.395 | 537.2 | 22783.9215
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 1830.7645 | 1885.1 | 1884.449 | 1849.906 | 1803.9 | 1828.65 | 1830.3 | 1644.6 | 1512.95 | 1500.1 | 1511.9 | 1571.902 | 1866.5 | 40605.7465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 15.343 | 14.4 | 2.9905 | 4.7165 | 4.7 | 6 | 7.2 | 4.8 | 4.55 | 7.25 | 6.6 | 7.9725 | 7.2 | 246.6725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 720.1285 | 721.35 | 718.17 | 485.764 | 458.45 | 610.6 | 716.4 | 508.2 | 450.9 | 716.35 | 683.05 | 724.1225 | 720.95 | 15934.515
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 2802.6815 | 3482.5 | 3582.6675 | 3961.134 | 3647 | 4548.8 | 4121.25 | 4232.55 | 4026.15 | 4300.85 | 4234.2 | 3242.331 | 2529.95 | 83357.784
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 2751.5105 | 3008.1 | 2997.2195 | 2792.3575 | 2988.65 | 1580.15 | 2914.4 | 2908.9 | 2885 | 2693 | 2896.9 | 2978.6935 | 2851.45 | 57935.226
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 1528.5375 | 1536.75 | 1512.2825 | 1512.7195 | 1533.4 | 1536.1 | 1528.15 | 1533.55 | 1533.95 | 1527.2 | 1532.6 | 1527.3985 | 1531.25 | 36719.743
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 875.5 | 867.9 | 564.65 | 578.65 | 655.15 | 745.65 | 861 | 750.9 | 477.7 | 280.95 | 372 | 189.101 | 649.15 | 19274.501
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 1181.65 | 1088.05 | 727.95 | 794.05 | 897.8 | 1005.5 | 1133.9 | 1000.5 | 567.6 | 385.45 | 516.35 | 258.6755 | 825.35 | 24858.0255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 899.75 | [10 empty] | 509.8 | 1409.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 | [13 empty] | 256.889 | 227.05 | 496.339
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 231.15 | 231.15
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 | [5 empty] | 494.312 | 315.3 | [5 empty] | 789.45 | 1099.2245 | 883.5 | 9433.8965
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 3391.931 | 3384.6 | 3359.9185 | 2980.829 | 3285.85 | 2822.45 | 252.25 | 15.05 | 3125.25 | 3162.95 | 3078.75 | 3186.6445 | 3348.3 | 72201.853
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 3415.3465 | 3405.95 | 3382.1285 | 2973.6515 | 3302.1 | 2829.45 | 3054 | 3356.45 | 3286.85 | 3170.15 | 3086.2 | 3187.239 | 3358.45 | 78908.5505
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 3635.0925 | 3848.6 | 3564.8875 | 3246.5125 | 3458.45 | 3216.35 | 1519.2 | 1594.35 | 3310.75 | 3440.2 | 3390.45 | 3613.5935 | 3513.3 | 82177.106
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 179.4 | 157 | 147.15 | 122.05 | 134.25 | 120.25 | 164 | 132.45 | 135.7295 | 90.9 | 108.65 | 55.95 | 169.5 | 3605.6235
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 583.7 | 201.65 | 301.65 | 490.25 | 342.95 | 531.6 | 349.95 | 85.45 | 96.85 | 83.95 | 74.9 | 100.05 | 199.7 | 7737.05
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 1606.75 | 571 | 924.65 | 1296.1 | 1002.45 | 1458.2 | 1032.55 | 229.75 | 307 | 202.5 | 191.413 | 229.7 | 446.75 | 21448.063
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 103.05 | 75.05 | 62.88 | 73.6 | 77.55 | 93.9 | 105.4 | 44.7 | 94.3 | 101.5 | 108 | 101.7 | 104.6 | 2259.93
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 26.6 | 24 | 24.955 | 31.45 | 33 | 24.1 | 25.65 | 15 | 27.2 | 27.6 | 26.4 | 27.15 | 26.4 | 585.855
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 31.3 | 52.8 | 53.44 | 57.6 | 57.4 | 54.4 | 57.55 | 27.7 | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 57.55 | 57.6 | 974.94
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 17.6 |  | 3.855 | 26.35 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 27.55 | 19.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 835.205
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 3.85 |  |  |  | 3.85
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 111.25 | 75.85 | 51.7 | 75.75 | 93.15 | 99.2 | 112.75 | 92.25 | 92.2 | 48.65 | 106.45 | 52.85 | 102.45 | 2423
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 351.65 | 351.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 1936.95 | 2653.45 | 2654.1 | 2658.95 | 2658.25 | 2655.9 | 2168.7 | 2656.2 | 2655.65 | 2657.85 | 2655.35 | 2656.4 | 2651.4 | 58879.5
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 38.7 | 38.55 | 43.75 | 46.5 | 49.35 | 52.8 | 50.1 | 47.7 | 52.8 | 50.25 | 39.45 | 34.4 | 45.4 | 1045.65
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 | [15 empty] | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 | [16 empty] | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [24 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 481.5 | 480.5 | 480.25 | 479.55 | 479.9 | 480.5 | 480.1 | 480.05 | 480.9 | 479.45 | 11372.45
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 196.45 | 196.2 | 196.75 | 195.35 | 201.8 | 213.45 | 215.35 | 211.4 | 211.25 | 214.5 | 217.95 | 216.95 | 218.1 | 4379.8
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 47.4 | 50.25 | 49.9 | 50.8 | 50.8 | 47.55 | 50.75 | 50.7 | 50.65 | 64 | 26.4 | 33.7 | 73.6 | 1126.05
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 1064.8 | 969.5 | 1083.85 | 1044.4 | 286.25 | 731.5 | 128.2 | 425.2 | 693.55 | 994.35 | 985.1 | 993.3 | 980.75 | 20708.95
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 2682.3 | 3622.2 | 2581.4 | 1902.4 | 1810.7 | 2306.1 | 3861.9 | 3964.15 | 3942 | 3928.05 | 3911.6 | 3988.65 | 3487.7 | 62109.1
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 754.6 | 754.45 | 754.75 | 734.15 | 703.85 | 591.45 | 624.25 | 597.15 | 777.45 | 782.45 | 778.25 | 791.7 | 795.05 | 17845.2
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 242.5 | 275.8 | 626.1 | 839.85 | 739.05 | 981.55 | 885.95 | 1003.2 | 917.8 | 949.05 | 914.3 | 925.6 | 780.95 | 12757.9
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 2607.5 | 2608.05 | 2607.05 | 2611.45 | 2610.9 | 2607.75 | 2418.1 | 2581.75 | 2575.1 | 2582.45 | 2564.9 | 2522.7 | 2422.65 | 61294.75
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 182.1 | 97.3 | 132 | 121.45 | 134.5 | 107.95 | 135.25 | 115.8 | 132.25 | 113 | 146.3 | 68.5 | 92.5 | 3512.25
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 | [7 empty] | 548.95 | 591.65 | 446.365 | 1623.5 | 552.85 | 1126.25 | 391 | 2034.93 | 1444.9 | 43344.195
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 | [16 empty] | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [18 empty] | 508.45 | 95.55 | 1159.5
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 448 | 448
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 145.6 | 141.1 | 141.45 | 141.85 | 142.2 | 141.1 | 141.15 | 144.55 | 46.8 | 121.9 | 182.75 | 175.95 | 160.65 | 3274.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 42.85 | 42.9 | 44.6 | 44.75 | 44.25 | 48.1 | 53.05 | 49.85 | 55.45 | 66.2 | 97.15 | 97 | 98.55 | 1166.05
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 353.1 | 236.45 | 484.4 | 423.6 | 485.8 | 485.1 | 485.2 | 485 | 485 | 393.95 | 479.45 | 483.5 | 483.95 | 10192.5
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 174097.4291 | 177480.6496 | 176910.2731 | 179657.0858 | 179701.2455 | 175003.85 | 162476.125 | 177024.55 | 181846.9025 | 178843.21 | 178089.133 | 180500.5771 | 175919.6 | 4149620.28
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 235.4595 |  | 254.401 | 265.65 | 264.7615 | 265.778 | 251.5475 | 255.25 | 266.701 | 246.9 | 255.75 | 254.75 | 272.75 | 5590.5265
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 187.4325 | 194.2 | 156.3 | 187.01 | 161.27 | 193.0745 | 149.25 | 193.015 | 193.0695 | 192.5055 | 192 | 178.312 | 156.0915 | 3789.8355
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 316.8 | 316.8 | 316.6 | 165.9 | 232.1 | 316.8 | 316.8 | 270.6 | 282 | 316.8 | 316.7 | 316.75 | 316.8 | 6297.95
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 622.2142 | 617.0449 | 612.2961 | 620 | 611.3108 | 609.2422 | 609.5938 | 603.45 | 605.3383 | 604.65 | 600.35 | 588.4185 | 607.6 | 14876.7514
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 454.6649 | 454.6967 | 446.5373 | 454.1 | 454.7026 | 403.8793 | 454.7686 | 454.3 | 454.7045 | 454.05 | 418.45 | 448.5126 | 454.2 | 10758.2842
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 230.6 | 228 | 224.55 | 241.3 | 252.7 | 256.3 | 276.9 | 277.15 | 276.05 | 268.5 | 253.9 | 254.35 | 250.05 | 4763.85
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 196.65 | 194.75 | 144.25 | 158.85 | 198.95 | 274.2 | 380.75 | 381.15 | 381.4 | 380.95 | 376.4 | 376.1 | 381.2 | 6431.45
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 586.6241 | 586.6241 | 585.5176 | 587.6852 | 587.164 | 581.0268 | 586.166 | 587.0273 | 586.0293 | 584.7961 | 582.85 | 580.0978 | 584.5 | 13745.2229
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 2830.4452 | 2592.1158 | 2740.4519 | 2680.4952 | 2762.9589 | 2900.3008 | 3025.7759 | 3021.9423 | 3045.2926 | 3049.1516 | 2996.4 | 2997.2909 | 3023.1915 | 66253.8705
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 571901.2656
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 570792.205
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 486825.1
[7 empty] | ELECTROPERU | 455958.16
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 302577.6849
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 219755.595
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 184471.7
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 175841.95
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 115208.48
[7 empty] | EGEMSA | 95166
[7 empty] | CELEPSA | 90437.583
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 86085.881
[7 empty] | EGASA | 66863.7
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 59969.845
[7 empty] | SAN GABAN | 59925.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 51777.655
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 47968.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 38395.937
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 38389.0095
[7 empty] | LA VIRGEN | 37301.05
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 33308.75
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 25701
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 22076.275
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 21448.063
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 21367.55
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 20347.56
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 15837.15
[7 empty] | SINERSA | 15752.25
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 15316.7696
[7 empty] | EGESUR | 13259.918
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 10916.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 10836
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 10447.04
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 10430.45
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 10351.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 10192.5
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 10155.1036
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 10013.5622
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 9670.05
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 9394.795
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 8816.3
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 8316.3
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 7737.05
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 5868.25
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 5462.9335
[7 empty] | PETRAMAS | 4655.93
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 4441
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 4285.4
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 3650.464
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 3605.6235
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 3512.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 2813.0165
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 2741.9
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 2711.25
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2655.1
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 2559.25
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 2423
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 1811.95
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 1753.85
[7 empty] | TERMOSELVA | 1607.5
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 1566.02
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 1491.285
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 947.55
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 351.65
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 141.95
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 71
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 62.8701
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 61.65
[7 empty] | KONDU SAC | 39.35
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 3.85

## G_AREAS
sábado, 24 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 455.8 | 152.1 | 0 | 13.9 | 3314.3 | 2127.3 | 0 | 53.8 | 801.5 | 0 | 0 | 0 | 621.8 | 5495.4 | 801.5 | 6918.7 | 00:30 | 4571.6 | 2279.4 | 0 | 67.7 | 6918.7 | 00:30 | 378.3 | 65.9 | 0 | 67.7 | 511.9
01:00 | 463 | 150.3 | 0 | 15 | 3261.9 | 2070.9 | 0 | 40.2 | 815.5 | 0 | 0 | 0 | 628.3 | 5373 | 815.5 | 6816.8 | 01:00 | 4540.4 | 2221.2 | 0 | 55.2 | 6816.8 | 01:00 | 379.2 | 64.8 | 0 | 55.2 | 499.2
01:30 | 456.8 | 146.8 | 0 | 12 | 3052.2 | 2172 | 0 | 29.1 | 797.7 | 0 | 0 | 0 | 615.6 | 5253.3 | 797.7 | 6666.6 | 01:30 | 4306.7 | 2318.8 | 0 | 41.1 | 6666.6 | 01:30 | 377.5 | 61.5 | 0 | 41.1 | 480.1
02:00 | 463.5 | 145.3 | 0 | 13.8 | 3091.8 | 2110 | 0 | 31.4 | 816.8 | 0 | 0 | 0 | 622.6 | 5233.2 | 816.8 | 6672.6 | 02:00 | 4372.1 | 2255.3 | 0 | 45.2 | 6672.6 | 02:00 | 377.8 | 58.9 | 0 | 45.2 | 481.9
02:30 | 464 | 150.8 | 0 | 11 | 3143.3 | 1876.9 | 0 | 26.2 | 815.2 | 0 | 0 | 0 | 625.8 | 5046.4 | 815.2 | 6487.4 | 02:30 | 4422.5 | 2027.7 | 0 | 37.2 | 6487.4 | 02:30 | 378.6 | 65.7 | 0 | 37.2 | 481.5
03:00 | 464.1 | 151.3 | 0 | 9.3 | 3231.6 | 1902.3 | 0 | 10.9 | 814.9 | 0 | 0 | 0 | 624.7 | 5144.8 | 814.9 | 6584.4 | 03:00 | 4510.6 | 2053.6 | 0 | 20.2 | 6584.4 | 03:00 | 378.1 | 66.5 | 0 | 20.2 | 464.8
03:30 | 463.6 | 153 | 0 | 8.2 | 3192.7 | 1889.2 | 0 | 14.5 | 809.7 | 0 | 0 | 0 | 624.8 | 5096.4 | 809.7 | 6530.9 | 03:30 | 4466 | 2042.2 | 0 | 22.7 | 6530.9 | 03:30 | 374.3 | 65.8 | 0 | 22.7 | 462.8
04:00 | 463.6 | 152.3 | 0 | 10.8 | 3181.1 | 1875.8 | 0 | 25.2 | 815.4 | 0 | 0 | 0 | 626.7 | 5082.1 | 815.4 | 6524.2 | 04:00 | 4460.1 | 2028.1 | 0 | 36 | 6524.2 | 04:00 | 374.9 | 64.5 | 0 | 36 | 475.4
04:30 | 468.6 | 157.6 | 0 | 14.6 | 3205.1 | 1863 | 0 | 33.8 | 826.3 | 0 | 0 | 0 | 640.8 | 5101.9 | 826.3 | 6569 | 04:30 | 4500 | 2020.6 | 0 | 48.4 | 6569 | 04:30 | 376 | 72.3 | 0 | 48.4 | 496.7
05:00 | 465 | 159.8 | 0 | 15.8 | 3160 | 1853.4 | 0 | 24.8 | 818.6 | 0 | 0 | 0 | 640.6 | 5038.2 | 818.6 | 6497.4 | 05:00 | 4443.6 | 2013.2 | 0 | 40.6 | 6497.4 | 05:00 | 376.5 | 75 | 0 | 40.6 | 492.1
05:30 | 466.5 | 160.2 | 0 | 13.4 | 3300.2 | 1865.3 | 0 | 24.1 | 818.3 | 0 | 0.7 | 0 | 640.1 | 5189.6 | 819 | 6648.7 | 05:30 | 4585 | 2025.5 | 0.7 | 37.5 | 6648.7 | 05:30 | 377.5 | 73.2 | 0.7 | 37.5 | 488.9
06:00 | 464.5 | 162.1 | 0 | 15.7 | 3220.5 | 1849.9 | 0 | 37.4 | 813.9 | 0 | 25.5 | 0 | 642.3 | 5107.8 | 839.4 | 6589.5 | 06:00 | 4498.9 | 2012 | 25.5 | 53.1 | 6589.5 | 06:00 | 377.4 | 76.1 | 25.5 | 53.1 | 532.1
06:30 | 463 | 164.7 | 0 | 14.2 | 3190.5 | 1789 | 0 | 39.2 | 819.7 | 0 | 50.1 | 0 | 641.9 | 5018.7 | 869.8 | 6530.4 | 06:30 | 4473.2 | 1953.7 | 50.1 | 53.4 | 6530.4 | 06:30 | 376.5 | 78.6 | 50.1 | 53.4 | 558.6
07:00 | 463 | 164.7 | 0 | 16.2 | 3260.6 | 1738.1 | 0.2 | 24.6 | 820.9 | 0 | 101.6 | 0 | 643.9 | 5023.5 | 922.5 | 6589.9 | 07:00 | 4544.5 | 1902.8 | 101.8 | 40.8 | 6589.9 | 07:00 | 376.6 | 78.2 | 101.8 | 40.8 | 597.4
07:30 | 471.7 | 164.8 | 0 | 17.1 | 3294 | 1726.1 | 0.3 | 19.4 | 822.4 | 0 | 361.1 | 0 | 653.6 | 5039.8 | 1183.5 | 6876.9 | 07:30 | 4588.1 | 1890.9 | 361.4 | 36.5 | 6876.9 | 07:30 | 377 | 78.4 | 361.4 | 36.5 | 853.3
08:00 | 463.6 | 169.9 | 0 | 10.8 | 3251.7 | 1924.5 | 0.3 | 21.9 | 818.7 | 0 | 329.5 | 0 | 644.3 | 5198.4 | 1148.2 | 6990.9 | 08:00 | 4534 | 2094.4 | 329.8 | 32.7 | 6990.9 | 08:00 | 377.1 | 83.1 | 329.8 | 32.7 | 822.7
08:30 | 458.6 | 170.7 | 0.1 | 8.1 | 3166.9 | 2090.6 | 0.5 | 29.3 | 803.8 | 0 | 568.5 | 0 | 637.5 | 5287.3 | 1372.3 | 7297.1 | 08:30 | 4429.3 | 2261.3 | 569.1 | 37.4 | 7297.1 | 08:30 | 377.5 | 83.8 | 569.1 | 37.4 | 1067.8
09:00 | 465.1 | 168.7 | 0.1 | 14.2 | 3358.5 | 2053.6 | 0.6 | 29.6 | 813.2 | 0 | 506.9 | 0 | 648.1 | 5442.3 | 1320.1 | 7410.5 | 09:00 | 4636.8 | 2222.3 | 507.6 | 43.8 | 7410.5 | 09:00 | 379.9 | 83 | 507.6 | 43.8 | 1014.3
09:30 | 460.9 | 168.2 | 0.1 | 25 | 3361.3 | 2166.3 | 0.7 | 34.2 | 794.2 | 0 | 579.9 | 0 | 654.2 | 5562.5 | 1374.1 | 7590.8 | 09:30 | 4616.4 | 2334.5 | 580.7 | 59.2 | 7590.8 | 09:30 | 382.8 | 84 | 580.7 | 59.2 | 1106.7
10:00 | 462.8 | 165.7 | 0.1 | 37.4 | 3226.8 | 2242 | 1 | 64.2 | 799.3 | 0 | 779.7 | 0 | 666 | 5534 | 1579 | 7779 | 10:00 | 4488.9 | 2407.7 | 780.8 | 101.6 | 7779 | 10:00 | 381.7 | 83.3 | 780.8 | 101.6 | 1347.4
10:30 | 461.3 | 168.2 | 0.1 | 41 | 3353.9 | 2216 | 1.1 | 96.9 | 812.1 | 0 | 722.7 | 0 | 670.6 | 5667.9 | 1534.8 | 7873.3 | 10:30 | 4627.3 | 2384.2 | 723.9 | 137.9 | 7873.3 | 10:30 | 380.2 | 84.6 | 723.9 | 137.9 | 1326.6
11:00 | 463.3 | 168 | 0.1 | 44.4 | 3303.6 | 2217.2 | 1 | 119.5 | 817.3 | 0 | 825.3 | 0 | 675.8 | 5641.3 | 1642.6 | 7959.7 | 11:00 | 4584.2 | 2385.2 | 826.4 | 163.9 | 7959.7 | 11:00 | 377.4 | 85.2 | 826.4 | 163.9 | 1452.9
11:30 | 460.2 | 168.9 | 0.1 | 51.4 | 3285.6 | 2210.8 | 1.7 | 143.1 | 815.1 | 0 | 869.9 | 0 | 680.6 | 5641.2 | 1685 | 8006.8 | 11:30 | 4560.9 | 2379.7 | 871.7 | 194.5 | 8006.8 | 11:30 | 376.8 | 83.5 | 871.7 | 194.5 | 1526.5
12:00 | 459.5 | 168.4 | 0.1 | 50.1 | 3327.3 | 2169.1 | 1.7 | 162.9 | 812.1 | 0 | 737.2 | 0 | 678.1 | 5661 | 1549.3 | 7888.4 | 12:00 | 4598.9 | 2337.5 | 739 | 213 | 7888.4 | 12:00 | 372.9 | 83.1 | 739 | 213 | 1408
12:30 | 465.9 | 157.7 | 0.2 | 53.1 | 3451.8 | 2089.7 | 1.7 | 238.6 | 819.1 | 0 | 712 | 0 | 676.9 | 5781.8 | 1531.1 | 7989.8 | 12:30 | 4736.8 | 2247.4 | 713.9 | 291.7 | 7989.8 | 12:30 | 378.2 | 72.3 | 713.9 | 291.7 | 1456.1
13:00 | 462.5 | 157.3 | 0.2 | 58.1 | 3411.2 | 1929.6 | 1.7 | 244.9 | 821 | 0 | 770.9 | 0 | 678.1 | 5587.4 | 1591.9 | 7857.4 | 13:00 | 4694.7 | 2086.9 | 772.8 | 303 | 7857.4 | 13:00 | 382.4 | 71.6 | 772.8 | 303 | 1529.8
13:30 | 452.9 | 156.1 | 0.3 | 54.4 | 3386.8 | 1927.6 | 1.3 | 242.9 | 811.3 | 0 | 735.5 | 0 | 663.7 | 5558.6 | 1546.8 | 7769.1 | 13:30 | 4651 | 2083.7 | 737.1 | 297.3 | 7769.1 | 13:30 | 382.1 | 71.9 | 737.1 | 297.3 | 1488.4
14:00 | 464.1 | 153.7 | 0.3 | 51.8 | 3260.9 | 2085.9 | 1.4 | 244 | 823.3 | 0 | 717.1 | 0 | 669.9 | 5592.2 | 1540.4 | 7802.5 | 14:00 | 4548.3 | 2239.6 | 718.8 | 295.8 | 7802.5 | 14:00 | 384 | 68.5 | 718.8 | 295.8 | 1467.1
14:30 | 462.7 | 157 | 0.2 | 43.3 | 3128.3 | 2135.6 | 1.5 | 234.9 | 819.5 | 0 | 705.3 | 0 | 663.2 | 5500.3 | 1524.8 | 7688.3 | 14:30 | 4410.5 | 2292.6 | 707 | 278.2 | 7688.3 | 14:30 | 382.6 | 72.1 | 707 | 278.2 | 1439.9
15:00 | 464.1 | 155.6 | 0.1 | 41.2 | 3169.2 | 2165.6 | 1.2 | 208.8 | 823.5 | 0 | 700 | 0 | 661 | 5544.8 | 1523.5 | 7729.3 | 15:00 | 4456.8 | 2321.2 | 701.3 | 250 | 7729.3 | 15:00 | 377.5 | 71.1 | 701.3 | 250 | 1399.9
15:30 | 459.6 | 154.2 | 0.1 | 44.1 | 3144.9 | 2157.4 | 1 | 223.1 | 818.9 | 0 | 731 | 0 | 658 | 5526.4 | 1549.9 | 7734.3 | 15:30 | 4423.4 | 2311.6 | 732.1 | 267.2 | 7734.3 | 15:30 | 375.5 | 70.4 | 732.1 | 267.2 | 1445.2
16:00 | 465.2 | 156.8 | 0.1 | 50.7 | 3066.6 | 2081.7 | 0.5 | 243.5 | 831 | 0 | 783.9 | 0 | 672.8 | 5392.3 | 1614.9 | 7680 | 16:00 | 4362.8 | 2238.5 | 784.5 | 294.2 | 7680 | 16:00 | 381.3 | 72.3 | 784.5 | 294.2 | 1532.3
16:30 | 463.1 | 153.3 | 0 | 47.5 | 3186.1 | 2045.8 | 0.4 | 254.8 | 812.9 | 0 | 585.1 | 0 | 663.9 | 5487.1 | 1398 | 7549 | 16:30 | 4462.1 | 2199.1 | 585.5 | 302.3 | 7549 | 16:30 | 380.6 | 68.8 | 585.5 | 302.3 | 1337.2
17:00 | 465.9 | 156.7 | 0 | 52.3 | 3072.1 | 2088.3 | 0.2 | 258.9 | 829.4 | 0 | 482.9 | 0 | 674.9 | 5419.5 | 1312.3 | 7406.7 | 17:00 | 4367.4 | 2245 | 483.1 | 311.2 | 7406.7 | 17:00 | 379.8 | 71.4 | 483.1 | 311.2 | 1245.5
17:30 | 465 | 159.6 | 0 | 61.7 | 3167.5 | 2326.8 | 0.1 | 210.7 | 832.6 | 0 | 209.3 | 0 | 686.3 | 5705.1 | 1041.9 | 7433.3 | 17:30 | 4465.1 | 2486.4 | 209.4 | 272.4 | 7433.3 | 17:30 | 375.9 | 74.6 | 209.4 | 272.4 | 932.3
18:00 | 464.3 | 159 | 0 | 62 | 2945.8 | 2686.2 | 0 | 198 | 819.8 | 0 | 33.1 | 0 | 685.3 | 5830 | 852.9 | 7368.2 | 18:00 | 4229.9 | 2845.2 | 33.1 | 260 | 7368.2 | 18:00 | 380.9 | 73 | 33.1 | 260 | 747
18:30 | 465.1 | 174.1 | 0 | 57.8 | 2987.2 | 2880.2 | 0 | 215.5 | 827 | 0 | 0.6 | 0 | 697 | 6082.9 | 827.6 | 7607.5 | 18:30 | 4279.3 | 3054.3 | 0.6 | 273.3 | 7607.5 | 18:30 | 381 | 88.5 | 0.6 | 273.3 | 743.4
19:00 | 465.5 | 176.4 | 0 | 55.8 | 3089.1 | 2869.5 | 0 | 193.6 | 820.5 | 176.1 | 0 | 0 | 697.7 | 6152.2 | 996.6 | 7846.5 | 19:00 | 4375.1 | 3222 | 0 | 249.4 | 7846.5 | 19:00 | 378 | 90.1 | 0 | 249.4 | 717.5
19:30 | 470 | 173.6 | 0 | 54.2 | 3066.9 | 2915.3 | 0 | 214.7 | 821.7 | 176.5 | 0 | 0 | 697.8 | 6196.9 | 998.2 | 7892.9 | 19:30 | 4358.6 | 3265.4 | 0 | 268.9 | 7892.9 | 19:30 | 380.1 | 87.8 | 0 | 268.9 | 736.8
20:00 | 474 | 173.9 | 0 | 43.7 | 3053.5 | 2906.1 | 0 | 205.1 | 816.6 | 173.7 | 0 | 0 | 691.6 | 6164.7 | 990.3 | 7846.6 | 20:00 | 4344.1 | 3253.7 | 0 | 248.8 | 7846.6 | 20:00 | 383.4 | 87.8 | 0 | 248.8 | 720
20:30 | 474.7 | 174.7 | 0 | 39.9 | 3053 | 2923.9 | 0 | 193.7 | 826.7 | 177 | 0 | 0 | 689.3 | 6170.6 | 1003.7 | 7863.6 | 20:30 | 4354.4 | 3275.6 | 0 | 233.6 | 7863.6 | 20:30 | 384.1 | 88.2 | 0 | 233.6 | 705.9
21:00 | 462.4 | 174.7 | 0 | 40.4 | 3410.3 | 2720.6 | 0 | 191.5 | 822.8 | 0 | 0 | 0 | 677.5 | 6322.4 | 822.8 | 7822.7 | 21:00 | 4695.5 | 2895.3 | 0 | 231.9 | 7822.7 | 21:00 | 377.7 | 88 | 0 | 231.9 | 697.6
21:30 | 462.6 | 176.8 | 0 | 32 | 3452.7 | 2669.6 | 0 | 174 | 820.4 | 0 | 0 | 0 | 671.4 | 6296.3 | 820.4 | 7788.1 | 21:30 | 4735.7 | 2846.4 | 0 | 206 | 7788.1 | 21:30 | 377.4 | 90.4 | 0 | 206 | 673.8
22:00 | 464.7 | 177.9 | 0 | 28.1 | 3379.6 | 2590.2 | 0 | 152.1 | 824.3 | 0 | 0 | 0 | 670.7 | 6121.9 | 824.3 | 7616.9 | 22:00 | 4668.6 | 2768.1 | 0 | 180.2 | 7616.9 | 22:00 | 377.6 | 90 | 0 | 180.2 | 647.8
22:30 | 462.3 | 176.3 | 0 | 29.9 | 3391.3 | 2582.1 | 0 | 134.5 | 804.2 | 0 | 0 | 0 | 668.5 | 6107.9 | 804.2 | 7580.6 | 22:30 | 4657.8 | 2758.4 | 0 | 164.4 | 7580.6 | 22:30 | 375.2 | 89.4 | 0 | 164.4 | 629
23:00 | 466.3 | 174.9 | 0 | 37.5 | 3389.7 | 2436.9 | 0 | 135.9 | 818 | 0 | 0 | 0 | 678.7 | 5962.5 | 818 | 7459.2 | 23:00 | 4674 | 2611.8 | 0 | 173.4 | 7459.2 | 23:00 | 374.7 | 87.9 | 0 | 173.4 | 636
23:30 | 459.4 | 175.7 | 0 | 46.3 | 3217.1 | 2294.3 | 0 | 147.1 | 811 | 0 | 0 | 0 | 681.4 | 5658.5 | 811 | 7150.9 | 23:30 | 4487.5 | 2470 | 0 | 193.4 | 7150.9 | 23:30 | 373.9 | 90.1 | 0 | 193.4 | 657.4
00:00 | 464.3 | 174.4 | 0 | 36.9 | 3319.6 | 2138.4 | 0 | 108 | 814.3 | 0 | 0 | 0 | 675.6 | 5566 | 814.3 | 7055.9 | 00:00 | 4598.2 | 2312.8 | 0 | 144.9 | 7055.9 | 00:00 | 373.7 | 89 | 0 | 144.9 | 607.6
TOTAL MWh | 11129.3 | 3916.45 | 1.15 | 803.05 | 77468.3 | 52823.3 | 10.05 | 3002.5 | 19601.2 | 351.65 | 6812.65 | 0 | 15849.95 | 133304.15 | 26765.5 | 175919.6 | TOTAL MWh | 108198.8 | 57091.4 | 6823.85 | 3805.55 | 175919.6 | TOTAL MWh | 9080.05 | 1862.1 | 6823.85 | 3805.55 | 21571.55

## HOP
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/01/2026 05:41:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 04:12:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 24/01/2026 04:12:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 04:33:00 |  | 24/01/2026 04:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 07:50:00 | 24/01/2026 08:40:00 | 24/01/2026 07:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 08:40:00 | 24/01/2026 09:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 09:11:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 24/01/2026 19:13:00 | 24/01/2026 19:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 24/01/2026 19:19:00 | 24/01/2026 19:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 24/01/2026 19:51:00 | 24/01/2026 19:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 00:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 24/01/2026 00:18:00 | 24/01/2026 00:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 00:18:00 | 24/01/2026 02:18:00 |  | 24/01/2026 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 24/01/2026 00:36:00 | 24/01/2026 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 00:36:00 | 24/01/2026 02:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 24/01/2026 00:59:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 02:04:00 | 24/01/2026 02:33:00 |  | 24/01/2026 02:04:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 07:36:00 | 24/01/2026 09:11:00 | 24/01/2026 07:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Mínimo de segundo tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 07:45:00 | 24/01/2026 09:11:00 | 24/01/2026 07:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 09:11:00 | 24/01/2026 12:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 09:11:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:59 S/C bajar a 120 MW 10:08 S/C bajar a mínima del 2do tramo 10:33 S/C subir a 100 MW 12:18 S/C bajar a mínima del 2do tramo 15:55 S/C bajar a mínima del 2do tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 12:26:00 | 24/01/2026 13:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 13:40:00 | 24/01/2026 23:58:00 |  | 24/01/2026 23:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 08:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/01/2026 08:00:00 | 24/01/2026 09:06:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/01/2026 09:06:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 00:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 06:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:08 h, S/C generar 150 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 06:32:00 | 24/01/2026 07:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 07:41:00 | 24/01/2026 08:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 08:40:00 | 24/01/2026 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 09:01:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 24/01/2026 17:39:00 | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/01/2026 17:42:00 | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 24/01/2026 18:07:00 | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 17:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 24/01/2026 20:40:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 23:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 23:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/01/2026 16:50:00 | 24/01/2026 17:30:00 | 24/01/2026 16:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/01/2026 17:30:00 | 24/01/2026 20:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 23:26:00 |  | 24/01/2026 23:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 24/01/2026 18:37:00 | 24/01/2026 18:53:00 | 24/01/2026 18:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 24/01/2026 18:53:00 | 24/01/2026 20:50:00 |  | 24/01/2026 20:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 08:13:00 | 24/01/2026 12:34:00 | 24/01/2026 07:46:00 | 24/01/2026 12:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 16:52:00 | 24/01/2026 17:35:00 | 24/01/2026 16:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 17:35:00 | 24/01/2026 20:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 20:43:00 | 24/01/2026 22:42:00 |  | 24/01/2026 22:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 04:00:00 |  | 24/01/2026 03:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 24/01/2026 17:44:00 | 24/01/2026 20:43:00 | 24/01/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 24/01/2026 20:43:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
sábado, 24 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 11:30 | Fuera de servicio por alta concentración de solidos en toma Tulumayo Q: 375 m3/seg solidos 2.0 gr/lt | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 24/01/2026 05:00 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR:INSPECCIÓN GENERADOR | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ELECTROPERU | RESTITUCIÓN | G1 | 24/01/2026 07:00 | 24/01/2026 17:00 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 66 | P | F/S | N | PREV. | 8 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 24/01/2026 00:59 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
KALLPA GENERACION S.A. | CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 24/01/2026 17:52 | 25/01/2026 00:00 | Parada controlada por concentracion de solidos mayores a 3 g/L. | 0 | F | F/S | N | OTROS | 15210 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO MAYOR TV KG | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13204 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | TG1 | 24/01/2026 00:02 | 25/01/2026 00:00 | Corrrectivo en el Flow Shield - Exhaust. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 202 | G
KALLPA GENERACION S.A. | LAS FLORES | TV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Unidad TV de la CT Las Flores fuera de servicio por reparación de caja reductora de turbina | 109 | P | F/S | N | CORR. | 22082 | G
KALLPA GENERACION S.A. | MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | 24/01/2026 00:01 | 24/01/2026 04:18 | INSPECCIÓN DE RESUMEN DE AGUA SELLO EJE TURBINA 1 | 0 | P | F/S | N | CORR. | 17965 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G3 | 24/01/2026 22:00 | 25/01/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U3 (VACIADO DE PIQUE) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 75 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CAÑÓN DEL PATO | G4 | 24/01/2026 22:00 | 25/01/2026 00:00 | CAMBIO DE RODETE TURBINA A Y B U4 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 76 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Rotura en el cambio de dirección de la tubería de alimentación del sistema de limpieza interna de la Unidad 4. | 0.34 | R | F/S | N | CORR. | 18793 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 24/01/2026 13:29 | 24/01/2026 18:10 | M-05, alarma de temperatura elevada en main bearing. Reset. | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TH-04 y TH-33, falla de bobina en generador. | 6.3 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | TH-06, fuera de servicio por alarma en pitch. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 24/01/2026 00:00 | 24/01/2026 14:12 | TH-01, alarma en pitch. Reset. | 3.15 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N° 3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 24/01/2026 00:00 | 25/01/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la válvula de control HP de la TV | 100 | P | F/S | N | CORR. | 18479 | G

## RESERVA_FRÍA
24/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 24 de Enero del 2026 / SEM N° 4 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 24 de Enero del 2026 / SEM N° 4 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS
| #### | 101 | 102 | #### | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | #### | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | #### | 289 | 2194 | 303 | #### | #### | 1263 | 61800 | #### | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | #### | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 2026-08-08 | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
0:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2781.255 | 2743.922 | 773.9
1:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 2978.78 | 2941.446 | 1171.1
1:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 2978.78 | 2941.446 | 1171.1
2:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 2978.78 | 2941.446 | 1171.1
2:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 2978.78 | 2941.446 | 1082.1
3:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 2978.78 | 2941.446 | 987.3
3:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 171.6 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3150.355 | 3113.022 | 1087.4
4:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3320.137 | 3282.804 | 1171.1
4:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3394.541 | 3357.208 | 1171.1
5:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3394.541 | 3357.208 | 1171.1
5:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3417.602 | 3380.269 | 1171.1
6:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3417.602 | 3380.269 | 1171.1
6:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3417.602 | 3380.269 | 1171.1
7:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 |  | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3417.602 | 3380.269 | 1171.1
7:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 |  |  |  | 23.1 |  |  |  |  | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 |  |  |  |  | 341.4 |  |  | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3470.021 | 3432.687 | 1171.1
8:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3105.602 | 3068.269 | 1171.1
8:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
9:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
9:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
10:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
10:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
11:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
11:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
12:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
12:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1171.1
13:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  |  | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2908.078 | 2870.745 | 1049.6
13:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 3072.52 | 3035.187 | 885.1
14:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3270.044 | 3232.711 | 1006.7
14:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3270.044 | 3232.711 | 1006.7
15:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3270.044 | 3232.711 | 1006.7
15:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3270.044 | 3232.711 | 1006.7
16:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3270.044 | 3232.711 | 1006.7
16:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  | 191.2 | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 3270.044 | 3232.711 | 1006.7
17:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2881.324 | 2843.991 | 1006.7
17:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 |  |  |  | 74.4 | [8 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | 52.4 | 53.7 |  |  |  |  | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2881.324 | 2843.991 | 1006.7
18:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [6 empty] | 118.1 | [6 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2700.791 | 2663.458 | 1006.7
18:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2582.644 | 2545.311 | 1006.7
19:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2402.091 | 2364.757 | 1006.7
19:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2402.091 | 2364.757 | 1006.7
20:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2402.091 | 2364.757 | 1006.7
20:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2402.091 | 2364.757 | 1006.7
21:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2402.091 | 2364.757 | 1006.7
21:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [14 empty] | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2402.091 | 2364.757 | 1006.7
22:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2582.644 | 2545.311 | 1006.7
22:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2582.644 | 2545.311 | 1006.7
23:00 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2582.644 | 2545.311 | 885.1
23:30 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 | [122 empty] | 2582.644 | 2545.311 | 885.1
23:59 |  |  |  | 8.8 | 8.5 | [12 empty] | 18.1 | 19.2 |  | 1.1 | [8 empty] | 11.4 | 23.9 | 10.2 |  |  | 175.9 | 213.7 | 7.8 | [21 empty] | 184.9 |  | 164.4 | 165.5 | 165.6 | [7 empty] | 206.5 | 206.1 | 206 |  | 17.4 | 44.1 | [13 empty] | 180.6 | 180.5 | 181.3 | 181 |  | 197.5 | [120 empty] | 2780.168 | 2742.835 | 917.7
MWh | 0 | 0 | 0 | 212 | 204 | 0 | 0 | 0 | 1004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435 | 461 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 573 | 245 | 0 | 0 | 4222 | 5129 | 188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1809 | 3971 | 3974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1451 | 0 | 0 | 4956 | 4947 | 4944 | 0 | 418 | 1057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 550 | 940 | 0 | 0 | 0 | 3155 | 3792 | 4333 | 4352 | 4345 | 0 | 2173 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 6783442.89 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 24 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 12.3 | 38 | 57.7 | 29.0913 | 27.3 | 70 | 50.9 | 300 | 0 | 0 | 23.34 | -- | -- | 7.972 | 78.35 | 120.13 | 285.71 | 199.67 | 139.768 | 5.76 | 1.82 | 29.998 | 6.01 | -- | -- | 289.26 | 566.06 | 88.114 | 68.625 | 88.766 | 0 | 3.721 | 11.2 | 10.1634 | 15.5 | 15.5 | 98.11 | 98.39 | 76.83 | -- | 48.5466 | -- | 18.0471 | 6.7562 | 67.489 | 25.491 | 30.905 | 10.02
00:30 | 12.3 | 38 | 57.7 | 29.0913 | 27.3 | 70 | 50.9 | 300 | 0 | 0 | 23.34 | -- | -- | 7.972 | 78.35 | 120.13 | 285.71 | 199.67 | 139.768 | 5.76 | 1.82 | 29.998 | 6.01 | -- | -- | 289.26 | 566.06 | 88.114 | 68.625 | 88.766 | 0 | 3.721 | 11.2 | 10.1634 | 15.5 | 15.5 | 98.11 | 98.39 | 76.83 | -- | 48.5466 | -- | 18.0471 | 6.7562 | 67.489 | 25.491 | 30.905 | 10.02
01:00 | 12.3 | 38 | 57.7 | 25.4346 | 39.1 | 70 | 50.9 | 290 | 0 | 0 | 23.262 | -- | -- | 7.972 | 78.35 | 121.14 | 294.23 | 208.19 | 147.156 | 5.8 | 7.01 | 33.564 | 6.04 | -- | -- | 297.34 | 574.137 | 86.866 | 68.819 | 84.97 | 0 | 3.721 | 11 | 10.316 | 15.3 | 15.3 | 95.82 | 96.11 | 76.83 | -- | -- | -- | 18.5984 | 6.7562 | 67.489 | 28.148 | 30.67 | 9.787
01:30 | 12.3 | 38 | 57.7 | 25.4346 | 39.1 | 70 | 50.9 | 290 | 0 | 0 | 23.262 | -- | -- | 7.972 | 78.35 | 121.14 | 294.23 | 208.19 | 147.156 | 5.8 | 7.01 | 33.564 | 6.04 | -- | -- | 297.34 | 574.137 | 86.866 | 68.819 | 84.97 | 0 | 3.721 | 11 | 10.316 | 15.3 | 15.3 | 95.82 | 96.11 | 76.83 | -- | -- | -- | 18.5984 | 6.7562 | 67.489 | 28.148 | 30.67 | 9.787
02:00 | 12.3 | 38 | 57.7 | 21.9925 | 25.5 | 70 | 48.7 | 295 | 0 | 0 | 23.046 | -- | -- | 7.972 | 77.52 | 125.23 | 324.29 | 238.25 | 151.835 | 5.74 | 7.47 | 31.946 | 6.11 | -- | -- | 300.45 | 577.244 | 88.114 | 68.819 | 82.313 | 0 | 3.721 | 11.2 | 10.2075 | 15.2 | 15.2 | 94.81 | 95.1 | 76.303 | -- | -- | -- | 19.004 | 6.7562 | 67.489 | 30.103 | 30.172 | 9.607
02:30 | 12.3 | 38 | 57.7 | 21.9925 | 25.5 | 70 | 48.7 | 295 | 0 | 0 | 23.046 | -- | -- | 7.972 | 77.52 | 125.23 | 324.29 | 238.25 | 151.835 | 5.74 | 7.47 | 31.946 | 6.11 | -- | -- | 300.45 | 577.244 | 88.114 | 68.819 | 82.313 | 0 | 3.721 | 11.2 | 10.2075 | 15.2 | 15.2 | 94.81 | 95.1 | 76.303 | -- | -- | -- | 19.004 | 6.7562 | 67.489 | 30.103 | 30.172 | 9.607
03:00 | 12.3 | 38 | 57.7 | 22.288 | 30.8 | 70 | 46.6 | 295 | 0 | 0 | 23.36 | -- | -- | 7.972 | 84.29 | 128.33 | 331.62 | 247.33 | 155.336 | 5.7 | 3.74 | 41.784 | 15.49 | -- | -- | 298.46 | 575.256 | 88.114 | 68.847 | 80.47 | 0 | 3.721 | 9 | 10.1106 | 15.2 | 15.2 | 94.39 | 94.68 | 76.303 | -- | -- | -- | 19.2696 | 6.7562 | 67.489 | 31.383 | 30.485 | 9.546
03:30 | 12.3 | 38 | 57.7 | 22.288 | 30.8 | 70 | 46.6 | 295 | 0 | 0 | 23.36 | -- | -- | 7.972 | 84.29 | 128.33 | 331.62 | 247.33 | 155.336 | 5.7 | 3.74 | 41.784 | 15.49 | -- | -- | 298.46 | 575.256 | 88.114 | 68.847 | 80.47 | 0 | 3.721 | 9 | 10.1106 | 15.2 | 15.2 | 94.39 | 94.68 | 76.303 | -- | -- | -- | 19.2696 | 6.7562 | 67.489 | 31.383 | 30.485 | 9.546
04:00 | 12.3 | 38 | 52.7 | 22.4261 | 34.6 | 65 | 44.4 | 290 | 0 | 0 | 23.449 | -- | -- | 7.972 | 79.18 | 133.57 | 329.78 | 231.84 | 158.501 | 5.71 | 3.74 | 46.22 | 24.33 | -- | -- | 308.58 | 585.383 | 88.364 | 69.009 | 78.368 | 0 | 3.721 | 8.3 | 10.0943 | 15.2 | 15.2 | 93.91 | 94.2 | 75.773 | -- | -- | -- | 19.3901 | 6.7562 | 67.489 | 31.964 | 30.605 | 9.435
04:30 | 12.3 | 38 | 52.7 | 22.4261 | 34.6 | 65 | 44.4 | 290 | 0 | 0 | 23.449 | -- | -- | 7.972 | 79.18 | 133.57 | 329.78 | 231.84 | 158.501 | 5.71 | 3.74 | 46.22 | 24.33 | -- | -- | 308.58 | 585.383 | 88.364 | 69.009 | 78.368 | 0 | 3.721 | 8.3 | 10.0943 | 15.2 | 15.2 | 93.91 | 94.2 | 75.773 | -- | -- | -- | 19.3901 | 6.7562 | 67.489 | 31.964 | 30.605 | 9.435
05:00 | 12.3 | 38 | 47.7 | 22.5473 | 35.3 | 60 | 39.5 | 290 | 0 | 0 | 23.327 | -- | -- | 7.972 | 75.88 | 131.46 | 327.94 | 230 | 168.093 | 5.66 | 4.11 | 43.574 | 24.16 | -- | -- | 338.52 | 615.323 | 87.116 | 68.973 | 94.087 | 0 | 3.721 | 9.5 | 10.1004 | 15.3 | 15.3 | 93.13 | 93.42 | 75.773 | -- | -- | -- | 19.3567 | 6.7562 | 67.489 | 31.803 | 30.387 | 9.454
05:30 | 12.3 | 38 | 47.7 | 22.5473 | 35.3 | 60 | 39.5 | 290 | 0 | 0 | 23.327 | -- | -- | 7.972 | 75.88 | 131.46 | 327.94 | 230 | 168.093 | 5.66 | 4.11 | 43.574 | 24.16 | -- | -- | 338.52 | 615.323 | 87.116 | 68.973 | 94.087 | 0 | 3.721 | 9.5 | 10.1004 | 15.3 | 15.3 | 93.13 | 93.42 | 75.773 | -- | -- | -- | 19.3567 | 6.7562 | 67.489 | 31.803 | 30.387 | 9.454
06:00 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.826 | 39.2 | 60 | 39.5 | 290 | 0 | 0 | 23.365 | 1.07 | 317.53 | 7.972 | 81.71 | 127.29 | 324.29 | 225.39 | 178.504 | 5.63 | 5.7 | 43.359 | 23.98 | -- | -- | 339.85 | 616.651 | 86.866 | 68.825 | 95.328 | 0 | 3.721 | 9.8 | 10.3242 | 15.3 | 15.3 | 93.62 | 93.91 | 75.243 | -- | -- | -- | 19.574 | 6.7562 | 67.489 | 32.85 | 30.545 | 9.432
06:30 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.826 | 39.2 | 60 | 39.5 | 290 | 0 | 0 | 23.365 | 1.07 | 317.53 | 7.972 | 81.71 | 127.29 | 324.29 | 225.39 | 178.504 | 5.63 | 5.7 | 43.359 | 23.98 | -- | -- | 339.85 | 616.651 | 86.866 | 68.825 | 95.328 | 0 | 3.721 | 9.8 | 10.3242 | 15.3 | 15.3 | 93.62 | 93.91 | 75.243 | -- | -- | -- | 19.574 | 6.7562 | 67.489 | 32.85 | 30.545 | 9.432
07:00 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8336 | 39.7 | 60 | 39.5 | 280 | 0 | 0 | 23.357 | -- | -- | 7.972 | 80.86 | 125.23 | 322.48 | 223.58 | 180.997 | 5.59 | 3.74 | 44.141 | 19.49 | -- | -- | 369.75 | 630.277 | 86.76 | 68.686 | 94.888 | 0 | 3.721 | 9.5 | 10.2532 | 15.1 | 15.1 | 96.86 | 97.15 | 75.243 | -- | -- | -- | 20.0613 | 6.7562 | 67.489 | 35.199 | 30.369 | 9.395
07:30 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8336 | 39.7 | 60 | 39.5 | 280 | 0 | 0 | 23.357 | -- | -- | 7.972 | 80.86 | 125.23 | 322.48 | 223.58 | 180.997 | 5.59 | 3.74 | 44.141 | 19.49 | -- | -- | 369.75 | 630.277 | 86.76 | 68.686 | 94.888 | 0 | 3.721 | 9.5 | 10.2532 | 15.1 | 15.1 | 96.86 | 97.15 | 75.243 | -- | -- | -- | 20.0613 | 6.7562 | 67.489 | 35.199 | 30.369 | 9.395
08:00 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8512 | 39.7 | 60 | 39.5 | 265 | 0 | 0 | 23.332 | -- | -- | 7.972 | 82.57 | 124.2 | 320.67 | 221.77 | 186.467 | 5.65 | 2.72 | 48.982 | 19.62 | -- | -- | 377.02 | 637.54 | 86.76 | 69.28 | 94.391 | 0 | 3.721 | 10 | 10.2586 | 14.8 | 14.8 | 94.25 | 94.54 | 74.71 | -- | -- | -- | 20.3118 | 6.7562 | 67.489 | 36.406 | 30.523 | 9.296
08:30 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8512 | 39.7 | 60 | 39.5 | 265 | 0 | 0 | 23.332 | -- | -- | 7.972 | 82.57 | 124.2 | 320.67 | 221.77 | 186.467 | 5.65 | 2.72 | 48.982 | 19.62 | -- | -- | 377.02 | 637.54 | 86.76 | 69.28 | 94.391 | 0 | 3.721 | 10 | 10.2586 | 14.8 | 14.8 | 94.25 | 94.54 | 74.71 | -- | -- | -- | 20.3118 | 6.7562 | 67.489 | 36.406 | 30.523 | 9.296
09:00 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8966 | 38.9 | 60 | 39.5 | 258 | 0 | 0 | 23.415 | -- | -- | 7.972 | 79.18 | 122.16 | 317.06 | 218.16 | 202.527 | 5.55 | 2.41 | 47.815 | 19.76 | -- | -- | 375.72 | 636.247 | 88.114 | 68.725 | 93.256 | 0 | 3.721 | 13.3 | 10.3362 | 14.8 | 14.8 | 91.53 | 91.82 | 74.71 | -- | -- | -- | 20.0308 | 6.7562 | 67.489 | 35.052 | 30.583 | 9.294
09:30 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8966 | 38.9 | 60 | 39.5 | 258 | 0 | 0 | 23.415 | -- | -- | 7.972 | 79.18 | 122.16 | 317.06 | 218.16 | 202.527 | 5.55 | 2.41 | 47.815 | 19.76 | -- | -- | 375.72 | 636.247 | 88.114 | 68.725 | 93.256 | 0 | 3.721 | 13.3 | 10.3362 | 14.8 | 14.8 | 91.53 | 91.82 | 74.71 | -- | -- | -- | 20.0308 | 6.7562 | 67.489 | 35.052 | 30.583 | 9.294
10:00 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8701 | 39.7 | 60 | 38.5 | 245 | 0 | 0 | 20.845 | -- | -- | 7.972 | 82.57 | 123.18 | 311.71 | 212.81 | 239.009 | 5.41 | 3.05 | 45.31 | 19.76 | -- | -- | 369.75 | 632.757 | 86.866 | 68.847 | 93.313 | 0 | 3.721 | 12.8 | 10.1796 | 14.7 | 14.7 | 92.62 | 92.91 | 74.176 | -- | -- | -- | 19.8441 | 6.7562 | 67.489 | 34.152 | 30.364 | 9.46
10:30 | 12.3 | 38 | 47.7 | 17.8701 | 39.7 | 60 | 38.5 | 245 | 0 | 0 | 20.845 | -- | -- | 7.972 | 82.57 | 123.18 | 311.71 | 212.81 | 239.009 | 5.41 | 3.05 | 45.31 | 19.76 | -- | -- | 369.75 | 632.757 | 86.866 | 68.847 | 93.313 | 0 | 3.721 | 12.8 | 10.1796 | 14.7 | 14.7 | 92.62 | 92.91 | 74.176 | -- | -- | -- | 19.8441 | 6.7562 | 67.489 | 34.152 | 30.364 | 9.46
11:00 | 11 | 38 | 47.7 | 17.8512 | 39.6 | 60 | 38.5 | 240 | 0 | 0 | 23.872 | -- | -- | 7.972 | 76.7 | 124.2 | 308.16 | 209.26 | 249.995 | 5.37 | 1.84 | 43.77 | 19.78 | -- | -- | 377.02 | 644.824 | 86.866 | 67.915 | 91.217 | 0 | 3.721 | 13 | 10.2 | 14.6 | 14.6 | 88.81 | 89.1 | 73.639 | -- | -- | -- | 19.7061 | 6.7562 | 67.489 | 33.487 | 30.523 | 9.817
11:30 | 11 | 38 | 47.7 | 17.8512 | 39.6 | 60 | 38.5 | 240 | 0 | 0 | 23.872 | -- | -- | 7.972 | 76.7 | 124.2 | 308.16 | 209.26 | 249.995 | 5.37 | 1.84 | 43.77 | 19.78 | -- | -- | 377.02 | 644.824 | 86.866 | 67.915 | 91.217 | 0 | 3.721 | 13 | 10.2 | 14.6 | 14.6 | 88.81 | 89.1 | 73.639 | -- | -- | -- | 19.7061 | 6.7562 | 67.489 | 33.487 | 30.523 | 9.817
12:00 | 9.9 | 38 | 47.7 | 17.8512 | 39.7 | 60 | 36.4 | 225 | 0 | 0 | 23.735 | -- | -- | 7.972 | 85.16 | 119.12 | 304.64 | 212.31 | 251.998 | 5.38 | 1.91 | 41.36 | 15.31 | -- | -- | 375.72 | 635.742 | 88.114 | 68.651 | 90.732 | 0 | 3.721 | 13 | 10.2 | 14.6 | 14.6 | 90.64 | 90.93 | 73.639 | -- | -- | -- | 19.5787 | 6.7562 | 67.489 | 32.873 | 30.364 | 9.997
12:30 | 9.9 | 38 | 47.7 | 17.8512 | 39.7 | 60 | 36.4 | 225 | 0 | 0 | 23.735 | -- | -- | 7.972 | 85.16 | 119.12 | 304.64 | 212.31 | 251.998 | 5.38 | 1.91 | 41.36 | 15.31 | -- | -- | 375.72 | 635.742 | 88.114 | 68.651 | 90.732 | 0 | 3.721 | 13 | 10.2 | 14.6 | 14.6 | 90.64 | 90.93 | 73.639 | -- | -- | -- | 19.5787 | 6.7562 | 67.489 | 32.873 | 30.364 | 9.997
13:00 | 9 | 38 | 47.7 | 17.7804 | 39.6 | 60 | 36.4 | 225 | 0 | 0 | 23.937 | -- | -- | 7.972 | 81.71 | 120.13 | 302.89 | 214.19 | 259.402 | 5.21 | 7.47 | 44.68 | 15.4 | -- | -- | 313.11 | 618.629 | 88.114 | 68.779 | 90.332 | 0 | 3.721 | 12.5 | 10.1 | 14.6 | 14.6 | 92.65 | 92.94 | 73.639 | -- | -- | -- | 19.5744 | 6.7562 | 67.489 | 32.852 | 30.086 | 10.462
13:30 | 9 | 38 | 47.7 | 17.7804 | 39.6 | 60 | 36.4 | 225 | 0 | 0 | 23.937 | -- | -- | 7.972 | 81.71 | 120.13 | 302.89 | 214.19 | 259.402 | 5.21 | 7.47 | 44.68 | 15.4 | -- | -- | 313.11 | 618.629 | 88.114 | 68.779 | 90.332 | 0 | 3.721 | 12.5 | 10.1 | 14.6 | 14.6 | 92.65 | 92.94 | 73.639 | -- | -- | -- | 19.5744 | 6.7562 | 67.489 | 32.852 | 30.086 | 10.462
14:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.7449 | 39.7 | 60 | 36.4 | 250 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.972 | 82.57 | 121.14 | 299.41 | 212.49 | 257.66 | 5.15 | 8.91 | 39.35 | 15.52 | -- | -- | 283.06 | 588.581 | 89.375 | 69.031 | 89.787 | 0 | 3.721 | 16.5 | 10 | 14.5 | 14.5 | 91.18 | 91.47 | 73.102 | -- | -- | -- | 20.0466 | 6.7562 | 67.489 | 35.128 | 29.811 | 10.576
14:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.7449 | 39.7 | 60 | 36.4 | 250 | 0 | 0 | 23.97 | -- | -- | 7.972 | 82.57 | 121.14 | 299.41 | 212.49 | 257.66 | 5.15 | 8.91 | 39.35 | 15.52 | -- | -- | 283.06 | 588.581 | 89.375 | 69.031 | 89.787 | 0 | 3.721 | 16.5 | 10 | 14.5 | 14.5 | 91.18 | 91.47 | 73.102 | -- | -- | -- | 20.0466 | 6.7562 | 67.489 | 35.128 | 29.811 | 10.576
15:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.6992 | 39.8 | 60 | 42 | 270 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 7.972 | 73.46 | 122.16 | 297.68 | 216.82 | 223.306 | 5.14 | 6.56 | 46.42 | 18.12 | -- | -- | 288.64 | 594.164 | 89.375 | 68.932 | 89.056 | 0 | 3.721 | 11.6 | 10 | 14.5 | 14.5 | 94.99 | 95.28 | 73.102 | -- | -- | -- | 20.3481 | 6.7562 | 67.489 | 36.581 | 29.731 | 10.509
15:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.6992 | 39.8 | 60 | 42 | 270 | 0 | 0 | 23.93 | -- | -- | 7.972 | 73.46 | 122.16 | 297.68 | 216.82 | 223.306 | 5.14 | 6.56 | 46.42 | 18.12 | -- | -- | 288.64 | 594.164 | 89.375 | 68.932 | 89.056 | 0 | 3.721 | 11.6 | 10 | 14.5 | 14.5 | 94.99 | 95.28 | 73.102 | -- | -- | -- | 20.3481 | 6.7562 | 67.489 | 36.581 | 29.731 | 10.509
16:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.6457 | 39.7 | 60 | 48.7 | 285 | 0 | 0 | 23.838 | -- | -- | 7.972 | 68 | 121.14 | 297.68 | 217.66 | 220.684 | 5.52 | 3.39 | 48.91 | 31.63 | -- | -- | 280.34 | 585.858 | 90.649 | 69.282 | 88.991 | 0 | 3.721 | 11.1 | 10 | 14.5 | 14.5 | 95.05 | 95.34 | 73.102 | -- | -- | -- | 20.3512 | 6.7562 | 67.489 | 36.596 | 29.511 | 10.219
16:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.6457 | 39.7 | 60 | 48.7 | 285 | 0 | 0 | 23.838 | -- | -- | 7.972 | 68 | 121.14 | 297.68 | 217.66 | 220.684 | 5.52 | 3.39 | 48.91 | 31.63 | -- | -- | 280.34 | 585.858 | 90.649 | 69.282 | 88.991 | 0 | 3.721 | 11.1 | 10 | 14.5 | 14.5 | 95.05 | 95.34 | 73.102 | -- | -- | -- | 20.3512 | 6.7562 | 67.489 | 36.596 | 29.511 | 10.219
17:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.601 | 39.7 | 60 | 57.7 | 360 | 0 | 0 | 23.877 | -- | -- | 7.972 | 66.49 | 120.13 | 299.41 | 219.39 | 197.711 | 6.03 | 2.41 | 48.74 | 29.8 | -- | -- | 311.52 | 617.045 | 89.375 | 68.885 | 87.843 | 0 | 3.721 | 11.1 | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 93.44 | 93.73 | 72.562 | -- | -- | -- | 20.0711 | 6.7562 | 67.489 | 35.246 | 29.666 | 10.266
17:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.601 | 39.7 | 60 | 57.7 | 360 | 0 | 0 | 23.877 | -- | -- | 7.972 | 66.49 | 120.13 | 299.41 | 219.39 | 197.711 | 6.03 | 2.41 | 48.74 | 29.8 | -- | -- | 311.52 | 617.045 | 89.375 | 68.885 | 87.843 | 0 | 3.721 | 11.1 | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 93.44 | 93.73 | 72.562 | -- | -- | -- | 20.0711 | 6.7562 | 67.489 | 35.246 | 29.666 | 10.266
18:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.5548 | 39.8 | 60 | 62.4 | 360 | 0 | 0 | 23.934 | 1.07 | 315.71 | 7.972 | 64.26 | 122.16 | 295.95 | 215.93 | 211.15 | 6.63 | 1.75 | 46.96 | 29.34 | -- | -- | 311.85 | 617.374 | 90.649 | 69.2 | 87.919 | 0 | 3.721 | 11.1 | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 93.21 | 93.5 | 72.562 | -- | -- | -- | 20.1223 | 6.7562 | 67.489 | 35.493 | 30.382 | 10.419
18:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.5548 | 39.8 | 60 | 62.4 | 360 | 0 | 0 | 23.934 | 1.07 | 315.71 | 7.972 | 64.26 | 122.16 | 295.95 | 215.93 | 211.15 | 6.63 | 1.75 | 46.96 | 29.34 | -- | -- | 311.85 | 617.374 | 90.649 | 69.2 | 87.919 | 0 | 3.721 | 11.1 | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 93.21 | 93.5 | 72.562 | -- | -- | -- | 20.1223 | 6.7562 | 67.489 | 35.493 | 30.382 | 10.419
19:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.4919 | 39.8 | 60 | 66.6 | 360 | 0 | 0 | 23.897 | -- | -- | 7.972 | 59.93 | 122.16 | 289.1 | 209.08 | 214.456 | 6.65 | 2.11 | 48.46 | 21.21 | -- | -- | 286.4 | 589.53 | 89.375 | 70.73 | 86.619 | 0 | 3.721 | 16 | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 92.83 | 93.12 | 72.562 | -- | -- | -- | 20.4663 | 6.7562 | 67.489 | 37.151 | 30.564 | 10.851
19:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.4919 | 39.8 | 60 | 66.6 | 360 | 0 | 0 | 23.897 | -- | -- | 7.972 | 59.93 | 122.16 | 289.1 | 209.08 | 214.456 | 6.65 | 2.11 | 48.46 | 21.21 | -- | -- | 286.4 | 589.53 | 89.375 | 70.73 | 86.619 | 0 | 3.721 | 16 | 10.2 | 14.4 | 14.4 | 92.83 | 93.12 | 72.562 | -- | -- | -- | 20.4663 | 6.7562 | 67.489 | 37.151 | 30.564 | 10.851
20:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.7081 | 33.3 | 60 | 66.6 | 360 | 0 | 0 | 23.922 | -- | -- | 7.972 | 61.35 | 124.2 | 287.4 | 207.38 | 214.329 | 6.56 | 4.49 | 39.17 | 18.2 | -- | -- | 277.65 | 580.53 | 88.114 | 68.529 | 88.552 | 0 | 3.721 | 21.7 | 10.2 | 15 | 15 | 93.77 | 94.06 | 72.02 | -- | -- | -- | 19.9358 | 6.7562 | 67.489 | 34.594 | 31.009 | 10.826
20:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.7081 | 33.3 | 60 | 66.6 | 360 | 0 | 0 | 23.922 | -- | -- | 7.972 | 61.35 | 124.2 | 287.4 | 207.38 | 214.329 | 6.56 | 4.49 | 39.17 | 18.2 | -- | -- | 277.65 | 580.53 | 88.114 | 68.529 | 88.552 | 0 | 3.721 | 21.7 | 10.2 | 15 | 15 | 93.77 | 94.06 | 72.02 | -- | -- | -- | 19.9358 | 6.7562 | 67.489 | 34.594 | 31.009 | 10.826
21:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.9581 | 30.2 | 60 | 64.7 | 330 | 0 | 0 | 23.922 | -- | -- | 7.972 | 71.87 | 125.23 | 284.03 | 204.01 | 214.525 | 6.44 | 6.12 | 40.76 | 18.2 | -- | -- | 256.32 | 559.422 | 89.375 | 68.67 | 102.899 | 0 | 3.721 | 14.8 | 10.2 | 16.5 | 16.5 | 93.87 | 94.16 | 72.02 | -- | -- | -- | 19.4026 | 6.7562 | 67.489 | 32.024 | 31.121 | 10.708
21:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 17.9581 | 30.2 | 60 | 64.7 | 330 | 0 | 0 | 23.922 | -- | -- | 7.972 | 71.87 | 125.23 | 284.03 | 204.01 | 214.525 | 6.44 | 6.12 | 40.76 | 18.2 | -- | -- | 256.32 | 559.422 | 89.375 | 68.67 | 102.899 | 0 | 3.721 | 14.8 | 10.2 | 16.5 | 16.5 | 93.87 | 94.16 | 72.02 | -- | -- | -- | 19.4026 | 6.7562 | 67.489 | 32.024 | 31.121 | 10.708
22:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 18.2258 | 29.6 | 60 | 63.5 | 300 | 0 | 0 | 23.919 | -- | -- | 7.972 | 89.6 | 122.16 | 284.03 | 195.33 | 214.507 | 6.39 | 4.88 | 39.02 | 18.18 | -- | -- | 249.64 | 552.744 | 89.375 | 69.153 | 92.917 | 0 | 3.721 | 13.5 | 10.2 | 17 | 17 | 97.42 | 97.71 | 72.02 | -- | -- | -- | 18.8517 | 6.7562 | 67.489 | 29.369 | 31.118 | 11
22:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 18.2258 | 29.6 | 60 | 63.5 | 300 | 0 | 0 | 23.919 | -- | -- | 7.972 | 89.6 | 122.16 | 284.03 | 195.33 | 214.507 | 6.39 | 4.88 | 39.02 | 18.18 | -- | -- | 249.64 | 552.744 | 89.375 | 69.153 | 92.917 | 0 | 3.721 | 13.5 | 10.2 | 17 | 17 | 97.42 | 97.71 | 72.02 | -- | -- | -- | 18.8517 | 6.7562 | 67.489 | 29.369 | 31.118 | 11
23:00 | 8.1 | 38 | 47.7 | 0 | 32.3 | 60 | 61.4 | 280 | 0 | 0 | 23.964 | -- | -- | 7.972 | 88.7 | 117.11 | 284.03 | 204.01 | 214.519 | 6.36 | 2.41 | 38.09 | 18.14 | -- | -- | 254.04 | 557.146 | 91.936 | 68.737 | 89.215 | 0 | 3.721 | 11.8 | 10.2 | 17 | 17 | 101.31 | 101.6 | 71.477 | 44.5005 | 49.132 | 51.1756 | 18.4488 | 6.7562 | 67.489 | 27.427 | 30.906 | 10.881
23:30 | 8.1 | 38 | 47.7 | 0 | 32.3 | 60 | 61.4 | 280 | 0 | 0 | 23.964 | -- | -- | 7.972 | 88.7 | 117.11 | 284.03 | 204.01 | 214.519 | 6.36 | 2.41 | 38.09 | 18.14 | -- | -- | 254.04 | 557.146 | 91.936 | 68.737 | 89.215 | 0 | 3.721 | 11.8 | 10.2 | 17 | 17 | 101.31 | 101.6 | 71.477 | 44.5005 | 49.132 | 51.1756 | 18.4488 | 6.7562 | 67.489 | 27.427 | 30.906 | 10.881
MAX | 8.1 | 38 | 47.7 | 0 | 25.5 | 60 | 36.4 | 225 | 0 | 0 | 20.845 | 1.07 | 315.71 | 7.972 | 59.93 | 117.11 | 284.03 | 195.33 | 139.768 | 5.14 | 1.75 | 29.998 | 6.01 | 0 | 0 | 249.64 | 552.744 | 86.76 | 67.915 | 78.368 | 0 | 3.721 | 8.3 | 10 | 14.4 | 14.4 | 88.81 | 89.1 | 71.477 | 44.5005 | 48.5466 | 51.1756 | 18.0471 | 6.7562 | 67.489 | 25.491 | 29.511 | 9.294
MIN | 12.3 | 38 | 57.7 | 29.0913 | 39.8 | 70 | 66.6 | 360 | 0 | 0 | 23.97 | 1.07 | 317.53 | 7.972 | 89.6 | 133.57 | 331.62 | 247.33 | 259.402 | 6.65 | 8.91 | 48.982 | 31.63 | 0 | 0 | 377.02 | 644.824 | 91.936 | 70.73 | 102.899 | 0 | 3.721 | 21.7 | 10.3362 | 17 | 17 | 101.31 | 101.6 | 76.83 | 44.5005 | 49.132 | 51.1756 | 20.4663 | 6.7562 | 67.489 | 37.151 | 31.121 | 11
PROM | 10.2583 | 38 | 49.575 | 18.5904 | 36.3583 | 61.875 | 48.2833 | 289.2917 | 0 | 0 | 23.534 | 1.07 | 316.62 | 7.972 | 77.0942 | 123.4567 | 305.1746 | 216.4521 | 202.1848 | 5.7929 | 4.1567 | 42.5993 | 18.8992 | #DIV/0! | #DIV/0! | 313.7504 | 599.5193 | 88.4477 | 68.9145 | 89.8429 | 0 | 3.721 | 12.2208 | 10.1768 | 15.1 | 15.1 | 94.0925 | 94.3821 | 74.0558 | 44.5005 | 48.8393 | 51.1756 | 19.5997 | 6.7562 | 67.489 | 32.9738 | 30.4333 | 10.0524
INICIO | 12.3 | 38 | 57.7 | 29.0913 | 27.3 | 70 | 50.9 | 300 | 0 | 0 | 23.34 | -- | -- | 7.972 | 78.35 | 120.13 | 285.71 | 199.67 | 139.768 | 5.76 | 1.82 | 29.998 | 6.01 | -- | -- | 289.26 | 566.06 | 88.114 | 68.625 | 88.766 | 0 | 3.721 | 11.2 | 10.1634 | 15.5 | 15.5 | 98.11 | 98.39 | 76.83 | -- | 48.5466 | -- | 18.0471 | 6.7562 | 67.489 | 25.491 | 30.905 | 10.02
FINAL | 8.1 | 38 | 47.7 | 0 | 32.3 | 60 | 61.4 | 280 | 0 | 0 | 23.964 | -- | -- | 7.972 | 88.7 | 117.11 | 284.03 | 204.01 | 214.519 | 6.36 | 2.41 | 38.09 | 18.14 | -- | -- | 254.04 | 557.146 | 91.936 | 68.737 | 89.215 | 0 | 3.721 | 11.8 | 10.2 | 17 | 17 | 101.31 | 101.6 | 71.477 | 44.5005 | 49.132 | 51.1756 | 18.4488 | 6.7562 | 67.489 | 27.427 | 30.906 | 10.881
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 24 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.0984 | 0 | 0.138 | 0.2 | 0.03514 | 3874.1375 | -- | -- | 0.59342 | 20.0571 | -- | 0.23421 | 0.3279 | -- | 0.961 | -- | 0.564 | 0.419 | -- | 253.638 | 0 | 0 | 25.81 | 0.148 | 0.21677 | 0.50299 | 9.08 | 0.2683
00:30 | 2695 | 9.0984 | 0 | 0.138 | 0.2 | 0.03514 | 3874.1375 | -- | -- | 0.59342 | 20.0571 | -- | 0.23421 | 0.3279 | -- | 0.961 | -- | 0.564 | 0.419 | -- | 253.638 | 0 | 0 | 25.81 | 0.148 | 0.21677 | 0.50299 | 9.08 | 0.2683
01:00 | 2695 | 9.0802 | 0 | 0.144 | 0.2 | 0.03599 | 3874.1302 | -- | -- | 0.58951 | 20.039 | -- | 0.23907 | 0.3465 | -- | 0.964 | -- | 0.564 | 0.419 | -- | 253.639 | 0 | 0 | 25.81 | 0.147 | 0.2536 | 0.49573 | 9.12 | 0.27221
01:30 | 2695 | 9.0802 | 0 | 0.144 | 0.2 | 0.03599 | 3874.1302 | -- | -- | 0.58951 | 20.039 | -- | 0.23907 | 0.3465 | -- | 0.964 | -- | 0.564 | 0.419 | -- | 253.639 | 0 | 0 | 25.81 | 0.147 | 0.2536 | 0.49573 | 9.12 | 0.27221
02:00 | 2695 | 9.0931 | 0 | 0.164 | 0.188 | 0.04478 | 3874.1278 | -- | -- | 0.58459 | 20.033 | -- | 0.25975 | 0.35908 | -- | 0.975 | -- | 0.564 | 0.42 | -- | 253.64 | 0 | 0 | 25.81 | 0.147 | 0.25239 | 0.54569 | 9.18 | 0.27617
02:30 | 2695 | 9.0931 | 0 | 0.164 | 0.188 | 0.04478 | 3874.1278 | -- | -- | 0.58459 | 20.033 | -- | 0.25975 | 0.35908 | -- | 0.975 | -- | 0.564 | 0.42 | -- | 253.64 | 0 | 0 | 25.81 | 0.147 | 0.25239 | 0.54569 | 9.18 | 0.27617
03:00 | 2695 | 9.1156 | 0 | 0.176 | 0.172 | 0.03733 | 3874.119 | -- | -- | 0.58179 | 20.0113 | -- | 0.2813 | 0.35277 | -- | 0.995 | -- | 0.563 | 0.42 | -- | 253.641 | 0 | 0 | 25.81 | 0.145 | 0.25724 | 0.57251 | 9.21 | 0.28202
03:30 | 2695 | 9.1156 | 0 | 0.176 | 0.172 | 0.03733 | 3874.119 | -- | -- | 0.58179 | 20.0113 | -- | 0.2813 | 0.35277 | -- | 0.995 | -- | 0.563 | 0.42 | -- | 253.641 | 0 | 0 | 25.81 | 0.145 | 0.25724 | 0.57251 | 9.21 | 0.28202
04:00 | 2695 | 9.145 | 0 | 0.179 | 0.167 | 0.03751 | 3874.1095 | -- | -- | 0.57924 | 19.988 | -- | 0.2981 | 0.34027 | -- | 0.995 | -- | 0.563 | 0.418 | -- | 253.643 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.28487 | 0.58601 | 9.22 | 0.29745
04:30 | 2695 | 9.145 | 0 | 0.179 | 0.167 | 0.03751 | 3874.1095 | -- | -- | 0.57924 | 19.988 | -- | 0.2981 | 0.34027 | -- | 0.995 | -- | 0.563 | 0.418 | -- | 253.643 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.28487 | 0.58601 | 9.22 | 0.29745
05:00 | 2695 | 9.2031 | 0 | 0.188 | 0.155 | 0.04055 | 3874.0979 | -- | -- | 0.57642 | 19.9595 | -- | 0.31576 | 0.3279 | -- | 0.982 | -- | 0.563 | 0.421 | -- | 253.644 | 0 | 0 | 25.81 | 0.135 | 0.31367 | 0.59654 | 9.28 | 0.30757
05:30 | 2695 | 9.2031 | 0 | 0.188 | 0.155 | 0.04055 | 3874.0979 | -- | -- | 0.57642 | 19.9595 | -- | 0.31576 | 0.3279 | -- | 0.982 | -- | 0.563 | 0.421 | -- | 253.644 | 0 | 0 | 25.81 | 0.135 | 0.31367 | 0.59654 | 9.28 | 0.30757
06:00 | 2695 | 9.2997 | 0 | 0.183 | 0.164 | 0.04312 | 3874.09 | -- | -- | 0.57288 | 19.9399 | -- | 0.33447 | 0.32177 | -- | 0.968 | -- | 0.563 | 0.421 | 60.54 | 253.645 | 0 | 0 | 25.81 | 0.128 | 0.34627 | 0.59805 | 9.27 | 0.31715
06:30 | 2695 | 9.2997 | 0 | 0.183 | 0.164 | 0.04312 | 3874.09 | -- | -- | 0.57288 | 19.9399 | -- | 0.33447 | 0.32177 | -- | 0.968 | -- | 0.563 | 0.421 | 60.54 | 253.645 | 0 | 0 | 25.81 | 0.128 | 0.34627 | 0.59805 | 9.27 | 0.31715
07:00 | 2695 | 9.4159 | 0 | 0.183 | 0.164 | 0.04721 | 3874.0818 | -- | -- | 0.57003 | 19.9197 | -- | 0.35371 | 0.30959 | -- | 0.975 | -- | 0.563 | 0.419 | -- | 253.646 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.37488 | 0.59955 | 9.27 | 0.32695
07:30 | 2695 | 9.4159 | 0 | 0.183 | 0.164 | 0.04721 | 3874.0818 | -- | -- | 0.57003 | 19.9197 | -- | 0.35371 | 0.30959 | -- | 0.975 | -- | 0.563 | 0.419 | -- | 253.646 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.37488 | 0.59955 | 9.27 | 0.32695
08:00 | 2695 | 9.5494 | 0 | 0.176 | 0.175 | 0.03273 | 3874.0714 | -- | -- | 0.56494 | 19.8942 | 42.8699 | 0.36049 | 0.30356 | -- | 0.991 | -- | 0.563 | 0.418 | -- | 253.647 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.39102 | 0.60106 | 9.28 | 0.33487
08:30 | 2695 | 9.5494 | 0 | 0.176 | 0.175 | 0.03273 | 3874.0714 | -- | -- | 0.56494 | 19.8942 | 42.8699 | 0.36049 | 0.30356 | -- | 0.991 | -- | 0.563 | 0.418 | -- | 253.647 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.39102 | 0.60106 | 9.28 | 0.33487
09:00 | 2695 | 9.7439 | 0.12285 | 0.191 | 0.171 | 0.03465 | 3874.0595 | -- | -- | 0.56286 | 19.8649 | -- | 0.36726 | 0.29755 | -- | 1.006 | -- | 0.562 | 0.42 | -- | 253.675 | 0 | 0 | 25.81 | 0.142 | 0.39916 | 0.6071 | 9.31 | 0.33194
09:30 | 2695 | 9.7439 | 0.12285 | 0.191 | 0.171 | 0.03465 | 3874.0595 | -- | -- | 0.56286 | 19.8649 | -- | 0.36726 | 0.29755 | -- | 1.006 | -- | 0.562 | 0.42 | -- | 253.675 | 0 | 0 | 25.81 | 0.142 | 0.39916 | 0.6071 | 9.31 | 0.33194
10:00 | 2695 | 9.6745 | 0.31893 | 0.186 | 0.201 | 0.03525 | 3874.0449 | -- | -- | 0.56066 | 19.8289 | -- | 0.36726 | 0.29755 | -- | 1.009 | -- | 0.562 | 0.421 | -- | 253.703 | 0 | 0 | 25.81 | 0.146 | 0.4057 | 0.60408 | 9.29 | 0.31755
10:30 | 2695 | 9.6745 | 0.31893 | 0.186 | 0.201 | 0.03525 | 3874.0449 | -- | -- | 0.56066 | 19.8289 | -- | 0.36726 | 0.29755 | -- | 1.009 | -- | 0.562 | 0.421 | -- | 253.703 | 0 | 0 | 25.81 | 0.146 | 0.4057 | 0.60408 | 9.29 | 0.31755
11:00 | 2695 | 9.6733 | 0.395 | 0.197 | 0.211 | 0.036 | 3874.0245 | -- | -- | 0.55951 | 19.7788 | -- | 0.36726 | 0.30959 | -- | 1.006 | -- | 0.562 | 0.419 | -- | 253.731 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.41393 | 0.60106 | 9.32 | 0.31154
11:30 | 2695 | 9.6733 | 0.395 | 0.197 | 0.211 | 0.036 | 3874.0245 | -- | -- | 0.55951 | 19.7788 | -- | 0.36726 | 0.30959 | -- | 1.006 | -- | 0.562 | 0.419 | -- | 253.731 | 0 | 0 | 25.81 | 0.141 | 0.41393 | 0.60106 | 9.32 | 0.31154
12:00 | 2695 | 9.683 | 0.44358 | 0.207 | 0.218 | 0.0405 | 3874.0239 | -- | -- | 0.55705 | 19.7773 | -- | 0.36726 | 0.31566 | -- | 1.004 | -- | 0.562 | 0.416 | -- | 253.759 | 0 | 0 | 25.81 | 0.139 | 0.42054 | 0.60106 | 9.32 | 0.30561
12:30 | 2695 | 9.683 | 0.44358 | 0.207 | 0.218 | 0.0405 | 3874.0239 | -- | -- | 0.55705 | 19.7773 | -- | 0.36726 | 0.31566 | -- | 1.004 | -- | 0.562 | 0.416 | -- | 253.759 | 0 | 0 | 25.81 | 0.139 | 0.42054 | 0.60106 | 9.32 | 0.30561
13:00 | 2695 | 9.7112 | 0.61221 | 0.221 | 0.214 | 0.0454 | 3874.0382 | -- | -- | 0.55426 | 19.8125 | -- | 0.36049 | 0.32177 | -- | 1.015 | -- | 0.562 | 0.42 | -- | 253.786 | 0 | 0 | 25.81 | 0.143 | 0.42386 | 0.59202 | 9.18 | 0.29938
13:30 | 2695 | 9.7112 | 0.61221 | 0.221 | 0.214 | 0.0454 | 3874.0382 | -- | -- | 0.55426 | 19.8125 | -- | 0.36049 | 0.32177 | -- | 1.015 | -- | 0.562 | 0.42 | -- | 253.786 | 0 | 0 | 25.81 | 0.143 | 0.42386 | 0.59202 | 9.18 | 0.29938
14:00 | 2695 | 9.7403 | 0.733 | 0.234 | 0.213 | 0.0458 | 3874.0516 | -- | -- | 0.55214 | 19.8454 | -- | 0.35371 | 0.3279 | -- | 1.02 | -- | 0.562 | 0.421 | -- | 253.814 | 0 | 0 | 25.81 | 0.136 | 0.4314 | 0.58901 | 9.09 | 0.28834
14:30 | 2695 | 9.7403 | 0.733 | 0.234 | 0.213 | 0.0458 | 3874.0516 | -- | -- | 0.55214 | 19.8454 | -- | 0.35371 | 0.3279 | -- | 1.02 | -- | 0.562 | 0.421 | -- | 253.814 | 0 | 0 | 25.81 | 0.136 | 0.4314 | 0.58901 | 9.09 | 0.28834
15:00 | 2695 | 9.6877 | 0.728 | 0.236 | 0.209 | 0.0421 | 3874.0745 | -- | -- | 0.54949 | 19.9017 | -- | 0.34088 | 0.33407 | -- | 1.025 | -- | 0.56 | 0.42 | -- | 253.842 | 0 | 0 | 25.81 | 0.137 | 0.43707 | 0.58301 | 9.05 | 0.28276
15:30 | 2695 | 9.6877 | 0.728 | 0.236 | 0.209 | 0.0421 | 3874.0745 | -- | -- | 0.54949 | 19.9017 | -- | 0.34088 | 0.33407 | -- | 1.025 | -- | 0.56 | 0.42 | -- | 253.842 | 0 | 0 | 25.81 | 0.137 | 0.43707 | 0.58301 | 9.05 | 0.28276
16:00 | 2695 | 9.5901 | 0.753 | 0.236 | 0.196 | 0.034 | 3874.1037 | -- | -- | 0.54789 | 19.9737 | -- | 0.33447 | 0.34027 | -- | 1.025 | -- | 0.56 | 0.418 | -- | 253.87 | 0 | 0 | 25.81 | 0.142 | 0.44276 | 0.57701 | 8.99 | 0.28276
16:30 | 2695 | 9.5901 | 0.753 | 0.236 | 0.196 | 0.034 | 3874.1037 | -- | -- | 0.54789 | 19.9737 | -- | 0.33447 | 0.34027 | -- | 1.025 | -- | 0.56 | 0.418 | -- | 253.87 | 0 | 0 | 25.81 | 0.142 | 0.44276 | 0.57701 | 8.99 | 0.28276
17:00 | 2695 | 9.4455 | 0.788 | 0.237 | 0.178 | 0.032 | 3874.1287 | -- | 5.2348 | 0.54755 | 20.0353 | -- | 0.32806 | 0.3465 | -- | 1.025 | -- | 0.561 | 0.417 | -- | 253.898 | 0 | 0 | 25.81 | 0.139 | 0.44466 | 0.57102 | 9.13 | 0.28461
17:30 | 2695 | 9.4455 | 0.788 | 0.237 | 0.178 | 0.032 | 3874.1287 | -- | 5.2348 | 0.54755 | 20.0353 | -- | 0.32806 | 0.3465 | -- | 1.025 | -- | 0.561 | 0.417 | -- | 253.898 | 0 | 0 | 25.81 | 0.139 | 0.44466 | 0.57102 | 9.13 | 0.28461
18:00 | 2695 | 9.287 | 0.584 | 0.233 | 0.17 | 0.032 | 3874.1375 | -- | -- | 0.54751 | 20.0571 | 44.3641 | 0.32806 | 0.35277 | -- | 1.006 | -- | 0.561 | 0.421 | 60.54 | 253.926 | 0 | 0 | 25.81 | 0.131 | 0.44848 | 0.56653 | 9.25 | 0.28797
18:30 | 2695 | 9.287 | 0.584 | 0.233 | 0.17 | 0.032 | 3874.1375 | -- | -- | 0.54751 | 20.0571 | 44.3641 | 0.32806 | 0.35277 | -- | 1.006 | -- | 0.561 | 0.421 | 60.54 | 253.926 | 0 | 0 | 25.81 | 0.131 | 0.44848 | 0.56653 | 9.25 | 0.28797
19:00 | 2695 | 9.1553 | 0.568 | 0.205 | 0.195 | 0.029 | 3874.1406 | -- | -- | 0.54728 | 20.0646 | -- | 0.32164 | 0.35908 | -- | 1.005 | -- | 0.561 | 0.419 | -- | 253.953 | 0 | 0 | 25.81 | 0.091 | 0.44658 | 0.55907 | 9.13 | 0.29363
19:30 | 2695 | 9.1553 | 0.568 | 0.205 | 0.195 | 0.029 | 3874.1406 | -- | -- | 0.54728 | 20.0646 | -- | 0.32164 | 0.35908 | -- | 1.005 | -- | 0.561 | 0.419 | -- | 253.953 | 0 | 0 | 25.81 | 0.091 | 0.44658 | 0.55907 | 9.13 | 0.29363
20:00 | 2695 | 9.021 | 0.492 | 0.194 | 0.221 | 0.024 | 3874.1351 | -- | -- | 0.54691 | 20.0511 | -- | 0.32164 | 0.36541 | -- | 0.997 | -- | 0.561 | 0.42 | -- | 253.981 | 0 | 0 | 25.81 | 0.135 | 0.42386 | 0.58451 | 8.95 | 0.26618
20:30 | 2695 | 9.021 | 0.492 | 0.194 | 0.221 | 0.024 | 3874.1351 | -- | -- | 0.54691 | 20.0511 | -- | 0.32164 | 0.36541 | -- | 0.997 | -- | 0.561 | 0.42 | -- | 253.981 | 0 | 0 | 25.81 | 0.135 | 0.42386 | 0.58451 | 8.95 | 0.26618
21:00 | 2695 | 8.8853 | 0.48 | 0.192 | 0.218 | 0.023 | 3874.1378 | -- | -- | 0.54677 | 20.0578 | -- | 0.32806 | 0.37177 | -- | 0.997 | -- | 0.561 | 0.416 | -- | 254.009 | 0 | 0 | 25.81 | 0.148 | 0.3894 | 0.61467 | 8.85 | 0.26303
21:30 | 2695 | 8.8853 | 0.48 | 0.192 | 0.218 | 0.023 | 3874.1378 | -- | -- | 0.54677 | 20.0578 | -- | 0.32806 | 0.37177 | -- | 0.997 | -- | 0.561 | 0.416 | -- | 254.009 | 0 | 0 | 25.81 | 0.148 | 0.3894 | 0.61467 | 8.85 | 0.26303
22:00 | 2695 | 8.7595 | 0.473 | 0.189 | 0.193 | 0.025 | 3874.1348 | -- | -- | 0.54661 | 20.0503 | -- | 0.33447 | 0.37177 | -- | 0.995 | -- | 0.56 | 0.42 | -- | 254.037 | 0 | 0 | 25.81 | 0.153 | 0.35258 | 0.64662 | 9.02 | 0.26408
22:30 | 2695 | 8.7595 | 0.473 | 0.189 | 0.193 | 0.025 | 3874.1348 | -- | -- | 0.54661 | 20.0503 | -- | 0.33447 | 0.37177 | -- | 0.995 | -- | 0.56 | 0.42 | -- | 254.037 | 0 | 0 | 25.81 | 0.153 | 0.35258 | 0.64662 | 9.02 | 0.26408
23:00 | 2695 | 8.6306 | 0.399 | 0.189 | 0.163 | 0.033 | 3874.1458 | -- | -- | 0.54665 | 20.1172 | -- | 0.34088 | 0.37177 | -- | 0.989 | -- | 0.561 | 0.418 | -- | 254.065 | 0 | 0 | 25.81 | 0.151 | 0.3229 | 0.67117 | 9.21 | 0.27509
23:30 | 2695 | 8.6306 | 0.399 | 0.189 | 0.163 | 0.033 | 3874.1458 | -- | -- | 0.54665 | 20.1172 | -- | 0.34088 | 0.37177 | -- | 0.989 | -- | 0.561 | 0.418 | -- | 254.065 | 0 | 0 | 25.81 | 0.151 | 0.3229 | 0.67117 | 9.21 | 0.27509

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 24 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.17
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.58
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.67
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.23
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
24/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
24/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUACHON | 00:00:00 | 23:59:59 | 6
24/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
24/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2.97

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 24 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
24/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
24/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 245.9
24/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 202.734
24/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 09:30:00 | 23:59:59 | 100

## STOCK_COMB
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
24/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 522.56 | 522.56 | 0 | m3
24/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
24/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 394.69 | 394.69 | 0 | m3
24/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
24/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 563.28 | 563.11 | 0 | m3
24/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
24/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9702.8 | 9702.8 | 0 | m3
24/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
24/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
24/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
24/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
24/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
24/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 565.54 | 565.54 | 0 | m3
24/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
24/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 586.545 | 585.847 | 0 | m3 | disminución por variación de temperatura
24/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
24/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
24/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6016.24 | 6016.24 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible interno en planta.
24/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57437.29 | 57338.508 | 0 | m3
24/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 7.7 | 7.7 | 0 | m3
24/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 24/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 963.04
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 1150.93
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 605.89
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 498.97
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 692.96
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 603.8257
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 0
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 865.66
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 1572.4
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 26576.9666
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 26254.3541
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 26784.1826
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 25322.2966
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0.136
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0.034
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 284959.682
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 746045
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 695047
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1222942
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 504629
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1023241.48
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1026451.83
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1342907.87
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 267921.51
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1676312.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 334438.49
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 1297148.65
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1292575.6
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1248177.81
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 169612
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 92525.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 93412.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 305578
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1887663
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 21202.64
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 21199.47
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 23648
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17355.4
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 14114.88
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14114.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 12590.83
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 98.782
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 418754
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 55843.28
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 154299.263

## PRESIÓN_GAS
sábado, 24 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
24/01/2026 00:00 | 791.7 | 2972.11 | 79.96 | 79.96 | 4474.7 | 499.16 | 8939 | 23012 | 3927.126 | 4329.227 | 4328.468 | 4330.816 | 6824.5926 | 6594.622
24/01/2026 01:00 | 792.3 | 2972.61 | 83.06 | 83.06 | 4474.7 | 517.79 | 9352 | 21969 | 3943.632 | 4340.622 | 4340.277 | 4342.604 | 6861.495 | 6591.68
24/01/2026 02:00 | 791.9 | 2972.93 | 84.86 | 84.86 | 4474.7 | 520.73 | 9714 | 21551 | 4049.294 | 4391.434 | 4391.121 | 4393.524 | 6855.214 | 6588.563
24/01/2026 03:00 | 791.6 | 2972.02 | 88.26 | 88.26 | 4481.6 | 518.77 | 10013 | 21132 | 4106.73 | 4424.938 | 4424.411 | 4427.352 | 6861.103 | 6585.618
24/01/2026 04:00 | 791.8 | 2971.74 | 90.93 | 90.93 | 4474.7 | 520.73 | 10160 | 20714 | 4138.07 | 4439.842 | 4439.025 | 4442.245 | 6884.658 | 6588.791
24/01/2026 05:00 | 869.3 | 2972.23 | 92.67 | 92.67 | 4474.7 | 517.79 | 10204 | 20474 | 4071.901 | 4415.476 | 4413.876 | 4417.21 | 6879.162 | 6620.474
24/01/2026 06:00 | 870.1 | 2972.32 | 93.5 | 93.5 | 4477.4 | 520.73 | 10177 | 20241 | 4009.888 | 4377.528 | 4376.283 | 4379.448 | 6816.741 | 6853.072
24/01/2026 07:00 | 867.2 | 2972.83 | 94.03 | 94.03 | 4481.6 | 519.75 | 10048 | 20007 | 3885.796 | 4305.512 | 4304.673 | 4307.294 | 6808.497 | 6947.359
24/01/2026 08:00 | 807.3 | 2973.21 | 93.34 | 93.34 | 4474.7 | 519.75 | 9880 | 19891 | 3796.587 | 4254.39 | 4254.417 | 4256.36 | 6664.812 | 6967.761
24/01/2026 09:00 | 809.1 | 2975.88 | 91.22 | 91.22 | 4481.6 | 520.73 | 9562 | 23225 | 3765.808 | 4231.377 | 4236.807 | 4234.208 | 6664.812 | 6968.898
24/01/2026 10:00 | 793.3 | 2975.24 | 89.25 | 89.25 | 4474.7 | 507.98 | 9173 | 22807 | 3736.509 | 4211.698 | 4221.133 | 4215.521 | 6665.204 | 6966.568
24/01/2026 11:00 | 793.4 | 2975.67 | 87.97 | 87.97 | 4481.6 | 520.73 | 8784 | 22825 | 3719.436 | 4204.562 | 4215.712 | 4209.311 | 6668.345 | 6964.382
24/01/2026 12:00 | 793.1 | 2974.66 | 86.81 | 86.81 | 4481.6 | 520.73 | 8481 | 22811 | 3667.461 | 4173.776 | 4185.73 | 4177.9 | 6854.036 | 6962.955
24/01/2026 13:00 | 793.2 | 2974.89 | 86.55 | 86.55 | 4481.6 | 520.73 | 8224 | 22892 | 3609.381 | 4153.647 | 4166.385 | 4158.385 | 6871.7026 | 6963.638
24/01/2026 14:00 | 790.9 | 2974.46 | 86.31 | 86.31 | 4488.5 | 521.71 | 8078 | 22779 | 3634.121 | 4168.571 | 4182.667 | 4173.289 | 6872.095 | 6962.872
24/01/2026 15:00 | 792.5 | 2973.94 | 85.64 | 85.64 | 4481.6 | 516.81 | 7969 | 22756 | 3710.014 | 4204.809 | 4213.588 | 4208.514 | 6857.57 | 6960.204
24/01/2026 16:00 | 792.7 | 2971.59 | 85.55 | 85.55 | 4474.7 | 520.73 | 7892 | 22786 | 3784.115 | 4240.31 | 4247.027 | 4243.682 | 6671.878 | 6959.149
24/01/2026 17:00 | 792.8 | 2972.95 | 86.2 | 86.2 | 4467.8 | 520.73 | 7903 | 22742 | 3770.509 | 4211.016 | 4216.311 | 4212.463 | 6643.612 | 6954.785
24/01/2026 18:00 | 793.2 | 2970.96 | 84.57 | 84.57 | 4474.7 | 518.77 | 7935 | 22719 | 3649.976 | 4065.668 | 4072.097 | 4070.2 | 6642.042 | 6885.514
24/01/2026 19:00 | 792.5 | 2971.45 | 81.39 | 81.39 | 4472.5 | 519.75 | 7973 | 22672 | 3469.324 | 3934.209 | 3938.512 | 3944.09 | 6642.827 | 6653.818
24/01/2026 20:00 | 792.5 | 2974.22 | 78.4 | 78.4 | 4473.7 | 520.73 | 7912 | 22817 | 3444.03 | 3929.607 | 3933.995 | 3939.975 | 6655.7816 | 6568.958
24/01/2026 21:00 | 792.7 | 2971.18 | 76.12 | 76.12 | 4475.3 | 518.77 | 7784 | 22835 | 3496.136 | 4020.23 | 4023.541 | 4026.711 | 6665.204 | 6549.403
24/01/2026 22:00 | 792.3 | 2970.58 | 75.77 | 75.77 | 4484 | 520.73 | 7714 | 22759 | 3619.835 | 4085.04 | 4086.656 | 4090.83 | 6731.943 | 6597.169
24/01/2026 23:00 | 793.2 | 2974.17 | 76.47 | 76.47 | 4492.4 | 520.73 | 7755 | 22710 | 3670.509 | 4115.063 | 4116.629 | 4120.999 | 6765.705 | 6600.015

## TEMP_AMB
sábado, 24 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
24/01/2026 00:00 | 22.9 | 24.98 | 24.98 | 24.5 | 24.5 | 26.28 | 26.28 | 23.2 | 36.51 | 21.4 | 25.8 | 27.05 | 24.675 | 24.8 | 26.55
24/01/2026 01:00 | 22.7 | 25.1 | 25.1 | 24 | 24 | 26.27 | 26.27 | 21.4 | 34.03 | 21.4 | 26.7 | 26.82 | 24.35 | 24.89 | 26.73
24/01/2026 02:00 | 22.6 | 24.86 | 24.86 | 23 | 23 | 26.24 | 26.24 | 21 | 34 | 21.2 | 26.7 | 26.68 | 23.625 | 24.92 | 26.48
24/01/2026 03:00 | 22.8 | 23.93 | 23.93 | 23.2 | 23.2 | 26.25 | 26.25 | 20.4 | 33.34 | 21.2 | 26.6 | 26.53 | 23.075 | 24.28 | 26.38
24/01/2026 04:00 | 21.3 | 24.86 | 24.86 | 22.6 | 22.6 | 26.2 | 26.2 | 19.7 | 33.45 | 21.1 | 26.7 | 26.45 | 22.275 | 23.9 | 26.28
24/01/2026 05:00 | 21.4 | 24.76 | 24.76 | 22.4 | 22.4 | 25.92 | 25.92 | 20.5 | 34.7 | 21.1 | 26.7 | 26.39 | 22.35 | 24.23 | 26.17
24/01/2026 06:00 | 21.6 | 24.72 | 24.72 | 22 | 22 | 25.87 | 25.87 | 20.4 | 34.78 | 20.9 | 26.7 | 26.41 | 21.8 | 24.44 | 26.27
24/01/2026 07:00 | 23.5 | 25.21 | 25.21 | 22.5 | 22.5 | 25.94 | 25.94 | 21.4 | 34.6 | 21.4 | 26.7 | 26.44 | 22.725 | 25.29 | 26.76
24/01/2026 08:00 | 26.7 | 26.92 | 26.92 | 23.6 | 23.6 | 26.09 | 26.09 | 21.3 | 35.68 | 23.3 | 27.3 | 26.97 | 24.275 | 25.89 | 28.8
24/01/2026 09:00 | 30 | 28.64 | 28.64 | 25.2 | 25.2 | 26.49 | 26.49 | 21.4 | 37.94 | 24.6 | 27.4 | 27.65 | 23.925 | 26.12 | 30.64
24/01/2026 10:00 | 32.4 | 30.97 | 30.97 | 25.4 | 25.4 | 27.12 | 27.12 | 21.8 | 39.68 | 25.6 | 28.1 | 28.52 | 23.75 | 26.32 | 31.7
24/01/2026 11:00 | 31.9 | 31.42 | 31.42 | 25.2 | 25.2 | 27.42 | 27.42 | 22.7 | 38.17 | 25.9 | 29.6 | 29.28 | 25.262 | 26.39 | 33.24
24/01/2026 12:00 | 32.8 | 28.85 | 28.85 | 25 | 25 | 27.85 | 27.85 | 23.1 | 35.82 | 25.6 | 29.9 | 30.16 | 26.625 | 28.24 | 33.87
24/01/2026 13:00 | 32.2 | 29.19 | 29.19 | 25.1 | 25.1 | 28.35 | 28.35 | 23.4 | 35.87 | 26.8 | 30.3 | 30.73 | 25.9 | 29.76 | 34.52
24/01/2026 14:00 | 32 | 29.33 | 29.33 | 25.6 | 25.6 | 28.86 | 28.86 | 23.6 | 35.34 | 26.1 | 29.2 | 31.32 | 25.875 | 30.05 | 34.9
24/01/2026 15:00 | 30.4 | 27.08 | 27.08 | 26 | 26 | 29.21 | 29.21 | 24.4 | 35.17 | 25 | 28.9 | 31 | 27.2 | 29.5 | 35.14
24/01/2026 16:00 | 30.4 | 26.8 | 26.8 | 26.6 | 26.6 | 29.3 | 29.3 | 24.6 | 34.88 | 24.3 | 27.7 | 30.6 | 27.3 | 28.36 | 34.27
24/01/2026 17:00 | 29.1 | 26.66 | 26.66 | 27.4 | 27.4 | 29.13 | 29.13 | 25.2 | 34.25 | 23.9 | 26 | 28.36 | 26.725 | 27.08 | 33.12
24/01/2026 18:00 | 27.8 | 26.01 | 26.01 | 26.3 | 26.3 | 29.39 | 29.39 | 23.4 | 33.73 | 24.1 | 25.8 | 27.92 | 26.75 | 24.44 | 32.98
24/01/2026 19:00 | 26.3 | 24.44 | 24.44 | 24.3 | 24.3 | 28.75 | 28.75 | 23.3 | 33.29 | 22.8 | 24.4 | 28.21 | 27.324 | 24.09 | 30.12
24/01/2026 20:00 | 25.6 | 25.69 | 25.69 | 24.1 | 24.1 | 28.03 | 28.03 | 23.2 | 34.15 | 22.5 | 24.4 | 27.88 | 26.4 | 24 | 29.22
24/01/2026 21:00 | 26.2 | 25 | 25 | 23.4 | 23.4 | 27.5 | 27.5 | 23 | 34.09 | 22 | 24 | 27.31 | 25.237 | 23.86 | 28.29
24/01/2026 22:00 | 23.1 | 25.2 | 25.2 | 23.1 | 23.1 | 26.99 | 26.99 | 22.2 | 34.21 | 22.3 | 23.7 | 25.84 | 25.35 | 23.73 | 27.57
24/01/2026 23:00 | 22.9 | 25.18 | 25.18 | 22.4 | 22.4 | 26.64 | 26.64 | 23.2 | 34.28 | 22.1 | 23.5 | 25.63 | 25.125 | 24.46 | 27.22

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 24 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
24/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2400 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00
24/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 24/01/2026 06:00 | 25/01/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 24 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
24/01/2026 | 00:30 | 20 | 46.49 | 12.49 | 23.21 | 0 | 32.3 |  |  | 4.81 | 5.19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 4 | 5 | [6 empty] | 3.624 | 4.071 |  |  |  | 5.27 | 4.67 | 466.2361 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 01:00 | 20 | 45.73 | 11.86 | 23.17 | 0 | 32.56 |  |  | 4.27 | 6.31 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.827 | 3.61 |  |  |  | 4.97 | 4.35 | 466.2361 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 01:30 | 20 | 47.27 | 12.88 | 23.09 | 0 | 20.59 |  |  | 4.5 | 5.18 | 5.9 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.423 | 2.975 |  |  |  | 4.61 | 3.77 | 466.2361 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 02:00 | 20 | 47.3 | 11.03 | 23.15 | 0 | 20.94 |  |  | 4.59 | 5.38 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.744 | 3.284 |  |  |  | 5.06 | 3.53 | 466.2361 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 02:30 | 21 | 47.29 | 12.08 | 23.29 | 0 | 28.03 |  |  | 3.88 | 5.81 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.847 | 3.341 |  |  |  | 5.52 | 3.83 | 466.2361 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 03:00 | 21 | 47.28 | 11.83 | 23.34 | 0 | 31.45 |  |  | 3.49 | 5.91 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.219 | 1.225 |  |  |  | 4.89 | 2.78 | 466.2361 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 03:30 | 20 | 47.27 | 13.09 | 22.71 | 0 | 33.09 |  |  | 3.49 | 5.59 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 2.561 | 3.187 |  |  |  | 4.8 | 2.89 | 466.2361 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 04:00 | 20 | 47.3 | 12.13 | 22.71 | 0 | 33.59 |  |  | 4.35 | 5.8 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.657 | 3.058 |  |  |  | 5.57 | 2.85 | 466.2361 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 04:30 | 20 | 47.3 | 12.95 | 22.74 | 0 | 53.41 |  |  | 4.44 | 6.43 | 4.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 1 | 1 | [6 empty] | 1.549 | 2.682 |  |  |  | 7.05 | 3.82 | 469.4078 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 05:00 | 20 | 47.32 | 12.7 | 22.72 | 0 | 62.16 | 0 | 0 | 4.56 | 5.72 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.528 | 2.327 | 0 | 0 | 0 | 6.74 | 3.61 | 450.3777 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 0 | 1.474
24/01/2026 | 05:30 | 20 | 47.31 | 14.09 | 22.82 | 0 | 57.68 | 0 | 0 | 4.52 | 5.56 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.05 | 2.05 | 0 | 1 | 1 | 11.6196 | 7.893 | 7.893 | 0 | 0 | 7.06 | 0.996 | 2.159 | 0 | 0.327 | 0 | 5.63 | 2.84 | 450.3777 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 0 | 54.201
24/01/2026 | 06:00 | 20 | 47.32 | 12.87 | 22.85 | 20.0868 | 62.07 | 6.53 | 2.313 | 5.04 | 5.03 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.3 | 24.3 | 14.86 | 1 | 1 | 22.3319 | 20.465 | 20.465 | 0 | 0 | 42.62 | 1.835 | 2.356 | 33.521 | 33.285 | 42.15 | 7.22 | 3.56 | 450.3777 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 13 | 88.5695
24/01/2026 | 06:30 | 20 | 47.34 | 12.63 | 25.06 | 20.0868 | 67.06 | 37.8 | 27.729 | 5.08 | 4.14 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.4 | 77.4 | 38.07 | 1 | 1 | 37.285 | 32.139 | 32.139 | 0 | 8 | 117.51 | 1.832 | 2.29 | 83.694 | 73.133 | 115.63 | 7.56 | 3.67 | 450.3777 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 25 | 95.899
24/01/2026 | 07:00 | 20 | 47.26 | 12.15 | 25.03 | 20.0868 | 67.03 | 99.7 | 62.249 | 5.52 | 2.47 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.66 | 363.66 | 65.07 | 1 | 1 | 85.9214 | 68.305 | 68.305 | 1.1694 | 26 | 248.46 | 1.283 | 2.394 | 169.441 | 160.793 | 239.63 | 7.18 | 3.24 | 450.3777 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 54 | 108.6385
24/01/2026 | 07:30 | 20 | 47.33 | 11.82 | 24.53 | 20.0868 | 70.84 | 201.43 | 109.846 | 5.62 | 1.96 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892.06 | 892.06 | 85.57 | 1 | 1 | 174.2235 | 164.437 | 164.437 | 10.2935 | 88 | 470.9 | 0.824 | 2.074 | 603.788 | 606.107 | 448.02 | 6.06 | 2.83 | 450.3777 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 79 | 177.872
24/01/2026 | 08:00 | 20 | 47.26 | 12.09 | 26.02 | 20.0868 | 68.77 | 317.06 | 87.335 | 4.62 | 2.05 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725.51 | 725.51 | 109.86 | 1 | 1 | 258.5953 | 247.858 | 247.858 | 31.14 | 196 | 791.71 | 1.141 | 1.741 | 512.421 | 476.816 | 732.28 | 4.42 | 1.89 | 450.3777 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 142 | 225.158
24/01/2026 | 08:30 | 20 | 47.24 | 10.38 | 25.33 | 20.0868 | 68.66 | 432.21 | 221.376 | 4.37 | 3.51 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.1 | 501.1 | 406 | 1 | 3 | 326.2484 | 315.987 | 315.987 | 69.7945 | 257 | 938.82 | 0.162 | 1.641 | 1110.941 | 1150.114 | 884.84 | 4.31 | 2.24 | 450.3777 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 244 | 613.3035
24/01/2026 | 09:00 | 20 | 47.24 | 10.49 | 25.23 | 20.0868 | 65.86 | 547.59 | 229.334 | 4.46 | 5.4 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399.35 | 399.35 | 324 | 4 | 5 | 398.0432 | 405.871 | 405.871 | 107.2133 | 380 | 1102.88 | 1.4 | 1.942 | 929.214 | 1035.371 | 1132.1 | 4.15 | 2.36 | 450.3777 | 456.7211 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 281 | 1109.71
24/01/2026 | 09:30 | 21 | 47.22 | 12.62 | 26.35 | 20.0868 | 69.79 | 662.2 | 283.256 | 5.15 | 5.59 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480.07 | 480.07 | 423.14 | 6 | 6 | 706.0939 | 695.172 | 695.172 | 165.2945 | 433 | 1121.68 | 1.906 | 1.356 | 671.99 | 715.6 | 1117.56 | 3.37 | 2.36 | 450.3777 | 453.5494 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 350 | 604.1125
24/01/2026 | 10:00 | 21 | 47.24 | 12.16 | 26.46 | 20.0868 | 67.68 | 751.85 | 474.769 | 6.08 | 4.91 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 650.09 | 650.09 | 466 | 7 | 8 | 1161.9279 | 865.594 | 865.594 | 190.4315 | 539 | 1128.99 | 2.434 | 1.233 | 702.917 | 734.57 | 1136.55 | 4.09 | 3.68 | 428.176 | 450.3777 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 602 | 593.1585
24/01/2026 | 10:30 | 21 | 47.27 | 13.13 | 26.36 | 20.0868 | 66.15 | 853.51 | 543.031 | 6.08 | 4.44 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 632.18 | 632.18 | 608.73 | 8 | 8 | 732.4099 | 880.377 | 880.377 | 154.856 | 948 | 1077.36 | 2.162 | 2.18 | 978.524 | 1187.064 | 1052.95 | 7.02 | 5.82 | 425.0043 | 421.8327 | 421.8327 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 1003 | 1097.358
24/01/2026 | 11:00 | 21 | 47.28 | 12.09 | 26.42 | 20.0868 | 63.38 | 982.28 | 577.829 | 6.99 | 4.86 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 494.03 | 494.03 | 1327.17 | 8 | 8 | 751.6167 | 979.733 | 979.733 | 125.4636 | 1058 | 1004.07 | 1.46 | 2.355 | 991.417 | 1084.236 | 1084.67 | 7.14 | 7.07 | 431.3477 | 431.3477 | 501.1245 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 1264 | 1092.711
24/01/2026 | 11:30 | 20 | 47.25 | 14.49 | 26.53 | 20.0868 | 64.44 | 1087.43 | 965.461 | 7.14 | 4.96 | 6.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.09 | 351.09 | 1031.09 | 7 | 8 | 882.8176 | 1095.169 | 1095.169 | 197.6709 | 822 | 1051.12 | 2.655 | 2.914 | 1158.226 | 1060.881 | 1062.32 | 8.97 | 7.89 | 431.3477 | 431.3477 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 603 | 1140.4165
24/01/2026 | 12:00 | 20 | 47.24 | 13.34 | 26.5 | 20.0868 | 63.98 | 1021.76 | 1011.002 | 7.04 | 6.65 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.22 | 520.22 | 1135.36 | 7 | 8 | 1047.6517 | 953.047 | 953.047 | 198.3903 | 783 | 1094.6 | 5.439 | 3.022 | 449.524 | 912.962 | 1152.35 | 8.87 | 8.31 | 431.3477 | 415.4893 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 268.2531 | 294.06 | 294.06 | 417 | 1096.962
24/01/2026 | 12:30 | 18 | 47.2 | 12.81 | 26.28 | 20.0868 | 30 | 1018.87 | 987.261 | 7.32 | 6.35 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 298.59 | 298.59 | 1154.21 | 7 | 8 | 1132.7462 | 1029.503 | 1029.503 | 230.8846 | 1206 | 1149.08 | 7.351 | 4.296 | 472.127 | 465.926 | 1195.27 | 9.11 | 8.24 | 431.3477 | 418.661 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 263.3758 | 294.06 | 294.06 | 874 | 1093.492
24/01/2026 | 13:00 | 18 | 47.21 | 13.28 | 26.22 | 20.0868 | 29.85 | 1005.03 | 974.749 | 7.29 | 7.04 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.92 | 241.92 | 1113.5 | 8 | 8 | 1077.4141 | 1088.006 | 1088.006 | 365.892 | 728 | 1147.8 | 9.187 | 4.882 | 374.729 | 360.771 | 1156.59 | 8.43 | 8.98 | 431.3477 | 399.6309 | 456.7211 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 535 | 1084.0615
24/01/2026 | 13:30 | 20 | 47.2 | 14.8 | 26.18 | 20.0868 | 28.57 | 555.96 | 940.52 | 7.07 | 6.61 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.8 | 329.8 | 1103.36 | 7 | 8 | 1102.2228 | 1096.515 | 1096.515 | 516.5231 | 1135 | 1114.95 | 8.07 | 7.57 | 214.085 | 245.128 | 1130.57 | 8.24 | 8.25 | 431.3477 | 402.8026 | 456.7211 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 693 | 1080.208
24/01/2026 | 14:00 | 20 | 47.19 | 9.9 | 26.24 | 20.0868 | 30.11 | 967.95 | 928.984 | 7 | 6.52 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1470.97 | 1470.97 | 1089.86 | 7 | 7 | 1096.6305 | 1077.356 | 1077.356 | 608.3819 | 1073 | 1091.91 | 7.255 | 7.799 | 244.334 | 231.787 | 1104.5 | 8.53 | 7.6 | 431.3477 | 399.6309 | 456.7211 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 1030 | 1070.7165
24/01/2026 | 14:30 | 20 | 47.2 | 12.45 | 26.01 | 20.0868 | 30.09 | 864.23 | 764.136 | 7.23 | 6.61 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.39 | 370.39 | 1069.86 | 6 | 6 | 1078.8369 | 1057.58 | 1057.58 | 855.7803 | 993 | 1076.85 | 8.072 | 7.335 | 177.037 | 175.312 | 1087.03 | 7.94 | 7.69 | 431.3477 | 415.4893 | 459.8928 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 872 | 1049.8625
24/01/2026 | 15:00 | 20 | 47.2 | 11.9 | 26.65 | 20.0868 | 29.56 | 835.65 | 803.823 | 6.56 | 6.98 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364.46 | 364.46 | 1028.57 | 3 | 1 | 1035.4342 | 1021.493 | 1021.493 | 520.7885 | 915 | 618.05 | 8.132 | 8.032 | 202.168 | 210.048 | 652.02 | 7.23 | 7.41 | 431.3477 | 431.3477 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 796 | 1017.284
24/01/2026 | 15:30 | 20 | 47.19 | 11.17 | 25.08 | 20.0868 | 29.46 | 384.6 | 459.498 | 7.01 | 7.06 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245.69 | 245.69 | 979 | 5 | 4 | 967.8874 | 959.661 | 959.661 | 276.7348 | 798 | 920.85 | 8.816 | 7.427 | 232.107 | 270.785 | 951.37 | 7.79 | 7.73 | 431.3477 | 431.3477 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 618 | 971.498
24/01/2026 | 16:00 | 20 | 47.2 | 11.43 | 25.04 | 20.0868 | 30.14 | 398.68 | 261.121 | 6.83 | 7.48 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.3 | 177.3 | 944.77 | 7 | 5 | 913.0126 | 915.331 | 915.331 | 168.3399 | 681 | 889.6 | 6.31 | 7.316 | 477.198 | 1060.843 | 876.95 | 8.11 | 8.34 | 431.3477 | 431.3477 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 509 | 894.551
24/01/2026 | 16:30 | 20 | 47.18 | 14.02 | 19.73 | 37.7391 | 29.01 | 449.89 | 167.554 | 6.91 | 7.25 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.86 | 89.86 | 857.46 | 6 | 4 | 916.9715 | 906.118 | 906.118 | 136.3478 | 554 | 801.29 | 8.162 | 7.655 | 530.147 | 612.947 | 779.59 | 8.42 | 8.29 | 431.3477 | 431.3477 | 472.5795 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 404 | 769.2795
24/01/2026 | 17:00 | 20 | 47.17 | 13.28 | 28.09 | 37.7391 | 30.3 | 313.25 | 67.513 | 7.15 | 7.62 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.15 | 93.15 | 636.85 | 7 | 5 | 621.5662 | 602.646 | 602.646 | 66.8046 | 402 | 554.43 | 7.758 | 7.631 | 88.005 | 107.714 | 482.83 | 7.72 | 8.18 | 431.3477 | 431.3477 | 488.4378 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 148 | 559.553
24/01/2026 | 17:30 | 20 | 50.96 | 14.04 | 25.07 | 37.7391 | 31.08 | 213.02 | 21.285 | 7.89 | 7.28 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.24 | 35.24 | 195.91 | 8 | 6 | 88.1806 | 116.468 | 116.468 | 55.2628 | 339 | 146.95 | 5.928 | 8.061 | 60.956 | 65.688 | 145.01 | 7.64 | 7.47 | 431.3477 | 431.3477 | 488.4378 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 129 | 221.706
24/01/2026 | 18:00 | 20 | 51 | 12.46 | 24.88 | 37.7391 | 29.28 | 89.91 | 7.174 | 7.67 | 7.07 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.74 | 15.74 | 60.93 | 7 | 6 | 30.0511 | 17.162 | 17.162 | 23.364 | 163 | 43.15 | 7.1 | 7.828 | 35.124 | 39.316 | 0 | 6.09 | 6.58 | 431.3477 | 431.3477 | 488.4378 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 26 | 22.799
24/01/2026 | 18:30 | 20 | 50.99 | 14.02 | 22.9 | 37.7391 | 68.23 | 6.56 | 0 | 7.37 | 7.21 | 6.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15.02 | 15.02 | 2 | 8 | 6 | 1.0119 | 0 | 0 | 9.5451 | 48 | 0 | 4.773 | 1.914 | 6.583 | 7.052 | 0 | 5.76 | 6.66 | 431.3477 | 431.3477 | 488.4378 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0
24/01/2026 | 19:00 | 20 | 51 | 13.81 | 24.33 | 37.7391 | 68.62 | 0.09 | 0 | 7.12 | 7.02 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.1153 | 6 | 0 | 7.479 | 7.522 | 0 | 0 | 0 | 6.52 | 7.15 | 431.3477 | 431.3477 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0
24/01/2026 | 19:30 | 21 | 49.78 | 13.95 | 22.62 | 37.7391 | 67.99 | 0 | 0 | 7.2 | 6.86 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.81774 | 0 | 0 | 8.655 | 7.817 | 0 | 0 | 0 | 7.16 | 7.17 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06 | 0 | 0
24/01/2026 | 20:00 | 21 | 48.51 | 13.44 | 25.36 | 37.7391 | 67.22 |  |  | 6.57 | 6.49 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 7.03 | 8.4 |  |  |  | 7.18 | 7.14 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 20:30 | 20 | 48.62 | 12.14 | 23.72 | 37.7391 | 67.93 |  |  | 6.44 | 6.09 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 7.505 | 8.329 |  |  |  | 6.77 | 6.9 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 21:00 | 20 | 48.47 | 12.21 | 23.74 | 37.7391 | 67.32 |  |  | 6.21 | 6.49 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 7.886 | 7.739 |  |  |  | 6.64 | 7.46 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 21:30 | 20 | 50.94 | 12.41 | 26.01 | 37.7391 | 71.76 |  |  | 5.41 | 6.35 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 6 | [6 empty] | 6.405 | 1.736 |  |  |  | 6.88 | 7.39 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 22:00 | 20 | 50.94 | 14.11 | 25.96 | 37.7391 | 71.28 |  |  | 5.4 | 6.05 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 7 | 5 | [6 empty] | 5.711 | 7.071 |  |  |  | 5.85 | 7.46 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 22:30 | 20 | 50.92 | 12.27 | 26.02 | 37.7391 | 74.53 |  |  | 5.93 | 6.02 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 4.626 | 6.371 |  |  |  | 6.21 | 7.36 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 23:00 | 20 | 50.9 | 13.38 | 25.99 | 37.7391 | 65.43 |  |  | 6.84 | 6.83 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 6 | 5 | [6 empty] | 4.071 | 4.631 |  |  |  | 6.13 | 7.63 | 431.3477 | 447.2061 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
24/01/2026 | 23:30 | 22 | 47.28 | 13.34 | 26.14 | 37.7391 | 69.9 |  |  | 7.14 | 7 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 5 | 4 | [6 empty] | 4.486 | 4.61 |  |  |  | 6.81 | 7.35 | 431.3477 | 450.3777 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06
25/01/2026 | 00:00 | 22 | 47.29 | 11.88 | 26.11 | 37.7391 | 71.43 |  |  | 6.39 | 6.72 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  | 3 | 1 | [6 empty] | 3.073 | 4.821 |  |  |  | 6.73 | 6.79 | 431.3477 | 450.3777 | 504.2962 | 0 | 361.5709 | 0 | 256.0598 | 294.06 | 294.06

## CALOR_ÚTIL
sábado, 24 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
24/01/2026 | 00:30 | 27 | 11.67 | 58.48 | 58.82 | 0 | 46.41 | 306.53 | 508.91
24/01/2026 | 01:00 | 27 | 11.52 | 55.52 | 58.71 | 0 | 46.8 | 304.93 | 504.48
24/01/2026 | 01:30 | 26 | 11.91 | 56.78 | 61.57 | 0 | 35.61 | 307.25 | 499.12
24/01/2026 | 02:00 | 26 | 12 | 48.62 | 61.75 | 0 | 36.22 | 306.32 | 490.91
24/01/2026 | 02:30 | 29 | 12 | 55.54 | 62.37 | 0 | 57.43 | 301.63 | 517.97
24/01/2026 | 03:00 | 29 | 11.99 | 54.41 | 62.49 | 0 | 64.44 | 299.78 | 522.11
24/01/2026 | 03:30 | 27 | 11.99 | 61 | 59.97 | 0 | 59.61 | 298.72 | 518.29
24/01/2026 | 04:00 | 27 | 12.2 | 56.57 | 59.97 | 0 | 60.51 | 297.74 | 513.99
24/01/2026 | 04:30 | 27 | 12.2 | 54.95 | 60.13 | 0 | 187.47 | 307.74 | 649.49
24/01/2026 | 05:00 | 27 | 11.92 | 53.88 | 60.07 | 0 | 214.92 | 305.52 | 673.31
24/01/2026 | 05:30 | 27 | 11.92 | 63.38 | 60.5 | 0 | 191.47 | 302.91 | 657.18
24/01/2026 | 06:00 | 27 | 12.22 | 57.89 | 60.56 | 47.41 | 206.69 | 306.03 | 717.8
24/01/2026 | 06:30 | 27 | 12.22 | 51.06 | 61.18 | 47.41 | 219.64 | 298.75 | 717.26
24/01/2026 | 07:00 | 27 | 12.31 | 49.13 | 61.09 | 47.41 | 219.34 | 295.91 | 712.19
24/01/2026 | 07:30 | 27 | 12.33 | 50.63 | 58.19 | 47.41 | 226.97 | 304.7 | 727.23
24/01/2026 | 08:00 | 27 | 12.26 | 51.8 | 61.94 | 47.41 | 220.22 | 308.45 | 729.08
24/01/2026 | 08:30 | 26 | 12.25 | 51.23 | 59.09 | 47.41 | 208.84 | 306.78 | 711.6
24/01/2026 | 09:00 | 26 | 12.31 | 51.75 | 58.88 | 47.41 | 199.43 | 305.49 | 701.27
24/01/2026 | 09:30 | 28 | 12.31 | 58.95 | 62.91 | 47.41 | 215.87 | 305 | 730.45
24/01/2026 | 10:00 | 28 | 12.57 | 56.81 | 63.16 | 47.41 | 208.43 | 300.15 | 716.53
24/01/2026 | 10:30 | 29 | 12.57 | 61.14 | 63.02 | 47.41 | 191.76 | 308.79 | 713.69
24/01/2026 | 11:00 | 29 | 12.35 | 56.28 | 63.16 | 47.41 | 183.27 | 309.51 | 700.98
24/01/2026 | 11:30 | 27 | 12.34 | 56.31 | 63.56 | 47.41 | 216.66 | 307.78 | 731.06
24/01/2026 | 12:00 | 27 | 12.67 | 51.86 | 63.5 | 47.41 | 215.05 | 314.88 | 732.37
24/01/2026 | 12:30 | 22 | 12.66 | 51.87 | 62.55 | 47.41 | 236.37 | 314.18 | 747.04
24/01/2026 | 13:00 | 22 | 12.61 | 53.79 | 62.43 | 47.41 | 235.18 | 317.1 | 750.52
24/01/2026 | 13:30 | 26 | 12.61 | 62.92 | 62.42 | 47.41 | 224.86 | 316.48 | 752.7
24/01/2026 | 14:00 | 26 | 12.43 | 42.07 | 62.55 | 47.41 | 236.95 | 314.28 | 741.69
24/01/2026 | 14:30 | 26 | 12.43 | 50.79 | 62.27 | 47.41 | 234.94 | 313.58 | 747.42
24/01/2026 | 15:00 | 26 | 11.6 | 48.52 | 63.93 | 47.41 | 230.85 | 313.32 | 741.63
24/01/2026 | 15:30 | 27 | 11.6 | 56.46 | 58.28 | 47.41 | 242.92 | 310.93 | 754.6
24/01/2026 | 16:00 | 27 | 12.65 | 57.77 | 58.19 | 47.41 | 248.59 | 312.84 | 764.45
24/01/2026 | 16:30 | 26 | 12.64 | 55.6 | 51.41 | 61.25 | 236.23 | 310.48 | 753.61
24/01/2026 | 17:00 | 26 | 11.95 | 52.67 | 73.47 | 61.25 | 246.69 | 312.66 | 784.69
24/01/2026 | 17:30 | 26 | 12.91 | 61.55 | 59.75 | 61.25 | 255.81 | 309.49 | 786.76
24/01/2026 | 18:00 | 26 | 12.69 | 54.65 | 59.3 | 61.25 | 240.98 | 309.88 | 764.75
24/01/2026 | 18:30 | 27 | 12.69 | 56.86 | 59.62 | 61.25 | 210.69 | 310.48 | 738.59
24/01/2026 | 19:00 | 27 | 11.48 | 55.98 | 63.3 | 61.25 | 211.81 | 308.75 | 739.57
24/01/2026 | 19:30 | 28 | 11.21 | 59.3 | 61.67 | 61.25 | 220.86 | 305.44 | 747.73
24/01/2026 | 20:00 | 28 | 10.55 | 57.15 | 69.17 | 61.25 | 218.39 | 308.76 | 753.27
24/01/2026 | 20:30 | 27 | 10.57 | 53.99 | 60.88 | 61.25 | 220.57 | 305.81 | 740.07
24/01/2026 | 21:00 | 27 | 12.5 | 54.31 | 60.93 | 61.25 | 218.8 | 312.77 | 747.56
24/01/2026 | 21:30 | 26 | 13.14 | 54.55 | 69.91 | 61.25 | 220.99 | 309.15 | 754.99
24/01/2026 | 22:00 | 26 | 13.39 | 62.05 | 69.78 | 61.25 | 219.26 | 305.86 | 757.59
24/01/2026 | 22:30 | 25 | 13.38 | 54.83 | 70 | 61.25 | 238.03 | 306.84 | 769.33
24/01/2026 | 23:00 | 25 | 12.92 | 59.76 | 69.94 | 61.25 | 207.3 | 309.93 | 746.1
24/01/2026 | 23:30 | 29 | 12 | 56.87 | 70.45 | 61.25 | 207.05 | 311.6 | 748.22
25/01/2026 | 00:00 | 29 | 11.63 | 50.68 | 70.39 | 61.25 | 211.36 | 311.17 | 745.48
EJEC MWh |  | 642 | 293.135 | 1324.48 | 1499.59 | 987.805 | 4604.27 | 7386.535 | 16737.815

## FLUJOS
sábado, 24 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/01/2026 | 00:30 | 0 | 15.9234 | -23.5317 | -35.1312 | 21.921 |  | 41.5483 | -69.4221 | 53.2063 | 27.1192 | 26.436 | -13.32 | -27.029 | 24.2 | 12.42 | -22 | 14.6033 | 40.1052 | 11.4048 | 11.1543 | 18.6328 | 17.5688 | 5.5085 | 8.184 |  |  | -74.06 | -74.03 |  | 13.32 | 26.4 | 6.236 | 0.176 | 0 | -62.06 | -63.02 | 62.1 | 62.52 | 12.3032 | 11.7775 | 63.6132 | 66.2062 | 34.3299 | -69.5025 | 0 | 8.5568 | 8.229 | 63.5724 | 65.0918 | -41.5611 | -44.9712 | -256.6154 | -8.8362 | -14.6 | -14.7 | 74.62 | 2.8889 | -5.4725 |  | -8.5677 | 9.4446 |  | 2.2188 | 284.9207 | 61.3422 | 61.0675 | -260.2856 | 329.1481 |  | -41.7284 | 45.6081 | 88.4089 | 23.87 | 24.52 | 60 | 73.37 | -76.8872 | -76.0835 | 143.9722 | 145.3031 | -4.1617 | -78.6813 | -78.44 | -2.9501 |  |  |  | 112.2 | 102.6 | -15.75 | 76.7306 | 75.7477 | 74.3518 | 12.1759 | 12.5348 | -44.2969 | -13.2754 | -45.0407 | 14.5151 | 49.95 | 28.09 | 41.4917 | 39.4089 | -23.16 |  |  |  | -63.6726 |  | -24.0333 | -90.3 | -90.9 | 26.8204 | 43.9545 | 48.3882 | 62.1277 | 43.5 | -4.65 | 66.991 | 62.9461 | -30.89 | -31.17 | 115.8 | 65.29 | 62.7273 | 62.6727 | -66.6469 | -64.3909 | 160.6751 | 112.2966 | 109.119 | 109.7085 | 91.3033 | 72.0798 | -32.543 | 273.0299 | 336.7336 |  | -28.9507 | -26.1686 | 10.0731 | 58.9767 | 56.0665 | 61.488 | -82.4684 | -83.8603 | -31.3335 | 0 | -27.21 | 1 | 17.247 | 42.6496 | -36.0845 | -35.4582 | 9.1238 | -82.5698 | 45.4441 | 22.3369 |  | 21.5646 | 39.5094 | 39.3075 | 38.4709 | 76.5275 | 76.0252 | -187.2162 | 68.0809 | 67.753 | -146.1875 | -140.7119 | -42.1643 | -47.95 | 15.0668 | 0.8219 | -9.57 | 18.8 | -43.6551 |  | -15.038 | 0.528 |  | 25.92 | 144.1859 | 148.0173 |  | 78.2494 | 23.2 | -8.8006 | -5.7276 | -5.6487 | 1.6387 |  |  | -16.2894 | -19.2767 | 20.4666 | 19.7668 | 8.3558 | 8.6573 | -107.9676 | -19.536 | 41.1771 | -27.3612 | 9.9499 | 5.7729 | 5.4648 | 11.3806 | 147.4557 | 147.2993 | 275.7 | -274.251 | -602.795 | 609.1039 | 592.2335 | -140.6304 | -137.3306 | -60.3848 | -53.0326 | 66.2541 | 68.4447 |  | -112.0447 | 39.5322 | 38.6862 | -28.6368 | -27.8334 | 121.06 | 119.11 | 14.3 | 13.6 |  | 37.36 | -333.9237 | 105.3781 | 104.5798 | 15.1 | -47.3 | -38.7 | -45.6 |  |  | -574.6408 | -308.9775 | 411.1884 | 340.8065 | -47.3207 | -334.7215 | 337.3583 | -145.0547 | -219.1811 | -329.4061 | 91.4095 | 90.6191 | 141.6096 | -399.8449 | 228.7292 | -173.3712 | 177.555 | -8.5434 |  | 14.24 | 8.096 | 8.109 | -14.88 | -9.12 |  | 8.5557 | -29.0913 | -37.4411 | 29.5 | 53.15 | 52.059 |  |  | 44.087 | 43.4898 | 43.6624 |  | 46.3 | 21.7958 | 6.21 |  | -51.4783 | 80.1444 | 61.4123 | -50.9014 | -77.7283 | 52.137 | 25.816 | -59.2 | 59.7 | -12.4485 | 133.8258
24/01/2026 | 01:00 | 0 | 15.4803 | -22.7556 | -35.851 | 20.8883 |  | 40.0705 | -63.3055 | 50.9728 | 25.4512 | 24.9896 | -8.88 | -25.579 | 22 | 12.42 | -22 | 14.1874 | 36.21 | 10.8476 | 10.8039 | 17.8053 | 17.9767 | 5.5524 | 8.0761 |  |  | -70.49 | -70.78 |  | 8.88 | 24.2 | 5.807 | 0.17 | 0 | -58.44 | -65.18 | 58.85 | 58.86 | 12.0752 | 12.1494 | 60.9714 | 63.2077 | 33.2065 | -63.377 | 0 | 7.8617 | 8.8386 | 60.0409 | 61.8359 | -43.4366 | -47.4184 | -234.8483 | -6.9623 | -14.6 | -14.5 | 67.9311 | 2.9833 | -5.4626 |  | -2.6667 | 7.7158 |  | 0 | 264.0766 | 58.0767 | 57.9851 | -244.5883 | 311.2931 |  | -25.4574 | 27.0961 | 85.2553 | 23.2 | 22.28 | 57.56 | 71.69 | -76.8872 | -75.4137 | 147.1881 | 146.8396 | -4.1182 | -67.646 | -67.9576 | -7.7315 |  |  |  | 107.1 | 97.9 | -15.24 | 78.5526 | 76.9775 | 75.4208 | 10.0883 | 10.5392 | -38.8126 | -13.7117 | -41.5376 | 13.7932 | 44.7 | 25.8 | 39.6167 | 37.6511 | -22.36 |  |  |  | -59.0199 |  | -23.1531 | -87.8 | -88.6 | 26.8094 | 42.1967 | 43.6918 | 59.7839 | 41.73 | -3.5 | 66.2935 | 59.9672 | -30.7 | -31.04 | 110.95 | 61.78 | 59.0182 | 56.6727 | -67.2731 | -66.8182 | 149.5842 | 104.2996 | 100.468 | 100.6523 | 99.647 | 81.8122 | -31.318 | 254.0379 | 325.9129 |  | -27.0279 | -24.98 | 0 | 53.5196 | 49.5662 | 132.156 | -90.1031 | -91.8887 | -41.3944 | 0 | -26.38 | 74.7 | 16.5378 | 36.1845 | -36.0826 | -35.5242 | 6.6389 | -79.6672 | 47.034 | 22.4502 |  | 22.4571 | 40.9374 | 41.062 | 39.7868 | 76.1926 | 77.8672 | -193.2446 | 69.9178 | 69.3629 | -150.0475 | -146.1308 | -42.4353 | -49.03 | 14.681 | 0.8219 | -9.25 | 18.51 | -43.7157 |  | -15.203 | 0.53 |  | 25.05 | 147.6825 | 151.8835 |  | 76.8515 | 22.3 | -8.6743 | -4.8685 | -5.311 | 1.5047 |  |  | -16.7121 | -18.171 | 20.1936 | 18.8218 | 9.1145 | 9.1981 | -109.6748 | -19.0439 | 40.4521 | -24.4492 | 10.205 | 5.0795 | 4.8201 |  | 139.4684 | 140.2766 | 273.7 | -271.8787 | -601.265 | 603.444 | 580.2616 | -135.6078 | -132.4021 | -64.0551 | -58.529 | 64.4317 | 64.3422 | -113.9635 |  | 42.938 | 42.114 | -23.403 | -24.0247 | 116.73 | 115.07 | 11.8 | 12 | 21.5346 | 35.44 | -328.1488 | 107.0378 | 106.8737 | 14.6 | -51.3 | -40.5 | -48.4 | 1.4504 | 1.364 | -570.3705 | -297.9986 | 391.727 | 325.6437 | -57.7759 | -315.4321 | 315.2553 | -140.2254 | -215.4034 | -317.0181 | 84.8391 | 83.5681 | 138.9059 | -378.0819 | 225.0297 | -156.018 | 159.6534 | -9.5184 |  | 15.44 | 8.175 | 8.189 | -15.84 | -9.36 |  | 9.7002 | -30.7027 | -38.9944 | 31.3 | 52.561 | 53.367 | 11.3106 |  | 42.3033 | 42.1324 | 42.2221 |  | 51.6 | 22.782 | 5.93 |  | -56.8225 | 82.4168 | 65.6272 | -56.0319 | -81.123 | 56.7728 | 23.7247 | -63.5 | 64.6 | -16.7223 | 137.6593
24/01/2026 | 01:30 | 0 | 14.9607 | -22.2943 | -36.1506 | 20.3499 |  | 39.2329 | -63.6352 | 48.3433 | 24.4173 | 23.7246 | -8.88 | -24.752 | 22 | 11.592 | -22 | 12.8427 | 36.4752 | 10.6861 | 11.1099 | 17.9642 | 17.8163 | 5.3815 | 8.0099 |  |  | -68.21 | -68.1 |  | 8.88 | 24.2 | 5.187 | 0.168 | 0 | -56.38 | -65.78 | 56.81 | 56.91 | 11.6124 | 12.0874 | 60.4205 | 62.0406 | 31.5822 | -59.5344 | 0 | 10.3534 | 9.2786 | 59.2028 | 60.7492 | -43.2346 | -45.6273 | -233.0949 | -0.7612 | -14.9 | -14.8 | 63.534 | 3.0145 | -5.5046 |  | -3.8474 | 7.4567 |  | 0 | 263.0695 | 59.3585 | 59.2669 | -262.145 | 299.2084 |  | -15.0574 | 16.3946 | 82.1716 | 23 | 21.34 | 55.21 | 70.85 | -76.6193 | -76.4853 | 135.3925 | 135.8954 | -2.5904 | -61.0678 | -60.593 | -7.5716 |  |  |  | 103.7 | 93.7 | -14.48 | 77.74 | 76.3612 | 75.6416 | 6.9568 | 7.74 | -30.9207 | -16.9431 | -33.619 | 13.1572 | 43.27 | 24.76 | 38.2104 | 36.3327 | -21.71 |  |  |  | -65.3873 |  | -22.3511 | -85.5 | -86.3 | 26.2161 | 39.8529 | 42.2828 | 56.8542 | 39.99 | -3.88 | 66.371 | 65.0949 | -29.16 | -29.38 | 104.67 | 59.59 | 66.8727 | 65.3455 | -61.6674 | -60.8 | 152.5914 | 107.1885 | 102.44 | 104.2082 | 89.5249 | 72.1923 | -31.126 | 273.9314 | 345.6141 |  | -28.1163 | -25.5348 | 10.2908 | 62.0516 | 57.5874 | 56.88 | -81.4508 | -82.7058 | -32.2715 | 0 | -26.24 | 1 | 16.2228 | 52.0817 | -36.0449 | -35.5488 | 8.2632 | -68.4727 | 33.5871 | 22.7667 |  | 22.0247 | 39.4027 | 39.4614 | 38.7861 | 76.5275 | 77.1974 | -181.3552 | 64.5379 | 64.1288 | -142.9244 | -141.1721 | -36.9348 | -50.28 | 12.7669 | 0.751 | -8.02 | 19.24 | -37.4462 |  | -15.381 | 0.556 |  | 25.06 | 143.5287 | 144.5433 | 12.18 | 76.1272 | 21.6 | -8.5526 | -4.9092 | -4.9723 | 1.4319 |  |  | -16.1436 | -16.8009 | 20.2058 | 17.715 | 7.9701 | 8.0414 | -104.694 | -18.2427 | 39.479 | -22.8441 | 11.3171 | 4.7072 | 4.4509 | 12.5196 | 141.476 | 141.611 | 261.9 | -260.2138 | -588.752 | 593.0074 | 589.8704 | -135.7905 | -132.8287 | -60.8272 | -54.4056 | 56.0786 | 55.3108 |  |  | 42.136 | 41.3999 | -24.4717 | -24.0888 | 122.65 | 121.7 | 14 | 14 | 21.761 | 35.12 | -338.3486 | 111.8825 | 111.1754 | 15 | -49 | -40.4 | -48.4 |  | 1.2573 | -574.2625 | -320.156 | 405.298 | 334.6457 | -56.4641 | -330.8838 | 328.0778 | -147.3363 | -222.2144 | -325.1662 | 88.1808 | 88.1393 | 143.5092 | -391.7147 | 229.0388 | -163.5232 | 166.7659 | -8.9636 |  | 15.92 | 8.261 | 8.271 | -15.84 | -10.32 |  | 10.0816 | -31.1421 | -38.0575 | 31.2 | 53.737 | 54.557 |  |  | 36.7829 | 36.6301 | 36.0682 |  | 49.4 | 22.4907 | 5.74 |  | -53.4019 | 79.3456 | 62.3416 | -52.5739 | -78.4826 | 53.357 | 24.3186 | -62 | 62.1 | 2.317 | 114.7907
24/01/2026 | 02:00 | 0 | 14.9216 | -22.0478 | -36.3924 | 20.3703 |  | 37.3053 | -61.2114 | 47.6378 | 24.1713 | 23.5605 | -6.66 | -23.916 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 13.9971 | 35.6892 | 10.3542 | 10.4241 | 17.4281 | 17.7059 | 5.4755 | 8.1252 |  |  | -67.55 | -67.81 |  | 6.66 | 22 | 4.923 | 0.164 | 0 | -54.6 | -66.65 | 54.57 | 55.13 | 11.3071 | 12.4087 | 58.2908 | 60.2637 | 30.9036 | -59.2399 | 0 | 8.0389 | 7.9799 | 57.7812 | 59.0479 | -45.4412 | -48.2821 | -218.6299 | -2.6265 | -14.3 | -14.3 | 62.8597 | 3.082 | -5.1733 |  | -1.6565 | 6.963 |  |  | 247.444 | 54.1093 | 54.4145 | -248.904 | 278.0854 |  | -17.9322 | 18.6024 | 80.026 | 22.68 | 19.03 | 53.52 | 72.67 | -74.342 | -73.9401 | 135.4597 | 136.0305 | -3.0864 | -54.423 | -53.9294 | -7.7889 |  |  |  | 101.1 | 91.2 | -14.27 | 79.3386 | 78.2938 | 75.6142 | 8.8822 | 9.3273 | -37.0827 | -12.544 | -38.942 | 13.1737 | 40.16 | 23.45 | 37.2729 | 35.4538 | -21.5 |  |  |  | -54.5099 |  | -22.1773 | -83.2 | -84 | 26.694 | 38.681 | 38.9953 | 55.0964 | 38.74 | -2.8 | 62.6975 | 54.5531 | -28.9 | -29.12 | 101.47 | 59.34 | 53.7818 | 54.0909 | -63.1242 | -62.5545 | 142.6999 | 97.1488 | 93.9576 | 94.5848 | 106.5348 | 90.431 | -29.256 | 258.0786 | 347.5928 |  | -27.0442 | -24.5081 | 0 | 50.6861 | 49.4317 | 156.732 | -93.3272 | -94.8355 | -49.1849 | 0 | -17.49 | 101.6 | 16.0121 | 35.1742 | -36.72 | -35.896 | 8.3232 | -88.8763 | 50.9395 | 22.8728 |  | 22.3873 | 40.2997 | 39.7633 | 38.646 | 74.5181 | 74.853 | -186.8812 | 65.9497 | 65.9865 | -147.5713 | -145.0569 | -39.0222 | -50.85 | 12.8621 | 0.7742 | -7.97 | 18.2 | -39.6279 |  |  | 0.517 |  | 24.79 | 148.3303 | 152.0079 |  | 76.2088 | 23.4 | -7.0427 | -4.6745 | -4.7879 | 1.3714 |  |  | -16.587 | -15.5155 | 21.4983 | 15.9301 | 8.5959 | 9.3639 | -101.9859 | -17.7913 | 38.8853 | -21.621 | 10.5567 | 4.3068 | 4.0185 | 12 | 139.1952 | 139.4392 | 261.9 | -260.6679 | -581.6199 | 580.6749 | 592.1315 | -135.801 | -133.2032 | -64.8799 | -58.6056 | 65.2155 | 67.8127 |  |  | 40.5539 | 40.4111 | -22.3083 | -22.3424 | 119.2 | 118.86 | 11.6 | 12.3 | 21.7824 | 34.32 | -325.2781 | 107.1365 | 107.6948 | 14.5 | -51.2 | -39.5 | -47.4 |  |  | -577.1661 | -317.2052 | 390.0317 | 336.4738 | -64.2448 | -325.3895 | 324.2688 | -140.5625 | -215.7816 | -321.8424 | 85.5615 | 85.1933 | 146.6117 | -383.4104 | 224.1783 | -163.9879 | 163.0336 | -9.2273 |  | 16.16 |  |  | -16.56 | -10 |  | 10.6676 | -31.0262 | -38.4085 | 30.9 | 51.699 | 55.289 |  |  | 42.9955 | 42.3473 | 42.5202 |  | 51.7 | 23.1431 | 5.59 |  | -59.5643 | 83.5559 | 66.5319 | -58.1908 | -81.8853 | 57.7344 | 23.592 | -62.3 | 63.1 | 5.5244 | 111.9307
24/01/2026 | 02:30 | 0 | 14.4021 | -21.7035 | -37.0397 | 20.9968 |  | 38.2079 | -60.2953 | 46.3509 | 23.3853 | 22.6598 | -6.66 | -22.811 |  | 11.592 |  | 14.5282 | 34.724 | 10.4038 | 10.3509 | 16.9517 | 17.8871 | 5.6897 | 8.221 |  |  | -67.5 | -67.46 |  | 6.66 | 22 | 5.464 | 0.17 | 0 | -53.54 | -67.48 | 54.24 | 54.32 | 10.79 | 12.606 | 56.0267 | 57.9041 | 30.6136 | -57.9248 | 0 | 6.8704 | 6.1726 | 56.4315 | 58.1222 | -48.6067 | -51.9471 | -204.2249 | -4.6449 | -13.7 | -13.7 | 61.917 |  | -5.1201 |  | 1.2008 | 6.973 |  |  | 230.079 | 40.7727 | 40.7727 | -186.3859 | 271.562 |  | -20.302 | 21.6266 | 78.9283 | 23.17 | 18.79 | 51.86 | 71.26 | -78.0928 | -78.2268 | 142.1629 | 143.9948 | -3.2692 | -54.4249 | -53.959 | -9.0406 |  |  |  | 99 | 90.4 | -14.22 | 77.2274 | 75.4662 | 74.4236 | 3.9705 | 4.4413 | -36.834 | -6.0851 | -40.347 | 13.2006 | 37.83 | 22.48 | 36.8042 | 34.5749 | -21.05 | -2.903 |  |  | -53.6163 |  | -21.8024 | -78.4 | -81.6 | 27.3862 | 38.0951 | 36.6471 | 53.3386 | 37.56 | -2.53 | 59.985 | 53.5868 | -28.33 | -28.96 | 98.45 | 57.35 | 55.4727 | 53.8909 | -68.5702 | -67.5818 | 136.1518 | 91.401 | 88.0903 | 89.0672 | 86.2851 | 71.1374 | -29.471 | 198.4894 | 314.4136 |  | -27.257 | -25.1023 | 12.1864 | 55.8144 | 52.4253 | 78.384 | -86.5761 | -87.5032 | -31.145 | 16.07 | -26.54 | 1 | 15.8266 | 42.1439 | -35.4577 | -34.8665 | 5.512 | -68.0796 | 31.9042 | 22.2088 |  | 21.8317 | 38.5216 | 39.0374 | 37.6775 | 78.3696 | 77.6997 | -187.3836 | 70.9729 | 70.7695 | -149.1724 | -145.158 | -40.6262 | -51.78 | 13.2625 | 0.751 | -8.6 | 18.58 | -41.9865 |  |  | 0.465 |  | 22.52 | 148.7368 | 151.2899 | 12.32 | 73.2014 | 22 | -7.6837 | -4.5235 | -4.6311 | 1.3247 |  |  | -16.364 | -15.5016 | 22.0289 | 15.7471 | 12.5343 | 12.5637 | -102.429 | -17.7162 | 38.7627 | -19.9569 | 10.6729 | 4.1896 | 3.9025 | 11.8712 | 141.7532 | 144.076 | 263.6 | -270.0229 | -592.6263 | 610.4873 | 592.4375 | -137.1572 | -135.6423 | -63.2816 | -57.5278 | 65.5378 | 63.4529 |  |  | 40.4221 | 39.5431 | -21.1366 | -21.463 | 121.58 | 121.32 | 11.1 | 11.6 | 21.823 | 33.76 | -322.5133 | 102.9959 | 102.8365 |  | -51.8 | -38.7 | -46.5 |  |  | -576.3182 | -292.123 | 389.3246 | 323.3206 | -56.724 | -317.765 | 317.6831 | -134.3577 | -212.7301 | -312.6631 | 86.2149 | 84.7012 | 137.0442 | -378.6231 | 220.3589 | -160.0153 | 161.1465 | -10.1501 |  | 16.32 | 8.349 | 8.372 | -16.48 | -9.52 |  | 10.8415 | -30.6752 | -38.9059 | 30.6 | 53.507 | 54.893 |  |  | 41.4135 | 41.6487 | 41.8563 |  | 53.6 | 23.4049 | 5.52 |  | -57.6705 | 81.9176 | 64.9095 | -56.3894 | -79.8776 | 56.6544 | 23.4511 | -65.1 | 64 | -20.0487 | 141.1554
24/01/2026 | 03:00 | 0 |  |  | -37.2846 | 20.8463 |  | 36.5184 | -57.8275 | 45.6169 | 22.8893 | 22.3722 | 0 | -21.604 | 17.6 |  | -17.6 | 14.4527 | 32.4298 | 10.248 | 9.9694 | 16.8486 | 17.9811 | 6.1279 | 8.0672 |  |  | -58.45 | -58.26 |  | 0 | 19.8 | 5.505 | 0.169 | 0 | -47.52 | -60.41 | 48.25 | 47.89 | 10.819 | 12.6018 | 55.0091 | 57.2506 | 30.6417 | -60.7394 | 0 | 5.6561 | 5.5777 | 58.065 | 59.5496 | -53.6392 | -56.1189 | -199.9938 | -8.8434 | -13.7 | -13.5 | 64.7506 | 3.0097 | -4.9657 |  | 3.5594 | 6.9851 |  |  | 227.1187 | 34.0892 | 33.6619 | -181.0552 | 261.7977 |  | -27.0862 | 28.4501 | 76.7128 | 22.71 | 18.24 | 50.77 | 70.49 | -74.8778 | -75.4137 | 144.9901 | 146.4934 | -2.8259 | -53.0441 | -53.0872 | -8.2296 |  |  |  | 99.4 | 90 | -13.77 | 75.4771 | 74.494 | 72.9362 | -0.3721 | 0.8233 | -43.3763 | 5.4183 | -46.6821 | 12.7242 | 35.99 | 21.46 | 35.3979 | 33.696 | -20.61 | -3.0413 |  |  | -46.9581 |  | -21.2997 | -73.8 | -74.5 | 27.1335 | 36.9232 | 34.7685 | 52.7527 | 37.18 | -2.17 | 59.8765 | 48.184 | -30.52 | -29.69 | 99.82 | 57.06 | 48.2364 | 47.4364 | -68.3304 | -66.2273 | 133.5188 | 87.1193 | 84.594 | 85.5325 | 104.014 | 88.8296 | -28.085 | 189.4151 | 339.4709 |  | -27.5254 | -24.3936 | 0 | 50.2143 | 48.4142 | 175.164 | -97.0065 | -97.8634 | -50.0585 | 0 | -26.31 | 109.2 | 15.2054 | 35.9696 | -34.1534 | -33.5236 | 5.121 | -87.4068 | 49.9337 | 22.2064 |  | 22.0268 | 38.8864 | 39.2781 | 37.8628 | 74.0157 | 74.5181 | -198.7706 | 70.2374 | 70.2188 | -153.0872 | -149.686 | -43.4974 | -50.93 | 14.8617 | 0.7156 | -9.49 | 19.69 | -45.0132 |  |  | 0.519 |  | 22.51 | 153.219 | 158.0648 | 11.9 | 73.7706 | 23.7 | -7.6523 | -4.7471 | -5.1469 | 1.3291 |  |  | -16.4459 | -14.7139 | 22.7871 | 15.227 | 8.5671 | 9.7496 | -98.8153 | -17.1357 | 39.3867 | -20.0528 | 11.2273 | 3.9943 | 3.7232 | 12 | 142.1854 | 142.5406 | 274.1 | -271.0352 | -611.4495 | 605.7357 | 603.3865 | -137.2972 | -135.0876 | -65.1113 | -58.462 | 60.8514 | 60.4383 |  |  | 40.5649 | 40.4001 | -19.51 | -20.3253 | 125.69 | 125.34 | 10.7 | 10.7 | 21.761 | 33.76 | -330.4491 | 110.4057 | 110.2501 | 13.9 | -54.1 | -41.2 | -49.5 |  |  | -588.7686 | -307.5263 | 396.3664 | 335.6172 | -67.8921 | -324.211 | 327.0699 | -139.3722 | -219.1456 | -323.293 | 87.7298 | 86.0117 | 144.2737 | -382.9698 | 224.0998 | -156.8938 | 161.6517 | -10.9412 |  | 14.88 |  |  | -14.08 | -9.36 |  | 10.1396 | -30.9071 | -38.9364 | 32.2 | 53.652 | 53.46 |  |  | 40.7518 | 39.5431 | 40.9644 |  | 56.3 | 23.7939 | 5.47 |  | -59.0692 | 82.5276 | 66.8811 | -57.4912 | -80.9161 | 57.4408 | 23.1872 | -65.2 | 65.5 | -2.3807 | 126.5684
24/01/2026 | 03:30 | 0 |  | -21.4104 | -37.1796 | 21.4965 |  | 36.8573 | -58.2151 | 44.5445 | 22.5913 | 21.9776 | 0 | -21.714 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 14.4585 | 33.384 | 10.1759 | 10.4222 | 17.0196 | 17.3607 | 6.0387 | 8.5459 |  |  | -57.69 | -57.78 |  | 0 |  | 5.511 | 0.168 | 0 | -46.97 | -60.1 | 47.4 | 47.25 | 10.7704 | 12.4995 | 56.3468 | 58.1868 | 30.5 | -60.0127 | 0 | 5.5663 | 5.3669 | 59.0436 | 60.4714 | -54.1227 | -57.6958 | -195.8466 | -11.7295 | -12.9 | -12.8 | 64.8656 | 3.013 | -4.8808 |  | 4.5875 | 6.5731 |  |  | 227.0882 | 31.4035 | 31.5561 | -176.4045 | 256.1569 |  | -22.3092 | 23.2784 | 74.5872 | 22.19 | 17.7 | 49.74 | 69.28 | -75.5476 | -75.1458 | 142.3428 | 143.994 | -2.6409 | -50.0871 | -49.5874 | -9.5891 |  |  |  | 98.4 | 88.9 | -13.36 | 77.0461 | 75.8696 | 74.626 | -1.356 | -0.9985 | -42.5629 | 7.127 | -46.3827 | 12.4177 | 36.32 | 21.65 | 34.9292 |  | -20.39 |  |  |  | -49.9243 |  | -21.076 |  |  | 26.5732 | 36.3373 | 33.8292 | 51.5808 |  | -1.97 | 60.543 | 49.5566 | -31.07 | -31.34 | 100.91 | 55.67 | 51.5091 | 51.5636 | -67.4462 | -64.4545 | 131.1895 | 87.3548 | 83.3715 | 84.4318 | 98.2531 | 86.2452 | -28.159 | 186.694 | 335.1158 |  | -27.3191 | -24.7333 | 0 | 56.1208 | 52.6172 | 127.536 | -92.4318 | -93.7452 | -43.8511 | 0 | -16.31 | 74.6 | 15.2515 | 44.9308 | -37.9335 | -37.5317 | 11.1353 | -68.3811 | 32.4834 | 22.4595 |  | 21.9742 | 38.8688 | 39.6019 | 38.1675 | 74.853 | 75.3553 | -196.4263 | 69.6541 | 69.3659 | -151.0637 | -146.9331 | -43.6292 | -50.67 | 14.4613 | 0.7279 | -9.06 | 18.89 | -43.9285 |  | -15.389 | 0.561 |  | 21.99 | 149.794 | 154.2355 | 12.28 | 74.0834 | 22.4 | -7.0015 | -4.6874 | -4.9336 | 1.2975 |  |  | -17.2021 | -14.2713 | 20.5937 | 14.469 | 7.5468 | 6.4651 | -97.5346 | -16.9825 | 39.2431 | -19.588 | 11.3706 | 4.0626 | 3.7653 |  | 142.7802 | 144.175 | 267.8 | -267.8711 | -603.3006 | 605.1868 | 599.1123 | -137.5752 | -134.7614 | -61.8721 | -56.3364 | 63.6679 | 62.2444 | -116.137 |  | 40.455 | 40.4001 | -18.2489 | -18.5701 | 129.2 | 127.12 | 7.9 | 8.2 | 21.6371 | 33.84 | -315.5619 | 102.4087 | 102.2479 | 14.4 | -53.6 | -37.8 | -45.4 | 1.5757 |  | -586.2996 | -306.2349 | 388.7141 | 323.9935 | -67.0618 | -318.6264 | 323.196 | -132.3937 | -213.2753 | -313.8167 | 87.651 | 90.1202 | 130.7869 | -375.3842 | 220.4433 | -157.3944 | 160.1308 | -10.1776 |  | 14.48 | 8.416 | 8.436 | -13.44 | -7.84 |  | 9.2607 | -29.3263 | -39.4919 | 31.2 | 52.839 | 52.52 |  |  | 40.5081 | 40.8295 | 40.8868 |  | 56 | 23.4097 | 5.43 |  | -56.9844 | 80.5412 | 64.4407 | -56.3171 | -79.0315 | 55.5157 | 23.086 | -67.3 | 67.2 | -5.0435 | 128.1485
24/01/2026 | 04:00 | 0 | 14.2872 |  | -37.0286 | 20.9753 |  | 36.3305 | -57.2375 | 44.4679 | 22.2853 | 21.8804 | 0 | -21.406 | 17.6 | 10.764 | -17.6 | 14.2588 | 32.2088 | 10.1241 | 10.2295 | 16.5153 | 16.9245 | 5.8272 | 8.1385 |  |  | -57.17 | -57.09 |  | 0 |  | 5.492 | 0.171 | 0 | -46.33 | -61.35 | 46.66 | 47.04 | 10.9378 | 12.4899 | 56.1485 | 57.6971 | 28.7858 | -60.0168 | 0 | 5.1727 | 5.4577 | 58.0974 | 59.6622 | -53.0238 | -56.7029 | -195.3349 | -11.8429 | -13.6 | -13.5 | 64.3559 | 3.0292 | -4.7463 |  | 4.0125 | 6.7399 |  |  | 224.372 | 31.0984 | 30.7626 | -175.3151 | 251.2664 |  | -23.8051 | 24.9097 |  | 22.39 | 18.14 | 49.21 | 69.35 | -73.9401 | -74.476 | 143.3808 | 143.6172 | -2.3961 | -47.1885 | -47.1983 | -8.2253 |  |  |  | 96.9 | 86.9 | -13.02 | 76.6123 | 75.4372 | 74.0916 | -0.9709 | 0.1001 | -44.3005 | 7.2545 | -47.0092 | 12.6829 | 34.63 | 20.72 | 34.4604 | 32.8171 | -20.11 |  |  |  | -44.7698 |  | -20.8083 |  |  | 26.6006 | 35.7513 | 32.4203 | 50.9949 | 35.63 | -1.69 | 61.9535 | 45.6388 | -29.27 | -29.89 | 98.43 | 55.01 | 45.1091 | 44.5091 | -67.4595 | -65.3636 | 126.6045 | 83.43 | 79.2859 | 80.2814 | 108.9894 | 94.9951 | -27.63 | 184.8696 | 331.6119 |  | -27.0415 | -24.9968 | -13.0557 | 48.486 | 45.266 | 184.38 | -97.9389 | -99.4154 | -55.4937 | 14.76 | -25.57 | 104.8 | 15.0046 | 31.6323 | -35.4729 | -34.7722 | 5.3617 | -90.1311 | 54.3804 | 22.8686 |  | 22.3145 | 39.4458 | 40.0327 | 38.5534 | 73.8482 | 74.3506 | -191.7375 | 69.1516 | 68.6341 | -149.6265 | -145.8955 | -43.1238 | -51.78 | 14.5736 | 0.7047 | -9.06 | 19.81 | -43.4186 |  |  | 0.398 |  | 21.91 | 148.1044 | 152.0325 | 11.89 | 73.357 | 22.7 | -6.9752 | -4.3868 | -4.7396 | 1.2819 |  |  | -16.2621 | -14.1087 | 23.1616 | 14.5327 | 9.0123 | 8.5521 | -95.9333 | -16.8672 | 38.6338 | -21.1119 |  | 4.0626 | 3.7759 |  | 140.8103 | 141.8715 | 274.1 | -272.9586 | -604.5329 | 603.6737 | 604.6036 | -136.2867 | -133.9562 | -67.4191 | -61.3185 | 66.3933 | 64.0297 |  |  | 40.3891 | 39.4992 | -20.3148 | -20.2833 | 128.53 | 127.24 | 9.3 | 9.2 |  | 33.92 | -324.6007 | 106.1266 | 105.9665 | 14.5 | -55.3 | -39.5 | -47.2 |  | 1.3627 | -591.931 | -308.6784 | 392.4695 | 324.9129 | -66.131 | -319.0931 | 320.8006 | -136.6217 | -213.2122 | -314.2365 | 85.8906 | 87.833 | 140.8663 | -376.7303 | 216.8301 | -158.0753 | 161.8108 | -10.0705 |  | 13.44 | 8.417 | 8.439 | -13.36 | -9.28 |  | 9.5232 | -30.7607 | -39.2294 | 32.8 | 53.033 | 53.216 |  |  | 42.3533 | 42.2568 | 42.4474 |  | 55.2 | 23.4037 | 5.41 |  | -60.5978 | 84.8411 | 68.1578 | -59.1133 | -83.3901 | 59.6976 | 23.0676 | -65.8 | 66.3 | -5.0482 | 125.7438
24/01/2026 | 04:30 | 0 |  |  | -37.0477 | 21.358 |  | 36.855 | -57.1286 |  | 22.3093 | 21.9515 | 2.22 | -23.705 | 19.8 |  | -19.8 | 14.1881 | 31.8154 | 9.851 | 10.0315 | 16.7438 | 16.56 | 6.0123 | 8.4876 |  |  | -56.54 | -56.56 |  | -2.22 |  | 4.947 | 0.169 | 0 | -44.4 | -63.99 | 44.66 | 44.76 | 10.9365 | 12.3479 | 55.2209 | 56.7399 | 29.76 | -57.423 | 0 | 5.9055 | 5.206 | 58.0207 | 59.2426 | -51.6036 | -54.702 | -205.5969 | -5.3678 | -14.4 | -14.3 | 62.0418 | 3.0196 | -4.8423 |  | 0.0628 | 6.4806 |  |  | 232.673 | 32.9295 | 32.8684 | -179.6427 | 264.0813 |  | -20.1239 | 21.416 | 75.6251 | 22.71 | 18.15 | 49.22 | 69.39 | -74.8778 | -75.5476 | 139.5358 | 139.6512 | -2.3548 | -50.0297 | -49.236 | -8.5457 |  |  |  | 96.6 | 87.1 | -13.14 | 75.6375 | 74.1302 | 72.8487 | -3.3064 | -2.3522 | -36.7703 | 2.231 | -39.8256 | 12.7423 | 36.27 | 21.65 | 34.4604 |  | -19.86 |  |  |  | -54.0353 |  | -20.585 |  |  | 26.0513 |  | 34.2988 | 50.4089 | 35.63 | -2.34 | 58.094 | 53.7818 | -29.69 | -29.84 | 99.55 | 54.84 | 53.1636 | 52.3636 | -64.7507 | -63.3818 | 133.6808 | 89.8845 | 86.4617 | 87.2938 | 83.9441 | 69.7464 | -28.324 | 190.7292 | 330.1292 |  | -27.5308 | -25.0322 | 13.2711 | 61.23 | 56.9813 | 59.952 | -84.3417 | -86.1611 | -29.9206 | 0 | -25.88 | 1.1 | 15.2152 | 55.0786 | -35.6096 | -35.0077 | 7.6042 | -66.9168 | 31.4737 | 22.1207 |  | 21.9254 | 40.1896 | 39.9844 | 38.4857 | 75.3553 | 75.0204 | -184.5369 | 67.3394 | 66.6387 | -143.3584 | -141.8981 | -41.593 | -49.99 | 13.6629 | 0.7388 | -8.51 | 18.15 | -41.8877 |  |  | 0.457 |  | 24.12 | 142.6969 | 146.8354 |  | 76.074 | 22.4 | -12.5595 | -0.8573 | 0 | 1.2866 |  |  | -15.1055 | -19.5199 | 20.9515 | 19.9792 | 10.5622 | 11.6055 | -104.136 | -16.8101 | 36.4032 | -38.0517 | 11.6807 | 4.2189 | 3.9341 | 13 | 145.6054 | 144.6579 | 271.1 | -272.7078 | -607.2877 | 615.4653 | 599.4575 | -138.2255 | -135.8018 | -65.1801 | -58.7817 | 67.1595 | 67.6601 |  |  | 41.1582 | 40.4111 | -22.6315 | -21.9022 | 127.12 | 124.75 | 11.8 | 12 | 21.6799 | 34.64 | -332.5433 | 109.1661 | 108.1788 |  | -52.4 | -40 | -47.2 |  | 1.2129 | -579.0762 | -303.3964 | 404.471 | 336.2459 | -54.3012 | -327.8589 | 333.0539 | -141.4538 | -220.7525 | -325.2337 | 89.6068 | 85.0498 | 143.2581 | -385.4462 | 224.1281 | -161.5253 | 168.2174 | -9.7821 |  | 12.96 | 8.317 | 8.34 | -14.16 | -8.56 |  | 8.4977 | -31.1147 | -38.9944 | 33 | 56.499 | 55.578 |  |  | 44.603 | 44.5476 | 44.3993 |  | 53.6 | 23.0743 | 5.48 |  | -58.9487 | 83.2966 | 65.9155 | -58.015 | -81.3174 | 58.3433 | 23.8578 | -64.5 | 64.1 | -11.9468 | 126.5287
24/01/2026 | 05:00 | 0 |  | -21.4089 | -37.6102 | 21.9317 |  | 37.2247 | -60.0173 |  | 22.5913 | 21.9414 | 0 | -23.707 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.2425 | 33.268 | 10.6788 | 10.8123 | 18.1903 | 17.7675 | 5.7088 | 8.0044 |  |  | -57.56 | -57.81 |  | 0 | 22 | 4.648 | 0.167 | 0 | -46.15 | -61.82 | 46.81 | 46.92 | 10.5456 | 12.3804 | 56.7429 | 58.1539 | 30.1482 | -61.576 | 0 | 8.2216 | 7.9273 | 58.6205 | 59.7453 | -50.8345 | -53.6749 | -207.0007 | -14.1601 | -13.3 | -13.2 | 64.9612 | 3.006 | -4.936 |  | 2.4669 | 6.7358 |  |  | 236.0606 | 30.9152 | 31.4035 | -185.4429 | 263.8536 |  | -22.8602 | 23.968 | 75.7847 | 22.76 | 18.42 |  | 70.15 | -72.8685 | -72.8685 | 139.513 | 140.3121 | -2.5263 | -49.3586 | -49.0481 | -8.8015 |  |  |  | 95.8 | 86 | -12.99 | 74.5487 | 74.5332 | 73.1268 | -2.6834 | -2.3476 | -39.459 | 5.0335 | -43.0324 | 12.5982 | 36.01 | 21.59 | 34.4604 | 32.8171 | -20.05 |  |  |  | -49.2472 |  | -20.7864 | -73.8 | -72 | 26.4249 |  | 33.8292 | 50.9949 |  | -2.08 | 59.551 | 47.8627 | -31.14 | -31.31 | 102.59 | 54.8 | 48.2909 | 48.9091 | -65.5538 | -64.2091 | 130.5719 | 87.2322 | 84.0119 | 85.4334 | 104.5465 | 91.5982 | -26.642 | 194.2238 | 342.1517 |  | -38.181 | -35.1119 | -8.5418 | 53.5636 | 50.0813 | 139.836 | -97.0389 | -97.7799 | -51.4686 | 0 | -11.37 | 92.8 | 15.397 | 40.4039 | -34.8128 | -34.498 | 6.9832 | -87.9942 | 54.055 | 22.397 |  | 21.8226 | 41.0707 | 41.3243 | 39.7663 | 72.676 | 72.676 | -194.2493 | 67.2527 | 67.3738 | -149.1474 | -143.9128 | -44.7498 | -49.81 | 14.2733 | 0.7401 | -9.33 | 17.67 | -45.9883 |  |  | 0.49 |  | 23.99 | 148.1759 | 153.0827 |  | 76.9214 | 22 | -12.6134 | -0.7475 |  | 1.3312 |  |  |  | -19.7363 | 20.5092 | 20.618 | 9.7755 | 9.8114 | -106.8401 | -17.3592 | 36.8279 | -38.8626 | 11.333 | 4.5412 | 4.1978 | 12.4393 | 145.0244 | 143.6881 | 274.1 | -270.0483 | -607.8278 | 614.5775 | 609.0306 | -140.1185 | -136.8092 | -64.4152 | -59.0819 | 65.2462 | 63.9999 |  |  | 41.268 | 40.4111 | -23.3502 | -23.4511 | 126.61 | 125.31 | 10.2 | 10.4 | 21.9875 | 34.88 | -331.533 | 110.4626 | 109.6651 | 14.5 | -53 | -40.2 | -47.2 |  | 1.3251 | -592.5361 | -314.6005 | 408.8724 | 338.3243 | -63.1323 | -329.1755 | 331.0536 | -142.2016 | -219.2386 | -331.3451 | 90.5561 | 89.1532 | 146.0402 | -386.901 | 224.1455 | -166.8816 | 168.7083 | -9.4662 |  | 14.56 | 8.339 | 8.357 | -14.48 | -9.68 |  | 9.8741 | -30.8217 | -38.9364 | 32.1 | 52.276 | 54.433 | 11.3107 | 13.6167 | 42.1492 | 42.3031 | 42.6759 |  | 54.4 | 22.5868 | 5.52 |  | -58.5035 | 82.4553 | 66.271 | -57.8017 | -80.9493 | 57.8274 | 22.7251 | -64.9 | 65.3 | -1.385 | 122.0431
24/01/2026 | 05:30 | 0 | 14.983 | -21.7634 | -37.1271 | 22.2071 |  | 37.9724 | -62.5918 | 46.159 | 23.3353 | 22.6486 | 0 | -24.087 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 14.3902 | 34.6438 | 11.0489 | 10.8742 | 18.1309 | 17.5934 | 5.2497 | 8.2468 |  |  | -57.91 | -57.89 |  | 0 |  | 4.471 | 0.17 | 0 | -47.51 | -61.1 | 47.88 | 48.01 | 11.0311 | 12.3046 | 55.6693 | 57.491 | 32.0142 | -61.8904 | 0 | 6.8767 | 7.0318 | 60.205 | 61.3131 | -50.4802 | -53.5633 | -221.4916 | -14.3378 | -13.8 | -13.7 | 65.0944 | 2.9757 | -4.9604 |  | 0.3655 | 6.8314 |  | 0 | 247.7797 | 33.6009 | 33.845 | -190.7297 | 271.1288 |  | -40.1333 | 42.0014 | 76.9024 | 22.95 | 18.94 | 50.78 | 70.24 | -66.3046 | -68.9837 | 137.5978 | 137.392 | -3.5736 | -58.2532 | -57.9513 | -8.2351 |  |  |  | 100.7 | 90.3 | -13.19 | 74.1081 | 72.6544 | 71.0356 | -5.3622 | -5.1409 | -37.8139 | 3.5294 | -39.398 | 13.0156 | 38.17 | 22.39 | 35.3979 | 33.696 | -20.33 |  |  |  | -55.1111 |  | -20.9881 | -74.1 | -74.7 |  | 36.9232 | 36.1774 | 52.1667 | 36.73 | -2.56 | 59.2255 | 54.0793 | -33.51 | -33.82 | 110.21 | 54.95 | 54.8727 | 53.6364 | -61.1032 | -59.1909 | 140.0319 | 96.6794 | 93.1757 | 93.8286 | 91.4736 | 76.9967 | -27.521 | 201.0006 | 343.3423 |  | -38.8646 | -35.8847 | 0 | 62.6722 | 57.4823 | 56.88 | -81.6946 | -82.6579 | -37.7282 | 0 | -16.9 | 1 | 15.7577 | 55.3666 | -35.1313 | -34.5207 | 7.3383 | -73.9851 | 39.7851 | 22.0903 |  | 21.8613 | 40.3957 | 40.6965 | 38.034 | 68.4896 | 67.4849 | -193.5795 | 62.2466 | 62.8362 | -148.9053 | -143.0104 | -43.8636 | -49.12 | 13.5677 | 0.8096 | -8.65 | 16.52 | -44.0167 |  |  | 0.462 |  | 24.18 | 146.7418 | 149.8825 | 12.59 | 76.6658 | 20.7 | -13.426 | -0.6703 |  | 1.3301 |  |  | -16.2508 | -20.859 | 19.519 | 21.9156 | 11.4329 | 12.5175 | -107.8257 | -17.7345 | 37.2787 | -40.2924 | 11.0823 | 4.7951 | 4.5037 | 12.2648 | 143.6022 | 143.8565 | 278.3 | -277.3544 | -594.8938 | 597.2023 | 595.7791 | -138.8672 | -133.9273 | -61.9721 | -56.4368 | 63.756 | 62.8778 |  |  | 41.0043 | 40.2683 | -25.3321 | -25.55 | 120.27 | 120.22 | 12.7 | 12.7 | 21.8849 |  | -333.7422 | 106.9881 | 106.8203 | 14.5 | -50.7 | -38.6 | -46.2 |  |  | -586.8988 | -313.1916 | 403.5903 | 335.8557 | -58.5068 | -331.6934 | 329.5035 | -141.768 | -216.8461 | -324.4052 | 87.4627 | 88.146 | 143.8314 | -390.4675 | 223.9829 | -167.4222 | 168.1257 | -8.9114 |  | 14.48 | 8.255 | 8.27 | -15.04 | -8.56 |  | 9.2302 | -29.4148 | -39.1989 | 30.8 | 54.268 | 53.742 | 11.3144 |  | 41.8956 | 42.4194 | 41.1983 |  | 50.4 | 22.2312 | 5.55 |  | -53.8078 | 81.2365 | 64.088 | -53.3764 | -78.7383 | 54.8015 | 24.119 | -62.2 | 62.6 | 5.3382 | 119.899
24/01/2026 | 06:00 | 0 |  |  | -37.1879 | 22.8771 |  | 38.3682 | -64.3458 | 46.7515 | 23.5613 | 23.1097 | 0 | -22.242 | 19.8 | 9.936 | -17.6 | 14.5029 | 35.3912 | 10.9635 | 10.9739 | 18.5528 | 17.5332 | 5.9011 | 8.1197 |  |  | -58.27 | -58.36 |  | 0 | 19.8 | 7.37 | 0.182 | 0 | -46.65 | -61.85 | 47.08 | 47.02 | 10.9593 | 12.1139 | 57.0851 | 58.5854 | 30.9551 | -61.8428 | 0 | 6.2984 | 6.5741 | 60.1735 | 61.4643 | -51.8348 | -54.7567 | -213.8738 | -15.1483 | -13.7 | -13.7 | 66.7737 | 2.9383 | -4.7716 |  | 0.2488 | 5.7042 |  | 2.0398 | 246.1622 | 26.4595 | 26.3985 | -180.4417 | 263.2634 |  | -45.5971 | 47.3057 | 69.9068 | 20.54 | 15.68 | 47.59 | 66.53 | -69.1177 | -68.5819 | 137.5384 | 137.8928 | -3.8045 | -49.8109 | -48.5918 | -8.7996 |  |  |  | 100.1 | 90.5 | -13.11 | 74.5761 | 73.493 | 72.1255 | -6.979 | -6.4359 | -37.6185 | 9.8128 | -41.8677 | 12.3727 | 35.91 | 21.14 | 35.8667 | 33.989 | -20.42 |  |  |  | -39.9237 |  | -21.0493 | -71.8 | -72.2 | 26.8808 |  | 34.7685 | 53.3386 | 37.12 | -1.89 | 56.141 | 39.9398 | -33.11 | -33.47 | 109.35 | 54.95 | 41.4909 | 40.1818 | -64.0906 | -63.5636 | 129.9206 | 86.4731 | 83.5311 | 84.6151 | 111.6108 | 99.1663 | -25.217 | 190.692 | 326.2762 |  | -37.5168 | -35.0511 | -20.5465 | 47.0129 | 44.0716 | 181.308 | -96.5599 | -98.1261 | -61.2561 | 15.29 | -22.96 | 108.8 | 15.4408 | 28.3153 | -36.5286 | -35.1879 | 11.0828 | -95.6626 | 59.5928 | 22.5345 |  | 22.1125 | 40.7014 | 40.2871 | 39.4302 | 70.1642 | 70.3316 | -198.4357 | 65.5011 | 65.852 | -150.0527 | -142.9202 | -48.1703 | -47.8 | 14.2025 | 0.7987 | -8.82 | 15.07 | -48.3391 |  |  | 0.486 |  | 23.26 | 146.0198 | 153.5228 | 12.87 | 76.2779 | 19.7 | -12.6717 | -0.4357 | 0 | 1.3831 |  |  | -16.7774 | -20.8056 | 19.7019 | 21.5973 | 13.866 | 10.9459 | -106.7911 | -17.7198 | 36.3442 | -39.1314 | 10.6548 | 5.226 | 4.8623 | 12 | 135.39 | 136.3402 | 275.7 | -274.5049 | -583.6016 | 588.4407 | 587.352 | -131.6134 | -128.6747 | -64.8539 | -59.4629 | 66.8567 | 65.7994 |  | -112.1534 | 37.0272 | 36.9833 | -21.3004 | -19.8388 | 126.09 | 125.43 | 8.5 | 9.6 | 21.7397 | 34.24 | -321.8559 | 105.6214 | 106.5269 | 9.4 | -54.2 | -36.9 | -44.1 |  |  | -577.3091 | -306.2949 | 381.9393 | 324.7247 | -64.6691 | -308.8716 | 314.5147 | -131.9013 | -206.2509 | -306.3145 | 89.8796 | 90.1452 | 134.9436 | -369.3243 | 210.1284 | -158.9767 | 160.4789 | -11.2845 |  | 12.32 | 8.441 | 8.508 | -12 | -8.96 |  | 9.1142 | -29.1218 | -40.5173 | 31.8 | 51.519 | 54.187 | 11.5043 | 13.6495 | 43.3582 | 43.0058 | 43.517 |  | 55.8 | 23.3261 | 5.23 |  | -58.9529 | 82.5913 | 66.9487 | -58.2202 | -82.2762 | 57.761 | 22.7832 | -67.1 | 67.1 | 2.4093 | 120.0457
24/01/2026 | 06:30 | 0 | 15.6529 | -23.3112 | -36.6898 | 22.9417 |  | 39.8567 | -66.8216 | 48.7965 | 24.6552 | 24.0428 | -2.22 | -22.378 | 17.6 | 13.248 | -17.6 | 14.4602 | 37.9264 | 10.7496 | 10.7504 | 18.0818 | 16.8038 | 5.478 | 8.1087 |  |  | -60.05 | -59.97 |  | 2.22 | 19.8 | 6.923 | 0.181 | 0 | -48.39 | -61.34 | 48.95 | 49.06 | 9.5246 | 13.0747 | 57.2575 | 59.2872 | 31.9388 | -62.462 | 0 | 7.5453 | 8.0833 | 61.2188 | 62.7964 | -53.2306 | -56.4234 | -222.0219 | -5.9861 | -13.6 | -13.4 | 66.2688 | 3.0098 | -4.5305 |  | -0.5136 | 5.6315 |  | 2.0426 | 252.449 | 26.7037 | 26.7647 | -170.8273 | 275.3591 |  | -38.3522 | 40.5685 | 70.9846 | 20.54 | 16.48 | 48.12 | 65.91 | -72.3326 | -74.2081 | 139.33 | 140.3511 | -4.7968 | -50.5086 | -49.4473 | -8.1312 |  |  |  | 100.3 | 90.3 | -12.8 | 74.511 | 73.6404 | 72.5975 | -6.2818 | -5.5724 | -37.4733 | 8.8297 | -40.5725 | 11.4703 | 35.14 | 20.69 | 36.3354 | 34.4284 | -19.96 |  |  |  | -43.6429 |  | -20.4943 | -71.2 | -69.8 | 26.9138 | 39.267 | 34.7685 | 55.6824 | 39.06 | -1.69 | 54.9785 | 43.46 | -33.4 | -33.68 | 107.06 | 52.9 | 42.6909 | 43.9818 | -66.256 | -64.4909 | 128.4387 | 87.4005 | 85.0305 | 86.2074 | 106.2569 | 90.9224 | -24.402 | 179.3606 | 304.8608 |  | -39.1248 | -37.0012 | -17.9468 | 40.3383 | 36.2733 | 173.628 | -94.4901 | -95.9473 | -52.678 | 16.01 | -25.09 | 100.6 | 11.8001 | 28.4621 | -35.2796 | -34.3774 | 9.508 | -86.8877 | 55.8752 | 22.446 |  | 22.484 | 40.1675 | 41.0758 | 39.7365 | 75.0204 | 74.0157 | -201.7849 | 68.4198 | 67.6372 | -153.2929 | -146.2301 | -49.8476 | -49.54 | 13.9681 | 0.8219 | -8.66 | 14.44 | -50.4753 |  | -15.545 | 0.577 |  | 21.15 | 148.5106 | 156.0263 | 11.89 | 74.9924 | 19.1 | -12.5294 | -0.2758 |  | 1.1948 |  |  | -15.3352 | -21.2374 | 19.8758 | 21.6847 | 7.5214 | 7.5844 | -105.7377 | -17.6033 | 36.7659 | -38.5806 | 8.4927 | 5.3139 | 5.1259 | 10 | 132.7417 | 132.3058 | 275.7 | -274.4669 | -590.4155 | 593.1013 | 571.1237 | -129.2304 | -125.1888 | -67.631 | -60.8717 | 66.287 | 65.5816 |  |  | 36.2033 | 36.2582 | -19.0472 | -19.3403 | 126.81 | 125.72 | 7 | 6.9 | 21.5154 | 29.6 | -319.6674 | 104.2956 | 103.2471 | 9.9 | -53.5 | -34.4 | -41.1 | 1.3603 |  | -555.5538 | -276.7071 | 367.8769 | 306.9034 | -58.7242 | -301.153 | 300.7106 | -122.6475 | -196.7937 | -297.276 | 88.2877 | 88.3624 | 122.9225 | -353.7719 | 204.3691 | -154.1259 | 155.2847 | -11.0483 |  | 12.08 | 8.533 | 8.594 | -11.68 | -8.88 |  | 9.8741 | -29.3568 | -39.4339 | 31.9 | 50.624 | 50.81 | 11.4997 | 13.6314 | 42.2568 | 43.3301 | 42.1263 |  | 55.7 | 22.6619 | 5.35 |  | -58.1343 | 84.5531 | 68.9872 | -57.2005 | -82.3146 | 60.6244 | 21.8409 | -66.8 | 66.7 | -19.2886 | 138.87
24/01/2026 | 07:00 | 0 | 15.4644 |  | -36.8265 | 22.2207 |  | 39.3989 | -63.7043 | 48.066 | 24.2993 | 23.8736 | -2.22 | -22.752 | 19.8 | 11.592 | -19.8 | 14.1267 | 37.193 | 11.0268 | 10.8073 | 17.9999 | 17.1259 | 5.6373 | 8.3021 |  |  | -59.94 | -60.61 |  | 2.22 | 19.8 | 7.3 | 0.173 | 0 | -49.82 | -56.33 | 51.12 | 51.16 | 9.3221 | 12.9911 | 57.8652 | 60.3678 | 30.5939 | -69.4438 | 0 | 29.8134 | 32.4781 | 58.8014 | 59.3576 | -37.1059 | -46.8414 | -246.0382 | -8.2596 | -13.3 | -13.1 | 70.6043 | 2.8544 | -4.6872 |  | -3.9647 | 5.9306 |  | 2.4674 | 275.2463 | 26.9478 | 26.8868 | -159.1521 | 300.4538 |  | -47.48 | 48.0217 | 71.0245 | 20.29 | 16.95 | 49.65 | 65.35 | -74.476 | -72.1987 | 149.744 | 150.0975 | -4.6138 | -58.8652 | -58.373 | -7.9104 |  |  |  | 102.9 | 94.6 | -12.83 | 75.6953 | 74.411 | 73.1023 | -7.1416 | -6.0664 | -37.9886 | 10.1967 | -43.316 | 11.8461 | 37.71 | 21.92 | 37.7417 | 35.7468 | -20.45 |  |  |  | -39.4523 |  | -21.0706 | -74.9 | -73.8 | 27.4686 | 42.7826 | 36.6471 | 59.7839 | 42.48 | -1.7 | 53.8935 | 38.0322 | -31.62 | -31.95 | 109.67 | 54.01 | 38.9273 | 39.3455 | -73.1736 | -70.1091 | 126.3124 | 86.1034 | 83.2384 | 83.0947 | 101.9316 | 88.2623 | -24.883 | 170.2096 | 278.9606 |  | -40.7622 | -38.2824 | -14.344 | 39.3323 | 38.8036 | 169.02 | -97.6577 | -98.632 | -49.7625 | 0 | -25.93 | 103.4 | 12.6899 | 25.3869 | -34.8337 | -33.8801 | 10.0115 | -81.4542 | 58.122 | 21.7732 |  | 21.3178 | 38.9238 | 39.1562 | 37.54 | 73.6808 | 73.1784 | -204.9665 | 74.9296 | 75.1053 | -152.7447 | -144.0696 | -54.7329 | -48.84 | 14.6737 | 0.6802 | -9.12 | 12.78 | -55.9836 |  | -15.72 | 0.404 |  | 19.56 | 147.0171 | 156.6415 |  | 73.0002 | 19.3 | -14.1284 | 0.2456 |  | 1.2298 |  |  | -15.208 | -23.4445 | 18.6259 | 23.6662 | 8.4409 | 9.3484 | -109.1483 | -19.4136 | 36.7342 | -41.4505 | 8.1444 | 6.144 | 5.8339 | 9.5215 | 127.7784 | 127.1099 | 272.8 | -275.0764 | -590.8354 | 592.2081 | 550.6187 | -124.5447 | -119.8204 | -64.8079 | -58.9621 | 59.9433 | 59.182 |  |  | 31.9295 | 31.1495 | -19.5872 | -19.4988 | 127.63 | 126.6 | 6.3 | 7.2 | 21.3103 | 25.44 | -298.8951 | 93.7726 | 93.604 | 10.5 | -51.2 | -30.1 | -35.7 | 1.4395 |  | -541.4094 | -250.9773 | 341.1404 | 289.7508 | -63.5915 | -278.3941 | 282.4111 | -107.9848 | -178.9208 | -270.1569 | 90.8829 | 90.7273 | 107.0184 | -328.7269 | 181.7702 | -144.9798 | 146.8508 | -10.6253 |  | 12.24 | 8.431 | 8.503 | -12.24 | -8.96 |  | 9.6422 | -28.0659 | -39.8733 | 30.6 | 50.702 | 50.629 | 11.4926 |  | 39.4426 | 38.9713 | 39.0657 |  | 53.7 | 21.493 | 5.51 |  | -57.2434 | 83.4914 | 66.4988 | -56.4334 | -82.6453 | 57.9706 | 23.3659 | -64.8 | 63.2 | -40.708 | 163.7015
24/01/2026 | 07:30 | 0 | 16.4322 | -32.7481 | -36.4832 | 22.0037 |  | 41.7239 | -71.8147 | 52.7732 | 26.7592 | 26.2042 | -6.66 | -28.446 | 24.2 | 13.248 | -24.2 | 14.0033 | 38.749 | 11.934 | 12.0225 | 19.5784 | 17.2714 | 5.5312 | 7.74 |  |  | -63.86 | -63.64 |  | 6.66 | 26.4 | 8.349 | 0.183 | 0 | -56.75 | -48.71 | 57.27 | 56.99 | 11.0221 | 12.0826 | 60.7181 | 62.2626 | 34.6581 | -71.489 | 0 | 29.9538 | 23.6487 | 62.4992 | 63.9984 | -40.9331 | -35.4038 | -281.2648 | -7.3585 | -13.2 | -13.4 | 77.4511 | 2.6668 | -4.9101 |  | -6.9985 | 7.3416 |  | 3.0075 | 311.9601 | 48.3108 | 48.1277 | -191.4422 | 361.022 |  | -54.7366 | 56.8375 | 79.9063 | 22.62 | 19.69 | 54.03 | 69.56 | -77.8249 | -76.4853 | 155.2244 | 154.843 | -5.0869 | -70.7266 | -70.8667 | -4.1043 | 0 |  |  | 110.9 | 100.3 | -13.93 | 75.0482 | 73.415 | 72.4223 | -1.0512 | -0.3364 | -35.1777 | -4.588 | -37.5974 | 12.0505 | 45.32 | 26.18 | 41.4917 | 39.2624 | -22.36 |  |  |  | -40.3218 |  | -23.1052 | -83.1 | -81.6 | 28.0179 | 48.056 | 45.5703 | 67.9871 | 47.8 | -3.93 | 54.2655 | 40.6848 | -31.53 | -32.04 | 107.95 | 58.01 | 39.8545 | 38.8182 | -80.2482 | -77.5818 | 133.8616 | 90.972 | 88.4927 | 89.3564 | 100.4624 | 84.1379 | -25.208 | 202.0547 | 194.4162 |  | -40.7493 | -38.1267 | -10.233 | 33.6958 | 31.3849 | 175.164 | -102.0747 | -102.9576 | -46.4881 | 0 | -25.63 | 109.3 | 13.7336 | 8.9513 | -35.4207 | -34.6691 | 9.65 | -83.6813 | 48.6781 | 23.0228 |  | 22.3556 | 33.6973 | 35.2081 | 32.6729 | 81.5512 | 80.7139 | -199.273 | 82.7687 | 82.4581 | -146.9921 | -139.2938 | -53.8979 | -46.67 | 15.0741 | 0.6802 | -9.49 | 12.86 | -55.1831 |  | -15.374 | 0.427 |  | 21.35 | 142.4605 | 148.59 | 12.48 | 76.0784 | 18.9 | -17.5716 | 0.0935 |  | 1.3164 |  |  | -14.3603 | -27.4966 | 18.0872 | 28.5972 | 9.9443 | 12.5418 | -119.9549 | -22.1729 | 40.3655 | -47.4702 | 7.5577 | 7.5796 | 7.2578 | 9 | 112.9204 | 112.8885 | 278.3 | -278.4218 | -582.087 | 587.2283 | 480.4973 | -107.0797 | -107.6631 | -64.7352 | -58.5898 | 61.1991 | 60.2435 | -98.8173 | -92.5928 | 11.5166 | 10.8135 | -20.998 | -21.93 | 118.2 | 117.12 | 4.9 | 4.4 | 21.3103 | 22.08 | -293.2932 | 68.9707 | 68.7695 | 10.5 | -40.5 | -10.5 | -12.4 | 1.308 |  | -470.7996 | -173.7007 | 239.9757 | 201.6167 | -78.3979 | -198.8803 | 192.2119 | -46.2675 | -101.2453 | -196.5331 | 99.6124 | 98.9815 | 43.3408 | -223.5474 | 101.4816 | -122.8014 | 127.0958 | -9.4113 |  | 10.8 |  | 8.325 | -11.12 | -10.56 |  | 10.695 | -23.2044 | -45.1774 | 31.4 | 52.028 | 51.539 | 11.2694 |  | 41.6568 | 40.1103 | 41.5027 |  | 41.4 | 20.4654 | 5.88 |  | -57.2722 | 84.4675 | 67.1637 | -57.2338 | -82.5684 | 58.7525 | 23.9113 | -49.4 | 50.6 | -103.5483 | 218.9974
24/01/2026 | 08:00 | 0 | 16.8351 | -33.7131 | -35.9393 | 22.6643 |  | 43.9351 | -75.9616 | 57.7176 | 29.0151 | 28.3741 | -17.76 | -31.792 | 26.4 | 14.076 | -26.4 | 14.2024 | 42.9154 | 12.8516 | 13.3005 | 21.8843 | 17.5277 | 5.335 | 8.3406 |  |  | -77.46 | -77.46 |  | 17.76 | 30.8 | 9.431 | 0.184 | 0 | -64.01 | -58.79 | 64.28 | 65.31 | 11.8078 | 12.7143 | 63.5631 | 66.1498 | 39.4071 | -70.3765 | 0 | 27.7694 | 20.71 | 65.2207 | 65.871 | -33.5821 | -33.4497 | -307.4819 | -7.2511 | -13.5 | -13.4 | 73.8088 | 2.6183 | -5.0625 |  | -9.52 | 8.2433 | 5.043 | 3.532 | 334.025 | 73.6411 | 72.4509 | -253.9311 | 397.3571 |  | -35.0332 | 36.1865 | 87.6604 | 23.75 | 21.27 | 58.16 | 74.23 | -57.7313 | -58.5351 | 256.0031 |  | -6.1266 | -73.4028 | -73.2728 | -0.1749 | 0 |  |  | 111.1 | 100.7 | -14.38 | 78.0391 | 76.5647 | 75.7974 | 10.147 | 10.9873 | -28.4992 | -25.7338 | -29.3063 | 12.8427 | 46.63 | 27.23 | 43.8354 | 41.4597 | -22.6 | -3.0413 |  |  | -68.9609 |  | -23.3126 | -89.2 | -90.1 | 30.8414 | 52.1576 | 50.2668 | 73.8464 | 51.97 | -4.77 | 56.6835 | 68.9089 | -31.6 | -31.89 | 116.24 | 60.69 | 69.8545 | 68.7636 | -78.6393 | -76.1727 | 157.8348 | 114.7876 | 111.1668 | 112.3766 | 80.7792 | 62.9598 | -27.408 | 266.7838 | 152.6078 |  | -39.7304 | -36.3058 | 12.9661 | 40.8416 | 38.0622 | 56.88 | -79.9648 | -81.1937 | -23.8654 | 0 | -25.67 | 1 | 14.5691 | 19.5072 | -34.1781 | -33.4998 | 7.9765 | -61.9823 | 29.392 | 21.5797 |  | 21.238 | 31.6993 | 32.0023 | 30.738 | 58.2748 | 57.605 | -177.0013 | 79.9464 | 80.0994 | -134.5629 | -123.8312 | -46.2147 | -45.59 | 13.8705 | 0.7401 | -8.63 | 13.59 | -46.9256 |  |  | 0.542 |  | 24.15 | 128.3987 | 137.6687 | 13.15 | 76.9098 | 21.4 | -17.8243 | 0.2711 |  | 1.4142 |  |  | -14.9494 | -29.3698 | 19.159 | 30.3191 | 12.6926 | 10.6896 | -127.1917 | -24.043 | 39.8766 | -51.9719 |  | 8.3608 | 8.0594 |  | 161.6824 | 162.847 | 276.2 | -272.7165 | -540.6228 | 546.8939 | 414.7681 | -156.4653 | -153.5583 | -62.8897 | -56.4392 | 62.5118 | 62.5839 |  |  | 21.7121 | 20.8441 | -24.6144 | -24.1455 | 121.11 | 121.47 | 4.7 | 5.2 | 21.3103 | 22 | -257.9437 | 66.4314 | 66.2141 | 11.1 | -41.6 | -19.9 | -23.7 |  |  | -408.6067 | -130.5142 | 205.195 | 147.7711 | -71.361 | -145.308 | 140.0775 | -53.394 | -108.0706 | -136.5027 | 90.3323 | 91.6283 | 48.8497 | -192.7003 | 109.4046 | -79.987 | 80.2274 | -9.3591 |  | 10.24 | 8.155 | 8.142 | -10.16 | -10.96 |  | 11.809 | -28.3894 | -44.2679 | 33.7 | 50.835 | 50.403 | 11.3568 | 13.5618 | 41.9035 | 42.3502 | 41.1419 |  | 43.4 | 20.1879 | 6.03 |  | -53.6106 | 82.0089 | 64.5464 | -53.102 | -81.3887 | 54.626 | 26.0235 | -53.9 | 53 | -130.1605 | 248.4499
24/01/2026 | 08:30 | 0 | 16.5918 | -32.8192 | -34.4397 | 23.7483 |  | 49.0049 | -86.9243 | 60.3157 | 30.5291 | 29.9963 | -19.98 | -50.318 | 46.2 | 15.732 | -46.2 | 13.7066 | 48.295 | 14.501 | 14.6046 | 23.5688 | 17.5159 | 6.0628 | 8.4621 |  |  | -82.25 | -82.39 |  | 17.76 | 48.4 | 9.372 | 0.183 | 0 | -73.23 | -57.02 | 73.56 | 73.96 | 12.6605 | 11.9683 | 67.0365 | 69.6222 | 46.5808 | -74.3172 | 0 | 21.2428 | 21.6461 | 70.7729 | 71.474 | -29.5842 | -30.9136 | -371.7879 | -5.4128 | -13.8 | -13.8 | 77.4808 | 2.5637 | -5.6872 |  | -14.1669 | 9.8676 | 5.7741 | 4.0761 | 403.0578 | 106.7842 | 107.2115 | -357.5222 | 469.948 |  | -35.2023 | 36.8133 | 96.622 | 26.19 | 24.34 | 63.91 | 80.16 | -65.9027 | -64.6971 | 233.4871 |  | -7.6639 | -84.449 | -84.4759 | 1.8179 |  |  |  | 115.5 | 103.8 | -15.64 | 80.0606 | 78.6046 | 76.9359 | 18.3878 | 19.6604 | -17.2566 | -51.7804 | -16.4933 | 13.5967 | 54.59 | 31.03 | 47.8198 | 45.2682 | -24.47 | -2.7648 |  |  | -75.5265 |  | -25.3162 | -102 | -101.5 | 30.6985 | 58.017 | 58.7204 | 82.0496 | 57.59 | -6.85 | 61.4575 | 75.0893 | -31.29 | -31.79 | 118.52 | 66.03 | 75.3273 | 73.6909 | -76.7506 | -74.8455 | 176.446 | 128.6039 | 124.1142 | 126.8808 | 76.147 | 55.9637 | -29.846 | 364.7069 | 105.6681 |  | -30.7797 | -27.6022 | 22.2646 | 36.8349 | 34.7862 | 46.128 | -75.7968 | -77.0386 | -15.3867 |  | -16.35 |  | 15.6601 | 7.2447 | -35.0137 | -33.894 | 7.1179 | -54.1935 | 21.8304 | 21.9593 |  | 21.4391 | 29.3979 | 29.3287 | 28.5654 | 64.8056 | 64.6381 | -159.7533 | 78.9712 | 78.8057 | -122.3997 | -115.622 | -38.2678 | -44.64 | 12.8621 | 0.7633 | -7.78 | 15.51 | -39.8467 |  | -15.034 | 0.532 |  | 25.34 | 117.5175 | 125.0084 | 13.44 | 77.6249 | 22 | -14.2873 | 4.4068 | 4.9636 | 1.53 |  |  |  | -26.4284 | 20.6567 | 27.1366 | 6.6426 | 7.0811 | -127.9345 | -25.6421 | 26.5026 | -46.4317 | 10.5837 | 9.3863 | 9.0086 |  | 150.1147 | 150.8878 | 261.9 | -259.1288 | -499.6274 | 504.8506 | 333.3702 | -146.0749 | -143.2992 | -57.9826 | -50.8698 | 68.0313 | 66.9799 | -115.5016 | -114.6272 | 13.1206 | 12.3406 | -21.7725 | -21.1785 | 117.33 | 117.39 | 8.8 | 8.7 | 21.5346 | 5.84 | -300.4277 | 74.3019 | 74.78 | 11.1 | -32.5 | -9.7 | -11.4 |  | 1.4343 | -328.3642 | -84.3441 | 209.5836 | 0 | -73.9276 | 0 | 0 | 37.3251 | -105.6824 | 0 | 96.7862 | 95.424 | -39.8182 | -196.2849 | 106.2702 | -92.7591 | 90.5434 | -9.9661 |  | 12.96 | 7.896 | 7.906 | -13.36 | -9.28 |  | 10.1396 | -24.5502 | -42.6566 | 30.3 | 50.808 | 50.719 |  |  | 43.4325 | 43.9678 | 44.0908 |  | 35.3 | 20.1356 | 6.35 |  | -48.0366 | 78.5806 | 59.5877 | -46.6912 | -77.5838 | 49.3382 | 27.6431 | -44.1 | 44.8 | -165.8709 | 267.3047
24/01/2026 | 09:00 | 0 | 16.7226 | -33.7214 | -34.0068 | 24.0123 |  | 50.5228 | -85.4811 | 62.1286 | 31.513 | 30.8532 | -17.76 | -54.458 | 48.4 | 16.56 | -48.4 | 13.9939 | 46.9218 | 13.6793 | 13.8921 | 22.986 | 17.2254 | 5.8984 | 4.7654 |  |  | -84.75 | -84.32 |  | 17.76 | 52.8 | 10.161 | 0.184 | 0 | -70.99 | -65.31 | 71.62 | 71.49 | 13.5836 | 11.9544 | 70.8633 | 73.0394 | 45.7602 | -73.2182 | 0 | 8.1783 | 8.2146 | 74.4035 | 75.7478 | -39.3201 | -42.9118 | -350.3957 | -6.6331 | -14 | -14.1 | 77.4948 | 2.548 | -6.2654 |  | -13.8043 | 10.83 | 6.6468 | 4.4307 | 381.7864 | 117.069 | 118.015 | -360.7527 | 470.2592 |  | -41.4371 | 42.1005 | 101.4022 | 26.95 | 25.09 | 66.72 | 82.75 | -67.7781 | -63.2236 | 247.9329 |  | -4.8995 | -88.2896 | -88.1311 | 2.061 |  |  |  | 119.4 | 107.6 | -16.29 | 82.4655 | 81.086 | 79.901 | 29.3585 | 29.673 | -28.2862 | -55.2772 | -24.94 | 13.4863 | 60.21 | 33.34 | 50.6323 | 48.1979 | -26.05 |  |  |  | -69.4196 |  | -27.0126 | -110.3 | -109.2 | 31.8082 | 62.1185 | 61.0687 | 86.7371 | 61.45 | -6.71 | 63.271 | 69.5014 | -31.77 | -32.11 | 116.93 | 69.46 | 70.2364 | 69.3273 | -84.5978 | -82.2818 | 174.6515 | 127.4124 | 123.5938 | 125.5582 | 76.2922 | 56.2066 | -31.788 | 370.5744 | 102.5076 |  | -34.8611 | -31.2384 | 24.1647 | 36.3836 | 34.5529 | 44.592 | -79.6913 | -80.8608 | -13.9974 | 0 | -15.48 | 1 | 16.2544 | 3.605 | -35.2061 | -34.5743 | 5.646 | -53.7566 | 21.3748 | 22.4305 |  | 22.3091 | 28.5117 | 29.4167 | 27.7767 | 66.3127 | 66.3127 | -166.619 | 86.8852 | 86.3877 | -128.1826 | -120.538 | -42.3035 | -45.64 | 13.9681 | 0.8682 | -8.72 | 15.77 | -43.1249 |  |  | 0.516 |  | 25.01 | 124.3453 | 130.7475 |  | 78.6449 | 22.3 | -14.6333 | 4.1345 | 4.6017 | 1.5854 |  |  |  | -27.9484 | 21.1615 | 29.0213 | 7.6273 | 7.3429 | -130.8991 | -26.6012 | 28.4668 | -49.0773 | 10.2594 | 10.0516 | 9.5676 |  | 159.0069 | 156.7664 | 262.3 | -273.5932 | -520.8835 | 521.9516 | 342.7363 | -152.4658 | -149.3535 | -60.1784 | -52.6485 | 71.3894 | 74.0818 |  |  | 18.3502 | 17.6031 | -14.3628 | -14.6886 | 118.88 | 118.6 | 7.8 | 8.4 | 21.3295 | -2.8 | -294.525 | 82.4971 | 82.997 | 4.8 | -37 | -16.5 | -19.6 |  |  | -336.8193 | -80.7167 | 227.8577 | 0 | -73.53 | 0 |  | 30.9191 | -126.9712 | 0 | 95.9731 | 95.1401 | -33.0295 | -215.5432 | 127.4315 | -86.2198 | 85.9365 | -11.6004 |  | 16 | 7.879 | 7.893 | -14.8 | -9.28 |  | 9.2027 | -24.7852 | -43.1846 | 31.1 | 54.576 | 54.422 | 11.4603 | 13.698 | 46.2782 | 48.1948 | 47.1703 |  | 37.5 | 20.0716 | 6.8 |  | -48.6885 | 81.8451 | 61.1235 | -48.8523 | -79.6363 | 51.1208 | 28.1837 | -45.6 | 47.1 | -174.1855 | 280.4271
24/01/2026 | 09:30 | 0 | 17.3647 | -34.6945 | -32.51 | 24.9619 |  | 52.2626 | -88.6112 | 63.7919 | 33.035 | 32.3613 | -15.54 | -56.548 | 52.8 | 17.388 | -50.6 | 14.297 | 49.6562 | 15.2858 | 15.5151 | 25.0373 | 17.3998 | 5.3317 | 8.1534 |  |  | -86.15 | -85.15 |  | 15.54 | 55 | 10.227 | 0.184 | 0 | -75.66 | -57.46 | 76.56 | 76.56 | 14.4997 | 11.1849 | 73.2982 | 75.0728 | 46.4215 | -81.7719 | 0 | 26.7364 | 29.8069 | 74.4797 | 74.9757 | -20.853 | -22.6596 | -386.2092 | -15.9861 | -13.8 | -13.8 | 86.943 | 2.4659 | -6.3149 |  | -18.3058 | 11.8462 | 7.5187 | 5.1144 | 417.6151 | 106.7537 | 106.5096 | -357.6899 | 493.9609 |  | -94.7912 | 97.4593 | 105.6236 | 27.96 | 26.55 | 69.64 | 85.45 | -56.6597 | -56.2578 | 243.4251 |  | -9.1408 | -105.4472 | -105.1872 | 1.673 |  |  |  | 126 | 113.5 | -16.68 | 80.5974 | 78.7309 | 78.0388 | 27.1858 | 27.8218 | -26.1262 | -56.1521 | -22.4462 | 14.3538 | 63.76 | 35.42 | 52.7417 | 50.5417 | -26.86 | -2.7648 |  |  | -56.5847 |  | -27.4575 | -111.9 | -112.4 | 32.4728 | 65.6342 | 62.4776 | 92.5964 | 65.46 | -6.27 | 65.7045 | 56.732 | -31.47 | -31.66 | 123.59 | 74.89 | 55.9455 | 56.4364 | -88.1739 | -87.5091 | 175.4931 | 125.2027 | 121.4452 | 123.8847 | 101.6999 | 79.1505 | -31.846 | 367.3691 | 106.27 |  | -31.2986 | -28.44 | 0 | 25.5464 | 25.2298 | 161.34 | -94.3233 | -95.8809 | -35.8207 | 0 | -15.48 | 117.4 | 17.3046 | -20.7974 | -35.406 | -34.9154 | 5.1446 | -75.8861 | 42.1879 | 22.9333 |  | 22.7727 | 28.9175 | 29.1959 | 27.4972 | 57.1026 | 56.4328 | -165.9492 | 90.2398 | 90.8669 | -127.4739 | -116.7794 | -43.5706 | -43.47 | 15.2645 | 0.8231 | -9.98 | 16.52 | -43.8126 |  |  | 0.548 |  | 25.93 | 117.9349 | 130.1887 | 14.43 | 81.9014 | 22.5 | -15.0581 | 3.9394 | 4.246 | 1.6358 |  |  | -15.44 | -29.4588 | 21.4562 | 30.5634 |  |  | -134.0361 | -28.1858 | 28.8271 | -53.3312 | 10.5959 | 10.6668 | 10.3481 |  | 154.825 | 152.4463 | 277 | -276.2101 | -515.3381 | 518.9087 | 341.7464 | -149.1262 | -146.3491 | -58.1206 | -49.9211 | 76.8802 | 76.7344 |  |  | 20.0201 | 19.1632 | -15.039 | -14.5462 | 105.43 | 104.38 | 10.8 | 10.4 | 21.3509 | -9.6 | -287.3553 | 76.8738 | 76.6588 | 6 | -34.2 | -18.3 | -21.6 | 1.4011 |  | -338.168 | -83.682 | 201.5914 | 0 | -83.1087 | 0 |  | -7.602 | -109.8938 | 0 | 112.7092 | 111.2462 | 5.8286 | -194.4284 | 110.881 | -82.9553 | 81.5743 | -10.1254 |  | 14.96 | 7.767 | 7.782 | -15.28 | -7.84 |  | 8.0308 | -23.0274 | -41.9821 | 29.7 | 50.697 | 50.965 | 11.4104 | 13.7024 | 50.4012 | 49.8797 | 49.8721 |  | 34 | 18.6319 | 6.94 |  | -49.0785 | 80.4043 | 60.3682 | -47.9222 | -78.9102 | 48.5562 | 30.1666 | -43.6 | 43.6 | -167.7561 | 272.948
24/01/2026 | 10:00 | 0 | 17.6195 | -35.0817 | -32.3508 | 25.5651 |  | 53.4345 | -92.1392 | 66.2682 | 33.665 | 32.6106 | -8.88 | -58.588 | 52.8 | 17.388 | -52.8 | 14.262 | 53.8212 | 15.5922 | 15.5147 | 25.5242 | 17.5091 | 5.7016 | 8.2299 |  |  | -82.63 | -83.29 |  | 6.66 | 57.2 | 9.693 | 0.182 | 0 | -69.81 | -64.29 | 70.32 | 70.43 | 15.1472 | 11.0664 | 74.7562 | 77.5691 | 43.3546 | -73.7646 | 0 | 8.1876 | 7.5976 | 75.28 | 76.9681 | -36.4089 | -38.7003 | -368.3604 | -17.0919 | -13.4 | -13.4 | 78.3112 | 2.4428 | -6.3894 |  | -12.0859 | 12.7571 | 7.6306 | 5.1226 | 397.1678 | 140.0494 | 140.0494 | -407.8553 | 516.347 |  | -36.9236 | 38.1583 | 109.6653 | 28.57 | 27.56 | 71.94 | 87.33 | -67.6441 | -68.9837 | 248.8007 |  | -9.9294 | -99.1702 | -98.2241 | 2.7798 |  |  |  | 126.1 | 112.8 | -17.16 | 84.9071 | 83.8013 | 82.561 | 37.6852 | 38.3687 | -26.8143 | -68.4959 | -23.3642 | 14.682 | 65.16 | 36.24 | 54.8511 | 51.7136 | -27.47 |  |  |  | -76.3329 |  | -28.2286 | -121.4 | -122.7 | 32.0938 | 67.392 | 65.7651 | 96.1121 | 67.52 | -7.78 | 66.4795 | 74.5817 | -31.51 | -32.03 | 122.4 | 75.92 | 76.6727 | 74.0364 | -86.6999 | -86.6 | 189.4161 | 138.1277 | 134.3655 | 134.6158 | 94.8964 | 73.9179 | -32.833 | 417.7671 | 59.269 |  | -32.8282 | -28.9559 | 0 | 20.6797 | 19.4622 | 162.876 | -97.0669 | -96.1356 | -34.5932 | 15.77 | -15.17 | 87.1 | 17.7554 | -33.5807 | -33.429 | -33.0908 | 3.3264 | -71.235 | 35.8734 | 21.7451 |  | 20.8689 | 28.8687 | 29.2268 | 28.6676 | 68.6571 | 68.3222 | -155.5669 | 89.1144 | 89.6392 | -123.9746 | -116.3152 | -37.821 | -44.86 | 13.5677 | 0.8341 | -8.61 | 17.76 | -39.3001 |  | -14.721 | 0.604 |  | 26.7 | 118.5564 | 124.5669 | 13.98 | 82.1433 | 23.1 | -15.1608 | 3.4289 | 3.7545 | 1.6739 |  |  | -14.6538 | -30.5937 | 21.5084 | 31.5031 |  |  | -132.8434 | -28.6367 | 29.483 | -55.2434 | 9.9969 | 11.536 | 11.0983 | 11 | 135.7992 | 134.8612 | 274.1 | -274.3425 | -503.9083 | 508.3155 | 285.5799 | -131.2216 | -128.7649 | -54.0734 | -44.213 | 81.4669 | 81.8974 | -102.2117 |  | 17.669 | 17.4603 | -11.0013 | -11.4622 | 70.15 | 68.02 | 13.6 | 14.6 | 21.5773 | -20.48 | -295.2288 | 69.6118 | 70.4741 | 15.1 | -31.4 | -16.3 | -18.6 | 1.3295 | 1.2692 | -282.0602 | -37.0423 | 106.1679 | 0 | -81.4278 | 0 |  | -88.906 | -40.0006 | 0 | 146.0844 | 146.8743 | 89.941 | -96.0526 | 36.3962 | -55.7503 | 55.6833 | -6.7745 |  | 16.88 | 7.315 | 7.342 | -17.04 | -6.56 |  | 5.8305 | -18.1353 | -41.4847 | 26.2 | 54.106 | 52.022 | 11.4016 | 13.6938 | 52.4538 | 50.2533 | 52.7612 |  | 30.7 | 17.3321 | 7.06 |  | -46.8469 | 77.1474 | 54.4702 | -45.5767 | -75.542 | 44.0122 | 31.1202 | -38.6 | 39.2 | -210.8412 | 307.3673
24/01/2026 | 10:30 | 0 | 18.1954 | -36.2372 | -31.7972 | 26.3233 |  | 56.0766 | -97.144 | 68.6343 | 34.8089 | 33.8409 | -15.54 | -58.493 | 55 | 18.216 | -55 | 14.3811 | 56.4876 | 15.274 | 15.4621 | 26.2256 | 17.478 | 5.492 | 7.954 |  |  | -87.42 | -87.72 |  | 15.54 | 57.2 | 9.806 | 0.178 | 0 | -76.4 | -56.79 | 78.55 | 77.52 | 15.1482 | 11.0183 | 74.8666 | 77.9717 | 45.5596 | -82.3039 | 0 | 26.675 | 31.1325 | 74.9268 | 78.219 | -24.3233 | -23.6572 | -408.4162 | -15.2648 | -14.4 | -14.5 | 86.543 | 2.3476 | -6.7594 |  | -17.6908 | 12.6153 | 7.3019 | 4.8688 | 432.7523 | 135.6853 | 135.6242 | -394.3447 | 544.8477 |  | -61.6194 | 63.2302 |  | 28.36 | 28.12 | 73.43 |  | -67.6441 | -71.9308 | 264.028 |  | -10.0073 | -111.1398 | -111.6919 | 1.6332 |  |  |  | 130.5 | 117.9 | -17.68 | 83.7018 | 81.8575 | 81.7487 | 36.7967 | 36.0867 | -25.9395 | -68.4358 | -21.8725 | 15.0212 | 66.39 | 36.84 | 56.2573 | 53.4714 | -28.1 |  |  |  | -71.2677 |  | -28.9962 | -120.2 | -119.6 | 32.775 | 69.1498 | 65.2955 | 99.6277 | 69.75 | -7.03 | 65.906 | 71.6566 | -31.04 | -31.36 | 122.85 | 76.31 | 72.2909 | 70.1818 | -93.9027 | -87.7182 | 187.6053 | 136.7087 | 131.6758 | 132.9992 | 93.4535 | 71.6345 | -33.916 | 403.5363 | 30.9061 |  | -33.3599 | -29.8958 | 14.7275 | 17.8024 | 18.6135 | 165.948 | -96.1294 | -97.3116 | -25.9122 | 14.16 | -10.38 | 90.4 | 17.4586 | -35.9571 | -34.3599 | -33.4456 | 3.5639 | -66.7249 | 35.125 | 22.0333 |  | 21.6575 | 28.4983 | 30.2882 | 28.7853 | 69.4944 | 67.4849 | -158.7486 | 96.3837 | 96.0443 | -121.55 | -111.4694 | -42.4427 | -42.16 | 15.6625 | 0.867 | -9.72 | 16.6 | -43.3936 |  |  | 0.665 |  | 26.09 | 114.9345 | 125.77 | 14.19 | 80.8654 | 23.4 | -15.8114 | 4.1902 | 4.5374 | 1.7356 |  |  | -14.8625 | -31.7224 | 19.5435 | 33.4081 |  |  | -138.7485 | -29.5926 | 29.3659 | -56.5784 | 9.7712 | 11.6434 | 11.3409 | 11 | 130.3086 | 129.629 | 281.2 | -278.8842 | -517.1829 | 515.3995 | 275.3494 | -126.662 | -124.498 | -60.083 | -52.0187 | 78.5193 | 79.0976 | -71.8248 | -68.713 | 17.4823 | 16.878 | -2.8692 | -2.9646 | 77.81 | 78.06 | 12 | 12.9 | 21.3103 | -33.68 | -290.9001 | 73.2731 | 72.4595 | 15.1 | -32.5 | -16.5 | -19.6 |  |  | -270.728 | -5.794 | 99.1084 | 0 | -68.8777 | 0 |  | -70.2083 | -36.4448 | 0 | 133.5766 | 133.2345 | 73.8232 | -91.1536 | 40.2924 | -48.9459 | 45.1446 | -7.8567 |  | 17.12 | 7.758 | 7.739 | -16.72 | -5.84 |  | 5.3056 | -19.6857 | -40.9873 | 27.8 | 53.709 | 53.572 | 11.4923 | 13.7294 | 50.0158 | 51.1572 | 49.5371 |  | 32 | 16.1509 | 7.3 |  | -50.961 | 82.8874 | 61.8133 | -49.7032 | -81.0366 | 50.2344 | 30.5964 | -39.8 | 41 | -238.8911 | 335.5664
24/01/2026 | 11:00 | 0 |  | -36.6474 | -31.3048 | 28.1138 |  | 57.5146 | -100.2666 | 68.9401 | 35.6389 | 34.6517 | -17.76 | -59.917 |  | 18.216 | -55 | 14.3106 | 58.4878 | 15.6943 | 16.0945 | 26.1489 | 17.3655 | 5.1203 | 7.9997 |  |  | -87.42 | -86.48 |  | 17.76 | 57.2 | 9.509 | 0.177 | 0 | -73.96 | -62.77 | 74.26 | 74.72 | 15.8426 | 10.6524 | 76.6305 | 79.3613 | 44.2125 | -79.1301 | 0 | 10.3908 | 10.2826 | 79.0673 | 81.1121 | -34.0774 | -36.9029 | -395.2398 | -16.3782 | -13.5 | -13.6 | 84.0644 | 2.5441 | -6.9749 |  | -15.4505 | 13.3705 | 7.585 | 5.3719 | 421.2469 | 146.1531 | 146.0921 | -412.9051 | 547.2084 |  | -57.2874 | 58.51 | 112.5294 | 28.98 | 29.51 | 75.08 | 89.21 | -66.8404 | -67.3762 | 254.1268 |  | -5.0639 | -113.9942 | -112.8647 | 12.1232 |  |  |  | 131.6 | 119.7 | -17.74 | 84.298 | 82.8862 | 80.8859 | 40.0965 | 40.4356 | -27.1468 | -72.9865 | -21.3903 | 15.3917 | 70.04 | 38.77 | 56.9604 | 54.0573 | -28.39 |  |  |  | -74.6033 |  | -29.3203 | -123.8 | -124.5 | 32.5607 | 72.6654 | 67.1741 | 100.7996 | 71.99 | -7.45 | 66.464 | 73.9692 | -31.42 | -31.49 | 127.73 | 77.08 | 72.8182 | 71.8 | -92.2003 | -90.0182 | 190.4105 | 140.727 | 135.849 | 138.7602 | 91.455 | 68.4832 | -33.548 | 420.9115 | 21.1569 |  | -33.0605 | -29.3314 | 8.2552 | 14.6942 | 16.7915 | 156.732 | -96.5696 | -96.7081 | -26.0234 | 0 | -12.09 | 110.6 | 17.7812 | -41.1805 | -33.7563 | -33.3262 | 2.4913 | -67.6028 | 25.3647 | 22.2479 |  | 21.5259 | 29.3849 | 28.4679 | 27.5368 | 67.4849 | 65.9778 | -149.8734 | 95.842 | 94.4723 | -120.7013 | -111.7893 | -38.3264 | -42.47 | 15.0741 | 0.8914 | -9.46 | 17.89 | -39.178 |  | -14.565 | 1.533 |  | 28.34 | 113.4354 | 121.1254 | 14.34 | 84.4969 | 22.8 | -16.486 | 2.6156 | 2.8819 | 1.7446 |  |  | -14.0327 | -33.1672 | 21.2595 | 34.3279 |  |  | -135.0093 | -30.6366 | 29.2067 | -60.9423 | 10.6377 | 11.7704 | 11.4147 | 11.7426 | 126.1966 | 127.0079 | 277.8 | -277.1473 | -502.6445 | 506.6742 | 258.2731 | -125.0519 | -122.3022 | -55.7862 | -48.1555 | 79.5349 | 82.4346 | -88.6139 | -85.9983 | 20.0421 | 20.141 | 14.8625 | 14.4429 | 78.18 | 78.95 | 13 | 13.1 |  | -63.84 | -317.7039 | 81.0699 | 81.3063 | 12.2 | -29.1 | -18.9 | -21.6 | 1.3534 | 1.1959 | -250.3485 | 0.509 | 80.569 | 0 | -64.2973 | 0 |  | -78.7105 | -36.6681 | 0 | 136.6085 | 137.3972 | 77.4675 | -78.0761 | 32.7192 | -37.1894 | 39.2304 | -8.2248 |  | 21.28 | 7.638 | 7.663 | -20.16 | -3.28 |  | 2.6078 | -16.9635 | -41.3382 | 26.9 | 53.285 | 53.065 | 11.4071 |  | 51.4383 | 53.4539 | 52.3536 |  | 31.9 | 15.8956 | 7.68 |  | -47.7747 | 79.9837 | 57.5454 | -46.9223 | -78.248 | 46.5447 | 31.4902 | -40.6 | 41.6 | -242.2054 | 336.9259
24/01/2026 | 11:30 | 0 | 18.3 | -36.6259 | -31.971 | 28.2902 |  | 59.3689 | -100.9323 | 72.1953 | 36.8529 | 35.6154 | -17.76 | -60.643 | 55 | 18.216 | -55 | 14.5057 | 59.2578 | 15.8631 | 16.1626 | 26.5587 | 17.6511 | 5.8738 | 8.2564 |  |  | -88.11 | -88.21 |  | 17.76 | 59.4 | 9.346 | 0.176 | 0 | -74.68 | -63.99 | 75.79 | 75.91 | 16.097 | 10.5333 | 77.2446 | 80.7021 | 45.248 | -78.7222 | 0 | 7.7676 | 6.9907 | 79.8036 | 82.1312 | -34.6033 | -37.9593 | -406.6823 | -15.4823 | -14.2 | -14.3 | 83.0091 | 2.5247 | -7.0443 |  | -16.009 | 13.5549 | 7.3392 | 5.0078 | 434.2783 | 154.4846 | 154.6067 | -419.0659 | 569.098 |  | -35.0544 | 35.7756 | 114.5653 | 29.62 | 30.15 | 76.62 | 91.18 | -75.9495 | -76.3514 | 257.209 |  | -5.2407 | -115.8117 | -116.0579 | 12.9595 |  |  |  | 132.7 | 120.5 | -17.79 | 85.2856 | 83.2984 | 82.3367 | 44.681 | 45.2315 | -23.988 | -81.1642 | -18.2951 | 14.8959 | 69.29 | 37.88 | 58.3667 | 55.2292 | -28.89 |  |  |  | -88.2205 |  | -30.0068 | -128.2 | -127.2 |  | 73.5443 | 69.5223 | 104.3152 | 73.52 | -8.17 | 68.076 | 87.9925 | -30.74 | -31.05 | 130.51 | 77.69 | 88.6727 | 87.1818 | -89.8658 | -88.6727 | 203.2895 | 151.3356 | 147.9021 | 148.9807 | 71.1684 | 45.9384 | -35.186 | 428.2108 | -20.4293 |  | -33.125 | -30.2597 | 28.772 | 20.4715 | 19.6307 | 55.344 | -83 | -84.4579 | -2.591 | 15.82 | -14.88 | 1 | 17.7877 | -32.6741 | -37.8692 | -36.9686 | 8.2979 | -44.0981 | 9.1949 | 22.6373 |  | 22.0609 | 29.3553 | 29.2644 | 28.375 | 75.8577 | 76.5275 | -147.529 | 93.3977 | 92.3827 | -113.6751 | -107.5037 | -34.84 | -43.46 | 13.7801 | 0.8939 | -8.28 | 18.34 | -36.651 | 8.7339 |  | 1.283 |  | 28.24 | 109.1368 | 116.9757 | 14.76 | 84.5066 | 24.5 | -16.8 | 2.0184 | 2.2299 | 1.7257 |  |  | -14.8592 | -34.199 | 20.4158 | 35.2978 |  |  | -137.9665 | -31.0746 | 29.5741 | -60.6278 | 10.5106 | 11.9266 | 11.4358 | 12 | 120.5845 | 121.2248 | 274.9 | -275.9378 | -508.0257 |  | 229.9985 | -116.4529 | -114.0769 | -57.7153 | -48.7616 | 78.5117 | 79.5425 |  | -81.7327 | 21.767 | 21.723 | 8.22 | 7.4372 | 59.08 | 59.5 | 13.9 | 14 |  | -50.88 | -316.3353 | 86.539 | 85.1425 | 12.8 | -30.9 | -20.8 | -24.7 | 1.4859 | 1.294 | -219.1945 | 39.5329 | 62.5731 | 0 | -47.0486 | 0 |  | -126.1162 | 0 | 0 | 153.134 | 150.2472 | 125.4559 | -61.8554 | 23.3898 | -31.0149 | 30.8687 | -8.4115 |  | 20.88 | 7.552 | 7.505 | -21.04 | -3.28 |  | 3.2242 | -16.9329 | -41.2802 | 26.3 | 52.632 | 52.701 | 11.3956 | 13.695 | 51.887 | 52.7048 | 53.1493 |  | 33.1 | 15.2815 | 7.96 |  | -48.0184 | 81.3714 | 59.1001 | -47.0713 | -80.803 | 48.1582 | 32.4939 | -41.8 | 42.2 | -278.675 | 367.468
24/01/2026 | 12:00 | 0 |  |  | -31.619 | 28.3206 |  | 61.3626 | -102.1348 | 73.7235 | 37.2389 | 36.3105 | -19.98 | -60.984 | 55 | 18.216 |  | 14.3025 | 58.444 | 16.0074 | 16.321 | 27.1469 | 17.523 | 5.6928 | 8.3704 |  |  | -87.68 | -88.02 |  | 17.76 |  | 9.971 | 0.18 | 0 | -76.77 | -64.03 | 78.39 | 79.48 | 16.1333 | 10.4731 | 76.9985 | 79.7166 | 46.3617 | -80.8619 | 0 | 25.2187 | 22.814 | 79.9091 | 79.535 | -20.561 | -21.1733 | -430.5344 | -13.7102 | -14.7 | -14.7 | 86.3353 | 2.533 | -7.125 |  | -17.64 | 13.3822 | 7.5554 | 5.067 | 457.3808 | 161.0461 | 159.8559 | -405.817 | 601.5391 |  | -27.3147 | 27.8348 |  | 29.18 | 29.48 | 77.43 | 91.1 | -81.1738 | -79.2984 | 261.6382 |  | -5.1861 | -117.8535 | -116.2687 | 13.3175 |  |  |  | 132.6 | 119.4 | -18.03 | 84.1132 | 82.4668 | 81.4026 | 43.1742 | 44.6495 | -17.7023 | -85.7104 | -12.0022 | 14.9319 | 69.21 | 38.74 | 59.0698 | 55.2292 | -29.22 | -2.4883 |  |  | -90.6521 |  | -30.2004 | -129.1 | -129.3 | 32.5168 | 74.4232 | 68.583 | 104.3152 |  | -8.42 | 67.177 | 90.6276 | -26.62 | -26.93 | 120.09 | 78.58 | 88.9455 | 87.9273 | -92.575 | -89.8545 | 200.4617 | 149.7355 | 146.8798 | 147.7236 | 73.2823 | 46.5609 | -34.557 | 415.9459 | -12.0277 |  | -33.9971 | -30.9905 | 24.6148 | 20.9994 | 19.8925 | 64.56 | -84.0076 | -85.002 | -5.0483 | 16.67 | -15.31 | 1 | 18.1451 | -32.6852 | -33.8195 | -32.6941 | 0.6804 | -45.0579 | 13.4734 | 22.8226 |  | 22.195 | 28.8895 | 31.2767 | 30.0571 | 81.5512 | 81.3838 | -141.8355 | 94.7519 | 93.5796 | -112.3583 | -100.8697 | -34.5983 | -43.18 | 12.7694 | 0.8927 | -7.91 | 16.14 | -36.6516 |  |  | 1.284 |  | 27.81 | 103.0948 | 112.6591 | 14.57 | 84.7269 | 22.3 | -18.091 | 1.0427 | 1.1901 | 1.8145 |  |  | -14.5553 | -35.2256 | 20.5467 | 36.5335 | 10.2893 | 10.2938 | -140.1867 | -30.6287 | 29.4733 | -61.5455 |  | 12.0731 | 11.6678 |  | 131.1123 | 130.0706 | 274.1 | -274.8423 | -492.5202 | 500.4478 | 261.2632 | -127.1212 | -124.2388 | -54.8026 | -44.6297 | 80.2426 | 78.0644 |  |  | 28.4797 | 27.2822 | 5.8425 | 7.1514 | 65.56 | 64.59 | 16.9 | 15.7 | 21.7397 | -41.44 | -281.9955 | 74.582 | 74.381 | 13.4 | -30.8 | -26.7 | -31.5 |  | 1.1835 | -251.8613 | 28.8507 | 121.9519 | 0 | -40.2528 | 0 |  | -123.2905 | -67.3829 | 0 | 144.8166 | 144.2041 | 121.5806 | -113.7802 | 63.1723 | -44.918 | 43.962 | -7.9089 |  | 20.64 | 7.705 | 7.687 | -20.8 | -1.52 |  | 1.7288 | -17.9583 | -39.3759 | 27.6 | 53.267 | 53.814 | 11.5242 | 13.6995 | 50.7849 | 52.0283 | 51.5523 |  | 31.6 | 14.7038 | 8.1 |  | -46.1979 | 79.0389 | 55.5396 | -45.3393 | -78.1795 | 45.3605 | 32.8919 | -41.6 | 40.1 | -230.1627 | 425.6923
24/01/2026 | 12:30 | 0 | 18.9327 | -37.7397 | -31.4356 | 28.1391 |  | 60.9614 | -102.9397 |  | 37.6269 | 36.792 | -19.98 | -62.761 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 14.1332 | 58.9532 | 15.8103 | 16.0108 | 26.2761 | 17.318 | 5.027 | 7.975 |  |  | -88.4 | -88.42 |  | 19.98 | 61.6 | 9.516 | 0.178 | 0 | -75.77 | -64.84 | 77.16 | 77.78 | 15.4967 | 10.6362 | 76.3919 | 79.5539 | 47.6851 | -76.5769 | 0 | 5.8419 | 6.2716 | 81.1605 | 83.4967 | -35.1176 | -37.2966 | -413.5252 | -1.1 | -14.9 | -14.7 | 81.2013 | 2.5382 | -6.9871 |  | -18.2114 | 12.366 | 7.3944 | 4.9304 | 441.9995 | 162.7857 | 162.7552 | -380.2233 | 607.4503 |  | -26.0161 | 26.7075 |  | 28.34 | 29.36 | 77.42 |  | -86.3981 | -85.0586 | 266.3842 |  | -4.3455 | -120.056 | -119.6378 | 12.6437 |  |  |  | 133.9 | 121.9 | -18.21 | 84.4776 | 82.8816 | 81.6032 | 45.0692 | 46.115 | -17.2846 | -86.9347 | -13.6045 | 14.9663 | 72.13 | 39.68 | 59.7729 | 56.4011 | -29.25 | -2.4883 |  |  | -92.827 |  | -30.1358 | -128.9 | -129.5 | 32.0554 | 75.3021 | 71.4009 |  |  | -8.32 | 66.2935 | 91.4152 | -26.22 | -26.56 | 121.79 | 77.72 | 95.5455 | 93.1273 | -93.4151 | -95.1727 | 202.1569 | 151.7723 | 147.4138 | 149.3714 | 65.0864 | 40.2309 | -34.613 | 390.2675 | -62.2231 |  | -31.8472 | -28.1446 | 31.2411 | 15.6427 | 15.682 | 58.416 | -82.9024 | -84.0075 | 2.4501 | 0 | -14.98 | 19 | 18.2795 | -46.2073 | -32.4597 | -31.6134 | 0 | -36.149 | 5.4587 | 21.5525 |  | 21.3356 | 30.1599 | 30.0406 | 29.4189 | 84.9004 | 82.556 | -131.6207 | 95.7757 | 96.5383 | -110.4206 | -101.2822 | -28.9732 | -44 | 10.2718 | 0.939 | -6.06 | 15.83 | -30.7687 |  | -14.554 | 3.156 |  | 28.64 | 103.954 | 112.0113 | 14.75 | 83.1284 | 22.4 | -14.7089 | 3.4214 | 3.5976 | 1.8365 |  |  | -15.3668 | -31.7983 | 20.5722 | 33.1669 | 11.5199 | 11.5934 | -138.3256 | -29.2648 | 28.3377 | -53.3364 | 10.712 | 12.4638 | 12.0475 | 12 | 119.2439 | 121.6656 | 270.3 | -268.919 | -491.6904 | 492.7848 | 212.9935 | -119.4784 | -115.418 | -54.2577 | -45.1186 | 78.8342 | 79.6555 |  |  | 23.5908 | 23.426 | 12.0713 | 11.7674 | 66.72 | 65.86 | 13.8 | 13.6 | 21.5154 | -56 | -304.0422 | 84.2928 | 83.4178 | 13.4 | -30.8 | -22.4 | -26.2 |  |  | -208.5922 | 79.5247 | 95.1561 | 0 | -13.4158 | 0 |  | -104.9845 | -44.9718 | 0 | 141.9879 | 142.2035 | 101.0629 | -91.7289 | 45.1176 | -43.8269 | 38.7515 | -8.1726 |  | 20.56 | 7.627 | 7.68 | -20.16 | -0.64 |  | 1.9364 | -15.7305 | -40.1389 | 26.7 | 50.421 | 51.238 | 11.5581 |  | 52.5525 | 51.6521 | 51.9646 |  | 32.5 | 14.6306 | 8.26 |  | -46.3373 | 77.9095 | 55.4666 | -45.5309 | -76.3654 | 44.3968 | 31.8253 | -41.1 | 41.6 | -267.6984 | 455.656
24/01/2026 | 13:00 | 0 | 16.93 | -33.5769 | -31.4551 | 29.1929 |  | 60.2433 | -99.8362 | 74.4176 | 37.2349 | 36.0884 | -17.76 | -61.914 | 57.2 | 20.7 | -55 | 14.0857 | 57.5824 | 14.8682 | 15.3329 | 25.0221 | 17.4174 | 4.9828 | 7.9205 |  |  | -86.97 | -87.04 |  | 17.76 | 61.6 | 9.628 | 0.178 | 0 | -79.56 | -57.27 | 80.46 | 80.94 | 15.2443 | 11.1073 | 74.8217 | 77.9659 | 44.7752 | -83.0789 | 0 | 23.4395 | 23.7393 | 75.3753 | 78.0702 | -21.1564 | -23.1864 | -411.1954 | -8.3399 | -14.6 | -14.6 | 88.5504 | 2.585 | -7.0369 |  | -18.4839 | 12.5256 | 7.1449 | 4.8719 | 442.5182 | 145.3291 | 145.3291 | -329.7325 | 596.9647 |  | -58.945 | 60.4146 |  | 27.74 | 28.47 |  | 90.17 | -77.2891 | -77.557 | 274.3438 |  | -3.2278 | -123.5469 | -122.2512 | 13.039 |  |  |  | 137.7 | 124.3 | -18.45 | 83.7095 | 81.9953 | 80.3637 | 41.0347 | 40.8509 | -26.3551 | -73.0701 | -22.3624 | 14.971 | 69.54 | 38 |  | 55.8151 | -29.39 |  |  |  | -73.5516 |  | -29.9559 | -127.4 | -126.6 | 32.5772 | 73.5443 | 67.6437 | 104.3152 | 73.59 | -6.56 | 63.5965 | 71.6016 | -26.23 | -26.55 | 120.77 | 77.8 | 72.6 | 71.7636 | -100.0904 | -99.2636 | 182.6838 | 136.0639 | 131.489 | 133.2947 | 82.8284 | 56.764 | -32.961 | 336.4248 | -67.2456 |  | -31.4659 | -28.277 | 13.0533 | 6.3099 | 5.0967 | 176.7 | -98.7207 | -99.9699 | -17.4723 | 14.73 | -12.07 | 104.1 | 18.8678 | -63.0076 | -32.4353 | -31.5041 | 0 | -55.6365 | 25.5289 | 21.91 |  | 21.6976 | 35.463 | 35.6274 | 33.8712 | 77.6997 | 77.0299 | -146.8592 | 103.5071 | 103.2736 | -121.8486 | -110.1223 | -34.8327 | -44.07 | 12.6741 | 0.9622 | -7.92 | 16.74 | -36.8452 |  |  | 3.478 |  | 26.32 | 112.1377 | 123.9237 |  | 80.5207 | 23.4 | -13.2759 | 3.3986 | 3.7967 | 1.7698 |  |  |  | -30.2728 | 20.8194 | 31.607 | 6.9349 | 7.0093 | -136.2772 | -26.5855 | 27.0895 | -48.9821 | 10.9565 | 11.8387 | 11.5729 | 12.322 | 118.2021 | 116.5549 | 279.1 | -279.6283 | -494.0471 | 498.0512 | 223.5233 | -115.7585 | -112.8845 | -58.1967 | -49.8031 | 76.7619 | 78.9781 |  |  | 32.2152 | 32.3909 | 18.0486 | 18.8802 | 63.86 | 62.15 | 10 | 11.6 | 21.9661 | -64.48 | -285.0088 | 85.9015 | 85.7329 | 13.9 | -36 | -30.1 | -34.9 |  |  | -215.3107 | 91.2035 | 101.5243 | 0 | -8.1097 | 0 |  | -133.6684 | -64.3051 | 0 | 143.571 | 142.1378 | 137.4729 | -95.4851 | 63.6645 | -31.1459 | 29.3345 | -9.1751 |  | 19.36 | 7.607 | 7.592 | -18.72 | -1.36 |  | 1.9638 | -17.0489 | -40.8713 | 29.2 | 50.915 | 50.332 | 11.3244 |  | 52.2593 | 53.4916 | 51.5809 |  | 39.1 | 16.4546 | 8.2 |  | -50.9251 | 80.8072 | 59.8357 | -49.8132 | -79.2221 | 48.7916 | 29.4667 | -48.2 | 47.7 | -270.3181 | 465.4839
24/01/2026 | 13:30 | 0 | 17.3986 | -35.6618 | -31.5089 | 28.7738 |  | 59.7613 | -101.7077 | 70.0343 | 35.6609 | 34.6475 | -15.54 | -61.234 | 55 | 20.7 |  | 14.2178 | 59.7584 | 14.144 | 14.1402 | 24.1297 | 17.0173 | 4.9352 | 8.4138 |  |  | -86.78 | -86.21 |  | 15.54 | 59.4 | 9.07 | 0.178 | 0 | -75.98 | -58.53 | 77.18 | 77.28 | 15.0444 | 11.144 | 73.6951 | 77.6246 | 43.4549 | -82.3887 | 0 | 17.4513 | 25.2125 | 75.9981 | 77.1655 | -27.4108 | -32.5234 | -408.1672 | -6.3008 | -14 | -14 | 88.3033 | 2.6399 | -6.8747 |  | -17.8105 | 12.3072 | 6.7133 | 4.6173 | 428.2966 | 140.3241 | 140.2325 | -316.9703 | 583.0984 |  | -44.0318 | 45.8678 | 107.38 | 26.37 | 26.97 | 74.57 |  | -78.2268 | -78.3607 | 268.7939 |  | -1.5801 | -112.5598 | -112.8573 | 12.2725 | 0 |  |  | 132.8 | 120.4 | -18.2 | 85.499 | 83.6427 | 82.5366 | 40.4461 | 40.7358 | -25.625 | -71.9455 | -21.9194 | 14.9069 | 67.49 | 37.12 | 57.6636 | 54.6432 | -28.67 |  |  |  | -75.6871 |  | -29.6031 | -123.1 | -124.2 | 31.9235 | 71.7865 | 63.4169 | 100.7996 | 71.37 | -5.69 | 64.5575 | 74.4367 | -26.23 | -26.53 | 124.34 | 75.54 | 76.1273 | 74.5273 | -95.9809 | -92.6091 | 184.8766 | 136.0979 | 131.1227 | 133.1454 | 79.9405 | 55.4769 | -32.997 | 327.09 | -60.9335 |  | -28.8988 | -25.3935 | 17.1826 | 11.8383 | 10.8366 | 152.124 | -95.0463 | -96.2308 | -12.7106 | 0 | -14.12 | 107.2 | 19.3275 | -56.0275 | -34.7608 | -33.9889 | 4.9401 | -51.5736 | 21.844 | 22.3479 |  | 21.567 | 39.0333 | 39.4041 | 37.8649 | 77.1974 | 78.3696 | -145.0172 | 99.1556 | 98.1467 | -122.2133 | -111.2484 | -32.7453 | -44.95 | 11.8734 | 0.8927 | -7.1 | 17.31 | -33.1882 |  |  | 3.403 |  | 26.68 | 111.8995 | 124.4725 | 14.05 | 81.5678 | 21.8 | -13.6995 | 3.4776 | 3.8028 | 1.7273 |  |  | -14.3426 | -30.2749 | 20.7576 | 31.5407 | 7.9008 | 8.5609 | -135.4099 | -26.2958 | 27.4792 | -50.0183 | 11.2469 | 11.1649 | 10.8135 | 13 | 120.3409 | 120.4145 | 279.1 | -275.6459 | -495.6791 | 500.5403 | 228.2721 | -116.3292 | -114.0788 | -60.2865 | -51.7337 | 83.7209 | 81.2356 |  |  | 31.7977 | 31.9075 | 14.18 | 14.1494 | 64.32 | 64.19 | 10.9 | 10.8 | 21.4748 | -62.8 | -266.633 | 77.7671 | 77.3569 | 13.3 | -38.7 | -30.8 | -34.7 |  | 1.1736 | -220.1226 | 83.9787 | 108.7928 | 0 | -15.1426 | 0 |  | -144.9632 | -67.5804 | 0 | 150.375 | 148.8565 | 148.2738 | -102.6692 | 63.0931 | -33.8275 | 33.4604 | -8.6203 |  | 19.6 | 7.633 |  | -18.24 | -3.68 |  | 3.6057 | -18.0743 | -42.0432 | 28.6 | 50.317 | 50.27 |  |  | 54.2543 | 50.9301 | 54.6949 |  | 40.2 | 18.5777 | 8.06 |  | -53.2548 | 82.2698 | 62.0935 | -52.4328 | -80.2206 | 50.7588 | 29.2793 | -49.6 | 49.2 | -262.4886 | 454.9786
24/01/2026 | 14:00 | 0 | 17.4869 | -35.2569 | -31.9661 | 29.0338 |  | 57.9575 | -97.4906 | 67.9903 | 34.4609 | 33.4226 | -13.32 | -60.073 | 55 | 20.7 | -55 | 14.2131 | 58.2066 | 14.0461 | 14.4613 | 23.6977 | 17.3537 | 4.5206 | 8.2025 |  |  | -84.14 | -83.91 |  | 13.32 | 59.4 | 8.517 | 0.173 | 0 | -74.07 | -58.63 | 76.14 | 75.33 | 14.7729 | 11.2391 | 73.2811 | 76.2362 | 40.6719 | -81.6142 | 0 | 22.7263 | 24.9022 | 72.8377 | 73.8543 | -25.4035 | -19.2167 | -391.7759 | -9.336 | -13.7 | -13.5 | 86.4264 | 2.6372 | -6.9609 |  | -19.0688 | 12.1133 | 6.4352 | 4.1417 | 420.8196 | 125.9193 | 125.9193 | -348.6851 | 528.0493 |  | -49.168 | 49.4315 |  | 26.13 | 26.37 | 73.68 | 89 | -63.7594 | -64.5631 | 263.1138 |  | -1.9269 | -109.3017 | -109.2825 | 11.4256 | 0 |  |  | 131.3 | 118.5 | -17.79 | 84.6591 | 84.4231 | 81.9617 | 41.2286 | 42.4033 | -27.0198 | -69.4239 | -24.2707 | 14.9494 | 65.18 | 36.11 |  | 53.4714 | -27.91 |  |  |  | -73.4115 |  | -28.7369 | -122.4 | -122.9 | 32.3904 | 70.9076 | 62.008 |  | 69.98 | -5.43 | 64.79 | 74.5442 | -26.8 | -27.08 | 120.39 | 74.16 | 72.8 | 72.1818 | -86.6089 | -83.8273 | 186.9696 | 138.3167 | 134.5913 | 135.2562 | 81.8354 | 58.7065 | -32.352 | 358.0055 | -19.2032 |  | -27.8571 | -26.1345 | 0 | 12.7607 | 14.1545 | 132.156 | -84.3601 | -85.4755 | -17.6859 | 0 | -7.88 | 106.6 | 18.3986 | -50.2964 | -33.2792 | -32.9156 | 2.4556 | -57.8706 | 26.6486 | 22.0537 |  | 21.9489 | 38.8049 | 39.5367 | 38.3064 | 63.9683 | 63.9683 | -151.2131 | 88.1335 | 87.8845 | -125.5211 | -113.8888 | -34.4152 | -46.49 | 12.6253 | 0.845 | -7.56 | 17.99 | -35.6059 |  | -14.756 | 0.756 |  | 27.12 | 117.0412 | 128.7731 | 13.87 | 81.9925 | 23.7 | -12.5803 | 3.1521 | 3.6582 | 1.6706 |  |  | -15.0146 | -28.9122 | 21.1004 | 29.7934 | 8.8431 | 6.9685 | -131.2897 | -26.0857 | 27.3734 | -49.5669 | 11.8709 | 10.5399 | 10.1688 |  | 117.5665 | 116.0723 | 143.3 | -144.682 | -345.2932 | 342.4499 | 173.7167 | -112.2144 | -113.4711 | -58.0823 | -50.1419 | 80.1451 | 83.2085 |  | -68.9085 | 32.7864 | 32.7535 | 18.0875 | 18.0243 | 59.45 | 59.14 | 13.4 | 12.2 | 20.49 | -67.28 | -251.9816 | 71.9905 | 71.803 | 13.4 | -39.2 | -31.8 | -36.5 |  | 1.3147 | -171.6241 | 39.7912 | 114.9116 | 0 | -7.312 | 0 |  | -151.6786 | -68.4594 | 0 | 154.4436 | 155.2744 | 155.6827 | -106.5474 | 67.3824 | -35.5656 | 35.2181 | -8.8318 |  | 19.44 | 7.631 | 7.655 | -19.44 | -2.56 |  | 2.1408 | -16.6979 | -42.2751 | 29 | 51.895 | 53.703 | 11.3608 |  | 52.5594 | 49.1382 | 53.9378 |  | 38.6 | 18.9795 | 7.87 |  | -53.5001 | 79.9711 | 59.9434 | -52.5643 | -78.8792 | 48.6009 | 29.6843 | -47.7 | 48.7 | -160.9351 | 361.7087
24/01/2026 | 14:30 | 0 | 17.659 |  | -31.9715 | 28.3638 |  | 57.2396 | -94.9039 | 67.9695 | 34.8089 | 33.8567 | -15.54 | -60.451 | 55 | 20.7 |  | 14.0056 | 54.9938 | 13.8447 | 13.9138 | 22.9671 | 15.0263 | 5.249 | 8.2526 |  |  | -85.19 | -84.74 |  | 15.54 | 59.4 | 8.944 | 0.175 | 0 | -74.02 | -61.54 | 75.02 | 75.05 | 14.9472 | 10.7126 | 74.64 | 78.2501 | 42.0499 | -80.692 | 0 | 31.2626 | 31.5655 | 73.5822 | 77.2383 | -17.7318 | -24.2201 | -400.8654 | -8.6113 | -14.3 | -14.4 | 86.7195 | 2.6488 | -6.6372 |  | -21.1462 | 11.7065 | 5.9314 | 4.0648 | 425.8552 | 137.6995 | 137.6995 | -378.3822 | 543.0289 |  | -62.808 | 62.8968 | 106.2423 | 26.24 | 27.06 |  | 87.15 | -60.1426 | -59.3388 | 255.0333 |  | -2.3092 | -115.9715 | -117.1086 | 11.1677 |  |  |  | 133.5 | 121.3 | -17.54 | 83.2474 | 80.9285 | 79.4185 | 34.57 | 35.1283 | -26.0947 | -64.6422 | -22.8872 | 15.1148 | 66.94 | 36.98 | 56.2573 | 52.8854 | -28.3 |  |  |  | -75.4972 |  | -29.1407 | -119.8 | -118.2 | 31.7422 | 69.1498 | 61.5383 | 97.2839 | 68.37 | -5.39 | 66.2935 | 74.8543 | -28.06 | -28.47 | 135.12 | 75.32 | 75.2364 | 75.4545 | -82.1744 | -79.6455 | 192.2199 | 143.4605 | 139.4622 | 140.5685 | 85.0572 | 62.6268 | -32.142 | 392.2685 | 3.7088 |  | -27.4329 | -24.6705 | 0 | 14.9657 | 14.2242 | 133.692 | -80.8007 | -81.9674 | -21.7212 | 0 | -14.95 | 86.6 | 17.4703 | -42.3416 | -33.7206 | -33.3603 | 2.8139 | -60.3779 | 24.3366 | 21.7943 |  | 21.4926 | 36.7958 | 38.8042 | 36.8982 | 59.447 | 60.2843 | -144.8497 | 84.5132 | 83.4986 | -122.323 | -111.9447 | -31.5514 | -46.25 | 11.1702 | 0.8927 | -6.68 | 17.29 | -31.4876 |  | -14.598 | 0.542 |  | 28.89 | 114.6942 | 123.9486 | 14.54 | 85.2225 | 23.8 | -12.8465 | 1.9379 | 2.3712 | 1.9372 |  |  | -15.1694 | -29.1437 | 22.736 | 30.6884 | 7.9975 | 6.8818 | -131.3293 | -25.8443 | 27.5402 | -52.3739 | 12.4124 | 10.4617 | 10.1477 | 13.5942 | 119.1365 | 118.664 | 143.7 | -144.6724 | -334.6482 | 339.5746 | 189.3928 | -115.0834 | -115.0202 | -60.2114 | -51.6955 | 79.9725 | 81.6468 | -70.3542 |  | 35.2035 | 35.3024 | 15.5803 | 15.3252 | 63.55 | 61.83 | 13.4 | 14 | 21.0646 | -59.84 | -264.7962 | 80.5274 | 80.36 |  | -39.4 | -34.4 | -38.6 | 1.3373 |  | -178.1355 | 18.6481 | 142.1183 | 0 | -9.6683 | 0 |  | -153.6319 | -90.4552 | 0 | 152.1549 | 151.9451 | 157.4675 | -135.075 | 85.406 | -45.3386 | 45.2591 | -9.0433 |  | 19.6 | 7.802 | 7.759 | -19.68 | -2.48 |  | 2.2293 | -18.3398 | -41.2497 | 30.1 | 52.269 | 54.697 | 11.3625 |  | 51.3782 | 53.4279 | 52.5695 |  | 39.3 | 18.1782 | 7.98 |  | -51.9101 | 84.2921 | 61.8921 | -51.1585 | -81.9487 | 50.7115 | 30.0902 | -48.6 | 47.2 | -147.679 | 337.6697
24/01/2026 | 15:00 | 0 | 17.5017 | -34.811 | -32.0951 | 28.5341 |  | 55.6474 | -91.5433 | 69.0538 |  | 33.7374 | -17.76 | -61.567 | 57.2 | 20.7 | -55 | 14.4211 | 53.1538 | 12.4489 | 12.4931 | 20.3169 | 14.465 | 5.2358 | 3.8287 |  |  | -85.19 | -85.34 |  | 17.76 |  | 9.746 | 0.177 | 0 | -75.79 | -61.19 | 76.25 | 76.48 | 15.1599 | 11.363 | 75.6552 | 78.2646 | 42.1161 | -81.1273 | 0 | 22.0749 | 22.4457 | 72.9796 | 76.0612 | -17.3976 | -16.2042 | -403.9213 | -10.8862 | -14 | -14 | 87.8975 | 2.6323 | -6.5849 |  | -22.1735 | 10.8357 | 5.7948 | 3.9292 | 422.8643 | 137.3943 | 139.0118 | -387.9371 | 537.9949 |  | -63.5729 | 65.8966 | 103.8372 | 26.2 | 26.69 | 72.94 | 85.92 | -60.4105 | -62.1519 | 247.3503 |  | -3.5867 | -115.917 | -115.7379 | 11.1002 |  |  |  | 131.5 | 119.9 | -17.19 | 82.2953 | 80.3077 | 79.601 | 34.1278 | 34.488 | -27.5513 | -61.1026 | -26.375 | 15.6874 | 64.9 | 35.95 | 55.5542 |  | -28.02 |  |  |  | -75.2073 |  | -28.8387 | -119.4 | -120.7 | 31.0446 | 68.2709 | 60.599 | 96.1121 |  | -5.3 | 64.6815 | 74.8593 | -28.71 | -29.03 | 125.22 | 75.52 | 74.7273 | 74.1273 | -79.7654 | -77.2455 | 188.8253 | 140.8292 | 137.4337 | 139.5014 | 90.4635 | 66.9242 | -31.667 | 395.6465 | 19.5398 |  | -27.841 | -25.4068 | 0 | 15.8958 | 15.4132 | 149.052 | -82.2192 | -83.5042 | -25.789 | 0 | 0 | 113.4 | 17.585 | -40.8076 | -34.2191 | -33.6802 | 4.2782 | -67.0573 | 31.083 | 21.6433 |  | 20.9894 | 37.8031 | 37.7681 | 36.6126 | 59.447 | 59.9494 | -147.6965 | 81.2365 | 81.5338 | -122.0243 | -112.2305 | -31.5514 | -46.45 | 11.5682 | 0.9512 | -7 | 17.41 | -32.6261 |  |  | 0.447 |  | 28.81 | 113.389 | 126.0336 | 14.28 | 84.8851 | 24.4 | -13.2015 | 1.659 | 2.1828 | 1.9202 |  |  | -13.9881 | -29.9417 | 21.5421 | 30.8952 | 9.1066 | 8.5182 | -131.9912 | -26.0809 | 28.0745 | -53.0647 | 11.9011 | 10.4617 | 10.0633 | 13 | 115.9288 | 116.4878 | 144.6 | -144.6273 | -338.0861 | 337.4889 | 196.7079 | -114.1849 | -113.6632 | -59.8162 | -52.3864 | 77.7834 | 76.4137 |  |  | 34.4454 | 34.4784 | 14.3315 | 14.6372 | 63.6 | 62.95 | 12.9 | 13 | 21.4748 | -58.64 | -268.32 | 81.4302 | 80.8774 | 13 | -36.5 | -32.7 | -37.6 |  |  | -189.9314 | -0.2139 | 134.2395 | 0 | -21.4369 | 0 |  | -148.4789 | -84.687 | 0 | 151.3359 | 150.4152 | 153.28 | -127.6382 | 87.6539 | -39.6926 | 41.7397 | -9.0158 |  | 20.8 | 7.49 | 7.544 | -20.32 | -2.24 |  | 2.3453 | -18.2513 | -40.4593 | 28.6 | 51.078 | 50.878 |  |  | 48.9162 | 51.3082 | 49.8231 |  | 38.4 | 16.4029 | 7.96 |  | -50.4042 | 82.9954 | 62.0585 | -49.5756 | -81.6512 | 50.9322 | 29.9539 | -47.2 | 47.1 | -137.4425 | 324.2921
24/01/2026 | 15:30 | 0 | 17.5401 |  | -32.5031 | 27.0708 |  | 55.8925 | -91.9331 | 68.9171 |  | 33.9927 | -13.32 | -61.91 | 57.2 | 20.7 | -55 | 14.5382 | 53.0822 | 12.5565 | 12.7951 | 20.7752 | 14.5553 | 5.0592 | 4.2492 |  |  | -83.69 | -83.73 |  | 15.54 | 59.4 | 8.654 | 0.175 | 0 | -69.81 | -68.76 | 70.36 | 70.51 | 15.213 | 10.8468 | 75.8483 | 79.2541 | 41.0775 | -76.9906 | 0 | 7.137 | 7.1271 | 76.7907 | 79.2089 | -34.4672 | -36.7427 | -374.4735 | -16.2408 | -14 | -13.8 | 82.3234 | 2.6845 | -6.558 |  | -19.3013 | 10.8876 | 5.2999 | 3.6506 | 404.0955 | 133.7931 | 133.7931 | -381.2686 | 514.5364 |  | -62.2292 | 64.3818 | 105.0049 | 26.12 | 26.99 | 72.19 | 85.78 | -78.8966 | -78.4947 | 146.0048 | 146.3348 | -0.7036 | -116.1042 | -114.3535 | 11.3696 |  |  |  | 132 | 119.9 | -17.03 | 81.2763 | 79.6659 | 78.7274 | 33.4896 | 33.8633 | -30.4194 | -57.1536 | -27.6007 | 15.0124 | 69.47 | 37.74 | 55.5542 | 52.8854 | -27.53 |  |  |  | -62.7895 |  | -28.4642 | -120.5 | -120 | 28.1113 | 67.392 | 62.008 |  | 66.34 | -5.89 | 64.48 | 61.1585 | -30.66 | -30.84 | 128.92 | 74.85 | 61.9636 | 61.0182 | -69.7703 | -68.5636 | 189.5458 | 140.2217 | 134.6235 | 136.6993 | 91.9488 | 70.5386 | -31.048 | 387.6887 | 36.1859 |  | -29.8526 | -26.651 | 0 | 16.2801 | 15.9423 | 145.98 | -79.4835 | -80.9484 | -28.0163 | 0 | -6.04 | 107.8 | 17.4143 | -39.4476 | -36.801 | -36.0399 | 7.1271 | -68.0069 | 30.301 | 22.3802 |  | 21.722 | 38.3169 | 38.5468 | 36.867 | 78.0346 | 79.2068 | -150.3758 | 71.5938 | 71.0374 | -125.5104 | -117.272 | -31.3463 | -48 | 11.1678 | 0.9976 | -6.63 | 17.37 | -32.4537 |  | -14.591 | 0.654 |  | 29.52 | 119.1165 | 127.872 | 14.54 | 86.1569 | 24.5 | -13.9793 | -0.1664 | 0 | 1.9581 |  |  | -14.535 | -30.4924 | 22.9446 | 31.7423 | 9.5201 | 8.7682 | -128.9182 | -25.4418 | 27.4414 | -55.5327 | 12.9116 | 10.6473 | 10.2005 | 14.2029 | 124.1404 | 122.2175 | 143.7 | -143.1645 | -329.4822 | 329.1201 | 204.5341 | -121.1824 | -118.0941 | -56.9859 | -48.5281 | 82.1826 | 79.8898 | -76.8435 | -75.2132 | 35.4562 | 35.3024 | 10.7235 | 11.4854 | 64.34 | 62.84 | 13.2 | 13.8 | 21.3509 | -52.88 | -279.6686 | 84.16 | 83.9898 | 13.4 | -38.2 | -35.2 | -39.4 | 1.4854 | 1.3109 | -194.6622 | -13.0736 | 157.7865 | 0 | -19.5624 | 0 |  | -148.1219 | -89.931 | 0 | 150.1819 | 150.3159 | 143.9628 | -149.3993 | 101.2212 | -51.259 | 51.4673 | -9.0433 |  | 19.04 | 7.58 | 7.627 | -19.04 | -2.48 |  | 2.3148 | -17.7234 | -41.0758 | 28 | 53.818 | 52.459 | 11.4898 | 13.7296 | 52.5636 | 50.8831 | 53.3887 |  | 39 | 16.5383 | 7.96 |  | -50.0303 | 77.7932 | 59.0172 | -50.1358 | -77.2824 | 47.2165 | 29.3744 | -48 | 47.4 | -124.2995 | 299.8276
24/01/2026 | 16:00 | 0 |  |  | -32.8747 | 25.0732 |  | 55.2334 | -88.9287 | 68.1577 | 34.299 | 33.536 | -13.32 | -62.255 | 57.2 | 20.7 | -57.2 | 14.2525 | 51.9306 | 12.776 | 12.4075 | 20.8976 | 14.7709 | 5.21 | 4.2478 |  |  | -83.71 | -83.52 |  | 13.32 | 61.6 | 8.773 | 0.181 | 0 | -69.52 | -69.32 | 70.62 | 70.23 | 15.4064 | 10.7818 | 74.9335 | 78.0933 | 39.8593 | -75.3345 | 0 | 7.219 | 7.0168 | 75.6952 | 77.7523 | -34.094 | -36.5192 | -371.6786 | -15.659 | -13.9 | -13.9 | 80.5183 | 2.6188 | -6.4637 |  | -15.2802 | 10.9581 | 3.5834 | 3.5893 | 395.4893 | 139.1644 | 137.5469 | -376.959 | 515.4557 |  | -32.0321 | 33.9102 |  | 25.89 | 26.43 |  | 85.75 | -87.3358 | -86.6661 | 142.4458 | 143.7946 | -0.2003 | -103.9189 | -103.855 | 9.9979 |  |  |  | 126.6 | 115.6 | -17.12 | 83.8219 | 81.6541 | 79.4732 | 37.4366 | 37.9919 | -28.3387 | -63.7554 | -26.0549 | 15.4823 | 67.16 | 36.61 | 54.8511 |  |  | -2.6266 |  |  | -70.897 |  | -28.1537 | -119.8 | -119.5 | 27.8366 |  | 61.5383 |  | 65.6 | -6 | 62.2945 | 67.8489 | -29.26 | -29.6 | 131.17 | 73.69 | 69.6545 | 68.1636 | -69.8525 | -70.0636 | 189.5591 | 140.7689 | 136.2269 | 138.9709 | 90.4525 | 70.2894 | -30.797 | 385.4976 | -13.835 |  | -28.2051 | -24.4808 | 0 | 9.6792 | 7.9402 | 162.876 | -82.9023 | -84.4815 | -28.8271 | 15.72 | -13.21 | 96.4 | 17.1834 | -51.6808 | -37.9453 | -37.0557 | 10.3805 | -64.4678 | 28.6405 | 22.5222 |  | 21.3877 | 38.7864 | 39.5038 | 37.4186 | 87.4122 | 86.24 | -149.0361 | 72.9505 | 72.1685 | -124.7077 | -117.4935 | -25.9702 | -48.5 | 9.261 | 1.033 | -5.43 | 17.57 | -27.4301 |  |  | 0.687 |  | 30.04 | 120.0435 | 125.9445 | 14.35 | 85.9723 | 23.6 | -11.1867 | 1.82 | 2.1847 | 1.9574 |  |  | -15.6114 | -27.5332 | 21.5992 | 28.7661 | 7.9752 | 7.2463 | -124.0011 | -25.1201 | 27.3065 | -50.6538 |  | 10.5496 | 10.1688 |  | 103.4002 | 101.9026 | 141.2 | -140.9074 | -330.5811 | 331.3751 | 161.2766 | -99.525 | -99.8047 | -61.0679 | -52.0474 | 80.8138 | 79.0593 |  |  | 23.3381 | 23.3051 | 5.8292 | 5.4184 | 52.15 | 52.26 | 14.6 | 15 | 21.5346 | -46 | -334.7877 | 93.3551 | 93.0122 | 12.2 | -31.8 | -20.8 | -23.6 |  |  | -153.9597 | 31.3876 | 80.7316 | 0 | -13.8594 | 0 |  | -125.1443 | -30.1092 | 0 | 152.8799 | 152.0782 | 121.7392 | -72.9689 | 36.4067 | -43.5062 | 39.2881 | -11.7844 |  | 18.8 | 7.758 | 7.751 | -19.28 | -3.84 |  | 3.3402 | -17.4884 | -41.4847 | 27 | 51.305 | 50.951 | 11.5314 |  | 52.4061 | 52.922 | 51.529 |  | 33.5 | 14.9241 | 7.91 |  | -52.4988 | 82.6482 | 63.0238 | -50.7744 | -81.1321 | 51.4583 | 28.5656 | -43.1 | 42.3 | -165.3996 | 331.0354
24/01/2026 | 16:30 | 0 | 18.6886 | -36.6289 | -32.8405 | 25.1105 |  | 53.5721 | -88.3533 | 67.4705 | 33.949 | 33.3396 | -11.1 | -61.725 | 55 | 20.7 | -55 | 14.0959 | 50.8094 | 12.4679 | 12.5173 | 20.8803 | 14.6627 | 5.6159 | 4.3967 |  |  | -84.1 | -83.36 |  | 11.1 | 59.4 | 9.278 | 0.184 | 0 | -73.71 | -62.98 | 74.09 | 74.27 | 16.099 | 10.7583 | 73.7263 | 76.7096 | 40.2379 | -82.129 | 0 | 26.6207 | 30.5184 | 71.6364 | 75.2042 | -14.9905 | -22.534 | -389.6095 | -16.3863 | -13.6 | -13.6 | 85.7606 |  | -6.5127 |  | -19.7592 | 10.0491 | 0 | 3.4085 | 412.366 | 124.8817 | 123.722 | -351.2497 | 518.305 |  | -62.4889 | 61.9088 | 101.6318 | 25.44 | 25.5 | 71.44 | 84.94 | -79.9682 | -78.8966 | 147.5601 | 149.5947 | 0.6463 | -114.7945 | -113.7024 | 9.2034 |  |  |  | 129.5 | 115.7 | -16.73 | 80.4003 | 78.735 | 77.4046 | 29.2015 | 29.7384 | -29.0531 | -54.0597 | -27.4189 | 15.2135 | 64.92 | 35.61 |  | 52.153 | -27.32 |  |  |  | -58.7649 |  | -28.2053 | -114.8 | -113.3 | 27.8256 | 65.6342 | 60.1294 |  |  | -5.55 | 62.4185 | 59.4121 | -28.26 | -28.65 | 121.47 | 73.67 | 61.0545 | 58.0545 | -71.6058 | -69.2364 | 182.9051 | 133.8964 | 129.1225 | 130.8953 | 86.3435 | 61.9579 | -32.416 | 361.8842 | 21.4998 |  | -29.4097 | -26.56 | 0 | 15.371 | 14.6842 | 136.764 | -76.3352 | -78.8801 | -23.2708 | 15.87 | -15.38 | 64.2 | 16.8835 | -38.186 | -37.9554 | -36.834 | 10.7662 | -59.4913 | 26.2809 | 21.5795 |  | 21.348 | 38.6571 | 38.8784 | 38.1873 | 79.3743 | 80.7139 | -154.8971 | 72.7033 | 72.5238 | -125.7873 | -117.7072 | -32.8258 | -47.43 | 11.3777 | 0.9976 | -6.96 | 17.2 | -32.8903 |  | -14.458 | 0.843 |  | 28.88 | 119.8822 | 128.8926 |  | 84.4359 | 24 | -11.0928 | 2.3341 | 2.5754 | 1.9423 |  |  | -15.7719 | -27.8762 | 21.6135 | 28.9692 | 10.9311 | 11.3931 | -129.4322 | -24.7837 | 26.7198 | -49.4932 |  | 10.5887 | 10.2216 | 14.3652 | 124.041 | 123.8411 | 142.5 | -143.6893 | -328.892 | 333.751 | 195.1854 | -120.2854 | -118.3758 | -58.6373 | -49.6631 | 80.7469 | 80.085 | -60.7103 | -62.3428 | 38.7411 | 37.8293 | -1.2883 | -1.4396 | 51.31 | 50.64 | 12 | 12.7 | 21.4321 | -37.76 | -307.6374 | 98.188 | 98.0434 | 13.3 | -37.5 | -37.8 | -43.1 |  | 1.2395 | -192.2819 | 1.9049 | 174.3634 | 0 | -6.7972 | 0 |  | -130.5596 | -108.2182 | 0 | 137.0461 | 136.2249 | 130.4156 | -168.3405 | 107.8443 | -54.2508 | 52.3648 | -12.894 |  | 19.2 | 4.509 | 4.528 | -17.84 | -3.76 |  | 4.1611 | -18.8952 | -41.3382 | 26.7 | 50.102 | 52.649 | 11.3353 |  | 51.9296 | 52.5865 | 51.9707 |  | 39.8 | 15.4549 | 8.07 |  | -50.32 | 79.6222 | 60.5961 | -50.6802 | -78.0921 | 49.1881 | 28.4372 | -48.9 | 48.9 | -132.853 | 318.7583
24/01/2026 | 17:00 | 0 | 18.6791 | -37.2227 | -32.8681 | 26.3377 |  | 52.7095 | -86.4252 | 65.9505 | 33.551 | 32.7536 | -8.88 | -60.865 | 55 | 19.872 | -55 | 14.3744 | 51.4768 | 12.7966 | 12.7978 | 20.9912 | 15.1623 | 5.4056 | 4.3817 |  |  | -81.84 | -82.04 |  | 8.88 | 61.6 | 8.862 | 0.183 | 0 | -72.1 | -61.71 | 73.99 | 73.61 | 15.0174 | 10.9677 | 72.8271 | 75.9273 | 37.216 | -78.1441 | 0 | 22.2473 | 17.2507 | 73.837 | 74.5425 | -29.7843 | -28.2605 | -369.7253 | -16.4418 | -14 | -14 | 83.0044 | 2.8894 | -6.2626 |  | -17.8685 | 9.2443 |  | 3.1448 | 401.2267 | 116.0924 | 116.0619 | -331.6741 | 496.9465 |  | -46.0402 | 47.1636 | 100.5939 | 24.93 | 24.77 | 70.72 | 84.07 | -86.2642 | -86.6661 | 149.1509 | 149.7945 | -0.2268 | -114.6255 | -114.5529 | 7.9009 |  |  |  | 130.2 | 118.1 | -16.84 | 80.6016 | 79.0183 | 77.8095 | 28.2387 | 28.5981 | -30.1219 | -49.5223 | -30.0255 | 15.1842 | 66.98 | 36.18 | 54.1479 | 50.9811 | -27.1 |  |  |  | -66.273 |  | -27.9192 | -113.2 | -111.3 | 28.1168 | 64.7552 | 60.599 | 91.4246 | 64.26 | -5.77 | 63.178 | 65.4387 | -26.54 | -26.64 | 122.78 | 72.58 | 67.2182 | 66.0909 | -69.6346 | -68.6909 | 184.8589 | 137.1817 | 131.969 | 134.1194 | 72.6655 | 48.4749 | -32.819 | 340.6434 | 80.8396 |  | -29.1151 | -26.4843 | 19.2897 | 29.96 | 28.1758 | 44.592 | -71.3621 | -72.47 | -8.3226 | 0 | -14.61 |  | 16.3202 | -8.5807 | -38.6686 | -37.5963 | 12.8394 | -46.3504 | 11.8579 | 21.4509 |  | 21.0756 | 38.7047 | 39.3863 | 37.8318 | 86.0725 | 86.4075 | -154.0598 | 71.4608 | 72.1742 | -125.9373 | -119.5092 | -30.1598 | -48.09 | 10.4598 | 1.033 | -6.24 | 17.55 | -31.9743 |  |  | 0.827 |  | 29.2 | 119.9772 | 128.9008 |  | 84.8813 | 22.2 | -11.0733 | 2.2828 | 2.6545 | 1.9597 |  |  |  | -27.81 | 21.6598 | 28.9066 | 9.0022 | 11.4135 | -128.385 | -24.85 | 25.36 | -48.6649 | 12.0014 | 10.7157 | 10.3376 | 13.4353 | 90.2263 | 90.3243 | 142.1 | -142.3531 | -384.5522 | 381.7459 | 277.0155 | -87.4135 | -86.7733 | -59.97 | -52.2407 | 77.2329 | 76.7521 | -81.0165 | -81.753 | 38.5873 | 37.8622 | -8.1409 | -8.8798 | 33.04 | 33.41 | 16.1 | 15.2 | 21.3915 | -18.96 | -306.2418 | 96.5106 | 96.3564 | 13.8 | -36.9 | -36.9 | -41.9 |  |  | -268.4142 | -56.2593 | 202.6218 | 156.2954 | 9.7077 | -155.2478 | 151.4383 | -205.9364 | -103.1485 | -149.7594 | 139.6488 | 142.8831 | 210.6367 | -190.5191 | 104.2208 | -83.5806 | 83.8781 | -13.2895 |  | 17.68 | 7.791 | 7.808 | -18.08 | -3.84 |  | 4.0452 | -15.9075 | -41.6892 | 24.6 | 51.969 | 50.392 | 11.5017 | 13.6208 | 51.7828 | 51.8212 | 50.0883 |  | 37.4 | 15.251 | 8.16 |  | -52.3393 | 80.6348 | 61.6306 | -51.6402 | -79.542 | 51.5676 | 27.0836 | -46.8 | 46.2 | -103.4936 | 292.9228
24/01/2026 | 17:30 | 0 | 18.7047 | -37.6355 | -33.5641 | 21.2566 |  | 50.6431 | -78.9845 | 64.756 | 32.801 | 31.8573 | -6.66 | -51.631 | 46.2 | 12.42 | -46.2 | 14.617 | 46.194 | 11.8101 | 11.7928 | 19.4843 | 14.9028 | 5.0795 | 2.9764 |  |  | -78.31 | -78.16 |  | 6.66 | 50.6 | 9.155 | 0.183 | 0 | -65.44 | -68.33 | 66.01 | 66.71 | 15.6284 | 10.6561 | 73.0763 | 75.3366 | 30.57 | -72.6044 | 0 | 10.9587 | 10.495 | 68.3662 | 70.6326 | -34.1221 | -37.1566 | -316.605 | -14.8794 | -14.5 | -14.5 | 76.5855 | 2.87 | -6.4023 |  | -13.8303 | 9.7465 |  | 3.0406 | 343.3942 | 113.071 | 112.5522 | -347.2364 | 439.6738 |  | -56.3859 | 57.7242 | 99.586 | 24.6 | 25 | 70.69 |  | -74.8778 | -76.2174 | 141.7607 | 142.7599 | -0.9877 | -120.6181 | -118.9118 | 7.7503 |  |  |  | 131 | 119.3 | -16.77 | 77.5507 | 76.6063 | 75.3012 | 22.962 | 23.7034 | -35.6208 | -38.2278 | -35.6449 | 14.9233 | 65.94 | 35.68 | 53.4448 | 50.9811 | -27.08 |  |  |  | -51.1977 |  | -27.8144 | -108.7 | -108.7 | 27.9245 |  | 61.5383 |  |  | -5.86 | 61.7675 | 50.7004 | -25.14 | -25.64 | 119.17 | 73.47 | 51.1818 | 51 | -63.3413 | -61.9455 | 179.1504 | 131.2626 | 127.015 | 129.5903 | 78.5152 | 53.803 | -31.76 | 355.2283 | 217.3568 |  | -25.3903 | -23.468 | 8.8311 | 43.4444 | 40.8811 | 36.912 | -64.6684 | -65.5291 | -15.6022 | 0 | -6.47 | 1 | 15.9956 | 19.0846 | -38.7172 | -37.828 | 13.3247 | -52.3321 | 18.8782 | 22.3074 |  | 21.8702 | 37.7937 | 38.2144 | 37.2124 | 75.0204 | 75.0204 | -162.7675 | 65.4228 | 64.6253 | -132.9408 | -126.5461 | -32.2472 | -48.19 | 10.9651 | 1.022 | -6.58 | 17.9 | -33.5304 |  | -14.293 | 1.178 |  | 29.17 | 129.7688 | 134.6762 | 14.15 | 84.6913 | 22 | -9.9598 | 1.7503 | 2.1721 | 2.0091 |  |  | -16.7168 | -27.4384 | 21.7675 | 28.5057 | 8.9899 | 9.0113 | -121.6295 | -24.4638 | 24.6112 | -49.4024 | 12.6096 |  | 10.443 | 13.9604 | 116.7619 | 116.7514 |  | -144.1748 | -393.0313 | 390.7062 | 389.7729 | -112.9095 | -110.6213 | -57.6155 | -48.9628 | 81.3431 | 82.908 | -49.6681 | -49.6834 | 36.1263 | 35.2914 | -24.352 | -25.075 | 68.83 | 68.11 | 17 | 16.7 | 21.5966 | 9.04 | -331.5119 | 100.4979 | 99.3833 | 14.5 | -40.4 | -33.5 | -38.1 |  | 1.2662 | -382.4056 | -192.4096 | 321.6248 | 257.641 | 1.8136 | -250.0328 | 253.5229 | -188.608 | -155.7463 | -247.2846 | 129.2501 | 130.4582 | 190.6572 | -311.295 | 158.3257 | -149.3344 | 151.4834 | -12.1277 |  | 16.72 | 7.7 | 7.721 | -17.84 | -4.48 |  | 4.9516 | -19.0143 | -36.6506 | 22.8 | 54.194 | 51.146 | 11.5158 |  | 53.0176 | 53.4093 | 53.9059 |  | 41.1 | 15.5979 | 8.35 |  | -49.7924 | 79.0335 | 59.3284 | -48.9288 | -77.8173 | 48.396 | 28.8321 | -50 | 50.3 | 0.4526 | 197.3868
24/01/2026 | 18:00 | 0 | 19.3033 | -27.3169 | -33.3624 | 19.7953 |  | 49.0772 | -76.6874 | 61.2748 | 31.207 | 30.2783 | -4.44 | -52.637 | 46.2 | 11.592 | -46.2 | 14.4367 | 45.518 | 10.1405 | 10.4096 | 17.1538 | 11.2572 | 5.1206 | 2.6225 |  |  | -78.73 | -79.15 |  | 4.44 |  | 9.007 | 0.185 | 0 | -71.86 | -59.57 | 72.49 | 73.66 | 15.7837 | 10.6127 | 71.4846 | 74.5505 | 27.2392 | -78.1021 | 0 | 28.2296 | 28.5973 | 64.1296 | 66.1844 | -17.8003 | -21.6924 | -314.2681 | -14.9606 | -14.6 | -14.8 | 82.9993 | 2.6101 | -5.4091 |  | -12.1741 | 9.808 | 0 | 2.9434 | 340.4949 | 90.8841 | 90.6094 | -377.7638 | 382.198 |  | -81.0685 | 82.4975 | 98.5082 | 24.42 | 26.16 |  | 83.26 | -52.641 | -52.641 | 127.3811 | 128.2387 | -2.9656 | -143.266 | -141.8642 | -0.6038 |  |  |  | 139.6 | 127.3 | -17.12 | 70.4867 | 69.5691 | 68.0653 | 10.1319 | 11.5655 | -38.9506 | -22.3626 | -38.3553 | 14.9004 | 68.8 | 37.17 | 54.1479 | 51.5671 | -27.45 |  |  |  | -27.0281 |  | -28.0216 | -104.8 | -102.9 | 29.2868 |  | 60.599 |  |  | -5.52 | 62.713 | 27.1909 | -2.99 | -2.93 | 78.8 | 71.19 | 28.2909 | 27.9818 | -42.4802 | -41.9636 | 164.1194 | 118.3223 | 115.3516 | 116.8086 | 95.1082 | 71.2905 | -31.486 | 386.4576 | 369.8456 |  | -17.1887 | -15.2483 | -8.1974 | 59.0498 | 55.3823 | 43.056 | -49.1393 | -50.0833 | -32.4317 |  | -14.99 |  | 15.3996 | 50.822 | -39.1594 | -38.3821 | 12.8873 | -68.6892 | 36.2701 | 22.3835 |  | 22.0753 | 38.163 | 39.9223 | 37.2162 | 52.2464 | 53.2511 | -183.5321 | 44.5174 | 43.7347 | -144.96 | -140.33 | -38.5168 | -49.98 | 11.2605 | 1.0452 | -6.84 | 15.98 | -39.4528 |  | -14.093 | 1.429 |  | 26.03 | 143.5554 | 150.3087 | 13.35 | 78.3607 | 20.1 | 0 | -4.3595 | -4.5808 | 2.0436 |  |  | -16.3453 | -19.7375 | 20.3246 | 20.2217 | 10.7721 | 11.265 | -111.6017 | -24.358 | 23.5628 | -15.3124 | 12.1008 | 10.6961 | 10.3798 | 13.6953 | 134.5077 | 135.3689 | 4.6 | 0 | -241.0226 | 242.3598 | 434.7169 | -130.4886 | -129.1795 | -56.5335 | -47.1383 | 81.8326 | 80.8607 |  |  | 35.3683 | 35.2474 | -39.7456 | -39.1571 | 97.49 | 96.38 | 18 | 18.3 | 21.6799 | 34.24 | -351.7759 | 105.1846 | 104.9473 | 15 | -37.5 | -34.4 | -39 |  |  | -426.9775 | -343.5995 | 428.7069 | 358.4582 | 6.3173 | -346.9591 | 347.1487 | -156.8963 | -212.7211 | -342.7875 | 101.5689 | 102.3193 | 161.5885 | -422.0651 | 216.222 | -201.4135 | 201.9909 | -12.2348 |  | 15.04 | 7.617 | 7.629 | -14.72 | -4.8 |  | 5.2445 | -22.002 | -35.4208 | 22.3 | 52.388 | 52.035 |  |  | 53.6164 | 52.7184 | 51.5029 |  | 40.1 | 15.0362 | 8.74 |  | -43.9082 | 78.5741 | 58.3426 | -43.5807 | -77.4912 | 46.6006 | 30.4401 | -48 | 48.9 | 194.3635 | 28.7454
24/01/2026 | 18:30 | 0 | 19.8117 | -28.8056 | -33.2964 | 19.4541 |  | 49.1884 | -77.7847 | 62.8813 | 31.801 | 31.0495 | -4.44 | -59.261 | 52.8 | 13.248 | -52.8 |  | 45.751 | 11.0113 | 10.8536 | 18.2758 | 11.9901 | 5.3638 | 2.5642 |  |  | -84.1 | -83.36 |  | 6.66 | 57.2 | 10.165 | 0.197 | 0 | -77.66 | -57.45 | 79.33 | 79.2 | 15.7063 | 10.1813 | 72.038 | 73.898 | 29.1211 | -79.9155 | 0 | 26.8312 | 26.531 | 65.4427 | 67.8338 | -22.6428 | -26.6115 | -319.0659 | -11.5992 | -14.5 | -14.3 | 86.0991 |  | -5.5364 |  | -10.7566 | 10.2782 |  | 3.0017 | 350.2303 | 89.2361 | 89.2666 | -383.7201 | 382.595 |  | -97.3117 | 99.7141 | 99.586 | 25.29 | 27.53 | 72.14 | 84.14 | -47.9525 | -49.1581 | 121.7734 | 123.1386 | -1.857 | -159.2963 | -158.8197 | -0.8491 |  |  |  | 145.7 | 133.1 | -16.17 | 66.988 | 65.3871 | 65.0529 | 3.4953 | 4.0658 | -40.4277 | -14.5145 | -40.2278 | 16.5507 | 69.23 | 37.12 | 55.5542 | 52.739 | -28.05 |  |  |  | -10.5527 |  | -28.9064 | -101.3 | -101.7 | 28.5507 |  | 63.4169 |  |  | -6 | 62.7285 | 10.2043 | -2.1 | -2.14 | 80.68 | 72.59 | 11.0727 | 9.2182 | -37.8912 | -37.3636 | 161.6357 | 114.5874 | 110.9308 | 112.6785 | 102.672 | 76.3216 | -32.216 | 391.918 | 410.5196 |  | -17.4633 | -15.6072 | -11.3592 | 62.4569 | 58.7023 | 41.52 | -46.265 | -47.418 | -35.3205 |  | -15.34 |  | 15.9676 | 54.3798 | -39.3113 | -38.67 | 12.9824 | -74.2858 | 41.0867 | 22.9683 |  | 22.6398 | 39.3284 | 40.4054 | 39.0786 | 48.8972 | 48.8972 | -196.2588 | 39.9002 | 39.5279 | -154.291 | -148.7213 | -42.1643 | -50.44 | 12.0662 | 1.1502 | -7.63 | 15.58 | -43.0077 |  | -13.428 | 1.337 |  | 23.83 | 152.0106 | 156.1965 |  | 73.5733 | 19.4 | 7.5813 | -6.3965 | -6.8628 | 2.2883 |  |  | -17.5795 | -13.9959 | 19.5074 | 14.1892 | 8.2756 | 7.9027 | -102.1586 | -27.0783 | 25.6404 | 8.841 | 12.5073 | 12.4247 | 11.9737 | 14 | 141.2411 | 141.7206 |  |  | -244.3402 | 244.5733 | 461.0216 | -135.8297 | -132.8614 | -58.8721 | -50.0869 | 72.5625 | 72.1251 |  |  | 36.2033 | 35.3353 | -51.0564 | -50.8389 | 104.1 | 103.25 | 22.3 | 21.5 |  | 44.96 | -371.1694 | 113.1849 | 111.7555 | 17.9 | -30.9 | -35.2 | -40 | 1.3114 |  | -455.1185 | -379.4398 | 474.4445 | 391.1665 | 13.5739 | -379.3032 | 380.4175 | -164.6159 | -235.1459 | -379.8426 | 100.6973 | 103.0228 | 166.9072 | -458.3247 | 238.7641 | -224.0669 | 223.8916 | -10.9934 |  | 14.72 | 7.192 | 7.203 | -15.44 | -5.04 |  | 5.51 | -26.4271 | -31.5816 | 23.8 | 56.765 | 51.54 | 0 | 0 | 47.5344 | 47.1904 | 46.5848 |  | 32.7 | 13.0106 | 9.83 |  | -49.9195 | 80.2602 | 60.6931 | -48.4759 | -79.4293 | 49.2734 | 29.6261 | -42.5 | 42.7 | 223.1466 | -5.9929
24/01/2026 | 19:00 | 0 | 21.0186 | -30.2248 | -31.9345 | 21.5493 |  | 54.1351 | -89.9064 | 69.4224 | 34.9429 | 34.2568 | -15.54 | -71.128 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 14.6469 | 51.2606 | 13.299 | 13.3626 | 22.2669 | 12.1232 | 5.5213 | 2.534 |  |  | -93.37 | -93.86 |  | 15.54 | 70.4 | 13.371 | 0.221 | 0 | -89.44 | -53.99 | 90.29 | 90.62 | 17.3641 | 8.4741 | 77.1133 | 79.4249 | 40.6889 | -93.3666 | 0 | 28.2149 | 27.1721 | 74.0013 | 77.5698 | -14.9865 | -15.7087 | -399.9448 | -29.4998 | -5.8 | -5.9 | 98.5447 |  | -6.1261 |  | -15.8584 | 10.9837 | 5.7893 | 3.7826 | 430.616 | 91.2198 | 91.2198 | -393.021 | 455.5382 |  | -129.7298 | 131.7157 | 106.861 | 28.94 | 34.59 | 76.87 | 85.99 | -47.2827 | -47.8185 | 119.8259 | 120.7212 | -2.7603 | -189.0424 | -186.4253 | -0.4856 |  |  |  | 157.7 | 142.2 | -16.96 | 61.5035 | 59.7056 | 59.2784 | -3.2911 | -3.3132 | -29.5156 | -22.6342 | -29.3023 | 17.7443 | 76.05 | 40.58 | 57.6636 | 53.9108 | -29.68 | -2.7648 |  |  | 0 |  | -30.6642 | -105.4 | -106.5 | 29.2484 | 67.392 | 67.1741 | 96.1121 | 66.3 | -6.97 | 65.658 | -1.9289 | -2.37 | -2.23 | 87.61 | 77.05 | -3.0364 | -3.4545 | -39.2892 | -38.9727 | 163.4601 | 113.6843 | 110.0857 | 111.5881 | 103.8728 | 75.9445 | -34.015 | 400.9599 | 378.5347 |  | -17.8011 | -15.2782 | -8.5417 | 60.7301 | 57.6141 | 41.52 | -47.811 | -49.322 | -32.7368 |  | -14.9 |  | 17.1574 | 46.6421 | -39.9509 | -39.5443 | 12.6659 | -73.9087 | 41.3366 | 23.5976 |  | 23.0932 | 39.2651 | 40.1195 | 38.8509 | 46.5529 | 46.5529 | -189.728 | 40.9817 | 41.2469 | -141.5591 | -133.8287 | -49.1298 | -45.12 | 15.9677 | 1.4676 | -10.31 | 15.43 | -50.5922 |  | -12.791 | 1.315 |  | 23.06 | 137.2287 | 145.9424 |  | 76.1995 | 19.7 | 3.5299 | -7.3769 | -7.79 | 2.755 |  |  | -18.0122 | -20.0593 | 19.4729 | 20.8218 | 9.907 | 8.8698 | -114.1964 | -29.4914 | 29.9387 | 1.327 | 11.7575 | 14.7392 | 14.2414 | 14.1896 | 134.766 | 136.4943 | 4.6 |  | -236.6852 | 238.5423 | 434.9728 | -131.5105 | -129.2095 | -53.7615 | -44.2783 | 71.2211 | 70.8247 | -103.637 | -103.1501 | 32.7755 | 32.7645 | -60.5533 | -60.0051 | 90.67 | 90.18 | 23.1 | 23.4 | 21.7397 | 54.48 | -369.4303 | 106.9682 | 106.7329 | 19.4 | -29.6 | -31.8 | -36.1 |  |  | -435.41 | -350.9458 | 437.9259 | 347.7183 | 3.9352 | -341.7036 | 337.2816 | -205.0256 | -200.2698 | -334.8577 | 111.7482 | 109.565 | 208.4447 | -423.4988 | 207.7684 | -224.2293 | 226.1147 | -9.7546 |  | 14.48 | 6.737 | 6.744 | -13.92 | -6.4 |  | 6.5354 | -22.1179 | -33.2814 | 18.8 | 50.977 | 49.965 |  |  | 46.9107 | 46.7804 | 47.7908 |  | 28 | 12.9836 | 10.23 |  | -43.0159 | 78.4895 | 55.0223 | -42.5501 | -78.5686 | 43.0428 | 33.6363 | -37.6 | 37.8 | 201.1711 | 30.744
24/01/2026 | 19:30 | 0 | 16.2333 | -24.9272 | -31.7271 | 23.8264 |  | 56.6639 | -89.6621 | 71.3166 | 37.3829 | 36.5166 | -17.76 | -74.109 | 66 | 19.044 |  | 13.8998 | 49.8662 | 13.4527 | 13.3293 | 22.0907 | 9.5214 | 5.3595 | 2.5456 |  |  | -95.45 | -95.88 |  | 17.76 | 70.4 | 13.815 | 0.221 | 0 | -87.27 | -62.06 | 87.75 | 88.16 | 18.7696 | 7.7467 | 80.2238 | 83.75 | 42.3872 | -90.5456 | 0 | 9.4246 | 9.5884 | 80.7656 | 83.353 | -27.7131 | -30.0206 | -405.0252 | -26.0612 | -6.7 | -6.7 | 95.4217 | 2.6372 | -6.6918 |  | -18.0773 | 12.4763 | 7.0454 | 4.8344 | 428.968 | 94.058 | 93.3561 | -403.2295 | 454.2344 |  | -100.7951 | 102.997 |  | 29.97 | 35.31 | 79.23 | 87.79 | -48.6222 | -48.6222 | 122.6984 | 123.654 | -3.9805 | -180.4917 | -179.9458 | 1.0719 | 0 |  |  | 155.1 | 139.8 | -17.16 | 65.4296 | 63.9333 | 62.7366 | 3.1115 | 3.7601 | -28.7818 | -32.2331 | -26.5019 | 19.1061 | 80.4 | 41.78 |  | 55.0827 | -29.97 |  |  |  | 7.0959 |  | -30.9099 | -111.1 | -110.6 | 30.1437 | 67.392 | 70.9312 | 96.1121 | 66.98 | -7.14 | 66.309 | -7.6504 | -2.35 | -2.42 | 92.88 | 78.81 | -6.4182 | -6.8182 | -43.4153 | -42.1727 | 159.7718 | 111.7168 | 109.0641 | 110.2145 | 101.2017 | 73.1895 | -34.791 | 414.2378 | 349.2345 |  | -17.7972 | -14.4769 |  | 55.7844 | 52.623 | 41.52 | -49.0083 | -50.1427 | -28.315 |  | -15.27 |  | 17.2577 | 36.3105 | -38.6095 | -37.5637 | 10.1613 | -70.8068 | 37.3936 | 23.1691 |  | 22.5567 | 38.4987 | 39.2502 | 37.6378 | 47.5576 | 47.3901 | -182.025 | 44.2536 | 44.3908 | -139.3363 | -129.1204 | -47.7528 | -44.15 | 15.8749 | 1.5299 | -10.24 | 14.98 | -48.9063 |  | -12.519 | 1.192 |  | 24.46 | 133.0341 | 140.9253 | 14.01 | 78.2414 | 19 | 2.8013 | -10.5578 | -11.3136 | 2.8524 |  |  |  | -23.1514 | 20.0001 | 23.6314 | 8.1945 | 8.1589 | -115.1154 | -29.121 | 31.5067 | -5.1901 | 12.0028 | 15.2873 | 14.7265 | 14.7647 | 132.578 | 132.3535 | 4.6 |  | -232.1721 | 233.6297 | 407.9806 | -127.0509 | -125.3027 | -54.81 | -45.2837 | 76.4076 | 80.7729 | -86.1521 | -83.7238 | 30.2376 | 30.1936 | -61.1687 | -60.8913 | 84.98 | 83.56 | 22.3 | 22.3 | 21.761 | 56.24 | -375.2751 | 105.7555 | 106.1966 | 19.6 | -27.9 | -27.6 | -31.3 |  | 1.2724 | -398.21 | -325.072 | 409.2217 | 319.0265 | 4.5496 | -308.3822 | 313.1375 | -236.6451 | -176.6866 | -306.6065 | 116.4753 | 116.2102 | 238.581 | -401.624 | 182.6795 | -222.8649 | 224.5312 | -10.4138 |  | 14.16 | 6.459 | 6.459 | -14.56 | -5.68 |  | 6.6239 | -20.7721 | -33.8674 | 18.4 | 50.531 | 48.391 |  |  | 51.1259 | 51.6749 | 49.867 |  | 28.5 | 15.0399 | 10.27 |  | -47.0471 | 79.4376 | 56.9149 | -46.6392 | -78.838 | 43.9731 | 33.6872 | -37.9 | 38.7 | 178.4717 | 45.0232
24/01/2026 | 20:00 | 0 | 15.9345 | -24.8468 | -31.7695 | 24.0383 |  | 56.5866 | -89.4264 |  |  | 36.4312 | -19.98 | -72.377 | 63.8 |  |  | 14.3838 | 50.0912 | 13.4072 | 13.6712 | 22.3935 | 9.9846 | 4.9078 | 2.5254 |  |  | -96.41 | -96.97 |  | 19.98 | 70.4 | 13.68 | 0.224 | 0 | -87.58 | -60.98 | 88.08 | 88.39 | 19.2807 | 7.5349 | 80.3528 | 83.5862 | 45.4948 | -89.6733 | 0 | 9.8886 | 10.1289 | 81.6842 | 84.2695 | -30.2315 | -32.428 | -401.6527 | -24.8212 | -6.8 | -6.8 | 96.2016 | 2.6544 | -6.6757 |  | -16.6955 | 12.6188 | 6.7134 | 4.7163 | 427.5642 | 92.8983 | 92.8678 | -402.8585 | 458.3472 |  | -104.3285 | 105.5949 |  | 30.66 | 35.68 |  | 88.68 | -47.5506 | -49.292 | 123.6711 | 125.0269 | -3.8945 | -181.7606 | -182.0331 | 1.0726 | 0 |  |  | 153.7 | 139.1 | -17.06 | 64.3419 | 62.885 | 62.1253 | 4.2343 | 4.9306 | -31.1303 | -31.9675 | -27.9079 | 19.0906 | 79.19 | 42.18 | 56.9604 | 53.9108 | -29.67 |  |  |  | 8.1379 |  | -30.6058 | -111.1 | -108.8 | 30.1492 |  | 69.9919 |  | 66.31 | -6.97 | 65.565 | -8.2611 | -2.47 | -2.41 | 91.32 | 79.6 | -7.7818 | -7.4182 | -43.8657 | -43.1273 | 160.6031 | 109.6515 | 108.0411 | 107.9657 | 101.5773 | 73.6098 | -34.829 | 410.3784 | 353.9738 |  | -17.8286 | -13.9582 |  | 56.6672 | 52.5559 | 35.376 | -48.0214 | -48.9371 | -28.8967 |  | -14.96 |  | 17.2624 | 38.1949 | -37.4584 | -36.451 | 8.632 | -70.2783 | 37.0161 | 22.6088 |  | 21.7954 | 37.3517 | 37.8793 | 36.4866 | 49.0647 | 47.725 | -184.202 | 45.3492 | 45.3062 | -141.8889 | -131.9869 | -47.4012 | -46.41 | 15.6625 | 1.4456 | -9.84 | 15.89 | -48.1518 |  | -12.51 | 3.02 |  | 23.75 | 135.3298 | 144.3275 | 14.47 | 76.2087 | 19.2 | 3.4132 | -8.5022 | -8.974 | 2.8256 |  |  | -18.9981 | -20.1391 | 19.1299 | 20.9913 | 10.9202 | 10.461 | -114.2521 | -28.6533 | 32.292 | 0.9548 |  |  | 14.7371 |  | 134.1934 | 134.2561 |  |  | -229.1364 | 231.8581 | 418.6759 | -130.2113 | -128.5049 | -55.1276 | -44.7688 | 82.1123 | 80.3847 |  |  | 28.5566 | 27.6667 | -60.6357 | -60.9793 | 88.04 | 86.95 | 21.6 | 21.4 | 22.2118 | 56.24 | -379.0791 | 101.9595 | 102.205 | 19.6 | -29.1 | -26.7 | -30.3 |  | 1.1549 | -414.4851 | -329.6664 | 424.6521 | 327.8665 | 1.6437 | -313.1841 | 314.1901 | -229.006 | -179.097 | -307.9586 | 122.067 | 118.7675 | 237.8164 | -410.5471 | 179.5395 | -228.8675 | 234.5664 | -10.4413 |  | 14.64 | 6.525 | 6.526 | -14.24 | -6.4 |  | 6.6514 | -20.8576 | -34.2489 | 18.5 | 51.21 | 49.195 |  |  | 52.6088 | 52.8554 | 52.6191 |  | 29.3 | 15.5241 | 10.26 |  | -46.4121 | 79.4663 | 56.4778 | -46.1281 | -77.7357 | 44.0498 | 33.5636 | -40.5 | 39.5 | 188.4286 | 43.0557
24/01/2026 | 20:30 | 0 | 20.6675 | -30.1779 | -32.1551 | 24.9133 |  | 54.8811 | -92.2232 | 72.8139 | 37.3489 | 36.0461 | -19.98 | -71.379 |  | 18.216 | -63.8 | 14.3551 | 53.26 | 13.0382 | 13.1633 | 21.8722 | 10.3234 | 5.2405 | 2.4669 |  |  | -96.3 | -96.32 |  | 19.98 | 70.4 | 14.474 | 0.227 | 0 | -89.88 | -53.35 | 90.16 | 90.84 | 19.232 | 7.9925 | 79.24 | 82.591 | 44.6604 | -94.1014 | 0 | 25.9591 | 24.8728 | 78.7194 | 81.4037 | -20.4681 | -22.0527 | -429.4809 | -26.607 | -6.9 | -6.8 | 101.1314 | 2.6044 | -6.5913 |  | -21.2353 | 12.2718 | 6.885 | 4.7297 | 458.8456 | 100.6195 | 99.8871 | -409.4844 | 477.349 |  | -119.5511 | 121.0004 |  | 30.71 | 35.66 |  |  | -45.0054 | -45.1394 | 119.8594 | 120.4236 | -3.3502 | -194.0912 | -192.5905 | 0.5936 |  |  |  | 156.7 | 141.4 | -16.77 | 60.8209 | 58.8581 | 58.0198 | -5.708 | -4.5083 | -28.0981 | -25.491 | -26.0967 | 18.8807 | 74.39 | 39.48 | 55.5542 | 52.739 | -29.7 |  |  |  | 0 |  | -30.6317 | -105.5 | -106.3 |  | 65.6342 | 69.9919 | 92.5964 | 65.64 | -7.2 | 66.402 | -5.4109 | -2.16 | -2.09 | 90.53 | 78.66 | -5.3091 | -5.8 | -37.9777 | -37.4818 | 161.6338 | 112.9041 | 110.3315 | 111.7843 | 102.6201 | 74.1134 | -34.485 | 418.7326 | 357.0284 |  | -16.2281 | -13.0109 |  | 57.4808 | 52.9584 | 39.984 | -45.9492 | -47.1834 | -30.2908 |  | -11.35 |  | 17.1274 | 39.5608 | -39.6967 | -38.836 | 11.3204 | -71.562 | 38.0917 | 22.7147 |  | 22.2166 | 39.7104 | 40.8395 | 38.5054 | 44.7108 | 43.8736 | -177.6712 | 39.8186 | 39.3469 | -135.6024 | -126.8823 | -45.0282 | -42.84 | 16.4877 | 1.4554 | -10.59 | 16.83 | -45.522 |  |  | 3.36 |  | 27.29 | 129.2721 | 139.6324 | 14.62 | 80.106 | 21.7 | 4.0035 | -8.5082 | -9.2525 | 2.8064 |  |  |  | -19.1262 | 20.9791 | 19.6088 | 11.9389 | 12.3369 | -118.5112 | -28.2266 | 32.0237 | 1.8678 |  | 14.9638 | 14.5578 | 13.6452 | 132.3625 | 131.986 |  |  | -229.7004 | 229.1152 | 415.2094 | -127.7493 | -125.6318 | -57.0146 | -47.4156 | 82.3499 | 81.8795 |  |  | 27.8206 | 27.6558 | -58.0869 | -58.3143 | 84.54 | 85.6 | 19.7 | 19.8 | 22.09 | 56.4 | -372.3352 | 100.5811 | 100.3573 | 19.5 | -30.2 | -26.7 | -30.3 |  |  | -405.7334 | -330.5473 | 407.8054 | 311.9998 | -4.5506 | -304.0755 | 303.5437 | -229.911 | -172.6132 | -301.326 | 117.8825 | 115.1752 | 235.1436 | -392.9999 | 177.429 | -223.4798 | 222.2734 | -10.6528 |  | 14.48 | 6.612 | 6.594 | -14.72 | -7.36 |  | 7.6188 | -21.5625 | -34.8043 | 18.9 | 52.576 | 50.07 |  |  | 53.9946 | 52.7053 | 53.2543 |  | 32.9 | 15.8895 | 10.25 |  | -48.5538 | 80.4536 | 58.8481 | -48.2002 | -79.7735 | 46.901 | 32.3709 | -40.6 | 41.7 | 183.4234 | 43.2334
24/01/2026 | 21:00 | 0 | 20.9239 |  | -32.2955 | 25.0973 |  | 54.4054 | -88.578 | 71.0638 |  | 35.1173 | -19.98 | -68.241 | 59.4 | 18.216 | -59.4 | 13.7862 | 51.9834 | 12.6792 | 12.9584 | 21.1367 | 10.1643 | 5.1307 | 2.5618 |  |  | -94.12 | -94.27 |  | 19.98 | 68.2 | 12.337 | 0.217 | 0 | -87.69 | -55.48 | 88.41 | 88.86 | 18.8997 | 8.7127 | 79.4378 | 82.1411 | 43.1568 | -91.7982 | 0 | 32.5038 | 30.2411 | 77.8303 | 81.629 | -10.3788 | -17.9085 | -414.7164 | -23.3257 | -5.9 | -6 | 97.6848 | 2.6024 | -6.4211 |  | -17.8872 | 12.3506 | 6.5754 | 4.5393 | 445.1123 | 111.8808 | 112.0334 | -374.7441 | 502.8715 |  | -71.3912 | 73.8928 |  | 30 | 34.79 |  |  | -68.8498 | -67.5102 | 139.2251 | 141.4251 | -2.8491 | -166.5081 | -165.5771 | -0.251 |  |  |  | 146.3 | 133.6 | -16.79 | 68.8053 | 66.8479 | 66.4055 | 10.8636 | 11.2829 | -30.1697 | -40.2729 | -27.3873 | 19.515 | 72.9 | 39.16 | 54.8511 | 51.5671 | -29.34 |  |  |  | -26.3886 |  | -30.4814 | -111.4 | -112.1 | 29.1989 | 63.8763 | 68.1134 | 90.2527 | 63.67 | -7.05 | 65.565 | 26.3327 | -2.16 | -2.21 | 89.47 | 79.26 | 27.4364 | 27.0364 | -59.4553 | -57.6455 | 166.4193 | 117.4184 | 113.842 | 114.2967 | 88.9873 | 61.4325 | -35.276 | 384.4818 | 346.2176 |  | -16.7201 | -13.4783 | 0 | 54.8718 | 51.6648 | 41.52 | -64.2292 | -65.7978 | -17.3447 |  | -15.23 |  | 16.604 | 38.2767 | -39.3047 | -38.1264 | 11.0864 | -58.1612 | 24.5547 | 23.2656 |  | 22.6233 | 40.3988 | 39.5714 | 37.8706 | 68.6571 | 70.1642 | -171.6427 | 60.8072 | 60.321 | -132.282 | -124.3014 | -40.9778 | -46.52 | 14.7836 | 1.3846 | -9.45 | 17.67 | -41.5583 |  | -12.65 | 3.505 | 10.1171 | 26.11 | 126.024 | 134.1554 |  | 80.4063 | 20.6 | 0 | -5.4992 | -6.0747 | 2.7348 |  |  |  | -22.3936 | 21.2187 | 22.8847 | 9.4534 | 10.7966 | -120.6035 | -27.4715 | 30.2083 | -10.6127 | 10.879 | 14.6416 | 14.2097 | 13.2231 | 153.9561 | 152.5124 | 253.1 | -257.2525 | -535.2688 | 536.7857 | 564.4718 | -146.8529 | -144.1879 | -56.6718 | -47.6831 | 83.3174 | 84.067 | -88.5302 |  | 35.4781 | 35.4562 | -56.5668 | -56.7096 | 100.62 | 99.77 | 18.8 | 18.8 | 22.1712 | 54 | -361.9106 | 102.4285 | 103.281 | 19 | -34.8 | -33.5 | -37.9 | 1.3776 | 1.2466 | -554.3046 | -319.9232 | 470.6423 | 387.6124 | -3.3223 | -376.0655 | 378.2227 | -163.2108 | -231.6841 | -373.4091 | 101.7534 | 103.2882 | 167.2308 | -455.6698 | 240.5943 | -226.0566 | 226.953 | -10.7846 |  | 14.56 | 6.679 | 6.718 | -14.56 | -7.76 |  | 8.3818 | -24.5502 | -35.1278 | 20 | 53.138 | 52.147 |  |  | 57.0833 | 56.5335 | 54.305 |  | 34.7 | 16.1074 | 9.91 |  | -47.4703 | 80.7224 | 58.561 | -46.8238 | -80.1415 | 46.1091 | 32.6921 | -46.8 | 46.6 | 33.8736 | 179.8491
24/01/2026 | 21:30 | 0 | 20.6935 |  | -32.5466 | 22.5167 |  | 52.3399 | -87.6953 | 70.2822 | 35.3509 | 34.5392 | -19.98 | -64.35 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.2466 | 49.554 | 12.4498 | 12.4466 | 20.954 | 14.6499 | 5.4663 | 2.584 |  |  |  | -93.08 |  | 19.98 | 66 | 12.809 | 0.218 | 0 | -83.65 | -59.17 | 84.68 | 84.82 | 18.99 | 8.818 | 78.5265 | 81.2576 | 45.5091 | -85.6267 | 0 | 7.7131 | 7.6 | 80.0844 | 83.0904 | -31.7134 | -34.2291 | -394.1275 | -23.586 | -9 | -9.1 | 91.5982 | 2.6402 | -6.5656 |  | -13.6635 | 12.5435 | 6.1536 | 4.2549 | 420.8806 | 112.3996 | 112.3691 | -355.6075 | 489.2533 |  | -85.9783 | 87.9921 | 111.2321 | 29.73 | 34.43 |  | 87.75 | -71.5289 | -73.1364 | 142.5907 | 143.2489 | -1.8314 | -155.4897 | -155.5891 | -0.288 |  |  |  | 141.2 | 128 | -16.57 | 69.5657 | 67.9773 | 66.9741 | 12.2493 | 12.5787 | -30.8962 | -40.7696 | -26.7769 | 18.8021 | 72.39 | 38.65 | 53.4448 | 50.9811 | -28.97 |  |  |  | -29.3946 |  | -29.669 | -111.2 | -109.5 | 28.8858 | 62.1185 | 67.1741 | 86.7371 | 61.11 | -7.14 | 64.79 | 28.5104 | -2.17 | -2.08 | 91.79 | 76.7 | 31.7273 | 30.3636 | -60.1128 | -58.8818 | 164.3059 | 115.637 | 112.2884 | 112.7545 | 86.4318 | 59.4661 | -34.441 | 363.3568 | 339.6165 |  | -16.7085 | -13.6075 | 0 | 54.636 | 51.5712 | 43.056 | -66.9828 | -68.0774 | -16.5284 |  | -15.44 |  | 16.3779 | 37.7966 | -38.4373 | -37.314 | 11.4055 | -57.1048 | 21.9601 | 21.5475 |  | 21.0143 | 40.0853 | 40.4331 | 38.8194 | 71.0015 | 71.6713 | -168.4611 | 62.4271 | 61.466 | -132.4847 | -125.0047 | -39.2346 | -47.99 | 14.1805 | 1.3382 | -8.7 | 17.92 | -40.8102 |  |  | 1.378 | 12.0329 | 26.05 | 128.3235 | 135.2178 | 14.58 | 78.5309 | 22.1 |  | -5.2773 | -5.2848 | 2.6283 |  |  | -18.3244 | -19.8781 | 20.6366 | 20.4624 | 7.3247 | 7.0656 | -118.1534 | -26.1442 | 28.9117 | -8.952 | 11.0298 | 13.7529 | 13.4081 |  | 153.3603 | 154.371 | 280.8 | -282.767 |  | 571.9671 | 584.5598 | -147.7372 | -144.3933 | -55.8402 | -46.1969 | 81.0875 | 79.3589 | -102.2118 |  | 37.1701 | 37.0163 | -51.8662 | -52.3668 | 101.77 | 100.8 | 19.1 | 18.3 | 21.8636 | 52.56 | -363.8857 | 109.5874 | 110.7222 | 18.5 | -38.2 | -36.1 | -40.8 | 1.3928 |  | -574.064 | -308.8242 | 466.1249 | 381.8485 | -8.2439 | -375.3505 | 375.2855 | -161.5389 | -232.5083 | -369.7622 | 99.3456 | 98.3111 | 167.06 | -448.3214 | 242.0604 | -214.4184 | 220.8738 | -8.9636 |  | 14.56 | 6.75 | 6.872 | -15.12 | -7.12 |  | 7.9698 | -24.8157 | -35.1858 | 20.8 | 51.728 | 50.372 |  |  | 52.1266 | 51.2868 | 53.0704 |  | 38.9 | 16.2479 | 9.47 |  | -47.7492 | 78.8879 | 57.0698 | -47.57 | -78.3459 | 46.1022 | 32.0641 | -49.1 | 48.7 | 13.6179 | 196.3424
24/01/2026 | 22:00 | 0 |  |  | -32.7122 | 21.1446 |  | 50.8583 | -84.0796 | 68.2752 | 34.5329 | 33.8048 | -17.76 | -60.836 | 55 | 15.732 | -55 | 14.4901 | 48.0726 | 13.6405 | 13.5886 | 22.2812 | 17.065 | 5.2662 | 4.6326 |  |  | -90.04 | -90.17 |  | 17.76 | 59.4 | 10.815 | 0.202 | 0 | -79.97 | -58.94 | 81.56 | 81.77 | 18.0392 | 9.5054 | 74.8763 | 78.1173 | 44.3025 | -82.8343 | 0 | 8.2876 | 7.9536 | 76.9257 | 79.3426 | -33.0003 | -35.6206 | -363.8137 | -17.0645 | -12.5 | -12.5 | 88.6985 | 2.624 | -6.6838 |  | -12.5794 | 12.0641 | 6.0533 | 4.0272 | 393.8107 | 110.8737 | 110.8127 | -342.3181 | 475.4372 |  | -33.1897 | 34.4971 |  | 29.12 | 31.16 | 75.98 | 89.64 | -77.1551 | -80.3701 | 148.0633 | 148.3182 | -2.8673 | -142.8096 | -141.7655 | -0.0426 |  |  |  | 135.4 | 121.3 | -16.39 | 73.567 | 71.4636 | 70.1883 | 17.1174 | 17.6567 | -33.7832 | -40.0126 | -31.2428 | 18.8698 | 69.95 | 37.4 | 52.7417 | 49.2233 | -28.07 |  |  |  | -48.0511 |  | -29.2938 | -112.4 | -112.3 | 29.5065 | 59.4818 | 66.2348 | 84.3933 | 59.26 | -7.19 | 64.0925 | 47.3064 | -2.66 | -2.63 | 85.24 | 74.99 | 47.5818 | 46.6182 | -58.7888 | -57.8455 | 172.4758 | 120.216 | 116.8408 | 118.6853 | 88.7675 | 62.9936 | -33.739 | 351.7436 | 326.6188 |  | -21.2717 | -18.5542 | 0 | 56.4347 | 52.9183 | 43.056 | -68.3581 | -69.7316 | -20.0346 |  | -13.09 | 1 | 15.6097 | 45.0295 | -39.2323 | -38.3023 | 10.6908 | -60.194 | 24.8063 | 22.8234 |  | 22.4383 | 39.9603 | 41.1568 | 38.9311 | 79.3743 | 80.379 | -176.164 | 61.2748 | 60.7346 | -136.1456 | -129.6154 | -40.0696 | -50.6 | 14.0609 | 1.2894 | -8.85 | 19.25 | -42.3263 |  | -13.281 | 1.249 |  | 25.07 | 132.4319 | 139.0258 | 14.77 | 78.2189 | 22.3 | 1.5663 | -4.7078 | -5.0114 | 2.4829 |  |  | -18.5381 | -17.9925 | 21.3683 | 18.3265 | 12.771 | 13.2068 | -115.4434 | -25.1992 | 27.535 | -4.4752 |  | 12.7665 | 12.385 |  | 150.3949 | 149.8412 |  |  |  | 578.4046 | 581.655 | -144.9664 | -141.1599 | -58.8179 | -49.9292 | 80.1268 | 79.3259 |  |  | 37.8732 | 36.9943 | -46.9529 | -47.5433 | 101.3 | 100.8 | 16.6 | 17.9 | 22.1093 | 50.64 | -356.1167 | 110.6414 | 110.4653 | 17.9 | -37.8 | -36.1 | -40.9 | 1.5186 | 1.1859 | -565.5016 | -296.4661 | 446.9107 | 366.1922 | -17.8979 | -357.277 | 363.3517 | -162.9003 | -228.6405 | -352.5647 | 95.1412 | 92.813 | 165.0694 | -430.237 | 235.2285 | -204.1918 | 203.4518 | -9.4388 |  | 13.76 | 7.221 | 7.179 | -13.84 | -6.88 |  | 7.2099 | -25.7221 | -35.6558 | 23.4 | 53.383 | 52.531 | 2.9782 | 3.4922 | 52.0075 | 51.2838 | 51.0686 |  | 40.3 | 17.3246 | 9.14 |  | -48.7406 | 80.5757 | 60.0916 | -48.8371 | -79.6058 | 48.756 | 30.0578 | -52.1 | 52 | 8.1352 | 209.7143
24/01/2026 | 22:30 | 0 | 19.7198 | -28.7453 | -33.1552 | 19.5563 |  | 48.0407 | -80.8063 | 65.4014 | 32.987 | 32.1521 | -15.54 | -57.213 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.2993 | 46.732 | 13.3473 | 13.5625 | 22.0811 | 16.144 | 5.467 | 8.0621 |  |  | -87.42 | -87.02 |  | 15.54 | 57.2 | 9.508 | 0.194 | 0 | -80.69 | -52.46 | 81.11 | 81.64 | 16.4684 | 10.6031 | 72.9734 | 76.9527 | 39.4842 | -84.6479 | 0 | 29.7885 | 26.9489 | 70.469 | 71.9889 | -17.0076 | -18.2285 | -361.4868 | -13.6548 | -14.4 | -14.6 | 90.8808 | 2.7197 | -6.1148 |  | -16.1418 | 11.4104 | 5.3879 | 3.575 | 389.6602 | 100.7416 | 100.1922 | -320.598 | 459.6279 |  | -42.9089 | 43.703 | 107.0008 | 28.5 | 29.42 | 72.83 | 87.75 | -78.2268 | -78.2268 | 143.4102 | 144.1031 | -1.8751 | -131.1987 | -129.5977 | -0.3165 |  |  |  | 128.7 | 117.8 | -16.31 | 73.0782 | 72.3858 | 71.3887 | 15.366 | 14.7686 | -38.6216 | -31.5181 | -37.252 | 18.0241 | 65.55 | 35.38 | 49.2261 | 46.2936 | -26.88 | -2.7648 |  |  | -24.3759 |  | -27.6322 | -106.5 | -105.9 | 28.4518 | 55.3802 | 62.008 | 78.5339 | 55.11 | -6 | 63.4105 | 22.1969 | -28.94 | -29.6 | 132.96 | 72.56 | 25.0545 | 24.7273 | -65.4754 | -63.3273 | 160.4363 | 111.7567 | 107.9218 | 109.2988 | 102.0501 | 80.9069 | -31.962 | 327.3765 | 310.1096 |  | -24.959 | -22.3837 | 0 | 40.5482 | 37.4635 | 152.124 | -83.3953 | -84.7462 | -39.4685 |  | -14.97 | 101 | 15.0542 | 13.8851 | -39.7569 | -38.4391 | 10.5611 | -78.5281 | 41.1435 | 22.9258 |  | 23.0549 | 38.6227 | 38.7922 | 37.3412 | 79.0394 | 78.8719 | -175.4942 | 68.088 | 67.3175 | -141.1803 | -135.8291 | -37.3376 | -46.7 | 14.5809 | 1.1856 | -8.84 | 19.34 | -39.0082 | 11.0503 | -13.428 | 3.122 | 10.1171 | 28.25 | 136.8618 | 143.5755 | 13.92 | 78.5964 | 21.4 | 3.763 | -4.3026 | -4.3884 | 2.3603 |  |  | -18.642 | -13.8736 | 21.4533 | 14.2859 | 12.4188 | 15.876 | -115.712 | -23.5277 | 25.6301 | 1.479 | 11.0157 | 11.2332 | 10.8452 | 12.8199 | 141.7059 | 142.9626 | 280.8 | -281.0822 |  | 572.7378 | 564.0433 | -138.0191 | -133.6643 | -59.5227 | -51.5245 | 81.3347 | 81.4543 |  |  | 40.444 | 40.2023 | -43.4299 | -43.1017 | 85.27 | 84.56 | 15.6 | 17.2 | 22.0473 | 48.24 | -355.7494 | 108.4844 | 108.3009 | 16.8 | -41 | -38.6 | -43.7 | 1.4234 |  | -553.5298 | -279.9697 | 412.6017 | 337.2755 | -32.6847 | -327.4713 | 329.0178 | -167.6156 | -216.754 | -325.838 | 72.9652 | 74.7257 | 169.8328 | -398.5498 | 221.6806 | -179.7494 | 178.3802 | -9.7024 |  | 12.32 | 7.442 | 7.422 | -12.64 | -5.6 |  | 6.7094 | -26.2501 | -35.7412 | 25.7 | 52.586 | 53.429 |  |  | 51.0556 | 48.6705 | 53.2281 |  | 44.1 | 18.4684 | 8.49 |  | -52.0085 | 78.881 | 62.3653 | -52.1067 | -79.2765 | 51.0135 | 26.7459 | -54.6 | 54.9 | 0.8655 | 209.4498
24/01/2026 | 23:00 | 0 | 18.9313 | -27.7717 | -33.9427 | 20.4163 |  | 45.3178 | -73.7757 | 61.9279 | 31.475 | 30.6138 | -11.1 | -53.424 | 48.4 |  | -48.4 | 14.63 | 43.6422 | 12.6868 | 12.9529 | 20.9457 | 16.7795 | 4.9736 | 7.9946 |  |  | -84.69 | -83.85 |  | 11.1 | 52.8 | 8.77 | 0.189 | 0 | -77.65 | -50.99 | 79.72 | 79.55 | 15.501 | 11.4328 | 71.677 | 73.8236 | 33.3419 | -81.6738 | 0 | 31.7987 | 33.5689 | 65.8499 | 67.2975 | -13.8891 | -27.2387 | -320.0634 | -13.3819 | -14.6 | -14.4 | 86.9678 | 2.7536 | -5.9285 |  | -9.2789 | 10.5216 | 0 | 2.9564 | 350.0472 | 83.3155 | 83.5902 | -270.4869 | 421.2692 |  | -34.6364 | 36.4495 | 101.5719 | 27.07 | 27.73 | 69.85 | 84.98 | -79.1645 | -78.6286 | 142.6292 | 143.8134 | -0.9971 | -125.583 | -123.7016 | -3.1387 |  |  |  | 125.6 | 113.8 | -15.49 | 70.8671 | 69.9956 | 69.168 | 10.1711 | 10.5175 | -41.1875 | -20.2862 | -39.3934 | 17.4811 | 62.33 | 33.77 | 47.1167 | 44.5358 | -25.99 | -2.903 |  |  | -33.5254 |  | -27.0451 | -99.3 | -99.1 | 28.1332 | 52.4506 | 60.1294 | 73.8464 | 52.15 | -6.08 | 62.744 | 31.8581 | -29.89 | -30.14 | 129.45 | 68.82 | 37.7818 | 37.0909 | -63.7053 | -58.3727 | 162.9355 | 114.6692 | 111.4626 | 112.4612 | 88.6799 | 65.554 | -31.951 | 278.9883 | 328.2785 |  | -24.9486 | -21.9216 | 0 | 51.1188 | 47.5041 | 55.344 | -70.2019 | -71.4995 | -25.2174 | 14.11 | -14.37 | 5.8 | 13.979 | 40.4569 | -40.0002 | -38.8977 | 12.4055 | -62.8352 | 26.0092 | 23.2341 |  | 22.6611 | 39.6087 | 40.7157 | 38.9872 | 80.5465 | 80.2116 | -183.5321 | 64.2844 | 64.2014 | -147.6293 | -144.4295 | -37.9748 | -49.07 | 13.9681 | 1.127 | -8.87 | 19.79 | -39.8686 |  | -14.077 | 3.504 |  | 24.77 | 145.8273 | 149.4335 | 12.7 | 70.9287 | 21.9 | 11.6702 | 3.3689 | 3.7658 | 2.1883 |  |  |  | -4.1797 | 22.1169 | 4.305 | 11.2693 | 12.2328 | -104.077 | -22.0521 | 0 | 18.1574 | 11.2315 | 9.8746 | 9.5254 | 12 | 150.4301 | 149.1406 | 278.7 | -278.6004 | -579.6419 | 583.7714 | 593.8034 | -143.2491 | -140.5418 | -61.5768 | -54.5108 | 78.4616 | 77.7087 |  |  | 39.5541 | 39.4003 | -38.85 | -38.13 | 110.38 | 108.05 | 17.4 | 16.7 | 22.0687 | 46.4 | -348.2173 | 106.4995 | 106.3099 | 16.2 | -41.1 | -36.3 | -41.1 |  | 1.1975 | -581.7114 | -301.3469 | 442.0789 | 363.8129 | -28.0938 | -358.0862 | 358.4083 | -151.446 | -225.9189 | -345.1805 | 96.5602 | 94.6824 | 153.2232 | -420.5489 | 234.4345 | -195.5706 | 196.0307 | -9.0158 |  | 13.36 | 7.676 | 7.666 | -13.52 | -5.68 |  | 7.0634 | -29.7658 | -36.2417 | 28.9 | 51.63 | 55.441 |  |  | 51.6259 | 50.4889 | 50.9596 |  | 42.8 | 19.3772 | 7.89 |  | -53.9718 | 80.4881 | 63.9822 | -54.3731 | -79.8039 | 53.5399 | 24.7593 | -55.1 | 55.5 | 13.55 | 197.8589
24/01/2026 | 23:30 | 0 | 18.059 | -26.7729 | -34.4386 | 20.9258 |  | 43.5112 | -69.4101 | 58.1634 | 29.7151 | 28.9767 | -4.44 | -66.93 | 61.6 | 12.42 | -61.6 | 14.6848 | 39.9466 | 11.65 | 11.6952 | 19.519 | 16.2538 | 5.1889 | 8.3115 |  |  | -84.66 | -84.56 |  | 4.44 | 66 | 8.568 | 0.186 | 0 | -73.14 | -61 | 74.32 | 73.62 | 14.1887 | 11.5983 | 66.751 | 68.91 | 29.2191 | -74.2524 | 0 | 9.7295 | 9.1104 | 65.8739 | 67.7163 | -40.6226 | -42.455 | -267.4456 | -14.0667 | -14.3 | -14.2 | 78.8736 | 2.8348 | -5.905 |  | -3.4267 | 9.5684 |  | 2.1412 | 299.0508 | 77.1508 | 77.1508 | -252.3022 | 371.4842 |  | -33.1439 | 35.1145 | 97.2308 | 25.95 | 25.8 | 65.54 | 81.51 | -79.9682 | -79.8343 | 141.8523 | 142.8756 | 1.4001 | -100.5293 | -99.7935 | -5.4934 |  |  |  | 118.2 | 107 | -16.2 | 75.5897 | 74.3609 | 73.4352 | 13.8409 | 13.9724 | -46.2559 | -17.1272 | -47.3137 | 15.9754 | 57.01 | 31.23 | 44.5386 | 42.485 | -24.74 |  |  |  | -33.896 |  | -25.7642 |  | -96.8 | 27.8256 | 48.349 | 54.4936 | 69.1589 | 48.44 | -5.06 | 61.349 | 35.237 | -29.08 | -29.6 | 124.7 | 66.56 | 35.7818 | 35.9091 | -66.761 | -64.8545 | 151.2518 | 105.5516 | 100.8572 | 101.8933 | 101.8764 | 83.1172 | -29.556 | 263.7877 | 332.2244 |  | -26.6355 | -23.827 | -14.7554 | 35.1755 | 33.0237 | 167.484 | -85.4974 | -86.8576 | -44.2044 | 0.82 | -15.48 | 112.1 | 13.6061 | 12.2996 | -38.2378 | -37.8707 | 9.9279 | -80.5959 | 42.9986 | 23.0361 |  | 22.8582 | 39.0527 | 39.5558 | 37.8821 | 80.2116 | 79.7092 | -188.5558 | 68.5664 | 69.1847 | -154.6943 | -152.3163 | -27.6475 | -54.78 | 9.659 | 1.0208 | -5.98 | 20.47 | -29.4971 |  | -14.386 | 4.062 |  | 25.82 | 157.3819 | 158.4332 | 11.57 | 69.8447 | 21.8 | 12.6812 | 2.8717 | 3.3099 | 1.9755 |  |  | -18.427 | -0.8325 | 21.356 | 0.8962 | 8.1991 | 10.0968 | -95.8615 | -20.5052 |  | 21.4922 |  | 8.2339 | 7.8379 | 12.9241 | 145.4714 | 145.6104 | 276.2 | -273.795 | -571.2432 | 575.0343 | 593.58 | -140.1425 | -138.0978 | -64.7683 | -58.1083 | 80.1041 | 78.8946 | -103.8055 |  | 38.2907 | 37.8512 | -35.7505 | -34.8512 | 112.83 | 112.22 | 12.9 | 13.9 | 21.823 | 45.12 | -343.5528 | 106.8937 | 106.156 | 15.6 | -47.3 | -37 | -41.9 | 1.5229 |  | -579.6636 | -302.0111 | 436.3759 | 361.5033 | -32.0997 | -348.0578 | 351.543 | -147.2496 | -224.6739 | -349.1059 | 95.4314 | 95.2151 | 148.0424 | -424.0421 | 233.7479 | -187.324 | 192.9579 | -9.2273 |  | 12.72 | 7.344 | 7.36 | -12.8 | -8.24 |  | 8.4977 | -30.8492 | -36.7391 | 29.9 | 53.137 | 53.807 |  |  | 51.5065 | 51.0769 | 51.1844 |  | 46.6 | 20.4249 | 7.38 |  | -59.5448 | 82.9889 | 66.4674 | -58.5278 | -81.6922 | 57.3989 | 22.7131 | -58 | 58.2 | 22.2393 | 184.0772
25/01/2026 | 00:00 | 0 | 17.4443 | -25.8196 | -34.6464 | 18.2781 |  | 40.9958 | -63.8964 | 55.8469 | 28.3051 | 27.6982 | -4.44 | -66.488 | 61.6 | 11.592 | -61.6 | 14.8262 | 36.4616 | 11.125 | 11.272 | 18.5534 | 17.3543 | 5.2868 | 8.244 |  |  | -83.02 | -82.81 |  | 4.44 | 66 | 8.066 | 0.184 | 0 | -75.35 | -55.7 | 76.86 | 76.87 | 13.2636 | 12.2841 | 64.7158 | 66.9285 | 30.4105 | -79.1313 | 0 | 32.7925 | 31.3658 | 61.4987 | 63.6163 | -22.4077 | -29.6007 | -280.3979 | -13.6669 | -14.3 | -14.2 | 84.3347 | 2.898 | -5.382 |  | -5.6163 | 9.1602 |  | 1.9253 | 311.9296 | 64.9128 | 65.7368 | -229.6215 | 368.4186 |  | -37.6229 | 38.7927 | 92.9096 | 24.54 | 24.32 | 62.79 | 78.16 | -81.0399 | -82.3794 | 148.952 | 150.6623 | 0.8669 | -89.88 | -89.528 | -5.0717 |  |  |  | 112.6 | 101.5 | -15.31 | 75.9356 | 74.6836 | 73.7412 | 11.9361 | 11.5843 | -47.6977 | -10.7874 | -48.5404 | 15.2925 | 51.59 | 28.58 | 42.6636 | 40.2878 | -23.71 |  |  |  | -48.4809 |  | -24.5768 | -92.3 | -92.1 | 27.3972 | 46.5912 | 49.7972 | 65.6433 | 46 | -4.17 | 59.117 | 47.604 | -29.07 | -29.66 | 120.62 | 63.52 | 47.7818 | 47.2909 | -69.3226 | -68.4727 | 150.3965 | 106.2127 | 102.0717 | 103.0533 | 95.4213 | 72.583 | -29.089 | 240.1794 | 320.8952 |  | -26.6203 | -24.1425 | -8.9231 | 37.0227 | 33.4114 | 147.516 | -84.0656 | -85.2745 | -36.241 | 0 | -13.39 | 95.2 | 12.981 | 17.7645 | -36.7135 | -36.0153 | 9.2801 | -71.044 | 36.294 | 22.4255 |  | 22.1202 | 39.421 | 40.0099 | 37.9714 | 81.2163 | 82.556 | -187.7185 | 70.8295 | 70.6228 | -153.8217 | -148.8415 | -32.5328 | -53.08 | 11.0726 | 0.9183 | -6.71 | 19.7 | -32.5654 |  | -14.786 | 3.587 |  | 23.7 | 151.3992 | 154.9364 | 11.44 | 68.4466 | 23.3 | 13.3548 | 2.9267 | 3.4309 | 1.7802 |  |  | -17.8345 | 0.8247 | 21.0571 | -1.2377 | 7.488 | 7.5501 | -93.9361 | -19.214 |  | 25.2201 |  | 7.0717 | 6.8148 |  | 147.3625 | 146.4882 | 279.5 | -277.0676 | -578.3073 | 581.9492 | 595.1609 | -140.1577 | -138.6295 | -64.9168 | -57.2763 | 82.778 | 80.4436 |  |  | 38.7192 | 38.6972 | -32.937 | -34.0395 | 114.61 | 114.27 | 11.8 | 11.8 | 22.0281 | 42.56 | -342.787 | 106.8471 | 106.9616 | 16.2 | -47.9 | -36.6 | -41.9 |  |  | -584.059 | -294.2708 | 434.3598 | 359.4268 | -31.5719 | -349.4104 | 346.1772 | -143.4356 | -225.1254 | -347.4324 | 93.9031 | 94.8928 | 148.3287 | -411.2708 | 230.7141 | -188.2615 | 191.8636 | -9.4113 |  | 12.8 | 7.786 |  | -13.28 | -9.2 |  | 9.2607 | -29.5888 | -37.676 | 28 | 53.228 | 52.322 | 7.5054 | 8.9639 | 51.802 | 52.2723 | 52.4593 |  | 48.8 | 21.3755 | 6.95 |  | -57.9354 | 81.6559 | 65.8521 | -57.2355 | -81.1212 | 57.4638 | 22.5837 | -59.8 | 61.8 | 12.8952 | 202.0376
MÁXIMO |  | 0 | 21.0186 | -21.4089 | -31.3048 | 29.1929 | 0 | 61.3626 | -57.1286 | 74.4176 | 37.6269 | 36.792 | 2.22 | -21.406 | 66 | 20.7 | -17.6 | 14.8262 | 59.7584 | 16.0074 | 16.321 | 27.1469 | 17.9811 | 6.1279 | 8.5459 | 0 | 0 | -56.54 | -56.56 | 0 | 19.98 | 70.4 | 14.474 | 0.227 | 0 | -44.4 | -48.71 | 90.29 | 90.84 | 19.2807 | 13.0747 | 80.3528 | 83.75 | 47.6851 | -57.423 | 0 | 32.7925 | 33.5689 | 81.6842 | 84.2695 | -10.3788 | -15.7087 | -195.3349 | -0.7612 | -5.8 | -5.9 | 101.1314 | 3.082 | -4.5305 | 0 | 4.5875 | 13.5549 | 7.6306 | 5.3719 | 458.8456 | 162.7857 | 162.7552 | -159.1521 | 607.4503 | 0 | -15.0574 | 131.7157 | 114.5653 | 30.71 | 35.68 | 79.23 | 91.18 | -45.0054 | -45.1394 | 274.3438 | 154.843 | 1.4001 | -47.1885 | -47.1983 | 13.3175 | 0 | 0 | 0 | 157.7 | 142.2 | -12.8 | 85.499 | 84.4231 | 82.561 | 45.0692 | 46.115 | -17.2566 | 10.1967 | -12.0022 | 19.515 | 80.4 | 42.18 | 59.7729 | 56.4011 | -19.86 | -2.4883 | 0 | 0 | 8.1379 | 0 | -20.4943 | -71.2 | -69.8 | 32.775 | 75.3021 | 71.4009 | 104.3152 | 73.59 | -1.69 | 68.076 | 91.4152 | -2.1 | -2.08 | 135.12 | 79.6 | 95.5455 | 93.1273 | -37.8912 | -37.3636 | 203.2895 | 151.7723 | 147.9021 | 149.3714 | 111.6108 | 99.1663 | -24.402 | 428.2108 | 410.5196 | 0 | -16.2281 | -13.0109 | 31.2411 | 62.6722 | 58.7023 | 184.38 | -45.9492 | -47.1834 | 2.4501 | 16.67 | 0 | 117.4 | 19.3275 | 55.3666 | -32.4353 | -31.5041 | 13.3247 | -36.149 | 59.5928 | 23.5976 | 0 | 23.0932 | 41.0707 | 41.3243 | 39.7868 | 87.4122 | 86.4075 | -131.6207 | 103.5071 | 103.2736 | -110.4206 | -100.8697 | -25.9702 | -42.16 | 16.4877 | 1.5299 | -5.43 | 20.47 | -27.4301 | 11.0503 | -12.51 | 4.062 | 12.0329 | 30.04 | 157.3819 | 158.4332 | 14.77 | 86.1569 | 24.5 | 13.3548 | 4.4068 | 4.9636 | 2.8524 | 0 | 0 | -13.9881 | 0.8247 | 23.1616 | 36.5335 | 13.866 | 15.876 | -93.9361 | -16.8101 | 41.1771 | 25.2201 | 12.9116 | 15.2873 | 14.7371 | 14.7647 | 161.6824 | 162.847 | 281.2 | 0 | -229.1364 | 615.4653 | 609.0306 | -87.4135 | -86.7733 | -53.7615 | -44.213 | 83.7209 | 84.067 | -49.6681 | -49.6834 | 42.938 | 42.114 | 18.0875 | 18.8802 | 129.2 | 127.24 | 23.1 | 23.4 | 22.2118 | 56.4 | -251.9816 | 113.1849 | 111.7555 | 19.6 | -27.9 | -9.7 | -11.4 | 1.5757 | 1.4343 | -153.9597 | 91.2035 | 474.4445 | 391.1665 | 13.5739 | 0 | 380.4175 | 37.3251 | 0 | 0 | 154.4436 | 155.2744 | 238.581 | -61.8554 | 242.0604 | -31.0149 | 234.5664 | -6.7745 | 0 | 21.28 | 8.533 | 8.594 | -10.16 | -0.64 | 0 | 11.809 | -15.7305 | -31.5816 | 33.7 | 56.765 | 55.578 | 11.5581 | 13.7296 | 57.0833 | 56.5335 | 54.6949 | 0 | 56.3 | 23.7939 | 10.27 | 0 | -43.0159 | 84.8411 | 68.9872 | -42.5501 | -75.542 | 60.6244 | 33.6872 | -37.6 | 67.2 | 223.1466 | 465.4839
MÍNIMO |  | 0 | 14.2872 | -37.7397 | -37.6102 | 18.2781 | 0 | 36.3305 | -102.9397 | 44.4679 | 22.2853 | 21.8804 | -19.98 | -74.109 | 17.6 | 9.936 | -63.8 | 12.8427 | 31.8154 | 9.851 | 9.9694 | 16.5153 | 9.5214 | 4.5206 | 2.4669 | 0 | 0 | -96.41 | -96.97 | 0 | -2.22 | 19.8 | 4.471 | 0.164 | 0 | -89.88 | -69.32 | 44.66 | 44.76 | 9.3221 | 7.5349 | 55.0091 | 56.7399 | 27.2392 | -94.1014 | 0 | 5.1727 | 5.206 | 56.4315 | 58.1222 | -54.1227 | -57.6958 | -430.5344 | -29.4998 | -14.9 | -14.8 | 61.917 | 2.3476 | -7.125 | 0 | -22.1735 | 5.6315 | 0 | 0 | 224.372 | 26.4595 | 26.3985 | -419.0659 | 251.2664 | 0 | -129.7298 | 16.3946 | 69.9068 | 20.29 | 15.68 | 47.59 | 65.35 | -87.3358 | -86.6661 | 119.8259 | 120.4236 | -10.0073 | -194.0912 | -192.5905 | -9.5891 | 0 | 0 | 0 | 95.8 | 86 | -18.45 | 60.8209 | 58.8581 | 58.0198 | -7.1416 | -6.4359 | -47.6977 | -86.9347 | -48.5404 | 11.4703 | 34.63 | 20.69 | 34.4604 | 32.8171 | -29.97 | -3.0413 | 0 | 0 | -92.827 | 0 | -30.9099 | -129.1 | -129.5 | 26.0513 | 35.7513 | 32.4203 | 50.4089 | 35.63 | -8.42 | 53.8935 | -8.2611 | -33.51 | -33.82 | 78.8 | 52.9 | -7.7818 | -7.4182 | -100.0904 | -99.2636 | 126.3124 | 83.43 | 79.2859 | 80.2814 | 65.0864 | 40.2309 | -35.276 | 170.2096 | -67.2456 | 0 | -40.7622 | -38.2824 | -20.5465 | 6.3099 | 5.0967 | 35.376 | -102.0747 | -102.9576 | -61.2561 | 0 | -27.21 | 1 | 11.8001 | -63.0076 | -40.0002 | -39.5443 | 0 | -95.6626 | 5.4587 | 21.4509 | 0 | 20.8689 | 28.4983 | 28.4679 | 27.4972 | 44.7108 | 43.8736 | -204.9665 | 39.8186 | 39.3469 | -154.6943 | -152.3163 | -54.7329 | -54.78 | 9.261 | 0.6802 | -10.59 | 12.78 | -55.9836 | 8.7339 | -15.72 | 0.398 | 10.1171 | 19.56 | 103.0948 | 112.0113 | 11.44 | 68.4466 | 18.9 | -18.091 | -10.5578 | -11.3136 | 1.1948 | 0 | 0 | -18.9981 | -35.2256 | 18.0872 | -1.2377 | 6.6426 | 6.4651 | -140.1867 | -31.0746 | 0 | -61.5455 | 7.5577 | 3.9943 | 3.7232 | 9 | 90.2263 | 90.3243 | 4.6 | -282.767 | -611.4495 | 229.1152 | 161.2766 | -156.4653 | -153.5583 | -67.631 | -61.3185 | 56.0786 | 55.3108 | -116.137 | -114.6272 | 11.5166 | 10.8135 | -61.1687 | -60.9793 | 33.04 | 33.41 | 4.7 | 4.4 | 20.49 | -67.28 | -379.0791 | 66.4314 | 66.2141 | 4.8 | -55.3 | -41.2 | -49.5 | 1.308 | 1.1549 | -592.5361 | -379.4398 | 62.5731 | 0 | -83.1087 | -379.3032 | 0 | -236.6451 | -235.1459 | -379.8426 | 72.9652 | 74.7257 | -39.8182 | -458.3247 | 23.3898 | -228.8675 | 29.3345 | -13.2895 | 0 | 10.24 | 4.509 | 4.528 | -21.04 | -10.96 | 0 | 1.7288 | -31.1421 | -45.1774 | 18.4 | 50.102 | 48.391 | 0 | 0 | 36.7829 | 36.6301 | 36.0682 | 0 | 28 | 12.9836 | 5.23 | 0 | -60.5978 | 77.1474 | 54.4702 | -59.1133 | -83.3901 | 43.0428 | 21.8409 | -67.3 | 37.8 | -278.675 | -5.9929
PROMEDIO |  | 0 | 17.4974 | -29.9016 | -33.959 | 23.6205 | 0 | 48.6837 | -80.2947 | 61.1543 | 30.49 | 30.1561 | -11.1 | -49.0131 | 43.7067 | 15.7885 | -42.3238 | 14.2733 | 46.0996 | 12.5988 | 12.6986 | 20.9685 | 15.9445 | 5.4217 | 6.5709 | 0 | 0 | -78.633 | -78.895 | 0 | 11.0538 | 49.5805 | 8.7745 | 0.18415 | 0 | -68.5129 | -60.6208 | 69.3337 | 69.4877 | 14.2582 | 11.1081 | 68.9781 | 71.5416 | 37.8806 | -75.1519 | 0 | 16.5208 | 16.4014 | 69.3161 | 71.1876 | -33.0612 | -35.8357 | -326.7503 | -12.8448 | -13.0979 | -13.0729 | 79.9739 | 2.7364 | -5.9562 | 0 | -10.8898 | 9.9744 | 5.7605 | 3.5411 | 354.9155 | 92.3839 | 92.2898 | -308.515 | 426.0078 | 0 | -50.4791 | 51.9254 | 93.1519 | 25.7933 | 25.471 | 64.5915 | 79.9983 | -70.4349 | -70.5717 | 175.9145 | 140.3223 | -3.344 | -103.9799 | -103.415 | 0.76259 | 0 | 0 | 0 | 123.2729 | 111.6125 | -15.9096 | 76.8924 | 75.4611 | 74.2657 | 16.3626 | 16.9093 | -32.7343 | -33.6097 | -32.078 | 14.9501 | 58.1894 | 32.2417 | 47.8678 | 46.3769 | -25.514 | -2.7774 | 0 | 0 | -51.5359 | 0 | -26.3709 | -103.9614 | -103.6889 | 29.113 | 57.2333 | 55.384 | 76.8362 | 55.4585 | -5.2308 | 62.8515 | 50.956 | -24.6004 | -24.8487 | 111.311 | 68.684 | 51.6845 | 50.8545 | -69.9975 | -68.357 | 164.055 | 116.8713 | 113.1629 | 114.4786 | 91.8407 | 70.7434 | -31.1275 | 318.0389 | 208.7775 | 0 | -28.4487 | -25.6061 | 2.9942 | 39.2103 | 36.9562 | 105.526 | -80.6132 | -81.8168 | -29.8182 | 5.0216 | -16.5648 | 66.2053 | 16.2118 | 9.3778 | -36.3632 | -35.5937 | 7.8924 | -68.0836 | 33.8943 | 22.3997 | 0 | 21.9606 | 36.9651 | 37.4605 | 35.9934 | 70.6038 | 70.5619 | -173.4603 | 72.0842 | 71.8168 | -136.5451 | -129.526 | -39.5637 | -47.5127 | 13.3712 | 0.9549 | -8.3271 | 17.215 | -40.617 | 9.8921 | -14.3396 | 1.3107 | 10.7557 | 25.5506 | 132.1488 | 139.1443 | 13.5206 | 78.6416 | 22 | -7.9846 | -0.9662 | -0.99515 | 1.8234 | 0 | 0 | -16.0927 | -22.4083 | 20.826 | 23.1739 | 9.4918 | 9.6637 | -117.9353 | -23.8131 | 31.1326 | -30.893 | 10.9407 | 9.2723 | 9.0709 | 12.4965 | 134.7737 | 134.7058 | 233.2744 | -241.8407 | -477.501 | 485.5595 | 429.0255 | -130.3083 | -127.8981 | -60.1337 | -52.3872 | 73.9417 | 73.766 | -89.9999 | -85.1883 | 32.6358 | 32.2191 | -19.8654 | -19.8548 | 95.8056 | 95.0342 | 13.3354 | 13.4938 | 21.6457 | 8.2979 | -320.5142 | 95.3639 | 95.1578 | 14.1844 | -40.5792 | -31.1167 | -36.1333 | 1.4161 | 1.2631 | -419.4521 | -183.9285 | 299.0272 | 207.3844 | -36.6874 | -202.043 | 303.7479 | -133.0293 | -153.5741 | -199.5609 | 111.9208 | 111.5402 | 134.4371 | -287.3789 | 157.7056 | -130.3657 | 131.3709 | -9.8204 | 0 | 15.7017 | 7.6192 | 7.6457 | -15.6783 | -6.5483 | 0 | 6.8727 | -24.0336 | -39.0209 | 27.7 | 52.4494 | 52.3317 | 10.5412 | 11.7656 | 48.1619 | 48.0138 | 48.1269 | 0 | 41.6917 | 18.6719 | 7.409 | 0 | -52.1928 | 81.0314 | 61.7884 | -51.474 | -79.7614 | 51.4497 | 27.7289 | -51.6979 | 51.8396 | -53.3271 | 214.0816
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 24 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
24/01/2026 | 00:30 | 0 | 1.4064 | -6.507 | 3.9062 | 11.231 |  | 14.284 |  | 14.8055 | 5.7458 | 5.3467 | -11.1 | -24.2 | 0 | 0.828 | -19.8 | 4.6075 | -8.3223 | 4.3304 | 4.2585 | 7.6626 | 4.326 | -0.0874 | 2.3471 |  | -1.341 | -0.498 | -0.489 | 3.973 | -8.88 | -11 | -0.592 | 0.237 |  | -11.86 |  | -10.49 | -10.51 | 7.2404 | 3.5462 | 17.4875 | 19.5488 | -11.3832 | -6.8089 |  | 0.3146 | 0.3657 | -17.0849 | -15.7431 | 26.9672 | 27.5146 | -30.4624 | 14.8279 | -5.1 | -5.1 | -21.7927 | -35.43 | -1.3141 |  | -3.2924 | 2.3273 |  | 1.0763 | -110.0497 | 85.4213 | 85.4213 | -98.1042 | -160.9188 |  |  |  | 18.1927 | 10.53 | 8.77 | -9.52 | 0.8 | -2.9429 | -1.8712 | 4.7671 | 2.525 | 22.9442 | -18.2463 | -18.3047 | -2.9501 |  |  |  | -19 | -18.6 | -2.93 | 12.0606 | 12.5486 | 10.8259 | 63.9554 | 64.4796 | -12.1627 | -60.9962 | -8.8754 | 3.5929 | 27.32 | 10.33 | 7.5049 | 6.4484 | -6.52 |  |  |  | 16.6025 |  | -5.5192 |  | -31.8 | -3.4143 | 0.3799 | 13.0953 | 7.7988 | 0.66 | -4.27 | 16.988 | -18.5036 | -13.74 | -13.84 | 33.93 | 4.82 | -20.4909 | -9.4364 | -16.9005 | -15.7909 | 23.4576 | -4.3696 | -10.1653 | -10.1586 | -8.407 | -13.6327 | -15.63 | 6.4216 | -8.2332 |  | -15.9498 | -15.0736 | 12.1562 | -14.6614 | -13.7991 | -5.124 | -16.6834 | -16.4688 | -1.3323 | 13.35 | -16.08 | 0.1 | 5.1965 | -32.2468 | -12.8204 | -12.656 | 10.7797 | -1.3562 | -14.9324 | 4.9169 |  | 4.6047 | 4.7334 | 4.5189 | 4.3981 | -7.0332 | -7.2006 | 27.4628 | 0.9151 | 0.8956 | 33.8209 | 42.4481 | 17.8091 | -11.69 | -0.6038 | 0.165 | 1.12 | -0.98 | -17.6563 |  | 7.289 | 0.147 |  | 28.6 | -37.0669 | -28.6205 | -0.66 | 17.0914 |  | 22.2723 | -7.1896 | -7.8222 | 2.1879 |  |  | -9.7344 | -30.703 | 6.7994 | -24.104 | -7.2124 | -7.1193 | 111.6145 | -9.4074 | -6.6862 | -12.1269 | 2.1615 | 7.5533 | 7.6266 | 1.704 | -12.1725 | -9.8062 | -0.42 | 0 | 59.8141 | 24.3914 | 72.7617 | -5.3385 | 46.3101 | -5.5901 | -7.739 | -12.7912 | -15.0563 |  |  | -20.5159 | -19.9446 | -16.5945 | -16.973 | 14.14 | 13.9 | -26.2 | -26.2 | 0.9677 | -5.12 | 54.1391 | 14.2703 | 14.0155 | -19.1 | -30.2 | 4.7 | 4.2 | -18.0727 | -17.9553 | -78.3206 | 0.3588 | -270.1063 | -23.6847 | -25.9997 | 101.9984 | 62.3129 | 127.903 | 102.6999 | 34.9634 | 22.765 | 24.3474 | -18.1434 | 191.1928 | -204.7242 | -16.0581 | 21.0808 | -1.0779 |  | -3.36 | -1.281 | -1.293 | -1.12 | 2 | -1.1825 | -7.8813 | 5.391 | 0.383 | 3.4 | -0.218 | -0.643 | 2.8705 | 3.3409 | 3.419 | 2.9883 | 2.1014 |  | 15.4 | 8.6905 | -0.09 |  | 0 | -17.849 | -19.5744 | 1.7113 | 13.1625 | -14.452 | 0 | -8.6 | -5.8 | 65.8222 | -148.2904
24/01/2026 | 01:00 | 0 | 1.1965 | -6.095 | 4.634 | 11.7856 |  | 13.8557 |  | 13.7613 | 5.2588 | 4.9964 | -11.1 |  |  |  | -17.6 | 4.4312 | -7.6891 | 4.3725 | 4.2869 | 7.6454 | 4.4834 | 0.0214 | 2.3843 |  | -1.3292 | -0.603 | -0.575 | 3.888 | -8.88 |  | -0.52 | 0.232 |  | -12.65 |  | -10.49 | -10.56 | 7.4582 | 3.4145 | 16.5986 | 18.7466 | -10.5403 | -9.1489 |  | 0.3372 | 0.5612 | -16.8268 | -15.5028 | 26.9672 | 28.4078 | -30.854 | 16.1917 | -5.6 | -5.6 | -21.5846 | -35.3241 | -1.5485 |  | -7.5139 | 1.4537 |  | 0.2057 | -113.3762 | 82.8272 | 82.8882 | -96.3095 | -168.8359 |  |  |  | 17.1349 | 10.6 | 8.58 | -9.85 | 1.46 | -0.7996 | -0.7996 | 3.7327 | 2.0111 | 25.7277 | -18.3717 | -17.2814 | -7.7315 |  |  |  | -20.5 | -20.1 | -2.78 | 11.421 | 11.5414 | 9.8317 | 67.2977 | 67.3134 | -15.9067 | -59.8303 | -12.9312 | 3.3073 | 27.04 | 10.1 | 7.3486 | 6.2531 | -6.43 |  |  |  | 20.2096 |  | -5.5951 |  |  | -3.4949 | -0.187 | 12.7798 | 7.2421 | 0.31 | -4.1 | 16.9725 | -21.1087 | -13.49 | -13.52 | 32.7 | 4.12 | -23.8364 | -11.9455 | -16.4852 | -15.4818 | 18.7372 | -8.7986 | -13.7672 | -14.263 | -6.0418 | -12.5865 | -15.721 | 3.0487 | -7.7195 |  | -15.5509 | -14.6528 | 8.8709 | -16.3515 | -16.2981 | -1.028 | -15.3353 | -14.9733 | -0.28 | 13.25 | -15.16 | 0.7 | 4.9241 | -33.7798 | -14.0016 | -13.8357 | 11.1477 | 0.2755 | -16.3459 | 5.765 |  | 5.4297 | 5.013 | 5.0348 | 3.1446 | -8.3728 | -8.8752 | 28.8025 | 1.3083 | 1.4449 | 34.3895 | 41.2042 | 16.3149 | -12.38 | -1.1147 | 0.165 | 0.15 | -0.8 | -17.4283 |  | 7.326 | 0.188 |  | 28.3 | -36.7044 | -27.8264 | -0.6 | 16.6665 |  | 22.1402 | -7.0456 | -7.689 | 2.1342 |  |  |  | -30.4006 | 6.5016 |  | -7.2857 | -7.3895 | 111.4611 | -9.4741 | -6.9411 | -12.059 | 2.5548 | 7.3693 | 7.4605 | 2.1825 | -13.5036 | -12.7869 | -0.42 | 0 | 61.8157 | 23.7435 | 72.6183 | -7.1402 | 44.2352 | 0 | -5.3793 | -12.9883 | -14.7661 |  |  | -19.7194 | -19.181 | -16.3681 | -16.6242 | 11.01 | 10.91 | -24.6 | -24.7 | 0.9677 | -5.84 | 49.3643 | 15.6403 | 15.5357 | -18.7 | -28.2 | 4.7 | 4.1 | -17.8867 | -17.8577 | -78.2347 | -1.3216 | -270.0927 | -22.8269 | -28.3325 | 100.8779 | 66.3969 | 126.1336 | 100.1242 | 34.703 | 23.1153 | 23.6027 | -13.5635 | 187.8424 | -202.9994 | -21.5139 | 25.0911 | -0.9827 |  | -3.44 | -1.394 | -1.394 | -1.44 | 2.08 | -1.4764 | -8.4672 | 5.275 | 0.911 | 3.8 | 0.698 | 2.088 | 2.6338 | 3.0568 | 4.1219 | 3.2793 | 2.9586 |  | 14.1 | 9.1175 | -0.07 |  | 0 | -18.0385 | -20.2087 | 2.2046 | 14.0657 | -15.5761 | 0 | -8 | -6.7 | 67.9892 | -151.2503
24/01/2026 | 01:30 | 0 | 0.9901 | -5.8328 | 4.7052 | 11.4888 |  | 13.6021 |  | 12.8039 | 4.8829 | 4.5456 | -11.1 |  | 0 | 0.828 |  | 3.3754 | -7.4284 | 4.2695 | 4.1886 | 7.5097 | 4.4793 | 0.0369 | 2.3248 |  | -1.3115 | -0.663 | -0.652 | 3.869 | -8.88 | -13.2 | -0.512 | 0.228 |  | -13.39 |  | -10.34 | -10.43 | 7.2088 | 3.4933 | 16.1125 | 18.2582 | -10.8771 | -10.6373 |  | 2.2379 | 0.7435 | -17.1763 | -16.2043 | 26.9635 | 28.3648 | -25.5401 | 16.2879 | -6.3 | -6.2 | -21.1835 | -35.9093 | -1.5864 |  | -7.7099 | 1.4269 |  | 0 | -119.541 | 74.4957 | 74.4041 | -66.1264 | -174.0325 |  |  |  | 15.0392 | 10.17 | 7.82 | -10.76 | 1.74 | -1.3354 | -1.3354 | 6.5235 | 4.5516 | 26.6676 | -19.252 | -19.1065 | -7.5716 |  |  |  | -20.5 | -20.2 | -2.67 | 10.3378 | 10.6024 | 8.9014 | 65.8195 | 65.3233 | -17.8523 | -54.4604 | -16.5784 | 3.2472 | 25.49 | 9.43 | 6.8799 | 5.7648 | -6.2 |  |  |  | 19.5121 |  | -5.1675 | -29.9 | -29.5 | -2.876 | -0.748 | 11.5181 | 6.4999 | -0.18 | -3.77 | 17.67 | -19.6999 | -12.98 | -13.05 | 30.72 | 3.27 | -22.3455 | -11.0727 | -17.9761 | -16.6364 | 16.2103 | -10.9512 | -16.2218 | -15.7127 | -9.822 | -14.2855 | -15.309 | -25.7519 | -11.8147 |  | -15.7973 | -15.0768 | 14.1031 | -14.3792 | -13.6818 | -8.708 | -17.0894 | -16.8032 | -0.8517 | 13.44 | -14.73 | 0.1 | 5.0237 | -31.0208 | -13.5148 | -13.4149 | 11.0545 | -0.1536 | -18.0274 | 5.6134 |  | 5.3383 | 5.0809 | 4.3857 | 4.0952 | -8.0379 | -8.2054 | 22.4391 | 1.6765 | 1.4771 | 31.99 | 40.5007 | 17.2915 | -11.87 | -0.71 | 0.165 | 0.05 | -0.62 | -19.3131 |  | 7.338 | 0.201 |  | 27.81 | -36.7204 | -27.7033 | -1.12 | 15.7559 |  | 21.6054 | -6.5972 | -7.1788 | 2.0529 |  |  | -9.079 | -30.8525 | 7.1429 | -23.8213 | -7.4479 | -7.0933 | 105.4924 | -9.7976 | -7.0412 | -11.8341 | 3.8763 | 7.318 | 7.3972 | 3.311 | -14.3425 | -13.03 | -0.42 | 0 | 52.7302 | 30.466 | 77.1098 | -7.1514 | 45.5543 | 0 | -6.4621 | -15.3223 | -16.6414 | 31.737 | 31.9489 | -19.4612 | -18.6812 | -15.7205 | -15.8489 | 13.31 | 13.59 | -25.4 | -25.6 | 0.8798 | -6.16 | 46.7673 | 18.9379 | 18.721 | -18.7 | -31.1 | 3.5 | 2.9 |  |  | -82.7928 | 5.7388 | -270.6469 | -25.4831 | -27.9562 | 105.2501 | 62.9191 | 122.0526 | 98.7093 | 36.603 | 24.2112 | 23.6673 | -9.9897 | 191.5775 | -203.7348 | -14.6081 | 18.3325 | -2.0374 |  | -3.28 | -1.384 | -1.394 | -1.04 | 1.36 | -1.5498 | -7.6463 | 5.5985 | 0.3525 | 3.9 | 0.964 | 0.873 |  |  | 2.3204 | 2.703 | 2.5375 |  | 16.5 | 9.0389 | -0.05 |  | 0 | -18.3728 | -20.1416 | 3.3115 | 14.3078 | -15.2573 | 1.3013 | -9.8 | -4.2 | 63.6282 | -144.5528
24/01/2026 | 02:00 | 0 | 1.0635 | -5.8658 | 5.9422 | 11.5723 |  | 13.475 |  | 13.0394 | 4.8629 | 4.5324 | -11.1 |  |  | 0.828 |  | 4.2259 | -7.3462 | 4.1974 | 4.1949 | 7.5605 | 4.4445 | -0.0376 | 2.2786 |  | -1.383 | -0.699 | -0.675 | 3.633 | -8.88 | -13.2 | -0.453 | 0.221 |  | -13.54 |  | -10.5 | -10.52 | 7.1078 | 3.4668 | 15.4893 | 17.5362 | -10.5082 | -10.4728 |  | -0.3667 | -0.1762 | -17.0688 | -16.1034 | 27.1818 | 28.1256 | -26.0707 | 15.1656 | -4.8 | -5.2 | -21.246 |  | -1.4359 |  | -8.0531 | 1.0666 |  |  | -121.3416 | 75.3197 | 75.1366 | -67.0219 | -175.485 |  |  |  |  | 10.47 | 7.27 | -10.98 | 3.88 | -0.7996 | -0.6656 | 6.0855 | 3.2007 | 27.6897 | -20.5929 | -20.4351 | -7.7889 |  |  |  | -21.3 | -20.6 | -2.66 | 9.1143 | 9.4478 | 7.8462 | 66.2019 | 66.2397 | -18.0737 | -55.7514 | -16.6469 | 3.2462 | 24.64 | 9.25 | 6.5674 | 5.4718 | -5.96 |  |  |  | 19.88 |  | -5.0815 |  |  | -3.9685 | -0.935 | 10.5718 | 5.7578 | -0.63 | -3.59 | 15.7015 | -23.1001 | -12.74 | -12.78 | 29.75 | 3.22 | -22.8727 | -11.9545 | -16.7351 | -16.2091 | 12.8621 | -13.134 | -18.0227 | -17.9798 | -8.7837 | -11.5794 | -15.008 | -24.9101 | -11.2367 |  | -14.645 | -13.8397 | 15.099 | -17.3577 | -17.2346 | 3.6 | -16.2625 | -15.3995 | -0.7666 | 13.53 | -10.12 | 0 | 4.9312 | -34.0838 | -14.1228 | -14.0762 | 11.1292 | -0.6633 | -17.1617 | 5.7478 |  | 5.276 | 4.2058 | 4.4712 | 3.1834 | -8.5403 | -8.8752 | 27.6303 | 1.1645 | 1.4713 | 34.2212 | 42.1248 | 15.4311 | -12.2 | -1.2044 | 0.2007 | -0.1 | -0.28 | -16.9207 |  | 7.263 | 0.178 |  | 27.9 | -36.6984 | -27.8104 | -0.94 | 16.3558 |  | 21.8757 | -6.5544 | -7.1386 | 2.0279 |  |  | -9.34 | -51.823 | 7.5903 | -24.1211 | -7.2096 | -7.0572 | 103.5191 | -10.0529 | -7.2305 | -11.7587 | 3.0684 | 7.3693 | 7.326 | 3 | -14.1817 | -11.5382 | 0 | 0 | 52.8535 | 27.9319 | 76.0922 | -8.602 | 44.7089 | 0 | 0 | -11.8345 | -13.0651 |  |  | -18.9284 | -18.39 | -15.5724 | -15.3959 | 12.81 | 12.79 | -25.3 | -25.4 | 0.9494 | -6.96 | 51.4694 | 15.989 | 16.5301 | -18.6 | -29.9 | 4.2 | 3.3 |  |  | -79.1921 | 5.2535 | -272.2777 | -23.1604 | -26.7317 | 104.8674 | 60.3605 | 125.1873 | 98.2978 | 35.2154 | 24.0838 | 23.028 | -11.1586 | 190.804 | -203.1178 | -17.585 | 22.775 | -1.0291 |  | -3.12 | -1.442 | -1.44 | -1.52 | 2.24 | -1.2818 | -7.9973 | 5.8915 | 0.6455 | 2.9 | 1.089 | 2.412 |  |  | 3.5271 | 3.0223 | 3.1825 |  | 14.5 | 9.4193 | -0.08 |  |  | -17.686 | -20.3266 | 1.4753 | 14.0013 | -16.3475 | 0 | -8.5 | -6.7 | 62.8667 | -147.3657
24/01/2026 | 02:30 | 0 | 0.7865 | -5.5902 | 4.7885 | 11.4193 |  | 13.455 |  | 12.4194 | 4.7439 | 4.3569 | -11.1 | -24.2 |  | 1.656 |  | 4.603 | -7.131 | 4.3299 | 4.141 | 7.604 | 4.4722 | -0.0508 | 2.3633 |  | -1.3039 | -0.713 | -0.722 | 3.898 | -8.88 | -13.2 | -0.398 | 0.231 |  | -13.88 |  | -10.44 | -10.47 | 6.8349 | 3.5998 | 15.2884 | 17.3374 | -10.0062 | -11.646 |  | -0.2616 | 0.1999 | -16.8939 | -15.8294 | 27.9757 | 29.143 | -29.466 | 15.4983 | -5.4 | -5.4 | -21.1953 | -35.5485 | -1.3544 |  | -8.8054 | 1.7139 |  |  | -122.1045 | 76.1742 | 76.3268 | -72.8592 | -177.472 |  |  |  |  | 10.76 | 7.28 | -11.76 | 3.7 | -0.3977 | 0.0042 | 5.1459 | 2.8554 | 29.2931 | -20.017 | -19.866 | -9.0406 |  |  |  | -23 | -22.3 | -2.66 | 8.5519 | 8.3793 | 7.1494 | 67.1996 | 67.6502 | -18.6704 | -55.8683 | -16.2318 | 3.486 | 25.14 | 9.43 | 6.4111 | 5.1788 | -6.01 |  |  |  | 19.0957 |  | -4.9966 |  |  | -4.3433 | -1.122 | 11.2027 | 5.7578 | -0.81 | -3.85 | 14.9265 | -20.8512 | -13.95 | -14.09 | 31.75 | 2.75 | -22.0182 | -11.0818 | -16.5359 | -14.7545 | 13.745 | -12.4537 | -16.6939 | -16.5242 | -7.5407 | -10.8727 | -14.359 | -21.2689 | -11.3216 |  | -15.0133 | -14.1763 | 11.7328 | -16.3032 | -15.285 | 9.232 | -16.7116 | -16.4804 | -4.336 | 0 | -15.39 | 0 | 4.8886 | -34.7096 | -12.9958 | -12.9931 | 9.0461 | -3.9408 | -14.2486 | 5.5361 |  | 5.2863 | 3.8192 | 4.362 | 2.6703 | -8.8752 | -9.545 | 27.9652 | 0 | 0.0176 | 33.1028 | 42.3427 | 16.3149 | -12.32 | -0.6038 | 0.1678 | 0.05 | -0.12 | -16.7506 |  | 7.328 | 0.126 | 2.5737 | 27.33 | -35.9581 | -27.6049 | -0.9 | 15.2531 |  | 21.4141 | -6.379 | -6.957 | 1.9718 |  |  | -10.0486 | -30.7235 | 7.4347 | -23.9219 | -6.6235 | -6.3411 | 104.5567 | -10.157 | -7.3485 | -11.856 | 2.8444 | 7.2521 | 7.3497 | 2.3764 | -14.3308 | -11.7993 | -0.84 | 0 | 59.1157 | 25.367 | 74.159 | -6.4717 | 45.4616 | 0 | -6.1041 | -12.3715 | -15.3368 |  |  | -20.1643 | -19.3568 | -15.6797 | -15.4574 | 13.32 | 13.18 | -24.9 | -24.2 | 0.8798 | -7.44 | 52.3307 | 14.3015 | 14.2777 |  | -29 | 4.4 | 3.8 |  |  | -79.6046 | 0.0265 | -269.2083 | -23.9159 | -27.6511 | 101.9012 | 64.709 | 125.322 | 99.4949 | 33.2994 | 23.7579 | 24.3886 | -16.5722 | 190.0435 | -205.2802 | -19.7796 | 22.1343 | -0.5847 |  | -3.76 | -1.448 | -1.462 | -0.96 | 2 | -1.6066 | -8.2902 | 4.9241 | 1.1429 | 3.4 | 1.736 | 0.69 |  |  | 3.1364 | 2.2534 | 2.5833 |  | 14.3 | 9.1936 | -0.08 |  | 0 | -17.7236 | -20.2654 | 3.0365 | 13.9504 | -15.2838 | 0 | -7.8 | -6.5 | 71.1625 | -152.2939
24/01/2026 | 03:00 | 0 | 0.883 | -5.7363 | 4.8547 | 11.3567 |  | 13.7385 |  | 11.9811 | 4.4729 | 4.0812 | -4.44 | -22 |  | 0 |  | 4.6595 | -7.665 | 4.2086 | 4.029 | 7.3135 | 4.4965 | 0.1042 | 2.2125 |  | -1.2214 | -0.742 | -0.732 | 3.102 | -15.54 | -13.2 | -1.064 | 0.216 |  | -20.41 | -10 | -3.96 | -3.95 | 6.237 | 3.474 | 14.8499 | 16.9695 | -13.6675 | -12.4331 |  | -0.3773 | -0.444 | -16.8105 | -15.6599 | 25.0149 | 26.6133 | -26.4884 | 13.7952 | -4.8 | -4.7 | -18.1944 | -35.1757 | -0.9969 |  | -8.5702 | 1.4264 |  |  | -126.7433 | 47.4868 | 47.4563 | -59.8451 | -222.5301 |  |  |  | 12.8636 | 10.9 | 7.6 | -11.79 | 3.29 | -0.6656 | -0.6656 | 4.6902 | 2.3662 | 26.785 | -30.1809 | -30.0438 | -8.2296 |  |  |  | -16.9 | -16.7 | -2.41 | 6.2799 | 6.7452 | 4.6327 | 50.0407 | 50.1572 | -15.6572 | -40.0101 | -14.3969 | 3.383 | 24.34 | 9.05 | 6.0986 | 4.9835 | -5.83 |  |  |  | 18.9061 |  | -4.9006 | -20.9 | -20.7 | -4.0356 | -1.4961 | 10.5718 | 5.2011 | -1.02 | -3.81 | 15.3915 | -19.4586 | -13.35 | -13.5 | 30.5 | 2.54 | -24.0909 | -11.9273 | -16.5047 | -15.7273 | 12.7089 | -13.4867 | -17.4219 | -17.7287 | -5.3962 | -10.3281 | -14.456 | -35.0882 | -6.5409 |  | -14.8242 | -14.1748 | 14.1269 | -19.0025 | -18.4187 | 1.04 | -14.8353 | -14.5399 | -1.2909 | 13.05 | -14.63 | -1.6 | 4.4832 | -37.5096 | -11.751 | -11.753 | 8.0832 | -0.7063 | -18.5055 | 5.8156 |  | 5.5735 | 4.4483 | 4.3416 | 2.9147 | -8.3728 | -8.7077 | 30.6445 | 0.6069 | 0.5263 | 35.5618 | 42.8864 | 16.5005 | -11.82 | -0.3914 | 0.1916 | 0.33 | -0.19 | -17.7767 |  | 7.338 | 0.193 |  | 27.68 | -36.5921 | -26.9446 | -0.83 | 16.192 |  | 16.9983 | -4.0741 | -4.5085 | 1.837 |  |  | -9.0128 | -32.7285 | 8.485 | -21.0958 | -6.6919 | -6.9997 | 100.4748 | -8.0314 | -7.5337 | 7.1863 | 3.9816 | 7.2448 | 7.2548 | 4 | -13.1188 | -11.8719 | -0.42 | 0 | 61.5083 | 24.6664 | 76.5323 | -6.7925 | 44.9379 | 0 | -6.4192 | -13.6574 | -15.4202 |  |  | -19.5656 | -19.1151 | -15.4403 | -15.0725 | 12.21 | 12.41 | -25.1 | -25.1 | 0.845 | -7.2 | 45.7012 | 17.8779 | 17.7751 | -19.1 | -29.4 | 3.9 | 3 |  |  | -76.9731 | 0.6438 | -266.2693 | -23.8091 | -26.3112 | 104.227 | 63.4869 | 119.5661 | 98.896 | 36.575 | 20.8742 | 22.9838 | -11.874 | 186.629 | -203.8563 | -18.3884 | 21.8535 | -1.2634 |  | -3.6 | -1.493 | -1.496 | -1.12 | 2.64 | -1.629 | -8.8182 | 5.7145 | 0.9964 | 3.4 | 0.497 | 1.298 |  |  | 4.3577 | 3.1601 | 4.3717 |  | 15.5 | 9.391 | -0.09 |  |  | -17.5147 | -20.1393 | 2.2001 | 13.87 | -15.694 | 0 | -8.2 | -5.2 | 74.119 | -158.0564
24/01/2026 | 03:30 | 0 | 0.948 | -5.7143 | 6.3094 | 11.7353 |  | 13.6905 |  | 11.8344 | 4.4379 | 4.1639 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 4.5057 | -7.5131 | 4.242 | 4.1098 | 7.2067 | 4.127 | 0.08 | 2.4439 |  | -1.3291 | -0.758 | -0.737 | 2.9 | -15.54 |  | -1.008 | 0.208 |  | -20.9 |  | -3.85 | -3.85 | 6.5174 | 3.178 | 15.4008 | 17.4159 | -13.6507 | -12.4569 |  | -1.5804 | -1.5242 | -16.4153 | -15.1628 | 24.519 | 25.775 | -28.0499 | 14.9825 | -4.9 | -4.9 | -18.1884 |  | -0.9733 |  | -9.402 | 1.159 |  |  | -125.1258 | 47.3647 | 47.5173 | -60.4282 | -222.0267 |  |  |  | 11.8457 | 10.73 | 7.52 | -11.89 | 2.83 | -1.0675 | -0.6656 | 5.1685 | 2.4889 | 26.5591 | -32.3908 | -31.8311 | -9.5891 |  |  |  | -16.7 | -16.4 | -2.49 | 5.6575 | 5.0326 | 3.6173 | 50.4472 | 50.5987 | -16.3282 | -40.1128 | -14.3035 | 3.2628 | 24.92 | 9.28 | 6.0986 | 4.9835 | -5.76 |  |  |  | 17.68 |  | -4.7321 |  |  | -4.0356 | -1.4961 | 10.4141 | 5.2011 | -1.16 | -3.71 | 15.8255 | -18.6886 | -13.6 | -13.77 | 30.49 | 2.02 | -23.7818 | -11.9091 | -16.3769 | -16.1 | 12.1181 | -13.9334 | -18.2476 | -18.1365 | -7.7816 | -11.3554 | -14.51 | -33.867 | -2.8643 |  | -15.1807 | -13.9508 | 8.5737 | -16.238 | -15.4845 | -5.636 | -14.8465 | -14.5804 | -0.5159 | 13.21 | -10.27 | 0.2 | 4.8281 | -33.3095 | -13.4391 | -13.2303 | 9.9715 | 1.118 | -17.9516 | 5.7135 |  | 5.3381 | 3.5557 | 4.9286 | 3.2746 | -8.5403 | -8.7077 | 29.8072 | 0.3994 | 0.3229 | 34.2528 | 42.4911 | 16.8277 | -11.72 | -1.2026 | 0.1916 | -0.27 | -1.17 | -17.9167 |  | 7.338 | 0.216 |  | 28.49 | -37.1014 | -28.3047 | -0.56 | 16.7245 |  | 16.8332 | -4.1167 | -4.3901 | 1.8273 |  |  |  | -32.4669 | 7.0948 | -20.9867 | -7.2508 | -7.2397 | 97.3176 | -8.1687 | -7.5633 | 7.1621 | 4.2502 | 7.34 | 7.2786 | 3 | -13.4392 | -12.1464 | -1.68 | 2.9566 | 59.8068 | 23.2229 | 78.8875 | -6.2172 | 45.6753 | 0 | -6.2382 | -12.807 | -15.3694 |  |  | -19.7084 | -19.1096 | -15.7239 | -15.779 | 14.66 | 14.06 | -25.8 | -26.2 | 0.8981 | -6.96 | 51.9415 | 14.4917 | 14.3928 | -18.4 | -27.7 | 4 | 3.3 |  | -17.8128 | -78.8199 | -2.2379 | -266.4698 | -23.5791 | -28.1746 | 101.529 | 63.4239 | 128.7256 | 101.2333 | 32.4643 | 22.8092 | 24.5488 | -16.1636 | 190.0364 | -203.5716 | -18.4558 | 24.6038 | -0.8435 |  | -4.72 | -1.5 | -1.512 | -0.48 | 1.76 | -2.0749 | -8.7297 | 5.3056 | 1.8173 | 3 | 0.027 | -1.25 |  |  | 3.7228 | 3.0184 | 3.3761 |  | 14.3 | 9.1593 | -0.1 |  |  | -17.3272 | -20 | 2.5991 | 13.2739 | -15.3878 | 0 | -7.7 | -6.2 | 75.6042 | -160.6953
24/01/2026 | 04:00 | 0 | 0.813 | -5.6387 | 6.2898 | 11.7071 |  | 13.6136 |  | 12.0055 | 4.3889 | 4.0931 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 4.3702 | -7.5062 | 4.021 | 3.9092 | 7.2736 | 3.7479 | 0.0658 | 2.2491 |  | -1.2454 | -0.763 | -0.758 | 3.058 | -15.54 |  | -0.983 | 0.215 |  | -20.71 |  | -3.81 | -3.87 | 6.5559 | 3.237 | 14.8166 | 16.8338 | -13.8442 | -12.2996 |  | -1.3257 | -1.4003 | -16.7435 | -15.305 | 24.6392 | 25.77 | -27.4757 | 15.1543 | -4.5 | -4.4 | -18.5638 |  | -0.9096 |  | -8.765 | 1.1591 |  |  | -127.6589 | 46.968 | 46.9375 | -59.1285 | -222.6913 |  |  |  |  | 10.7 | 7.65 | -11.95 | 3.01 | -0.3977 | 0.0042 | 5.064 | 2.8548 | 26.3941 | -30.5934 | -30.047 | -8.2253 | 0 |  |  | -16.8 | -16.7 | -2.38 | 4.8096 | 5.1239 | 3.8671 | 49.6194 | 49.2981 | -15.4956 | -39.696 | -12.9074 | 3.4081 | 23.92 | 8.86 | 5.7861 | 4.7882 | -5.56 |  |  |  | 21.0566 |  | -4.7627 |  |  | -3.9038 | -1.6831 | 9.7832 | 5.0156 | -1.14 | -3.63 | 16.0735 | -22.0963 | -12.73 | -13.05 | 29.55 | 1.49 | -23.2727 | -12.0273 | -16.7554 | -15.6636 | 9.5982 | -17.2124 | -21.1176 | -21.2814 | -4.1332 | -3.3638 | -13.644 | -36.5707 | -5.1287 |  | -14.4818 | -14.1399 | 9.7431 | -23.6077 | -21.0711 | 22.032 | -17.4125 | -17.1882 | -4.6784 | 0 | -13.76 | 6.9 | 4.3689 | -43.3923 | -13.2879 | -13.2591 | 9.961 | -7.0412 | -12.2113 | 5.7813 |  | 5.5536 | 4.3421 | 4.5253 | 3.4385 | -9.3776 | -9.2101 | 28.9699 | 1.2991 | 1.4508 | 33.9865 | 41.7026 | 15.6167 | -12.56 | -1.2044 | 0.1659 | 0.1 | -0.7 | -16.0209 |  | 7.314 | 0.008 |  | 28.77 | -36.3133 | -27.8138 | -0.65 | 17.0518 |  | 16.8894 | -4.1029 | -4.4535 | 1.8447 |  |  | -8.828 | -31.4285 | 7.9011 | -21.0934 | -7.2738 | -6.8057 | 97.5036 | -8.048 | -7.8674 | 7.2006 |  | 7.2961 | 7.2944 |  | -13.2671 | -12.3583 | -0.84 | 0 | 66.3558 | 23.8276 | 78.123 | -7.1626 | 44.9778 | 0 | 0 | -12.8947 | -15.6405 |  |  | -20.2028 | -19.6205 | -15.86 | -15.4917 | 13.54 | 13.35 | -25.1 | -25.2 | 0.9146 | -6.88 | 48.451 | 15.5768 | 15.6389 | -18.6 | -28.6 | 4.3 | 3.8 |  | -17.7706 | -78.5969 | -2.172 | -271.8372 | -23.062 | -28.7822 | 100.5467 | 63.4228 | 125.4138 | 99.6788 | 34.254 | 21.1235 | 21.8034 | -14.0376 | 186.6693 | -205.4022 | -19.5986 | 24.0195 | -1.0071 |  | -3.68 | -1.45 | -1.455 | -1.28 | 2.56 | -1.9322 | -8.8457 | 5.9495 | 1.1734 | 3.4 | 1.148 | 0.529 |  |  | 3.0002 | 3.2837 | 2.7083 |  | 14.8 | 9.1693 | -0.09 |  | 0 | -18.0059 | -20.5351 | 1.4832 | 14.4315 | -16.268 | 0 | -7.8 | -5.8 | 77.6687 | -159.9458
24/01/2026 | 04:30 | 0 | 0.9558 | -5.835 | 6.521 | 11.835 |  | 13.3218 |  | 11.996 | 4.3989 | 4.145 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 4.4272 | -7.3398 | 3.9788 | 3.9542 | 7.1161 | 3.2747 | 0.078 | 2.4435 |  | -1.3792 | -0.801 | -0.785 | 2.97 | -15.54 |  | -1.029 | 0.21 |  | -21.06 |  | -3.97 | -3.99 | 6.2409 | 3.2689 | 14.7696 | 16.8129 | -13.688 | -13.2602 |  | -1.3697 | -1.2027 | -16.6079 | -15.1307 | 24.7982 | 26.2441 | -27.1496 | 14.5871 | -4.9 | -4.9 | -18.8009 |  | -1.0882 |  | -8.5723 | 1.2892 |  |  | -126.5907 | 47.2121 | 47.3952 | -58.1523 | -223.1556 |  |  |  |  | 10.67 | 7.3 | -12.11 | 3.02 | -0.6656 | -0.3977 | 5.3346 | 3.2652 | 24.9947 | -33.219 | -33.2641 | -8.5457 |  |  |  | -16.7 | -16.6 | -2.46 | 4.0164 | 4.1961 | 2.9455 | 51.0011 | 50.9971 | -16.7538 | -39.5321 | -15.574 | 3.5085 | 24.17 | 9.04 | 5.7861 | 4.6906 | -5.45 |  |  |  | 17.7985 |  | -4.5239 |  |  | -3.7207 | -1.6831 | 9.941 | 4.6445 | -1.41 | -3.61 | 13.5625 | -18.1473 | -12.85 | -12.8 | 29.46 | 1.38 | -21.3455 | -10.9273 | -16.1268 | -15.2636 | 11.2921 | -14.5078 | -18.8891 | -18.6855 | -10.6554 | -14.2143 | -13.615 | -36.8999 | -5.1536 |  | -15.2534 | -14.5651 | 13.3926 | -14.2784 | -13.4553 | -7.172 | -15.7389 | -15.4931 | -1.431 | 13.51 | -14.54 | 0 | 4.8532 | -30.1578 | -13.5279 | -13.3054 | 10.6943 | -0.8636 | -16.3268 | 5.6549 |  | 5.4163 | 4.0653 | 4.2027 | 3.8706 | -9.2101 | -9.2101 | 27.7977 | -0.0473 | 0.0766 | 34.0724 | 41.3836 | 17.2427 | -11.61 | -1.2044 | 0.1916 | 0.69 | -1.47 | -17.662 |  | 7.313 | 0.1 |  | 28.98 | -38.836 | -29.2457 | -0.53 | 17.3647 |  | 16.6876 | -3.8431 | -4.1241 | 1.8151 |  |  | -8.7631 | -31.8189 | 7.1473 | -20.7263 | -6.9898 | -6.9381 | 107.2373 | -6.375 | -8.4467 | 5.4006 | 4.3361 | 7.3693 | 7.4921 | 3.8133 | -12.1713 | -9.8793 | -2.1 | 3.9715 | 68.6104 | 21.5059 | 80.2546 | -6.0868 | 45.0524 | 0 | -5.6087 | -10.935 | -14.3345 |  |  | -19.3898 | -18.6867 | -16.1308 | -16.2782 | 13.33 | 13.06 | -24.6 | -24.6 | 0.8615 | -6.24 | 46.2952 | 17.2005 | 17.1001 | -18.2 | -29.4 | 4.3 | 3.7 | -18.0431 | -17.9965 | -77.6369 | -3.1652 | -261.9785 | -21.7199 | -27.8434 | 99.3738 | 65.0485 | 119.049 | 98.6598 | 35.0883 | 22.5452 | 23.3461 | -8.0117 | 186.1105 | -202.4222 | -18.0094 | 20.5039 | -1.3806 |  | -3.76 | -1.409 | -1.401 | -1.36 | 2.48 | -1.8808 | -8.7602 | 5.745 | 1.2619 | 3.5 | 0.674 | 0.355 |  |  | 3.6004 | 4.2932 | 3.0383 |  | 14.3 | 8.6185 | -0.11 |  | 0 | -17.538 | -20.2058 | 1.1563 | 13.2111 | -15.7352 | 0 | -7.7 | -6.3 | 80.8077 | -160.3844
24/01/2026 | 05:00 | 0 | 1.1826 | -5.7379 | 6.2893 | 11.8113 |  | 13.5558 |  | 11.8133 | 4.4859 | 4.1519 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 4.4843 | -7.6682 | 4.4283 | 4.4232 | 7.9836 | 4.3121 | 0.0601 | 2.253 |  | -1.2937 | -0.74 | -0.733 | 2.833 | -15.54 |  | -1.176 | 0.207 |  | -20.47 |  | -4.13 | -4.08 | 5.8672 | 3.3946 | 14.992 | 16.8067 | -13.5296 | -11.8691 |  | -0.6241 | -0.3979 | -16.7009 | -15.5139 | 24.7367 | 26.1603 | -26.5491 | 15.0821 | -4.3 | -4.2 | -19.1542 |  | -1.0448 |  | -8.8953 | 0.9775 |  |  | -125.9499 | 46.4492 | 46.7849 | -58.7865 | -222.4599 |  |  |  |  | 10.71 | 7.47 | -11.69 | 3 | -1.3354 | -1.2014 | 4.3549 | 2.4626 | 24.7157 | -30.6959 | -30.6887 | -8.8015 |  |  |  | -17.3 | -16.9 | -2.3 | 5.2849 | 5.523 | 3.9337 | 49.1511 | 49.2878 | -15.4491 | -39.5782 | -13.8185 | 3.2837 | 24.38 | 9.04 | 5.4736 | 4.3976 | -5.38 |  |  |  | 19.4804 |  | -4.155 |  |  | -3.877 | -1.6831 | 9.941 | 4.6445 | -1.33 | -3.62 | 14.5855 | -20.4099 | -13.94 | -13.91 | 31.59 | 1.52 | -23.7636 | -11.6636 | -16.188 | -15.5182 | 9.6669 | -15.1452 | -19.3235 | -19.2592 | -8.2816 | -12.4332 | -13.381 | -36.2091 | -2.52 |  | -15.2075 | -14.3007 | 13.9926 | -17.6993 | -16.7835 | -12.292 | -14.4529 | -13.9132 | 1.0175 | 13.18 | -5.76 | -0.9 | 4.7398 | -35.0613 | -13.0039 | -12.9106 | 11.3151 | 0.5572 | -16.6001 | 5.3869 |  | 5.0667 | 5.4033 | 4.6924 | 3.6745 | -8.3728 | -8.8752 | 29.4723 | 0.9067 | 0.6795 | 35.2817 | 42.2202 | 16.6421 | -12.03 | -1.5212 | 0.1916 | 0.16 | -1.77 | -18.3042 |  | 7.266 | 0.134 |  | 28.24 | -37.5424 | -27.5136 |  | 17.1502 |  | 16.6372 | -3.959 | -4.1788 | 1.8072 |  |  |  | -30.5612 | 6.5276 | -20.7781 | -7.0887 | -7.0381 | 106.7137 | -6.1563 | -8.3001 | 5.3737 | 3.2794 | 7.3766 | 7.4526 | 2.6718 | -12.0463 | -10.678 | 0.84 | 0 | 62.4044 | 24.3515 | 80.186 | -5.1773 | 45.4341 | 0 | -6.1705 | -12.88 | -14.5885 |  |  | -18.5054 | -17.9066 | -16.5093 | -16.3232 | 13.35 | 13.31 | -24.8 | -24.9 | 1.0373 | -5.92 | 45.4481 | 18.1691 | 18.249 | -18.2 | -29.4 | 3.4 | 2.9 | -17.7915 |  | -76.1647 | -0.9442 | -269.5376 | -23.9321 | -28.1239 | 104.0386 | 61.0548 | 118.6928 | 97.9879 | 38.0915 | 23.5105 | 19.9778 | -9.8404 | 192.99 |  | -15.3604 | 18.9176 | -1.4514 |  | -4.16 | -1.18 | -1.186 | -0.72 | 2.72 | -2.6024 | -9.1112 | 5.9495 | 1.1734 | 3.5 | 0.089 | 1.028 | 2.8567 | 3.3532 | 3.0319 | 3.2528 | 2.5283 |  | 14.8 | 7.7806 | -0.11 |  | 0 | -17.7458 | -19.6142 | 1.8798 | 13.877 | -15.135 | 0 | -8.3 | -5.6 | 76.2164 | -160.219
24/01/2026 | 05:30 | 0 | 1.3247 | -6.2321 | 5.2916 | 11.6637 |  | 13.7781 |  | 12.3039 | 4.6719 | 4.332 | -4.44 |  |  | 0.828 |  | 4.4492 | -7.6605 | 4.3697 | 4.2221 | 7.9128 | 4.1164 | -0.0797 | 2.3638 |  | -1.3058 | -0.721 | -0.714 | 2.912 | -15.54 |  | -1.337 | 0.21 |  | -20.58 |  | -3.88 | -3.84 | 5.9596 | 3.4295 | 14.71 | 16.7502 | -13.5116 | -11.9649 |  | -0.4751 | -0.2037 | -16.6164 | -15.4373 | 24.7579 | 25.9215 | -26.8779 | 15.3618 | -4.4 | -4.3 | -18.4708 | -35.121 | -1.0286 |  | -8.2798 | 1.3814 |  |  | -123.8441 | 47.2121 | 47.09 | -56.2467 | -216.6133 |  |  |  | 12.8237 | 10.71 | 7.44 | -11.54 | 3.27 | -4.4164 | -3.4787 | 6.9237 | 5.1452 | 26.8516 | -32.9625 | -32.5734 | -8.2351 |  |  |  | -16.7 | -16.4 | -2.35 | 5.2425 | 5.1221 | 3.7826 | 49.9288 | 50.2452 | -16.8316 | -40.343 | -14.394 | 3.4324 | 24.63 | 9.1 | 5.9424 | 4.7882 | -5.47 |  |  |  | 21.0606 |  | -4.4679 |  |  | -3.877 | -1.4961 | 10.4141 | 5.2011 | -1.1 | -3.64 | 14.1515 | -21.0187 | -14.91 | -15 | 34.63 | 2.05 | -24.4727 | -11.9545 | -20.0961 | -18.7727 | 9.9963 | -14.5534 | -19.6531 | -19.4345 | -11.9191 | -15.7371 | -13.43 | -38.9274 | -5.3751 |  | -15.6161 | -14.8817 | 14.6499 | -14.7497 | -13.9974 | -8.196 | -17.6814 | -17.4393 | 0.6703 | 13.41 | -10.52 | 0.1 | 5.0673 | -31.7577 | -13.0868 | -12.9845 | 11.1909 | 1.7843 | -17.1781 | 5.4167 |  | 5.2034 | 5.4654 | 0 | 3.0686 | -6.3633 | -6.3633 | 28.4676 | 3.2811 | 3.2202 | 36.2786 | 43.5832 | 14.8257 | -12.28 | -0.6038 | 0.1669 | 0.09 | 0.32 | -15.5415 |  | 7.373 | 0.102 |  | 28.7 | -39.1915 | -29.6954 | -0.62 | 16.8148 |  | 16.5087 | -3.9526 | -4.2468 | 1.8185 |  |  | -9.6931 | -31.3914 | 6.1546 | -20.3369 | -6.1206 | -6.791 | 107.3316 | -5.979 | -8.1923 | 5.3968 | 3.3455 | 7.5753 | 7.595 | 2.6231 | -13.6192 | -11.7024 | -2.51 | 5.4358 | 61.8424 | 22.0123 | 77.5743 | -6.6532 | 44.9034 | 0 | -5.7191 | -13.1748 | -16.2445 |  |  | -19.2964 | -18.401 | -16.8288 | -16.7568 | 12.85 | 13 | -25.9 | -25.5 | 0.9494 | -5.36 | 49.3508 | 17.3146 | 17.5303 | -18.2 | -29.9 | 3.4 | 2.5 | -18.0489 |  | -80.6614 | 1.7208 | -268.5453 | -19.7871 | -26.4758 | 101.5412 | 64.5279 | 118.0228 | 98.8841 | 30.9208 | 20.7906 | 20.0233 | -14.6471 | 189.5401 | -204.0308 | -17.8643 | 22.8739 | -1.2415 |  | -4.24 | -1.161 | -1.171 | -0.32 | 2.4 | -2.5196 | -8.6717 | 5.51 | 1.5244 | 3.6 | -0.225 | -0.536 |  | 3.0632 | 3.1854 | 2.6285 | 2.4492 |  | 14.6 | 7.4705 | -0.04 |  | 0 | -17.8761 | -20.4659 | 2.4457 | 13.5879 | -15.8778 | 1.8239 | -8.8 | -5.6 | 74.0373 | -156.8863
24/01/2026 | 06:00 | 0 | 1.5782 | -6.617 | 5.1521 | 11.5641 |  | 14.0422 |  | 12.6621 | 4.8059 | 4.5103 | -4.44 |  |  | 0 |  | 4.5946 | -7.7481 | 4.5276 | 4.4034 | 7.8672 | 4.3791 | 0.0985 | 2.3019 |  | -1.3293 | -0.749 | -0.739 | 2.769 | -15.54 | -13.2 | -1.416 | 0.216 |  | -20.66 |  | -3.99 | -4.02 | 5.7106 | 3.3266 | 15.5702 | 17.3439 | -13.4896 | -12.4623 |  | -0.6976 | -0.595 | -16.2707 | -14.7795 | 24.3965 | 25.583 | -28.6827 | 15.6303 | -4.3 | -4.3 | -18.2564 | -35.4933 | -0.9863 |  | -9.0207 | 1.1056 |  | 0 | -122.6233 | 44.9538 | 45.0148 | -57.024 | -218.5552 |  |  |  | 9.6602 | 9.99 | 6.43 | -12.73 | 1.93 | -1.7373 | -1.3354 | 6.0031 | 3.8486 | 27.6431 | -29.542 | -30.0457 | -8.7996 |  |  |  | -16.6 | -16.2 | -2.32 | 5.2886 | 5.322 | 4.1483 | 50.6196 | 50.3219 | -16.6202 | -38.5314 | -14.7032 | 3.1768 | 24.43 | 8.96 | 6.4111 | 5.1788 | -5.69 |  |  |  | 22.4604 |  | -4.6594 |  |  | -4.0625 | -1.122 | 10.8873 | 5.3867 | -0.88 | -3.79 | 12.1675 | -24.7202 | -15.1 | -15.05 | 34.51 | 1.76 | -27.6182 | -13.1182 | -18.7829 | -17.1455 | 9.6689 | -15.7485 | -20.317 | -19.4623 | -4.8038 | -5.8891 | -12.913 | -37.2762 | -10.6919 |  | -14.955 | -14.269 | 10.0053 | -21.8881 | -19.9061 | 24.08 | -18.1428 | -17.9041 | -2.1201 | 0 | -13.57 | -2.5 | 4.7492 | -43.8254 | -13.057 | -12.8946 | 11.3338 | -2.1679 | -13.4998 | 5.7294 |  | 5.5227 | 5.0062 | 4.2403 | 4.29 | -8.2054 | -9.0426 | 29.9747 | 2.7845 | 2.7188 | 34.46 | 42.5446 | 16.6372 | -12.11 | -1.014 | 0.2007 | 0.63 | -1.13 | -16.7068 |  | 7.261 | 0.101 | 2.8417 | 28.02 | -37.5646 | -27.5031 | -0.56 | 16.7205 |  | 16.5365 | -3.9126 | -4.2031 | 1.8274 |  |  |  | -31.1481 | 5.6889 | -20.3008 | -6.5079 | -7.2156 | 109.799 | -6.0623 | -8.21 | 5.3976 | 3.2836 | 7.6852 | 7.682 |  | -15.101 | -13.564 | -2.51 | 4.0486 | 62.5052 | 17.2859 | 76.8539 | -8.3967 | 43.2191 | 0 | 0 | -12.3664 | -14.6577 |  |  | -19.7798 | -19.1591 | -15.7236 | -16.007 | 15.44 | 15.37 | -25.5 | -25.4 | 0.9494 | -7.2 | 49.9306 | 17.2842 | 17.6089 | -19.1 | -28.6 | 3.9 | 3.3 | -18.0253 | -17.9382 | -80.0471 | 0.3247 | -269.0116 | -21.4089 | -28.0049 | 99.6991 | 66.4644 | 123.0544 | 96.6632 | 27.8327 | 18.96 | 18.0433 | -18.1885 | 184.3429 | -200.3482 | -19.9059 | 25.8919 | -0.6311 |  | -4.64 | -1.266 | -1.279 | -0.48 | 3.2 | -2.5089 | -9.4621 | 5.5985 | 2.1988 | 3.4 | -1.378 | -0.041 |  | 3.3764 | 3.1739 | 2.9666 | 2.538 |  | 13.5 | 9.1732 | 0.06 |  |  | -18.1153 | -20.7995 | 3.1054 | 14.0876 | -16.6943 | 2.1157 | -6.9 | -6.8 | 72.5974 | -159.1892
24/01/2026 | 06:30 | 0 | 2.0546 | -6.9156 | 4.0339 | 11.2616 |  | 14.1318 |  | 13.6925 | 5.3978 | 5.012 | -4.44 |  |  | 0.828 |  |  | -8.0269 | 4.3398 | 4.1827 | 7.8535 | 3.5832 | -0.0397 | 2.2983 |  | -1.1917 | -0.729 | -0.711 | 2.874 | -15.54 | -13.2 | -1.408 | 0.22 |  | -20.49 | -10 | -3.75 | -3.76 | 4.6184 | 3.6407 | 15.6017 | 17.5237 | -13.205 | -12.8302 |  | -0.4763 | -0.2256 | -16.345 | -14.8362 | 24.969 | 25.8862 | -29.7593 | 13.673 | -5.2 | -5 | -18.2242 |  | -1.0607 |  | -8.4812 | 1.5964 |  | 0.8464 | -119.5104 | 47.3952 | 47.2426 | -60.0309 | -215.9735 |  |  |  | 10.6681 | 10.1 | 6.62 | -12.31 | 2.19 | -2.675 | -2.2731 | 6.6554 | 4.5213 | 28.9269 | -31.0621 | -30.728 | -8.1312 |  |  |  | -16.2 | -16.4 | -2.28 | 4.8064 | 5.2348 | 4.038 | 51.404 | 51.0088 | -16.5397 | -39.914 | -14.8199 | 2.96 | 25.22 | 9.27 | 6.5674 | 5.4718 | -5.62 |  |  |  | 20.8912 |  | -4.7997 |  |  | -4.0649 | -0.748 | 11.045 | 6.4999 | -0.19 | -4.1 | 12.3225 | -23.9964 | -15.32 | -15.47 | 34.43 | 1.38 | -25.5818 | -12.6636 | -20.0817 | -18.7091 | 10.5477 | -14.8625 | -18.8342 | -19.6557 | -5.7066 | -9.9662 | -12.169 | -33.8216 | -14.3914 |  | -15.5764 | -15.4122 | 0 | -20.8433 | -20.3982 | 18.448 | -18.0962 | -18.0597 | -3.7946 | 0 | -12.81 | 4.1 | 4.8513 | -42.9249 | -11.2654 | -11.1395 | 8.9943 | -3.3835 | -12.5017 | 5.511 |  | 5.3979 | 0 | 0 | 0 | -7.3681 | -7.5355 | 33.1563 | 3.7945 | 3.8776 | 36.9404 | 43.3125 | 13.5756 | -13.87 | -0.8016 | 0.2007 | 0.45 | 1.54 | -13.8589 |  | 7.199 | 0.209 |  | 27.17 | -36.9934 | -29.3001 | -1.19 | 15.7411 |  | 16.5187 | -3.5897 | -3.8448 | 1.5182 |  |  | -9.5809 | -30.0829 | 5.6328 | -20.2206 | -7.4315 | -7.5378 | 107.0134 | -6.271 | -8.5009 | 5.8403 | 4.5827 | 7.5387 | 7.6503 | 4 | -16.6288 | -14.4944 | -3.35 | 6.5407 | 65.8097 | 14.6103 | 73.1397 | -9.3981 | 42.6443 |  | 0 | -14.5193 | -15.954 | 27.9417 |  | -19.3513 | -18.8954 | -17.2895 | -17.2942 | 15.21 | 15.25 | -25.4 | -25.5 | 1.1087 | -5.92 | 48.7603 | 17.8525 | 17.7542 | -18.6 | -28.2 | 3.9 | 3.2 | -18.0325 |  | -83.7741 | -1.524 | -262.6133 | -18.8679 | -26.4717 | 94.732 | 73.4723 | 121.201 | 92.7636 | 24.9139 | 20.9669 | 19.871 | -12.1478 | 177.0948 | -200.4212 | -24.3293 | 29.3169 | -0.5603 |  | -5.28 | -1.27 | -1.271 | -0.24 | 2.96 | -2.3356 | -9.2851 | 5.51 | 2.4033 | 3.2 | -0.434 | -1.581 |  |  | 3.0936 | 3.2483 | 2.4559 |  | 14.6 | 7.8069 | 0.21 |  |  | -18.6943 | -21.5769 | 3.6504 | 15.1485 | -17.3196 | 1.5019 | -8 | -6.3 | 72.2943 | -155.1164
24/01/2026 | 07:00 | 0 | 1.7451 | -6.854 | 4.2415 | 11.4602 |  | 14.5809 |  | 13.8899 | 5.5898 | 5.2697 | -4.44 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -22 | 4.3249 | -9.2619 | 4.4325 | 4.2054 | 7.7262 | 4.0018 | 0.0341 | 2.3633 |  | -0.8245 | -0.696 | -0.702 | 2.412 | -15.54 | -6.6 | -1.529 | 0.203 |  | -19.86 |  | -3.84 | -3.71 | 4.0355 | 3.6816 | 16.9403 | 19.067 | -14.3995 | -12.132 |  | 20.1955 | 14.0793 | -17.9023 | -16.947 | 29.8264 | 27.2594 | -32.2383 | 13.3239 | -4.5 | -4.6 | -14.6846 | -35.1831 | -1.0549 |  | -6.96 | 1.6372 |  | 0.9929 | -109.5004 | 47.6699 | 48.0056 | -70.3175 | -205.4142 |  |  |  |  | 10.18 | 6.93 | -11.65 | 2.08 | -3.0768 | -3.2108 | 4.875 | 2.3838 | 26.2854 | -28.7682 | -27.9888 | -7.9104 |  |  |  | -15.7 | -15.3 | -2.04 | 6.1743 | 7.2358 | 5.5058 | 48.2714 | 48.6213 | -14.4677 | -39.5601 | -12.1725 | 3.0345 | 26.46 | 9.83 | 7.0361 | 5.9601 | -5.74 |  |  |  | 17.6273 |  | -4.8587 | -20.5 | -20.3 | -4.1272 | 0.3799 | 12.3067 | 7.7988 | 0.77 | -4.29 | 11.966 | -20.3487 | -14.24 | -14.38 | 34.05 | 1.39 | -21.9455 | -11.9182 | -17.5011 | -17.0091 | 13.2871 | -10.5512 | -15.5648 | -15.8175 | -3.5159 | -11.9675 | -12.493 | -23.8125 | -21.9377 |  | -17.3947 | -17.1761 | 13.6613 | -20.0785 | -18.2978 | 10.768 | -16.6498 | -16.3886 | -0.101 | 0 | -13.2 | -4.5 | 5.4502 | -42.2394 | -11.0161 | -11.172 | 9.4755 | -1.0162 | -9.2153 | 5.4845 |  | 5.1307 | 4.9821 | 4.725 | 3.1354 | -6.6983 | -6.8657 | 29.1374 | 2.7811 | 2.9798 | 34.72 | 40.9342 | 14.4497 | -14.39 | -1.2044 | 0.1476 | 0.59 | 0.31 | -14.1252 |  | 7.141 | 0.015 |  | 25.46 | -36.0228 | -26.7346 | -1.56 | 13.085 |  | 16.528 | -3.2651 | -3.6079 | 1.5644 |  |  | -9.0777 | -29.5807 | 5.0366 | -20.0114 | -7.1362 | -7.093 | 110.4047 | -5.8714 | -9.0851 | 6.2125 | 4.7971 | 7.7657 | 7.8086 | 4.1164 | -19.4743 | -17.4658 | -3.35 | 5.3471 | 65.6494 | 17.8801 | 66.262 | -11.1739 | 40.6429 |  | 0 | -14.823 | -16.7013 |  |  | -20.2303 | -20.0874 | -18.1802 | -18.1712 | 16.49 | 16.54 | -26.2 | -26.3 | 1.0739 | -5.36 | 50.8805 | 15.6451 | 15.5577 | -18.3 | -29.1 | 4.3 | 3.8 |  | -17.8848 | -79.1712 | -0.2184 | -267.4074 | -20.9706 | -25.8851 | 92.8679 | 78.8385 | 127.3875 | 91.0415 | 21.6141 | 23.2371 | 20.3381 | -15.4778 | 171.4648 | -200.2143 | -30.4849 | 35.9403 | 0.0012 |  | -6.08 | -1.341 | -1.342 | 0.24 | 2 | -3.2797 | -9.1386 | 5.626 | 2.1408 | 3.3 | -0.316 | -1.553 |  |  | 2.6487 | 2.9862 | 2.4635 |  | 14.6 | 7.6904 | 0.31 |  | 0 | -19.0887 | -22.102 | 4.3033 | 15.0405 | -18.1071 | 2.5634 | -7.1 | -7 | 66.1183 | -146.3304
24/01/2026 | 07:30 | 0 | 2.2991 | -5.2398 | 1.5967 | 10.8693 |  | 15.5606 |  | 17.336 | 7.0438 | 6.7613 | -6.66 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -22 | 4.3174 | -10.3657 | 5.173 | 5.1273 | 9.1391 | 4.1024 | -0.0455 | 2.323 |  | -0.8647 | -0.502 | -0.476 | 2.639 | -13.32 | -6.6 | -1.72 | 0.219 |  | -18.62 |  | -3.5 | -3.72 | 5.0602 | 3.6377 | 18.0924 | 20.1862 | -12.8629 | -10.2537 |  | 8.4053 | 8.8472 | -17.1497 | -15.6192 | 23.2717 | 28.5644 | -27.8922 | 11.3518 | -3.8 | -3.8 | -15.7895 | -34.7726 | -1.0333 |  | -4.9618 | 2.6616 |  | 1.7804 | -103.946 | 52.2477 | 52.2782 | -84.8785 | -190.2536 |  |  |  | 17.105 | 11.44 | 7.89 | -9.1 | 4.48 | -5.0862 | -4.8183 | 5.0166 | 2.6442 | 21.7774 | -26.7747 | -26.7713 | -4.1043 | 0 |  |  | -10.7 | -11 | -2.6 | 11.3581 | 11.4864 | 10.3492 | 44.4636 | 44.6617 | -13.4539 | -39.9258 | -10.1867 | 3.0566 | 29.23 | 11.36 | 9.0674 | 7.8156 | -7.15 |  |  |  | 16.6047 |  | -6.0683 | -25.5 | -25.1 | -3.562 | 2.4369 | 16.0918 | 10.582 | 2.83 | -5.38 | 11.656 | -16.1034 | -14.19 | -14.27 | 33.31 | 3.84 | -19.7818 | -9.1455 | -17.2248 | -17.4273 | 19.0426 | -6.1259 | -11.4283 | -11.4477 | -7.9427 | -11.2083 | -11.656 | -8.798 | -38.5195 |  | -18.0969 | -16.9428 | 14.4674 | -17.9935 | -17.3203 | 4.112 | -14.4698 | -14.2907 | 1.5272 | 13.1 | -14.53 | 0.5 | 5.9212 | -39.8978 | -11.6114 | -11.4216 | 8.6299 | 0.0242 | -16.7963 | 5.9659 |  | 5.6241 | 4.6564 | 4.7285 | 3.1372 | -3.3491 | -4.019 | 28.4676 | 5.8346 | 5.6287 | 32.2258 | 38.9003 | 14.4546 | -14.45 | -1.1147 | 0.1128 | 0.18 | 0.58 | -15.6681 |  | 7.086 | 0.061 |  | 25.68 | -34.8071 | -26.4875 | -1.46 | 14.2873 |  | 17.2895 | -3.7929 | -4.0381 | 1.5801 | 0.024 |  | -8.9838 | -31.4505 | 4.2604 | -19.8442 | -6.463 | -6.6098 | 121.9519 | -4.4687 | -9.3145 | 5.6211 | 4.4759 | 8.2199 | 8.3474 | 2.9371 | -22.0457 | -21.5202 | -4.61 | 6.0058 | 64.8732 | 11.7566 | 53.3058 | -16.0494 | 36.7498 |  | 0 | -14.2982 | -17.0794 |  |  | -17.7144 | -17.5056 | -19.8852 | -20.3154 | 17.76 | 17.62 | -24.7 | -24.9 | 1.0904 | -4.8 | 57.7997 | 15.7839 | 15.7178 | -17.4 | -30.3 | 0.5 | 0 | -18.065 | -17.8592 | -92.6552 | 0.8678 | -266.4574 | -21.6407 | -28.3759 | 75.5178 | 92.9907 | 124.2095 | 76.4614 | 2.7134 | 21.2845 | 17.9684 | -11.1829 | 151.8458 | -190.4299 | -42.2991 | 40.7646 | -0.2795 |  | -4.96 | -1.175 | -1.175 | -0.08 | 3.44 | -3.199 | -9.2851 | 3.6942 | 6.0075 | 2.4 | -1.734 | -1.282 |  |  | 4.2905 | 3.1051 | 3.1871 |  | 14.8 | 7.3251 | 0.39 |  | 0 | -19.4277 | -23.4809 | 5.2523 | 15.6992 | -18.5876 | 2.6433 | -7.9 | -7.8 | 52.7784 | -133.8954
24/01/2026 | 08:00 | 0 | 2.7331 | -5.9734 | 7.3742 | 12.9772 |  | 17.7085 |  | 20.3196 | 8.7457 | 8.4176 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -22 | 4.4908 | -4.3195 | 6.1446 | 5.8671 | 10.3457 | 4.2412 | 0.0545 | 2.4736 |  | -0.8818 | -0.089 | -0.057 | 3.252 | -2.22 | -6.6 | -0.688 | 0.227 |  | -9.05 |  | -12.28 | -12.23 | 6.8999 | 3.8429 | 20.9494 | 22.5886 | -16.9282 | -6.8283 |  | 13.0164 | 14.0715 | -19.4851 | -18.3245 | 29.005 | 29.3412 | -29.0289 | 12.047 | -4.6 | -4.7 | -20.9111 | -34.6001 | -1.3591 |  | -0.7192 | 4.2785 | 3.2907 | 2.3436 | -94.3327 | 50.5997 | 50.1114 | -89.4789 | -178.8805 |  |  |  | 20.6577 | 11.85 | 8.75 | -6.62 | 6.84 | -8.703 | -8.703 | 14.3026 |  | 12.0386 | -24.0165 | -24.0275 | -0.1749 |  |  |  | -7.1 | -7.8 | -2.99 | 16.7669 | 16.9502 | 15.5514 | 42.7331 | 43.1723 | -18.6369 | -37.0073 | -13.114 | 3.3822 | 29.58 | 11.68 | 10.0049 | 8.7921 | -7.28 |  |  |  | 16.677 |  | -6.2691 | -25.7 | -27.3 | -3.5474 | 3.933 | 16.4073 | 12.2519 | 4.41 | -5.23 | 12.214 | -16.8985 | -14.2 | -14.52 | 36.69 | 7.43 | -18.2545 | -9.4909 | -21.0146 | -20.1727 | 28.4692 | 0.5014 | -5.6485 | -5.381 | -13.66 | -19.5175 | -12.536 | 1.0513 | -47.2716 |  | -19.3598 | -18.0313 | 18.0654 | -14.3475 | -13.9247 | -7.684 | -18.0737 | -17.7803 | 4.9547 | 13.31 | -14.1 | 0 | 6.4627 | -34.8528 | -10.1252 | -10.1735 | 6.8678 | 3.8536 | -17.248 | 5.3088 |  | 5.0189 | 4.6624 | 5.7488 | 3.7174 | -2.1769 | -2.1769 | 20.932 | 8.6246 | 8.8027 | 26.3244 | 32.2578 | 15.4311 | -14.24 | -0.6038 | 0.165 | 0.15 | 1.21 | -15.6072 |  | 7.27 | 0.175 |  | 27.09 | -33.9437 | -24.1209 | -1.26 | 15.5162 |  | 18.7878 | -7.6831 | -3.8713 | 1.7046 |  |  | -8.8893 | -30.3945 | 5.4572 | -20.2312 | -6.5733 | -7.1012 | 127.7732 | -7.1199 | -11.0553 | -9.6313 |  | 8.4762 | 8.5215 |  | 1.8738 | 3.3153 | -2.1 | 2.943 | 57.6407 | 14.1113 | 46.4894 | -40.3697 | 12.1945 | 0 | 0 | -14.241 | -16.3927 |  |  | -24.0481 | -23.68 | -23.5941 | -23.7388 | 15.77 | 15.84 | -24.6 | -24.2 | 0.9677 | -2 | 42.0354 | 15.3022 | 15.3287 | -17.4 | -27.7 | 7.3 | 6.8 |  | -18.0311 | -101.3707 | 5.4095 | -278.3606 | 0.1363 | -25.9574 | 46.7528 | 118.0274 | 101.4919 | 101.6969 | -26.8505 | 20.8048 | 20.388 | 7.3222 | 164.0484 | -217.0578 | -57.9055 | 58.6521 | 0.4456 |  | -4.16 | -1.103 | -1.108 | -1.36 | 3.36 | -3.1919 | -9.3736 | 6.038 | 5.0401 | 0.6 | -1.363 | -1.782 | 2.8543 | 3.2472 | 2.7525 | 3.2298 | 2.9247 |  | 12.4 | 7.6192 | 0.47 |  | 3.0838 | -19.2299 | -24.3851 | 6.585 | 15.1108 | -20.4308 | 4.1851 | -5 | -10.6 | 40.6644 | -115.6994
24/01/2026 | 08:30 | 0 | 2.6274 | -5.9189 | 7.2416 | 13.005 |  | 19.3834 |  | 21.8885 | 9.3727 | 8.8371 | -15.54 | -26.4 | 4.4 | 4.968 | -22 | 4.1449 | -2.6011 | 6.5269 | 6.4287 | 11.3663 | 4.3626 | 0.1723 | 2.2692 |  | -1.0999 | 0.104 | 0.15 | 3.195 | -4.44 | -4.4 | -0.449 | 0.229 |  | -7.78 |  | -11.7 | -11.94 | 6.582 | 4.3182 | 21.6531 | 23.7337 | -14.5939 | -2.7749 |  | 7.1438 | 8.55 | -20.3043 | -21.3293 | 48.1891 | 33.4099 | 40.5178 | 11.4415 | -4.8 | -5.1 | -24.3301 |  | -1.4325 |  | 3.0546 | 6.0758 | 3.6152 | 2.5285 | -146.2447 | 57.5579 | 57.0696 | -78.1136 | -188.5346 |  |  |  | 27.1544 | 12.27 | 9.51 | -3.71 | 9.89 | -9.2388 | -10.1765 | 19.6642 |  | 12.3121 | -23.9759 | -24.056 | 1.8179 |  |  |  | -2.9 | -3.9 | -3.48 | 21.0838 | 21.2132 | 19.6064 | 43.0556 | 44.5839 | -21.0985 | -36.7503 | -16.2571 | 3.6851 | 31.99 | 12.8 | 11.7236 | 10.4523 | -8.31 |  |  |  | 15.7213 |  | -7.3956 | -32.8 | -32.8 | -2.6758 | 6.1771 | 17.9844 | 15.7773 | 6.83 | -5.22 | 14.694 | -17.5885 | -14.26 | -14.43 | 38.06 | 10.65 | -19.1273 | -9.2455 | -22.6687 | -21.6818 | 37.6967 | 7.9969 | 0.3932 | 0.4582 | -15.9256 | -22.1675 | -13.21 | -5.794 | -60.0996 |  | -19.8672 | -18.5203 | 22.2349 | -12.151 | -11.6691 | -21.508 | -18.1392 | -17.8357 | 7.596 | 13.38 | -4.76 | -0.1 | 6.8129 | -31.2877 | -10.63 | -10.5564 | 6.8535 | 6.4136 | -19.5687 | 5.2806 |  | 5.0085 | 8.5687 | 8.8372 | 7.7211 | -2.0095 | -2.8468 | 10.8847 | 9.9502 | 10.3003 | 20.4477 | 30.3434 | 19.7086 | -13.47 | 0.0133 | 0.165 | 0.15 | -0.05 | -19.3541 |  | 7.095 | 0.171 |  | 27.29 | -32.4187 | -20.1146 | -1.17 | 16.0246 |  | 20.9246 | -6.2564 | -6.7738 | 1.8445 |  |  | -9.281 | -37.3882 | 5.8384 | -21.9646 | -7.0113 | -7.4144 | 131.3237 | -7.9668 | -7.1035 | -7.8996 | 1.5016 | 8.7545 | 8.7983 | 0.824 | 1.414 | 3.1274 | -3.35 | 2.9837 | 46.9084 | 12.6599 | 43.0846 | -43.3322 | 10.0213 |  | 0 | -13.6562 | -16.9041 |  |  | -18.3845 | -17.9341 | -24.0307 | -23.5675 | 16.72 | 16.17 | -25.1 | -24.5 | 0.9494 | -0.48 | 59.7079 | 15.2978 | 15.2231 | -16.5 | -31.6 | 1.7 | 1.2 | -17.6568 | -17.8293 | -118.0445 | 9.7613 | -268.186 | 0 | -25.0499 | 0 |  | 99.6931 | 84.3403 |  | 14.8739 | 13.1567 | 9.8586 | 152.1485 | -199.4375 | -50.3588 | 52.5001 | -0.0232 |  | -4.72 | -0.965 | -0.971 | -0.72 | 2.32 | -2.5183 | -8.4672 | 4.7196 | 4.7776 | 1.2 | -0.851 | 0.537 |  |  | 2.8125 | 2.4115 | 2.571 |  | 15.1 | 8.2276 | 0.47 |  | 4.3102 | -18.9528 | -23.629 | 6.5356 | 14.5768 | -19.6225 | 4.4109 | -8 | -8.3 | 31.4168 | -105.2331
24/01/2026 | 09:00 | 0 | 2.7147 | -5.956 | 5.9412 | 13.5925 |  | 20.9351 |  | 22.9938 | 10.2207 | 9.8599 | -19.98 | -30.8 | 6.6 | 4.968 | -22 | 4.2172 | -2.8778 | 6.7034 | 6.6139 | 11.7733 | 4.0516 | 0.0529 | 1.6642 |  | -0.955 | 0.117 | 0.138 | 3.318 | -2.22 |  | -0.295 | 0.234 |  | -8.16 |  | -11.56 | -11.57 | 7.718 | 3.5733 | 24.5818 | 26.9443 | -13.3336 | -1.0702 |  | 0.4523 | 1.2829 | -17.4533 | -15.438 | 26.6841 | 27.8902 | 49.0171 | 11.8083 | -4.8 | -4.8 | -25.2582 | -34.3857 | -1.6962 |  | 1.7999 | 7.345 | 4.8629 | 3.4307 | -151.8906 | 101.7487 | 101.8708 | -101.8948 | -126.8741 |  |  |  | 33.671 | 14.63 | 10.17 | -5.65 | 12.11 | -6.9616 | -9.6407 | 17.698 |  | 9.5445 | -13.3286 | -13.2692 | 2.061 |  |  |  | -5.6 | -6.3 | -4.12 | 23.8183 | 23.7265 | 21.955 | 60.3697 | 60.7184 | -15.0597 | -64.2048 | -7.2224 | 4.2262 | 35.13 | 14.22 | 13.5986 | 12.4054 | -9.43 |  |  |  | 18.3533 |  | -8.4694 | -42.9 | -42.8 | -2.0813 | 8.0472 | 19.7193 | 18.1894 | 8.6 | -5.57 | 16.492 | -18.9761 | -14.58 | -14.79 | 38.8 | 13.72 | -20.4545 | -10.4636 | -23.4285 | -22.4 | 42.936 | 10.6147 | 3.5151 | 3.8756 | -13.6804 | -22.2191 | -15.658 | 18.4261 | -58.9614 |  | -21.1106 | -19.8204 | 23.8996 | -10.6294 | -10.3837 | -38.404 | -15.7906 | -15.3758 | 9.2204 | 27.28 | -3.22 | 0 | 6.9541 | -29.2445 | -12.04 | -11.9165 | 7.4974 | 6.3151 | -19.7062 | 5.8562 |  | 5.6104 | 4.1023 | 2.7823 | 0 | -1.3397 | -3.0142 | 17.9178 | 12.5126 | 12.3782 | 24.4834 | 32.3139 | 15.3091 | -13 | -0.7082 | 0.2007 | 0.18 | 0.9 | -14.8926 |  | 7.373 | 0.156 |  | 27.18 | -32.6641 | -23.2843 |  | 16.9852 |  | 21.6106 | -6.5076 | -6.9751 | 1.9189 | 0.024 |  |  | -40.4117 | 7.1569 | -21.526 | -7.3952 | -7.3679 | 132.88 | -7.4454 | -7.4967 | -8.1969 |  | 9.1354 | 9.2492 | 1 | 2.8958 | 4.9311 | 0.42 | 0 | 46.5688 | 19.5988 | 44.159 | -42.4985 | 10.232 |  |  | -13.2188 | -15.106 | 21.041 |  | -19.1316 | -18.7141 | -25.1519 | -24.6293 | 15.54 | 14.84 | -23.2 | -23.5 | 0.986 | 0.72 | 54.8178 | 15.2571 | 15.1629 | -15.7 | -27.7 | 2.2 | 1.6 | -17.7439 | -17.8074 | -112.0704 | 10.8925 | -273.8532 |  | -25.2179 |  |  | 96.9351 | 92.6431 |  | 19.2621 | 17.748 | 16.0783 | 160.3899 | -204.9472 | -47.8647 | 49.2771 | 0.4236 |  | -3.28 | -0.835 | -0.839 | -1.52 | 2.16 | -0.6708 | -8.2902 | 4.7471 | 4.9516 | 0.3 | -0.02 | 0.044 | 2.8997 |  | 3.567 | 4.9268 | 3.2376 |  | 12 | 8.5678 | 0.6 |  | 2.7284 | -18.3018 | -23.6481 | 4.771 | 14.6348 | -19.2676 | 4.5781 | -5.7 | -10.2 | 29.2946 | -96.3652
24/01/2026 | 09:30 | 0 | 3.0413 | -6.584 | 5.9842 | 13.3498 |  | 21.8398 |  | 24.7633 | 10.8947 | 10.4679 | -22.2 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -19.8 | 4.4002 | -4.267 | 7.4993 | 7.6192 | 13.0133 | 4.1586 | -0.0825 | 2.2811 |  | -0.7551 | 0.299 | 0.292 | 3.484 | 0 | -4.4 | -0.511 | 0.236 |  | -7.09 | -10 | -11.04 | -10.99 | 8.2695 | 3.5673 | 26.2176 | 28.4506 | -13.2765 | 0.2958 |  | 13.2631 | 9.3842 | -18.354 | -16.8572 | 32.4032 | 37.0637 | 44.1066 | 13.0869 | -3.8 | -3.9 | -22.7958 | -33.8498 | -1.5807 |  | 2.4974 | 7.5764 | 6.1392 | 4.2161 | -132.4198 | 101.535 | 102.3285 | -103.3911 | -105.7594 |  |  |  | 34.8087 | 14.77 | 10.5 | -4.48 | 12.93 | -2.8089 | -2.8089 | 24.4538 |  | 8.8707 | -22.2052 | -22.0586 | 1.673 |  |  |  | -2.9 | -3.6 | -3.92 | 22.923 | 22.2054 | 21.1094 | 54.6343 | 55.0246 | -11.3396 | -62.7225 | -3.6575 | 4.2839 | 36.72 | 15.07 | 3.1299 | 2.3468 | -9.99 |  |  |  | 10.3528 |  | -8.8701 | -43.1 |  | -2.2253 | 9.5432 | 22.085 | 20.2304 | 10.3 | -6.18 | 16.7555 | -10.0981 | -14.52 | -14.63 | 41.09 | -12.21 | -13.8182 | -7.3545 | -23.7744 | -23.9818 | 39.4755 | 8.5281 | 1.8896 | 2.607 | -3.364 | -12.2329 | -16.615 | 16.7242 | -58.6442 |  | -21.1824 | -19.8952 | 21.2382 | -16.291 | -15.7634 | -17.412 | -16.5761 | -15.8258 | 5.518 | 11.83 | -3.3 | 0.1 | 7.3271 | -42.2312 | -12.6933 | -12.6034 | 7.7272 | 0.858 | -17.3984 | 5.9414 |  | 5.6566 | 2.9241 | 2.6723 | 0 | -7.703 | -8.0379 | 20.4297 | 14.3357 | 14.287 | 24.9158 | 34.0692 | 13.2436 | -12.55 | -1.6091 | 0.165 | 0.13 | 0.28 | -15.0288 | 2.5721 | 7.349 | 0.147 |  | 28.09 | -35.3354 | -24.3823 | -0.92 | 18.3164 |  | 21.7094 | -6.8998 | -7.3912 | 2.0875 |  |  | -9.3087 | -35.2391 | 6.9987 | -21.4402 |  |  | 135.6931 | -6.4606 | -7.1947 | -8.7808 | 1.736 | 9.5016 | 9.6764 |  | 3.3241 | 5.2689 | 1.26 | 0 | 46.4411 | 17.091 | 41.9858 | -43.0731 | 9.1167 | 0 | 0 | -10.5785 | -13.8783 |  |  | -19.0108 | -18.7636 | -25.4787 | -26.0368 | 15.79 | 15.77 | -24 | -24.5 | 1.0904 | 1.52 | 45.8518 | 14.8826 | 14.7944 | -15.6 | -29 | 2.6 | 2.1 |  | -17.5643 | -113.6428 | 11.2224 | -272.1067 |  | -25.8748 |  |  | 100.4977 | 89.0836 |  | 16.9238 | 14.3547 | 12.9159 | 157.2904 | -202.7073 | -48.8986 | 50.2002 | 0.1648 |  | -4 | -0.913 | -0.913 | -0.88 | 1.76 | -0.6408 | -7.9973 | 4.9821 | 4.6006 | 0.4 | -0.693 | -0.955 | 2.9079 |  | 3.662 | 3.2571 | 3.3573 |  | 12.9 | 6.903 | 0.71 |  | 0 | -18.5321 | -23.5353 | 5.5277 | 14.445 | -19.5159 | 4.5162 | -6.2 | -10.2 | 26.808 | -95.3724
24/01/2026 | 10:00 | 0 | 3.2496 | -7.1498 | 5.5128 | 13.509 |  | 22.5973 |  | 25.4484 | 11.1777 | 10.8048 | -19.98 | -28.6 | 4.4 |  |  | 4.4971 | -4.1265 | 8.0332 | 7.9628 | 13.5857 | 4.3684 | -0.037 | 2.3167 |  | -0.8592 | 0.093 | 0.101 | 3.607 | 0 |  | -0.336 | 0.234 |  | -8.07 | -10 | -11.85 | -11.97 | 9.3795 | 3.4975 | 27.6336 | 30.1904 | -12.7836 | -0.6571 |  | 0.6243 | 0.5582 | -16.214 | -14.2156 | 25.4737 | 27.0631 | 48.6663 | 13.1404 | -4.4 | -4.3 | -24.774 | -34.1074 | -1.7676 |  | 1.91 | 7.9176 | 6.1527 | 4.2231 | -143.2844 | 103.4882 | 103.2136 | -96.5595 | -106.9858 |  |  |  | 36.9343 | 15.04 | 10.97 | -3.4 | 13.69 | -6.1578 | -5.4881 | 33.3747 |  | 6.6951 | -23.598 | -23.7195 | 2.7798 | 0 |  |  | 0.2 | -2 | -4.17 | 24.2396 | 24.2878 | 21.5599 | 55.7604 | 56.0034 | -12.6463 | -62.99 | -4.462 | 4.5707 | 35.72 | 14.96 | 3.5986 | 2.9327 | -10.05 |  |  |  | 13.1286 |  | -9.0542 | -45.6 | -45.7 | -1.3953 | 10.1043 | 21.2964 | 21.5292 | 10.89 | -5.76 | 16.368 | -14.3308 | -14.73 | -14.85 | 40.41 | -10.76 | -15 | -7.7 | -29.6978 | -28.6727 | 37.5112 | 8.6858 | 1.2085 | 0.1313 | -5.8875 | -15.4543 | -17.462 | 16.2334 | -65.7152 |  | -21.2018 | -19.4992 | 8.3141 | -16.7144 | -14.0896 | 7.696 | -24.5824 | -24.2296 | 3.1676 | 0 | -3.05 | -5.1 | 7.2833 | -44.1647 | -12.6617 | -12.5398 | 7.7669 | -3.6846 | -15.7252 | 5.6501 |  | 5.3371 | 2.9422 | 2.8892 | 0 | -4.1864 | -4.019 | 22.2717 | 19.7193 | 19.9588 | 25.89 | 35.3852 | 13.2436 | -12.86 | -1.3106 | 0.1632 | 0.07 | 1.4 | -13.1987 |  | 7.321 | 0.216 |  | 27.69 | -36.7927 | -26.904 | -0.9 | 18.215 |  | 21.5162 | -7.215 | -7.6372 | 2.1101 |  |  | -9.1566 | -35.9602 | 7.2281 | -20.3214 |  |  | 135.2999 | -6.1107 | -6.2373 | -9.4246 |  | 9.9704 | 10.2776 | 0 | 12.471 | 14.6448 | -10.48 | 12.1839 | 27.6717 | 31.929 | 46.6723 |  | -4.1962 |  |  | 0 | -11.7241 | 15.8367 | 12.2635 | -17.5111 | -17.0771 | -28.67 | -28.4948 | 23.25 | 22.47 | -23.9 | -24.2 | 1.1618 | 5.44 | 47.0792 | 15.1305 | 15.5897 | -13.1 | -30.7 | 0.9 | 0.3 | -17.6325 |  | -126.0463 | 15.9218 | -271.2769 |  | -26.6658 |  |  | 108.9732 | 71.7661 |  | 10.3023 | 9.2302 | 3.7978 | 144.1556 | -189.5297 | -50.7919 | 51.2226 | -0.2332 |  | -4.4 | -0.713 | -0.715 | 0 | 0.8 | -0.2619 | -6.4439 | 3.1937 | 4.6311 | 0.7 | -0.437 | -0.987 | 2.9187 |  | 4.1525 | 3.4937 | 4.2461 |  | 13.8 | 6.8615 | 0.76 |  | 8.2496 | -20.2241 | -27.0595 | 11.5137 | 15.2572 | -22.7868 | 6.812 | -7.1 | -10.1 | 18.2918 | -79.338
24/01/2026 | 10:30 | 0 | 3.4357 | -7.5434 | 4.1967 | 13.4838 |  | 22.2621 |  | 27.0116 | 11.9156 | 11.5059 | -22.2 | -26.4 | 4.4 | 5.796 | -17.6 | 4.4473 | -6.5763 | 8.0488 | 8.1971 | 13.9269 | 4.2678 | 0.0228 | 2.2995 |  | -0.7216 | 0.403 | 0.364 | 3.396 | 2.22 | -6.6 | -0.408 | 0.228 |  | -6.64 | -10 | -10.63 | -11.05 | 9.3322 | 3.5745 | 28.9837 | 31.5431 | -13.8445 | 0.5608 |  | 14.806 | 6.5553 | -17.3551 | -14.3916 | 31.4431 | 37.7237 | 46.7969 | 10.9499 | -3.9 | -3.9 | -21.3354 | -33.3795 | -2.8105 |  | 2.7644 | 7.9262 | 5.7871 | 4.0649 | -121.4636 | 102.0539 | 102.1454 | -111.7486 | -97.1187 |  |  |  | 37.8225 | 15.41 | 11.47 | -2.55 | 14.22 | -7.4974 | -6.8276 | 34.19 |  | 3.8528 | -19.8746 | -20.5771 | 1.6332 |  |  |  | 1.3 | -0.1 | -4.27 | 26.8228 | 26.9293 | 25.0516 | 53.7289 | 53.587 | -11.9643 | -62.4975 | -3.8396 | 4.6315 | 37.17 | 15.45 | 4.3799 | 3.6163 | -10.41 |  |  |  | 8.6362 |  | -9.3448 |  | -45.7 | -1.5527 | 11.6003 | 22.4004 | 23.0136 | 12.29 | -5.79 | 16.5075 | -10.3406 | -14.21 | -14.31 | 40.72 | -10.55 | -12.2 | -5.8636 | -28.5288 | -29.4909 | 43.6742 | 13.561 | 5.2681 | 6.1758 | -2.9011 | -11.8655 | -18.335 | 30.0116 | -70.1106 |  | -21.0071 | -19.2418 | 18.1762 | -15.0221 | -14.6967 | 3.088 | -23.2417 | -23.0726 | 5.8996 | 0 | 0 | -2.6 | 7.8781 | -41.1005 | -13.2896 | -13.1298 | 8.5958 | 1.9243 | -14.0049 | 5.8807 |  | 5.4376 | 3.6535 | 3.2877 | 0 | -2.3444 | -2.1769 | 20.4297 | 20.7164 | 20.7313 | 25.7705 | 34.724 | 14.313 | -12.4 | -0.9041 | 0.1742 | 0.64 | 0.63 | -13.8329 |  | 7.18 | 0.266 |  | 28.29 | -36.0088 | -25.6546 | -0.77 | 19.0697 |  | 22.1122 | -7.3713 | -7.9102 | 2.1772 |  |  | -9.309 | -37.0332 | 6.0382 | -20.1464 |  |  | 141.979 | -5.4866 | -6.6769 | -9.9269 | 0.6543 | 10.0583 | 10.3567 | 0 | 12.3113 | 14.8352 | -8.8 | 12.0157 | 27.6424 | 34.6492 | 43.0808 |  | -6.6342 |  |  | -10.7282 | -12.4284 | 7.6286 |  | -18.5164 | -17.9231 | -30.1978 | -29.6611 | 21.45 | 21.25 | -24.7 | -24.2 | 1.0739 | 8.64 | 57.2925 | 15.4295 | 15.0443 | -12.9 | -29.4 | 0.9 | 0.4 | -17.8279 |  | -123.0869 | 18.9476 | -275.7826 |  | -26.7294 | 0 |  | 105.0918 | 75.2606 |  | 11.0867 | 8.4908 | 2.4627 | 148.2033 | -195.2721 | -50.6058 | 49.4864 | -0.0452 |  | -4.88 | -1.053 | -1.056 | 0.48 | 0.72 | -1.4139 | -6.7369 | 3.8407 | 4.2496 | 0.5 | 0.196 | 0.748 | 2.6953 |  | 4.2382 | 3.3005 | 3.1853 |  | 14.2 | 6.7689 | 0.88 |  | 6.9706 | -19.9471 | -27.5316 | 9.9095 | 16.6774 | -24.817 | 7.2893 | -6.7 | -10.3 | 15.2588 | -75.0642
24/01/2026 | 11:00 | 0 | 3.6395 | -7.6328 | 4.3113 | 14.0917 |  | 23.0458 |  | 28.0839 | 12.4196 | 12.2057 | -24.42 | -28.6 |  |  | -17.6 | 4.626 | -5.4146 | 8.231 | 8.1927 | 14.0992 | 4.3745 | -0.0863 | 2.3471 |  | -0.9069 | 0.176 | 0.206 | 3.347 | 4.44 | -4.4 | -0.215 | 0.229 |  | -8.32 |  | -10.39 | -10.41 | 9.8745 | 3.3826 | 24.8232 | 29.1858 | -11.5137 | -4.0828 |  | 1.4729 | 0.9025 | -13.6334 | -11.2773 | 26.9731 | 28.3301 | 54.5091 | 16.4976 | -5.7 | -5.7 | -20.3642 | -34.5046 | -3.4608 |  | 12.1757 | 8.7389 | 5.9303 | 3.9538 | -137.1501 | 95.706 | 96.2553 | -89.4132 | -98.8221 |  |  |  | 38.8903 | 15.11 | 11.23 | -1.77 | 14.52 | -6.8276 | -6.8276 | 37.2359 |  | 2.648 | -20.7722 | -20.9801 | 12.1232 |  |  |  | 3.5 | 1.7 | -4.21 | 28.1409 | 28.1404 | 26.1585 | 54.6465 | 55.5736 | -22.2836 | -55.157 | -13.9131 | 5.0487 | 35.64 | 15.05 | 4.8486 | 4.2023 | -10.6 |  |  |  | 6.748 |  | -9.6024 | -48 | -46.6 | -0.7739 | 12.3484 | 20.3501 | 24.1269 | 13.08 | -5.01 | 17.2515 | -7.6029 | -14.2 | -14.32 | 42.43 | -9.99 | -10.4727 | -5.0636 | -27.6939 | -27.3909 | 47.9034 | 16.9392 | 8.5323 | 8.8049 | -5.1704 | -14.7585 | -17.82 | 9.5245 | -80.3615 |  | -21.5708 | -20.1867 | 24.5982 | -14.1046 | -12.1427 | -14.34 | -23.3376 | -21.8462 | 4.2296 | 11.59 | 0 | -1 | 7.9077 | -36.8049 | -12.7945 | -12.6752 | 8.0638 | 0.9851 | -22.906 | 5.8126 |  | 5.3817 | 4.4679 | 4.5156 | 3.2286 | -3.0142 | -3.3491 | 19.5924 | 19.6294 | 19.6311 | 22.7112 | 32.2481 | 14.8257 | -12.7 | -0.7979 | 0.1485 | 0.21 | 1.18 | -15.2965 |  | 7.334 | 1.496 |  | 28.21 | -34.9335 | -25.4517 | -1.05 | 18.384 |  | 27.7384 | -8.9799 | -9.6513 | 2.2816 |  |  |  | -33.6686 | 7.0901 | -23.4804 |  |  | 138.4236 | -4.596 | -7.2932 | -12.3256 | 1.0602 | 10.1608 | 10.2776 | 0.3624 | 13.5374 | 15.9792 | -8.8 | 11.72 | 21.4314 | 36.9621 | 41.5169 |  | -7.277 |  |  | -10.8393 | -11.5074 |  |  | -16.341 | -15.7423 | -32.7979 | -32.3911 | 21.03 | 21.06 | -23.4 | -23.2 | 1.1966 | 13.12 | 44.0034 | 15.3978 | 15.3048 | -11.8 | -29.5 | 0 | -0.5 | -17.6107 | -17.5455 | -122.6946 | 26.7897 | -265.4949 |  | -20.4258 | 0 |  | 104.4264 | 67.5781 |  | 9.2246 | 9.3426 | 6.7229 | 141.0102 | -191.269 | -50.8849 | 51.4961 | 0.0012 |  | -5.2 | -0.859 | -0.863 | 0.72 | -0.16 | -1.5244 | -6.0929 | 2.1683 | 4.2496 | 0.8 | 0.341 | 0.582 | 2.9035 |  | 4.5182 | 4.6441 | 3.0858 |  | 13.5 | 5.9398 | 1.02 |  | 7.6247 | -20.4079 | -26.6012 | 10.7758 | 15.3602 | -22.8377 | 6.4415 | -6.3 | -10 | 9.8107 | -64.7855
24/01/2026 | 11:30 | 0 | 3.5251 | -7.6759 | 3.3461 | 15.4473 |  | 25.6911 |  | 29.5609 | 13.3796 | 12.9968 | -26.64 | -28.6 |  | 5.796 | -19.8 | 4.671 | -5.8139 | 8.2148 | 8.3225 | 14.3248 | 4.3102 | 0.1818 | 2.3256 |  | -0.8519 | 0.195 | 0.213 | 3.622 | 4.44 | -4.4 | -0.208 | 0.232 |  | -8.27 |  | -10.3 | -10.44 | 10.2919 | 3.0812 | 24.3266 | 28.9195 | -11.3326 | -5.5046 |  | 4.8795 | 12.3852 | -13.7605 | -11.9448 | 28.137 | 26.3349 | 58.1526 | 16.018 | -5.5 | -5.5 | -20.7348 | -34.5313 | -3.4332 |  | 13.5658 | 8.8531 | 5.9304 | 3.9324 | -131.5958 | 96.6826 | 96.7742 | -92.2477 | -95.6068 |  |  |  | 39.03 | 15.64 | 11.79 | -1.41 | 15.83 | -6.0239 | -6.5597 | 40.3041 |  | 4.5271 | -22.8924 | -23.1045 | 12.9595 |  |  |  | 6.7 | 3.9 | -4.16 | 29.1373 | 29.5151 | 27.3928 | 53.8519 | 54.0471 | -23.8147 | -53.0692 | -15.7308 | 4.8195 | 34.77 | 14.65 | 5.7861 | 5.0812 | -11.16 |  |  |  | 8.8485 |  | -10.1428 | -47.9 |  | -0.8008 | 12.9094 | 20.3501 | 25.4257 | 13.8 | -4.93 | 17.5615 | -9.313 | -13.83 | -13.97 | 42.9 | -8.85 | -10.1273 | -5.3727 | -30.8883 | -29.9545 | 50.3776 | 17.5592 | 9.2563 | 9.5196 | -7.2298 | -18.1053 | -17.79 | 12.6009 | -80.5755 |  | -21.5043 | -20.3992 | 21.0098 | -11.5683 | -11.0386 | -9.22 | -24.923 | -24.7369 | 6.3539 | 0 | -2.9 | 0 | 7.8934 | -34.6307 | -13.8562 | -13.7417 | 8.6946 | 0.994 | -16.2507 | 5.8868 |  | 5.6152 | 0 | 0 | 0 | -2.0095 | -3.5166 | 18.0853 | 22.2651 | 22.3243 | 22.653 | 31.8243 | 12.0327 | -10.35 | -1.4168 | 0.1989 | 0.6 | 0.79 | -10.8142 | 2.1298 | 7.473 | 1.588 |  | 27.46 | -34.6899 | -25.0029 | -0.78 | 18.2323 |  | 27.8738 | -9.0079 | -9.6218 | 2.3663 |  |  | -9.9923 | -33.5822 | 5.9541 | -23.4616 |  |  | 140.5436 | -4.8821 | -7.2716 | -11.8013 | 1.2725 |  | 10.2459 | 0 | 13.1864 | 15.2513 | -7.96 | 9.9357 | 20.9068 | 38.0444 | 41.2518 |  | -9.6172 |  |  | -10.6114 | -11.8943 |  | 2.9987 | -17.154 | -16.6487 | -32.299 | -31.6229 | 23.42 | 23.52 | -23.4 | -23.8 | 1.2845 | 9.36 | 41.4869 | 16.6974 | 16.6004 | -11.8 | -30.2 | 0 | -0.4 |  | -17.7526 | -126.8371 | 28.1985 | -267.0995 |  | -20.5487 | 0 |  | 106.8891 | 68.0691 |  | 8.8295 | 7.6475 | 8.7084 | 136.493 | -188.6847 | -50.7549 | 51.6213 | -0.0916 |  | -4.4 | -0.872 | -0.877 | 0.4 | 0 | -1.1909 | -6.3279 | 2.1103 | 3.9872 | 0.8 | 0.039 | -0.388 | 2.6825 |  | 3.2997 | 4.4912 | 2.9615 |  | 13.9 | 5.992 | 1.22 |  | 7.0489 | -20.5525 | -27.262 | 10.1723 | 15.8141 | -23.7834 | 6.9144 | -6.7 | -9.5 | 9.4216 | -58.2761
24/01/2026 | 12:00 | 0 | 3.5504 | -7.7003 | 5.879 | 17.9039 |  | 17.757 |  | 30.498 | 13.4516 | 13.1849 | -24.42 |  |  |  | -19.8 | 4.6439 | -8.038 | 8.5183 | 7.8787 | 14.3712 | 4.3935 | 0.0189 | 2.3852 |  | -0.8665 | 0.274 | 0.347 | 3.245 | 4.44 |  | -0.323 | 0.23 |  | -8.01 |  | -10.21 | -9.78 | 10.1249 | 2.9843 | 23.684 | 27.7976 | -10.6603 | -3.9352 |  | 19.9144 | 15.3764 | -15.1775 | -15.3434 | 39.7332 | 31.0303 | 52.3668 | 16.3964 | -5.1 | -5.2 | -21.6931 | -34.5878 | -3.5277 |  | 12.6044 | 8.6525 | 5.808 | 3.933 | -114.2002 | 93.6002 | 93.2035 | -94.0714 | -79.8189 |  |  |  | 39.06 | 15.17 | 11.38 | -1.57 | 15.8 | -6.9616 | -6.1578 | 40.4927 |  | 3.6129 | -23.0677 | -22.9453 | 13.3175 |  |  |  | 5.8 | 3.8 | -4.39 | 28.9933 | 28.8546 | 27.0531 | 52.7153 | 52.8432 | -23.2833 | -51.5897 | -15.8452 | 4.7379 | 34.56 | 14.63 | 5.9424 | 5.2765 | -11.18 |  |  |  | 9.2921 |  | -10.5629 |  | -47.4 | -0.7349 | 13.0964 | 20.6656 | 25.6113 | 14.04 | -4.99 | 16.9725 | -9.053 | -10.97 | -11.06 | 36.81 | -8.6 | -9.6909 | -4.9545 | -30.5705 | -29.1182 | 47.2069 | 16.5689 | 7.8617 | 7.8321 | -7.7189 | -17.9806 | -17.278 | 14.7588 | -83.8342 |  | -22.1481 | -20.3098 | 18.0878 | -11.5792 | -11.0442 | -4.612 | -25.2001 | -25.0788 | 5.043 | 0 | -2.72 | 0.2 | 8.0146 | -34.9301 | -12.7447 | -12.694 | 7.1379 | 1.2991 | -13.7803 | 5.9186 |  | 5.6434 | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -2.1769 | 20.2622 | 21.6066 | 21.9174 | 21.8212 | 30.213 | 9.6742 | -10.45 | -2.1199 | 0.1888 | 1.53 | 0.64 | -9.2283 | 0 | 7.246 | 0.642 |  | 27.01 | -34.6465 | -26.227 | -0.99 | 17.9793 |  | 28.3363 | -9.0202 | -9.686 | 2.4374 |  |  | -9.7214 | -32.7281 | 5.5188 | -23.0946 | -7.4418 | -7.2137 | 142.4409 | -5.1116 | -7.3191 | -11.4753 |  | 10.2121 | 10.2697 |  | 10.8644 | 12.6212 | -9.22 | 9.0379 | 22.2279 | 38.691 | 37.1467 |  | -5.0411 |  |  | -11.3964 | -12.8564 |  |  | -20.6368 | -20.0435 | -31.3766 | -31.3242 | 20.77 | 20.78 | -24.2 | -23.6 | 1.2662 | 6.8 | 43.0165 | 12.8678 | 12.87 | -11 | -30.2 | 3.9 | 3.3 | -17.8629 | -17.9619 | -121.5544 | 31.3382 | -274.6735 |  | -21.152 | 0 |  | 114.2205 | 77.6827 |  | 7.7947 | 6.7919 | -1.6637 | 148.1577 | -196.3559 | -49.6899 | 51.9109 | -0.4431 |  | -4.96 | -0.978 | -0.972 | 0.56 | -0.24 | -1.4578 | -6.5904 | 2.8733 | 3.5172 | 1.1 | 0.251 | 0.779 | 2.9178 |  | 4.2024 | 3.9074 | 3.8612 |  | 12.5 | 5.1338 | 1.3 |  | 8.1439 | -20.4038 | -27.5702 | 10.8534 | 16.005 | -23.4266 | 6.8521 | -5.5 | -10.8 | 5.0558 | -42.4064
24/01/2026 | 12:30 | 0 | 3.7089 | -8.0324 | 10.2782 | 18.4185 |  | 15.1865 |  | 31.0405 | 13.7456 | 13.3299 | -24.42 | -26.4 | 2.2 | 4.968 |  | 4.5076 | -8.6867 | 8.1058 | 7.9827 | 13.9911 | 4.2898 | -0.0896 | 2.3092 |  | -0.9389 | 0.226 | 0.242 | 3.783 | 2.22 | -6.6 | -0.388 | 0.238 |  | -8.01 |  | -10.11 | -10.25 | 9.1582 | 3.3922 | 22.9815 | 27.3233 | -9.1395 | -3.8633 |  | -0.6224 | -0.5789 | -14.0144 | -11.4939 | 28.1579 | 29.3771 | 55.7343 | 15.1117 | -6.5 | -6.5 | -22.2521 | -35.1247 | -3.3428 |  | 13.3377 | 7.9939 | 5.6649 | 3.65 | -129.1238 | 93.7528 | 93.8444 | -92.2369 | -95.8822 |  |  |  | 37.8025 | 14.57 | 10.7 | -2.34 | 14.73 | -5.622 | -5.2201 | 40.2928 |  | 1.9614 | -23.3753 | -23.3137 | 12.6437 |  |  |  | 7.1 | 4.6 | -4.28 | 29.1104 | 29.098 | 26.3862 | 55.5937 | 55.8831 | -25.1465 | -50.0441 | -19.2691 | 4.6438 | 35.55 | 15.01 | 5.9424 | 5.1788 | -10.91 |  |  |  | 6.7398 |  | -9.9955 |  | -47.1 | -1.0388 | 13.2834 | 20.1924 | 25.7968 | 14.23 | -4.57 | 16.0735 | -7.2779 | -10.34 | -10.46 | 35.79 | -9.67 | -8.2545 | -4.9455 | -29.2547 | -27.5909 | 46.2495 | 17.1117 | 8.1212 | 8.3302 | -10.9025 | -21.6012 | -17.146 | 11.4879 | -81.0835 |  | -21.0427 | -19.7308 | 20.0338 | -7.0593 | -7.1987 | -22.02 | -22.8336 | -22.6111 | 7.8285 | 12.51 | -2.54 | -5.1 | 8.2393 | -25.8382 | -10.8595 | -10.7784 | 4.2456 | 4.1827 | -18.2296 | 5.8713 |  | 5.6737 | 2.5757 | 0 |  | -2.5118 | -2.6793 | 16.5782 | 22.0881 | 21.2225 | 21.7319 | 30.3778 | 13.6147 | -10.21 | -1.5212 | 0.1998 | 0.55 | 0.17 | -14.5153 |  | 7.188 | 1.118 |  | 26.93 | -35.6222 | -26.0589 | -0.78 | 17.9747 |  | 26.4939 | -9.7918 | -10.3852 | 2.422 |  |  | -9.8389 | -32.2265 | 5.6483 | -22.5927 | -7.2591 | -6.5281 | 141.689 | -5.6327 | -5.9274 | -12.7316 | 1.1345 | 10.0803 | 10.2539 | 0 | 12.7161 | 13.6147 | -11.31 | 12.6006 | 22.3148 | 34.0691 | 42.5529 |  | -8.3923 |  |  | -11.3763 | -13.6499 |  |  | -16.8135 | -16.4125 | -30.1443 | -30.1664 | 22.35 | 22.24 | -25.7 | -25.8 | 1.2662 | 7.92 | 50.4883 | 20.8707 | 20.7857 | -10.6 | -31.9 | 0.5 | 0 |  | -17.7103 | -128.9301 | 29.6577 | -268.6741 |  | -23.3906 | 0 |  | 109.3585 | 66.8406 |  | 5.978 | 5.9175 | 1.1536 | 142.9861 | -186.1307 | -49.3658 | 47.1801 | -2.1082 |  | -6.88 | -1.049 | -1.046 | 2.64 | 0 | -2.3446 | -6.0929 | 1.9364 | 3.9872 | 2.2 | -1.087 | -1.636 |  |  | 3.8325 | 4.3263 | 3.3144 |  | 16 | 5.4364 | 1.28 |  | 9.2997 | -21.1588 | -27.4762 | 11.9162 | 16.2848 | -23.3014 | 6.8223 | -8.5 | -8.1 | 10.2712 | -42.8846
24/01/2026 | 13:00 | 0 | 3.0779 | -6.7234 | 10.5744 | 18.2971 |  | 14.9533 |  | 29.5581 | 13.0786 | 12.7511 | -22.2 | -28.6 | 4.4 | 4.14 | -17.6 | 4.422 | -8.1742 | 7.5306 | 7.4446 | 12.9251 | 4.2207 | -0.1929 | 2.217 |  | -0.8929 | 0.302 | 0.31 | 3.522 | 2.22 | -4.4 | -0.355 | 0.233 |  | -7.31 |  | -9.72 | -9.87 | 9.2993 | 3.6419 | 21.3317 | 25.7713 | -10.5734 | -1.908 |  | 9.4679 | 11.2462 | -16.4017 | -15.5297 | 33.2755 | 33.2969 | 49.7941 | 13.9811 | -4.2 | -4.3 | -21.4422 | -34.8 | -3.4209 |  | 13.899 | 7.8069 | 4.6246 | 3.1049 | -125.1869 | 95.1262 | 94.4853 | -95.2372 | -99.1043 |  |  |  | 34.6789 | 14.27 | 10.35 | -3.16 | 14.38 | -6.1578 | -6.4258 | 37.6057 |  | 1.0111 | -23.0717 | -22.9294 | 13.039 |  |  |  | 5.3 | 3.4 | -4.51 | 28.5472 | 28.259 | 26.4277 | 55.232 | 56.0366 | -22.1321 | -53.3268 | -15.6133 | 4.6412 | 36.02 | 14.88 | 5.1611 | 4.4952 | -10.85 |  |  |  | 3.7811 |  | -9.7904 | -47.6 | -46.9 | -1.5405 | 12.7224 | 20.8233 | 25.0546 | 13.89 | -4.82 | 15.5155 | -4.1677 | -10.11 | -10.32 | 34.94 | -11.17 | -6.9636 | -3.8455 | -27.2341 | -26.0273 | 44.5198 | 15.2273 | 7.9336 | 7.2176 | -4.9085 | -15.4419 | -16.616 | 13.3826 | -78.0047 |  | -19.8354 | -17.8993 | 13.7754 | -10.4771 | -9.5048 | 6.16 | -21.3903 | -20.5701 | 2.8793 | 0 | 0 | -3.4 | 8.2518 | -33.4875 | -10.9675 | -10.9198 | 5.0624 | 0.8038 | -12.4893 | 5.9793 |  | 5.7303 | 0 | 0 | 0 | -2.1769 | -2.3444 | 20.5971 | 19.9742 | 20.4199 | 24.8859 | 33.0578 | 14.1274 | -11.46 | -1.2026 | 0.2181 | -0.12 | 0.79 | -14.1308 |  | 7.138 | 1.447 |  | 26.28 | -35.3964 | -25.7294 |  | 15.8905 |  | 26.6004 | -9.3433 | -10.0381 | 2.458 | 0.0548 |  |  | -30.1374 | 5.8613 | -23.0566 | -7.47 | -7.8354 | 138.4666 | -6.6612 | -6.913 | -11.7484 | 1.2565 | 9.6921 | 9.9612 | 0.6656 | 10.6324 | 11.978 | -10.48 | 12.5697 | 26.2445 | 33.6136 | 40.141 |  | -7.6549 |  |  | -11.1883 | -13.1821 | 1.8867 |  | -19.2909 | -18.8295 | -30.5925 | -30.9718 | 23.8 | 23.25 | -25.9 | -25.8 | 1.2497 | 9.92 | 41.2517 | 18.1438 | 17.9362 |  | -30.6 | 3.5 | 2.9 |  | -17.9699 | -128.3555 | 29.3145 | -273.224 |  | -24.7975 |  |  | 116.7667 | 74.5223 |  | 4.2553 | 5.7397 | -4.1498 | 145.4133 | -193.3702 | -49.5359 | 48.2259 | -1.2171 |  | -6.48 | -0.941 | -0.938 | 2.16 | 0.08 | -2.2289 | -6.2669 | 2.2568 | 4.4846 | 1.7 | -1.742 | -1.351 |  |  | 4.5128 | 3.8589 | 3.0011 |  | 14.2 | 5.9473 | 1.25 |  | 8.5047 | -21.4017 | -27.6461 | 11.7881 | 16.429 | -23.7804 | 5.8143 | -7.5 | -8.9 | 14.4751 | -46.9412
24/01/2026 | 13:30 | 0 | 2.9844 | -6.5297 | 10.9422 | 18.1091 |  | 14.6243 |  | 26.8597 | 11.5776 | 11.1448 | -22.2 |  |  | 4.968 | -19.8 | 4.5941 | -7.2484 | 7.3435 | 6.7234 | 11.787 | 3.835 | -0.2253 | 2.4117 |  | -0.9996 | 0.203 | 0.195 | 3.468 | 0 | -4.4 | -0.194 | 0.229 |  | -8.7 |  | -9.69 | -9.84 | 9.3527 | 3.7887 | 20.229 | 24.8456 | -11.1118 | -3.4531 |  | 13.7267 | 8.3202 | -17.2862 | -16.3382 | 35.5603 | 38.6248 | 44.3519 | 14.0065 | -4.4 | -4.4 | -17.9228 | -35.2093 | -3.4035 |  | 12.3877 | 7.7327 | 4.7687 | 2.999 | -129.1238 | 92.349 | 92.5016 | -88.5452 | -108.9845 |  |  |  | 31.2659 | 13.21 | 9.35 | -4.65 | 12.91 | -2.407 | -2.407 | 35.1725 |  | 4.5744 | -24.2401 | -25.1326 | 12.2725 | 0 |  |  | 2.2 | 0.7 | -4.21 | 24.6904 | 25.0925 | 22.8904 | 59.1992 | 59.7575 | -22.5782 | -53.6111 | -16.1742 | 4.3866 | 34.27 | 13.97 | 4.2236 | 3.421 | -10.25 |  |  |  | 7.594 |  | -9.21 | -45 | -44.6 | -1.9617 | 11.7873 | 19.4039 | 24.1269 | 12.81 | -4.33 | 15.5155 | -8.9605 | -10.36 | -10.46 | 36.13 | -13.67 | -9.9455 | -5.4364 | -24.5379 | -23.8091 | 39.9862 | 12.1346 | 4.2441 | 4.9061 | -9.7912 | -19.0222 | -16.341 | 3.9163 | -73.9266 |  | -19.4324 | -18.1843 | 15.5473 | -6.342 | -7.4098 | -5.636 | -19.9779 | -18.7551 | 5.8703 | 11.7 | -2.86 | 4.4 | 8.2488 | -26.0988 | -12.0876 | -12.0991 | 7.7494 | 4.3989 | -17.3782 | 5.6703 |  | 5.314 | 5.0267 | 4.7256 | 2.4835 | -6.3633 | -6.5308 | 20.2622 | 16.394 | 16.7509 | 24.2816 | 34.0295 | 13.434 | -11.18 | -1.1147 | 0.1742 | 0.58 | 1.33 | -13.6402 | 2.0296 | 7.171 | 1.451 | 3.1143 | 26.4 | -36.3993 | -25.572 | -1.11 | 16.2861 |  | 25.9535 | -9.3332 | -9.9421 | 2.3007 |  |  | -9.0837 | -29.5803 | 6.0922 |  | -7.1819 | -7.4511 | 138.0326 | -6.5179 | -5.8686 | -12.3213 | 2.0237 | 9.3551 | 9.6448 | 1 | 12.4672 | 13.2886 | -11.73 | 15.1977 | 29.6193 | 26.6495 | 41.9491 |  | -8.6794 |  |  | 0 | -12.5581 |  |  | -21.0597 | -20.4665 | -30.1536 | -29.9826 | 25.33 | 25.06 | -24.7 | -24.9 | 0.986 | 10.08 | 42.0058 | 18.7625 | 18.8909 | -11 | -27.3 | 5.1 | 4.3 |  |  | -128.2405 | 23.6517 | -273.5071 |  | -24.4442 |  |  | 119.7124 | 74.3644 |  | 8.519 | 5.6872 | -8.6058 | 143.3485 | -195.9533 | -54.6906 | 54.5982 | -0.6091 |  | -5.2 | -1.06 | -1.06 | 0.96 | 0.72 | -2.0387 | -6.7369 | 1.8753 | 4.9821 | 0.9 | 0.059 | 0.067 |  |  | 4.62 | 3.7349 | 4.4585 |  | 13.2 | 6.737 | 1.24 |  | 7.8959 | -21.2727 | -27.6739 | 11.3238 | 16.499 | -23.7399 | 5.8526 | -5.6 | -10.4 | 20.8945 | -54.8634
24/01/2026 | 14:00 | 0 | 2.9012 | -6.2904 | 12.09 | 18.8034 |  | 13.3844 |  | 24.6863 | 11.0317 | 10.8131 | -22.2 | -28.6 |  | 4.14 | -19.8 | 4.5054 | -7.0092 | 6.9565 | 6.7841 | 11.8773 | 4.2784 | -0.4219 | 2.3131 |  | -0.9767 | 0.121 | 0.126 | 3.454 | 0 | -4.4 | -0.111 | 0.225 |  | -9.02 |  | -9.95 | -9.94 | 9.4031 | 3.4415 | 21.1331 | 25.5877 | -11.6624 | -2.7614 |  | 11.2682 | 16.7164 | -16.8993 | -15.7571 | 44.5678 | 40.8421 | 38.6634 | 14.8031 | -4.3 | -4.2 | -21.6929 | -35.5837 | -3.6288 |  | 12.5689 | 7.7941 | 3.9441 | 2.5067 | -129.0017 | 95.9502 | 96.2248 | -69.4349 | -102.117 |  |  |  | 30.3079 | 13.11 | 9.18 | -5.14 | 12.4 | -4.5504 | -4.8183 | 35.5629 |  | 9.0193 | -27.3214 | -27.5378 | 11.4256 |  |  |  | 1.5 | 0 | -3.98 | 22.4865 | 22.2224 | 20.3947 | 59.7785 | 60.3295 | -21.5757 | -55.5184 | -14.4159 | 4.3361 | 32.78 | 13.5 | 3.5986 | 2.8351 | -9.79 |  |  |  | 8.671 |  | -8.7429 | -43 | -42.6 | -2.24 | 11.6003 | 18.4576 | 23.3847 | 12.41 | -4.3 | 15.3605 | -9.8256 | -10.63 | -10.75 | 35.69 | -14.46 | -12.0182 | -5.6909 | -26.404 | -25.9455 | 36.976 | 8.8337 | 0.0948 | 0.5206 | -11.2632 | -19.4621 | -16.471 | -14.6956 | -80.4694 |  | -17.4564 | -17.9492 | 17.6364 | -6.3131 | -7.268 | -24.58 | -22.8308 | -22.638 | 8.3496 | 11.51 | 0 | 3.3 | 8.1223 | -23.7339 | -12.3646 | -12.3976 | 7.9634 | 7.6753 | -21.5921 | 5.8444 |  | 5.541 | 4.3506 | 5.0881 | 3.1468 | -5.3586 | -5.6935 | 27.1279 | 16.5422 | 16.5019 | 28.2579 | 37.8403 | 10.8266 | -10.97 | -1.5193 | 0.2007 | 0.71 | 1.75 | -11.4947 | 1.8561 | 7.107 | 0.86 |  | 27.97 | -38.9229 | -29.2458 | -1.17 | 17.624 |  | 25.9026 | -9.4 | -10.0039 | 2.2874 |  |  |  | -29.8536 | 6.4777 | -23.0888 | -7.5693 | -7.9924 | 132.2702 | -6.5866 | -5.7625 | -12.7605 | 2.6864 | 9.3918 | 9.4707 |  | 14.0263 | 13.9717 | -12.15 | 6.4953 | 5.44 | 24.5756 | 59.38 |  | -10.874 |  |  | 0 | 0 |  |  | -21.0433 | -20.06 | -30.8443 | -30.6033 | 25.52 | 25.47 | -23.4 | -23.6 | 0.51 | 10.72 | 33.357 | 22.9812 | 22.8779 | -11.4 | -29 | 4.3 | 3.8 |  |  | -150.087 | 27.9256 | -264.5064 |  | -28.1219 | 0 |  | 123.1105 | 71.9609 |  | 5.5175 | 6.7644 | -12.2991 | 136.7857 | -190.2837 | -55.1011 | 55.3926 | -1.5222 |  | -4.8 | -1.127 | -1.131 | 0.72 | 0 | -1.0348 | -6.1204 | 1.3779 | 4.9821 | 1 | -0.357 | -0.248 |  | 3.2595 | 4.2589 | 3.147 | 5.3062 |  | 12 | 7.3155 | 1.17 |  | 9.625 | -21.3421 | -27.6187 | 12.6881 | 16.4197 | -23.5228 | 6.5434 | -5.7 | -11 | 1.431 | -51.1099
24/01/2026 | 14:30 | 0 | 2.8988 | -6.3252 | 9.8408 | 17.7557 |  | 21.8908 |  | 25.8363 | 11.2467 | 10.9214 | -22.2 | -28.6 |  |  | -19.8 | 4.4515 | -5.2707 | 6.7619 | 6.522 | 11.6361 | 3.1085 | -0.1068 | 2.4312 |  | -0.878 | 0.109 | 0.143 | 3.538 | 0 | -4.4 | -0.294 | 0.228 |  | -9.01 |  | -10.04 | -9.93 | 9.1409 | 3.5655 | 21.6648 | 25.9649 | -12.0553 | -4.9773 |  | 20.1403 | 25.0498 | -16.9816 | -13.6725 | 40.2096 | 46.765 | 43.7033 | 14.4504 | -4.2 | -4.2 | -20.0013 | -35.5049 | -3.5701 |  | 11.4187 | 7.7887 | 3.4967 | 2.4845 | -123.9051 | 93.4782 | 94.2716 | -65.588 | -97.4353 |  |  |  | 31.3857 | 13.3 | 9.45 | -4.79 | 12.68 | -6.0239 | -5.8899 | 37.798 |  | 5.7638 | -23.7857 | -23.9441 | 11.1677 |  |  |  | 0.3 | -1 | -3.86 | 24.1164 | 24.0035 | 22.2629 | 60.1329 | 61.0856 | -22.2749 | -57.2244 | -14.6824 | 4.587 | 32.64 | 13.76 | 3.4424 | 2.9327 | -10.13 |  |  |  | 11.1765 |  | -9.0309 | -43.1 | -43.3 | -1.7114 | 11.0393 | 17.3536 | 22.6425 | 11.72 | -3.8 | 15.872 | -12.2432 | -11.32 | -11.43 | 41.37 | -12.91 | -12.5818 | -6.5818 | -29.5701 | -28.6182 | 37.9875 | 10.247 | 2.0304 | 1.8221 | -8.7662 | -16.5144 | -15.799 | -16.5369 | -87.155 |  | -18.1517 | -17.5598 | 18.712 | -9.4529 | -9.1513 | -15.364 | -26.0574 | -26.1275 | 4.3969 | 12.21 | -2.89 | 0.2 | 7.3604 | -28.2037 | -12.5667 | -12.3985 | 8.1991 | 1.26 | -18.5322 | 5.3738 |  | 5.0248 | 4.0723 | 4.515 | 3.4426 | -4.5213 | -4.6888 | 24.6161 | 19.197 | 18.9857 | 27.8985 | 37.4401 | 12.9165 | -10.49 | -1.0085 | 0.1742 | 0.32 | 0.99 | -13.3781 |  | 7.262 | 0.15 |  | 28.71 | -39.5446 | -29.2415 | -0.48 | 19.592 |  | 26.4964 | -9.6969 | -10.4759 | 2.7432 |  |  | -8.9259 | -30.1304 | 7.6357 | -23.4087 | -7.2098 | -7.5925 | 134.9991 | -6.2576 | -5.6447 | -12.4425 | 3.5454 |  | 9.4865 | 2.9599 | 12.9004 | 15.6458 | -12.57 | 6.1304 | 7.5591 | 18.4654 | 54.7812 |  | -9.6659 |  |  | -10.4211 | 0 |  |  | -21.1202 | -20.5324 | -29.7038 | -28.9338 | 26.43 | 25.69 | -22.7 | -23.1 | 0.8103 | 9.36 | 32.7837 | 21.801 | 21.3954 | -11.4 | -27.7 | 5.2 | 4.6 |  | -17.809 | -144.3621 | 34.5894 | -261.4824 |  | -20.4564 | 0 |  | 124.1514 | 72.0379 |  | 5.2784 | 7.9493 | -15.2836 | 136.0064 | -190.161 | -57.9535 | 57.837 | -1.4295 |  | -4.16 | -1.161 | -1.163 | 0 | 0.4 | -0.8891 | -6.4744 | 2.0829 | 4.0726 | 1.6 | -0.291 | 1.502 |  | 3.2611 | 4.2929 | 4.4291 | 4.669 |  | 12.4 | 7.0444 | 1.16 |  | 9.1988 | -20.92 | -27.8809 | 11.1307 | 17.132 | -25.1017 | 6.7801 | -4.9 | -11.3 | -4.879 | -50.3125
24/01/2026 | 15:00 | 0 | 2.7752 | -6.4102 | 10.1255 | 17.7616 |  | 21.0628 |  | 26.1815 | 11.4087 | 11.0154 | -17.76 |  | 4.4 | 4.14 |  | 4.6561 | -4.2562 | 6.1151 | 5.9855 | 10.5917 | 2.5965 | -0.2311 | 1.4055 |  | -0.9592 | 0.198 | 0.158 | 3.671 | -2.22 |  | -0.362 | 0.235 |  | -8.87 |  | -9.49 | -9.87 | 9.6897 | 3.3585 | 21.7783 | 25.9804 | -13.1574 | -3.7339 | 0 | 23.7444 | 7.9057 | -18.908 | -17.8203 | 37.3675 | 47.0841 | 42.4016 | 15.2606 | -4.5 | -4.5 | -19.8821 | -35.2823 | -3.496 |  | 11.3273 | 6.3961 | 3.4859 | 2.4688 | -129.0017 | 93.6918 | 94.9431 | -62.7461 | -103.0107 |  |  |  | 30.2081 | 13.83 | 9.75 | -5.24 | 12.64 | -5.0862 | -4.8183 | 36.9187 |  | 6.0476 | -25.1555 | -24.9346 | 11.1002 |  |  |  | -0.6 | -1.6 | -3.72 | 22.817 | 23.3156 | 21.395 | 61.6976 | 61.6531 | -22.1753 | -55.8071 | -17.5583 | 4.748 | 33.39 | 13.8 | 3.5986 | 2.9327 | -9.95 |  |  |  | 9.3594 |  | -8.9559 | -45.6 | -43.9 | -1.9226 | 10.4783 | 17.9844 | 22.2714 | 11.44 | -4.35 | 15.3915 | -11.8307 | -11.4 | -11.62 | 37.44 | -12.75 | -13.4182 | -6.6091 | -28.5705 | -28.5909 | 38.1235 | 8.3748 | 0.8736 | 0.4179 | -7.7912 | -15.2124 | -16.007 | -20.101 | -89.3856 |  | -18.1933 | -17.2087 | 15.9962 | -9.2938 | -9.4847 | -18.436 | -25.2012 | -25.4187 | 4.6818 | 11.88 | 0 | 2 | 7.309 | -27.9781 | -12.6559 | -12.3956 | 9.0978 | 3.9113 | -20.2018 | 4.7641 |  | 4.4559 | 4.2512 | 5.6616 | 3.8496 | -5.5261 | -6.1959 | 24.951 | 16.7424 | 16.8471 | 28.6773 | 38.9376 | 13.102 | -10.34 | -0.4976 | 0.1476 | 0.21 | 1.54 | -13.4722 |  | 7.113 | 0.027 |  | 29.42 | -40.1997 | -29.2606 | -0.69 | 20.012 |  | 26.4822 | -9.8866 | -10.615 | 2.7806 | 0.0285 |  | -8.609 | -30.3201 | 7.3107 | -23.2547 | -7.1366 | -7.3957 | 134.3961 | -6.1802 | -5.2111 | -13.046 | 3.3129 | 9.509 | 9.5498 | 3 | 11.5258 | 13.7952 | -12.99 | 7.3065 | 8.8976 | 17.6694 | 49.5122 |  | -8.9406 |  |  | -11.6335 | -13.2201 |  |  | -22.2683 | -21.686 | -29.2547 | -28.6346 | 28.24 | 27.69 | -25.8 | -25.6 | 1.0739 | 8.4 | 40.1267 | 20.6629 | 21.0457 | -11.8 | -29 | 6 | 5.5 | -18.221 |  | -140.4315 | 37.3787 | -262.9487 |  | -18.1937 | 0 |  | 131.6801 | 69.1298 |  | 5.1415 | 4.8352 | -18.0038 | 137.1132 | -188.8524 | -58.2626 | 57.7024 | -1.1463 |  | -5.12 | -1.193 | -1.199 | 0.4 | -0.16 | -0.4622 | -6.0349 | 2.5803 | 3.7217 | 0 | -2.346 | -1.914 |  |  | 3.9941 | 3.9226 | 3.3471 |  | 13.3 | 6.6389 | 1.15 |  | 9.3135 | -21.3943 | -27.9797 | 12.0467 | 17.355 | -24.9192 | 6.3563 | -6 | -10.4 | -5.8381 | -55.4657
24/01/2026 | 15:30 | 0 | 2.7958 | -6.0247 | 10.4709 | 17.9417 |  | 20.7171 |  | 26.5772 | 11.7416 | 11.3859 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.14 |  | 4.7674 | -3.6957 | 6.0026 | 5.8871 | 10.3617 | 2.5719 | -0.2542 | 1.4939 |  | -0.9003 | -0.008 | 0.009 | 3.981 | 0 | -4.4 | -0.096 | 0.24 |  | -10.03 |  | -10.31 | -10.35 | 9.5277 | 3.394 | 21.9416 | 26.4836 | -11.449 | -3.266 |  | -1.0082 | -0.729 | -14.3466 | -12.7277 | 31.4083 | 32.5004 | 44.0436 | 18.0852 | -5 | -5 | -23.2645 | -35.8017 | -3.5334 |  | 11.2036 | 6.42 | 3.2994 | 2.3556 | -140.0494 | 94.5463 | 94.4242 | -57.5321 | -111.7096 |  |  |  | 30.3279 | 13.88 | 9.68 | -5.68 | 12.53 | -7.6314 | -7.3635 | 22.9139 | 20.3611 | 17.007 | -25.4692 | -25.136 | 11.3696 |  |  |  | -1.2 | -2.3 | -3.61 | 22.1029 | 22.0264 | 20.4655 | 62.8641 | 63.0362 | -23.179 | -56.9804 | -17.5906 | 4.4831 | 34.44 | 13.96 | 2.9736 | 2.3468 | -9.63 |  |  |  | 20.1068 |  | -8.6949 | -45.9 | -44 | -1.5796 | 10.1043 | 17.9844 | 21.5292 | 10.88 | -4.27 | 14.167 | -21.9425 | -12.59 | -12.71 | 39.41 | -13.42 | -23.7818 | -12.3636 | -27.715 | -26.2273 | 31.2091 | 3.0735 | -5.1763 | -4.0675 | -8.0757 | -15.9194 | -14.928 | -25.5578 | -71.844 |  | -19.0201 | -17.7281 | 8.9845 | -8.3211 | -8.5589 | -18.436 | -26.5966 | -26.3227 | 3.7314 | 12.35 | 0 | 3.8 | 7.3453 | -25.9637 | -13.4868 | -13.2475 | 8.6204 | -0.1438 | -20.3669 | 5.2707 |  | 4.9964 | 4.2927 | 4.0979 | 2.5268 | -1.1722 | -1.6746 | 23.9463 | 13.4634 | 13.5361 | 28.4797 | 37.9925 | 13.2436 | -10.39 | -0.71 | 0.1916 | 0.22 | 1.14 | -13.0051 | 2.125 | 7.166 | 0.31 |  | 29.15 | -38.5332 | -28.9004 |  | 20.167 |  | 27.2157 | -9.2643 | -10.0429 | 2.7028 | 0.0593 |  | -8.9216 | -29.8568 | 7.7901 | -23.5421 | -7.502 | -7.7715 | 131.563 | -6.5976 | -5.6969 | -12.0545 | 4.0621 | 9.3698 | 9.5577 | 3.5304 | 21.934 | 22.9381 | -11.73 | 3.9785 | 0 | 27.8898 | 68.4411 |  | -16.4491 | 0 | 11.8243 | 0 | 0 |  |  | -18.9284 | -18.3406 | -24.5381 | -24.9562 | 20.37 | 20.31 | -25 | -25.1 | 0.986 | 6.56 | 53.6128 | 19.0689 | 18.8167 | -11.7 | -30.2 | 2.6 | 2.1 |  | -17.6964 | -156.1675 | 19.846 | -219.6576 |  | -16.3862 |  |  | 78.8579 | 124.1141 |  | 13.6805 | 10.5104 | 30.8809 | 92.4165 | -237.3273 | -7.1677 | 6.2743 | -2.2498 |  | -5.04 | -1.129 | -1.127 | 0.4 | 0.72 | -0.8649 | -7.0603 | 2.5498 | 3.8682 | 0.7 | -0.37 | -1.135 | 2.6308 | 3.2857 | 3.4874 | 4.0081 | 3.8584 |  | 14.7 | 6.7813 | 0.98 |  | 0 | -4.9421 | -30.843 | 0 | 0 | -34.4407 | 1.6853 | -7.3 | -8.8 | 3.4882 | -63.9637
24/01/2026 | 16:00 | 0 | 2.7596 | -6.1249 | 10.6178 | 17.6829 |  | 20.1811 |  | 25.9705 | 11.3397 | 11.0259 | -19.98 | -28.6 | 6.6 | 4.14 |  | 4.568 | -3.4662 | 5.9302 | 5.6171 | 10.2597 | 2.7147 | -0.1353 | 1.5332 |  | -0.8623 | -0.018 | -0.021 | 3.969 | 0 |  | -0.178 | 0.242 |  | -10.31 |  | -10.14 | -10.25 | 9.4867 | 3.5264 | 20.9364 | 25.5489 | -11.4678 | -4.265 | 0 | -0.1227 | -0.0487 | -15.0691 | -13.4273 | 32.6578 | 34.0544 | 43.8766 | 18.8652 | -5.5 | -5.5 | -23.4225 |  | -3.4942 |  | 10.0694 | 6.3901 | 3.2628 | 2.1888 | -143.1012 | 91.6776 | 91.6776 | -56.6727 | -119.5762 |  |  |  | 29.2401 | 13.61 | 9.34 | -6.21 | 11.97 | -4.0145 | -3.7466 | 20.1902 | 18.0912 | 17.7704 | -25.5589 | -25.4029 | 9.9979 | 0 |  |  | -2.5 | -3.3 | -3.59 | 21.0708 | 20.6256 | 19.1856 | 63.42 | 63.8457 | -23.7637 | -54.6084 | -18.7715 | 4.7773 | 33.2 | 13.24 | 2.5049 | 1.9562 | -9.52 |  |  |  | 25.9295 |  | -8.5513 |  |  | -1.6309 | 9.7303 | 16.565 | 20.787 | 10.43 | -3.69 | 13.2525 | -27.4141 | -11.92 | -12.07 | 39.52 | -13.65 | -27.2364 | -13.4182 | -24.6084 | -24.2727 | 26.9991 | 2.0536 | -6.0691 | -6.9309 | -1.1259 | -6.1105 | -14.175 | -26.1519 | -68.3252 |  | -18.2862 | -16.6308 | 9.2911 | -12.181 | -10.6698 | 2.064 | -23.8104 | -23.4199 | -2.6407 | 0 | 0 | 1.2 | 7.2287 | -30.7244 | -12.335 | -12.4299 | 8.498 | -2.865 | -14.785 | 4.8216 |  | 4.5478 | 4.6631 | 4.1763 | 2.6643 | -4.019 | -4.3539 | 20.2622 | 10.7619 | 11.1354 | 25.9156 | 34.4384 | 15.397 | -10.44 | -0.0929 | 0.1916 | -0.04 | 1.26 | -15.0103 |  | 7.135 | 0.32 |  | 28.35 | -36.2542 | -27.0877 | -0.74 | 19.0976 |  | 26.2032 | -9.5033 | -10.118 | 2.7561 |  |  | -9.113 | -29.3656 | 6.9284 | -23.5552 | -7.6569 | -7.2378 | 127.6278 | -6.818 | -6.3919 | -12.7714 |  | 9.0988 | 9.2255 |  | 15.3009 | 16.6252 | -5.87 | 0 | 9.3199 | 17.113 | 69.1553 |  | -14.6371 | 6.0766 | 12.9134 | 0 | 0 | 9.2636 | 9.4107 | -16.3905 | -15.8686 | -24.2643 | -23.4281 | 17.58 | 17.52 | -26.1 | -25 | 1.0739 | 4.88 | 49.2729 | 21.8597 | 21.8125 | -11.8 | -32.1 | 0 | -0.5 |  | -17.675 | -157.5988 | 13.0668 | -217.4508 |  | -18.5261 |  |  | 78.0758 | 114.8505 |  | 10.1102 | 8.1972 | 29.6781 | 83.7183 | -231.6429 | -4.8693 | 6.1473 | -2.4134 |  | -4.96 | -1.313 | -1.316 | 0.4 | 0.8 | -1.0794 | -6.9413 | 2.9618 | 3.2822 | 1 | -1.232 | -1.654 |  |  | 4.0468 | 3.8551 | 4.2835 |  | 16.3 | 5.406 | 1.04 |  | -3.9964 | -5.5467 | -30.4356 | 0 | 0 | -34.7376 | 1.6033 | -9.6 | -7.4 | 15.4937 | -69.628
24/01/2026 | 16:30 | 0 | 3.2533 | -7.1701 | 8.6068 | 17.3889 |  | 20.0159 |  | 25.4098 | 11.0797 | 10.7831 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 4.14 |  | 4.4349 | -4.4282 | 5.9186 | 5.8103 | 10.0766 | 2.6692 | -0.0433 | 1.5465 |  | -0.8119 | 0.066 | 0.096 | 4.146 | -2.22 |  | -0.322 | 0.249 |  | -9.6 |  | -9.63 | -9.59 | 9.7557 | 3.3086 | 19.996 | 24.5356 | -11.9441 | -4.5083 |  | 11.6406 | 30.1926 | -18.5404 | -15.2608 | 43.9141 | 41.3477 | 40.0422 | 18.5378 | -5 | -4.9 | -20.5076 | -35.7205 | -3.4288 |  | 10.1136 | 5.8552 | 0 | 1.5659 | -130.9854 | 90.2737 | 90.2127 | -63.5381 | -111.0592 |  |  |  | 29.1203 | 13.21 | 9.17 | -6.78 | 11.36 | -4.0145 | -3.6127 | 19.522 | 17.7118 | 17.4621 | -24.2129 | -23.9543 | 9.2034 |  |  |  | -5 | -5.9 | -3.31 | 20.1687 | 20.4893 | 18.738 | 63.6566 | 62.1007 | -22.0078 | -56.2911 | -17.4398 | 4.6362 | 32.21 | 12.98 | 2.5049 | 1.8585 | -9.38 |  |  |  | 21.9564 |  | -8.2951 | -41.6 | -41.1 | -1.9104 | 9.5432 | 16.7227 | 20.6015 | 10.24 | -4.18 | 13.9965 | -23.0238 | -11.65 | -11.73 | 35.84 | -14.13 | -25.9818 | -12.3636 | -24.1107 | -22.8455 | 28.2498 | 0.5826 | -7.0124 | -6.708 | -3.8032 | -12.7573 | -16.357 | -22.3083 | -68.1452 |  | -18.0651 | -17.2603 | 0 | -10.3939 | -10.3358 | 2.576 | -24.2491 | -24.0243 | -0.8507 | 0 | -3.27 | 0.9 | 6.9286 | -28.6472 | -13.117 | -12.9563 | 9.7092 | -2.3315 | -12.5231 | 4.863 |  | 4.5891 | 4.4102 | 4.7472 | 3.3383 | -5.1911 | -4.8562 | 23.9463 | 9.7363 | 9.803 | 27.4058 | 35.6036 | 13.6147 | -10.89 | -0.7082 | 0.1925 | -0.06 | 0.91 | -13.3327 |  | 7.073 | 0.109 | 3.1628 | 28.26 | -37.2974 | -27.7893 | -0.61 | 19.0336 |  | 26.6216 | -9.4495 | -9.9739 | 2.7469 |  |  | -9.3902 | -29.4545 | 7.2631 | -23.8093 | -6.9305 | -7.1107 | 129.2553 | -6.8719 | -7.1318 | -12.4918 | 3.6471 | 9.1574 | 9.3046 | 3.7738 | 14.8638 | 16.7933 | -6.29 | 0 | 9.9928 | 16.7285 | 67.1969 |  | -10.0718 | 0 | 11.6657 | -10.3754 | -10.3855 |  |  | -17.2859 | -16.6487 | -22.8242 | -22.7585 | 14.18 | 13.86 | -26.1 | -26.2 | 1.1087 | 3.44 | 36.9115 | 24.595 | 24.4935 | -12.3 | -30.7 | 1.7 | 1.2 |  |  | -153.6534 | 14.9477 | -219.6439 |  | -18.7742 |  |  | 77.1443 | 126.4104 |  | 10.1779 | 10.033 | 32.5992 | 97.9852 | -236.4431 | -2.935 | 0.8663 | -2.4598 |  | -4.72 | -0.058 | -0.058 | -0.08 | 0.48 | -1.3013 | -7.0878 | 3.6942 | 3.6942 | 0.2 | -2.096 | -2.877 |  |  | 4.5178 | 2.8633 | 4.3586 |  | 15.1 | 5.6783 | 0.96 |  | -4.2413 | -4.4875 | -29.0737 | -2.1048 | 0 | -33.733 | 0 | -8 | -7.5 | 10.3694 | -75.2221
24/01/2026 | 17:00 | 0 | 3.3269 | -7.1715 | 8.4982 | 17.3893 |  | 19.9567 |  | 24.2763 | 10.4687 | 10.0125 | -19.98 |  |  |  |  | 4.7698 | -2.5644 | 6.0057 | 5.6989 | 10.2316 | 2.8964 | 0.0311 | 1.5363 |  | -0.435 | 0.041 | 0.074 | 4.34 | -2.22 |  | -0.274 | 0.252 |  | -10.36 |  | -8.91 | -9.6 | 8.9965 | 3.5414 | 19.6987 | 24.2415 | -11.3663 | -4.2323 |  | 6.5796 | 6.5965 | -15.7572 | -14.9973 | 36.3544 | 44.3712 | 36.7061 | 19.1865 | -5.5 | -5.5 | -19.8455 |  | -3.3951 |  | 7.9324 | 4.4779 |  | 1.5202 | -130.6802 | 91.1588 | 91.1893 | -51.1404 | -123.3559 |  |  |  | 26.8151 | 13.14 | 8.89 | -7.76 | 10.34 | -2.9429 | -3.0768 | 20.6317 | 18.2929 | 18.5118 | -24.1664 | -24.5515 | 7.9009 |  |  |  | -6.9 | -7.6 | -3.37 | 18.7036 | 18.7652 | 17.3755 | 66.4549 | 66.9129 | -23.8137 | -57.1864 | -19.903 | 4.1621 | 33.35 | 13.34 | 1.7236 | 1.0773 | -9.01 |  |  |  | 18.6461 |  | -8.0429 |  | -41.1 | -2.0691 | 8.7952 | 16.565 | 19.8593 | 9.53 | -3.81 | 14.1825 | -21.0937 | -10.58 | -10.84 | 34.91 | -15.5 | -23.3091 | -11.6091 | -23.7376 | -22.6545 | 26.5237 | 0.2983 | -7.0995 | -7.0501 | -10.8748 | -19.5549 | -16.303 | -32.2458 | -66.1898 |  | -17.2117 | -16.5542 | 14.9401 | -6.177 | -6.4862 | -22.532 | -22.7928 | -22.6141 | 3.5267 | 12.55 | 0 | 0 | 6.7633 | -19.0544 | -13.895 | -13.6721 | 11.0701 | 2.4959 | -18.3942 | 4.9682 |  | 4.6769 | 4.405 | 4.3063 | 2.8461 | -4.6888 | -5.1911 | 24.4486 | 9.2876 | 9.0146 | 29.3033 | 37.3525 | 15.104 | -9.88 | -0.6038 | 0.2255 | 0.29 | 0.57 | -13.8938 |  | 7.03 | 0.096 |  | 28.3 | -38.9002 | -29.5711 |  | 19.3416 |  | 24.3297 | -8.2273 | -8.7167 | 2.7313 |  |  |  | -28.5524 | 7.2018 | -22.4357 | -6.8877 | -7.0143 | 129.6763 | -7.5775 | -6.4146 | -10.2874 | 3.2528 | 9.172 | 9.3362 | 2.7203 | -18.3441 | -16.9934 | -9.22 | 0 | 14.5267 | 21.1682 | 63.7193 | -29.8482 | 22.6345 | 0 | 8.9141 | -9.578 | 0 |  |  | -17.6759 | -17.1266 | -21.6364 | -21.6007 | 11.49 | 11.86 | -25.8 | -25.9 | 0.8103 | 0 | 42.2168 | 21.9354 | 21.8355 | -13.1 | -31.2 | 2.2 | 1.6 |  |  | -146.2044 | 17.7258 | -218.2825 | -16.3132 | -21.6989 | 66.0086 | 104.9142 | 79.4826 | 126.3469 | -10.2403 | 8.9709 | 8.847 | 31.5533 | 98.5686 | -241.2992 | -1.8296 | 1.9865 | -2.2254 |  | -4.56 | -1.313 | -1.325 | 0.16 | 0.32 | -1.3748 | -7.0603 | 2.9007 | 3.8102 | 0.9 | -2.663 | -2.517 |  | 2.9978 | 4.5846 | 4.0846 | 3.4849 |  | 15.6 | 5.3528 | 0.94 |  | -8.1892 | -2.8549 | -26.3887 | -4.7067 | 0 | -30.8579 | 0 | -8.2 | -7.5 | 14.3875 | -78.8353
24/01/2026 | 17:30 | 0 | 3.2999 | -7.1234 | 9.2738 | 14.2271 |  | 16.4841 |  | 22.7595 | 9.7917 | 9.4612 | -19.98 | -24.2 | 0 | 2.484 | -17.6 | 4.7325 | -5.3193 | 5.1584 | 4.9706 | 8.9211 | 2.7419 | -0.0434 | 1.1814 |  | -0.8523 | -0.188 | -0.177 | 4.427 | 0 | -11 | -0.396 | 0.256 |  | -11.6 |  | -9.98 | -10 | 8.8635 | 3.7309 | 18.8823 | 23.5454 | -15.8219 | -11.6109 |  | 0.5223 | 0.7311 | -18.5295 | -17.1982 | 27.3128 | 27.6125 | -9.5175 | 19.0874 | -5.4 | -5.4 | -16.5576 | -36.0219 | -2.4132 |  | 7.6544 | 4.2336 |  | 0.9662 | -105.2278 | 85.4213 | 85.4823 | -52.9065 | -106.9627 |  |  |  | 24.6695 | 12.56 | 7.99 | -8.54 | 9.28 | -7.3635 | -7.2295 | 23.4429 | 21.241 | 19.0535 | -20.408 | -20.5653 | 7.7503 |  |  |  | -7.4 | -8.1 | -3.27 | 19.4266 | 19.4757 | 17.5599 | 63.9261 | 64.2872 | -23.1834 | -54.1 | -19.1084 | 3.7032 | 31.54 | 12.22 | 1.2549 | 0.6866 | -8.84 |  |  |  | 9.7421 |  | -7.8366 |  | -40.1 | -1.3953 | 8.2342 | 16.4073 | 19.1171 | 9.11 | -4.02 | 13.082 | -11.7244 | -10.26 | -10.43 | 33.88 | -16.57 | -14.2182 | -7.0727 | -26.6359 | -24.9818 | 27.5365 | 0.9895 | -6.2138 | -5.4508 | -14.4171 | -23.2946 | -15.861 | -32.5932 | -59.6686 |  | -15.0982 | -14.4418 | 16.1083 | -5.721 | -5.7346 | -27.652 | -23.0937 | -22.8248 | 7.0771 | 12.84 | 0 | 0 | 6.7012 | -18.5297 | -13.0042 | -12.8981 | 10.2346 | 6.9622 | -21.7049 | 4.6783 |  | 4.474 | 2.8419 | 2.6395 | 0 | -2.0095 | -2.1769 | 26.1232 | 10.3264 | 10.3414 | 31.4293 | 39.2725 | 14.313 | -10.45 | -0.9206 | 0.1916 | 0.54 | 0.73 | -14.7102 | 0 | 6.921 | 0.366 |  | 27.61 | -38.6347 | -29.844 | -0.57 | 18.9937 |  | 24.2715 | -7.8089 | -8.3419 | 2.7298 |  |  | -9.6352 | -26.8708 | 6.9174 | -22.168 | -7.3764 | -7.4724 | 123.6962 | -7.8542 | -7.3455 | -10.095 | 4.1991 | 8.9377 | 9.1464 | 3.7691 | -12.5935 | -11.0433 | -6.29 | 0 | 7.0218 | 30.0969 | 70.1983 | -21.7261 | 29.4437 |  | 6.4119 | 0 | 0 | 16.6422 | 18.6298 | -17.2474 | -16.6487 | -19.8005 | -19.4515 | 10.28 | 10.34 | -27 | -27.5 | 1.1618 | -1.6 | 48.368 | 17.2115 | 17.1152 | -14.8 | -32.5 | 1.7 | 1.2 |  | -17.6351 | -128.4036 | 25.3847 | -222.8695 | -19.0986 | -14.7512 | 82.5516 | 83.763 | 72.3454 | 140.9417 | 12.6779 | 12.2882 | 12.9967 | 36.4621 | 123.5472 | -246.935 | 13.2296 | -12.3111 | -1.4295 |  | -6 | -1.404 | -1.411 | 1.04 | 0.72 | -2.0455 | -7.0878 | 4.6311 | 0.618 | 2.8 | -1.364 | -1.492 |  | 2.9983 | 3.6388 | 3.4167 | 3.054 |  | 18.1 | 5.2727 | 0.87 |  | -11.1348 | -1.6675 | -25.1689 | -7.6152 | 0 | -29.0625 |  | -10.8 | -5 | 11.1633 | -79.9297
24/01/2026 | 18:00 | 0 | 3.4304 | -8.6863 | 6.2124 | 13.2829 |  | 15.4332 |  | 20.4997 | 8.4967 | 8.1015 | -19.98 |  | -2.2 | 1.656 |  | 4.7003 | -5.6915 | 4.296 | 4.0892 | 7.5503 | 0.7806 | -0.0833 | 0.9712 |  | -0.5008 | 0.021 | 0.052 | 3.853 | 0 |  | -0.57 | 0.243 |  | -8.6 |  | -10.95 | -11.02 | 8.4865 | 3.9018 | 17.262 | 21.4001 | -12.0798 | -3.8648 |  | 10.4005 | 9.686 | -20.4165 | -19.8659 | 31.5183 | 33.1148 | -14.9659 | 13.832 | -4.7 | -4.7 | -20.3975 | -34.3819 | -1.8979 |  | -1.5723 | 3.5188 | 0 | 2.1887 | -99.6124 | 86.3368 | 87.0693 | -46.811 | -98.738 |  |  |  | 24.7194 | 11.35 | 8.62 | -4.44 | 8.34 | -13.1236 | -12.4538 | 26.8324 | 25.2231 | 28.2339 | -20.7739 | -21.0434 | -0.6038 |  |  |  | -9.1 | -9.2 | -3.18 | 22.1029 | 22.8825 | 20.9259 | 60.2684 | 60.5486 | -13.1278 | -60.4382 | -9.1271 | 3.4884 | 31.01 | 12.17 | 12.3486 | 11.2335 | -8.51 |  |  |  | 3.0015 |  | -7.3877 | -39.5 |  | -2.3047 | 8.0472 | 15.7764 | 18.746 | 8.8 | -3.92 | 13.9345 | -4.6671 | -4.86 | -4.96 | 23.71 | 9.39 | -7.4545 | -4.0364 | -31.5722 | -29.8818 | 31.7414 | 3.2313 | -2.8199 | -2.9381 | -16.7677 | -25.9237 | -16.126 | -36.7067 | -33.7257 |  | -11.1231 | -10.6476 | 20.6498 | -6.1281 | -5.9938 | -25.604 | -26.3237 | -26.1965 | 12.09 |  | -3.25 | 0 | 6.0838 | -18.3617 | -13.0823 | -13.0145 | 10.5295 | 12.198 | -26.2824 | 4.9613 |  | 4.6849 | 0 | 0 | 0 | 1.3396 | 1.1722 | 29.6398 | 12.9349 | 12.927 | 35.4578 | 42.3927 | 14.6401 | -10.03 | -0.6038 | 0.1916 | 0.33 | 0.14 | -15.1954 |  | 6.922 | 1.211 |  | 26.49 | -37.7595 | -30.1499 | -0.74 | 17.0356 |  | 18.4599 | -3.6726 | -4.0039 | 2.7538 | 0.027 |  |  | -38.1267 | 5.8314 | -18.6685 | -6.7118 | -6.8315 | 113.2824 | -5.8247 | -8.4345 | 4.921 | 3.3076 | 9.1208 |  | 2.7888 | -7.6834 | -5.6793 | -1.68 | 0 | -24.1702 | 41.2422 | 87.0315 | -15.9245 | 35.3349 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -11.2763 | -10.6995 | -18.212 | -17.9785 | 6.07 | 6.31 | -24.7 | -24.8 | 1.0556 | -1.52 | 51.8395 | 22.681 | 22.5704 | -16.7 | -30.3 | -4.6 | -5.1 | -17.4709 | -17.4206 | -130.7838 | 43.0892 | -222.5277 | -12.5671 | -9.6433 | 96.6575 | 65.1581 | 69.9904 | 144.3431 | 32.7714 | 18.1623 | 16.2124 | 36.7488 | 152.5023 | -240.975 | 47.1253 | -39.82 | -1.5222 |  | -4.72 | -1.23 | -1.235 | 0.08 | 3.2 | -3.0936 | -9.7246 | 3.9261 | 4.0146 | 2.4 | -0.781 | -1.444 |  |  | 4.4746 | 3.688 | 2.5841 |  | 15.5 | 7.7755 | 0.69 |  | -12.8111 | -1.2178 | -24.3821 | -9.7224 | -2.4695 | -27.5823 | 0 | -8.8 | -6.8 | 7.0384 | -82.0688
24/01/2026 | 18:30 | 0 | 3.7584 | -9.3541 | 6.483 | 12.8488 |  | 15.3838 |  | 19.498 | 8.0358 | 7.8671 | -19.98 | -24.2 | -2.2 |  | -15.4 | 4.2967 | -5.8263 | 4.4778 | 4.2541 | 7.8553 | 1.6744 | -0.0232 | 0.9136 |  | -0.5615 | 0.261 | 0.289 | 3.948 | 0 | -11 | -0.934 | 0.257 |  | -7.29 |  | -10.12 | -10.17 | 6.7466 | 3.7358 | 16.21 | 20.6772 | -13.8396 | -2.3186 |  | 11.9911 | 24.3706 | -22.3148 | -20.0893 | 34.8592 | 29.19 | -9.9626 | 12.7236 | -4.7 | -4.6 | -20.1557 |  | -1.6731 |  | -0.7863 | 3.3144 |  | 2.0374 | -96.9573 | 84.8109 | 84.8719 | -47.1626 | -100.4141 |  |  |  |  | 11.18 | 8.32 | -4.71 | 8.42 | -14.3292 | -13.3915 | 28.2668 | 26.1933 | 23.7661 | -15.1809 | -15.4338 | -0.8491 |  |  |  | -10 | -9.8 | -2.79 | 24.5935 | 24.9697 | 23.5049 | 59.9393 | 60.299 | -11.9128 | -60.16 | -8.6738 | 3.8922 | 28.33 | 11 | 12.6611 | 11.4288 | -8.64 |  |  |  | -0.7425 |  | -7.4726 | -39.5 |  | -1.9763 | 8.2342 | 15.461 | 18.746 | 8.96 | -3.58 | 13.702 | -0.5988 | -3.77 | -3.82 | 21.99 | 9.32 | -3.7818 | -2.4 | -31.7344 | -30.2818 | 32.436 | 4.3233 | -1.9376 | -1.7022 | -15.9204 | -26.1933 | -16.453 | -33.5054 | -20.6041 |  | -10.4925 | -10.0113 | 21.0105 | -6.5438 | -6.3761 | -26.116 | -27.0995 | -26.8624 | 14.02 | 12.83 | -3.05 | 0 | 6.0943 | -19.8425 | -13.1823 | -13.0853 | 10.0972 | 12.96 | -27.1638 | 4.9941 |  | 4.6659 | 0 | 0 | 0 | 2.0095 | 2.1769 | 29.8072 | 13.3586 | 13.3804 | 36.955 | 42.719 | 14.9624 | -11.04 | -1.2026 | 0.263 | 0.47 | -0.48 | -14.6837 |  | 6.82 | 0.639 |  | 25.44 | -36.0759 | -28.6536 | -0.7 | 16.0483 |  | 16.9049 | -4.2355 | -4.573 | 2.8848 |  |  | -8.9129 | 12.8388 | 5.0043 | -16.8032 | -7.5019 | -7.5865 | 103.9385 | -5.8552 | -7.8515 | 3.1619 | 3.1732 | 9.465 | 9.5577 | 3 | -7.4525 | -5.2816 |  |  | -28.0146 | 46.1904 | 88.9349 | -13.52 | 38.3518 |  | 5.2405 | -11.0706 | -13.1274 | 26.096 |  | -10.6226 | -10.1117 | -17.2978 | -17.4534 | 6.67 | 6.78 | -23.7 | -23.8 | 0.9329 | -2.88 | 55.9316 | 20.362 | 20.2681 | -16.1 | -31 | -5 | -5.5 |  |  | -125.2713 | 45.3527 | -224.4472 | -13.5407 | -7.0549 | 105.1692 | 54.9779 | 62.5112 | 148.3593 | 44.7572 | 22.0861 | 19.4116 | 40.3298 | 164.3888 |  | 62.2603 | -53.5297 | -1.8494 |  | -4.8 | -1.098 | -1.103 | 0 | 3.92 | -3.3433 | -9.9321 | 5.275 | 2.4918 | 3.1 | 1.455 | -2.32 | 0 | 0 | 3.0228 | 2.5456 | 2.6002 |  | 15.4 | 7.5142 | 0.72 |  | -12.7037 | -1.6305 | -23.6193 | -9.879 | 0 | -27.3129 | -1.8646 | -9.1 | -6.3 | 10.1838 | -81.5841
24/01/2026 | 19:00 | 0 | 4.428 | -10.0759 | 7.4147 | 13.0075 |  | 16.9708 |  | 21.3387 | 8.9477 | 8.5371 | -19.98 | -24.2 | 0 | 1.656 | -15.4 | 4.6684 | -6.3526 | 6.2618 | 6.2492 | 10.9717 | 1.8239 | -0.0657 | 0.9184 |  | -0.6003 | 0.628 | 0.656 | 3.99 | 0 | -6.6 | -1.093 | 0.276 |  | -5.04 |  | -8.56 | -8.58 | 6.897 | 3.7616 | 17.0712 | 21.223 | -16.7964 | -0.0199 |  | 9.1889 | 11.2921 | -21.8661 | -20.5374 | 28.4698 | 29.4271 | -4.2743 | 9.729 | -3 | -2.8 | -17.4296 | -33.9947 | -1.5906 |  | -0.2861 | 3.5112 | 2.828 | 1.9955 | -75.2586 | 87.0693 | 87.0693 | -57.9456 | -71.743 |  |  |  | 29.0904 | 12.36 | 11.28 | -2.33 | 8.09 | -15.133 | -14.7311 | 27.136 | 25.2979 | 20.3226 | -17.2837 | -17.3602 | -0.4856 |  |  |  | -6.9 | -7.3 | -3.09 | 26.9217 | 27.1271 | 25.5643 | 57.4286 | 57.0636 | -13.2832 | -59.3666 | -8.8432 | 3.8898 | 30.15 | 11.66 | 13.2861 | 12.1124 | -9.29 |  |  |  | 0 |  | -8.2547 | -42.1 | -40.1 | -1.8958 | 8.2342 | 17.669 | 19.1171 | 9.09 | -4.04 | 14.4615 | 0 | -3.84 | -3.8 | 24.05 | 9.98 | -3.5455 | -1.7455 | -30.7347 | -29.6 | 35.9269 | 6.875 | 0.6356 | 0.8677 | -15.412 | -27.0067 | -16.813 | -21.9558 | -50.9374 |  | -10.2709 | -9.8811 | 21.6653 | -7.2941 | -6.6814 | -28.164 | -26.8039 | -26.6273 | 15.1004 | 12.81 | -2.06 | 0 | 6.3471 | -22.1674 | -13.6084 | -13.5164 | 10.1117 | 13.86 | -27.6378 | 5.4778 |  | 5.1971 | 4.6939 | 4.8209 | 3.322 | 2.3444 | 3.3491 | 32.3191 | 12.8271 | 13.0072 | 32.2605 | 36.9308 | 10.3139 | -12.73 | -1.5029 | 0.2547 | 0.65 | 1.61 | -11.0952 |  | 6.741 | 2.023 |  | 25.99 | -34.7893 | -27.1432 | -0.93 | 15.7103 |  | 18.0958 | -4.4893 | -4.8793 | 3.3273 |  |  | -8.2878 | -39.0139 | 4.7013 | -16.9215 | -6.951 | -7.4415 | 117.0364 | -5.1021 | -8.7708 | 3.6223 | 2.6343 | 10.1608 | 10.2301 | 2.2718 | -10.2571 | -7.7922 | -1.26 |  | -23.5346 | 38.747 | 67.6518 | -13.8721 | 37.2631 |  | 0 | -11.7134 | -13.2689 |  |  | -16.4399 | -15.7862 | -21.1703 | -20.8488 | 9.37 | 9.23 | -26.1 | -26.2 | 1.0208 | 2.56 | 54.3558 | 18.52 | 18.8502 | -15.7 | -30.3 | 0.4 | -0.1 | -17.4942 | -17.7193 | -112.2198 | 62.1982 | -263.6047 | -18.5674 | -11.8773 | 100.5607 | 62.924 | 119.2449 | 95.2248 | 34.4977 | 14.7325 | 14.5167 | -11.5632 | 195.3679 | -200.5679 | -3.4828 | 15.5428 | 0.0012 |  | -6.08 | -0.011 | -0.013 | 1.04 | 2.8 | -3.529 | -8.8762 | 4.8936 | 2.9618 | 1.5 | -3.413 | -2.695 |  |  | 3.764 | 2.9454 | 2.8205 |  | 14.3 | 6.4445 | 0.75 |  | -10.6618 | -1.6776 | -25.0018 | -8.7236 | 0 | -28.1736 | -1.2785 | -7.2 | -8.9 | -9.3587 | -69.5447
24/01/2026 | 19:30 | 0 | 2.2294 | -7.6868 | 13.5503 | 15.8432 |  | 18.6293 |  | 22.6995 | 9.6727 | 9.3854 | -19.98 | -26.4 |  | 1.656 |  | 4.0514 | -8.997 | 6.5934 | 6.5777 | 11.3697 | 1.7225 | -0.0761 | 0.8805 |  | -1.011 | 0.593 | 0.61 | 3.854 | 0 | -4.4 | -0.79 | 0.275 |  | -5.54 |  | -8.81 | -8.93 | 8.3823 | 3.7481 | 18.9378 | 23.2138 | -13.8309 | 2.0484 |  | 0.5558 | 1.1475 | -19.996 | -18.615 | 22.9656 | 24.8023 | 7.4531 | 9.5263 | -3.1 | -3.1 | -21.2408 | -34.0261 | -1.7036 |  | 1.2355 | 4.8901 | 3.6382 | 2.6812 | -87.2829 | 88.4731 | 88.3205 | -50.1987 | -75.1701 |  |  |  |  | 11.83 | 10.7 | -3.34 | 7 | -12.7217 | -12.7217 | 25.4042 | 23.1719 | 22.6032 | -24.1697 | -24.1824 | 1.0719 | 0 |  |  | -5.7 | -6.2 | -2.87 | 23.4591 | 23.4162 | 21.8637 | 56.1727 | 56.0429 | -12.8228 | -58.7728 | -7.6715 | 4.2529 | 31.61 | 11.99 | 13.1299 | 11.9171 | -9.33 |  |  |  | -1.6323 |  | -8.1191 | -41.8 | -40.1 | -2.4634 | 8.2342 | 17.9844 | 19.1171 | 9.01 | -4.25 | 14.4305 | 0 | -3.82 | -3.85 | 25.27 | 9.71 | -4.2909 | -1.7818 | -30.2293 | -29.1091 | 35.2148 | 7.4748 | 1.1176 | 1.4645 | -15.0399 | -26.6212 | -16.77 | -31.2965 | -56.8025 |  | -10.0304 | -9.2741 | 20.8693 | -6.3309 | -6.2588 | -27.652 | -25.8898 | -25.8436 | 14.3418 |  | -2.63 | 0 | 6.2753 | -19.0079 | -13.4431 | -13.1741 | 10.7611 | 12.6444 | -26.9398 | 4.9519 |  | 4.6326 | 4.0011 | 4.6449 | 2.6459 | 0.8373 | 0.8373 | 29.3049 | 12.3575 | 12.4415 | 31.4167 | 37.0507 | 10.7338 | -13.34 | -1.6091 | 0.2804 | 0.84 | 1.86 | -11.1714 |  | 6.646 | 0.906 |  | 25.86 | -35.7477 | -28.6739 | -1.05 | 15.6632 |  | 18.7592 | -4.0559 | -4.5542 | 3.4093 |  |  | -8.7585 | -37.5077 | 4.9407 | -17.297 | -7.3625 | -7.3959 | 116.5438 | -5.358 | -7.8258 | 4.2671 | 3.3331 | 10.278 | 10.4991 | 3.2825 | -9.6993 | -6.9436 | -1.68 |  | -19.0386 | 35.0411 | 67.2878 | -16.1003 | 35.375 |  | 5.2283 | -10.8036 | -12.4329 |  |  | -17.2364 | -16.6487 | -20.8785 | -20.6522 | 9.31 | 9.17 | -26.3 | -26.1 | 0.9329 | 1.84 | 51.3917 | 11.9238 | 11.8249 |  | -29.4 | 1.3 | 0.8 |  |  | -120.4698 | 59.0995 | -260.311 | -19.1846 | -13.9382 | 92.0311 | 72.9101 | 123.7002 | 88.3273 | 25.4395 | 15.3315 | 12.751 | -13.6017 | 184.5569 | -198.1285 | -9.204 | 19.2897 | -1.0779 |  | -5.76 | -0.105 | -0.106 | 0.48 | 2.88 | -3.5549 | -8.8762 | 4.6006 | 3.4592 | 1.6 | -3.154 | -4.898 |  |  | 3.69 | 4.4336 | 3.369 |  | 13.5 | 7.7841 | 0.73 |  | -11.4694 | -1.5304 | -24.5105 | -9.002 | 0 | -27.7228 | -1.3031 | -7 | -9.7 | -9.1003 | -70.6002
24/01/2026 | 20:00 | 0 | 2.1621 | -7.6057 | 7.403 | 13.9589 |  | 18.0673 |  | 22.3129 | 9.5477 | 9.2414 | -19.98 | -24.2 |  |  |  | 4.4323 | 1.1862 | 6.6291 | 6.557 | 11.3904 | 2.3377 | -0.2393 | 0.8819 |  | -0.9429 | 0.687 | 0.701 | 3.984 | -2.22 | -6.6 | -0.894 | 0.282 |  | -5.27 |  | -8.98 | -9.02 | 8.8852 | 3.5414 | 19.1207 | 23.0219 | -16.4201 | 2.0491 |  | 0.7311 | 0.9923 | -20.6671 | -19.6376 | 24.5005 | 24.8505 | 7.9402 | 9.4617 | -2.8 | -2.8 | -21.6358 |  | -1.6949 |  | 1.5365 | 4.656 | 3.6175 | 2.4555 | -88.3816 | 88.3511 | 88.3816 | -51.094 | -76.5235 |  |  |  | 28.0625 | 11.78 | 10.46 | -3.24 | 7.24 | -12.7217 | -12.1859 | 24.5152 | 23.0298 | 22.7625 | -22.5335 | -22.4875 | 1.0726 |  |  |  | -6.3 | -6.8 | -2.96 | 24.358 | 23.8969 | 22.1425 | 56.2093 | 56.5455 | -12.4263 | -58.7862 | -8.058 | 4.1616 | 30.94 | 12.06 | 12.8174 | 11.6241 | -9.03 |  |  |  | -0.9505 |  | -7.8722 | -40.1 | -40.7 | -2.5842 | 7.6732 | 17.669 | 18.5605 | 8.53 | -4.18 | 13.795 | -0.9813 | -3.92 | -4.03 | 24.84 | 10.09 | -4.4 | -2.4364 | -30.0664 | -28.8909 | 36.3243 | 6.7316 | 0.5 | 0.8681 | -13.592 | -24.4227 | -16.445 | -29.8156 | -54.4304 |  | -9.9155 | -8.7774 | 19.6567 | -8.2404 | -7.724 | -16.388 | -27.125 | -26.8435 | 12.5737 | 13.83 | -2.29 | 0 | 6.2095 | -22.8586 | -14.134 | -13.823 | 10.1963 | 10.3801 | -25.689 | 4.7384 |  | 4.4118 | 4.9067 | 5.1072 | 3.4039 | 0.6698 | 1.0047 | 29.8072 | 12.8132 | 12.6082 | 32.4573 | 37.0619 | 9.3324 | -14.04 | -2.0137 | 0.263 | 0.8 | 2.38 | -9.225 | 2.0851 | 6.656 | 1.178 |  | 26.52 | -35.6972 | -28.2312 | -0.72 | 16.5905 |  | 17.7341 | -4.8371 | -5.2457 | 3.3646 |  |  | -9.1446 | -38.581 | 4.2901 | -16.8906 | -7.3203 | -7.0444 | 116.3472 | -5.2469 | -7.6436 | 3.1126 |  | 10.278 | 10.3883 |  | -8.1404 | -6.8682 | -1.68 |  | -19.0198 | 33.6238 | 68.06 | -16.0044 | 35.0948 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2639 | -17.0716 | -20.7748 | -20.1329 | 9.88 | 10.11 | -25.4 | -25.5 | 1.1252 | 2.08 | 54.0202 | 9.0283 | 9.0809 | -15.7 | -29 | 1.3 | 0.8 |  |  | -116.5792 | 58.6538 | -264.2045 | -19.9779 | -14.5487 | 97.3932 | 67.2498 | 124.7867 | 90.4658 | 29.197 | 16.8645 | 13.1913 | -12.3883 | 191.1146 | -200.9303 | -5.8408 | 18.3945 | -1.0071 |  | -6 | -0.159 | -0.162 | 0.48 | 2.72 | -3.6787 | -8.9342 | 4.2496 | 3.6637 | 1.6 | -2.279 | -2.238 |  |  | 4.6868 | 3.5943 | 3.6529 |  | 13.3 | 8.0104 | 0.73 |  | -12.5542 | -0.9912 | -24.3328 | -10.4734 | -2.9358 | -26.7236 | 0 | -6.4 | -9.6 | -8.3232 | -70.0949
24/01/2026 | 20:30 | 0 | 4.2241 | -9.9618 | 5.4303 | 13.5474 |  | 17.8346 |  | 21.7037 | 9.1987 | 8.9221 | -17.76 | -24.2 |  |  |  | 4.3602 | 0.9118 | 6.1422 | 5.8913 | 11.0486 | 2.4065 | -0.082 | 0.8686 |  | -0.9371 | 0.726 | 0.779 | 4.135 | -2.22 |  | -0.724 | 0.286 |  | -4.55 | -10 | -8.78 | -8.66 | 9.1968 | 3.4208 | 18.1411 | 22.2552 | -18.2606 | 1.9481 |  | 9.5757 | 8.6425 | -22.7846 | -21.4638 | 28.1565 | 28.0691 | 7.7693 | 9.1976 | -2.7 | -2.6 | -19.3822 |  | -1.6925 |  | 1.0273 | 4.6275 | 3.618 | 2.5575 | -76.0826 | 86.2758 | 86.3368 | -50.403 | -73.4562 |  |  |  |  | 11.54 | 10.18 | -3.46 | 7.58 | -12.9896 | -13.1236 | 26.114 | 24.5403 | 24.0406 | -20.3694 | -20.3604 | 0.5936 |  |  |  | -7.3 | -7.7 | -2.84 | 24.2265 | 24.7981 | 23.0381 | 57.7646 | 57.6815 | -12.0776 | -59.8178 | -6.8125 | 4.0206 | 28.93 | 11.2 | 12.1924 | 11.0382 | -8.92 |  |  |  | 0 |  | -7.957 |  |  | -2.4109 | 7.2992 | 17.8267 | 17.6328 | 7.95 | -4.27 | 14.508 | -0.4832 | -4.01 | -4.13 | 24.78 | 9.72 | -4.4727 | -2.2909 | -31.9293 | -30.4818 | 33.4837 | 5.0771 | -1.0955 | -0.7396 | -14.2584 | -24.7939 | -16.425 | -27.8964 | -56.1161 |  | -9.4155 | -8.4301 | 19.3883 | -7.8909 | -7.8079 | -14.852 | -27.1201 | -26.8453 | 12.4691 |  | 0 | 0 | 6.1607 | -21.9148 | -14.3455 | -14.0297 | 11.9466 | 11.1589 | -25.5914 | 4.6761 |  | 4.345 | 2.7426 | 2.5374 | 0 | 1.3396 | 1.0047 | 32.4865 | 13.9585 | 13.5142 | 34.379 | 39.1751 | 11.2416 | -11.33 | -1.9094 | 0.2364 | 1.09 | 0.41 | -11.6957 |  | 6.729 | 1.494 |  | 29.21 | -38.2511 | -31.321 | -0.22 | 19.3555 |  | 17.6999 | -4.8479 | -5.2908 | 3.3519 |  |  | -9.7504 | -37.9736 | 5.607 | -17.545 | -6.3141 | -6.8114 | 118.8783 | -4.8662 | -7.7531 | 2.2224 | 2.1176 | 9.9338 | 10.0956 | 1.5981 | -8.9915 | -7.3139 | -1.68 |  | -19.7549 | 36.4305 | 65.8896 | -16.4025 | 34.2378 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.0934 | -17.5496 | -20.0693 | -19.6692 | 13 | 13.47 | -25.1 | -24.7 | 1.1252 | 0.88 | 55.0409 | 8.619 | 8.8095 | -16.1 | -28.1 | 1.7 | 0.9 |  | -17.9183 | -119.8962 | 59.9092 | -264.8314 | -20.7799 | -15.1449 | 97.2524 | 69.5696 | 129.522 | 90.2611 | 27.5399 | 20.2113 | 21.167 | -15.2505 | 184.7442 | -200.4491 | -11.7432 | 19.215 | -1.2415 |  | -4.48 | -0.171 | -0.169 | -0.24 | 2.72 | -2.8791 | -9.1112 | 3.6942 | 3.7797 | 1.8 | -1.964 | -2.234 |  |  | 4.1801 | 4.2551 | 3.4043 |  | 12 | 8.3669 | 0.55 |  | -12.1726 | -1.381 | -24.1825 | -9.6694 | 0 | -26.7445 | -2.1027 | -6.4 | -10.4 | -9.8645 | -70.021
24/01/2026 | 21:00 | 0 | 4.2129 | -9.8258 | 6.2494 | 13.6526 |  | 17.1938 |  | 20.9433 | 8.7697 | 8.531 | -17.76 | -24.2 | 2.2 | 1.656 | -15.4 | 4.1353 | 1.0642 | 5.0616 | 5.0267 | 8.8628 | 0.4059 | -0.1518 | 0.9016 |  | -1.1418 | 0.706 | 0.735 | 4.002 | -2.22 | -6.6 | -0.808 | 0.274 |  | -5.27 |  | -9.05 | -8.95 | 9.2983 | 3.7758 | 17.9905 | 22.8228 | -18.6923 | -0.3397 |  | 17.6037 | 15.0084 | -23.2153 | -21.2338 | 37.072 | 34.6652 | 5.0476 | 8.6846 | -3.4 | -3.4 | -18.615 | -33.9835 | -1.5587 |  | -0.2123 | 4.461 | 3.5609 | 2.4298 | -77.7611 | 82.5831 | 81.8201 | -57.9267 | -85.7123 |  |  |  | 27.0546 | 11.53 | 10.16 | -3.99 | 6.68 | -8.0332 | -8.3012 | 21.4517 | 19.5476 | 18.4275 | -26.8135 | -26.6124 | -0.251 |  |  |  | -5.9 | -6.8 | -2.81 | 21.5478 | 21.2996 | 19.371 | 53.6693 | 54.0293 | -11.9962 | -55.8046 | -7.4997 | 4.2389 | 30.29 | 11.49 | 11.7236 | 10.6476 | -8.87 |  |  |  | 2.0626 |  | -7.736 | -37.8 | -38.3 | -2.3718 | 6.9251 | 17.0381 | 17.0761 | 7.65 | -4.22 | 14.477 | -3.7796 | -3.88 | -3.92 | 24.16 | 9.21 | -6.4 | -3.2818 | -26.2015 | -24.4455 | 33.5205 | 6.2725 | -0.3121 | -0.092 | -13.4484 | -23.1659 | -15.608 | -22.7688 | -39.8809 |  | -9.596 | -8.6812 | 15.2843 | -7.3934 | -6.9919 | -12.804 | -21.412 | -21.2199 | 7.4918 |  | -3.59 | 0 | 5.8195 | -19.3818 | -14.231 | -14.0392 | 11.6228 | 7.4594 | -22.193 | 5.0409 |  | 4.7295 | 2.4543 | 0 |  | -2.0095 | -1.842 | 27.6303 | 9.4015 | 9.3633 | 31.3544 | 37.2931 | 13.1069 | -11.96 | -1.0085 | 0.2273 | 0.45 | 1.32 | -13.0864 | 0 | 6.686 | 1.489 |  | 28.33 | -37.2798 | -30.0931 |  | 18.3115 |  | 18.3717 | -4.589 | -5.1937 | 3.2203 |  |  |  | -36.8691 | 5.7157 | -18.0665 | -7.2517 | -6.7882 | 123.0616 | -4.6916 | -8.5654 | 2.7279 | 1.977 | 9.5309 | 9.8267 | 1.4813 | -2.1646 | 0 | 2.51 | 0 | 16.1363 | 53.9155 | 69.4481 | -8.3858 | 41.69 |  | 0 | 0 | 0 |  | 36.6248 | -15.572 | -14.77 | -18.8309 | -18.5738 | 11.12 | 11.08 | -25.3 | -25.2 | 1.1087 | -0.16 | 52.4123 | 10.9413 | 10.4658 | -16.1 | -28.6 | 0.1 | -0.4 |  | -17.7085 | -75.6056 | 41.4593 | -264.2224 | -20.1991 | -9.9881 | 114.5392 | 51.2419 | 106.8695 | 107.0578 | 46.2999 | 24.4901 | 23.0454 | -3.7693 | 212.3633 | -205.0294 | 2.756 | 5.0532 | -2.0618 |  | -3.92 | -1.319 | -1.326 | -0.8 | 2.88 | -2.0228 | -8.9342 | 4.8356 | 3.0777 | 0.8 | -1.878 | -2.435 |  |  | 5.3146 | 5.27 | 3.4194 |  | 13.6 | 8.1725 | 0.53 |  | -16.1118 | 1.0261 | -21.5114 | -13.0981 | -3.7355 | -25.0526 | -1.9884 | -7.3 | -9 | 21.8158 | -91.5611
24/01/2026 | 21:30 | 0 | 3.9512 | -9.6163 | 6.8939 | 13.8206 |  | 16.5774 |  | 20.6779 | 8.6897 | 8.2759 | -17.76 | -26.4 | 2.2 | 0.828 | -15.4 | 4.3536 | 2.3538 | 5.4693 | 5.2633 | 9.2267 | 3.5971 | -0.0988 | 0.9379 |  | -0.9741 | 0.526 | 0.563 | 4.093 | -2.22 | -6.6 | -0.934 | 0.278 |  | -5.52 |  | -10.05 | -9.98 | 10.6225 | 3.7027 | 17.7933 | 22.0204 | -18.7969 | 0.8227 |  | -0.0923 | 0.3453 | -21.4368 | -20.2106 | 23.8733 | 25.0176 | 12.323 | 10.8839 | -3 | -3 | -22.4494 | -34.3272 | -1.639 |  | 0.3583 | 4.735 | 3.3495 | 2.3501 | -98.6968 | 84.5057 | 84.5057 | -64.904 | -103.8001 |  |  |  | 27.0047 | 11.19 | 9.6 | -4.11 | 6.92 | -11.5161 | -11.6501 | 19.1857 | 17.2608 | 18.6823 | -16.0658 | -15.8681 | -0.288 |  |  |  | -10.4 | -10.6 | -2.66 | 24.0026 | 24.1124 | 22.6443 | 57.8028 | 57.5555 | -15.9412 | -56.8778 | -10.655 | 4.2351 | 29.63 | 11.32 | 11.4111 | 10.257 | -8.5 |  |  |  | -1.3547 |  | -7.2175 | -40.9 | -38.7 | -2.9175 | 5.8031 | 16.565 | 15.5917 | 6.47 | -4.2 | 13.888 | 0.0606 | -3.8 | -3.9 | 24.21 | 8.83 | -2.9636 | -1.8636 | -25.011 | -24.1364 | 34.0082 | 6.4684 | -0.1605 | 0.3039 | -13.8985 | -22.4827 | -15.007 | -18.3233 | -40.8035 |  | -9.3979 | -8.2894 | 15.0758 | -7.8615 | -7.2836 | -10.756 | -21.2738 | -21.0351 | 7.0718 |  | -3.76 | 0 | 5.891 | -20.2965 | -13.6499 | -13.5762 | 11.9579 | 6.9882 | -22.9908 | 4.3459 |  | 4.2324 | 0 | 0 |  | 1.6746 | 1.6746 | 24.4486 | 9.0019 | 9.4511 | 30.495 | 35.5372 | 13.7075 | -12.07 | -1.1275 | 0.2181 | 0.63 | 1.13 | -12.812 |  | 6.665 | 0.551 | 3.376 | 28.85 | -36.0406 | -28.4862 | -0.46 | 19.2546 |  | 18.291 | -4.2824 | -4.6574 | 3.1783 |  |  | -9.7104 | 15.6636 | 5.3691 | -18.5974 | -7.2038 | -7.0363 | 119.9905 | -5.1667 | -9.5287 | 3.2472 | 2.0026 | 9.4211 | 9.5103 | 1.4369 | -2.8275 | 0 | 0.84 |  | 23.5731 | 54.1124 | 67.4686 | -7.9755 | 42.4684 |  |  | 0 | 0 |  |  | -15.962 | -14.8743 | -18.1248 | -17.9787 | 10.17 | 11.06 | -23.1 | -24.1 | 1.1966 | -1.04 | 48.7894 | 13.1952 | 13.4242 | -16.9 | -27.7 | -0.3 | -1.1 |  |  | -71.0073 | 36.295 | -267.8725 | -22.296 | -8.5011 | 114.0487 | 50.7468 | 108.1997 | 103.7929 | 47.2759 | 24.1668 | 23.2143 | 1.8421 | 206.6433 | -204.4405 | 4.6249 | 6.2863 | -2.6014 |  | -2.8 | -1.261 | -1.264 | -1.84 | 3.28 | -1.5282 | -9.5201 | 4.5121 | 3.4592 | 1.4 | 0.748 | -1.431 |  |  | 5.1369 | 3.8078 | 3.509 |  | 13.3 | 9.3032 | 0.41 |  | -14.6845 | -0.4367 | -21.7882 | -11.87 | -2.7612 | -25.0796 | -2.891 | -6.7 | -8.4 | 26.2184 | -93.0743
24/01/2026 | 22:00 | 0 | 4.0354 | -9.6139 | 7.7826 | 13.6368 |  | 15.3615 |  | 19.7194 | 8.0898 | 7.7896 | -17.76 | -24.2 | 0 | 1.656 |  | 4.4838 | 2.7745 | 5.674 | 5.46 | 9.7511 | 3.7271 | -0.1257 | 1.7286 |  | -1.2544 | 0.445 | 0.462 | 3.851 | -4.44 | -8.8 | -0.755 | 0.26 |  | -5.95 |  | -10.89 | -10.9 | 10.3143 | 3.8925 | 16.795 | 21.0727 | -18.0186 | 0.9875 |  | 0.4419 | 0.7976 | -22.1343 | -20.9336 | 25.776 | 26.9172 | 9.9689 | 11.7922 | -3.4 | -3.2 | -23.6233 |  | -1.6445 |  | 0.2548 | 4.3318 | 3.436 | 2.3713 | -105.9297 | 86.9777 | 86.7946 | -66.5041 | -110.4965 |  |  |  | 24.9289 | 11.29 | 8.91 | -5.03 | 8.25 | -8.9709 | -9.2388 | 17.9437 | 16.3119 | 20.7554 | -15.5034 | -15.616 | -0.0426 | 0 |  |  | -12.2 | -12.1 | -2.64 | 23.1826 | 22.9362 | 21.2826 | 57.7613 | 58.4851 | -13.5921 | -58.2656 | -8.6639 | 4.3598 | 28.98 | 10.97 | 10.6299 | 9.5734 | -8.08 |  |  |  | 2.0434 |  | -6.8725 |  |  | -3.1116 | 5.2421 | 15.461 | 14.2929 | 5.65 | -3.98 | 13.454 | -3.0914 | -4.13 | -4.09 | 22.16 | 8.9 | -6.2909 | -3.2818 | -25.2821 | -24.0545 | 32.417 | 3.7399 | -2.8483 | -2.4933 | -14.4701 | -22.2806 | -14.767 | -18.7877 | -45.8754 |  | -12.2252 | -11.4017 | 15.0549 | -9.8608 | -9.3334 | -10.756 | -21.5757 | -21.3174 | 5.9849 |  | 0 | 0.1 | 5.5173 | -23.4421 | -14.004 | -14.0291 | 11.2224 | 6.3844 | -22.552 | 4.9104 |  | 4.6081 | 0 | 2.5547 |  | 0.5024 | 0.5024 | 25.2859 | 8.913 | 9.036 | 31.1183 | 37.3817 | 14.8159 | -11.37 | -1.415 | 0.2538 | 0.89 | -0.38 | -14.8563 | 0 | 6.605 | 0.272 |  | 28.39 | -36.0077 | -29.3637 | -0.11 | 18.9518 |  | 18.2991 | -3.7598 | -4.0952 | 3.0281 |  |  | -10.0978 | -36.3008 | 5.846 | -19.2302 | -6.3137 | -6.1065 | 117.3383 | -5.32 | -10.3794 | 3.1127 |  | 9.0255 | 9.1939 | 1 | -3.9211 | -2.2859 | 1.26 | 0 | 28.6409 | 51.4627 | 63.8854 | -9.1864 | 41.8045 |  |  | 0 | 0 |  |  | -17.5935 | -16.7146 | -17.3288 | -17.0753 | 8.95 | 9.01 | -22.5 | -22.2 | 1.1087 | -2.56 | 50.9027 | 14.5364 | 14.4347 | -17.4 | -27.3 | 0.9 | 0.4 |  |  | -68.1993 | 38.4772 | -269.2245 | -22.1559 | -8.3116 | 108.7253 | 54.5756 | 112.4681 | 102.9482 | 41.3342 | 19.5948 | 21.4589 | -5.6127 | 201.0679 |  | -1.3063 | 11.7621 | -2.7185 |  | -3.52 | -1.261 | -1.266 | -1.36 | 4.24 | -2.2687 | -9.9901 | 4.4846 | 3.4592 | 2.1 | 1.792 | 0.268 | 0.8139 | 0.6288 | 3.7865 | 3.2304 | 2.9142 |  | 11.7 | 9.0668 | 0.42 |  | -14.1515 | -1.3863 | -23.0356 | -10.8471 | -2.2653 | -25.4005 | -3.0368 | -5 | -9.5 | 25.9869 | -95.3398
24/01/2026 | 22:30 | 0 | 3.4122 | -8.892 | 7.8343 | 13.5381 |  | 14.0561 |  | 18.393 | 7.5028 | 6.9713 | -15.54 |  | 0 | 1.656 |  | 4.4693 | 2.6413 | 5.3448 | 5.0986 | 9.305 | 3.2203 | -0.0789 | 2.2584 |  | -1.2066 | 0.452 | 0.487 | 3.819 | -4.44 |  | -0.73 | 0.254 |  | -5.92 |  | -10.77 | -10.62 | 9.9083 | 3.897 | 15.4466 | 20.8046 | -19.8949 | 0.8377 |  | 18.8381 | 20.5468 | -26.1179 | -23.9678 | 33.5269 | 36.3917 | 0.7183 | 11.7529 | -3.4 | -3.1 | -20.1766 |  | -1.4398 |  | -1.1438 | 4.0713 | 3.1221 | 2.1782 | -97.9949 | 84.8109 | 84.9635 | -62.133 | -115.2452 |  |  |  | 23.7414 | 11.15 | 8.59 | -5.98 | 8.06 | -7.3635 | -8.3012 | 18.1901 | 16.3174 | 19.7385 | -16.1668 | -14.5753 | -0.3165 |  |  |  | -15.1 | -14.4 | -2.64 | 20.8014 | 21.1978 | 19.1841 | 57.6157 | 57.6997 | -10.7134 | -59.9259 | -6.0395 | 4.2639 | 27.25 | 10.16 | 9.3799 | 8.4015 | -7.55 |  |  |  | 4.1361 |  | -6.4531 | -36.2 | -36.2 | -2.8894 | 3.746 | 13.8838 | 12.2519 | 4.06 | -3.49 | 13.144 | -6.1885 | -11.58 | -11.6 | 35.2 | 6.83 | -8.9818 | -4.8909 | -24.4768 | -23.4545 | 31.3341 | 4.0442 | -2.376 | -1.788 | -10.3582 | -16.9182 | -15.344 | -19.9271 | -48.6868 |  | -11.973 | -11.9624 | 11.9761 | -14.2486 | -14.2029 | -2.564 | -21.334 | -20.5658 | 3.5241 |  | -2.69 | 1.8 | 5.3207 | -30.8488 | -14.7719 | -14.5864 | 10.8474 | 1.7365 | -21.5053 | 5.3907 |  | 5.1345 | 0 | 0 |  | -1.3397 | -1.5071 | 27.7977 | 9.6402 | 9.5978 | 33.4298 | 39.2161 | 13.7075 | -9.95 | -1.1147 | 0.2364 | 1.34 | -0.21 | -14.4161 | 2.9783 | 6.882 | 1.183 |  | 29.26 | -37.3951 | -30.0451 | -0.06 | 19.7389 |  | 17.24 | -4.0677 | -4.572 | 2.8496 |  |  | -9.6485 | 15.7938 | 6.1297 | -19.1966 | -6.2395 | -5.7434 | 117.6829 | -5.7598 | -8.562 | 2.7298 | 1.886 | 8.6227 | 8.7825 | 1.4992 | -5.8284 | -4.4883 | 1.26 | 0 | 31.2849 | 48.0897 | 61.7631 | -12.4935 | 38.8698 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.2364 | -16.6596 | -17.3344 | -16.6548 | 7.58 | 7.6 | -22.3 | -22.8 | 1.2845 | -3.6 | 42.418 | 14.3063 | 14.2484 | -17.4 | -28.2 | 2.3 | 1.7 |  |  | -69.1795 | 36.681 | -267.7121 | -22.7576 | -8.0032 | 103.8655 | 64.3111 | 114.2712 | 96.6576 | 37.0254 | 18.046 | 14.7312 | -5.221 | 190.2036 | -199.9184 | -9.7997 | 17.9119 | -2.1326 |  | -4.4 | -1.419 | -1.426 | -0.4 | 3.92 | -3.5125 | -10.75 | 4.0452 | 3.8682 | 3 | 0.773 | 0.572 |  | 0.7328 | 4.0656 | 3.0206 | 4.4146 |  | 11.4 | 9.6842 | 0.27 |  | -13.0271 | -2.1187 | -22.3621 | -10.6855 | 0 | -24.8291 | -3.1035 | -5.6 | -9.4 | 26.0242 | -95.8463
24/01/2026 | 23:00 | 0 | 2.8772 | -8.2909 | 8.6916 | 13.6969 |  | 13.3094 |  | 16.7591 | 6.6578 | 6.3371 | -13.32 |  | -2.2 | 2.484 | -15.4 | 4.6604 | 4.5818 | 4.914 | 4.6757 | 8.5658 | 3.5241 | -0.3139 | 2.2516 |  | -1.2306 | 0.261 | 0.266 | 3.738 | -6.66 | -11 | -0.645 | 0.249 |  | -6.26 |  | -11.35 | -11.66 | 9.0985 | 3.7472 | 13.2589 | 18.2972 | -18.9713 | -0.3236 |  | 19.3101 | 15.8842 | -25.216 | -24.7571 | 47.6204 | 33.2808 | -6.2493 | 13.6133 | -3.8 | -4 | -22.5264 | -34.6008 | -1.5713 |  | -3.6756 | 3.7025 | 0 | 1.6054 | -110.1413 | 84.9635 | 85.0551 | -57.446 | -129.5167 |  |  |  | 20.4281 | 10.5 | 7.66 | -7.59 | 6.64 | -6.2918 | -6.2918 | 17.2162 | 14.7265 | 20.5002 | -13.8792 | -13.3234 | -3.1387 |  |  |  | -19.1 | -17.9 | -2.41 | 18.4024 | 18.5239 | 17.0351 | 62.7763 | 63.3599 | -13.83 | -61.0408 | -9.4724 | 4.1088 | 25.6 | 9.46 | 8.7549 | 7.6202 | -7.13 |  |  |  | 4.1201 |  | -5.9405 |  | -33.7 | -3.125 | 2.624 | 11.8335 | 10.9531 | 3.07 | -2.98 | 12.927 | -5.9516 | -12.31 | -12.52 | 34.93 | 5.83 | -10.9636 | -5.5818 | -24.8021 | -23.9545 | 25.9439 | 0.9257 | -5.2381 | -5.1929 | -11.2997 | -19.1864 | -15.093 | -30.8645 | -38.4552 |  | -12.4011 | -11.7798 | 9.8766 | -13.1375 | -13.4669 | 7.184 | -23.2302 | -22.7814 | 2.3641 | -19.36 | -3.05 | -2.6 | 4.9665 | -26.2719 | -14.3361 | -14.1828 | 10.8603 | 2.5138 | -21.373 | 5.5614 |  | 5.1575 | 0 | 0 |  | -2.3444 | -2.6793 | 32.654 | 8.4678 | 8.733 | 36.0856 | 42.9986 | 12.7065 | -9.96 | -1.415 | 0.1659 | 0.79 | 0.23 | -13.2758 |  | 6.849 | 1.322 |  | 29.18 | -37.132 | -30.3621 | 0.04 | 19.0801 |  | 13.7272 | -5.1654 | -5.3788 | 2.6479 |  |  | -8.6513 | -37.1573 | 6.5333 | -16.6665 | -6.8389 | -6.7139 | 105.7752 | -6.0689 | 0 | 0.4896 | 1.7467 | 8.2345 | 8.3712 | 1 | -4.1955 | -2.6476 | -2.1 | 4.0417 | 34.7884 | 44.292 | 68.146 | -10.014 | 40.4472 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.154 | -16.9837 | -16.7369 | -16.781 | 12.83 | 12.89 | -22.4 | -22.6 | 1.2845 | -3.76 | 47.2494 | 12.9039 | 12.8796 | -18.2 | -28.2 | 2.2 | 1.6 | -17.6626 |  | -68.3361 | 31.0038 | -263.7046 | -19.917 | -7.8118 | 105.012 | 60.0949 | 117.6441 | 102.7656 | 37.6686 | 25.8383 | 24.9724 | -6.6642 | 197.4843 | -202.0532 | -10.5633 | 13.7424 | -2.4598 |  | -4 | -1.286 | -1.272 | -1.2 | 4.32 | -2.8653 | -10.399 | 4.7776 | 3.4592 | 2.9 | -0.65 | 0.347 |  | 0.8654 | 4.3784 | 4.1844 | 3.1949 |  | 13.2 | 10.395 | 0.23 |  | -14.394 | -1.4593 | -22.1946 | -10.259 | 0 | -25.1221 | -4.117 | -5.9 | -8.9 | 35.8017 | -106.429
24/01/2026 | 23:30 | 0 | 2.4119 | -7.7642 | 9.989 | 11.6497 |  | 13.1691 |  | 15.7895 | 6.1748 | 5.8848 | -15.54 | -22 | 0 | 1.656 | -13.2 | 4.6584 | 2.948 | 4.2089 | 4.0164 | 7.4704 | 2.9648 | -0.2206 | 2.3692 |  | -1.2037 | 0.114 | 0.126 | 3.732 | -4.44 | -6.6 | -0.547 | 0.245 |  | -8.38 |  | -10.92 | -10.85 | 8.6505 | 3.7538 | 19.1066 | 21.3889 | -14.4514 | -2.4996 |  | 0.623 | 0.4625 | -12.6366 | -11.3664 | 28.1546 | 29.8679 | -9.9355 | 15.2384 | -4.1 | -4.1 | -23.8785 | -34.7921 | -1.6341 |  | -5.6664 | 2.2777 |  | 0.9452 | -121.1279 | 85.6044 | 85.6044 | -51.9626 | -139.0151 |  |  |  |  | 11 | 8.14 | -8.92 | 5.48 | -3.6127 | -3.4787 | 15.6674 | 13.2977 | 21.0983 | -17.613 | -17.0805 | -5.4934 |  |  |  | -20.8 | -19.8 | -2.72 | 14.2307 | 14.0605 | 12.6112 | 63.6543 | 63.5718 | -10.8662 | -63.2009 | -8.1936 | 3.8376 | 24.52 | 8.99 | 7.8174 | 6.6437 | -6.52 |  |  |  | 6.4361 |  | -5.5376 |  |  | -3.0334 | 1.1279 | 11.5181 | 9.0976 | 1.59 | -3.23 | 11.47 | -7.9648 | -12.16 | -12.38 | 34.13 | 3.66 | -8.4364 | -4.2909 | -22.5198 | -21.2545 | 23.4999 | -3.5636 | -8.3528 | -8.5787 | -9.8761 | -15.3296 | -13.251 | -38.3014 | -36.5206 |  | -13.1555 | -12.6127 | 12.1062 | -13.6326 | -13.054 | -4.612 | -20.5254 | -19.8155 | 1.1379 | 0 | -2.39 | 0.1 | 4.7658 | -25.8915 | -13.8983 | -13.8414 | 10.424 | 2.294 | -18.5135 | 5.5991 |  | 5.3946 | 0 | 0 |  | -5.3586 | -5.861 | 35.1658 | 6.9684 | 7.2125 | 39.1704 | 46.5805 | 13.2436 | -9.2 | -0.9041 | 0.1916 | -0.1 | 0.7 | -14.0593 | 2.1464 | 6.933 | 1.491 |  | 28.51 | -38.1935 | -30.7801 | -0.02 | 18.3603 |  | 12.6192 | -4.7094 | -4.9518 | 2.5335 |  |  | -8.0142 | -36.6338 | 6.2607 | -15.8388 | -7.0027 | -7.1591 | 96.889 | -6.3831 |  | 0.1405 | 1.9363 | 7.8976 | 7.9826 | 1.2796 | -4.6583 | -2.3646 | -1.68 | 4.726 | 37.2192 | 40.5813 | 70.8604 | -11.8867 | 38.8445 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -17.6539 | -17.0661 | -16.6532 | -17.185 | 12.68 | 12.92 | -21.8 | -21.5 | 1.1435 | -4.64 | 47.7281 | 13.3734 | 13.2702 | -18.2 | -26 | 2.6 | 2.1 | -17.8919 | -17.8056 | -73.9262 | 28.0173 | -261.4352 | -16.5259 | -8.7951 | 100.9103 | 62.9866 | 116.912 | 100.6642 | 37.1082 | 27.8395 | 26.2014 | -10.8973 | 191.1398 | -202.3116 | -13.4894 | 20.5447 | -2.0374 |  | -2.96 | -1.012 | -1.028 | -1.6 | 4.4 | -2.7263 | -10.811 | 4.8936 | 3.6942 | 2.8 | 1.644 | 1.99 | 0.9081 | 0.8944 | 4.2467 | 4.4068 | 3.2867 |  | 11.2 | 10.1739 | 0.08 |  | -14.3143 | -2.1434 | -22.4207 | -10.4264 | 0 | -25.2272 | -4.2716 | -4.9 | -10.3 | 43.452 | -111.5618
25/01/2026 | 00:00 | 0 | 2.186 | -7.4223 | 11.054 | 12.2186 |  | 12.364 |  | 14.9369 | 5.7658 | 5.4387 | -11.1 | -26.4 |  | 0.828 | -15.4 | 4.9472 | 2.9562 | 4.3578 | 4.2266 | 7.831 | 4.0602 | -0.2167 | 2.3519 |  | -1.283 | 0.177 | 0.184 | 3.453 | -8.88 | -6.6 | -0.45 | 0.236 |  | -7.97 |  | -10.46 | -10.5 | 8.1215 | 4.1202 | 18.4037 | 20.7385 | -15.6771 | -3.6683 |  | 14.2036 | 17.6367 | -15.1284 | -14.4295 | 37.5129 | 37.3677 | -14.5491 | 15.236 | -4.1 | -3.9 | -22.6323 |  | -1.6017 |  | -5.2308 | 1.8273 |  | 0.8515 | -112.3081 | 84.5668 | 83.9259 | -53.4945 | -139.7903 |  |  |  | 18.2726 | 10.79 | 8.18 | -9.09 | 5.1 | -2.9429 | -2.675 | 13.5471 | 11.6998 | 21.6353 | -19.4203 | -19.153 | -5.0717 |  |  |  | -22.3 | -21.2 | -2.61 | 11.5462 | 12.046 | 11.0504 | 64.092 | 63.3609 | -9.9973 | -63.473 | -7.2192 | 3.5885 | 23.88 | 8.73 | 7.3486 | 6.3507 | -6.33 |  |  |  | 10.9257 |  | -5.4592 | -31.4 |  | -3.0725 | 0.5669 | 9.941 | 8.1699 | 1.02 | -2.67 | 11.5785 | -12.5282 | -12 | -12.07 | 32.24 | 2.85 | -13.2545 | -7.1455 | -20.6713 | -19.8545 | 18.7758 | -5.9888 | -11.9788 | -12.8951 | -9.7244 | -16.2376 | -13.279 | -36.6604 | -37.9361 |  | -13.5906 | -12.2129 | 0 | -12.5246 | -11.0539 | 1.04 | -19.9098 | -19.4813 | 1.7145 | 0 | -2.82 | 4.3 | 4.5693 | -23.2764 | -12.9641 | -12.9532 | 10.542 | 2.1516 | -24.89 | 5.1574 |  | 4.8956 | 0 | 0 |  | -5.861 | -6.0284 | 33.9936 | 5.6832 | 6.4665 | 39.0318 | 45.5134 | 12.7309 | -8.98 | -1.3106 | 0.2181 | 0.45 | -0.3 | -12.7889 |  | 7.027 | 1.459 |  | 29.01 | -39.1466 | -31.4485 | -0.12 | 18.493 |  | 12.4442 | -4.7003 | -4.8845 | 2.3671 |  |  |  | -36.4967 | 5.9017 | -16.0575 | -7.0607 | -7.0434 | 94.4997 | -6.6857 |  | 0.5703 |  | 7.7877 | 7.9114 |  | -4.3035 | -2.5839 | -4.19 | 6.1136 | 40.821 | 37.2532 | 70.1548 | -10.4947 | 39.5892 |  | 0 | 0 | 0 |  |  | -18.5878 | -17.9341 | -17.2354 | -17.0865 | 12.66 | 12.69 | -22 | -22.2 | 1.1618 | -5.52 | 47.3372 | 12.886 | 12.7927 | -17.8 | -26 | 3.8 | 2.9 | -17.9366 | -17.728 | -69.354 | 25.3369 | -260.5386 | -14.9187 | -7.5834 | 99.3089 | 65.71 | 117.87 | 101.3831 | 34.7305 | 27.3724 | 26.3462 | -7.8699 | 191.8098 |  | -13.9711 | 20.3193 | -1.8738 |  | -3.04 | -1.2 | -1.214 | -2.16 | 4 | -1.2632 | -9.6971 | 4.9241 | 3.8102 | 1.2 | 0.691 | 0.756 | 3.0689 | 3.6349 | 3.7179 | 4.3453 | 3.8035 |  | 10.6 | 10.5378 | 0.1 |  | -14.1555 | -2.0976 | -22.6755 | -11.2392 | -1.935 | -25.7322 | -3.7518 | -4.2 | -10.3 | 45.1796 | -114.6693
MÁXIMO |  | 0 | 4.428 | -5.2398 | 13.5503 | 18.8034 | 0 | 25.6911 | 0 | 31.0405 | 13.7456 | 13.3299 | -4.44 | -22 | 6.6 | 5.796 | -13.2 | 4.9472 | 4.5818 | 8.5183 | 8.3225 | 14.3712 | 4.4965 | 0.1818 | 2.4736 | 0 | -0.435 | 0.726 | 0.779 | 4.427 | 4.44 | -4.4 | -0.096 | 0.286 | 0 | -4.55 | -10 | -3.5 | -3.71 | 10.6225 | 4.3182 | 28.9837 | 31.5431 | -9.1395 | 2.0491 | 0 | 23.7444 | 30.1926 | -12.6366 | -11.2773 | 48.1891 | 47.0841 | 58.1526 | 19.1865 | -2.7 | -2.6 | -14.6846 | -33.3795 | -0.9096 | 0 | 13.899 | 8.8531 | 6.1527 | 4.2231 | -75.2586 | 103.4882 | 103.2136 | -46.811 | -71.743 | 0 | 0 | 0 | 39.06 | 15.64 | 11.79 | -1.41 | 15.83 | -0.3977 | 0.0042 | 40.4927 | 26.1933 | 29.2931 | -13.3286 | -13.2692 | 13.3175 | 0 | 0 | 0 | 7.1 | 4.6 | -2.04 | 29.1373 | 29.5151 | 27.3928 | 67.2977 | 67.6502 | -9.9973 | -36.7503 | -3.6575 | 5.0487 | 37.17 | 15.45 | 13.5986 | 12.4054 | -5.38 | 0 | 0 | 0 | 25.9295 | 0 | -4.155 | -20.5 | -20.3 | -0.7349 | 13.2834 | 22.4004 | 25.7968 | 14.23 | -2.67 | 17.67 | 0.0606 | -3.77 | -3.8 | 42.9 | 13.72 | -2.9636 | -1.7455 | -16.1268 | -14.7545 | 50.3776 | 17.5592 | 9.2563 | 9.5196 | -1.1259 | -3.3638 | -11.656 | 30.0116 | -2.52 | 0 | -9.3979 | -8.2894 | 24.5982 | -5.721 | -5.7346 | 24.08 | -14.4529 | -13.9132 | 15.1004 | 27.28 | 0 | 6.9 | 8.2518 | -18.3617 | -10.1252 | -10.1735 | 11.9579 | 13.86 | -9.2153 | 5.9793 | 0 | 5.7303 | 8.5687 | 8.8372 | 7.7211 | 2.3444 | 3.3491 | 35.1658 | 22.2651 | 22.3243 | 39.1704 | 46.5805 | 19.7086 | -8.98 | 0.0133 | 0.2804 | 1.53 | 2.38 | -9.225 | 2.9783 | 7.473 | 2.023 | 3.376 | 29.42 | -32.4187 | -20.1146 | 0.04 | 20.167 | 0 | 28.3363 | -3.2651 | -3.6079 | 3.4093 | 0.0593 | 0 | -8.0142 | 15.7938 | 8.485 | -15.8388 | -6.1206 | -5.7434 | 142.4409 | -4.4687 | 0 | 7.2006 | 4.7971 | 10.278 | 10.4991 | 4.1164 | 21.934 | 22.9381 | 2.51 | 15.1977 | 68.6104 | 54.1124 | 88.9349 | -5.1773 | 46.3101 | 6.0766 | 12.9134 | 0 | 0 | 31.737 | 36.6248 | -10.6226 | -10.1117 | -15.4403 | -15.0725 | 28.24 | 27.69 | -21.8 | -21.5 | 1.2845 | 13.12 | 59.7079 | 24.595 | 24.4935 | -10.6 | -26 | 7.3 | 6.8 | -17.4709 | -17.4206 | -68.1993 | 62.1982 | -217.4508 | 0.1363 | -7.0549 | 114.5392 | 118.0274 | 131.6801 | 148.3593 | 47.2759 | 27.8395 | 26.3462 | 40.3298 | 212.3633 | -186.1307 | 62.2603 | 58.6521 | 0.4456 | 0 | -2.8 | -0.011 | -0.013 | 2.64 | 4.4 | -0.2619 | -6.0349 | 6.038 | 6.0075 | 3.9 | 1.792 | 2.412 | 3.0689 | 3.6349 | 5.3146 | 5.27 | 5.3062 | 0 | 18.1 | 10.5378 | 1.3 | 0 | 9.625 | 1.0261 | -19.5744 | 12.6881 | 17.355 | -14.452 | 7.2893 | -4.2 | -4.2 | 80.8077 | -42.4064
MÍNIMO |  | 0 | 0.7865 | -10.0759 | 1.5967 | 10.8693 | 0 | 12.364 | 0 | 11.8133 | 4.3889 | 4.0812 | -26.64 | -30.8 | -2.2 | 0 | -22 | 3.3754 | -10.3657 | 3.9788 | 3.9092 | 7.1161 | 0.4059 | -0.4219 | 0.8686 | 0 | -1.383 | -0.801 | -0.785 | 2.412 | -15.54 | -13.2 | -1.72 | 0.203 | 0 | -21.06 | -10 | -12.28 | -12.23 | 4.0355 | 2.9843 | 13.2589 | 16.7502 | -19.8949 | -13.2602 | 0 | -1.5804 | -1.5242 | -26.1179 | -24.7571 | 22.9656 | 24.8023 | -32.2383 | 8.6846 | -6.5 | -6.5 | -25.2582 | -36.0219 | -3.6288 | 0 | -9.402 | 0.9775 | 0 | 0 | -151.8906 | 44.9538 | 45.0148 | -111.7486 | -223.1556 | 0 | 0 | 0 | 9.6602 | 9.99 | 6.43 | -12.73 | 0.8 | -15.133 | -14.7311 | 3.7327 | 2.0111 | 1.0111 | -33.219 | -33.2641 | -9.5891 | 0 | 0 | 0 | -23 | -22.3 | -4.51 | 4.0164 | 4.1961 | 2.9455 | 42.7331 | 43.1723 | -25.1465 | -64.2048 | -19.903 | 2.96 | 23.88 | 8.73 | 1.2549 | 0.6866 | -11.18 | 0 | 0 | 0 | -1.6323 | 0 | -10.5629 | -48 | -47.4 | -4.3433 | -1.6831 | 9.7832 | 4.6445 | -1.41 | -6.18 | 11.47 | -27.4141 | -15.32 | -15.47 | 21.99 | -16.57 | -27.6182 | -13.4182 | -31.9293 | -30.4818 | 9.5982 | -17.2124 | -21.1176 | -21.2814 | -16.7677 | -27.0067 | -18.335 | -38.9274 | -89.3856 | 0 | -22.1481 | -20.3992 | 0 | -23.6077 | -21.0711 | -38.404 | -27.125 | -26.8624 | -4.6784 | -19.36 | -16.08 | -5.1 | 4.3689 | -44.1647 | -14.7719 | -14.5864 | 4.2456 | -7.0412 | -27.6378 | 4.3459 | 0 | 4.2324 | 0 | 0 | 0 | -9.3776 | -9.545 | 10.8847 | -0.0473 | 0.0176 | 20.4477 | 30.213 | 9.3324 | -14.45 | -2.1199 | 0.1128 | -0.27 | -1.77 | -19.3541 | 0 | 6.605 | 0.008 | 2.5737 | 25.44 | -40.1997 | -31.4485 | -1.56 | 13.085 | 0 | 12.4442 | -9.8866 | -10.615 | 1.5182 | 0.024 | 0 | -10.0978 | -51.823 | 4.2604 | -24.1211 | -7.6569 | -7.9924 | 94.4997 | -10.157 | -11.0553 | -13.046 | 0.6543 | 7.2448 | 7.2548 | 0 | -22.0457 | -21.5202 | -12.99 | 0 | -28.0146 | 11.7566 | 37.1467 | -43.3322 | -16.4491 | -5.5901 | -7.739 | -15.3223 | -17.0794 | 1.8867 | 2.9987 | -24.0481 | -23.68 | -32.7979 | -32.3911 | 6.07 | 6.31 | -27 | -27.5 | 0.51 | -7.44 | 32.7837 | 8.619 | 8.8095 | -19.1 | -32.5 | -5 | -5.5 | -18.221 | -18.0311 | -157.5988 | -3.1652 | -278.3606 | -25.4831 | -28.7822 | 0 | 50.7468 | 62.5112 | 66.8406 | -26.8505 | 4.2553 | 4.8352 | -18.1885 | 83.7183 | -246.935 | -58.2626 | -53.5297 | -2.7185 | 0 | -6.88 | -1.5 | -1.512 | -2.16 | -0.24 | -3.6787 | -10.811 | 1.3779 | 0.3525 | 0 | -3.413 | -4.898 | 0 | 0 | 2.3204 | 2.2534 | 2.1014 | 0 | 10.6 | 5.1338 | -0.11 | 0 | -16.1118 | -21.4017 | -30.843 | -13.0981 | -3.7355 | -34.7376 | -4.2716 | -10.8 | -11.3 | -9.8645 | -160.6953
PROMEDIO |  | 0 | 2.6009 | -7.1097 | 7.0969 | 13.9291 | 0 | 16.7232 | 0 | 20.2362 | 8.5172 | 8.1772 | -15.6788 | -26.329 | 2.4538 | 2.5477 | -18.425 | 4.4711 | -4.7557 | 5.7167 | 5.5736 | 9.9175 | 3.5217 | -0.061521 | 1.9568 | 0 | -1.0189 | -0.044917 | -0.028771 | 3.5614 | -4.81 | -7.7687 | -0.65463 | 0.23738 | 0 | -10.9344 | -10 | -8.9283 | -8.979 | 8.0918 | 3.5687 | 19.0767 | 22.4011 | -13.6023 | -5.1582 | 0 | 6.4212 | 6.6647 | -17.9378 | -16.5464 | 30.6212 | 31.0908 | 7.5548 | 14.0697 | -4.5021 | -4.4875 | -20.5929 | -34.8806 | -2.0198 | 0 | 0.83586 | 4.4283 | 3.8298 | 2.2496 | -117.3627 | 79.2693 | 79.3093 | -69.9113 | -137.3674 | 0 | 0 | 0 | 26.1181 | 12.1819 | 9.0206 | -6.819 | 8.0319 | -5.7113 | -5.6053 | 19.8662 | 12.1043 | 17.8772 | -23.1029 | -23.0044 | 0.76259 | 0 | 0 | 0 | -8.8313 | -9.2833 | -3.1452 | 18.0197 | 18.1251 | 16.4607 | 56.9589 | 57.1444 | -16.9751 | -53.1401 | -12.5008 | 3.9628 | 29.8567 | 11.7229 | 7.1338 | 6.1635 | -8.1696 | 0 | 0 | 0 | 11.8411 | 0 | -7.1547 | -38.663 | -38.5586 | -2.6314 | 5.5757 | 15.6023 | 15.0815 | 6.1979 | -4.229 | 14.6449 | -13.0861 | -11.2056 | -11.3177 | 33.2473 | -0.73313 | -15.4023 | -7.7754 | -23.8781 | -22.9174 | 28.4829 | 0.82623 | -5.5527 | -5.4465 | -9.4178 | -16.6495 | -15.258 | -16.6335 | -44.8749 | 0 | -15.9974 | -15.0759 | 14.6633 | -12.5137 | -11.9628 | -7.7737 | -20.8902 | -20.5514 | 3.9257 | 8.002 | -5.6721 | 0.11875 | 6.1944 | -30.3539 | -12.9235 | -12.815 | 9.4496 | 2.7188 | -18.7002 | 5.4059 | 0 | 5.1163 | 3.2455 | 3.1148 | 2.4158 | -4.0224 | -4.2736 | 25.9208 | 9.9355 | 9.9878 | 30.6708 | 38.2948 | 14.2219 | -11.7088 | -1.0623 | 0.19378 | 0.41063 | 0.41854 | -14.5385 | 1.4935 | 7.11 | 0.58975 | 3.0137 | 27.7888 | -36.6826 | -27.7771 | -0.74429 | 17.4497 | 0 | 20.6784 | -6.259 | -6.6424 | 2.3816 | 0.036267 | 0 | -9.2304 | -30.4225 | 6.332 | -20.7765 | -7.056 | -7.104 | 119.8268 | -6.5705 | -7.3811 | -3.8902 | 2.8281 | 8.7405 | 8.8931 | 2.1533 | -2.7554 | -1.0063 | -4.093 | 4.1497 | 30.4792 | 29.287 | 63.3928 | -14.7329 | 23.4456 | 0.027028 | 0.187 | -8.1478 | -9.4869 | 17.5637 | 18.6461 | -18.3976 | -17.8345 | -21.5731 | -21.4336 | 15.3965 | 15.326 | -24.6854 | -24.7 | 1.0389 | 0.023333 | 48.2028 | 16.5368 | 16.5052 | -15.7156 | -29.3188 | 2.425 | 1.8396 | -17.8489 | -17.7912 | -105.2345 | 20.852 | -260.962 | -19.266 | -20.6143 | 75.4939 | 68.3416 | 110.9337 | 96.1143 | 29.3705 | 17.0373 | 16.2455 | -0.93183 | 165.0283 | -204.7504 | -22.1482 | 25.8141 | -1.1576 | 0 | -4.51 | -1.0784 | -1.0821 | -0.27 | 1.9983 | -1.9971 | -8.234 | 4.2566 | 3.1425 | 1.9937 | -0.42552 | -0.58442 | 2.4101 | 2.4704 | 3.8351 | 3.5672 | 3.2921 | 0 | 13.975 | 7.7479 | 0.53625 | 0 | -2.2971 | -12.7414 | -23.9763 | 0.77147 | 9.0336 | -22.6273 | 1.6106 | -7.1854 | -8.2562 | 32.0009 | -101.0117
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 24 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
24/01/2026 | 00:30 | 0 | 62.06 | 69.5025 | 0 | 256.6154 | 388.1779 | 147.4557 | 147.2993 | 411.1884 | 340.8065 | 1046.7499
24/01/2026 | 01:00 | 0 | 58.44 | 63.377 | 0 | 234.8483 | 356.6653 | 139.4684 | 140.2766 | 391.727 | 325.6437 | 997.1157
24/01/2026 | 01:30 | 0 | 56.38 | 59.5344 | 0 | 233.0949 | 349.0093 | 141.476 | 141.611 | 405.298 | 334.6457 | 1023.0307
24/01/2026 | 02:00 | 0 | 54.6 | 59.2399 | 0 | 218.6299 | 332.4698 | 139.1952 | 139.4392 | 390.0317 | 336.4738 | 1005.1399
24/01/2026 | 02:30 | 0 | 53.54 | 57.9248 | 0 | 204.2249 | 315.6897 | 141.7532 | 144.076 | 389.3246 | 323.3206 | 998.4744
24/01/2026 | 03:00 | 0 | 47.52 | 60.7394 | 0 | 199.9938 | 308.2532 | 142.1854 | 142.5406 | 396.3664 | 335.6172 | 1016.7096
24/01/2026 | 03:30 | 0 | 46.97 | 60.0127 | 0 | 195.8466 | 302.8293 | 142.7802 | 144.175 | 388.7141 | 323.9935 | 999.6628
24/01/2026 | 04:00 | 0 | 46.33 | 60.0168 | 0 | 195.3349 | 301.6817 | 140.8103 | 141.8715 | 392.4695 | 324.9129 | 1000.0642
24/01/2026 | 04:30 | 0 | 44.4 | 57.423 | 0 | 205.5969 | 307.4199 | 145.6054 | 144.6579 | 404.471 | 336.2459 | 1030.9802
24/01/2026 | 05:00 | 0 | 46.15 | 61.576 | 0 | 207.0007 | 314.7267 | 145.0244 | 143.6881 | 408.8724 | 338.3243 | 1035.9092
24/01/2026 | 05:30 | 0 | 47.51 | 61.8904 | 0 | 221.4916 | 330.892 | 143.6022 | 143.8565 | 403.5903 | 335.8557 | 1026.9047
24/01/2026 | 06:00 | 0 | 46.65 | 61.8428 | 0 | 213.8738 | 322.3666 | 135.39 | 136.3402 | 381.9393 | 324.7247 | 978.3942
24/01/2026 | 06:30 | 0 | 48.39 | 62.462 | 0 | 222.0219 | 332.8739 | 132.7417 | 132.3058 | 367.8769 | 306.9034 | 939.8278
24/01/2026 | 07:00 | 0 | 49.82 | 69.4438 | 0 | 246.0382 | 365.302 | 127.7784 | 127.1099 | 341.1404 | 289.7508 | 885.7795
24/01/2026 | 07:30 | 0 | 56.75 | 71.489 | 0 | 281.2648 | 409.5038 | 112.9204 | 112.8885 | 239.9757 | 201.6167 | 667.4013
24/01/2026 | 08:00 | 0 | 64.01 | 70.3765 | 0 | 307.4819 | 441.8684 | 161.6824 | 162.847 | 205.195 | 147.7711 | 677.4955
24/01/2026 | 08:30 | 0 | 73.23 | 74.3172 | 0 | 371.7879 | 519.3351 | 150.1147 | 150.8878 | 209.5836 | 0 | 510.5861
24/01/2026 | 09:00 | 0 | 70.99 | 73.2182 | 0 | 350.3957 | 494.6039 | 159.0069 | 156.7664 | 227.8577 | 0 | 543.631
24/01/2026 | 09:30 | 0 | 75.66 | 81.7719 | 0 | 386.2092 | 543.6411 | 154.825 | 152.4463 | 201.5914 | 0 | 508.8627
24/01/2026 | 10:00 | 0 | 69.81 | 73.7646 | 0 | 368.3604 | 511.935 | 135.7992 | 134.8612 | 106.1679 | 0 | 376.8283
24/01/2026 | 10:30 | 0 | 76.4 | 82.3039 | 0 | 408.4162 | 567.1201 | 130.3086 | 129.629 | 99.1084 | 0 | 359.046
24/01/2026 | 11:00 | 0 | 73.96 | 79.1301 | 0 | 395.2398 | 548.3299 | 126.1966 | 127.0079 | 80.569 | 0 | 333.7735
24/01/2026 | 11:30 | 0 | 74.68 | 78.7222 | 0 | 406.6823 | 560.0845 | 120.5845 | 121.2248 | 62.5731 | 0 | 304.3824
24/01/2026 | 12:00 | 0 | 76.77 | 80.8619 | 0 | 430.5344 | 588.1663 | 131.1123 | 130.0706 | 121.9519 | 0 | 383.1348
24/01/2026 | 12:30 | 0 | 75.77 | 76.5769 | 0 | 413.5252 | 565.8721 | 119.2439 | 121.6656 | 95.1561 | 0 | 336.0656
24/01/2026 | 13:00 | 0 | 79.56 | 83.0789 | 0 | 411.1954 | 573.8343 | 118.2021 | 116.5549 | 101.5243 | 0 | 336.2813
24/01/2026 | 13:30 | 0 | 75.98 | 82.3887 | 0 | 408.1672 | 566.5359 | 120.3409 | 120.4145 | 108.7928 | 0 | 349.5482
24/01/2026 | 14:00 | 0 | 74.07 | 81.6142 | 0 | 391.7759 | 547.4601 | 117.5665 | 116.0723 | 114.9116 | 0 | 348.5504
24/01/2026 | 14:30 | 0 | 74.02 | 80.692 | 0 | 400.8654 | 555.5774 | 119.1365 | 118.664 | 142.1183 | 0 | 379.9188
24/01/2026 | 15:00 | 0 | 75.79 | 81.1273 | 0 | 403.9213 | 560.8386 | 115.9288 | 116.4878 | 134.2395 | 0 | 366.6561
24/01/2026 | 15:30 | 0 | 69.81 | 76.9906 | 0 | 374.4735 | 521.2741 | 124.1404 | 122.2175 | 157.7865 | 0 | 404.1444
24/01/2026 | 16:00 | 0 | 69.52 | 75.3345 | 0 | 371.6786 | 516.5331 | 103.4002 | 101.9026 | 80.7316 | 0 | 286.0344
24/01/2026 | 16:30 | 0 | 73.71 | 82.129 | 0 | 389.6095 | 545.4485 | 124.041 | 123.8411 | 174.3634 | 0 | 422.2455
24/01/2026 | 17:00 | 0 | 72.1 | 78.1441 | 0 | 369.7253 | 519.9694 | 90.2263 | 90.3243 | 202.6218 | 156.2954 | 539.4678
24/01/2026 | 17:30 | 0 | 65.44 | 72.6044 | 0 | 316.605 | 454.6494 | 116.7619 | 116.7514 | 321.6248 | 257.641 | 812.7791
24/01/2026 | 18:00 | 0 | 71.86 | 78.1021 | 0 | 314.2681 | 464.2302 | 134.5077 | 135.3689 | 428.7069 | 358.4582 | 1057.0417
24/01/2026 | 18:30 | 0 | 77.66 | 79.9155 | 0 | 319.0659 | 476.6414 | 141.2411 | 141.7206 | 474.4445 | 391.1665 | 1148.5727
24/01/2026 | 19:00 | 0 | 89.44 | 93.3666 | 0 | 399.9448 | 582.7514 | 134.766 | 136.4943 | 437.9259 | 347.7183 | 1056.9045
24/01/2026 | 19:30 | 0 | 87.27 | 90.5456 | 0 | 405.0252 | 582.8408 | 132.578 | 132.3535 | 409.2217 | 319.0265 | 993.1797
24/01/2026 | 20:00 | 0 | 87.58 | 89.6733 | 0 | 401.6527 | 578.906 | 134.1934 | 134.2561 | 424.6521 | 327.8665 | 1020.9681
24/01/2026 | 20:30 | 0 | 89.88 | 94.1014 | 0 | 429.4809 | 613.4623 | 132.3625 | 131.986 | 407.8054 | 311.9998 | 984.1537
24/01/2026 | 21:00 | 0 | 87.69 | 91.7982 | 0 | 414.7164 | 594.2046 | 153.9561 | 152.5124 | 470.6423 | 387.6124 | 1164.7232
24/01/2026 | 21:30 | 0 | 83.65 | 85.6267 | 0 | 394.1275 | 563.4042 | 153.3603 | 154.371 | 466.1249 | 381.8485 | 1155.7047
24/01/2026 | 22:00 | 0 | 79.97 | 82.8343 | 0 | 363.8137 | 526.618 | 150.3949 | 149.8412 | 446.9107 | 366.1922 | 1113.339
24/01/2026 | 22:30 | 0 | 80.69 | 84.6479 | 0 | 361.4868 | 526.8247 | 141.7059 | 142.9626 | 412.6017 | 337.2755 | 1034.5457
24/01/2026 | 23:00 | 0 | 77.65 | 81.6738 | 0 | 320.0634 | 479.3872 | 150.4301 | 149.1406 | 442.0789 | 363.8129 | 1105.4625
24/01/2026 | 23:30 | 0 | 73.14 | 74.2524 | 0 | 267.4456 | 414.838 | 145.4714 | 145.6104 | 436.3759 | 361.5033 | 1088.961
25/01/2026 | 00:00 | 0 | 75.35 | 79.1313 | 0 | 280.3979 | 434.8792 | 147.3625 | 146.4882 | 434.3598 | 359.4268 | 1087.6373
MÁXIMO |  | 0 | -44.4 | -57.423 | 0 | -195.3349 |  | 161.6824 | 162.847 | 474.4445 | 391.1665
MÍNIMO |  | 0 | -89.88 | -94.1014 | 0 | -430.5344 |  | 90.2263 | 90.3243 | 62.5731 | 0
PROMEDIO |  | 0 | -68.5129 | -75.1519 | 0 | -326.7503 |  | 134.7737 | 134.7058 | 299.0272 | 207.3844
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 24 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
24/01/2026 | 00:30 | 501.3304 | 506.164 | 506.126 | 514.2949 | 515.1551 | 516.3407 | 514.3419 | 503.6688 | 500.4244 | 486.3442 | 506.7712 | 493.3003 | 225.6474 | 226.2894 | 225.7952 | 223.8235 | 221.7202 | 221.9703 | 226.3 | 0 | 227.2 | 141.4104 | 140.6402 | 139.3576 | 138.4355 | 136.2198 | 0 | 141.8245 | 0 | 142.1265
24/01/2026 | 01:00 | 501.7501 | 507.5819 | 505.7584 | 515.6801 | 515.8669 | 516.6946 | 514.3419 | 504.139 | 500.791 | 486.9294 | 507.978 | 493.4706 | 225.9127 | 226.8367 | 226.4429 | 224.1872 | 221.9417 | 222.2351 | 226.4 | 0 | 226.9 | 141.3873 | 140.1561 | 139.4711 | 138.16 | 136.413 | 0 | 141.6049 | 0 | 141.7997
24/01/2026 | 01:30 | 501.855 | 507.7921 | 507.7541 | 514.2479 | 514.6516 | 514.7418 | 514.3419 | 503.3502 | 500.1507 | 485.5853 | 506.6614 | 493.4588 | 226.1642 | 227.0527 | 226.774 | 224.3101 | 222.1558 | 222.0075 | 225.7 | 0 | 226.2 | 141.3075 | 139.3709 | 139.429 | 138.3404 | 136.827 | 0 | 141.1073 | 0 | 142.1265
24/01/2026 | 02:00 | 502.5894 | 508.8423 | 507.7541 | 514.5947 | 514.5568 | 514.7554 | 514.3419 | 503.4052 | 500.3958 | 486.3902 | 506.6714 | 493.4129 | 226.1109 | 227.255 | 226.9288 | 224.1879 | 222.4732 | 222.4819 | 225.9 | 0 | 226.7 | 141.2921 | 139.7375 | 139.7215 | 138.214 | 136.3992 | 0 | 141.4878 | 0 | 142.1061
24/01/2026 | 02:30 | 502.2747 | 509.5776 | 507.7541 | 515.605 | 515.7847 | 515.709 | 514.3419 | 504.6002 | 501.2751 | 486.5131 | 507.4727 | 493.2288 | 226.4901 | 227.7553 | 227.2747 | 224.7478 | 222.6283 | 222.177 | 226.4 | 0 | 226.8 | 141.6002 | 140.3478 | 139.6761 | 138.1243 | 136.344 | 0 | 141.722 | 0 | 142.0856
24/01/2026 | 03:00 | 502.5894 | 511.3106 | 507.7541 | 517.1188 | 517.1237 | 516.1431 | 514.3419 | 503.7679 | 500.4474 | 486.4099 | 507.7255 | 492.8884 | 226.3664 | 224.7555 | 225.993 | 223.6813 | 222.2518 | 222.2066 | 225.7 | 0 | 226.6 | 140.7406 | 139.6392 | 139.7015 | 138.2673 | 136.2612 | 0 | 141.2829 | 0 | 141.7793
24/01/2026 | 03:30 | 502.7468 | 511.2581 | 507.7541 | 517.6321 | 517.5083 | 517.5364 | 514.3419 | 504.174 | 501.3032 | 486.9785 | 507.3921 | 493.7779 | 225.9542 | 224.9245 | 226.0309 | 223.8784 | 222.7169 | 222.0166 | 225.8 | 0 | 226.9 | 141.2279 | 140.4938 | 139.4474 | 138.2827 | 136.4268 | 0 | 141.4732 | 0 | 141.7997
24/01/2026 | 04:00 | 502.5894 | 511.8359 | 507.7541 | 517.4976 | 517.0872 | 516.8374 | 514.3419 | 503.732 | 501.7026 | 486.5451 | 506.4317 | 493.5381 | 226.1477 | 224.8493 | 226.0855 | 223.6177 | 222.0377 | 222.4454 | 226.4 | 0 | 226.7 | 141.2498 | 140.1444 | 139.282 | 138.2702 | 136.3026 | 0 | 141.7367 | 0 | 142.1265
24/01/2026 | 04:30 | 502.9566 | 512.8337 | 507.7541 | 518.694 | 518.1309 | 517.5945 | 514.3419 | 505.0502 | 500.7328 | 486.5544 | 506.7968 | 493.838 | 226.2137 | 225.0423 | 226.1799 | 224.0664 | 223.0491 | 222.3436 | 226.4 | 0 | 226.4 | 141.2105 | 139.7512 | 139.428 | 137.9322 | 136.1922 | 0 | 141.239 | 0 | 142.1061
24/01/2026 | 05:00 | 502.8517 | 512.1509 | 507.7541 | 517.5568 | 517.2599 | 516.2943 | 514.3419 | 503.6527 | 499.2482 | 485.9167 | 506.8067 | 493.8352 | 225.7774 | 224.6074 | 225.8232 | 223.7177 | 222.2887 | 221.8891 | 225.7 | 0 | 226.1 | 141.1544 | 139.3502 | 139.2887 | 138.289 | 136.3164 | 0 | 141.0926 | 0 | 142.1061
24/01/2026 | 05:30 | 502.6418 | 511.3632 | 507.7541 | 518.2459 | 517.5506 | 516.778 | 514.3419 | 504.7825 | 501.1894 | 487.279 | 507.373 | 494.0936 | 225.5792 | 224.72 | 225.6155 | 223.8849 | 222.5545 | 222.303 | 225.7 | 0 | 226.8 | 141.7448 | 139.9257 | 139.383 | 138.5047 | 136.344 | 0 | 141.4878 | 0 | 142.1061
24/01/2026 | 06:00 | 502.2747 | 511.2057 | 507.7541 | 518.0985 | 518.1863 | 517.4949 | 514.3419 | 505.1282 | 500.8258 | 486.9105 | 508.4895 | 494.4126 | 225.281 | 224.5072 | 225.5843 | 224.0164 | 221.9712 | 222.515 | 226.4 | 0 | 227.2 | 140.9673 | 139.7882 | 139.5041 | 138.3218 | 136.206 | 0 | 141.4878 | 0 | 141.7997
24/01/2026 | 06:30 | 501.6452 | 510.9956 | 507.7541 | 518.457 | 518.6442 | 517.1932 | 514.3419 | 505.7958 | 502.363 | 487.5315 | 507.9036 | 494.3365 | 224.8519 | 224.3643 | 225.276 | 224.1501 | 222.1263 | 222.5229 | 226.4 | 0 | 227.2 | 141.127 | 139.8013 | 139.6455 | 138.6797 | 136.2198 | 0 | 141.3707 | 0 | 142.1061
24/01/2026 | 07:00 | 501.6976 | 507.7395 | 507.7541 | 516.7054 | 516.7892 | 517.6392 | 514.3419 | 505.5539 | 503.0633 | 488.268 | 508.9636 | 495.4524 | 223.8785 | 223.0902 | 224.0723 | 223.1701 | 221.7719 | 222.6821 | 227 | 0 | 227.4 | 141.3481 | 140.5027 | 139.4513 | 139.0439 | 136.2198 | 0 | 142.0441 | 0 | 142.4941
24/01/2026 | 07:30 | 499.8092 | 504.0633 | 507.7541 | 513.9193 | 513.8743 | 514.5961 | 514.3419 | 505.7759 | 503.9952 | 490.1891 | 510.6516 | 495.7479 | 222.5182 | 223.268 | 222.231 | 221.6566 | 220.0369 | 222.5354 | 227 | 0 | 227.1 | 141.579 | 140.4342 | 139.5031 | 138.6018 | 136.0542 | 0 | 141.8538 | 0 | 142.5145
24/01/2026 | 08:00 | 498.3404 | 502.2252 | 507.7541 | 509.7294 | 510.1343 | 511.5843 | 514.3419 | 504.0066 | 499.952 | 492.0051 | 514.2083 | 499.7002 | 225.2703 | 223.268 | 225.3735 | 219.9765 | 218.3315 | 222.7146 | 228.3 | 0 | 228.3 | 141.4211 | 141.6942 | 139.2416 | 138.1893 | 135.6126 | 0 | 142.7906 | 0 | 142.5145
24/01/2026 | 08:30 | 500.6485 | 508.1596 | 507.7541 | 508.604 | 508.9917 | 510.213 | 514.3419 | 505.6014 | 0 | 491.4964 | 510.9195 | 496.696 | 225.3963 | 223.268 | 225.4772 | 218.7989 | 217.01 | 222.6282 | 227 | 0 | 227 | 141.4211 | 140.9075 | 139.2813 | 138.534 | 135.6678 | 0 | 142.1904 | 0 | 142.4533
24/01/2026 | 09:00 | 499.4944 | 506.7942 | 507.7541 | 505.0145 | 506.1027 | 508.8584 | 514.3419 | 503.0487 | 0 | 489.4087 | 511.1126 | 496.3352 | 224.701 | 223.268 | 224.4556 | 219.6496 | 216.7516 | 222.1252 | 226.5 | 0 | 226.4 | 141.4211 | 140.5724 | 138.7988 | 137.5958 | 134.964 | 0 | 141.8977 | 0 | 141.33
24/01/2026 | 09:30 | 498.3404 | 502.4352 | 507.7541 | 503.935 | 505.0737 | 507.5894 | 514.3419 | 502.7153 | 0 | 489.6444 | 511.6241 | 495.476 | 223.807 | 223.268 | 223.0585 | 219.3836 | 216.0133 | 222.5137 | 226.5 | 0 | 226.5 | 141.4211 | 140.8787 | 138.6973 | 137.8197 | 134.7708 | 0 | 141.9123 | 0 | 141.718
24/01/2026 | 10:00 | 498.2354 | 504.4834 | 507.7541 | 503.6983 | 504.8527 | 506.9482 | 514.3419 | 505.0794 | 0 | 491.6564 | 512.5284 | 498.2195 | 223.5131 | 223.268 | 223.0252 | 219.0857 | 215.0535 | 223.2715 | 227.6 | 0 | 225.7 | 140.1337 | 140.7982 | 139.0706 | 138.1497 | 135.1572 | 0 | 141.9709 | 0 | 141.7385
24/01/2026 | 10:30 | 496.6618 | 499.2842 | 507.7541 | 500.9932 | 503.8029 | 505.5883 | 514.3419 | 502.8314 | 0 | 491.6135 | 511.6931 | 497.4605 | 223.0915 | 223.268 | 221.6505 | 218.2011 | 214.6992 | 222.9397 | 227 | 0 | 225.7 | 140.0925 | 140.9261 | 138.7874 | 137.985 | 134.9088 | 0 | 142.1465 | 0 | 141.33
24/01/2026 | 11:00 | 497.3961 | 501.805 | 507.7541 | 499.6277 | 501.2178 | 504.2039 | 514.3419 | 503.4725 | 0 | 490.9285 | 511.2324 | 498.1852 | 222.9077 | 223.268 | 221.7669 | 217.7215 | 214.5515 | 222.7912 | 226.4 | 0 | 225.2 | 139.9963 | 140.6519 | 138.7418 | 137.701 | 135.1572 | 0 | 141.6342 | 0 | 141.33
24/01/2026 | 11:30 | 496.3995 | 500.7546 | 507.7541 | 498.5038 | 500.655 | 502.7234 | 514.3419 | 502.4131 | 0 | 491.634 | 512.0818 | 497.0809 | 222.6128 | 222.7485 | 221.0921 | 217.1996 | 214.5737 | 223.0774 | 227 | 0 | 225.1 | 139.8874 | 140.4791 | 138.72 | 137.7444 | 135.171 | 0 | 141.6342 | 0 | 141.33
24/01/2026 | 12:00 | 496.7142 | 496.028 | 507.7541 | 497.9178 | 499.8251 | 501.8966 | 514.3419 | 503.8911 | 0 | 492.9631 | 514.0394 | 498.3857 | 223.5586 | 223.3871 | 221.5329 | 217.1167 | 214.4038 | 223.2157 | 227.7 | 0 | 226 | 140.4493 | 141.9547 | 138.9969 | 138.3023 | 135.24 | 0 | 142.6588 | 0 | 142.1265
24/01/2026 | 12:30 | 497.1339 | 500.0194 | 507.7541 | 499.4874 | 501.268 | 503.0864 | 514.3419 | 504.2341 | 0 | 492.0934 | 512.496 | 498.1669 | 225.6102 | 224.6612 | 221.9996 | 217.7695 | 215.1717 | 223.4109 | 227.6 | 0 | 225.3 | 141.4721 | 140.4695 | 139.3161 | 138.7109 | 135.8472 | 0 | 141.8977 | 0 | 142.5145
24/01/2026 | 13:00 | 497.1863 | 498.8115 | 507.7541 | 499.8192 | 501.2481 | 503.0244 | 514.3419 | 504.1033 | 0 | 492.6201 | 513.0126 | 498.6173 | 226.4122 | 224.7982 | 222.9319 | 217.9838 | 215.6072 | 223.4761 | 227.7 | 0 | 225.8 | 140.7871 | 141.0628 | 139.3951 | 138.7692 | 136.1922 | 0 | 142.3075 | 0 | 142.6166
24/01/2026 | 13:30 | 498.8125 | 503.6957 | 507.7541 | 502.7339 | 503.6411 | 505.3175 | 514.3419 | 505.1404 | 0 | 493.7034 | 514.358 | 499.2549 | 227.0377 | 226.9146 | 223.5868 | 219.3012 | 216.8918 | 223.3284 | 228 | 0 | 226.4 | 140.7432 | 141.4975 | 139.3784 | 138.4465 | 136.1646 | 0 | 142.5856 | 0 | 142.392
24/01/2026 | 14:00 | 499.9141 | 504.4308 | 507.7541 | 504.099 | 505.8199 | 507.5711 | 514.3419 | 509.0546 | 0 | 494.3418 | 512.8047 | 499.5507 | 227.3739 | 225.5974 | 223.6126 | 220.2469 | 217.1576 | 223.8896 | 228.3 | 0 | 226.5 | 140.7832 | 141.0078 | 139.6038 | 138.1822 | 136.1508 | 0 | 142.2197 | 0 | 142.4941
24/01/2026 | 14:30 | 499.5994 | 503.7482 | 507.7541 | 504.186 | 506.106 | 505.9709 | 514.3419 | 508.1068 | 0 | 494.2325 | 513.4433 | 499.6447 | 226.4071 | 224.95 | 223.2074 | 219.803 | 216.6335 | 223.6325 | 228.3 | 0 | 226.5 | 140.8818 | 141.0329 | 139.51 | 138.1136 | 135.792 | 0 | 142.5564 | 0 | 142.1265
24/01/2026 | 15:00 | 498.4453 | 504.5884 | 507.7541 | 504.6208 | 506.2472 | 507.3202 | 514.3419 | 509.1965 | 0 | 494.6399 | 515.564 | 500.0067 | 227.0904 | 227.4295 | 224.6452 | 220.2872 | 217.3422 | 224.1517 | 228.8 | 0 | 227.2 | 141.0865 | 141.5737 | 139.8477 | 138.8901 | 135.9852 | 0 | 142.7613 | 0 | 142.8617
24/01/2026 | 15:30 | 499.1273 | 505.3762 | 507.7541 | 505.0245 | 506.8465 | 507.2523 | 514.3419 | 507.7911 | 0 | 484.3449 | 509.0148 | 494.1252 | 226.8298 | 227.194 | 224.9046 | 220.4287 | 218.7302 | 222.1622 | 226.3 | 0 | 224.4 | 140.2087 | 140.0242 | 138.8705 | 137.7365 | 134.7708 | 0 | 141.2829 | 0 | 141.718
24/01/2026 | 16:00 | 499.442 | 506.5316 | 507.7541 | 505.7067 | 506.9478 | 506.0652 | 514.3419 | 507.0864 | 0 | 484.6743 | 509.2359 | 494.5881 | 226.9526 | 227.7931 | 225.3065 | 220.9327 | 218.5235 | 222.6325 | 226.2 | 0 | 224.4 | 140.2696 | 139.5644 | 139.1553 | 137.9269 | 134.5224 | 0 | 141.0487 | 0 | 141.7793
24/01/2026 | 16:30 | 499.1797 | 503.9582 | 507.7541 | 506.153 | 507.5146 | 507.6551 | 514.3419 | 506.7554 | 0 | 484.2591 | 509.4312 | 493.5808 | 227.1591 | 226.9147 | 225.1255 | 221.1251 | 218.8557 | 222.3484 | 225.8 | 0 | 224.4 | 140.7405 | 139.0059 | 139.2499 | 137.9732 | 134.5638 | 0 | 140.9755 | 0 | 141.3504
24/01/2026 | 17:00 | 499.9141 | 503.328 | 507.7541 | 508.0437 | 508.7758 | 508.7047 | 514.3419 | 508.2724 | 504.8651 | 484.8523 | 511.5798 | 494.712 | 226.8552 | 228.2513 | 226.2313 | 221.9783 | 220.2363 | 222.757 | 226.3 | 0 | 225 | 140.3275 | 139.7062 | 139.3401 | 138.5261 | 134.1774 | 0 | 141.1512 | 0 | 141.718
24/01/2026 | 17:30 | 498.5502 | 501.0172 | 507.7541 | 506.1075 | 507.7886 | 507.4145 | 514.3419 | 506.2106 | 502.4142 | 481.8194 | 508.4532 | 492.4958 | 227.5187 | 225.9826 | 225.77 | 221.6791 | 219.9705 | 221.7491 | 225.8 | 0 | 224.9 | 141.2433 | 139.5347 | 139.0544 | 138.7479 | 134.0808 | 0 | 140.9755 | 0 | 141.718
24/01/2026 | 18:00 | 497.3961 | 497.6561 | 507.7541 | 503.8938 | 505.4755 | 504.2071 | 514.3419 | 503.3285 | 496.6812 | 476.3499 | 503.1319 | 487.1544 | 226.6018 | 224.4234 | 225.0531 | 220.4758 | 219.7342 | 220.8552 | 223.2 | 0 | 223.2 | 138.2054 | 139.6963 | 138.6424 | 137.6836 | 133.9152 | 0 | 141.0926 | 0 | 140.0638
24/01/2026 | 18:30 | 497.2388 | 498.6014 | 507.7541 | 501.9713 | 504.1179 | 503.8342 | 514.3419 | 501.2892 | 494.3529 | 474.6791 | 500.5932 | 485.3928 | 226.3685 | 224.1765 | 224.9064 | 219.7209 | 219.0919 | 220.7445 | 222.6 | 0 | 221.9 | 138.9489 | 139.2176 | 138.0984 | 136.9073 | 134.895 | 0 | 140.7267 | 0 | 139.349
24/01/2026 | 19:00 | 496.6618 | 494.0324 | 488.9523 | 500.9738 | 503.4511 | 502.95 | 514.3419 | 503.5868 | 500.2679 | 484.0945 | 506.7531 | 491.7774 | 224.687 | 222.2089 | 223.804 | 218.9816 | 218.4348 | 221.7569 | 225.1 | 0 | 224.8 | 139.015 | 141.3556 | 138.2475 | 138.2483 | 135.0192 | 0 | 142.893 | 0 | 140.5335
24/01/2026 | 19:30 | 503.7959 | 496.8683 | 493.2063 | 502.2926 | 504.3658 | 504.3487 | 514.3419 | 504.5917 | 501.3172 | 485.8058 | 507.1851 | 492.7679 | 228.9377 | 223.794 | 224.701 | 219.8541 | 219.0993 | 222.0902 | 225.8 | 0 | 225.3 | 138.9326 | 140.1085 | 138.3475 | 138.2659 | 134.9916 | 0 | 141.4878 | 0 | 140.5335
24/01/2026 | 20:00 | 503.8483 | 497.341 | 487.5343 | 501.612 | 503.8227 | 504.4137 | 514.3419 | 503.6152 | 500.3724 | 485.1002 | 506.6967 | 493.0686 | 227.2921 | 223.8746 | 224.8006 | 219.4367 | 218.6859 | 221.6272 | 225.8 | 0 | 225.2 | 139.6877 | 140.5535 | 138.3334 | 138.2439 | 135.1296 | 0 | 141.5025 | 0 | 140.6152
24/01/2026 | 20:30 | 504.373 | 495.4504 | 492.5236 | 501.5564 | 504.287 | 504.6945 | 514.3419 | 504.2636 | 501.3898 | 485.4205 | 507.0622 | 491.959 | 225.491 | 223.7627 | 224.7052 | 219.8369 | 219.0402 | 221.8587 | 225.8 | 0 | 225.2 | 138.876 | 140.9595 | 138.4142 | 137.9434 | 135.2952 | 0 | 141.7513 | 0 | 140.1863
24/01/2026 | 21:00 | 504.6353 | 497.7086 | 494.2567 | 501.0867 | 503.6896 | 504.6882 | 514.3419 | 499.9845 | 498.3869 | 482.5499 | 504.3891 | 490.4952 | 226.0362 | 223.4427 | 225.1307 | 219.9908 | 219.5275 | 221.6337 | 224.5 | 0 | 224.5 | 138.9309 | 139.8456 | 138.3176 | 137.3605 | 134.7156 | 0 | 140.9463 | 0 | 140.4723
24/01/2026 | 21:30 | 504.6353 | 499.4942 | 496.41 | 501.992 | 503.6611 | 503.7855 | 514.3419 | 499.2498 | 498.387 | 482.5436 | 504.2268 | 490.4253 | 226.0888 | 225.3106 | 226.2153 | 219.7148 | 219.0033 | 221.3765 | 224.5 | 0 | 224.2 | 138.9309 | 139.24 | 138.5129 | 136.8031 | 134.8122 | 0 | 140.5803 | 0 | 140.1455
24/01/2026 | 22:00 | 505.1598 | 500.9647 | 493.4164 | 502.563 | 503.821 | 503.7855 | 514.3419 | 500.2978 | 498.8467 | 484.4854 | 504.8903 | 490.6587 | 226.4515 | 226.0823 | 226.8618 | 219.9742 | 218.9812 | 221.7579 | 225.1 | 0 | 225 | 138.9309 | 139.4652 | 138.6862 | 137.1795 | 134.9364 | 0 | 140.756 | 0 | 140.5335
24/01/2026 | 22:30 | 505.2647 | 500.282 | 497.933 | 503.519 | 504.9553 | 505.1824 | 514.3419 | 501.9044 | 499.1378 | 485.3376 | 507.2964 | 491.5965 | 227.1452 | 225.8463 | 227.3846 | 220.5466 | 218.9073 | 221.7524 | 225.8 | 0 | 225.3 | 139.1689 | 139.3656 | 139.0146 | 137.5106 | 135.4746 | 0 | 141.0194 | 0 | 140.5335
24/01/2026 | 23:00 | 507.9925 | 504.9035 | 498.8258 | 506.2379 | 508.0438 | 507.6515 | 514.3419 | 501.2336 | 499.7283 | 484.5423 | 506.1907 | 491.4051 | 228.4306 | 227.0092 | 229.5847 | 221.6897 | 220.192 | 221.5563 | 225.1 | 0 | 225.6 | 139.3982 | 139.5818 | 138.9669 | 137.2417 | 135.6816 | 0 | 140.9023 | 0 | 140.554
24/01/2026 | 23:30 | 507.4679 | 508.1071 | 504.4979 | 508.9067 | 509.8797 | 509.3808 | 514.3419 | 503.3304 | 499.5119 | 484.7668 | 507.0986 | 491.6098 | 228.7365 | 225.4062 | 227.5084 | 222.9092 | 220.8786 | 221.877 | 225.8 | 0 | 225.8 | 139.3811 | 139.659 | 139.0632 | 136.8958 | 135.9714 | 0 | 141.1658 | 0 | 140.5335
25/01/2026 | 00:00 | 507.5728 | 506.5841 | 504.813 | 509.6899 | 510.6974 | 509.8095 | 514.3419 | 503.26 | 500.2761 | 485.02 | 506.692 | 492.0665 | 229.0907 | 225.2385 | 227.8515 | 223.3524 | 221.2551 | 221.67 | 225.8 | 0 | 225.6 | 139.3916 | 139.6769 | 139.0079 | 136.8109 | 135.0054 | 0 | 141.3122 | 0 | 140.5335
MÁXIMO |  | 507.9925 | 512.8337 | 507.7541 | 518.694 | 518.6442 | 517.6392 | 514.3419 | 509.1965 | 504.8651 | 494.6399 | 515.564 | 500.0067 | 229.0907 | 228.2513 | 229.5847 | 224.7478 | 223.0491 | 224.1517 | 228.8 | 0 | 228.3 | 141.7448 | 141.9547 | 139.8477 | 139.0439 | 136.827 | 0 | 142.893 | 0 | 142.8617
MÍNIMO |  | 496.3995 | 494.0324 | 487.5343 | 497.9178 | 499.8251 | 501.8966 | 514.3419 | 499.2498 | 0 | 474.6791 | 500.5932 | 485.3928 | 222.5182 | 222.2089 | 221.0921 | 217.1167 | 214.4038 | 220.7445 | 222.6 | 0 | 221.9 | 138.2054 | 139.0059 | 138.0984 | 136.8031 | 133.9152 | 0 | 140.5803 | 0 | 139.349
PROMEDIO |  | 500.9829 | 504.1705 | 504.9093 | 507.6802 | 508.777 | 509.2514 | 514.3419 | 504.2817 | 323.2041 | 487.2494 | 508.8568 | 494.4052 | 225.9241 | 224.9873 | 224.9868 | 221.0885 | 219.1888 | 222.3688 | 226.275 | 0 | 225.8438 | 140.4569 | 140.2531 | 139.1042 | 138.0543 | 135.5309 | 0 | 141.6156 | 0 | 141.561
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2274 | 24/01/2026 02:54:00 | 24/01/2026 07:45:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Kiman Ayllu.

## AISLADOS_TEMP
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.319
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.319
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.318
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.319
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.319
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.319
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.783 | 08:36:38 | 60.319
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 07:59:11 | 59.784 | 08:36:38 | 60.319

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 24 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 24 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
24/01/2026 | 00:30 | 6918.7 | 6944.2362 | 0.3691%
24/01/2026 | 01:00 | 6816.8 | 6758.0569 | -0.8617%
24/01/2026 | 01:30 | 6666.6 | 6737.0252 | 1.056%
24/01/2026 | 02:00 | 6672.6 | 6691.2136 | 0.279%
24/01/2026 | 02:30 | 6487.4 | 6585.4982 | 1.512%
24/01/2026 | 03:00 | 6584.4 | 6579.8088 | -0.06973%
24/01/2026 | 03:30 | 6530.9 | 6546.6838 | 0.2417%
24/01/2026 | 04:00 | 6524.2 | 6565.0544 | 0.6262%
24/01/2026 | 04:30 | 6569 | 6526.5743 | -0.6458%
24/01/2026 | 05:00 | 6497.4 | 6496.6535 | -0.01149%
24/01/2026 | 05:30 | 6648.7 | 6632.7658 | -0.2397%
24/01/2026 | 06:00 | 6589.5 | 6583.7763 | -0.08686%
24/01/2026 | 06:30 | 6530.4 | 6581.93 | 0.7891%
24/01/2026 | 07:00 | 6589.9 | 6516.0587 | -1.121%
24/01/2026 | 07:30 | 6876.9 | 6748.0876 | -1.873%
24/01/2026 | 08:00 | 6990.9 | 6923.7869 | -0.96%
24/01/2026 | 08:30 | 7297.1 | 7198.7123 | -1.348%
24/01/2026 | 09:00 | 7410.5 | 7450.4224 | 0.5387%
24/01/2026 | 09:30 | 7590.8 | 7582.9983 | -0.1028%
24/01/2026 | 10:00 | 7779 | 7705.2279 | -0.9483%
24/01/2026 | 10:30 | 7873.3 | 7786.7193 | -1.1%
24/01/2026 | 11:00 | 7959.7 | 7855.7809 | -1.306%
24/01/2026 | 11:30 | 8006.8 | 7930.6729 | -0.9508%
24/01/2026 | 12:00 | 7888.4 | 7918.1159 | 0.3767%
24/01/2026 | 12:30 | 7989.8 | 7923.8924 | -0.8249%
24/01/2026 | 13:00 | 7857.4 | 7774.4711 | -1.055%
24/01/2026 | 13:30 | 7769.1 | 7652.2853 | -1.504%
24/01/2026 | 14:00 | 7802.5 | 7714.4537 | -1.128%
24/01/2026 | 14:30 | 7688.3 | 7692.2115 | 0.05088%
24/01/2026 | 15:00 | 7729.3 | 7684.1594 | -0.584%
24/01/2026 | 15:30 | 7734.3 | 7637.7024 | -1.249%
24/01/2026 | 16:00 | 7680 | 7577.0268 | -1.341%
24/01/2026 | 16:30 | 7549 | 7547.9458 | -0.01396%
24/01/2026 | 17:00 | 7406.7 | 7509.3815 | 1.386%
24/01/2026 | 17:30 | 7433.3 | 7469.8372 | 0.4915%
24/01/2026 | 18:00 | 7368.2 | 7336.6686 | -0.4279%
24/01/2026 | 18:30 | 7607.5 | 7410.7279 | -2.587%
24/01/2026 | 19:00 | 7846.5 | 7745.4051 | -1.288%
24/01/2026 | 19:30 | 7892.9 | 7780.1675 | -1.428%
24/01/2026 | 20:00 | 7846.6 | 7768.669 | -0.9932%
24/01/2026 | 20:30 | 7863.6 | 7738.7888 | -1.587%
24/01/2026 | 21:00 | 7822.7 | 7666.8994 | -1.992%
24/01/2026 | 21:30 | 7788.1 | 7654.3618 | -1.717%
24/01/2026 | 22:00 | 7616.9 | 7572.9459 | -0.5771%
24/01/2026 | 22:30 | 7580.6 | 7601.7297 | 0.2787%
24/01/2026 | 23:00 | 7459.2 | 7397.8334 | -0.8227%
24/01/2026 | 23:30 | 7150.9 | 7140.9922 | -0.1386%
25/01/2026 | 00:00 | 7055.9 | 6981.2834 | -1.058%

## DESVIACIÓN
sábado, 24 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
24/01/2026 | 00:30 | 197.6 | 203.4014 | 203.4014 | -5.8014 | 623.3 | 631.2238 | 631.2238 | -7.9238 | 213.3 | 146.7996 | 146.7996 | 66.5004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.3 | 91.8678 | 91.8678 | -4.5678 | 237.5 | 242 | 242 | -4.5 | 27.3 |  | 27.8064 | -0.50639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 199 | 196.9388 | 196.9384 | 2.0616 | 197.4 | 199.4779 | 199.4775 | -2.0775 |  |  |  | 0 | 204.8 | 205.216 | 205.2156 | -0.41564 |  |  |  | 0 | 545.5 |  | 566.0894 | -20.5894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.7 | 164.0671 | 164.067 | -2.367 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4106 | -0.01063 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23391 | 138.9 | 95.4376 | 95.4376 | 43.4624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.9 | 112.4665 | 112.4665 | -3.5665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 449.2809 | 449.2808 | 6.5191 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 160.8 | 160.1895 | 160.2704 | 0.5296 | 161.4 | 160.1895 | 160.2704 | 1.1296 | 174.7 | 160.6705 | 160.7517 | 13.9483 | 103.7 | 110.482 | 110.482 | -6.782 | 36.7 | 37.9009 | 37.9009 | -1.2009 | 39.6 | 38.2721 | 38.2721 | 1.3279 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.1 | 28.3565 | 28.3565 | 3.7435 | 161.9 | 164.1315 | 172.3579 | -10.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 25.1826 | 13.4072 | 13.0928 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 128.0562 | 132.8384 | -7.5384 | 129.3 | 171.575 |  | 129.3 | 69.4 | 146.1687 |  | 69.4 | 109 | 202.722 | 202.7217 | -93.7218 | 116.3 |  |  | 116.3 | 72.1 | 73.2759 | 73.2759 | -1.1759 | 35.2 | 36.748 | 36.748 | -1.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 85.5 | 59.5575 | 159.372 | -73.872 | 118.8 | 124.5692 | 125.8177 | -7.0177 | 60.4 | 67.1992 | 67.1992 | -6.7992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 29.2 | 29.9806 | 29.9806 | -0.78056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140 | 145.4079 | 153.0601 | -13.0601 | 140.8 | 145.4079 | 153.0601 | -12.2601 | 146.9 | 145.8446 | 153.5198 | -6.6198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 28.3 | 40.73 | -14.53 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.436 | 0.436 | -0.236 | 0 |  |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.7 | 20.274 | 20.274 | -0.57405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 4.6 | 10 | -7 | 5.7 | 12.4 | 21.91 | -16.21 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 10.9 | 16.4307 | 13.7043 | -2.8043 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5 | 8.6 | 8.091 | -3.091 | 8.7 | 14.5 | 14.847 | -6.147 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 2.5 | 2.302 | 0.398 | 8.7 | 2.2 | 5.908 | 2.792 | 0 | 0.172 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.423 | 1.423 | -1.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 4.2 | 8 | 8 | -3.8 | 3.3 | 8 | 8 | -4.7 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.3 | 27.5 | 27.5 | -0.2 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 11.4 | 14 | 14 | -2.6 | 16 |  |  | 16 | 7.5 | 7.03 | 7.03 | 0.47 | 11 | 11 | 11 | 0 | 10.9 | 25 | 25 | -14.1
24/01/2026 | 01:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 629.1 | 631.2238 | 631.2238 | -2.1238 | 214 | 146.7996 | 146.7996 | 67.2004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 | 27.1 |  | 27.8064 | -0.70639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.6 | 196.9388 | 196.9388 | 3.6612 | 196.7 | 199.4779 | 199.4779 | -2.7779 |  |  |  | 0 | 204 | 205.216 |  | 204 |  |  |  | 0 | 541.7 |  | 566.0894 | -24.3894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08925 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.3 | 95.4376 | 95.4376 | 43.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 218.7 | 220.695 | 220.695 | -1.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 449.2809 | 449.2808 | 3.3192 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 148.7 | 160.1895 | 160.2704 | -11.5704 | 149.1 | 160.1895 | 160.2704 | -11.1704 | 169.7 | 160.6705 | 160.7517 | 8.9483 | 106.1 | 99.7708 | 106.2807 | -0.18075 | 36.5 | 37.9009 | 45 | -8.5 | 37.6 | 38.2721 | 38.2721 | -0.6721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.1 | 28.3565 | 28.3565 | 4.7435 | 135.2 | 164.1315 | 164.1315 | -28.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.1 | 14.7443 | 40.493 | -12.393 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 128.0562 | 132.8151 | -5.3152 | 166.4 |  |  | 166.4 | 163.3 | 168.4126 |  | 163.3 | 68.9 | 202.722 | 202.722 | -133.822 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 73.2759 | 73.2759 | -1.4759 | 35.4 | 36.748 | 36.748 | -1.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 54.8 | 59.5575 | 159.6288 | -104.8288 | 118.2 | 124.5692 | 125.8177 | -7.6177 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 145.4079 | 153.1256 | -13.5256 | 140.3 | 145.4079 | 153.1256 | -12.8256 | 146.3 | 145.8446 | 153.5855 | -7.2855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 23.6 | 22.7 | 40 | -16.4 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.436 | 0.436 | -0.436 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.2 | 9.48 | -6.78 | 5.1 | 11.2 | 19.92 | -14.82 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 11 | 14.0139 | 19.792 | -8.792 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 8.1 | 8.091 | -0.291 | 7.2 | 13.8 | 14.847 | -7.647 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.2 | 2.302 | -0.302 | 4.7 | 2.2 | 5.908 | -1.208 | 0 | 0.172 | 0.172 | -0.172 | 0 | 0.134 | 0.134 | -0.134 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.39999 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.423 | 1.423 | -1.423 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.9 | 5 | 5 | -4.1 | 1.2 | 5 | 5 | -3.8 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 26.8 | 27.5 | 27.5 | -0.7 | 33.7 | 27.5 | 27.5 | 6.2 | 11.4 | 14 | 14 | -2.6 | 15.8 |  |  | 15.8 | 6.5 | 7.03 | 7.03 | -0.53 | 11 | 11 | 11 | 0 | 11 | 25 | 25 | -14
24/01/2026 | 01:30 | 197.4 | 203.4014 | 203.4014 | -6.0014 | 616.3 | 631.2238 | 631.2238 | -14.9238 | 211.3 | 146.7996 | 146.7996 | 64.5004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 237.8 | 242 | 242 | -4.2 | 27.1 |  | 27.8064 | -0.70639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.2 | 196.9388 | 196.9387 | 5.2613 | 199.8 | 199.4779 | 199.4777 | 0.32227 |  |  |  | 0 | 207.1 | 205.216 |  | 207.1 |  |  |  | 0 | 523 |  | 566.0894 | -43.0894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 160.9 | 164.0671 | 164.067 | -3.1671 | 6.7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.5617 | 4.9 | 2.8205 | 2.8205 | 2.0795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4107 | -0.01069 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23391 | 138 | 95.4376 | 95.4376 | 42.5624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.7 | 112.4665 | 112.4665 | -3.7665 | 140.2 | 220.695 | 220.695 | -80.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 446.6 | 449.2809 | 449.2807 | -2.6807 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.7 | 41.8989 | 41.8989 | -0.19893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72644 | 130.9 | 160.1895 | 160.2704 | -29.3704 | 131.4 | 160.1895 | 160.2704 | -28.8704 | 159.3 | 160.6705 | 160.7517 | -1.4517 | 93.6 | 98.7198 | 105.0322 | -11.4322 | 30.5 | 37.9009 | 45 | -14.5 | 31.5 | 38.2721 | 38.2721 | -6.7721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.5 | 28.3565 | 28.3565 | 4.1435 | 120.9 | 164.1315 | 164.1315 | -43.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 26.5 | 13.4041 | 30.36 | -3.86 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124.8 | 128.0562 | 132.8149 | -8.0149 | 168.5 |  |  | 168.5 | 165.4 | 161.9678 |  | 165.4 | 201 | 202.722 | 202.7218 | -1.7218 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 73.2759 | 73.2759 | -0.67591 | 35.7 | 36.748 | 36.748 | -1.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 34.1 | 59.5575 | 159.372 | -125.272 | 97.2 | 124.5692 | 125.8177 | -28.6177 | 60.2 | 67.1992 | 67.1992 | -6.9992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 145.4079 | 153.0601 | -12.8601 | 140.8 | 145.4079 | 153.0601 | -12.2601 | 146.8 | 145.8446 | 153.5198 | -6.7198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 19.8 | 17.4927 | 17.4927 | 2.3073 | 0 |  |  | 0 | 17.6 | 18.2 | 40.13 | -22.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.438 | 0.43799 | -0.43799 | 0 |  |  | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.46999 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.1 | 3.7 | 8.94 | -6.84 | 2.4 | 10.1 | 18.15 | -15.75 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.50001 | 11 | 13.7036 | 17.6294 | -6.6295 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.6 | 7.6 | 8.584 | -2.984 | 6.4 | 13.3 | 14.629 | -8.229 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 2.1 | 1.958 | -1.358 | 5.9 | 2 | 5.198 | 0.702 | 0 | 0.152 | 0.152 | -0.152 | 0 | 0.115 | 0.115 | -0.115 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.39999 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.386 | 1.386 | -1.386 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.5 | 3 | 3 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 26.6 | 27.5 | 27.5 | -0.9 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 16.3 |  |  | 16.3 | 8.5 | 7.03 | 7.03 | 1.47 | 10 | 11 | 11 | -1 | 5.9 | 25 | 25 | -19.1
24/01/2026 | 02:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 625.8 | 631.2238 | 631.2238 | -5.4238 | 208.1 | 146.7996 | 146.7996 | 61.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.8 | 242 | 242 | -0.19999 | 26.7 |  | 27.8064 | -1.1064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 196.9388 | 192.5479 | 10.9521 | 200.7 | 199.4779 | 199.4752 | 1.2248 |  |  |  | 0 | 205.3 | 205.216 |  | 205.3 |  |  |  | 0 | 540.4 |  | 566.0894 | -25.6894 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.8 | 164.0671 | 164.067 | 5.7329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4106 | -0.01062 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 137.8 | 95.4376 | 95.4376 | 42.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 130.9 | 220.695 | 220.695 | -89.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 447 | 449.2809 | 449.2807 | -2.2807 | 80.9 | 79.6557 | 79.6557 | 1.2443 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 134.3 | 160.1895 | 160.2704 | -25.9704 | 134.7 | 160.1895 | 160.2704 | -25.5704 | 158.3 | 160.6705 | 160.7517 | -2.4517 | 95.8 | 97.4491 | 103.3755 | -7.5755 | 31.4 | 37.9009 | 45 | -13.6 | 32.3 | 38.2721 | 38.2721 | -5.9721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.5 | 28.3565 | 28.3565 | 4.1435 | 125.2 | 164.1315 | 164.1315 | -38.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 27.8 | 12.0124 |  | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 128.0562 | 132.8145 | -5.6145 | 100.9 |  |  | 100.9 | 165.8 | 123.9085 |  | 165.8 | 199.9 | 202.722 | 202.7211 | -2.8211 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 73.2759 | 73.2759 | -0.47591 | 35.9 | 36.748 | 36.748 | -0.84798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 40.2 | 59.5575 | 159.3719 | -119.1719 | 100.9 | 124.5692 | 125.8177 | -24.9177 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 145.4079 | 153.0601 | -12.4601 | 141.1 | 145.4079 | 153.0601 | -11.9601 | 146.7 | 145.8446 | 153.5198 | -6.8198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 13.9 | 16.4 | 40.25 | -26.35 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.444 | 0.44399 | -0.44399 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.01701 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 19.9 | 13.6054 | 13.6054 | 6.2946 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 3.4 | 8.39 | -5.59 | 1.6 | 9.1 | 16.58 | -14.98 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.50001 | 10.8 | 13.3814 | 10.6001 | 0.19988 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 5 | 7.4 | 9.182 | -4.182 | 8.8 | 12.5 | 14.698 | -5.898 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2 | 1.633 | 0.267 | 10.2 | 2 | 4.564 | 5.636 | 0 | 0.131 | 0.131 | -0.131 | 0 | 0.096 | 0.096 | -0.096 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.39999 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.341 | 1.341 | -1.341 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.5 | 3 | 3 | -2.5 | 0.5 | 3 | 3 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 19.6 | 19.242 | 19.242 | 0.35802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.1 | 27.5 | 27.5 | -0.4 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 11.3 | 14 | 14 | -2.7 | 16.3 |  |  | 16.3 | 6.2 | 7.03 | 7.03 | -0.82999 | 10 | 11 | 11 | -1 | 6 | 25 | 25 | -19
24/01/2026 | 02:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 631.5 | 631.2238 | 631.2238 | 0.2762 | 215.3 | 146.7996 | 146.7996 | 68.5004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 | 27.2 |  | 27.8064 | -0.60639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 196.9388 |  | 203 | 200.4 | 199.4779 | 199.4779 | 0.92212 |  |  |  | 0 | 208.4 |  |  | 208.4 |  |  |  | 0 | 544.1 |  | 566.0894 | -21.9894 | 0 | 10.5209 | 3.4561 | -3.4561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.6 | 164.0671 | 164.067 | 3.533 | 8.1 | 5.1383 | 5.1383 | 2.9617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01075 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.7 | 14.9339 | 14.9339 | -0.23391 | 139.6 | 95.4376 | 95.4376 | 44.1624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 159.8 | 220.695 | 220.695 | -60.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.3 | 449.2809 | 449.2808 | 2.0192 | 81.3 | 79.6557 | 79.6557 | 1.6442 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 88.7 | 87.7736 | 87.7736 | 0.92644 | 137.5 | 160.1895 | 160.2704 | -22.7704 | 137.4 | 160.1895 | 160.2704 | -22.8704 | 160.8 | 160.6705 | 160.7517 | 0.0483 | 91.3 | 90.2674 | 93.3448 | -2.0448 | 32.5 | 37.9009 | 45 | -12.5 | 33.5 | 38.2721 | 38.2721 | -4.7721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.2 | 28.3565 | 28.3565 | 4.8435 | 117.6 | 164.1315 | 164.1315 | -46.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 28.3 | 58.8122 | 85.7221 | -57.4221 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.6347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 128.0562 | 132.8118 | -5.1118 | 0 |  |  | 0 | 20 | 169.782 |  | 20 | 200.8 | 202.722 | 202.722 | -1.922 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 73.2759 | 73.2759 | -0.17592 | 36 | 36.748 | 36.748 | -0.74798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 44.2 | 59.5575 | 159.6292 | -115.4292 | 104.2 | 124.5692 | 125.8177 | -21.6177 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 79.4 | 78.568 | 78.568 | 0.83202 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.6 | 145.4079 | 153.1256 | -12.5256 | 141.1 | 145.4079 | 153.1256 | -12.0256 | 146.6 | 145.8446 | 153.5855 | -6.9855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 15.6 | 39.71 | -33.81 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.449 | 0.449 | -0.449 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 3 | 8.1 | -4.2 | 2.9 | 8.2 | 15.55 | -12.65 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 11 | 19.792 | 19.792 | -8.792 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 6.7 | 7.4 | 9.782 | -3.082 | 4.3 | 11.6 | 14.79 | -10.49 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 1.8 | 1.453 | 2.247 | 6.1 | 2.2 | 4.029 | 2.071 | 0 | 0.111 | 0.111 | -0.111 | 0 | 0.079 | 0.079 | -0.079 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.29999 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.294 | 1.294 | -1.294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 2.6 | 3 | 3 | -0.4 | 1.1 | 3 | 3 | -1.9 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 16.3 |  |  | 16.3 | 8 | 7.03 | 7.03 | 0.97 | 10 | 11 | 11 | -1 | 9.8 | 25 | 25 | -15.2
24/01/2026 | 03:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 632.2 | 631.2238 | 631.2238 | 0.9762 | 215 | 146.7996 | 146.7996 | 68.2004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.8 | 242 | 242 | -0.2 | 27.2 |  | 27.8064 | -0.60639 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 196.9388 |  | 203.5 | 200.9 | 199.4779 | 199.4779 | 1.4221 |  |  |  | 0 | 206.9 |  |  | 206.9 |  |  |  | 0 | 548.4 |  | 566.0894 | -17.6894 | 0 | 10.5209 | 3.4561 | -3.4561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.6 | 164.0671 | 164.067 | 1.533 | 8.2 | 5.1383 | 5.1383 | 3.0617 | 5.6 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7795 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08925 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.8 | 95.4376 | 95.4376 | 44.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 209.3 | 220.695 | 220.695 | -11.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.7 | 449.2809 | 449.2808 | 8.4192 | 81.6 | 79.6557 | 79.6557 | 1.9443 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 156.1 | 160.1895 | 160.2704 | -4.1704 | 156.9 | 160.1895 | 160.2704 | -3.3704 | 169.1 | 160.6705 | 160.7517 | 8.3483 | 81.4 | 89.3854 | 92.252 | -10.852 | 38.2 | 37.9009 | 45 | -6.8 | 38.5 | 38.2721 | 38.2721 | 0.2279 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.8 | 28.3565 | 28.3565 | 4.4435 | 128 | 164.1315 | 164.1315 | -36.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.3 | 57.4408 | 84.4512 | -77.1512 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.6347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 128.0562 | 132.8114 | -5.1114 | 0 |  |  | 0 | 0 | 169.782 |  | 0 | 199.3 | 202.722 | 202.722 | -3.422 | 0 |  |  | 0 | 72.8 | 73.2759 | 73.2759 | -0.47592 | 35.9 | 36.748 | 36.748 | -0.84798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 61.5 | 59.5575 | 159.3728 | -97.8728 | 124.4 | 124.5692 | 125.8177 | -1.4177 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 79.5 | 78.568 | 78.568 | 0.93202 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.1 | 145.4079 | 153.1256 | -12.0256 | 141.5 | 145.4079 | 153.1256 | -11.6256 | 146.8 | 145.8446 | 153.5855 | -6.7855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 15.3 | 39.17 | -33.57 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.454 | 0.454 | -0.454 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.9 | 8.06 | -6.16 | 0.5 | 7.9 | 15.07 | -14.57 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 9.8 | 19.792 | 19.792 | -9.992 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.5 | 12.0505 | 12.0505 | -1.5505 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.2 | 7.5 | 10.383 | -4.183 | 3.1 | 11.2 | 14.89 | -11.79 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 1.8 | 1.323 | -0.523 | 2.1 | 2 | 3.527 | -1.427 | 0 | 0.092 | 0.092 | -0.092 | 0 | 0.063 | 0.063 | -0.063 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.29999 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.246 | 1.246 | -1.246 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 26.9 | 27.5 | 27.5 | -0.6 | 33.8 | 27.5 | 27.5 | 6.3 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 16.3 |  |  | 16.3 | 7.4 | 7.03 | 7.03 | 0.37 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11 | 25 | 25 | -14
24/01/2026 | 03:30 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 629.9 | 631.2238 | 631.2238 | -1.3238 | 214.8 | 146.7996 | 146.7996 | 68.0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 | 26.8 |  | 27.8064 | -1.0064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 202.6 | 196.9388 |  | 202.6 | 199.6 | 199.4779 | 199.4779 | 0.12212 |  |  |  | 0 | 207.1 |  |  | 207.1 |  |  |  | 0 | 551.4 |  | 566.0894 | -14.6894 | 0 | 10.5209 | 3.4561 | -3.4561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.067 | 0.13295 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01075 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.8 | 95.4376 | 95.4376 | 44.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 203.2 | 220.695 | 220.695 | -17.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.5 | 449.2809 | 449.2808 | 7.2192 | 81.6 | 79.6557 | 79.6557 | 1.9443 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 152.2 | 160.1895 | 160.2704 | -8.0704 | 152.5 | 160.1895 | 160.2704 | -7.7704 | 167.6 | 160.6705 | 160.7517 | 6.8483 | 70.8 | 105.4957 | 88.4557 | -17.6557 | 36.9 | 37.9009 | 37.9009 | -1.0009 | 42.2 | 44.103 | 44.103 | -1.903 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.1 | 28.3565 | 28.3565 | 3.7435 | 124.9 | 164.1315 | 164.1315 | -39.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7.1 | 40.6408 | 60.3436 | -53.2436 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.6347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 128.0562 | 132.8102 | -5.5102 | 0 |  |  | 0 | 0 | 169.782 |  | 0 | 199.6 | 202.722 | 202.722 | -3.122 | 0 |  |  | 0 | 73 | 73.2759 | 73.2759 | -0.27592 | 36 | 36.748 | 36.748 | -0.74798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 51.5 | 53.3783 | 159.629 | -108.129 | 119.9 | 124.9175 | 125.8177 | -5.9177 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141 | 145.4079 | 153.1256 | -12.1256 | 141.7 | 145.4079 | 153.1256 | -11.4256 | 147.3 | 145.8446 | 153.5855 | -6.2855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 15.2 | 37.89 | -28.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.458 | 0.458 | -0.458 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 2.9 | 7.99 | -5.49 | 0.5 | 7.8 | 14.45 | -13.95 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 6.2 | 19.792 | 19.792 | -13.592 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.5 | 7.6 | 10.986 | -4.486 | 1.7 | 11 | 14.962 | -13.262 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.2 | 1.081 | -1.081 | 2.6 | 1.6 | 2.94 | -0.34 | 0 | 0.071 | 0.071 | -0.071 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.19999 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.2 | 1.2 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27 | 27.5 | 27.5 | -0.5 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 10.7 | 14 | 14 | -3.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.4 | 7.03 | 7.03 | 1.37 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.3 | 25 | 25 | -13.7
24/01/2026 | 04:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 633 | 631.2238 | 631.2238 | 1.7762 | 214.4 | 146.7996 | 146.7996 | 67.6004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 | 1.7 |  | 27.8064 | -26.1064 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204 | 196.9388 |  | 204 | 201.8 | 199.4779 | 199.4779 | 2.3221 |  |  |  | 0 | 206.4 |  |  | 206.4 |  |  |  | 0 | 546.6 |  | 566.0894 | -19.4894 | 0 | 10.5209 | 3.4561 | -3.4561 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.6 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7795 | 22.5 | 22.4108 | 22.4108 | 0.08925 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 140 | 95.4376 | 95.4376 | 44.5624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 180.4 | 220.695 | 220.695 | -40.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 449.2809 | 449.2808 | 8.1192 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 94 | 87.7736 | 87.7736 | 6.2264 | 154.9 | 160.1895 | 160.2704 | -5.3704 | 155 | 160.1895 | 160.2704 | -5.2704 | 167.8 | 160.6705 | 160.7517 | 7.0483 | 71.3 | 104.923 | 87.7024 | -16.4024 | 37 | 37.9009 | 37.9009 | -0.90087 | 43.3 | 44.103 | 44.103 | -0.80301 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.3 | 28.3565 | 28.3565 | 3.9435 | 125.8 | 164.1315 | 164.1315 | -38.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 | 61.4263 | 81.9116 | -71.6116 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 128.0562 | 132.81 | -5.01 | 0 |  |  | 0 | 0 | 169.782 |  | 0 | 201.6 | 202.722 | 202.722 | -1.122 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 73.2759 | 73.2759 | 0.12408 | 36.1 | 36.748 | 36.748 | -0.64798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 53.4 | 53.3783 | 159.6292 | -106.2292 | 121.6 | 124.9175 | 125.8177 | -4.2177 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 145.4079 | 153.1256 | -11.6256 | 142.2 | 145.4079 | 153.1256 | -10.9256 | 147.5 | 145.8446 | 153.5855 | -6.0855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.5 | 13.9 | 36.62 | -17.12 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.462 | 0.462 | -0.462 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3 | 7.87 | -3.67 | 1.1 | 7.7 | 13.71 | -12.61 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 6.7 | 19.792 | 19.792 | -13.092 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.7 | 12.0505 | 12.0505 | -1.3505 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6 | 8.1 | 11.588 | -5.588 | 4.8 | 10.4 | 15.025 | -10.225 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 0.9 | 0.803 | -0.403 | 0 | 1.5 | 2.325 | -2.325 | 0 | 0.049 | 0.049 | -0.049 | 0 | 0.019 | 0.019 | -0.019 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4363 | 1.4637 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.19999 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.155 | 1.155 | -1.155 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.4 | 27.5 | 27.5 | -0.1 | 34.1 | 27.5 | 27.5 | 6.6 | 10.3 | 14 | 14 | -3.7 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.3 | 7.03 | 7.03 | 0.27 | 10 | 11 | 11 | -1 | 11.5 | 25 | 25 | -13.5
24/01/2026 | 04:30 | 204.8 | 203.4014 | 203.4014 | 1.3986 | 637.9 | 631.2238 | 631.2238 | 6.6762 | 214.4 | 205.5479 | 146.7996 | 67.6004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91.1 | 91.8678 | 91.8678 | -0.76782 | 244.4 | 242 | 242 | 2.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 196.9388 |  | 203.5 | 201.6 | 199.4779 | 199.4779 | 2.1221 |  |  |  | 0 | 207.2 | 196.7147 |  | 207.2 |  |  |  | 0 | 555.9 |  | 566.0894 | -10.1894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 173 | 164.0671 | 164.067 | 8.9329 | 7.9 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7617 | 5.8 | 2.8205 | 2.8205 | 2.9795 | 11.6 |  | 22.4108 | -10.8108 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 140.3 | 142.4441 | 95.4376 | 44.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 177.7 | 220.695 | 220.695 | -42.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 449.2809 | 449.2808 | 4.7192 | 81.4 | 79.6557 | 79.6557 | 1.7443 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 38.8 | 41.8989 | 41.8989 | -3.0989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 156.3 | 160.2581 | 160.2704 | -3.9704 | 156.1 | 160.2581 | 160.2704 | -4.1704 | 165.3 | 160.7394 | 160.7517 | 4.5483 | 83.8 | 102.3727 | 105.1633 | -21.3633 | 36.8 | 37.9009 | 37.9009 | -1.1009 | 40.1 | 44.103 | 44.103 | -4.003 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.8 | 28.3565 | 28.3565 | 5.4435 | 125.7 | 164.1315 | 164.1315 | -38.4315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16 |  | 55.4171 | -39.4171 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 128.0562 | 132.8151 | -4.4151 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.2 | 202.722 | 202.722 | -2.522 | 0 |  |  | 0 | 72.9 | 73.2759 | 73.2759 | -0.37592 | 35.9 | 36.748 | 36.748 | -0.84798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 51.9 | 52.2722 | 159.629 | -107.729 | 118.8 | 125.8177 | 125.8177 | -7.0177 | 66.7 | 67.1992 | 67.1992 | -0.49922 | 72 | 78.568 | 78.568 | -6.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 145.4079 | 153.1256 | -11.5256 | 142.2 | 145.4079 | 153.1256 | -10.9256 | 147.3 | 145.8446 | 153.5855 | -6.2855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 20.7 | 12.2 | 36.42 | -15.72 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.465 | 0.465 | -0.465 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 3.3 | 7.8 | 1 | 4.3 | 7.5 | 13.15 | -8.85 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 7.6 | 4.8816 | 19.792 | -12.192 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.7 | 12.0505 | 12.0505 | -1.3505 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 8.6 | 11.664 | -3.664 | 6.6 | 9.6 | 14.691 | -8.091 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.6 | 0.661 | -0.661 | 0 | 1.2 | 2.022 | -2.022 | 0 | 0.04 | 0.04 | -0.04 | 0 | 0.018 | 0.018 | -0.018 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.19999 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 1.05 | 1.05 | -1.05 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 4.2 | 4.2 | 0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 33.8 | 31 | 27.5 | 6.3 | 12.2 | 14 | 14 | -1.8 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.7 | 7.03 | 7.03 | 1.67 | 10 | 11 | 11 | -1 | 16 | 25 | 25 | -9
24/01/2026 | 05:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 632.7 | 631.2238 | 631.2238 | 1.4762 | 155.1 | 205.5479 | 146.7996 | 8.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.5 | 242 | 242 | 0.50001 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.2 | 196.9388 |  | 203.2 | 202.4 | 199.4779 | 199.4778 | 2.9222 |  |  |  | 0 | 208.9 | 167.4382 |  | 208.9 |  |  |  | 0 | 545 |  | 566.0894 | -21.0894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.8 | 164.0671 | 164.067 | 4.7329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.7 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8795 | 0 |  | 22.4107 | -22.4107 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.5 | 142.4441 | 95.4376 | 44.0624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 205.8 | 220.695 | 220.695 | -14.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.1 | 449.2809 | 449.2807 | 4.8193 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 153.1 | 160.2581 | 160.2704 | -7.1704 | 153.6 | 160.2581 | 160.2704 | -6.6704 | 169.6 | 160.7394 | 160.7517 | 8.8483 | 91.6 | 100.4431 | 103.1324 | -11.5324 | 36 | 37.9009 | 37.9009 | -1.9009 | 39.6 | 44.103 | 44.103 | -4.503 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.1 | 28.3565 | 28.3565 | 4.7435 | 124.2 | 164.1315 | 164.1315 | -39.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  | 30.6666 | -15.1666 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 | 45.2653 | 0.33472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 128.0562 | 132.8146 | -5.0146 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.1 | 202.722 | 202.7218 | -2.6218 | 0 |  |  | 0 | 73.2 | 73.2759 | 73.2759 | -0.07591 | 35.8 | 36.748 | 36.748 | -0.94798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 49.2 | 52.2722 | 159.372 | -110.172 | 116.9 | 125.8177 | 125.8177 | -8.9177 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 72.9 | 78.568 | 78.568 | -5.668 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 145.4079 | 153.0601 | -11.4601 | 142.6 | 145.4079 | 153.0601 | -10.4601 | 147.6 | 145.8446 | 153.5198 | -5.9198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 15.7 | 10 | 36.21 | -20.51 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.467 | 0.46699 | -0.46699 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.06999 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 3 | 7.77 | -1.67 | 3 | 7.1 | 12.78 | -9.78 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.50001 | 8 | 4.8816 | 17.7004 | -9.7004 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.7 | 12.0505 | 12.0505 | -1.3505 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.1 | 9.2 | 11.564 | -4.464 | 8.7 | 8.9 | 14.225 | -5.525 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.4 | 0.565 | -0.565 | 0 | 1.35 | 1.822 | -1.822 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 0 | 0.024 | 0.024 | -0.024 | 0 |  | 1 | -1 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.19999 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.926 | 0.92599 | -0.92599 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.1 | 31 | 27.5 | -0.4 | 33.8 | 31 | 27.5 | 6.3 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.7 | 7.03 | 7.03 | 1.67 | 10 | 11 | 11 | -1 | 18.3 | 25 | 25 | -6.7
24/01/2026 | 05:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 633.5 | 631.2238 | 631.2238 | 2.2762 | 148.1 | 146.7996 | 146.7996 | 1.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 244.2 | 242 | 242 | 2.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 196.9388 | 164.2679 | 39.2321 | 202.3 | 199.4779 | 199.4752 | 2.8248 |  |  |  | 0 | 209.5 | 205.216 |  | 209.5 |  |  |  | 0 | 567.4 |  | 566.0894 | 1.3106 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.8 | 164.0671 | 164.067 | 6.7329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.6 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7795 | 0 |  | 22.4106 | -22.4106 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.8 | 142.4441 | 95.4376 | 44.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 449.2809 | 449.2808 | 8.3192 | 81.4 | 79.6557 | 79.6557 | 1.7443 | 0 |  | 142.0426 | -142.0426 | 41.1 | 41.8989 | 41.8989 | -0.79893 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 159.9 | 160.1895 | 160.2704 | -0.3704 | 160.4 | 160.1895 | 160.2704 | 0.1296 | 169.4 | 160.6705 | 160.7517 | 8.6483 | 91.4 | 110.482 | 110.482 | -19.082 | 37.8 | 37.9009 | 37.9009 | -0.10087 | 44.9 | 44.103 | 44.103 | 0.79699 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.2 | 28.3565 | 28.3565 | 4.8435 | 127.9 | 164.1315 | 172.3579 | -44.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 50.2672 |  | 15.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 128.0562 | 132.8384 | -4.8384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 202.722 | 202.7216 | -3.5216 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 73.2759 | 73.2759 | -0.17591 | 35.9 | 36.748 | 36.748 | -0.84798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 131.4 | 115.139 | 159.3719 | -27.9719 | 124.9 | 125.0911 | 125.8177 | -0.91767 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 75.9 | 78.568 | 78.568 | -2.668 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 142.2 | 145.4079 | 153.0601 | -10.8601 | 142.7 | 145.4079 | 153.0601 | -10.3601 | 147.2 | 145.8446 | 153.5198 | -6.3198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19.4 | 7.8 | 36.71 | -17.31 | 0 |  | 0.21 | -0.21 | 0 | 0.498 | 0.498 | -0.498 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  | 0.865 | -0.865 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0.1 |  | 0.10006 | -6e-05 | 0 |  | 0.05518 | -0.05518 | 3.6 | 2.6 | 7.65 | -4.05 | 1.1 | 6.5 | 12.35 | -11.25 | 0.6 |  | 0.04145 | 0.55855 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.8 | 16.5201 | 10.6001 | -1.8001 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.7 | 12.0505 | 12.0505 | -1.3505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.9 | 9.8 | 11.457 | -5.557 | 7.5 | 8.1 | 13.765 | -6.265 | 0 |  | 0.0487 | -0.0487 | 0 | 0.3 | 0.573 | -0.573 | 0 | 2 | 1.908 | -1.908 | 0 | 0.03 | 0.03 | -0.03 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 0 |  | 1 | -1 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.824 | 0.824 | -0.824 | 0 |  | 0.747 | -0.747 | 0 |  | 0.02467 | -0.02467 | 0 |  | 0.22675 | -0.22675 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 |  | 0.23001 | -0.23001 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 10.7 | 10.7 | -10.7 | 27.6 | 31 | 27.5 | 0.1 | 33.9 | 31 | 27.5 | 6.4 | 11 | 14 | 14 | -3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 10 | 11 | 11 | -1 | 18 | 25 | 25 | -7
24/01/2026 | 06:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 632.7 | 631.2238 | 631.2238 | 1.4762 | 147.8 | 146.7996 | 146.7996 | 1.0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 242.4 | 242 | 242 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.6 | 196.9388 | 196.9388 | 6.6612 | 202.9 | 199.4779 |  | 202.9 |  |  |  | 0 | 208.3 | 203.4168 |  | 208.3 |  |  |  | 0 | 546.7 |  | 566.0894 | -19.3894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.1 | 164.0671 | 164.067 | 1.033 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 0 |  | 22.4108 | -22.4108 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.8 | 142.4441 | 95.4376 | 44.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.8 | 449.2809 | 449.2808 | 4.5192 | 81.6 | 79.6557 | 79.6557 | 1.9443 | 0 |  | 142.0426 | -142.0426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 151.9 | 160.2581 | 160.2704 | -8.3704 | 152.8 | 160.2581 | 160.2704 | -7.4704 | 167.5 | 160.7394 | 160.7517 | 6.7483 | 91.5 | 108.7612 | 110.3225 | -18.8225 | 35.2 | 37.9009 | 37.9009 | -2.7009 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.6 | 28.3565 | 28.3565 | 4.2435 | 122.3 | 164.1315 | 172.3579 | -50.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 |  | 61.1305 | -45.5305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 | 45.2653 | 0.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 128.0562 | 132.8184 | -5.0184 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.7 | 202.722 | 202.722 | -2.022 | 0 |  |  | 0 | 73.8 | 73.2759 | 73.2759 | 0.52408 | 36.2 | 36.748 | 36.748 | -0.54798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 93.1 | 120.2158 | 159.629 | -66.529 | 114.3 | 125.8177 | 125.8177 | -11.5177 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.7 | 145.4079 | 153.1256 | -11.4256 | 142.5 | 145.4079 | 153.1256 | -10.6256 | 147 | 145.8446 | 153.5855 | -6.5855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 7 | 37.21 | -10.71 | 0 |  | 4.134 | -4.134 | 0 | 0.538 | 0.538 | -0.538 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 4 |  | 12.355 | -8.355 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 0.7 |  | 0.87718 | -0.17718 | 0.6 |  | 0.87495 | -0.27495 | 8.6 | 2.6 | 7.44 | 1.16 | 2.3 | 6.3 | 11.84 | -9.54 | 1.6 |  | 0.4648 | 1.1352 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.9 | 4.8816 | 19.792 | -10.892 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.8 | 12.0505 | 12.0505 | -1.2505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.6 | 10 | 11.348 | -6.748 | 11.1 | 7.5 | 13.307 | -2.207 | 0.7 |  | 1.0597 | -0.35969 | 0 | 0.3 | 0.614 | -0.614 | 0 | 2 | 2.088 | -2.088 | 0 | 0.026 | 0.026 | -0.026 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | 0 |  | 7 | -7 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.09999 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.729 | 0.729 | -0.729 | 6.4 |  | 15.978 | -9.578 | 0 |  | 0.36256 | -0.36256 | 6.5 |  | 4.3445 | 2.1555 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 5 |  | 3.9293 | 1.0707 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  | 0.00127 | -0.00127 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.5 | 10.7 | 10.7 | -9.2 | 27.5 | 31 | 27.5 | 0 | 34.2 | 31 | 27.5 | 6.7 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.8 | 7.03 | 7.03 | 0.77 | 10 | 11 | 11 | -1 | 19.5 | 25 | 25 | -5.5
24/01/2026 | 06:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 631.3 | 631.2238 | 631.2238 | 0.0762 | 147.7 | 146.7996 | 146.7996 | 0.90037 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.6 | 242 | 242 | -0.39999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.8 | 196.9388 | 196.9387 | 6.8613 | 203.5 | 199.4779 |  | 203.5 |  |  |  | 0 | 150 | 187.7819 |  | 150 |  |  |  | 0 | 546.2 |  | 557.2915 | -11.0915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.6 | 142.4441 | 95.4376 | 44.1624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 449.2809 | 449.2807 | 4.0193 | 81.3 | 79.6557 | 79.6557 | 1.6442 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 39.9 | 41.8989 | 41.8989 | -1.9989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 95.1 | 87.7736 | 87.7736 | 7.3264 | 150.5 | 160.1895 | 160.1895 | -9.6895 | 150.4 | 160.1895 | 160.1895 | -9.7895 | 166.6 | 160.6705 | 160.6705 | 5.9295 | 91.5 | 106.6694 | 109.8788 | -18.3788 | 34.6 | 37.9009 | 37.9009 | -3.3009 | 35.3 | 38.2721 | 38.2721 | -2.9721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.5 | 28.3565 | 28.3565 | 4.1435 | 121.3 | 164.1315 | 164.1315 | -42.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 |  | 17.7634 | -2.3634 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 128.0562 | 132.8165 | -5.3165 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.5 | 202.722 | 202.7218 | -0.22179 | 0 |  |  | 0 | 73.3 | 73.2759 | 73.2759 | 0.02409 | 36.1 | 36.748 | 36.748 | -0.64798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 83.4 | 108.9323 | 159.1291 | -75.7291 | 111.1 | 124.5543 | 124.36 | -13.26 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76798 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.6 | 145.4079 | 153.0601 | -11.4601 | 142.6 | 145.4079 | 153.0601 | -10.4601 | 147.5 | 145.8446 | 153.5198 | -6.0198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.02399 | -0.02399 | 24.5 | 6.7 | 37.1 | -12.6 | 3 |  | 11.42 | -8.42 | 0 | 0.593 | 0.59299 | -0.59299 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 4.9 |  | 34.485 | -29.585 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61857 | 1.9 |  | 2.26 | -0.35997 | 2.1 |  | 2.0214 | 0.07864 | 11.1 | 2.7 | 7.15 | 3.95 | 3.6 | 6.2 | 11.35 | -7.75 | 1.8 |  | 1.4047 | 0.39526 | 3.5 | 3 | 3 | 0.50001 | 8.7 | 4.8816 | 14.7129 | -6.0129 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.5 | 12.0505 | 12.0505 | -1.5505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 2 | 10 | 11.237 | -9.237 | 12.2 | 6.8 | 12.844 | -0.644 | 2.7 |  | 3.2851 | -0.58506 | 0 | 0.3 | 0.643 | -0.643 | 0 | 2.2 | 2.047 | -2.047 | 0 | 0.021 | 0.021 | -0.021 | 0 | 0.048 | 0.048 | -0.048 | 1.2 |  | 12 | -10.8 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.09999 | 6.7 | 6.7 | 6.7 | 0 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.664 | 0.66399 | -0.66399 | 6.7 |  | 56.77 | -50.07 | 0.3 |  | 1.4001 | -1.1001 | 13.5 |  | 12.6611 | 0.83893 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 11.8 |  | 10.5263 | 1.2737 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.2 |  | 0.53384 | -0.33384 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.5 | 10.7 | 10.7 | -9.2 | 27.1 | 31 | 27.5 | -0.4 | 34.2 | 31 | 27.5 | 6.7 | 11.6 | 14 | 14 | -2.4 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.6 | 7.03 | 7.03 | 1.57 | 10 | 11 | 11 | -1 | 21.6 | 25 | 25 | -3.4
24/01/2026 | 07:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 633.1 | 631.2238 | 631.2238 | 1.8762 | 148.1 | 146.7996 | 146.7996 | 1.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.8 | 242 | 242 | -0.19999 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 204.6 | 166.9373 | 102.9877 | 101.6123 | 203.6 | 199.4779 |  | 203.6 |  |  |  | 0 | 85.4 | 87.5386 |  | 85.4 |  |  |  | 0 | 549.7 |  | 557.2915 | -7.5915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.0671 | 164.067 | 3.633 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 139.6 | 142.4441 | 95.4376 | 44.1624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2809 | 449.2807 | 5.1193 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72703 | 94.5 | 87.7736 | 87.7736 | 6.7264 | 156.2 | 160.1895 | 160.1895 | -3.9895 | 156.5 | 160.1895 | 160.1895 | -3.6895 | 170.7 | 160.6705 | 160.6705 | 10.0295 | 92.6 | 104.9072 | 108.6519 | -16.052 | 37.3 | 37.9009 | 37.9009 | -0.60087 | 35.5 | 38.2721 | 38.2721 | -2.7721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33 | 28.3565 | 28.3565 | 4.6435 | 135.6 | 164.1315 | 164.1315 | -28.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.23472 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 128.0562 | 132.8156 | -5.0156 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.8 | 202.722 | 120.3127 | 80.4873 | 0 |  |  | 0 | 73.4 | 73.2759 | 73.2759 | 0.12409 | 36 | 36.748 | 36.748 | -0.74798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 103.2 | 113.5015 | 174.577 | -71.377 | 132.3 | 124.5543 | 124.36 | 7.94 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86798 | 30.3 | 29.9806 | 29.9806 | 0.31944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 141.5 | 145.4079 | 153.0601 | -11.5601 | 142.2 | 145.4079 | 153.0601 | -10.8601 | 146.8 | 145.8446 | 153.5198 | -6.7198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 |  | 0.04699 | 0.05301 | 14.3 | 6.9 | 36.99 | -22.69 | 5.6 |  | 22.605 | -17.005 | 0 | 0.653 | 0.65299 | -0.65299 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.08299 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.26999 | 9.8 |  | 65.271 | -55.471 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61857 | 4.2 |  | 3.8064 | 0.39359 | 4.8 |  | 3.6337 | 1.1663 | 7.8 | 2.5 | 6.77 | 1.03 | 2.5 | 6.3 | 10.89 | -8.39 | 2.6 |  | 3.7694 | -1.1694 | 3.5 | 3 | 3 | 0.50001 | 8.7 | 4.8816 | 10.6001 | -1.9001 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.39999 | -0.39999 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 12.0505 | 12.0505 | -2.2505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.5 | 9.9 | 11.126 | -10.626 | 15.7 | 7.1 | 12.379 | 3.321 | 13.5 |  | 6.0713 | 7.4287 | 0 | 0.3 | 0.667 | -0.667 | 0 | 2 | 1.932 | -1.932 | 0 | 0.015 | 0.015 | -0.015 | 0 | 0.051 | 0.051 | -0.051 | 4 |  | 20 | -16 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.09999 | 7 | 6.7 | 6.7 | 0.3 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.61 | 0.60999 | -0.60999 | 15.9 |  | 96.684 | -80.784 | 1.3 |  | 2.8552 | -1.5552 | 22.5 |  | 23.2743 | -0.77428 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 16.6 |  | 18.9755 | -2.3755 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.8 |  | 1.5574 | -0.75741 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.7 | 10.7 | 10.7 | -9 | 27.1 | 31 | 27.5 | -0.4 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 11.4 | 14 | 14 | -2.6 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.2 | 7.03 | 7.03 | 1.17 | 10 | 11 | 11 | -0.99999 | 21.6 | 25 | 25 | -3.4
24/01/2026 | 07:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 638.5 | 631.2238 | 631.2238 | 7.2762 | 148.6 | 146.7996 | 146.7996 | 1.8004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.1 | 91.8678 | 91.8678 | 1.2322 | 246.4 | 242 | 242 | 4.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203 | 192.768 | 135.7235 | 67.2765 | 200.9 | 199.4779 |  | 200.9 |  |  |  | 0 | 83.8 | 205.216 |  | 83.8 |  |  |  | 0 | 552.5 |  | 557.2915 | -4.7915 | 10.6 | 10.5209 | 3.4561 | 7.1439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.0671 | 164.067 | 6.9329 | 8.1 | 5.1383 | 5.1383 | 2.9617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 140.4 | 142.4441 | 95.4376 | 44.9624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 449.2809 | 449.2808 | 7.4192 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 157.2 | 160.1895 | 160.1895 | -2.9895 | 157.4 | 160.1895 | 160.1895 | -2.7895 | 169 | 160.6705 | 160.6705 | 8.3294 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 39.6 | 37.9009 | 37.9009 | 1.6991 | 36.4 | 38.2721 | 38.2721 | -1.8721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.5 | 28.3565 | 28.3565 | 5.1435 | 137.8 | 164.1315 | 164.1315 | -26.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 | 45.2653 | -0.26529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 128.0562 | 132.8384 | -3.9384 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 199.2 | 202.722 | 202.7214 | -3.5214 | 0 |  |  | 0 | 72.6 | 73.2759 | 73.2759 | -0.67591 | 35.7 | 36.748 | 36.748 | -1.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 102.4 | 108.9371 | 174.577 | -72.177 | 134.5 | 124.5543 | 124.36 | 10.14 | 63.1 | 67.1992 | 67.1992 | -4.0992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06798 | 30.5 | 29.9806 | 29.9806 | 0.51944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 145.4079 | 153.0601 | -12.7601 | 140.7 | 145.4079 | 153.0601 | -12.3601 | 146.2 | 145.8446 | 153.5198 | -7.3198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 |  | 0.057 | 0.143 | 13.7 | 7.2 | 37.71 | -24.01 | 7.7 |  | 31.277 | -23.577 | 0 | 0.757 | 0.757 | -0.757 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 25.3 |  | 83.326 | -58.026 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 7.8 |  | 5.7304 | 2.0696 | 8.7 |  | 6.5478 | 2.1522 | 4.4 | 2.2 | 6.32 | -1.92 | 1.3 | 6.4 | 10.54 | -9.24 | 4.2 |  | 8.3342 | -4.1342 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 8.7 | 4.8816 | 10.6001 | -1.9001 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.2 | 12.0505 | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 9.7 | 11.075 | -11.075 | 17.1 | 7.6 | 14.192 | 2.908 | 33.6 |  | 8.7992 | 24.8008 | 0 | 0.3 | 1.239 | -1.239 | 0 | 1.6 | 2.504 | -2.504 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 0 | 0.107 | 0.107 | -0.107 | 42.8 |  | 28 | 14.8 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.729 | 0.729 | -0.729 | 37.4 |  | 127.285 | -89.885 | 3.4 |  | 4.5983 | -1.1983 | 106.9 |  | 39.8871 | 67.0129 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 82.2 |  | 33.2473 | 48.9527 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.1 |  | 3.332 | -2.232 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.6 | 10.7 | 10.7 | -9.1 | 27.1 | 31 | 27.5 | -0.4 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 11.1 | 14 | 14 | -2.9 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 6.6 | 7.03 | 7.03 | -0.43 | 10.3 | 11 | 11 | -0.7 | 23.5 | 25 | 25 | -1.5
24/01/2026 | 08:00 | 201.7 | 203.4014 | 203.4014 | -1.7014 | 632.6 | 631.2238 | 631.2238 | 1.3762 | 147.8 | 146.7996 | 146.7996 | 1.0004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 196.9388 | 161.5706 | 40.2294 | 198.7 | 199.4779 |  | 198.7 |  |  |  | 0 | 190.1 | 205.216 |  | 190.1 |  |  |  | 0 | 544.8 |  | 557.2915 | -12.4915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.7 | 164.0671 | 164.067 | 5.633 | 7.5 | 5.1383 | 5.1383 | 2.3617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 10.1 |  |  | 10.1 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 139.5 | 95.4376 | 95.4376 | 44.0624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.7 | 449.2809 | 449.2808 | 3.4192 | 81.6 | 79.6557 | 79.6557 | 1.9443 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 137.9 | 160.1895 | 160.1895 | -22.2895 | 137.7 | 160.1895 | 160.1895 | -22.4895 | 162.5 | 160.6705 | 160.6705 | 1.8295 | 107.2 | 110.482 | 110.482 | -3.282 | 33.3 | 37.9009 | 37.9009 | -4.6009 | 35.5 | 38.2721 | 38.2721 | -2.7721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.6 | 28.3565 | 28.3565 | 5.2435 | 128.5 | 164.1315 | 164.1315 | -35.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 |  |  | 50.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 | 45.2653 | 0.13471 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 128.0562 | 132.8384 | -5.5384 | 46.9 |  |  | 46.9 | 83.7 | 147.5637 |  | 83.7 | 199.4 | 202.722 | 202.7214 | -3.3214 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 73.2759 | 73.2759 | -1.0759 | 35.5 | 36.748 | 36.748 | -1.248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 69.4 | 105.9754 | 174.577 | -105.177 | 131.5 | 124.5543 | 124.36 | 7.14 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76798 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.9 | 145.4079 | 153.0601 | -13.1601 | 140.6 | 145.4079 | 153.0601 | -12.4601 | 146.8 | 145.8446 | 153.5198 | -6.7198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 19.6 | 17.4927 | 17.4927 | 2.1073 | 0.1 |  | 0.085 | 0.015 | 20.6 | 8.2 | 38.43 | -17.83 | 10.4 |  | 36.487 | -26.087 | 0 | 0.876 | 0.876 | -0.876 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 50.7 |  | 98.691 | -47.991 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61857 | 11.4 |  | 9.3689 | 2.0311 | 13.3 |  | 9.9944 | 3.3056 | 1.3 | 2.4 | 5.81 | -4.51 | 0 | 7.4 | 10.3 | -10.3 | 5.1 |  | 11.438 | -6.338 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 9 | 4.8816 | 10.6001 | -1.6001 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.7 | 12.0505 | 12.0505 | -1.3505 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 9.3 | 11.043 | -11.043 | 10.8 | 9 | 16.765 | -5.965 | 26.6 |  | 12.5388 | 14.0612 | 0 | 1.1 | 1.994 | -1.994 | 0 | 2 | 3.305 | -3.305 | 0 | 0.145 | 0.145 | -0.145 | 0 | 0.18 | 0.18 | -0.18 | 44.5 |  | 30 | 14.5 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.906 | 0.906 | -0.906 | 57.1 |  | 158.37 | -101.27 | 4.4 |  | 7.0504 | -2.6504 | 57.7 |  | 82.7028 | -25.0028 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 46 |  | 63.7259 | -17.7259 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.3 |  | 5.2105 | -2.9106 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 | 27.5 | 31 | 27.5 | 0 | 34.6 | 31 | 27.5 | 7.1 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.6 | 7.03 | 7.03 | 0.57 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.8 | 25 | 25 | -2.2
24/01/2026 | 08:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 621.9 | 631.2238 | 631.2238 | -9.3238 | 146.3 | 146.7996 | 146.7996 | -0.49963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.2 | 91.8678 | 91.8678 | -2.6678 | 238.4 | 242 | 242 | -3.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 201.8 | 196.9388 | 196.9388 | 4.8612 | 200.1 | 199.4779 |  | 200.1 |  |  |  | 0 | 204.5 | 205.216 |  | 204.5 |  |  |  | 0 | 523.4 |  | 557.2915 | -33.8915 | 9.9 | 10.5209 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166 | 164.0671 | 164.067 | 1.9329 | 8.6 | 5.1383 | 5.1383 | 3.4617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 13.5 | 14.9339 | 14.9339 | -1.4339 | 136.2 | 95.4376 | 95.4376 | 40.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 213.8 | 220.695 | 220.695 | -6.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 451.9 | 449.2809 | 449.2808 | 2.6191 | 80 | 79.6557 | 79.6557 | 0.34425 | 0 |  | 140.5849 | -140.5849 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18 | 19.2109 | 19.2109 | -1.2109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 84.6 | 87.7736 | 87.7736 | -3.1736 | 179.2 | 182.151 | 182.151 | -2.951 | 179.5 | 182.151 | 182.151 | -2.651 | 183.3 | 182.698 | 182.698 | 0.602 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 30.6 | 37.9009 | 37.9009 | -7.3009 | 35.3 | 38.2721 | 38.2721 | -2.9721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.4 | 28.3565 | 28.3565 | 4.0435 | 123.8 | 164.1315 | 164.1315 | -40.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.4 | 49.9244 | 49.0565 | -11.6565 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.8 | 45.2653 | 45.2653 | -0.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.4 | 128.0562 | 132.8384 | -6.4384 | 61.4 |  |  | 61.4 | 61.9 | 169.782 |  | 61.9 | 197.8 | 180 | 202.722 | -4.922 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 71.7102 | 73.2759 | -1.7759 | 35.1 | 35.9628 | 36.748 | -1.648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 82.6 | 108.9371 | 175.0774 | -92.4775 | 99 | 124.5543 | 124.36 | -25.36 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 80.4 | 78.568 | 78.568 | 1.832 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.2 | 145.4079 | 153.1257 | -12.9256 | 140.9 | 145.4079 | 153.1257 | -12.2256 | 146.8 | 145.8446 | 153.5855 | -6.7855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 |  |  | 43.9 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.403 | -0.103 | 27.6 | 9.4 | 42.08 | -14.48 | 37.6 |  | 41.327 | -3.727 | 0.4 | 0.975 | 0.975 | -0.575 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.1 | 5.67 | 5.67 | -0.57 | 71.4 |  | 119.968 | -48.568 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 19.8 | 13.6054 | 13.6054 | 6.1946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61857 | 14 |  | 10.517 | 3.483 | 16.2 |  | 11.5612 | 4.6388 | 1.7 | 2.6 | 5.61 | -3.91 | 0 | 8.7 | 11.23 | -11.23 | 11.2 |  | 14.0089 | -2.8089 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 11.4 | 16.4408 | 19.792 | -8.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.6 | 12.0505 | 12.0505 | -1.4505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 0.2 | 9 | 11.012 | -10.812 | 7.3 | 10.7 | 19.343 | -12.043 | 17.8 |  | 20.857 | -3.057 | 0 | 2.3 | 2.796 | -2.796 | 0 | 2.7 | 4.009 | -4.009 | 0 | 0.221 | 0.221 | -0.221 | 0 | 0.246 | 0.246 | -0.246 | 30.9 |  | 33 | -2.1 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0.2 | 1.08 | 1.08 | -0.88 | 95.4 |  | 181.359 | -85.959 | 6.1 |  | 8.2969 | -2.1969 | 151.8 |  | 90.5743 | 61.2257 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 112.1 |  | 69.9133 | 42.1867 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4 |  | 7.4218 | -3.4218 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 19.5 | 19.242 | 19.242 | 0.25802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 | 27.6 | 31 | 27.5 | 0.1 | 35 | 31 | 27.5 | 7.5 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 9.1 | 7.03 | 7.03 | 2.07 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.2 | 25 | 25 | -2.8
24/01/2026 | 09:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 637.6 | 631.2238 | 631.2238 | 6.3762 | 149.1 | 146.7996 | 146.7996 | 2.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 243.5 | 242 | 242 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.1 | 187.4858 | 196.9388 | 1.1612 | 196.5 | 184.6567 | 199.4779 | -2.9779 |  |  |  | 0 | 98.3 | 189.5045 |  | 98.3 |  |  |  | 0 | 549.2 |  | 557.2915 | -8.0915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.7 | 164.0671 | 164.067 | -0.36705 | 8.1 | 5.1383 | 5.1383 | 2.9617 | 5.9 | 2.8205 | 2.8205 | 3.0795 | 16.1 | 22.4108 | 22.4108 | -6.3107 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.5 | 14.9339 | 14.9339 | -0.43391 | 140.2 | 95.4376 | 95.4376 | 44.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.4 | 220.695 | 220.695 | 1.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.4 | 449.2809 | 449.2808 | 8.1191 | 81.3 | 79.6557 | 79.6557 | 1.6442 | 0 |  | 140.5849 | -140.5849 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.5 | 19.2109 | 19.2109 | -0.71088 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32644 | 179.6 | 182.151 | 182.151 | -2.551 | 180.5 | 182.151 | 182.151 | -1.651 | 185 | 182.698 | 182.698 | 2.302 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 38 | 37.9009 | 37.9009 | 0.09913 | 35.9 | 38.2721 | 38.2721 | -2.3721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33 | 28.3565 | 28.3565 | 4.6435 | 154.3 | 164.1315 | 164.1315 | -9.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37 | 41.8191 | 42.903 | -5.903 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 128.0562 | 132.8384 | -4.8384 | 61.6 | 168.1439 |  | 61.6 | 61.5 | 165 |  | 61.5 | 196 | 180 | 202.722 | -6.722 | 0 |  |  | 0 | 71.1 | 71.7102 | 73.2759 | -2.1759 | 34.7 | 35.9628 | 36.748 | -2.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 143.7 | 174.8761 | 175.0774 | -31.3774 | 124.3 | 124.5543 | 124.36 | -0.05996 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 78.9 | 78.568 | 78.568 | 0.33202 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 143.5344 | 153.1257 | -12.7256 | 140.9 | 143.5344 | 153.1257 | -12.2256 | 147.1 | 143.9655 | 153.5855 | -6.4855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 4.0687 | 9.852 | -5.552 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.3 |  | 0.549 | -0.249 | 28.1 | 11.5 | 45.73 | -17.63 | 29.2 |  | 45.715 | -16.515 | 2 | 1.067 | 1.067 | 0.933 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 74.2 |  | 135.612 | -61.412 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61857 | 15.2 |  | 10.9378 | 4.2622 | 19 |  | 11.9739 | 7.0261 | 1.5 | 3.5 | 5.71 | -4.21 | 0 | 11.7 | 13.35 | -13.35 | 18.1 |  | 15.5646 | 2.5354 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 12.8 | 14.5641 | 19.792 | -6.992 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.3 | 12.0505 | 12.0505 | -1.7505 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 3.8 | 8.3 | 10.982 | -7.182 | 7.3 | 14.9 | 21.924 | -14.624 | 14.8 |  | 18.3271 | -3.5271 | 0 | 3.6 | 3.613 | -3.613 | 0 | 3.8 | 4.681 | -4.681 | 0 | 0.297 | 0.297 | -0.297 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 25.1 |  | 34 | -8.9 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 1.1 | 1.252 | 1.252 | -0.152 | 96 |  | 198.643 | -102.643 | 8.8 |  | 7.2927 | 1.5073 | 117.8 |  | 94.6514 | 23.1486 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 82.7 |  | 73.4768 | 9.2232 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6 |  | 10.5358 | -4.5358 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.8 | 31 | 27.5 | 7.3 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 9.3 | 7.03 | 7.03 | 2.27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.2 | 25 | 25 | -3.8
24/01/2026 | 09:30 | 198.3 | 203.4014 | 203.4014 | -5.1014 | 621.5 | 631.2238 | 631.2238 | -9.7238 | 144 | 146.7996 | 146.7996 | -2.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88 | 91.8678 | 91.8678 | -3.8678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198 | 187.4858 | 196.9361 | 1.0639 | 196.3 | 184.6567 | 199.4765 | -3.1765 |  |  |  | 0 | 204.1 | 189.5045 | 202.9766 | 1.1234 |  |  |  | 0 | 545 |  | 557.2915 | -12.2915 | 9.9 | 10.5209 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.0671 | 164.067 | 3.033 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 21.7 | 22.4108 |  | 21.7 | 6.1 | 6.8787 | 6.8787 | -0.7787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 123.5 | 95.4376 | 95.4376 | 28.0624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.7 | 112.4665 | 112.4665 | -2.7665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.2 | 449.2809 | 449.2808 | 2.9192 | 81.8 | 79.6557 | 79.6557 | 2.1442 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 18.173 | 18.173 | 0.72702 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 143.5 | 160.1895 | 160.1895 | -16.6895 | 144.6 | 160.1895 | 160.1895 | -15.5895 | 169.9 | 160.6705 | 160.6705 | 9.2294 | 104.8 | 110.482 | 110.482 | -5.682 | 34.7 | 37.9009 | 37.9009 | -3.2009 | 45.6 | 44.103 | 44.103 | 1.497 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.6 | 28.3565 | 28.3565 | 5.2435 | 147.5 | 164.1315 | 164.1315 | -16.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 64.3986 |  | 80.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 128.0562 | 132.8384 | -6.1384 | 90.1 | 168.1439 |  | 90.1 | 123.2 | 165 |  | 123.2 | 194.9 | 180 | 202.7216 | -7.8216 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 71.7102 | 73.2759 | -1.9759 | 34.7 | 35.9628 | 36.748 | -2.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 148.6 | 174.8761 | 174.577 | -25.977 | 116.1 | 124.5543 | 124.36 | -8.26 | 60.6 | 67.1992 | 67.1992 | -6.5992 | 77.7 | 78.568 | 78.568 | -0.86798 | 29.5 | 29.9806 | 29.9806 | -0.48056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 143.5344 | 153.0601 | -12.6601 | 140.8 | 143.5344 | 153.0601 | -12.2601 | 146.1 | 143.9655 | 153.5198 | -7.4198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.4 |  | 0.681 | -0.281 | 33.6 | 14 | 51.22 | -17.62 | 37.6 |  | 51.124 | -13.524 | 5 | 1.134 | 1.134 | 3.866 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 108.4 |  | 154.685 | -46.285 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 13.6054 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71857 | 15.5 |  | 11.3686 | 4.1314 | 18.6 |  | 12.799 | 5.801 | 0.6 | 4.5 | 6.04 | -5.44 | 0 | 15.4 | 15.86 | -15.86 | 11.9 |  | 16.0973 | -4.1973 | 2.7 | 3 | 3 | -0.3 | 15.6 | 19.792 | 10.6001 | 4.9999 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 18.8533 | 18.8532 | 0.94675 | 10.2 | 12.0505 | 12.0505 | -1.8505 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 5.9 | 7.6 | 10.94 | -5.04 | 10.5 | 19.8 | 24.559 | -14.059 | 18.8 |  | 22.2154 | -3.4154 | 0 | 5.1 | 4.45 | -4.45 | 0 | 5.1 | 5.499 | -5.499 | 0 | 0.377 | 0.377 | -0.377 | 0 | 0.393 | 0.393 | -0.393 | 19.6 |  | 36 | -16.4 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.9 | 6.7 | 6.7 | 0.2 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 3.6 | 1.422 | 1.422 | 2.178 | 144.2 |  | 212.326 | -68.126 | 10.4 |  | 11.2098 | -0.80981 | 109.5 |  | 92.7692 | 16.7308 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 79.2 |  | 76.0731 | 3.1269 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6.2 |  | 11.5359 | -5.3359 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 4.6 | 10.7 | 10.7 | -6.1 | 27 | 31 | 27.5 | -0.5 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.9 | 7.03 | 7.03 | 0.87 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23.2 | 25 | 25 | -1.8
24/01/2026 | 10:00 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 631.4 | 631.2238 | 631.2238 | 0.1762 | 145.4 | 146.7996 | 146.7996 | -1.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.4 | 242 | 242 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.2 | 187.4857 | 196.9386 | 1.2614 | 195.4 | 184.6567 | 199.4777 | -4.0777 |  |  |  | 0 | 200.2 | 189.5045 | 205.2158 | -5.0157 |  |  |  | 0 | 540.4 |  | 557.2915 | -16.8915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.7 | 164.067 | 164.067 | 3.633 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 21 | 22.4108 |  | 21 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 125 | 142.4441 | 95.4376 | 29.5624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.2 | 220.695 | 220.695 | 0.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.2 | 449.2808 | 449.2808 | -0.08085 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 133.5 | 160.1895 | 160.1895 | -26.6895 | 133.8 | 160.1895 | 160.1895 | -26.3895 | 161.4 | 160.6706 | 160.6705 | 0.72945 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 31.9 | 37.9009 | 37.9009 | -6.0009 | 46 | 44.103 | 44.103 | 1.897 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.2 | 31.1004 | 28.3565 | 4.8435 | 141.6 | 164.1315 | 164.1315 | -22.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 | 25.1751 | 29.369 | 12.931 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.8 | 45.2653 | 45.2653 | -1.4653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 128.0562 | 132.8384 | -5.2384 | 162.4 | 168.1439 |  | 162.4 | 159.9 | 165 |  | 159.9 | 195.9 | 180 | 202.7218 | -6.8218 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 71.7102 | 73.2759 | -1.8759 | 34.9 | 35.9628 | 36.748 | -1.848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 63 | 113.6973 | 174.577 | -111.577 | 102.6 | 124.5543 | 124.36 | -21.76 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.4 | 143.5344 | 153.0601 | -12.6601 | 140.3 | 143.5344 | 153.0601 | -12.7601 | 146.1 | 143.9655 | 153.5198 | -7.4198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 4.0687 | 9.852 | -5.552 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.762 | -0.062 | 59.9 | 20.4 | 56.7 | 3.2 | 41.1 |  | 55.55 | -14.45 | 8.4 | 1.194 | 1.194 | 7.206 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 168.7 |  | 164.677 | 4.023 | 1.5 | 1 | 1 | 0.5 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 15.4 |  | 11.9718 | 3.4282 | 18.7 |  | 13.4977 | 5.2023 | 1.8 | 5.7 | 6.59 | -4.79 | 2.5 | 19.7 | 18.78 | -16.28 | 11.8 |  | 16.603 | -4.803 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 17.2 | 10.7105 | 17.4 | -0.19998 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.9 | 11 | 12.0505 | -2.1505 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 7.5 | 10.894 | -6.094 | 18 | 25.8 | 27.213 | -9.213 | 24.8 |  | 27.4843 | -2.6843 | 0 | 5.7 | 5.293 | -5.293 | 0 | 5.8 | 6.366 | -6.366 | 0 | 0.458 | 0.458 | -0.458 | 0 | 0.481 | 0.481 | -0.481 | 23.5 |  | 37 | -13.5 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 3.8 | 6.7 | 6.7 | -2.9 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.2 | 1.59 | 1.59 | 4.61 | 231.6 |  | 220.765 | 10.835 | 15.6 |  | 13.921 | 1.679 | 123.9 |  | 116.3826 | 7.5174 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 94 |  | 87.6247 | 6.3753 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 10.6 |  | 12.798 | -2.198 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 | 26.4 | 31 | 27.5 | -1.1 | 33.7 | 31 | 27.5 | 6.2 | 12.5 | 14 | 14 | -1.5 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.3 | 7.03 | 7.03 | 0.27 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.4 | 25 | 25 | -2.6
24/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 629.5 | 631.2238 | 631.2238 | -1.7238 | 145 | 146.7996 | 146.7996 | -1.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.3 | 187.4857 | 196.9388 | 1.3612 | 194.9 | 184.6567 | 199.4779 | -4.5779 |  |  |  | 0 | 200.2 | 189.5045 | 205.216 | -5.016 |  |  |  | 0 | 550.9 |  | 557.2915 | -6.3915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.7 | 164.067 | 164.067 | -1.3671 | 8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.8617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 20.9 | 22.4108 | 22.4108 | -1.5108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143 | 142.4441 | 95.4376 | 47.5624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 222 | 220.695 | 220.695 | 1.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.6 | 449.2808 | 449.2808 | 8.3192 | 81.3 | 79.6557 | 79.6557 | 1.6442 | 0 |  | 140.8277 | -140.8277 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52644 | 163 | 160.1895 | 160.1895 | 2.8105 | 163.1 | 160.1895 | 160.1895 | 2.9105 | 171.6 | 160.6706 | 160.6706 | 10.9294 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 39.2 | 37.9009 | 37.9009 | 1.2991 | 45.6 | 44.103 | 44.103 | 1.497 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.2 | 31.1004 | 28.3565 | 3.8435 | 151.9 | 164.1315 | 164.1315 | -12.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.8 | 27.9257 | 85.6763 | -43.8763 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.5 | 45.2653 | 45.2653 | -1.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 128.0562 | 132.8384 | -6.0384 | 163.2 | 168.1439 |  | 163.2 | 65.2 | 165 |  | 65.2 | 196.3 | 180 | 202.722 | -6.422 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 71.7102 | 73.2759 | -1.5759 | 34.6 | 35.9628 | 36.748 | -2.148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 139.4 | 113.6973 | 174.5822 | -35.1822 | 124.4 | 124.5543 | 124.3601 | 0.03993 | 61.5 | 67.1992 | 67.1992 | -5.6992 | 78 | 78.568 | 78.568 | -0.56798 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.3 | 143.5344 | 153.1257 | -13.8257 | 140.1 | 143.5344 | 153.1257 | -13.0257 | 146.7 | 143.9655 | 153.5855 | -6.8855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.3 | 4.0687 | 9.852 | -5.552 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.8 |  | 0.829 | -0.029 | 70.8 | 28.3 | 61.83 | 8.97 | 56.1 |  | 59.264 | -3.164 | 9.1 | 1.845 | 1.845 | 7.255 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 161.6 |  | 169.131 | -7.531 | 1.3 | 1 | 1 | 0.3 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 14.5 |  | 12.3524 | 2.1476 | 17.9 |  | 13.1012 | 4.7988 | 9.1 | 7.1 | 7.31 | 1.79 | 16.7 | 24.2 | 22.22 | -5.52 | 18.7 |  | 17.2025 | 1.4974 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.3 | 11.3473 | 19.792 | -5.492 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.7 | 11 | 12.0505 | -2.3505 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 3.5 | 7.7 | 11.824 | -8.324 | 20.2 | 32.1 | 30.755 | -10.555 | 24.4 |  | 23.7527 | 0.64733 | 0.2 | 6 | 6.824 | -6.624 | 0 | 6.2 | 8.138 | -8.138 | 0 | 0.548 | 0.548 | -0.548 | 0.1 | 0.677 | 0.677 | -0.577 | 22.9 |  | 39 | -16.1 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 5.7 | 6.7 | 6.7 | -1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 8.2 | 2.079 | 2.079 | 6.121 | 146.7 |  | 224.806 | -78.106 | 16.1 |  | 11.222 | 4.878 | 132.9 |  | 105.6317 | 27.2683 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 0 | 1 | 1 | -1 | 94.8 |  | 70.7319 | 24.0681 | 3.9 | 4.2 | 4.2 | -0.3 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.1 |  | 13.7001 | 2.3999 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.7 | 10.7 | 10.7 | -5 | 26.9 | 31 | 27.5 | -0.6 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 12.7 | 14 | 14 | -1.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 11 | 11 | 11 | 0 | 21.5 | 25 | 25 | -3.5
24/01/2026 | 11:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 632 | 631.2238 | 631.2238 | 0.7762 | 145.4 | 146.7996 | 146.7996 | -1.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.6 | 187.4858 | 196.9387 | 1.6613 | 196 | 184.6567 | 199.4778 | -3.4778 |  |  |  | 0 | 200.8 | 189.5045 | 205.2159 | -4.4159 |  |  |  | 0 | 546.1 |  | 557.2915 | -11.1915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.067 | 164.067 | 1.6329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.6 | 2.8205 | 2.8205 | 2.7795 | 20.9 | 22.4108 | 22.4107 | -1.5107 | 6.3 | 6.8787 | 6.8787 | -0.5787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 142.9 | 142.4441 | 95.4376 | 47.4624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 449.2808 | 449.2808 | 6.6192 | 81.4 | 79.6557 | 79.6557 | 1.7443 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7736 | 1.8264 | 150.1 | 160.1895 | 160.1895 | -10.0895 | 150.6 | 160.1895 | 160.1895 | -9.5895 | 169.6 | 160.6705 | 160.6705 | 8.9294 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 36.6 | 37.9009 | 37.9009 | -1.3009 | 46.1 | 44.103 | 44.103 | 1.997 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.8 | 31.1004 | 28.3565 | 4.4435 | 149.8 | 164.1315 | 164.1315 | -14.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 82.8409 | 39.7001 | 2.8999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 45.2653 | 45.2653 | -1.9653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 128.0562 | 132.8384 | -5.2384 | 163.4 | 168.1439 | 159.9626 | 3.4374 | 91.3 | 165 |  | 91.3 | 196.7 | 180 | 202.7219 | -6.0219 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 71.7102 | 73.2759 | -1.5759 | 34.8 | 35.9628 | 36.748 | -1.948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 102.9 | 115.3174 | 174.5771 | -71.6771 | 119.4 | 124.36 | 124.36 | -4.96 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.6 | 143.5344 | 153.0601 | -13.4601 | 139.9 | 143.5344 | 153.0601 | -13.1601 | 146.2 | 143.9655 | 153.5198 | -7.3198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4.3 | 4.0687 | 9.852 | -5.552 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 |  | 0.848 | -0.148 | 82.4 | 35.9 | 66.95 | 15.45 | 80.9 |  | 59.919 | 20.981 | 8.1 | 2.694 | 2.694 | 5.406 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 173.2 |  | 161.573 | 11.627 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 14.2 |  | 10.625 | 3.575 | 17.7 |  | 10.6915 | 7.0085 | 12.6 | 8.8 | 8.2 | 4.4 | 24 | 29.2 | 26.18 | -2.18 | 18.4 |  | 17.4503 | 0.9497 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.4 | 19.792 | 19.792 | -5.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 19.1 | 20 | 19.4363 | -0.33634 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 2.9 | 8.4 | 13.08 | -10.18 | 26.6 | 38.4 | 34.592 | -7.992 | 19.2 |  | 24.02 | -4.82 | 0.4 | 7 | 8.586 | -8.186 | 0 | 7.3 | 10.211 | -10.211 | 0 | 0.642 | 0.642 | -0.642 | 0.1 | 0.909 | 0.909 | -0.809 | 20.1 |  | 39 | -18.9 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 4.5 | 8.2 | 8.2 | -3.7 | 6 | 6.7 | 6.7 | -0.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.8 | 2.676 | 2.676 | 4.124 | 202.9 |  | 215.687 | -12.787 | 18.1 |  | 13.33 | 4.77 | 142 |  | 70.4925 | 71.5075 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 101.7 |  | 55.6027 | 46.0973 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 16.9 |  | 13.9932 | 2.9068 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 6.9 | 10.7 | 10.7 | -3.8 | 26.7 | 31 | 27.5 | -0.8 | 34.1 | 31 | 27.5 | 6.6 | 12.3 | 14 | 14 | -1.7 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 9.2 | 7.03 | 7.03 | 2.17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.5 | 25 | 25 | -4.5
24/01/2026 | 11:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 629.5 | 631.2238 | 631.2238 | -1.7238 | 144.6 | 146.7996 | 146.7996 | -2.1996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.3 | 187.4857 | 196.9388 | 0.36123 | 195.2 | 184.6567 | 199.4778 | -4.2778 |  |  |  | 0 | 200.1 | 189.5045 | 205.216 | -5.116 |  |  |  | 0 | 548.3 |  | 557.2915 | -8.9915 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.067 | 164.067 | 1.1329 | 7.4 | 5.1383 | 5.1383 | 2.2617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 20.8 | 22.4108 |  | 20.8 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 142.8 | 142.4441 | 95.4376 | 47.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.7 | 449.2808 | 449.2808 | 6.4192 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 0 |  | 140.8278 | -140.8278 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 149.1 | 160.1895 | 160.1895 | -11.0895 | 149.1 | 160.1895 | 160.1895 | -11.0895 | 165.2 | 160.6705 | 160.6705 | 4.5294 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 35.7 | 37.9009 | 37.9009 | -2.2009 | 45.6 | 44.103 | 44.103 | 1.497 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.9 | 31.1004 | 28.3565 | 4.5435 | 147.5 | 164.1315 | 164.1315 | -16.6315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.4 | 30.8182 | 39.7002 | 1.6999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.6 | 45.2653 | 45.2653 | -0.6653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 128.0562 | 132.8384 | -5.7384 | 163.1 | 168.1439 | 171.5749 | -8.4749 | 99.1 | 165 | 113.4111 | -14.3111 | 195.3 | 180 | 202.7219 | -7.4219 | 0 |  |  | 0 | 70.7 | 71.7102 | 73.2759 | -2.5759 | 34.6 | 35.9628 | 36.748 | -2.148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 98.8 | 115.3175 | 174.5771 | -75.7771 | 115.9 | 124.36 | 124.36 | -8.46 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.9 | 78.568 | 78.568 | -0.66798 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.2 | 143.5344 | 153.0601 | -13.8601 | 139.5 | 143.5344 | 153.0601 | -13.5601 | 146.4 | 143.9655 | 153.5198 | -7.1198 | 0 | 175.1472 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.84 | 0.46 | 84.5 | 43.4 | 70.46 | 14.04 | 78.5 |  | 57.951 | 20.549 | 8.6 | 3.513 | 3.513 | 5.087 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 230.2 |  | 144.583 | 85.617 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.55 | 3.55 | -1.75 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 14.2 |  | 8.2591 | 5.9409 | 16.6 |  | 11.8031 | 4.7969 | 18.8 | 10.5 | 9.11 | 9.69 | 39.6 | 34.5 | 30.23 | 9.37 | 19.9 |  | 17.1433 | 2.7567 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.4 | 12.0171 | 19.792 | -5.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 19 | 20 | 19.4363 | -0.43634 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 3.7 | 9.2 | 14.358 | -10.658 | 32.5 | 44.7 | 38.39 | -5.89 | 14.1 |  | 21.7162 | -7.6162 | 0.1 | 8.2 | 10.409 | -10.309 | 0 | 8.7 | 12.338 | -12.338 | 0 | 0.737 | 0.737 | -0.737 | 0.1 | 1.147 | 1.147 | -1.047 | 18 |  | 39 | -21 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 3.6 | 8.2 | 8.2 | -4.6 | 6.6 | 6.7 | 6.7 | -0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.6 | 3.259 | 3.259 | 3.341 | 248 |  | 198.328 | 49.672 | 14.1 |  | 14.2803 | -0.18031 | 112 |  | 62.3424 | 49.6576 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 4 | 4 | -4 | 0 | 4 | 4 | -4 | 89.4 |  | 53.2039 | 36.1961 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.9 |  | 12.8298 | 2.0702 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 | 26.9 | 31 | 27.5 | -0.6 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.3 | 7.03 | 7.03 | 1.27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.3 | 25 | 25 | -4.7
24/01/2026 | 12:00 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 622.4 | 631.2238 | 631.2238 | -8.8238 | 143.7 | 146.7996 | 146.7996 | -3.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.5 | 187.4857 | 196.9388 | -0.43877 | 195.3 | 184.6567 | 199.4778 | -4.1778 |  |  |  | 0 | 199.3 | 189.5045 | 205.216 | -5.916 |  |  |  | 0 | 531.4 |  | 557.2915 | -25.8915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.067 | 164.067 | 2.533 | 7.1 | 5.1383 | 5.1383 | 1.9617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 20.9 | 22.4108 |  | 20.9 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 142 | 142.4441 | 95.4376 | 46.5624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 220.5 | 220.695 | 220.695 | -0.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448 | 449.2808 | 449.2808 | -1.2809 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 151.1 |  | 140.8278 | 10.2722 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 86.9 | 87.7736 | 87.7736 | -0.87356 | 133.6 | 160.1895 | 160.1895 | -26.5895 | 133.4 | 160.1895 | 160.1895 | -26.7895 | 159.2 | 160.6705 | 160.6705 | -1.4706 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 32.2 | 37.9009 | 37.9009 | -5.7009 | 45.3 | 44.103 | 44.103 | 1.197 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 32.3 | 31.1004 | 28.3565 | 3.9435 | 137.9 | 164.1315 | 164.1315 | -26.2315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.1 | 28.7733 | 39.7002 | 1.3999 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.9 | 45.2653 | 45.2653 | -1.3653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 128.0562 | 132.8384 | -6.3384 | 164.1 | 168.1439 | 171.5749 | -7.4749 | 99.5 | 165 | 112.6388 | -13.1388 | 196.4 | 180 | 202.7219 | -6.3219 | 0 |  |  | 0 | 71 | 71.7102 | 73.2759 | -2.2759 | 34.7 | 35.9628 | 36.748 | -2.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 57.1 | 115.3175 | 174.5771 | -117.4771 | 100.9 | 124.36 | 124.36 | -23.46 | 61.2 | 67.1992 | 67.1992 | -5.9992 | 77.8 | 78.568 | 78.568 | -0.76798 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 143.5344 | 153.0601 | -15.6601 | 137.1 | 143.5344 | 153.0601 | -15.9601 | 145.2 | 143.9655 | 153.5198 | -8.3198 | 0 | 175.1472 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.7 |  |  | 125.7 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.855 | 0.445 | 81.5 | 52 | 73.97 | 7.53 | 80.9 |  | 58.14 | 22.76 | 6.8 | 4.321 | 4.321 | 2.479 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 20 | 19.4363 | 19.4363 | 0.56366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 209.3 |  | 137.16 | 72.14 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 15.3 |  | 8.3263 | 6.9737 | 19 |  | 11.1702 | 7.8298 | 19 | 12 | 10.06 | 8.94 | 40.5 | 39.7 | 34.35 | 6.15 | 19.7 |  | 16.3579 | 3.3421 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.4 | 11.5436 | 19.792 | -5.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 19.1 | 20 | 19.4363 | -0.33634 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 7.5 | 12.2 | 15.642 | -8.142 | 30.3 | 48.7 | 42.174 | -11.874 | 18.9 |  | 16.544 | 2.356 | 0.3 | 10.2 | 12.253 | -11.953 | 0 | 10.4 | 14.482 | -14.482 | 0 | 0.833 | 0.833 | -0.833 | 0.3 | 1.387 | 1.387 | -1.087 | 12.5 |  | 39 | -26.5 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 0.4 | 8.2 | 8.2 | -7.8 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 5.5 | 3.837 | 3.837 | 1.663 | 234.3 |  | 190.594 | 43.706 | 17.5 |  | 15.2867 | 2.2133 | 56.6 |  | 54.5002 | 2.0998 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 6 | 6 | -5.3 | 20.6 | 6 | 6 | 14.6 | 45.7 |  | 46.48 | -0.77997 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7.5 |  | 12.7732 | -5.2732 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 26.9 | 31 | 27.5 | -0.6 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 11 | 14 | 14 | -3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8 | 7.03 | 7.03 | 0.97 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20 | 25 | 25 | -5
24/01/2026 | 12:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 636.3 | 631.2238 | 631.2238 | 5.0762 | 146.7 | 146.7996 | 146.7996 | -0.09963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 244.7 | 242 | 242 | 2.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.5 | 187.4857 | 196.9388 | 0.56123 | 196 | 184.6567 | 199.4778 | -3.4778 |  |  |  | 0 | 199.2 | 189.5045 | 205.216 | -6.016 |  |  |  | 0 | 548.2 |  | 557.2915 | -9.0915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.067 | 164.067 | 2.4329 | 7.9 | 5.1383 | 5.1383 | 2.7617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 20.6 | 22.4108 |  | 20.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.2 | 142.4441 | 95.4376 | 47.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.8 | 449.2808 | 449.2808 | 6.5191 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 151.6 |  | 140.8278 | 10.7722 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 90.7 | 87.7736 | 87.7736 | 2.9264 | 147.1 | 160.1895 | 160.1895 | -13.0895 | 147.8 | 160.1895 | 160.1895 | -12.3895 | 161.9 | 160.6705 | 160.6705 | 1.2294 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 28.5 | 37.9009 | 37.9009 | -9.4009 | 36.5 | 38.2721 | 38.2721 | -1.7721 | 2.2 | 3.9008 | 3.9008 | -1.7008 | 33.1 | 31.1004 | 28.3565 | 4.7435 | 155.6 | 164.1315 | 164.1315 | -8.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.7 | 28.1976 | 39.7002 | 2.9998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 128.0562 | 132.8384 | -4.8384 | 148.7 | 168.1439 | 171.5749 | -22.8749 | 62.3 | 165 | 112.0982 | -49.7982 | 195 | 180 | 202.7219 | -7.7219 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 71.7102 | 73.2759 | -1.9759 | 34.6 | 35.9628 | 36.748 | -2.148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 103.1 | 115.3175 | 174.5771 | -71.4771 | 119.1 | 124.36 | 124.36 | -5.26 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 143.5344 | 153.0601 | -14.1601 | 138.6 | 143.5344 | 153.0601 | -14.4601 | 146.1 | 143.9655 | 153.5198 | -7.4198 | 0 | 175.1472 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.3 |  |  | 64.3 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.848 | 0.452 | 81.1 | 61 | 77.02 | 4.08 | 80.9 |  | 59.31 | 21.59 | 6.7 | 5.131 | 5.131 | 1.569 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4363 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 131.3 |  | 132.641 | -1.341 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61857 | 15.7 |  | 8.5533 | 7.1467 | 19.4 |  | 11.2779 | 8.1221 | 19 | 13.3 | 10.85 | 8.15 | 39.3 | 44.9 | 37.91 | 1.39 | 19.7 |  | 15.6959 | 4.0041 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.4 | 11.4103 | 19.792 | -5.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.9 | 11 | 12.0505 | -2.1505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 8.2 | 15.9 | 16.903 | -8.703 | 32.7 | 51.8 | 46.032 | -13.332 | 12.7 |  | 13.8273 | -1.1273 | 0.3 | 12.5 | 14.248 | -13.948 | 0 | 12.3 | 16.561 | -16.561 | 0 | 0.932 | 0.932 | -0.932 | 0 | 1.626 | 1.626 | -1.626 | 18.2 |  | 39 | -20.8 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 3.5 | 8.2 | 8.2 | -4.7 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 5.5 | 4.418 | 4.418 | 1.082 | 245.5 |  | 185.777 | 59.723 | 11.5 |  | 14.7495 | -3.2495 | 75.4 |  | 53.8835 | 21.5165 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 37.6 | 10 | 10 | 27.6 | 61.3 | 10 | 10 | 51.3 | 68.8 |  | 44.9969 | 23.8031 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.9 |  | 12.4532 | 0.44679 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 26.8 | 31 | 27.5 | -0.7 | 34.2 | 31 | 27.5 | 6.7 | 11 | 14 | 14 | -3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | 25 | 25 | -17
24/01/2026 | 13:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 632.5 | 631.2238 | 631.2238 | 1.2762 | 146 | 146.7996 | 146.7996 | -0.79963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196 | 187.4857 | 196.9388 | -0.93877 | 194.2 | 184.6567 | 199.4778 | -5.2778 |  |  |  | 0 | 197 | 189.5045 | 205.216 | -8.216 |  |  |  | 0 | 542.5 |  | 557.2915 | -14.7915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.067 | 164.067 | 2.133 | 7.8 | 5.1383 | 5.1383 | 2.6617 | 5.4 | 2.8205 | 2.8205 | 2.5795 | 20.6 | 22.4108 |  | 20.6 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.2 | 142.4441 | 95.4376 | 47.7624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.2 | 449.2808 | 449.2808 | 2.9192 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 151.5 |  | 140.8278 | 10.6722 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 89.8 | 87.7736 | 87.7736 | 2.0264 | 143.1 | 160.1895 | 160.1895 | -17.0895 | 143.1 | 160.1895 | 160.1895 | -17.0895 | 166.3 | 160.6705 | 160.6705 | 5.6295 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 27.1 | 37.9009 | 37.9009 | -10.8009 | 35 | 38.2721 | 38.2721 | -3.2721 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.1 | 31.1004 | 28.3565 | 4.7435 | 152.3 | 164.1315 | 164.1315 | -11.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.6 | 62.9144 | 39.7002 | 2.8998 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 | 45.2653 | -1.2653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 128.0562 | 132.8384 | -5.2384 | 63 | 168.1439 |  | 63 | 62.8 | 165 | 103.0681 | -40.2681 | 195.3 | 180 | 202.7219 | -7.4219 | 0 |  |  | 0 | 71.2 | 71.7102 | 73.2759 | -2.0759 | 34.2 | 35.9628 | 36.748 | -2.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 85.9 | 115.3163 | 174.5771 | -88.6771 | 112.4 | 124.36 | 124.36 | -11.96 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.5 | 143.5344 | 153.0601 | -14.5601 | 138.7 | 143.5344 | 153.0601 | -14.3601 | 145.9 | 143.9655 | 153.5198 | -7.6198 | 0 | 175.1472 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 1.3 |  | 0.844 | 0.456 | 80.2 | 66.1 | 80.07 | 0.13 | 81 |  | 59.623 | 21.377 | 7.5 | 5.948 | 5.948 | 1.552 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 222.3 |  | 130.824 | 91.476 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 15.7 |  | 8.393 | 7.307 | 19.3 |  | 13.9763 | 5.3237 | 17.9 | 13.8 | 11.5 | 6.4 | 49 | 47 | 40.89 | 8.11 | 19.7 |  | 15.2048 | 4.4952 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14 | 19.4484 | 19.792 | -5.792 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 20.3 | 20 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 10.3 | 16.7 | 18.085 | -7.785 | 34 | 52.4 | 50.23 | -16.23 | 9.6 |  | 12.2498 | -2.6498 | 0.8 | 14.2 | 16.64 | -15.84 | 0 | 14.1 | 19.426 | -19.426 | 0 | 1.055 | 1.055 | -1.055 | 0.3 | 1.911 | 1.911 | -1.611 | 17 |  | 39 | -22 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.3 | 4.986 | 4.986 | 1.314 | 253.4 |  | 187.067 | 66.333 | 18.7 |  | 15.9417 | 2.7583 | 48.1 |  | 51.3109 | -3.2109 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 50.6 | 18 | 18 | 32.6 | 46.1 | 18 | 18 | 28.1 | 54 |  | 42.6376 | 11.3624 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.1 |  | 12.115 | -0.01503 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.2 | 10.7 | 10.7 | -2.5 | 27 | 31 | 27.5 | -0.5 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 11 | 14 | 14 | -3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.4 | 7.03 | 7.03 | 1.37 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | 25 | 25 | -17
24/01/2026 | 13:30 | 197.2 | 203.4014 | 203.4014 | -6.2014 | 629 | 631.2238 | 631.2238 | -2.2238 | 145.3 | 146.7996 | 146.7996 | -1.4996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 84.2 | 91.8678 | 91.8678 | -7.6678 | 238.1 | 242 | 242 | -3.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 197.4 | 187.4857 | 196.9362 | 0.46384 | 195.5 | 184.6567 | 199.4766 | -3.9766 |  |  |  | 0 | 198.9 | 189.5045 | 186.5412 | 12.3588 |  |  |  | 0 | 546.8 |  | 557.2915 | -10.4915 | 9.7 | 10.5209 | 3.4561 | 6.2439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.067 | 164.067 | 3.3329 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 4.8 | 2.8205 | 2.8205 | 1.9795 | 20.7 | 22.4108 | 22.4105 | -1.7105 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 142.4 | 142.4441 | 95.4376 | 46.9624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.1 | 112.4665 | 112.4665 | -3.3665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451.8 | 449.2808 | 449.2808 | 2.5191 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 143.6 |  | 140.8278 | 2.7722 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52644 | 136.8 | 160.1895 | 160.1895 | -23.3895 | 138 | 160.1895 | 160.1895 | -22.1895 | 165.1 | 160.6705 | 160.6705 | 4.4295 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 26.4 | 37.9009 | 37.9009 | -11.5009 | 35.3 | 38.2721 | 38.2721 | -2.9721 | 4.1 | 3.9008 | 3.9008 | 0.19921 | 32.5 | 31.1004 | 28.3565 | 4.1435 | 151.2 | 164.1315 | 164.1315 | -12.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 39.9 | 26.5068 |  | 39.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.3 | 128.0562 | 132.8384 | -7.5384 | 63.1 | 168.1439 |  | 63.1 | 62.9 | 165 |  | 62.9 | 195.3 | 180 | 202.7216 | -7.4216 | 0 |  |  | 0 | 71.4 | 71.7102 | 73.2759 | -1.8759 | 34.4 | 35.9628 | 36.748 | -2.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 82.8 | 115.3163 | 174.577 | -91.777 | 107.3 | 124.36 | 124.36 | -17.06 | 64.3 | 67.1992 | 67.1992 | -2.8992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 29.1 | 29.9806 | 29.9806 | -0.88056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 140.3 | 143.5344 | 153.0601 | -12.7601 | 140.2 | 143.5344 | 153.0601 | -12.8601 | 146.7 | 143.9655 | 153.5198 | -6.8198 | 0 | 109.3474 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.7 | 8.2552 | 9.09 | -2.39 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 19.8 | 20 | 17.4927 | 2.3073 | 1.2 |  | 0.845 | 0.355 | 78.1 | 70 | 82.51 | -4.41 | 81 |  | 60.187 | 20.813 | 6.4 | 6.342 | 6.342 | 0.058 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.2 | 19.4363 | 19.4363 | 0.76366 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 222 |  | 128.991 | 93.009 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 15.6 |  | 9.2092 | 6.3908 | 19.2 |  | 15.4327 | 3.7673 | 17.7 | 14.1 | 11.94 | 5.76 | 35.8 | 48 | 42.92 | -7.12 | 0 |  | 14.3936 | -14.3936 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.2 | 11.0188 | 10.6001 | 3.5999 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 10.4 | 16.6 | 18.691 | -8.291 | 30.9 | 52 | 53.736 | -22.836 | 12 |  | 11.533 | 0.46697 | 0 | 15.8 | 19.759 | -19.759 | 0 | 16 | 24.003 | -24.003 | 0 | 1.194 | 1.194 | -1.194 | 0 | 2.22 | 2.22 | -2.22 | 16 |  | 38 | -22 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.7 | 5.309 | 5.309 | 1.391 | 253.4 |  | 188.279 | 65.121 | 18 |  | 12.8499 | 5.1501 | 45.6 |  | 47.7482 | -2.1482 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 59.3 | 28 | 28 | 31.3 | 52 | 28 | 28 | 24 | 40.7 |  | 39.3967 | 1.3033 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12 |  | 10.5819 | 1.4181 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.7 | 10.7 | -2.7 | 26.8 | 31 | 27.5 | -0.7 | 34.1 | 31 | 27.5 | 6.6 | 12.2 | 14 | 14 | -1.8 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.3 | 7.03 | 7.03 | 1.27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.4 | 25 | 25 | -17.6
24/01/2026 | 14:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 631.2 | 631.2238 | 631.2238 | -0.0238 | 145.4 | 146.7996 | 146.7996 | -1.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 241.6 | 242 | 242 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.2 | 187.4857 | 196.9386 | -0.73859 | 194.2 | 184.6567 | 199.4777 | -5.2777 |  |  |  | 0 | 197.4 | 189.5045 | 205.2158 | -7.8158 |  |  |  | 0 | 280.3 |  | 557.2915 | -276.9915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.067 | 164.067 | 2.133 | 7.7 | 5.1383 | 5.1383 | 2.5617 | 5.1 | 2.8205 | 2.8205 | 2.2795 | 21 | 22.4108 | 22.4106 | -1.4106 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.4 | 142.4441 | 95.4376 | 47.9624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.4 | 220.695 | 220.695 | 0.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 449.2808 | 449.2808 | 7.1192 | 81.6 | 79.6557 | 79.6557 | 1.9443 | 151.5 |  | 140.8278 | 10.6722 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 158.4 | 160.1895 | 160.1895 | -1.7895 | 158.3 | 160.1895 | 160.1895 | -1.8895 | 169.6 | 160.6705 | 160.6705 | 8.9294 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 30.6 | 37.9009 | 37.9009 | -7.3009 | 39.3 | 38.2721 | 38.2721 | 1.0279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 34 | 31.1004 | 28.3565 | 5.6435 | 156.6 | 164.1315 | 164.1315 | -7.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.6 | 32.8652 | 30.4798 | 56.1202 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 128.0562 | 132.8384 | -5.5384 | 123.1 | 168.1439 |  | 123.1 | 125.5 | 165 |  | 125.5 | 194.5 | 180 | 202.7218 | -8.2218 | 0 |  |  | 0 | 70.4 | 71.7102 | 73.2759 | -2.8759 | 34.4 | 35.9628 | 36.748 | -2.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 115.2 | 174.0474 | 174.577 | -59.377 | 132.3 | 124.36 | 124.36 | 7.94 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.36798 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.6 | 143.5344 | 153.0601 | -14.4601 | 138.5 | 143.5344 | 153.0601 | -14.5601 | 145.4 | 143.9655 | 153.5198 | -8.1198 | 0 | 127.5516 |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 8.2552 | 9.09 | -2.59 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 19.8 | 20 | 17.4927 | 2.3073 | 1.2 |  | 0.714 | 0.486 | 71.4 | 71 | 84.94 | -13.54 | 80.8 |  | 58.323 | 22.477 | 5.3 | 6.287 | 6.287 | -0.987 | 0.3 |  | 0.2 | 0.1 | 20.1 | 19.4363 | 19.4363 | 0.66366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 218 |  | 120.546 | 97.454 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 15.4 |  | 9.3964 | 6.0036 | 19.1 |  | 14.3319 | 4.7681 | 13.6 | 14 | 12.15 | 1.45 | 30.7 | 47.8 | 43.98 | -13.28 | 0 |  | 14.737 | -14.737 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 15.8 | 12.491 | 17.6572 | -1.8572 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 10.4 | 15.9 | 19 | -8.6 | 30.1 | 53.6 | 55.333 | -25.233 | 29.9 |  | 9.0221 | 20.8779 | 0 | 16.1 | 22.273 | -22.273 | 0 | 16.5 | 27.181 | -27.181 | 0 | 1.262 | 1.262 | -1.262 | 0 | 2.38 | 2.38 | -2.38 | 16 |  | 36 | -20 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 | 6.8 | 6.7 | 6.7 | 0.1 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6 | 5.44 | 5.44 | 0.56 | 252.9 |  | 182.576 | 70.324 | 16.8 |  | 14.2634 | 2.5366 | 28.6 |  | 42.6011 | -14.001 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 54.6 | 40 | 40 | 14.6 | 73.7 | 40 | 40 | 33.7 | 22.5 |  | 36.3333 | -13.8333 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | -0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 17.1 |  | 8.954 | 8.146 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 27.1 | 31 | 27.5 | -0.4 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 4.9 | 7.03 | 7.03 | -2.13 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.8 | 25 | 25 | -17.2
24/01/2026 | 14:30 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 629.9 | 631.2238 | 631.2238 | -1.3238 | 145 | 146.7996 | 146.7996 | -1.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 240 | 242 | 242 | -2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.3 | 187.4858 | 196.9388 | -0.63881 | 194 | 184.6567 | 199.4779 | -5.4779 |  |  |  | 0 | 196.2 |  | 205.216 | -9.016 |  |  |  | 0 | 274.8 |  | 557.2915 | -282.4915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.067 | 3.733 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 21 |  |  | 21 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.1 | 142.4441 | 95.4376 | 47.6624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 451 | 449.2808 | 449.2808 | 1.7191 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 130.7 | 140.8278 | 140.8277 | -10.1277 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 144.6 | 160.1895 | 160.1895 | -15.5895 | 145.1 | 160.1895 | 160.1895 | -15.0895 | 166.8 | 160.6705 | 160.6706 | 6.1294 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 21.3 | 24.7168 | 37.9009 | -16.6009 | 35.5 | 38.2721 | 38.2721 | -2.7721 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.6 | 31.1004 | 28.3565 | 5.2435 | 150.4 | 164.1315 | 164.1315 | -13.7315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.3 | 39.1084 | 42.5986 | -11.2986 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.7653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 128.0562 | 132.8384 | -5.5384 | 162.3 | 168.1439 |  | 162.3 | 159.5 | 67.7224 |  | 159.5 | 201.5 | 180 | 202.722 | -1.222 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 71.7102 | 73.2759 | -3.1759 | 34.2 | 35.9628 | 36.748 | -2.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 91.1 | 174.5816 | 174.5788 | -83.4788 | 132.2 | 124.36 | 124.3601 | 7.8399 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.9 | 143.5344 | 153.1257 | -14.2256 | 139 | 143.5344 | 153.1257 | -14.1257 | 145.6 | 143.9655 | 153.5855 | -7.9855 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 1.1 |  | 0.692 | 0.408 | 70.1 | 91 | 83.65 | -13.55 | 80.3 |  | 55.899 | 24.401 | 2.7 | 6.321 | 6.321 | -3.621 | 0.2 |  | 0.1 | 0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 213.2 |  | 112.114 | 101.086 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 15.2 |  | 6.3538 | 8.8462 | 18.9 |  | 11.5275 | 7.3725 | 12.1 | 13.7 | 12.34 | -0.24 | 31.7 | 57 | 44.81 | -13.11 | 0 |  | 13.8343 | -13.8343 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 16.3 | 13.9365 | 19.792 | -3.492 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.4 |  |  | 0.4 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.9 | 11 | 12.0505 | -2.1505 | 20.3 | 20 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 | 15.1 | 19.275 | -9.475 | 29.1 | 56 | 56.381 | -27.281 | 14.5 |  | 6.4324 | 8.0676 | 0 | 15.8 | 24.173 | -24.173 | 0 | 16.5 | 29.437 | -29.437 | 0 | 1.292 | 1.292 | -1.292 | 0 | 2.426 | 2.426 | -2.426 | 31.9 |  | 34 | -2.1 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | -1.8 | 6.5 | 6.7 | 6.7 | -0.2 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 1.7 | 5.559 | 5.559 | -3.859 | 253.1 |  | 172.409 | 80.691 | 15.6 |  | 13.0284 | 2.5716 | 26.2 |  | 40.6186 | -14.4186 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 47.5 | 55 | 50 | -2.5 | 73.5 | 50 | 50 | 23.5 | 22.4 |  | 34.8119 | -12.4119 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 0 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14 |  | 6.4546 | 7.5454 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 26.8 | 31 | 27.5 | -0.7 | 34.1 | 31 | 27.5 | 6.6 | 11.7 | 14 | 14 | -2.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.5 | 7.03 | 7.03 | 1.47 | 10.7 | 11 | 11 | -0.3 | 8 | 25 | 25 | -17
24/01/2026 | 15:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 630.1 | 631.2238 | 631.2238 | -1.1238 | 144.8 | 146.7996 | 146.7996 | -1.9996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 242.6 | 242 | 242 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 196.2 | 187.4858 | 196.9386 | -0.7386 | 193.6 | 184.6567 | 199.4777 | -5.8777 |  |  |  | 0 | 197.5 |  | 205.2158 | -7.7158 |  |  |  | 0 | 275.7 |  | 557.2915 | -281.5915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 7.2 | 5.1383 | 5.1383 | 2.0617 | 5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.1795 | 21 |  |  | 21 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.1 | 142.4441 | 95.4376 | 47.6624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.3 | 449.2808 | 449.2808 | 8.0191 | 81.2 | 79.6557 | 79.6557 | 1.5442 | 142.7 | 141.7997 | 140.8278 | 1.8722 | 34.5 | 41.8989 | 41.8989 | -7.3989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92.2 | 87.7736 | 87.7736 | 4.4264 | 159.9 | 160.1895 | 160.1895 | -0.2895 | 160 | 160.1895 | 160.1895 | -0.1895 | 172.2 | 160.6705 | 160.6705 | 11.5295 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 25.5 | 24.7168 | 37.9009 | -12.4009 | 39.5 | 38.2721 | 38.2721 | 1.2279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33 | 31.1004 | 28.3565 | 4.6435 | 156 | 164.1315 | 164.1315 | -8.1315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.9 | 27.2073 | 38.1662 | -7.2662 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 | 45.2653 | -1.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 128.0562 | 132.8384 | -5.3384 | 163.4 | 168.1439 |  | 163.4 | 160.9 | 161.8822 |  | 160.9 | 195 | 180 | 202.7218 | -7.7218 | 0 |  |  | 0 | 70.6 | 71.7102 | 73.2759 | -2.6759 | 34.4 | 35.9628 | 36.748 | -2.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 123.4 | 108.3472 | 174.577 | -51.177 | 124.1 | 124.36 | 124.36 | -0.25999 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76 | 78.568 | 78.568 | -2.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.3 | 143.5344 | 153.0601 | -15.7601 | 137.6 | 143.5344 | 153.0601 | -15.4601 | 145.5 | 143.9655 | 153.5198 | -8.0198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.6 | 8.2552 | 9.09 | -2.49 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 0.9 |  | 0.647 | 0.253 | 77.6 | 90 | 82.36 | -4.76 | 78.9 |  | 55.555 | 23.345 | 0 | 6.385 | 6.385 | -6.385 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 207.7 |  | 106.114 | 101.586 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 1.8 | 3.5 | 3.5 | -1.7 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 12.4 |  | 5.714 | 6.686 | 11.1 |  | 8.5804 | 2.5196 | 11.8 | 13.4 | 12.49 | -0.69 | 28 | 58 | 45.4 | -17.4 | 0 |  | 13 | -13 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 11.5 | 11.181 | 19.4368 | -7.9368 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 20 | 20 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 11.1 | 14.5 | 19.528 | -8.428 | 29.2 | 55.1 | 57.296 | -28.096 | 16.4 |  | 4.6812 | 11.7188 | 0 | 14.5 | 25.923 | -25.923 | 0 | 16.1 | 31.511 | -31.511 | 0 | 1.312 | 1.312 | -1.312 | 0 | 2.442 | 2.442 | -2.442 | 20 |  | 33 | -13 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | -2.4 | 7.2 | 6.7 | 6.7 | 0.5 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0.9 | 5.672 | 5.672 | -4.772 | 253.4 |  | 167.564 | 85.836 | 13.7 |  | 8.6514 | 5.0486 | 37.7 |  | 40.1346 | -2.4346 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 41.4 | 65 | 60 | -18.6 | 50 | 60 | 60 | -10 | 35 |  | 32.0295 | 2.9705 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 13.7 |  | 4.7844 | 8.9156 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 10.7 | 10.7 | -2.9 | 26.8 | 31 | 27.5 | -0.7 | 34.1 | 31 | 27.5 | 6.6 | 11.6 | 14 | 14 | -2.4 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.4 | 7.03 | 7.03 | 0.37 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 8 | 25 | 25 | -17
24/01/2026 | 15:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 628.8 | 631.2238 | 631.2238 | -2.4238 | 144.7 | 146.7996 | 146.7996 | -2.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.6 | 187.4858 | 196.9385 | -2.3385 | 193.8 | 184.6567 | 199.4776 | -5.6776 |  |  |  | 0 | 199.6 |  | 205.2157 | -5.6157 |  |  |  | 0 | 271.6 |  | 557.2915 | -285.6915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.067 | 1.7329 | 7 | 5.1383 | 5.1383 | 1.8617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 21.1 | 22.4108 |  | 21.1 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.1 | 142.4441 | 95.4376 | 47.6624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 449.2808 | 449.2808 | 3.3192 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 141.7 | 140.8278 | 140.8278 | 0.87223 | 34 | 41.8989 | 41.8989 | -7.8989 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 156.9 | 160.1895 | 160.1895 | -3.2895 | 157.3 | 160.1895 | 160.1895 | -2.8895 | 169.8 | 160.6705 | 160.6705 | 9.1295 | 103.6 | 110.482 | 110.482 | -6.882 | 23.4 | 24.7168 | 37.9009 | -14.5009 | 45.2 | 44.103 | 44.103 | 1.097 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 32.5 | 31.1004 | 28.3565 | 4.1435 | 154.2 | 164.1315 | 164.1315 | -9.9315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 24.7299 | 12.8524 | 17.5476 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.2 | 45.2653 | 45.2653 | -1.0653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 128.0562 | 132.8384 | -6.1384 | 165 | 168.1439 |  | 165 | 161.4 | 124.0402 |  | 161.4 | 196.2 | 180 | 202.7218 | -6.5218 | 0 |  |  | 0 | 70.5 | 71.7102 | 73.2759 | -2.7759 | 34.3 | 35.9628 | 36.748 | -2.448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 119.8 | 129.1645 | 174.5771 | -54.7771 | 119.8 | 124.36 | 124.36 | -4.56 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 75.7 | 78.568 | 78.568 | -2.868 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 135.7 | 143.5344 | 153.0601 | -17.3601 | 136 | 143.5344 | 153.0601 | -17.0601 | 144.3 | 143.9655 | 153.5198 | -9.2198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.2552 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 0.7 |  | 0.544 | 0.156 | 82.1 | 90 | 79.09 | 3.01 | 76.7 |  | 54.874 | 21.826 | 0.8 | 6.156 | 6.156 | -5.356 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 19.9 | 19.4364 | 19.4363 | 0.46366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 199.9 |  | 98.179 | 101.721 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 0.1 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 12.2 |  | 4.9136 | 7.2863 | 16.3 |  | 7.7577 | 8.5423 | 13.8 | 13.1 | 12.72 | 1.08 | 33.1 | 55 | 46.23 | -13.13 | 0 |  | 9.0874 | -9.0874 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 11.4 | 10.6074 | 13.5759 | -2.1759 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.3 |  |  | 0.3 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.8 | 11 | 12.0505 | -2.2505 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 12.2 | 13.9 | 19.735 | -7.535 | 28.1 | 53.2 | 58.241 | -30.141 | 9 |  | 4.3614 | 4.6386 | 0 | 12.9 | 27.198 | -27.198 | 0 | 15.6 | 33.126 | -33.126 | 0 | 1.316 | 1.316 | -1.316 | 0 | 2.478 | 2.478 | -2.478 | 19.1 |  | 33 | -13.9 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 2.4 | 8.2 | 8.2 | -5.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 3 | 5.742 | 5.742 | -2.742 | 253.1 |  | 165.059 | 88.041 | 11.6 |  | 7.9006 | 3.6994 | 73.6 |  | 29.8058 | 43.7942 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 41.4 | 70 | 66 | -24.6 | 52.7 | 66 | 66 | -13.3 | 47.9 |  | 26.0667 | 21.8332 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.6 |  | 4.08 | 7.52 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 26.6 | 31 | 27.5 | -0.9 | 33.9 | 31 | 27.5 | 6.4 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 6.3 | 7.03 | 7.03 | -0.73 | 11 | 11 | 11 | 0 | 7.8 | 25 | 25 | -17.2
24/01/2026 | 16:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 631.2 | 631.2238 | 631.2238 | -0.0238 | 145.4 | 146.7996 | 146.7996 | -1.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86782 | 242.2 | 242 | 242 | 0.2 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.8 | 187.4858 | 196.9354 | -2.1354 | 192.7 | 184.6567 | 199.4764 | -6.7764 |  |  |  | 0 | 197.1 |  | 191.1769 | 5.9231 |  |  |  | 0 | 273.1 |  | 557.2915 | -284.1915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.0671 | 164.067 | 5.4329 | 10.2 | 5.1383 | 5.1383 | 5.0617 | 5.7 | 2.8205 | 2.8205 | 2.8795 | 21.2 | 22.4108 |  | 21.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 142.8 | 142.4441 | 95.4376 | 47.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 220.9 | 220.695 | 220.695 | 0.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 450 | 449.2808 | 449.2808 | 0.71915 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 123.8 | 140.8278 | 140.8278 | -17.0278 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 137.5 | 160.1895 | 160.1895 | -22.6895 | 137.7 | 160.1895 | 160.1895 | -22.4895 | 158.9 | 160.6705 | 160.6705 | -1.7706 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 19.8 | 24.7168 | 37.9009 | -18.1009 | 46.3 | 44.103 | 44.103 | 2.197 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.6 | 31.1004 | 28.3565 | 5.2435 | 146.8 | 164.1315 | 164.1315 | -17.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.9 | 47.1827 |  | 31.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 | 45.2653 | -0.56529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 128.0562 | 132.8384 | -4.8384 | 162.3 | 168.1439 |  | 162.3 | 140.8 | 165 |  | 140.8 | 194.1 | 180 | 202.7216 | -8.6216 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 71.7102 | 73.2759 | -3.1759 | 34.1 | 35.9628 | 36.748 | -2.648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 63.3 | 128.8041 | 174.5771 | -111.2771 | 103.9 | 124.36 | 124.36 | -20.46 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.4 | 78.568 | 78.568 | -2.168 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 136.9 | 143.5344 | 153.0601 | -16.1601 | 137.3 | 143.5344 | 153.0601 | -15.7601 | 145.3 | 143.9655 | 153.5198 | -8.2198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.2552 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.852 | -5.652 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 0.4 |  | 0.394 | 0.006 | 82.9 | 88 | 75.83 | 7.07 | 74 |  | 51.064 | 22.936 | 1.3 | 5.83 | 5.83 | -4.53 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 190.6 |  | 84.649 | 105.951 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 13 |  | 4.2622 | 8.7378 | 16.1 |  | 6.7931 | 9.3069 | 13.6 | 12.9 | 13.02 | 0.58 | 41.5 | 54 | 47.3 | -5.8 | 0 |  | 7.8823 | -7.8823 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 11.4 | 15.806 | 10.6001 | 0.79988 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.1 | 11 | 12.0505 | -1.9505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 13.5 | 12.9 | 19.926 | -6.426 | 31.1 | 50.4 | 59.198 | -28.098 | 8.2 |  | 4.5145 | 3.6855 | 0 | 11.9 | 28.315 | -28.315 | 0.9 | 15.2 | 34.587 | -33.687 | 0 | 1.314 | 1.314 | -1.314 | 0 | 2.52 | 2.52 | -2.52 | 12.9 |  | 27 | -14.1 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 4.8 | 5.797 | 5.797 | -0.997 | 239.2 |  | 158.04 | 81.16 | 9.4 |  | 6.6399 | 2.7601 | 106.5 |  | 28.5432 | 77.9568 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 38.9 | 69 | 69 | -30.1 | 65.7 | 69 | 69 | -3.3 | 104.7 |  | 24.9108 | 79.7892 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.3 |  | 2.4774 | 6.8226 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.7 | 31 | 27.5 | -0.8 | 34 | 31 | 27.5 | 6.5 | 12 | 14 | 14 | -2 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7.6 | 7.03 | 7.03 | 0.57 | 11 | 11 | 11 | 0 | 8 | 25 | 25 | -17
24/01/2026 | 16:30 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 629.3 | 631.2238 | 631.2238 | -1.9238 | 144.9 | 146.7996 | 146.7996 | -1.8996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 193.6 | 192.9228 | 202.6493 | -9.0493 | 192.6 | 190.0117 | 205.2622 | -12.6622 |  |  |  | 0 | 195.6 | 189.5045 | 205.2157 | -9.6157 |  |  |  | 0 | 277.4 |  | 557.2915 | -279.8915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 10 | 5.1383 | 5.1383 | 4.8617 | 6.3 | 2.8205 | 2.8205 | 3.4795 | 21.2 |  |  | 21.2 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 5.7 | 14.9339 | 14.9339 | -9.2339 | 143 | 142.4441 | 95.4376 | 47.5624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456 | 449.2808 | 449.2808 | 6.7191 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 141.1 | 140.8278 | 140.8278 | 0.27223 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 155.6 | 160.1895 | 160.1895 | -4.5895 | 156.2 | 160.1895 | 160.1895 | -3.9895 | 169 | 160.6705 | 160.6705 | 8.3294 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 24.5 | 24.7168 | 37.9009 | -13.4009 | 45.7 | 44.103 | 44.103 | 1.597 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.2 | 31.1004 | 28.3565 | 4.8435 | 155.8 | 164.1315 | 164.1315 | -8.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31 | 31.1399 | 22.8618 | 8.1382 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 | 45.2653 | -0.76529 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 128.0562 | 132.8384 | -5.5384 | 161.7 | 168.1439 |  | 161.7 | 64.4 | 104.3311 |  | 64.4 | 193 | 180 | 202.7217 | -9.7218 | 0 |  |  | 0 | 69.6 | 71.7102 | 73.2759 | -3.6759 | 33.6 | 35.9628 | 36.748 | -3.148 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 127.8 | 129.1645 | 174.5771 | -46.7771 | 122.8 | 124.36 | 124.36 | -1.56 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 76.2 | 78.568 | 78.568 | -2.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.1 | 143.5344 | 153.0601 | -15.9601 | 137.2 | 143.5344 | 153.0601 | -15.8601 | 145 | 143.9655 | 153.5198 | -8.5198 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 0.2 |  | 0.339 | -0.139 | 77.4 | 75 | 72.95 | 4.45 | 67.9 |  | 37.429 | 30.471 | 1 | 5.509 | 5.509 | -4.509 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 183.4 |  | 66.6 | 116.8 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 11.7 |  | 4.0137 | 7.6863 | 14.4 |  | 6.2356 | 8.1644 | 16.1 | 12.6 | 13.27 | 2.83 | 43.9 | 50 | 47.84 | -3.94 | 0 |  | 5.5426 | -5.5426 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 11.3 | 12.0915 | 15.8934 | -4.5934 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 13.7 | 11.8 | 19.209 | -5.509 | 29.9 | 47.3 | 58.159 | -28.259 | 3.1 |  | 4.4951 | -1.3951 | 0 | 11.2 | 27.711 | -27.711 | 2.7 | 15 | 34.842 | -32.142 | 0 | 1.258 | 1.258 | -1.258 | 0 | 2.424 | 2.424 | -2.424 | 11.7 |  | 21 | -9.3 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 2.9 | 5.6 | 5.6 | -2.7 | 223.6 |  | 132.384 | 91.216 | 6.9 |  | 2.7162 | 4.1838 | 30.2 |  | 21.3693 | 8.8307 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 47.9 | 72 | 72 | -24.1 | 66.8 | 72 | 72 | -5.2 | 24 |  | 18.9787 | 5.0213 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 8.2 |  | 2.1575 | 6.0425 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.6 | 31 | 27.5 | -0.9 | 33.8 | 31 | 27.5 | 6.3 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 9.2 | 7.03 | 7.03 | 2.17 | 6.8 | 11 | 11 | -4.2 | 7.6 | 25 | 25 | -17.4
24/01/2026 | 17:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 632 | 631.2238 | 631.2238 | 0.7762 | 146 | 146.7996 | 146.7996 | -0.79963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 243.5 | 242 | 242 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192.8 | 192.9228 | 202.65 | -9.85 | 191.5 | 190.0117 | 205.2627 | -13.7627 |  |  |  | 0 | 196.2 | 189.5045 | 205.216 | -9.016 |  |  |  | 0 | 275.6 |  | 557.2915 | -281.6915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.0671 | 164.067 | 5.0329 | 10.2 | 5.1383 | 5.1383 | 5.0617 | 6.7 | 2.8205 | 2.8205 | 3.8795 | 21.3 |  | 22.4108 | -1.1107 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 142.8 | 142.4441 | 95.4376 | 47.3624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 221.5 | 220.695 | 220.695 | 0.805 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.3 | 449.2808 | 449.2808 | 0.01915 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 122 | 140.8278 | 140.6037 | -18.6037 | 38.8 | 41.8989 | 41.8989 | -3.0989 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 135 | 160.1895 | 160.1895 | -25.1895 | 135.4 | 160.1895 | 160.1895 | -24.7895 | 163 | 160.6705 | 160.6706 | 2.3294 | 106.8 | 110.482 | 110.482 | -3.682 | 19.6 | 24.7168 | 37.9009 | -18.3009 | 46.2 | 44.103 | 44.103 | 2.097 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.8 | 31.1004 | 28.3565 | 5.4435 | 148.8 | 164.1315 | 164.1315 | -15.3315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 34.9583 | 93.7737 | -61.7737 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 128.0562 | 132.8384 | -4.6384 | 160.9 | 168.1439 |  | 160.9 | 64.2 | 142.2168 |  | 64.2 | 192.2 | 180 | 202.722 | -10.522 | 0 |  |  | 0 | 69.4 | 71.7102 | 73.2759 | -3.8759 | 33.4 | 35.9628 | 36.748 | -3.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 67 | 129.1645 | 174.8098 | -107.8098 | 105.5 | 124.36 | 124.5841 | -19.0841 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 76.3 | 78.568 | 78.568 | -2.268 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 137.4 | 143.5344 | 153.1257 | -15.7257 | 137.6 | 143.5344 | 153.1257 | -15.5257 | 145.5 | 143.9655 | 153.5855 | -8.0855 | 81.1 |  |  | 81.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 19.9 | 20 | 17.4927 | 2.4073 | 0.1 |  | 0.235 | -0.135 | 60.7 | 70 | 70.07 | -9.37 | 49.8 |  | 21.379 | 28.421 | 2.3 | 5.189 | 5.189 | -2.889 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 165.2 |  | 45.299 | 119.901 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 7.7 |  | 2.1567 | 5.5433 | 9.2 |  | 4.197 | 5.003 | 14.7 | 12.8 | 13.48 | 1.22 | 37.3 | 56 | 47.85 | -10.55 | 0 |  | 1.6153 | -1.6153 | 2.4 | 3 | 3 | -0.6 | 11.4 | 12.9756 | 19.792 | -8.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 20.3 | 20 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 13.7 | 11 | 18.191 | -4.491 | 31 | 45.9 | 56.455 | -25.455 | 3.1 |  | 3.9533 | -0.85327 | 0.8 | 10.6 | 26.535 | -25.735 | 6.3 | 14.6 | 34.695 | -28.395 | 0 | 1.185 | 1.185 | -1.185 | 0 | 2.282 | 2.282 | -2.282 | 4.7 |  | 15 | -10.3 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 6.7 | 8.2 | 8.2 | -1.5 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 5.3 | 5.319 | 5.319 | -0.019 | 212.4 |  | 72.191 | 140.209 | 5.2 |  | 2.2863 | 2.9137 | 13.7 |  | 11.1862 | 2.5138 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 61.3 | 74 | 74 | -12.7 | 77.8 | 74 | 74 | 3.8 | 7.7 |  | 10.5868 | -2.8868 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 4.2 |  | 0.57927 | 3.6207 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 26.7 | 31 | 27.5 | -0.8 | 33.9 | 31 | 27.5 | 6.4 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 8.6 | 7.03 | 7.03 | 1.57 | 9.7 | 11 | 11 | -1.3 | 8 | 25 | 25 | -17
24/01/2026 | 17:30 | 205.2 | 203.4014 | 203.4014 | 1.7986 | 636.6 | 631.2238 | 631.2238 | 5.3762 | 146.5 | 146.7996 | 146.7996 | -0.29963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.7 | 91.8678 | 91.8678 | -1.1678 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194.3 | 192.9228 | 202.6499 | -8.3499 | 193.3 | 190.0117 | 205.2627 | -11.9627 |  |  |  | 0 | 196.3 | 189.5045 | 205.216 | -8.916 |  |  |  | 0 | 191.9 |  | 557.2915 | -365.3915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.067 | 4.833 | 10 | 5.1383 | 5.1383 | 4.8617 | 7 | 2.8205 | 2.8205 | 4.1795 | 21.4 |  | 22.4107 | -1.0107 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 144.3 | 142.4441 | 95.4376 | 48.8624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 449.2808 | 449.2808 | 11.2192 | 81.6 | 79.6557 | 79.6557 | 1.9443 | 145.7 | 140.8278 | 140.8278 | 4.8722 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 171.6 | 160.1895 | 160.1895 | 11.4105 | 171.4 | 160.1895 | 160.1895 | 11.2105 | 171.5 | 160.6705 | 160.6705 | 10.8294 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 29.2 | 24.7168 | 37.9009 | -8.7009 | 46.2 | 44.103 | 44.103 | 2.097 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.8 | 31.1004 | 28.3565 | 5.4435 | 161.1 | 164.1315 | 164.1315 | -3.0315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 37.191 | 39.7002 | -24.0002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 128.0562 | 132.8384 | -4.9384 | 161.9 | 168.1439 |  | 161.9 | 75.5 | 144.2271 | 129.6819 | -54.1819 | 193 | 180 | 202.7219 | -9.7219 | 0 |  |  | 0 | 69.7 | 71.7102 | 73.2759 | -3.5759 | 33.7 | 35.9628 | 36.748 | -3.048 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 174 | 129.1645 | 174.5771 | -0.57714 | 129.6 | 124.36 | 124.36 | 5.24 | 66.4 | 67.1992 | 67.1992 | -0.79922 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 138.1 | 143.5344 | 153.0601 | -14.9601 | 138.5 | 143.5344 | 153.0601 | -14.5601 | 147.2 | 143.9655 | 153.5198 | -6.3198 | 103.9 |  |  | 103.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.1 |  |  | 125.1 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.081 | -0.081 | 46.9 | 67.7 | 66.63 | -19.73 | 15 |  | 8.145 | 6.855 | 3.1 | 4.849 | 4.849 | -1.749 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 72.8 |  | 20.173 | 52.627 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61857 | 1.9 |  | 0.83247 | 1.0675 | 2.3 |  | 2.0465 | 0.25354 | 10.9 | 13.2 | 13.42 | -2.52 | 27.1 | 42.6 | 47.29 | -20.19 | 0 |  | 0.02167 | -0.02167 | 2.2 | 3 | 3 | -0.8 | 8.2 | 13.4925 | 19.792 | -11.592 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0.1 |  |  | 0.1 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 14.1 | 10.4 | 17.185 | -3.085 | 37.3 | 45 | 54.696 | -17.396 | 1.2 |  | 1.9084 | -0.70845 | 1.4 | 10 | 25.723 | -24.323 | 5.4 | 14.2 | 35.292 | -29.892 | 0 | 1.135 | 1.135 | -1.135 | 0 | 2.139 | 2.139 | -2.139 | 4.4 |  | 10 | -5.6 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | -1.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 7.2 | 5.018 | 5.018 | 2.182 | 91.9 |  | 26.228 | 65.672 | 2.7 |  | 0.71315 | 1.9869 | 8 |  | 4.8142 | 3.1858 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 51.3 | 76 | 76 | -24.7 | 67.7 | 76 | 76 | -8.3 | 6.7 |  | 4.5815 | 2.1185 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 2.4 |  | 0.27086 | 2.1291 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 26.5 | 31 | 27.5 | -1 | 33.8 | 31 | 27.5 | 6.3 | 11.5 | 14 | 14 | -2.5 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 9.4 | 7.03 | 7.03 | 2.37 | 10.5 | 11 | 11 | -0.5 | 8.2 | 25 | 25 | -16.8
24/01/2026 | 18:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 630.3 | 631.2238 | 631.2238 | -0.9238 | 145 | 146.7996 | 146.7996 | -1.7996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.3 |  |  | 67.3 |  |  |  | 0 | 195.7 | 202.65 | 202.6499 | -6.9499 | 194.1 | 205.2627 | 205.2627 | -11.1627 |  |  |  | 0 | 197.2 | 205.216 | 205.216 | -8.016 |  |  |  | 0 | 0 |  | 557.2915 | -557.2915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.067 | 0.83295 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.7 | 2.8205 | 2.8205 | 3.8795 | 21.6 |  |  | 21.6 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 143.1 | 142.4441 | 95.4376 | 47.6624 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.8 | 220.695 | 220.695 | 1.105 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 449.2808 | 449.2808 | 6.2191 | 81.5 | 79.6557 | 79.6557 | 1.8442 | 141.2 | 140.8278 | 140.8278 | 0.37224 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 85.5 | 87.7736 | 87.7736 | -2.2736 | 156.9 | 160.1895 | 160.1895 | -3.2895 | 157 | 160.1895 | 160.1895 | -3.1895 | 171 | 160.6705 | 160.6705 | 10.3294 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 25.2 | 24.7168 | 37.9009 | -12.7009 | 45.8 | 44.103 | 44.103 | 1.697 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.6 | 31.1004 | 28.3565 | 5.2435 | 156.6 | 164.1315 | 164.1315 | -7.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 32 | 9.811 | 39.7002 | -7.7001 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 128.0562 | 132.8384 | -5.4384 | 162.6 | 136.3321 |  | 162.6 | 159.2 | 64.373 | 75.2044 | 83.9956 | 194.8 | 180 | 202.7219 | -7.9219 | 0 |  |  | 0 | 70.1 | 73.2759 | 73.2759 | -3.1759 | 34.4 | 36.748 | 36.748 | -2.348 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 157.3 | 129.1645 | 174.5771 | -17.2771 | 124 | 124.36 | 124.36 | -0.36001 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16798 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 0 |  |  | 0 | 44.5 |  |  | 44.5 | 45.8 |  |  | 45.8 | 137.7 | 145.4079 | 153.0601 | -15.3601 | 138.1 | 145.4079 | 153.0601 | -14.9601 | 145.8 | 145.8446 | 153.5198 | -7.7198 | 178.1 |  |  | 178.1 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 194 |  |  | 194 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 45.1 | 65.5 | 63.19 | -18.09 | 4.2 |  | 2.264 | 1.936 | 2.9 | 4.502 | 4.502 | -1.602 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 7.9 |  | 6.844 | 1.056 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61857 | 0.5 |  | 0.23925 | 0.26075 | 0.5 |  | 0.67522 | -0.17522 | 5.1 | 12.6 | 13.11 | -8.01 | 20.3 | 39.9 | 46.15 | -25.85 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 14.1 | 7.1532 | 19.792 | -5.692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 9.9 | 11 | 12.0505 | -2.1505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 11.9 | 9.6 | 16.185 | -4.285 | 40.9 | 43.3 | 52.918 | -12.018 | 0.4 |  | 0.96396 | -0.56396 | 1.1 | 9.7 | 25.032 | -23.932 | 8.6 | 14.4 | 36.136 | -27.536 | 0 | 1.093 | 1.093 | -1.093 | 0 | 1.997 | 1.997 | -1.997 | 1.9 |  | 5 | -3.1 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 4.6 | 8.2 | 8.2 | -3.6 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.3 | 4.71 | 4.71 | 1.59 | 10.1 |  | 7.529 | 2.571 | 0.6 |  | 0.22763 | 0.37237 | 3.5 |  | 2.1259 | 1.3741 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 51.8 | 78 | 78 | -26.2 | 66 | 78 | 78 | -12 | 2.7 |  | 1.9515 | 0.74854 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.8 |  | 0.03 | 0.77 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 31 | 27.5 | -0.6 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 11.4 | 14 | 14 | -2.6 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 7.9 | 7.03 | 7.03 | 0.87 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 7.8 | 25 | 25 | -17.2
24/01/2026 | 18:30 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 632.5 | 631.2238 | 631.2238 | 1.2762 | 145.6 | 146.7996 | 146.7996 | -1.1996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 242.4 | 242 | 242 | 0.4 | 0 |  |  | 0 | 81.6 | 61.792 |  | 81.6 |  |  |  | 0 | 197.9 | 202.65 | 202.6499 | -4.7499 | 197.7 | 205.2628 | 205.2627 | -7.5627 |  |  |  | 0 | 203 | 205.216 | 205.216 | -2.216 |  |  |  | 0 | 0 |  | 557.2915 | -557.2915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 164.0671 | 164.067 | 2.033 | 9.6 | 5.1383 | 5.1383 | 4.4617 | 6.7 | 2.8205 | 2.8205 | 3.8795 | 21.8 |  |  | 21.8 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 143.5 | 142.4441 | 142.4441 | 1.0559 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.4 | 449.2808 | 449.2808 | 10.1191 | 79.1 | 79.6557 | 79.6557 | -0.55575 | 146.5 | 140.8278 | 140.8278 | 5.6722 | 19.9 | 41.8989 | 41.8989 | -21.9989 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 171.5 | 160.1895 | 160.1895 | 11.3105 | 171.2 | 160.1895 | 160.1895 | 11.0105 | 176.2 | 160.6705 | 160.6705 | 15.5295 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 29.7 | 24.7168 | 37.9009 | -8.2009 | 42.5 | 38.2721 | 38.2721 | 4.2279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.5 | 31.1004 | 28.3565 | 5.1435 | 161.4 | 164.1315 | 164.1315 | -2.7315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 22.3 | 32.099 | 39.7002 | -17.4002 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 | 45.2653 | -0.1653 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 128.0562 | 132.8384 | -5.3384 | 166.9 | 171.575 |  | 166.9 | 163.1 | 72.9266 | 151.2794 | 11.8206 | 197.8 | 202.722 | 202.7219 | -4.9219 | 0 |  |  | 0 | 71.6 | 73.2759 | 73.2759 | -1.6759 | 34.9 | 36.748 | 36.748 | -1.848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 208.7 | 129.1645 | 174.5771 | 34.1229 | 129.4 | 124.36 | 124.36 | 5.04 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 78.4 | 78.568 | 78.568 | -0.16798 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 | 112.5 | 66.9413 |  | 112.5 | 44.6 | 32.9557 |  | 44.6 | 46 | 32.9557 |  | 46 | 136.8 | 153.0601 | 153.0601 | -16.2601 | 137.2 | 153.0601 | 153.0601 | -15.8601 | 145.4 | 153.5198 | 153.5198 | -8.1198 | 176.5 |  |  | 176.5 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.1 |  |  | 205.1 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 47.8 | 62 | 59.75 | -11.95 | 0 |  | 0.165 | -0.165 | 3 | 4.229 | 4.229 | -1.229 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  | 0.508 | -0.508 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61857 | 0 |  | 0.01448 | -0.01448 | 0 |  | 0.08299 | -0.08299 | 5.8 | 11.7 | 12.5 | -6.7 | 20.9 | 36.3 | 42.99 | -22.09 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 12.4 | 12.3136 | 19.792 | -7.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 13 | 8.7 | 15.226 | -2.226 | 33.9 | 41.2 | 51.08 | -17.18 | 0 |  | 0.03912 | -0.03912 | 2.6 | 9.4 | 24.403 | -21.803 | 7.3 | 14.9 | 36.713 | -29.413 | 0 | 1.015 | 1.015 | -1.015 | 0 | 1.871 | 1.871 | -1.871 | 0.6 |  |  | 0.6 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 6.4 | 8.2 | 8.2 | -1.8 | 7.1 | 6.7 | 6.7 | 0.4 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 7.9 | 4.429 | 4.429 | 3.471 | 0 |  | 0.391 | -0.391 | 0 |  | 0.02571 | -0.02571 | 0 |  | 0.15817 | -0.15817 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 56.1 | 75 | 75 | -18.9 | 75 | 75 | 75 | 0 | 0 |  | 0.13054 | -0.13054 | 4.3 | 4.2 | 4.2 | 0.1 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 27 | 31 | 27.5 | -0.5 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 12 | 14 | 14 | -2 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 9.1 | 7.03 | 7.03 | 2.07 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 22.4 | 25 | 25 | -2.6
24/01/2026 | 19:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 632.1 | 631.2238 | 631.2238 | 0.8762 | 145.8 | 146.7996 | 146.7996 | -0.99963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 243.1 | 242 | 242 | 1.1 | 0 |  |  | 0 | 81.4 | 87.3266 |  | 81.4 |  |  |  | 0 | 197.9 | 202.65 | 202.65 | -4.75 | 198.2 | 205.2628 | 205.2627 | -7.0627 |  |  |  | 0 | 202.6 | 205.216 | 205.216 | -2.616 |  |  |  | 0 | 0 |  | 557.2915 | -557.2915 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.067 | 2.633 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.9 | 2.8205 | 2.8205 | 4.0795 | 22.1 | 22.4108 | 22.4108 | -0.31075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.2 | 220.695 | 220.695 | 1.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.4 | 449.2809 | 449.2808 | 7.1192 | 76.4 | 81.6356 | 79.6557 | -3.2557 | 145 | 140.8278 | 140.8271 | 4.1729 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 164 | 160.1895 | 160.1895 | 3.8105 | 164.1 | 160.1895 | 160.1895 | 3.9105 | 177.1 | 160.6705 | 160.6706 | 16.4294 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 41.9 | 37.9009 | 37.9009 | 3.9991 | 41.2 | 38.2721 | 38.2721 | 2.9279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.6 | 31.1004 | 28.3565 | 5.2435 | 155.3 | 164.1315 | 164.1315 | -8.8315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.4 | 80.6059 | 63.6427 | 18.7573 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 | 45.2653 | 1.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 128.0562 | 132.8384 | -5.1384 | 166.2 | 171.575 | 171.575 | -5.375 | 162.9 | 169.782 | 169.782 | -6.882 | 198.1 | 202.722 | 202.722 | -4.622 | 0 |  |  | 0 | 71.5 | 73.2759 | 73.2759 | -1.7759 | 34.9 | 36.748 | 36.748 | -1.848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 229.7 | 196.3304 | 174.58 | 55.12 | 127.8 | 124.36 | 124.3607 | 3.4393 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 78.1 | 78.568 | 78.568 | -0.46798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 113.1 | 114.8176 |  | 113.1 | 44.8 | 50.9412 |  | 44.8 | 46.1 | 52.1964 |  | 46.1 | 137.2 | 153.1257 | 153.1257 | -15.9256 | 137.4 | 153.1257 | 153.1257 | -15.7256 | 145.8 | 153.5855 | 153.5855 | -7.7855 | 177.1 | 185.8078 |  | 177.1 | 176.1 |  |  | 176.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.6 |  | 128.7356 | 76.8644 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 45.6 | 66.9 | 56.32 | -10.72 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.8 | 3.981 | -0.681 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.8 | 19 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.7 | 9.7 | 11.6 | -3.9 | 23.3 | 29.5 | 37.8 | -14.5 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 13.2 | 19.792 | 19.792 | -6.592 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 12.2 | 9 | 14.282 | -2.082 | 31.3 | 38.7 | 49.222 | -17.922 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.3 | 23.794 | -21.594 | 8.3 | 4.9 | 37.2 | -28.9 | 0 | 0.5 | 0.926 | -0.926 | 0 | 0.7 | 1.75 | -1.75 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 1 | 6.7 | 6.7 | -5.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 9 | 3.9 | 4.157 | 4.843 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 52.6 | 65 | 67 | -14.4 | 53.9 | 65 | 67 | -13.1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 8 | 10.7 | -2.9 | 27 | 31 | 27.5 | -0.5 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 12.4 | 12 | 14 | -1.6 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 9.6 | 7.03 | 7.03 | 2.57 | 11.1 | 11 | 11 | 0.1 | 22.6 | 20 | 25 | -2.4
24/01/2026 | 19:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 631.7 | 631.2238 | 631.2238 | 0.4762 | 145.9 | 146.7996 | 146.7996 | -0.89963 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.4 | 91.8678 | 91.8678 | 1.5322 | 243.5 | 242 | 242 | 1.5 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 87.3266 |  | 80.6 |  |  |  | 0 | 199.1 | 202.65 | 202.65 | -3.55 | 198.8 | 205.2628 | 205.2627 | -6.4627 |  |  |  | 0 | 203.6 | 205.216 | 205.216 | -1.616 |  |  |  | 0 | 0 |  | 566.0894 | -566.0894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.067 | 3.8329 | 10 | 5.1383 | 5.1383 | 4.8617 | 6.8 | 2.8205 | 2.8205 | 3.9795 | 22.1 | 22.4108 | 22.4108 | -0.31075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 143.4 | 142.4441 | 142.4441 | 0.95588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 186.7 | 144.3382 | 194.6293 | -7.9292 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.5 | 449.2809 | 449.2808 | 11.2192 | 81.5 | 81.6356 | 79.6557 | 1.8442 | 151.3 | 151.3625 | 149.9872 | 1.3128 | 34.9 | 41.8989 | 41.8989 | -6.9989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 179.1 | 181.485 | 160.1895 | 18.9105 | 180 | 181.485 | 160.1895 | 19.8105 | 184.3 | 182.03 | 160.6706 | 23.6294 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 41.4 | 37.9009 | 47.0826 | -5.6826 | 41.6 | 38.2721 | 38.2721 | 3.3279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 34.3 | 31.1004 | 28.3565 | 5.9435 | 163.3 | 174.5595 | 172.3579 | -9.0579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 82.2 | 39.8288 | 57.2128 | 24.9872 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 128.0562 | 132.8384 | -5.1384 | 166 | 171.575 | 171.575 | -5.575 | 163.2 | 169.782 | 169.782 | -6.582 | 197.7 | 202.722 | 202.722 | -5.022 | 0 |  |  | 0 | 71.3 | 73.2759 | 73.2759 | -1.9759 | 34.9 | 36.748 | 36.748 | -1.848 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 221.1 | 178.462 | 51.3886 | 169.7114 | 132.9 | 133.1603 | 124.3605 | 8.5395 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 112.9 | 114.8176 |  | 112.9 | 44.6 | 50.9412 |  | 44.6 | 46.1 | 52.1964 |  | 46.1 | 139.5 | 153.1257 | 153.1257 | -13.6257 | 140 | 153.1257 | 153.1257 | -13.1257 | 146.8 | 153.5855 | 153.5855 | -6.7855 | 177.5 | 185.8078 | 185.8075 | -8.3076 | 176.5 |  |  | 176.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205.8 |  | 128.7346 | 77.0654 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 39.8 | 63.8 | 53.75 | -13.95 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.6 | 3.588 | -0.288 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 10.2 | 8.9 | 10.83 | -0.63 | 26.1 | 26.1 | 33.54 | -7.44 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 20.3 | 14.1033 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10 | 11 | 12.0505 | -2.0505 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 11.8 | 9.7 | 13.715 | -1.915 | 31.4 | 36.3 | 46.514 | -15.114 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 2.22 | 23.094 | -19.294 | 10.1 | 5 | 37.049 | -26.949 | 0 | 0.5 | 0.86 | -0.86 | 0 | 0.6 | 1.585 | -1.585 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 3.9 | 8.2 | 8.2 | -4.3 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 7.7 | 3 | 3.784 | 3.916 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 56.6 | 60 | 58 | -1.4 | 68.1 | 60 | 58 | 10.1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9 | 8.8 | 8.8 | 0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 8 | 10.7 | -2.6 | 27 | 31 | 27.5 | -0.5 | 34.4 | 31 | 27.5 | 6.9 | 12.4 | 12 | 14 | -1.6 | 17.2 | 15 |  | 17.2 | 9.4 | 7.03 | 7.03 | 2.37 | 9.3 | 11 | 11 | -1.7 | 22.4 | 20 | 25 | -2.6
24/01/2026 | 20:00 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 630.7 | 631.2238 | 631.2238 | -0.5238 | 145.2 | 146.7996 | 146.7996 | -1.5996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.2 | 91.8678 | 91.8678 | 1.3322 | 248.5 | 242 | 242 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 80.6 | 87.3266 |  | 80.6 |  |  |  | 0 | 194.5 | 202.65 | 202.65 | -8.15 | 198.4 | 205.2628 | 205.2627 | -6.8627 |  |  |  | 0 | 204.4 | 205.216 | 205.216 | -0.816 |  |  |  | 0 | 0 |  | 566.0894 | -566.0894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.067 | 1.6329 | 9.9 | 5.1383 | 5.1383 | 4.7617 | 6.8 | 2.8205 | 2.8205 | 3.9795 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11075 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 182.3 | 138.5073 | 200.4599 | -18.1599 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 449.2808 | 13.2192 | 81.8 | 81.6356 | 79.6557 | 2.1442 | 151.9 | 149.9872 | 149.9872 | 1.9128 | 35 | 41.8989 | 41.8989 | -6.8989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 177.2 | 181.485 | 160.1895 | 17.0105 | 177.9 | 181.485 | 160.1895 | 17.7105 | 184 | 182.03 | 160.6706 | 23.3294 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 39.8 | 37.9009 | 37.9009 | 1.8991 | 40.4 | 38.2721 | 38.2721 | 2.1279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.2 | 31.1004 | 28.3565 | 4.8435 | 161.9 | 174.5595 | 172.3579 | -10.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.9 | 47.0605 | 75.7776 | 6.1223 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.6347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 128.0562 | 132.8384 | -5.3384 | 166.2 | 171.575 | 171.575 | -5.375 | 163.4 | 169.782 | 169.782 | -6.382 | 197.7 | 202.722 | 202.722 | -5.022 | 0 |  |  | 0 | 71.7 | 73.2759 | 73.2759 | -1.5759 | 34.8 | 36.748 | 36.748 | -1.948 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.4 | 1.7806 | 1.7806 | 0.61939 | 212.4 | 190.3483 | 41.1948 | 171.2052 | 132.3 | 133.1603 | 124.3607 | 7.9393 | 65 | 67.1992 | 67.1992 | -2.1992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30.8 | 29.9806 | 29.9806 | 0.81944 | 113.1 | 114.8176 |  | 113.1 | 44.9 | 50.9412 |  | 44.9 | 46.4 | 52.1964 |  | 46.4 | 138.5 | 153.1257 | 153.1257 | -14.6257 | 139 | 153.1257 | 153.1257 | -14.1257 | 145.8 | 153.5855 | 153.5855 | -7.7855 | 177.5 | 185.8078 | 185.8076 | -8.3076 | 173.7 |  |  | 173.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 |  | 140.3757 | 66.4243 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 33.2 | 59 | 51.18 | -17.98 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 1.9 | 3.146 | -0.546 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.8 | 5.67 | 5.67 | 0.13 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 8 | 10.17 | -1.37 | 25.6 | 23.2 | 30.22 | -4.62 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3 | 3 | 0.6 | 20.3 | 15.7777 | 19.792 | 0.508 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.2 | 11 | 12.0505 | -1.8505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 10 | 10.2 | 13.274 | -3.274 | 25.5 | 34.4 | 43.524 | -18.024 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 2.2 | 22.364 | -17.264 | 10 | 4.8 | 36.686 | -26.686 | 0 | 0.5 | 0.802 | -0.802 | 0 | 0.5 | 1.405 | -1.405 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 5.6 | 2.6 | 3.378 | 2.222 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 65.2 | 50 | 50 | 15.2 | 57.2 | 50 | 50 | 7.2 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 8 | 10.7 | -2.2 | 26.9 | 31 | 27.5 | -0.6 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 12 | 12 | 14 | -2 | 16.7 | 15 |  | 16.7 | 9.1 | 7.03 | 7.03 | 2.07 | 10.4 | 11 | 11 | -0.6 | 22.1 | 20 | 25 | -2.9
24/01/2026 | 20:30 | 206.4 | 203.4014 | 203.4014 | 2.9986 | 631.9 | 631.2238 | 631.2238 | 0.6762 | 145.6 | 146.7996 | 146.7996 | -1.1996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 91.8678 | 91.8678 | 1.6322 | 248.5 | 242 | 242 | 6.5 | 0 |  |  | 0 | 81.2 | 87.3266 |  | 81.2 |  |  |  | 0 | 199.3 | 202.65 | 202.65 | -3.35 | 199 | 205.2628 | 205.2627 | -6.2627 |  |  |  | 0 | 203.5 | 205.216 | 205.216 | -1.716 |  |  |  | 0 | 0 |  | 566.0894 | -566.0894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.067 | 4.833 | 10.1 | 5.1383 | 5.1383 | 4.9617 | 6.8 | 2.8205 | 2.8205 | 3.9795 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11075 | 6.7 | 6.8787 | 6.8787 | -0.1787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 192.6 | 138.5073 | 187.3411 | 5.2589 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.4 | 457.0943 | 449.2808 | 13.1191 | 83 | 81.6356 | 79.6557 | 3.3443 | 153 | 149.9872 | 149.9872 | 3.0128 | 40.9 | 41.8989 | 41.8989 | -0.99893 | 18.3 | 19.2109 | 19.2109 | -0.91088 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 91.7 | 87.7736 | 87.7736 | 3.9264 | 180.6 | 181.485 | 160.1895 | 20.4105 | 180.8 | 181.485 | 160.1895 | 20.6105 | 184.2 | 182.03 | 160.6706 | 23.5294 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 41.9 | 37.9009 | 47.0826 | -5.1826 | 42.4 | 38.2721 | 38.2721 | 4.1279 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.8 | 31.1004 | 28.3565 | 5.4435 | 162.8 | 174.5595 | 172.3579 | -9.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.6 | 48.7713 | 60.981 | -31.381 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.7347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.8 | 128.0562 | 132.8384 | -5.0384 | 167.1 | 171.575 | 171.575 | -4.475 | 164.3 | 169.782 | 169.782 | -5.482 | 198.5 | 202.722 | 202.722 | -4.222 | 0 |  |  | 0 | 71.8 | 73.2759 | 73.2759 | -1.4759 | 35.1 | 36.748 | 36.748 | -1.648 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 235.7 | 192.2652 | 58.6764 | 177.0236 | 133 | 133.1603 | 133.1603 | -0.1603 | 65.1 | 67.1992 | 67.1992 | -2.0992 | 78.3 | 78.568 | 78.568 | -0.26798 | 30.9 | 29.9806 | 29.9806 | 0.91944 | 113.3 | 114.8176 |  | 113.3 | 45.2 | 50.9412 |  | 45.2 | 46.5 | 52.1964 |  | 46.5 | 139.1 | 153.1257 | 153.1257 | -14.0257 | 139.3 | 153.1257 | 153.1257 | -13.8256 | 146.6 | 153.5855 | 153.5855 | -6.9855 | 178 | 185.8078 | 185.8075 | -7.8075 | 177 |  |  | 177 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.7 |  | 128.735 | 78.965 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 29.1 | 53.7 | 49.48 | -20.38 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 1.5 | 2.711 | 0.489 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 7.1 | 9.71 | -0.81 | 26.9 | 20.4 | 27.56 | -0.66 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 19.6 | 16.1738 | 19.792 | -0.192 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.4 | 11 | 12.0505 | -1.6505 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8 | 10.5 | 12.766 | -4.766 | 22.9 | 32.6 | 40.375 | -17.475 | 0 |  |  | 0 | 6.4 | 2.1 | 21.328 | -14.928 | 12.7 | 4.5 | 35.487 | -22.787 | 0.6 | 0.5 | 0.753 | -0.153 | 0.6 | 0.4 | 1.213 | -0.613 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 5.8 | 2.3 | 2.979 | 2.821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 53.2 | 37 | 43 | 10.2 | 55.3 | 37 | 43 | 12.3 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 8 | 10.7 | -2.3 | 26.8 | 31 | 27.5 | -0.7 | 34.2 | 31 | 27.5 | 6.7 | 11.5 | 12 | 14 | -2.5 | 16.8 | 15 |  | 16.8 | 9 | 7.03 | 7.03 | 1.97 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.5 | 20 | 25 | -2.5
24/01/2026 | 21:00 | 206.4 | 203.4014 | 203.4014 | 2.9986 | 631.9 | 631.2238 | 631.2238 | 0.6762 | 145.4 | 146.7996 | 146.7996 | -1.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 87.3266 |  | 60.1 |  |  |  | 0 | 200.8 | 202.65 | 202.65 | -1.85 | 200.3 | 205.2628 | 205.2627 | -4.9627 |  |  |  | 0 | 205.5 | 205.216 | 205.216 | 0.284 |  |  |  | 0 | 559.7 |  | 566.0894 | -6.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.067 | 2.533 | 9.8 | 5.1383 | 5.1383 | 4.6617 | 6.7 | 2.8205 | 2.8205 | 3.8795 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 141.5 | 138.5073 | 194.6295 | -53.1295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 459.7 | 457.0943 | 449.2808 | 10.4192 | 83 | 81.6356 | 79.6557 | 3.3443 | 142.9 | 149.9872 | 149.9872 | -7.0872 | 40.8 | 41.8989 | 41.8989 | -1.0989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 170.7 | 181.485 | 160.1895 | 10.5105 | 171.5 | 181.485 | 160.1895 | 11.3105 | 181 | 182.03 | 160.6706 | 20.3294 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 34.3 | 37.9009 | 47.0826 | -12.7826 | 35.5 | 38.2721 | 38.2721 | -2.7721 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.3 | 31.1004 | 28.3565 | 4.9435 | 161.9 | 174.5595 | 172.3579 | -10.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.1 | 35.0013 | 39.7004 | -10.6005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 | 45.2653 | 1.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 128.0562 | 132.8384 | -5.2384 | 168 | 171.575 | 171.575 | -3.575 | 165.5 | 169.782 | 169.782 | -4.282 | 199.4 | 202.722 | 202.722 | -3.322 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 73.2759 | 73.2759 | -1.0759 | 35.2 | 36.748 | 36.748 | -1.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.2 | 1.7806 | 1.7806 | 0.41939 | 132.6 | 175.0772 | 51.3818 | 81.2182 | 124.3 | 133.1603 | 124.3602 | -0.06021 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 78.5 | 78.568 | 78.568 | -0.06798 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.3 | 114.8176 |  | 65.3 | 30.6 | 50.9412 |  | 30.6 | 30.6 | 52.1964 |  | 30.6 | 139.8 | 153.1257 | 153.1256 | -13.3256 | 140.4 | 153.1257 | 153.1256 | -12.7256 | 147.4 | 153.5855 | 153.5855 | -6.1855 | 103.7 | 185.8078 | 169.4048 | -65.7048 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 189.7 |  | 128.7335 | 60.9665 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 49 | 47.77 | -21.27 | 0 |  |  | 0 | 3 | 1.1 | 2.28 | 0.72 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 6.3 | 9.44 | -1.84 | 26.8 | 18.2 | 25.56 | 1.24 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 13.9 | 12.9856 | 19.792 | -5.892 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.3 | 11 | 12.0505 | -1.7505 | 20.3 | 20 | 19.4363 | 0.86366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.8 | 12.236 | -3.036 | 21.7 | 31.1 | 37.173 | -15.473 | 0 |  |  | 0 | 10.1 | 2 | 20.19 | -10.09 | 13.2 | 3.5 | 34.01 | -20.81 | 2.2 | 0.5 | 0.706 | 1.494 | 0.9 | 0.3 | 1.018 | -0.118 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.5 | 1.9 | 2.581 | 3.919 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 50.4 | 26 | 36 | 14.4 | 53.8 | 26 | 36 | 17.8 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 8 | 10.7 | -2.2 | 26.8 | 31 | 27.5 | -0.7 | 34.2 | 31 | 27.5 | 6.7 | 11.6 | 12 | 14 | -2.4 | 16.7 | 15 |  | 16.7 | 8.9 | 7.03 | 7.03 | 1.87 | 11 | 11 | 11 | 0 | 22.3 | 20 | 25 | -2.7
24/01/2026 | 21:30 | 206.6 | 203.4014 | 203.4014 | 3.1986 | 631.9 | 631.2238 | 631.2238 | 0.6762 | 145.2 | 146.7996 | 146.7996 | -1.5996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 | 0 |  |  | 0 | 61.2 | 87.3266 |  | 61.2 |  |  |  | 0 | 200.5 | 202.65 | 202.65 | -2.15 | 200.8 | 205.2628 | 205.2627 | -4.4627 |  |  |  | 0 | 205.5 | 205.216 | 205.216 | 0.284 |  |  |  | 0 | 557.2 | 566.0894 | 566.0894 | -8.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.067 | 2.9329 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21075 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 143.9 | 144.3382 | 194.6295 | -50.7295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2809 | 449.2808 | 5.1192 | 82.8 | 81.6356 | 79.6557 | 3.1442 | 145.4 | 149.9872 | 149.9872 | -4.5872 | 38.1 | 41.8989 | 41.8989 | -3.7989 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 175.4 | 181.485 | 160.1895 | 15.2105 | 175.5 | 181.485 | 160.1895 | 15.3105 | 181.9 | 182.03 | 160.6706 | 21.2294 | 105.7 | 101.7455 | 110.482 | -4.782 | 36.2 | 37.9009 | 37.9009 | -1.7009 | 44.3 | 44.103 | 44.103 | 0.19699 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.1 | 31.1004 | 28.3565 | 4.7435 | 148.7 | 164.1315 | 172.3579 | -23.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 29.3 | 30.7224 | 39.7005 | -10.4005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.4347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 128.0562 | 132.8384 | -5.1384 | 168.3 | 171.575 | 171.575 | -3.275 | 165.8 | 169.782 | 169.782 | -3.982 | 200 | 202.722 | 202.722 | -2.722 | 0 |  |  | 0 | 72.4 | 73.2759 | 73.2759 | -0.87592 | 35.2 | 36.748 | 36.748 | -1.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 179.5 | 128.7052 | 51.3819 | 128.1182 | 127 | 133.1603 | 124.3602 | 2.6398 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 80 | 78.568 | 78.568 | 1.432 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 | 65.2 | 114.8176 |  | 65.2 | 31.1 | 50.9412 |  | 31.1 | 31.1 | 52.1964 |  | 31.1 | 140 | 153.1257 | 153.1256 | -13.1256 | 140.1 | 153.1257 | 153.1256 | -13.0256 | 147 | 153.5855 | 153.5855 | -6.5854 | 103.5 | 185.8078 | 181.126 | -77.626 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 |  | 128.7335 | -3.1335 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 26.4 | 44.4 | 46.12 | -19.72 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 0.7 | 1.8 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 5.6 | 9.1 | -0.4 | 28.2 | 16.1 | 23.56 | 4.64 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 13.7 | 11.9949 | 19.792 | -6.092 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.5 | 11 | 12.0505 | -1.5505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 11 | 11.772 | -2.772 | 14.4 | 29.7 | 34.06 | -19.66 | 0 |  |  | 0 | 8.3 | 3.5 | 19.075 | -10.775 | 11.5 | 5.5 | 32.913 | -21.413 | 1.6 | 0.5 | 0.647 | 0.953 | 0.8 | 0.3 | 0.858 | -0.058 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 6.2 | 1.6 | 2.151 | 4.049 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 44.4 | 18 | 31 | 13.4 | 44.1 | 18 | 31 | 13.1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 8 | 10.7 | -1.7 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.7 | 31 | 27.5 | 7.2 | 12.3 | 12 | 14 | -1.7 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 7.3 | 7.03 | 7.03 | 0.27 | 11 | 11 | 11 | 0 | 24.2 | 20 | 25 | -0.8
24/01/2026 | 22:00 | 206.5 | 203.4014 | 203.4014 | 3.0986 | 631.2 | 631.2238 | 631.2238 | -0.0238 | 145.7 | 146.7996 | 146.7996 | -1.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.3 | 242 | 242 | -0.7 | 0 |  |  | 0 | 60.1 | 61.792 |  | 60.1 |  |  |  | 0 | 200.4 | 202.65 | 202.65 | -2.25 | 200.2 | 205.2628 | 205.2627 | -5.0627 |  |  |  | 0 | 204 | 205.216 | 205.216 | -1.216 |  |  |  | 0 | 555.9 | 566.0894 | 566.0894 | -10.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 164.0671 | 164.067 | 3.8329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 6.5 | 2.8205 | 2.8205 | 3.6795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 185.5 | 194.3868 | 194.6295 | -9.1295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454 | 449.2809 | 449.2808 | 4.7191 | 82.8 | 81.6356 | 79.6557 | 3.1442 | 144.7 | 149.9872 | 149.9872 | -5.2872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 147.9 | 160.1895 | 160.1895 | -12.2895 | 148.3 | 160.1895 | 160.1895 | -11.8895 | 167.7 | 160.6705 | 160.6706 | 7.0294 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 34.3 | 35.7548 | 37.9009 | -3.6009 | 44.6 | 44.103 | 44.103 | 0.49699 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 34.1 | 31.1004 | 28.3565 | 5.7435 | 161.9 | 172.3579 | 172.3579 | -10.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.5 |  | 39.7004 | -22.2004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 128.0562 | 132.8384 | -5.2384 | 167.4 | 171.575 | 171.575 | -4.175 | 164.6 | 169.782 | 169.782 | -5.182 | 199.2 | 202.722 | 202.722 | -3.522 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 73.2759 | 73.2759 | -1.0759 | 35.2 | 36.748 | 36.748 | -1.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 70 | 51.8801 | 51.3817 | 18.6183 | 119 | 124.36 | 124.3602 | -5.3602 | 64.2 | 67.1992 | 67.1992 | -2.9992 | 79.8 | 78.568 | 78.568 | 1.232 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.8 | 66.9413 |  | 64.8 | 31.2 | 32.9557 |  | 31.2 | 31.2 | 32.9557 |  | 31.2 | 139 | 153.1257 | 153.1256 | -14.1256 | 139.9 | 153.1257 | 153.1256 | -13.2256 | 146 | 153.5855 | 153.5854 | -7.5854 | 102.9 | 144.5124 | 122.5223 | -19.6223 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 |  | 128.7335 | -3.1334 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 27.6 | 39.3 | 44.47 | -16.87 | 0 |  |  | 0 | 2.5 | 0.5 | 1.303 | 1.197 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 5.3 | 8.7 | -2.8 | 27.1 | 15.3 | 21.55 | 5.55 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 13.4 | 4.8816 | 19.792 | -6.392 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.8 | 11 | 12.0505 | -1.2505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.8 | 11.329 | -4.329 | 13.8 | 28.4 | 30.977 | -17.177 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 15.2 | 17.967 | -12.467 | 17.8 | 12 | 31.944 | -14.144 | 0.8 | 0.6 | 0.584 | 0.216 | 0.3 | 0.3 | 0.709 | -0.409 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 21 | 19.4363 | 1.4637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 4.8 | 1.4 | 1.711 | 3.089 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 34 | 55 | 25 | 9 | 33.1 | 41 | 25 | 8.1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 8 | 10.7 | -2.6 | 27.5 | 31 | 27.5 | 0 | 34.9 | 31 | 27.5 | 7.4 | 11 | 12 | 14 | -3 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 9.2 | 7.03 | 7.03 | 2.17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 24.1 | 20 | 25 | -0.9
24/01/2026 | 22:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 630.4 | 631.2238 | 631.2238 | -0.8238 | 144.9 | 146.7996 | 146.7996 | -1.8996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.6 | 91.8678 | 91.8678 | -3.2678 | 240.7 | 172.656 | 172.656 | 68.044 | 0 |  |  | 0 | 59.9 | 87.3266 |  | 59.9 |  |  |  | 0 | 202.8 | 202.65 | 202.65 | 0.15002 | 202.1 | 205.2628 | 205.2627 | -3.1627 |  |  |  | 0 | 208 | 205.216 | 205.216 | 2.784 |  |  |  | 0 | 556.3 | 566.0894 | 557.2915 | -0.99153 | 10 | 10.5209 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.0671 | 164.067 | -5.2671 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 6 | 2.8205 | 2.8205 | 3.1795 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.9 | 14.9339 | 14.9339 | -0.03391 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 174.5 | 194.3868 | 213.3365 | -38.8366 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.8 | 457.0943 | 449.2808 | 11.5191 | 81.9 | 81.6356 | 79.6557 | 2.2443 | 143.2 | 149.9872 | 140.8119 | 2.3881 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 88.2 | 87.7736 | 87.7736 | 0.42644 | 147.7 | 160.1895 | 160.1895 | -12.4895 | 148.2 | 160.1895 | 160.1895 | -11.9895 | 167 | 160.6705 | 160.6706 | 6.3294 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 34.3 | 37.9009 | 37.9009 | -3.6009 | 44 | 44.103 | 44.103 | -0.10301 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.3 | 31.1004 | 28.3565 | 4.9435 | 168.7 | 174.5595 | 172.3579 | -3.6579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.2 | 63.9889 | 71.7702 | -55.5702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.8347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 128.0562 | 132.8384 | -5.5384 | 169.1 | 171.575 | 171.575 | -2.475 | 166.7 | 169.782 | 169.782 | -3.082 | 200.7 | 202.722 | 202.722 | -2.022 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 73.2759 | 73.2759 | -0.17592 | 35.5 | 36.748 | 36.748 | -1.248 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 95.1 | 108.5228 | 59.5683 | 35.5317 | 116.1 | 124.36 | 124.3766 | -8.2766 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 78.8 | 78.568 | 78.568 | 0.23202 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 65.1 | 89.8942 |  | 65.1 | 30.1 | 32.9557 |  | 30.1 | 30 | 52.1964 |  | 30 | 140.7 | 153.1257 | 153.1257 | -12.4256 | 140.9 | 153.1257 | 153.1257 | -12.2256 | 146.8 | 153.5855 | 153.5855 | -6.7855 | 104.1 |  | 185.8076 | -81.7076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.7 |  | 138.7401 | -39.0401 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 27 | 34 | 42.97 | -15.97 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 0.3 | 1.053 | 0.647 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 5.1 | 8.35 | -1.85 | 28.7 | 14.8 | 19.73 | 8.97 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 10.1 | 19.6972 | 19.792 | -9.692 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 11 | 11 | 12.0505 | -1.0505 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7.4 | 10.6 | 11.206 | -3.806 | 16.4 | 27.1 | 28.887 | -12.487 | 0 |  |  | 0 | 10.8 | 15 | 17.141 | -6.341 | 19.2 | 15.2 | 31.026 | -11.826 | 0.7 | 0.6 | 0.538 | 0.162 | 0.4 | 0.3 | 0.665 | -0.265 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 4.4 | 1.3 | 1.507 | 2.893 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 22.5 | 45 | 21 | 1.5 | 18.7 | 42 | 21 | -2.3 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7.8 | 8 | 10.7 | -2.9 | 27.4 | 31 | 27.5 | -0.1 | 34.9 | 31 | 27.5 | 7.4 | 12.5 | 12 | 14 | -1.5 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 7.7 | 7.03 | 7.03 | 0.67 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23.8 | 20 | 25 | -1.2
24/01/2026 | 23:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 632.7 | 631.2238 | 631.2238 | 1.4762 | 145.4 | 146.7996 | 146.7996 | -1.3996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 243 | 172.656 | 172.656 | 70.344 | 0 |  |  | 0 | 60.8 | 87.3266 |  | 60.8 |  |  |  | 0 | 200.7 | 202.65 | 202.65 | -1.95 | 201.5 | 205.2628 | 205.2627 | -3.7627 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.216 | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 555.7 | 566.0894 | 557.2915 | -1.5915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.067 | 3.9329 | 7.6 | 5.1383 | 5.1383 | 2.4617 | 5.5 | 2.8205 | 2.8205 | 2.6795 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 15 | 14.9339 | 14.9339 | 0.06609 | 143.4 | 142.4441 | 142.4441 | 0.95588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 193.5 | 213.3373 | 220.695 | -27.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2809 | 449.2808 | 5.1192 | 81.5 | 81.6356 | 79.6557 | 1.8442 | 136.9 | 140.5849 | 140.8274 | -3.9274 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 151.1 | 160.1895 | 160.1895 | -9.0895 | 151.5 | 160.1895 | 160.1895 | -8.6895 | 167.4 | 160.6705 | 160.6706 | 6.7294 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 36.9 | 37.9009 | 37.9009 | -1.0009 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.5 | 31.1004 | 28.3565 | 5.1435 | 160.4 | 164.1315 | 164.1315 | -3.7315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 17.4 | 64.3986 | 39.7004 | -22.3004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 128.0562 | 132.8384 | -5.1384 | 168.8 |  | 171.575 | -2.775 | 166.3 | 169.782 | 169.782 | -3.482 | 200.6 | 202.722 | 202.722 | -2.122 | 0 |  |  | 0 | 34.9 | 73.2759 | 73.2759 | -38.3759 | 27 | 36.748 | 36.748 | -9.748 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 83.3 | 60.789 | 52.164 | 31.136 | 119.8 | 124.36 | 124.3604 | -4.5604 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 79.2 | 78.568 | 78.568 | 0.63202 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 | 64.8 | 114.8176 |  | 64.8 | 31.5 | 33.891 |  | 31.5 | 31.5 | 52.1964 |  | 31.5 | 139.7 | 153.1257 | 153.1256 | -13.4256 | 140 | 153.1257 | 153.1256 | -13.1256 | 146.2 | 153.5855 | 153.5854 | -7.3854 | 103.1 |  | 176.1354 | -73.0354 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4 | 4.0687 | 9.852 | -5.852 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 30.8 | 30.9 | 41.48 | -10.68 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 0.3 | 0.884 | -0.084 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 5 | 8.07 | -1.17 | 30.2 | 14.5 | 18.11 | 12.09 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 9.9 | 19.792 | 19.792 | -9.892 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.9 | 11 | 12.0505 | -1.1505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.9 | 11.19 | -1.79 | 25.3 | 25.8 | 27.128 | -1.828 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 10 | 16.41 | -4.91 | 26.3 | 16 | 30.125 | -3.825 | 1.2 | 0.6 | 0.498 | 0.702 | 0 | 0.3 | 0.655 | -0.655 | 0 |  |  | 0 | 21 | 21 | 19.4363 | 1.5637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 2 | 1.2 | 1.382 | 0.618 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 18.7 | 35 | 17 | 1.7 | 10.3 | 38 | 17 | -6.7 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 8.8 | 8.8 | 0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 8 | 10.7 | -2.3 | 27.3 | 31 | 27.5 | -0.2 | 34.9 | 31 | 27.5 | 7.4 | 12 | 12 | 14 | -2 | 17.6 | 15 |  | 17.6 | 9.2 | 7.03 | 7.03 | 2.17 | 11 | 11 | 11 | 0 | 20.7 | 20 | 25 | -4.3
24/01/2026 | 23:30 | 204.9 | 203.4014 | 203.4014 | 1.4986 | 624.1 | 631.2238 | 631.2238 | -7.1238 | 143.9 | 146.7996 | 146.7996 | -2.8996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 237 | 172.656 | 172.656 | 64.344 | 0 |  |  | 0 | 60.5 | 61.792 |  | 60.5 |  |  |  | 0 | 198.8 | 202.65 | 202.65 | -3.85 | 198.2 | 205.2628 | 205.2627 | -7.0627 |  |  |  | 0 | 206.3 | 205.216 | 205.216 | 1.084 |  |  |  | 0 | 532.6 | 557.2916 | 566.0894 | -33.4894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.067 | -1.167 | 6.9 | 5.1383 | 5.1383 | 1.7617 | 5.2 | 2.8205 | 2.8205 | 2.3795 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11075 | 6.8 | 6.8787 | 6.8787 | -0.0787 | 14.8 | 14.9339 | 14.9339 | -0.13391 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 155 | 220.695 | 200.4606 | -45.4606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 448.9 | 449.2809 | 449.2808 | -0.38085 | 81.3 | 81.6356 | 79.6557 | 1.6442 | 122.5 | 140.5849 | 149.9872 | -27.4872 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.9 | 19 | 18.173 | 0.72702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 137.5 | 160.1895 | 160.1895 | -22.6895 | 138.3 | 160.1895 | 160.1895 | -21.8895 | 163.6 | 160.6705 | 160.6706 | 2.9294 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 18.5 | 24.7168 | 37.9009 | -19.4009 | 43.8 | 44.103 | 44.103 | -0.30301 | 4.1 | 3.9008 | 3.9008 | 0.19921 | 32.9 | 31.1004 | 28.3565 | 4.5435 | 149 | 164.1315 | 172.3579 | -23.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 | 36.144 | 85.5058 | -70.4058 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 | 45.2653 | 0.2347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.8 | 128.0562 | 132.8384 | -7.0384 | 118.1 |  |  | 118.1 | 167.3 | 161.6711 |  | 167.3 | 201.2 | 202.722 | 202.722 | -1.522 | 0 |  |  | 0 | 73.1 | 73.2759 | 73.2759 | -0.17592 | 36.1 | 36.748 | 36.748 | -0.64798 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 62.5 | 52.6622 | 91.8936 | -29.3936 | 100.6 | 124.36 | 124.3601 | -23.7601 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 77.6 | 78.568 | 78.568 | -0.96798 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 | 64.5 | 66.9413 |  | 64.5 | 31 |  |  | 31 | 31 |  |  | 31 | 139.1 | 153.0601 | 153.1257 | -14.0257 | 139.7 | 153.0601 | 153.1257 | -13.4256 | 146 | 153.5198 | 153.5855 | -7.5855 | 0 |  | 185.8076 | -185.8076 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 8.2552 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 39.4 | 28.7 | 39.85 | -0.45 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.749 | -0.249 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.7 | 19 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 8.6 | 5 | 7.74 | 0.86 | 28.2 | 14.2 | 16.84 | 11.36 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 9.6 | 13.2501 | 19.792 | -10.192 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 10.9 | 11 | 12.0505 | -1.1505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 12.6 | 11.3 | 11.184 | 1.416 | 32.2 | 24.5 | 25.218 | 6.982 | 0 |  |  | 0 | 13.3 | 8 | 15.435 | -2.135 | 26.3 | 12.4 | 27.912 | -1.612 | 1.1 | 0.6 | 0.46 | 0.64 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 21 | 19.4363 | 1.6637 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 1 | 1.1 | 1.303 | -0.303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 16.3 | 20 | 13 | 3.3 | 13.6 | 25 | 13 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 8 | 10.7 | -2.2 | 27.2 | 31 | 27.5 | -0.3 | 34.6 | 31 | 27.5 | 7.1 | 12.7 | 12 | 14 | -1.3 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 9.1 | 7.03 | 7.03 | 2.07 | 11 | 11 | 11 | 0 | 23.5 | 20 | 25 | -1.5
25/01/2026 | 00:00 | 202.5 | 203.4014 | 203.4014 | -0.90136 | 630.4 | 631.2238 | 631.2238 | -0.8238 | 144.7 | 146.7996 | 146.7996 | -2.0996 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 241.5 | 172.656 | 172.656 | 68.844 | 0 |  |  | 0 | 60.7 | 61.792 |  | 60.7 |  |  |  | 0 | 200.5 | 194.6877 | 202.65 | -2.15 | 199.3 | 205.2628 | 205.2627 | -5.9627 |  |  |  | 0 | 203.5 | 205.216 | 205.216 | -1.716 |  |  |  | 0 | 548.1 | 557.2916 | 557.2915 | -9.1915 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 7.3 | 5.1383 | 5.1383 | 2.1617 | 5.3 | 2.8205 | 2.8205 | 2.4795 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11075 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 | 14.5 | 14.9339 | 14.9339 | -0.43391 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 187.8 | 220.695 | 220.695 | -32.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.6 | 449.2809 | 449.2808 | 4.3191 | 81.2 | 81.6356 | 79.6557 | 1.5442 | 134.7 | 140.5849 | 140.8277 | -6.1277 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.2 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0109 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 149.3 | 160.1895 | 160.1895 | -10.8895 | 149.5 | 160.1895 | 160.1895 | -10.6895 | 167.4 | 160.6705 | 160.6705 | 6.7294 | 90.4 | 110.482 | 110.482 | -20.082 | 22.4 | 24.7168 | 37.9009 | -15.5009 | 44.5 | 44.103 | 44.103 | 0.39699 | 4 | 3.9008 | 3.9008 | 0.09921 | 33.4 | 31.1004 | 28.3565 | 5.0435 | 157.6 | 164.1315 | 164.1315 | -6.5315 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.8 | 69.6107 | 39.7004 | -22.9004 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.5347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 128.0562 | 132.8384 | -5.3384 | 0 |  |  | 0 | 165.6 |  |  | 165.6 | 199.2 | 202.722 | 202.722 | -3.522 | 0 |  |  | 0 | 72.2 | 73.2759 | 73.2759 | -1.0759 | 35.2 | 36.748 | 36.748 | -1.548 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 1.7806 | 1.7806 | 0.51939 | 73.3 | 52.6622 | 52.1631 | 21.1369 | 115.6 | 124.36 | 124.3601 | -8.7601 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 78.2 | 78.568 | 78.568 | -0.36798 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 | 65 | 66.9413 |  | 65 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 139.9 | 153.0601 | 153.1256 | -13.2256 | 140.6 | 153.0601 | 153.1256 | -12.5256 | 146.6 | 153.5198 | 153.5854 | -6.9854 | 0 |  | 132.4514 | -132.4514 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 8.2552 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.852 | -5.752 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 41.3 | 27.1 | 38.22 | 3.08 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.2 | 0.625 | -0.625 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 1 | 1 | 1.2 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 20 | 13.6054 | 6.3946 | 18.6 | 19 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 19 | 17.8814 | 0.71857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.6 | 4.7 | 7.37 | 0.23 | 22.6 | 13.1 | 15.94 | 6.66 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3 | 3 | 0.5 | 9.2 | 19.792 | 19.792 | -10.592 | 3 | 2 | 2 | 1 |  |  | 0.4 | -0.4 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 18.8532 | 0.94675 | 11 | 11 | 12.0505 | -1.0505 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20.2 | 20 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 11.5 | 11.2 | 11.182 | 0.318 | 25.2 | 22.1 | 23.258 | 1.942 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 4.1 | 14.378 | -0.178 | 0 | 10.3 | 25.26 | -25.26 | 1.2 | 0.5 | 0.423 | 0.777 | 0.2 | 0.3 | 0.529 | -0.329 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 9.1139 | 19.4363 | 1.6637 | 8.2 | 3.8855 | 8.2 | 0 | 0 | 6.7 | 6.7 | -6.7 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 20 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 20 | 19.4363 | 0.66366 | 0.2 | 1 | 1.239 | -1.039 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 11.9 | 25 | 10 | 1.9 | 9 | 20 | 10 | -1 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 4.2 | 4.2 | 0.2 | 1.1 | 2.4 | 2.4 | -1.3 | 2.4 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 9.2 | 8.8 | 8.8 | 0.4 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 8 | 10.7 | -1.7 | 26.9 | 31 | 27.5 | -0.6 | 34.3 | 31 | 27.5 | 6.8 | 12.6 | 12 | 14 | -1.4 | 16.3 | 15 |  | 16.3 | 7 | 7.03 | 7.03 | -0.03 | 11 | 11 | 11 | 0 | 24.1 | 20 | 25 | -0.9
EJEC (MWh) |  | 4855.05 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 15133.95 | 15149.3714 | 15149.3712 |  | 3808.15 | 3581.9394 | 3523.1911 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2160.7 | 2204.8279 | 2204.8277 |  | 5802.55 | 5669.3119 | 5669.3119 |  | 95.55 | 0 | 111.2256 |  | 448 | 472.8902 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4785.4 | 4665.6651 | 4067.6003 |  | 4751.45 | 4699.7126 | 4235.3084 |  | 0 | 0 | 0 |  | 4662.55 | 3902.7446 | 3163.3703 |  | 0 | 0 | 0 |  | 10353.7 | 1689.4704 | 13458.5765 |  | 204.2 | 231.4607 | 76.0333 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3997.95 | 3937.6094 | 3937.6092 |  | 193.5 | 123.3199 | 123.3199 |  | 137.25 | 67.692 | 67.6918 |  | 442.55 | 380.983 | 347.3661 |  | 156.6 | 165.0888 | 165.0888 |  | 350.75 | 358.414 | 358.4138 |  | 3381.4 | 3136.6195 | 2572.5408 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2651.4 | 2699.1953 | 2699.1953 |  | 4895.65 | 5067.0547 | 5203.958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.9 | 153.36 | 153.36 |  | 10912.4 | 10798.3674 | 10782.7398 |  | 1953.85 | 1922.627 | 1911.738 |  | 1778.1 | 1441.1453 | 3458.573 |  | 974.35 | 1005.5743 | 1005.5743 |  | 437.95 | 461.0611 | 461.0611 |  | 453.5 | 448.1433 | 436.1515 |  | 2171.65 | 2106.5656 | 2106.5654 |  | 3692.7 | 3919.8511 | 3866.995 |  | 3701 | 3919.8511 | 3866.995 |  | 4070 | 3931.6225 | 3878.6076 |  | 2422.65 | 2588.8905 | 2595.4726 |  | 780.95 | 836.0354 | 941.1413 |  | 980.75 | 988.5014 | 988.5014 |  | 73.6 | 93.619 | 93.619 |  | 795.05 | 720.3417 | 680.555 |  | 3487.7 | 3969.3389 | 3984.4009 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 786.2 | 817.8249 | 970.1985 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1082.25 | 1086.3674 | 1086.3671 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3056.7 | 3073.3484 | 3187.9746 |  | 2565.7 | 2439.3364 | 1109.431 |  | 2353.65 | 3074.1799 | 1162.7097 |  | 4640.75 | 4638.1078 | 4824.12 |  | 58.15 | 0 | 0 |  | 1704.45 | 1743.7476 | 1758.622 |  | 837.55 | 874.4921 | 881.9515 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 55.35 | 42.7349 | 42.7346 |  | 2529.95 | 2683.9031 | 3500 |  | 2851.45 | 3011.2521 | 2997.908 |  | 1531.25 | 1612.7813 | 1612.7813 |  | 1866.5 | 1885.632 | 1885.6315 |  | 720.95 | 719.5334 | 719.5334 |  | 509.8 | 580.6914 | 0 |  | 227.05 | 219.2027 | 0 |  | 231.15 | 241.7414 | 0 |  | 3348.3 | 3519.137 | 3674.1963 |  | 3358.45 | 3519.137 | 3674.1963 |  | 3513.3 | 3529.705 | 3685.23 |  | 883.5 | 1098.4234 | 855.3388 |  | 351.65 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1444.9 | 0 | 525.7607 |  | 0 | 0 | 0 |  | 160.65 | 198.1248 | 218.16 |  | 98.55 | 97.6483 | 236.4482 |  | 479.5 | 456.1807 | 419.825 |  | 7.3 | 0 | 6.101 |  | 1006.55 | 945.3 | 1284.945 |  | 619.55 | 0 | 529.67 |  | 57.45 | 55.5225 | 59.9825 |  | 1.15 | 0 | 2.1 |  | 483.95 | 466.4724 | 466.4722 |  | 238.2 | 239.592 | 239.592 |  | 131.7 | 136.08 | 136.08 |  | 1663 | 0 | 1267.932 |  | 45.4 | 24 | 24 |  | 59.4 | 85 | 85 |  | 123.85 | 120 | 120 |  | 485.35 | 486.5772 | 486.5772 |  | 479.85 | 419.2517 | 326.5306 |  | 449.3 | 449.9708 | 419.825 |  | 80.7 | 81.6 | 81.6 |  | 445.9 | 445.3737 | 429.1543 |  | 140.7 | 0 | 85.2766 |  | 169.5 | 0 | 111.3198 |  | 199.7 | 172.8 | 224.02 |  | 446.75 | 576.55 | 626.355 |  | 92.5 | 0 | 133.4477 |  | 81.35 | 72 | 72 |  | 289.95 | 317.8812 | 423.0316 |  | 72 | 48 | 48 |  | 0 | 0 | 9.6 |  | 2.75 | 0 | 0 |  | 475.2 | 469.106 | 452.478 |  | 247 | 273.98 | 289.2127 |  | 482.2 | 474.6453 | 466.4722 |  | 484.4 | 474.6453 | 466.4722 |  | 479.15 | 472.7988 | 461.8075 |  | 184.8 | 248.85 | 318.604 |  | 482.85 | 687.95 | 782.9485 |  | 175 | 0 | 142.3506 |  | 55.65 | 148.71 | 296.572 |  | 113.45 | 184.775 | 435.4365 |  | 4.7 | 13.354 | 14.0025 |  | 2.2 | 19.876 | 23.2195 |  | 219.75 | 0 | 362.5 |  | 502.4 | 491.8024 | 466.4721 |  | 171.9 | 194.6428 | 196.7999 |  | 125.05 | 160.8 | 160.8 |  | 489.6 | 477.7454 | 466.4722 |  | 489.6 | 477.7454 | 466.4722 |  | 482.4 | 477.7454 | 466.4722 |  | 77.95 | 61.7 | 64.136 |  | 2032.3 | 0 | 1871.918 |  | 123.4 | 0 | 105.5621 |  | 825.35 | 0 | 612.3702 |  | 7.2 | 14.4 | 14.4 |  | 537.2 | 608.5 | 569 |  | 636.3 | 594.5 | 569 |  | 649.15 | 0 | 490.5766 |  | 104.6 | 100.8 | 100.8 |  | 26.4 | 57.6 | 57.6 |  | 57.6 | 28.8 | 28.8 |  | 26.4 | 33.6 | 33.6 |  | 102.45 | 0 | 85.5805 |  | 218.1 | 211.2 | 211.2 |  | 479.45 | 472.7988 | 461.8075 |  | 128.6 | 241.95 | 256.8 |  | 648.25 | 730 | 660 |  | 821.25 | 730 | 660 |  | 282.4 | 325 | 336 |  | 397.1 | 315 | 0 |  | 196.45 | 168.72 | 168.72 |  | 252.9 | 264 | 264 |  | 389.65 | 572.5 | 600

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 24 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 6783443 y resultó S/. 2857304 (72.78% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 17 | 3926139.155 | 4491096.0581 | -12.58%
DOM 18 | 3288766.1065 | 3678369.2583 | -10.59%
LUN 19 | 5384065.3234 | 4981044.5291 | 8.091%
MAR 20 | 5748320.8776 | 5946146.1535 | -3.327%
MIE 21 | 5636610.0634 | 5037534.1231 | 11.89%
JUE 22 | 5458945.8485 | 6167856.582 | -11.49%
VIE 23 | 6379851.0946 | 5928548.0977 | 7.612%
SAB 24 | 6783442.8886 | 5711751.5542 | 18.76%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 24 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 24/01/2026 05:41:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 04:12:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 24/01/2026 04:12:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 04:33:00 |  | 24/01/2026 04:23:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 07:50:00 | 24/01/2026 08:40:00 | 24/01/2026 07:47:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 08:40:00 | 24/01/2026 09:11:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 24/01/2026 09:11:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 24/01/2026 19:13:00 | 24/01/2026 19:25:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TUMBES MAK 2 - D2 | 24/01/2026 19:19:00 | 24/01/2026 19:21:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TUMBES MAK 1 - D2 | 24/01/2026 19:51:00 | 24/01/2026 19:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 00:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG2 & TG3 - GAS | 24/01/2026 00:18:00 | 24/01/2026 00:36:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 00:18:00 | 24/01/2026 02:18:00 |  | 24/01/2026 01:45:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CENTRAL | CHILCA1 CCOMB TG3 - GAS | 24/01/2026 00:36:00 | 24/01/2026 00:59:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 00:36:00 | 24/01/2026 02:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 24/01/2026 00:59:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 02:04:00 | 24/01/2026 02:33:00 |  | 24/01/2026 02:04:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 07:36:00 | 24/01/2026 09:11:00 | 24/01/2026 07:05:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | Mínimo de segundo tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 07:45:00 | 24/01/2026 09:11:00 | 24/01/2026 07:28:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 09:11:00 | 24/01/2026 12:26:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 24/01/2026 09:11:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | 09:59 S/C bajar a 120 MW 10:08 S/C bajar a mínima del 2do tramo 10:33 S/C subir a 100 MW 12:18 S/C bajar a mínima del 2do tramo 15:55 S/C bajar a mínima del 2do tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 12:26:00 | 24/01/2026 13:40:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | CHILCA1 TG1 - GAS | 24/01/2026 13:40:00 | 24/01/2026 23:58:00 |  | 24/01/2026 23:15:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 08:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/01/2026 08:00:00 | 24/01/2026 09:06:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 24/01/2026 09:06:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 00:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 06:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:08 h, S/C generar 150 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 06:32:00 | 24/01/2026 07:41:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 07:41:00 | 24/01/2026 08:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 08:40:00 | 24/01/2026 09:01:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | LAS FLORES TG1 - GAS | 24/01/2026 09:01:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 24/01/2026 17:39:00 | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/01/2026 17:42:00 | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 24/01/2026 18:07:00 | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 17:26:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | STA ROSA WEST TG7 - GAS CON H2O | 24/01/2026 20:40:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | STA ROSA UTI5 - GAS | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 23:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | STA ROSA UTI6 - GAS | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 23:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/01/2026 16:50:00 | 24/01/2026 17:30:00 | 24/01/2026 16:27:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/01/2026 17:30:00 | 24/01/2026 20:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 24/01/2026 20:40:00 | 24/01/2026 23:26:00 |  | 24/01/2026 23:13:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | DONA CATALINA - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 24/01/2026 00:00:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | NO IDENTIFICADO |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 24/01/2026 18:37:00 | 24/01/2026 18:53:00 | 24/01/2026 18:05:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | PTO BRAVO TG1 - D2 | 24/01/2026 18:53:00 | 24/01/2026 20:50:00 |  | 24/01/2026 20:37:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 08:13:00 | 24/01/2026 12:34:00 | 24/01/2026 07:46:00 | 24/01/2026 12:06:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 16:52:00 | 24/01/2026 17:35:00 | 24/01/2026 16:26:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 17:35:00 | 24/01/2026 20:43:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 24/01/2026 20:43:00 | 24/01/2026 22:42:00 |  | 24/01/2026 22:12:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | AGUAYTIA TG1 - GAS | 24/01/2026 00:00:00 | 24/01/2026 04:00:00 |  | 24/01/2026 03:53:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 24/01/2026 17:44:00 | 24/01/2026 20:43:00 | 24/01/2026 17:31:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 24/01/2026 20:43:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 24 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES
L. CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | ISA PERU | L-2259 | 24/01/2026 01:00:00 | 24/01/2026 07:04:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Yaupi
L. CARHUAMAYO - OROYA NUEVA | ISA PERU | L-2259 | 24/01/2026 23:28:00 | 25/01/2026 00:00:00 |  | Se redujo la generación de la C.H. Yaupi

## RRPF_RRSF
sábado, 24 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1 | 5.25 | 5.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 0.75 | 0.75 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9995 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.8687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.8243 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.9995 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 9.8687 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9.8243 | 1 | 6 | 10 | 1 | 6 | 10
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 76.7153 | 17.8304 | 1 | 76.7153 | 17.8304 | 1 | 76.7153 | 17.8304 | 1 | 76.7153 | 17.8304 | 1 | 76.7153 | 17.8304 | 1 | 76.7153 | 17.8304 | 1 | 83.0737 | 11.8304 | 1 | 83.0737 | 11.8304 | 1 | 84.2119 | 10.7563 | 1 | 84.2119 | 10.7563 | 1 | 89.2523 | 51.8 | 1 | 84.2119 | 56.7295 | 1 | 90 | 45.7733 | 1 | 90 | 50.2099 | 1 | 90 | 45.7779 | 1 | 90 | 42.9021 | 1 | 90 | 45.7779 | 1 | 90 | 89.8047 | 1 | 90 | 89.8047 | 1 | 90 | 50.4 | 1 | 90 | 50.4 | 1 | 89.2523 | 51.9732 | 1 | 89.2523 | 51.9733 | 1 | 89.2523 | 51.9733 | 1 | 89.2523 | 51.9733 | 1 | 89.2523 | 51.9722 | 1 | 89.2523 | 51.9722 | 1 | 90 | 89 | 1 | 90 | 89.5188 | 1 | 90 | 45.2051 | 1 | 75 | 65.4188 | 1 | 75 | 65.0688 | 1 | 75 | 65.4188 | 1 | 75 | 65.4188 | 1 | 75 | 65.4188 | 1 | 75 | 65.4188 | 1 | 75 | 65.4188 | 1 | 75 | 90 | 1 | 75 | 90 | 1 | 75 | 90 | 1 | 75 | 90 | 1 | 75 | 90 | 1 | 75 | 64.9728 | 1 | 75 | 10.3756 | 1 | 75 | 45.3756 | 1 | 75 | 19.0261 | 1 | 75 | 11.135 | 1 | 75 | 11.135
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.9725 | 22.8862 | 1 | 21.1323 | 25.1046 | 1 | 46.0578 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 0 | 44.9891 | 1 | 0 | 44.2311 | 1 | 47.8035 | 0 | 1 | 21.0982 | 25.2 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 44.1515 | 1 | 45 | 0 | 1 | 27.1959 | 19.4467 | 1 | 47.6806 | 0 | 1 | 37.5 | 9.7233 | 1 | 27.1959 | 19.4467 | 1 | 47.8041 | 0 | 1 | 47.8041 | 0 | 1 | 47.8041 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 44.1646 | 0 | 1 | 31.4687 | 11.7698 | 1 | 17.3646 | 24.6527 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 47.6468 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 27.4197 | 19.0261 | 1 | 42.7589 | 0 | 1 | 31.2688 | 11.135
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.581 | 22.5473 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 30.8354 | 11.836 | 1 | 0 | 38.751 | 1 | 17.0702 | 24.0216 | 1 | 0 | 44.6209 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 28.9099 | 17.8304 | 1 | 28.9099 | 17.8304 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 38.3578 | 8.915 | 1 | 38.3578 | 8.9151 | 1 | 38.3575 | 8.9154 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 35.2683 | 11.8304 | 1 | 36.4066 | 10.7563 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 45.8 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.9716 | 22.887 | 1 | 47.7361 | 0 | 1 | 21.9708 | 22.8893 | 1 | 0 | 42.9021 | 1 | 0 | 45.7779 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 22.0681 | 23.0263 | 1 | 21.0982 | 25.2 | 1 | 21.0982 | 25.2 | 1 | 0 | 45.9732 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 0 | 45.9722 | 1 | 0 | 45.9722 | 1 | 0 | 44.8786 | 1 | 22.1107 | 22.9211 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 45.9721 | 1 | 0 | 45.8547 | 1 | 0 | 45.9721 | 1 | 0 | 45.9721 | 1 | 0 | 45.9721 | 1 | 0 | 45.9721 | 1 | 0 | 45.9721 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 39.3321 | 1 | 0 | 39.4792 | 1 | 0 | 41.3257 | 1 | 0 | 45.3791 | 1 | 0 | 45.8222 | 1 | 42.7829 | 0 | 1 | 0 | 45.3756 | 1 | 47.5803 | 0 | 1 | 32.2411 | 11.135 | 1 | 43.7312 | 0
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 28.9099 | 17.8304 | 1 | 38.3575 | 8.9153 | 1 | 38.3575 | 8.9153 | 1 | 38.3578 | 8.915 | 1 | 35.2683 | 11.8304 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 36.4066 | 10.7563 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 36.4066 | 10.7563 | 1 | 46.0559 | 0 | 1 | 21.1315 | 25.1053 | 1 | 21.9714 | 22.8886 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 0 | 44.8156 | 1 | 46.3509 | 0 | 1 | 21.0982 | 25.2 | 1 | 47.8035 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.2696 | 0 | 1 | 0 | 45.2051 | 1 | 47.8041 | 0 | 1 | 27.3194 | 19.2141 | 1 | 37.5 | 9.7233 | 1 | 47.8041 | 0 | 1 | 27.1959 | 19.4467 | 1 | 27.1959 | 19.4467 | 1 | 27.1959 | 19.4467 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 38.8319 | 1 | 43.5313 | 0 | 1 | 40.5652 | 0 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 27.3532 | 19.1506 | 1 | 32.2171 | 10.3756 | 1 | 37.5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 6.9263 | 22 | 1 | 6.9263 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6.7477 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.5 | 21.9999 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 21.8638 | 1 | 0 | 21.5888 | 1 | 0 | 19.2313 | 1 | 0 | 17.7299 | 1 | 0 | 17.7301 | 1 | 0 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 21.8153 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 7.2847 | 22 | 1 | 6.9263 | 22 | 1 | 6.9263 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 6.7477 | 22 | 1 | 6 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.3 | 22 | 1 | 7.5 | 21.9999 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 21.8638 | 1 | 0 | 21.5888 | 1 | 0 | 19.2313 | 1 | 0 | 17.7299 | 1 | 0 | 17.7301 | 1 | 0 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 21.8153 | 1 | 7.5 | 22 | 1 | 7.5 | 22
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 12.8315 | 1 | 83 | 7.0033 | 1 | 83 | 6.9721 | 1 | 83 | 6.9721 | 1 | 77 | 13.0272 | 1 | 25.5 | 61.6244 | 1 | 25.5 | 61.6244 | 1 | 6 | 79.9307 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 77 | 12.8315 | 1 | 83 | 7.0033 | 1 | 83 | 6.9721 | 1 | 83 | 6.9721 | 1 | 77 | 13.0272 | 1 | 25.5 | 61.6244 | 1 | 25.5 | 61.6244 | 1 | 6 | 79.9307 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 6.25 | 19.8749 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.8549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1751 | 1 | 0 | 15.7558 | 1 | 0 | 15.7561 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7.5 | 18.5903 | 1 | 7.5 | 18.6953 | 1 | 7.5 | 18.6953
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 6.25 | 19.8749 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.9312 | 1 | 7.25 | 18.8549 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17.1751 | 1 | 0 | 15.7558 | 1 | 0 | 15.7561 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 7.5 | 18.5903 | 1 | 7.5 | 18.6953 | 1 | 7.5 | 18.6953
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 49.7881 | 50 | 1 | 49.7881 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 49.7881 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 49.9995 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 49.8627 | 1 | 0 | 49.5798 | 1 | 0 | 46.5903 | 1 | 0 | 43.5422 | 1 | 0 | 43.5417 | 1 | 0 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 49.8133 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 49.7881 | 50 | 1 | 49.7881 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 49.7881 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 49.9995 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 49.8627 | 1 | 0 | 49.5798 | 1 | 0 | 46.5903 | 1 | 0 | 43.5422 | 1 | 0 | 43.5417 | 1 | 0 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 49.8133 | 1 | 50 | 50 | 1 | 50 | 50
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [43 empty] | La C.H. Matucana no dio RSF a solicitud de la CC-ORY | [41 empty] | G1 de CH Matucana no reguló porque el Pulmón Matucana está a máxima capacidad. G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G1 de CH Matucana no reguló porque el Pulmón Matucana está a máxima capacidad. G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión |  |  | G2 de CH Cerro del Águila no reguló por incremento de sólidos en suspensión

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 24 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
24/01/2026 | 00:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 01:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 01:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 02:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 02:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 03:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 03:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 04:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 04:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 05:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 05:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 06:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 06:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 07:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 07:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 08:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 08:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 09:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 09:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 10:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 10:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 11:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 11:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 12:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 12:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 13:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 13:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 14:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 14:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 15:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 15:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 16:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
24/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
24/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 24 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de las Centrales de Orygen, de las CC.TT. Tallanca y Tablazo

## CONCLUSIONES
sábado, 24 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | La información y cumplimiento de la Demanda de los Grandes Usuarios Libres se encuentra ubicado en la pestaña "DEMANDA_UL" del Anexo A.
2 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe