## EVENTOS
sábado, 31 de Enero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
FALLA | ATN 2 S.A. | COTARUSE - LAS BAMBAS | LINEA DE TRANSMISION | L-2055 | 31/01/2026 15:35:00 | 31/01/2026 15:35:00 | RECIERRE EXITOSO EN LAS LÍNEAS L-2055 Y L-2056 (COTARUSE - LAS BAMBAS) DE 220 kV | 110 | SI | 220
FALLA | CONELSUR LT SAC | ARES - TALTA | LINEA DE TRANSMISION | L-1047 | 31/01/2026 13:48:00 | 31/01/2026 13:53:00 | DESCONEXIÓN DE LA LÍNEA L-1047 (TALTA - ARES) DE 138 kV | 8.97 | SI | 138
EVENTO | CONELSUR LT SAC | PORTILLO | SUBESTACION | SS.EE. | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA S.E. PORTILLO 60 kV |  | NO
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 31/01/2026 18:52:00 | 31/01/2026 20:06:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
EVENTO | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHAGLLA | GENERADOR HIDROELÉCTRICO | G2 | 31/01/2026 06:01:00 | 31/01/2026 06:17:00 | DESCONECTÓ EL GENERADOR G2 DE LA C.H. CHAGLLA |  | NO
FALLA | SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | CENTRAL | 31/01/2026 10:40:00 | 01/02/2026 00:00:00 | DESCONEXIÓN DE LA P.C.H. TUPURI |  | NO | 2.4
EVENTO | TRANSMANTARO | COTARUSE - SOCABAYA | LINEA DE TRANSMISION | L-2053 | 31/01/2026 23:43:00 | 01/02/2026 01:40:00 | DESCONECTÓ LA LÍNEA L-2053 (COTARUSE - SOCABAYA) DE 220 KV |  | NO

## RESTRIC_OPE
sábado, 31 de Enero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI IV | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado por EGASA mediante carta GG/GC.-0031/2026-EGASA, la CH Charcani IV presenta una limitación de generación de 2.4 MW en la unidad G1, debido a falla en los cables de potencia de dicha unidad.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
31/01/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
sábado, 31 de Enero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Fuera de servicio po falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 31/01/2026 20:06 | POR ALTA CONCENTRACION DE SOLIDOS EN EL RIO TULUMAYO > 2 gr//lt Y UN CAUDAL DE 320 m3/s | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | BARRA B 220kV | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 10:00 | POR TERMOGRAFIA DE LA CL-2709. SE REQUIERE SOLO EL CIERRE DEL ACOPLE | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1104 | T
CONELSUR LT SAC | CAJAMARQUILLA | CL-2709 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 10:00 | TERMOGRAFIA. SE REQUIERE CAMBIO DE BARRA SOLO DE LA PROPIA BAHIA | 0 | P | E/S | N | PREV. | 18621 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 31/01/2026 16:58 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspension | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspension | 0.6 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 31/01/2026 16:53 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspension | 4.6 | F | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 31/01/2026 14:26 | 01/02/2026 00:00 | Deteccion de punto caliente y su correccion | 2.6 | F | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 31/01/2026 15:50 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspension | 10.4 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA | L-3103 | 31/01/2026 16:58 | 31/01/2026 20:55 | Se desenergizaron las lineas L3103 y L3104 por seguridad de las personas, por inundacion de la central de Charcani IV. Se abrieron cuellos muertos en la Torre 30 - Charcani I. | 0 | F | F/S | N | SEG.PER | 1438 | T
EGASA | CHARCANI IV - CHILINA | L-3104 | 31/01/2026 16:58 | 01/02/2026 00:00 | Se desenergizaron las lineas L3103 y L3104 por seguridad de las personas por inundacion de la central de Charcani IV | 0 | F | F/S | N | SEG.PER | 10825 | T
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 31/01/2026 07:05 | 31/01/2026 15:38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMATICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
ELECTROPERU | NCT TUMBES | T1-60/33/10 | 31/01/2026 06:34 | 31/01/2026 11:16 | Se realizara el cambio del rele de 60kV en la celda del transformador T60-200. | 12 | P | F/S | S | CORR. | 3389 | T
ELECTROPERU | TUMBES | CENTRAL | 31/01/2026 06:34 | 31/01/2026 11:16 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN T1-60/33/10 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1498 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHT1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG1 220/16 Kv / PRUEBAS DE CONFIGURACION PSD | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11534 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHTV | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TV 220/18 kV | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13350 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TG1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D07 (TG1) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11616 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TV | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D10 (TV31) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13347 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | BARRA220kV-2 | 31/01/2026 05:56 | 31/01/2026 16:59 | Mantenimiento anual celda D07 - SB 15314 y celda D10 SB 15320 | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11609 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 31/01/2026 05:18 | 31/01/2026 18:24 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE GEAR BOX | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | S.E. DUNAHUAMBO | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 17:00 | Pruebas punto a punto de se?ales simuladas desde SE Duna Huambos hacia el SCADA remoto Centro Control Lima (existe riesgo de disparo) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 21119 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
HIDRANDINA | SANTIAGO DE CAO | TP-A001 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Energizado por pruebas previo a su integracion al SEIN. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26857 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 31/01/2026 05:00 | PRUEBAS DE PUESTA EN SERVICIO VERIFICACION DE VARIABLES OPERATIVAS A PLENA CARGA (CC3X1) | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | SANTA ROSA N. | TR-4 | 31/01/2026 01:41 | 31/01/2026 10:15 | EXTRACCION DE MUESTRAS DE ACEITE | 0 | P | F/S | N | PREV. | 599 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Por condicion de operacion. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 31/01/2026 00:00 | 31/01/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Seccionador SBP-5982 queda indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORAZUL ENERGY PERU | CA?ON DEL PATO | CENTRAL | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 10:00 | MANTENIMIENTO DE FIBRA OPTICA Y EQUIPOS DE COMUNICACION DE CDP, CON INTERMITENCIA EN EL ENVIO SE?ALES ICCP | 0 | P | E/S | N | PREV. | 267 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 31/01/2026 00:34 | 31/01/2026 05:34 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 31/01/2026 00:34 | 31/01/2026 05:34 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G1 | 31/01/2026 00:34 | 31/01/2026 05:34 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERU | CARHUAQUERO | G3 | 31/01/2026 05:50 | 31/01/2026 07:35 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 31/01/2026 08:44 | 31/01/2026 20:42 | Mantenimieto correctivo G3 Callahuanca - alta vibracion cojinete turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 31/01/2026 20:42 | 31/01/2026 21:44 | PRUEBAS OPERATIVAS, LUEGO DE MANTTO CORRECTIVO | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 31/01/2026 21:44 | 31/01/2026 23:51 | Mantenimieto correctivo G3 Callahuanca - alta vibracion cojinete turbina. | 15 | F | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 31/01/2026 23:51 | 01/02/2026 00:00 | PRUEBAS OPERATIVAS LUEGO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO | 15 | F | E/S | N | PRUEBA | 20 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | VENTANILLA | CL-2017 | 31/01/2026 09:00 | 31/01/2026 17:00 | ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE CRITICIDAD 1 EN LA LINEA 2017 EN MORDAZA FASE R DE SB A 220 KV S.E. VENTANILLA REP. POR SEGURIDAD FUERA DE SERVICIO SISTEMA DE BARRAS A 220 KV S.E. VENTANILLA REP. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 11868 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHILCA-REP | BARRA220-B | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS EN CL-R26 LADO REP. (R0127604) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11592 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | TRAMO DISPONIBLE PARA SU ENERGIZACION DESDE SE. PARAMONGA NVA HASTA TORRE T-79. SE TIENE CUELLOS ABIERTOS DESDE PORTICO SE. CHIMBOTE 1 (T-01) HASTA T-79 POR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA L-2216. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SAN JUAN - CHILCA | L-2095 | 31/01/2026 08:15 | 31/01/2026 16:15 | MP 3A SILICONADO DE AISLADORES, REQUIERE L-2094 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0125651) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11619 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | VENTANILLA | BARRA-A 220 | 31/01/2026 09:00 | 31/01/2026 17:00 | FUERA DE SERVICIO A SOLICITUD DE PLUZ, DEBIDO A CORRECTIVO DE ELIMINACION DE PUNTO CALIENTE CRITICIDAD 1 DE LINEA 2017 EN MORDAZA FASE R DE SB A. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 874 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 31/01/2026 00:00 | 31/01/2026 17:44 | MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA DE ALINEAMIENTO Y COJINETES | 17 | P | F/S | N | CORR. | 100 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la valvula de control HP de la TV. | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18479 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TERNA PERU S.A.C. | AGUAYTIA - PUCALLPA | L-1156 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Mantenimiento preventivo de limpieza de faja de servidumbre, corte de arboles en la T175 y T174, no requiere de corte de energia de la L-1156. | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21644 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 12:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26 LADO CTM. (R0125107) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-R26 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125107) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13545 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | R-26 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | MP 4A SILICONADO DE AISLAMIENTO DEL REACTOR. (R0125569) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13599 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | CAMBIO DE TUBERIAS CORROIDAS DEL TRANSFORMADOR. (R0120776) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | CAMBIO DE TAPA CORROIDA DEL SECCIONADOR SN-01. (R0127440) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 31/01/2026 12:00 | 31/01/2026 16:00 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-R26 LADO CTM. (R0125107) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-R26 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON BARRA B REP FUERA DE SERVICIO. (R0127604) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13543 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-REP | CL-R26 | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | RETIRO DE GRASA SILICONA EN CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2576. (R0127418) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13543 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | SS.EE. | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | MP 3A LIMPIEZA DE SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0123723) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 20827 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq.Trafo Chilca | 31/01/2026 08:00 | 31/01/2026 16:00 | Deshabilitado debido al mantenimiento en el transformador T72-523 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25033 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 17437 | T

## INGRESO OC
sábado, 31 de Enero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
sábado, 31 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
31/01/2026 | 00:30 | 203.2 | 624 | 213.8 |  |  | 83.2 | 240.6 |  |  | 0 | 104.4 | 163.4 |  | 205 | 108.6 | 558.2 | 10.3 |  |  |  |  | 167 | 7.2 | 5.2 | 0 | 7 | 12.5 | 141.9 |  |  |  |  | 50.2 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 33.6 | 0 | 0 | 18.3946 | 18.8 | 92.9 | 165.4 | 165.8 | 175.5 | 106.4 | 23.8 | 37.9 | 0.2 | 17.2 | 160.6 |  |  | 30.5 |  |  | 45.9 |  |  |  | 127.3 |  | 125.9 | 201.3 |  | 72.8 | 35.9 | [6 empty] | 2.3 | 103.8 | 113.1 | 63 | 77.2 | 30 |  |  |  | 140.8 | 141.7 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 13.6 |  | 6.9 | 4 | 20.0962 | 0 | 83.8 | 0 | 6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.3 | 43.1 | 0 | 3.5 | 9.7 | 3.06 | 0.42 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.1 | 20 | 5.4 | 17 | 0 | 31.8 | 48.1 | 2.4 | 1.5 | 0 | 20.9133 | 8.1528 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 24 | 22.1 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 9.4 | 27.4 | 34.4 | 14.5 | 0.36 | 7.32 | 10.64 | 21.53 | 6905.7669 | 23.7342 | 8.029 | 6.014 | 13.2 | 25.7736 | 18.9471 | 11.5 | 15 | 122.1979
31/01/2026 | 01:00 | 203.1 | 632.6 | 214.5 |  |  | 60.2 | 240.6 |  |  | 0 | 0 | 202 |  | 206.8 | 108.8 | 549.4 | 10.3 |  |  |  |  | 167.3 | 7.2 | 5.2 | 11.1 | 7 | 12.5 | 141.9 |  |  |  |  | 50.7 | 191.6 |  |  |  | 6.5 | 452.1 | 32.7 | 0 | 0 | 18.4026 | 18.8 | 89.7 | 161.9 | 162.2 | 173.5 | 105.9 | 24.2 | 36 | 0.2 | 17.3 | 159 |  |  | 30.6 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.4 |  | 165.9 | 200.2 |  | 73 | 35.9 | [6 empty] | 2.3 | 84.6 | 108.9 | 63 | 77.1 | 30.2 |  |  |  | 141.3 | 142.1 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.0966 | 0 | 77.5 | 0 | 5.2 | 0 | 20.2 | 10 | 4.7 | 0 | 2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 16 | 37.9 | 0 | 3.6 | 9.6 | 3.06 | 0.42 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.1 | 20 | 6.8 | 21.6 | 0 | 28.5 | 44.1 | 2.8 | 2.2 | 0 | 20.9404 | 8.1523 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.4 | 10.5 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 8.1 | 27.3 | 34.1 | 14.3 | 4.56 | 8.09 | 11.21 | 21.43 | 6755.4419 | 24.2592 | 8.028 | 6.014 | 13.2 | 25.6859 | 18.947 | 11.6 | 15 | 122.7341
31/01/2026 | 01:30 | 202.8 | 635.9 | 215 |  |  | 60.2 | 240 |  |  | 0 | 0 | 152.2 |  | 206.6 | 109.1 | 547.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7.3 | 5.3 | 22.5 | 7 | 12.5 | 142.3 |  |  |  |  | 50.4 | 159.9 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 34.1 | 0 | 0 | 18.4042 | 18.8 | 90.4 | 163.7 | 163.9 | 172.3 | 106.5 | 23 | 34.9 | 0.2 | 17.3 | 158.9 |  |  | 30.6 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 |  | 166.7 | 200.9 |  | 73.2 | 35.9 | [6 empty] | 2.3 | 84.4 | 107.2 | 63 | 77.3 | 30.1 |  |  |  | 141.1 | 142 | 147 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.0994 | 0 | 67.7 | 0 | 3.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.8 | 38.7 | 0 | 3.7 | 9.7 | 3.06 | 0.421 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 7 | 12.4 | 0 | 26.5 | 41.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | 20.9377 | 8.1529 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.5 | 15.1 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 8.4 | 27.3 | 34.3 | 14.6 | 5.08 | 6.9 | 11.2 | 21.93 | 6670.0652 | 24.5289 | 8.026 | 6.014 | 13.2 | 25.7933 | 18.9467 | 11.6 | 15.1 | 123.209
31/01/2026 | 02:00 | 201.8 | 637.5 | 215.4 |  |  | 60.3 | 241.9 |  |  | 0 | 0 | 91.1 |  | 205.9 | 108.9 | 547.1 | 10.2 |  |  |  |  | 167.1 | 8 | 5.1 | 22.5 | 7 | 12.5 | 142.5 |  |  |  |  | 50.8 | 173.4 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 16.5 | 0 | 0 | 18.4029 | 18.8 | 92.7 | 164.6 | 165.2 | 173.1 | 106 | 24.8 | 35.9 | 0.2 | 17.4 | 160.5 |  |  | 30.8 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.6 |  | 167.8 | 201.1 |  | 73.4 | 36 | [6 empty] | 2.3 | 88.4 | 109.7 | 63.2 | 77.1 | 30.2 |  |  |  | 141.4 | 141.9 | 147.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 20.1058 | 0 | 57.8 | 0 | 5.5 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13.2 | 38.4 | 0 | 3.6 | 9.7 | 3.06 | 0.422 | 0 | 19.7 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 6.2 | 12.8 | 0 | 21.3 | 35.6 | 1 | 0.2 | 0 | 20.9264 | 8.1523 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 10.5 | 5.2 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 8.5 | 27.4 | 34.3 | 14 | 5.07 | 6.72 | 11.2 | 22.76 | 6588.1994 | 24.537 | 8.025 | 6.014 | 13.2 | 25.782 | 18.9469 | 11.6 | 15.2 | 123.3049
31/01/2026 | 02:30 | 200.7 | 636.1 | 214 |  |  | 60 | 241.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.4 | 108.9 | 548.8 | 10.3 |  |  |  |  | 166.9 | 7.7 | 5 | 22.5 | 7 | 12.5 | 142.4 |  |  |  |  | 54.3 | 198.7 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 36.8 | 0 | 0 | 18.4103 | 18.8 | 92.3 | 165.6 | 165.9 | 173.9 | 106.1 | 26.1 | 36.6 | 0.2 | 17.3 | 160.1 |  |  | 30.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127.6 |  | 168.3 | 202.4 |  | 73.5 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 98.9 | 111 | 63 | 77.1 | 30 |  |  |  | 141 | 141.8 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.0997 | 0 | 63.1 | 0 | 5.7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.6 | 0 | 2 | 3.6 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 9.9 | 33.2 | 0 | 3.6 | 9.7 | 3.05 | 0.421 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20 | 20.1 | 20 | 3.3 | 6 | 0 | 18.9 | 44.9 | 1.4 | 0.8 | 0 | 20.9315 | 8.1501 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 4 | 1.5 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 8.8 | 27.4 | 34.4 | 13.5 | 5.08 | 6.47 | 11.2 | 22.26 | 6544.2526 | 24.5325 | 8.02 | 6.014 | 13.2 | 25.5695 | 18.9463 | 11.5 | 15.1 | 122.8824
31/01/2026 | 03:00 | 199.6 | 637 | 214.9 |  |  | 60.3 | 241 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.8 | 108.6 | 550.2 | 10.3 |  |  |  |  | 167 | 7.8 | 5.1 | 22.5 | 7 | 12.5 | 142.5 |  |  |  |  | 94.5 | 175.2 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 35.3 | 0 | 0 | 18.424 | 18.8 | 92.4 | 165.8 | 166.4 | 174 | 106.1 | 25.9 | 37.1 | 0.2 | 17.3 | 160.7 |  |  | 30.6 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.6 |  | 113.6 | 200.9 |  | 73.3 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 85.8 | 111.9 | 63 | 77.2 | 30 |  |  |  | 141.7 | 142.1 | 148.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.1056 | 0 | 63.7 | 0 | 3.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 0 | 2 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 34.9 | 0 | 3.6 | 9.7 | 3.06 | 0.421 | 0 | 19.8 | 12.3 | 20.2 | 20.1 | 20 | 1.5 | 0.9 | 0 | 26 | 59.6 | 1.7 | 0.9 | 0 | 20.9261 | 8.1418 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 9.8 | 27.1 | 34 | 14.1 | 8.95 | 7.09 | 11.17 | 22.29 | 6516.5585 | 24.5043 | 8.022 | 6.014 | 13.2 | 25.5537 | 18.9466 | 11.6 | 15.2 | 123.0405
31/01/2026 | 03:30 | 202.1 | 633.1 | 213.4 |  |  | 59.9 | 241.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 206.5 | 109 | 553.2 | 10.2 |  |  |  |  | 164.1 | 7.4 | 4.9 | 22.6 | 7 | 12.5 | 142 |  |  |  |  | 93.8 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 34.2 | 0 | 0 | 18.4105 | 18.8 | 88.5 | 166.5 | 166.2 | 175.4 | 105.3 | 44.3 | 32.2 | 0.2 | 17.2 | 160.6 |  |  | 15.3 |  |  | 45.6 |  |  |  | 127.2 |  | 62.3 | 201.1 |  | 73.4 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 106.6 | 93.9 | 62.6 | 77.1 | 29.8 |  |  |  | 142 | 142.3 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.0972 | 0 | 54.8 | 0 | 7 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.4 | 32.3 | 0 | 3.6 | 8.4 | 3.05 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.5 | 19.9 | 20.1 | 20 | 0.7 | 1.1 | 0 | 27.5 | 61.5 | 2 | 0.4 | 0 | 20.9349 | 8.1346 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 5.4 | 6.9 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 8.6 | 27.4 | 34.3 | 14.1 | 10.26 | 5.24 | 11.2 | 22.08 | 6504.2103 | 24.4598 | 8.025 | 6.012 | 13.2 | 25.5315 | 18.9461 | 11.6 | 15.3 | 123.0745
31/01/2026 | 04:00 | 199.1 | 631.5 | 213.3 |  |  | 59.4 | 153.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 207 | 109 | 549.2 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 7.3 | 5 | 22.5 | 6.9 | 12.5 | 141.8 |  |  |  |  | 99.3 | 210.1 |  |  |  | 6.5 | 455.1 | 33.2 | 0 | 0 | 18.418 | 18.8 | 90.3 | 163.3 | 163.7 | 174.9 | 106 | 38.2 | 30 | 0.2 | 17.2 | 158.4 |  |  | 14.9 |  |  | 45.6 |  |  |  | 126.9 |  | 147.6 | 200.8 |  | 73.1 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 88.3 | 87.9 | 62.2 | 76.9 | 29.6 |  |  |  | 142.2 | 142.9 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 20.0993 | 0 | 56.6 | 0 | 7.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 2 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 13 | 38 | 0 | 3.6 | 7.1 | 3.04 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20 | 20.1 | 20 | 0.1 | 4.2 | 0 | 37 | 51.9 | 5.2 | 1.5 | 0 | 20.9297 | 8.1321 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 14.4 | 16.7 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 5.5 | 27.5 | 34.4 | 14.8 | 9.97 | 7.56 | 11.21 | 21.09 | 6481.1522 | 24.5178 | 8.024 | 6.012 | 13.2 | 25.4043 | 18.9465 | 11.5 | 15 | 122.6046
31/01/2026 | 04:30 | 202.4 | 633.8 | 213.9 |  |  | 60 | 165.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.7 | 109.1 | 548.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.4 | 7.7 | 5.3 | 22.5 | 6.9 | 12.5 | 142.1 |  |  |  |  | 100.2 | 193.5 |  |  |  | 6.5 | 453.5 | 33.6 | 0 | 0 | 18.4155 | 18.8 | 91.9 | 163.3 | 164.1 | 173.1 | 106 | 34.9 | 29 | 0.2 | 17.3 | 159.4 |  |  | 15.5 |  |  | 45.3 |  |  |  | 127.6 |  | 167.1 | 201.5 |  | 73.7 | 36 | [6 empty] | 2.3 | 85.1 | 88.4 | 65.9 | 75.1 | 29.9 |  |  |  | 141 | 142.2 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 20.093 | 0 | 86.4 | 0 | 7.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 14.9 | 43.3 | 0 | 3.6 | 7.2 | 3.06 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20 | 20.1 | 20 | 0.7 | 8.7 | 0 | 32.6 | 50.7 | 3.4 | 1.2 | 0 | 20.9343 | 8.1321 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.5 | 19.6 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 5.4 | 27.3 | 34.2 | 15.1 | 9.97 | 7.27 | 11.17 | 21.74 | 6538.6878 | 24.5141 | 8.026 | 6.008 | 13.2 | 25.4547 | 18.9467 | 11.4 | 15 | 122.5494
31/01/2026 | 05:00 | 203.3 | 635.7 | 214.9 |  |  | 60.2 | 240.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 206.1 | 109 | 547.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 5.4 | 22.5 | 7 | 12.5 | 142.4 |  |  |  |  | 100.6 | 158.4 |  |  |  | 6.5 | 449.8 | 33.6 | 0 | 0 | 18.423 | 18.8 | 90.9 | 163 | 163.3 | 172 | 106.2 | 29.1 | 27.4 | 0.2 | 17.3 | 159 |  |  | 15.8 |  |  | 45.7 |  |  |  | 127.7 |  | 62 | 202.7 |  | 73.6 | 36.2 | [6 empty] | 2.3 | 77.9 | 84.7 | 66.1 | 75.1 | 30.1 |  |  |  | 141.8 | 142.3 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 20.0985 | 0 | 90.6 | 0 | 9.7 | 0 | 20.2 | 10 | 4.8 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 20.5 | 45.8 | 0 | 3.6 | 7.1 | 3.04 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0.4 | 15.6 | 0 | 27.5 | 64.5 | 3.4 | 2.1 | 0 | 20.9342 | 8.1315 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 39.1 | 40.5 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9.1 | 20 | 4.4 | 27.6 | 34.6 | 15.1 | 9.94 | 7.94 | 11.2 | 21.85 | 6531.8602 | 24.4966 | 8.025 | 6.01 | 13.2 | 25.5652 | 18.9465 | 11.6 | 15 | 122.8434
31/01/2026 | 05:30 | 202.4 | 634.6 | 214.6 |  |  | 59.9 | 240.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 205.3 | 108.8 | 549.1 | 10.2 |  |  |  |  | 166.2 | 7.1 | 5.2 | 22.6 | 7 | 12.5 | 142.2 |  |  |  |  | 102.3 | 185 |  |  |  | 6.5 | 452.6 | 33.3 | 0 | 0 | 18.4238 | 18.8 | 91.8 | 162.8 | 163.3 | 173.4 | 105.8 | 32.9 | 27.8 | 0.2 | 17.3 | 158.8 |  |  | 15.7 |  |  | 46 |  |  |  | 127.6 |  | 61.6 | 201 |  | 73.5 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 82.2 | 87.2 | 66 | 75.2 | 30.1 |  |  |  | 142.2 | 142.9 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.1006 | 0 | 97 | 0 | 3.3 | 0 | 20.3 | 9.9 | 4.8 | 0 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 19.9 | 46.7 | 0 | 3.6 | 7.1 | 3.05 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 0.5 | 16.1 | 0 | 28.8 | 61.7 | 4.1 | 2.3 | 0 | 20.9315 | 8.129 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 47.1 | 46.4 | 0 | 3.61 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.5 | 27.7 | 34.6 | 14.7 | 9.95 | 8.03 | 11.2 | 21.77 | 6581.1878 | 23.621 | 8.025 | 6.01 | 13.2 | 25.7594 | 18.9461 | 11.6 | 15.1 | 122.2616
31/01/2026 | 06:00 | 198.2 | 631.7 | 213.9 |  |  | 59.2 | 239.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.3 | 109.4 | 545.9 | 10 |  |  |  |  | 164.3 | 6.8 | 5.1 | 22.5 | 7 | 12.5 | 142 |  |  |  |  | 59.6 | 191.9 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 35.9 | 0 | 0 | 18.4421 | 18.8 | 91.3 | 161.5 | 163 | 174.4 | 104 | 34.5 | 28.3 | 0.2 | 17.1 | 157.8 |  |  | 15 |  |  | 46 |  |  |  | 126.1 |  | 61.9 | 203 |  | 74 | 36.1 | [6 empty] | 2.3 | 83.3 | 95.9 | 65.3 | 74.8 | 29.6 |  |  |  | 142.4 | 143.5 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.0456 | 0 | 100.4 | 0 | 4.7 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.2 | 6.7 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0.4 | 0.2 | 23.3 | 54.1 | 0.3 | 3.6 | 7.1 | 3.06 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.1 | 20 | 0.5 | 9.1 | 0.9 | 32.7 | 75.1 | 3.6 | 0.8 | 0 | 20.942 | 8.1244 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.2 | 4.3 | 0 | 4.4 | 0.3 | 44 | 36 | 3.6 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0.042 | 9.1 | 20 | 4.7 | 27.6 | 34.5 | 14.6 | 10.1 | 6.99 | 11.16 | 22.03 | 6575.689 | 24.5014 | 8.025 | 6.012 | 13.2 | 25.6918 | 18.9463 | 11.6 | 15.1 | 123.0766
31/01/2026 | 06:30 | 201.5 | 618.9 | 211.9 |  |  | 59.7 | 239.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 206.6 | 109 | 532.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.2 | 5.3 | 10.4 | 7 | 12.5 | 140.3 |  |  |  |  | 59.5 | 160.4 |  |  |  | 6.5 | 453.2 | 38.1 | 0 | 0 | 18.2796 | 18.8 | 86.6 | 158 | 158.6 | 169.6 | 105.4 | 19.2 | 29.4 | 0.2 | 17 | 152.3 |  |  | 46.9 |  |  | 45.5 |  |  |  | 126.8 |  | 92.3 | 176.9 |  | 73.7 | 36.2 | [6 empty] | 2.3 | 61.9 | 88.7 | 65.4 | 73.1 | 29.7 |  |  |  | 141.9 | 142.5 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 | 20.0426 | 0 | 96.8 | 5.7 | 3.4 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 11.4 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0.8 | 0.5 | 22 | 50.5 | 2.6 | 3.5 | 9.2 | 3.05 | 0.423 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20 | 19.8 | 2.8 | 8.8 | 2.4 | 39.7 | 68.5 | 3.4 | 1.3 | 0 | 20.9443 | 8.1186 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.8 | 14 | 0.81 | 19.5 | 0.3 | 48.2 | 43.9 | 15.7 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 1.264 | 9 | 19.8 | 5 | 27.5 | 34.4 | 14.4 | 10.14 | 7.41 | 11.2 | 20.99 | 6535.9022 | 23.9812 | 8.025 | 6.008 | 13.2 | 25.8995 | 18.9461 | 11.5 | 15.2 | 122.7597
31/01/2026 | 07:00 | 202 | 631.7 | 213.8 |  |  | 60 | 240.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 206.6 | 109.7 | 547.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.4 | 7.5 | 5.1 | 0 | 7 | 12.5 | 142 |  |  |  |  | 60 | 149.6 |  |  |  | 6.5 | 453.6 | 44.7 | 0 | 29.6 | 18.4332 | 18.8 | 93.8 | 162.1 | 162.6 | 173.3 | 104.9 | 30.4 | 35 | 0.2 | 17.3 | 157 |  |  | 15.2 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.4 |  | 0 | 67.7 |  | 39.9 | 28.2 | [6 empty] | 2.3 | 111.8 | 101.8 | 65.7 | 71.5 | 29.8 |  |  |  | 141.8 | 142.9 | 146.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.1022 | 0.1 | 93.1 | 13 | 3.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.8 | 32.8 | 1.9 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 1.4 | 1 | 20.7 | 52.8 | 8 | 3.5 | 8.9 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.1 | 20.1 | 19.8 | 3.5 | 10.9 | 6.8 | 45.4 | 67.6 | 9.8 | 5.1 | 0 | 20.9688 | 8.1176 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 38.4 | 1.987 | 32.2 | 0.3 | 49.6 | 40.2 | 22.5 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 1.675 | 9.2 | 19.9 | 5.1 | 27.7 | 34.6 | 14.4 | 8.93 | 6.53 | 10.49 | 23.39 | 6514.7279 | 24.5112 | 8.026 | 6.012 | 13.2 | 25.9821 | 18.946 | 11.4 | 15.2 | 123.2773
31/01/2026 | 07:30 | 205.6 | 596.5 | 198.8 |  |  | 60.8 | 242.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 206.6 | 108.8 | 552 | 10.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.9 | 5.3 | 0 | 7 | 12.5 | 142.4 |  |  |  |  | 61.1 | 155.8 |  |  |  | 6.5 | 455.3 | 63.5 | 0 | 42.1 | 18.4576 | 18.8 | 92.7 | 167.8 | 168.2 | 174.4 | 108.5 | 41.7 | 38.3 | 0.2 | 17.4 | 161.9 |  |  | 15.8 |  |  | 45.5 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 66.9 |  | 54.5 | 30.2 | [6 empty] | 2.3 | 138.6 | 112.1 | 66.5 | 69.7 | 30.4 |  |  |  | 142.2 | 142.8 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 | 20.0954 | 0.1 | 91.4 | 29.5 | 2.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 4.7 | 89.4 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 3.2 | 2.7 | 19.2 | 55.1 | 12.5 | 3.5 | 6 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20.2 | 20.1 | 20 | 5.1 | 10.5 | 13.1 | 45.3 | 76.9 | 12.4 | 4.1 | 3.5 | 20.9808 | 8.102 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.4 | 132.3 | 5.211 | 36.6 | 0.3 | 43.6 | 37.3 | 29.3 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 3.148 | 9.1 | 20 | 5.1 | 27.5 | 34.9 | 14.8 | 5.06 | 8.32 | 11.39 | 21.64 | 6802.1087 | 24.5052 | 8.022 | 6.012 | 13.2 | 25.785 | 18.9458 | 11.5 | 15.1 | 123.07
31/01/2026 | 08:00 | 203.2 | 596.6 | 203 |  |  | 89.9 | 242.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 207.3 | 109.2 | 549.4 | 10.3 |  |  |  |  | 166.2 | 7.7 | 5.2 | 0 | 7 | 12.5 | 142.4 |  |  |  |  | 60.5 | 147.3 |  |  |  | 6.5 | 453.6 | 52.1 | 0 | 41.9 | 18.4477 | 18.8 | 92.8 | 163.5 | 164.2 | 173.3 | 105.9 | 33.3 | 35.3 | 0.2 | 17.3 | 160.2 |  |  | 15.5 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.7 |  | 0 | 204.6 |  | 73.9 | 36 | [6 empty] | 2.3 | 122.1 | 110.5 | 66.1 | 69.5 | 30.1 |  |  |  | 142.1 | 142.7 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 | 20.1033 | 0.2 | 92 | 35.1 | 3.8 | 0 | 20.3 | 10 | 4.9 | 62.4 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 4.6 | 4 | 19.5 | 48.7 | 18.1 | 3.5 | 6 | 3.06 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.8 | 8.8 | 27.1 | 60 | 72.8 | 17.8 | 5.6 | 10.1 | 20.969 | 8.0396 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3 | 88.8 | 3.091 | 45.5 | 0.3 | 41.2 | 42.2 | 36.7 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 4.711 | 9.1 | 20 | 7.1 | 27.5 | 34.9 | 14.8 | 5.07 | 6.8 | 11.34 | 22.93 | 6919.8156 | 24.5089 | 8.023 | 6.008 | 13.2 | 25.6874 | 18.9454 | 11.5 | 15.2 | 123.0726
31/01/2026 | 08:30 | 201.6 | 594.9 | 201.8 |  |  | 90.1 | 239.6 |  |  | 0 | 0 | 104.4 |  | 207.9 | 109 | 550.2 | 10.2 |  |  |  |  | 167 | 7.7 | 5.2 | 0 | 7 | 12.5 | 142.4 |  |  |  |  | 60.4 | 140.6 |  |  |  | 6.5 | 453.5 | 80.4 | 0 | 42.3 | 18.439 | 18.8 | 90.3 | 169.2 | 169.6 | 176 | 106.2 | 39.1 | 37.6 | 0.2 | 17.4 | 160.5 |  |  | 24.5 |  |  | 44.3 |  |  |  | 127.6 |  | 0 | 202.9 |  | 73.6 | 35.9 | [6 empty] | 2.3 | 87.9 | 113.3 | 66 | 69.6 | 30.1 |  |  |  | 142.2 | 142.9 | 147.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 | 20.0909 | 0.2 | 82.9 | 42.5 | 6.2 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 91.7 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 7 | 7.6 | 19 | 48.8 | 17.8 | 3.5 | 6 | 3.05 | 0.425 | 0.2 | 19.8 | 12.6 | 20.2 | 20.1 | 20 | 0.5 | 3.9 | 38.2 | 63.5 | 61.8 | 10.5 | 9.1 | 23.4 | 20.9597 | 7.9212 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.1 | 136 | 4.257 | 77.5 | 0.3 | 31.6 | 31.9 | 54.2 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 8.167 | 9 | 20 | 7.2 | 27.5 | 35 | 14 | 5.06 | 6.43 | 11.4 | 23.73 | 7159.3598 | 24.5014 | 8.022 | 6.008 | 13.2 | 25.6713 | 18.9449 | 11.5 | 15.1 | 122.9477
31/01/2026 | 09:00 | 203.2 | 597.5 | 202.6 |  |  | 90.2 | 240.9 |  |  | 0 | 104.9 | 119.6 |  | 207.6 | 108.9 | 547.6 | 10.3 |  |  |  |  | 162.4 | 7.9 | 5.7 | 0 | 7 | 12.5 | 142.4 |  |  |  |  | 60.7 | 134.2 |  |  |  | 6.5 | 452.5 | 79.2 | 0 | 38.7 | 18.4162 | 18.8 | 92.8 | 138.8 | 139.8 | 158.2 | 106.1 | 26.5 | 33.6 | 0.2 | 17.4 | 159 |  |  | 43.3 |  |  | 44 |  |  |  | 128 |  | 0 | 201.1 |  | 73.3 | 35.9 | [6 empty] | 2.3 | 96.2 | 107.8 | 66.3 | 64 | 30.4 |  |  |  | 142.1 | 142.4 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.1064 | 0.4 | 88.3 | 57.8 | 7.2 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 122.7 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 10.7 | 11.4 | 19.7 | 57.1 | 19.1 | 3.4 | 10 | 3.05 | 0.425 | 0.3 | 19.8 | 12.5 | 20.3 | 20.1 | 20 | 0 | 1.4 | 33.2 | 60.1 | 76.8 | 10.8 | 8.8 | 26.7 | 20.9518 | 7.8862 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7 | 196.7 | 6.923 | 135.8 | 0.3 | 30.6 | 30.8 | 97.9 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 4.918 | 9.1 | 20 | 6 | 27.9 | 34.8 | 14 | 5.06 | 6.13 | 11.36 | 23.74 | 7430.1966 | 24.5006 | 8.024 | 6.01 | 13.2 | 25.457 | 18.9446 | 11.3 | 15 | 122.4363
31/01/2026 | 09:30 | 200.7 | 594.6 | 202.4 |  |  | 89.7 | 238.2 |  |  | 0 | 103.9 | 121.4 |  | 207.4 | 108.6 | 543.9 | 10.3 |  |  |  |  | 163.8 | 7.1 | 5.6 | 0 | 7 | 12.5 | 142 |  |  |  |  | 59.1 | 151.7 |  |  |  | 6.5 | 454.1 | 56.4 | 0 | 37.3 | 18.4317 | 18.8 | 90.1 | 164.4 | 164.9 | 174.5 | 105.6 | 36.3 | 41.2 | 0.2 | 17.1 | 157.1 |  |  | 40.8 |  |  | 44.1 |  |  |  | 126.7 |  | 0 | 200.7 |  | 72.6 | 35.8 | [6 empty] | 2.3 | 113.5 | 108.8 | 65.2 | 62.8 | 29.6 |  |  |  | 141.2 | 141.5 | 146.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 | 20.0908 | 0.7 | 88.3 | 60.6 | 11.7 | 0.2 | 19 | 9.9 | 5.6 | 140.3 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 14.1 | 18 | 19.8 | 63 | 19.1 | 3.4 | 13.8 | 3.05 | 0.426 | 0.2 | 19.7 | 12.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0 | 0.6 | 39.9 | 40.1 | 65.6 | 9.5 | 11.1 | 24.7 | 20.9561 | 7.9095 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.4 | 170.7 | 13.542 | 141.3 | 0.3 | 24.7 | 29.3 | 109.6 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 8.64 | 9.1 | 20 | 6.7 | 27.9 | 34.9 | 14.2 | 5.06 | 6 | 11.37 | 23.43 | 7510.7361 | 24.4383 | 8.024 | 6.014 | 13.2 | 25.2182 | 18.9447 | 11.3 | 15.1 | 122.2393
31/01/2026 | 10:00 | 201 | 594.5 | 201.7 |  |  | 89.9 | 240.2 |  |  | 0 | 202.7 | 200.2 |  | 205 | 108.4 | 543.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164.6 | 7.6 | 5.5 | 0 | 7 | 12.5 | 142 |  |  |  |  | 60.1 | 152.4 |  |  |  | 6.5 | 449.6 | 81.6 | 0 | 38.2 | 18.4112 | 18.8 | 91.5 | 161.6 | 161.8 | 172.9 | 106 | 28.3 | 29.5 | 0.2 | 17.2 | 157.8 |  |  | 42.3 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127.6 |  | 6.6 | 199.7 |  | 71.6 | 35.3 | [6 empty] | 2.3 | 94 | 106.7 | 66 | 63.3 | 30 |  |  |  | 141.5 | 141.8 | 147.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.0966 | 0.9 | 84.8 | 77.2 | 10.3 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 124.2 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 14.7 | 18.4 | 20.8 | 67.3 | 18.9 | 3.4 | 13.7 | 3.04 | 0.427 | 0.4 | 19.8 | 12.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 0.4 | 38.2 | 57.6 | 74 | 14.7 | 13.2 | 28.5 | 20.9442 | 7.9106 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.2 | 219 | 9.264 | 147.1 | 0.3 | 22.6 | 27.6 | 108.2 | 3.52 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 9.751 | 9 | 20 | 6.7 | 27.5 | 34.8 | 14.2 | 5.06 | 6.14 | 11.34 | 23.54 | 7758.7147 | 24.3728 | 8.025 | 6.024 | 13.2 | 24.9136 | 18.945 | 11.1 | 15.1 | 121.6804
31/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 595.6 | 202.7 |  |  | 90.5 | 239.5 |  |  | 0 | 198.7 | 197.7 |  | 202 | 107.5 | 555.1 | 10.3 |  |  |  |  | 166.4 | 7.9 | 5.2 | 0 | 7.1 | 12.5 | 142.6 |  |  |  |  | 60.4 | 174.6 |  |  |  | 6.5 | 460.3 | 81.4 | 0 | 42.2 | 18.4653 | 18.8 | 91.1 | 173.2 | 173.6 | 177.5 | 106.2 | 45.5 | 45.3 | 0.2 | 17.3 | 166.5 |  |  | 15.6 |  |  | 44 |  |  |  | 127.6 |  | 108.3 | 198.4 |  | 70.7 | 34.8 | [6 empty] | 2.3 | 162.1 | 126.2 | 62.7 | 63.1 | 30.2 |  |  |  | 142.2 | 142.3 | 147.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.0854 | 0.9 | 84.8 | 50.4 | 9 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.5 | 148.1 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 14.9 | 18.6 | 19.2 | 69.3 | 19.2 | 3.4 | 9.8 | 3.05 | 0.427 | 0.3 | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 0.2 | 34.8 | 42 | 78.3 | 11.4 | 8.8 | 27.2 | 20.9418 | 7.904 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.9 | 144.9 | 15.995 | 147.3 | 0.3 | 6.6 | 15.2 | 109 | 3.51 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 13.11 | 9 | 20.1 | 9.6 | 27.5 | 34.5 | 14.8 | 5.07 | 6.46 | 11.41 | 23.51 | 7912.2085 | 15.7116 | 8.026 | 6.024 | 13.2 | 24.8718 | 18.9449 | 11.1 | 15.8 | 113.6783
31/01/2026 | 11:00 | 199.6 | 596.6 | 203.1 |  |  | 88.8 | 239.3 |  |  | 0 | 197.7 | 193.8 |  | 201.7 | 107.3 | 550.5 | 10.1 |  |  |  |  | 164.7 | 7.3 | 5 | 22.3 | 7 | 12.6 | 142 |  |  |  |  | 59.7 | 152.9 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.3 | 0 | 42.3 | 18.4308 | 18.8 | 89.5 | 165.1 | 165.2 | 175.7 | 105.1 | 43.9 | 44.2 | 0.2 | 17.3 | 160.1 |  |  | 52.4 |  |  | 43.6 |  |  |  | 127.1 |  | 160.9 | 197.7 |  | 70.5 | 34.7 | [6 empty] | 2.3 | 130.3 | 114.1 | 62.2 | 64.1 | 29.9 |  |  |  | 142.7 | 142.5 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 19.9838 | 0.8 | 85.6 | 71 | 10.7 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 116.3 | 0 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 15.2 | 15.9 | 21.5 | 74.4 | 19.3 | 3.4 | 8 | 3.04 | 0.427 | 0.3 | 19.8 | 12.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0.1 | 0.5 | 35.2 | 41.4 | 90.2 | 8.3 | 8.3 | 27.6 | 20.9432 | 7.8912 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 8.5 | 158.2 | 13.68 | 147.5 | 0.3 | 6.2 | 21.1 | 108.9 | 3.51 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 10.086 | 9.1 | 20 | 10 | 27.8 | 34.7 | 14.8 | 5.07 | 6.97 | 11.39 | 23.48 | 7920.072 | 14.94 | 8.025 | 6.022 | 13.2 | 25.0545 | 18.9451 | 11.2 | 15.9 | 113.2866
31/01/2026 | 11:30 | 200.5 | 591.4 | 200.4 |  |  | 90.2 | 238.5 |  |  | 0 | 197.8 | 195.3 |  | 202.3 | 107.4 | 532.8 | 10.1 |  |  |  |  | 167 | 7.2 | 5 | 21.6 | 7 | 12.5 | 140.3 |  |  |  |  | 110.4 | 135.2 |  |  |  | 6.5 | 449.3 | 81.1 | 0 | 42.3 | 18.2093 | 18.8 | 88.1 | 156.9 | 157.3 | 169.7 | 104.2 | 17 | 21.6 | 0.2 | 17.2 | 153.9 |  |  | 51.9 |  |  | 44.7 |  |  |  | 126.8 |  | 96.4 | 197.2 |  | 70.8 | 34.5 | [6 empty] | 2.3 | 79.7 | 100.8 | 62.3 | 64 | 29.9 |  |  |  | 141 | 141.4 | 146.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.0441 | 1.3 | 85.6 | 80.7 | 10 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.2 | 180.2 | 1.7 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 15.1 | 16 | 22.8 | 77.6 | 19.3 | 3.4 | 11.8 | 3.01 | 0.426 | 0.3 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 0 | 6.5 | 36 | 53.5 | 86 | 13.7 | 6.9 | 28 | 20.9425 | 7.718 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 11.1 | 249.5 | 19.247 | 142.3 | 0.3 | 19.7 | 49.7 | 105.5 | 3.5 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 9.551 | 9 | 19.8 | 9 | 27.7 | 34.9 | 15.2 | 5.06 | 7.38 | 11.36 | 23.34 | 7945.5579 | 16.7321 | 8.025 | 6.018 | 13.2 | 23.9486 | 18.946 | 11.1 | 15.9 | 113.8697
31/01/2026 | 12:00 | 198 | 588.6 | 201.1 |  |  | 87.5 | 234.8 |  |  | 0 | 104.5 | 194.5 |  | 199.5 | 106.4 | 534.9 | 9.8 |  |  |  |  | 159.5 | 6.5 | 5 | 4 | 7 | 12.5 | 140.9 |  |  |  |  | 108.3 | 147.7 |  |  |  | 6.5 | 444.4 | 81.2 | 0 | 42.1 | 18.3716 | 18.8 | 88.6 | 152 | 152.7 | 171.1 | 101.2 | 14.6 | 21.4 | 0.2 | 16.7 | 151.1 |  |  | 11.5 |  |  | 44.3 |  |  |  | 124 |  | 63.7 | 196.7 |  | 69.8 | 34.2 | [6 empty] | 2.3 | 72.7 | 95.1 | 59.9 | 62.9 | 28.9 |  |  |  | 141.2 | 141.6 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 19.9677 | 0.7 | 85.4 | 80.8 | 7.6 | 0.1 | 19.7 | 10 | 5.2 | 218.1 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 15.1 | 17.1 | 22.5 | 75.7 | 19.4 | 3.4 | 10.3 | 3.04 | 0.427 | 0.4 | 19.8 | 12 | 20 | 20.1 | 19.9 | 2.8 | 8.1 | 34.7 | 74.7 | 83.3 | 11.5 | 12.6 | 28.4 | 20.9516 | 7.7588 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 9.2 | 253 | 19.193 | 139.1 | 0.3 | 46.1 | 73.2 | 112.4 | 3.36 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 13.703 | 9 | 20 | 9.2 | 27.9 | 34.2 | 14.7 | 5.08 | 9.23 | 11.42 | 20.4 | 7822.0727 | 24.4777 | 8.025 | 6.024 | 13.2 | 22.5814 | 18.9468 | 11.3 | 15.9 | 120.455
31/01/2026 | 12:30 | 199.3 | 597.9 | 202.7 |  |  | 90.4 | 239.7 |  |  | 0 | 103.7 | 104.8 |  | 198 | 106.1 | 550.6 | 10.2 |  |  |  |  | 163.6 | 7.5 | 5.1 | 0 | 7 | 12.5 | 142.5 |  |  |  |  | 110.3 | 178.7 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.1 | 0 | 42.2 | 18.4222 | 18.8 | 87.3 | 165.2 | 165.7 | 173.8 | 105.2 | 18.2 | 37 | 0.2 | 17.1 | 160.3 |  |  | 15.5 |  |  | 44.7 |  |  |  | 127 |  | 0 | 196.1 |  | 70.7 | 34.5 | [6 empty] | 2 | 96.7 | 112.8 | 62.3 | 64 | 29.8 |  |  |  | 139.8 | 139.6 | 146.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.0599 | 0.4 | 85.4 | 80.9 | 6.1 | 0.2 | 20.2 | 10.1 | 5.3 | 223.7 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 14.7 | 16.3 | 22.4 | 75 | 19.5 | 3.4 | 7 | 3.04 | 0.427 | 0.4 | 19.8 | 11.9 | 20.4 | 20.2 | 19.8 | 2.5 | 6.3 | 24.8 | 70.7 | 78.8 | 13.7 | 9.3 | 17.9 | 20.9414 | 7.7611 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.4 | 253 | 19.124 | 149.4 | 0.3 | 85.8 | 105.5 | 105.2 | 3.36 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 13.277 | 9.1 | 19.8 | 9.1 | 27.9 | 34.5 | 14 | 5.07 | 8.79 | 11.41 | 23.53 | 7901.5926 | 24.4799 | 8.026 | 6.022 | 13.2 | 22.1458 | 18.9486 | 11.4 | 15.9 | 120.1223
31/01/2026 | 13:00 | 200.6 | 597 | 202.6 |  |  | 89.5 | 238.8 |  |  | 0 | 105.3 | 105.7 |  | 198.9 | 106.9 | 551.6 | 10.1 |  |  |  |  | 166.6 | 7.3 | 5.1 | 0 | 7 | 12.5 | 141.9 |  |  |  |  | 110.4 | 168.9 |  |  |  | 6.5 | 455 | 81.5 | 0 | 42.3 | 18.42 | 18.8 | 91.8 | 161.6 | 162.2 | 173.7 | 105.8 | 31.1 | 35.6 | 0.2 | 17.4 | 158 |  |  | 15.1 |  |  | 45 |  |  |  | 127.3 |  | 0 | 119.4 |  | 69.8 | 34.3 | [6 empty] | 2 | 79.6 | 107.7 | 62.3 | 64.1 | 30.1 |  |  |  | 140.9 | 140.9 | 146.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4 | 20.0151 | 0.4 | 82.7 | 80.8 | 8.3 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.6 | 232.3 | 1.8 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 14.9 | 15 | 20.9 | 72.7 | 19.6 | 3.4 | 7 | 3.04 | 0.418 | 0.4 | 19.8 | 11.9 | 20.1 | 20.2 | 19.9 | 1.7 | 9.7 | 20.2 | 66.2 | 77.8 | 16.3 | 12.5 | 12.3 | 20.9342 | 7.7543 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.7 | 253.1 | 18.781 | 140.9 | 0.3 | 94.2 | 112 | 95.1 | 3.36 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 14.642 | 9.1 | 20 | 8.3 | 27.3 | 34.8 | 14.5 | 5.07 | 7.34 | 11.37 | 22.31 | 7797.9347 | 24.4555 | 8.028 | 6.022 | 13.2 | 22.2365 | 18.9499 | 11.6 | 15.9 | 120.3919
31/01/2026 | 13:30 | 202.2 | 599.9 | 204 |  |  | 90.3 | 241.7 |  |  | 0 | 106.4 | 105.9 |  | 197.8 | 106.6 | 553.6 | 10.3 |  |  |  |  | 168.9 | 7.7 | 5.2 | 0 | 7 | 12.5 | 142.6 |  |  |  |  | 110.7 | 154.1 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 81.3 | 0 | 42.3 | 18.4147 | 18.8 | 91.8 | 164.7 | 164.9 | 172.3 | 106.9 | 31.1 | 36.5 | 0.2 | 17.4 | 159.5 |  |  | 16.3 |  |  | 45.5 |  |  |  | 127.6 |  | 0 | 67.4 |  | 69.7 | 34.2 | [6 empty] | 2.3 | 81.9 | 108.9 | 62.8 | 64.4 | 30.2 |  |  |  | 139.1 | 139.7 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.1146 | 0.4 | 82.7 | 80.9 | 8.7 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 229.1 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 15.1 | 18.6 | 20 | 72.2 | 19.7 | 3.4 | 7.3 | 3.04 | 0.378 | 0.4 | 19.7 | 11.9 | 20.2 | 20.2 | 19.8 | 2.4 | 30.3 | 9.8 | 64.9 | 89.5 | 13.7 | 12.8 | 0 | 20.9315 | 7.7473 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 7.3 | 253.2 | 18.259 | 83.5 | 0.3 | 104.1 | 125.8 | 85.9 | 3.36 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 14.756 | 9 | 19.8 | 9 | 27.3 | 35 | 14.5 | 5.05 | 6.97 | 11.37 | 22.61 | 7721.3811 | 24.485 | 8.026 | 6.024 | 13.2 | 23.1146 | 18.9518 | 11.3 | 15.9 | 121.0014
31/01/2026 | 14:00 | 197.7 | 595.2 | 203.1 |  |  | 88.7 | 239.5 |  |  | 0 | 105.2 | 140.6 |  | 198.7 | 105.8 | 551.1 | 9.9 |  |  |  |  | 159.3 | 7.1 | 4.8 | 0 | 7 | 12.5 | 141.7 |  |  |  |  | 110 | 209.4 |  |  |  | 6.5 | 458.4 | 81.5 | 0 | 42.2 | 18.4368 | 18.8 | 85.8 | 166.9 | 167.3 | 178.9 | 105.1 | 43.5 | 41.1 | 0.2 | 17.1 | 162.4 |  |  | 14.3 |  |  | 45 |  |  |  | 126.8 |  | 0 | 125.1 |  | 69.4 | 34.1 | [6 empty] | 2.3 | 138.9 | 120.3 | 61.8 | 62.6 | 29.7 |  |  |  | 140.4 | 140.4 | 145.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 7 | 4.1 | 20.0951 | 0.5 | 76.3 | 80.9 | 5 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.6 | 102.7 | 1.7 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 15 | 18.3 | 19.3 | 66 | 18.1 | 3.5 | 7.4 | 3.04 | 0.365 | 0.4 | 19.7 | 11.7 | 20 | 20.2 | 20 | 3.7 | 41.3 | 6.3 | 64 | 78.1 | 15.2 | 14 | 0 | 20.9281 | 7.7262 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 4.1 | 126.4 | 13.928 | 63 | 0.3 | 116.2 | 140.5 | 62.5 | 3.36 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 15.249 | 9 | 20 | 9.1 | 27.8 | 34.3 | 14.7 | 5.07 | 7.13 | 11.4 | 22.32 | 7632.9282 | 24.4534 | 8.03 | 6.022 | 13.2 | 23.2425 | 18.9526 | 11.5 | 15.9 | 121.3005
31/01/2026 | 14:30 | 199.7 | 601.7 | 204.4 |  |  | 86.8 | 240.9 |  |  | 0 | 197.8 | 193.7 |  | 197.4 | 105.8 | 558.1 | 10 |  |  |  |  | 165.4 | 7.5 | 4.9 | 0 | 7.1 | 10.2 | 142.3 |  |  |  |  | 110.4 | 190.2 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.5 | 0 | 42.4 | 18.4313 | 18.8 | 88.3 | 162.6 | 163.6 | 176.2 | 106.5 | 42.6 | 38.5 | 0.2 | 17.2 | 162.9 |  |  | 15.4 |  |  | 45.4 |  |  |  | 127 |  | 0 | 195.8 |  | 70 | 34 | [6 empty] | 2.3 | 98.8 | 114.1 | 62.1 | 62.2 | 29.9 |  |  |  | 140.2 | 140.6 | 147.7 | 0 |  |  |  |  | 4.7 |  | 6.9 | 4.1 | 20.0906 | 0.5 | 76.3 | 80.8 | 4 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 87.8 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 12.8 | 15.9 | 21.3 | 66.6 | 15.2 | 3.4 | 7.4 | 3.04 | 0.365 | 0.3 | 19.8 | 11.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 5.4 | 47.7 | 4.8 | 63.3 | 71.9 | 12 | 10.5 | 0 | 20.9266 | 7.6558 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.3 | 129.2 | 15.14 | 48.9 | 0.3 | 120.9 | 148.3 | 35.8 | 3.36 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 16.784 | 9.1 | 20 | 9.1 | 27.4 | 34.4 | 14.5 | 5.07 | 8.23 | 11.38 | 21.23 | 7752.4833 | 24.4467 | 8.027 | 6.02 | 13.2 | 22.7105 | 18.9535 | 11.5 | 16 | 120.8577
31/01/2026 | 15:00 | 201.4 | 596 | 203.5 |  |  | 90.1 | 239.1 |  |  | 0 | 198.5 | 195.9 |  | 196.1 | 105.3 | 547.1 | 10.2 |  |  |  |  | 165.7 | 7.3 | 5.3 | 0 | 7 | 10.2 | 142.1 |  |  |  |  | 110.7 | 180.3 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.5 | 0 | 42.2 | 18.4215 | 18.8 | 88.6 | 161.9 | 162.1 | 174.4 | 105.3 | 33.2 | 35.5 | 0.2 | 17.2 | 158 |  |  | 15.5 |  |  | 45.1 |  |  |  | 127 |  | 0 | 197 |  | 71.4 | 35 | [6 empty] | 2.3 | 82.9 | 108.7 | 62.4 | 59.9 | 30 |  |  |  | 139.6 | 140 | 146.1 | 0 |  |  |  |  | 10.3 |  | 6.9 | 4.1 | 19.9511 | 0.3 | 67.7 | 80.8 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 156.8 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 9.9 | 11.9 | 22 | 68.7 | 7.7 | 3.5 | 7.8 | 3.04 | 0.364 | 0.3 | 19.7 | 11.4 | 20.2 | 20.2 | 20 | 4.1 | 54.4 | 3.8 | 43.1 | 55.5 | 7.1 | 6.5 | 0 | 20.9239 | 7.5804 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 163.4 | 11.285 | 29 | 0.3 | 113.9 | 150.1 | 28.5 | 3.36 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 15.311 | 9.1 | 20 | 9.1 | 27.4 | 34.5 | 14 | 5.05 | 8.12 | 11.36 | 18.1 | 7682.2468 | 24.4253 | 8.016 | 6.022 | 13.2 | 23.5086 | 18.9525 | 11.5 | 15.7 | 121.3245
31/01/2026 | 15:30 | 197.3 | 593.8 | 198.7 |  |  | 87.7 | 236.6 |  |  | 0 | 142.4 | 201.7 |  | 205.2 | 109.2 | 543.6 | 10 |  |  |  |  | 165 | 9.2 | 5.3 | 0 | 7 | 10.2 | 141.3 |  |  |  |  | 109.4 | 133.6 |  |  |  | 6.4 | 450.1 | 81.2 | 0 | 42.1 | 18.1753 | 18.8 | 92.1 | 158 | 158.3 | 172.1 | 104.6 | 22.3 | 26.8 | 0.2 | 17 | 153.9 |  |  | 13.8 |  |  | 45.1 |  |  |  | 125.6 |  | 0 | 200.7 |  | 72.9 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 61.9 | 97.2 | 61 | 59.1 | 29.3 |  |  |  | 141.3 | 142 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 19.9351 | 0.1 | 67.7 | 80.9 | 0.1 | 0 | 20 | 9.9 | 5.3 | 143.2 | 1.8 | 3.6 | 5.1 | 19.8 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 6.8 | 8.2 | 23.8 | 73 | 5.3 | 3.5 | 7.4 | 3.04 | 0.363 | 0.3 | 19.8 | 11.6 | 20.1 | 20.2 | 19.8 | 3 | 62.9 | 6.6 | 56.1 | 55.1 | 11.2 | 8.4 | 0 | 20.9381 | 7.5862 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 210.7 | 11.627 | 34.9 | 0.3 | 121.3 | 151.2 | 38.6 | 3.45 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 7.747 | 9.1 | 19.8 | 8.8 | 27.6 | 34.2 | 14.3 | 5.05 | 7.74 | 11.39 | 22.16 | 7579.5817 | 24.4176 | 8.012 | 6.02 | 13.2 | 24.3126 | 18.953 | 11.5 | 15.8 | 122.2152
31/01/2026 | 16:00 | 203.3 | 636.3 | 214 |  |  | 90.2 | 240 |  |  | 0 | 105.4 | 128.5 |  | 205.7 | 108.3 | 550.2 | 10.3 |  |  |  |  | 158.8 | 9.7 | 5.2 | 0 | 7 | 0 | 142.1 |  |  |  |  | 111.1 | 137.7 |  |  |  | 6.5 | 453 | 81.2 | 0 | 42.2 | 18.3501 | 18.8 | 90.9 | 162.6 | 162.8 | 172.9 | 105.8 | 28.2 | 30.6 | 0.2 | 29.1 | 157.6 |  |  | 16.7 |  |  | 44.9 |  |  |  | 127.6 |  | 0 | 198.6 |  | 72.6 | 35.6 | [6 empty] | 2.3 | 75.7 | 107.1 | 62.7 | 60.1 | 30 |  |  |  | 142.4 | 143 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.1214 | 0.2 | 61.7 | 61 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 69 | 1.9 | 3.6 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 4 | 4.6 | 23 | 72.3 | 5.4 | 3.4 | 6.3 | 3.04 | 0.362 | 0.2 | 19.8 | 11.7 | 20.2 | 20.3 | 19.8 | 2.1 | 63.2 | 4 | 43.5 | 60.4 | 7.7 | 9 | 0 | 20.9174 | 7.5859 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 106.4 | 4.937 | 36.5 | 0.3 | 118.7 | 153 | 29.6 | 3.57 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 5.495 | 9.1 | 19.7 | 9.6 | 27.6 | 34.5 | 14 | 5.06 | 7.35 | 11.41 | 22.52 | 7364.2988 | 24.384 | 8.006 | 6.022 | 13.2 | 23.5359 | 18.953 | 11.4 | 15.8 | 121.301
31/01/2026 | 16:30 | 201.4 | 632.5 | 213.5 |  |  | 90.5 | 239.7 |  |  | 0 | 164.6 | 199.9 |  | 202.6 | 107.8 | 554.8 | 10.2 |  |  |  |  | 166.7 | 10.1 | 5.5 | 0 | 6.6 | 0 | 141.8 |  |  |  |  | 110.3 | 206.2 |  |  |  | 6.5 | 454.5 | 81.6 | 0 | 42.1 | 18.4523 | 18.8 | 92.3 | 165.7 | 165.8 | 176.1 | 105.2 | 45.3 | 45.1 | 0.2 | 19.6 | 161.3 |  |  | 65.8 |  |  | 44.5 |  |  |  | 127.1 |  | 4.9 | 200.7 |  | 72.5 | 35.5 | [6 empty] | 2.3 | 113.1 | 117.9 | 62.4 | 60 | 30.1 |  |  |  | 141.3 | 141 | 145.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 19.9735 | 0.1 | 61.7 | 28.1 | 0 | 0 | 20.1 | 9.9 | 5.7 | 43.1 | 2 | 3.6 | 5.1 | 20.1 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 3.6 | 4.2 | 23.4 | 71.7 | 4.2 | 3.5 | 8.7 | 3.05 | 0.363 | 0.1 | 19.8 | 11.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 1.8 | 43 | 3.5 | 42.4 | 60 | 5 | 4.6 | 0 | 20.9159 | 7.5896 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 55.6 | 5.125 | 27.4 | 0.3 | 122.4 | 155.2 | 22.7 | 3.66 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 3.707 | 9 | 20 | 9 | 27.8 | 34.7 | 14 | 5.05 | 6.98 | 11.37 | 20.48 | 7547.1963 | 24.4393 | 8.002 | 6.022 | 13.2 | 23.7412 | 18.9535 | 11.4 | 15.6 | 121.3579
31/01/2026 | 17:00 | 198.1 | 625.4 | 212.9 |  |  | 89.4 | 237.9 |  |  | 0 | 159.5 | 202.1 |  | 205.6 | 108.9 | 529.5 | 10.1 |  |  |  |  | 163.4 | 9.5 | 5.5 | 16.1 | 0 | 0 | 139.8 |  |  |  |  | 109.5 | 130.4 |  |  |  | 6.5 | 447.5 | 81.3 | 0 | 42.1 | 18.2314 | 18.8 | 89.5 | 155.9 | 156.1 | 170.3 | 103.9 | 18.3 | 21.3 | 0.2 | 17.1 | 151.5 |  |  | 70 |  |  | 45.3 |  |  |  | 125.9 |  | 63.6 | 200.9 |  | 72.9 | 35.4 | [6 empty] | 2.3 | 54.7 | 98.3 | 61.1 | 59.3 | 29.3 |  |  |  | 141.7 | 141.7 | 146.8 | 101.9 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.0805 | 0 | 59.4 | 16 | 0.7 | 0 | 20.2 | 10.1 | 5.5 | 36 | 2 | 3.6 | 5.2 | 19.9 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 2.1 | 2.5 | 23.8 | 73.9 | 2.3 | 3.4 | 12.9 | 3.04 | 0.362 | 0.1 | 19.7 | 11.5 | 20.2 | 20.1 | 19.8 | 2.9 | 39.6 | 3.1 | 40.6 | 70.7 | 5 | 5 | 0 | 20.9156 | 7.5871 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 47.9 | 2.906 | 26.9 | 0.3 | 127.5 | 158.6 | 20.7 | 3.66 | 1.06 | 1.2 | 1.12 | 2.469 | 9.1 | 19.8 | 8.6 | 27.5 | 34.3 | 14.3 | 5.04 | 7.19 | 11.39 | 22.03 | 7407.0816 | 24.3708 | 7.995 | 6.022 | 13.2 | 24.4105 | 18.9536 | 11.4 | 16 | 122.3519
31/01/2026 | 17:30 | 202.4 | 637.4 | 215 |  |  | 89.9 | 241.9 |  |  | 0 | 104.3 | 104.5 |  | 205.2 | 108.9 | 549 | 10.2 |  |  |  |  | 166.8 | 10.2 | 5.8 | 16.1 | 0 | 0 | 142.4 |  |  |  |  | 110.3 | 159 |  |  |  | 6.5 | 454.8 | 81.5 | 0 | 42.2 | 18.4506 | 18.8 | 91.9 | 164 | 164.6 | 173.5 | 105.8 | 35.9 | 36.8 | 2 | 17.4 | 159.2 |  |  | 71.9 |  |  | 45 |  |  |  | 127.4 |  | 63.5 | 201 |  | 73.2 | 35.5 | [6 empty] | 2.3 | 85.7 | 111.4 | 62.6 | 61.5 | 30 |  |  |  | 141.1 | 141.6 | 146.5 | 102.9 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.1124 | 0 | 59.4 | 9.1 | 0.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 18.8 | 2 | 3.7 | 5.1 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 0.8 | 0.9 | 22.5 | 69.7 | 1.2 | 3.5 | 20.3 | 3.05 | 0.362 | 0 | 19.7 | 11.3 | 20.2 | 20.2 | 20 | 3.6 | 45.9 | 1.8 | 40.5 | 62.5 | 5.7 | 8.7 | 0.3 | 20.922 | 7.5839 | 6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.1 | 20.8 | 1.295 | 16.5 | 0.3 | 127 | 160.9 | 13.5 | 3.66 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0.488 | 9 | 20 | 9 | 27.7 | 34.6 | 14.3 | 5.05 | 8.81 | 11.39 | 22.59 | 7393.8939 | 24.4307 | 7.991 | 6.02 | 13.2 | 25.1966 | 18.9534 | 11.5 | 15.8 | 123.0918
31/01/2026 | 18:00 | 203 | 640.2 | 216 |  |  | 90.1 | 240.4 |  |  | 0 | 104.1 | 105.6 |  | 204.7 | 109.2 | 546.9 | 10.2 |  |  |  |  | 165.2 | 10.4 | 7.9 | 16.1 | 0 | 0 | 142.9 |  |  |  |  | 110.1 | 162.6 |  |  |  | 6.5 | 453.2 | 81.6 | 0 | 42.2 | 18.443 | 18.8 | 88.9 | 164.9 | 165.3 | 174 | 106.2 | 33.2 | 34.2 | 4 | 33.1 | 160.1 |  |  | 72 |  |  | 45.2 |  |  |  | 128.2 |  | 64.2 | 201.6 |  | 73.1 | 35.6 | [6 empty] | 2.3 | 105 | 110.2 | 66.2 | 61.4 | 30.1 |  |  |  | 140.5 | 141.2 | 147.6 | 103.8 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.1219 | 0 | 54.7 | 2.1 | 1.9 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 4.3 | 2 | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0.1 | 0 | 23 | 69.9 | 0.1 | 3.4 | 20.4 | 3.05 | 0.362 | 0 | 19.7 | 11.5 | 20.3 | 20.2 | 20 | 1.8 | 42.6 | 0.5 | 41.7 | 59.6 | 7.9 | 8 | 0.5 | 20.9239 | 7.5755 | 6.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.5 | 4.3 | 0.371 | 3.1 | 0.3 | 121.6 | 139.3 | 2.7 | 3.66 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 7 | 27.7 | 34.6 | 14.2 | 4.54 | 8.01 | 11.39 | 22.79 | 7332.4674 | 24.4373 | 7.987 | 6.024 | 13.2 | 25.2862 | 18.9529 | 11.5 | 15.8 | 123.1874
31/01/2026 | 18:30 | 202.2 | 638 | 215.4 |  |  | 90.4 | 240.3 |  |  | 0 | 205.1 | 203.4 |  | 208 | 108.9 | 551.1 | 10.2 |  |  |  |  | 164.8 | 9.7 | 6.6 | 16.1 | 0 | 0 | 142.4 |  |  |  |  | 110.6 | 213 |  |  |  | 6.5 | 455.6 | 81.6 | 0 | 42.2 | 18.4388 | 18.8 | 91.2 | 165.5 | 165.4 | 175 | 105.9 | 18.5 | 36.9 | 4 | 32.8 | 160.5 |  |  | 31.4 |  |  | 45.6 |  |  |  | 128.1 |  | 63.9 | 202 |  | 73.2 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 96.4 | 112 | 66 | 61.5 | 30.1 |  |  |  | 140.7 | 141.1 | 146.8 | 103.3 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.1165 | 0 | 54.7 | 0 | 1.6 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0.7 | 2 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 17.7 | 57.2 | 0 | 3.3 | 18.8 | 3.05 | 0.387 | 0 | 19.8 | 11.3 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0.8 | 55.3 | 0 | 32.9 | 60.5 | 6.6 | 5.4 | 0.4 | 20.9287 | 7.5826 | 0.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 3.6 | 1 | 0 | 0 | 0.3 | 108.2 | 116.9 | 0.1 | 3.68 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 27.6 | 34.5 | 14 | 4.5 | 7.56 | 11.41 | 19.26 | 7445.0436 | 24.4524 | 7.984 | 6.022 | 13.2 | 26.0182 | 18.9507 | 11.5 | 15.9 | 124.0272
31/01/2026 | 19:00 | 203 | 637.6 | 214.9 |  |  | 90.3 | 241.8 |  |  | 92.6 | 203.1 | 201 |  | 207.1 | 108.9 | 553.9 | 10.2 |  |  |  |  | 166.3 | 9.8 | 5.9 | 22.4 | 0 | 0 | 142.3 |  |  |  |  | 110.5 | 211.1 |  |  |  | 6.5 | 456.7 | 81.6 | 0 | 42.2 | 18.4516 | 18.8 | 91.2 | 169.8 | 169.8 | 177.1 | 105.8 | 45.1 | 41.4 | 4 | 33.8 | 163.3 |  |  | 31.4 |  |  | 46.2 |  |  |  | 128 |  | 132.9 | 200.7 |  | 72.9 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 200 | 120.2 | 66 | 58.9 | 30 |  |  |  | 140.6 | 140.8 | 146.7 | 174 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 20.1133 | 0 | 48.7 | 0 | 0.7 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 16.1 | 51.1 | 0 | 3.4 | 15.8 | 3.04 | 0.424 | 0 | 19.8 | 11.6 | 20.3 | 20.2 | 20 | 0.3 | 58.9 | 0 | 36.1 | 57 | 6 | 4.5 | 0 | 20.9303 | 7.6533 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 88.3 | 84.9 | 0 | 3.68 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 27.6 | 34.6 | 14 | 5.05 | 9.72 | 11.39 | 22.69 | 7768.5724 | 24.4872 | 7.976 | 6.02 | 13.2 | 25.9478 | 18.9496 | 11.6 | 16 | 124.1806
31/01/2026 | 19:30 | 202.7 | 639.2 | 216.2 |  |  | 90.1 | 240.3 |  |  | 181.1 | 203.1 | 200.9 |  | 207.3 | 108.8 | 551.4 | 10.2 |  |  |  |  | 167 | 9.7 | 6 | 22.4 | 0 | 0 | 142.5 |  |  |  |  | 110.6 | 195 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.6 | 0 | 42.2 | 18.4597 | 18.8 | 91.9 | 166.9 | 168 | 176.1 | 105.9 | 44.9 | 39 | 4 | 33.6 | 162.5 |  |  | 30.4 |  |  | 46.3 |  |  |  | 128.2 |  | 165.1 | 202.1 |  | 73.2 | 35.5 | [6 empty] | 2.3 | 177.2 | 118 | 66 | 59.1 | 30.2 |  |  |  | 140.6 | 141.1 | 147.3 | 182.3 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4.1 | 20.121 | 0 | 48.7 | 0 | 0.4 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.4 | 0 | 1.9 | 3.7 | 5.2 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 12.7 | 40.1 | 0 | 3.3 | 15.9 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 10.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 51.2 | 0 | 31.8 | 55.1 | 4.4 | 1.9 | 0 | 20.931 | 7.667 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 83.1 | 82.3 | 0 | 3.68 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 27.6 | 34.6 | 14 | 5.05 | 8.34 | 11.4 | 22.62 | 7805.5727 | 24.4828 | 7.963 | 6.022 | 13.2 | 26.093 | 18.9483 | 11.5 | 16 | 124.2091
31/01/2026 | 20:00 | 204.7 | 638.6 | 215.6 |  |  | 89.5 | 240.3 |  |  | 180.5 | 203.6 | 201.9 |  | 206.6 | 109.4 | 552.1 | 10.2 |  |  |  |  | 164.2 | 9.7 | 6.1 | 22.6 | 0 | 0 | 142.2 |  |  |  |  | 110.7 | 206.1 |  |  |  | 6.5 | 457.8 | 81.6 | 0 | 42.2 | 18.4516 | 18.8 | 90.2 | 167.1 | 167.8 | 177.1 | 105.9 | 44.3 | 40 | 4 | 33.7 | 163.3 |  |  | 30.5 |  |  | 46.1 |  |  |  | 128 |  | 166.3 | 200.9 |  | 73.4 | 35.8 | [6 empty] | 2.3 | 185.8 | 119.2 | 66.1 | 59.1 | 30.1 |  |  |  | 141 | 141.8 | 147.5 | 181.7 |  |  |  |  | 0 |  | 6.9 | 4 | 20.1006 | 0 | 43.2 | 0 | 1.8 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.8 | 3.7 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 11.1 | 31.3 | 0 | 3.3 | 16 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 11.2 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 49.3 | 0 | 28 | 54 | 3.8 | 2.3 | 0 | 20.9309 | 7.735 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 70.9 | 70.9 | 0 | 3.68 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 27.7 | 34.7 | 14 | 4.55 | 7.29 | 11.38 | 22.71 | 7783.0322 | 24.4785 | 7.945 | 6.022 | 13.2 | 26.1786 | 18.9474 | 11.5 | 15.9 | 124.1715
31/01/2026 | 20:30 | 203.4 | 633.7 | 215.5 |  |  | 90.3 | 241 |  |  | 180.3 | 202.2 | 200.8 |  | 206.6 | 108.6 | 549.4 | 10.2 |  |  |  |  | 168.3 | 10 | 6.7 | 22.5 | 0 | 0 | 142.3 |  |  |  |  | 110.7 | 209.9 |  |  |  | 6.5 | 453.1 | 81.5 | 152.1 | 42.1 | 17.3014 | 18.8 | 93.9 | 165.1 | 165 | 174.7 | 107.3 | 24.3 | 37.8 | 4 | 33.7 | 161.7 |  |  | 30.8 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128.4 |  | 166 | 201.4 |  | 72.5 | 35.6 | [6 empty] | 2.3 | 163.4 | 114.4 | 66.3 | 61 | 30.4 |  |  |  | 140.4 | 141.2 | 146.6 | 181.1 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.1138 | 0 | 43.2 | 0 | 0.8 | 0 | 20.2 | 10 | 5.4 | 0 | 1.8 | 3.7 | 5.2 | 20.6 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 7.5 | 23.5 | 0 | 3.4 | 18.2 | 3.06 | 0.424 | 0 | 19.8 | 11.5 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 49.7 | 0 | 17.2 | 35.6 | 2 | 2 | 0 | 20.9315 | 7.849 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 45.6 | 44.5 | 0 | 3.68 | 1.11 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 27.7 | 34.7 | 14.2 | 5.05 | 9.07 | 11.42 | 22.72 | 7782.5497 | 24.4764 | 7.925 | 6.02 | 13.2 | 26.1092 | 18.9467 | 11.5 | 15.8 | 123.9773
31/01/2026 | 21:00 | 202 | 633.8 | 214.9 |  |  | 89.9 | 240.8 |  |  | 180.7 | 203.2 | 202.8 |  | 206.8 | 109 | 552.9 | 10.2 |  |  |  |  | 164.7 | 9.6 | 6.3 | 22.4 | 0 | 0 | 142.4 |  |  |  |  | 110.9 | 194.5 |  |  |  | 6.5 | 454.6 | 81.6 | 151.4 | 42.3 | 18.4422 | 18.8 | 90 | 167 | 167.6 | 175.4 | 105.9 | 40.8 | 37.6 | 4 | 33.4 | 160.7 |  |  | 30.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128 |  | 166.8 | 201.7 |  | 73.1 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 165.9 | 113.9 | 66.1 | 61.9 | 30 |  |  |  | 140.5 | 141.3 | 147.5 | 181.9 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.1072 | 0 | 38.1 | 0 | 1.3 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.7 | 3.7 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 5.3 | 19.2 | 0 | 3.4 | 18.5 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 11.7 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 53.9 | 0 | 17.9 | 40.6 | 2.3 | 1.4 | 0 | 20.9324 | 7.8498 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 37.1 | 31.1 | 0 | 3.68 | 1.12 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 26.8 | 33.6 | 14.2 | 5.05 | 8.99 | 11.39 | 22.44 | 7765.1955 | 24.4728 | 7.922 | 6.02 | 13.2 | 25.9196 | 18.9465 | 11.7 | 16 | 124.1809
31/01/2026 | 21:30 | 201.8 | 632.5 | 215.1 |  |  | 90.2 | 241 |  |  | 181.8 | 202.6 | 201.5 |  | 206.8 | 109.4 | 549.5 | 10.2 |  |  |  |  | 166.4 | 7.7 | 6 | 22.2 | 0 | 0 | 142.5 |  |  |  |  | 110.5 | 191.6 |  |  |  | 6.5 | 453.3 | 81.6 | 150.9 | 42.2 | 18.4319 | 18.8 | 91.6 | 166.5 | 166.6 | 174.6 | 105.7 | 38.6 | 36.7 | 4 | 33.4 | 160.1 |  |  | 30.7 |  |  | 45.9 |  |  |  | 128 |  | 168 | 202.2 |  | 73.1 | 35.8 | [6 empty] | 2.3 | 160.7 | 112.4 | 66 | 71.4 | 30 |  |  |  | 139.9 | 140.9 | 147.3 | 182.6 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.1049 | 0 | 38.1 | 0 | 0.8 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 6 | 18.8 | 0 | 3.4 | 18.5 | 3.06 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 44.5 | 0 | 16.9 | 32.2 | 1.7 | 1.1 | 0 | 20.9332 | 7.8498 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 37.1 | 48 | 0 | 3.68 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.9 | 26.9 | 33.5 | 14 | 5.05 | 9.01 | 11.38 | 22.72 | 7752.1137 | 24.4668 | 7.92 | 6.02 | 13.2 | 25.6836 | 18.9466 | 11.6 | 15.9 | 123.737
31/01/2026 | 22:00 | 203.7 | 629.3 | 213.9 |  |  | 89.4 | 239.4 |  |  | 181.7 | 203.3 | 199.6 |  | 208.6 | 108.9 | 548.9 | 10.3 |  |  |  |  | 164.9 | 7.3 | 5.7 | 22.2 | 0 | 0 | 142 |  |  |  |  | 110.4 | 173.7 |  |  |  | 6.5 | 454.1 | 81.6 | 151.3 | 42.1 | 18.4391 | 18.8 | 89.4 | 162.8 | 162.8 | 174.6 | 104.6 | 31.9 | 35.4 | 4 | 33.6 | 156.9 |  |  | 30.2 |  |  | 45.8 |  |  |  | 127.6 |  | 167.8 | 200.1 |  | 73.2 | 35.8 | [6 empty] | 2.3 | 85 | 106.9 | 65.6 | 64.5 | 29.7 |  |  |  | 140.5 | 141.6 | 147.4 | 182.2 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.1143 | 0 | 32.5 | 0 | 1.6 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.7 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 6.3 | 17.1 | 0 | 3.3 | 17.3 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 11.9 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 33.1 | 0 | 15.4 | 31.5 | 2.9 | 1.3 | 0 | 20.9299 | 7.9361 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 50.6 | 51.9 | 0 | 3.68 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 4.8 | 27.1 | 33.4 | 14.3 | 5.05 | 7.63 | 11.38 | 22.44 | 7611.0434 | 24.4572 | 7.921 | 6.022 | 13.2 | 25.1047 | 18.9467 | 11.5 | 15.8 | 122.9516
31/01/2026 | 22:30 | 205.9 | 633.2 | 214.9 |  |  | 90.9 | 239.3 |  |  | 181.4 | 202.8 | 201 |  | 205.4 | 109.4 | 555.2 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 7.2 | 5.8 | 22.4 | 0 | 0 | 142.8 |  |  |  |  | 110.7 | 219.5 |  |  |  | 6.5 | 458.7 | 81.6 | 151.7 | 42.2 | 18.4381 | 18.8 | 92.1 | 173.3 | 173.1 | 177.1 | 107 | 32.1 | 45.5 | 4 | 33.5 | 163.9 |  |  | 30.7 |  |  | 46 |  |  |  | 128.1 |  | 166.9 | 200.6 |  | 72.2 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 152.7 | 122 | 63 | 64.6 | 30 |  |  |  | 140.6 | 141.4 | 147.1 | 103.5 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.0728 | 0 | 32.5 | 0 | 1.5 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3.8 | 12.2 | 0 | 3.4 | 17.1 | 3.05 | 0.424 | 0 | 19.8 | 11.6 | 20.2 | 20.2 | 20 | 0 | 25 | 0 | 11 | 32.4 | 2 | 0.7 | 0 | 20.9261 | 7.8831 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 32 | 32.7 | 0 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 8.9 | 20 | 4.9 | 27.5 | 33.4 | 14.4 | 5.04 | 9 | 11.39 | 19.33 | 7662.184 | 24.4482 | 7.921 | 6.022 | 13.2 | 25.3171 | 18.947 | 11.5 | 15.9 | 123.2553
31/01/2026 | 23:00 | 200.3 | 629.4 | 214.5 |  |  | 89.3 | 238.6 |  |  | 144.4 | 203.1 | 200.5 |  | 206.3 | 109 | 546.5 | 10.2 |  |  |  |  | 165 | 6.8 | 5 | 20.6 | 0 | 0 | 142 |  |  |  |  | 110.2 | 168.4 |  |  |  | 6.5 | 454.4 | 81.5 | 150.6 | 42.2 | 18.3878 | 18.8 | 91.6 | 161.1 | 161.4 | 172.6 | 104.6 | 31.1 | 32.9 | 4 | 33.4 | 156.6 |  |  | 30.1 |  |  | 46.1 |  |  |  | 127.3 |  | 144 | 199.6 |  | 72.7 | 35.5 | [6 empty] | 2.3 | 86.3 | 106.3 | 62.4 | 65.6 | 29.6 |  |  |  | 140.7 | 141.4 | 147 | 40.2 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.1182 | 0 | 27.3 | 0 | 0.2 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3 | 8.4 | 0 | 3.4 | 16.7 | 3.04 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12.4 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0.1 | 21.2 | 0 | 13 | 30.9 | 1.7 | 0.8 | 0 | 20.9237 | 7.8758 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 15.4 | 8.7 | 0 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 8.9 | 20 | 6.1 | 27.4 | 33.4 | 14.7 | 4.79 | 9.02 | 11.39 | 21.72 | 7268.6196 | 24.4482 | 7.922 | 6.022 | 13.2 | 25.184 | 18.9474 | 11.5 | 15.9 | 123.1235
31/01/2026 | 23:30 | 205.1 | 631 | 214.8 |  |  | 90 | 240.2 |  |  | 105.6 | 202.3 | 199.3 |  | 207.3 | 108.8 | 552.5 | 10.2 |  |  |  |  | 165.3 | 7 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 142.3 |  |  |  |  | 110.7 | 211.6 |  |  |  | 6.5 | 457.1 | 81.6 | 151.3 | 42.2 | 18.418 | 18.8 | 91.1 | 169.8 | 169.8 | 178 | 105.8 | 44.5 | 42.8 | 4 | 33.4 | 161.9 |  |  | 30.5 |  |  | 45.8 |  |  |  | 128.1 |  | 64.4 | 200.1 |  | 73.2 | 35.8 | [6 empty] | 2.3 | 130 | 118.2 | 63 | 65.8 | 30 |  |  |  | 140.3 | 141.3 | 147.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.0608 | 0 | 27.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.9 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3.4 | 5.9 | 0 | 3.4 | 16.2 | 3.06 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12.4 | 20.2 | 20.3 | 20 | 1.6 | 14.6 | 0 | 14.2 | 23.8 | 2 | 0.8 | 0 | 20.9215 | 7.8695 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0.7 | 0 | 0 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 8.4 | 27.5 | 33.5 | 14.8 | 5.05 | 9.28 | 10.22 | 21.41 | 7226.3439 | 24.4411 | 7.923 | 6.02 | 13.2 | 25.4573 | 18.9474 | 11.5 | 15.9 | 123.3888
01/02/2026 | 00:00 | 202.2 | 630.2 | 214.6 |  |  | 90.5 | 239.6 |  |  | 105.2 | 203.2 | 200.2 |  | 204.9 | 108.6 | 547.5 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 7.5 | 4.7 | 0 | 0 | 0 | 142 |  |  |  |  | 110.6 | 194.8 |  |  |  | 6.5 | 455.9 | 81.5 | 151.6 | 42.1 | 18.3896 | 18.8 | 88.1 | 164.6 | 164.9 | 174 | 105.6 | 39.5 | 42.6 | 4 | 33.6 | 159.6 |  |  | 30.5 |  |  | 45.7 |  |  |  | 103.5 |  | 63.7 | 198.6 |  | 72.7 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 123.1 | 112.5 | 62.9 | 75 | 30 |  |  |  | 140.9 | 141.4 | 146.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | 6.8 | 4.1 | 20.0711 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.6 | 5.2 | 20.2 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4.2 | 9.1 | 0 | 3.4 | 16.2 | 3.06 | 0.424 | 0 | 19.8 | 12.5 | 20 | 20.2 | 19.9 | 1 | 12.6 | 0 | 9.3 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 20.9174 | 7.8025 | 0 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 3.66 | 1.15 | 1.2 | 1.12 | 0 | 9 | 20 | 8.8 | 27.1 | 33.2 | 14 | 4.58 | 8.53 | 11.17 | 21.12 | 7108.5946 | 24.4831 | 7.923 | 6.018 | 13.2 | 25.2607 | 18.9475 | 11.5 | 15.8 | 123.1323
EJEC |  | 4840.85 | 14880.35 | 5042.8 | 0 | 0 | 1942.25 | 5680.25 | 0 | 0 | 857.65 | 2624.7 | 3068.7 | 0 | 4917.75 | 2601.95 | 13166 | 244.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3969.5 | 192.2 | 130.2 | 279.35 | 115.3 | 190.35 | 3409.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.6 | 4242 | 0 | 0 | 0 | 155.95 | 10898.65 | 1584.75 | 605.45 | 725.85 | 441.2318 | 451.2 | 2177.25 | 3926.75 | 3936.2 | 4173.1 | 2535.95 | 778 | 846.55 | 30.4 | 526.2 | 3823.45 | 0 | 0 | 710.7 | 0 | 0 | 1087.35 | 0 | 0 | 0 | 3044.85 | 0 | 1915.45 | 4520.85 | 0 | 1714.5 | 845.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.9 | 2570.75 | 2588.15 | 1534.85 | 1610.9 | 718.6 | 0 | 0 | 0 | 3388 | 3401 | 3528 | 910.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 0 | 166.1 | 97.7 | 481.9162 | 4.6 | 1626.7 | 643.3 | 101.15 | 0.9 | 484.2 | 238.5 | 126.4 | 1345.9 | 43.45 | 86.8 | 123.75 | 485.6 | 480 | 452.15 | 80.8 | 444 | 108.5 | 123.9 | 398.05 | 1186.15 | 155.95 | 83.1 | 270.35 | 73.16 | 9.855 | 2.65 | 474.8 | 289.95 | 484 | 484.05 | 479.05 | 45.25 | 571.15 | 214.85 | 921.55 | 1407.4 | 161.3 | 120.4 | 129.75 | 502.4454 | 189.1251 | 108.95 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 85.1 | 1715.4 | 117.989 | 938.05 | 7.2 | 1277.1 | 1467.6 | 727.2 | 86.145 | 26.995 | 28.8 | 26.88 | 99.3455 | 217 | 479.25 | 172.6 | 660.2 | 825.1 | 344.8 | 138.995 | 182.76 | 270.59 | 530.365 | 174758.248 | 573.1041 | 191.9915 | 144.422 | 316.8 | 600.1754 | 454.7521 | 275.2 | 373.25 | 2929.6951

## REACTIVA
sábado, 31 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
31/01/2026 | 00:30 | 19.9 | -35.4 | 27.5 |  |  | -10.6 | -10.6 |  |  | 0 | -29.8 | -21.6 |  | 3.8 | -9.7 | 53 | 0.1 |  |  |  |  | 10.6 | 1.1 | 0.7 | 0 | -3.2 | 2.7 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 8 |  |  |  | -0.8 | 42.6 | 2.1 | 0 | 0 | 0.02172 | 2.6 | 1.2 | -2.8 | -41.9 | -56.1 | 6.1 | 0.9 | -4.9 | 0 | 0.2 | 8.4 |  |  | -2 |  |  | -5.8 |  |  |  | 2.9 |  | 18.3 | 11.9 |  | 3.5 | 0.1 | [6 empty] | -0.4 | 30.4 | 14.6 | 2.7 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | 44.3 | 48.8 | -23.8 | 0 |  |  |  |  | -19.8 |  | -2.5 | 0.4 | 1.4733 |  | -3.6 | 0 | -4.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -14 | 5.4 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3044 | 0.048 |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 1.1 |  | 2.3 | 0 | -10.4 | -11.9 | -1.7 | -1 | 0 | 2.4644 | -0.0696 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.8 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -23.7 | -1.7 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 9.2 | 0.2 | 4 | 0 | 2.46 | 3.74 | 11.78 | 60.7622 | 2.0739 | -0.111 | 1.194 | 1.8 | 0.28579 | 0.08638 | -1.1 | 0.4 | 4.629
31/01/2026 | 01:00 | 22 | -17.1 | 6.9 |  |  | -7.2 | -8.5 |  |  | 0 | 0 | -23.2 |  | 4.6 | -9.8 | 57.1 | 0.1 |  |  |  |  | 12.9 | 1.4 | 0.8 | 1.4 | -3.3 | 2.6 | 2.5 |  |  |  |  | -0.5 | 0.4 |  |  |  | -0.9 | 42.3 | 2.1 | 0 | 0 | 0.59847 | 2.6 | 1.1 | -1.4 | -40.7 | -55 | 5.4 | 0.9 | -3.1 | 0 | 0.2 | 7.2 |  |  | -2.2 |  |  | -6.2 |  |  |  | 4.3 |  | 21.3 | 11.9 |  | 3.3 | 0.1 | [6 empty] | -0.4 | 30.4 | 14.5 | 2.7 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | 44.5 | 48.8 | -24.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.4739 |  | -3.9 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -13.2 | 7.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2972 | 0.005 |  | -4.7 | 0.7 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 4.2 | 0 | -9.3 | -10.4 | -1.5 | -1 | 0 | 2.4881 | -0.06074 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -20.8 | -0.1 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 8.8 | 0.5 | 3.6 | 0 | 2.05 | 3.87 | 11.38 | 136.9419 | 2.1176 | -0.198 | 1.255 | 1.8 | 0.27552 | 0.08657 | -1.2 | 0.3 | 4.4367
31/01/2026 | 01:30 | 22.4 | -22.4 | 5.7 |  |  | -7.7 | -0.2 |  |  | 0 | 0 | -34.2 |  | 2.5 | -10.8 | 55.1 | 0.1 |  |  |  |  | 11 | 1.2 | 0.7 | 2.8 | -3.3 | 2.6 | 2.7 |  |  |  |  | -0.4 | -9.9 |  |  |  | -1 | 39.9 | 1.9 | 0 | 0 | 0.52837 | 2.6 | 1.1 | -3.4 | -42.6 | -52.2 | 5.5 | 0.3 | -3 | 0 | 0.2 | 6.6 |  |  | -1.8 |  |  | -4.2 |  |  |  | 3.6 |  | 20.1 | 10.2 |  | 2.8 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 30.2 | 14.4 | 2.7 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | 42 | 46.4 | -27.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 1.4736 |  | -4.4 | 0 | -4.8 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.1 | 1.2 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13.4 | 6.8 | 0 | 0 | 0.6 | 0.3184 | 0.024 |  | -4.7 | 0.5 | 3 | 3 | 1.1 |  | 1 | 0 | -10.1 | -11.4 | -1.6 | -1.1 | 0 | 2.5053 | -0.06113 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -21 | -0.9 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1.8 | 8.3 | 0.1 | 3.9 | 0 | 2.11 | 3.86 | 10.41 | 86.8084 | 2.0176 | -0.347 | 1.075 | 1.8 | 0.26971 | 0.09476 | -1.5 | 0.4 | 3.8101
31/01/2026 | 02:00 | 21.4 | -17.7 | 6.7 |  |  | -7.9 | 1.4 |  |  | 0 | 0 | -37.4 |  | 4.9 | -9.2 | 60.8 | -0.1 |  |  |  |  | 12.2 | 0.8 | 0.6 | 2.8 | -3.3 | 2.5 | 2.5 |  |  |  |  | -0.9 | -8.4 |  |  |  | -1.1 | 38.7 | 1.6 | 0 | 0 | 0.26817 | 2.6 | 1.4 | 1.2 | -37.9 | -47.4 | 5 | -0.9 | -3.1 | 0 | 0.1 | 5.6 |  |  | 0 |  |  | -4.6 |  |  |  | 4.8 |  | 22.2 | 12.5 |  | 3.7 | 0.2 | [6 empty] | -0.4 | 30.5 | 14.6 | 3 | 0.5 | -4.1 |  |  |  | -0.2 | 3.9 | -27.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.4738 |  | -4.8 | 0 | -4.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.3 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -13.3 | 6.4 | 0 | 0.2 | 0.6 | 0.3164 | 0.112 |  | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 3 | 0.9 |  | 0 | 0 | -9.6 | -11 | -1.6 | -1.1 | 0 | 2.5264 | -0.0551 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -21 | 0.1 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.2 | 1.9 | 8.3 | 0 | 4.4 | 0 | 2.6 | 3.88 | 10.42 | 35.7816 | 1.9397 | -0.558 | 0.948 | 1.8 | 0.2674 | 0.10176 | -1.4 | 0.4 | 3.4989
31/01/2026 | 02:30 | 21.7 | -22.1 | 5.6 |  |  | -7.7 | 3.3 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2 | -11.2 | 57 | 0 |  |  |  |  | 11.3 | 0.7 | 0.5 | 2.9 | -3.5 | 2.4 | 1.1 |  |  |  |  | 0 | -5.4 |  |  |  | -1 | 41.2 | 2.3 | 0 | 0 | 0.3936 | 2.6 | 1.1 | -1.5 | -40.5 | -50.2 | 5.3 | -0.6 | -2.9 | 0 | 0.2 | 7 |  |  | -0.4 |  |  | -4.4 |  |  |  | 3.5 |  | 19.9 | 10.1 |  | 2.5 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 30.5 | 14.5 | 3.1 | 0.5 | -4.1 |  |  |  | -3.4 | 0.9 | -32.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.4736 |  | -4.6 | 0 | -4.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.8 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -12.9 | 7.3 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.302 | 0.147 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0 | -10 | -11.6 | -1.8 | -1.2 | 0 | 2.5321 | -0.06646 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -21.5 | 0.7 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.6 | 1.9 | 8.1 | 0.1 | 3.8 | 1.73 | 3.13 | 4.02 | 10.26 | 43.8618 | 2.1013 | -0.088 | 1.108 | 1.8 | 0.26577 | 0.19214 | -1.3 | 0.4 | 4.4792
31/01/2026 | 03:00 | 26.9 | -23.3 | 5.6 |  |  | -8.2 | -4.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -0.9 | -13 | 57.8 | 0 |  |  |  |  | 13.3 | 1.3 | 0.8 | 3 | -3.4 | 2.4 | 3.2 |  |  |  |  | 8.4 | -11.7 |  |  |  | -1.1 | 39 | 1.9 | 0 | 0 | 0.65475 | 2.6 | 1.6 | -3.5 | -42.4 | -52 | 6 | -1.1 | -2.9 | 0 | 0.1 | 8 |  |  | -1.4 |  |  | -5.2 |  |  |  | 3.3 |  | 13.3 | 7.2 |  | 1.3 | -0.8 | [6 empty] | -0.4 | 30.1 | 14 | 2.4 | 0.4 | -4.1 |  |  |  | -4.7 | -0.8 | -34.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1.4743 |  | -4.5 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13.1 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.292 | 0.058 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -10.7 | -12.5 | -1.9 | -1.2 | 0 | 2.5496 | -0.05575 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 2.1 | 7.6 | 0.5 | 4 | 1.48 | 2.06 | 4.05 | 10.73 | 33.9329 | 1.9595 | -0.167 | 1.086 | 1.8 | 0.26197 | 0.12623 | -1.4 | 0.3 | 3.9667
31/01/2026 | 03:30 | 28 | -17.6 | 6.2 |  |  | -8.2 | -1.7 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.7 | -11.3 | 57.4 | 0 |  |  |  |  | 13.6 | 0.7 | 0.8 | 2.9 | -3.4 | 2.6 | 3.7 |  |  |  |  | 7.8 | 2.6 |  |  |  | -1.1 | 41.6 | 2.5 | 0 | 0 | 0.17323 | 2.6 | 0.8 | -3.1 | -42.1 | -51.5 | 4.4 | -1.4 | -2.9 | 0 | 0.3 | 5.7 |  |  | -0.5 |  |  | -4.8 |  |  |  | 4.7 |  | 13.9 | 9.5 |  | 2.5 | -0.4 | [6 empty] | -0.4 | 30 | 15.1 | 3.3 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -4.3 | -0.5 | -34.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0.5 | 1.473 |  | -4.8 | 0 | -4.4 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -12.9 | 7.9 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.3176 | 0.056 |  | -4.7 | 0.3 | 3 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -9.5 | -11.4 | -1.6 | -0.9 | 0 | 2.5615 | -0.06329 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -21.1 | 0.5 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1.9 | 7.9 | 0.1 | 3 | 1.32 | 2.61 | 4.11 | 10.44 | 52.0381 | 2.0564 | -0.148 | 1.307 | 1.8 | 0.26464 | 0.17275 | -1.5 | 0.5 | 4.4528
31/01/2026 | 04:00 | 27.8 | -19.6 | 6.2 |  |  | -8.7 | -22.4 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.4 | -11.4 | 57.3 | 0.1 |  |  |  |  | 13.4 | 1.2 | 0.9 | 2.9 | -3.3 | 2.6 | 4.5 |  |  |  |  | 9.1 | -0.5 |  |  |  | -1 | 41.6 | 2.1 | 0 | 0 | -0.43464 | 2.6 | 1.5 | -3.5 | -42.5 | -52 | 6.7 | -0.5 | -2.4 | 0 | 0.2 | 6.5 |  |  | -0.9 |  |  | -4.6 |  |  |  | 4.2 |  | 17.4 | 9.4 |  | 2.8 | -0.4 | [6 empty] | -0.4 | 30.4 | 14.4 | 2.5 | 0.5 | -4.1 |  |  |  | -5.6 | -1.6 | -36.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.4745 |  | -4.8 | 0 | -4.6 |  | 0.1 | 0 | -0.3 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13 | 7.5 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3152 | 0.054 |  | -4.7 | 0.2 | 3 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -9.8 | -10.7 | -1.7 | -0.8 | 0 | 2.5725 | -0.05604 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -20.5 | -1 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 8 | 0.6 | 3.7 | 1.28 | 1.75 | 3.98 | 11.12 | 28.0955 | 1.9553 | -0.22 | 1.369 | 1.7 | 0.26687 | 0.09104 | -1.3 | 0.4 | 4.2622
31/01/2026 | 04:30 | 29.2 | -20.6 | 6.1 |  |  | -7.5 | -12.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 2.7 | -10.8 | 55.8 | 0.1 |  |  |  |  | 14 | 1.2 | 1.3 | 2.9 | -3.3 | 2.5 | 10.1 |  |  |  |  | 9.5 | -4.4 |  |  |  | -1 | 40.8 | 2.1 | 0 | 0 | -0.96994 | 2.6 | 0.8 | -2.8 | -41.7 | -51.3 | 5.6 | -0.7 | -2.4 | 0 | 0.1 | 6.3 |  |  | -0.5 |  |  | -4.7 |  |  |  | 3.5 |  | 20 | 10.4 |  | 2.9 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 29.7 | 14.7 | 2.9 | 0.3 | -4.2 |  |  |  | -5.4 | -0.9 | -34.6 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0.5 | 1.4734 |  | -3.5 | 0 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -13.1 | 7.4 | 0 | 0.1 | 0.4 | 0.318 | 0.062 |  | -4.6 | 0.1 | 3 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -10.7 | -12 | -1.8 | -1 | 0 | 2.5673 | -0.0694 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -20.3 | -1.3 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1.2 | 8 | 0.2 | 3.8 | 1.41 | 2.13 | 4.04 | 10.12 | 44.6214 | 2.0484 | -0.211 | 1.741 | 1.8 | 0.2638 | 0.06965 | -1.2 | 0.3 | 4.8119
31/01/2026 | 05:00 | 30 | -21.1 | 5.8 |  |  | -7.9 | -11.6 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.4 | -12.5 | 54 | 0.1 |  |  |  |  | 13.2 | 1.1 | 0.8 | 2.9 | -3.3 | 2.5 | 10.1 |  |  |  |  | 9.9 | -11.6 |  |  |  | -1.1 | 37.8 | 2.1 | 0 | 0 | -1.0888 | 2.6 | 1.2 | -5.1 | -44.1 | -53.5 | 4.9 | -1.2 | -2.9 | 0 | 0.1 | 6.2 |  |  | -0.5 |  |  | -4.2 |  |  |  | 3.2 |  | 12.2 | 7.5 |  | 1.5 | -0.7 | [6 empty] | -0.2 | 29.9 | 14.6 | 2.9 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -5.9 | -1.8 | -35.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.4742 |  | -3.2 | 0 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | -0.1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -13.7 | 6.8 | 0.2 | 0.2 | 0.4 | 0.2976 | 0.054 |  | -4.7 | 0.2 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -9.7 | -11.2 | -1.7 | -1 | 0.79 | 2.5677 | -0.07827 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0.301 | 0 | -0.1 | -19.2 | -4.6 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1 | 8.3 | 0.2 | 3.5 | 2.02 | 2.01 | 4.02 | 10.12 | 4.4273 | 1.9553 | -0.152 | 1.666 | 1.8 | 0.26931 | 0.06739 | -1.1 | 0.4 | 4.906
31/01/2026 | 05:30 | 29.4 | -21.9 | 5.5 |  |  | -7.9 | -13.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0.8 | -12.3 | 55.9 | 0 |  |  |  |  | 13.7 | 1.4 | 0.9 | 2.9 | -3.3 | 2.7 | 10.4 |  |  |  |  | 9.8 | -6.3 |  |  |  | -1.1 | 38.7 | 1.7 | 0 | 0 | -1.6681 | 2.6 | 1.3 | -3.9 | -43 | -52.5 | 4.9 | -1.6 | -2.7 | 0 | 0.2 | 6.9 |  |  | -0.4 |  |  | -4.5 |  |  |  | 2.8 |  | 12.4 | 8 |  | 1.9 | -0.6 | [6 empty] | -0.4 | 30.5 | 14.6 | 2.8 | 2.3 | -4.2 |  |  |  | -4.7 | -0.6 | -34.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.4 | 1.4747 |  | -2.8 | 0 | -4.6 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.2 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -2.5 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13.4 | 7.5 | 0.8 | 0 | 0.4 | 0.3012 | 0.047 |  | -4.7 | 0.3 | 3.1 | 3 | 1.1 |  | 0 | 0 | -9.8 | -11.4 | -1.8 | -0.9 | 0.79 | 2.569 | -0.09467 | 1.1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0.302 | 0 | -0.1 | -17.8 | -5.9 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1 | 8.4 | 0.1 | 3.5 | 1.54 | 2.28 | 3.98 | 10.74 | 23.0011 | 1.8837 | -0.038 | 1.555 | 1.8 | 0.27181 | 0.0641 | -1.1 | 0.3 | 4.7366
31/01/2026 | 06:00 | 20.5 | -26.2 | 4.6 |  |  | -10.5 | -14.9 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1.5 | -11.3 | 56.6 | -0.3 |  |  |  |  | 11.7 | 1.2 | 0.8 | 3 | -3.3 | 2.4 | 7.4 |  |  |  |  | -0.4 | -3.9 |  |  |  | -1.1 | 39.9 | 2.3 | 0 | 0 | -1.5254 | 2.6 | 0.2 | -2.9 | -41.7 | -51 | 3.5 | -3.2 | -3.6 | 0 | 0.1 | 1.2 |  |  | -0.1 |  |  | -5 |  |  |  | 2.6 |  | 13.6 | 9.1 |  | 2.3 | -0.4 | [6 empty] | -0.4 | 30.9 | 14.9 | 3.3 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -3.6 | 0.4 | -32.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.6 | 1.4715 |  | -2.7 | 0 | -4.4 |  | 0.1 | 0 | -0.7 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -2.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13.5 | 7.3 | 0.3 | 0.1 | 0.4 | 0.3108 | 0.04 |  | -4.7 | -0.2 | 3.1 | 3 | 1.3 |  | 0 | 0.2 | -10.1 | -11.2 | -1.7 | -0.8 | 0.79 | 2.5761 | -0.07844 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 17.2 | 1.471 | 0.1 | -0.1 | -18 | -4.4 | 1.8 | 1.75 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.5 | 1.1 | 8.2 | 0.1 | 2.6 | 2.22 | 2.06 | 4.05 | 10.76 | 14.9956 | 2.0979 | -0.277 | 1.025 | 1.8 | 0.26972 | 0.07179 | -1.1 | 0.4 | 4.2874
31/01/2026 | 06:30 | 23.1 | -33.3 | 3.5 |  |  | -8.4 | -6.5 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -1.4 | -13.7 | 44.8 | 0.1 |  |  |  |  | 7.1 | 1.2 | 0.8 | 1.3 | -3.3 | 2.3 | 8.8 |  |  |  |  | 0.4 | -11.2 |  |  |  | -1.2 | 11 | 0.9 | 0 | 0 | -0.85729 | 2.6 | 1.2 | -7.2 | -45.9 | -55.2 | 4.1 | 0.8 | -2.9 | 0 | 0.1 | 7.4 |  |  | -1.3 |  |  | -4.1 |  |  |  | 1.3 |  | 11.8 | 4.3 |  | 1.1 | -1 | [6 empty] | -0.3 | 38.8 | 14.9 | 3.1 | 0.3 | -4.2 |  |  |  | -7.9 | -3.8 | -38.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.3 | 0.6 | 1.4709 |  | -2.9 | 0.3 | -4.3 |  | 0.1 | -0.1 | -0.3 | 0.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -2.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -13.9 | 6.2 | 0.2 | 0 | 0.4 | 0.3396 | 0.024 |  | -4.8 | 0.5 | 3 | 3 | 1.1 |  | 0 | -0.2 | -9.9 | -11.3 | -1.6 | -0.7 | 0.79 | 2.6064 | -0.0168 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 1 | 0.287 | 0.2 | -0.1 | -19.3 | -5 | 7.9 | 1.75 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1 | 8.2 | 0.6 | 2.9 | 2.53 | 2.47 | 3.84 | 11.34 | -66.6262 | 1.651 | -0.246 | 1.009 | 1.8 | 0.275 | 0.07886 | -0.9 | 0.4 | 4.0678
31/01/2026 | 07:00 | 21.7 | -29.4 | 4.4 |  |  | -7.6 | -4.1 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | -1.8 | -13.6 | 49.6 | 0 |  |  |  |  | 7.1 | 1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 2.4 | 8.4 |  |  |  |  | 0.8 | -12 |  |  |  | -0.9 | 33 | 2.9 | 0 | 2.7 | -1.195 | 2.6 | 1.1 | -4.9 | -43.8 | -53.1 | 4.3 | 1 | -3.1 | 0 | 0.2 | 5.9 |  |  | 0 |  |  | -0.7 |  |  |  | 4.5 |  | 0 | -2.1 |  | -0.9 | -1.2 | [6 empty] | -0.2 | 30.5 | 14.9 | 3.2 | 0.3 | -4.1 |  |  |  | -4.5 | -0.3 | -33.7 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.7 | 1.4747 |  | -3.2 | 0.1 | -4.1 |  | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.5 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -2.3 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -14.2 | 3.6 | -0.8 | 0 | 0.5 | 0.3224 | 0.035 |  | -4.7 | 0.7 | 2.8 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -10.9 | -12.1 | -2.2 | -1.1 | 0.79 | 2.5875 | -0.06043 | 1 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 1.4 | 0.268 | 0.6 | -0.1 | -20.9 | -4.6 | -0.4 | 1.75 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.4 | 1.1 | 11 | 0.5 | 4.4 | 3.18 | 2.58 | 3.77 | 11.24 | -43.9577 | 2.1028 | 0.258 | 0.982 | 1.8 | 0.28565 | 0.06875 | -0.6 | 0.4 | 5.2972
31/01/2026 | 07:30 | 25.1 | -14.8 | 5.8 |  |  | -4.9 | 4.8 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 6.1 | -9 | 53 | 0.2 |  |  |  |  | 12.3 | 0.8 | 1.1 | 0 | -3.3 | 2.7 | 9.5 |  |  |  |  | 2.6 | -7.3 |  |  |  | -0.7 | 37.3 | 5.7 | 0 | 3.3 | -1.298 | 2.6 | 1.8 | 4.4 | -34.8 | -44.8 | 7.2 | 3.3 | -0.8 | 0 | 0.1 | 11.2 |  |  | 5.4 |  |  | 0.6 |  |  |  | 7 |  | 0 | 5.5 |  | 3.2 | 0.3 | [6 empty] | -0.3 | 31.6 | 13.6 | 2.1 | 1.5 | -4 |  |  |  | 5.8 | 9.9 | -19 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4743 |  | -3.2 | 0.8 | -3.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.2 | 5 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -13.8 | 0 | -1.8 | 0 | 0.4 | 0.3096 | 0.017 |  | -4.7 | 0.8 | 3 | 3 | 1.5 |  | 0 | 0.2 | -8.7 | -10.3 | -2 | -0.8 | 5.85 | 2.5577 | -0.08577 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.1 | 2.7 | 0.125 | 1 | -0.1 | -21.6 | -4 | -7.6 | 1.75 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 11.7 | 0 | 3.1 | 3.49 | 2.07 | 3.56 | 11.53 | 127.7498 | 2.4292 | 0.561 | 0.988 | 1.8 | 0.28795 | 0.06993 | -0.2 | 0.5 | 6.4361
31/01/2026 | 08:00 | 24.7 | -7.2 | 7.6 |  |  | -4.6 | 3.2 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.3 | -2.8 | 60.2 | -0.1 |  |  |  |  | 14 | 1.1 | 0.9 | 0 | -3.4 | 2.6 | 11.8 |  |  |  |  | 2.5 | -4.2 |  |  |  | -0.6 | 36.8 | 4.9 | 0 | 3 | -1.2326 | 2.6 | 0.8 | 11.9 | -27 | -36.6 | 8.8 | 1.8 | -2.1 | 0 | 0.1 | 5.5 |  |  | 8.3 |  |  | 0.2 |  |  |  | 9.5 |  | 0 | 23.1 |  | 7.7 | 2.2 | [6 empty] | -0.4 | 31.1 | 13.6 | 2.6 | 0.3 | -4.3 |  |  |  | 13.9 | 18.3 | -5.2 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.9 | 1.4751 |  | -3.2 | 1.9 | -3.7 |  | 0 | 0 | -0.3 | 2.5 |  | 0.2 | 1.7 | 0.3 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | 0 | -13.6 | 1.4 | -3.6 | -0.1 | 0.4 | 0.2704 | 0.003 |  | -4.7 | 0.6 | 3 | 3 | 1.9 |  | 0 | 1.5 | -7.1 | -8.5 | -2.1 | -0.5 | 8.86 | 2.5466 | -0.07431 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.9 | 1 | 0.237 | 1.6 | -0.1 | -19.7 | -5.2 | -2.6 | 1.75 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 12.1 | 0.5 | 3.6 | 3.37 | 1.48 | 4.02 | 11.61 | 249.4151 | 2.4888 | 0.425 | 1.39 | 1.8 | 0.28497 | 0.06861 | -0.2 | 0.5 | 6.7573
31/01/2026 | 08:30 | 24.1 | 1.2 | 10.3 |  |  | -0.9 | 13.2 |  |  | 0 | 0 | 11.4 |  | 24.2 | 4.7 | 62 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1.1 | 1.4 | 0 | -3.4 | 4.3 | 12.4 |  |  |  |  | 3.3 | -1.4 |  |  |  | -0.9 | 40.9 | 10.8 | 0 | 2.1 | -0.40331 | 2.6 | 1 | 18.8 | -20.8 | -40.5 | 8.7 | 3.3 | -0.1 | 0 | 0.2 | 8.3 |  |  | 1.8 |  |  | 2.9 |  |  |  | 11.8 |  | 0 | 33.2 |  | 13.2 | 4.2 | [6 empty] | -0.3 | 31.7 | 30.8 | 5.6 | 7.1 | 0 |  |  |  | 23.1 | 27.4 | 6.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.8 | 1.4744 |  | -3.6 | 2.8 | -3.2 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 5.2 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -13.5 | 1.4 | -3.4 | 0 | 0.5 | 0.3092 | 0.002 |  | -4.7 | 0.6 | 3.1 | 3 | 1.9 |  | 0 | 3.4 | -6.9 | -7.2 | -1.1 | -0.8 | 7.52 | 2.4506 | -0.24821 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 1.2 | 0.171 | 5.1 | -0.1 | -21.1 | -3.4 | -6.3 | 1.75 | 0.37 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 1.6 | 13.1 | 0.4 | 3.6 | 3.6 | 1.6 | 4.06 | 12.25 | 420.7357 | 3.0312 | 0.874 | 1.79 | 1.9 | 0.28763 | 0.09264 | 0.4 | 0.6 | 8.9755
31/01/2026 | 09:00 | 25.7 | -6.5 | 8.7 |  |  | -0.1 | 4 |  |  | 0 | -1.6 | -3.4 |  | 27.2 | 5.2 | 62.2 | 0 |  |  |  |  | 12.3 | 1 | 1.2 | 0 | -3.4 | 4.1 | 14.1 |  |  |  |  | 5.2 | -3.2 |  |  |  | -1 | 39 | 10.3 | 0 | 2.1 | -0.24567 | 2.6 | 0.4 | 19.8 | -19.9 | -39 | 8 | 2.3 | -1.4 | 0 | 0.2 | 4 |  |  | 7.9 |  |  | 2.7 |  |  |  | 11.3 |  | 0 | 35.6 |  | 13.7 | 4.6 | [6 empty] | -0.2 | 31.4 | 31 | 6.1 | 7.1 | 0.1 |  |  |  | 19.2 | 23.2 | 0.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.9 | 1.4759 |  | -3.8 | 5 | -5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 9.5 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -13.3 | 1.5 | -3.9 | 0.1 | 0.7 | 0.3128 | 0.031 |  | -4.7 | 0.4 | 3 | 3 | 1.7 |  | 0 | 2.6 | -7 | -7.7 | -1.2 | -1 | 7.02 | 2.5295 | -0.07365 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1 | 0 | 15.8 | -0.1 | -20.2 | -3.5 | -5.5 | 1.75 | 0.36 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2 | 1.3 | 13.4 | 0 | 4 | 3.9 | 1.76 | 4.32 | 11.85 | 393.8199 | 2.9862 | 0.211 | 1.262 | 1.9 | 0.28365 | 0.07221 | 0.5 | 3.8 | 11.0151
31/01/2026 | 09:30 | 24.2 | 4.2 | 11.1 |  |  | -0.7 | -1.3 |  |  | 0 | 2.5 | -0.4 |  | 31.1 | 8.1 | 63.8 | 0.1 |  |  |  |  | 15.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | -3.4 | 4.2 | 15 |  |  |  |  | 6.6 | -2.2 |  |  |  | -0.7 | 43.7 | 7.2 | 0 | 1.5 | -0.17682 | 2.6 | 1.8 | 25.6 | -13.6 | -32.9 | 9.3 | 3.5 | -0.1 | 0 | 0.2 | 3.9 |  |  | 8.7 |  |  | -1.7 |  |  |  | 14.1 |  | 0 | 40.9 |  | 16 | 5.6 | [6 empty] | -0.3 | 30.6 | 30.6 | 5.7 | 6.9 | -0.1 |  |  |  | 23.3 | 27.8 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.8 | 1 | 1.4743 |  | -3.7 | 5.5 | -5.2 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 12.2 |  | 0.2 | 1.9 | 0.1 | -0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2 | -12.8 | 2.2 | -3.9 | -0.1 | 0.7 | 0.3172 | 0.037 |  | -4.6 | 0.7 | 3.1 | 2.8 | 1.9 |  | 0 | 3.8 | -6.6 | -7.2 | -1.5 | -1 | 7.25 | 2.5335 | -0.03495 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.6 | 1.2 | 0 | 17.5 | -0.1 | -19.9 | -3 | -4.3 | 1.75 | 0.36 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 1.5 | 9.9 | 0.1 | 4.3 | 3.4 | 0.91 | 4.13 | 11.62 | 474.3002 | 3.0668 | 0.583 | 0.825 | 1.7 | 0.28492 | 0.0692 | 0.1 | 4 | 10.6289
31/01/2026 | 10:00 | 24.6 | 9.9 | 12 |  |  | 1.7 | 4.6 |  |  | 0 | 14.9 | 10.7 |  | 37.7 | 13.2 | 68.8 | -0.1 |  |  |  |  | 14.7 | 1.3 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.2 | 17.5 |  |  |  |  | 7.7 | -0.1 |  |  |  | -1 | 49.9 | 11.4 | 0 | 5.9 | -0.13051 | 2.6 | 0 | 31.7 | -8 | -27.4 | 9.9 | 2 | -2.6 | 0 | 0.2 | 3.9 |  |  | 11.2 |  |  | -0.5 |  |  |  | 16.9 |  | 3.6 | 48 |  | 19.4 | 7 | [6 empty] | -0.4 | 40.5 | 31.9 | 10.2 | 6.9 | 5.8 |  |  |  | 29.8 | 34.2 | 18 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4752 |  | -3.1 | 8.8 | -5 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 10 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.8 | -2.1 | -12.6 | 2.6 | -3.8 | 0 | 0.7 | 0.2968 | 0.055 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3 | 2.1 |  | 0 | 3.5 | -3.6 | -2.9 | -0.7 | -0.9 | 6.66 | 2.5227 | -0.06393 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.8 | 0 | 18.8 | -0.1 | -19.1 | -2.8 | -2.4 | 1.69 | 0.36 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2.4 | 1.5 | 10.6 | 0.1 | 1.5 | 4 | 2.17 | 4.15 | 12.21 | 641.0252 | 3.1138 | 0.531 | 0.804 | 1.8 | 0.44063 | 0.07621 | 0.5 | 4.1 | 11.3657
31/01/2026 | 10:30 | 26.1 | 28.4 | 15.8 |  |  | 1.2 | 14.6 |  |  | 0 | 26.6 | 23.6 |  | 44.7 | 18 | 79.3 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 1.2 | 1.4 | 0 | -3.3 | 4.3 | 18.4 |  |  |  |  | 9.2 | 5.4 |  |  |  | -0.9 | 52.9 | 11.1 | 0 | 8.9 | -0.34111 | 2.6 | 1.1 | 45.1 | 5.1 | -29.8 | 10.5 | 3.7 | -4.3 | 0 | 0.2 | 6.9 |  |  | 1.4 |  |  | -0.6 |  |  |  | 19 |  | 12.5 | 55.9 |  | 22.6 | 8.4 | [6 empty] | -0.3 | 40.4 | 31.8 | 9.8 | 9.6 | 5.8 |  |  |  | 30.1 | 34.4 | 17.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -1.8 | 0.9 | 1.4728 |  | -2.9 | 3.8 | -4.6 |  | 0 | 0 | -1 | 14 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0.2 | 0.6 |  | -0.8 | -2.2 | -12.3 | 2.9 | -4 | 0.1 | 0.6 | 0.2844 | 0.044 |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 2.8 | 0.3 | -0.4 | 0.2 | 0.1 | 6.86 | 2.5231 | -0.06514 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.5 | 3.7 | 0 | 18.9 | -0.1 | -17.9 | -0.8 | 4.6 | 1.68 | 0.36 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 10.2 | 0.5 | 1 | 4.37 | 2.32 | 3.96 | 12.61 | 801.5081 | 3.0413 | 0.18 | 1.016 | 1.8 | 1.8866 | 0.0702 | 0.4 | 4 | 12.3941
31/01/2026 | 11:00 | 24.9 | 111.7 | 36.4 |  |  | -0.2 | 3.5 |  |  | 0 | 27.9 | 21.3 |  | 33.8 | 10.2 | 42.5 | 0.1 |  |  |  |  | 11.6 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | -3.3 | 4.3 | 23.2 |  |  |  |  | 8.5 | -1 |  |  |  | -0.9 | 49 | 10.5 | 0 | 9.1 | -0.25785 | 2.6 | 0.8 | 39.2 | 6.3 | -44.7 | 9.7 | 1.7 | -4.3 | 0 | 0.2 | 6.8 |  |  | 3.2 |  |  | -0.8 |  |  |  | 14.4 |  | 50.7 | 43.6 |  | 17 | 6.1 | [6 empty] | -0.4 | 40.7 | 31.5 | 9.9 | 9.6 | 5.9 |  |  |  | 27.2 | 31.4 | 12.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.8 | 1.4673 |  | -2.8 | 7.5 | -5 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 8.8 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.8 | -1.6 | -12.7 | 1.8 | -4 | 0.1 | 0.4 | 0.2868 | 0.043 |  | -4.6 | 0.6 | 3 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 2.9 | -4.7 | -5 | -0.9 | -0.4 | 6.76 | 2.5149 | -0.0695 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 0.6 | 0 | 19 | -0.1 | -19.6 | -1.2 | 2.3 | 1.68 | 0.36 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.1 | 10.4 | 0.1 | 1 | 4.42 | 2.7 | 4.24 | 12.22 | 787.5946 | 2.6764 | 0.202 | 1.001 | 1.8 | 2.2791 | 0.1084 | 0.5 | 4 | 12.5669
31/01/2026 | 11:30 | 30.1 | 103.8 | 35.1 |  |  | 3.4 | 20.8 |  |  | 0 | 29 | 20.8 |  | 34.4 | 10.2 | 39.9 | -0.1 |  |  |  |  | 11.1 | 1.3 | 0.9 | 2.7 | -3.3 | 4.4 | 24 |  |  |  |  | 19.6 | -2.9 |  |  |  | -0.8 | 47.2 | 10.2 | 0 | 8.9 | 0.01013 | 2.6 | 0.1 | 42.1 | 9.8 | -41.2 | 9.7 | 2.8 | -3.6 | 0 | 0.1 | 4.2 |  |  | 4.7 |  |  | 0.6 |  |  |  | 14.7 |  | 46.4 | 43 |  | 16.3 | 5.9 | [6 empty] | -0.3 | 39.8 | 31.7 | 10.4 | 9.5 | 5.8 |  |  |  | 29.2 | 33.7 | 17.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.7 | 1.4683 |  | -2.8 | 9.4 | -4.6 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 21.1 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -12.8 | 1.7 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.2744 | 0.058 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 3 | -5 | -5.9 | -1.2 | -0.2 | 6.7 | 2.5251 | -0.06351 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 6 | 0 | 17.6 | -0.1 | -18.4 | -5.3 | -0.6 | 1.68 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 11.3 | 0.4 | 0.9 | 4.66 | 3.24 | 4.19 | 12.56 | 836.6725 | 2.6995 | 0.527 | 1.362 | 1.8 | 1.5627 | 0.09326 | 0.2 | 4.1 | 12.3444
31/01/2026 | 12:00 | 27.1 | 95.9 | 32.6 |  |  | 1.2 | 5.2 |  |  | 0 | 16.5 | 16.2 |  | 30.2 | 8.6 | 39.7 | -0.2 |  |  |  |  | 9.5 | 1.4 | 1.1 | 0.5 | -3.4 | 4.3 | 21.3 |  |  |  |  | 17.8 | -1.9 |  |  |  | -0.8 | 47.4 | 10.5 | 0 | 8.9 | -0.28441 | 2.6 | 0.9 | 40 | 7.5 | -42.9 | 7.1 | 1.3 | -4.5 | 0 | 0.2 | 1.8 |  |  | 4.3 |  |  | 0.7 |  |  |  | 13.2 |  | 42.7 | 40 |  | 14.8 | 5.5 | [6 empty] | -0.3 | 40.1 | 31.6 | 10.6 | 9.5 | 5.8 |  |  |  | 27.2 | 31.6 | 14 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.1 | 0.7 | 1.4642 |  | -2.9 | 9.6 | -4.5 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 30.3 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.8 | 0.3 | 0.5 |  | -0.7 | -1.9 | -12.5 | 2.6 | -4 | 0.1 | 0.5 | 0.2972 | 0.042 |  | -4.7 | 0.1 | 3.1 | 2.9 | 1.6 |  | 0 | 2.7 | -6.6 | -6.7 | -0.9 | -0.9 | 6.63 | 2.5127 | -0.07875 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.3 | 5.4 | 0 | 16.9 | -0.1 | -16.6 | -8.9 | 0.7 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 2 | 1.9 | 11.1 | 0.3 | 1.9 | 4.93 | 3.42 | 3.87 | 13.88 | 752.0729 | 2.7708 | 0.753 | 0.937 | 1.8 | 1.2634 | 0.77333 | 0.3 | 4 | 12.5975
31/01/2026 | 12:30 | 26.8 | 117.5 | 36.5 |  |  | 2.8 | 17.4 |  |  | 0 | 25 | 17.5 |  | 39.9 | 15.8 | 49.8 | -0.2 |  |  |  |  | 6.1 | 1.4 | 0.8 | 0 | -3.4 | 4 | 21.1 |  |  |  |  | 17.9 | 4.3 |  |  |  | -0.9 | 48.8 | 10 | 0 | 9 | -0.18386 | 2.6 | 0.7 | 47.8 | 15 | -36.5 | 6.9 | 1.3 | -5.1 | 0 | 0.3 | 1.3 |  |  | 6.1 |  |  | 1.3 |  |  |  | 17.3 |  | 0 | 50.9 |  | 20.3 | 7.5 | [6 empty] | -0.4 | 40 | 33.3 | 11.2 | 9.6 | 5.8 |  |  |  | 31.3 | 35.9 | 20.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.5 | 1.4679 |  | -3.3 | 9.4 | -4.5 |  | 0.1 | -0.1 | -0.8 | 32 |  | 0.2 | 1.9 | 0.3 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -12.2 | 3.4 | -4.1 | 0.2 | 0.4 | 0.2904 | 0.02 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | 1.4 | -2.3 | -2.2 | -0.2 | 0 | 4.48 | 2.5214 | -0.06283 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 5.3 | 0 | 19.3 | -0.1 | -8.9 | -11.2 | -0.2 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 11.3 | 0.1 | 1 | 4.82 | 3.03 | 4.26 | 13.16 | 865.693 | 2.7396 | 0.108 | 1.105 | 1.8 | 1.273 | 1.3932 | 0.2 | 4.1 | 12.7187
31/01/2026 | 13:00 | 27.8 | 109.4 | 36 |  |  | -8.9 | 4.9 |  |  | 0 | 24.5 | 19.1 |  | 33.5 | 9.4 | 45.4 | 0.2 |  |  |  |  | 7.3 | 0.8 | 0.4 | 0 | -3.4 | 3.9 | 19.8 |  |  |  |  | 15.4 | 2.1 |  |  |  | -1 | 47.9 | 10.2 | 0 | 9.2 | -0.18082 | 2.6 | 0.8 | 40.8 | 8 | -43.5 | 9.4 | 2.8 | -4.8 | 0 | 0.3 | 6.5 |  |  | 3.6 |  |  | -1.8 |  |  |  | 12.8 |  | 0 | 37.1 |  | 17 | 5.9 | [6 empty] | -0.4 | 30.9 | 31.3 | 9.5 | 9.7 | 5.9 |  |  |  | 25.1 | 29.5 | 9.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.5 | 1.4663 |  | -3.4 | 9.3 | -5.4 |  | 0 | -0.1 | -1 | 34.7 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.5 | -12.4 | 3 | -4.1 | -0.1 | 0.4 | 0.2964 | 0.008 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0.8 | -3 | -3.4 | -0.8 | -0.7 | 5 | 2.5175 | -0.07028 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -6 | 5.4 | 0 | 17.2 | -0.1 | -9.4 | -11.1 | -8.7 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.2 | 9.3 | 0.5 | 1.1 | 4.44 | 3.79 | 3.95 | 12.87 | 717.9771 | 2.7871 | -0.453 | 0.954 | 1.5 | 1.2669 | 1.3906 | -0.5 | 3.8 | 10.7456
31/01/2026 | 13:30 | 28.2 | 104.6 | 35 |  |  | -13.9 | 2.1 |  |  | 0 | 17.2 | 12.1 |  | 29.5 | 7.5 | 42.2 | 0 |  |  |  |  | 8.5 | 0.6 | 0.3 | 0 | -3.4 | 4 | 21.2 |  |  |  |  | 15.2 | -2.3 |  |  |  | -1.2 | 42.9 | 9.6 | 0 | 9.2 | -0.49629 | 2.6 | 1 | 37.1 | -13.9 | -47.1 | 9.4 | 2.4 | -5.5 | 0 | 0.2 | 6 |  |  | 2.5 |  |  | -2.5 |  |  |  | 11.1 |  | 0 | 31.7 |  | 15.6 | 5.3 | [6 empty] | -0.3 | 30.8 | 31.8 | 9.7 | 9.7 | 6 |  |  |  | 20 | 24.7 | 2.4 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.5 | 1.4719 |  | -4 | 9.6 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1 | 34 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.2 | -12.6 | 2.1 | -4.1 | 0.1 | 0.4 | 0.2904 | 0.032 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 2.7 | 1.3 |  | 0 | 0.1 | -4.4 | -4 | -0.8 | -0.9 | 0 | 2.5206 | -0.0561 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 7.8 | 0 | 6 | -0.1 | -7.5 | -11.1 | -10.5 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 9.2 | 0.1 | 1.2 | 0.03 | 3.58 | 4.08 | 13.09 | 591.6324 | 2.6913 | -0.463 | 1.033 | 1.6 | 1.2677 | 1.3687 | -0.1 | 4 | 11.3977
31/01/2026 | 14:00 | 25.7 | 91.4 | 32.2 |  |  | -15.3 | -1.7 |  |  | 0 | 16.9 | 13.5 |  | 27.2 | 6 | 36 | 0.2 |  |  |  |  | 6.4 | 1.3 | 0.7 | 0 | -3.4 | 4 | 19.3 |  |  |  |  | 14.3 | 7.8 |  |  |  | -1.1 | 46.6 | 10.5 | 0 | 9.1 | -0.22788 | 2.6 | 0.5 | 31 | -19.8 | -43 | 9.6 | 1.7 | -6.1 | 0 | 0.2 | 5.8 |  |  | 0 |  |  | -2.7 |  |  |  | 11.4 |  | 0 | 31.5 |  | 14.3 | 4.8 | [6 empty] | -0.3 | 30.3 | 31.7 | 9.7 | 9.8 | 5.9 |  |  |  | 16.8 | 21.2 | -2.8 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.4 | 0.6 | 1.4705 |  | -3.9 | 9.2 | -5.1 |  | 0.1 | -0.1 | -1.1 | 6.8 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.6 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -2.1 | -12.7 | 2.2 | -3.6 | 0 | 0.4 | 0.2844 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 2.6 | 1.3 |  | 0 | 0 | -7.9 | -7.7 | -1.8 | -1.3 | 0 | 2.5266 | -0.04736 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0.1 | 0 | 3.3 | -0.1 | -5.6 | -10.7 | 1.2 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 8.5 | 0.4 | 0.2 | 3.61 | 3.58 | 4.03 | 12.75 | 513.7663 | 2.8857 | -0.709 | 1.235 | 1.6 | 1.2686 | 1.3625 | -0.3 | 4 | 11.3428
31/01/2026 | 14:30 | 28.8 | 99.5 | 34.7 |  |  | -17 | -4.4 |  |  | 0 | 25.2 | 22.4 |  | 29.9 | 6 | 44.5 | 0 |  |  |  |  | 8.2 | 1.3 | 0.7 | 0 | -3.3 | 3.9 | 21.2 |  |  |  |  | 15.1 | 3.9 |  |  |  | -1 | 46.4 | 10.5 | 0 | 9.3 | -0.1562 | 2.6 | 1.2 | 33.1 | -17.6 | -41 | 12.1 | 1 | -7 | 0 | 0.2 | 7.8 |  |  | 1.4 |  |  | -4.1 |  |  |  | 10.2 |  | 0 | 38.9 |  | 14.5 | 5.1 | [6 empty] | -0.3 | 30.6 | 29.6 | 8.2 | 9.8 | 5.8 |  |  |  | 19 | 23.5 | 0.5 | 0 |  |  |  |  | -1.1 |  | -2.4 | 0.7 | 1.4706 |  | -3.4 | 9.7 | -5.1 |  | 0 | 0 | -1.1 | 5.1 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -12.4 | 3.1 | -2.7 | 0.1 | 0.4 | 0.2684 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 2.6 | 1.4 |  | 0 | 0 | -6.9 | -7 | -1.4 | -0.9 | 0 | 2.5228 | -0.04568 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 2 | 0 | 2 | -0.1 | -3.3 | -9.6 | 7.4 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 8.9 | 0.1 | 0.6 | 3.7 | 3.71 | 4.03 | 12.92 | 588.5098 | 2.7991 | -0.521 | 1.727 | 1.6 | 1.2652 | 1.3727 | -0.2 | 4 | 12.0431
31/01/2026 | 15:00 | 27.7 | 92.8 | 31.8 |  |  | -14.5 | -6.9 |  |  | 0 | 21.3 | 14.7 |  | 26.8 | 6.2 | 35.3 | -0.1 |  |  |  |  | 7.8 | 1.1 | 0.5 | 0 | -3.3 | 3.8 | 16.4 |  |  |  |  | 16.4 | 2 |  |  |  | -1 | 46.8 | 10.2 | 0 | 9 | -0.11953 | 2.6 | 0.5 | 30 | -20.7 | -43.8 | 7.8 | 1.1 | -6.8 | 0 | 0.2 | 5.3 |  |  | 0 |  |  | -2.2 |  |  |  | 12.5 |  | 0 | 37.9 |  | 14.8 | 5.1 | [6 empty] | -0.3 | 30.6 | 31.6 | 10.4 | 9.7 | 6.1 |  |  |  | 15.5 | 19.9 | -4.8 | 0 |  |  |  |  | -8.3 |  | -2.5 | 0.4 | 1.463 |  | -2.9 | 9.5 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 15.5 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | -0.4 | -0.8 | -12.6 | 2.6 | -0.7 | -0.1 | 0.4 | 0.2672 | 0.001 |  | -4.5 | 0.3 | 3.1 | 2.7 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -7.7 | -8.6 | -1.3 | -0.7 | 0 | 2.5246 | -0.02433 | 1.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0 | 0.7 | -0.1 | -5.5 | -9.4 | 5.9 | 1.62 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 9 | 0.2 | 0.4 | 2.19 | 2.52 | 4.05 | 13.01 | 531.5719 | 2.8125 | -0.17 | 1.333 | 1.9 | 1.281 | 0.20069 | -0.3 | 3.8 | 10.8572
31/01/2026 | 15:30 | 26.9 | 85.3 | 31.2 |  |  | -15 | 0.5 |  |  | 0 | 9.7 | 8.4 |  | 23.2 | 3.5 | 32.9 | -0.1 |  |  |  |  | 8.7 | 0.8 | 0.6 | 0 | -3.4 | 3.7 | 15 |  |  |  |  | 17.6 | -6.9 |  |  |  | -1 | 41.2 | 9.9 | 0 | 9.1 | -0.39938 | 2.6 | 0.8 | 28.7 | -22 | -45 | 7.7 | 2.2 | -6 | 0 | 0.2 | 5.1 |  |  | -0.3 |  |  | -2.4 |  |  |  | 10.1 |  | 0 | 32.3 |  | 12.4 | 4 | [6 empty] | -0.2 | 30.6 | 30.9 | 9.7 | 9.7 | 0 |  |  |  | 13.3 | 17.7 | -7.3 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.5 | 1.4618 |  | -2.5 | 9.1 | -1.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 13.5 |  | 0.1 | 1.9 | 0.1 | -1.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.3 | -13.1 | 1.1 | -0.3 | -0.2 | 0.4 | 0.2732 | 0 |  | -4.4 | 0.9 | 3.1 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -9 | -10 | -1.8 | -1.3 | 0 | 2.5307 | -0.00903 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.2 | 2.1 | 0 | 1.1 | -0.1 | -5 | -9.4 | 4.9 | 1.66 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 8.7 | 0.4 | 0.7 | 1.76 | 2.45 | 3.93 | 12.23 | 455.9573 | 2.6284 | -0.11 | 1.219 | 1.9 | 1.2948 | 0.08331 | -0.4 | 4.1 | 10.7156
31/01/2026 | 16:00 | 30.5 | 83.4 | 29.1 |  |  | -17.8 | -13.5 |  |  | 0 | 6.2 | 2 |  | 20 | 0.4 | 33.7 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 0.9 | 0.7 | 0 | -3.3 | 0 | 16 |  |  |  |  | 17.7 | -7.5 |  |  |  | -1 | 40.9 | 9.6 | 0 | 9.3 | -0.1665 | 2.6 | 1.4 | 24.4 | -26.4 | -49.6 | 7.2 | 1 | -8 | 0 | 0.2 | 5.8 |  |  | -1.8 |  |  | -3.2 |  |  |  | 9.2 |  | 0 | 27.8 |  | 10.4 | 3.1 | [6 empty] | -0.3 | 30.8 | 30.5 | 9.6 | 9.7 | 0.1 |  |  |  | 9 | 13.2 | -14.9 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.3 | 1.4727 |  | -2.4 | 5.7 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 2.9 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -12.9 | 1.7 | -0.4 | 0.1 | 0.4 | 0.2924 | 0.014 |  | -4.4 | 0.6 | 3.1 | 2.8 | 1.3 |  | 0 | -0.1 | -10.8 | -11.6 | -1.9 | -1.6 | 0 | 2.5269 | -0.01839 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0.9 | 0.123 | 1 | -0.1 | -4.5 | -8.4 | 8.3 | 1.71 | 0.34 | 0.28 | 0.55 |  | 0.4 | 1.6 | 2.5 | 7.9 | 0.6 | 1.5 | 1.52 | 4.06 | 4.08 | 11.96 | 363.0441 | 2.647 | -0.207 | 1.044 | 1.8 | 1.2885 | 0.08331 | -0.6 | 4 | 10.0558
31/01/2026 | 16:30 | 30 | 101.5 | 31.8 |  |  | -15 | -9 |  |  | 0 | 20.1 | 16.5 |  | 21 | 3.2 | 31.1 | 0.3 |  |  |  |  | 9.9 | 0.9 | 0.8 | 0 | -3.2 | 0 | 17.6 |  |  |  |  | 17.6 | 4.4 |  |  |  | -1 | 43.7 | 10.2 | 0 | 8.7 | -1.2498 | 2.6 | 2.4 | 23.1 | -27.2 | -50.4 | 7.4 | 3.2 | -5.9 | 0 | 0.3 | 13.5 |  |  | -2.6 |  |  | -3 |  |  |  | 8.8 |  | -9.3 | 33.4 |  | 13.1 | 4.2 | [6 empty] | -0.4 | 29.1 | 31.6 | 10.5 | 9.6 | -0.1 |  |  |  | 7.3 | 11.5 | -16.5 | 0.3 |  |  |  |  | 0 |  | -2.7 | 0.4 | 1.4658 |  | -2.6 | 1.7 | 0 |  | 0.2 | -0.1 | -1.1 | 0.9 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -12.6 | 2.8 | -0.1 | 0 | 0.4 | 0.29 | 0.036 |  | -4.4 | 0.4 | 2.8 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -8.7 | -9.4 | -1.2 | -0.8 | 0 | 2.5411 | -0.0064 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0.9 | 0.118 | 0.5 | -0.1 | -2.1 | -6.5 | 11.7 | 1.73 | 0.34 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 7.8 | 0 | 1.6 | 1.22 | 4.02 | 4.04 | 12.68 | 456.1747 | 2.8227 | -0.425 | 1.09 | 1.8 | 1.2852 | 0.16443 | -0.9 | 3.8 | 9.6373
31/01/2026 | 17:00 | 28 | -5.1 | 7.1 |  |  | -8.5 | 4.8 |  |  | 0 | 14.8 | 11.9 |  | 23.3 | 3.4 | 66 | 0 |  |  |  |  | 12.7 | 1.3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 15.9 |  |  |  |  | 16.3 | -6.6 |  |  |  | -1.1 | 42.7 | 9.9 | 0 | 9 | -1.2896 | 2.6 | 2.1 | 28.9 | -21.8 | -44.7 | 8.1 | 3.3 | -6.5 | 0 | 0.2 | 6.5 |  |  | 1.4 |  |  | 0.3 |  |  |  | 10.6 |  | -10.2 | 33 |  | 12.9 | 4.1 | [6 empty] | -0.4 | 30.3 | 31 | 10 | 9.6 | 0 |  |  |  | 11.1 | 15.4 | -11 | -12.3 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.5 | 1.4716 |  | -2.8 | 0.2 | -2.6 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.6 |  | 0 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -11.9 | 4.3 | 0.3 | 0 | 0.4 | 0.2756 | 0.016 |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 2.8 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -9.1 | -10.2 | -1.5 | -1 | 0 | 2.5318 | -0.02912 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.9 | 1 | 0.228 | 0.5 | -0.1 | 2.3 | -4.3 | 10.6 | 1.73 | 0.34 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 11 | 0.1 | 0.7 | 0.8 | 3.87 | 4.03 | 13.12 | 384.2443 | 2.8326 | -0.5 | 0.901 | 1.8 | 0.47041 | 0.73605 | 0.3 | 3.8 | 10.3401
31/01/2026 | 17:30 | 32.1 | 5.1 | 8.8 |  |  | -9.2 | 12.1 |  |  | 0 | 14.7 | 8.2 |  | 22.5 | 2.8 | 72.9 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 0.7 | 0.6 | 2 | 0 | 0 | 18 |  |  |  |  | 17.9 | -3.8 |  |  |  | -1.2 | 43.6 | 9.9 | 0 | 8.9 | -1.2831 | 2.6 | 1.7 | 30.3 | -20.4 | -43.7 | 8.3 | 1.5 | -7.5 | 0.1 | 0.2 | 6 |  |  | 1 |  |  | -0.7 |  |  |  | 11.5 |  | -11.5 | 31.8 |  | 12.6 | 3.9 | [6 empty] | -0.3 | 29.6 | 31.1 | 10 | 9.6 | -0.1 |  |  |  | 10.6 | 15 | -11.6 | -13 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.4 | 1.4727 |  | -2.8 | 0.3 | -2.7 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0.1 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.6 | 5.3 | 0.3 | 0.1 | 0.5 | 0.2776 | 0.002 |  | -4.4 | 0.6 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | -0.1 | -9.2 | -10.3 | -1.6 | -1.2 | 0.77 | 2.5315 | -0.02244 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.2 | 1 | 0.273 | 0.1 | -0.1 | 3.2 | -3 | 6.8 | 1.73 | 0.36 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 2.3 | 10.3 | 0 | 1.8 | 0.47 | 2.56 | 4.03 | 12.73 | 408.4512 | 2.874 | -1.003 | 1.286 | 1.7 | 0.28893 | 1.3885 | -0.1 | 4 | 10.4345
31/01/2026 | 18:00 | 33 | 4.4 | 8.6 |  |  | -12.3 | -1.7 |  |  | 0 | 6.4 | 0 |  | 21.1 | 1.8 | 77.5 | -0.1 |  |  |  |  | 13.6 | 0.6 | 0.6 | 2.2 | 0 | 0 | 18.9 |  |  |  |  | 19.8 | -4 |  |  |  | -1.4 | 42.1 | 9.6 | 0 | 9 | -1.7999 | 2.6 | 2.2 | 29.3 | -21.3 | -44.5 | 7.4 | -0.2 | -8.2 | 1 | 0.2 | 4.6 |  |  | 0.7 |  |  | -1.4 |  |  |  | 10.9 |  | -12.6 | 30.2 |  | 11.5 | 3.6 | [6 empty] | -0.3 | 30.2 | 31.3 | 5.5 | 10.1 | 0.1 |  |  |  | 8.3 | 12.6 | -14.4 | -20.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.6 | 0.3 | 1.4741 |  | -3.6 | 3.3 | -4.7 |  | -0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.4 | 5.7 | 0.5 | -0.3 | 0.5 | 0.2912 | 0.002 |  | -4.1 | -0.1 | 3.2 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0.2 | -10.8 | -12.1 | -2 | -1.4 | 4.25 | 2.5415 | -0.02972 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 1.1 | 0.277 | 0 | -0.1 | 2.4 | -4.3 | 1.3 | 1.73 | 0.36 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 1.9 | 10.1 | 0.5 | 1.7 | 0.36 | 3.75 | 4.04 | 11.43 | 337.8262 | 2.6841 | -1.161 | 0.726 | 1.7 | 0.30095 | 1.2876 | -0.3 | 4.1 | 9.3376
31/01/2026 | 18:30 | 31.9 | 8.9 | 9.8 |  |  | -10.4 | 0.2 |  |  | 0 | 19.8 | 14 |  | 22.2 | 1.9 | 77.2 | 0.1 |  |  |  |  | 11.8 | 0.5 | 0.4 | 2.1 | 0 | 0 | 18.9 |  |  |  |  | 20.7 | 7.7 |  |  |  | -1.3 | 40.7 | 8.2 | 0 | 9.2 | -2.1175 | 2.6 | 1.9 | 29.3 | -21.5 | -44.7 | 9.3 | 1.2 | -8.2 | 1 | 0.2 | 6.5 |  |  | -0.7 |  |  | 0 |  |  |  | 8.3 |  | -12.1 | 30.8 |  | 11.7 | 3.7 | [6 empty] | -0.4 | 30.9 | 30.7 | 4.9 | 9.7 | 0 |  |  |  | 6.6 | 10.8 | -17.7 | -18.2 |  |  |  |  | 0 |  | -2.8 | 0.1 | 1.4747 |  | -4.3 | 0 | -4.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0.1 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0.2 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11 | 6.7 | 0.3 | -0.1 | 0.5 | 0.2708 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 1.3 |  | 0 | 0 | -9.4 | -11 | -1.8 | -1.1 | 9.35 | 2.564 | -0.00578 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.4 | 0.9 | 0.655 | 0 | -0.1 | -0.8 | -6.9 | 0.1 | 1.74 | 0.36 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 1.6 | 1.3 | 8.6 | 0.6 | 1.2 | 0.31 | 3.68 | 4.11 | 12.3 | 376.4412 | 2.0787 | -0.581 | 1.028 | 1.7 | 0.31663 | 0.07238 | 0.1 | 4.1 | 8.8147
31/01/2026 | 19:00 | 32 | 21.4 | 11.9 |  |  | -4.3 | 21.2 |  |  | -1.5 | 27.6 | 20.8 |  | 27.4 | 5.8 | 78.4 | 0.1 |  |  |  |  | 12.1 | 0 | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 9.2 |  |  |  |  | 19.5 | 8.7 |  |  |  | -0.6 | 47.1 | 8.9 | 0 | 9.1 | -1.3838 | 2.6 | 1.2 | 36.4 | -14.6 | -38 | 10.4 | 2 | -6.1 | 1 | 0.3 | 7.8 |  |  | 2.2 |  |  | 2.1 |  |  |  | 12.2 |  | -3.9 | 36.8 |  | 14.7 | 4.9 | [6 empty] | -0.4 | 39.9 | 31 | 4.7 | 9.6 | 0 |  |  |  | 15.1 | 19.2 | -5.2 | -5.9 |  |  |  |  | 0 |  | -2.5 | 0.3 | 1.4729 |  | -4.4 | 0 | -2.3 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -11.4 | 6 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2608 | 0.046 |  | -4.6 | 0.4 | 3 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -8.2 | -9.6 | -1.4 | -0.8 | 0 | 2.5634 | -0.00418 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.4 | 0 | 0.301 | 0 | -0.1 | -6.7 | -8.9 | 0 | 1.74 | 0.36 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 1.8 | 1.3 | 9.9 | 0.2 | 2.1 | 0.69 | 2.24 | 4.12 | 12.41 | 531.4661 | 2.3303 | -0.293 | 1.204 | 1.7 | 0.30461 | 0.07623 | 0.5 | 4 | 9.8222
31/01/2026 | 19:30 | 31.5 | 27.3 | 12.7 |  |  | -4.8 | 14.2 |  |  | 6.5 | 27.4 | 21.4 |  | 29.7 | 7.8 | 83.7 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  |  | 18.1 | 5.7 |  |  |  | -0.7 | 46.7 | 9 | 0 | 9 | -1.2553 | 2.6 | 1.4 | 39.4 | -11.5 | -34.9 | 10.8 | 0.8 | -3.2 | 1 | 0.4 | 4.5 |  |  | 1.9 |  |  | 1.9 |  |  |  | 14.2 |  | 1.2 | 39.3 |  | 15.5 | 5.3 | [6 empty] | -0.4 | 40.4 | 31 | 4.9 | 9.6 | 0 |  |  |  | 17.6 | 22.1 | -0.5 | -3.4 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.5 | 1.4732 |  | -4.8 | 0 | -1.4 |  | 0.2 | 0 | -0.9 | -0.2 |  | 0.2 | 1.8 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.9 | 7.4 | 0.2 | 0.2 | 0.6 | 0.2656 | 0.016 |  | -4.6 | 0.7 | 3 | 3 | 1.9 |  | 0 | 0 | -7.6 | -8.6 | -1.3 | -0.7 | 0 | 2.5448 | -0.0527 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 0 | 0.303 | 0 | -0.1 | -6.8 | -9.1 | 0 | 1.74 | 0.36 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 10.1 | 0 | 1.9 | 1.04 | 2.97 | 4.11 | 12.43 | 586.5946 | 2.2795 | -0.903 | 1.273 | 1.8 | 0.30783 | 0.09624 | 0.5 | 4 | 9.3535
31/01/2026 | 20:00 | 32.7 | 25 | 12.6 |  |  | -4.4 | 9.4 |  |  | 4.9 | 27.4 | 21.8 |  | 29 | 7.1 | 84.9 | 0 |  |  |  |  | 13 | 0.8 | 0.2 | 2.9 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  |  | 16.8 | 8.6 |  |  |  | -0.7 | 48.9 | 9.4 | 0 | 9.3 | -1.0507 | 2.6 | 1.2 | 37.9 | -13.3 | -36.6 | 11.2 | 1.4 | -2.7 | 1 | 0.3 | 4.5 |  |  | 1.8 |  |  | -0.1 |  |  |  | 13.7 |  | 0.2 | 38.2 |  | 14.9 | 5.1 | [6 empty] | -0.4 | 41.2 | 30.5 | 4.7 | 9.7 | 0 |  |  |  | 16.7 | 20.7 | -3 | -4.2 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4719 |  | -5 | 0 | -4.4 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.9 | 0.2 | -0.8 | 0.4 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.7 | 8.1 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.2624 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 2.9 | 2.9 | 2 |  | 0 | 0 | -7.3 | -8.6 | -1.3 | -0.7 | 0 | 2.5337 | -0.08378 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -9.4 | -8.4 | 0 | 1.74 | 0.36 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 2.3 | 1.3 | 10 | 0.1 | 1.6 | 2.42 | 3.6 | 4.08 | 13.21 | 562.4935 | 2.4098 | -0.896 | 0.999 | 1.8 | 0.31132 | 0.07494 | 0.4 | 4 | 9.099
31/01/2026 | 20:30 | 32.4 | 30.7 | 13.6 |  |  | -6.4 | 9.4 |  |  | 4.1 | 31.3 | 25.7 |  | 28.2 | 6.5 | 84.2 | 0.1 |  |  |  |  | 14.8 | 0.9 | 0.3 | 3 | 0 | 0 | 7.9 |  |  |  |  | 17.4 | 9.8 |  |  |  | -0.8 | 48.8 | 9.3 | 24.5 | 9.1 | -0.47343 | 2.6 | 1.1 | 36.5 | -14.3 | -37.9 | 12.1 | 4.3 | -1.7 | 1 | 0.3 | 8.6 |  |  | 1.7 |  |  | 0 |  |  |  | 12.9 |  | -0.2 | 38.1 |  | 15.2 | 5 | [6 empty] | -0.4 | 40.2 | 30.4 | 4.7 | 9.7 | -0.1 |  |  |  | 14.1 | 18.4 | -6.3 | -18.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.7 | 1.4735 |  | -5.3 | 0 | -2.9 |  | 0 | 0 | -0.8 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.3 | 9 | 0 | 0.1 | 0.5 | 0.27 | 0.029 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | -6.3 | -8.2 | -1.1 | -0.6 | 0 | 2.5388 | -0.10038 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -12.6 | -5.2 | 0 | 1.74 | 0.35 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 9.6 | 0.1 | 2.2 | 1.17 | 3.19 | 4.04 | 12.82 | 582.9975 | 2.3822 | -0.782 | 1.179 | 1.7 | 0.3151 | 0.08866 | 0.2 | 3.8 | 8.883
31/01/2026 | 21:00 | 32 | 31.5 | 13.9 |  |  | -7.4 | 19.6 |  |  | 5.7 | 25.9 | 19.9 |  | 29.7 | 7 | 88 | -0.1 |  |  |  |  | 13.8 | 1.1 | 0.6 | 2.9 | 0 | 0 | 8.1 |  |  |  |  | 17.3 | 5.7 |  |  |  | -0.7 | 49.8 | 9.9 | 24.9 | 9.1 | -0.27546 | 2.6 | 1.7 | 38 | -12.8 | -36.2 | 9.8 | 1.9 | -2.7 | 1.1 | 0.3 | 6 |  |  | 1.3 |  |  | -0.5 |  |  |  | 14.6 |  | 0.5 | 38.4 |  | 15.2 | 5.1 | [6 empty] | -0.2 | 41.1 | 30.8 | 4.9 | 9.9 | 0 |  |  |  | 14.9 | 19 | -5.1 | -23.6 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4723 |  | -5.3 | 0 | -4.2 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.4 | 9.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.268 | 0.019 |  | -4.7 | 0.3 | 2.9 | 2.9 | 1.9 |  | 0 | 0 | -8.8 | -10.2 | -1.7 | -1.1 | 0 | 2.5521 | -0.09149 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -12.2 | -3.4 | 0 | 1.74 | 0.35 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 2.2 | 1.3 | 9.2 | 0.1 | 1.7 | 1 | 3 | 4.03 | 11.36 | 577.5745 | 2.6021 | -1.027 | 1.175 | 1.7 | 0.30739 | 0.0946 | 0.1 | 4 | 8.9521
31/01/2026 | 21:30 | 31.9 | 32.5 | 13 |  |  | -6.7 | 22.2 |  |  | 6.9 | 24.1 | 17.4 |  | 29.5 | 7.9 | 86.9 | 0 |  |  |  |  | 14.6 | 1.8 | 0.7 | 2.9 | 0 | 0 | 7.6 |  |  |  |  | 17.7 | 5.2 |  |  |  | -0.8 | 50.2 | 10.4 | 26 | 9 | -0.39969 | 2.6 | 2.1 | 39.1 | -11.8 | -35.1 | 8 | 2.1 | -3.2 | 1 | 0.2 | 5.6 |  |  | 0.8 |  |  | -1 |  |  |  | 16.6 |  | 1.7 | 39.4 |  | 15.6 | 5.3 | [6 empty] | -0.4 | 40.1 | 31.8 | 5.3 | 9.8 | 0 |  |  |  | 16.1 | 20.6 | -2.9 | -23.4 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4717 |  | -5.3 | 0 | -2.8 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -9.9 | 10 | 0 | 0 | 0.6 | 0.2748 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3 | 2.9 | 1.8 |  | 0 | 0 | -8.8 | -10.7 | -1.6 | -1.1 | 0 | 2.549 | -0.12423 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.7 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -11.8 | -5.8 | 0 | 1.75 | 0.35 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 2.1 | 1.3 | 8.8 | 0.2 | 1.3 | 1.57 | 3.72 | 4.09 | 12.28 | 590.4816 | 2.7725 | -0.2 | 1.189 | 1.7 | 0.2962 | 0.07267 | -0.1 | 4.1 | 9.8304
31/01/2026 | 22:00 | 32.9 | 24 | 12.6 |  |  | -11 | 2.3 |  |  | 2.2 | 22.9 | 16.4 |  | 26.5 | 5.6 | 82.7 | 0.1 |  |  |  |  | 13.1 | 1.6 | 0.6 | 2.9 | 0 | 0 | 6.5 |  |  |  |  | 17.2 | 0.5 |  |  |  | -1 | 49 | 10.2 | 25 | 9.1 | 0.04747 | 2.6 | 1.6 | 33.8 | -17.1 | -40.1 | 7.5 | 2 | -3.6 | 1 | 0.2 | 5.1 |  |  | 0 |  |  | -2.4 |  |  |  | 13.2 |  | -2.3 | 35.5 |  | 13.7 | 4.6 | [6 empty] | -0.3 | 30.4 | 31.2 | 5 | 9.8 | 0 |  |  |  | 11.8 | 16.1 | -9.6 | -25.8 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.9 | 1.4734 |  | -5.5 | 0 | -4.8 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | -10.1 | 9.7 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.2916 | 0.046 |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 1.7 |  | 0 | 0 | -9.3 | -10.8 | -1.8 | -1.2 | 0 | 2.5413 | -0.14386 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.9 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -11.9 | -6.2 | 0 | 1.75 | 0.34 | 0.3 | 0.55 |  | 0.4 | 2 | 1.3 | 7.9 | 0.2 | 1.6 | 1.02 | 4.19 | 4.01 | 12.07 | 464.1859 | 2.7213 | 0.03 | 1.046 | 1.7 | 0.2857 | 0.09566 | -0.5 | 4 | 9.3787
31/01/2026 | 22:30 | 33.5 | 36.8 | 13.9 |  |  | -11.1 | 15.5 |  |  | 1 | 17.7 | 19.4 |  | 9.1 | 2.6 | 87 | 0.1 |  |  |  |  | 16.6 | 1.5 | 0.6 | 3 | 0 | 0 | 5.9 |  |  |  |  | 16.1 | 11.3 |  |  |  | -1.2 | 49.8 | 10.8 | 25.5 | 9.2 | 0.88594 | 2.6 | 1.7 | 36.9 | -14.3 | -37.9 | 8.3 | 4.7 | -2.7 | 1 | 0.2 | 7.6 |  |  | 0 |  |  | -2.8 |  |  |  | 15.8 |  | 3.8 | 42.1 |  | 16.9 | 5.8 | [6 empty] | -0.4 | 30.4 | 32.3 | 4.7 | 9.7 | 0 |  |  |  | 11.5 | 16 | -10.3 | -27.7 |  |  |  |  | 0 |  | -1.9 | 0.9 | 1.4703 |  | -5.5 | 0 | -4.5 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.8 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10 | 9.9 | 0 | 0.2 | 0.5 | 0.296 | 0.016 |  | -4.6 | 0.4 | 2.8 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -6.9 | -8.9 | -1.3 | -0.9 | 0 | 2.554 | -0.12007 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -5.1 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -13.6 | -3.8 | 0 | 1.74 | 0.34 | 0.3 | 0.55 |  | 0.3 | 1.8 | 1.3 | 7.8 | 0.1 | 3.8 | 0.38 | 3.1 | 4.06 | 11.36 | 525.7322 | 3.0919 | -0.408 | 0.972 | 1.7 | 0.28524 | 0.08475 | -0.8 | 4 | 8.9259
31/01/2026 | 23:00 | 29.5 | 20.6 | 11.1 |  |  | -13.2 | -0.3 |  |  | -13.5 | -0.4 | 5.2 |  | 8.4 | 2.3 | 77.8 | -0.1 |  |  |  |  | 19 | 1.4 | 0.4 | 2.7 | 0 | 0 | 3.7 |  |  |  |  | 14.6 | -4.7 |  |  |  | -1.4 | 46.2 | 9.8 | 25.8 | 9 | 0.37127 | 2.6 | 0.6 | 27.1 | -23.6 | -46.6 | 6.8 | 1 | -2 | 1 | 0.2 | 4.6 |  |  | 0.2 |  |  | -4.8 |  |  |  | 8.4 |  | -40.4 | 35.8 |  | 11.2 | 5.9 | [6 empty] | -0.4 | 30.4 | 32.6 | 5.3 | 9.6 | 0 |  |  |  | 10.1 | 14.1 | -12.1 | -15.7 |  |  |  |  | 0 |  | -2.2 | 0.7 | 1.4743 |  | -5.5 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -1.2 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.2 | 9.5 | 0 | 0.1 | 0.6 | 0.3136 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.8 | 2.9 | 1.5 |  | 0 | 0 | -8.8 | -10.5 | -1.7 | -1.1 | 0 | 2.5443 | -0.13166 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -16 | -0.4 | 0 | 1.74 | 0.34 | 0.3 | 0.55 |  | 0.3 | 1.8 | 1.5 | 6.4 | 0.6 | 1.6 | 1.28 | 3.03 | 3.9 | 9.85 | 308.8618 | 2.4287 | -0.499 | 0.955 | 1.6 | 0.2803 | 0.07558 | -1.1 | 4 | 7.7406
31/01/2026 | 23:30 | 32.1 | 21.5 | 11.4 |  |  | -15.7 | -2 |  |  | -17.2 | -3.1 | 2.7 |  | 5.5 | 0.5 | 78.7 | 0 |  |  |  |  | 17.1 | 1.3 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 5.3 |  |  |  |  | 14.8 | 3.4 |  |  |  | -1.3 | 48.1 | 9.6 | 25.4 | 9 | 0.21423 | 2.6 | 1.2 | 25 | -25.7 | -48.7 | 7.1 | 0.8 | -2.6 | 1 | 0.2 | 5.9 |  |  | -0.2 |  |  | -5.7 |  |  |  | 10.5 |  | -47.4 | 32.4 |  | 9.5 | 5.3 | [6 empty] | -0.3 | 30.8 | 32.6 | 4.9 | 9.6 | -0.1 |  |  |  | 6.6 | 10.9 | -17 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4711 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.4 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.3 | 9.6 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3132 | 0.029 |  | -4.6 | 0.5 | 2.8 | 2.9 | 1.4 |  | 0 | 0 | -8.3 | -10 | -1.6 | -1 | 0 | 2.5513 | -0.14919 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -16.2 | 0 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.3 | 0.55 |  | 0.3 | 1.6 | 2.2 | 5.9 | 0.4 | 4 | 0.56 | 3.13 | 3.63 | 9.74 | 294.8496 | 2.5443 | -0.391 | 1.482 | 1.7 | 0.28022 | 0.09179 | -1.3 | 4 | 8.4073
01/02/2026 | 00:00 | 32.9 | 20.2 | 10.8 |  |  | -16.3 | 8.6 |  |  | -21.2 | -1.5 | 4.8 |  | 3.2 | -1.5 | 75.4 | 0.1 |  |  |  |  | 19.8 | 1.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6 |  |  |  |  | 14.8 | -2.4 |  |  |  | -1.5 | 43.8 | 9.3 | 25.3 | 9.1 | -0.11141 | 2.6 | 0.1 | 21.1 | -29.7 | -52.9 | 7.3 | 1.8 | -2.6 | 1 | 0.2 | 9.2 |  |  | -1.4 |  |  | -6 |  |  |  | 7.2 |  | -49.6 | 30.3 |  | 8.9 | 4.9 | [6 empty] | -0.3 | 40.5 | 33 | 4.9 | 9.9 | 0.1 |  |  |  | 1.9 | 6.3 | -25.1 | 0 |  |  |  |  | 0 |  | -2 | 0.7 | 1.4718 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.8 | 0.4 | 0.5 |  | 0 | 0 | -10.5 | 8.8 | 0 | -0.1 | 0.5 | 0.3176 | 0.019 |  | -4.5 | 0.2 | 3.1 | 2.9 | 1.1 |  | 0 | 0 | -7.3 | 0 | -1.4 | 0 | 0 | 2.5514 | -0.15532 | 0 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.74 | 0.37 | 0.3 | 0.55 |  | 0.2 | 1.4 | 2.3 | 5.8 | 0.1 | 4 | 1.02 | 3.1 | 4.03 | 12.17 | 292.0731 | 2.4614 | -0.588 | 1.673 | 1.6 | 0.27761 | 0.08369 | -1.5 | 3.8 | 7.8077
EJEC |  | 665.7 | 594.55 | 372.9 | 0 | 0 | -188.1 | 45.95 | 0 | 0 | -11.05 | 253.55 | 159.8 | 0 | 436.6 | 12.65 | 1447.9 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289.8 | 25.9 | 18.25 | 36.05 | -55.1 | 50.95 | 278.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270.8 | -20.1 | 0 | 0 | 0 | -23.8 | 1037.45 | 178 | 101.2 | 137.2 | -11.2812 | 62.4 | 27.7 | 509.4 | -542.25 | -1067.6 | 185.25 | 31.85 | -92.65 | 6.6 | 4.85 | 147.75 | 0 | 0 | 32.25 | 0 | 0 | -50.3 | 0 | 0 | 0 | 232.55 | 0 | 90.1 | 671.15 | 0 | 253.75 | 80.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.25 | 800.4 | 618.2 | 143.25 | 154.05 | -0.75 | 0 | 0 | 0 | 319.85 | 422.55 | -271.85 | -106.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.6 | 0 | -54.6 | 14.2 | 35.3255 | 0 | -92.6 | 66.25 | -87.9 | 0 | 0.9 | -1.3 | -17.6 | 132.6 | 0 | 4.6 | 38.3 | 4.85 | -32.9 | 7.2 | 13.55 | 0 | -5.1 | -11.4 | -295.3 | 127.6 | -27 | 0.75 | 11.9 | 7.0566 | 0.7245 | 0 | -110.35 | 12.1 | 72.7 | 69.4 | 34.85 | 0 | 3.75 | 14.2 | -191.6 | -212.75 | -34.95 | -21.15 | 48.955 | 60.9075 | -1.6641 | 23.35 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -107.1 | 36.45 | 2.72 | 92.4 | -2.4 | -310.55 | -111.7 | 13.2 | 41.2 | 8.57 | 6.88 | 13.2 | 0 | 9.35 | 42.25 | 41.65 | 222.05 | 5.95 | 57.75 | 48.115 | 66.92 | 96.235 | 283.575 | 8924.0889 | 59.7857 | -4.904 | 28.2615 | 42.15 | 14.3869 | 7.3524 | -10.45 | 65.1 | 201.6825

## DEMANDA_AREAS
sábado, 31 de Enero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6905.7669 | 931.1262 | 4147.0407 | 1827.6 | 180.7046
01:00 | 0 | 6755.4419 | 891.0466 | 4068.1353 | 1796.26 | 212.3626
01:30 | 0 | 6670.0652 | 876.1394 | 3988.4358 | 1805.49 | 211.6942
02:00 | 0 | 6588.1994 | 874.4558 | 3899.5336 | 1814.21 | 189.3428
02:30 | 0 | 6544.2526 | 853.1097 | 3893.1629 | 1797.98 | 223.0203
03:00 | 0 | 6516.5585 | 841.3556 | 3836.0329 | 1839.17 | 221.494
03:30 | 0 | 6504.2103 | 848.7872 | 3817.5131 | 1837.91 | 240.0105
04:00 | 0 | 6481.1522 | 763.4193 | 3878.8729 | 1838.86 | 232.788
04:30 | 0 | 6538.6878 | 773.443 | 3921.8748 | 1843.37 | 226.5855
05:00 | 0 | 6531.8602 | 855.7185 | 3841.3418 | 1834.8 | 217.133
05:30 | 0 | 6581.1878 | 871.1006 | 3841.6572 | 1868.43 | 224.0538
06:00 | 0 | 6575.689 | 870.9656 | 3919.8715 | 1784.852 | 224.4221
06:30 | 0 | 6535.9022 | 865.8026 | 3949.4956 | 1720.604 | 205.7396
07:00 | 0 | 6514.7279 | 868.7022 | 4008.6836 | 1637.342 | 215.7832
07:30 | 0 | 6802.1087 | 918.4754 | 4250.1744 | 1633.459 | 249.5776
08:00 | 0 | 6919.8156 | 979.0333 | 4393.1403 | 1547.642 | 231.8677
08:30 | 0 | 7159.3598 | 1013.9709 | 4525.4149 | 1619.974 | 270.899
09:00 | 0 | 7430.1966 | 1053.9864 | 4588.5592 | 1787.651 | 256.0062
09:30 | 0 | 7510.7361 | 1068.4008 | 4697.1833 | 1745.152 | 219.0017
10:00 | 0 | 7758.7147 | 1082.8666 | 4812.3631 | 1863.485 | 220.2012
10:30 | 0 | 7912.2085 | 1080.5354 | 4921.0281 | 1910.645 | 236.6353
11:00 | 0 | 7920.072 | 1097.3138 | 4932.7122 | 1890.046 | 237.4108
11:30 | 0 | 7945.5579 | 1107.3041 | 4747.3658 | 2090.888 | 210.4193
12:00 | 0 | 7822.0727 | 1097.8477 | 4583.409 | 2140.816 | 206.0316
12:30 | 0 | 7901.5926 | 1100.7999 | 4590.3717 | 2210.421 | 210.0222
13:00 | 0 | 7797.9347 | 1079.2651 | 4496.5265 | 2222.143 | 221.98
13:30 | 0 | 7721.3811 | 1085.8946 | 4552.0415 | 2083.445 | 224.3647
14:00 | 0 | 7632.9282 | 1084.5451 | 4693.0961 | 1855.287 | 234.0568
14:30 | 0 | 7752.4833 | 1086.5106 | 4738.5587 | 1927.414 | 238.7513
15:00 | 0 | 7682.2468 | 1083.1811 | 4580.7897 | 2018.276 | 228.2415
15:30 | 0 | 7579.5817 | 1082.4151 | 4414.1826 | 2082.984 | 216.6953
16:00 | 0 | 7364.2988 | 1089.2114 | 4388.8954 | 1886.192 | 225.2701
16:30 | 0 | 7547.1963 | 1073.9728 | 4673.3269 | 1799.8966 | 257.5932
17:00 | 0 | 7407.0816 | 1060.6971 | 4505.5829 | 1840.8016 | 254.351
17:30 | 0 | 7393.8939 | 1019.7352 | 4530.1286 | 1844.0301 | 255.2646
18:00 | 0 | 7332.4674 | 1037.5169 | 4408.5862 | 1886.3643 | 243.3686
18:30 | 0 | 7445.0436 | 1074.0808 | 4496.6251 | 1874.3377 | 232.8168
19:00 | 0 | 7768.5724 | 1140.2099 | 4733.0992 | 1895.2632 | 231.8568
19:30 | 0 | 7805.5727 | 1113.2862 | 4776.5989 | 1915.6876 | 236.9345
20:00 | 0 | 7783.0322 | 1106.2934 | 4771.9524 | 1904.7863 | 151.4698
20:30 | 0 | 7782.5497 | 1125.4548 | 4724.0374 | 1933.0575 | 246.6368
21:00 | 0 | 7765.1955 | 1119.5928 | 4732.3238 | 1913.2789 | 245.9983
21:30 | 0 | 7752.1137 | 1076.5548 | 4758.3233 | 1917.2356 | 252.1105
22:00 | 0 | 7611.0434 | 1074.5445 | 4642.7929 | 1893.706 | 249.6956
22:30 | 0 | 7662.184 | 1038.9255 | 4726.9242 | 1896.3344 | 266.8055
23:00 | 0 | 7268.6196 | 990.4188 | 4422.6093 | 1855.5915 | 263.8265
23:30 | 0 | 7226.3439 | 1007.5236 | 4370.0806 | 1848.7396 | 251.441
00:00 | 0 | 7108.5946 | 986.5831 | 4275.9529 | 1846.0586 | 256.5483
MÁXIMO | 0 | 7945.5579 | 1140.2099 | 4932.7122 | 2222.143 | 270.899
MÍNIMO | 0 | 6481.1522 | 763.4193 | 3817.5131 | 1547.642 | 151.4698
PROMEDIO | 0 | 7281.5937 | 1004.6275 | 4405.5502 | 1871.416 | 230.4018
ENERGÍA | 0 | 174758.248 | 24111.0599 | 105733.2044 | 44913.9837 | 5529.6422
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## DEMANDA_UL
sábado, 31 de Enero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 36.6012 | 12.166 | [5 empty] | 26.6227 | 14.8487 | 12.12 | 32.388 |  |  | 42.693 |  | 47.4967 |  | 8.2 |  | 41.1058 |  |  |  |  | 14.17 | [6 empty] | 5.3379 | 0 |  | 48.0354 | 112.9895 | 28.3258 | 0.81 | 163.43 |  | 36.1083 | 30.8557 |  | 194.0485 | 35.5722 |  | 0.45268 |  | 2.6 |  | 68.5633 |  | 17.2 |  |  |  | 19.4165 |  |  |  |  | 56.834 | 2.4 | 147.2653 |  | 4.5137 | 128.3225 | 2.4142 |  |  | 3.8582 |  |  | 89.3871 | 24.8673 |  | 0.58 | 25.2411 | 352.2278 |  | 161.144 | 17.9171 |  |  |  | 5.307 |  |  | 16.7837 | 292 |  | 40.162 |  | 30.155
01:00 |  |  | 33.2467 | 11.765 | [5 empty] | 26.1509 | 14.8412 | 12.47 | 31.974 |  |  | 42.508 |  | 53.1049 |  | 8.8 |  | 55.8992 |  |  |  |  | 14.26 | [6 empty] | 5.3343 | 0 |  | 48.0389 | 112.4808 | 28.3745 | 0.7 | 162.88 |  | 36.1 | 33.9202 |  | 193.6119 | 35.3064 |  | 0.32685 |  | 2.6 |  | 68.0399 |  | 17.2 |  |  |  | 19.4404 |  |  |  |  | 56.745 | 2.23 | 146.6065 |  | 4.402 | 127.0701 | 2.8181 |  |  | 3.9635 |  |  | 89.5222 | 24.8649 |  | 0.54 | 24.513 | 346.3379 |  | 164.687 | 18.1405 |  |  |  | 5.3383 |  |  | 17.0215 | 290.16 |  | 40.32 |  | 29.888
01:30 |  |  | 33.614 | 11.641 | [5 empty] | 25.9008 | 14.548 | 12.2 | 31.7 |  |  | 42.525 |  | 51.9392 |  | 8.8 |  | 47.8444 |  |  |  |  | 15.27 | [6 empty] | 5.3113 | 0 |  | 46.3428 | 113.1953 | 28.5238 | 0.64 | 160.24 |  | 36.2946 | 34.0015 |  | 191.4737 | 35.1106 |  | 0.21747 |  | 2.6 |  | 68.2017 |  | 17.2 |  |  |  | 19.5278 |  |  |  |  | 56.926 | 2.32 | 146.3202 |  | 4.5147 | 129.9063 | 3.5982 |  |  | 4.0073 |  |  | 89.6819 | 24.9458 |  | 0.6 | 23.2549 | 343.4846 |  | 161.336 | 17.6223 |  |  |  | 5.2947 |  |  | 17.0828 | 287.43 |  | 40.533 |  | 29.996
02:00 |  |  | 36.9099 | 12.419 | [5 empty] | 26.0191 | 13.9282 | 11 | 31.812 |  |  | 42.433 |  | 39.2261 |  | 9 |  | 48.776 |  |  |  |  | 15.11 | [6 empty] | 5.2736 | 0 |  | 48.3634 | 112.6237 | 28.9945 | 0.44 | 160.65 |  | 36.7032 | 33.5644 |  | 193.1994 | 36.2498 |  | 0.21793 |  | 2.7 |  | 68.77 |  | 17.2 |  |  |  | 19.0892 |  |  |  |  | 56.906 | 2.34 | 145.2819 |  | 4.4975 | 132.1591 | 3.0992 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.5698 | 24.914 |  | 0.53 | 25.2955 | 345.6772 |  | 167.3471 | 17.9502 |  |  |  | 5.2131 |  |  | 17.2593 | 280.36 |  | 40.761 |  | 30.061
02:30 |  |  | 34.1041 | 12.064 | [5 empty] | 26.1332 | 14.0021 | 12.41 | 31.348 |  |  | 42.525 |  | 49.0503 |  | 9.2 |  | 50.0526 |  |  |  |  | 15.68 | [6 empty] | 5.2218 | 0 |  | 48.5585 | 113.3992 | 28.4399 | 0.41 | 162.37 |  | 37.2606 | 33.9187 |  | 192.9839 | 36.2014 |  | 0.27141 |  | 2.6 |  | 68.3901 |  | 17.2 |  |  |  | 18.8494 |  |  |  |  | 56.747 | 2.33 | 145.6718 |  | 4.489 | 131.9236 | 5.164 |  |  | 3.872 |  |  | 91.909 | 24.9273 |  | 0.57 | 25.5575 | 350.4298 |  | 155.229 | 17.8527 |  |  |  | 4.9853 |  |  | 16.9215 | 277.14 |  | 40.851 |  | 28.522
03:00 |  |  | 36.6392 | 12.134 | [5 empty] | 26.495 | 13.9864 | 12.03 | 31.636 |  |  | 42.54 |  | 45.886 |  | 9.4 |  | 49.9665 |  |  |  |  | 15.56 | [6 empty] | 4.8159 | 0 |  | 48.8372 | 114.6034 | 28.1346 | 0.67 | 161.49 |  | 37.6595 | 33.7863 |  | 193.2993 | 35.6391 |  | 0.29265 |  | 2.6 |  | 68.4689 |  | 17.2 |  |  |  | 19.0849 |  |  |  |  | 56.331 | 2.12 | 146.6834 |  | 4.4348 | 132.4487 | 5.2478 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.63 | 24.9688 |  | 0.59 | 25.4342 | 345.1451 |  | 161.893 | 17.9871 |  |  |  | 4.9353 |  |  | 16.3929 | 288.69 |  | 40.979 |  | 26.889
03:30 |  |  | 40.8959 | 10.874 | [5 empty] | 25.6984 | 14.2627 | 11.95 | 31.466 |  |  | 42.452 |  | 41.8762 |  | 9.4 |  | 49.2165 |  |  |  |  | 15.43 | [6 empty] | 5.0572 | 0 |  | 49.6235 | 115.5296 | 28.6496 | 0.48 | 159.08 |  | 37.9901 | 33.5158 |  | 193.6644 | 35.7025 |  | 0.19804 |  | 2.5 |  | 68.4611 |  | 17.2 |  |  |  | 18.8982 |  |  |  |  | 56.621 | 2.01 | 144.7928 |  | 4.5202 | 132.9978 | 5.6209 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.0101 | 24.9871 |  | 0.52 | 26.9739 | 395.6725 |  | 166.2115 | 17.8701 |  |  |  | 4.8752 |  |  | 16.6576 | 275.42 |  | 40.024 |  | 28.782
04:00 |  |  | 40.9799 | 12.342 | [5 empty] | 25.3114 | 14.3847 | 12.19 | 30.48 |  |  | 42.817 |  | 37.633 |  | 9.5 |  | 47.7084 |  |  |  |  | 15.46 | [6 empty] | 5.1905 | 0 |  | 48.9471 | 115.2495 | 28.434 | 0.18 | 162.65 |  | 37.0407 | 33.0283 |  | 192.1362 | 35.5284 |  | 0.21239 |  | 2.5 |  | 68.5385 |  | 17.2 |  |  |  | 19.1555 |  |  |  |  | 56.69 | 2.22 | 145.5048 |  | 4.596 | 135.0401 | 6.1944 |  |  | 3.8866 |  |  | 91.3974 | 24.9883 |  | 0.58 | 25.3693 | 410.5202 |  | 156.6173 | 17.5776 |  |  |  | 5.1471 |  |  | 17.0557 | 277.52 |  | 39.731 |  | 29.399
04:30 |  |  | 40.6533 | 12.193 | [5 empty] | 25.2304 | 15.5872 | 12.4 | 31.386 |  |  | 42.509 |  | 41.658 |  | 9.5 |  | 49.4991 |  |  |  |  | 15.5 | [6 empty] | 5.2815 | 0 |  | 48.4559 | 116.2053 | 28.2599 | 1.65 | 162.37 |  | 36.3353 | 32.6818 |  | 192.831 | 35.4791 |  | 0.22913 |  | 2.5 |  | 68.4458 |  | 17.2 |  |  |  | 19.121 |  |  |  |  | 56.992 | 2.15 | 144.0804 |  | 4.7093 | 131.459 | 4.6079 |  |  | 3.9037 |  |  | 91.1223 | 25.2903 |  | 0.54 | 24.5306 | 413.5817 |  | 159.6654 | 17.8958 |  |  |  | 5.0536 |  |  | 16.7029 | 284.9 |  | 40.125 |  | 30.22
05:00 |  |  | 40.7253 | 11.168 | [5 empty] | 25.3522 | 15.6161 | 12.47 | 31.88 |  |  | 42.615 |  | 42.8974 |  | 9.5 |  | 49.653 |  |  |  |  | 15.91 | [6 empty] | 5.0363 | 0 |  | 48.1302 | 116.2454 | 27.8853 | 2.1 | 161.79 |  | 36.2153 | 32.5439 |  | 192.9785 | 34.8207 |  | 0.19432 |  | 2.6 |  | 68.2482 |  | 17.2 |  |  |  | 19.2455 |  |  |  |  | 57.421 | 2.17 | 143.5304 |  | 4.6397 | 132.4023 | 5.2492 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.7459 | 25.2708 |  | 0.58 | 22.9873 | 408.3778 |  | 156.4858 | 18.2766 |  |  |  | 5.1078 |  |  | 17.15 | 285.92 |  | 40.636 |  | 30.524
05:30 |  |  | 40.1437 | 10.332 | [5 empty] | 25.3562 | 15.8868 | 12.42 | 32.306 |  |  | 42.546 |  | 47.4665 |  | 9.5 |  | 47.5547 |  |  |  |  | 16.03 | [6 empty] | 5.0887 | 0 |  | 50.4666 | 116.2683 | 27.8814 | 1.93 | 163.72 |  | 35.2847 | 32.655 |  | 192.4589 | 34.1993 |  | 0.19617 |  | 2.6 |  | 68.3841 |  | 17.2 |  |  |  | 19.4221 |  |  |  |  | 54.706 | 2.41 | 144.394 |  | 4.7431 | 130.4177 | 5.0189 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.8911 | 25.281 |  | 0.53 | 23.3209 | 410.8682 |  | 158.2246 | 17.9398 |  |  |  | 5.0962 |  |  | 15.6084 | 286.73 |  | 40.696 |  | 30.526
06:00 |  |  | 39.9714 | 9.999 | [5 empty] | 25.4943 | 14.4952 | 12.38 | 32.752 |  |  | 42.897 |  | 51.1615 |  | 9.6 |  | 48.7129 |  |  |  |  | 16.84 | [6 empty] | 5.1021 | 0 |  | 51.7292 | 117.2359 | 22.6325 | 1.54 | 163.17 |  | 33.8261 | 32.7926 |  | 193.1392 | 33.3654 |  | 0.22192 |  | 2.5 |  | 68.0575 |  | 17.2 |  |  |  | 18.8924 |  |  |  |  | 54.829 | 2.37 | 146.781 |  | 4.5379 | 128.6321 | 4.6856 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.477 | 25.2553 |  | 0.6 | 23.0662 | 426.2931 |  | 160.3382 | 17.8616 |  |  |  | 5.0583 |  |  | 14.6847 | 285.73 |  | 40.804 |  | 29.159
06:30 |  |  | 40.7452 | 8.737 | [5 empty] | 25.9743 | 13.6439 | 12.85 | 32.384 |  |  | 43.164 |  | 54.6678 |  | 9.6 |  | 47.9834 |  |  |  |  | 16.79 | [6 empty] | 5.0694 | 0 |  | 49.8806 | 114.2489 | 21.7268 | 0.55 | 163.17 |  | 33.4521 | 32.6243 |  | 193.5794 | 32.1924 |  | 0.26059 |  | 2.5 |  | 68.1217 |  | 17.2 |  |  |  | 19.3116 |  |  |  |  | 56.886 | 2.33 | 145.4168 |  | 4.4751 | 127.9084 | 4.068 |  |  | 3.6076 |  |  | 91.1722 | 17.5014 |  | 0.59 | 22.907 | 422.8608 |  | 157.9127 | 17.6075 |  |  |  | 4.7322 |  |  | 13.4875 | 287.1 |  | 40.197 |  | 28.86
07:00 |  |  | 40.4668 | 9.1 | [5 empty] | 26.0986 | 11.605 | 12.79 | 32.716 |  |  | 42.833 |  | 49.995 |  | 9.7 |  | 49.4368 |  |  |  |  | 16.21 | [6 empty] | 4.9555 | 0 |  | 43.9797 | 110.5218 | 21.8329 | 0.91 | 160.75 |  | 30.9715 | 32.8801 |  | 192.9059 | 31.6853 |  | 0.31901 |  | 2.5 |  | 67.7352 |  | 17.2 |  |  |  | 19.4551 |  |  |  |  | 56.5 | 2.01 | 142.8029 |  | 4.5446 | 122.7714 | 3.2927 |  |  | 3.8025 |  |  | 90.9902 | 7.1219 |  | 0.62 | 22.7722 | 428.6441 |  | 153.3081 | 17.4693 |  |  |  | 4.6571 |  |  | 13.0098 | 279.39 |  | 40.029 |  | 27.286
07:30 |  |  | 40.2033 | 9.31 | [5 empty] | 26.2082 | 11.257 | 12.88 | 32.292 |  |  | 42.607 |  | 46.2899 |  | 9.7 |  | 46.6657 |  |  |  |  | 16.3 | [6 empty] | 4.7632 | 0 |  | 49.0221 | 114.5384 | 27.4796 | 0.73 | 159.84 |  | 31.2438 | 33.8159 |  | 193.1156 | 31.6786 |  | 0.33147 |  | 2.5 |  | 67.3919 |  | 16.8 |  |  |  | 19.2011 |  |  |  |  | 55.562 | 1.53 | 141.2978 |  | 4.5433 | 125.4359 | 3.6342 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.8689 | 16.2402 |  | 0.57 | 22.5011 | 433.2215 |  | 162.1597 | 17.4599 |  |  |  | 4.5479 |  |  | 13.2337 | 274.83 |  | 40.193 |  | 26.516
08:00 |  |  | 37.0141 | 10.708 | [5 empty] | 26.2389 | 11.0232 | 12.77 | 31.804 |  |  | 42.753 |  | 47.0565 |  | 9.5 |  | 44.1175 |  |  |  |  | 16.07 | [6 empty] | 4.832 | 0 |  | 49.7519 | 115.3871 | 27.2243 | 0.73 | 159.37 |  | 32.6887 | 34.1659 |  | 190.9776 | 31.8365 |  | 0.20858 |  | 2.6 |  | 66.9394 |  | 16.8 |  |  |  | 19.303 |  |  |  |  | 51.558 | 2.14 | 144.7484 |  | 4.5406 | 127.7586 | 5.3516 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.851 | 24.8494 |  | 0.56 | 22.4478 | 438.9246 |  | 158.1924 | 17.5979 |  |  |  | 4.565 |  |  | 13.1175 | 270.09 |  | 40.605 |  | 23.775
08:30 |  |  | 39.8183 | 11.147 | [5 empty] | 25.8407 | 11.2028 | 12.84 | 31.48 |  |  | 42.945 |  | 38.7042 |  | 9.4 |  | 41.1894 |  |  |  |  | 15.19 | [6 empty] | 5.1929 | 0 |  | 46.9563 | 115.555 | 26.6975 | 0.72 | 162.02 |  | 33.6688 | 34.6923 |  | 191.5899 | 31.6939 |  | 0.28163 |  | 2.5 |  | 66.9241 |  | 16.8 |  |  |  | 19.4148 |  |  |  |  | 48.104 | 2.18 | 144.7177 |  | 4.522 | 126.2375 | 6.0893 |  |  | 3.872 |  |  | 90.0649 | 24.8203 |  | 0.53 | 22.62 | 421.7968 |  | 160.7821 | 17.3622 |  |  |  | 4.5752 |  |  | 13.9866 | 274.82 |  | 40.909 |  | 21.181
09:00 |  |  | 40.1054 | 11.585 | [5 empty] | 25.5185 | 11.6386 | 12.74 | 31.402 |  |  | 42.451 |  | 36.932 |  | 9.3 |  | 47.6882 |  |  |  |  | 14.85 | [6 empty] | 4.6838 | 0 |  | 48.8995 | 116.7001 | 26.9348 | 0.63 | 161.42 |  | 34.2621 | 34.0516 |  | 190.4441 | 33.4824 |  | 0.34889 |  | 2.6 |  | 67.2909 |  | 16.8 |  |  |  | 19.388 |  |  |  |  | 53.876 | 2.16 | 144.4838 |  | 4.5852 | 128.3157 | 5.9808 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.5987 | 21.8864 |  | 0.54 | 22.7709 | 436.0576 |  | 162.5863 | 17.319 |  |  |  | 4.5652 |  |  | 14.829 | 283.41 |  | 41.48 |  | 16.099
09:30 |  |  | 39.7605 | 10.619 | [5 empty] | 25.7869 | 11.6982 | 12.77 | 31.496 |  |  | 42.491 |  | 36.8667 |  | 9.3 |  | 80.5831 |  |  |  |  | 16.3 | [6 empty] | 4.0358 | 0 |  | 50.5966 | 115.8537 | 27.7973 | 0.44 | 161.83 |  | 34.5312 | 34.4421 |  | 192.0498 | 34.4489 |  | 0.31812 |  | 2.5 |  | 69.6373 |  | 16.8 |  |  |  | 19.4403 |  |  |  |  | 57.119 | 2.18 | 148.0276 |  | 4.6558 | 130.6219 | 6.7823 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.187 | 24.3675 |  | 0.57 | 23.8887 | 432.1926 |  | 164.775 | 17.3369 |  |  |  | 4.7431 |  |  | 15.3558 | 284.84 |  | 41.6 |  | 16.489
10:00 |  |  | 39.4105 | 10.26 | [5 empty] | 26.1875 | 11.6984 | 12.81 | 31.088 |  |  | 42.512 |  | 37.71 |  | 9.2 |  | 150.4661 |  |  |  |  | 16.63 | [6 empty] | 4.1829 | 0 |  | 50.8417 | 115.4803 | 28.0985 | 0.24 | 162.13 |  | 35.9072 | 34.2518 |  | 192.4845 | 34.4712 |  | 0.28947 |  | 2.4 |  | 70.6686 |  | 16.8 |  |  |  | 19.6264 |  |  |  |  | 58.556 | 2.15 | 148.2593 |  | 4.2689 | 131.0125 | 7.2512 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.4294 | 24.3302 |  | 0.54 | 24.1479 | 431.6893 |  | 160.9111 | 17.286 |  |  |  | 4.8832 |  |  | 14.8833 | 282.08 |  | 41.241 |  | 21.033
10:30 |  |  | 39.682 | 10.209 | [5 empty] | 25.9901 | 11.8828 | 12.9 | 31.714 |  |  | 42.694 |  | 43.7745 |  | 9.4 |  | 131.5265 |  |  |  |  | 16.67 | [6 empty] | 4.0119 | 0 |  | 50.4584 | 115.9488 | 27.9626 | 0.58 | 162.8 |  | 36.2977 | 33.8939 |  | 191.8639 | 35.2484 |  | 0.34595 |  | 2.6 |  | 69.162 |  | 16.8 |  |  |  | 19.5883 |  |  |  |  | 62.504 | 2.18 | 146.4513 |  | 4.2937 | 129.4997 | 7.8815 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.588 | 24.384 |  | 0.52 | 24.5589 | 429.1912 |  | 165.1032 | 17.0648 |  |  |  | 5.0675 |  |  | 15.838 | 283.03 |  | 41.324 |  | 19.074
11:00 |  |  | 41.0096 | 10.079 | [5 empty] | 26.1292 | 11.4193 | 12.96 | 31.724 |  |  | 42.892 |  | 38.3869 |  | 9.6 |  | 122.596 |  |  |  |  | 16.96 | [6 empty] | 4.3254 | 0 |  | 50.9087 | 115.8435 | 28.5503 | 1 | 160.97 |  | 36.6586 | 33.4593 |  | 191.8093 | 35.3447 |  | 0.20243 |  | 2.7 |  | 69.602 |  | 16.8 |  |  |  | 19.7211 |  |  |  |  | 65.32 | 2.17 | 146.4416 |  | 4.1961 | 132.382 | 8.2727 |  |  | 3.872 |  |  | 91.901 | 24.4407 |  | 0.53 | 24.7397 | 381.8054 |  | 161.2473 | 17.1157 |  |  |  | 5.046 |  |  | 16.8174 | 283.99 |  | 39.989 |  | 20.945
11:30 |  |  | 41.4291 | 10.296 | [5 empty] | 26.381 | 13.0026 | 12.99 | 31.928 |  |  | 42.671 |  | 34.2787 |  | 9.5 |  | 104.0915 |  |  |  |  | 17 | [6 empty] | 4.6142 | 0 |  | 49.5971 | 116.2453 | 28.9085 | 0.9 | 160.78 |  | 37.2185 | 33.8044 |  | 191.474 | 35.5755 |  | 0.37336 |  | 2.6 |  | 70.2836 |  | 16.8 |  |  |  | 19.4642 |  |  |  |  | 63.06 | 2.03 | 144.3657 |  | 4.3613 | 133.6301 | 8.1373 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.1387 | 24.4727 |  | 0.47 | 24.5508 | 359.828 |  | 158.5091 | 16.8306 |  |  |  | 5.037 |  |  | 17.3192 | 284.76 |  | 40.712 |  | 9.724
12:00 |  |  | 37.274 | 9.674 | [5 empty] | 26.5395 | 14.1208 | 12.69 | 31.864 |  |  | 41.738 |  | 26.7479 |  | 9.3 |  | 138.6463 |  |  |  |  | 16.32 | [6 empty] | 4.5948 | 0 |  | 49.6094 | 115.9236 | 27.9452 | 0.73 | 161.05 |  | 36.4951 | 30.9113 |  | 191.9524 | 32.7 |  | 0.32166 |  | 2.7 |  | 69.4078 |  | 16.8 |  |  |  | 15.0902 |  |  |  |  | 62.519 | 2.02 | 144.7102 |  | 4.2168 | 132.1668 | 7.6482 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.4269 | 24.5219 |  | 0.59 | 23.5606 | 358.3029 |  | 162.3273 | 17.1104 |  |  |  | 4.8864 |  |  | 17.3281 | 283.08 |  | 39.672 |  | 8.913
12:30 |  |  | 40.1638 | 9.785 | [5 empty] | 26.2847 | 14.2585 | 12.56 | 31.968 |  |  | 41.162 |  | 47.7676 |  | 8.8 |  | 143.1963 |  |  |  |  | 15.83 | [6 empty] | 4.6325 | 0 |  | 48.8379 | 113.3036 | 28.038 | 0.78 | 159.62 |  | 36.8699 | 33.6451 |  | 193.2882 | 32.835 |  | 0.35864 |  | 2.5 |  | 68.68 |  | 16.8 |  |  |  | 13.9221 |  |  |  |  | 62.779 | 2.17 | 140.8967 |  | 4.2901 | 132.8061 | 7.9125 |  |  | 3.872 |  |  | 92.3975 | 24.409 |  | 0.55 | 23.6381 | 344.9535 |  | 160.9761 | 17.125 |  |  |  | 4.7312 |  |  | 16.3614 | 282.17 |  | 39.446 |  | 13.196
13:00 |  |  | 41.1255 | 9.368 | [5 empty] | 25.8876 | 15.0732 | 12.56 | 31.804 |  |  | 41.451 |  | 42.3753 |  | 8.3 |  | 147.8992 |  |  |  |  | 15.81 | [6 empty] | 4.6611 | 0 |  | 49.799 | 112.4572 | 27.4418 | 0.64 | 162.68 |  | 36.0207 | 33.7442 |  | 191.7899 | 34.7223 |  | 0.26051 |  | 2.5 |  | 68.8336 |  | 16.8 |  |  |  | 15.6925 |  |  |  |  | 65.854 | 1.98 | 141.8538 |  | 4.1869 | 132.1652 | 7.4142 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.0885 | 24.4119 |  | 0.58 | 23.9721 | 342.9758 |  | 158.1855 | 16.9818 |  |  |  | 4.8764 |  |  | 15.6122 | 263.54 |  | 39.517 |  | 8.175
13:30 |  |  | 39.5726 | 9.483 | [5 empty] | 26.1641 | 15.1556 | 12.66 | 31.814 |  |  | 42.398 |  | 44.0127 |  | 8.3 |  | 127.203 |  |  |  |  | 15.89 | [6 empty] | 5.4663 | 0 |  | 49.6597 | 110.3803 | 27.6519 | 0.45 | 161.23 |  | 34.4837 | 34.0706 |  | 192.2903 | 35.2905 |  | 0.21573 |  | 2.5 |  | 68.2811 |  | 16.8 |  |  |  | 17.8044 |  |  |  |  | 60.236 | 2.01 | 139.9399 |  | 3.7515 | 133.3216 | 5.301 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.3579 | 24.4051 |  | 0.6 | 23.2313 | 351.6305 |  | 160.6076 | 17.0619 |  |  |  | 5.169 |  |  | 15.5952 | 242.66 |  | 39.668 |  | 11.056
14:00 |  |  | 37.2625 | 10.275 | [5 empty] | 26.5642 | 14.5025 | 12.47 | 31.944 |  |  | 41.681 |  | 27.3797 |  | 8.2 |  | 151.5189 |  |  |  |  | 15.79 | [6 empty] | 5.7647 | 0 |  | 49.0017 | 111.8219 | 28.5065 | 0.73 | 160.84 |  | 35.3787 | 34.1996 |  | 191.1736 | 34.859 |  | 0.2008 |  | 2.6 |  | 68.8176 |  | 16.8 |  |  |  | 18.0858 |  |  |  |  | 56.083 | 1.99 | 138.0243 |  | 4.0461 | 132.8839 | 5.0396 |  |  | 3.872 |  |  | 90.9456 | 24.3918 |  | 0.56 | 22.5991 | 388.5612 |  | 162.0506 | 16.9647 |  |  |  | 5.1857 |  |  | 15.1165 | 262.73 |  | 40.352 |  | 19.55
14:30 |  |  | 36.2801 | 11.12 | [5 empty] | 26.8561 | 15.5962 | 12.62 | 31.82 |  |  | 41.441 |  | 36.292 |  | 8 |  | 148.5269 |  |  |  |  | 15.66 | [6 empty] | 5.7565 | 0 |  | 47.0717 | 112.6773 | 28.8916 | 0.86 | 160.42 |  | 35.3776 | 34.4042 |  | 193.2446 | 34.4031 |  | 0.21187 |  | 2.5 |  | 68.9313 |  | 16.8 |  |  |  | 18.5585 |  |  |  |  | 56.469 | 1.94 | 137.269 |  | 4.1848 | 134.0609 | 5.4408 |  |  | 3.9659 |  |  | 92.2876 | 24.4008 |  | 0.52 | 22.7287 | 412.138 |  | 158.5676 | 15.5751 |  |  |  | 5.0881 |  |  | 15.2341 | 264.27 |  | 39.957 |  | 19.137
15:00 |  |  | 35.535 | 11.041 | [5 empty] | 26.699 | 15.6133 | 12.64 | 31.722 |  |  | 41.473 |  | 45.7546 |  | 7.4 |  | 109.8483 |  |  |  |  | 15.89 | [6 empty] | 6.22 | 0 |  | 45.8517 | 113.0756 | 28.8442 | 0.97 | 160.19 |  | 35.468 | 34.6128 |  | 193.579 | 33.1521 |  | 0.21116 |  | 2.6 |  | 69.0352 |  | 16.8 |  |  |  | 18.592 |  |  |  |  | 56.281 | 1.87 | 139.6132 |  | 3.8828 | 135.0957 | 6.3615 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.2844 | 24.3692 |  | 0.54 | 23.3509 | 410.7616 |  | 156.1991 | 16.5452 |  |  |  | 5.1317 |  |  | 16.2678 | 263.06 |  | 40.152 |  | 23.284
15:30 |  |  | 36.2948 | 10.677 | [5 empty] | 26.5835 | 15.8644 | 12.65 | 31.538 |  |  | 41.075 |  | 50.0252 |  | 7.4 |  | 108.3356 |  |  |  |  | 14.65 | [6 empty] | 6.1652 | 0 |  | 44.7219 | 115.0523 | 28.5386 | 0.6 | 161.83 |  | 35.0938 | 32.8863 |  | 191.4346 | 33.9697 |  | 0.18324 |  | 2.6 |  | 68.3568 |  | 17.2 |  |  |  | 18.1852 |  |  |  |  | 56.644 | 1.82 | 138.57 |  | 3.9981 | 135.7737 | 6.0694 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.0648 | 24.3799 |  | 0.48 | 25.4966 | 409.8947 |  | 157.3599 | 16.2985 |  |  |  | 4.1269 |  |  | 16.1944 | 267.44 |  | 40.147 |  | 24.785
16:00 |  |  | 35.43 | 10.73 | [5 empty] | 26.8195 | 15.5473 | 12.43 | 30.884 |  |  | 40.144 |  | 43.4992 |  | 7.3 |  | 48.758 |  |  |  |  | 13.6 | [6 empty] | 6.4606 | 0 |  | 44.5983 | 115.4415 | 28.7918 | 0.23 | 163.21 |  | 35.5892 | 32.185 |  | 191.1552 | 36.3081 |  | 0.1323 |  | 2.5 |  | 68.0261 |  | 17.2 |  |  |  | 18.5221 |  |  |  |  | 56.739 | 2.21 | 139.8252 |  | 3.887 | 135.6708 | 3.8711 |  |  | 3.9037 |  |  | 88.6928 | 24.38 |  | 0.53 | 26.3312 | 400.8102 |  | 43.1305 | 15.9339 |  |  |  | 4.322 |  |  | 16.7242 | 271.49 |  | 40.251 |  | 23.071
16:30 |  |  | 36.0594 | 10.488 | [5 empty] | 26.5527 | 15.292 | 12.43 | 31.61 |  |  | 39.534 |  | 44.4456 |  | 7.9 |  | 121.2113 |  |  |  |  | 15.02 | [6 empty] | 6.2239 | 0 |  | 43.3263 | 113.6992 | 28.4528 | 0.37 | 163.65 |  | 35.3233 | 31.5537 |  | 191.2742 | 35.4689 |  | 0.20254 |  | 2.7 |  | 68.8232 |  | 17.2 |  |  |  | 18.1641 |  |  |  |  | 56.706 | 2.25 | 141.1146 |  | 3.7754 | 135.743 | 6.0387 |  |  | 4.3754 |  |  | 91.1723 | 24.374 |  | 0.54 | 25.4916 | 423.7 |  | 133.1123 | 16.5434 |  |  |  | 5.0424 |  |  | 16.2223 | 267.79 |  | 40.547 |  | 24.439
17:00 |  |  | 39.7957 | 9.216 | [5 empty] | 26.412 | 15.2316 | 11.39 | 32.516 |  |  | 38.931 |  | 31.6281 |  | 8.3 |  | 42.3836 |  |  |  |  | 15.8 | [6 empty] | 5.8656 | 0 |  | 45.208 | 113.229 | 28.5645 | 0.4 | 162.9 |  | 35.6744 | 31.5562 |  | 191.635 | 34.4889 |  | 0.22556 |  | 2 |  | 68.9531 |  | 17.2 |  |  |  | 18.6352 |  |  |  |  | 56.792 | 2.36 | 136.7546 |  | 3.7668 | 134.3437 | 5.4086 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.2979 | 24.3565 |  | 0.59 | 24.9908 | 425.4196 |  | 144.2785 | 17.2179 |  |  |  | 5.1216 |  |  | 16.6724 | 271.45 |  | 41.016 |  | 22.834
17:30 |  |  | 33.1108 | 8.822 | [5 empty] | 25.8726 | 17.2522 | 11.03 | 32.164 |  |  | 39.015 |  | 41.1034 |  | 8.3 |  | 41.2663 |  |  |  |  | 15.95 | [6 empty] | 5.3595 | 0 |  | 50.2325 | 113.9338 | 28.3142 | 0.41 | 164.35 |  | 34.1154 | 31.8035 |  | 190.4837 | 34.1524 |  | 0.20276 |  | 2.4 |  | 69.2384 |  | 17.2 |  |  |  | 18.5023 |  |  |  |  | 48.119 | 2.32 | 142.3568 |  | 3.9061 | 134.4302 | 4.9423 |  |  | 3.6509 |  |  | 91.9427 | 24.3339 |  | 0.58 | 23.6301 | 438.6862 |  | 143.1154 | 17.5665 |  |  |  | 4.6852 |  |  | 16.144 | 275.29 |  | 41.206 |  | 25.604
18:00 |  |  | 29.9501 | 8.028 | [5 empty] | 26.2096 | 17.7315 | 11.91 | 31.946 |  |  | 39.428 |  | 39.6137 |  | 8.5 |  | 35.8574 |  |  |  |  | 16.59 | [6 empty] | 5.4162 | 0 |  | 50.8116 | 114.2603 | 23.3516 | 0.46 | 164.04 |  | 33.3999 | 30.3843 |  | 191.0246 | 33.093 |  | 0.27378 |  | 2.6 |  | 69.0684 |  | 17.2 |  |  |  | 18.2213 |  |  |  |  | 15.616 | 2.31 | 143.2304 |  | 4.2892 | 136.0606 | 4.2822 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.4698 | 24.1917 |  | 0.6 | 22.108 | 444.9229 |  | 141.8313 | 17.4312 |  |  |  | 4.6259 |  |  | 15.1765 | 278.8 |  | 38.689 |  | 25.436
18:30 |  |  | 28.2957 | 8.24 | [5 empty] | 26.5896 | 16.693 | 13.24 | 33.164 |  |  | 41.11 |  | 37.0676 |  | 8.2 |  | 34.0379 |  |  |  |  | 16.75 | [6 empty] | 4.2691 | 0 |  | 51.5173 | 112.7074 | 23.0146 | 0.11 | 164.28 |  | 32.3595 | 28.9053 |  | 189.2255 | 31.8336 |  | 0.25607 |  | 2.4 |  | 70.0159 |  | 17.2 |  |  |  | 18.2805 |  |  |  |  | 3.55 | 2 | 146.6148 |  | 4.2952 | 132.6199 | 4.3178 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.1113 | 3.6148 |  | 0.54 | 21.1243 | 424.2896 |  | 140.6742 | 17.5758 |  |  |  | 4.6203 |  |  | 13.6348 | 275.63 |  | 32.073 |  | 25.628
19:00 |  |  | 28.5894 | 9.135 | [5 empty] | 27.7961 | 15.8067 | 13.29 | 33.884 |  |  | 41.35 |  | 47.2628 |  | 8.1 |  | 33.3132 |  |  |  |  | 16.43 | [6 empty] | 4.2895 | 0 |  | 48.1292 | 110.2205 | 22.5258 | 0.35 | 162.79 |  | 30.647 | 29.2863 |  | 133.578 | 31.6834 |  | 0.27513 |  | 2.6 |  | 68.3238 |  | 17.2 |  |  |  | 18.2024 |  |  |  |  | 3.122 | 2.42 | 144.8666 |  | 4.1278 | 129.8936 | 3.4827 |  |  | 3.7407 |  |  | 92.071 | 3.0626 |  | 0.6 | 21.1269 | 416.1947 |  | 146.2346 | 17.1085 |  |  |  | 4.6241 |  |  | 12.7522 | 268.66 |  | 31.152 |  | 24.925
19:30 |  |  | 28.3193 | 10.581 | [5 empty] | 28.0058 | 14.7745 | 12.97 | 34.35 |  |  | 41.673 |  | 14.2037 |  | 8.2 |  | 32.584 |  |  |  |  | 16.29 | [6 empty] | 4.19 | 0 |  | 52.3646 | 113.5829 | 28.5492 | 0.46 | 160 |  | 31.0563 | 29.1566 |  | 129.0966 | 32.5253 |  | 0.3003 |  | 2.5 |  | 47.5067 |  | 17.2 |  |  |  | 18.2278 |  |  |  |  | 4.039 | 2.38 | 143.8942 |  | 4.1184 | 132.7164 | 3.3033 |  |  | 3.74 |  |  | 92.3817 | 2.9941 |  | 0.64 | 20.6284 | 412.8602 |  | 160.1512 | 17.2686 |  |  |  | 4.6992 |  |  | 12.7666 | 266.58 |  | 31.287 |  | 23.928
20:00 |  |  | 27.1 | 11.461 | [5 empty] | 28.2928 | 11.9095 | 13.03 | 34.088 |  |  | 41.334 |  | 12.8721 |  | 8.2 |  | 32.6238 |  |  |  |  | 15.92 | [6 empty] | 4.127 | 0 |  | 52.7037 | 115.9162 | 28.8124 | 0.37 | 159.55 |  | 32.5729 | 29.6938 |  | 129.5691 | 32.411 |  | 0.21693 |  | 2.6 |  | 38.9193 |  | 17.2 |  |  |  | 18.3341 |  |  |  |  | 3.483 | 2.37 | 142.7776 |  | 4.2628 | 134.5131 | 3.2836 |  |  | 3.6949 |  |  | 92.5992 | 3.0138 |  | 0.62 | 23.9633 | 417.5341 |  | 154.94 | 17.1965 |  |  |  | 4.6614 |  |  | 14.0387 | 261.96 |  | 30.894 |  | 18.992
20:30 |  |  | 23.6852 | 12.196 | [5 empty] | 27.6935 | 11.8669 | 13.13 | 34.092 |  |  | 41.248 |  | 35.002 |  | 8.5 |  | 28.1245 |  |  |  |  | 15.07 | [6 empty] | 4.0911 | 0 |  | 52.4264 | 116.4809 | 28.582 | 0.84 | 162.18 |  | 34.0359 | 29.4701 |  | 129.7193 | 32.657 |  | 0.19641 |  | 2.5 |  | 30.5916 |  | 17.2 |  |  |  | 18.1034 |  |  |  |  | 3.826 | 2.39 | 141.9607 |  | 4.2453 | 134.9326 | 5.2979 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.7836 | 3.0334 |  | 0.62 | 23.9953 | 440.6156 |  | 162.7803 | 17.3226 |  |  |  | 4.6508 |  |  | 15.4103 | 266.27 |  | 31.421 |  | 18.4
21:00 |  |  | 20.7311 | 12.352 | [5 empty] | 27.5852 | 11.8507 | 12.89 | 34.268 |  |  | 41.411 |  | 34.3056 |  | 8.6 |  | 32.1298 |  |  |  |  | 14.83 | [6 empty] | 4.074 | 0 |  | 52.6974 | 117.1794 | 27.707 | 0.87 | 161.61 |  | 34.1248 | 29.4353 |  | 129.6403 | 34.4614 |  | 0.20035 |  | 2.6 |  | 34.3901 |  | 17.2 |  |  |  | 18.2827 |  |  |  |  | 4.16 | 2.4 | 141.8942 |  | 4.2245 | 136.4032 | 6.0523 |  |  | 4.0848 |  |  | 93.3743 | 3.1804 |  | 0.62 | 23.3312 | 429.6117 |  | 162.6552 | 17.1869 |  |  |  | 4.7371 |  |  | 15.274 | 276.36 |  | 32.294 |  | 18.772
21:30 |  |  | 23.3154 | 12.139 | [5 empty] | 27.6311 | 12.0527 | 13.34 | 33.604 |  |  | 41.262 |  | 37.622 |  | 8.5 |  | 32.161 |  |  |  |  | 14.8 | [6 empty] | 4.2365 | 0 |  | 52.6878 | 116.6542 | 27.9185 | 0.94 | 162.01 |  | 35.4977 | 30.175 |  | 193.489 | 34.1792 |  | 0.19899 |  | 2.6 |  | 33.0267 |  | 17.2 |  |  |  | 17.8826 |  |  |  |  | 3.403 | 2.38 | 140.1796 |  | 4.343 | 135.9967 | 6.197 |  |  | 4.1258 |  |  | 93.3353 | 3.4958 |  | 0.59 | 25.6544 | 436.3947 |  | 159.4061 | 16.7334 |  |  |  | 4.9415 |  |  | 14.7828 | 280.79 |  | 34.564 |  | 19.401
22:00 |  |  | 24.7273 | 12.414 | [5 empty] | 27.4731 | 12.0892 | 12.9 | 33.814 |  |  | 41.54 |  | 46.7726 |  | 8.3 |  | 33.5254 |  |  |  |  | 15.09 | [6 empty] | 4.2329 | 0 |  | 52.9113 | 115.7218 | 28.1901 | 1.03 | 162.07 |  | 36.396 | 30.6497 |  | 192.8071 | 33.8958 |  | 0.18992 |  | 2.7 |  | 41.6771 |  | 17.2 |  |  |  | 18.3949 |  |  |  |  | 3.373 | 2.12 | 140.3217 |  | 4.2563 | 134.3925 | 6.2883 |  |  | 3.9547 |  |  | 93.2565 | 6.7193 |  | 0.57 | 25.3004 | 437.4577 |  | 160.3939 | 17.1644 |  |  |  | 5.2478 |  |  | 15.0003 | 280.42 |  | 34.427 |  | 26.302
22:30 |  |  | 28.5901 | 12.751 | [5 empty] | 26.6269 | 12.1639 | 12.97 | 33.008 |  |  | 41.917 |  | 50.1627 |  | 8.3 |  | 130.3437 |  |  |  |  | 16.32 | [6 empty] | 4.8773 | 0 |  | 51.3829 | 116.2789 | 28.8373 | 1.15 | 161.26 |  | 36.0472 | 30.5359 |  | 189.8216 | 33.9588 |  | 0.16699 |  | 2.6 |  | 52.0016 |  | 17.2 |  |  |  | 18.1069 |  |  |  |  | 24.434 | 1.92 | 139.9968 |  | 4.2301 | 135.1704 | 7.2767 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.4812 | 19.6233 |  | 0.58 | 25.1277 | 432.9167 |  | 161.0127 | 17.7775 |  |  |  | 5.258 |  |  | 15.2545 | 280.85 |  | 40.816 |  | 26.371
23:00 |  |  | 30.5904 | 13.025 | [5 empty] | 26.5203 | 12.4351 | 13.04 | 32.686 |  |  | 41.403 |  | 46.9261 |  | 8.4 |  | 74.3816 |  |  |  |  | 16.14 | [6 empty] | 4.4261 | 0 |  | 49.6448 | 116.0329 | 28.7512 | 1.26 | 160.79 |  | 35.2068 | 30.4599 |  | 189.512 | 33.8219 |  | 0.1965 |  | 2.7 |  | 58.2674 |  | 17.2 |  |  |  | 18.0732 |  |  |  |  | 36.646 | 2.31 | 140.067 |  | 4.153 | 134.1529 | 8.0554 |  |  | 3.9546 |  |  | 92.328 | 24.8196 |  | 0.62 | 25.5882 | 420.3972 |  | 164.3334 | 17.519 |  |  |  | 5.1241 |  |  | 15.9002 | 280.39 |  | 34.287 |  | 27.83
23:30 |  |  | 34.4776 | 12.258 | [5 empty] | 26.3685 | 13.1886 | 13.01 | 32.204 |  |  | 41.164 |  | 47.386 |  | 8.4 |  | 151.6619 |  |  |  |  | 15.4 | [6 empty] | 4.5418 | 0 |  | 51.0071 | 116.0952 | 27.8308 | 1.2 | 146.04 |  | 35.1919 | 30.4471 |  | 191.0797 | 34.3364 |  | 0.22149 |  | 2.7 |  | 62.3806 |  | 17.2 |  |  |  | 17.6272 |  |  |  |  | 36.9 | 2.23 | 137.5645 |  | 4.2062 | 134.8944 | 7.0686 |  |  | 3.8564 |  |  | 91.3713 | 24.7305 |  | 0.57 | 25.3884 | 434.1789 |  | 161.5931 | 17.6622 |  |  |  | 4.848 |  |  | 15.9098 | 278.69 |  | 34.258 |  | 31.31
00:00 |  |  | 36.5271 | 12.078 | [5 empty] | 26.2024 | 15.529 | 13.08 | 31.96 |  |  | 41.315 |  | 37.6839 |  | 7.5 |  | 137.2679 |  |  |  |  | 14.84 | [6 empty] | 5.2759 | 0 |  | 51.0572 | 115.5691 | 27.8897 | 0.83 | 159.59 |  | 35.3366 | 30.1982 |  | 193.273 | 34.5097 |  | 0.14524 |  | 2.7 |  | 61.6417 |  | 17.2 |  |  |  | 17.7289 |  |  |  |  | 37.045 | 2.22 | 137.089 |  | 4.1567 | 135.0142 | 9.4838 |  |  | 3.8369 |  |  | 91.8942 | 24.7491 |  | 0.61 | 24.1296 | 440.1881 |  | 165.693 | 17.4929 |  |  |  | 4.7413 |  |  | 16.548 | 284.82 |  | 34.451 |  | 34.8
MWh | 0 | 0 | 853.4662 | 259.242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.1745 | 334.029 | 302.135 | 772.936 | 0 | 0 | 1003.6355 | 0 | 990.9851 | 0 | 209.9 | 0 | 1784.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1181.8403 | 2750.0218 | 659.8451 | 18.01 | 3873.55 | 0 | 840.7405 | 776.8578 | 0 | 4456.6275 | 818.2746 | 0 | 5.9377 | 0 | 61.4 | 0 | 1533.7605 | 0 | 409.6 | 0 | 0 | 0 | 444.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1090.8055 | 52.26 | 3432.6555 | 0 | 103.1929 | 3171.7877 | 133.1489 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2194.275 | 487.4688 | 0 | 13.62 | 574.9685 | 9730.1121 | 0 | 3738.1377 | 415.8524 | 0 | 0 | 0 | 117.4888 | 0 | 0 | 373.5601 | 6647.765 | 0 | 928.2225 | 0 | 565.621
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## TIPO_RECURSO
sábado, 31 de Enero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1167.2369 | 3287.7 | 1966.5 | 45.9 |  |  |  |  | 61.8 | 63.75 | 7.08 | 0 | 305.8 | 6905.7669 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 270.35
01:00 | 1162.3719 | 3208.9 | 1931.3 | 45.7 |  |  |  |  | 61.4 | 67.69 | 7.08 | 0 | 271 | 6755.4419 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 73.16
01:30 | 1162.5752 | 3178.7 | 1897.1 | 45.5 |  |  |  |  | 61.6 | 68.11 | 7.08 | 0 | 249.4 | 6670.0652 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.855
02:00 | 1166.0694 | 3188.1 | 1840.7 | 45.6 |  |  |  |  | 61.7 | 68.25 | 7.08 | 0 | 210.7 | 6588.1994 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 481.9162
02:30 | 1164.2626 | 3247.5 | 1754.8 | 45.4 |  |  |  |  | 61.8 | 67.31 | 7.08 | 0 | 196.1 | 6544.2526 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4242
03:00 | 1165.9785 | 3253.6 | 1700.9 | 45.7 |  |  |  |  | 61.1 | 73.4 | 7.08 | 0 | 208.8 | 6516.5585 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 451.2
03:30 | 1149.6503 | 3303.8 | 1650 | 45.6 |  |  |  |  | 61.7 | 71.48 | 7.08 | 0 | 214.9 | 6504.2103 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 605.45
04:00 | 1149.3422 | 3165.9 | 1730.4 | 45.6 |  |  |  |  | 61.9 | 70.13 | 7.08 | 0 | 250.8 | 6481.1522 |  | C.H. YANANGO | 725.85
04:30 | 1154.6578 | 3161.4 | 1746.2 | 45.3 |  |  |  |  | 61.5 | 70.65 | 7.08 | 0 | 291.9 | 6538.6878 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 115.3
05:00 | 1155.4502 | 3185.2 | 1641.3 | 45.7 |  |  |  |  | 62.2 | 70.43 | 7.08 | 0 | 364.5 | 6531.8602 |  | C.H. CHARCANI IV |  | 190.35
05:30 | 1155.9578 | 3223.4 | 1640.3 | 46 |  |  |  |  | 62.3 | 70.15 | 7.08 | 0 | 376 | 6581.1878 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3409.4
06:00 | 1150.3371 | 3185.5 | 1646.7 | 46 |  |  |  |  | 62.1 | 69.58 | 7.13 | 20.842 | 387.5 | 6575.689 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 474.8
06:30 | 1148.6582 | 3114.4 | 1622.4 | 45.5 |  |  |  |  | 61.9 | 69.14 | 7.13 | 74.674 | 392.1 | 6535.9022 |  | C.H. RUNATULLO II | 484
07:00 | 1196.3959 | 3189.2 | 1381.7 | 45.5 |  |  |  |  | 62.3 | 68.84 | 7.13 | 159.862 | 403.8 | 6514.7279 |  | C.H. RUNATULLO III | 484.05
07:30 | 1197.6097 | 3246.9 | 1409.8 | 45.5 |  |  |  |  | 62.4 | 66.31 | 7.13 | 360.559 | 405.9 | 6802.1087 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 289.95
08:00 | 1194.5436 | 3218.9 | 1564.5 | 44.7 |  |  |  |  | 62.4 | 68.04 | 7.13 | 340.402 | 419.2 | 6919.8156 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3969.5
08:30 | 1193.8858 | 3219 | 1681.1 | 44.3 |  |  |  |  | 62.5 | 67.82 | 7.13 | 508.824 | 374.8 | 7159.3598 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 192.2
09:00 | 1189.9356 | 3216.7 | 1720.2 | 44 |  |  |  |  | 62.7 | 66.29 | 7.13 | 724.641 | 398.6 | 7430.1966 |  | C.H. ARICOTA II |  | 130.2
09:30 | 1193.8641 | 3218.7 | 1783.7 | 44.1 |  |  |  |  | 62.8 | 66.76 | 7.13 | 761.582 | 372.1 | 7510.7361 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 83.1
10:00 | 1187.2297 | 3217.9 | 1956.3 | 44.7 |  |  |  |  | 62.3 | 66.98 | 6.99 | 814.815 | 401.5 | 7758.7147 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 14880.35
10:30 | 1203.6735 | 3352.2 | 2074 | 44 |  |  |  |  | 62 | 70.85 | 6.98 | 744.805 | 353.7 | 7912.2085 |  | C.H. RESTITUCION | 5042.8
11:00 | 1192.816 | 3300.4 | 2125.1 | 43.6 |  |  |  |  | 62.5 | 71.71 | 6.98 | 740.166 | 376.8 | 7920.072 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 123.75
11:30 | 1171.9499 | 3205.7 | 2036 | 44.7 |  |  |  |  | 62.6 | 71.34 | 6.97 | 903.198 | 443.1 | 7945.5579 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.05
12:00 | 1156.5167 | 3138.9 | 1878.5 | 44.3 |  |  |  |  | 62.1 | 70.03 | 6.83 | 952.196 | 512.7 | 7822.0727 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 485.6
12:30 | 1182.1516 | 3281.7 | 1744.3 | 44.7 |  |  |  |  | 62.4 | 71.9 | 6.74 | 938.801 | 568.9 | 7901.5926 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10898.65
13:00 | 1189.2817 | 3260.4 | 1666.2 | 45 |  |  |  |  | 62.1 | 68.89 | 6.74 | 918.623 | 580.7 | 7797.9347 |  | P.C.H. CHAGLLA | 155.95
13:30 | 1195.9261 | 3262 | 1615.2 | 45.5 |  |  |  |  | 62.3 | 69.5 | 6.74 | 829.815 | 634.4 | 7721.3811 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 710.7
14:00 | 1180.0912 | 3383.5 | 1718.7 | 45 |  |  |  |  | 62.1 | 69.72 | 6.74 | 523.377 | 643.7 | 7632.9282 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 480
14:30 | 1190.4093 | 3333.1 | 1930.1 | 45.4 |  |  |  |  | 61.8 | 69.51 | 6.74 | 463.924 | 651.5 | 7752.4833 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 452.15
15:00 | 1185.6808 | 3271.4 | 1933.6 | 45.1 |  |  |  |  | 61.9 | 65.73 | 6.74 | 518.996 | 593.1 | 7682.2468 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3044.85
15:30 | 1169.9377 | 3150.1 | 1886.8 | 45.1 |  |  |  |  | 61.8 | 69.44 | 6.83 | 554.974 | 634.6 | 7579.5817 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 502.4454
16:00 | 1186.0768 | 3262.1 | 1785.7 | 44.9 |  |  |  |  | 62.1 | 69.94 | 6.95 | 331.332 | 615.2 | 7364.2988 |  | C.H. EL CARMEN | 189.1251
16:30 | 1210.6443 | 3439 | 1923.9 | 44.5 |  |  |  |  | 62.5 | 66.88 | 7.04 | 201.432 | 591.3 | 7547.1963 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
17:00 | 1173.5166 | 3198.9 | 2079.4 | 45.3 |  |  |  |  | 61.8 | 68.55 | 7.04 | 162.975 | 609.6 | 7407.0816 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:30 | 1211.1809 | 3355 | 1946.4 | 45 |  |  |  |  | 62.3 | 71.14 | 7.09 | 85.483 | 610.3 | 7393.8939 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
18:00 | 1212.3764 | 3392.5 | 1951.5 | 45.2 |  |  |  |  | 62.3 | 67.93 | 7.09 | 18.071 | 575.5 | 7332.4674 |  | C.H. LA JOYA | 108.95
18:30 | 1208.3037 | 3382.7 | 2154.1 | 45.6 |  |  |  |  | 62.1 | 61.53 | 7.11 | 2.2 | 521.4 | 7445.0436 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 80.8
19:00 | 1210.0124 | 3525.2 | 2396.1 | 46.2 |  |  |  |  | 62.2 | 67.65 | 7.11 | 0 | 454.1 | 7768.5724 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.2318
19:30 | 1209.6527 | 3480.1 | 2521.8 | 46.3 |  |  |  |  | 62.2 | 66.21 | 7.11 | 0 | 412.2 | 7805.5727 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444
20:00 | 1205.9922 | 3503.3 | 2525 | 46.1 |  |  |  |  | 62.4 | 64.73 | 7.11 | 0 | 368.4 | 7783.0322 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4840.85
20:30 | 1214.9797 | 3601.8 | 2510.6 | 45.8 |  |  |  |  | 62.4 | 67.26 | 7.11 | 0 | 272.6 | 7782.5497 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2177.25
21:00 | 1206.0055 | 3605.8 | 2523.4 | 45.8 |  |  |  |  | 60.4 | 66.87 | 7.12 | 0 | 249.8 | 7765.1955 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 54.9
21:30 | 1208.5037 | 3594.4 | 2521.8 | 45.9 |  |  |  |  | 60.4 | 67.06 | 7.15 | 0 | 246.9 | 7752.1137 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13166
22:00 | 1198.9934 | 3473.4 | 2513.1 | 45.8 |  |  |  |  | 60.5 | 65.6 | 7.15 | 0 | 246.5 | 7611.0434 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 244.65
22:30 | 1212.394 | 3630.1 | 2453.9 | 46 |  |  |  |  | 60.9 | 64.06 | 7.13 | 0 | 187.7 | 7662.184 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1584.75
23:00 | 1195.6696 | 3459.7 | 2300.1 | 46.1 |  |  |  |  | 60.8 | 67.72 | 7.13 | 0 | 131.4 | 7268.6196 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 86.8
23:30 | 1207.6539 | 3597.9 | 2143.4 | 45.8 |  |  |  |  | 61 | 69.16 | 7.13 | 0 | 94.3 | 7226.3439 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 126.4
00:00 | 1204.0646 | 3535.9 | 2125.3 | 45.7 |  |  |  |  | 60.3 | 68.2 | 7.13 | 0 | 62 | 7108.5946 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5680.25
TOTAL MWh | 28450.2336 | 79604.3 | 46624.95 | 1087.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485.3 | 1640.11 | 168.82 | 6328.2845 | 9368.9 | 174758.248 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 1942.25
% | 16.4193 | 45.9416 | 26.9084 | 0.62754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84992 | 0.94655 | 0.09743 | 3.6522 | 5.407 | 100.00 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.5
[15 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1610.9
[16 empty] | C.H. HER 1 | 7.2
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 718.6
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 2570.75
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2588.15
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.85
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2188.6
[16 empty] | PCH TUPURI | 43.45
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 479.25
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 217
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 30.4
[16 empty] | C.H. CAHUA | 846.55
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3823.45
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 526.2
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 778
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2535.95
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 166.1
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 97.7
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 484.2
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 28450.2336 | 79604.3

## GENERACION RER
sábado, 31 de Enero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 | 14.5 | 0.36 | 7.32 | 10.64 | 9.7 | 3.06 | 0.42 | 9.4 | 21.53 | 20.0962 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.6 | 3.5 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 17 | 5.4 | 83.8 |  |  | 3.9 | 79.9 |  |  | 20.9133 | 8.1528 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 3.3 | 6 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 22.1 | 24 | 0.3 |  |  |  |  | 17.3 | 43.1 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 758.4722
1:00 | 14.3 | 4.56 | 8.09 | 11.21 | 9.6 | 3.06 | 0.42 | 8.1 | 21.43 | 20.0966 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 21.6 | 6.8 | 77.5 |  |  | 5 | 72.6 |  |  | 20.9404 | 8.1523 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 2.5 | 5.2 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 10 | 10.5 | 15.4 | 0.3 |  |  |  |  | 16 | 37.9 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 727.0393
1:30 | 14.6 | 5.08 | 6.9 | 11.2 | 9.7 | 3.06 | 0.421 | 8.4 | 21.93 | 20.0994 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 12.6 | 3.7 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 12.4 | 7 | 67.7 |  |  | 1.6 | 68.3 |  |  | 20.9377 | 8.1529 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 1.7 | 3.6 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 15.1 | 18.5 | 0.3 |  |  |  |  | 14.8 | 38.7 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9 |  | 20.2 | 706.061
2:00 | 14 | 5.07 | 6.72 | 11.2 | 9.7 | 3.06 | 0.422 | 8.5 | 22.76 | 20.1058 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 12.8 | 6.2 | 57.8 |  |  | 1.2 | 56.9 |  |  | 20.9264 | 8.1523 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 3 | 5.5 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 5.2 | 10.5 | 0.3 |  |  |  |  | 13.2 | 38.4 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9 |  | 20.2 | 667.2966
2:30 | 13.5 | 5.08 | 6.47 | 11.2 | 9.7 | 3.05 | 0.421 | 8.8 | 22.26 | 20.0997 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 12.6 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 6 | 3.3 | 63.1 |  |  | 2.2 | 63.8 |  |  | 20.9315 | 8.1501 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 3.4 | 5.7 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.6 | 9.9 | 1.5 | 4 | 0.3 |  |  |  |  | 9.9 | 33.2 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 651.3423
3:00 | 14.1 | 8.95 | 7.09 | 11.17 | 9.7 | 3.06 | 0.421 | 9.8 | 22.29 | 20.1056 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.3 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 0.9 | 1.5 | 63.7 |  |  | 2.6 | 85.6 |  |  | 20.9261 | 8.1418 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 3 | 3.9 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.7 | 9.9 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 12.7 | 34.9 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 670.2345
3:30 | 14.1 | 10.26 | 5.24 | 11.2 | 8.4 | 3.05 | 0.423 | 8.6 | 22.08 | 20.0972 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.1 | 12.5 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 1.1 | 0.7 | 54.8 |  |  | 2.4 | 89 |  |  | 20.9349 | 8.1346 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.6 |  | 3.9 | 7 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 6.9 | 5.4 | 0.3 |  |  |  |  | 11.4 | 32.3 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 672.7997
4:00 | 14.8 | 9.97 | 7.56 | 11.21 | 7.1 | 3.04 | 0.423 | 5.5 | 21.09 | 20.0993 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 12.5 | 3.6 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 4.2 | 0.1 | 56.6 |  |  | 6.7 | 88.9 |  |  | 20.9297 | 8.1321 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 |  | 4.3 | 7.9 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 16.7 | 14.4 | 0.3 |  |  |  |  | 13 | 38 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 706.3342
4:30 | 15.1 | 9.97 | 7.27 | 11.17 | 7.2 | 3.06 | 0.423 | 5.4 | 21.74 | 20.093 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 12.5 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 8.7 | 0.7 | 86.4 |  |  | 4.6 | 83.3 |  |  | 20.9343 | 8.1321 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 |  | 4.1 | 7.8 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 19.6 | 18.5 | 0.3 |  |  |  |  | 14.9 | 43.3 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 9 |  | 20.2 | 748.0723
5:00 | 15.1 | 9.94 | 7.94 | 11.2 | 7.1 | 3.04 | 0.423 | 4.4 | 21.85 | 20.0985 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 15.6 | 0.4 | 90.6 |  |  | 5.5 | 92 |  |  | 20.9342 | 8.1315 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 |  | 4.8 | 9.7 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 10 | 40.5 | 39.1 | 0.3 |  |  |  |  | 20.5 | 45.8 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 9.1 |  | 20.2 | 821.6372
5:30 | 14.7 | 9.95 | 8.03 | 11.2 | 7.1 | 3.05 | 0.423 | 4.5 | 21.77 | 20.1006 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 12.6 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 16.1 | 0.5 | 97 |  |  | 6.4 | 90.5 |  |  | 20.9315 | 8.129 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 |  | 2.1 | 3.3 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 4.8 | 9.9 | 46.4 | 47.1 | 0.3 |  |  |  |  | 19.9 | 46.7 | 3.61 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 9 |  | 20.3 | 832.364
6:00 | 14.6 | 10.1 | 6.99 | 11.16 | 7.1 | 3.06 | 0.423 | 4.7 | 22.03 | 20.0456 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 12.6 | 3.6 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 9.1 | 0.5 | 100.4 |  |  | 4.4 | 107.8 | 0.9 |  | 20.942 | 8.1244 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 |  | 3.2 | 4.7 | 3.4 | 18.5 |  | 4.3 | 6.7 |  |  | 3.6 |  |  | 0.4 | 5.2 | 9.9 | 36 | 44 | 0.3 | 3.6 | 4.4 |  | 0.2 | 23.3 | 54.1 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 0.042 | 1.9 | 20 | 9.1 | 0.3 | 20.1 | 864.347
6:30 | 14.4 | 10.14 | 7.41 | 11.2 | 9.2 | 3.05 | 0.423 | 5 | 20.99 | 20.0426 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20 | 12.5 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20 | 20 | 18.9 | 8.8 | 2.8 | 96.8 |  |  | 4.7 | 108.2 | 2.4 |  | 20.9443 | 8.1186 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 5.7 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | 18.5 |  | 14 | 11.4 |  |  | 3.6 | 0.81 |  | 0.8 | 4.8 | 9.9 | 43.9 | 48.2 | 0.3 | 15.7 | 19.5 |  | 0.5 | 22 | 50.5 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 1.264 | 1.9 | 19.8 | 9 | 2.6 | 20.2 | 923.5226
7:00 | 14.4 | 8.93 | 6.53 | 10.49 | 8.9 | 3.05 | 0.424 | 5.1 | 23.39 | 20.1022 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.1 | 12.6 | 3.5 | 5.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 10.9 | 3.5 | 93.1 |  |  | 14.9 | 113 | 6.8 |  | 20.9688 | 8.1176 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 13 | 1.9 | 3.2 | 3.4 | 18.5 |  | 38.4 | 32.8 |  |  | 3.6 | 1.987 |  | 1.4 | 4.8 | 9.9 | 40.2 | 49.6 | 0.3 | 22.5 | 32.2 |  | 1 | 20.7 | 52.8 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 1.675 | 1.9 | 19.9 | 9.2 | 8 | 20.2 | 1020.3946
7:30 | 14.8 | 5.06 | 8.32 | 11.39 | 6 | 3.05 | 0.424 | 5.1 | 21.64 | 20.0954 |  | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.5 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 10.5 | 5.1 | 91.4 |  |  | 16.5 | 122.2 | 13.1 | 3.5 | 20.9808 | 8.102 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 29.5 | 2.4 | 2.6 | 3.4 | 18.5 |  | 132.3 | 89.4 |  |  | 3.6 | 5.211 |  | 3.2 | 4.7 | 9.9 | 37.3 | 43.6 | 0.3 | 29.3 | 36.6 |  | 2.7 | 19.2 | 55.1 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 3.148 | 1.9 | 20 | 9.1 | 12.5 | 20.2 | 1218.1511
8:00 | 14.8 | 5.07 | 6.8 | 11.34 | 6 | 3.06 | 0.424 | 7.1 | 22.93 | 20.1033 |  | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 8.8 | 3.8 | 92 |  |  | 23.4 | 132.8 | 27.1 | 10.1 | 20.969 | 8.0396 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.5 | 35.1 | 3 | 3.8 | 3.4 | 18.5 |  | 88.8 | 62.4 |  |  | 3.6 | 3.091 |  | 4.6 | 4.9 | 10 | 42.2 | 41.2 | 0.3 | 36.7 | 45.5 |  | 4 | 19.5 | 48.7 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 4.711 | 1.9 | 20 | 9.1 | 18.1 | 20.3 | 1213.4679
8:30 | 14 | 5.06 | 6.43 | 11.4 | 6 | 3.05 | 0.425 | 7.2 | 23.73 | 20.0909 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.1 | 12.6 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.9 | 3.9 | 0.5 | 82.9 |  |  | 19.6 | 125.3 | 38.2 | 23.4 | 20.9597 | 7.9212 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 42.5 | 5.1 | 6.2 | 3.4 | 18.5 |  | 136 | 91.7 |  | 0.1 | 3.6 | 4.257 |  | 7 | 5.5 | 9.9 | 31.9 | 31.6 | 0.3 | 54.2 | 77.5 |  | 7.6 | 19 | 48.8 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 8.167 | 1.9 | 20 | 9 | 17.8 | 20.2 | 1336.7208
9:00 | 14 | 5.06 | 6.13 | 11.36 | 10 | 3.05 | 0.425 | 6 | 23.74 | 20.1064 | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.3 | 20.1 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 1.4 |  | 88.3 |  |  | 19.6 | 136.9 | 33.2 | 26.7 | 20.9518 | 7.8862 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 57.8 | 7 | 7.2 | 3.4 | 18.5 |  | 196.7 | 122.7 |  | 0.1 | 3.6 | 6.923 |  | 10.7 | 5.6 | 9.9 | 30.8 | 30.6 | 0.3 | 97.9 | 135.8 |  | 11.4 | 19.7 | 57.1 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 4.918 | 1.8 | 20 | 9.1 | 19.1 | 20.3 | 1579.0804
9:30 | 14.2 | 5.06 | 6 | 11.37 | 13.8 | 3.05 | 0.426 | 6.7 | 23.43 | 20.0908 | 0.2 | 0.7 | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 19.8 | 20 | 18.9 | 0.6 |  | 88.3 |  |  | 20.6 | 105.7 | 39.9 | 24.7 | 20.9561 | 7.9095 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 60.6 | 8.4 | 11.7 | 3.4 | 18.5 |  | 170.7 | 140.3 |  | 0.2 | 3.6 | 13.542 |  | 14.1 | 5.6 | 9.9 | 29.3 | 24.7 | 0.3 | 109.6 | 141.3 |  | 18 | 19.8 | 63 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 8.64 | 1.8 | 20 | 9.1 | 19.1 | 19 | 1591.7044
10:00 | 14.2 | 5.06 | 6.14 | 11.34 | 13.7 | 3.04 | 0.427 | 6.7 | 23.54 | 20.0966 | 0.4 | 0.9 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 0.4 |  | 84.8 |  |  | 27.9 | 131.6 | 38.2 | 28.5 | 20.9442 | 7.9106 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 5.9 | 77.2 | 8.2 | 10.3 | 3.4 | 18.5 |  | 219 | 124.2 |  | 0.1 | 3.6 | 9.264 |  | 14.7 | 5.4 | 9.9 | 27.6 | 22.6 | 0.3 | 108.2 | 147.1 |  | 18.4 | 20.8 | 67.3 | 3.52 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 9.751 | 1.8 | 20 | 9 | 18.9 | 20.3 | 1675.5034
10:30 | 14.8 | 5.07 | 6.46 | 11.41 | 9.8 | 3.05 | 0.427 | 9.6 | 23.51 | 20.0854 | 0.3 | 0.9 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 0.2 |  | 84.8 |  |  | 20.2 | 120.3 | 34.8 | 27.2 | 20.9418 | 7.904 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 50.4 | 8.9 | 9 | 3.4 | 18.5 |  | 144.9 | 148.1 |  | 0.1 | 3.6 | 15.995 |  | 14.9 | 5.5 | 10 | 15.2 | 6.6 | 0.3 | 109 | 147.3 |  | 18.6 | 19.2 | 69.3 | 3.51 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 13.11 | 1.8 | 20.1 | 9 | 19.2 | 20.2 | 1558.4432
11:00 | 14.8 | 5.07 | 6.97 | 11.39 | 8 | 3.04 | 0.427 | 10 | 23.48 | 19.9838 | 0.3 | 0.8 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.1 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.9 | 0.5 | 0.1 | 85.6 |  |  | 16.6 | 131.6 | 35.2 | 27.6 | 20.9432 | 7.8912 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 71 | 8.5 | 10.7 | 3.4 | 18.5 |  | 158.2 | 116.3 |  | 0.2 | 3.6 | 13.68 |  | 15.2 | 5.4 | 9.9 | 21.1 | 6.2 | 0.3 | 108.9 | 147.5 |  | 15.9 | 21.5 | 74.4 | 3.51 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 10.086 |  | 20 | 9.1 | 19.3 | 20.2 | 1573.0412
11:30 | 15.2 | 5.06 | 7.38 | 11.36 | 11.8 | 3.01 | 0.426 | 9 | 23.34 | 20.0441 | 0.3 | 1.3 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.9 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.2 | 20 | 18.9 | 6.5 |  | 85.6 |  |  | 20.6 | 139.5 | 36 | 28 | 20.9425 | 7.718 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.7 | 11.1 | 10 | 3.4 | 18.5 |  | 249.5 | 180.2 |  | 0.2 | 3.6 | 19.247 |  | 15.1 | 5.2 | 10 | 49.7 | 19.7 | 0.3 | 105.5 | 142.3 |  | 16 | 22.8 | 77.6 | 3.5 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 9.551 | 1.7 | 19.8 | 9 | 19.3 | 20.2 | 1806.5486
12:00 | 14.7 | 5.08 | 9.23 | 11.42 | 10.3 | 3.04 | 0.427 | 9.2 | 20.4 | 19.9677 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20 | 20.1 | 12 | 3.4 | 5.1 | 19.9 | 19.8 | 20 | 18.9 | 8.1 | 2.8 | 85.4 |  |  | 24.1 | 158 | 34.7 | 28.4 | 20.9516 | 7.7588 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.8 | 9.2 | 7.6 | 3.3 | 18.5 |  | 253 | 218.1 |  | 0.1 | 3.6 | 19.193 |  | 15.1 | 5.2 | 10 | 73.2 | 46.1 | 0.3 | 112.4 | 139.1 |  | 17.1 | 22.5 | 75.7 | 3.36 | 1.12 | 1.15 | 1.2 | 13.703 | 1.8 | 20 | 9 | 19.4 | 19.7 | 1921.5012
12:30 | 14 | 5.07 | 8.79 | 11.41 | 7 | 3.04 | 0.427 | 9.1 | 23.53 | 20.0599 | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.4 | 20.2 | 11.9 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 20.1 | 20 | 18.9 | 6.3 | 2.5 | 85.4 |  |  | 23 | 149.5 | 24.8 | 17.9 | 20.9414 | 7.7611 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.9 | 7.4 | 6.1 | 3.3 | 18.5 |  | 253 | 223.7 |  | 0.2 | 3.6 | 19.124 |  | 14.7 | 5.3 | 10.1 | 105.5 | 85.8 | 0.3 | 105.2 | 149.4 |  | 16.3 | 22.4 | 75 | 3.36 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 13.277 | 1.8 | 19.8 | 9.1 | 19.5 | 20.2 | 1964.1704
13:00 | 14.5 | 5.07 | 7.34 | 11.37 | 7 | 3.04 | 0.418 | 8.3 | 22.31 | 20.0151 | 0.4 | 0.4 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.9 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.9 | 9.7 | 1.7 | 82.7 |  |  | 28.8 | 144 | 20.2 | 12.3 | 20.9342 | 7.7543 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.8 | 5.7 | 8.3 | 3.3 | 18.5 |  | 253.1 | 232.3 |  | 0.2 | 3.6 | 18.781 |  | 14.9 | 5.6 | 10 | 112 | 94.2 | 0.3 | 95.1 | 140.9 |  | 15 | 20.9 | 72.7 | 3.36 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 14.642 | 1.8 | 20 | 9.1 | 19.6 | 20.3 | 1953.1147
13:30 | 14.5 | 5.05 | 6.97 | 11.37 | 7.3 | 3.04 | 0.378 | 9 | 22.61 | 20.1146 | 0.4 | 0.4 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 11.9 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.8 | 30.3 | 2.4 | 82.7 |  |  | 26.5 | 154.4 | 9.8 |  | 20.9315 | 7.7473 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.9 | 7.3 | 8.7 | 3.4 | 18.5 |  | 253.2 | 229.1 |  | 0.2 | 3.6 | 18.259 |  | 15.1 | 5.5 | 9.9 | 125.8 | 104.1 | 0.3 | 85.9 | 83.5 |  | 18.6 | 20 | 72.2 | 3.36 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 14.756 | 1.7 | 19.8 | 9 | 19.7 | 20.2 | 1918.3664
14:00 | 14.7 | 5.07 | 7.13 | 11.4 | 7.4 | 3.04 | 0.365 | 9.1 | 22.32 | 20.0951 | 0.4 | 0.5 | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 11.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 41.3 | 3.7 | 76.3 |  |  | 29.2 | 142.1 | 6.3 |  | 20.9281 | 7.7262 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.9 | 4.1 | 5 | 3.3 | 18.5 |  | 126.4 | 102.7 |  | 0.1 | 3.6 | 13.928 |  | 15 | 5.6 | 10 | 140.5 | 116.2 | 0.3 | 62.5 | 63 |  | 18.3 | 19.3 | 66 | 3.36 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 15.249 | 1.7 | 20 | 9 | 18.1 | 20.2 | 1621.2914
14:30 | 14.5 | 5.07 | 8.23 | 11.38 | 7.4 | 3.04 | 0.365 | 9.1 | 21.23 | 20.0906 | 0.3 | 0.5 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.9 | 47.7 | 5.4 | 76.3 |  |  | 22.5 | 135.2 | 4.8 |  | 20.9266 | 7.6558 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.8 | 3.3 | 4 | 3.3 | 18.5 |  | 129.2 | 87.8 |  |  | 3.6 | 15.14 |  | 12.8 | 5.6 | 10 | 148.3 | 120.9 | 0.3 | 35.8 | 48.9 |  | 15.9 | 21.3 | 66.6 | 3.36 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 16.784 | 1.7 | 20 | 9.1 | 15.2 | 20.3 | 1570.2519
15:00 | 14 | 5.05 | 8.12 | 11.36 | 7.8 | 3.04 | 0.364 | 9.1 | 18.1 | 19.9511 | 0.3 | 0.3 | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 11.4 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 54.4 | 4.1 | 67.7 |  |  | 13.6 | 98.6 | 3.8 |  | 20.9239 | 7.5804 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.8 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 163.4 | 156.8 |  |  | 3.6 | 11.285 |  | 9.9 | 5.6 | 10 | 150.1 | 113.9 | 0.3 | 28.5 | 29 |  | 11.9 | 22 | 68.7 | 3.36 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 15.311 | 1.8 | 20 | 9.1 | 7.7 | 20.2 | 1562.6253
15:30 | 14.3 | 5.05 | 7.74 | 11.39 | 7.4 | 3.04 | 0.363 | 8.8 | 22.16 | 19.9351 | 0.3 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 11.6 | 3.5 | 5.1 | 19.8 | 19.8 | 20 | 18.8 | 62.9 | 3 | 67.7 |  |  | 19.6 | 111.2 | 6.6 |  | 20.9381 | 7.5862 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 80.9 | 0.8 | 0.1 | 3.3 | 18.5 |  | 210.7 | 143.2 |  |  | 3.6 | 11.627 |  | 6.8 | 5.3 | 9.9 | 151.2 | 121.3 | 0.3 | 38.6 | 34.9 |  | 8.2 | 23.8 | 73 | 3.45 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 7.747 | 1.8 | 19.8 | 9.1 | 5.3 | 20 | 1642.3064
16:00 | 14 | 5.06 | 7.35 | 11.41 | 6.3 | 3.04 | 0.362 | 9.6 | 22.52 | 20.1214 | 0.2 | 0.2 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 11.7 | 3.4 | 5.1 | 19.8 | 20.4 | 20 | 18.8 | 63.2 | 2.1 | 61.7 |  |  | 16.7 | 103.9 | 4 |  | 20.9174 | 7.5859 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 61 | 0.6 |  | 3.3 | 18.5 |  | 106.4 | 69 |  |  | 3.6 | 4.937 |  | 4 | 5.4 | 9.9 | 153 | 118.7 | 0.3 | 29.6 | 36.5 |  | 4.6 | 23 | 72.3 | 3.57 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 5.495 | 1.9 | 19.7 | 9.1 | 5.4 | 20.2 | 1400.0487
16:30 | 14 | 5.05 | 6.98 | 11.37 | 8.7 | 3.05 | 0.363 | 9 | 20.48 | 19.9735 | 0.1 | 0.1 | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.7 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.1 | 20 | 18.8 | 43 | 1.8 | 61.7 |  |  | 9.6 | 102.4 | 3.5 |  | 20.9159 | 7.5896 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 28.1 | 0.1 |  | 3.3 | 18.5 |  | 55.6 | 43.1 |  |  | 3.6 | 5.125 |  | 3.6 | 5.7 | 9.9 | 155.2 | 122.4 | 0.3 | 22.7 | 27.4 |  | 4.2 | 23.4 | 71.7 | 3.66 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 3.707 | 2 | 20 | 9 | 4.2 | 20.1 | 1245.944
17:00 | 14.3 | 5.04 | 7.19 | 11.39 | 12.9 | 3.04 | 0.362 | 8.6 | 22.03 | 20.0805 | 0.1 |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.1 | 11.5 | 3.4 | 5.2 | 19.8 | 19.9 | 20 | 18.9 | 39.6 | 2.9 | 59.4 |  |  | 10 | 111.3 | 3.1 |  | 20.9156 | 7.5871 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 16 | 1.9 | 0.7 | 3.3 | 18.5 |  | 47.9 | 36 |  |  | 3.6 | 2.906 |  | 2.1 | 5.5 | 10.1 | 158.6 | 127.5 | 0.3 | 20.7 | 26.9 |  | 2.5 | 23.8 | 73.9 | 3.66 | 1.12 | 1.06 | 1.2 | 2.469 | 2 | 19.8 | 9.1 | 2.3 | 20.2 | 1231.0502
17:30 | 14.3 | 5.05 | 8.81 | 11.39 | 20.3 | 3.05 | 0.362 | 9 | 22.59 | 20.1124 |  |  | 19.7 |  | 20.2 | 20.2 | 11.3 | 3.5 | 5.1 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 45.9 | 3.6 | 59.4 |  |  | 14.4 | 103 | 1.8 | 0.3 | 20.922 | 7.5839 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6 | 9.1 | 3.1 | 0.8 | 3.3 | 18.5 |  | 20.8 | 18.8 |  |  | 3.7 | 1.295 |  | 0.8 | 5.6 | 9.9 | 160.9 | 127 | 0.3 | 13.5 | 16.5 |  | 0.9 | 22.5 | 69.7 | 3.66 | 1.12 | 1.11 | 1.2 | 0.488 | 2 | 20 | 9 | 1.2 | 20.2 | 1164.8433
18:00 | 14.2 | 4.54 | 8.01 | 11.39 | 20.4 | 3.05 | 0.362 | 7 | 22.79 | 20.1219 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.2 | 11.5 | 3.4 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.9 | 42.6 | 1.8 | 54.7 |  |  | 15.9 | 101.3 | 0.5 | 0.5 | 20.9239 | 7.5755 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 6.8 | 2.1 | 3.5 | 1.9 | 3.4 | 18.5 |  | 4.3 | 4.3 |  |  | 3.7 | 0.371 |  | 0.1 | 5.5 | 9.9 | 139.3 | 121.6 | 0.3 | 2.7 | 3.1 |  |  | 23 | 69.9 | 3.66 | 1.12 | 1.11 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9 | 0.1 | 20.2 | 1060.7244
18:30 | 14 | 4.5 | 7.56 | 11.41 | 18.8 | 3.05 | 0.387 | 4.8 | 19.26 | 20.1165 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.3 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 55.3 | 0.8 | 54.7 |  |  | 12 | 93.4 |  | 0.4 | 20.9287 | 7.5826 | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 |  | 3.6 | 1.6 | 3.4 | 18.5 |  | 1 | 0.7 |  |  | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 10 | 116.9 | 108.2 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 17.7 | 57.2 | 3.68 | 1.12 | 1.11 | 1.2 |  | 2 | 20 | 9 |  | 20.3 | 976.8048
19:00 | 14 | 5.05 | 9.72 | 11.39 | 15.8 | 3.04 | 0.424 | 4.8 | 22.69 | 20.1133 |  |  | 19.8 |  | 20.3 | 20.2 | 11.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 58.9 | 0.3 | 48.7 |  |  | 10.5 | 93.1 |  |  | 20.9303 | 7.6533 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.5 | 0.7 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 10 | 84.9 | 88.3 | 0.3 |  |  |  |  | 16.1 | 51.1 | 3.68 | 1.12 | 1.11 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 9 |  | 20.2 | 909.9208
19:30 | 14 | 5.05 | 8.34 | 11.4 | 15.9 | 3.05 | 0.424 | 4.8 | 22.62 | 20.121 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 10.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 51.2 |  | 48.7 |  |  | 6.3 | 86.9 |  |  | 20.931 | 7.667 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.5 | 0.4 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.8 | 82.3 | 83.1 | 0.3 |  |  |  |  | 12.7 | 40.1 | 3.68 | 1.12 | 1.11 | 1.2 |  | 1.9 | 20 | 9 |  | 20.2 | 865.5129
20:00 | 14 | 4.55 | 7.29 | 11.38 | 16 | 3.05 | 0.424 | 4.8 | 22.71 | 20.1006 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.2 | 3.3 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 49.3 |  | 43.2 |  |  | 6.1 | 82 |  |  | 20.9309 | 7.735 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.8 | 1.8 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 70.9 | 70.9 | 0.3 |  |  |  |  | 11.1 | 31.3 | 3.68 | 1.12 | 1.11 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 9 |  | 20.3 | 820.7806
20:30 | 14.2 | 5.05 | 9.07 | 11.42 | 18.2 | 3.06 | 0.424 | 4.8 | 22.72 | 20.1138 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.5 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.6 | 20 | 18.7 | 49.7 |  | 43.2 |  |  | 4 | 52.8 |  |  | 20.9315 | 7.849 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1 | 0.8 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 10 | 44.5 | 45.6 | 0.3 |  |  |  |  | 7.5 | 23.5 | 3.68 | 1.12 | 1.11 | 1.2 |  | 1.8 | 20 | 9 |  | 20.2 | 730.3483
21:00 | 14.2 | 5.05 | 8.99 | 11.39 | 18.5 | 3.05 | 0.424 | 4.8 | 22.44 | 20.1072 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.7 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 53.9 |  | 38.1 |  |  | 3.7 | 58.5 |  |  | 20.9324 | 7.8498 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.6 | 1.3 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 31.1 | 37.1 | 0.3 |  |  |  |  | 5.3 | 19.2 | 3.68 | 1.12 | 1.12 | 1.2 |  | 1.7 | 20 | 9 |  | 20.2 | 707.1534
21:30 | 14 | 5.05 | 9.01 | 11.38 | 18.5 | 3.06 | 0.424 | 4.9 | 22.72 | 20.1049 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 12 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 44.5 |  | 38.1 |  |  | 2.8 | 49.1 |  |  | 20.9332 | 7.8498 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.7 | 0.8 | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 48 | 37.1 | 0.3 |  |  |  |  | 6 | 18.8 | 3.68 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.7 | 20 | 9 |  | 20.2 | 704.7819
22:00 | 14.3 | 5.05 | 7.63 | 11.38 | 17.3 | 3.05 | 0.424 | 4.8 | 22.44 | 20.1143 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.9 | 3.3 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.8 | 33.1 |  | 32.5 |  |  | 4.2 | 46.9 |  |  | 20.9299 | 7.9361 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 2.3 | 1.6 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 51.9 | 50.6 | 0.3 |  |  |  |  | 6.3 | 17.1 | 3.68 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.7 | 20 | 9 |  | 20.2 | 701.4043
22:30 | 14.4 | 5.04 | 9 | 11.39 | 17.1 | 3.05 | 0.424 | 4.9 | 19.33 | 20.0728 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.2 | 11.6 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.8 | 25 |  | 32.5 |  |  | 2.7 | 43.4 |  |  | 20.9261 | 7.8831 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.9 | 1.5 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 32.7 | 32 | 0.3 |  |  |  |  | 3.8 | 12.2 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.2 | 640.546
23:00 | 14.7 | 4.79 | 9.02 | 11.39 | 16.7 | 3.04 | 0.424 | 6.1 | 21.72 | 20.1182 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.9 | 21.2 | 0.1 | 27.3 |  |  | 2.5 | 43.9 |  |  | 20.9237 | 7.8758 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.7 | 0.2 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 8.7 | 15.4 | 0.3 |  |  |  |  | 3 | 8.4 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.2 | 588.0317
23:30 | 14.8 | 5.05 | 9.28 | 10.22 | 16.2 | 3.06 | 0.424 | 8.4 | 21.41 | 20.0608 |  |  | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.4 | 3.4 | 5.2 | 20 | 20.2 | 20 | 18.9 | 14.6 | 1.6 | 27.3 |  |  | 2.8 | 38 |  |  | 20.9215 | 7.8695 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.3 | 9.9 |  | 0.7 | 0.3 |  |  |  |  | 3.4 | 5.9 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 9 |  | 20.2 | 552.1259
0:00 | 14 | 4.58 | 8.53 | 11.17 | 16.2 | 3.06 | 0.424 | 8.8 | 21.12 | 20.0711 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.5 | 3.4 | 5.2 | 19.9 | 20.2 | 20 | 18.8 | 12.6 | 1 | 25 |  |  | 0.8 | 9.3 |  |  | 20.9174 | 7.8025 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.6 |  |  |  | 5.6 | 10 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 4.2 | 9.1 | 3.66 | 1.12 | 1.15 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 9 |  | 20.3 | 518.905
EJEC MWh | 344.8 | 138.995 | 182.76 | 270.59 | 270.35 | 73.16 | 9.855 | 172.6 | 530.365 | 481.9162 | 2.65 | 4.6 | 474.8 | 0 | 484 | 484.05 | 289.95 | 83.1 | 123.75 | 479.05 | 485.6 | 480 | 452.15 | 571.15 | 45.25 | 1626.7 | 0 | 0 | 281.7 | 2328.95 | 214.85 | 129.75 | 502.4454 | 189.1251 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 108.95 | 643.3 | 85.1 | 101.15 | 80.8 | 444 | 0 | 1715.4 | 1345.9 | 0 | 0.9 | 86.8 | 117.989 | 0 | 108.5 | 126.4 | 238.5 | 1467.6 | 1277.1 | 7.2 | 727.2 | 938.05 | 0 | 123.9 | 398.05 | 1186.15 | 86.145 | 26.88 | 26.995 | 28.8 | 99.3455 | 43.45 | 479.25 | 217 | 155.95 | 484.2 | 26647.5663
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 1808.93 | 6.7883 | #FFA975
[10 empty] | SOLAR | 6328.2845 | 23.7481 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 9141.4518 | 34.305 | #98D2FF
[10 empty] | EÓLICA | 9368.9 | 35.1586 | #B9ACFF

## COGENERACIÓN
sábado, 31 de Enero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 | 14.5 | 0.36 | 7.32 | 10.64 | 9.4 | 21.53 | 61.8 | 125.55
1:00 | 14.3 | 4.56 | 8.09 | 11.21 | 8.1 | 21.43 | 61.4 | 129.09
1:30 | 14.6 | 5.08 | 6.9 | 11.2 | 8.4 | 21.93 | 61.6 | 129.71
2:00 | 14 | 5.07 | 6.72 | 11.2 | 8.5 | 22.76 | 61.7 | 129.95
2:30 | 13.5 | 5.08 | 6.47 | 11.2 | 8.8 | 22.26 | 61.8 | 129.11
3:00 | 14.1 | 8.95 | 7.09 | 11.17 | 9.8 | 22.29 | 61.1 | 134.5
3:30 | 14.1 | 10.26 | 5.24 | 11.2 | 8.6 | 22.08 | 61.7 | 133.18
4:00 | 14.8 | 9.97 | 7.56 | 11.21 | 5.5 | 21.09 | 61.9 | 132.03
4:30 | 15.1 | 9.97 | 7.27 | 11.17 | 5.4 | 21.74 | 61.5 | 132.15
5:00 | 15.1 | 9.94 | 7.94 | 11.2 | 4.4 | 21.85 | 62.2 | 132.63
5:30 | 14.7 | 9.95 | 8.03 | 11.2 | 4.5 | 21.77 | 62.3 | 132.45
6:00 | 14.6 | 10.1 | 6.99 | 11.16 | 4.7 | 22.03 | 62.1 | 131.68
6:30 | 14.4 | 10.14 | 7.41 | 11.2 | 5 | 20.99 | 61.9 | 131.04
7:00 | 14.4 | 8.93 | 6.53 | 10.49 | 5.1 | 23.39 | 62.3 | 131.14
7:30 | 14.8 | 5.06 | 8.32 | 11.39 | 5.1 | 21.64 | 62.4 | 128.71
8:00 | 14.8 | 5.07 | 6.8 | 11.34 | 7.1 | 22.93 | 62.4 | 130.44
8:30 | 14 | 5.06 | 6.43 | 11.4 | 7.2 | 23.73 | 62.5 | 130.32
9:00 | 14 | 5.06 | 6.13 | 11.36 | 6 | 23.74 | 62.7 | 128.99
9:30 | 14.2 | 5.06 | 6 | 11.37 | 6.7 | 23.43 | 62.8 | 129.56
10:00 | 14.2 | 5.06 | 6.14 | 11.34 | 6.7 | 23.54 | 62.3 | 129.28
10:30 | 14.8 | 5.07 | 6.46 | 11.41 | 9.6 | 23.51 | 62 | 132.85
11:00 | 14.8 | 5.07 | 6.97 | 11.39 | 10 | 23.48 | 62.5 | 134.21
11:30 | 15.2 | 5.06 | 7.38 | 11.36 | 9 | 23.34 | 62.6 | 133.94
12:00 | 14.7 | 5.08 | 9.23 | 11.42 | 9.2 | 20.4 | 62.1 | 132.13
12:30 | 14 | 5.07 | 8.79 | 11.41 | 9.1 | 23.53 | 62.4 | 134.3
13:00 | 14.5 | 5.07 | 7.34 | 11.37 | 8.3 | 22.31 | 62.1 | 130.99
13:30 | 14.5 | 5.05 | 6.97 | 11.37 | 9 | 22.61 | 62.3 | 131.8
14:00 | 14.7 | 5.07 | 7.13 | 11.4 | 9.1 | 22.32 | 62.1 | 131.82
14:30 | 14.5 | 5.07 | 8.23 | 11.38 | 9.1 | 21.23 | 61.8 | 131.31
15:00 | 14 | 5.05 | 8.12 | 11.36 | 9.1 | 18.1 | 61.9 | 127.63
15:30 | 14.3 | 5.05 | 7.74 | 11.39 | 8.8 | 22.16 | 61.8 | 131.24
16:00 | 14 | 5.06 | 7.35 | 11.41 | 9.6 | 22.52 | 62.1 | 132.04
16:30 | 14 | 5.05 | 6.98 | 11.37 | 9 | 20.48 | 62.5 | 129.38
17:00 | 14.3 | 5.04 | 7.19 | 11.39 | 8.6 | 22.03 | 61.8 | 130.35
17:30 | 14.3 | 5.05 | 8.81 | 11.39 | 9 | 22.59 | 62.3 | 133.44
18:00 | 14.2 | 4.54 | 8.01 | 11.39 | 7 | 22.79 | 62.3 | 130.23
18:30 | 14 | 4.5 | 7.56 | 11.41 | 4.8 | 19.26 | 62.1 | 123.63
19:00 | 14 | 5.05 | 9.72 | 11.39 | 4.8 | 22.69 | 62.2 | 129.85
19:30 | 14 | 5.05 | 8.34 | 11.4 | 4.8 | 22.62 | 62.2 | 128.41
20:00 | 14 | 4.55 | 7.29 | 11.38 | 4.8 | 22.71 | 62.4 | 127.13
20:30 | 14.2 | 5.05 | 9.07 | 11.42 | 4.8 | 22.72 | 62.4 | 129.66
21:00 | 14.2 | 5.05 | 8.99 | 11.39 | 4.8 | 22.44 | 60.4 | 127.27
21:30 | 14 | 5.05 | 9.01 | 11.38 | 4.9 | 22.72 | 60.4 | 127.46
22:00 | 14.3 | 5.05 | 7.63 | 11.38 | 4.8 | 22.44 | 60.5 | 126.1
22:30 | 14.4 | 5.04 | 9 | 11.39 | 4.9 | 19.33 | 60.9 | 124.96
23:00 | 14.7 | 4.79 | 9.02 | 11.39 | 6.1 | 21.72 | 60.8 | 128.52
23:30 | 14.8 | 5.05 | 9.28 | 10.22 | 8.4 | 21.41 | 61 | 130.16
0:00 | 14 | 4.58 | 8.53 | 11.17 | 8.8 | 21.12 | 60.3 | 128.5
EJEC MWh | 344.8 | 138.995 | 182.76 | 270.59 | 172.6 | 530.365 | 1485.3 | 3125.41

## EVO_PRO_ENE
jueves, 1 de Enero del 2026 - sábado, 31 de Enero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 23.1 | 288.35 | 347.35 | 354.6 | 348.7 | 277.95 | 333.75 | 345 | 320.7 | 327.9 | 307.25 | 312.85 | 321 | 323.35 | 283.45 | 312.5 | 311.6 | 252.4 | 194.05 | 282.4 | 279.75 | 289.4 | 317.55 | 327.65 | 312.85 | 341.3 | 344.8 | 8081.55
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 298.1 | 441.7 | 450.5 | 452.25 | 453 | 456.6 | 451.65 | 456.4 | 453.35 | 423 | 433.15 | 456.45 | 453.4 | 434.3 | 432.7 | 322.55 | 391.1 | 408.6 | 418 | 407.15 | 382.45 | 396.55 | 397.1 | 282.25 | 415.15 | 403.75 | 396.9 | 99.8 |  | 138.995 | 11406.895
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 45.7 | 185.4 | 192.15 | 203.523 | 198.2885 | 198.3 | 180.3175 | 185.715 | 166.145 | 183.9 | 182.025 | 186.6 | 189.95 | 199.35 | 191.65 | 189 | 194.35 | 191.65 | 190 | 196.45 | 189.65 | 180.15 | 197.2 | 194.55 | 182.6 | 191 | 182.76 | 4968.374
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 220.25 | 157.25 | 123.9 | 147.35 | 48.81 | 173.77 | 260.65 | 267.7181 | 267.4404 | 264.75 | 270.3 | 267.36 | 269.765 | 265.62 | 258.785 | 170.35 | 255.85 | 258.95 | 249.85 | 264.715 | 227.1 | 258.45 | 261.05 | 252.9 | 257.6 | 265.3 | 263.95 | 259.1 | 269.45 | 269.3 | 270.59 | 7318.2235
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 370.85 | 357.7 | 393.65 | 353 | 369.35 | 261 | 322.7 | 266.15 | 252.15 | 279.85 | 242.75 | 249.2 | 304 | 335.35 | 399.4 | 473.5 | 387.2 | 387.4 | 447.25 | 480.15 | 430.1 | 350.95 | 312.7 | 289.95 | 295.15 | 248.5 | 221.95 | 197.3 | 215.05 | 267.05 | 270.35 | 10031.65
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 61.85 | 57.2 | 59.15 | 58.35 | 72.1 | 62.2 | 61.05 | 61.35 | 61.2 | 67.55 | 48 | 71.66 | 72.22 | 71.45 | 62.24 | 44.9 | 71.5 | 72.05 | 71.3 | 71.65 | 71.35 | 71.85 | 71.85 | 72 | 71.9 | 69.05 | 71.9 | 63.05 | 45.2 | 50.4 | 73.16 | 2010.68
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 2.6 |  |  |  | 5.5 | 9.6 | 7.8 | 2.75 |  |  |  | 5.4 | 9.6 | 8.15 | 2.6 |  |  |  | 3.65 | 0.3 | 1.75 | 1.7 | [5 empty] | 2.25 | 9 | 9.855 | 92.105
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 228.5 | 218.65 | 231.8 | 235.4 | 244.15 | 249.3 | 230.7 | 212.2 | 80.4 |  | 43.1 | 224.35 | 204.55 | 217.05 | 204.95 | 215.7 | 200.6 | 188.45 | 183.9 | 198.55 | 195.8 | 148.7 |  | 128.6 | 210.2 | 218.05 | 212.55 | 179.9 | 159.7 | 218.5 | 172.6 | 5656.9
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 84.46 | 373.65 | 469.25 | 520.65 | 526.7 | 544.7 | 529.9 | 430.525 | 556 | 531.695 | 539.205 | 523.2 | 485.3 | 526.61 | 461.9 | 472.55 | 486.1 | 543 | 399.75 | 389.65 | 486 | 352.05 | 533.05 | 520.7 | 488.85 | 514.65 | 530.365 | 12820.46
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 136.2 | 166.55 | 197.25 | 234.5 | 312.35 | 341.3 | 315.85 | 295.15 | 374.65 | 479.45 | 479.7 | 474.9 | 480.05 | 480.1 | 454.55 |  | 304.55 | 480.1 | 406.75 | 480.95 | 480.4 | 481.15 | 480.35 | 479.5 | 480.1 | 479.9 | 480 | 480.45 | 480.1 | 480.9 | 481.9162 | 12179.6662
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1301 | 1357.25 | 1408.15 | 1458.7 | 1657.55 | 2586.9 | 2338.4 | 2235.65 | 2776.735 | 4327.35 | 4534.8 | 4708.6 | 5314 | 5298.848 | 5319.3 | 5320.9 | 5321.35 | 5319.5 | 5320.25 | 4985.4 | 4643.55 | 4238.75 | 3769 | 4895.65 | 5073.95 | 4035.75 | 4173 | 4267.35 | 4577.85 | 4182.35 | 4242 | 120989.833
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 449.2 | 451.55 | 450 | 451.5 | 423.6 | 417.1 | 446.9 | 451.7 | 452.45 | 449.75 | 446.05 | 438.3 | 361.1326 | 428.471 | 437.9 | 282 | 334.7 | 437.7 | 319.35 | 453.6 | 452.4 | 412.7 | 453.55 | 453.5 | 448.75 | 451.85 | 451.8 | 451.55 | 452.5 | 451.7 | 451.2 | 13314.4536
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3145.1 | 3424.9 | 3473.65 | 3322.75 | 3428.4 | 2388.7 | 3452.15 | 3170 | 2192.15 | 1670.4 | 2062 | 2651.0273 |  | 1417.7327 | 3269.8868 | 3330.4 | 3514.2 | 3190.7 | 3342.6 | 3254.15 | 3299.65 | 3239.3 | 2571.75 | 1778.1 | 3404.05 | 3238.395 | 3217.75 | 3263.6 | 3516.95 | 443.05 | 605.45 | 84278.9418
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 547.85 | 891.75 | 830.15 | 682.4 | 710.05 | 959.05 | 802.15 | 713.25 | 621.1 | 573.75 | 1005.9 | 980.7323 | 274.55 | 682.1274 | 972.465 | 641.65 | 889.25 | 868.45 | 916.4 | 950.05 | 1009.95 | 1003.2 | 995.6096 | 974.35 | 995.45 | 1005.1 | 1006.5 | 1004.9 | 1004.5 | 104.5 | 725.85 | 25342.9842
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.8215 | 2.6836 | 2.8386 | 2.9421 | 2.2532 | 2.9007 | 3.15 | 3.0857 | 2.3447 | 2.6 | 2.55 | 2.45 | 1.85 | 2.5 | 2.75 | 1.85 | 2.65 | 2.85 | 2.8 | 2.85 | 2.9 | 1.8 | 2.7 | 2.75 | 2.75 | 2.65 | 0.15 | 2 | 2.6 | 2.85 | 2.65 | 78.5201
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 7 | 6.75 | 5.25 | 6.2 | 3.85 | 5.1 | 7.1 | 7.35 | 2.6 | 3.55 | 5 | 4.45 | 2.5 | 4.6 | 4.25 | 5.55 | 7.45 | 7.15 | 6.85 | 8.15 | 8.1 | 6.45 | 9.4 | 7.3 | 8.35 | 4 | 9.1 |  |  | 7.85 | 4.6 | 175.85
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.25 | 167.7 | 167.5 | 167.3 | 167 | 166.65 | 167.15 | 165.55 | 166.6 | 166.8 | 167.1 | 167.65 | 168.55 | 138.35 | 162.8 | 165.75 | 167.55 | 168.05 | 162.65 | 165.7 | 167.3 | 167.7 | 152.5 | 156.6 | 163.15 | 165.65 | 126.1 | 150.85 | 138.75 | 158.1 | 115.3 | 4963.65
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 285.7 | 321.65 | 321.2 | 325.15 | 324.3 | 322.1 | 319.15 | 315.25 | 320.05 | 317.85 | 319.65 | 318.05 | 324.8 | 295.65 | 311.8 | 322.3 | 314.4 | 337.1 | 346.4 | 353.7 | 324.05 | 352.1 | 305.65 | 350.75 | 354.05 | 276.75 | 300.85 | 301.25 | 299.75 | 300.55 | 190.35 | 9772.35
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2018.9 | 2009.7 | 2028.55 | 1993.55 | 2013.35 | 2013.6 | 2013.05 | 2005.2 | 2014.8 | 2020.2 | 2009.75 | 2013.35 | 2008.55 | 2146.9 | 2101.45 | 2192.3 | 2587.4 | 2827.5 | 2587.45 | 2598.85 | 2791.35 | 3051 | 2695.85 | 3381.4 | 3419.55 | 3411.5 | 3409 | 3414.25 | 3414.3 | 3412.25 | 3409.4 | 79014.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [13 empty] | 5.6 | [17 empty] | 5.6
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 19.8 | [9 empty] | 19.75 | [11 empty] | 0.75 | 9.4 |  |  | 49.7
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 210.95 | 341.8 | 377.7 | 282.2 | 432.8 | 444.3 | 330.65 | 285.75 | 275.35 | 399.9 | 475.2 | 475.25 | 397.313 | 475.95 | 476.85 | 466.75 | 474.8 | 475.25 | 462.1 | 456.65 | 473.8 | 474.65 | 474.75 | 475.2 | 475.2 | 475.25 | 465.8 | 473.3 | 475.2 | 273 | 474.8 | 13028.463
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 298.85 | 459.85 | 482.4 | 475.55 | 483.15 | 483.75 | 484.45 | 470.4 | 449.95 | 475.65 | 481.6 | 483.25 | 483.145 | 483.1 | 484.2 | 484.3 | 483.85 | 481.65 | 484.55 | 484.1 | 484.85 | 484.8 | 484.55 | 482.2 | 484.05 | 482.75 | 483.85 | 486.2 | 483.85 | 468.5 | 484 | 14707.345
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 403.8 | 472.85 | 485.05 | 485.85 | 485.15 | 484.7 | 485.15 | 485.4 | 484.95 | 485.4 | 484.9 | 484.75 | 485.2 | 485.15 | 485.65 | 484.95 | 485.05 | 484.9 | 485.05 | 484.9 | 484.8 | 484.8 | 485 | 484.4 | 484.7 | 484.35 | 484.65 | 484.65 | 483.35 | 483.5 | 484.05 | 14937.05
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 180.65 | 175.25 | 172.3 | 164.1 | 183.2 | 176.45 | 167.05 | 156.85 | 186.05 | 214.15 | 298.55 | 191.35 | 307.279 | 286.45 | 293.15 | 197.5 | 199.3 | 313 | 298.5 | 313.3 | 311 | 296.95 | 268.7 | 247 | 244.75 | 230.55 | 210.95 | 208.6 | 239.7 | 277.5 | 289.95 | 7300.079
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3996.35 | 3994.6 | 3956.45 | 3921.95 | 4006.65 | 4000.8 | 3988.1 | 4007.6 | 3985.95 | 3990.85 | 3507.85 | 3990.75 | 3990.55 | 3989.6 | 3995.75 | 3985.4 | 3993.55 | 3931.55 | 3997.95 | 3963.2 | 3992.5 | 3975.1 | 4005 | 3997.95 | 3989.85 | 3977.95 | 3983.35 | 3991.6 | 3980.55 | 4001.3 | 3969.5 | 123060.1
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.9 | 191.4 | 184 | 185.9 | 189.55 | 190.25 | 189.5 | 189.65 | 188.1 | 191.7 | 190.2 | 187.948 | 189.25 | 190.65 | 188.5 | 191.05 | 190.2 | 193.3 | 194.95 | 182.4 | 162.15 | 194.85 | 191.9 | 193.5 | 193.4 | 192.2 | 193.5 | 194.35 | 193.5 | 191.65 | 192.2 | 5882.598
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 127.7 | 127.5 | 125.45 | 130.9 | 133.85 | 131.95 | 132.4 | 134.55 | 130.8 | 117.05 | 130.4 | 131.17 | 132.9 | 134.55 | 136 | 142.05 | 139.15 | 138.55 | 120.35 | 132.85 | 118.4 | 136.25 | 135.05 | 137.25 | 136.75 | 133.6 | 132.95 | 136.5 | 134.75 | 131.75 | 130.2 | 4093.57
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  | 221.7 | 244.2 | 137.45 | 355.5 | 276.75 | 225.45 | 441.7 | 520.5 | 438.65 | 78.1 | 99.95 | 338.85 | 243.55 | 125.55 | 88.05 | 84.5 | 87.15 | 283.95 | 95.85 | 171 | 244.5 | 325.6 | 442.55 | 253.25 | 220.9 | 133.45 |  |  | 129.55 | 279.35 | 6587.55
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 57.8 | 57.9 | 58.65 | 59.2 | 69.85 | 78.5 | 79.15 | 79.2 | 78.6 | 73.9 | 79.05 | 75.65 | 72.85 | 78 | 73.4 | 67.8 | 74.9 | 75.65 | 74.1 | 74.05 | 78.95 | 77.05 | 78.3 | 81.35 | 83.05 | 83.85 | 63.85 | 85.85 | 85.3 | 83.1 | 83.1 | 2321.95
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 11988.45 | 11691.4 | 10017.15 | 11412.95 | 13167.35 | 14797.8 | 14925.8 | 14903.85 | 14800.8 | 14560.545 | 14733.55 | 15005.35 | 15053.75 | 15069.35 | 15075.8 | 14734.1 | 15066.55 | 14604.25 | 15071.65 | 14858.335 | 15155.05 | 14850 | 15177.7 | 15133.95 | 14793.05 | 14520.85 | 14531.65 | 14712.1 | 14971.75 | 15258.15 | 14880.35 | 445523.38
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4007.1 | 3956.35 | 3198.35 | 3717.55 | 4444.45 | 5065.5 | 5115.65 | 5108 | 5080.75 | 4966.585 | 5050.9 | 5129.4 | 5155.95 | 5157.7 | 5152.1 | 5013.45 | 5140.2 | 4304.75 | 5125.7 | 5053.995 | 5133.8 | 5045.7 | 5170.6 | 3808.15 | 3847.65 | 4920 | 4928.4 | 4976.05 | 5070.75 | 5149.55 | 5042.8 | 148037.88
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 1 | [5 empty] | 1
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 1.3 | [5 empty] | 1.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 99.65 | 99.6 | 101.4 | 101.15 | 103.25 | 108.2 | 106.35 | 104.8 | 110.1 | 114.5 | 114.35 | 120.3 | 122.95 | 115.85 | 116.85 | 119.8 | 119.65 | 113 | 119 | 122.9 | 120.2 | 115.95 | 121.7825 | 123.85 | 122.3 | 120.8 | 121.3 | 112.55 | 123.7 | 124.2 | 123.75 | 3564.0325
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 239.95 | 239.85 | 239.7 | 305.2 | 461.15 | 457.75 | 433.4 | 426.8 | 433.1 | 479.9 | 479.9 | 479.35 | 479.7 | 476.35 | 480.85 | 480 | 480 | 479.2 | 479.65 | 480 | 479.8 | 479.75 | 479.95 | 479.15 | 479.3 | 479.25 | 479.25 | 479.9 | 479.95 | 479.6 | 479.05 | 13786.75
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489 | 485.85 | 489.55 | 488.65 | 325.05 | 494.45 | 489.65 | 487.65 | 490.95 | 370.3 | 489.9 | 400.05 | 232.9 | 483.7 | 425.35 | 486.05 | 484.3 | 485 | 485.45 | 484.05 | 389.65 | 486.1 | 487.1 | 485.35 | 486.25 | 485.2 | 485.1 | 486.55 | 484.95 | 395.4 | 485.6 | 14225.1
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4898.3 | 4173.7 | 7085.2 | 5915.4 | 8441.5 | 11036.15 | 10608.4 | 4797.1 | 6698.465 | 8490.3 | 5933.95 | 9030.35 | 10988 | 11051.05 | 10932.6 | 10977.65 | 10932.15 | 9316 | 10090.9 | 10940.9 | 10934.45 | 10910.5 | 10917.8 | 10912.4 | 10905.75 | 10923.7 | 10884.8 | 10910.6 | 11066.8 | 10946.1 | 10898.65 | 292549.615
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 154.4 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156.18 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.9 | 156 | 155.95 | 156 | 156 | 156 | 156 | 155.95 | 4834.28
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1447.2 | 1399.65 | 1612.75 | 1385 | 1353.15 | 895.65 | 1141.45 | 985.45 | 873.8 | 728.25 | 599.45 | 597.1 | 855.4 | 826.2 | 844.1 | 1335.7 | 1133.1 | 1146.4 | 1312.25 | 1418.2 | 1208.6 | 943.9 | 872.05 | 786.2 | 802.5 | 749.6 | 660.3 | 586.15 | 596.65 | 825.2 | 710.7 | 30632.1
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.65 | 240.1 | 472.8 | 480 | 479.55 | 480 | 480 | 478.9 | 477.85 | 475.85 | 478.25 | 479.9 | 479.7 | 479.3 | 478.6 | 341.75 | 480 | 480 | 479.95 | 480 | 480 | 480 | 480 | 479.85 | 480 | 480 | 350.7 | 384.75 | 480 | 480 | 480 | 13971.45
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 268.4 | 307.25 | 419.75 | 436.4 | 457.25 | 456.3 | 457.5 | 443.45 | 454.15 | 451.35 | 446.15 | 445.7 | 434.55 | 441.25 | 418.55 | 435.75 | 435.95 | 439.4 | 454.6 | 450.15 | 447.8 | 451.2 | 449.15 | 449.3 | 449.05 | 450.2 | 449.85 | 451.35 | 450.85 | 452.4 | 452.15 | 13507.15
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 1.8 | 1064.55 | 866.95 | 825.95 | 781.55 | 787.45 | 740.85 | 1085.2 | 961.25 | 783.4 | 1096 | 1092.5 | 1086.15 | 963.15 | 768.96 | 1081.15 | 414.85 | 407.15 | 1077.95 | 1078.4 | 759.75 | 750.1 | 790.25 | 1082.25 | 721.6 | 1082.95 | 1101.2 | 800.1 | 776.05 | 781.4 | 1087.35 | 26698.21
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 25.25 | [5 empty] | 25.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA | [29 empty] | 466.6 |  | 466.6
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 1035.5 | 1197.75 | 764.1 | 624.65 | 596.8 | 870.85 | 926.35 | 977.55 | 97.4 | 255.95 | 785.35 | 545.05 | 188.2 | 714.85 | 264.5 | 551.3 | 1127.4 | 859 | 706.5 | 633.35 | 687.7 | 372.15 | 464.25 | 482.85 | 427.9 | 448 | 824.85 | 1327.5 | 999.2 | 1147.6 | 571.15 | 21475.55
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 504 | 548.6 | 343.75 | 153.75 | 279.15 | 329.1 | 288.05 | 393.4 | 150.45 | 192.1 | 124.6 | 97.95 | 82.5 | 213.4 | 221.05 | 227.5 | 216.95 | 141.25 | 239.05 | 113.75 | 309.5 | 182.95 | 100.6 | 184.8 | 329.8 | 188.55 | 209.8 | 376.35 | 374.9 | 161.05 | 45.25 | 7323.9
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 1718.35 | 2119.55 | 2280.25 | 1748.55 | 1562.8 | 872.85 | 1299.35 | 2616.3 | 1244.85 | 1802.9 | 1440.4 | 2341.9 | 876.2 | 1551.55 | 1734.7545 | 1488.0455 | 1959.15 | 1393.75 | 310 | 496.35 | 426.2 | 423.6 | 594.55 | 1006.55 | 1568.1 | 2156.25 | 2542.8 | 2189.65 | 2083.2 | 2702.7 | 1626.7 | 48178.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 1128.25 | 1101.05 | 1310.75 | 1056.35 | 831.65 | 648.05 | 644.4 | 1421.2 | 643 | 900.5 | 1256.55 | 1733.55 | 658.45 | 1010.75 | 1321.8 | 1362.5 | 1575.45 | 915.1 | 120.6 | 128.2 | 4.4 | 5.15 | 44.45 | 55.65 | 397.105 | 1416.3 | 1733.55 | 1424.55 | 1840.85 | 1672.75 | 921.55 | 29284.455
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 1351.05 | 1471.665 | 1787.6 | 1527.55 | 1216.15 | 931 | 1028.25 | 1787.7 | 973.4 | 1253.85 | 1686.35 | 2236.6 | 1124.55 | 1488 | 1936.3 | 1795.5 | 2285.85 | 1542.95 | 263.3 | 252.3 | 20.65 | 49.95 | 105.05 | 113.45 | 731.555 | 2185.6 | 2154.55 | 2212.25 | 2119.45 | 2110 | 1407.4 | 41149.82
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 134.15 | 130.85 | 175.95 | 146.85 | 96.55 | 57.55 | 50.35 | 180.75 | 66.7955 | 93.9 | 139.05 | 224.2 | 83.5 | 125.05 | 171.15 | 170.15 | 202.05 | 100.4 | 9.15 | 9.55 | 0.3 | 0.1 | 3 | 4.7 | 34.18 | 196.9 | 255.05 | 233.3 | 265 | 259.55 | 161.3 | 3781.3254
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 94.4 | 72.9 | 88.35 | 87.9 | 50.85 | 33.95 | 47.05 | 139.45 | 46.2901 | 68.4 | 96.15 | 166.55 | 48.85 | 84.45 | 124.05 | 134.8 | 155.6 | 74.45 | 6.9 | 4.5 | 0.1 | 0.25 | 0.25 | 2.2 | 20.205 | 147.85 | 214.7 | 171.75 | 196.3 | 193.95 | 120.4 | 2693.7951
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 470.05 |  | 127.8 | 115.35 | 176.45 | 119.7 | 151.4 | 117.75 | 136.35 |  | 339.55 |  | 433.3 |  | 626.4 |  | 434 |  | 390.7 |  | 372.25 |  | 252.9 | [8 empty] | 4263.95
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3058.85 | 2752.2 | 2960.4 | 3055.7 | 3051.15 | 3068.55 | 3052.4 | 2654.3 | 2720.385 | 2802.35 | 3051.6 | 3058.75 | 2595.1 | 3053.35 | 3055.4 | 3049 | 3052.85 | 3070.6 | 3072.85 | 3068.9 | 3073.95 | 3033 | 3064.25 | 3056.7 | 3058.93 | 3057.7 | 3058.7 | 3061.2 | 3058.85 | 3058.5 | 3044.85 | 92931.315
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 511.95 | 504.21 | 462.215 | 378.565 | 440.645 | 531.19 | 506.15 | 447.04 | 406.445 | 293.65 | 235.2 | 350.55 | 297.05 | 162.05 | 222.1 | 246.9 | 236.4 | 295.95 | 243.15 | 207.25 | 152.3 | 155.95 | 96.1 | 219.75 | 309.7 | 396.6 | 212.5 | 110.65 | 126.4 | 206.1 | 129.75 | 9094.46
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 388.6 | 386.95 | 344.9 | 283.6 | 336.3 | 404.15 | 412.7 | 340.7 | 366.3 | 217.05 | 159.2 | 251.75 | 228.6 | 118.65 | 166 | 203.75 | 191.65 | 228.35 | 175.75 | 152.5 | 148.5 | 106.25 | 74.7 | 175 | 237.8 | 314.95 | 268.65 | 85.1 | 95.8 | 183.5 | 214.85 | 7262.55
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 2656.15 | 3781.15 | 3784.2 | 3651.8 | 3861.85 | 3841.55 | 3729.4 | 3827.2 | 3854.34 | 3913.65 | 3851.2 | 3893 | 3830.95 | 3827.1 | 3484.5 | 3890.35 | 3265.25 | 2726.1 | 3480.7 | 3888.6 | 3751.7 | 3835.85 | 3788.9 | 2565.7 | 655.83 | 640.1 | 133.3 | 1879.45 |  |  |  | 90289.87
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 2646.75 | 3767.2 | 3764.75 | 3634.4 | 3848.55 | 3813.7 | 3718.5 | 3802.35 | 3834.085 | 3884.6 | 3826.8 | 3868.7 | 3811.15 | 3802.25 | 3468.9 | 3868.3 | 3254.8 | 2719.25 | 3458.45 | 3862.55 | 3728.55 | 3807.5 | 3763.8 | 2353.65 | 908.815 | 1794.45 | 1146.4 | 1657.35 | 2190.95 | 1328.9 | 1915.45 | 97251.85
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2727.65 | 3852 | 3947.75 | 3807.3 | 4032.6 | 4154.55 | 3829.35 | 4036.75 | 4012.43 | 4050.95 | 4015.8 | 4048.6 | 3863.3 | 3919.95 | 3501.85 | 3936.15 | 3273.4 | 2725.25 | 3516.15 | 3923.45 | 3788.3 | 3882.15 | 3848.45 | 4640.75 | 2476.33 | 3348.75 | 3607.35 | 3332.45 | 4117.05 | 3708.6 | 4520.85 | 116446.26
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA | 4724.05 | 5831.9 | 5861.95 | 5727.75 | 5979.1 | 5974.25 | 5791.2 | 5936.05 | 5936.865 | 5946.5 | 5887.75 | 5943.3 | 5886.65 | 5832.4 | 5482.85 | 5899.5 | 5311.35 | 4773.2 | 5484.8 | 5859.65 | 5693.85 | 5803.9 | 5744.75 | 58.15 | [7 empty] | 131371.715
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 13.8 | 1134.95 | 261.15 |  | 101.55 | 980.2 | 1363.37 | 1745.9 | 1649.4 | 1715.95 | 1735.35 | 1739.1 | 1345.7 | 1582.2 | 154.85 | 211.8 | 951.75 | 1104.8 | 1491.8 | 1477.65 | 1521.55 | 1704.45 | 1597.32 | 1641.05 | 1723.1 | 1587.95 | 1710.05 | 1636.9 | 1714.5 | 35598.14
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 477.7 |  |  |  | 23.7 | 617.23 | 851.15 | 826.7 | 844 | 848.25 | 845.5 | 762.35 | 791.25 |  |  |  | 465.75 | 783.25 | 778.9 | 790.7 | 837.55 | 812.295 | 826.65 | 841.5 | 813.5 | 846.4 | 821.75 | 845.95 | 16352.025
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 4314.25 | 4331.05 | 4325.05 | 4333.9 | 4320.55 | 4314.15 | 4323.2 | 4325 | 4328.15 | 4265.1 | 4069.95 | 4198.658 | 3869.35 | 3524.05 | 4101 | 4183.3 | 4093.55 | 3617.25 | 4111.25 | 4149.55 | 4178.05 | 4178.05 | 4252.15 | 3692.7 | 3828.8 | 3807.8 | 3807.9 | 3859.85 | 3613.35 | 3988.65 | 3926.75 | 126232.358
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 4326.75 | 4343.7 | 4336.55 | 4345.25 | 4332.75 | 4327.7 | 4335 | 4337.95 | 4336.75 | 4275.5 | 4077.45 | 4210.2817 | 3879.25 | 3531.55 | 4108.3 | 4189.95 | 4100.35 | 3626.25 | 4119.95 | 4158.3 | 4185.4 | 4185.5 | 4261.8 | 3701 | 3835.3 | 3814.9 | 3815.55 | 3868.4 | 3619.9 | 3997.25 | 3936.2 | 126520.7317
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4401.15 | 4412.95 | 4418.6 | 4422.95 | 4416.3 | 4409.95 | 4415 | 4419 | 4422.75 | 4390.65 | 4283.5 | 4364.4452 | 4166.5 | 3977.9 | 4281.8 | 4327.95 | 4280.15 | 4018.15 | 4285 | 4315.1 | 4331.1 | 4330.2 | 4384.1 | 4070 | 4137.9 | 4129.2 | 4130.7 | 4137.55 | 4024.7 | 4206.5 | 4173.1 | 132484.8452
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 458.95 | 413.75 | 494.9 | 494.05 | 502.2 | 489.2 | 415.1 | 446.25 | 502.9 | 427.95 | 501.72 | 501.6738 | 446.85 | 503.95 | 378.8 | 501.25 | 439.7 | 502.35 | 502.4 | 501.95 | 410.9 | 501.6 | 501.6 | 502.4 | 470.7 | 501.6 | 501.65 | 501.65 | 422.5 | 455.15 | 502.4454 | 14698.0893
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 123.55 | 127.35 | 168.5 | 123.45 | 178.5 | 153.95 | 116 | 108.2 | 147 | 185.3 | 180.065 | 185.1608 | 192.8 | 180.3 | 179.6 | 194.1 | 194.5 | 191.15 | 192.7 | 162.3 | 134.1 | 193 | 190.9 | 171.9 | 187.45 | 189.45 | 180.65 | 188.8 | 192.5 | 196.25 | 189.1251 | 5298.6009
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 428.4 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 448.8 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 82.55 | 392.7 | 489.6 | 14571.65
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 459 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 453.9 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 489.6 | 98.5 | 388.1 | 489.6 | 14618.7
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.65 | 482.4 | 482.4 | 427.4 | 482.3 | 482.4 | 477.2 | 482.4 | 481.65 | 482.4 | 430.45 | 482.4 | 482.4 | 481.2 | 481.95 | 482.4 | 481.85 | 472.35 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 482.4 | 96.45 | 373.25 | 482.4 | 14333.3
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 165.1 | 190.5 | 198.1 | 181.05 | 168.3 | 205.95 | 203.1 | 197.3 | 165.1 | 203.35 | 204.95 | 203.9 | 190.25 | 75.3095 | 115.3 | 36.2 | 107.5 | 143.55 | 59.85 | 91.55 | 126.8 | 83.35 | 163.5 | 125.05 | 124.1 | 163.75 | 157.35 | 137.05 | 108.35 | 145.9 | 108.95 | 4550.3595
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 657.55 | 310.4 | [7 empty] | 16.85 | 609.406 | 561.05 | 642 | 652 | 654.6 | 653.15 | 657.6 | 660.4 | 649.15 | 655.1 | 654.6 | 612 | 652 | 648.25 | 642.45 | 650.85 | 653 | 631.75 | 650.55 | 659.35 | 660.2 | 14494.256
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 818.85 | 343.25 | [7 empty] | 150.7 | 776.809 | 366.75 | 772.35 | 768.95 | 801.6 | 803.35 | 824.45 | 819.1 | 788.3 | 813.25 | 819.56 | 821.35 | 820.3 | 821.25 | 821.05 | 830.45 | 829.7 | 829.3 | 817.85 | 827.45 | 825.1 | 17911.069
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 835.55 | 710.3 | 835.6 | 779.35 | 842.05 | 840.45 | 831.65 | 764.05 | 829.1 | 779.6 | 799.3 | 721.25 | 593 | 422.15 | 518 | 537.45 | 589.6 | 633.35 | 600.05 | 648.95 | 264.7 | 627.95 | 214.15 | 619.55 | 701.2 | 723.25 | 683.8 | 415.9 | 420.95 | 802.6 | 643.3 | 20228.15
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 185.65 | 20.1 | 141.25 | 110.55 | 87.85 | 65.8 | 74.75 | 87.4 | 113.85 | 32.4 | 9.85 | 58.2 | 84.25 | 119.85 | 131.8 | 213.65 | 312.2 | 296.3 | 112.25 | 77.85 | 57.2 | 36.45 | 51.85 | 77.95 | 7.6 | 59.1546 | 31.9 | 12.35 | 68.9 | 187.3 | 85.1 | 3011.5545
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 216.3 | 39.1 | 155.35 | 130.15 | 109.35 | 52.35 | 38.9 | 97.5 | 134.4 | 34.55 | 9.7 | 70.65 | 95.95 | 126.4 | 149.9 | 216.1 | 313.3 | 309.5 | 127.35 | 86.4 | 30.4 | 18.8 | 35.25 | 57.45 | 1.75 | 55.2913 | 21.25 | 3.6 | 88.6 | 194.65 | 101.15 | 3121.3913
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 49.85 | 50.85 | 52.35 | 56.45 | 65.1 | 76.6 | 81.05 | 80.35 | 82.55 | 82.65 | 83.5 | 83.15 | 82 | 81.4 | 80.05 | 81.15 | 80.5 | 80.1 | 80.6 | 79.65 | 79.55 | 80.25 | 81.55 | 80.7 | 81.6 | 81.35 | 81.6 | 81.5 | 81.6 | 81.6 | 80.8 | 2382
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 364.9622 | 372.05 | 351.85 | 352.6 | 411.75 | 396.6 | 382.75 | 370.5 | 430.55 | 441.05 | 437.4 | 436.7 | 436.3 | 440 | 439.55 | 441.1 | 438.7 | 438.7 | 437.65 | 435.2 | 440.9 | 440.55 | 438.2 | 437.95 | 419.4 | 441.15 | 441.5 | 441.2 | 441.65 | 441.6 | 441.2318 | 13081.294
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 366.8 | 388.95 | 409.4 | 416.9 | 446.5 | 448.15 | 447.5 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 446.4 | 417.05 | 446.4 | 446.4 | 447.15 | 446.4 | 445.2 | 446 | 414.45 | 446.4 | 445.17 | 444.32 | 445.9 | 444.6 | 443.8 | 441.9 | 88.95 |  | 407.3 | 444 | 12717.59
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4883.75 | 4870.6 | 4851.2 | 4854.4 | 4848.1 | 4851.25 | 4852.05 | 4855.15 | 4851.9 | 4855.1 | 4856.8 | 4846.2 | 4853.8 | 4846 | 4865.13 | 4870.65 | 4857.65 | 3471.3 | 4865.55 | 4846.35 | 4872.5 | 4862.3 | 4865.7 | 4855.05 | 4870.05 | 4855.75 | 4856.75 | 4863.85 | 4516.75 | 4855.4 | 4840.85 | 148867.88
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [6 empty] | 26.1 | 31.4 |  |  | 3.25 |  |  |  |  | 0.9 | [15 empty] | 61.65
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2180.25 | 2179.4 | 2133.45 | 2128.2 | 2149.05 | 2171.8 | 2180 | 2168.7 | 2153.5 | 2178.75 | 1910.75 | 2164.95 | 2172.9 | 2191.03 | 2176.925 | 2178.75 | 2171.4 | 2128.95 | 2188 | 2162.8 | 2185.35 | 2158.45 | 2192.65 | 2171.65 | 1416.55 | 2172.2 | 2179 | 2177.45 | 2160.95 | 2180.95 | 2177.25 | 66242.005
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 10.05 | 33.7 | 44.3 | 41.5 | 43.2 | 46.45 | 48.9 | 48.3 | 48.35 | 48.25 | 48.25 | 48.2 | 46.15 | 48.45 | 48.1 | 49.05 | 29.55 | 9.4 | 49.7 | 50.1 | 52.25 | 55.35 | 55.65 | 57.15 | 55.25 | 53.95 | 55.2 | 55.2 | 54.9 | 1334.85
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2671.9 | 2300.7 | 2455.8 | 2577.2 | 2664.75 | 2692.9 | 2684.95 | 2488.25 | 2679.7 | 2123.65 | 2194.5 | 2215.85 | 1812.05 | 1235.6 | 1543.2 | 1658.25 | 1727.8 | 1722.8 | 1566.25 | 1916.05 | 732.25 | 1669.55 | 602.55 | 2032.3 | 2122.95 | 1970.95 | 1776 | 1140.8 | 1111.35 | 2574.95 | 1715.4 | 60381.2
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3028.95 | 2160.3 | 2855.7 | 3732.5 | 4295.55 | 6726.95 | 6043.35 | 5286.6 | 6042.45 | 6416.85 | 4990.55 | 6858.45 | 8340.75 | 12569.05 | 13252.15 | 13271.4 | 11417.25 | 12975.6 | 13238.1 | 13184.2 | 13224.2 | 13163.95 | 13346.4 | 10353.7 | 12710.1 | 13154.8 | 13160.1 | 13242.85 | 13390.7 | 13255.45 | 13166 | 298854.95
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 2250.1 | 1922.3 | 2101.55 | 2091 | 2180.8 | 2228.95 | 2172.15 | 2010.8 | 2197.1 | 1680.2 | 1759.95 | 1781.4 | 1577.8 | 1021.45 | 1222.6 | 1330 | 1494.55 | 1404.35 | 1241.8 | 1470.05 | 696.9 | 1325.9 | 460.75 | 1663 | 1656.85 | 1533.1 | 1491.65 | 1438.9 | 907.5 | 2099.75 | 1345.9 | 49759.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 1650.65 | 1854.3 | 418.9 |  | 1168.75 | 320.35 | 3717.1 | 4305.8 | 627.5 |  |  | 2159.2 | 1195.7 |  |  |  |  | 2160.35 | 1929.85 | 1735.7 | 1634.65 | 2564.1 |  | 14.85 |  |  | 1181.35 | 2226.95 | 1142.4 | 857.65 | 32866.1
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 4523.2 | 4536.55 | 1502.5 | 1936.85 | 1813.4 | 3399.8 | 4860.45 | 4856.05 | 4660.9 | 5.65 | 1838.55 | 3238.85 | 1748.2 | 1702.2 | 1486.8 | 979.65 | 1164.35 | 3265.2 | 3567.25 | 2843.6 | 2678.8 | 3095.2 | 4785.4 | 2535.6 | 2442.05 | 2266.15 | 3046.35 | 3290.7 | 2420.6 | 2624.7 | 83115.55
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  | 4641.45 | 4757.3 | 2045.55 | 4851.55 | 4603.3 | 4685.5 | 4795.35 | 4797.4 | 4810.6 | 1409.95 | 2814.15 | 4795.35 | 2135.65 | 2384.55 | 3264.95 | 1415.3 | 907.85 | 3393.7 | 3181.35 | 3252.25 | 2823.2 | 3185.35 | 4751.45 | 3779.7 | 3083.2 | 2947.55 | 3172.15 | 1821.15 | 2196.25 | 3068.7 | 99771.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  | 4489.55 | 4395.6 | 2865.45 | 4972.95 | 3402.45 | 1622.85 | 4928.4 | 4929.25 | 4592.6 | 1137.15 | 183.8 | 3153.15 | 2380.25 | 1536.1 | 1258.9 |  |  | 2923.4 | 2760.15 | 2565.2 | 1638 | 3028.65 | 4662.55 | 1188.9 | 3318.15 | 4805.95 | 4937.85 | 4920 | 4796.3 | 4917.75 | 92311.3
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | [25 empty] | 1429.95 | 2560.7 | 2609.05 | 2605.9 | 2547.7 | 2601.95 | 14355.25
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 232.55 | 236.4 | 239.2 | 241.65 | 242.75 | 240.25 | 232.05 | 237.35 | 233.5 | 226.85 | 224.1 | 237.8 | 230.05 | 234.8 | 245 | 246.1 | 245.4 | 245.25 | 245.65 | 245.25 | 245.85 | 245.15 | 245.8 | 204.2 | 245.2 | 245.4 | 245 | 245.8 | 245.8 | 245.05 | 244.65 | 7419.85
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.8 | 2.6 | 1.6 | 1.95 | 2.6 | 1.9 | 2.95 | 2.25 | 1.15 | 1.4 | 1.55 | 1.15 | 0.95 | 1.45 | 0.8 | 2.2 | 2.55 | 1.3 | 1.35 | 0.95 | 1 | 1.25 | 1.5 | 1.15 | 1.5 | 0.8 | 2.35 | 2 | 0.7 | 1.2 | 0.9 | 48.8
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 885.35 | 1624.65 | 1230.2 | 964.65 | 1496.8 | 1560.2 | 1172.55 | 1094.15 | 1161.2 | 1207 | 1898.3 | 1850.8 | 1017.8 | 1656.25 | 1867 | 1432.6 | 1947.35 | 1860.55 | 1950.8 | 1909.45 | 1662.55 | 1955.05 | 1941.95 | 1953.85 | 1903.8 | 1880.8 | 1924.35 | 1889.1 | 1908.95 | 744.65 | 1584.75 | 49137.45
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 45.35 | 40 | 41.65 | 47.4 | 66.4 | 84.25 | 81.5 | 82.05 | 85.25 | 84.9 | 85.1 | 85.45 | 85 | 85.7 | 86.285 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 43.2 | 59.4 | 86.4 | 83.8 | 75.6 | 81 | 86.4 | 86.4 | 86.8 | 2077.685
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 136.1 | 135.65 | 134.35 | 130.5 | 133.3 | 132.1 | 131.8 | 130.45 | 131.6 | 124.45 | 124.25 | 125.35 | 117.9 | 66.2 | 90.6 | 123.85 | 99.1 | 108.6 | 92.4 | 118.55 | 83.05 | 109.95 | 38.4 | 123.4 | 131.75 | 105.8 | 125.95 | 89.35 | 59.85 | 141.35 | 117.989 | 3513.939
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 441.8 | [27 empty] | 441.8
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 135.5195 | 131.9 | 146.3 | 140.169 | 150.15 | 148.45 | 147.55 | 143 | 131.6 | 120.25 | 101.05 | 134.4 | 118.95 | 109.5 | 100.9 | 101.8 | 97 | 130.5 | 101.8 | 84.628 | 62.3 | 83.9 | 50.7 | 140.7 | 143.05 | 160.8 | 110.68 | 76.9 | 80.65 | 155.515 | 108.5 | 3649.1115
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.95 | 108.7 | 131.05 | 129.75 | 127.1 | 127.1 | 131.3 | 130.9 | 131.15 | 131 | 130.3 | 130.25 | 130.05 | 130.55 | 123 | 79.1 | 132.05 | 132.15 | 131.9 | 132 | 131.7 | 132.45 | 132.5 | 131.7 | 128.4 | 131.4 | 131.7 | 132 | 132.4 | 132.35 | 126.4 | 3951.35
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3695.4 | 3703.9 | 3788.8 | 4060.55 | 4561.6 | 5015.2 | 4875.8 | 5569.5 | 5640.95 | 5666.2 | 5675.15 | 5606.5 | 5746.45 | 5853.25 | 5854.95 | 5746.4 | 5696.95 | 5712.75 | 5658.25 | 5448.1 | 5774.5 | 5797.9 | 5779.5 | 5802.55 | 3900.75 | 5399.65 | 5728.7 | 5770 | 5776.3 | 5779.4 | 5680.25 | 164766.15
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1562.55 | 1533.7 | 2162.1 | 2110.8 | 1990.05 | 1975.8 | 2158.45 | 2157.7 | 2161.8 | 2162.1 | 2162.3 | 2158.45 | 2158.4 | 2154.9 | 1987 | 1198.85 | 2160.9 | 2158.95 | 2162.65 | 2154.75 | 2164.6 | 2161.4 | 2166.05 | 2160.7 | 2044.1 | 2159.15 | 2159.9 | 2160.6 | 2164.95 | 2160.6 | 1942.25 | 63876.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 237.75 | 237.65 | 238.05 | 237.9 | 238 | 238.25 | 238.4 | 237.75 | 237.95 | 237.75 | 237.95 | 237.85 | 237.7 | 237.9 | 218.2 | 166.45 | 237.7 | 237.95 | 237.95 | 237.9 | 238.1 | 237.7 | 237.95 | 238.2 | 238.1 | 238.25 | 238.8 | 238.45 | 238.9 | 238.75 | 238.5 | 7288.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 1119.35 | 994.45 | 1165.75 | 1038.15 | 689.5 | 623.9 | 1555.9515 | 1284.185 | 612.965 | 1128.35 | 1405.325 | 1567.649 | 651.4 | 813.4155 | 1505.8985 | 1427.45 | 1751.3 | 1592.25 | 796.45 | 634.45 | 450.4 | 301.1 | 471.6855 | 636.3 | 1069.95 | 2105.45 | 2388.55 | 1872.45 | 1960.6 | 2188.75 | 1467.6 | 37270.975
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 1238.5 | 1117.95 | 1175.4 | 1053.3 | 712.9 | 649.95 | 1056.2 | 1197.2 | 636.75 | 1146.35 | 1304.285 | 1414.4875 | 712.35 | 764.9805 | 1423.9235 | 1300.4 | 1616.65 | 1363.35 | 721.65 | 574.5 | 375.95 | 222.3 | 467.395 | 537.2 | 907.05 | 1717.1 | 1914.55 | 1690.4 | 1689.4 | 1865.6 | 1277.1 | 33845.1215
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1498.65 | 1484.5 | 1505.45 | 1553.85 | 1729.2 | 1683.05 | 1665.5 | 1611.54 | 1750.25 | 1742 | 1860.735 | 1830.7645 | 1885.1 | 1884.449 | 1849.906 | 1803.9 | 1828.65 | 1830.3 | 1644.6 | 1512.95 | 1500.1 | 1511.9 | 1571.902 | 1866.5 | 1868.85 | 1658.75 | 1522.7 | 1510.1 | 1486.25 | 1801.95 | 1610.9 | 52065.2465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 14.4 | 14.35 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 14.4 | 9 | 14.4 | 15.343 | 14.4 | 2.9905 | 4.7165 | 4.7 | 6 | 7.2 | 4.8 | 4.55 | 7.25 | 6.6 | 7.9725 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.2 | 7.05 | 7.2 | 7.25 | 7.2 | 296.9725
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 721.2 | 700.15 | 718.35 | 705.8 | 716.2 | 719.8 | 721.15 | 722.89 | 723.75 | 535.3 | 715.49 | 720.1285 | 721.35 | 718.17 | 485.764 | 458.45 | 610.6 | 716.4 | 508.2 | 450.9 | 716.35 | 683.05 | 724.1225 | 720.95 | 721.65 | 721.7 | 721.25 | 722.9 | 727.05 | 724.55 | 718.6 | 20992.215
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3831.3 | 3149.85 | 3842.5 | 3473.45 | 3733.05 | 2976.4 | 2768.4 | 2601.27 | 2580.7 | 3341.1 | 2347.7 | 2802.6815 | 3482.5 | 3582.6675 | 3961.134 | 3647 | 4548.8 | 4121.25 | 4232.55 | 4026.15 | 4300.85 | 4234.2 | 3242.331 | 2529.95 | 2852.8 | 2327.75 | 1883.45 | 1775.6 | 1633.1 | 2720.75 | 2570.75 | 99121.984
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1532.5 | 1498.15 | 1501.1 | 1508.2 | 2204.2 | 2032.85 | 2016.05 | 1863.515 | 2266.75 | 2562.45 | 2703.13 | 2751.5105 | 3008.1 | 2997.2195 | 2792.3575 | 2988.65 | 1580.15 | 2914.4 | 2908.9 | 2885 | 2693 | 2896.9 | 2978.6935 | 2851.45 | 2931.15 | 2710.1 | 2583.5 | 2455.2 | 2347.65 | 2574.8 | 2588.15 | 76125.776
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1542.1 | 1525.4 | 1534.6 | 1528.95 | 1531.6 | 1522.25 | 1529.55 | 1532.505 | 1537.75 | 1530.6 | 1530.55 | 1528.5375 | 1536.75 | 1512.2825 | 1512.7195 | 1533.4 | 1536.1 | 1528.15 | 1533.55 | 1533.95 | 1527.2 | 1532.6 | 1527.3985 | 1531.25 | 1523.55 | 1522 | 1538.5 | 1526.3 | 1526.45 | 1528.2 | 1534.85 | 47419.593
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 1147.85 | 937.95 | 1089.6 | 1071 | 1160 | 1136.35 | 1151.85 | 1062.8 | 1040.9 | 890.85 | 717.05 | 875.5 | 867.9 | 564.65 | 578.65 | 655.15 | 745.65 | 861 | 750.9 | 477.7 | 280.95 | 372 | 189.101 | 649.15 | 711.45 | 978.25 | 482.75 | 235.3 | 399.75 | 836 | 727.2 | 23645.201
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1505.5 | 1184 | 1390.45 | 1353.25 | 1476.25 | 1439.9 | 1470.9 | 1333.65 | 1349.8 | 1080.6 | 890.9 | 1181.65 | 1088.05 | 727.95 | 794.05 | 897.8 | 1005.5 | 1133.9 | 1000.5 | 567.6 | 385.45 | 516.35 | 258.6755 | 825.35 | 1029.9 | 1310.55 | 656.75 | 299.4 | 499.6 | 1105.25 | 938.05 | 30697.5255
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA | [12 empty] | 899.75 | [10 empty] | 509.8 | 130.35 | [6 empty] | 1539.9
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | [8 empty] | 12.4 | [13 empty] | 256.889 | 227.05 |  |  |  |  | 226.65 |  |  | 722.989
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 231.15 |  |  |  |  | 230.9 |  |  | 462.05
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA | [7 empty] | 1542.81 | 4309.3 | [5 empty] | 494.312 | 315.3 | [5 empty] | 789.45 | 1099.2245 | 883.5 | [6 empty] | 910.75 | 10344.6465
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2857 | 3409.5 | 3415.95 | 3376.2 | 3428 | 3404.3 | 3389.05 | 3404.11 | 3410.55 | 3321.75 | 3390.67 | 3391.931 | 3384.6 | 3359.9185 | 2980.829 | 3285.85 | 2822.45 | 252.25 | 15.05 | 3125.25 | 3162.95 | 3078.75 | 3186.6445 | 3348.3 | 3203.5 | 3375.5 | 3355.05 | 3333.1 | 3382.8 | 3285 | 3388 | 95524.803
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2858.4 | 3428.95 | 3439.95 | 3393.85 | 3448.95 | 3431.9 | 3416.25 | 3423.515 | 3432.8 | 3414.5 | 3411.52 | 3415.3465 | 3405.95 | 3382.1285 | 2973.6515 | 3302.1 | 2829.45 | 3054 | 3356.45 | 3286.85 | 3170.15 | 3086.2 | 3187.239 | 3358.45 | 3213.45 | 3389.65 | 3369.75 | 3348.75 | 3402.35 | 3298.1 | 3401 | 102331.6005
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3186.9 | 3614 | 3541.55 | 3517.5 | 3751.8 | 3742.95 | 3909.85 | 4048.45 | 4049.95 | 3820.45 | 3641.97 | 3635.0925 | 3848.6 | 3564.8875 | 3246.5125 | 3458.45 | 3216.35 | 1519.2 | 1594.35 | 3310.75 | 3440.2 | 3390.45 | 3613.5935 | 3513.3 | 3467.95 | 3629.25 | 3681.2 | 3488.1 | 3763.35 | 3462.95 | 3528 | 107197.906
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 178.923 | 162.7 | 187.8 | 184.171 | 195.55 | 192.45 | 194.8 | 184.6 | 158.35 | 123.4 | 125.6 | 179.4 | 157 | 147.15 | 122.05 | 134.25 | 120.25 | 164 | 132.45 | 135.7295 | 90.9 | 108.65 | 55.95 | 169.5 | 173.05 | 193.6 | 145.075 | 85.15 | 104.05 | 168.33 | 123.9 | 4598.7785
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 398.45 | 484.85 | 594.05 | 435.4 | 297.9 | 210.65 | 263.6 | 615.3 | 279.2 | 342.95 | 372.05 | 583.7 | 201.65 | 301.65 | 490.25 | 342.95 | 531.6 | 349.95 | 85.45 | 96.85 | 83.95 | 74.9 | 100.05 | 199.7 | 208.9 | 594.65 | 612.15 | 517.45 | 560.35 | 663.3 | 398.05 | 11291.9
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 1132.65 | 1236.55 | 1582.9 | 1329.45 | 836.1 | 605.15 | 773.15 | 1578.65 | 845.5 | 997.25 | 1031.9 | 1606.75 | 571 | 924.65 | 1296.1 | 1002.45 | 1458.2 | 1032.55 | 229.75 | 307 | 202.5 | 191.413 | 229.7 | 446.75 | 825.4 | 1624.65 | 1716.5 | 1625.25 | 1551.3 | 1885.65 | 1186.15 | 31862.963
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 106.95 | 89 | 104.9 | 104.8 | 106.25 | 89.3 | 101.3 | 106.25 | 93.15 | 105.9 | 105.9 | 103.05 | 75.05 | 62.88 | 73.6 | 77.55 | 93.9 | 105.4 | 44.7 | 94.3 | 101.5 | 108 | 101.7 | 104.6 | 103.25 | 89.65 | 74.25 | 93.85 | 98.2 | 101.35 | 86.145 | 2906.625
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.15 | 28.8 | 28.8 | 7.2 |  | 8.75 | 31 | 28.8 | 28.65 | 27.4 | 26.6 | 24 | 24.955 | 31.45 | 33 | 24.1 | 25.65 | 15 | 27.2 | 27.6 | 26.4 | 27.15 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 23.35 | 27.45 | 28.55 | 30.7 | 26.88 | 774.385
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.1 | 28.8 | 28.8 | 25.2 | 27 | 28.8 | 16.2 | 28.8 | 28.4 | 28.3 | 31.3 | 52.8 | 53.44 | 57.6 | 57.4 | 54.4 | 57.55 | 27.7 | 55.2 | 57.6 | 57.6 | 57.55 | 57.6 | 57.6 | 51.2 | 48.85 | 32.9 | 9.6 | 3 | 28.8 | 1206.89
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 52.8 | 40.85 | 52.8 | 52.8 | 40.6 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 51.65 | 52.8 | 17.6 |  | 3.855 | 26.35 | 26.4 | 26.4 | 26.5 | 27.55 | 19.45 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 25.2 | 20.45 | 27.15 | 27.55 | 28 | 28.05 | 26.995 | 1018.6
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA | [20 empty] | 3.85 | [10 empty] | 3.85
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 133.3 | 110.2 | 128.3 | 133.55 | 131.35 | 133.2 | 131.65 | 120.6 | 124.9 | 92.3 | 69.15 | 111.25 | 75.85 | 51.7 | 75.75 | 93.15 | 99.2 | 112.75 | 92.25 | 92.2 | 48.65 | 106.45 | 52.85 | 102.45 | 112.6 | 78.75 | 99.05 | 58.05 | 53.7 | 119.1 | 99.3455 | 3043.5955
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 351.65 | [7 empty] | 351.65
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [26 empty] | 361.7 |  |  |  |  | 361.7
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2103.8 | 2161.35 | 2184.7 | 2053.6 | 1558.1 | 2230.05 | 2653.1 | 2655.5 | 2652.8 | 2653.3 | 2654.05 | 1936.95 | 2653.45 | 2654.1 | 2658.95 | 2658.25 | 2655.9 | 2168.7 | 2656.2 | 2655.65 | 2657.85 | 2655.35 | 2656.4 | 2651.4 | 2654.25 | 2653.85 | 2651.85 | 2654.1 | 2583.5 | 2569.3 | 2188.6 | 76834.95
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 48 | 31.45 | 31.25 | 37.75 | 47.85 | 48 | 47.15 | 45.6 | 45.7 | 44.25 | 28.9 | 38.7 | 38.55 | 43.75 | 46.5 | 49.35 | 52.8 | 50.1 | 47.7 | 52.8 | 50.25 | 39.45 | 34.4 | 45.4 | 52.8 | 46.75 | 36.6 | 49.05 | 19.9 | 37 | 43.45 | 1331.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  |  | 117.75 |  | 122.55 |  | 116.9 | [22 empty] | 357.2
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA | [5 empty] | 106.15 |  | 114.75 | [23 empty] | 220.9
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA | [31 empty] | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 450.95 | 471.9 | 467.8 | 441.05 | 473.8 | 471.7 | 464.6 | 462.75 | 464.9 | 480.3 | 480.4 | 479.9 | 479.9 | 479.8 | 481.5 | 480.5 | 480.25 | 479.55 | 479.9 | 480.5 | 480.1 | 480.05 | 480.9 | 479.45 | 479.55 | 479.55 | 479.5 | 480.2 | 480.35 | 479.85 | 479.25 | 14730.7
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 134.45 | 134.4 | 134.4 | 147.5 | 160 | 159.85 | 167.55 | 172.75 | 172.4 | 170.8 | 120.2 | 196.45 | 196.2 | 196.75 | 195.35 | 201.8 | 213.45 | 215.35 | 211.4 | 211.25 | 214.5 | 217.95 | 216.95 | 218.1 | 215.75 | 213.7 | 214.2 | 216.55 | 217.75 | 217.7 | 217 | 5892.45
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 70.85 | 61.8 | 58.9 | 54.1 | 50.75 | 36.15 | 28.8 | 26.4 | 43.2 | 28 | 20.6 | 47.4 | 50.25 | 49.9 | 50.8 | 50.8 | 47.55 | 50.75 | 50.7 | 50.65 | 64 | 26.4 | 33.7 | 73.6 | 96.3 | 75.4 | 72.3 | 96 | 96 | 61.8 | 30.4 | 1654.25
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 729.85 | 668.25 | 705.5 | 803.2 | 973.7 | 1063.85 | 1059.85 | 1095.55 | 1086.35 | 1061.05 | 1081.05 | 1064.8 | 969.5 | 1083.85 | 1044.4 | 286.25 | 731.5 | 128.2 | 425.2 | 693.55 | 994.35 | 985.1 | 993.3 | 980.75 | 909.85 | 653.15 | 976.55 | 876.1 | 1034.8 | 948.5 | 846.55 | 26954.45
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1503.7 | 1320.05 | 1419.75 | 1514.7 | 1696.5 | 1845 | 1706.55 | 2060.3 | 2148.9 | 2373.9 | 2530.6 | 2682.3 | 3622.2 | 2581.4 | 1902.4 | 1810.7 | 2306.1 | 3861.9 | 3964.15 | 3942 | 3928.05 | 3911.6 | 3988.65 | 3487.7 | 2929.95 | 3635.2 | 3106.55 | 3219.15 | 2842.65 | 3243.35 | 3823.45 | 84909.4
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 775.3 | 778.9 | 773.55 | 769.95 | 770.5 | 760.9 | 764.25 | 752.3 | 757.2 | 757.75 | 745.05 | 754.6 | 754.45 | 754.75 | 734.15 | 703.85 | 591.45 | 624.25 | 597.15 | 777.45 | 782.45 | 778.25 | 791.7 | 795.05 | 801.4 | 770.35 | 532.25 | 410.1 | 412.05 | 414 | 526.2 | 21711.55
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 139.75 | 159.25 | 141.6 | 191.25 | 291.5 | 310.6 | 191.7 | 208.15 | 253.75 | 290.1 | 498.55 | 242.5 | 275.8 | 626.1 | 839.85 | 739.05 | 981.55 | 885.95 | 1003.2 | 917.8 | 949.05 | 914.3 | 925.6 | 780.95 | 619.75 | 793.05 | 645.75 | 742.55 | 623.8 | 695.65 | 778 | 17656.45
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2478.4 | 2533.25 | 2589.6 | 2608.85 | 2524.6 | 2581.15 | 2604.7 | 2605.95 | 2590.7 | 2565.3 | 2291.9 | 2607.5 | 2608.05 | 2607.05 | 2611.45 | 2610.9 | 2607.75 | 2418.1 | 2581.75 | 2575.1 | 2582.45 | 2564.9 | 2522.7 | 2422.65 | 2339.55 | 2532.95 | 2541.15 | 2548.45 | 2543.75 | 2459.1 | 2535.95 | 78795.65
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 183.15 | 186.7 | 173.8 | 154.65 | 183.95 | 199.4 | 173.05 | 181.9 | 162.35 | 148.55 | 185.85 | 182.1 | 97.3 | 132 | 121.45 | 134.5 | 107.95 | 135.25 | 115.8 | 132.25 | 113 | 146.3 | 68.5 | 92.5 | 125.25 | 195.85 | 185.6 | 112.5 | 135.5 | 178 | 155.95 | 4600.9
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 4726.05 | 4975.25 | 4739.95 | 4955.05 | 5040.55 | 5017.65 | 5036.45 | 92.85 | [7 empty] | 548.95 | 591.65 | 446.365 | 1623.5 | 552.85 | 1126.25 | 391 | 2034.93 | 1444.9 |  |  |  | 505.7 | 1925.85 | 388.75 | 14.3 | 46178.795
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA | 2307.35 | 2381.55 | 2306.2 | 2369.9 | 2412.7 | 2398.4 | 2409.55 | 40 | [23 empty] | 16625.65
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  |  | 555.5 | [18 empty] | 508.45 | 95.55 |  |  |  |  | 499.85 | 122.1 |  | 1781.45
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | [23 empty] | 448 | 507.65 | [6 empty] | 955.65
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 82.35 | 89.05 | 109.8 | 152.45 | 138.95 | 152.55 | 145.5 | 143 | 142.45 | 145.4 | 146.4 | 145.6 | 141.1 | 141.45 | 141.85 | 142.2 | 141.1 | 141.15 | 144.55 | 46.8 | 121.9 | 182.75 | 175.95 | 160.65 | 161 | 129.95 | 150.7 | 166.2 | 163.6 | 152.695 | 166.1 | 4365.195
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 37.4 | 67.7 | 40.2 | 37.25 | 39 | 36 | 42 | 40.1 | 41.7 | 42.85 | 42.9 | 44.6 | 44.75 | 44.25 | 48.1 | 53.05 | 49.85 | 55.45 | 66.2 | 97.15 | 97 | 98.55 | 99.3 | 100.35 | 98.6 | 98.7 | 98.55 | 98.175 | 97.7 | 1857.425
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 396.1 | 472.35 | 469.75 | 388.65 | 308.75 | 432.85 | 283.1 | 336.9 | 472.65 | 368.7 | 498.2 | 353.1 | 236.45 | 484.4 | 423.6 | 485.8 | 485.1 | 485.2 | 485 | 485 | 393.95 | 479.45 | 483.5 | 483.95 | 484.45 | 484.6 | 484.35 | 484.7 | 484.8 | 394.05 | 484.2 | 13493.65
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 143403.0762 | 162941.4086 | 167698.7036 | 159539.1471 | 170836.0182 | 176936.2607 | 176968.9515 | 178112.6569 | 179096.4542 | 174907.08 | 161629.8925 | 174097.4291 | 177480.6496 | 176910.2731 | 179657.0858 | 179701.2455 | 175003.85 | 162476.125 | 177024.55 | 181846.9025 | 178843.21 | 178089.133 | 180504.7596 | 175919.6 | 163564.715 | 177219.1909 | 178095.255 | 178657.8 | 178841 | 178566.065 | 174758.248 | 5379326.7364
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Enero
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 267.85 | 260.2 | 209.1 | 214.0283 | 258.85 | 263.261 | 263.25 | 260.39 | 257.4597 | 246.439 |  | 235.4595 |  | 254.401 | 265.65 | 264.7615 | 265.778 | 251.5475 | 255.25 | 266.701 | 246.9 | 255.75 | 254.75 | 272.75 | 206.25 | 269.196 | 271.1275 | 217.45 | 139.961 | 144.264 | 144.422 | 6983.197
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 114.5 | 148.1625 | 87.705 | 93.221 | 156.951 | 180.9095 | 83.625 | 124.321 | 192.096 | 181.564 | 93.25 | 187.4325 | 194.2 | 156.3 | 187.01 | 161.27 | 193.0745 | 149.25 | 193.015 | 193.0695 | 192.5055 | 192 | 178.312 | 156.0915 | 156.135 | 164.7065 | 185.037 | 178.335 | 180.985 | 191.7255 | 191.9915 | 5038.751
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 182.4 | 211.1 | 229.05 | 199.6 | 230.45 | 230 | 212.45 | 202.75 | 212.15 | 297.15 | 289.4 | 316.8 | 316.8 | 316.6 | 165.9 | 232.1 | 316.8 | 316.8 | 270.6 | 282 | 316.8 | 316.7 | 316.75 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 316.8 | 8515.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 624.4 | 674.88 | 626.85 | 633.7302 | 625.5591 | 631.1832 | 624.65 | 629.2242 | 626.8777 | 619.8883 | 648 | 622.2142 | 617.0449 | 612.2961 | 620 | 611.3108 | 609.2422 | 609.5938 | 603.45 | 605.3383 | 604.65 | 600.35 | 588.4185 | 607.6 | 606.65 | 606.6494 | 605.2466 | 597.7 | 604.7337 | 607.2527 | 600.1754 | 19105.1592
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 454 | 432 | 453.6 | 454.6378 | 454.6312 | 451.9331 | 453.95 | 454.6595 | 454.5886 | 454.7173 | 432 | 454.6649 | 454.6967 | 446.5373 | 454.1 | 454.7026 | 403.8793 | 454.7686 | 454.3 | 454.7045 | 454.05 | 418.45 | 448.5126 | 454.2 | 454.4 | 454.7392 | 454.7502 | 454.55 | 454.7865 | 454.7298 | 454.7521 | 13940.9921
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 108.55 | 98.5 | 95.25 | 107 | 128.1 | 132.55 | 137.8 | 165.1 | 159.95 | 159.15 | 181.55 | 230.6 | 228 | 224.55 | 241.3 | 252.7 | 256.3 | 276.9 | 277.15 | 276.05 | 268.5 | 253.9 | 254.35 | 250.05 | 265.45 | 273.5303 | 223.55 | 275.75 | 269.5 | 276.7 | 275.2 | 6623.5302
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 259.1 | 259.95 | 263.6 | 260.8 | 265.7 | 264.85 | 264.6 | 265.95 | 186.2 | 177.85 | 137.25 | 196.65 | 194.75 | 144.25 | 158.85 | 198.95 | 274.2 | 380.75 | 381.15 | 381.4 | 380.95 | 376.4 | 376.1 | 381.2 | 381.45 | 381.1399 | 378.75 | 374.25 | 362.1 | 362.1 | 373.25 | 9044.4899
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 464.1 | 548.5 | 575.3 | 514.35 | 571.6 | 585.55 | 581.0083 | 563.9 | 566.9 | 581.15 | 586.7563 | 586.6241 | 586.6241 | 585.5176 | 587.6852 | 587.164 | 581.0268 | 586.166 | 587.0273 | 586.0293 | 584.7961 | 582.85 | 580.0978 | 584.5 | 552.4 | 476 | 538.8631 | 588.15 | 587.8388 | 564.5756 | 573.1041 | 17626.1546
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2474.9 | 2633.2925 | 2540.455 | 2477.3672 | 2691.8413 | 2740.2368 | 2621.3333 | 2666.2947 | 2656.222 | 2717.9086 | 2368.2063 | 2830.4452 | 2592.1158 | 2740.4519 | 2680.4952 | 2762.9589 | 2900.3008 | 3025.7759 | 3021.9423 | 3045.2926 | 3049.1516 | 2996.4 | 2997.2909 | 3023.1915 | 2939.535 | 2942.7613 | 2974.1244 | 3002.985 | 2916.705 | 2918.1477 | 2929.6951 | 86877.824
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 739604.505
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 678453.85
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 677771.5306
[7 empty] | ELECTROPERU | 593563.56
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 385237.9349
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 297383.895
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 239882.7
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 231681.75
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 148867.88
[7 empty] | EGEMSA | 123060.1
[7 empty] | CELEPSA | 120989.833
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 109621.926
[7 empty] | EGASA | 93805.55
[7 empty] | SAN GABAN | 78166.15
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 66242.005
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 62804.445
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 60381.2
[7 empty] | EGEJUNIN | 49972.937
[7 empty] | LA VIRGEN | 49137.45
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 48178.15
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 48074.0095
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 32405.325
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 31862.963
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 30632.1
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 28799.45
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 27190.06
[7 empty] | SINERSA | 20623.15
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 20228.15
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 19996.6902
[7 empty] | EGESUR | 16563.718
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 14225.1
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 13971.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 13786.75
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 13507.15
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 13493.65
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 13314.4536
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 13081.294
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 12820.46
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 12717.59
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 12179.6662
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 11406.895
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 11291.9
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 10031.65
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 8081.55
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 7318.2235
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 6222.62
[7 empty] | PETRAMAS | 5906.5
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 5656.9
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 4968.374
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 4600.9
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 4598.7785
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 3649.1115
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 3564.0325
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 3513.939
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3121.3913
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 3043.5955
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 3011.5545
[7 empty] | TERMOSELVA | 2737.1
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 2382
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 2321.95
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 2077.685
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 2010.68
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 1334.85
[7 empty] | SAMAY I S.A.C | 713.35
[7 empty] | SHOUGESA | 578.1
[7 empty] | MINERA CERRO VERDE | 441.8
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 175.85
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 92.105
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 78.5201
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 61.65
[7 empty] | KONDU SAC | 48.8
[7 empty] | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | 3.85

## G_AREAS
sábado, 31 de Enero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 442.3562 | 156.95 | 0 | 31.7 | 3256.7807 | 1988.08 | 0 | 274.1 | 755.8 | 0 | 0 | 0 | 631.0062 | 5518.9607 | 755.8 | 6905.7669 | 00:30 | 4454.9369 | 2145.03 | 0 | 305.8 | 6905.7669 | 00:30 | 381.8422 | 70.83 | 0 | 305.8 | 758.4722
01:00 | 418.7566 | 160.49 | 0 | 36.1 | 3199.2153 | 1952.68 | 0 | 234.9 | 753.3 | 0 | 0 | 0 | 615.3466 | 5386.7953 | 753.3 | 6755.4419 | 01:00 | 4371.2719 | 2113.17 | 0 | 271 | 6755.4419 | 01:00 | 381.2693 | 74.77 | 0 | 271 | 727.0393
01:30 | 418.0594 | 160.61 | 0 | 24.7 | 3169.8158 | 1918.78 | 0 | 224.7 | 753.4 | 0 | 0 | 0 | 603.3694 | 5313.2958 | 753.4 | 6670.0652 | 01:30 | 4341.2752 | 2079.39 | 0 | 249.4 | 6670.0652 | 01:30 | 381.471 | 75.19 | 0 | 249.4 | 706.061
02:00 | 420.1658 | 161.55 | 0 | 27.5 | 3177.8036 | 1861.78 | 0 | 183.2 | 756.2 | 0 | 0 | 0 | 609.2158 | 5222.7836 | 756.2 | 6588.1994 | 02:00 | 4354.1694 | 2023.33 | 0 | 210.7 | 6588.1994 | 02:00 | 381.2666 | 75.33 | 0 | 210.7 | 667.2966
02:30 | 419.2497 | 161.01 | 0 | 18.4 | 3235.0129 | 1775.38 | 0 | 177.7 | 757.5 | 0 | 0 | 0 | 598.6597 | 5188.0929 | 757.5 | 6544.2526 | 02:30 | 4411.7626 | 1936.39 | 0 | 196.1 | 6544.2526 | 02:30 | 380.8523 | 74.39 | 0 | 196.1 | 651.3423
03:00 | 418.8656 | 166.1 | 0 | 9.3 | 3203.6128 | 1722.08 | 0 | 199.5 | 797.1 | 0 | 0 | 0 | 594.2656 | 5125.1929 | 797.1 | 6516.5585 | 03:00 | 4419.5785 | 1888.18 | 0 | 208.8 | 6516.5585 | 03:00 | 380.9545 | 80.48 | 0 | 208.8 | 670.2345
03:30 | 418.7472 | 164.68 | 0 | 12.7 | 3243.7031 | 1671.18 | 0 | 202.2 | 791 | 0 | 0 | 0 | 596.1272 | 5117.0831 | 791 | 6504.2103 | 03:30 | 4453.4503 | 1835.86 | 0 | 214.9 | 6504.2103 | 03:30 | 379.3397 | 78.56 | 0 | 214.9 | 672.7997
04:00 | 330.8393 | 162.83 | 0 | 16.5 | 3187.8029 | 1752.28 | 0 | 234.3 | 796.6 | 0 | 0 | 0 | 510.1693 | 5174.3829 | 796.6 | 6481.1522 | 04:00 | 4315.2422 | 1915.11 | 0 | 250.8 | 6481.1522 | 04:00 | 378.3242 | 77.21 | 0 | 250.8 | 706.3342
04:30 | 343.153 | 162.35 | 0 | 21.3 | 3169.6048 | 1768.38 | 0 | 270.6 | 803.3 | 0 | 0 | 0 | 526.803 | 5208.5848 | 803.3 | 6538.6878 | 04:30 | 4316.0578 | 1930.73 | 0 | 291.9 | 6538.6878 | 04:30 | 378.4423 | 77.73 | 0 | 291.9 | 748.0723
05:00 | 419.1385 | 163.23 | 0 | 30.5 | 3116.1118 | 1663.48 | 0 | 334 | 805.4 | 0 | 0 | 0 | 612.8685 | 5113.5918 | 805.4 | 6531.8602 | 05:00 | 4340.6502 | 1826.71 | 0 | 364.5 | 6531.8602 | 05:00 | 379.6272 | 77.51 | 0 | 364.5 | 821.6372
05:30 | 418.0506 | 163.75 | 0 | 22 | 3155.1072 | 1662.08 | 0 | 354 | 806.2 | 0 | 0 | 0 | 603.8006 | 5171.1872 | 806.2 | 6581.1878 | 05:30 | 4379.3578 | 1825.83 | 0 | 376 | 6581.1878 | 05:30 | 379.134 | 77.23 | 0 | 376 | 832.364
06:00 | 416.4056 | 163.08 | 0 | 17.5 | 3163.1314 | 1668.43 | 0 | 370 | 756.3 | 0 | 20.842 | 0 | 596.9856 | 5201.5615 | 777.142 | 6575.689 | 06:00 | 4335.8371 | 1831.51 | 20.842 | 387.5 | 6575.689 | 06:00 | 379.295 | 76.71 | 20.842 | 387.5 | 864.347
06:30 | 416.2926 | 162.14 | 0 | 17.8 | 3091.8656 | 1643.93 | 0 | 374.3 | 754.9 | 0 | 74.674 | 0 | 596.2326 | 5110.0956 | 829.574 | 6535.9022 | 06:30 | 4263.0582 | 1806.07 | 74.674 | 392.1 | 6535.9022 | 06:30 | 380.4786 | 76.27 | 74.674 | 392.1 | 923.5226
07:00 | 418.6522 | 162.24 | 0 | 19.5 | 3199.1436 | 1403.23 | 0.1 | 384.3 | 767.8 | 0 | 159.762 | 0 | 600.3922 | 4986.7737 | 927.562 | 6514.7279 | 07:00 | 4385.5959 | 1565.47 | 159.862 | 403.8 | 6514.7279 | 07:00 | 380.7626 | 75.97 | 159.862 | 403.8 | 1020.3946
07:30 | 421.3454 | 159.41 | 0 | 20.6 | 3251.6644 | 1431.73 | 0.1 | 385.3 | 771.5 | 0 | 360.459 | 0 | 601.3554 | 5068.7944 | 1131.959 | 6802.1087 | 07:30 | 4444.5097 | 1591.14 | 360.559 | 405.9 | 6802.1087 | 07:30 | 378.2521 | 73.44 | 360.559 | 405.9 | 1218.1511
08:00 | 450.5633 | 160.34 | 0 | 19.4 | 3195.8803 | 1586.43 | 0.2 | 399.8 | 767 | 0 | 340.202 | 0 | 630.3033 | 5182.3103 | 1107.202 | 6919.8156 | 08:00 | 4413.4436 | 1746.77 | 340.402 | 419.2 | 6919.8156 | 08:00 | 378.6959 | 75.17 | 340.402 | 419.2 | 1213.4679
08:30 | 448.4409 | 160.62 | 0.1 | 15.7 | 3201.3449 | 1702.23 | 0.4 | 359.1 | 763.1 | 0 | 508.324 | 0 | 624.8609 | 5263.0749 | 1271.424 | 7159.3598 | 08:30 | 4412.8858 | 1862.85 | 508.824 | 374.8 | 7159.3598 | 08:30 | 378.1468 | 74.95 | 508.824 | 374.8 | 1336.7208
09:00 | 449.9564 | 158.99 | 0.1 | 15.6 | 3193.1792 | 1741.33 | 0.7 | 383 | 763.5 | 0 | 723.841 | 0 | 624.6464 | 5318.2092 | 1487.341 | 7430.1966 | 09:00 | 4406.6356 | 1900.32 | 724.641 | 398.6 | 7430.1966 | 09:00 | 382.4194 | 73.42 | 724.641 | 398.6 | 1579.0804
09:30 | 446.4409 | 159.46 | 0.2 | 20.7 | 3209.4233 | 1805.03 | 0.9 | 351.4 | 756.7 | 0 | 760.482 | 0 | 626.8008 | 5366.7533 | 1517.182 | 7510.7361 | 09:30 | 4412.5641 | 1964.49 | 761.582 | 372.1 | 7510.7361 | 09:30 | 384.1324 | 73.89 | 761.582 | 372.1 | 1591.7044
10:00 | 448.3366 | 159.78 | 0.1 | 18.9 | 3196.1931 | 1977.49 | 1.3 | 382.6 | 760.6 | 0 | 813.415 | 0 | 627.1166 | 5557.5831 | 1574.015 | 7758.7147 | 10:00 | 4405.1297 | 2137.27 | 814.815 | 401.5 | 7758.7147 | 10:00 | 385.2184 | 73.97 | 814.815 | 401.5 | 1675.5034
10:30 | 448.5354 | 162.05 | 0.1 | 18.1 | 3342.5381 | 2095.78 | 1.2 | 335.6 | 764.8 | 0 | 743.505 | 0 | 628.7854 | 5775.1181 | 1508.305 | 7912.2085 | 10:30 | 4555.8735 | 2257.83 | 744.805 | 353.7 | 7912.2085 | 10:30 | 382.1082 | 77.83 | 744.805 | 353.7 | 1558.4432
11:00 | 446.1238 | 163.01 | 0.2 | 19.8 | 3292.5922 | 2146.88 | 1.1 | 357 | 754.5 | 0 | 738.866 | 0 | 629.1338 | 5797.5722 | 1493.366 | 7920.072 | 11:00 | 4493.216 | 2309.89 | 740.166 | 376.8 | 7920.072 | 11:00 | 377.3852 | 78.69 | 740.166 | 376.8 | 1573.0412
11:30 | 446.2541 | 163.44 | 0.2 | 27.6 | 3124.5958 | 2058.17 | 1.6 | 415.5 | 806.8 | 0 | 901.398 | 0 | 637.4941 | 5599.8658 | 1708.198 | 7945.5579 | 11:30 | 4377.6499 | 2221.61 | 903.198 | 443.1 | 7945.5579 | 11:30 | 381.9406 | 78.31 | 903.198 | 443.1 | 1806.5486
12:00 | 439.4078 | 161.73 | 0.1 | 27.7 | 3060.809 | 1900.03 | 1.1 | 485 | 795.2 | 0 | 950.996 | 0 | 628.9378 | 5446.939 | 1746.196 | 7822.0727 | 12:00 | 4295.4167 | 2061.76 | 952.196 | 512.7 | 7822.0727 | 12:00 | 379.7452 | 76.86 | 952.196 | 512.7 | 1921.5012
12:30 | 447.5999 | 165 | 0.2 | 22.3 | 3212.2517 | 1765.04 | 0.8 | 546.6 | 804 | 0 | 937.801 | 0 | 635.0999 | 5524.6917 | 1741.801 | 7901.5926 | 12:30 | 4463.8516 | 1930.04 | 938.801 | 568.9 | 7901.5926 | 12:30 | 377.8294 | 78.64 | 938.801 | 568.9 | 1964.1704
13:00 | 446.2551 | 161.49 | 0.2 | 25.4 | 3191.3266 | 1687.44 | 0.8 | 555.3 | 812.1 | 0 | 917.623 | 0 | 633.3451 | 5434.8665 | 1729.723 | 7797.9347 | 13:00 | 4449.6817 | 1848.93 | 918.623 | 580.7 | 7797.9347 | 13:00 | 378.1617 | 75.63 | 918.623 | 580.7 | 1953.1147
13:30 | 449.9546 | 162.8 | 0.2 | 48.7 | 3190.5715 | 1636.44 | 0.8 | 585.7 | 817.4 | 0 | 828.815 | 0 | 661.6546 | 5413.5115 | 1646.215 | 7721.3811 | 13:30 | 4457.9261 | 1799.24 | 829.815 | 634.4 | 7721.3811 | 13:30 | 377.9114 | 76.24 | 829.815 | 634.4 | 1918.3664
14:00 | 445.8351 | 162.12 | 0.1 | 54.1 | 3323.0561 | 1740.14 | 0.9 | 589.6 | 794.7 | 0 | 522.377 | 0 | 662.1551 | 5653.6961 | 1317.077 | 7632.9282 | 14:00 | 4563.5912 | 1902.26 | 523.377 | 643.7 | 7632.9282 | 14:00 | 377.7544 | 76.46 | 523.377 | 643.7 | 1621.2914
14:30 | 445.5306 | 162.21 | 0 | 60.4 | 3273.3787 | 1951.34 | 0.8 | 591.1 | 804.6 | 0 | 463.124 | 0 | 668.1406 | 5816.6187 | 1267.724 | 7752.4833 | 14:30 | 4523.5093 | 2113.55 | 463.924 | 651.5 | 7752.4833 | 14:30 | 378.5779 | 76.25 | 463.924 | 651.5 | 1570.2519
15:00 | 446.5911 | 158.73 | 0 | 58.5 | 3203.2897 | 1954.34 | 0.6 | 534.6 | 807.2 | 0 | 518.396 | 0 | 663.8211 | 5692.8297 | 1325.596 | 7682.2468 | 15:00 | 4457.0808 | 2113.07 | 518.996 | 593.1 | 7682.2468 | 15:00 | 378.0593 | 72.47 | 518.996 | 593.1 | 1562.6253
15:30 | 441.2751 | 162.04 | 0 | 66.8 | 3073.0626 | 1907.93 | 0.4 | 567.8 | 805.7 | 0 | 554.574 | 0 | 670.1151 | 5549.1926 | 1360.274 | 7579.5817 | 15:30 | 4320.0377 | 2069.97 | 554.974 | 634.6 | 7579.5817 | 15:30 | 376.4624 | 76.27 | 554.974 | 634.6 | 1642.3064
16:00 | 459.6614 | 162.94 | 0 | 65.9 | 3191.4154 | 1806.65 | 0.4 | 549.3 | 797.1 | 0 | 330.932 | 0 | 688.5014 | 5547.7654 | 1128.032 | 7364.2988 | 16:00 | 4448.1768 | 1969.59 | 331.332 | 615.2 | 7364.2988 | 16:00 | 376.6267 | 76.89 | 331.332 | 615.2 | 1400.0487
16:30 | 450.2235 | 159.88 | 0 | 44.9 | 3395.6208 | 1944.94 | 0.2 | 546.4 | 803.8 | 0 | 201.232 | 0 | 655.0035 | 5887.1608 | 1005.032 | 7547.1963 | 16:30 | 4649.6443 | 2104.82 | 201.432 | 591.3 | 7547.1963 | 16:30 | 379.292 | 73.92 | 201.432 | 591.3 | 1245.944
17:00 | 444.9205 | 161.35 | 0 | 45.1 | 3143.0961 | 2100.74 | 0.1 | 564.5 | 784.4 | 0 | 162.875 | 0 | 651.3705 | 5808.4361 | 947.275 | 7407.0816 | 17:00 | 4372.4166 | 2262.09 | 162.975 | 609.6 | 7407.0816 | 17:00 | 382.8852 | 75.59 | 162.975 | 609.6 | 1231.0502
17:30 | 449.2624 | 164.14 | 0 | 53.4 | 3316.2185 | 1967.79 | 0 | 556.9 | 800.7 | 0 | 85.483 | 0 | 666.8024 | 5840.9085 | 886.183 | 7393.8939 | 17:30 | 4566.1809 | 2131.93 | 85.483 | 610.3 | 7393.8939 | 17:30 | 390.8303 | 78.23 | 85.483 | 610.3 | 1164.8433
18:00 | 463.8719 | 161.23 | 0 | 49.8 | 3338.9045 | 1972.79 | 0 | 525.7 | 802.1 | 0 | 18.071 | 0 | 674.9019 | 5837.3945 | 820.171 | 7332.4674 | 18:00 | 4604.8764 | 2134.02 | 18.071 | 575.5 | 7332.4674 | 18:00 | 392.1334 | 75.02 | 18.071 | 575.5 | 1060.7244
18:30 | 463.5665 | 155.23 | 0 | 61.3 | 3332.2371 | 2175.21 | 0 | 460.1 | 795.2 | 0 | 2.2 | 0 | 680.0965 | 5967.5471 | 797.4 | 7445.0436 | 18:30 | 4591.0036 | 2330.44 | 2.2 | 521.4 | 7445.0436 | 18:30 | 384.5648 | 68.64 | 2.2 | 521.4 | 976.8048
19:00 | 466.3533 | 162.05 | 0 | 61.4 | 3473.0591 | 2417.21 | 0 | 392.7 | 795.8 | 0 | 0 | 0 | 689.8033 | 6282.9691 | 795.8 | 7768.5724 | 19:00 | 4735.2124 | 2579.26 | 0 | 454.1 | 7768.5724 | 19:00 | 381.0608 | 74.76 | 0 | 454.1 | 909.9208
19:30 | 463.371 | 160.71 | 0 | 52.1 | 3429.1817 | 2542.91 | 0 | 360.1 | 797.2 | 0 | 0 | 0 | 676.181 | 6332.1917 | 797.2 | 7805.5727 | 19:30 | 4689.7527 | 2703.62 | 0 | 412.2 | 7805.5727 | 19:30 | 379.9929 | 73.32 | 0 | 412.2 | 865.5129
20:00 | 463.3506 | 159.23 | 0 | 52.9 | 3451.4415 | 2546.11 | 0 | 315.5 | 794.5 | 0 | 0 | 0 | 675.4806 | 6313.0515 | 794.5 | 7783.0322 | 20:00 | 4709.2922 | 2705.34 | 0 | 368.4 | 7783.0322 | 20:00 | 380.5406 | 71.84 | 0 | 368.4 | 820.7806
20:30 | 465.0738 | 161.26 | 0 | 51.5 | 3549.7058 | 2531.91 | 0 | 221.1 | 802 | 0 | 0 | 0 | 677.8338 | 6302.7158 | 802 | 7782.5497 | 20:30 | 4816.7797 | 2693.17 | 0 | 272.6 | 7782.5497 | 20:30 | 383.3783 | 74.37 | 0 | 272.6 | 730.3483
21:00 | 464.3572 | 158.87 | 0 | 56.8 | 3554.9483 | 2544.72 | 0 | 193 | 792.5 | 0 | 0 | 0 | 680.0272 | 6292.6683 | 792.5 | 7765.1955 | 21:00 | 4811.8055 | 2703.59 | 0 | 249.8 | 7765.1955 | 21:00 | 383.3634 | 73.99 | 0 | 249.8 | 707.1534
21:30 | 465.2649 | 159.36 | 0 | 47 | 3544.5388 | 2542.95 | 0 | 199.9 | 793.1 | 0 | 0 | 0 | 671.6249 | 6287.3888 | 793.1 | 7752.1137 | 21:30 | 4802.9037 | 2702.31 | 0 | 246.9 | 7752.1137 | 21:30 | 383.6719 | 74.21 | 0 | 246.9 | 704.7819
22:00 | 463.0643 | 157.6 | 0 | 37 | 3419.3291 | 2534.55 | 0 | 209.5 | 790 | 0 | 0 | 0 | 657.6643 | 6163.3791 | 790 | 7611.0434 | 22:00 | 4672.3934 | 2692.15 | 0 | 246.5 | 7611.0434 | 22:00 | 382.1543 | 72.75 | 0 | 246.5 | 701.4043
22:30 | 463.9228 | 156.56 | 0 | 28.4 | 3582.6713 | 2475.43 | 0 | 159.3 | 795.9 | 0 | 0 | 0 | 648.8828 | 6217.4013 | 795.9 | 7662.184 | 22:30 | 4842.494 | 2631.99 | 0 | 187.7 | 7662.184 | 22:30 | 381.656 | 71.19 | 0 | 187.7 | 640.546
23:00 | 462.3582 | 159.92 | 0 | 22.2 | 3405.6114 | 2321.93 | 0 | 109.2 | 787.4 | 0 | 0 | 0 | 644.4782 | 5836.7414 | 787.4 | 7268.6196 | 23:00 | 4655.3696 | 2481.85 | 0 | 131.4 | 7268.6196 | 23:00 | 381.7817 | 74.85 | 0 | 131.4 | 588.0317
23:30 | 464.5208 | 161.16 | 0 | 16.2 | 3547.933 | 2165.33 | 0 | 78.1 | 793.1 | 0 | 0 | 0 | 641.8809 | 5791.363 | 793.1 | 7226.3439 | 23:30 | 4805.5539 | 2326.49 | 0 | 94.3 | 7226.3439 | 23:30 | 381.5359 | 76.29 | 0 | 94.3 | 552.1259
00:00 | 465.0311 | 160.2 | 0 | 13.6 | 3487.8335 | 2146.43 | 0 | 48.4 | 787.1 | 0 | 0 | 0 | 638.8311 | 5682.6635 | 787.1 | 7108.5946 | 00:00 | 4739.9646 | 2306.63 | 0 | 62 | 7108.5946 | 00:00 | 381.575 | 75.33 | 0 | 62 | 518.905
TOTAL MWh | 10562.6762 | 3867.96 | 0.9 | 802.65 | 78633.8073 | 47138.57 | 7.25 | 8566.25 | 18858.05 | 0 | 6320.1345 | 0 | 15234.1862 | 134345.8773 | 25178.1845 | 174758.248 | TOTAL MWh | 108054.5335 | 51006.53 | 6328.2845 | 9368.9 | 174758.248 | TOTAL MWh | 9141.4518 | 1808.93 | 6328.2845 | 9368.9 | 26647.5663

## HOP
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 31/01/2026 00:20:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 05:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/01/2026 05:30:00 | 31/01/2026 11:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/01/2026 11:22:00 | 31/01/2026 22:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/01/2026 22:35:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 00:49:00 | 31/01/2026 06:22:00 | 31/01/2026 00:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 06:22:00 | 31/01/2026 06:33:00 |  | 31/01/2026 06:22:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 10:32:00 | 31/01/2026 11:35:00 | 31/01/2026 10:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 11:35:00 | 31/01/2026 12:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 16:33:00 | 31/01/2026 18:47:00 | 31/01/2026 16:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 18:47:00 | 31/01/2026 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 22:57:00 | 31/01/2026 23:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 02:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 06:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 02:48:00 | 31/01/2026 03:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 03:42:00 | 31/01/2026 04:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 04:40:00 | 31/01/2026 06:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 06:02:00 | 31/01/2026 06:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 06:18:00 | 31/01/2026 06:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 06:24:00 | 31/01/2026 07:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 07:30:00 | 31/01/2026 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:37 h S/C generar 120 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 09:56:00 | 31/01/2026 12:15:00 | 31/01/2026 09:44:00 | 31/01/2026 12:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:56h S/C generar al máximo de su primer tramo A las 11:17h S/C generar 70 MW. A las 11:28h S/C generar maximo de su primer tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 13:12:00 | 31/01/2026 13:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 13:47:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 16:29:00 | 31/01/2026 18:47:00 | 31/01/2026 16:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:29h S/C generar máximo de su primer tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 18:47:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:54 S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 06:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/01/2026 06:34:00 | 31/01/2026 07:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/01/2026 07:19:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 00:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 00:58:00 |  | 31/01/2026 00:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 02:14:00 |  | 31/01/2026 01:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 08:06:00 | 31/01/2026 08:51:00 | 31/01/2026 07:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 08:41:00 | 31/01/2026 09:36:00 | 31/01/2026 08:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 08:51:00 | 31/01/2026 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 09:25:00 | 31/01/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 09:36:00 | 31/01/2026 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 11:38:00 | 31/01/2026 13:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 12:02:00 | 31/01/2026 13:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 13:52:00 | 31/01/2026 15:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 13:59:00 | 31/01/2026 15:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 15:18:00 | 31/01/2026 16:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 15:46:00 | 31/01/2026 16:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 16:08:00 | 31/01/2026 17:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 16:18:00 | 31/01/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 16:51:00 | 31/01/2026 18:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 17:08:00 | 31/01/2026 18:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 18:05:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 18:05:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/01/2026 18:45:00 | 01/02/2026 00:00:00 | 31/01/2026 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:52 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/01/2026 16:31:00 | 31/01/2026 18:49:00 | 31/01/2026 16:10:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/01/2026 18:49:00 | 31/01/2026 22:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/01/2026 22:12:00 | 31/01/2026 23:04:00 |  | 31/01/2026 22:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 00:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/01/2026 14:21:00 | 31/01/2026 15:13:00 | 31/01/2026 13:53:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Solicitó parar por problemas en la TG.

## INDISP
sábado, 31 de Enero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
CHINANGO S.A.C. | CHIMAY | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 31/01/2026 20:06 | POR ALTA CONCENTRACIÓN DE SÓLIDOS EN EL RÍO TULUMAYO > 2 gr//lt Y UN CAUDAL DE 320 m3/s | 150 | F | F/S | N | OTROS | 1191 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 31/01/2026 16:58 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspensión | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspensión | 0.6 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 31/01/2026 16:53 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspensión | 4.6 | F | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | G1 | 31/01/2026 14:26 | 01/02/2026 00:00 | Detección de punto caliente y su corrección | 2.6 | F | F/S | N | CORR. | 118 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 31/01/2026 15:50 | 01/02/2026 00:00 | Solidos en suspension | 10.4 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
ELECTROPERU | MANTARO | G3 | 31/01/2026 07:05 | 31/01/2026 15:38 | MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CONTROLES SISTEMÁTICOS | 101 | P | F/S | N | PREV. | 3 | G
ELECTROPERU | TUMBES | CENTRAL | 31/01/2026 06:34 | 31/01/2026 11:16 | CENTRAL INDISPONIBLE DEBIDO A TRABAJOS EN T1-60/33/10 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1498 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 31/01/2026 00:34 | 31/01/2026 05:34 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 31/01/2026 00:34 | 31/01/2026 05:34 | MANTENIMIENTO DEL ANILLO COLECTOR | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G1 | 31/01/2026 00:34 | 31/01/2026 05:34 | INSPECCION EQUIPOS DE TURBINA Y PND RODETE | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 61 | G
ORAZUL ENERGY PERÚ | CARHUAQUERO | G3 | 31/01/2026 05:50 | 31/01/2026 07:35 | LIMPIEZA DE INTERCAMBIADOR DE CALOR EPOCA DE AVENIDA | 31.2 | P | F/S | N | PREV. | 63 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 31/01/2026 08:44 | 31/01/2026 20:42 | Mantenimieto correctivo G3 Callahuanca - alta vibración cojinete turbina. | 0 | P | F/S | N | CORR. | 20 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G3 | 31/01/2026 21:44 | 31/01/2026 23:51 | Mantenimieto correctivo G3 Callahuanca - alta vibración cojinete turbina. | 15 | F | F/S | N | CORR. | 20 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G1 | 31/01/2026 00:00 | 31/01/2026 17:44 | MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALINEAMIENTO Y COJINETES | 17 | P | F/S | N | CORR. | 100 | G
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | TV | 31/01/2026 00:00 | 01/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo de la válvula de control HP de la TV. | 100 | P | F/S | N | PREV. | 18479 | G

## RESERVA_FRÍA
31/01/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 31 de Enero del 2026 / SEM N° 5 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Sábado 31 de Enero del 2026 / SEM N° 5 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Sábado | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 204.0863 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7027.9648 | [17 empty] | MIN | 3094.8188 | 702.6192 | 702.6192 | [7 empty] | 6905.7669 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3094.8188 | 3057.4856 | 603.567
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 90.9594 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6878.176 | [17 empty] | MIN | 2958.6311 | 566.4316 | 566.4316 | [7 empty] | 6755.4419 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 2958.6311 | 2921.298 | 482.0534
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 373.9679 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6793.2742 | [17 empty] | MIN | 3241.6397 | 849.4401 | 849.4401 | [7 empty] | 6670.0652 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3241.6397 | 3204.3065 | 482.0534
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6711.5043 | [17 empty] | MIN | 3743.8433 | 1351.6437 | 1351.6437 | [7 empty] | 6588.1994 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3743.8433 | 3706.5101 | 603.567
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 569.5159 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6667.1349 | [17 empty] | MIN | 3634.7118 | 1242.5122 | 1242.5122 | [7 empty] | 6544.2526 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3634.7118 | 3597.3786 | 603.567
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 569.5159 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6639.599 | [17 empty] | MIN | 3634.7118 | 1242.5122 | 1242.5122 | [7 empty] | 6516.5585 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3634.7118 | 3597.3786 | 603.567
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  |  | 60 |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6627.2848 | [17 empty] | MIN | 3949.106 | 1556.9064 | 1556.9064 | [7 empty] | 6504.2103 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3949.106 | 3911.7728 | 603.567
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6603.7568 | [17 empty] | MIN | 3889.106 | 1496.9064 | 1496.9064 | [7 empty] | 6481.1522 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3889.106 | 3851.7728 | 603.567
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [7 empty] | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6661.2373 | [17 empty] | MIN | 3889.106 | 1496.9064 | 1496.9064 | [7 empty] | 6538.6878 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3889.106 | 3851.7728 | 603.567
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6654.7036 | [17 empty] | MIN | 3978.6187 | 1586.4191 | 1586.4191 | [7 empty] | 6531.8602 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3978.6187 | 3941.2856 | 603.567
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6703.4494 | [17 empty] | MIN | 3976.2409 | 1586.4191 | 1586.4191 | [7 empty] | 6581.1878 | [84 empty] | 3976.2409 | 3938.9077 | 603.567
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6698.7656 | [17 empty] | MIN | 3976.2409 | 1586.4191 | 1586.4191 | [7 empty] | 6575.689 | [84 empty] | 3976.2409 | 3938.9077 | 603.567
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6658.662 | [17 empty] | MIN | 3976.2409 | 1586.4191 | 1586.4191 | [7 empty] | 6535.9022 | [84 empty] | 3976.2409 | 3938.9077 | 603.567
07:00 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6638.0051 | [17 empty] | MIN | 3958.8983 | 1586.4191 | 1586.4191 | [7 empty] | 6514.7279 | [84 empty] | 3958.8983 | 3921.5652 | 537.2494
07:30 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 6925.1788 | [17 empty] | MIN | 3981.959 | 1609.4798 | 1609.4798 | [7 empty] | 6802.1087 | [84 empty] | 3981.959 | 3944.6258 | 537.2494
08:00 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 883.9102 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7042.8883 | [17 empty] | MED | 4151.7413 | 1779.2621 | 1779.2621 | [7 empty] | 6919.8156 | [84 empty] | 4151.7413 | 4114.4081 | 620.9096
08:30 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 678.6474 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7282.3076 | [17 empty] | MED | 3946.4785 | 1573.9994 | 1573.9994 | [7 empty] | 7159.3598 | [84 empty] | 3946.4785 | 3909.1454 | 620.9096
09:00 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7552.6328 | [17 empty] | MED | 3743.8285 | 1371.3493 | 1371.3493 | [7 empty] | 7430.1966 | [84 empty] | 3743.8285 | 3706.4953 | 620.9096
09:30 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7632.9754 | [17 empty] | MED | 3743.8285 | 1371.3493 | 1371.3493 | [7 empty] | 7510.7361 | [84 empty] | 3743.8285 | 3706.4953 | 620.9096
10:00 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7880.3951 | [17 empty] | MED | 3574.0462 | 1201.567 | 1201.567 | [7 empty] | 7758.7147 | [84 empty] | 3574.0462 | 3536.713 | 620.9096
10:30 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 8025.8867 | [17 empty] | MED | 3574.0462 | 1201.567 | 1201.567 | [7 empty] | 7912.2085 | [84 empty] | 3574.0462 | 3536.713 | 620.9096
11:00 | [7 empty] | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 8033.3586 | [17 empty] | MED | 3550.9855 | 1178.5064 | 1178.5064 | [7 empty] | 7920.072 | [84 empty] | 3550.9855 | 3513.6524 | 620.9096
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 8059.4276 | [17 empty] | MED | 3568.3281 | 1178.5064 | 1178.5064 | [7 empty] | 7945.5579 | [84 empty] | 3568.3281 | 3530.9949 | 603.567
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7942.5277 | [17 empty] | MED | 3568.3281 | 1178.5064 | 1178.5064 | [7 empty] | 7822.0727 | [84 empty] | 3568.3281 | 3530.9949 | 603.567
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2957 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 8021.7149 | [17 empty] | MED | 3585.6238 | 1195.8021 | 1195.8021 | [7 empty] | 7901.5926 | [84 empty] | 3585.6238 | 3548.2906 | 519.9068
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7918.3266 | [17 empty] | MED | 3591.3888 | 1201.567 | 1201.567 | [7 empty] | 7797.9347 | [84 empty] | 3591.3888 | 3554.0556 | 519.9068
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7842.3825 | [17 empty] | MED | 3761.1711 | 1371.3493 | 1371.3493 | [7 empty] | 7721.3811 | [84 empty] | 3761.1711 | 3723.8379 | 603.567
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7754.2287 | [17 empty] | MED | 3761.1711 | 1371.3493 | 1371.3493 | [7 empty] | 7632.9282 | [84 empty] | 3761.1711 | 3723.8379 | 603.567
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7873.341 | [17 empty] | MED | 3563.647 | 1173.8252 | 1173.8252 | [7 empty] | 7752.4833 | [84 empty] | 3563.647 | 3526.3138 | 603.567
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7803.5714 | [17 empty] | MED | 3563.647 | 1173.8252 | 1173.8252 | [7 empty] | 7682.2468 | [84 empty] | 3563.647 | 3526.3138 | 603.567
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7701.7968 | [17 empty] | MED | 3563.647 | 1173.8252 | 1173.8252 | [7 empty] | 7579.5817 | [84 empty] | 3563.647 | 3526.3138 | 482.0534
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7485.5998 | [17 empty] | MED | 3563.647 | 1173.8252 | 1173.8252 | [7 empty] | 7364.2988 | [84 empty] | 3563.647 | 3526.3138 | 482.0534
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7668.5542 | [17 empty] | MED | 3400.1926 | 1010.3708 | 1010.3708 | [7 empty] | 7547.1963 | [84 empty] | 3400.1926 | 3362.8594 | 603.567
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7529.4336 | [17 empty] | MED | 3377.1319 | 987.3101 | 987.3101 | [7 empty] | 7407.0816 | [84 empty] | 3377.1319 | 3339.7987 | 603.567
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7516.9856 | [17 empty] | MED | 3377.1319 | 987.3101 | 987.3101 | [7 empty] | 7393.8939 | [84 empty] | 3377.1319 | 3339.7987 | 603.567
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7455.6548 | [17 empty] | MAX | 3377.1319 | 987.3101 | 987.3101 | [7 empty] | 7332.4674 | [84 empty] | 3377.1319 | 3339.7987 | 603.567
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 475.9974 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7569.0709 | [17 empty] | MAX | 3377.1319 | 987.3101 | 987.3101 | [7 empty] | 7445.0436 | [84 empty] | 3377.1319 | 3339.7987 | 603.567
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7892.753 | [17 empty] | MAX | 3194.7524 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7768.5724 | [84 empty] | 3194.7524 | 3157.4192 | 603.567
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7929.7818 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7805.5727 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7907.2037 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7783.0322 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7906.527 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7782.5497 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7889.3764 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7765.1955 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7875.8507 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7752.1137 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7733.995 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7611.0434 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7785.4393 | [17 empty] | MAX | 3197.1302 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7662.184 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3197.1302 | 3159.797 | 603.567
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7391.7431 | [17 empty] | MIN | 3194.7524 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7268.6196 | [84 empty] | 3194.7524 | 3157.4192 | 603.567
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7349.7326 | [17 empty] | MIN | 3194.7524 | 804.9306 | 804.9306 | [7 empty] | 7226.3439 | [84 empty] | 3194.7524 | 3157.4192 | 603.567
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 89.5127 |  |  |  |  | 293.6178 |  |  |  |  | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 197.5241 | [6 empty] | 7231.7269 | [17 empty] | MIN | 3217.813 | 827.9913 | 827.9913 | [7 empty] | 7108.5946 | [84 empty] | 3217.813 | 3180.4799 | 603.567
MWh | 0 | 0 | 0 | 172.1045 | 166.0755 | 0 | 0 | 1745.4977 | 210 | 0 | 0 | 0 | 12377.0927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 204.6636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.9151 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.9113 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 3059.1394 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 4049.2438 | 0 | 0 | [34 empty] | 20.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.2116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5147472.55 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
sábado, 31 de Enero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.1 | 38 | 61.9 | 50.7506 | 27.5 | 70 | 68 | 339 | 0 | 0 | 23.664 | -- | -- | 10.972 | 80.86 | 121.14 | 301.15 | 217.72 | 194.207 | 5.23 | 3.05 | 50.994 | 30.9 | -- | -- | 202.95 | 428.851 | 97.438 | 68.455 | 111.097 | 0 | -- | 10.8 | 10.2459 | 15.9042 | 12.7 | 250.75 | 251.04 | 40.36 | -- | 63.9485 | -- | 23.294 | 6.7562 | 78.489 | 39.779 | 34.828 | 8.303
00:30 | 8.1 | 38 | 61.9 | 50.7506 | 27.5 | 70 | 68 | 339 | 0 | 0 | 23.664 | -- | -- | 10.972 | 80.86 | 121.14 | 301.15 | 217.72 | 194.207 | 5.23 | 3.05 | 50.994 | 30.9 | -- | -- | 202.95 | 428.851 | 97.438 | 68.455 | 111.097 | 0 | -- | 10.8 | 10.2459 | 15.9042 | 12.7 | 250.75 | 251.04 | 40.36 | -- | 63.9485 | -- | 23.294 | 6.7562 | 78.489 | 39.779 | 34.828 | 8.303
01:00 | 8.1 | 38 | 63.9 | 49.3372 | 35 | 72 | 67 | 339 | 0 | 0 | 23.741 | -- | -- | 10.972 | 78.35 | 132.52 | 299.41 | 226.75 | 190.684 | 5.18 | 11.53 | 43.926 | 18.29 | -- | -- | 199.84 | 425.262 | 98.683 | 68.806 | 107.747 | 0 | -- | 10.6 | 10.0774 | 15.9042 | 12.7 | 240.48 | 240.77 | 40.36 | -- | -- | -- | 23.151 | 6.7562 | 78.489 | 39.09 | 34.831 | 8.309
01:30 | 8.1 | 38 | 63.9 | 49.3372 | 35 | 72 | 67 | 339 | 0 | 0 | 23.741 | -- | -- | 10.972 | 78.35 | 132.52 | 299.41 | 226.75 | 190.684 | 5.18 | 11.53 | 43.926 | 18.29 | -- | -- | 199.84 | 425.262 | 98.683 | 68.806 | 107.747 | 0 | -- | 10.6 | 10.0774 | 15.9042 | 12.7 | 240.48 | 240.77 | 40.36 | -- | -- | -- | 23.151 | 6.7562 | 78.489 | 39.09 | 34.831 | 8.309
02:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 51.8539 | 30.4 | 75 | 67 | 339 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 10.972 | 71.87 | 129.37 | 297.67 | 242.55 | 194.847 | 5.12 | 10.45 | 37.026 | 18.33 | -- | -- | 190.69 | 416.886 | 98.683 | 68.606 | 107.533 | 0 | -- | 10.5 | 9.9931 | 15.9042 | 12.7 | 235.35 | 235.63 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.8004 | 6.7562 | 78.489 | 37.4 | 35.056 | 8.276
02:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 51.8539 | 30.4 | 75 | 67 | 339 | 0 | 0 | 23.81 | -- | -- | 10.972 | 71.87 | 129.37 | 297.67 | 242.55 | 194.847 | 5.12 | 10.45 | 37.026 | 18.33 | -- | -- | 190.69 | 416.886 | 98.683 | 68.606 | 107.533 | 0 | -- | 10.5 | 9.9931 | 15.9042 | 12.7 | 235.35 | 235.63 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.8004 | 6.7562 | 78.489 | 37.4 | 35.056 | 8.276
03:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.5129 | 32.6 | 75 | 65 | 339 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 10.972 | 60.64 | 123.18 | 301.15 | 246.69 | 193.657 | 5.08 | 11.53 | 38.742 | 18.46 | -- | -- | 200.44 | 426.532 | 98.683 | 43.729 | 106.317 | 0 | -- | 10.5 | 10.0244 | 15.9042 | 12.7 | 234.39 | 234.68 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.6128 | 6.7562 | 78.489 | 36.496 | 34.67 | 8.312
03:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.5129 | 32.6 | 75 | 65 | 339 | 0 | 0 | 23.833 | -- | -- | 10.972 | 60.64 | 123.18 | 301.15 | 246.69 | 193.657 | 5.08 | 11.53 | 38.742 | 18.46 | -- | -- | 200.44 | 426.532 | 98.683 | 43.729 | 106.317 | 0 | -- | 10.5 | 10.0244 | 15.9042 | 12.7 | 234.39 | 234.68 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.6128 | 6.7562 | 78.489 | 36.496 | 34.67 | 8.312
04:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.0396 | 38.5 | 75 | 60 | 340 | 0 | 0 | 23.716 | -- | -- | 10.972 | 63.52 | 126.26 | 301.15 | 240.51 | 197.768 | 5.03 | 9.93 | 34.964 | 18.5 | -- | -- | 208.37 | 433.627 | 98.574 | 68.584 | 104.167 | 0 | -- | 8.5 | 10.1242 | 15.9042 | 12.7 | 226.07 | 226.36 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.4248 | 6.7562 | 78.489 | 35.59 | 34.769 | 8.667
04:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.0396 | 38.5 | 75 | 60 | 340 | 0 | 0 | 23.716 | -- | -- | 10.972 | 63.52 | 126.26 | 301.15 | 240.51 | 197.768 | 5.03 | 9.93 | 34.964 | 18.5 | -- | -- | 208.37 | 433.627 | 98.574 | 68.584 | 104.167 | 0 | -- | 8.5 | 10.1242 | 15.9042 | 12.7 | 226.07 | 226.36 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.4248 | 6.7562 | 78.489 | 35.59 | 34.769 | 8.667
05:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 47.1852 | 31.5 | 75 | 57 | 340 | 0 | 0 | 23.807 | -- | -- | 10.972 | 62.07 | 141.06 | 301.15 | 233.15 | 186.97 | 5.02 | 7.01 | 35.761 | 18.5 | -- | -- | 213.5 | 439.397 | 98.574 | 68.03 | 101.18 | 0 | -- | 8.5 | 10.1273 | 15.9042 | 12.7 | 219.62 | 219.91 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.202 | 6.7562 | 78.489 | 34.516 | 34.831 | 9.366
05:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 47.1852 | 31.5 | 75 | 57 | 340 | 0 | 0 | 23.807 | -- | -- | 10.972 | 62.07 | 141.06 | 301.15 | 233.15 | 186.97 | 5.02 | 7.01 | 35.761 | 18.5 | -- | -- | 213.5 | 439.397 | 98.574 | 68.03 | 101.18 | 0 | -- | 8.5 | 10.1273 | 15.9042 | 12.7 | 219.62 | 219.91 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.202 | 6.7562 | 78.489 | 34.516 | 34.831 | 9.366
06:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 46.3818 | 32.9 | 75 | 55 | 300 | 0 | 0 | 23.768 | 1.07 | 449.35 | 10.972 | 80.86 | 142.14 | 301.15 | 236.16 | 183.216 | 5 | 3.05 | 36.961 | 18.41 | -- | -- | 212.47 | 437.753 | 98.574 | 68.429 | 96.335 | 0 | -- | 8.3 | 9.9406 | 15.9042 | 13.1 | 209.26 | 209.55 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.0331 | 6.7562 | 78.489 | 33.702 | 34.831 | 10.053
06:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 46.3818 | 32.9 | 75 | 55 | 300 | 0 | 0 | 23.768 | 1.07 | 449.35 | 10.972 | 80.86 | 142.14 | 301.15 | 236.16 | 183.216 | 5 | 3.05 | 36.961 | 18.41 | -- | -- | 212.47 | 437.753 | 98.574 | 68.429 | 96.335 | 0 | -- | 8.3 | 9.9406 | 15.9042 | 13.1 | 209.26 | 209.55 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.0331 | 6.7562 | 78.489 | 33.702 | 34.831 | 10.053
07:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 46.4493 | 29.2 | 75 | 59.3 | 290 | 0 | 0 | 23.743 | -- | -- | 10.972 | 80.86 | 139.98 | 318.86 | 242.98 | 183.129 | 4.99 | 4.11 | 39.068 | 18.21 | -- | -- | 223.9 | 449.172 | 98.574 | 68.974 | 93.498 | 0 | -- | 10.5 | 9.9894 | 15.9042 | 13.6 | 198.51 | 198.8 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.8082 | 6.7562 | 78.489 | 32.618 | 35.281 | 11.204
07:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 46.4493 | 29.2 | 75 | 59.3 | 290 | 0 | 0 | 23.743 | -- | -- | 10.972 | 80.86 | 139.98 | 318.86 | 242.98 | 183.129 | 4.99 | 4.11 | 39.068 | 18.21 | -- | -- | 223.9 | 449.172 | 98.574 | 68.974 | 93.498 | 0 | -- | 10.5 | 9.9894 | 15.9042 | 13.6 | 198.51 | 198.8 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.8082 | 6.7562 | 78.489 | 32.618 | 35.281 | 11.204
08:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.3397 | 26.9 | 75 | 59.3 | 290 | 0 | 0 | 23.775 | -- | -- | 10.972 | 71.09 | 153.16 | 333.46 | 255.94 | 183.256 | 4.99 | 2.11 | 34.471 | 17.88 | -- | -- | 231.39 | 451.172 | 97.113 | 68.561 | 92.275 | 0 | -- | 8.5 | 6.3327 | 15.9042 | 16.5 | 198.21 | 198.5 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.5843 | 6.7562 | 78.489 | 31.539 | 35.642 | 11.316
08:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.3397 | 26.9 | 75 | 59.3 | 290 | 0 | 0 | 23.775 | -- | -- | 10.972 | 71.09 | 153.16 | 333.46 | 255.94 | 183.256 | 4.99 | 2.11 | 34.471 | 17.88 | -- | -- | 231.39 | 451.172 | 97.113 | 68.561 | 92.275 | 0 | -- | 8.5 | 6.3327 | 15.9042 | 16.5 | 198.21 | 198.5 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.5843 | 6.7562 | 78.489 | 31.539 | 35.642 | 11.316
09:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.0307 | 24.8 | 75 | 59.3 | 290 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 10.972 | 76.9 | 153.16 | 342.78 | 271.69 | 183.329 | 4.92 | 2.11 | 32.942 | 9.67 | -- | -- | 228.05 | 447.973 | 98.468 | 68.352 | 90.337 | 0 | -- | 12.5 | 6.3224 | 15.9042 | 16.9 | 199.96 | 200.25 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.5942 | 6.7562 | 78.489 | 31.587 | 35.707 | 11.03
09:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.0307 | 24.8 | 75 | 59.3 | 290 | 0 | 0 | 23.828 | -- | -- | 10.972 | 76.9 | 153.16 | 342.78 | 271.69 | 183.329 | 4.92 | 2.11 | 32.942 | 9.67 | -- | -- | 228.05 | 447.973 | 98.468 | 68.352 | 90.337 | 0 | -- | 12.5 | 6.3224 | 15.9042 | 16.9 | 199.96 | 200.25 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.5942 | 6.7562 | 78.489 | 31.587 | 35.707 | 11.03
10:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.7469 | 26.8 | 75 | 59.3 | 280 | 0 | 0 | 23.748 | -- | -- | 10.972 | 74.26 | 148.71 | 348.45 | 281.21 | 183.42 | 4.9 | 2.11 | 28.36 | 9.66 | -- | -- | 133.11 | 440.949 | 98.468 | 68.099 | 87.513 | 0 | -- | 12.5 | 6.35 | 15.9042 | 16.9 | 192.71 | 192.99 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.3772 | 6.7562 | 78.489 | 30.541 | 35.935 | 10.838
10:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.7469 | 26.8 | 75 | 59.3 | 280 | 0 | 0 | 23.748 | -- | -- | 10.972 | 74.26 | 148.71 | 348.45 | 281.21 | 183.42 | 4.9 | 2.11 | 28.36 | 9.66 | -- | -- | 133.11 | 440.949 | 98.468 | 68.099 | 87.513 | 0 | -- | 12.5 | 6.35 | 15.9042 | 16.9 | 192.71 | 192.99 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.3772 | 6.7562 | 78.489 | 30.541 | 35.935 | 10.838
11:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.108 | 28.6 | 75 | 55.1 | 280 | 0 | 0 | 23.778 | -- | -- | 10.972 | 86.04 | 147.61 | 342.78 | 280.71 | 183.246 | 4.88 | 2.11 | 29.86 | 4.99 | -- | -- | 145.16 | 453.317 | 97.113 | 66.807 | 86.457 | 0 | -- | 8.5 | 6.4648 | 15.9042 | 16.5 | 185.08 | 185.37 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.4789 | 6.7562 | 78.489 | 31.031 | 35.998 | 10.708
11:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.108 | 28.6 | 75 | 55.1 | 280 | 0 | 0 | 23.778 | -- | -- | 10.972 | 86.04 | 147.61 | 342.78 | 280.71 | 183.246 | 4.88 | 2.11 | 29.86 | 4.99 | -- | -- | 145.16 | 453.317 | 97.113 | 66.807 | 86.457 | 0 | -- | 8.5 | 6.4648 | 15.9042 | 16.5 | 185.08 | 185.37 | 39.719 | -- | -- | -- | 21.4789 | 6.7562 | 78.489 | 31.031 | 35.998 | 10.708
12:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.0279 | 26.4 | 75 | 53 | 280 | 0 | 0 | 23.574 | -- | -- | 10.972 | 96.99 | 148.71 | 329.78 | 245.49 | 183.279 | 4.92 | 2.11 | 30.16 | 0.35 | -- | -- | 162.1 | 469.01 | 95.772 | 67.991 | 87.334 | 0 | -- | 10.1 | 6.3855 | 15.9042 | 16.1 | 182.95 | 183.24 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.4192 | 6.7562 | 78.489 | 29.563 | 35.77 | 10.727
12:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 50.0279 | 26.4 | 75 | 53 | 280 | 0 | 0 | 23.574 | -- | -- | 10.972 | 96.99 | 148.71 | 329.78 | 245.49 | 183.279 | 4.92 | 2.11 | 30.16 | 0.35 | -- | -- | 162.1 | 469.01 | 95.772 | 67.991 | 87.334 | 0 | -- | 10.1 | 6.3855 | 15.9042 | 16.1 | 182.95 | 183.24 | 39.719 | -- | -- | -- | 22.4192 | 6.7562 | 78.489 | 29.563 | 35.77 | 10.727
13:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.8097 | 28.6 | 75 | 53 | 270 | 0 | 0 | 23.725 | -- | -- | 10.972 | 104.75 | 150.93 | 322.48 | 238.19 | 183.4 | 4.93 | 2.72 | 30.55 | 0.35 | -- | -- | 161 | 469.258 | 94.444 | 68.156 | 85.581 | 0 | -- | 8.3 | 5.1741 | 15.9042 | 15.6 | 186.27 | 186.56 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.3453 | 6.7562 | 78.489 | 29.207 | 35.707 | 10.766
13:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.8097 | 28.6 | 75 | 53 | 270 | 0 | 0 | 23.725 | -- | -- | 10.972 | 104.75 | 150.93 | 322.48 | 238.19 | 183.4 | 4.93 | 2.72 | 30.55 | 0.35 | -- | -- | 161 | 469.258 | 94.444 | 68.156 | 85.581 | 0 | -- | 8.3 | 5.1741 | 15.9042 | 15.6 | 186.27 | 186.56 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.3453 | 6.7562 | 78.489 | 29.207 | 35.707 | 10.766
14:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.2303 | 30 | 75 | 53 | 270 | 0 | 0 | 23.71 | -- | -- | 10.972 | 81.71 | 156.54 | 322.48 | 246.6 | 183.298 | 4.97 | 3.74 | 28.35 | 0.36 | -- | -- | 173.79 | 481.738 | 94.34 | 68.039 | 83.509 | 0 | -- | 8.5 | 4.9654 | 15.9042 | 15.6 | 186.13 | 186.42 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.2134 | 6.7562 | 78.489 | 28.571 | 35.707 | 10.755
14:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.2303 | 30 | 75 | 53 | 270 | 0 | 0 | 23.71 | -- | -- | 10.972 | 81.71 | 156.54 | 322.48 | 246.6 | 183.298 | 4.97 | 3.74 | 28.35 | 0.36 | -- | -- | 173.79 | 481.738 | 94.34 | 68.039 | 83.509 | 0 | -- | 8.5 | 4.9654 | 15.9042 | 15.6 | 186.13 | 186.42 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.2134 | 6.7562 | 78.489 | 28.571 | 35.707 | 10.755
15:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 46.4466 | 32.5 | 75 | 50.8 | 270 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 10.972 | 76.7 | 149.82 | 322.48 | 241.62 | 183.381 | 4.99 | 4.11 | 27.56 | 0.37 | -- | -- | 199.54 | 492.605 | 94.34 | 68.304 | 81.169 | 0 | -- | 9 | 5.1388 | 15.9042 | 16 | 186.29 | 186.58 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.0986 | 6.7562 | 78.489 | 28.018 | 35.481 | 10.736
15:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 46.4466 | 32.5 | 75 | 50.8 | 270 | 0 | 0 | 23.75 | -- | -- | 10.972 | 76.7 | 149.82 | 322.48 | 241.62 | 183.381 | 4.99 | 4.11 | 27.56 | 0.37 | -- | -- | 199.54 | 492.605 | 94.34 | 68.304 | 81.169 | 0 | -- | 9 | 5.1388 | 15.9042 | 16 | 186.29 | 186.58 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.0986 | 6.7562 | 78.489 | 28.018 | 35.481 | 10.736
16:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.5623 | 24.8 | 75 | 46.1 | 270 | 0 | 0 | 23.771 | -- | -- | 10.972 | 97.94 | 152.05 | 324.29 | 255.53 | 180.486 | 5.22 | 3.05 | 27.74 | 2.75 | -- | -- | 202.39 | 501.775 | 93.026 | 67.689 | 82.439 | 0 | -- | 7.9 | 5.1115 | 15.9042 | 16 | 186.35 | 186.64 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.0389 | 6.7562 | 78.489 | 27.73 | 35.645 | 10.229
16:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.5623 | 24.8 | 75 | 46.1 | 270 | 0 | 0 | 23.771 | -- | -- | 10.972 | 97.94 | 152.05 | 324.29 | 255.53 | 180.486 | 5.22 | 3.05 | 27.74 | 2.75 | -- | -- | 202.39 | 501.775 | 93.026 | 67.689 | 82.439 | 0 | -- | 7.9 | 5.1115 | 15.9042 | 16 | 186.35 | 186.64 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.0389 | 6.7562 | 78.489 | 27.73 | 35.645 | 10.229
17:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 47.9797 | 30.2 | 75 | 46.1 | 270 | 0 | 0 | 23.382 | -- | -- | 10.972 | 117.07 | 150.93 | 329.78 | 273.31 | 197.9 | 5.3 | 3.74 | 27.45 | 2.75 | -- | -- | 229.96 | 567.646 | 91.725 | 68.415 | 81.265 | 0 | -- | 24.1 | 5.0487 | 15.9042 | 16.6 | 184.84 | 185.13 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.9881 | 6.7562 | 78.489 | 27.485 | 35.481 | 9.889
17:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 47.9797 | 30.2 | 75 | 46.1 | 270 | 0 | 0 | 23.382 | -- | -- | 10.972 | 117.07 | 150.93 | 329.78 | 273.31 | 197.9 | 5.3 | 3.74 | 27.45 | 2.75 | -- | -- | 229.96 | 567.646 | 91.725 | 68.415 | 81.265 | 0 | -- | 24.1 | 5.0487 | 15.9042 | 16.6 | 184.84 | 185.13 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.9881 | 6.7562 | 78.489 | 27.485 | 35.481 | 9.889
18:00 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.7274 | 27.8 | 75 | 46.1 | 260 | 0 | 0 | 23.862 | 1.07 | 570.24 | 10.972 | 97.94 | 158.81 | 379.04 | 306.38 | 196.88 | 5.5 | 3.05 | 25.64 | 2.76 | -- | -- | 239.38 | 579.351 | 90.438 | 68.806 | 81.628 | 0 | -- | 21.6 | 4.9986 | 15.9042 | 16.6 | 183.49 | 183.78 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.9569 | 6.7562 | 78.489 | 27.335 | 35.183 | 10.387
18:30 | 8.1 | 38 | 66.9 | 48.7274 | 27.8 | 75 | 46.1 | 260 | 0 | 0 | 23.862 | 1.07 | 570.24 | 10.972 | 97.94 | 158.81 | 379.04 | 306.38 | 196.88 | 5.5 | 3.05 | 25.64 | 2.76 | -- | -- | 239.38 | 579.351 | 90.438 | 68.806 | 81.628 | 0 | -- | 21.6 | 4.9986 | 15.9042 | 16.6 | 183.49 | 183.78 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.9569 | 6.7562 | 78.489 | 27.335 | 35.183 | 10.387
19:00 | 8.1 | 38 | 71.9 | 48.3135 | 37.3 | 80 | 46.1 | 250 | 0 | 0 | 23.785 | -- | -- | 10.972 | 117.07 | 168.01 | 340.91 | 265.84 | 197.518 | 6.1 | 1.82 | 27.19 | 2.75 | -- | -- | 241.8 | 561.182 | 89.268 | 68.378 | 85.578 | 0 | -- | 15.3 | 4.9931 | 15.9042 | 18.1 | 176.8 | 177.09 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.9347 | 6.7562 | 78.489 | 27.228 | 35.354 | 10.544
19:30 | 8.1 | 38 | 71.9 | 48.3135 | 37.3 | 80 | 46.1 | 250 | 0 | 0 | 23.785 | -- | -- | 10.972 | 117.07 | 168.01 | 340.91 | 265.84 | 197.518 | 6.1 | 1.82 | 27.19 | 2.75 | -- | -- | 241.8 | 561.182 | 89.268 | 68.378 | 85.578 | 0 | -- | 15.3 | 4.9931 | 15.9042 | 18.1 | 176.8 | 177.09 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.9347 | 6.7562 | 78.489 | 27.228 | 35.354 | 10.544
20:00 | 8.1 | 38 | 76.9 | 53.8661 | 36 | 85 | 46.1 | 240 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 10.972 | 108.76 | 173.87 | 342.78 | 278.52 | 192.244 | 6.13 | 1.82 | 28.57 | 2.73 | -- | -- | 244.47 | 563.999 | 89.268 | 68.55 | 95.062 | 0 | -- | 18 | 5.0724 | 15.9042 | 18.1 | 173.24 | 173.52 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.0924 | 6.7562 | 78.489 | 27.988 | 35.194 | 11.171
20:30 | 8.1 | 38 | 76.9 | 53.8661 | 36 | 85 | 46.1 | 240 | 0 | 0 | 23.78 | -- | -- | 10.972 | 108.76 | 173.87 | 342.78 | 278.52 | 192.244 | 6.13 | 1.82 | 28.57 | 2.73 | -- | -- | 244.47 | 563.999 | 89.268 | 68.55 | 95.062 | 0 | -- | 18 | 5.0724 | 15.9042 | 18.1 | 173.24 | 173.52 | 39.074 | -- | -- | -- | 22.0924 | 6.7562 | 78.489 | 27.988 | 35.194 | 11.171
21:00 | 8.1 | 38 | 76.9 | 58.2031 | 36.9 | 85 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 10.972 | 125.75 | 165.69 | 344.67 | 278.93 | 188.579 | 6.79 | 5.28 | 27.18 | 2.73 | -- | -- | 243.99 | 562.772 | 90.649 | 68.101 | 102.1 | 0 | -- | 19.2 | 9.6544 | 15.9042 | 21.1 | 171.86 | 172.15 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.915 | 6.7562 | 78.489 | 27.133 | 35.81 | 11.584
21:30 | 8.1 | 38 | 76.9 | 58.2031 | 36.9 | 85 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 10.972 | 125.75 | 165.69 | 344.67 | 278.93 | 188.579 | 6.79 | 5.28 | 27.18 | 2.73 | -- | -- | 243.99 | 562.772 | 90.649 | 68.101 | 102.1 | 0 | -- | 19.2 | 9.6544 | 15.9042 | 21.1 | 171.86 | 172.15 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.915 | 6.7562 | 78.489 | 27.133 | 35.81 | 11.584
22:00 | 8.1 | 38 | 81.9 | 64.0405 | 33 | 90 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.766 | -- | -- | 10.972 | 144.28 | 162.23 | 342.78 | 266.9 | 188.494 | 7.24 | 4.49 | 22.88 | 2.71 | -- | -- | 253.85 | 572.626 | 92.155 | 67.888 | 105.644 | 0 | -- | 18.6 | 8.5512 | 15.9042 | 21.1 | 174.22 | 174.51 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.8106 | 6.7562 | 78.489 | 26.63 | 36.005 | 14.603
22:30 | 8.1 | 38 | 81.9 | 64.0405 | 33 | 90 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.766 | -- | -- | 10.972 | 144.28 | 162.23 | 342.78 | 266.9 | 188.494 | 7.24 | 4.49 | 22.88 | 2.71 | -- | -- | 253.85 | 572.626 | 92.155 | 67.888 | 105.644 | 0 | -- | 18.6 | 8.5512 | 15.9042 | 21.1 | 174.22 | 174.51 | 39.074 | -- | -- | -- | 21.8106 | 6.7562 | 78.489 | 26.63 | 36.005 | 14.603
23:00 | 8.1 | 38 | 86.9 | 68.9934 | 34.6 | 95 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.746 | -- | -- | 10.972 | 133.67 | 178.62 | 337.17 | 263.71 | 187.015 | 7.58 | 3.39 | 25.38 | 2.71 | -- | -- | 278.56 | 597.338 | 92.267 | 68.166 | 107.809 | 0 | -- | 17.8 | 8.5034 | 15.9042 | 21.1 | 176.25 | 176.54 | 38.425 | 54.3278 | 58.36 | 62.477 | 21.7181 | 6.7562 | 78.489 | 26.184 | 36.007 | 15.055
23:30 | 8.1 | 38 | 86.9 | 68.9934 | 34.6 | 95 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.746 | -- | -- | 10.972 | 133.67 | 178.62 | 337.17 | 263.71 | 187.015 | 7.58 | 3.39 | 25.38 | 2.71 | -- | -- | 278.56 | 597.338 | 92.267 | 68.166 | 107.809 | 0 | -- | 17.8 | 8.5034 | 15.9042 | 21.1 | 176.25 | 176.54 | 38.425 | 54.3278 | 58.36 | 62.477 | 21.7181 | 6.7562 | 78.489 | 26.184 | 36.007 | 15.055
MAX | 8.1 | 38 | 61.9 | 46.3818 | 24.8 | 70 | 46.1 | 240 | 0 | 0 | 23.382 | 1.07 | 449.35 | 10.972 | 60.64 | 121.14 | 297.67 | 217.72 | 180.486 | 4.88 | 1.82 | 22.88 | 0.35 | 0 | 0 | 133.11 | 416.886 | 89.268 | 43.729 | 81.169 | 0 | 0 | 7.9 | 4.9654 | 15.9042 | 12.7 | 171.86 | 172.15 | 38.425 | 54.3278 | 58.36 | 62.477 | 21.3772 | 6.7562 | 78.489 | 26.184 | 34.67 | 8.276
MIN | 8.1 | 38 | 86.9 | 68.9934 | 38.5 | 95 | 68 | 340 | 0 | 0 | 23.862 | 1.07 | 570.24 | 10.972 | 144.28 | 178.62 | 379.04 | 306.38 | 197.9 | 7.58 | 11.53 | 50.994 | 30.9 | 0 | 0 | 278.56 | 597.338 | 98.683 | 68.974 | 111.097 | 0 | 0 | 24.1 | 10.2459 | 15.9042 | 21.1 | 250.75 | 251.04 | 40.36 | 54.3278 | 63.9485 | 62.477 | 23.294 | 6.7562 | 78.489 | 39.779 | 36.007 | 15.055
PROM | 8.1 | 38 | 69.0667 | 50.914 | 30.95 | 77.1667 | 54.5792 | 287.9583 | 0 | 0 | 23.7442 | 1.07 | 509.795 | 10.972 | 91.2479 | 148.9375 | 326.1583 | 255.7117 | 188.3418 | 5.4171 | 4.5175 | 32.1552 | 9.38 | #DIV/0! | #DIV/0! | 209.1958 | 486.258 | 95.2765 | 67.2465 | 94.3156 | 0 | #DIV/0! | 12.4417 | 7.4829 | 15.9042 | 15.9042 | 198.295 | 198.5838 | 39.4498 | 54.3278 | 61.1542 | 62.477 | 22.1205 | 6.7562 | 78.489 | 31.1234 | 35.4051 | 10.5345
INICIO | 8.1 | 38 | 61.9 | 50.7506 | 27.5 | 70 | 68 | 339 | 0 | 0 | 23.664 | -- | -- | 10.972 | 80.86 | 121.14 | 301.15 | 217.72 | 194.207 | 5.23 | 3.05 | 50.994 | 30.9 | -- | -- | 202.95 | 428.851 | 97.438 | 68.455 | 111.097 | 0 | -- | 10.8 | 10.2459 | 15.9042 | 12.7 | 250.75 | 251.04 | 40.36 | -- | 63.9485 | -- | 23.294 | 6.7562 | 78.489 | 39.779 | 34.828 | 8.303
FINAL | 8.1 | 38 | 86.9 | 68.9934 | 34.6 | 95 | 46.1 | 255 | 0 | 0 | 23.746 | -- | -- | 10.972 | 133.67 | 178.62 | 337.17 | 263.71 | 187.015 | 7.58 | 3.39 | 25.38 | 2.71 | -- | -- | 278.56 | 597.338 | 92.267 | 68.166 | 107.809 | 0 | -- | 17.8 | 8.5034 | 15.9042 | 21.1 | 176.25 | 176.54 | 38.425 | 54.3278 | 58.36 | 62.477 | 21.7181 | 6.7562 | 78.489 | 26.184 | 36.007 | 15.055
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
sábado, 31 de Enero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 9.3212 | 0 | 0.21 | 0.19597 | 0.01964 | 3875.3214 | -- | -- | 0.50802 | 23.0272 | -- | 0.50461 | 0.2399 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.536 | 0.416 | -- | 256.041 | 0 | 0 | 28.52 | 0.084 | 0.15386 | 0.31069 | 8.99 | 0.265
00:30 | 2695 | 9.3212 | 0 | 0.21 | 0.19597 | 0.01964 | 3875.3214 | -- | -- | 0.50802 | 23.0272 | -- | 0.50461 | 0.2399 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.536 | 0.416 | -- | 256.041 | 0 | 0 | 28.52 | 0.084 | 0.15386 | 0.31069 | 8.99 | 0.265
01:00 | 2695 | 9.1168 | 0 | 0.203 | 0.19373 | 0.01609 | 3875.3497 | -- | -- | 0.50375 | 23.0996 | -- | 0.48161 | 0.2399 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.536 | 0.422 | -- | 256.042 | 0 | 0 | 28.52 | 0.095 | 0.17802 | 0.27935 | 8.99 | 0.265
01:30 | 2695 | 9.1168 | 0 | 0.203 | 0.19373 | 0.01609 | 3875.3497 | -- | -- | 0.50375 | 23.0996 | -- | 0.48161 | 0.2399 | 2411.83 | 0.94 | -- | 0.536 | 0.422 | -- | 256.042 | 0 | 0 | 28.52 | 0.095 | 0.17802 | 0.27935 | 8.99 | 0.265
02:00 | 2695 | 8.918 | 0 | 0.205 | 0.18221 | 0.01496 | 3875.382 | -- | -- | 0.49935 | 23.1821 | -- | 0.47409 | 0.25666 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.536 | 0.419 | -- | 256.044 | 0 | 0 | 28.52 | 0.125 | 0.18361 | 0.26762 | 8.98 | 0.265
02:30 | 2695 | 8.918 | 0 | 0.205 | 0.18221 | 0.01496 | 3875.382 | -- | -- | 0.49935 | 23.1821 | -- | 0.47409 | 0.25666 | 2411.85 | 0.943 | -- | 0.536 | 0.419 | -- | 256.044 | 0 | 0 | 28.52 | 0.125 | 0.18361 | 0.26762 | 8.98 | 0.265
03:00 | 2695 | 8.7175 | 0 | 0.208 | 0.17698 | 0.01285 | 3875.3942 | -- | -- | 0.49478 | 23.2133 | -- | 0.45905 | 0.27391 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.536 | 0.416 | -- | 256.045 | 0 | 0 | 28.52 | 0.142 | 0.19719 | 0.24254 | 8.99 | 0.264
03:30 | 2695 | 8.7175 | 0 | 0.208 | 0.17698 | 0.01285 | 3875.3942 | -- | -- | 0.49478 | 23.2133 | -- | 0.45905 | 0.27391 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.536 | 0.416 | -- | 256.045 | 0 | 0 | 28.52 | 0.142 | 0.19719 | 0.24254 | 8.99 | 0.264
04:00 | 2695 | 8.5337 | 0 | 0.198 | 0.18216 | 0.0149 | 3875.3994 | -- | -- | 0.49038 | 23.2265 | -- | 0.43726 | 0.29158 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.536 | 0.418 | -- | 256.046 | 0 | 0 | 28.52 | 0.142 | 0.2285 | 0.20122 | 9.02 | 0.27
04:30 | 2695 | 8.5337 | 0 | 0.198 | 0.18216 | 0.0149 | 3875.3994 | -- | -- | 0.49038 | 23.2265 | -- | 0.43726 | 0.29158 | 2411.95 | 0.955 | -- | 0.536 | 0.418 | -- | 256.046 | 0 | 0 | 28.52 | 0.142 | 0.2285 | 0.20122 | 9.02 | 0.27
05:00 | 2695 | 8.3285 | 0 | 0.195 | 0.18068 | 0.02175 | 3875.418 | -- | -- | 0.48628 | 23.2741 | -- | 0.42999 | 0.30356 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.536 | 0.421 | -- | 256.047 | 0 | 0 | 28.52 | 0.138 | 0.24157 | 0.18849 | 9.06 | 0.278
05:30 | 2695 | 8.3285 | 0 | 0.195 | 0.18068 | 0.02175 | 3875.418 | -- | -- | 0.48628 | 23.2741 | -- | 0.42999 | 0.30356 | 2411.94 | 0.954 | -- | 0.536 | 0.421 | -- | 256.047 | 0 | 0 | 28.52 | 0.138 | 0.24157 | 0.18849 | 9.06 | 0.278
06:00 | 2695 | 8.0975 | 0 | 0.1875 | 0.17779 | 0.02751 | 3875.4323 | -- | -- | 0.48204 | 23.3108 | -- | 0.4157 | 0.32177 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.536 | 0.422 | 67.04 | 256.048 | 0 | 0 | 28.52 | 0.134 | 0.25239 | 0.17727 | 9.09 | 0.285
06:30 | 2695 | 8.0975 | 0 | 0.1875 | 0.17779 | 0.02751 | 3875.4323 | -- | -- | 0.48204 | 23.3108 | -- | 0.4157 | 0.32177 | 2411.89 | 0.948 | -- | 0.536 | 0.422 | 67.04 | 256.048 | 0 | 0 | 28.52 | 0.134 | 0.25239 | 0.17727 | 9.09 | 0.285
07:00 | 2695 | 7.9462 | 0 | 0.1875 | 0.18201 | 0.0296 | 3875.4421 | -- | -- | 0.47855 | 23.3358 | -- | 0.42273 | 0.3279 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.536 | 0.421 | -- | 256.049 | 0 | 0 | 28.52 | 0.143 | 0.25481 | 0.17819 | 9.15 | 0.283
07:30 | 2695 | 7.9462 | 0 | 0.1875 | 0.18201 | 0.0296 | 3875.4421 | -- | -- | 0.47855 | 23.3358 | -- | 0.42273 | 0.3279 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.536 | 0.421 | -- | 256.049 | 0 | 0 | 28.52 | 0.143 | 0.25481 | 0.17819 | 9.15 | 0.283
08:00 | 2695 | 7.7102 | 0 | 0.1725 | 0.20129 | 0.02939 | 3875.4262 | -- | -- | 0.47546 | 23.2952 | 71.5261 | 0.42273 | 0.34027 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.536 | 0.417 | -- | 256.051 | 0 | 0 | 28.52 | 0.139 | 0.24997 | 0.18375 | 9.19 | 0.29
08:30 | 2695 | 7.7102 | 0 | 0.1725 | 0.20129 | 0.02939 | 3875.4262 | -- | -- | 0.47546 | 23.2952 | 71.5261 | 0.42273 | 0.34027 | 2411.62 | 0.914 | -- | 0.536 | 0.417 | -- | 256.051 | 0 | 0 | 28.52 | 0.139 | 0.24997 | 0.18375 | 9.19 | 0.29
09:00 | 2695 | 7.4749 | 0 | 0.192 | 0.22137 | 0.02985 | 3875.4208 | -- | -- | 0.4722 | 23.2811 | -- | 0.42999 | 0.34027 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.536 | 0.416 | -- | 256.095 | 0 | 0 | 28.52 | 0.134 | 0.2368 | 0.18658 | 9.19 | 0.291
09:30 | 2695 | 7.4749 | 0 | 0.192 | 0.22137 | 0.02985 | 3875.4208 | -- | -- | 0.4722 | 23.2811 | -- | 0.42999 | 0.34027 | 2411.5 | 0.9 | -- | 0.536 | 0.416 | -- | 256.095 | 0 | 0 | 28.52 | 0.134 | 0.2368 | 0.18658 | 9.19 | 0.291
10:00 | 2695 | 7.2396 | 0 | 0.1785 | 0.24125 | 0.03339 | 3875.404 | -- | -- | 0.47008 | 23.2383 | -- | 0.43726 | 0.34027 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.534 | 0.419 | -- | 256.139 | 0 | 0 | 28.52 | 0.141 | 0.22732 | 0.17727 | 9.15 | 0.282
10:30 | 2695 | 7.2396 | 0 | 0.1785 | 0.24125 | 0.03339 | 3875.404 | -- | -- | 0.47008 | 23.2383 | -- | 0.43726 | 0.34027 | 2411.44 | 0.892 | -- | 0.534 | 0.419 | -- | 256.139 | 0 | 0 | 28.52 | 0.141 | 0.22732 | 0.17727 | 9.15 | 0.282
11:00 | 2695 | 7.0018 | 0 | 0.161 | 0.25007 | 0.03589 | 3875.4086 | -- | -- | 0.46742 | 23.2499 | -- | 0.43726 | 0.33407 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.534 | 0.421 | -- | 256.183 | 0 | 0 | 28.52 | 0.099 | 0.22732 | 0.16064 | 9.15 | 0.279
11:30 | 2695 | 7.0018 | 0 | 0.161 | 0.25007 | 0.03589 | 3875.4086 | -- | -- | 0.46742 | 23.2499 | -- | 0.43726 | 0.33407 | 2411.53 | 0.903 | -- | 0.534 | 0.421 | -- | 256.183 | 0 | 0 | 28.52 | 0.099 | 0.22732 | 0.16064 | 9.15 | 0.279
12:00 | 2695 | 6.7699 | 0 | 0.171 | 0.24268 | 0.0395 | 3875.4177 | -- | -- | 0.46476 | 23.2733 | -- | 0.43726 | 0.3279 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.534 | 0.418 | -- | 256.227 | 0 | 0 | 28.52 | 0.139 | 0.22145 | 0.1598 | 9.18 | 0.273
12:30 | 2695 | 6.7699 | 0 | 0.171 | 0.24268 | 0.0395 | 3875.4177 | -- | -- | 0.46476 | 23.2733 | -- | 0.43726 | 0.3279 | 2411.66 | 0.919 | -- | 0.534 | 0.418 | -- | 256.227 | 0 | 0 | 28.52 | 0.139 | 0.22145 | 0.1598 | 9.18 | 0.273
13:00 | 2695 | 6.5369 | 0 | 0.1645 | 0.23461 | 0.04135 | 3875.4101 | -- | -- | 0.46209 | 23.2538 | -- | 0.43726 | 0.30959 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.534 | 0.417 | -- | 256.271 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.22028 | 0.14775 | 9.18 | 0.28
13:30 | 2695 | 6.5369 | 0 | 0.1645 | 0.23461 | 0.04135 | 3875.4101 | -- | -- | 0.46209 | 23.2538 | -- | 0.43726 | 0.30959 | 2411.79 | 0.935 | -- | 0.534 | 0.417 | -- | 256.271 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.22028 | 0.14775 | 9.18 | 0.28
14:00 | 2695 | 6.3008 | 0 | 0.1595 | 0.22664 | 0.03628 | 3875.3833 | -- | -- | 0.45908 | 23.1852 | -- | 0.42273 | 0.29158 | 2411.88 | 0.941 | -- | 0.534 | 0.417 | -- | 256.315 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.22614 | 0.14244 | 9.21 | 0.288
14:30 | 2695 | 6.3008 | 0 | 0.1595 | 0.22664 | 0.03628 | 3875.3833 | -- | -- | 0.45908 | 23.1852 | -- | 0.42273 | 0.29158 | 2411.88 | 0.941 | -- | 0.534 | 0.417 | -- | 256.315 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.22614 | 0.14244 | 9.21 | 0.288
15:00 | 2695 | 6.0613 | 0 | 0.148 | 0.23125 | 0.02558 | 3875.3592 | -- | -- | 0.45742 | 23.1237 | -- | 0.4157 | 0.27975 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.533 | 0.419 | -- | 256.359 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.24396 | 0.12752 | 9.25 | 0.294
15:30 | 2695 | 6.0613 | 0 | 0.148 | 0.23125 | 0.02558 | 3875.3592 | -- | -- | 0.45742 | 23.1237 | -- | 0.4157 | 0.27975 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.533 | 0.419 | -- | 256.359 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.24396 | 0.12752 | 9.25 | 0.294
16:00 | 2695 | 5.8204 | 0 | 0.149 | 0.22151 | 0.02852 | 3875.3208 | -- | -- | 0.49233 | 23.0256 | -- | 0.40165 | 0.26811 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.533 | 0.419 | -- | 256.403 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.23442 | 0.14545 | 11.45 | 0.302
16:30 | 2695 | 5.8204 | 0 | 0.149 | 0.22151 | 0.02852 | 3875.3208 | -- | -- | 0.49233 | 23.0256 | -- | 0.40165 | 0.26811 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.533 | 0.419 | -- | 256.403 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.23442 | 0.14545 | 11.45 | 0.302
17:00 | 2695 | 5.6191 | 0 | 0.1565 | 0.22174 | 0.02847 | 3875.2967 | 46.522 | 5.2951 | 0.49948 | 22.9642 | -- | 0.39462 | 0.26236 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.534 | 0.417 | -- | 256.447 | 0 | 0 | 28.52 | 0.135 | 0.24157 | 0.14021 | 11.44 | 0.292
17:30 | 2695 | 5.6191 | 0 | 0.1565 | 0.22174 | 0.02847 | 3875.2967 | 46.522 | 5.2951 | 0.49948 | 22.9642 | -- | 0.39462 | 0.26236 | 2412.04 | 0.966 | -- | 0.534 | 0.417 | -- | 256.447 | 0 | 0 | 28.52 | 0.135 | 0.24157 | 0.14021 | 11.44 | 0.292
18:00 | 2695 | 5.4364 | 0 | 0.201 | 0.21662 | 0.02984 | 3875.2793 | -- | -- | 0.55521 | 22.9199 | 75.5629 | 0.37404 | 0.25666 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.534 | 0.42 | 67.04 | 256.491 | 0 | 0 | 28.52 | 0.093 | 0.24038 | 0.14698 | 11.42 | 0.267
18:30 | 2695 | 5.4364 | 0 | 0.201 | 0.21662 | 0.02984 | 3875.2793 | -- | -- | 0.55521 | 22.9199 | 75.5629 | 0.37404 | 0.25666 | 2412.03 | 0.965 | -- | 0.534 | 0.42 | 67.04 | 256.491 | 0 | 0 | 28.52 | 0.093 | 0.24038 | 0.14698 | 11.42 | 0.267
19:00 | 2695 | 5.245 | 0.545 | 0.215 | 0.22529 | 0.02707 | 3875.2171 | -- | -- | 0.59524 | 22.7615 | -- | 0.36049 | 0.25666 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.533 | 0.421 | -- | 256.535 | 0 | 0 | 28.52 | 0.125 | 0.26997 | 0.14319 | 9.02 | 0.264
19:30 | 2695 | 5.245 | 0.545 | 0.215 | 0.22529 | 0.02707 | 3875.2171 | -- | -- | 0.59524 | 22.7615 | -- | 0.36049 | 0.25666 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.533 | 0.421 | -- | 256.535 | 0 | 0 | 28.52 | 0.125 | 0.26997 | 0.14319 | 9.02 | 0.264
20:00 | 2695 | 5.0392 | 0.736 | 0.208 | 0.25135 | 0.02543 | 3875.1772 | -- | -- | 0.61061 | 22.66 | -- | 0.3473 | 0.25666 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.533 | 0.421 | -- | 256.579 | 0 | 0 | 28.52 | 0.138 | 0.29994 | 0.16835 | 8.94 | 0.267
20:30 | 2695 | 5.0392 | 0.736 | 0.208 | 0.25135 | 0.02543 | 3875.1772 | -- | -- | 0.61061 | 22.66 | -- | 0.3473 | 0.25666 | 2412.01 | 0.962 | -- | 0.533 | 0.421 | -- | 256.579 | 0 | 0 | 28.52 | 0.138 | 0.29994 | 0.16835 | 8.94 | 0.267
21:00 | 2695 | 4.8229 | 0.671 | 0.212 | 0.25359 | 0.02572 | 3875.1242 | -- | -- | 0.62408 | 22.5253 | -- | 0.34088 | 0.26236 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.533 | 0.421 | -- | 256.623 | 0 | 0 | 28.52 | 0.153 | 0.32754 | 0.18188 | 8.91 | 0.271
21:30 | 2695 | 4.8229 | 0.671 | 0.212 | 0.25359 | 0.02572 | 3875.1242 | -- | -- | 0.62408 | 22.5253 | -- | 0.34088 | 0.26236 | 2411.98 | 0.959 | -- | 0.533 | 0.421 | -- | 256.623 | 0 | 0 | 28.52 | 0.153 | 0.32754 | 0.18188 | 8.91 | 0.271
22:00 | 2695 | 4.7833 | 0.658 | 0.2265 | 0.24194 | 0.02726 | 3875.0903 | -- | -- | 0.6373 | 22.4395 | -- | 0.33447 | 0.26811 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.533 | 0.42 | -- | 256.668 | 0 | 0 | 28.52 | 0.153 | 0.33844 | 0.20525 | 8.96 | 0.278
22:30 | 2695 | 4.7833 | 0.658 | 0.2265 | 0.24194 | 0.02726 | 3875.0903 | -- | -- | 0.6373 | 22.4395 | -- | 0.33447 | 0.26811 | 2411.93 | 0.952 | -- | 0.533 | 0.42 | -- | 256.668 | 0 | 0 | 28.52 | 0.153 | 0.33844 | 0.20525 | 8.96 | 0.278
23:00 | 2695 | 4.9222 | 0.646 | 0.2475 | 0.22171 | 0.03107 | 3875.0635 | -- | -- | 0.65008 | 22.346 | -- | 0.33447 | 0.26811 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.533 | 0.42 | -- | 256.712 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.34943 | 0.23154 | 9.09 | 0.285
23:30 | 2695 | 4.9222 | 0.646 | 0.2475 | 0.22171 | 0.03107 | 3875.0635 | -- | -- | 0.65008 | 22.346 | -- | 0.33447 | 0.26811 | 2411.92 | 0.951 | -- | 0.533 | 0.42 | -- | 256.712 | 0 | 0 | 28.52 | 0.149 | 0.34943 | 0.23154 | 9.09 | 0.285

## DESCARGA_LAGUNAS
sábado, 31 de Enero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
31/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.26
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.69
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.01
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.15
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
31/01/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
31/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
31/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2

## VERTIMIENTO_EMBALSES
sábado, 31 de Enero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
31/01/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
31/01/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 517.86
31/01/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 221.446
31/01/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 21:30:00 | 100
31/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.083 | Vertimiento por RSF.
31/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 07:30:00 | 23:59:59 | 27.246 | Vertimiento por incremento de caudal y RSF
31/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 20.984 | Vertimiento por incremento de caudal y RSF
31/01/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 101.569
31/01/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 5.887

## STOCK_COMB
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
31/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 522.56 | 522.56 | 0 | m3
31/01/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
31/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.338 | 391.34 | 0 | m3
31/01/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
31/01/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
31/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
31/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.385 | 9560.39 | 0 | m3
31/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
31/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
31/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
31/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31185.24 | 0 | m3
31/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
31/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 565.54 | 565.54 | 0 | m3
31/01/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
31/01/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 586.78 | 586.779 | 0 | m3 | Sin consumo de combustible.
31/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
31/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
31/01/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 6698.93 | 7131.8561 | 432.9261 | m3 | ABASTECIMIENTO DE COMBUSTIBLE DIÉSEL A PLANTA.
31/01/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57224.48 | 57224.48 | 0 | m3
31/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.87 | 6.87 | 0 | m3
31/01/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 31/Jan
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 1006.4
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 365.14
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 570.37
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 490.2
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 719.25
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 899.14
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 19.5
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 716.88
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 2535.05
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 16680.2432
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 16596.2404
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16446.3881
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 16537.6283
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 285414.593
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 765155
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 1153115
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 314492
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 1065210.98
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 1069561.6
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1177070.87
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 272899.61
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1399549.13
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 324480.39
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 242800.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 741165.64
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 861985.29
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1301817.07
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 310610
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1904493
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 18311.94
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 18372.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 18452.75
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 17204.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 14114.88
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13242.62
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 25371
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 0

## PRESIÓN_GAS
sábado, 31 de Enero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
31/01/2026 00:00 | 859.8 | 2987.19 | 83.01 | 83.01 | 4481.6 | 523.68 | 8060 | 22803 | 4349.58 | 3919.4927 | 4347.7272 | 4347.4018 | 6771 | 6940.058
31/01/2026 01:00 | 812 | 2986.27 | 85.23 | 85.23 | 4481.6 | 524.66 | 8516 | 22825 | 4349.7203 | 3929.8152 | 4348.3386 | 4347.5624 | 6809 | 6938.886
31/01/2026 02:00 | 790.4 | 2985.11 | 87.76 | 87.76 | 4481.6 | 522.69 | 8966 | 22726 | 4417.596 | 4073.5355 | 4415.6391 | 4415.1428 | 6821 | 6937.652
31/01/2026 03:00 | 790.5 | 2989.5 | 90.79 | 90.79 | 4474.7 | 520.73 | 9379 | 22643 | 4437.9062 | 4112.9413 | 4435.8104 | 4435.3454 | 6833 | 6936.486
31/01/2026 04:00 | 812 | 2987.19 | 93.16 | 93.16 | 4481.6 | 521.71 | 9638 | 22825 | 4452.9712 | 4140.4346 | 4450.827 | 4450 | 6843 | 6935.349
31/01/2026 05:00 | 790.6 | 2988.34 | 94.37 | 94.37 | 4481.6 | 522.69 | 9736 | 22821 | 4424.4197 | 4077.4173 | 4422.6024 | 4421.3958 | 6842 | 6934.349
31/01/2026 06:00 | 791.3 | 2988.34 | 95.22 | 95.22 | 4481.6 | 520.73 | 9817 | 22811 | 4396.2177 | 4019.5175 | 4394.466 | 4393.346 | 6842 | 6933.198
31/01/2026 07:00 | 866.3 | 2988.34 | 95.79 | 95.79 | 4478.2 | 521.71 | 9877 | 22894 | 4344.9493 | 3938.6905 | 4342.9481 | 4341.9055 | 6841 | 6932.164
31/01/2026 08:00 | 867 | 2989.74 | 95.71 | 95.71 | 4476.4 | 516.81 | 9936 | 23305 | 4287.8463 | 3828.6415 | 4286.1534 | 4285.9851 | 6834 | 6931.467
31/01/2026 09:00 | 866.8 | 2989.5 | 94.29 | 94.29 | 4480.9 | 520.73 | 9847 | 22684 | 4259.8304 | 3785.0402 | 4257.2132 | 4259.3109 | 6831 | 6930.695
31/01/2026 10:00 | 864.7 | 2989.26 | 92.37 | 92.37 | 4472.5 | 519.75 | 9689 | 22619 | 4245.7489 | 3757.7278 | 4241.9166 | 4247.2934 | 6849 | 6930.137
31/01/2026 11:00 | 788.1 | 2988.34 | 90.03 | 90.03 | 4477.1 | 518.77 | 9450 | 22732 | 4233.72 | 3724.8077 | 4228.9272 | 4239.6598 | 6840 | 6929.295
31/01/2026 12:00 | 830 | 2988.59 | 88.76 | 88.76 | 4477 | 522.69 | 9215 | 22794 | 4204.3022 | 3663.6909 | 4200.0656 | 4211.2445 | 6847 | 6928.006
31/01/2026 13:00 | 857.7 | 2987.43 | 88.78 | 88.78 | 4475.3 | 520.73 | 9202 | 22612 | 4181.5208 | 3639.2509 | 4176.7997 | 4188.2137 | 6841 | 6927.075
31/01/2026 14:00 | 854.8 | 2987.19 | 88.78 | 88.78 | 4475.7 | 520.73 | 9189 | 22848 | 4210.754 | 3699.9065 | 4205.9993 | 4218.1514 | 6696 | 6926.462
31/01/2026 15:00 | 852.6 | 2988.34 | 87.6 | 87.6 | 4481.9 | 518.77 | 9203 | 22737 | 4233.8104 | 3754.5433 | 4229.6588 | 4242.9294 | 6835 | 6925.007
31/01/2026 16:00 | 853.8 | 2986.95 | 87.61 | 87.61 | 4476.3 | 523.68 | 9227 | 22616 | 4262.7681 | 3791.2944 | 4260.2088 | 4265.591 | 6837 | 6923.476
31/01/2026 17:00 | 806.5 | 2988.34 | 87.11 | 87.11 | 4476.4 | 523.68 | 9184 | 22616 | 4202.0507 | 3745.2754 | 4201.551 | 4204.5795 | 6830 | 6922.442
31/01/2026 18:00 | 791.2 | 2988.11 | 87.09 | 87.09 | 4480.1 | 519.75 | 9074 | 22658 | 4217.5716 | 3759.1567 | 4217.1634 | 4219.1799 | 6816 | 6920.236
31/01/2026 19:00 | 790.3 | 2986.27 | 85.76 | 85.76 | 4474.7 | 522.69 | 8956 | 22697 | 4214.249 | 3783.1413 | 4215.5773 | 4216.5458 | 6810 | 6918.25
31/01/2026 20:00 | 792.4 | 2989.74 | 83.13 | 83.13 | 4474.7 | 522.69 | 8779 | 22662 | 4171.9722 | 3703.1093 | 4173.8063 | 4174.2019 | 6819 | 6917.443
31/01/2026 21:00 | 792.7 | 2987.19 | 81.17 | 81.17 | 4474.7 | 521.71 | 8587 | 22741 | 4161.8186 | 3687.8917 | 4163.9499 | 4163.7588 | 6791 | 6915.906
31/01/2026 22:00 | 793.5 | 2989.26 | 79.71 | 79.71 | 4474.7 | 521.71 | 8394 | 22633 | 4171.8326 | 3707.7346 | 4173.7884 | 4173.9669 | 6768 | 6914.761
31/01/2026 23:00 | 799.1 | 2987.19 | 79.3 | 79.3 | 4474.7 | 520.73 | 8226 | 22649 | 4265.5815 | 3801.9638 | 4264.4954 | 4264.3356 | -- | 6913.527

## TEMP_AMB
sábado, 31 de Enero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
31/01/2026 00:00 | 24 | 24.02 | 24.02 | 20.7 | 20.7 | 25.94 | 25.94 | 20.6 | 34.29 | 20.8 | 21.7 | 27.45 | 23.975 | 21.43 | 28.12
31/01/2026 01:00 | 23 | 24.04 | 24.04 | 20.6 | 20.6 | 25.59 | 25.59 | 20.2 | 34.46 | 21.1 | 21.3 | 27.29 | 23.675 | 22.39 | 27.85
31/01/2026 02:00 | 23 | 24.3 | 24.3 | 20.2 | 20.2 | 25.41 | 25.41 | 19.9 | 34.91 | 21.1 | 21 | 27.17 | 23.513 | 22.29 | 27.5
31/01/2026 03:00 | 22 | 24.63 | 24.63 | 20.1 | 20.1 | 25.22 | 25.22 | 19.7 | 32.95 | 21 | 20.6 | 27.06 | 23.325 | 22.04 | 27.2
31/01/2026 04:00 | 22 | 24.85 | 24.85 | 19.9 | 19.9 | 25.22 | 25.22 | 19.7 | 32.32 | 20.5 | 20.5 | 26.87 | 22.875 | 21.77 | 27.23
31/01/2026 05:00 | 24 | 24.6 | 24.6 | 19.7 | 19.7 | 25.22 | 25.22 | 19.5 | 32.91 | 20.5 | 20.4 | 26.67 | 22.5 | 21.58 | 27.41
31/01/2026 06:00 | 24 | 23.97 | 23.97 | 19.7 | 19.7 | 25.22 | 25.22 | 19.6 | 34.21 | 20.9 | 20.2 | 26.5 | 22.5 | 21.51 | 27.62
31/01/2026 07:00 | 21 | 24.09 | 24.09 | 19.6 | 19.6 | 25.41 | 25.41 | 19.6 | 34.06 | 21.3 | 20.2 | 26.43 | 22.45 | 21.46 | 27.83
31/01/2026 08:00 | 22 | 24.69 | 24.69 | 20 | 20 | 25.48 | 25.48 | 19.9 | 35.27 | 22.1 | 21.4 | 26.68 | 22.775 | 21.97 | 30.42
31/01/2026 09:00 | 23 | 26.97 | 26.97 | 20.4 | 20.4 | 26.01 | 26.01 | 20.5 | 36.98 | 24.8 | 23.8 | 27.04 | 23.3 | 22.5 | 31.43
31/01/2026 10:00 | 26 | 27.57 | 27.57 | 21.7 | 21.7 | 26.64 | 26.64 | 21 | 34.91 | 25.5 | 26.1 | 27.73 | 23.625 | 24.05 | 33.92
31/01/2026 11:00 | 29 | 28.81 | 28.81 | 24.1 | 24.1 | 26.35 | 26.35 | 22 | 35.96 | 24.8 | 26.7 | 28.5 | 23.538 | 25.28 | 36.03
31/01/2026 12:00 | 30 | 28.15 | 28.15 | 23.5 | 23.5 | 26.99 | 26.99 | 22 | 35.37 | 25.3 | 28 | 28.6 | 23.975 | 26.16 | 36.45
31/01/2026 13:00 | 31 | 26.95 | 26.95 | 23.5 | 23.5 | 27.78 | 27.78 | 21.9 | 34.95 | 25.7 | 27.8 | 28.9 | 25.25 | 27.23 | 36.15
31/01/2026 14:00 | 32 | 26.53 | 26.53 | 23.7 | 23.7 | 28.28 | 28.28 | 22.2 | 34.77 | 25.2 | 26.1 | 29.31 | 25.525 | 28.17 | 36.8
31/01/2026 15:00 | 28 | 26.34 | 26.34 | 23.6 | 23.6 | 28.28 | 28.28 | 22.1 | 34.1 | 24.9 | 25.6 | 29.93 | 26.6 | 24.77 | 35.66
31/01/2026 16:00 | 28 | 26.93 | 26.93 | 21.7 | 21.7 | 28.42 | 28.42 | 21.7 | 34.83 | 24.4 | 24.8 | 29.76 | 24.125 | 25.12 | 34.8
31/01/2026 17:00 | 27 | 27.05 | 27.05 | 21.5 | 21.5 | 28.6 | 28.6 | 20.9 | 34.31 | 25.1 | 24.1 | 24.39 | 24.125 | 24.71 | 34.31
31/01/2026 18:00 | 27 | 26.02 | 26.02 | 21.1 | 21.1 | 28.56 | 28.56 | 21.2 | 35.03 | 23.6 | 23.4 | 25.02 | 24.1 | 24.35 | 33.43
31/01/2026 19:00 | 25 | 24.35 | 24.35 | 21.1 | 21.1 | 28.08 | 28.08 | 21.4 | 34.07 | 22.6 | 23 | 24.86 | 24.95 | 24.08 | 32.07
31/01/2026 20:00 | 24 | 23.82 | 23.82 | 21.1 | 21.1 | 27.59 | 27.59 | 21.4 | 33.32 | 21.8 | 22.3 | 24.66 | 24.825 | 23.83 | 31.43
31/01/2026 21:00 | 24 | 24.15 | 24.15 | 21.1 | 21.1 | 26.74 | 26.74 | 21.2 | 33.86 | 22.1 | 21.8 | 24.78 | 24.9 | 23.6 | 30.59
31/01/2026 22:00 | 27 | 24.32 | 24.32 | 21.1 | 21.1 | 26.43 | 26.43 | 21.7 | 33.76 | 22.1 | 21.7 | 24.55 | 24.9 | 23.34 | 30.23
31/01/2026 23:00 | 25 | 24.56 | 24.56 | 21.2 | 21.2 | 26.43 | 26.43 | 22.2 | 34.14 | 22.1 | 21.3 | 24.47 | 24.75 | -- | 30.15

## DISPONIBILIDAD_GAS
sábado, 31 de Enero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
31/01/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 1380 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00
31/01/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 31/01/2026 06:00 | 01/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
sábado, 31 de Enero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
31/01/2026 | 00:30 | 21 | 0.9 | 10.78 | 24.9 | 20.5 | 66.85 |  |  | 5.9 | 5.72 | 8.055 | 7.95 | 7.95 | 7.95 | 7.95 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 4.9203 | 6.7016 |  |  |  | 8.742 | 8.2 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 01:00 | 21 | 11.39 | 12.26 | 26.21 | 20.5 | 66.59 |  |  | 6.28 | 5.95 | 7.332 | 6.87 | 6.87 | 6.87 | 6.87 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 3.4598 | 6.0334 |  |  |  | 8.452 | 7.993 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 01:30 | 21 | 12.69 | 11.38 | 25.35 | 20.5 | 66.5 |  |  | 5.16 | 5.96 | 6.41 | 6.31 | 6.31 | 6.31 | 6.31 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 4.1463 | 5.4553 |  |  |  | 8.191 | 8.029 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 02:00 | 21 | 12.69 | 11.23 | 25.35 | 20.5 | 68.95 |  |  | 5.46 | 5.42 | 6.935 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 3.1961 | 5.2258 |  |  |  | 7.957 | 7.891 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 02:30 | 21 | 12.71 | 10.89 | 25.49 | 20.5 | 67.68 |  |  | 3.75 | 4.15 | 7.171 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 1.7992 | 3.9813 |  |  |  | 7.162 | 7.545 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 03:00 | 21 | 25.94 | 11.28 | 25.42 | 20.5 | 67.81 |  |  | 3.08 | 3.94 | 6.972 | 3.52 | 3.52 | 3.52 | 3.52 |  |  |  |  | 6 | [6 empty] | 2.2727 | 3.328 |  |  |  | 7.791 | 7.692 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 03:30 | 20 | 29.75 | 10.23 | 25.23 | 20.5 | 68.23 |  |  | 3.36 | 3.53 | 7.074 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 |  |  |  |  | 7 | [6 empty] | 3.7191 | 2.8265 |  |  |  | 7.412 | 7.639 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 04:00 | 20 | 28.91 | 12.38 | 25.25 | 20.5 | 65.33 |  |  | 4.19 | 3.22 | 7.206 | 6.19 | 6.19 | 6.19 | 6.19 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 4.4617 | 4.364 |  |  |  | 7.804 | 7.989 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 04:30 | 20 | 28.9 | 11 | 25.22 | 20.5 | 66.72 |  |  | 5.13 | 3.6 | 8.377 | 6.04 | 6.04 | 6.04 | 6.04 |  |  |  |  | 8 | [6 empty] | 5.1549 | 4.3354 |  |  |  | 8.235 | 8.311 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 05:00 | 20 | 28.83 | 11.61 | 25.27 | 20.5 | 67.1 | 0 | 0 | 5.75 | 3.57 | 7.979 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 5.84 | 0 | 0 | 0 |  | 8 | 0 | 0.016 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 5.753 | 5.2549 | 0 | 0 | 0 | 9.19 | 8.413 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 0 | 0.49
31/01/2026 | 05:30 | 22 | 28.84 | 11.73 | 25.43 | 20.5 | 66.51 | 0 | 0 | 5.21 | 3.45 | 7.995 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 0 | 0 | 0 |  | 7 | 2.5782 | 44.488 | 44.488 | 0 | 0 | 6.224 | 6.5507 | 7.0762 | 0 | 0.54924 | 0 | 9.09 | 8.556 | 374.4315 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 0.044 | 12.05
31/01/2026 | 06:00 | 22 | 29.3 | 11.31 | 25.33 | 20.5 | 67.19 | 0.17 | 0 | 4.58 | 3.48 | 8.016 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 5.42 | 0.24 | 0.24 | 21.86 |  | 7 | 18.0697 | 159.532 | 159.532 | 0 | 11.351 | 25.851 | 6.7322 | 6.4269 | 20.2991 | 19.0653 | 21.915 | 9.862 | 9.05 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 24.004 | 47.8225
31/01/2026 | 06:30 | 21 | 29.41 | 12.92 | 25.46 | 20.5 | 64.08 | 2.91 | 23.047 | 4.61 | 4.99 | 8.666 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 5.26 | 30.69 | 30.69 | 68.93 |  | 6 | 72.9466 | 324.061 | 324.061 | 0 | 53.941 | 38.019 | 5.6799 | 6.4824 | 95.7138 | 80.6413 | 34.839 | 9.558 | 8.725 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 84.778 | 149.062
31/01/2026 | 07:00 | 21 | 25.89 | 10.99 | 23.95 | 20.5 | 71.13 | 13.17 | 47.749 | 5 | 4.62 | 8.35 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 6.58 | 70.41 | 70.41 | 150.29 |  | 6 | 387.6114 | 1288.984 | 1288.984 | 2.4903 | 118.753 | 58.237 | 6.8502 | 6.6245 | 200.403 | 168.3447 | 58.395 | 9.45 | 9.101 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 102.264 | 413.229
31/01/2026 | 07:30 | 20 | 12.65 | 10.75 | 24.66 | 20.5 | 65.79 | 39.71 | 59.307 | 4.68 | 5.58 | 8.017 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 7.35 | 181.51 | 181.51 | 347.79 |  | 6 | 475.2382 | 1425.56 | 1425.56 | 28.9839 | 327.518 | 148.703 | 4.9037 | 6.7232 | 224.4033 | 248.3768 | 148.46 | 9.134 | 8.979 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 189.346 | 645.1565
31/01/2026 | 08:00 | 20 | 12.67 | 10.99 | 24.54 | 20.5 | 69.44 | 64.74 | 137.651 | 4.4 | 4.54 | 8.088 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 349.26 | 349.26 | 408.57 |  | 6 | 440.9161 | 1356.298 | 1356.298 | 65.6579 | 191.795 | 211.989 | 6.5468 | 6.4512 | 293.5161 | 303.5672 | 195.417 | 9.128 | 8.665 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 285.559 | 1002.585
31/01/2026 | 08:30 | 22 | 12.65 | 10.42 | 24.67 | 18.3 | 70.9 | 290.42 | 120.808 | 3.6 | 2.69 | 7.859 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 7.89 | 717.39 | 717.39 | 495.86 |  | 7 | 711.7993 | 2005.426 | 2005.426 | 94.2922 | 245.382 | 423.494 | 6.639 | 6.1982 | 476.9404 | 428.8851 | 372.64 | 9.091 | 8.702 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 494.614 | 1069.8495
31/01/2026 | 09:00 | 22 | 12.66 | 10.01 | 24.57 | 18.3 | 71.03 | 575.48 | 260.339 | 3.31 | 2.21 | 7.975 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 8.19 | 1120.77 | 1120.77 | 693.93 |  | 8 | 747.9323 | 2844.944 | 2844.944 | 164.1635 | 393.452 | 633.295 | 6.4412 | 5.7827 | 995.1604 | 774.4236 | 550.036 | 9.1 | 9.342 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 286.274 | 1090.843
31/01/2026 | 09:30 | 21 | 12.65 | 9.92 | 24.76 | 18.3 | 69.82 | 552.88 | 469.982 | 3.13 | 1.45 | 7.935 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 9.17 | 931.43 | 931.43 | 732.57 |  | 9 | 720.3477 | 2621.432 | 2621.432 | 226.8534 | 878.424 | 1002.048 | 5.4798 | 5.7687 | 1129.3895 | 1186.6541 | 1094.485 | 9.151 | 9.656 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 535.088 | 1111.277
31/01/2026 | 10:00 | 21 | 12.66 | 10.08 | 24.71 | 18.3 | 70.23 | 833.72 | 653.772 | 3.18 | 1.85 | 9.44 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 8.71 | 1117.67 | 1117.67 | 986.21 |  | 9 | 776.0292 | 2356.491 | 2356.491 | 296.4816 | 572.058 | 1093.912 | 6.0925 | 5.7358 | 1123.1477 | 1102.191 | 1113.806 | 9.286 | 9.851 | 390.4329 | 361.6304 | 374.4315 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 777.692 | 1113.4565
31/01/2026 | 10:30 | 21 | 12.67 | 10.11 | 24.71 | 18.3 | 70.6 | 761.79 | 530.552 | 3.11 | 1.76 | 9.341 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 9.73 | 1105.95 | 1105.95 | 606.71 |  | 9 | 615.6193 | 2556.855 | 2556.855 | 271.4438 | 1156.667 | 1079.364 | 4.9793 | 4.8123 | 1114.4454 | 1118.7186 | 1106.234 | 8.961 | 10.079 | 390.4329 | 358.4302 | 374.4315 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 660.126 | 1071.672
31/01/2026 | 11:00 | 21 | 12.68 | 10.76 | 24.68 | 18.3 | 70.48 | 824.1 | 544.643 | 3.3 | 2.92 | 9.186 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 1116.19 | 1116.19 | 897.21 |  | 9 | 843.3722 | 2586.426 | 2586.426 | 241.8245 | 944.469 | 1112.713 | 4.2602 | 4.2242 | 1114.1505 | 1107.8356 | 1112.895 | 9.484 | 10.618 | 390.4329 | 358.4302 | 374.4315 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 529.609 | 1103.6695
31/01/2026 | 11:30 | 21 | 12.65 | 10.21 | 24.94 | 18.3 | 72.13 | 1006.75 | 1121.782 | 4.59 | 2.09 | 8.589 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 8.57 | 1126.99 | 1126.99 | 1343.71 |  | 9 | 1033.8274 | 4295.676 | 4295.676 | 331.4226 | 1148.716 | 1010.449 | 6.712 | 5.5201 | 1166.0832 | 1178.9724 | 957.593 | 9.746 | 10.688 | 374.4315 | 355.2299 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 535.528 | 1070.0145
31/01/2026 | 12:00 | 21 | 12.69 | 11.53 | 25.08 | 18.3 | 63.39 | 1018.35 | 496.885 | 4.3 | 5.59 | 8.849 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 8.53 | 1137.51 | 1137.51 | 1205.21 |  | 8 | 1067.3072 | 4681.322 | 4681.322 | 326.5231 | 1141.607 | 1093.056 | 9.4751 | 6.9309 | 1188.7346 | 1198.1633 | 1125.869 | 9.61 | 10.474 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06 | 682.916 | 1097.8955
31/01/2026 | 12:30 | 22 | 12.68 | 12.9 | 25.51 | 18.3 | 71.11 | 957.4 | 285.95 | 4.1 | 4.06 | 9.702 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 10.33 | 1205.89 | 1205.89 | 1102.64 |  | 7 | 1063.7713 | 4586.223 | 4586.223 | 272.8022 | 1138.078 | 1048.472 | 8.8402 | 8.5333 | 711.0347 | 1178.8094 | 957.087 | 9.535 | 10.656 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 1158.946 | 1094.8615
31/01/2026 | 13:00 | 22 | 12.66 | 11.45 | 25.39 | 18.3 | 67.55 | 991.2 | 251.138 | 5.45 | 4.23 | 7.856 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 10.25 | 659.62 | 659.62 | 1139.43 |  | 8 | 983.9552 | 4616.092 | 4616.092 | 334.9459 | 1109.391 | 913.839 | 8.904 | 9.2806 | 1245.9967 | 1233.9944 | 954.798 | 9.33 | 10.267 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 1267.246 | 1090.6835
31/01/2026 | 13:30 | 21 | 12.63 | 12.94 | 25.5 | 18.3 | 68.63 | 1062.84 | 288.944 | 7.67 | 4.69 | 6.75 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 9.89 | 880.68 | 880.68 | 1174.21 |  | 8 | 714.0244 | 3775.493 | 3775.493 | 326.3741 | 1082.174 | 1095.5 | 9.5831 | 9.2241 | 928.6822 | 751.1371 | 1103.022 | 9.081 | 10.205 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 1025.54 | 1087.25
31/01/2026 | 14:00 | 21 | 12.69 | 12.28 | 25.57 | 18.3 | 67.73 | 964.77 | 361.443 | 7.65 | 5.07 | 6.687 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 10.79 | 286.88 | 286.88 | 1200.14 |  | 7 | 522.7582 | 1721.069 | 1721.069 | 318.7183 | 865.588 | 1084.276 | 10.9269 | 10.4104 | 465.461 | 437.7784 | 1085.602 | 9.068 | 9.718 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 704.053 | 1051.826
31/01/2026 | 14:30 | 21 | 12.67 | 11.97 | 25.62 | 18.3 | 68.18 | 582.83 | 356.106 | 8.3 | 5.38 | 7.024 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 11.48 | 181.69 | 181.69 | 1251.21 |  | 7 | 594.8404 | 1939.235 | 1939.235 | 181.6608 | 881.808 | 918.922 | 9.8997 | 10.688 | 275.6724 | 263.361 | 909.288 | 9.534 | 9.859 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 953.508 | 857.4405
31/01/2026 | 15:00 | 21 | 12.63 | 12.81 | 25.57 | 18.3 | 58.52 | 616.43 | 209.077 | 8.36 | 4.83 | 7.544 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 11.71 | 131.52 | 131.52 | 1143.86 |  | 4 | 833.5154 | 3430.696 | 3430.696 | 103.9367 | 685.63 | 650.123 | 12.2702 | 10.8342 | 176.9962 | 162.6397 | 645.417 | 9.47 | 9.997 | 358.4302 | 358.4302 | 358.4302 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 598.717 | 378.8935
31/01/2026 | 15:30 | 21 | 12.63 | 12.62 | 24.88 | 18.3 | 67.16 | 647.32 | 95.116 | 9.4 | 4.4 | 10.03 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 9.86 | 111.96 | 111.96 | 1151.36 |  | 1 | 688.4507 | 1887.231 | 1887.231 | 61.0157 | 622.165 | 437.13 | 11.0254 | 11.2325 | 162.5611 | 192.7455 | 433.325 | 10.112 | 10.509 | 358.4302 | 371.2312 | 374.4315 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 387.048 | 236.1605
31/01/2026 | 16:00 | 21 | 12.64 | 12.16 | 24.93 | 18.3 | 68.37 | 372.62 | 105.408 | 8.54 | 3.94 | 9.723 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 9.4 | 188.46 | 188.46 | 734.57 |  | 3 | 290.7401 | 992.506 | 992.506 | 52.6189 | 273.815 | 241.662 | 9.6381 | 11.39 | 196.1874 | 216.8001 | 237.607 | 9.783 | 10.279 | 358.4302 | 393.6331 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 286.592 | 270.381
31/01/2026 | 16:30 | 21 | 12.63 | 11.3 | 25.12 | 18.5 | 62.28 | 211.95 | 48.9 | 7.42 | 4.18 | 9.053 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 9.41 | 116.81 | 116.81 | 323.36 |  | 1 | 187.9942 | 663.465 | 663.465 | 66.4897 | 279.926 | 216.944 | 9.9337 | 11.2058 | 218.3461 | 223.1691 | 211.666 | 9.942 | 10.315 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 179.254 | 202.354
31/01/2026 | 17:00 | 21 | 12.61 | 12.61 | 25.15 | 18.5 | 66.58 | 135.17 | 30.662 | 7.85 | 4.65 | 7.972 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 104.62 | 104.62 | 178.29 |  | 4 | 135.4475 | 534.544 | 534.544 | 66.8692 | 163.207 | 134.885 | 9.565 | 11.1686 | 168.959 | 161.4687 | 131.504 | 9.992 | 10.676 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 259.9958 | 0 | 294.06 | 123.11 | 118.148
31/01/2026 | 17:30 | 21 | 12.63 | 12.51 | 24.97 | 18.5 | 68.13 | 82.47 | 11.398 | 7.78 | 4.66 | 8.247 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 8.63 | 91.49 | 91.49 | 105.36 |  | 4 | 31.706 | 193.718 | 193.718 | 70.3675 | 77.67 | 53.641 | 11.7199 | 11.298 | 115.2358 | 114.3929 | 54.33 | 9.681 | 10.249 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06 | 27.197 | 65.5175
31/01/2026 | 18:00 | 21 | 11.35 | 11.84 | 24.99 | 18.5 | 68.79 | 33.32 | 3.393 | 7.87 | 3.79 | 7.518 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 10.06 | 56.37 | 56.37 | 29.29 |  | 5 | 2.7808 | 36.415 | 36.415 | 38.6946 | 27.668 | 10.29 | 10.6465 | 10.7046 | 41.1982 | 41.0901 | 0 | 9.855 | 10.29 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06 | 9.627 | 17.081
31/01/2026 | 18:30 | 21 | 11.26 | 11.92 | 25.05 | 18.5 | 60.8 | 16.98 | 2.493 | 8.6 | 3.11 | 7.219 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 9.24 | 19.83 | 19.83 | 4.15 |  | 6 | 1.0319 | 1.082 | 1.082 | 21.3278 | 2.708 | 0 | 9.3429 | 10.1307 | 7.6269 | 6.668 | 0 | 8.87 | 9.236 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06 | 1.366 | 0.0105
31/01/2026 | 19:00 | 21 | 12.61 | 12.86 | 25 | 18.5 | 71.07 | 0 | 0 | 8.44 | 3.31 | 7.476 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 9.08 | 39 | 39 | 0 |  | 3 | 0 | 0 | 0 | 18.9237 | 0 | 0 | 8.2363 | 8.6429 | 0 | 0 | 0 | 8.572 | 8.81 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06 | 0 | 0
31/01/2026 | 19:30 | 21 | 12.63 | 14.21 | 25.59 | 18.5 | 68.41 | 0 | 0 | 7.88 | 2.69 | 6.905 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 9.48 | 0 | 0 | 0 |  | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.8821 | 0 | 0 | 7.4911 | 8.4068 | 0 | 0 | 0 | 7.877 | 7.995 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06 | 0 | 0
31/01/2026 | 20:00 | 21 | 11.37 | 11.88 | 25.54 | 18.5 | 68.68 |  |  | 8.13 | 2.44 | 6.54 | 8.37 | 8.37 | 8.37 | 8.37 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 7.5739 | 7.6942 |  |  |  | 7.511 | 7.329 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 20:30 | 21 | 12.64 | 12.14 | 25.24 | 18.5 | 68.77 |  |  | 8.02 | 2.17 | 6.256 | 7.87 | 7.87 | 7.87 | 7.87 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 6.0947 | 7.0574 |  |  |  | 6.552 | 6.701 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 272.2598 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 21:00 | 21 | 12.63 | 13.51 | 25.18 | 18.5 | 67.96 |  |  | 8.14 | 1.82 | 5.873 | 5.51 | 5.51 | 5.51 | 5.51 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 5.8159 | 6.2271 |  |  |  | 6.076 | 6.518 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 274.7126 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 21:30 | 21 | 12.63 | 13.86 | 25.38 | 18.5 | 68.48 |  |  | 7.47 | 1.78 | 6.285 | 6.35 | 6.35 | 6.35 | 6.35 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 6.7846 | 6.5171 |  |  |  | 6.196 | 6.32 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 22:00 | 21 | 12.62 | 12.64 | 25.4 | 18.5 | 67.63 |  |  | 7.07 | 1.9 | 5.148 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | 4.78 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6.6009 | 6.555 |  |  |  | 6.138 | 6.104 | 396.8334 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 22:30 | 21 | 12.61 | 13.65 | 25.47 | 18.5 | 59.42 |  |  | 6.09 | 2.14 | 5.034 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 |  |  |  |  | 5 | [6 empty] | 6.0454 | 6.3944 |  |  |  | 5.243 | 5.532 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 23:00 | 21 | 11.98 | 13.74 | 25.45 | 18.5 | 66.28 |  |  | 6.11 | 3.13 | 4.414 | 4.97 | 4.97 | 4.97 | 4.97 |  |  |  |  | 4 | [6 empty] | 4.1495 | 5.5224 |  |  |  | 4.94 | 4.772 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
31/01/2026 | 23:30 | 20 | 12.63 | 13.97 | 24.74 | 18.5 | 66.78 |  |  | 5.05 | 4.05 | 5.322 | 5.87 | 5.87 | 5.87 | 5.87 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.2411 | 3.671 |  |  |  | 5.305 | 4.291 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06
01/02/2026 | 00:00 | 20 | 11.44 | 13.83 | 26.88 | 18.5 | 65.82 |  |  | 5.46 | 3.64 | 5.82 | 5.18 | 5.18 | 5.18 | 5.18 |  |  |  |  | 1 | [6 empty] | 1.1069 | 2.698 |  |  |  | 5.603 | 5.041 | 390.4329 | 390.4329 | 390.4329 | 0 | 358.4302 | 0 | 282.0709 | 0 | 294.06

## CALOR_ÚTIL
sábado, 31 de Enero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
31/01/2026 | 00:30 | 27 | 0.03 | 47.99 | 70.04 | 65.81 | 211.18 | 301.68 | 723.73
31/01/2026 | 01:00 | 27 | 0.05 | 54.59 | 73.81 | 65.81 | 210.2 | 305.03 | 736.49
31/01/2026 | 01:30 | 29 | 0.05 | 48.48 | 70.49 | 65.81 | 212.54 | 304.06 | 730.43
31/01/2026 | 02:00 | 29 | 0.05 | 47.86 | 70.49 | 65.81 | 220.58 | 298.32 | 732.11
31/01/2026 | 02:30 | 30 | 0.05 | 44.02 | 71.03 | 65.81 | 215.17 | 289.88 | 715.96
31/01/2026 | 03:00 | 30 | 0.09 | 45.61 | 70.84 | 65.81 | 215.46 | 289.84 | 717.65
31/01/2026 | 03:30 | 27 | 0.1 | 51.86 | 74.29 | 65.81 | 204.76 | 297.26 | 721.08
31/01/2026 | 04:00 | 27 | 0.1 | 62.71 | 74.36 | 65.81 | 195.58 | 297.65 | 723.21
31/01/2026 | 04:30 | 26 | 0.1 | 53.53 | 74.32 | 65.81 | 202.85 | 305.68 | 728.29
31/01/2026 | 05:00 | 26 | 0.1 | 56.49 | 74.48 | 65.81 | 203.88 | 304.89 | 731.65
31/01/2026 | 05:30 | 28 | 0.1 | 54.84 | 75.07 | 65.81 | 210.16 | 294.58 | 728.56
31/01/2026 | 06:00 | 28 | 0.1 | 52.9 | 74.8 | 65.81 | 212.67 | 300.36 | 734.64
31/01/2026 | 06:30 | 29 | 0.1 | 59.02 | 79.61 | 65.81 | 203.04 | 299.66 | 736.24
31/01/2026 | 07:00 | 29 | 0.09 | 50.22 | 74.57 | 65.81 | 226.26 | 298.04 | 743.99
31/01/2026 | 07:30 | 27 | 0.05 | 51.82 | 76.51 | 65.81 | 207.89 | 296.85 | 725.93
31/01/2026 | 08:00 | 27 | 0.05 | 52.92 | 76.18 | 65.81 | 220.28 | 298.17 | 740.41
31/01/2026 | 08:30 | 30 | 0.05 | 56.45 | 75.01 | 57.49 | 212.61 | 300.58 | 732.19
31/01/2026 | 09:00 | 30 | 0.05 | 54.27 | 74.74 | 57.49 | 212.7 | 294.38 | 723.63
31/01/2026 | 09:30 | 31 | 0.05 | 34.99 | 77.43 | 57.49 | 209 | 298.89 | 708.85
31/01/2026 | 10:00 | 31 | 0.05 | 35.58 | 77.27 | 57.49 | 209.99 | 305.3 | 716.68
31/01/2026 | 10:30 | 27 | 0.05 | 32.92 | 76.72 | 57.49 | 208.79 | 298.76 | 701.73
31/01/2026 | 11:00 | 27 | 0.05 | 35.06 | 76.64 | 57.49 | 208.53 | 305.58 | 710.35
31/01/2026 | 11:30 | 25 | 0.05 | 30.74 | 76.61 | 57.49 | 217.59 | 306.03 | 713.51
31/01/2026 | 12:00 | 25 | 0.05 | 34.7 | 77.03 | 57.49 | 190.18 | 305.42 | 689.87
31/01/2026 | 12:30 | 30 | 0.05 | 56.08 | 74.58 | 57.49 | 214.07 | 307.5 | 739.77
31/01/2026 | 13:00 | 30 | 0.05 | 49.79 | 74.25 | 57.49 | 202.97 | 306.99 | 721.54
31/01/2026 | 13:30 | 26 | 0.05 | 58.4 | 74.1 | 57.49 | 223.59 | 303.14 | 742.77
31/01/2026 | 14:00 | 26 | 0.05 | 55.45 | 74.28 | 57.49 | 220.72 | 304.07 | 738.06
31/01/2026 | 14:30 | 29 | 0.05 | 53.07 | 76.8 | 57.49 | 211.24 | 303.88 | 731.53
31/01/2026 | 15:00 | 29 | 0.05 | 56.81 | 76.69 | 57.49 | 180.1 | 301.26 | 701.4
31/01/2026 | 15:30 | 31 | 0.05 | 54.9 | 72.5 | 57.49 | 198.25 | 301.62 | 715.81
31/01/2026 | 16:00 | 31 | 0.05 | 52.94 | 72.63 | 57.49 | 201.47 | 318.04 | 733.62
31/01/2026 | 16:30 | 31 | 0.05 | 49.73 | 77.68 | 51.35 | 186.95 | 342.26 | 739.02
31/01/2026 | 17:00 | 31 | 0.05 | 55.54 | 77.77 | 51.35 | 201.1 | 328.46 | 745.27
31/01/2026 | 17:30 | 30 | 0.05 | 50.97 | 72.5 | 51.35 | 199.21 | 339.21 | 743.29
31/01/2026 | 18:00 | 30 | 0.05 | 48.23 | 72.57 | 51.35 | 200.97 | 342.75 | 745.92
31/01/2026 | 18:30 | 31 | 0.05 | 51.51 | 65.04 | 51.35 | 195.4 | 341.89 | 736.24
31/01/2026 | 19:00 | 31 | 0.05 | 55.62 | 64.91 | 51.35 | 230.2 | 339.29 | 772.42
31/01/2026 | 19:30 | 29 | 0.05 | 61.6 | 65.23 | 51.35 | 207.87 | 337.7 | 752.8
31/01/2026 | 20:00 | 29 | 0.05 | 51.54 | 65.09 | 51.35 | 208.7 | 333.06 | 738.79
31/01/2026 | 20:30 | 30 | 0.05 | 52.55 | 65.7 | 51.35 | 206.94 | 327.88 | 734.47
31/01/2026 | 21:00 | 30 | 0.05 | 58.5 | 65.56 | 51.35 | 204.39 | 328.65 | 738.5
31/01/2026 | 21:30 | 29 | 0.05 | 55.01 | 64.44 | 51.35 | 214.78 | 332.04 | 746.67
31/01/2026 | 22:00 | 29 | 0.05 | 50.17 | 64.48 | 51.35 | 212.14 | 326.04 | 733.23
31/01/2026 | 22:30 | 30 | 0.05 | 53.36 | 64.69 | 51.35 | 181.52 | 325.21 | 706.18
31/01/2026 | 23:00 | 30 | 0.05 | 53.75 | 64.66 | 51.35 | 203.96 | 328.41 | 732.18
31/01/2026 | 23:30 | 27 | 0.05 | 54.13 | 64.56 | 51.35 | 213.02 | 338.73 | 748.84
01/02/2026 | 00:00 | 27 | 0.05 | 53.62 | 70.59 | 51.35 | 210.13 | 340.39 | 753.13
EJEC MWh |  | 689 | 1.405 | 1221.42 | 1736.82 | 1397.2 | 4985.79 | 7497.68 | 17529.315

## FLUJOS
sábado, 31 de Enero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
31/01/2026 | 00:30 | [12 empty] | 29.03 | [20 empty] | 59.43 | 59.43 | [8 empty] | -73.22 | 0 | [6 empty] | -316.73 |  |  |  | 75.22 | 0 | [6 empty] | 326.73 | [106 empty] | -33.6 | [10 empty] | 40.75 |  |  |  | 82.83 | [10 empty] | 37.27 | [10 empty] | 147.9 | 147.9 | [5 empty] | -143.9 | -143.9 | [27 empty] | 462.52 | 339.69 |  |  | 336.48 |  |  | -331.48 |  |  |  | -452.52
31/01/2026 | 01:00 | [12 empty] | 27.39 | [20 empty] | 55.63 | 55.63 | [8 empty] | -69.96 | 0 | [6 empty] | -289.61 |  |  |  | 71.96 | 0 | [6 empty] | 299.61 | [106 empty] | -8.62 | [10 empty] | 44.94 |  |  |  | 82.91 | [10 empty] | 34.47 | [10 empty] | 144.32 | 144.32 | [5 empty] | -140.32 | -140.32 | [27 empty] | 449.57 | 330.79 |  |  | 327.75 |  |  | -322.75 |  |  |  | -439.57
31/01/2026 | 01:30 | [12 empty] | 26.45 | [20 empty] | 55.39 | 55.39 | [8 empty] | -69.64 | 0 | [6 empty] | -287.46 |  |  |  | 71.64 | 0 | [6 empty] | 297.46 | [106 empty] | -9.89 | [10 empty] | 44.61 |  |  |  | 82.84 | [10 empty] | 33.57 | [10 empty] | 145.93 | 145.93 | [5 empty] | -141.93 | -141.93 | [27 empty] | 452.96 | 333.36 |  |  | 330.27 |  |  | -325.27 |  |  |  | -442.96
31/01/2026 | 02:00 | [12 empty] | 25.8 | [20 empty] | 54.62 | 54.62 | [8 empty] | -68.58 | 0 | [6 empty] | -280.1 |  |  |  | 70.58 | 0 | [6 empty] | 290.1 | [106 empty] | -16.14 | [10 empty] | 43.84 |  |  |  | 82.62 | [10 empty] | 32.88 | [10 empty] | 147.44 | 147.44 | [5 empty] | -143.44 | -143.44 | [27 empty] | 454.71 | 334.53 |  |  | 331.42 |  |  | -326.42 |  |  |  | -444.71
31/01/2026 | 02:30 | [12 empty] | 25.05 | [20 empty] | 53.84 | 53.84 | [8 empty] | -68.78 | 0 | [6 empty] | -268.3 |  |  |  | 70.78 | 0 | [6 empty] | 278.3 | [106 empty] | -6.21 | [10 empty] | 45.2 |  |  |  | 82.4 | [10 empty] | 31.88 | [10 empty] | 147 | 147 | [5 empty] | -143 | -143 | [27 empty] | 444.79 | 327.68 |  |  | 324.69 |  |  | -319.69 |  |  |  | -434.79
31/01/2026 | 03:00 | [12 empty] | 24.14 | [20 empty] | 52.89 | 52.89 | [8 empty] | -67.96 | 0 | [6 empty] | -260.77 |  |  |  | 69.96 | 0 | [6 empty] | 270.77 | [106 empty] | -6.97 | [10 empty] | 45.29 |  |  |  | 82.22 | [10 empty] | 30.97 | [10 empty] | 147.07 | 147.07 | [5 empty] | -143.07 | -143.07 | [27 empty] | 445.45 | 328.47 |  |  | 325.48 |  |  | -320.48 |  |  |  | -435.45
31/01/2026 | 03:30 | [12 empty] | 24.21 | [20 empty] | 53.48 | 53.48 | [8 empty] | -68.79 | 0 | [6 empty] | -266.62 |  |  |  | 70.79 | 0 | [6 empty] | 276.62 | [106 empty] | -6.12 | [10 empty] | 45.8 |  |  |  | 82.54 | [10 empty] | 31.12 | [10 empty] | 148.07 | 148.07 | [5 empty] | -144.07 | -144.07 | [27 empty] | 447.28 | 329.51 |  |  | 326.49 |  |  | -321.49 |  |  |  | -437.28
31/01/2026 | 04:00 | [12 empty] | 24.08 | [20 empty] | 53.57 | 53.57 | [8 empty] | -68.73 | 0 | [6 empty] | -267.58 |  |  |  | 70.73 | 0 | [6 empty] | 277.58 | [106 empty] | -5.93 | [10 empty] | 45.64 |  |  |  | 82.53 | [10 empty] | 31.17 | [10 empty] | 146.87 | 146.87 | [5 empty] | -142.87 | -142.87 | [27 empty] | 445.9 | 328.62 |  |  | 325.62 |  |  | -320.62 |  |  |  | -435.9
31/01/2026 | 04:30 | [12 empty] | 23.76 | [20 empty] | 53.51 | 53.51 | [8 empty] | -68.33 | 0 | [6 empty] | -261.57 |  |  |  | 70.33 | 0 | [6 empty] | 271.57 | [106 empty] | -7.49 | [10 empty] | 44.74 |  |  |  | 81.2 | [10 empty] | 30.88 | [10 empty] | 147.5 | 147.5 | [5 empty] | -143.5 | -143.5 | [27 empty] | 443.85 | 327.2 |  |  | 324.22 |  |  | -319.22 |  |  |  | -433.85
31/01/2026 | 05:00 | [12 empty] | 23.93 | [20 empty] | 53.32 | 53.32 | [8 empty] | -68.12 | 0 | [6 empty] | -257.44 |  |  |  | 70.12 | 0 | [6 empty] | 267.44 | [106 empty] | -9.94 | [10 empty] | 43.92 |  |  |  | 80.74 | [10 empty] | 30.91 | [10 empty] | 146.28 | 146.28 | [5 empty] | -142.28 | -142.28 | [27 empty] | 439.07 | 323.68 |  |  | 320.77 |  |  | -315.77 |  |  |  | -429.07
31/01/2026 | 05:30 | [12 empty] | 24.72 | [20 empty] | 54.85 | 54.85 | [8 empty] | -69.56 | 0 | [6 empty] | -282.72 |  |  |  | 71.56 | 0 | [6 empty] | 292.72 | [106 empty] | -7.91 | [10 empty] | 45.27 |  |  |  | 82.39 | [10 empty] | 32.42 | [10 empty] | 149.19 | 149.19 | [5 empty] | -145.19 | -145.19 | [27 empty] | 455.1 | 334.86 |  |  | 331.75 |  |  | -326.75 |  |  |  | -445.1
31/01/2026 | 06:00 | [12 empty] | 23.51 | [20 empty] | 55.73 | 55.73 | [8 empty] | -71.26 | 0 | [6 empty] | -290.67 |  |  |  | 73.26 | 0 | [6 empty] | 300.67 | [106 empty] | -10.1 | [10 empty] | 44.65 |  |  |  | 81.87 | [10 empty] | 32.84 | [10 empty] | 144.13 | 144.13 | [5 empty] | -140.13 | -140.13 | [27 empty] | 430.56 | 314.64 |  |  | 311.89 |  |  | -306.89 |  |  |  | -420.56
31/01/2026 | 06:30 | [12 empty] | 23.38 | [20 empty] | 56.52 | 56.52 | [8 empty] | -71.91 | 0 | [6 empty] | -287.32 |  |  |  | 73.91 | 0 | [6 empty] | 297.32 | [106 empty] | -12.36 | [10 empty] | 43.33 |  |  |  | 80.72 | [10 empty] | 33.53 | [10 empty] | 135.02 | 135.02 | [5 empty] | -131.02 | -131.02 | [27 empty] | 375.49 | 270.54 |  |  | 268.5 |  |  | -263.5 |  |  |  | -365.49
31/01/2026 | 07:00 | [12 empty] | 24.92 | [20 empty] | 55.35 | 55.35 | [8 empty] | -70.13 | 0 | [6 empty] | -283.96 |  |  |  | 72.13 | 0 | [6 empty] | 293.96 | [106 empty] | -15.78 | [10 empty] | 41.77 |  |  |  | 78.88 | [10 empty] | 34.72 | [10 empty] | 118.6 | 118.6 | [5 empty] | -114.6 | -114.6 | [27 empty] | 292.54 | 204.2 |  |  | 203.04 |  |  | -198.04 |  |  |  | -282.54
31/01/2026 | 07:30 | [12 empty] | 42.74 | [20 empty] | 62.15 | 62.15 | [8 empty] | -74.45 | 0 | [6 empty] | -324.23 |  |  |  | 76.45 | 0 | [6 empty] | 334.23 | [106 empty] | -13.62 | [10 empty] | 41.87 |  |  |  | 77.86 | [10 empty] | 32.59 | [10 empty] | 99.96 | 99.96 | [5 empty] | -95.96 | -95.96 | [27 empty] | 200.97 | 124.03 |  |  | 123.61 |  |  | -118.61 |  |  |  | -190.97
31/01/2026 | 08:00 | [12 empty] | 46.16 | [20 empty] | 65.6 | 65.6 | [8 empty] | -77.93 | 0 | [6 empty] | -355.84 |  |  |  | 79.93 | 0 | [6 empty] | 365.84 | [106 empty] | -11.14 | [10 empty] | 42.91 |  |  |  | 79.27 | [10 empty] | 35.32 | [10 empty] | 94.52 | 94.52 | [5 empty] | -90.52 | -90.52 | [27 empty] | 170.85 | 103.85 |  |  | 103.55 |  |  | -98.55 |  |  |  | -160.85
31/01/2026 | 08:30 | [12 empty] | 52.69 | [20 empty] | 68.81 | 68.81 | [8 empty] | -80.52 | 0 | [6 empty] | -393.52 |  |  |  | 82.52 | 0 | [6 empty] | 403.52 | [106 empty] | -7.07 | [10 empty] | 44.37 |  |  |  | 81.54 | [10 empty] | 38.08 | [10 empty] | 86.85 | 86.85 | [5 empty] | -82.85 | -82.85 | [27 empty] | 129.27 | 68.71 |  |  | 68.58 |  |  | -63.58 |  |  |  | -119.27
31/01/2026 | 09:00 | [12 empty] | 57.51 | [20 empty] | 73.6 | 73.6 | [8 empty] | -85.13 | 0 | [6 empty] | -433.9 |  |  |  | 87.13 | 0 | [6 empty] | 443.9 | [106 empty] | -7.95 | [10 empty] | 44.88 |  |  |  | 83.73 | [10 empty] | 41.17 | [10 empty] | 84.08 | 84.08 | [5 empty] | -80.08 | -80.08 | [27 empty] | 106.54 | 48.67 |  |  | 48.61 |  |  | -43.61 |  |  |  | -96.54
31/01/2026 | 09:30 | [12 empty] | 59.8 | [20 empty] | 75.57 | 75.57 | [8 empty] | -86.34 | 0 | [6 empty] | -446.6 |  |  |  | 88.34 | 0 | [6 empty] | 456.6 | [106 empty] | -25.69 | [10 empty] | 41.57 |  |  |  | 83.21 | [10 empty] | 42.82 | [10 empty] | 78.04 | 78.04 | [5 empty] | -74.04 | -74.04 | [27 empty] | 72.69 | 22.22 |  |  | 22.2 |  |  | -17.2 |  |  |  | -62.69
31/01/2026 | 10:00 | [12 empty] | 60.98 | [20 empty] | 77.46 | 77.46 | [8 empty] | -88.8 | 0 | [6 empty] | -460.89 |  |  |  | 90.8 | 0 | [6 empty] | 470.89 | [106 empty] | -38.19 | [10 empty] | 39.41 |  |  |  | 83.63 | [10 empty] | 45.06 | [10 empty] | 84.28 | 84.28 | [5 empty] | -80.28 | -80.28 | [27 empty] | 100.96 | 43 |  |  | 42.95 |  |  | -37.95 |  |  |  | -90.96
31/01/2026 | 10:30 | [12 empty] | 62.59 | [20 empty] | 74.94 | 74.94 | [8 empty] | -87.8 | 0 | [6 empty] | -451.24 |  |  |  | 89.8 | 0 | [6 empty] | 461.24 | [106 empty] | -39.22 | [10 empty] | 39.54 |  |  |  | 84.23 | [10 empty] | 45.78 | [10 empty] | 93.32 | 93.32 | [5 empty] | -89.32 | -89.32 | [27 empty] | 152.65 | 86.25 |  |  | 86.05 |  |  | -81.05 |  |  |  | -142.65
31/01/2026 | 11:00 | [12 empty] | 64.98 | [20 empty] | 76.3 | 76.3 | [8 empty] | -90.14 | 0 | [6 empty] | -465.66 |  |  |  | 92.14 | 0 | [6 empty] | 475.66 | [106 empty] | -35.65 | [10 empty] | 40.07 |  |  |  | 84.6 | [10 empty] | 47.34 | [10 empty] | 92.7 | 92.7 | [5 empty] | -88.7 | -88.7 | [27 empty] | 151.04 | 83.44 |  |  | 83.24 |  |  | -78.24 |  |  |  | -141.04
31/01/2026 | 11:30 | [12 empty] | 65.35 | [20 empty] | 76.55 | 76.55 | [8 empty] | -90.1 | 0 | [6 empty] | -467.46 |  |  |  | 92.1 | 0 | [6 empty] | 477.46 | [106 empty] | -36.22 | [10 empty] | 40.48 |  |  |  | 85.04 | [10 empty] | 47.29 | [10 empty] | 89.74 | 89.74 | [5 empty] | -85.74 | -85.74 | [27 empty] | 146.3 | 80.09 |  |  | 79.91 |  |  | -74.91 |  |  |  | -136.3
31/01/2026 | 12:00 | [12 empty] | 65.07 | [20 empty] | 77.54 | 77.54 | [8 empty] | -91.9 | 0 | [6 empty] | -467.02 |  |  |  | 93.9 | 0 | [6 empty] | 477.02 | [106 empty] | -37.24 | [10 empty] | 39.78 |  |  |  | 84.7 | [10 empty] | 47.08 | [10 empty] | 89.91 | 89.91 | [5 empty] | -85.91 | -85.91 | [27 empty] | 151.17 | 86.84 |  |  | 86.63 |  |  | -81.63 |  |  |  | -141.17
31/01/2026 | 12:30 | [12 empty] | 63.64 | [20 empty] | 77.28 | 77.28 | [8 empty] | -91.99 | 0 | [6 empty] | -464.63 |  |  |  | 93.99 | 0 | [6 empty] | 474.63 | [106 empty] | -37.41 | [10 empty] | 39.89 |  |  |  | 84.42 | [10 empty] | 46.7 | [10 empty] | 94.78 | 94.78 | [5 empty] | -90.78 | -90.78 | [27 empty] | 187.08 | 115.36 |  |  | 114.98 |  |  | -109.98 |  |  |  | -177.08
31/01/2026 | 13:00 | [12 empty] | 61.15 | [20 empty] | 74.86 | 74.86 | [8 empty] | -88.51 | 0 | [6 empty] | -445.98 |  |  |  | 90.51 | 0 | [6 empty] | 455.98 | [106 empty] | -37.94 | [10 empty] | 39.01 |  |  |  | 83.13 | [10 empty] | 45.44 | [10 empty] | 93.72 | 93.72 | [5 empty] | -89.72 | -89.72 | [27 empty] | 200.5 | 127.94 |  |  | 127.48 |  |  | -122.48 |  |  |  | -190.5
31/01/2026 | 13:30 | [12 empty] | 59.89 | [20 empty] | 71.74 | 71.74 | [8 empty] | -84.8 | 0 | [6 empty] | -423.03 |  |  |  | 86.8 | 0 | [6 empty] | 433.03 | [106 empty] | -35.88 | [10 empty] | 38.62 |  |  |  | 82.2 | [10 empty] | 43.69 | [10 empty] | 86.34 | 86.34 | [5 empty] | -82.34 | -82.34 | [27 empty] | 178.61 | 109.27 |  |  | 108.94 |  |  | -103.94 |  |  |  | -168.61
31/01/2026 | 14:00 | [12 empty] | 59.96 | [20 empty] | 71.62 | 71.62 | [8 empty] | -84.56 | 0 | [6 empty] | -421.11 |  |  |  | 86.56 | 0 | [6 empty] | 431.11 | [106 empty] | -38.18 | [10 empty] | 38.38 |  |  |  | 82.77 | [10 empty] | 44.25 | [10 empty] | 95.37 | 95.37 | [5 empty] | -91.37 | -91.37 | [27 empty] | 226.43 | 144.63 |  |  | 144.04 |  |  | -139.04 |  |  |  | -216.43
31/01/2026 | 14:30 | [12 empty] | 60.08 | [20 empty] | 71.24 | 71.24 | [8 empty] | -84.54 | 0 | [6 empty] | -416.23 |  |  |  | 86.54 | 0 | [6 empty] | 426.23 | [106 empty] | -36.09 | [10 empty] | 39.84 |  |  |  | 83.41 | [10 empty] | 43.34 | [10 empty] | 105.99 | 105.99 | [5 empty] | -101.99 | -101.99 | [27 empty] | 281.95 | 189.76 |  |  | 188.76 |  |  | -183.76 |  |  |  | -271.95
31/01/2026 | 15:00 | [12 empty] | 60.58 | [20 empty] | 71.62 | 71.62 | [8 empty] | -85.18 | 0 | [6 empty] | -416.84 |  |  |  | 87.18 | 0 | [6 empty] | 426.84 | [106 empty] | -36.36 | [10 empty] | 39.56 |  |  |  | 83.74 | [10 empty] | 43.72 | [10 empty] | 108.84 | 108.84 | [5 empty] | -104.84 | -104.84 | [27 empty] | 297.48 | 201.66 |  |  | 200.52 |  |  | -195.52 |  |  |  | -287.48
31/01/2026 | 15:30 | [12 empty] | 60.68 | [20 empty] | 70.35 | 70.35 | [8 empty] | -83.66 | 0 | [6 empty] | -408.66 |  |  |  | 85.66 | 0 | [6 empty] | 418.66 | [106 empty] | -36.31 | [10 empty] | 39.44 |  |  |  | 83.66 | [10 empty] | 43.37 | [10 empty] | 110.69 | 110.69 | [5 empty] | -106.69 | -106.69 | [27 empty] | 312.67 | 212.92 |  |  | 211.66 |  |  | -206.66 |  |  |  | -302.67
31/01/2026 | 16:00 | [12 empty] | 59.78 | [20 empty] | 68.96 | 68.96 | [8 empty] | -81.09 | 0 | [6 empty] | -397.76 |  |  |  | 83.09 | 0 | [6 empty] | 407.76 | [106 empty] | -36.9 | [10 empty] | 40.26 |  |  |  | 84.07 | [10 empty] | 42.11 | [10 empty] | 113.92 | 113.92 | [5 empty] | -109.92 | -109.92 | [27 empty] | 328.7 | 226.04 |  |  | 224.62 |  |  | -219.62 |  |  |  | -318.7
31/01/2026 | 16:30 | 0 | 19.6183 | -28.816 | -32.3283 | 35.4671 | 0 | 51.4535 | -96.0508 | 65.5885 | 33.043 | 32.0703 | -11.1 | -58.449 |  | 15.732 |  | 13.4328 | 58.8706 | 12.4442 | 12.5574 | 20.7196 | 15.9553 | 1.8004 | 7.7387 |  |  | -77.64 | -77.2 |  | 11.1 | 57.2 | 8.469 | 0.173 | 69.55 | -65.05 | -71.38 | 66.24 | 66.85 | 9.3135 | 13.1945 | 72.8844 | 75.2348 | 36.4263 | -81.2831 | 0 | 31.0049 | 29.7017 | 70.6839 | 74.4506 | -17.55 | -21.5062 | -400.6352 | -16.4787 | -12.8 | -12.8 | 83.6286 | 0 | -5.1164 |  | -30.5474 | 9.1278 | 7.8816 | 5.5771 | 422.5286 | 95.8891 | 95.5534 | -269.3765 | 524.1179 |  | -60.6252 | 62.0004 | 101.1927 | 24.52 | 26.85 | 69.33 | 81.11 | -87.2019 | -87.8717 | 148.8104 | 148.1537 | 9.8477 | -116.286 | -114.6078 | 7.3295 | 0 |  |  | 127.8 | 115.9 | -16.43 | 74.923 | 73.391 | 72.64 | 11.1425 | 13.1342 | -22.3192 | -43.8439 | -19.7595 | 14.347 | 62.96 | 34.48 | 51.8042 | 48.6374 |  |  | 0 | 0 | -93.7347 |  | -51.5758 | -107.1 | -104.9 | 27.084 | 62.1185 | 62.9473 | 87.9089 | 61.73 | -7.46 | 65.0845 | 92.9528 | -28.5 | -29.18 | 119.5 |  | 95.1636 | 93.3273 | -65.4341 | -63.5182 | 200.1059 | 152.2816 | 147.3683 | 149.3814 | 58.666 | 33.9679 | -35.008 | 276.2948 | 29.2037 |  | -35.6113 | -32.8233 | 35.1989 | -11.1022 | -8.5774 | 46.128 | -73.9672 | -75.1882 | 4.4782 | 3.61 | -14.66 | 23.1 | 15.3508 | -83.9842 | -35.9245 | -35.3176 | 11.5764 | -34.5994 | 0 | 20.1071 | 0 | 19.8078 | 40.9112 | 40.6259 | 39.3591 | 85.9051 | 86.4075 | -132.9603 | 67.3161 | 67.0152 | -100.3361 | -95.4303 | -37.3449 | -34.81 | 16.6854 | 0.8695 | -10.86 | 17.16 | -38.4533 |  |  | 4.112 |  | 30.25 | 94.6186 | 103.2737 | 14.52 | 87.0654 | 18.4 | -18.8648 | 5.6332 | 5.8966 | 2.0265 | 0.063 | 0 | -14.4242 | -36.5741 | 21.0643 | 38.0296 | 54.7349 | 57.6153 | -165.2669 | -29.3961 | 27.1599 | -51.5657 | 3.9232 | 11.0379 | 10.6962 |  | 115.3416 | 115.8493 | 278.3 | -277.2622 | -572.8691 | 573.2159 | 321.1623 | -111.3651 | -109.748 | -54.2111 | -45.5155 | 58.6612 | 59.8743 | -93.2254 | -93.134 | 31.7867 | 31.0286 | -24.8597 | -25.1421 | 87.47 | 87.32 | 19 | 20 | 19.6077 | -3.52 | -327.4913 | 96.931 | 96.7703 | 17.3 | -37 | -29.3 | -28.7 |  |  | -316.3357 | -6.9153 | 329.5595 | 271.8355 | 107.0437 | -263.6772 | 260.2717 | -142.2381 | -156.4926 | -256.5322 | 110.5669 | 110.0081 | 146.3759 | -317.2193 | 163.2341 | -155.3454 | 156.4712 | -10.3616 |  | 16 | 0.656 | 0.647 | -15.76 | -4.32 |  | 4.6891 | -21.2695 | -37.676 | 24.9 | 56.644 | 54.748 | 10.9783 |  | 39.4699 | 38.7143 | 39.466 |  | 38.3 | 14.8124 | 7.89 |  | -47.5472 | 75.5737 | 56.0103 | -47.8364 | -74.8792 | 45.2397 | 29.0269 | -49 | 48.6 | -250.3116 | 340.6292
31/01/2026 | 17:00 | 0 | 18.9478 | -27.906 | -32.9698 | 31.0008 |  | 50.9181 | -90.9105 | 64.3446 |  | 31.8735 | -11.1 | -56.192 | 50.6 | 14.076 | -50.6 | 13.0149 | 54.9516 | 17.9765 | 17.7334 | 30.0552 | 15.6915 | 5.7924 | 7.5986 |  |  | -78.35 | -78.45 |  | 11.1 | 55 | 9.523 | 0.181 | 70.76 | -64.03 | -73.48 | 65 | 65.3 | 8.4012 | 13.3262 | 71.7769 | 74.4662 | 40.2421 | -75.0548 | 0 | 26.4297 | 26.7003 | 70.561 | 73.3161 | -14.8322 | -20.5149 | -397.1938 | 4.1366 | -12.4 | -12.4 | 81.3669 | 0 | -4.7587 |  | -38.554 | 8.2663 | 7.8886 | 5.385 | 424.1766 | 89.9685 | 89.8159 | -271.58 | 506.2316 |  | -26.9451 | 29.6994 | 99.097 | 24.19 | 26.56 |  | 81.15 | -82.3794 | -82.3794 | 138.8753 | 139.0031 | 18.0009 | -113.7 | -113.5962 | 6.834 |  |  |  | 124.3 | 113.1 | -16.14 | 75.5015 | 72.8912 | 72.4499 | 10.9609 | 11.4885 | -11.7928 | -51.3907 | -9.826 | 14.9965 | 67.3 | 36.17 | 50.3979 | 48.0515 |  |  |  |  | -88.598 |  | -50.5143 | -105.3 | -105 | 27.6773 |  | 62.4776 | 86.7371 | 61.09 | -7.55 | 64.48 | 87.35 | -28.36 | -28.73 | 127.26 | 69.05 | 88.2364 | 90.4909 | -55.008 | -52.5818 | 201.9965 | 152.5494 | 147.7684 | 151.2099 | 55.1581 | 30.6178 | -34.994 | 281.677 | 72.3277 |  | -27.8492 | -25.1214 | 33.9467 | -0.5146 | -0.213 | 43.056 | -64.7527 | -65.7559 | 8.77 | 0 | -14.95 | 1 | 14.9961 | -62.0156 | -37.1863 | -36.1307 | 12.2838 | -28.4327 | -6.0965 | 20.6626 |  | 20.5129 | 40.7602 | 41.1289 | 39.469 | 82.7234 | 83.0583 | -115.7123 | 55.9879 | 56.2961 | -95.3438 | -92.8014 | -16.6244 | -40.39 | 9.1658 | 0.8914 | -5.44 | 18.78 | -17.2865 |  |  | 4.211 | 11.4892 | 33.47 | 94.1056 | 97.2164 | 13.66 | 86.9935 | 17.6 | -19.1774 | 5.7911 | 6.2515 | 2.0111 |  |  |  | -35.4762 | 21.661 | 36.6195 | 56.805 | 53.8571 | -164.5977 | -28.4631 | 26.9677 | -49.4888 |  | 9.4644 | 10.2321 | 5.3568 | 124.4869 | 125.0233 | 271.1 | -267.663 | -573.31 | 576.0089 | 348.0831 | -119.6622 | -118.1276 | -56.8795 | -47.6085 | 73.7357 | 73.9321 | -83.379 | -84.0982 | 30.3804 | 30.3145 | -34.9595 | -35.6808 | 90.88 | 88.63 | 17.3 | 18.5 | 20.49 | 12 | -335.3958 | 101.6191 | 101.441 | 17.3 | -37.6 | -29.3 | -29.3 |  |  | -342.2233 | -44.1205 | 372.8444 | 303.2192 | 109.4687 | -294.3015 | 295.3667 | -145.2645 | -176.7415 | -296.8767 | 113.7475 | 113.6851 | 151.8158 | -358.8601 | 179.5764 | -182.5004 | 180.051 | -11.3642 |  | 13.92 | -2.209 | -2.208 | -14.16 | -5.92 |  | 6.5354 | -21.5625 | -37.792 | 23.5 | 52.786 | 52.356 |  | 13.1473 | 46.1498 | 45.693 | 47.1684 |  | 39.8 | 14.9446 | 7.75 |  | -47.2503 | 77.427 | 57.9053 | -47.1528 | -76.1161 | 47.5837 | 28.0467 | -50.1 | 50.1 | -221.7406 | 315.7441
31/01/2026 | 17:30 | 0 | 18.9388 |  | -32.9219 | 30.1642 |  | 49.1094 | -83.549 | 62.823 | 31.977 | 30.9203 | -6.66 | -54.731 | 50.6 | 13.248 | -48.4 | 12.9999 | 49.7196 | 17.5018 | 17.8736 | 29.5283 | 16.0654 | 6.0124 | 7.9829 |  |  | -75.48 | -75.49 |  | 6.66 | 55 | 9.662 | 0.181 | 70.46 | -57.72 | -82.85 | 58.38 | 58.82 | 8.6893 | 12.6301 | 71.1025 | 74.1853 | 38.6375 | -69.5554 | 0 | 7.3245 | 7.6782 | 71.7116 | 74.0434 | -34.2795 | -37.3646 | -350.8484 | -6.7731 | -12.5 | -12.5 | 75.0902 | 0 | -4.9104 |  | -29.6697 | 8.8776 | 7.5219 | 5.1236 | 381.4813 | 98.4222 | 98.178 | -306.267 | 463.4452 |  | -38.0659 | 39.8585 | 99.097 | 23.15 | 26.25 | 68.62 | 80.24 | -80.638 | -79.7003 | 139.9412 | 141.1576 | 16.2815 | -94.8479 | -93.9519 | 6.4792 | 0 |  |  | 121.3 | 108 | -16.08 | 80.8409 | 79.1102 | 79.1441 | 21.9305 | 22.4307 | -20.8304 | -52.6173 | -19.6577 | 14.88 | 63.25 | 34.66 | 50.3979 | [5 empty] | -32.5478 |  | -50.4123 | -110.9 | -111.4 | 26.8698 |  | 56.3722 | 85.5652 | 60.46 | -4.9 | 60.512 | 31.5662 | -22.11 | -22.34 | 106.55 | 70.23 | 32.0182 | 31.2 | -72.6939 | -71.2 | 156.9275 | 108.8276 | 105.4828 | 107.2898 | 43.2066 | 18.1425 | -34.272 | 317.9797 | 116.0402 |  | -22.8944 | -20.2861 | 43.8466 | -9.5241 | -9.6193 | 50.736 | -71.2976 | -72.4759 | 20.3982 | 14.95 | -14.56 |  | 14.2166 | -76.0902 | -37.9972 | -36.5472 | 11.7761 | -15.9994 | -17.7231 | 21.6694 |  | 21.6521 | 41.4095 | 41.8061 | 39.3527 | 80.0441 | 80.2116 | -132.7929 | 74.7094 | 74.1664 | -107.2261 | -99.3566 | -31.2071 | -38.48 | 13.3162 | 0.9329 | -8.35 | 16.79 | -30.8823 |  | -14.254 | 4.23 |  | 31.21 | 100.0087 | 109.6451 | 13.51 | 87.0316 | 16 | -17.5459 | 5.267 | 5.8331 | 2.0015 | 0.063 | 0 |  | -34.4287 | 22.8233 | 35.6205 | 58.5077 | 58.7478 | -159.8473 | -27.8293 | 26.4066 | -48.7818 |  | 10.4129 | 10.0739 | 5 | 130.1787 | 130.2411 | 278.3 | -277.4141 | -573.9125 | 579.7643 | 382.6866 | -124.4446 | -122.7982 | -56.9421 | -49.043 | 71.8826 | 71.347 |  |  | 30.5892 | 30.1607 | -44.3856 | -43.8909 | 96.52 | 94.73 | 17.7 | 18.2 | 21.8422 | 26.88 | -350.455 | 102.4553 | 102.2603 | 16.8 | -36.5 | -28.4 | -28.7 |  |  | -375.9106 | -90.3437 | 403.4235 | 329.7725 | 106.7648 | -323.4208 | 325.2801 | -146.0819 | -190.6992 | -320.0733 | 109.4876 | 109.317 | 147.1071 | -390.531 | 194.4038 | -201.3089 | 198.1721 | -11.864 |  | 12.32 |  |  | -12.32 | -6.48 |  | 6.5934 | -22.3224 | -37.0016 | 24.1 | 54.5 | 52.951 |  |  | 46.9392 | 46.3001 | 47.0216 |  | 38.9 | 15.132 | 7.76 |  | -46.7785 | 78.5041 | 58.4205 | -46.6631 | -76.2751 | 46.9085 | 28.8437 | -48.6 | 48.6 | -189.3304 | 278.085
31/01/2026 | 18:00 | 0 | 19.1338 |  | -33.0207 | 32.1774 |  | 48.6155 | -84.7822 | 60.4527 | 30.6051 | 29.9846 | -2.22 | -53.587 | 48.4 | 13.248 | -48.4 | 13.1049 | 52.2556 | 11.9874 | 12.1958 | 20.1764 | 12.652 | 5.7097 | 7.0642 |  |  | -74.66 | -73.91 |  | 2.22 |  | 11.608 | 0.198 | 65.81 | -61.44 | -75.87 | 61.69 | 61.71 | 8.9591 | 12.2089 | 71.6386 | 73.4716 | 29.2492 | -71.5431 | 0 | 26.419 | 29.1281 | 66.467 | 67.7351 | -20.0637 | -27.0597 | -349.0289 | -8.3469 | -12.3 | -12.4 | 77.1414 | 0 | -4.7253 |  | -29.3386 | 8.4145 | 6.5799 | 4.7326 | 379.1008 | 87.7712 | 87.5881 | -295.3943 | 449.9539 |  | -50.7343 | 52.4519 | 97.0013 | 23.2 | 25.92 | 67.87 |  | -77.2891 | -78.4947 | 140.0979 | 139.6393 | 17.9526 | -101.0641 | -100.0646 | 5.2649 |  |  |  | 123.1 | 111.4 | -16.34 | 78.5524 | 77.2334 | 76.1189 | 16.9022 | 17.0297 | -21.9738 | -43.5152 | -21.4197 | 15.1709 | 64.37 | 34.95 |  | 48.0515 |  |  |  |  | -41.303 |  | -50.9619 | -108.4 | -106.4 | 27.1445 |  | 56.3722 |  |  | -4.87 | 59.024 | 41.4961 | -1.58 | -1.54 | 68.22 | 69.55 | 41.4182 | 41.0364 | -68.0703 | -66.2273 | 151.1011 | 104.5933 | 101.2804 | 103.4905 | 41.2991 | 14.5882 | -35.041 | 306.4523 | 151.3935 |  | -15.4951 | -12.596 | 45.6227 | -3.5801 | -3.6832 | 33.84 | -64.6438 | -65.5413 | 23.749 | 0 | -12.5 |  | 13.3237 | -61.5386 | -36.5893 | -36.316 | 12.1131 | -12.4368 | -20.5233 | 22.0515 |  | 21.4923 | 41.0524 | 40.3962 | 39.3489 | 78.8719 | 78.537 | -145.8544 | 70.3472 | 70.0212 | -108.3547 | -99.6222 | -35.3527 | -39.41 | 13.3797 | 0.939 | -8.65 | 15.35 | -36.7672 |  | -14.293 | 4.137 |  | 28.83 | 104.0808 | 113.789 | 13.22 | 84.4476 | 16.1 | -17.2979 | 5.8651 | 6.5258 | 2.0654 |  |  | -12.7596 | -34.5539 | 21.9894 | 35.9993 | 56.472 | 54.2521 | -158.485 | -27.8624 | 24.3251 | -48.1162 |  | 11.3309 | 10.8346 |  | 140.1072 | 139.4373 |  |  |  | 586.2129 | 426.6401 | -135.017 | -132.327 | -56.9456 | -47.3949 | 70.2198 | 69.6695 | -96.3725 | -98.9315 | 34.3026 | 33.5885 | -49.3476 | -49.0901 | 107.53 | 107.08 | 19.7 | 19.8 | 21.556 | 34.88 | -351.3531 | 104.6096 | 104.4033 | 15.1 | -34.7 | -31.8 | -32 |  |  | -416.8433 | -124.2253 | 455.1926 | 365.5015 | 105.1864 | -360.5548 | 360.0094 | -148.5271 | -218.2742 | -357.9494 | 104.7774 | 106.1283 | 151.7065 | -440.8999 | 222.5637 | -216.9009 | 218.1719 | -13.8169 |  | 10.32 |  |  | -10.24 | -4.64 |  | 4.9821 | -24.0223 | -35.4208 | 25.1 | 54.522 | 54.079 |  |  | 46.7561 | 46.9714 | 45.8325 |  | 34.3 | 14.3318 | 7.85 |  | -44.7281 | 76.8063 | 57.1501 | -43.735 | -77.0043 | 46.3927 | 29.3237 | -45.9 | 46.5 | -156.3743 | 251.548
31/01/2026 | 18:30 | 0 | 19.3336 | -28.6321 | -33.1491 | 30.7901 |  | 50.3833 | -88.9738 | 63.2507 | 32.139 | 31.4191 | -4.44 | -60.566 | 55 | 14.076 | -52.8 | 12.9942 | 55.9238 | 12.8005 | 13.1918 | 21.7194 | 12.5927 | 5.8695 | 7.2836 |  |  | -76.89 | -77.15 |  | 4.44 | 59.4 | 12.485 | 0.21 | 69.29 | -64.77 | -71.46 | 65.27 | 65.09 | 9.4026 | 11.7005 | 73.122 | 75.6697 | 28.8236 | -75.437 | 0 | 29.135 | 25.8792 | 66.5166 | 69.0206 | -16.3344 | -17.481 | -383.6333 | -11.6478 | -12.5 | -12.5 | 83.1839 | 0 | -4.9842 |  | -32.5345 | 8.2368 | 7.6852 | 5.068 | 404.3091 | 95.2788 | 95.8281 | -317.5031 | 479.3589 |  | -43.3218 | 44.9033 | 96.9713 | 24.13 | 26.59 | 67.87 | 79.37 | -74.7439 | -74.476 | 139.5867 | 139.8124 | 17.5079 | -119.4864 | -118.6889 | 5.868 |  |  |  | 129.8 | 116.8 | -16.17 | 74.5063 | 72.306 | 71.356 | 8.2355 | 8.9926 | -20.8281 | -37.4769 | -18.4063 | 16.376 | 61.89 | 33.75 | [6 empty] | -78.4879 |  | -51.3278 | -104.5 | -103.2 | 27.3972 |  | 61.0687 |  |  | -6.59 | 60.6205 | 77.2819 | -1.73 | -1.75 | 70.36 | 68.72 | 78.6182 | 75.6545 | -52.7248 | -50.8273 | 179.9592 | 134.6093 | 130.3834 | 131.3745 | 54.5185 | 27.375 | -34.318 | 329.193 | 197.1569 |  | -14.239 | -10.662 | 31.5905 | 11.142 | 10.487 | 33.84 | -56.9359 | -58.2007 | 11.2351 |  | -13.71 |  | 13.1858 | -32.6913 | -35.8462 | -35.5607 | 11.7936 | -26.0418 | -6.0388 | 20.8757 |  | 20.6231 | 40.7378 | 41.7804 | 40.14 | 75.5228 | 75.6903 | -132.7929 | 54.2754 | 54.0216 | -103.0825 | -97.9885 | -27.6548 | -43.06 | 9.073 | 1.1746 | -5.29 | 14.68 | -27.4797 |  | -13.621 | 4.133 |  | 29.69 | 98.8934 | 105.0469 |  | 86.3594 | 13.5 | -18.6 | 5.7796 | 6.254 | 2.3694 |  |  | -12.1349 | -38.5099 | 22.7734 | 39.9166 | 53.2317 | 53.7344 | -161.6429 | -30.3856 | 25.4639 | -54.6704 | 4.5263 | 14.1728 | 13.83 | 6 | 144.3444 | 144.4081 | 282.5 | -279.2181 | -587.4144 | 593.5476 | 459.4792 | -139.2048 | -136.5067 | -56.6617 | -47.0139 | 71.9172 | 71.113 |  |  | 34.3355 | 33.6104 | -59.7341 | -59.845 | 99.27 | 98.06 | 22.7 | 22.5 | 21.3103 | 46.8 | -359.4884 | 105.4472 | 103.6859 | 16.8 | -32.4 | -34.3 | -33.9 |  |  | -452.1483 | -173.6243 | 462.4044 | 377.4442 | 83.8345 | -367.4254 | 365.5624 | -157.3209 | -222.1469 | -360.4843 | 98.7929 | 98.3261 | 160.5474 | -440.7419 | 227.2055 | -222.1337 | 222.1001 | -12.0233 |  | 10.8 |  |  | -10 | -5.68 |  | 5.7725 | -25.2552 | -33.4279 | 23.4 | 53.789 | 53.041 | 0 | 0 | 46.1227 | 45.8611 | 46.0805 |  | 30.2 | 11.6623 | 8.96 |  | -46.1489 | 78.6167 | 57.5247 | -45.3744 | -77.2557 | 46.0829 | 30.5924 | -42.2 | 41.6 | -124.6491 | 229.9474
31/01/2026 | 19:00 | 0 | 20.7249 | -29.4432 | -32.3564 | 32.9262 |  | 54.0427 | -98.7423 | 66.9439 | 33.991 | 33.4157 | -11.1 | -71.495 | 63.8 | 18.216 | -63.8 | 13.2306 | 60.25 | 14.7666 | 15.1926 | 25.0964 | 12.6521 | 5.6405 | 7.5391 |  |  | -84.44 | -83.91 |  | 13.32 | 70.4 | 10.026 | 0.196 | 72.76 | -72.82 | -71.24 | 73.11 | 74.17 | 11.1837 | 9.8549 | 77.5568 | 79.1453 | 36.6233 | -85.1711 | 0 | 29.63 | 32.0371 | 73.5305 | 73.3928 | -10.6143 | -16.0789 | -436.6706 | -14.5058 | -13 | -13 | 90.42 | 0 | -5.3311 |  | -38.8206 | 9.5313 | 9.2571 | 6.3506 | 467.4214 | 96.5605 | 96.1333 | -325.6691 | 521.1601 |  | -108.2317 | 111.1477 | 105.5936 | 27.91 | 32.46 | 74.69 | 84.62 | -66.5725 | -66.7065 | 131.722 | 132.3878 | 12.0904 | -165.9228 | -164.7992 | 7.249 |  |  |  | 143.2 | 129.5 | -16.53 | 63.7817 | 61.3445 | 61.9331 | -5.1184 | -5.1716 | -13.0641 | -37.8413 | -9.6519 | 17.7493 | 72.69 | 39.4 | 53.9136 | 51.5671 |  |  |  |  | -65.8394 |  | -55.5749 | -103.2 | -103.7 | 27.6608 | 62.9974 | 68.583 | 91.4246 | 63.63 | -8.04 | 64.108 | 64.7187 | -0.88 | -0.77 | 78.31 | 74.05 | 67.0727 | 65.6909 | -49.3731 | -47.7727 | 188.0947 | 139.1809 | 135.1785 | 136.7036 | 65.023 | 35.1437 | -36.683 | 331.6283 | 230.1234 |  | -11.7378 | -8.2915 | 28.1113 | 18.9914 | 18.1595 | 33.84 | -55.2126 | -56.2609 | 6.1566 | 0 | -14.99 | 1 | 14.99 | -24.0026 | -36.6581 | -35.5316 | 9.1319 | -33.343 | 0 | 21.6068 |  | 21.1192 | 40.3251 | 40.9126 | 39.4099 | 66.3127 | 66.6476 | -135.8071 | 50.9422 | 50.9084 | -97.1512 | -85.5566 | -45.9364 | -35.51 | 17.0761 | 1.409 | -10.97 | 13.91 | -45.3149 |  | -12.82 | 3.205 | 11.4438 | 27.06 | 88.6638 | 98.466 | 14.81 | 87.5581 | 13.2 | -21.9487 | 4.2221 | 4.7188 | 2.7946 |  |  | -12.1335 | -45.3992 | 23.0125 | 47.3765 | 55.4113 | 56.2841 | -172.9727 | -32.3179 | 30.3951 | -63.0666 | 5.6787 | 14.9736 | 14.4101 | 7.6208 | 147.9041 | 148.8021 | 281.2 |  | -595.3124 |  | 490.0411 | -142.865 | -139.552 | -54.6732 | -44.9136 | 75.5675 | 75.2219 | -101.5514 |  | 32.7974 | 32.6876 | -63.1258 | -63.1472 | 96.93 | 96.07 | 21.6 | 21.6 | 21.5346 | 50.16 | -350.2041 | 103.6991 | 102.7998 | 18.5 | -30.1 | -31.8 | -32.1 |  |  | -478.9243 | -199.0334 | 463.1717 | 379.3963 | 66.5468 | -375.4903 | 371.4352 | -158.9787 | -224.6306 | -365.926 | 101.0424 | 100.3214 | 160.1893 | -451.1202 | 230.9012 | -225.178 | 227.9967 | -10.6528 |  | 10.72 |  |  | -10.56 | -5.76 |  | 6.3584 | -23.5553 | -34.0444 | 21.9 | 52.471 | 52.046 |  |  | 49.259 | 49.1024 | 49.0641 |  | 31.4 | 12.2836 | 9.94 |  | -44.1937 | 78.2974 | 56.281 | -43.8719 | -77.8712 | 43.6635 | 32.9342 | -42.4 | 42.6 | -107.2024 | 216.375
31/01/2026 | 19:30 | 0 | 21.4018 | -30.4908 | -31.5879 | 34.5566 |  | 54.6042 | -100.0289 | 68.9928 | 35.9169 | 34.8693 | -17.76 | -74.177 | 66 | 19.044 | -66 | 12.9402 | 59.6198 | 15.4966 | 15.681 | 25.9927 | 12.1647 | 5.7862 | 7.5082 |  |  | -87.87 | -88.09 |  | 17.76 | 72.6 | 12.236 | 0.212 | 75 | -72.99 | -80.78 | 73.43 | 74.36 | 13.0404 | 9.3766 | 78.7584 | 80.7208 | 42.9205 | -82.6337 | 0 | 7.1851 | 7.2616 | 80.6014 | 83.0596 | -24.918 | -27.5978 | -430.6585 | -26.9531 | -4.9 | -5 | 88.6396 | 0 | -5.7837 |  | -36.2041 | 10.6724 | 9.9057 | 6.7599 | 465.4377 | 102.4506 | 102.4506 | -345.4763 | 524.3954 |  | -82.2752 | 83.8157 | 111.781 | 30.39 | 36.41 | 77.1 | 84.62 | -66.5725 | -66.0367 | 128.2122 | 129.4151 | 13.6475 | -171.7564 | -171.9298 | -2.5761 | 0 |  |  | 147.2 | 133 | -17.18 | 62.6602 | 60.9904 | 60.8638 | -5.3781 | -5.0419 | -13.5752 | -39.8061 | -9.9466 | 18.1956 | 73.15 | 38.64 | 54.6167 | [5 empty] | -80.2665 |  | -56.1858 | -107.3 | -107 |  |  | 73.2795 |  |  | -9.01 | 65.41 | 78.767 | -2.49 | -2.53 | 83.89 | 75.85 | 80.6182 | 77.6545 | -38.5043 | -39.2182 | 202.9696 | 155.9627 | 149.1299 | 152.3085 | 74.8845 | 44.3543 | -37.538 | 357.9778 | 260.7598 |  | -11.9257 | -8.8097 | 21.0651 | 27.5375 | 26.2955 | 32.304 | -52.4025 | -53.7141 | -1.528 |  | -14.64 |  | 14.9978 | -8.0027 | -36.4196 | -35.684 | 8.4128 | -42.1657 | 9.6866 | 21.7941 |  | 21.4313 | 39.8893 | 40.6091 | 38.8484 | 67.15 | 66.8151 | -130.7834 | 41.7636 | 41.8392 | -92.2131 | -83.3195 | -42.3108 | -35.02 | 16.6757 | 1.4566 | -10.69 | 14.53 | -43.4638 |  | -12.554 | 3.821 |  | 28.19 | 86.2926 | 94.3607 | 15.28 | 88.5826 | 13.9 | -21.7974 | 3.3895 | 3.8552 | 2.8837 |  |  | -12.5686 | -46.8669 | 21.8862 | 48.687 | 55.9122 | 56.4391 | -172.9154 | -32.2235 | 31.2008 | -63.4685 | 8.8321 | 15.1701 | 14.9375 | 10.9646 | 152.7026 | 153.2903 |  | -275.8605 |  |  | 508.1076 | -146.5785 | -145.0845 | -55.1434 | -45.4763 | 80.8287 | 79.0846 |  |  | 31.8636 | 31.1714 | -61.6123 | -61.4491 | 99.36 | 98.84 | 21.9 | 21.6 | 17.1061 |  | -352.7625 | 103.6428 | 102.2837 | 18.5 | -27.2 | -30.1 | -30.4 |  |  | -496.9009 | -226.9087 | 473.4513 | 383.4645 | 54.3628 | -380.1656 | 382.2031 | -158.4561 | -224.9254 | -371.0433 | 103.7664 | 103.2309 | 158.4921 | -455.7813 | 232.5833 | -229.762 | 229.5635 | -9.8618 |  | 11.52 |  |  | -11.6 | -5.12 |  | 5.5375 | -23.0854 | -34.4839 | 21.3 | 53.295 | 50.27 |  |  | 52.4579 | 52.19 | 53.4793 |  | 31.2 | 14.2085 | 9.98 |  | -44.0367 | 79.6667 | 55.9332 | -43.7998 | -78.6546 | 44.204 | 33.6243 | -41.6 | 42.9 | -87.5359 | 196.4725
31/01/2026 | 20:00 | 0 | 20.9139 | -30.1078 | -32.0535 | 36.9379 |  | 54.2038 | -100.9486 |  |  | 34.8559 | -15.54 | -73.332 | 66 |  | -63.8 | 13.1707 | 60.8784 | 14.3726 | 14.5719 | 24.1601 | 12.8318 | 2.0574 | 7.558 |  |  | -86.72 | -86.12 |  | 15.54 |  | 11.825 | 0.209 | 74.14 | -70.16 | -79.51 | 70.91 | 71.15 | 13.3022 | 9.0352 | 79.5833 | 82.0036 | 39.7274 | -82.5344 | 0 | 5.5514 | 5.9848 | 79.679 | 81.7011 | -26.5695 | -28.1427 | -425.5904 | -29.3874 | -4.4 | -4.4 | 87.1703 | 0 | -5.8272 |  | -33.1985 | 11.0544 | 10.2437 | 6.9163 | 454.1153 | 100.5279 | 100.7721 | -337.6432 | 515.5447 |  | -94.5593 | 96.681 |  | 30.03 | 36.68 | 77.92 |  | -63.8934 | -63.6254 | 127.8261 | 127.0514 | 13.6094 | -176.1237 | -175.8606 | 0.0574 | 0 |  |  | 147.7 | 133.5 | -17.12 | 62.1794 | 60.0672 | 60.5768 | -5.9291 | -5.2614 | -15.2424 | -38.1559 | -11.209 | 18.2179 | 73.04 | 38.71 |  | 50.9811 |  |  |  |  | -75.3589 |  | -56.0365 | -107 | -106.4 |  |  | 72.3402 |  |  | -8.98 | 66.805 | 75.7993 | -1.85 | -1.75 | 84.83 | 76.69 | 77.6 | 74.9818 | -38.5135 | -37.6273 | 205.1959 | 155.8137 | 147.0902 | 152.1742 | 78.4222 | 49.0547 | -37.043 | 349.266 | 279.2888 |  | -12.7301 | -9.2397 | 16.0169 | 35.3899 | 33.8298 | 33.84 | -53.8627 | -54.7806 | -5.6594 |  | -14.57 |  | 15.1081 | 5.7239 | -38.9932 | -38.5901 | 13.3166 | -46.567 | 13.3512 | 21.8669 |  | 21.822 | 39.8355 | 40.396 | 38.6819 | 63.8009 | 63.131 | -131.6207 | 40.4043 | 40.089 | -94.2917 | -85.4019 | -40.6922 | -35.8 | 16.8881 | 1.4322 | -10.83 | 16.44 | -39.8497 |  |  | 3.346 |  | 29.58 | 86.8138 | 95.2473 | 15.58 |  | 13.8 | -20.8539 | 3.4148 | 3.4185 | 2.8997 |  |  | -13.0345 | -45.9086 | 22.4969 | 47.7696 | 58.5426 | 60.515 | -173.0823 | -31.9255 | 31.5852 | -63.2287 |  | 15.3752 |  |  | 154.9247 | 154.6149 |  | -279.2427 | -596.8896 | 605.6938 | 528.2455 | -148.2277 | -146.4542 | -53.034 | -42.4866 | 81.5672 | 78.833 |  |  | 32.9183 | 32.7315 | -59.0062 | -60.3519 | 95.7 | 96.08 | 23.4 | 22.6 | 21.7824 | 51.44 | -352.2256 | 101.4809 | 101.2699 | 18.5 | -28.8 | -31.5 | -31.3 |  |  | -511.905 | -250.3726 | 465.3705 | 382.2809 | 34.4301 | -364.8217 | 372.2173 | -156.6334 | -224.8441 | -367.0341 | 103.9022 | 101.0511 | 160.0051 | -448.5703 | 231.9726 | -223.4567 | 223.0514 | -10.0458 |  | 12.08 |  |  | -12.56 | -4.72 |  | 4.4846 | -22.8809 | -34.1604 | 23 | 55.696 | 53.913 |  |  | 51.7691 | 51.6825 | 50.3294 |  | 31.4 | 15.8082 | 9.97 |  | -43.3472 | 78.2566 | 54.2262 | -43.1102 | -76.6061 | 42.123 | 33.7146 | -41.1 | 41.7 | -70.3432 | 178.8503
31/01/2026 | 20:30 | 0 | 20.6766 | -29.6729 | -32.0251 | 36.9878 |  | 53.4065 | -99.3351 | 70.4558 | 35.1749 | 34.0566 | -15.54 | -70.868 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 13.2561 | 60.0516 | 13.5119 | 13.4878 | 22.6833 | 12.6197 | 0.7283 | 7.8999 |  |  | -84.49 | -84.55 |  | 15.54 | 70.4 | 10.676 | 0.202 | 73.29 | -71.85 | -72.4 | 73.35 | 73.06 | 13.3255 | 9.5466 | 76.9992 | 79.1666 | 38.4333 | -86.4898 | 0 | 25.4918 | 27.2015 | 74.4925 | 77.2512 | -10.7298 | -1.2009 | -433.4391 | -25.0566 | -5.1 | -4.9 | 90.5038 | 0 | -5.6045 |  | -37.6618 | 10.4058 | 10.5411 | 7.0476 | 474.1964 | 102.0539 | 101.8402 | -319.9784 | 540.1307 |  | -81.3613 | 83.7722 |  | 29.75 | 37.2 | 77.12 | 82.83 | -66.3046 | -65.6348 | 128.9585 | 130.4466 | 16.4731 | -170.9684 | -172.1908 | -0.3418 |  |  |  | 148.1 | 132.7 | -17.09 | 62.671 | 60.5132 | 60.7752 | -6.8289 | -5.9883 | -12.5532 | -39.691 | -8.305 | 17.9498 | 70.61 | 37.79 | 53.2104 | 50.3952 |  |  |  |  | -76.7867 |  | -55.4983 | -104.4 | -104.9 | 27.9575 | 62.9974 |  | 89.0808 | 63.63 | -8.53 | 66.774 | 76.4743 | -2.17 | -2.23 | 86.89 | 75.39 | 77.9818 | 75.3091 | -38.3964 | -37.3636 | 201.1007 | 152.294 | 147.6729 | 149.5356 | 81.9727 | 52.2529 | -36.648 | 331.3667 | 300.9614 |  | -12.2021 | -9.5245 | 12.6614 | 42.1698 | 39.855 | 33.84 | -55.1607 | -55.9006 | -9.326 |  | -15.19 |  | 14.8672 | 18.6752 | -38.7587 | -37.3552 | 12.0974 | -49.1347 | 16.8804 | 22.3822 |  | 21.545 | 41.5308 | 41.3194 | 39.3321 | 66.3127 | 67.15 | -104.6602 | 40.0015 | 39.9866 | -88.3598 | -82.2697 | -21.7148 | -40.21 | 10.179 | 1.3736 | -6.24 | 17.38 | -22.0541 |  | -12.682 | 4.05 |  | 33.24 | 82.7099 | 88.2758 | 15.78 | 90.3703 | 15.6 | -20.8232 | 3.3993 | 3.9181 | 2.8081 |  |  | -14.9604 | -44.2672 | 22.9553 | 46.3601 | 56.7082 | 57.9014 | -174.0669 | -31.1111 | 31.8651 | -62.1664 | 9.4476 | 15.0236 | 14.5683 | 11.5864 | 157.8939 | 157.8049 | 280.8 |  | -588.8412 | 592.922 | 573.9644 | -149.7441 | -149.8178 | -56.7486 | -46.7877 | 81.4857 | 79.9109 |  | -102.7238 | 32.6766 | 31.8856 | -58.6937 | -58.6572 | 103.45 | 103.27 | 21.6 | 22.2 | 22.6625 | 50.24 | -352.4607 | 102.9203 | 102.7045 | 17.9 | -30.2 | -31 | -31.3 |  |  | -560.1784 | -271.6908 | 474.1135 | 384.1073 | 10.2507 | -379.8763 | 373.0638 | -155.3495 | -224.869 | -372.346 | 105.4535 | 105.3265 | 155.8496 | -459.1496 | 233.7723 | -225.8706 | 230.5683 | -10.8093 |  | 11.2 |  |  | -11.6 | -5.44 |  | 5.3635 | -25.7221 | -34.3954 | 24.6 | 54.838 | 54.883 |  |  | 52.2964 | 53.203 | 51.8881 |  | 32.2 | 15.8613 | 9.93 |  | -46.1594 | 80.5386 | 57.8752 | -45.7543 | -79.3409 | 46.1953 | 32.4298 | -43.2 | 43.7 | -22.4158 | 231.1289
31/01/2026 | 21:00 | 0 |  | -29.2796 | -31.7745 | 36.5246 |  | 52.7403 | -97.1451 | 67.5364 | 34.8149 | 33.7472 | -11.1 | -68.741 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 12.2541 | 60.2418 | 11.9524 | 12.1708 | 19.9792 | 12.6459 | 0.7675 | 4.0731 |  |  | -82.67 | -82.59 |  | 11.1 | 68.2 | 11.395 | 0.208 | 71.74 | -70.37 | -73 | 72.31 | 71.06 | 13.3162 | 10.2981 | 77.4079 | 80.0839 | 33.5567 | -82.323 | 0 | 24.232 | 23.6785 | 74.1078 | 76.2364 | -15.2748 | -16.1761 | -427.3536 | -25.9184 | -5.1 | -5.1 | 88.0386 | 0 | -5.7027 |  | -34.396 | 10.6165 | 10.1806 | 6.8573 | 449.9648 | 98.3001 | 98.0559 | -308.4387 | 522.4439 |  | -81.348 | 82.5158 |  | 29.73 | 36.97 |  | 83.61 | -68.046 | -68.7158 | 132.0905 | 132.1085 | 16.8561 | -169.6062 | -169.1317 | -1.2385 |  |  |  | 146.2 | 131.5 | -16.98 | 62.1306 | 60.6674 | 60.8112 | -6.423 | -6.2968 | -15.8661 | -37.2219 | -10.7507 | 17.7648 | 71.24 | 37.68 | 51.8042 | 49.2233 |  |  |  |  | -74.6672 |  | -55.741 | -104.4 | -104.7 | 28.2541 | 62.1185 | 69.5223 | 87.9089 | 61.67 | -8.19 | 65.875 | 74.3192 | -2.17 | -2.01 | 82.51 | 74.7 | 74.7091 | 74.3273 | -41.0593 | -40.5455 | 196.3036 | 147.5123 | 143.492 | 143.8787 | 85.36 | 56.9197 | -35.874 | 320.7981 | 320.1045 |  | -12.1656 | -9.4232 | 9.605 | 52.001 | 48.9561 | 33.84 | -57.6602 | -58.8068 | -14.5915 |  | -13.81 |  | 14.3604 | 40.5624 | -39.3675 | -38.0739 | 12.6172 | -54.2141 | 19.5358 | 22.4506 |  | 21.797 | 40.2916 | 40.8324 | 39.1258 | 69.1595 | 68.6571 | -123.4153 | 43.4394 | 42.8463 | -94.2783 | -82.5473 | -37.55 | -35.72 | 16.3754 | 1.3736 | -10.6 | 16.65 | -37.452 |  | -12.844 | 4.041 |  | 30.06 | 85.1084 | 96.0087 | 15.64 | 88.8976 | 17.3 | -20.6724 | 3.5543 | 4.0051 | 2.7807 |  |  | -14.1968 | -43.6129 | 21.3095 | 45.5515 | 54.2849 | 55.2831 | -171.0899 | -30.8274 | 30.9241 | -60.274 | 8.9613 | 14.5146 | 13.9249 | 10.9836 | 160.0504 | 159.2688 |  |  | -596.0118 | 600.7935 | 595.6651 | -152.7815 | -150.0271 | -55.2733 | -45.3884 | 81.9818 | 81.9787 |  |  | 34.4784 | 33.5885 | -55.9219 | -55.9353 | 102.83 | 102.41 | 21.8 | 21.7 | 22.7459 | 49.52 | -355.1107 | 107.777 | 105.521 | 17.3 | -31.8 | -32.7 | -32.9 |  |  | -582.2081 | -294.2932 | 466.0239 | 379.6936 | -8.0507 | -373.9442 | 372.9405 | -156.9899 | -228.0298 | -370.7001 | 103.4875 | 102.8315 | 158.3282 | -447.2702 | 236.4104 | -220.8783 | 222.9967 | -10.5978 |  | 11.92 |  |  | -12.08 | -4.4 |  | 4.7776 | -25.6062 | -34.3954 | 25.1 | 54.162 | 55.724 |  |  | 53.2828 | 52.4526 | 54.6627 |  | 34 | 15.4241 | 9.92 |  | -44.916 | 78.0062 | 56.3672 | -45.723 | -76.7318 | 45.3613 | 31.8476 | -44.3 | 44.2 | -3.7027 | 220.5378
31/01/2026 | 21:30 | 0 | 20.2351 | -28.8667 | -32.6855 | 36.0947 |  | 52.0668 | -93.9188 | 66.8003 | 33.641 | 33.3406 | -11.1 | -65.34 | 57.2 | 17.388 | -57.2 | 12.8464 | 57.4702 | 12.3869 | 12.5607 | 20.7605 | 17.276 | 0.603 | 3.1681 |  |  | -82.46 | -82.29 |  | 11.1 | 63.8 | 11.725 | 0.206 | 73.58 | -65.93 | -80.39 | 66.63 | 66.99 | 12.3728 | 10.9448 | 77.7927 | 80.0843 | 37.2439 | -78.0906 | 0 | 7.4093 | 7.3008 | 77.0192 | 78.6701 | -28.1089 | -30.0742 | -399.8293 | -24.533 | -5 | -5 | 84.1111 | 0 | -5.5522 |  | -31.1926 | 10.262 | 9.6041 | 6.226 | 434.9497 | 101.0162 | 100.3448 | -312.1256 | 508.4149 |  | -75.9363 | 77.956 | 110.9826 | 29.12 | 35.06 |  | 83.76 | -69.7875 | -69.5196 | 134.3986 | 135.214 | 22.3637 | -154.5667 | -155.3323 | -0.1161 |  |  |  | 137.9 | 124.5 | -16.27 | 65.7167 | 63.7842 | 63.2771 | -0.694 | 0.0281 | -18.3666 | -39.3237 | -15.0337 | 17.3546 | 68.77 | 36.58 |  | 48.0515 |  |  |  |  | -77.6107 |  | -54.4763 | -105.8 | -105.6 | 28.8638 | 59.4818 | 68.583 | 84.3933 | 59.2 | -7.72 | 65.8285 | 77.6369 | -1.16 | -1.14 | 83.16 | 75.47 | 78.5273 | 76.9273 | -41.2442 | -39.6545 | 196.3713 | 145.5021 | 140.6848 | 143.5101 | 82.8216 | 55.6904 | -35.482 | 321.4778 | 319.2496 |  | -12.4841 | -9.9748 | 9.424 | 52.1035 | 48.7184 | 33.84 | -58.3256 | -59.4258 | -14.2318 |  | -13.47 |  | 14.2342 | 40.5173 | -39.3314 | -38.5158 | 13.0235 | -53.8651 | 18.5551 | 21.9748 |  | 21.1911 | 40.5045 | 41.3914 | 40.2481 | 69.9967 | 69.8293 | -124.5875 | 42.6504 | 42.1886 | -96.2148 | -85.5133 | -33.7194 | -36.6 | 14.7689 | 1.304 | -9.24 | 17.17 | -34.2201 | 11.1539 | -13.124 | 4.125 |  | 31.94 | 87.4252 | 95.6396 |  | 89.943 | 15.8 | -19.2745 | 3.6495 | 3.8112 | 2.6755 |  |  |  | -40.7958 | 22.3926 | 42.4849 | 57.2548 | 58.5355 | -166.9086 | -29.4547 | 29.9007 | -56.7315 | 7.7609 | 13.411 | 13.0073 | 9.5962 | 159.5668 | 159.8006 |  |  | -595.7006 |  | 592.6505 | -152.4458 | -149.3108 | -55.5759 | -46.2593 | 81.8943 | 81.7506 |  |  | 35.1925 | 34.4564 | -55.2297 | -55.9594 | 102.63 | 103.59 | 22.4 | 22.3 | 22.6625 | 48.72 | -354.6133 | 110.1296 | 109.2734 | 16.8 | -33.8 | -32.8 | -33.1 |  |  | -581.8556 | -293.2319 | 466.222 | 379.1786 | -5.5299 | -372.8434 | 377.8185 | -156.6159 | -229.0468 | -372.1889 | 102.6789 | 102.9461 | 162.246 | -450.1901 | 236.9812 | -218.5824 | 219.9807 | -8.9636 |  | 11.92 | -5.921 |  | -11.6 | -5.36 |  | 5.568 | -25.8991 | -35.2438 | 25.2 | 55.689 | 56.254 |  |  | 53.9309 | 52.1128 | 54.2319 |  | 34.9 | 15.7215 | 9.43 |  | -45.0601 | 79.4229 | 57.2654 | -45.9575 | -77.5682 | 45.3058 | 31.4776 | -45.2 | 46.5 | -4.3688 | 219.4474
31/01/2026 | 22:00 | 0 | 19.702 |  | -32.7976 | 33.9761 |  | 49.3257 | -90.2697 | 64.169 | 32.553 | 31.9071 | -8.88 | -62.671 | 55 | 16.56 | -55 | 13.2534 | 54.1872 | 12.0404 | 12.0436 | 20.2534 | 17.4804 | 0.6562 | 4.5941 |  |  | -80.32 | -80.94 |  | 8.88 | 61.6 | 10.877 | 0.2 | 69.07 | -67.23 | -72.94 | 68.12 | 69.14 | 11.0438 | 11.6903 | 75.7877 | 77.9095 | 36.8173 | -79.7173 | 0 | 23.0915 | 21.4771 | 72.2889 | 74.6851 | -18.4981 | -18.7152 | -401.6739 | -24.8743 | -5 | -4.9 | 86.966 | 0 | -5.7123 |  | -32.5225 | 9.8268 | 8.6566 | 5.8586 | 440.8092 | 102.0844 | 101.1993 | -318.0007 | 507.7808 |  | -46.1689 | 47.2607 |  | 28.6 | 32.5 | 73.96 | 85.57 | -74.6099 | -74.2081 | 137.3623 | 138.6619 | 20.1505 | -147.7448 | -147.2612 | -0.792 |  |  |  | 134.3 | 122.1 | -16.17 | 67.3228 | 65.5406 | 65.7657 | 1.7815 | 2.3434 | -18.2587 | -41.7208 | -14.8962 | 16.9363 | 67.3 | 36.07 |  | 47.4655 |  |  |  |  | -86.2528 |  | -53.7532 | -105.3 | -105.7 | 29.0616 | 57.1381 | 66.7044 | 80.8777 | 56.78 | -7.76 | 64.449 | 84.8773 | -1.87 | -1.87 | 77.76 | 72 | 84.7818 | 83.6909 | -41.6769 | -41.3182 | 192.662 | 144.4222 | 139.8242 | 142.3837 | 82.3919 | 54.9297 | -34.428 | 326.7228 | 306.5875 |  | -17.7425 | -14.8263 | 8.1232 | 49.7737 | 46.3667 | 35.376 | -60.9248 | -62.0416 | -14.885 |  | -13.38 |  | 13.4948 | 39.1245 | -39.5573 | -38.433 | 14.1853 | -53.1091 | 19.6178 | 21.3065 |  | 21.1151 | 39.389 | 40.5654 | 39.2268 | 74.6855 | 73.3459 | -124.2526 | 44.1325 | 43.9756 | -95.3244 | -87.1036 | -32.2545 | -37.45 | 14.5809 | 1.2686 | -9.27 | 17.65 | -33.8108 |  | -13.291 | 4.247 |  | 31.88 | 88.7234 | 97.3395 | 15 | 89.9492 | 17 | -18.553 | 3.8824 | 4.2326 | 2.5345 |  |  | -13.4985 | -38.9527 | 22.8678 | 40.6182 | 58.3413 | 57.137 | -165.8564 | -27.9891 | 29.3773 | -53.5581 |  | 12.0829 | 11.7417 |  | 155.653 | 156.3027 | 277 | -278.5175 | -597.3936 | 600.9938 | 577.199 | -150.3756 | -147.1706 | -57.3935 | -48.1087 | 83.4077 | 81.4416 | -102.915 |  | 33.7642 | 33.5885 | -54.1003 | -54.1247 | 106.33 | 103.44 | 18.8 | 18.4 | 22.7864 | 46.56 | -350.4692 | 107.3138 | 107.1081 | 16.2 | -37 | -33.1 | -33 |  |  | -567.7028 | -279.5981 | 463.1806 | 376.2326 | -2.1495 | -366.503 | 368.1615 | -154.3895 | -225.8456 | -363.5444 | 102.4305 | 100.6414 | 153.0723 | -442.6154 | 235.5919 | -215.1227 | 218.9085 | -9.4662 |  | 11.2 | -6.69 |  | -10.48 | -6.24 |  | 6.2699 | -25.4017 | -35.3902 | 24.7 | 52.121 | 53.573 | 3.031 | 3.6371 | 52.495 | 53.4429 | 52.6603 |  | 37.1 | 16.4866 | 8.99 |  | -46.9863 | 79.4668 | 58.4542 | -45.9863 | -78.4228 | 46.5594 | 29.9704 | -48.2 | 48.9 | -19.4687 | 233.6891
31/01/2026 | 22:30 | 0 | 18.8197 | -27.0016 | -32.6771 | 31.5754 |  | 46.8714 | -85.4552 | 61.7103 | 31.195 | 30.4804 | -11.1 | -57.959 |  | 15.732 | -50.6 | 13.6111 | 50.2772 | 11.7782 | 11.8036 | 19.6686 | 16.5398 | 0.7246 | 7.716 |  |  | -79.3 | -79.05 |  | 11.1 | 57.2 | 9.996 | 0.191 | 66.93 | -62.55 | -76.61 | 63.98 | 64.03 | 10.6924 | 11.8497 | 74.413 | 76.8346 | 39.1443 | -77.0259 | 0 | 11.6359 | 11.3058 | 74.2602 | 75.8574 | -27.779 | -31.1682 | -375.3558 | -24.9204 | -8.1 | -8.1 | 82.1566 | 0 | -5.5576 |  | -29.6316 | 9.6195 | 7.8934 | 5.4363 | 417.8288 | 91.6165 | 90.9146 | -302.0111 | 475.9101 |  | -65.4841 | 68.9482 | 104.7953 | 27.71 | 31.1 | 70.94 | 82.92 | -67.7781 | -67.2423 | 134.7773 | 134.8633 | 18.2815 | -133.0575 | -132.3314 | -3.138 |  |  |  | 128.2 | 114.7 | -16.04 | 68.903 | 66.5557 | 66.1136 | 0.8761 | 1.1763 | -21.4035 | -34.4654 | -19.733 | 16.3596 | 63.19 | 33.8 | 48.2886 | 45.7077 |  |  |  |  | -87.6838 |  | -51.9576 | -100.2 | -100.5 | 27.0071 | 53.6224 | 62.9473 | 76.1902 | 53.37 | -6.82 | 63.116 | 88.46 | -18.31 | -18.71 | 106.68 | 70.24 | 85.9818 | 87.0909 | -41.8078 | -43.4545 | 194.6187 | 148.2208 | 141.2708 | 144.7789 | 85.8271 | 61.0981 | -33.556 | 314.4757 | 330.8989 |  | -21.6748 | -19.0398 | 0 | 54.1978 | 50.4149 | 36.912 | -63.5896 | -64.7303 | -20.7153 |  | -12.41 | 1 | 12.8047 | 51.2006 | -38.2116 | -37.5891 | 11.9841 | -58.7383 | 23.939 | 21.5181 |  | 20.991 | 40.045 | 40.9063 | 38.8527 | 69.3269 | 67.9873 | -122.2431 | 43.8591 | 43.6007 | -100.1306 | -92.9019 | -23.6045 | -38.03 | 12.0613 | 1.2088 | -7.54 | 18.26 | -24.2059 | 11.1582 | -13.9 | 4.411 |  | 34.46 | 93.4272 | 101.3154 | 14.51 | 89.642 | 18.1 | -16.6766 | 4.2633 | 4.9524 | 2.3378 |  |  | -13.9838 | -34.5827 | 23.5353 | 35.9301 | 55.4794 | 57.7722 | -161.1731 | -26.0321 | 26.613 | -48.114 | 8.6676 | 10.7547 | 10.2848 | 10.1742 | 158.6987 | 156.3327 | 282 | -281.0624 | -590.3965 | 598.5275 | 594.4502 | -152.001 | -148.8011 | -51.8179 | -41.6655 | 82.3701 | 81.9796 |  |  | 34.4894 | 34.3136 | -49.7514 | -48.9645 | 105.43 | 104.46 | 17.4 | 20 |  | 44.88 | -348.589 | 109.5724 | 109.3624 | 15.6 | -37 | -32.7 | -33 |  |  | -590.1477 | -299.4805 | 453.4739 | 368.8565 | -19.2683 | -363.4323 | 368.5751 | -154.0662 | -224.9772 | -360.668 | 100.1605 | 98.0226 | 157.3817 | -438.9643 | 233.785 | -211.0089 | 217.8755 | -8.4884 |  | 11.04 | -6.132 |  | -12.16 | -5.36 |  | 5.7145 | -22.8229 | -36.6506 | 23.9 | 55.337 | 53.751 | 9.935 | 11.8395 | 53.1421 | 52.7694 | 53.1494 |  | 38.7 | 16.9143 | 8.49 |  | -39.1075 | 75.2418 | 54.025 | -38.2441 | -73.9191 | 41.2727 | 32.2052 | -49.2 | 49.5 | 0.0274 | 210.0986
31/01/2026 | 23:00 | 0 | 18.1648 |  | -33.7271 | 30.8993 |  | 44.1344 | -79.7499 | 57.9693 | 29.4331 | 28.5311 | -4.44 | -53.389 | 48.4 | 14.076 |  | 13.6477 | 48.818 | 10.9403 | 11.1895 | 18.616 | 16.5502 | 1.4626 | 7.4918 |  |  | -75.02 | -74.65 |  | 4.44 |  | 9.214 | 0.188 | 64.35 | -56.88 | -79.63 | 57.84 | 58.09 | 9.5876 | 12.6457 | 70.0115 | 72.8732 | 35.8966 | -68.6139 | 0 | 7.4728 | 7.4934 | 70.5802 | 71.4412 | -34.5063 | -37.4659 | -338.1857 | -9.7643 | -11.2 | -11.1 | 74.3158 | 0 | -5.2664 |  | -27.5948 | 8.9272 | 6.8991 | 4.7093 | 380.6267 | 87.2524 | 87.4965 | -294.8094 | 435.1257 |  | -34.8486 | 35.9845 | 99.566 | 26.42 | 29.08 | 67.96 | 80.39 | -74.7439 | -74.0741 | 134.3339 | 135.0096 | 21.1254 | -112.7756 | -111.5568 | -0.3827 |  |  |  | 118.7 | 107.2 | -14.93 | 70.6261 | 69.7017 | 68.409 | 4.4648 | 5.1118 | -21.8761 | -34.3327 | -20.6364 | 15.5876 | 58.55 | 31.98 | 45.2417 | 42.9245 |  |  |  |  | -88.7327 |  | -49.7525 | -96.6 | -97.8 | 27.2543 | 50.6927 | 59.6597 | 71.5027 | 50.13 | -6.66 | 62.155 | 89.3601 | -18.08 | -18.32 | 103.78 | 68 | 88.0727 | 88.1091 | -46.6404 | -44.2091 | 189.2034 | 143.0897 | 138.1186 | 139.3042 | 82.1736 | 58.2918 | -32.328 | 306.4843 | 339.6731 |  | -21.0962 | -18.9157 | 0 | 51.9381 | 48.6486 | 43.056 | -65.3251 | -65.9535 | -19.267 |  | -14.74 | 1 | 11.8569 | 50.4181 | -38.5188 | -37.7416 | 12.9582 | -55.5056 | 21.9212 | 21.1723 |  | 21.0913 | 40.1189 | 40.6945 | 39.333 | 74.5181 | 74.3506 | -127.2668 | 47.1673 | 47.4936 | -106.1361 | -101.5387 | -23.9048 | -43.9 | 10.6453 | 1.1038 | -6.38 | 19.26 | -25.5242 |  | -14.211 | 4.132 |  | 31.37 | 103.0375 | 107.914 | 14.06 | 86.4826 | 19.7 | -15.6074 | 4.976 | 5.3562 | 2.1387 |  |  | -13.413 | -31.3207 | 23.0346 | 32.6091 | 55.812 | 55.3264 | -153.6654 | -24.7788 | 25.1302 | -44.02 | 7.9911 | 9.1031 | 8.7871 | 9.606 | 155.7738 | 156.4804 | 275.7 | -272.3015 | -596.2395 | 602.2492 | 602.6075 | -150.3562 | -149.0979 | -56.5329 | -47.2769 | 88.5012 | 85.6815 |  |  | 35.3353 | 35.1815 | -44.2691 | -44.7894 | 103.74 | 102.64 | 16 | 16.8 | 21.3295 | 44.24 | -337.1592 | 106.6517 | 106.8359 | 14.5 | -44.3 | -34.4 | -34.7 |  |  | -594.0153 | -307.4553 | 437.242 | 357.2658 | -38.7109 | -351.0213 | 349.255 | -149.2219 | -216.496 | -343.3629 | 98.6576 | 97.8547 | 149.9569 | -425.3745 | 227.0656 | -200.6451 | 204.2013 | -8.6999 |  | 10.32 | -5.69 |  | -10.56 | -6.8 |  | 6.5629 | -24.5808 | -37.3526 | 26.3 | 53.412 | 53.384 | 11.2824 | 13.372 | 55.7724 | 55.9095 | 54.31 |  | 42.3 | 18.0102 | 7.94 |  | -46.4174 | 79.2961 | 58.1781 | -45.9799 | -78.0887 | 47.1088 | 29.997 | -53.5 | 53.9 | 9.26 | 205.2794
31/01/2026 | 23:30 | 0 | 17.9228 | -25.7723 | -34.4735 | 28.7985 |  | 42.2489 | -76.4265 | 56.6791 | 27.4712 | 26.8639 | -8.88 | -34.951 | 30.8 | 12.42 | -30.8 | 13.9776 | 46.1726 | 10.4507 | 10.2835 | 17.372 | 16.3945 | 1.3493 | 8.1481 |  |  | -70.19 | -70 |  | 6.66 | 33 | 8.431 | 0.182 | 55.52 | -55.71 | -72.53 | 57.64 | 57.02 | 7.8915 | 13.0759 | 66.5059 | 68.9067 | 34.2613 | -71.0088 | 0 | 24.896 | 18.4454 | 66.8743 | 67.3314 | -32.4379 | -33.7022 | -329.395 | -15.8491 | -12.4 | -12.5 | 78.0646 | 0 | -4.7445 |  | -28.0653 | 8.1966 | 5.8456 | 4.1268 | 365.7337 | 67.9037 | 67.4154 | -254.7875 | 411.2263 |  | -76.533 | 78.6384 | 95.3546 | 25.31 | 27.05 | 64.46 | 77.83 | -72.4666 | -73.0024 | 142.0866 | 142.6002 | 20.1413 | -103.6047 | -102.9871 | -1.7768 |  |  |  | 114.9 | 103.3 | -15.34 | 70.7902 | 69.9818 | 68.9631 | -1.4127 | -0.8302 | -27.0631 | -20.6346 | -27.9824 | 14.4446 | 53.28 | 29.63 | 42.8979 | 40.7272 |  |  |  |  | -74.0533 |  | -47.7003 | -89.5 | -90.6 | 26.8259 | 47.1771 | 52.1454 | 66.8152 | 47.08 | -4.62 | 59.954 | 73.8267 | -18.99 | -19.18 | 98.13 | 65.9 | 76.4545 | 73.4364 | -56.3168 | -56.0818 | 169.3203 | 122.0725 | 118.4113 | 120.0342 | 103.8931 | 81.6081 | -29.478 | 268.196 | 345.8283 |  | -31.9235 | -29.6216 | -19.6658 | 38.0678 | 36.7027 | 158.268 | -84.6927 | -85.104 | -44.3062 | 1.85 | -5.39 | 113.1 | 11.742 | 25.0763 | -36.5909 | -35.9196 | 9.7047 | -77.3834 | 44.1767 | 21.4873 |  | 21.5962 | 36.6583 | 38.3357 | 35.7427 | 73.5133 | 74.0157 | -149.0361 | 60.2015 | 60.0667 | -114.9456 | -104.7505 | -39.9158 | -39.94 | 16.8881 | 0.9976 | -10.7 | 18.66 | -41.1011 |  | -14.357 | 4.271 |  | 28.37 | 107.4462 | 116.4619 | 13.74 | 85.8901 | 17.1 | -20.9338 | 0.8592 | 0 | 1.9576 |  |  | -12.1159 | -34.9485 | 22.7905 | 36.5212 | 57.574 | 57.6683 | -158.2039 | -22.6817 | 39.1216 | -47.4729 | 8.5952 | 7.9116 | 7.532 | 10.237 | 154.5577 | 154.9163 | 285.8 | -279.9434 | -603.1244 | 603.9498 | 621.5643 | -149.0339 | -145.868 | -60.4356 | -52.7128 | 84.1488 | 83.1366 |  |  | 35.4232 | 35.2804 | -42.4452 | -42.3384 | 111.9 | 111.56 | 13.9 | 14.4 | 21.5154 | 43.12 | -335.3222 | 105.4367 | 104.8435 | 14.5 | -46.7 | -33.5 | -33.9 |  |  | -610.5449 | -316.6725 | 429.8786 | 357.5895 | -51.747 | -348.4033 | 349.0788 | -143.3572 | -218.9129 | -343.5888 | 96.1571 | 95.7841 | 147.0547 | -417.1489 | 225.0622 | -197.3781 | 202.3511 | -8.9636 |  | 9.84 | -5.221 |  | -10.16 | -7.12 |  | 7.2679 | -26.6316 | -38.2345 | 28.5 | 55.141 | 53.582 | 11.3219 | 13.3703 | 54.2589 | 54.2072 | 53.1269 |  | 47 | 19.2571 | 7.48 |  | -50.6335 | 80.5557 | 62.1712 | -50.9107 | -78.8788 | 52.3453 | 26.3004 | -57.1 | 57.2 | 25.8441 | 197.456
01/02/2026 | 00:00 | 0 | 17.1416 | -24.9515 | -34.7543 | 28.6039 |  | 40.1145 | -71.8564 | 52.3122 | 26.4552 | 25.6426 | -4.44 | -31.84 | 28.6 | 12.42 | -28.6 | 13.9647 | 45.1196 | 9.7296 | 9.7112 | 16.1718 | 16.8689 | 1.4408 | 7.8902 |  |  | -66.36 | -66.32 |  | 4.44 | 30.8 | 6.886 | 0.17 | 53.07 | -55.51 | -70.55 | 55.39 | 55.4 | 8.0825 | 13.5404 | 65.0517 | 66.9483 | 31.6374 | -70.2922 | 0 | 28.7848 | 25.8575 | 62.1859 | 62.7516 | -22.7697 | -19.1246 | -306.8598 | -17.1958 | -11.8 | -11.9 | 77.4387 | 0 | -4.4919 |  | -24.3121 | 7.2877 | 5.6546 | 3.7699 | 351.2985 | 62.685 | 62.4714 | -247.9662 | 389.8979 |  | -47.9083 | 49.4627 | 91.2031 | 24.37 | 25.25 | 61.86 | 75.4 | -74.476 | -75.0118 | 142.4191 | 141.8041 | 28.0952 | -90.9869 | -89.1694 | -3.0296 |  |  |  | 109 | 98.7 | -14.81 | 72.8986 | 71.5038 | 70.3068 | 1.0281 | 1.485 | -28.5012 | -19.9986 | -29.9291 | 13.885 | 47.74 | 27.01 | 41.0229 | 38.9694 |  |  |  |  | -80.8324 |  | -45.9085 | -87.2 |  | 27.9135 | 44.8334 | 46.9793 | 63.2996 | 44.71 | -3.73 | 59.2875 | 78.857 | -18.7 | -18.96 | 93.93 | 63.63 | 78.8 | 76.3636 | -56.4923 | -54.5182 | 166.0156 | 119.9862 | 114.6734 | 115.81 | 100.7668 | 80.1703 | -28.933 | 258.5493 | 361.6458 |  | -30.4607 | -28.7386 | -15.7133 | 40.3313 | 36.9469 | 164.412 | -87.4029 | -88.0112 | -46.2976 | 15.97 | -16.41 | 99.6 | 10.8916 | 36.1038 | -36.3738 | -35.318 | 12.6274 | -78.8139 | 44.4426 | 20.4356 |  | 20.1788 | 38.8782 | 40.5966 | 38.8469 | 75.1879 | 73.8482 | -148.1988 | 58.082 | 57.2231 | -113.2866 | -107.5214 | -34.5837 | -42.61 | 14.7713 | 0.95 | -9.5 | 19.65 | -36.3267 |  |  | 4.223 |  | 28.21 | 110.3984 | 117.1349 | 13.43 | 84.1168 | 21.1 | -20.4268 | 1.5279 | 2.0078 | 1.8449 |  |  |  | -32.5852 | 21.8557 | 33.6844 | 57.7748 | 59.0768 | -152.1292 | -22.4146 | 37.5619 | -45.6154 |  | 6.8764 | 6.5406 |  | 136.7784 | 136.1042 | 280.4 | -275.1196 |  | 615.1993 | 642.6566 | -131.0061 | -132.4736 | -57.2936 | -49.1818 | 83.4208 | 83.1164 |  |  | 33.6214 | 33.5885 | -37.2905 | -37.6626 | 110.36 | 108.51 | 11.3 | 11.7 | 21.823 |  | -337.4621 | 106.4472 | 108.7222 | 15.1 | -48.4 | -31.8 | -32.1 |  |  | -623.8845 | -331.5536 | 451.1122 | 370.4319 | -49.6921 | -363.0327 | 364.7359 | -143.3301 | -220.0593 | -356.5078 | 102.295 | 102.1823 | 151.6683 | -438.9711 | 229.783 | -215.0773 | 217.0818 | -9.0158 |  | 8.96 | -4.746 |  | -9.2 | -8.8 |  | 8.6442 | -33.6629 | -37.911 | 33.4 | 55.905 | 55.164 | 11.1019 | 13.3221 | 53.5694 | 53.7277 | 53.3414 |  | 49.1 | 19.6841 | 6.9 |  | -47.5118 | 77.5008 | 58.8171 | -46.793 | -76.0818 | 47.2539 | 27.8934 | -59.9 | 59.6 | 28.4701 | 192.8461
MÁXIMO |  | 0 | 21.4018 | -24.9515 | -31.5879 | 36.9878 | 0 | 54.6042 | -71.8564 | 70.4558 | 35.9169 | 34.8693 | -2.22 | 65.35 | 66 | 19.044 | -28.6 | 13.9776 | 60.8784 | 17.9765 | 17.8736 | 30.0552 | 17.4804 | 6.0124 | 8.1481 | 0 | 0 | -66.36 | -66.32 | 0 | 17.76 | 72.6 | 12.485 | 0.212 | 77.54 | 77.54 | -70.55 | 73.43 | 74.36 | 13.3255 | 13.5404 | 79.5833 | 82.0036 | 42.9205 | -67.96 | 0 | 31.0049 | 32.0371 | 80.6014 | 83.0596 | -10.6143 | -1.2009 | -257.44 | 4.1366 | -4.4 | -4.4 | 93.99 | 0 | -4.4919 | 0 | -24.3121 | 11.0544 | 10.5411 | 7.0476 | 477.46 | 102.4506 | 102.4506 | -247.9662 | 540.1307 | 0 | -26.9451 | 111.1477 | 111.781 | 30.39 | 37.2 | 77.92 | 85.57 | -63.8934 | -63.6254 | 148.8104 | 148.1537 | 28.0952 | -90.9869 | -89.1694 | 7.3295 | 0 | 0 | 0 | 148.1 | 133.5 | -14.81 | 80.8409 | 79.1102 | 79.1441 | 21.9305 | 22.4307 | -11.7928 | -19.9986 | -8.305 | 18.2179 | 73.15 | 39.4 | 54.6167 | 51.5671 | 0 | 0 | 0 | 0 | -32.5478 | 0 | -45.9085 | -87.2 | -90.6 | 29.0616 | 62.9974 | 73.2795 | 91.4246 | 63.63 | -3.73 | 66.805 | 92.9528 | -0.88 | -0.77 | 127.26 | 76.69 | 95.1636 | 93.3273 | -38.3964 | -37.3636 | 205.1959 | 155.9627 | 149.1299 | 152.3085 | 103.8931 | 81.6081 | -28.933 | 357.9778 | 361.6458 | 0 | -11.7378 | -8.2915 | 45.6227 | 54.1978 | 50.4149 | 164.412 | -52.4025 | -53.7141 | 23.749 | 15.97 | -5.39 | 113.1 | 15.3508 | 51.2006 | -35.8462 | -35.3176 | 14.1853 | -12.4368 | 44.4426 | 22.4506 | 0 | 21.822 | 41.5308 | 41.8061 | 40.2481 | 85.9051 | 86.4075 | -104.6602 | 74.7094 | 74.1664 | -88.3598 | -82.2697 | -5.93 | -34.81 | 17.0761 | 1.4566 | -5.29 | 19.65 | -17.2865 | 11.1582 | -12.554 | 4.411 | 11.4892 | 45.8 | 110.3984 | 117.1349 | 15.78 | 90.3703 | 21.1 | -15.6074 | 5.8651 | 6.5258 | 2.8997 | 0.063 | 0 | -12.1159 | -31.3207 | 23.5353 | 48.687 | 58.5426 | 60.515 | -152.1292 | -22.4146 | 39.1216 | -44.02 | 9.4476 | 15.3752 | 14.9375 | 11.5864 | 160.0504 | 159.8006 | 285.8 | -267.663 | -572.8691 | 615.1993 | 642.6566 | -74.04 | -74.04 | -51.8179 | -41.6655 | 88.5012 | 85.6815 | -83.379 | -84.0982 | 35.4232 | 35.2804 | -24.8597 | -25.1421 | 111.9 | 111.56 | 23.4 | 22.6 | 22.7864 | 51.44 | -327.4913 | 110.1296 | 109.3624 | 18.5 | -27.2 | -28.4 | -28.7 | 0 | 0 | -316.3357 | -6.9153 | 474.1135 | 384.1073 | 109.4687 | -263.6772 | 382.2031 | -142.2381 | -156.4926 | -17.2 | 113.7475 | 113.6851 | 162.246 | -62.69 | 236.9812 | -155.3454 | 230.5683 | -8.4884 | 0 | 16 | 0.656 | 0.647 | -9.2 | -4.32 | 0 | 8.6442 | -21.2695 | -33.4279 | 33.4 | 56.644 | 56.254 | 11.3219 | 13.372 | 55.7724 | 55.9095 | 54.6627 | 0 | 49.1 | 19.6841 | 9.98 | 0 | -39.1075 | 80.5557 | 62.1712 | -38.2441 | -73.9191 | 52.3453 | 33.7146 | -41.1 | 59.6 | 28.4701 | 340.6292
MÍNIMO |  | 0 | 17.1416 | -30.4908 | -34.7543 | 28.6039 | 0 | 40.1145 | -100.9486 | 52.3122 | 26.4552 | 25.6426 | -17.76 | -74.177 | 28.6 | 12.42 | -66 | 12.2541 | 45.1196 | 9.7296 | 9.7112 | 16.1718 | 12.1647 | 0.603 | 3.1681 | 0 | 0 | -87.87 | -88.09 | 0 | 2.22 | 30.8 | 6.886 | 0.17 | 52.89 | -72.99 | -82.85 | 55.39 | 55.4 | 7.8915 | 9.0352 | 65.0517 | 66.9483 | 28.8236 | -91.99 | 0 | 5.5514 | 5.9848 | 62.1859 | 62.7516 | -34.5063 | -37.4659 | -467.46 | -29.3874 | -13 | -13 | 69.96 | 0 | -5.8272 | 0 | -38.8206 | 7.2877 | 5.6546 | 3.7699 | 267.44 | 62.685 | 62.4714 | -345.4763 | 389.8979 | 0 | -108.2317 | 29.6994 | 91.2031 | 23.15 | 25.25 | 61.86 | 75.4 | -87.2019 | -87.8717 | 127.8261 | 127.0514 | 9.8477 | -176.1237 | -175.8606 | -3.138 | 0 | 0 | 0 | 109 | 98.7 | -17.18 | 62.1306 | 60.0672 | 60.5768 | -6.8289 | -6.2968 | -28.5012 | -52.6173 | -29.9291 | 13.885 | 47.74 | 27.01 | 41.0229 | 38.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | -93.7347 | 0 | -56.1858 | -110.9 | -111.4 | 26.8259 | 44.8334 | 46.9793 | 63.2996 | 44.71 | -9.01 | 59.024 | 31.5662 | -28.5 | -29.18 | 68.22 | 63.63 | 32.0182 | 31.2 | -72.6939 | -71.2 | 151.1011 | 104.5933 | 101.2804 | 103.4905 | 41.2991 | 14.5882 | -37.538 | 258.5493 | 29.2037 | 0 | -35.6113 | -32.8233 | -19.6658 | -11.1022 | -9.6193 | 32.304 | -87.4029 | -88.0112 | -46.2976 | 0 | -16.41 | 1 | 10.8916 | -83.9842 | -39.5573 | -38.5901 | 8.4128 | -78.8139 | -20.5233 | 20.1071 | 0 | 19.8078 | 36.6583 | 38.3357 | 35.7427 | 63.8009 | 63.131 | -149.0361 | 40.0015 | 39.9866 | -114.9456 | -107.5214 | -45.9364 | -43.9 | 9.073 | 0.8695 | -10.97 | 13.91 | -45.3149 | 11.1539 | -14.357 | 3.205 | 11.4438 | 27.06 | 82.7099 | 88.2758 | 13.22 | 77.86 | 13.2 | -21.9487 | 0.8592 | 0 | 1.8449 | 0.063 | 0 | -14.9604 | -46.8669 | 21.0643 | 30.88 | 53.2317 | 53.7344 | -174.0669 | -32.3179 | 24.3251 | -63.4685 | 3.9232 | 6.8764 | 6.5406 | 5 | 78.04 | 78.04 | 271.1 | -281.0624 | -603.1244 | 573.2159 | 321.1623 | -152.7815 | -150.0271 | -60.4356 | -52.7128 | 58.6612 | 59.8743 | -102.915 | -102.7238 | 30.3804 | 30.1607 | -63.1258 | -63.1472 | 87.47 | 87.32 | 11.3 | 11.7 | 17.1061 | -3.52 | -359.4884 | 96.931 | 96.7703 | 14.5 | -48.4 | -34.4 | -34.7 | 0 | 0 | -623.8845 | -331.5536 | 72.69 | 22.22 | -51.747 | -380.1656 | 22.2 | -158.9787 | -229.0468 | -372.346 | 96.1571 | 95.7841 | 146.3759 | -459.1496 | 163.2341 | -229.762 | 156.4712 | -13.8169 | 0 | 8.96 | -6.69 | -2.208 | -15.76 | -8.8 | 0 | 4.4846 | -33.6629 | -38.2345 | 21.3 | 52.121 | 50.27 | 0 | 0 | 39.4699 | 38.7143 | 39.466 | 0 | 30.2 | 11.6623 | 6.9 | 0 | -50.6335 | 75.2418 | 54.025 | -50.9107 | -79.3409 | 41.2727 | 26.3004 | -59.9 | 41.6 | -250.3116 | 178.8503
PROMEDIO |  | 0 | 19.445 | -28.4117 | -32.8314 | 32.9675 | 0 | 49.6399 | -89.8839 | 63.3352 | 32.0293 | 31.4986 | -9.7125 | 9.7023 | 53.2714 | 15.456 | -52.6429 | 13.2312 | 54.6755 | 13.1335 | 13.2655 | 22.0596 | 14.8113 | 2.9 | 6.9534 | 0 | 0 | -78.9287 | -78.7944 | 0 | 9.7125 | 58.0462 | 10.3146 | 0.19419 | 66.0342 | 21.6523 | -75.2887 | 65.5806 | 65.765 | 10.5378 | 11.5574 | 73.7745 | 76.1065 | 36.2275 | -78.108 | 0 | 19.7309 | 19.1957 | 71.9725 | 73.809 | -22.2041 | -23.9608 | -369.7459 | -17.3793 | -9.2812 | -9.2812 | 81.3468 | 0 | -5.2543 | 0 | -32.1403 | 9.3327 | 8.2649 | 5.6216 | 387.4048 | 92.4863 | 92.2536 | -301.6892 | 485.9461 | 0 | -63.3967 | 65.3185 | 101.053 | 26.7831 | 30.7456 | 70.7462 | 81.6729 | -72.969 | -72.9187 | 136.3437 | 136.708 | 17.6515 | -133.9061 | -133.3412 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | 131.3562 | 118.4938 | -16.2263 | 69.6253 | 67.8489 | 67.469 | 2.8461 | 3.4144 | -18.9697 | -38.2522 | -16.6964 | 16.2635 | 64.9581 | 35.0812 | 49.4178 | 46.981 | 0 | 0 | 0 | 0 | -75.1722 | 0 | -52.3361 | -102.9437 | -103.8533 | 27.6408 | 56.3177 | 62.6655 | 80.9754 | 56.9567 | -6.9644 | 63.3427 | 74.609 | -10.5594 | -10.6881 | 91.985 | 71.298 | 75.3784 | 74.0807 | -50.2473 | -49.1324 | 186.9966 | 139.1824 | 134.2394 | 136.448 | 73.5241 | 47.1378 | -34.4765 | 312.4087 | 247.5777 | 0 | -19.5145 | -16.7434 | 16.2396 | 28.0577 | 26.4555 | 52.9455 | -64.1348 | -65.1182 | -7.2513 | 5.1971 | -13.7112 | 34.2571 | 13.7763 | -2.5577 | -37.6453 | -36.789 | 11.8501 | -45.0219 | 11.3578 | 21.4601 | 0 | 21.1229 | 40.1461 | 40.7686 | 39.0824 | 73.3145 | 73.1052 | -130.124 | 52.205 | 51.9836 | -100.4172 | -92.7265 | -25.5936 | -38.5588 | 13.9081 | 1.1678 | -8.7844 | 17.02 | -33.387 | 11.1561 | -13.4959 | 4.0434 | 11.4665 | 38.28 | 94.4846 | 102.3209 | 14.4814 | 84.1538 | 16.5125 | -19.3159 | 4.0921 | 4.4398 | 2.3831 | 0.063 | 0 | -13.2686 | -38.6739 | 22.403 | 39.1158 | 56.4279 | 56.8841 | -164.494 | -28.4808 | 29.6249 | -53.7712 | 7.4384 | 11.976 | 11.4267 | 8.8296 | 126.4028 | 126.3968 | 279.3727 | -276.6914 | -589.8012 | 594.5445 | 516.5752 | -121.7808 | -121.1153 | -55.9726 | -46.6771 | 78.2244 | 77.3795 | -95.4887 | -94.7219 | 33.3722 | 32.9485 | -49.6708 | -49.8143 | 101.2706 | 100.4181 | 19.1562 | 19.5188 | 21.3836 | 38.9943 | -346.9101 | 104.7584 | 104.3303 | 16.6687 | -35.8438 | -31.7812 | -31.9 | 0 | 0 | -506.358 | -219.345 | 343.7982 | 255.5983 | 31.4213 | -353.0571 | 252.3057 | -151.6763 | -214.1869 | -247.3651 | 103.5877 | 102.9786 | 154.4873 | -332.0637 | 221.3058 | -210.0718 | 211.8464 | -10.3122 | 0 | 11.505 | -4.4941 | -0.7805 | -11.565 | -5.76 | 0 | 5.9451 | -24.6425 | -35.8488 | 24.9312 | 54.3942 | 53.7324 | 8.2358 | 9.8126 | 50.4795 | 50.2712 | 50.3633 | 0 | 36.925 | 15.6589 | 8.6988 | 0 | -45.6764 | 78.3236 | 57.2878 | -45.4308 | -77.1059 | 45.85 | 30.5142 | -47.5938 | 47.8813 | -74.6151 | 232.3834
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
sábado, 31 de Enero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
31/01/2026 | 00:30
31/01/2026 | 01:00
31/01/2026 | 01:30
31/01/2026 | 02:00
31/01/2026 | 02:30
31/01/2026 | 03:00
31/01/2026 | 03:30
31/01/2026 | 04:00
31/01/2026 | 04:30
31/01/2026 | 05:00
31/01/2026 | 05:30
31/01/2026 | 06:00
31/01/2026 | 06:30
31/01/2026 | 07:00
31/01/2026 | 07:30
31/01/2026 | 08:00
31/01/2026 | 08:30
31/01/2026 | 09:00
31/01/2026 | 09:30
31/01/2026 | 10:00
31/01/2026 | 10:30
31/01/2026 | 11:00
31/01/2026 | 11:30
31/01/2026 | 12:00
31/01/2026 | 12:30
31/01/2026 | 13:00
31/01/2026 | 13:30
31/01/2026 | 14:00
31/01/2026 | 14:30
31/01/2026 | 15:00
31/01/2026 | 15:30
31/01/2026 | 16:00
31/01/2026 | 16:30 | 0 | 3.8659 | -10.014 | 10.0429 | 14.469 | 0 | 18.4217 |  | 23.0643 | 10.0077 | 9.5576 | -15.54 | -28.6 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.0168 | 3.155 | 5.3627 | 5.2482 | 9.3549 | 2.0439 | -0.8405 | 2.1879 |  | -0.8377 | -0.075 | -0.063 | 2.995 | -4.44 | -6.6 | -0.974 | 0.215 |  | -8.82 |  | -12.57 | -12.8 | 4.2587 | 2.9548 | 22.3088 | 25.1364 | -11.5473 | -7.5665 | 0 | 9.8996 | 13.0923 | -22.4882 | -19.871 | 46.231 | 53.1968 | 39.9544 | 24.6324 | -6.4 | -6.5 | -20.278 | -36.0966 | -1.5252 |  | 8.1063 | 4.6251 | 7.0684 | 4.8581 | -134.3424 | 107.9439 | 107.6998 | -85.2478 | -106.4896 |  |  |  | 32.2739 | 14.17 | 12.79 | -1.64 | 10.38 | -11.784 | -10.9803 | 21.9838 | 19.9171 |  | -4.9427 | -4.8463 | 7.3295 | 0 |  |  | -16.1 | -15.5 | -3.4 | 26.098 | 26.6835 | 24.5504 | 72.943 | 73.0155 | -21.9476 | -67.0624 | -17.6802 | 3.9204 | 29.23 | 11.67 | 13.4424 | 12.1124 |  |  | 0 | 0 | 15.5304 |  | -17.2155 | -47.3 |  | -2.0825 | 7.4862 | 13.0953 | 17.8183 | 8.21 | -3.05 | 15.531 | -16.3359 | -11.03 | -11.36 | 33.62 | 9.88 | -17.5636 | -9.1091 | -29.6533 | -27.8545 | 36.3919 | 6.251 | -1.7258 | -1.6927 | -13.6867 | -22.2453 | -17.155 | -7.5053 | -21.54 |  | -13.979 | -12.5786 | 15.3006 | -2.0276 | -1.2131 | -14.34 | -26.7183 | -26.728 | 3.9221 | -8.76 | -3.09 | 0.4 | 6.2997 | -6.8985 | -16.5275 | -10.7108 | 9.7139 | 3.2937 | -19.4486 | 4.4722 | 0 | 4.3218 | 0 | 0 | 0 | 3.684 | 3.0142 | 20.5971 | 13.9172 | 14.0037 | 28.4342 | 39.271 | 18.688 | -14.83 | -2.3104 | 0.2007 | 1.45 | -1.5 | -17.7802 |  | 7.282 | 0.906 |  | 30.17 | -44.5683 | -34.2603 | -1.2 | 23.5495 |  | 24.9482 | -8.816 | -9.3581 | 2.7954 | 0.057 |  | -10.668 | -35.6851 | 6.771 | -21.0901 | 4.3908 | 3.7308 | 169.5362 | -3.5894 | -7.0732 | -7.8605 |  | 7.8536 | 7.9509 | 3 | -12.3303 | -10.177 | -17.18 | 18.4867 | 26.9862 | 45.9895 | 90.1109 | -26.1694 | 25.6945 | 0 | 8.6546 | -15.2264 | -17.4421 | 9.1346 | 12.0172 | -17.2584 | -16.9673 | -14.2624 | -13.9536 | 18.97 | 18.91 | -22 | -22.6 | -0.4202 | -4.56 | 59.5322 | 13.2778 | 13.2058 | -12.7 | -26.8 | 1.7 | 1.2 |  | -17.9176 | -157.8853 | -32.7491 | -231.4676 | -22.4347 | -51.3106 | 89.7028 | 75.7228 | 95.628 | 141.8326 | 21.7761 | 27.677 | 26.3486 | 12.9534 | 139.6436 | -248.1359 | 25.1776 | -23.7517 | -1.803 |  | -5.84 | -2.171 | -2.177 | 0.72 | 0.8 | -2.9684 | -7.0878 | 2.5498 | 0.9384 | 2.9 | -0.12 | 0.151 | 2.632 |  | 3.3282 | 2.35 | 3.1184 |  | 10.5 | 6.602 | 0.94 |  | -5.2013 | -3.1153 | -27.6096 | -3.4329 | 0 | -31.1452 | 0 | -3.6 | -11.4 | 62.6259 | -120.0899
31/01/2026 | 17:00 | 0 | 3.3699 | -9.2208 | 5.237 | 11.1136 |  | 17.883 |  | 22.2985 | 9.3287 | 9.0352 | -19.98 | -26.4 |  | 4.14 |  | 2.6174 | 1.5079 | 5.9154 | 5.9934 | 10.5418 | 1.9865 | -0.0254 | 2.1481 |  | -0.7615 | -0.115 | -0.09 | 2.914 | 0 | -6.6 | -1.5 | 0.222 |  | -9.58 |  | -11.83 | -11.77 | 3.7548 | 3.1094 | 22.9629 | 25.0584 | -14.1009 | -16.3656 |  | 10.2536 | 11.1799 | -21.7763 | -20.1426 | 34.5216 | 34.5493 | -20.4225 | 19.4608 | -7.6 | -7.5 | -9.8234 | -35.6406 | -1.4901 |  | 7.1741 | 4.3671 | 6.9708 | 4.8659 | -68.4225 | 98.4222 | 98.3916 | -100.8063 | -80.6606 |  |  |  | 29.3 | 13.42 | 11.91 | -2.22 | 9.14 | -8.0332 | -7.7653 | 20.0845 | 18.1992 |  | -2.174 | -2.2844 | 6.834 |  |  |  | -14.8 | -14.4 | -3.07 | 27.3472 | 27.4208 | 24.9998 | 66.8703 | 66.9201 | -22.9482 | -58.0735 | -19.9425 | 3.7888 | 30.76 | 11.93 | 12.8174 | 11.6241 |  |  |  |  | 11.2992 |  | -16.5385 | -42.4 | -42.2 | -2.9016 | 6.9251 | 13.0953 | 17.0761 | 7.74 | -3 | 15.283 | -12.1707 | -11.07 | -11.28 | 35.23 | 8.41 | -13.6545 | -6.9636 | -27.0672 | -25.1364 | 38.9255 | 8.5601 | 0.3496 | 0.4835 | -14.8619 | -23.3721 | -16.71 | 10.9587 | -20.3416 |  | -13.2137 | -12.2412 | 15.8132 | -3.5839 | -4.2565 | -9.732 | -18.4597 | -18.2768 | 4.8025 | 0 | -2.45 | 0 | 6.1067 | -9.7247 | -16.9669 | -11.1367 | 9.7278 | 4.4535 | -20.6164 | 4.7845 |  | 4.5069 | 0 | 0 |  | -0.1675 | -0.6698 | 7.0332 | 9.9371 | 9.8782 | 21.6489 | 33.3315 | 24.8112 | -13.73 | -0.1955 | 0.2016 | 0.03 | -1.12 | -25.9311 |  | 7.365 | 0.978 | 4.2866 | 28.47 | -39.3992 | -28.9865 | -1.4 | 22.3297 |  | 24.7295 | -8.4692 | -9.0192 | 2.7576 |  |  |  | -33.5337 | 7.1488 | -21.4252 | 4.0574 | 3.6529 | 168.5187 | -3.9946 | -7.5068 | -6.9008 | 2.7678 | 7.091 | 7.1599 | 1.9569 | -14.7598 | -12.4314 | 2.1 | 16.7308 | 40.5349 | 38.1309 | 80.8453 | -15.3058 | 35.6455 |  | 5.6247 | -11.9564 | -13.4519 | 24.0597 |  | -14.2756 | -13.6878 | -11.7146 | -11.4937 | 17.63 | 17.34 | -23.1 | -23.3 | -0.1932 | -5.44 | 58.691 | 14.9747 | 15.1277 | -13 | -27.7 | -1.1 | -1.7 | -17.7409 | -17.7493 | -142.7174 | -31.6183 | -235.4949 | -24.8645 | -49.1426 | 97.4689 | 67.5089 | 85.2172 | 144.9354 | 32.3185 | 27.5723 | 27.8718 | 24.2335 | 148.952 | -247.9019 | 39.685 | -33.0553 | -2.6233 |  | -5.12 | -0.252 | -0.248 | 0.24 | 1.52 | -3.0233 | -7.8813 | 3.4867 | 0.9964 | 3.1 | 0.663 | 0.533 | 2.4055 |  | 3.0503 | 2.983 | 3.0609 |  | 12.2 | 7.3098 | 0.82 |  | -12.1544 | -1.0395 | -24.1524 | -9.0129 | -2.0049 | -27.4919 | 0 | -5.7 | -9.4 | 65.9593 | -124.7921
31/01/2026 | 17:30 | 0 | 3.3198 | -9.1282 | 6.8062 | 11.1531 |  | 17.0623 |  | 20.47 | 8.6347 | 8.2639 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 4.14 | -15.4 | 2.552 | 2.5033 | 6.1101 | 5.8857 | 10.1136 | 2.2994 | 0.0753 | 2.2464 |  | -0.8798 | -0.268 | -0.267 | 2.982 |  | -8.8 | -1.325 | 0.229 |  | -10.81 |  | -12.27 | -12.29 | 3.6098 | 3.0529 | 22.2995 | 24.604 | -12.6796 | -15.9147 |  | -0.7184 | -0.5029 | -20.3235 | -18.9623 | 29.0549 | 30.7447 | -19.3633 | 21.9239 | -6.6 | -6.4 | -12.6215 |  | -1.4888 |  | 6.9805 | 4.2315 | 6.5543 | 4.494 | -86.4284 | 99.9786 | 100.0396 | -91.3625 | -93.2822 |  |  |  | 28.2421 | 13.35 | 12.17 | -2.8 | 8.22 | -6.8276 | -6.8276 | 18.5638 | 16.5233 |  | -5.2784 | -5.0772 | 6.4792 | 0 |  |  | -14.8 | -14.4 | -3.15 | 25.1509 | 25.1013 | 23.1038 | 68.0144 | 67.7164 | -22.9949 | -59.4648 | -19.3016 | 3.6341 | 29.57 | 11.51 | 12.6611 | 11.5265 |  |  |  |  | 5.8189 |  | -16.5518 | -42.3 | -41.9 | -2.8491 | 6.7381 | 13.5684 | 16.5195 | 7.33 | -3.41 | 15.221 | -7.2042 | -8.55 | -8.52 | 27.45 | 7.24 | -10.7455 | -5.5364 | -22.5026 | -21.7636 | 31.4956 | 3.8482 | -2.0593 | -1.8086 | -14.4856 | -21.6278 | -16.216 | 1.9599 | -13.2449 |  | -10.9988 | -10.0274 | 13.2048 | -3.4594 | -3.2795 | 3.6 | -16.8233 | -16.5794 | 3.5787 | -7.74 | -1.95 | 0 | 5.5329 | -7.2934 | -17.5773 | -11.6458 | 9.4428 | 3.5313 | -18.0921 | 5.3087 |  | 5.0366 | 0 | 0 | 0 | -1.842 | -1.5071 | 10.5497 | 9.4429 | 8.8374 | 23.8505 | 34.962 | 23.6002 | -14.08 | -1.7116 | 0.219 | 0.9 | -2.81 | -22.6293 |  | 7.085 | 0.972 |  | 29.02 | -39.1948 | -28.5556 |  | 22.8089 |  | 24.7482 | -8.2371 | -8.821 | 2.7342 | 0.057 |  |  | -31.0151 | 7.4997 |  | 5.2822 | 5.0908 | 159.9406 | -4.34 | -7.8403 | -6.8764 | 2.9602 | 7.2375 | 7.3814 | 2 | -12.1208 | -11.0995 | 2.51 |  | 41.8656 | 35.7928 | 85.9756 | -14.3982 | 37.7226 |  | 0 | -12.3376 | -12.9481 |  | 24.6285 | -13.5065 | -12.8858 | -11.2383 | -11.6135 | 18.03 | 18.45 | -23.2 | -23.1 | 0.195 | -3.6 | 62.2458 | 18.9622 | 18.8309 | -14.4 | -28.6 | -1.6 | -2.2 |  |  | -141.2547 | -35.0296 | -232.732 | -22.8588 | -47.9884 | 101.6167 | 63.054 | 80.5689 | 148.7363 | 37.3382 | 28.3065 | 27.206 | 25.3276 | 154.7159 |  | 44.9698 | -37.2505 | -1.1243 |  | -6 |  |  | 0.88 | 2.4 | -3.8792 | -8.4367 | 3.9872 | 0.9964 | 4.5 | 0.508 | 0.151 |  |  | 3.1941 | 2.7575 | 3.4695 |  | 13 | 7.6384 | 0.83 |  | -13.0417 | -0.9573 | -23.6627 | -10.2987 | -2.4917 | -26.4065 | 0 | -6.1 | -9 | 71.2708 | -133.2003
31/01/2026 | 18:00 | 0 | 3.428 | -8.7978 | 7.9723 | 11.5304 |  | 15.9111 |  | 18.4093 | 7.4638 | 7.1226 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -19.8 | 2.6769 | 3.0171 | 4.9788 | 4.9496 | 9.026 | 1.7527 | 0.0506 | 2.0688 |  | -1.3256 | -0.247 | -0.25 | 2.879 | 0 | -6.6 | -1.643 | 0.238 |  | -10.92 |  | -11.61 | -11.77 | 3.138 | 3.2015 | 21.3389 | 23.449 | -15.3812 | -15.9133 |  | 12.7478 | 10.6768 | -23.4589 | -21.9225 | 36.4663 | 38.6305 | -23.7517 | 22.2655 | -6.5 | -6.3 | -10.7326 | -36.0064 | -1.4696 |  | 6.732 | 3.935 | 6.2181 | 4.4199 | -83.8343 | 97.8118 | 97.8423 | -88.8187 | -92.9824 |  |  |  | 26.1564 | 13.06 | 11.92 | -4 | 7.13 | -5.8899 | -5.8899 | 16.686 | 15.3318 |  | -3.4256 | -3.5299 | 5.2649 |  |  |  | -15.5 | -15 | -3.07 | 24.2091 | 24.7891 | 22.5924 | 68.0972 | 68.6071 | -21.2013 | -59.1886 | -17.3181 | 3.5338 | 30.51 | 11.84 | 12.5049 | 11.2335 |  |  |  |  | 1.3432 |  | -16.9291 | -42 | -41.8 | -3.2971 | 6.5511 | 15.1456 | 16.5195 | 7.2 | -3.97 | 14.3375 | -2.1514 | -3.63 | -3.78 | 18.38 | 6.17 | -5.7273 | -3.3636 | -20.5607 | -18.6909 | 31.1556 | 3.3175 | -2.1105 | -2.0891 | -18.3465 | -28.0159 | -17.102 | -0.4304 | -5.8158 |  | -7.9832 | -7.0222 | 14.7954 | 0.1929 | -0.2407 | -16.9 | -14.373 | -14.1522 | 6.9961 | 0 | 0 | 0.2 | 5.2037 | 1.6969 | -16.5949 | -10.8213 | 9.4022 | 8.5704 | -22.2335 | 5.0514 |  | 4.9123 | 5.3418 | 4.8413 | 3.5597 | -2.6793 | -3.5166 | 10.8847 | 5.0542 | 5.5326 | 23.4907 | 34.9743 | 24.2155 | -13.87 | -1.4113 | 0.1925 | 0.49 | -3.66 | -22.7025 |  | 7.211 | 0.969 |  | 28.36 | -39.5913 | -27.8859 | -1.88 | 21.5125 |  | 25.6296 | -7.523 | -7.9096 | 2.7789 |  |  | -9.3766 | -30.1454 | 6.8041 | -22.2254 | 4.2298 | 3.1102 | 163.5253 | -4.7863 | -10.289 | -6.0596 |  | 7.362 | 7.5317 |  | -9.5887 | -7.4937 | 3.77 |  | 39.3579 | 38.8891 | 92.1325 | -9.3438 | 41.5488 |  | 0 | 0 | -13.5538 |  |  | -12.1662 | -11.4795 | -10.4612 | -10.578 | 19.04 | 19.2 | -22.6 | -23.1 | 0.195 | -5.92 | 66.2423 | 16.6663 | 16.9629 | -15.7 | -28.2 | -3.6 | -3.8 |  |  | -137.3929 | -36.7044 | -230.9341 | -19.2915 | -45.5651 | 107.85 | 54.2238 | 73.8934 | 151.0339 | 43.9767 | 29.927 | 28.4898 | 30.9177 | 164.9897 | -250.1325 | 58.5634 | -44.3864 | -1.2634 |  | -6.96 |  |  | 1.44 | 3.36 | -4.2017 | -9.1691 | 3.9872 | 0.7919 | 4.8 | 0.42 | 0.468 |  |  | 3.5905 | 3.4314 | 2.9703 |  | 13 | 6.8557 | 0.65 |  | -14.3222 | -1.4331 | -23.605 | -11.6036 | -3.3165 | -25.9444 | -2.0622 | -6.4 | -8.7 | 74.1697 | -137.135
31/01/2026 | 18:30 | 0 | 3.5684 | -9.1819 | 5.6196 | 10.3213 |  | 16.9773 |  | 18.4955 | 7.5388 | 7.194 | -19.98 | -28.6 | 2.2 | 1.656 | -17.6 | 2.6802 | 2.952 | 5.0349 | 4.8903 | 8.8346 | 0.8326 | 0.1485 | 2.0928 |  | -1.2647 | -0.176 | -0.199 | 3.357 | 0 | -4.4 | -1.785 | 0.255 |  | -10.35 |  | -11.33 | -11.25 | 1.9982 | 3.098 | 21.6422 | 23.8374 | -15.1276 | -15.3552 |  | 11.5275 | 10.1392 | -23.3441 | -21.953 | 34.1368 | 43.6919 | -21.9173 | 22.5579 | -6.3 | -6.2 | -8.4107 | -36.1312 | -1.2544 |  | 5.4653 | 3.8399 | 6.1682 | 4.1996 | -76.9371 | 93.997 | 94.6684 | -84.3243 | -91.2544 |  |  |  | 25.0886 | 12.87 | 11.52 | -4.6 | 6.81 | -9.2388 | -9.1049 | 20.0743 | 17.6769 |  | 0.2888 | 0.1743 | 5.868 |  |  |  | -16.8 | -16.4 | -2.89 | 25.179 | 25.8608 | 23.7205 | 68.1467 | 68.6639 | -22.4008 | -58.8528 | -18.4766 | 3.6006 | 27.55 | 10.54 | 12.1924 | 11.0382 |  |  |  |  | 10.2713 |  | -16.4233 |  |  | -3.2556 | 6.5511 | 12.9375 | 16.5195 | 7.24 | -3.34 | 12.6015 | -11.0306 | -3.58 | -3.59 | 17.98 | 6.36 | -13.8364 | -6.8091 | -26.9223 | -25.8 | 25.2064 | -1.651 | -8.7116 | -8.138 | -17.325 | -27.3777 | -16.342 | -2.9266 | -5.0642 |  | -6.9932 | -5.8809 | 13.888 | -5.8939 | -6.1172 | -16.9 | -16.9106 | -16.603 | 7.1531 |  | 0 | 0 | 4.7965 | -8.676 | -15.6831 | -9.8588 | 9.0791 | 8.2407 | -21.6632 | 4.4834 |  | 4.1731 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.0047 | 6.8657 | 10.7445 | 9.9464 | 23.408 | 34.9756 | 27.6042 | -14.29 | -0.9078 | 0.2007 | 0.36 | -3.7 | -28.3218 |  | 7.032 | 0.984 |  | 27.06 | -40.3291 | -29.1914 | -1.97 | 21.0769 |  | 25.5901 | -7.5178 | -8.0049 | 3.0037 |  |  | -9.2191 | -29.5043 | 7.076 | -20.6455 | 3.5533 | 3.2123 | 164.5149 | -3.6256 | -9.9445 | -6.831 | 3.6522 | 8.337 | 8.4898 | 3 | -8.3942 | -6.735 | 5.45 | 0 | 41.7906 | 43.2222 | 93.3805 | -7.8794 | 42.7851 |  | 0 | -12.5483 | -13.7097 | 31.2027 | 31.1511 | -13.0451 | -12.3969 | -10.8134 | -10.7957 | 16.24 | 16.75 | -23.9 | -24 | 0.0357 | -4.88 | 73.5949 | 14.5565 | 14.2613 | -16.1 | -28.2 | -2.9 | -3.7 |  |  | -128.5217 | -32.3124 | -231.277 | -20.7798 | -43.072 | 110.4554 | 50.2696 | 79.9991 | 156.7178 | 48.0266 | 28.2043 | 27.4977 | 26.1651 | 170.924 | -250.7239 | 57.873 | -47.2537 | -1.4295 |  | -6.8 |  |  | 1.68 | 2.48 | -4.5083 | -8.9342 | 4.9241 | 0.0015 | 4.9 | 0.234 | -0.486 | 0 | 0 | 2.9893 | 3.4171 | 2.1957 |  | 14.1 | 6.4455 | 0.65 |  | -14.9302 | -0.355 | -22.6792 | -11.8686 | -3.2643 | -25.7293 | -1.823 | -6.6 | -8.6 | 72.5033 | -137.2643
31/01/2026 | 19:00 | 0 | 4.2367 | -9.732 | 3.3957 | 10.886 |  | 17.9709 |  | 19.3314 | 8.0178 | 7.8236 | -19.98 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 2.6318 | 1.4957 | 7.0873 | 7.0921 | 12.18 | 1.8191 | -0.1559 | 2.1127 |  | -1.3423 | 0.065 | 0.192 | 3.332 | 0 | -4.4 | -1.334 | 0.244 |  | -8.2 |  | -10.64 | -11 | 2.1799 | 2.7677 | 22.1941 | 24.376 | -14.2831 | -13.4295 |  | 19.8988 | 19.0239 | -23.4014 | -23.0459 | 38.4839 | 31.5804 | -13.4389 | 20.7154 | -5.3 | -5.3 | -8.6226 | -35.7097 | -1.017 |  | 6.4511 | 4.3853 | 6.3786 | 4.3823 | -54.384 | 95.0346 | 95.3703 | -90.0047 | -68.7429 |  |  |  | 30.2979 | 13.75 | 13.12 | -1.83 | 7.69 | -9.7747 | -9.6407 | 19.2858 | 17.917 |  | -3.3411 | -3.4425 | 7.249 |  |  |  | -14.3 | -14.6 | -2.93 | 27.3877 | 27.2446 | 26.1861 | 66.1956 | 65.8326 | -22.2377 | -60.1259 | -18.2143 | 3.7183 | 30.66 | 11.76 | 13.1299 | 12.0148 |  |  |  |  | 12.0724 |  | -18.0687 | -44.4 | -44.5 | -3.0054 | 7.2992 | 14.6724 | 17.6328 | 8.09 | -3.31 | 12.71 | -13.2958 | -3.03 | -3.01 | 20.27 | 8.17 | -15.6909 | -8.1818 | -28.1137 | -26.2 | 28.9263 | 1.3617 | -6.0744 | -5.7076 | -16.3304 | -27.6496 | -17.499 | 1.6291 | -20.8476 |  | -7.1939 | -6.1575 | 15.6366 | -7.4911 | -7.0819 | -17.412 | -17.7129 | -17.4366 | 8.8508 | 0 | -2.32 | 0 | 5.1263 | -13.5816 | -15.7065 | -9.8177 | 8.0903 | 9.7296 | -22.6231 | 4.7285 |  | 4.4257 | 3.8849 | 4.6927 | 2.8127 | -0.5024 | -0.6698 | 11.387 | 10.0564 | 10.6013 | 22.2549 | 33.2554 | 22.5064 | -16.97 | -2.0119 | 0.2895 | 1.3 | -2.57 | -22.579 |  | 6.884 | 0.698 |  | 28.24 | -39.5264 | -29.0182 | -2.09 | 22.7338 |  | 25.7895 | -8.9692 | -9.7832 | 3.3875 | 0.0225 |  | -8.3098 | -30.3413 | 6.9945 | -18.4291 | 3.6726 | 4.3289 | 175.5245 | -1.714 | -7.5105 | -8.5614 | 1.2357 | 8.4616 | 8.5689 | 0.5432 | -6.9047 | -5.8698 | 4.19 | 0 | 43.0328 | 43.3517 | 78.2285 | -6.5824 | 45.0262 |  |  | -10.5279 | -12.6285 |  |  | -17.6814 | -17.1321 | -18.1358 | -17.8813 | 17.58 | 17.76 | -22.1 | -22.2 | 0.0357 | -1.12 | 64.2214 | 15.6133 | 15.4168 | -16.1 | -28.2 | 2.2 | 1.6 | -17.9381 | -17.8501 | -107.0363 | -12.6413 | -272.9339 | -25.9012 | -46.2058 | 117.5911 | 44.3892 | 120.2672 | 110.6339 | 52.9739 | 26.8447 | 26.6437 | -12.3016 | 216.8017 | -210.6606 | 5.4941 | 4.1518 | -0.3967 |  | -5.68 |  |  | 1.76 | 4.16 | -4.7983 | -10.457 | 4.4541 | -0.145 | 6.8 | 3.843 | 4.326 |  |  | 3.014 | 3.419 | 2.441 |  | 11 | 6.9352 | 0.65 |  | -14.2351 | -0.6369 | -22.4082 | -11.9132 | -2.9721 | -25.1735 | -2.6632 | -4.6 | -11.2 | 58.1721 | -126.4406
31/01/2026 | 19:30 | 0 | 4.3724 | -10.0116 | 2.736 | 10.8257 |  | 18.2099 |  | 20.4581 | 8.6007 | 8.2839 | -19.98 | -26.4 | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.5622 | 1.1853 | 7.2497 | 7.2361 | 12.7496 | 1.2903 | -0.0416 | 2.1095 |  | -1.4284 | 0.254 | 0.269 | 3.507 | 0 | -4.4 | -1.776 | 0.257 |  | -6.78 | -10 | -11.9 | -11.91 | 3.9861 | 2.9142 | 22.4732 | 24.7382 | -14.0151 | -6.9694 |  | -0.1413 | -0.0024 | -20.7731 | -19.1251 | 23.892 | 25.2973 | -8.7844 | 14.76 | -3.9 | -3.9 | -15.0249 | -35.5194 | -0.6706 |  | -2.7115 | 3.7615 | 6.3715 | 4.2215 | -58.4734 | 96.1943 | 95.9196 | -86.9642 | -64.3923 |  |  |  |  | 13.77 | 13.03 | -2.72 | 6.17 | -9.9086 | -9.6407 | 20.2503 | 18.4448 |  | -2.4606 | -2.278 | -2.5761 | 0 |  |  | -13.5 | -13.3 | -2.92 | 27.7363 | 27.7146 | 26.5503 | 62.0957 | 62.2572 | -16.927 | -60.957 | -12.9177 | 3.6438 | 28.62 | 10.81 | 12.6611 | 11.5265 |  |  |  |  | 16.0864 |  | -17.1632 | -42.1 | -42.2 | -3.4033 | 7.2992 | 14.0415 | 17.2617 | 7.87 | -2.95 | 12.5085 | -17.151 | -3.43 | -3.45 | 20.7 | 8.65 | -17.4545 | -9.6545 | -29.5765 | -28.1818 | 28.3281 | 0.8984 | -7.2484 | -6.9314 | -16.4661 | -28.0878 | -17.661 | 0.3205 | -17.3965 |  | -6.759 | -5.9797 | 17.8549 | -9.2294 | -8.8016 | -18.948 | -18.8811 | -18.3921 | 10.8244 |  | -2.34 | 0 | 4.8849 | -16.6079 | -16.036 | -10.2416 | 7.6021 | 10.5306 | -24.5917 | 5.1199 |  | 4.857 | 3.6104 | 3.8683 | 3.932 | -0.3349 | -0.8373 | 8.3728 | 11.2318 | 11.438 | 20.5979 | 33.2229 | 23.1022 | -16.95 | -1.6054 | 0.263 | 1.51 | -2.2 | -22.2972 |  | 6.771 | 0.747 |  | 27.88 | -39.4169 | -28.1247 | -1.96 | 21.6485 |  | 25.4617 | -8.5411 | -9.0946 | 3.5176 |  |  |  | -29.8587 | 6.2426 | -18.6325 | 3.785 | 4.2375 | 176.8582 | -1.8519 | -9.8686 | -7.2351 | 1.3073 | 8.5055 | 8.648 | 0.4362 | -3.5667 | -2.6216 | 5.45 | 0 | 40.3104 | 43.0176 | 81.7136 | -6.6737 | 45.0428 |  |  | 0 | 0 |  |  | -16.8299 | -16.2092 | -15.7149 | -15.6843 | 18.37 | 18.64 | -23.5 | -23.9 | -2.6706 | -1.68 | 60.6392 | 17.1804 | 17.2206 | -17 | -28.2 | 0.9 | 0.4 |  |  | -102.956 | -9.2791 | -274.7611 | -26.9055 | -44.1389 | 120.8155 | 43.9125 | 118.3012 | 110.0764 | 55.464 | 29.0066 | 27.3847 | -5.6824 | 219.3513 | -210.7861 | 5.5638 | -1.0279 | -0.3748 |  | -5.44 |  |  | 0.72 | 3.92 | -4.7308 | -10.341 | 4.8936 | 0.441 | 5.1 | 0.264 | -0.122 |  |  | 3.6193 | 3.5337 | 5.5735 |  | 12.3 | 7.5932 | 0.68 |  | -17.2156 | 0.269 | -21.7382 | -14.6319 | -3.718 | -24.1265 | -2.7845 | -5.5 | -10.6 | 54.7677 | -127.4814
31/01/2026 | 20:00 | 0 | 4.0359 | -9.477 | 4.3699 | 12.7854 |  | 17.8107 |  | 20.1982 | 8.3827 | 8.0458 | -22.2 |  | 2.2 | 3.312 | -15.4 | 2.5693 | 1.5849 | 6.8284 | 6.8229 | 11.901 | 2.0218 | -0.7758 | 2.1634 |  | -1.3157 | 0.172 | 0.183 | 3.319 | 0 |  | -1.675 | 0.246 |  | -6.91 | -10 | -12.55 | -12.64 | 3.9138 | 2.8949 | 22.6247 | 24.8386 | -14.4038 | -6.5302 |  | -0.7384 | -0.6007 | -20.7792 | -18.8234 | 23.3421 | 24.4984 | -10.0859 | 9.5235 | -2.7 | -2.7 | -15.4834 |  | -1.1955 |  | 0.1506 | 3.6087 | 6.1738 | 4.3151 | -62.5324 | 98.0865 | 98.178 | -84.9499 | -67.1463 |  |  |  | 29.3 | 13.75 | 13.26 | -2.45 | 6.6 | -10.4445 | -10.3105 | 20.3951 | 18.4417 |  | -1.7502 | -1.687 | 0.0574 |  |  |  | -13.5 | -13.7 | -2.93 | 27.9281 | 27.7664 | 25.5403 | 61.6952 | 62.0102 | -15.0628 | -62.6012 | -10.6373 | 3.7725 | 28.27 | 11.02 | 12.3486 | 11.1359 |  |  |  |  | 15.5237 |  | -16.9939 | -42.3 | -42.7 | -3.4424 | 6.7381 | 14.0415 | 16.705 | 7.53 | -3.15 | 12.865 | -16.5584 | -3.05 | -3.17 | 20.28 | 8.4 | -18.2182 | -8.9455 | -29.1553 | -28.6636 | 27.9492 | 0.3651 | -7.9258 | -7.7327 | -17.3292 | -28.4379 | -17.444 | -0.0336 | -17.7097 |  | -6.9045 | -6.2105 | 17.3433 | -10.2289 | -9.8418 | -17.412 | -18.5463 | -18.2867 | 11.2691 |  | -1.91 | 0 | 4.8901 | -18.5808 | -16.9957 | -11.1867 | 8.9905 | 11.4905 | -25.264 | 5.0053 |  | 4.702 | 0 | 3.7254 | 2.6616 | 0.1675 | -0.1675 | 10.5497 | 12.7047 | 12.4998 | 21.6018 | 31.441 | 20.9195 | -17.58 | -1.8178 | 0.263 | 1.29 | -0.59 | -20.1022 |  | 6.748 | 0.902 |  | 28.97 | -39.4797 | -29.1431 | -1.66 | 23.3052 |  | 26.8605 | -8.4165 | -9.1353 | 3.5649 |  |  | -8.87 | -29.0817 | 6.8256 | -19.09 | 5.3711 | 5.3002 | 177.306 | -2.0165 | -10.2425 | -6.9459 |  | 8.403 | 8.6639 |  | -3.8788 | -2.0238 | 5.45 | 0 | 35.226 | 42.5023 | 78.4309 | -4.24 | 45.7469 | 0 |  | 0 | -9.8621 | 38.9724 | 38.0171 | -16.5443 | -15.8631 | -17.3481 | -16.4262 | 17.77 | 17.81 | -21.6 | -23.3 | 0.2115 | -1.76 | 60.2154 | 16.0234 | 15.9176 | -16.9 | -27 | 0.9 | 0.3 |  |  | -99.5453 | -6.2387 | -275.4236 | -28.8826 | -42.9287 | 119.3292 | 41.3774 | 117.591 | 110.6335 | 60.7618 | 25.9183 | 25.6875 | -5.4743 | 214.9779 | -210.6854 | 5.6786 | 2.3623 | -0.5139 |  | -5.12 |  |  | 0.16 | 3.92 | -4.5447 | -10.341 | 4.2496 | 0.618 | 6.1 | 2.95 | 1.038 |  |  | 4.3336 | 3.0121 | 2.8051 |  | 11.2 | 8.5332 | 0.65 |  | -16.7262 | 0.4619 | -21.0996 | -13.5693 | -3.8199 | -23.4327 | -3.221 | -5.1 | -11.5 | 57.3355 | -128.7165
31/01/2026 | 20:30 | 0 | 3.9261 | -9.3785 | 5.152 | 12.457 |  | 17.4967 |  | 19.6832 | 8.0288 | 7.535 | -22.2 | -26.4 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 2.6121 | 1.5435 | 5.882 | 5.8183 | 10.3015 | 1.8466 | -1.3668 | 2.1516 |  | -1.2464 | 0.182 | 0.238 | 3.37 | 0 | -4.4 | -1.612 | 0.243 |  | -6.89 |  | -11.83 | -12.24 | 4.2022 | 2.6251 | 21.4337 | 23.5342 | -15.5498 | -8.8894 |  | 18.799 | 19.882 | -24.6385 | -22.0296 | 45.8981 | 46.9899 | -18.7201 | 8.6573 | -2.6 | -2.6 | -13.6672 | -34.6362 | -1.0667 |  | -0.2033 | 3.5692 | 6.5569 | 4.4594 | -48.3718 | 94.3022 | 94.6684 | -91.2976 | -66.1178 |  |  |  |  | 13.21 | 13.74 | -2.57 | 4.26 | -10.3105 | -9.9086 | 19.8416 | 18.1021 |  | 0.3191 | 0.141 | -0.3418 |  |  |  | -14 | -13.9 | -2.91 | 27.2034 | 27.8386 | 25.4505 | 61.8105 | 60.8909 | -15.5027 | -61.4326 | -10.6986 | 3.5339 | 27.44 | 10.4 | 11.8799 | 10.8429 |  |  |  |  | 13.3078 |  | -17.006 | -42.4 | -40.4 | -3.772 | 6.1771 | 13.8838 | 15.9628 | 6.92 | -3.08 | 12.7255 | -13.8283 | -3.25 | -3.27 | 21.33 | 7.76 | -14.7455 | -7.7909 | -30.114 | -28.3909 | 28.1702 | 0.5121 | -7.4541 | -7.1086 | -17.8973 | -28.1622 | -16.866 | 1.8421 | -11.6762 |  | -6.8307 | -6.1323 | 18.0101 | -11.2089 | -10.4752 | -17.412 | -18.2423 | -17.9747 | 11.3884 |  | -2.7 | 0.1 | 4.7976 | -21.0226 | -17.389 | -11.6485 | 9.5874 | 11.775 | -25.951 | 5.0512 |  | 4.8067 | 3.756 | 3.7758 | 0 | 0 | -0.1675 | 7.0332 | 11.6541 | 11.767 | 19.911 | 33.3959 | 24.2057 | -15.91 | -0.3896 | 0.2538 | -0.25 | -0.24 | -24.6047 |  | 6.747 | 1.027 |  | 28.69 | -40.0345 | -28.8611 | -1.21 | 23.8669 |  | 27.0524 | -8.3672 | -8.8927 | 3.3952 |  |  | -10.0283 | -28.6085 | 7.325 | -19.545 | 3.8705 | 5.1236 | 178.0235 | -2.3745 | -10.5544 | -6.7157 | 1.5433 | 8.2931 | 8.5057 | 0.8751 | -2.9411 | 0 | 6.71 | -4.6479 | 35.3836 | 47.7551 | 82.8073 | -3.6877 | 47.7011 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -16.396 | -16.0279 | -16.0185 | -15.7913 | 18.38 | 18.48 | -22.6 | -22.4 | 0.7041 | -3.12 | 59.4206 | 17.2675 | 17.1609 | -17.4 | -27.3 | 0.5 | 0 |  |  | -87.0774 | -1.63 | -277.1991 | -29.7418 | -39.502 | 124.7693 | 39.7415 | 115.8541 | 111.4788 | 59.2393 | 31.2291 | 29.5451 | -5.4272 | 219.5947 |  | 11.1904 | 1.1863 | -0.5383 |  | -4.48 |  |  | 0.16 | 4.16 | -4.4952 | -10.518 | 4.8051 | 0.557 | 5.4 | 1.658 | 1.52 |  |  | 3.0401 | 3.2419 | 2.8581 |  | 11.7 | 8.3717 | 0.57 |  | -17.0873 | -0.7161 | -21.4267 | -14.264 | -3.0358 | -23.428 | -4.0046 | -4.8 | -11.1 | 54.684 | -128.3729
31/01/2026 | 21:00 | 0 | 3.7102 | -8.9298 | 5.6887 | 12.7167 |  | 17.0727 |  | 18.5741 | 7.6098 | 7.3905 | -19.98 |  | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 2.3135 | 2.2983 | 5.0438 | 4.962 | 8.7045 | 1.9164 | -1.4081 | 1.3991 |  | -1.2522 | 0.171 | 0.223 | 3.22 | 0 | -6.6 | -1.849 | 0.249 |  | -7.05 |  | -12.69 | -12.57 | 4.4913 | 2.7268 | 22.0733 | 24.2969 | -16.7835 | -7.6703 |  | 10.5895 | 10.4222 | -23.0806 | -21.9963 | 30.949 | 33.6373 | -16.7499 | 9.3557 | -2.7 | -2.7 | -15.0884 | -34.7322 | -1.2015 |  | -0.215 | 3.5218 | 6.6126 | 4.1924 | -66.6219 | 95.2482 | 96.0417 | -88.2687 | -76.0524 |  |  |  |  | 13.36 | 13.54 | -3.09 | 4.17 | -8.9709 | -8.9709 | 19.4778 | 17.6168 |  | 0.6538 | 0.2736 | -1.2385 |  |  |  | -15.1 | -14.7 | -2.78 | 27.26 | 27.4421 | 25.1332 | 62.3759 | 61.0432 | -15.3709 | -61.8378 | -11.5841 | 3.484 | 27.73 | 10.49 | 11.7236 | 10.4523 |  |  |  |  | 11.4745 |  | -16.7613 |  | -40.4 | -3.8232 | 5.9901 | 12.9375 | 15.5917 | 6.6 | -2.88 | 12.369 | -12.3182 | -3.57 | -3.72 | 20.36 | 7.42 | -14.6909 | -7.4545 | -29.0772 | -27.5727 | 27.3207 | -0.5821 | -8.1004 | -7.8585 | -16.3205 | -26.2336 | -17.109 | -2.8243 | -8.3268 |  | -6.764 | -6.2084 | 17.9843 | -10.6817 | -10.002 | -17.412 | -17.9054 | -17.561 | 10.2724 |  | 0 | 0 | 4.5178 | -19.9741 | -17.7963 | -11.93 | 10.2755 | 10.1965 | -26.171 | 5.1177 |  | 4.9096 | 0 | 3.0503 | 2.6984 | -1.1722 | -1.0047 | 11.5545 | 11.9988 | 11.6608 | 22.4024 | 31.4507 | 20.1285 | -17.45 | -1.7116 | 0.2538 | 0.07 | -0.42 | -20.0809 | 2.3735 | 6.939 | 1.011 | 4.3941 | 29.48 | -40.2866 | -29.6756 | -1.46 | 23.4594 |  | 26.0232 | -9.0302 | -9.5855 | 3.3452 |  |  | -9.7697 | -28.2289 | 7.0376 | -19.3953 | 4.0952 | 3.9579 | 177.1937 | -2.3656 | -7.7773 | -7.6853 | 1.2967 | 8.1539 | 8.2683 | 0.6317 | -2.1299 | 0 | 6.29 | -4.7553 | 35.4247 | 48.0553 | 85.4539 | -2.1214 | 48.2229 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.5171 | -15.2863 | -15.4447 | -15.483 | 16.57 | 17.02 | -22.3 | -22.3 | 0.8103 | -3.44 | 55.2069 | 20.2361 | 19.5821 | -17.4 | -27.3 | -0.3 | -0.8 |  |  | -83.1127 | -1.001 |  | -30.1809 | -38.8323 | 122.441 | 39.1848 | 113.3023 | 110.9708 | 60.2757 | 30.3313 | 29.96 | -1.5623 | 220.199 | -208.0405 | 10.2299 | -1.54 | -0.8655 |  | -4.88 |  |  | -0.08 | 4.56 | -4.4071 | -10.6645 | 4.3076 | 0.618 | 5.8 | 1.344 | 1.831 |  |  | 4.1467 | 3.7276 | 4.0177 |  | 11.9 | 8.3752 | 0.51 |  | -16.9803 | 0.45 | -20.4169 | -14.1574 | -3.8101 | -22.3798 | -4.203 | -5.4 | -9.9 | 56.9878 | -132.9679
31/01/2026 | 21:30 | 0 | 3.371 | -8.627 | 6.706 | 11.9116 |  | 16.1825 |  | 18.3192 | 7.4748 | 7.1587 | -19.98 | -24.2 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.2477 | 2.4517 | 5.2774 | 5.2607 | 9.3223 | 4.3935 | -1.4495 | 1.1913 |  | -1.0892 | 0.077 | 0.095 | 3.181 | 0 | -8.8 | -1.696 | 0.248 |  | -7.65 |  | -13.05 | -13.01 | 5.1906 | 3.1907 | 22.3443 | 24.8781 | -16.1887 | -7.9634 |  | 0.2402 | 0.2433 | -21.6757 | -19.7168 | 26.094 | 27.7957 | -11.8588 | 10.1648 | -3.2 | -3.3 | -16.3386 | -34.7079 | -1.1419 |  | -0.2119 | 3.3071 | 6.1633 | 4.0999 | -75.3807 | 97.2014 | 96.7131 | -87.2646 | -86.7975 |  |  |  | 28.1423 | 13.09 | 13.28 | -3.32 | 4.19 | -9.5068 | -9.2388 | 20.4065 | 18.4003 |  | 6.793 | 6.8351 | -0.1161 |  |  |  | -18.6 | -17.8 | -2.66 | 27.9117 | 27.8266 | 25.9334 | 65.2275 | 64.61 | -16.5894 | -62.9069 | -13.119 | 3.474 | 27.13 | 10.21 | 11.0986 | 10.0616 |  |  |  |  | 9.4944 |  | -16.2321 |  | -40.2 | -4.3005 | 5.0551 | 12.9375 | 14.2929 | 5.66 | -3.15 | 12.4 | -10.0506 | -3.02 | -3.08 | 19.68 | 7.49 | -12.1636 | -5.9636 | -28.0892 | -26.9636 | 27.7096 | -0.0766 | -7.6457 | -7.1912 | -17.4485 | -26.9496 | -16.665 | -0.7055 | -7.5081 |  | -6.9377 | -6.4397 | 17.3377 | -10.2293 | -9.8748 | -16.9 | -17.7639 | -17.4809 | 9.7182 |  | 0 | 0.1 | 4.5766 | -19.4182 | -17.5039 | -11.7486 | 9.8722 | 10.0059 | -26.2446 | 4.9549 |  | 4.7118 | 3.5391 | 3.8391 | 3.0155 | -0.1675 | -0.5024 | 10.8847 | 9.8714 | 9.8883 | 21.4871 | 33.9644 | 21.2955 | -16.46 | -1.1128 | 0.2538 | 0.68 | 0.16 | -21.418 |  | 6.925 | 1.062 |  | 30.53 | -39.2692 | -29.2473 |  | 24.6849 |  | 26.0087 | -8.7298 | -9.2099 | 3.2356 |  |  |  | -28.6802 | 7.2182 | -20.6897 | 3.9373 | 4.9347 | 173.1478 | -3.1135 | -8.3869 | -7.0569 | -0.1769 | 7.7584 | 7.943 | -0.901 | -2.2435 | 0 | 7.54 | -4.324 | 39.7501 | 45.9114 | 86.3174 | -3.3453 | 47.5662 | 0 |  | 0 | 0 |  |  | -15.1106 | -14.6601 | -15.5288 | -14.8741 | 16.66 | 17.15 | -21.7 | -21.6 | 0.8103 | -3.84 | 52.9556 | 21.9706 | 21.8919 | -17.8 | -28.5 | 0.5 | 0 |  |  | -85.0708 | -2.4156 | -272.6142 | -32.2624 | -39.5096 | 120.0341 | 41.9822 | 110.0344 | 109.7773 | 60.1663 | 28.8399 | 27.689 | -3.5047 | 218.9287 | -209.9261 | 10.4244 | -2.2718 | -1.4978 |  | -4.72 | -1.371 |  | -0.32 | 4.08 | -4.3835 | -10.8385 | 4.5121 | 0.4105 | 5.8 | 1.593 | 1.526 |  |  | 3.7661 | 3.635 | 4.7035 |  | 12.5 | 8.697 | 0.45 |  | -17.1393 | 0.0407 | -20.6641 | -14.1937 | -3.4039 | -23.2227 | -3.8957 | -5 | -10.3 | 57.7216 | -133.6246
31/01/2026 | 22:00 | 0 | 3.2066 | -8.3876 | 6.6856 | 11.8039 |  | 15.0259 |  | 17.2259 | 6.8908 | 6.5621 | -19.98 | -22 | -2.2 | 1.656 | -13.2 | 2.5275 | 2.3942 | 5.0386 | 4.8701 | 8.784 | 4.3943 | -1.4594 | 1.5518 |  | -1.3156 | 0.038 | 0.055 | 3.584 | 0 | -11 | -1.6 | 0.249 |  | -7.49 |  | -12.97 | -12.76 | 4.5749 | 3.305 | 21.4406 | 23.5801 | -16.9943 | -8.0362 |  | 8.1503 | 11.8486 | -23.1393 | -22.2265 | 33.7158 | 34.7203 | -14.4033 | 10.0473 | -3.5 | -3.4 | -15.8085 |  | -1.0739 |  | -1.1135 | 3.2674 | 5.7371 | 3.8587 | -73.0918 | 96.4385 | 96.2248 | -87.6602 | -86.8073 |  |  |  | 27.1643 | 13 | 12.58 | -4.28 | 5.84 | -8.9709 | -8.9709 | 20.288 | 18.1287 |  | 5.6381 | 5.928 | -0.792 |  |  |  | -18.5 | -18.1 | -2.69 | 27.2566 | 27.307 | 25.4729 | 64.9897 | 65.5885 | -15.909 | -62.5177 | -12.9245 | 3.2128 | 26.65 | 9.89 | 10.7861 | 9.7687 |  |  |  |  | 7.7745 |  | -15.6566 | -40.2 |  | -4.0894 | 4.12 | 12.3067 | 12.9941 | 4.64 | -2.86 | 12.2605 | -8.3455 | -3.2 | -3.24 | 17.97 | 6.37 | -10.5273 | -5.3909 | -27.5366 | -25.8727 | 25.3942 | -1.4547 | -8.6987 | -8.6391 | -16.7675 | -25.8836 | -16.237 | -0.6667 | -10.0085 |  | -9.8564 | -9.3953 | 15.3352 | -11.1607 | -10.9013 | -15.876 | -17.5935 | -17.271 | 8.1053 |  | 0 | 0 | 4.1557 | -19.1284 | -17.014 | -11.4294 | 9.5977 | 9.4875 | -24.136 | 4.366 |  | 4.1246 | 3.2413 | 3.0481 | 0 | -1.0047 | -0.5024 | 11.387 | 8.8986 | 9.6283 | 22.0778 | 33.9283 | 21.149 | -16.17 | -0.7961 | 0.219 | 0.29 | 0.46 | -21.0647 | 0 | 6.922 | 1.079 |  | 30.4 | -39.5399 | -29.6419 | -1.34 | 24.4345 |  | 25.8099 | -8.5257 | -9.0912 | 3.102 |  |  | -9.3696 | -26.8799 | 7.8329 | -21.6435 | 5.1704 | 4.5701 | 169.507 | -3.9635 | -8.6082 | -6.563 |  | 7.4499 | 7.6503 |  | -3.1669 | 0 | 6.29 | -2.9067 | 38.6517 | 46.1553 | 84.6811 | -3.3254 | 46.4972 | -4.8171 |  | 0 | 0 |  |  | -15.951 | -15.3577 | -14.5803 | -14.5815 | 17.04 | 16.94 | -23.6 | -23.8 | 0.6857 | -4.96 | 55.9172 | 21.3752 | 20.6772 | -18.1 | -27.3 | 0 | -0.8 |  | -17.9907 | -84.652 | -4.7008 | -272.4049 | -28.7806 | -39.9258 | 120.3534 | 40.954 | 115.7747 | 108.285 | 56.127 | 29.2884 | 28.4637 | -7.8797 | 217.9022 |  | 6.2698 | -0.6179 | -1.3806 |  | -4.32 | -1.172 |  | -0.56 | 4.16 | -4.054 | -10.0481 | 4.6586 | 0.4715 | 4.7 | -0.418 | 0.888 | 0.8457 | 0.8551 | 4.544 | 3.1445 | 3.543 |  | 12.6 | 8.8599 | 0.36 |  | -16.6551 | -0.3891 | -21.141 | -13.6206 | -3.8575 | -23.0123 | -3.8153 | -6 | -9.5 | 58.283 | -132.9485
31/01/2026 | 22:30 | 0 | 2.5637 | -7.6169 | 9.1877 | 10.127 |  | 14.1567 |  | 15.7891 | 6.2838 | 5.8713 | -19.98 |  |  | 2.484 |  | 2.831 | 3.2 | 4.4268 | 4.351 | 7.688 | 3.5714 | -1.4493 | 2.1099 |  | -1.3958 | -0.161 | -0.111 | 3.265 | 0 | -11 | -1.461 | 0.24 |  | -8.47 |  | -13.47 | -13.48 | 4.8637 | 3.6226 | 20.0483 | 22.4272 | -16.7099 | -8.4253 |  | 2.3428 | 1.9804 | -22.9445 | -20.9945 | 29.5661 | 30.7157 | -17.3843 | 13.1233 | -3.6 | -3.8 | -17.5226 |  | -1.0121 |  | -1.6646 | 3.2781 | 5.2173 | 3.5979 | -84.9635 | 96.3774 | 96.6216 | -75.1368 | -102.8255 |  |  |  | 25.1784 | 12.66 | 12.02 | -5.71 | 5.03 | -8.0332 | -8.3012 | 19.9593 | 18.6974 |  | 5.8072 | 6.2187 | -3.138 |  |  |  | -22.7 | -21.4 | -2.59 | 24.8161 | 25.0455 | 22.9524 | 68.1228 | 68.1012 | -16.2627 | -63.9338 | -14.4321 | 3.1606 | 24.95 | 9.12 | 9.8486 | 8.7921 |  |  |  |  | 12.2255 |  | -15.2634 |  | -38 | -4.0747 | 2.624 | 9.941 | 10.9531 | 3.19 | -2.31 | 11.16 | -12.8357 | -5.54 | -5.63 | 21.25 | 5.88 | -14.7636 | -8 | -27.9972 | -25.8182 | 22.7308 | -3.7054 | -11.5814 | -11.4086 | -18.709 | -26.7315 | -15.506 | -15.0548 | -3.336 |  | -10.338 | -9.6917 | 19.2064 | -11.453 | -11.2222 | -29.188 | -15.4991 | -15.2057 | 9.4457 | 12.9 | 0 | -0.9 | 3.9775 | -19.3725 | -17.0448 | -11.3948 | 9.2942 | 11.9488 | -27.7983 | 4.7618 |  | 4.4121 | 2.9398 | 3.8582 | 2.8069 | -0.5024 | -2.1769 | 11.8894 | 8.2564 | 7.5913 | 23.7957 | 35.6166 | 23.2731 | -13.4 | 0.7347 | 0.2007 | -0.08 | 0.73 | -23.1611 | 2.4263 | 7.154 | 1.117 |  | 30.21 | -41.52 | -29.3242 |  | 23.9335 |  | 25.4275 | -8.0481 | -8.6677 | 2.9056 | 0.0548 |  | -9.5067 | -25.9003 | 8.1942 | -22.6219 | 4.8292 | 3.9314 | 165.0766 | -5.1 | -8.4103 | -5.7256 | 0.7743 | 6.9738 | 7.1757 | 0 | -1.9944 | 0 | 0.84 | 0 | 46.5849 | 38.1365 | 85.6391 | -3.2983 | 46.6614 | -5.5387 |  | 0 | 0 |  |  | -16.3905 | -16.0279 | -13.5289 | -13.7179 | 19.02 | 18.63 | -24.6 | -22.2 | 0.8103 | -5.84 | 55.68 | 20.761 | 21.0135 | -18.6 | -27.7 | 0.9 | 0 |  | -17.9723 | -86.2206 | -1.6477 | -274.9832 | -29.5326 | -38.6211 | 120.6379 | 47.9258 | 114.2851 | 108.2081 | 52.3228 | 29.2564 | 27.9697 | -7.0629 | 209.4534 | -206.8875 | 1.2045 | 5.4247 | -1.0535 |  | -4.32 | -0.991 |  | -0.96 | 4.16 | -3.8508 | -10.341 | 4.1917 | 0.4105 | 5.1 | 1.548 | 1.734 | 3.6935 | 4.0949 | 4.3087 | 4.3903 | 3.24 |  | 11.9 | 7.9391 | 0.26 |  | -16.8683 | 0.472 | -21.379 | -13.9207 | -4.4055 | -22.9755 | -2.9841 | -5.7 | -10.1 | 63.9734 | -140.597
31/01/2026 | 23:00 | 0 | 2.4887 | -7.3608 | 8.9137 | 9.5999 |  | 12.7383 |  |  | 5.6788 | 5.3706 | -8.88 | -17.6 | -4.4 | 1.656 |  | 3.2125 | 3.6701 | 3.9172 | 3.7826 | 7.0885 | 3.5079 | -1.3266 | 2.1437 |  | -1.2517 | -0.515 | -0.499 | 3.179 | -13.32 | -15.4 | -1.092 | 0.235 |  | -11 |  | -12.01 | -12.1 | 4.5533 | 3.3381 | 18.9407 | 21.2442 | -16.3296 | -8.692 |  | 0.3972 | 0.5446 | -22.3406 | -20.4308 | 30.0357 | 31.9316 | -24.8277 | 12.9928 | -5.4 | -5.4 | -20.0135 | -35.135 | -0.8893 |  | -0.2362 | 2.7149 | 4.7757 | 3.4347 | -91.586 | 63.0207 | 63.0817 | -52.8367 | -148.1534 |  |  |  | 20.9271 | 12.77 | 11.87 | -6.48 | 4.36 | -6.8276 | -6.5597 | 19.9596 | 17.7794 |  | -6.3732 | -6.4948 | -0.3827 |  |  |  | -17.7 | -17.2 | -2.1 | 19.1844 | 19.0651 | 17.6841 | 52.0818 | 52.2854 | -18.3544 | -43.9476 | -15.8814 | 3.0176 | 24.32 | 8.99 | 9.0674 | 7.9132 |  |  |  |  | 21.6873 |  | -14.0976 | -35.4 | -35.2 | -3.429 | 1.8759 | 9.3101 | 9.8398 | 2.4 | -2.15 | 10.6175 | -22.7738 | -5.38 | -5.58 | 20.12 | 5.09 | -22.6182 | -11.6545 | -28.3366 | -26.7909 | 15.0013 | -11.5188 | -18.5689 | -18.4609 | -20.4272 | -27.7414 | -15.101 | -36.7482 | -4.3577 |  | -10.3312 | -9.6155 | 18.0765 | -12.6582 | -12.0314 | -24.068 | -17.439 | -17.0372 | 10.0089 | 12.81 | -2.55 | 0 | 3.7642 | -20.2987 | -17.0023 | -11.055 | 8.9597 | 11.6342 | -27.5552 | 5.0549 |  | 4.7101 | 3.6546 | 3.6976 | 0 | -2.0095 | -2.3444 | 10.7172 | 10.2589 | 11.0033 | 24.4949 | 37.8777 | 25.3434 | -14.57 | -0.4958 | 0.2007 | 0.11 | -1.71 | -24.2819 |  | 6.987 | 0.826 |  | 29.08 | -40.6066 | -29.5998 | -1.21 | 23.3659 |  | 25.068 | -7.7871 | -8.2104 | 2.7537 |  |  | -9.2062 | -25.797 | 9.123 | -23.4602 | 5.3148 | 3.4122 | 156.9241 | -5.6989 | -9.1104 | -5.4626 | -0.05 | 6.9079 | 6.883 | -0.7335 | -1.0799 | 0 | 4.19 | 0 | 46.5141 | 38.4997 | 87.3451 | -4.0759 | 45.4631 | 0 |  | 0 | 0 |  | 39.7214 | -17.187 | -16.6267 | -13.6928 | -13.4683 | 16.63 | 16.37 | -23.3 | -23.3 | 0.0192 | -6 | 51.1526 | 21.0385 | 20.9253 | -18.6 | -26.8 | 0.9 | 0.3 |  | -18.0312 | -84.2819 | -2.181 | -273.8124 | -29.3571 | -38.187 | 117.9276 | 45.5207 | 116.0872 | 106.6333 | 45.805 | 26.4878 | 26.437 | -8.4745 | 207.4431 | -207.1824 | -1.2575 | 7.6073 | -1.0999 |  | -3.92 | -0.902 |  | -1.36 | 4.8 | -3.5082 | -10.4875 | 5.4215 | 0.7645 | 4.7 | 0.941 | 0.807 | 2.6846 | 3.1137 | 3.812 | 3.0317 | 2.7996 |  | 12.6 | 9.1754 | 0.25 |  | -17.2078 | -0.2749 | -20.2073 | -14.2425 | -4.1412 | -23.27 | -3.3069 | -5.9 | -9.1 | 68.4252 | -147.6364
31/01/2026 | 23:30 | 0 | 2.3591 | -7.3102 | 10.0188 | 9.2054 |  | 12.2122 |  | 13.7118 | 5.1728 | 4.9341 | -4.44 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.5109 | 3.2623 | 3.7699 | 3.6027 | 6.4981 | 3.4376 | -1.3051 | 2.2459 |  | -1.3671 | -0.607 | -0.527 | 3.382 | -15.54 | -13.2 | -1.091 | 0.234 |  | -10.75 |  | -11.86 | -12.41 | 3.8858 | 3.0282 | 18.0046 | 19.8183 | -17.5733 | -8.4751 |  | 7.4166 | 7.0274 | -22.9578 | -21.3665 | 32.2121 | 34.8401 | -32.1806 | 14.431 | -4.7 | -4.6 | -14.9067 | -35.5765 | -0.8808 |  | -0.9854 | 2.5601 | 4.5037 | 3.1566 | -88.5952 | 61.5253 | 61.9831 | -56.0497 | -150.5969 |  |  |  | 19.9192 | 12.79 | 11.6 | -7.25 | 3.58 | -5.622 | -5.622 | 17.765 | 15.4085 |  | -7.5416 | -7.3444 | -1.7768 |  |  |  | -19.2 | -18.4 | -2.27 | 17.2013 | 17.0178 | 15.5297 | 50.7328 | 49.861 | -15.2271 | -44.9636 | -11.4377 | 2.6309 | 23.85 | 8.59 | 8.2861 | 7.132 |  |  |  |  | 24.4797 |  | -13.1084 | -28.3 | -28 | -3.5071 | 0.5669 | 7.8907 | 7.9843 | 1.11 | -1.96 | 9.2845 | -24.1439 | -5.89 | -6.03 | 18.8 | 3.59 | -24.7455 | -12.4727 | -25.5995 | -24.4091 | 11.525 | -17.3388 | -23.4249 | -23.1347 | -14.649 | -19.534 | -13.121 | -36.2206 | 2.1834 |  | -10.2433 | -9.9018 | 15.701 | -15.859 | -16.5091 | -22.532 | -14.9241 | -14.2044 | 7.7146 | 0 | 0 | 1.5 | 3.7379 | -27.3134 | -17.0388 | -11.3218 | 8.945 | 8.9401 | -25.3884 | 5.0578 |  | 4.9168 | 0 | 0 | 0 | -3.5166 | -4.6888 | 19.7598 | 9.3881 | 9.1319 | 28.3986 | 40.3244 | 20.2213 | -16.16 | -1.8178 | 0.2154 | 1.13 | -1.49 | -19.4504 |  | 7.121 | 1.022 |  | 29.5 | -42.3994 | -32.3253 | -1.5 | 24.0379 |  | 25.7112 | -8.1445 | -8.7228 | 2.5362 |  |  |  | -23.1794 | 8.3432 | -23.5422 | 4.9591 | 4.8325 | 161.6409 | -5.9272 | -9.3136 | -5.4341 | 0.5767 | 6.3952 | 6.4321 | -0.1343 | -2.4327 | 0 | 4.61 | 0 | 48.2238 | 36.5912 | 89.3127 | -5.1898 | 44.6174 |  |  | 0 | 0 |  |  | -16.808 | -16.2202 | -14.1397 | -14.3756 | 15.41 | 15.42 | -21.5 | -21.1 | 0.195 | -6.08 | 47.049 | 19.9695 | 19.7054 | -19.2 | -25.2 | 0.9 | 0.3 |  | -18.0565 | -78.3488 | -4.9718 | -275.0758 | -30.5809 | -37.9148 | 115.4297 | 50.7226 | 113.0794 | 106.9108 | 48.6803 | 26.9095 | 24.5555 | -5.8004 | 207.8996 | -206.6812 | -0.289 | 7.8338 | -0.9827 |  | -3.6 | -0.799 |  | -1.44 | 4.4 | -3.7546 | -10.576 | 5.684 | 1.2039 | 4.5 | 1.716 | 1.285 |  |  | 3.9841 | 3.004 | 3.4438 |  | 11.5 | 9.4053 | 0.1 |  | -16.1517 | -0.9917 | -21.3379 | -12.6285 | -2.8771 | -23.2506 | -3.4903 | -4.1 | -9.7 | 76.7666 | -153.3938
01/02/2026 | 00:00 | 0 | 1.9889 | -6.8431 | 10.7578 | 8.4064 |  | 11.6249 |  | 12.8528 | 4.8689 | 4.5675 | -4.44 | -22 | -2.2 | 1.656 |  | 3.5632 | 4.2996 | 3.4793 | 3.3591 | 6.1151 | 3.8353 | -1.3133 | 2.2059 |  | -1.2494 | -0.66 | -0.639 | 3.609 | -15.54 | -15.4 | -0.796 | 0.229 |  | -11.41 |  | -12.09 | -12.19 | 3.9096 | 3.1973 | 16.8746 | 18.8954 | -16.8599 | -8.7381 |  | 10.0643 | 11.21 | -24.5857 | -23.0019 | 40.6891 | 46.0406 | -35.6793 | 15.0904 | -5.1 | -5 | -19.8978 | -35.5416 | -0.7734 |  | -3.1517 | 2.3529 | 4.5253 | 3.1255 | -92.1048 | 61.6474 | 61.3422 | -49.8613 | -157.7362 |  |  |  | 18.7715 | 12.78 | 11.38 | -8.03 | 3.17 | -2.8089 | -2.8089 | 16.4343 | 14.3396 |  | -10.5785 | -10.5103 | -3.0296 |  |  |  | -20.3 | -19.3 | -2.31 | 14.751 | 14.881 | 12.9082 | 52.1957 | 52.6134 | -16.5643 | -45.3933 | -13.4359 | 2.5693 | 23.49 | 8.49 | 7.8174 | 6.6437 |  |  |  |  | 24.0465 |  | -12.5507 | -26 | -25.6 | -3.9294 | 0 | 6.9444 | 7.2421 | 0.49 | -1.92 | 9.7495 | -24.8139 | -5.48 | -5.6 | 17.48 | 2.59 | -27.5818 | -13.4909 | -23.0922 | -22.9091 |  | -20.0463 | -23.795 | -24.7037 | -15.8298 | -20.2539 | -13.044 | -44.1625 | 6.7053 |  | -10.4694 | -9.8334 | 14.8015 | -18.6872 | -19.8444 | 12.816 | -15.486 | -15.1518 | 3.3819 | 0 | -2.68 | -5.7 | 3.5698 | -27.1727 | -15.9567 | -9.8758 | 9.4745 | 4.7879 | -25.8325 | 4.4358 |  | 4.249 | 4.3622 | 3.5972 | 3.0933 | -6.8657 | -6.8657 | 18.7551 | 7.074 | 6.1647 | 28.2514 | 38.1874 | 20.9293 | -15.41 | -1.2007 | 0.2172 | 0.45 | -0.93 | -21.6942 |  | 7.154 | 1.016 |  | 28.74 | -41.7371 | -30.6654 |  | 21.2934 |  | 25.4972 | -7.5088 | -8.0226 | 2.3879 |  |  | -8.7761 | 23.4894 | 7.6484 |  | 5.0975 | 4.8187 | 155.7912 | -6.5373 | -9.9599 | -4.839 |  | 6.3073 | 6.3768 |  | -4.8098 | -4.05 | 5.03 | 0 | 51.0681 | 38.1626 | 93.2752 | -15.4259 | 31.9991 | -5.1599 |  | 0 | 0 |  | 79.583 | -15.8192 | -14.9787 | -13.7962 | -13.6506 | 16.14 | 16.22 | -20.4 | -20.4 | 0.3177 | -6.4 | 48.2504 | 21.8403 | 22.0178 | -18.2 | -25.2 | 0 | -0.5 | -17.9228 |  | -78.6653 | -6.3209 | -268.867 | -26.9318 | -37.1361 | 115.628 | 48.6088 | 112.0233 | 105.8468 | 53.0563 | 28.1541 | 26.4742 | -5.0825 | 209.0242 | -204.8469 | 2.0144 | 6.4138 | -0.8191 |  | -2.56 | -0.679 |  | -2.32 | 5.36 | -3.6299 | -11.5434 | 7.9118 | 0.7919 | 3 | 1.688 | 1.773 | 2.507 | 2.8751 | 4.7391 | 3.8023 | 3.8776 |  | 10.5 | 9.8345 | 0.05 |  | -17.5348 | 0.2553 | -20.3177 | -13.9595 | -3.7533 | -22.7617 | -3.5656 | -4.4 | -10.8 | 79.177 | -158.5305
MÁXIMO |  | 0 | 4.3724 | -6.8431 | 10.7578 | 14.469 | 0 | 18.4217 | 0 | 23.0643 | 10.0077 | 9.5576 | -4.44 | -17.6 | 4.4 | 4.968 | -13.2 | 3.5632 | 4.2996 | 7.2497 | 7.2361 | 12.7496 | 4.3943 | 0.1485 | 2.2464 | 0 | -0.7615 | 0.254 | 0.269 | 3.609 | 0 | -4.4 | -0.796 | 0.257 | 0 | -6.78 | -10 | -10.64 | -11 | 5.1906 | 3.6226 | 22.9629 | 25.1364 | -11.5473 | -6.5302 | 0 | 19.8988 | 19.882 | -20.3235 | -18.8234 | 46.231 | 53.1968 | 39.9544 | 24.6324 | -2.6 | -2.6 | -8.4107 | -34.6362 | -0.6706 | 0 | 8.1063 | 4.6251 | 7.0684 | 4.8659 | -48.3718 | 107.9439 | 107.6998 | -49.8613 | -64.3923 | 0 | 0 | 0 | 32.2739 | 14.17 | 13.74 | -1.64 | 10.38 | -2.8089 | -2.8089 | 21.9838 | 19.9171 | 0 | 6.793 | 6.8351 | 7.3295 | 0 | 0 | 0 | -13.5 | -13.3 | -2.1 | 27.9281 | 27.8386 | 26.5503 | 72.943 | 73.0155 | -15.0628 | -43.9476 | -10.6373 | 3.9204 | 30.76 | 11.93 | 13.4424 | 12.1124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.4797 | 0 | -12.5507 | -26 | -25.6 | -2.0825 | 7.4862 | 15.1456 | 17.8183 | 8.21 | -1.92 | 15.531 | -2.1514 | -3.02 | -3.01 | 35.23 | 9.88 | -5.7273 | -3.3636 | -20.5607 | -18.6909 | 38.9255 | 8.5601 | 0.3496 | 0.4835 | -13.6867 | -19.534 | -13.044 | 10.9587 | 6.7053 | 0 | -6.759 | -5.8809 | 19.2064 | 0.1929 | -0.2407 | 12.816 | -14.373 | -14.1522 | 11.3884 | 12.9 | 0 | 1.5 | 6.2997 | 1.6969 | -15.6831 | -9.8177 | 10.2755 | 11.9488 | -18.0921 | 5.3087 | 0 | 5.0366 | 5.3418 | 4.8413 | 3.932 | 3.684 | 3.0142 | 20.5971 | 13.9172 | 14.0037 | 28.4342 | 40.3244 | 27.6042 | -13.4 | 0.7347 | 0.2895 | 1.51 | 0.73 | -17.7802 | 2.4263 | 7.365 | 1.117 | 4.3941 | 30.53 | -39.1948 | -27.8859 | -1.2 | 24.6849 | 0 | 27.0524 | -7.5088 | -7.9096 | 3.5649 | 0.057 | 0 | -8.3098 | 23.4894 | 9.123 | -18.4291 | 5.3711 | 5.3002 | 178.0235 | -1.714 | -7.0732 | -4.839 | 3.6522 | 8.5055 | 8.6639 | 3 | -1.0799 | 0 | 7.54 | 18.4867 | 51.0681 | 48.0553 | 93.3805 | -2.1214 | 48.2229 | 0 | 8.6546 | 0 | 0 | 38.9724 | 79.583 | -12.1662 | -11.4795 | -10.4612 | -10.578 | 19.04 | 19.2 | -20.4 | -20.4 | 0.8103 | -1.12 | 73.5949 | 21.9706 | 22.0178 | -12.7 | -25.2 | 2.2 | 1.6 | -17.7409 | -17.7493 | -78.3488 | -1.001 | -230.9341 | -19.2915 | -37.1361 | 124.7693 | 75.7228 | 120.2672 | 156.7178 | 60.7618 | 31.2291 | 29.96 | 30.9177 | 220.199 | -204.8469 | 58.5634 | 7.8338 | -0.3748 | 0 | -2.56 | -0.252 | -0.248 | 1.76 | 5.36 | -2.9684 | -7.0878 | 7.9118 | 1.2039 | 6.8 | 3.843 | 4.326 | 3.6935 | 4.0949 | 4.7391 | 4.3903 | 5.5735 | 0 | 14.1 | 9.8345 | 0.94 | 0 | -5.2013 | 0.472 | -20.2073 | -3.4329 | 0 | -22.3798 | 0 | -3.6 | -8.6 | 79.177 | -120.0899
MÍNIMO |  | 0 | 1.9889 | -10.014 | 2.736 | 8.4064 | 0 | 11.6249 | 0 | 12.8528 | 4.8689 | 4.5675 | -22.2 | -28.6 | -4.4 | 1.656 | -19.8 | 2.2477 | 1.1853 | 3.4793 | 3.3591 | 6.1151 | 0.8326 | -1.4594 | 1.1913 | 0 | -1.4284 | -0.66 | -0.639 | 2.879 | -15.54 | -15.4 | -1.849 | 0.215 | 0 | -11.41 | -10 | -13.47 | -13.48 | 1.9982 | 2.6251 | 16.8746 | 18.8954 | -17.5733 | -16.3656 | 0 | -0.7384 | -0.6007 | -24.6385 | -23.0459 | 23.3421 | 24.4984 | -35.6793 | 8.6573 | -7.6 | -7.5 | -20.278 | -36.1312 | -1.5252 | 0 | -3.1517 | 2.3529 | 4.5037 | 3.1255 | -134.3424 | 61.5253 | 61.3422 | -100.8063 | -157.7362 | 0 | 0 | 0 | 18.7715 | 12.66 | 11.38 | -8.03 | 3.17 | -11.784 | -10.9803 | 16.4343 | 14.3396 | 0 | -10.5785 | -10.5103 | -3.138 | 0 | 0 | 0 | -22.7 | -21.4 | -3.4 | 14.751 | 14.881 | 12.9082 | 50.7328 | 49.861 | -22.9949 | -67.0624 | -19.9425 | 2.5693 | 23.49 | 8.49 | 7.8174 | 6.6437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3432 | 0 | -18.0687 | -47.3 | -44.5 | -4.3005 | 0 | 6.9444 | 7.2421 | 0.49 | -3.97 | 9.2845 | -24.8139 | -11.07 | -11.36 | 17.48 | 2.59 | -27.5818 | -13.4909 | -30.114 | -28.6636 | 11.525 | -20.0463 | -23.795 | -24.7037 | -20.4272 | -28.4379 | -17.661 | -44.1625 | -21.54 | 0 | -13.979 | -12.5786 | 13.2048 | -18.6872 | -19.8444 | -29.188 | -26.7183 | -26.728 | 3.3819 | -8.76 | -3.09 | -5.7 | 3.5698 | -27.3134 | -17.7963 | -11.93 | 7.6021 | 3.2937 | -27.7983 | 4.366 | 0 | 4.1246 | 0 | 0 | 0 | -6.8657 | -6.8657 | 6.8657 | 5.0542 | 5.5326 | 19.911 | 31.441 | 18.688 | -17.58 | -2.3104 | 0.1925 | -0.25 | -3.7 | -28.3218 | 0 | 6.747 | 0.698 | 4.2866 | 27.06 | -44.5683 | -34.2603 | -2.09 | 21.0769 | 0 | 24.7295 | -9.0302 | -9.7832 | 2.3879 | 0.0225 | 0 | -10.668 | -35.6851 | 6.2426 | -23.5422 | 3.5533 | 3.1102 | 155.7912 | -6.5373 | -10.5544 | -8.5614 | -0.1769 | 6.3073 | 6.3768 | -0.901 | -14.7598 | -12.4314 | -17.18 | -4.7553 | 26.9862 | 35.7928 | 78.2285 | -26.1694 | 25.6945 | -5.5387 | 0 | -15.2264 | -17.4421 | 9.1346 | 12.0172 | -17.6814 | -17.1321 | -18.1358 | -17.8813 | 15.41 | 15.42 | -24.6 | -24 | -2.6706 | -6.4 | 47.049 | 13.2778 | 13.2058 | -19.2 | -28.6 | -3.6 | -3.8 | -17.9381 | -18.0565 | -157.8853 | -36.7044 | -277.1991 | -32.2624 | -51.3106 | 89.7028 | 39.1848 | 73.8934 | 105.8468 | 21.7761 | 25.9183 | 24.5555 | -12.3016 | 139.6436 | -250.7239 | -1.2575 | -47.2537 | -2.6233 | 0 | -6.96 | -2.171 | -2.177 | -2.32 | 0.8 | -4.7983 | -11.5434 | 2.5498 | -0.145 | 2.9 | -0.418 | -0.486 | 0 | 0 | 2.9893 | 2.35 | 2.1957 | 0 | 10.5 | 6.4455 | 0.05 | 0 | -17.5348 | -3.1153 | -27.6096 | -14.6319 | -4.4055 | -31.1452 | -4.203 | -6.6 | -11.5 | 54.684 | -158.5305
PROMEDIO |  | 0 | 3.3632 | -8.7511 | 6.8306 | 11.207 | 0 | 16.0473 | 0 | 18.5921 | 7.499 | 7.1698 | -17.3438 | -25.2154 | 1.1 | 2.5875 | -16.1333 | 2.7578 | 2.5326 | 5.3376 | 5.2578 | 9.3252 | 2.5593 | -0.79018 | 2.008 | 0 | -1.2077 | -0.11656 | -0.086875 | 3.2547 | -3.256 | -8.5067 | -1.4506 | 0.23956 | 0 | -8.9425 | -10 | -12.1669 | -12.2619 | 3.9069 | 3.0642 | 21.1878 | 23.4195 | -15.283 | -10.3084 | 0 | 7.5456 | 7.8853 | -22.6067 | -20.9755 | 33.4555 | 35.5538 | -15.6008 | 15.6064 | -4.7562 | -4.725 | -14.64 | -35.4528 | -1.1344 | 0 | 1.9104 | 3.5829 | 5.9997 | 4.1051 | -77.8794 | 90.8269 | 90.9241 | -81.3034 | -96.2524 | 0 | 0 | 0 | 26.2124 | 13.2375 | 12.4831 | -3.9369 | 6.0462 | -8.3095 | -8.1588 | 19.466 | 17.5578 | 0 | -1.7729 | -1.7453 | 1.6057 | 0 | 0 | 0 | -16.5875 | -16.1313 | -2.7919 | 24.7888 | 24.9378 | 23.0192 | 63.2247 | 63.126 | -18.4688 | -58.3287 | -14.8751 | 3.4185 | 27.5456 | 10.4537 | 11.3916 | 10.2386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2772 | 0 | -16.035 | -39.5917 | -38.7 | -3.4476 | 5.1248 | 12.2968 | 14.4321 | 5.7637 | -2.9056 | 12.6015 | -14.063 | -5.1688 | -5.2694 | 21.9312 | 6.8419 | -15.9205 | -8.1738 | -27.0871 | -25.6886 | 27.082 | -1.9537 | -9.0485 | -8.8826 | -16.68 | -25.519 | -16.2361 | -8.1605 | -9.8928 | 0 | -9.1122 | -8.3323 | 16.2681 | -8.9787 | -8.8558 | -14.9135 | -17.7049 | -17.3963 | 7.9645 | 1.0233 | -1.3744 | -0.26875 | 4.7461 | -15.8354 | -16.8021 | -10.989 | 9.2534 | 8.6635 | -23.9756 | 4.8596 | 0 | 4.611 | 2.1456 | 2.6246 | 1.6387 | -1.0571 | -1.4757 | 11.7638 | 10.0306 | 9.9733 | 23.5066 | 35.0112 | 22.6246 | -15.4894 | -1.1726 | 0.22778 | 0.60813 | -1.3494 | -22.3812 | 1.5999 | 7.0204 | 0.95725 | 4.3403 | 29.05 | -40.4312 | -29.6566 | -1.5733 | 23.0026 | 0 | 25.6472 | -8.2895 | -8.8455 | 3.0126 | 0.047825 | 0 | -9.3727 | -25.8094 | 7.3803 | -20.8883 | 4.476 | 4.2653 | 168.3143 | -3.8124 | -8.8998 | -6.6721 | 1.4443 | 7.5932 | 7.7268 | 0.88953 | -5.7714 | -3.9064 | 3.3275 | 1.3274 | 40.6691 | 41.8852 | 85.9781 | -8.1914 | 42.3713 | -1.724 | 2.8559 | -3.9123 | -5.8498 | 25.8423 | 37.5197 | -15.6554 | -15.1129 | -14.1512 | -14.023 | 17.4675 | 17.5681 | -22.625 | -22.6625 | 0.10884 | -4.29 | 58.1884 | 18.2321 | 18.1199 | -16.7 | -27.3875 | -0.00625 | -0.5875 | -17.8673 | -17.9382 | -105.2962 | -13.8401 | -259.9987 | -26.8304 | -42.4988 | 113.8782 | 49.6937 | 105.1192 | 121.4194 | 49.2693 | 28.3721 | 27.389 | 3.209 | 196.3001 | -220.9685 | 17.6745 | -9.7609 | -1.1104 | 0 | -4.985 | -1.0421 | -1.2125 | 0.045 | 3.64 | -4.0461 | -9.8541 | 4.6265 | 0.61665 | 4.825 | 1.177 | 1.0889 | 2.1098 | 2.1878 | 3.7163 | 3.3051 | 3.3824 | 0 | 12.0312 | 8.0357 | 0.52625 | 0 | -15.2157 | -0.4975 | -22.1153 | -12.3324 | -3.1795 | -24.6094 | -2.6137 | -5.3063 | -10.0563 | 64.5514 | -135.1995
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
sábado, 31 de Enero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
31/01/2026 | 00:30 | 59.43 | 59.43 | 73.22 | 0 | 316.73 | 508.81 | 147.9 | 147.9 | 462.52 | 339.69 | 1098.01
31/01/2026 | 01:00 | 55.63 | 55.63 | 69.96 | 0 | 289.61 | 470.83 | 144.32 | 144.32 | 449.57 | 330.79 | 1069
31/01/2026 | 01:30 | 55.39 | 55.39 | 69.64 | 0 | 287.46 | 467.88 | 145.93 | 145.93 | 452.96 | 333.36 | 1078.18
31/01/2026 | 02:00 | 54.62 | 54.62 | 68.58 | 0 | 280.1 | 457.92 | 147.44 | 147.44 | 454.71 | 334.53 | 1084.12
31/01/2026 | 02:30 | 53.84 | 53.84 | 68.78 | 0 | 268.3 | 444.76 | 147 | 147 | 444.79 | 327.68 | 1066.47
31/01/2026 | 03:00 | 52.89 | 52.89 | 67.96 | 0 | 260.77 | 434.51 | 147.07 | 147.07 | 445.45 | 328.47 | 1068.06
31/01/2026 | 03:30 | 53.48 | 53.48 | 68.79 | 0 | 266.62 | 442.37 | 148.07 | 148.07 | 447.28 | 329.51 | 1072.93
31/01/2026 | 04:00 | 53.57 | 53.57 | 68.73 | 0 | 267.58 | 443.45 | 146.87 | 146.87 | 445.9 | 328.62 | 1068.26
31/01/2026 | 04:30 | 53.51 | 53.51 | 68.33 | 0 | 261.57 | 436.92 | 147.5 | 147.5 | 443.85 | 327.2 | 1066.05
31/01/2026 | 05:00 | 53.32 | 53.32 | 68.12 | 0 | 257.44 | 432.2 | 146.28 | 146.28 | 439.07 | 323.68 | 1055.31
31/01/2026 | 05:30 | 54.85 | 54.85 | 69.56 | 0 | 282.72 | 461.98 | 149.19 | 149.19 | 455.1 | 334.86 | 1088.34
31/01/2026 | 06:00 | 55.73 | 55.73 | 71.26 | 0 | 290.67 | 473.39 | 144.13 | 144.13 | 430.56 | 314.64 | 1033.46
31/01/2026 | 06:30 | 56.52 | 56.52 | 71.91 | 0 | 287.32 | 472.27 | 135.02 | 135.02 | 375.49 | 270.54 | 916.07
31/01/2026 | 07:00 | 55.35 | 55.35 | 70.13 | 0 | 283.96 | 464.79 | 118.6 | 118.6 | 292.54 | 204.2 | 733.94
31/01/2026 | 07:30 | 62.15 | 62.15 | 74.45 | 0 | 324.23 | 522.98 | 99.96 | 99.96 | 200.97 | 124.03 | 524.92
31/01/2026 | 08:00 | 65.6 | 65.6 | 77.93 | 0 | 355.84 | 564.97 | 94.52 | 94.52 | 170.85 | 103.85 | 463.74
31/01/2026 | 08:30 | 68.81 | 68.81 | 80.52 | 0 | 393.52 | 611.66 | 86.85 | 86.85 | 129.27 | 68.71 | 371.68
31/01/2026 | 09:00 | 73.6 | 73.6 | 85.13 | 0 | 433.9 | 666.23 | 84.08 | 84.08 | 106.54 | 48.67 | 323.37
31/01/2026 | 09:30 | 75.57 | 75.57 | 86.34 | 0 | 446.6 | 684.08 | 78.04 | 78.04 | 72.69 | 22.22 | 250.99
31/01/2026 | 10:00 | 77.46 | 77.46 | 88.8 | 0 | 460.89 | 704.61 | 84.28 | 84.28 | 100.96 | 43 | 312.52
31/01/2026 | 10:30 | 74.94 | 74.94 | 87.8 | 0 | 451.24 | 688.92 | 93.32 | 93.32 | 152.65 | 86.25 | 425.54
31/01/2026 | 11:00 | 76.3 | 76.3 | 90.14 | 0 | 465.66 | 708.4 | 92.7 | 92.7 | 151.04 | 83.44 | 419.88
31/01/2026 | 11:30 | 76.55 | 76.55 | 90.1 | 0 | 467.46 | 710.66 | 89.74 | 89.74 | 146.3 | 80.09 | 405.87
31/01/2026 | 12:00 | 77.54 | 77.54 | 91.9 | 0 | 467.02 | 714 | 89.91 | 89.91 | 151.17 | 86.84 | 417.83
31/01/2026 | 12:30 | 77.28 | 77.28 | 91.99 | 0 | 464.63 | 711.18 | 94.78 | 94.78 | 187.08 | 115.36 | 492
31/01/2026 | 13:00 | 74.86 | 74.86 | 88.51 | 0 | 445.98 | 684.21 | 93.72 | 93.72 | 200.5 | 127.94 | 515.88
31/01/2026 | 13:30 | 71.74 | 71.74 | 84.8 | 0 | 423.03 | 651.31 | 86.34 | 86.34 | 178.61 | 109.27 | 460.56
31/01/2026 | 14:00 | 71.62 | 71.62 | 84.56 | 0 | 421.11 | 648.91 | 95.37 | 95.37 | 226.43 | 144.63 | 561.8
31/01/2026 | 14:30 | 71.24 | 71.24 | 84.54 | 0 | 416.23 | 643.25 | 105.99 | 105.99 | 281.95 | 189.76 | 683.69
31/01/2026 | 15:00 | 71.62 | 71.62 | 85.18 | 0 | 416.84 | 645.26 | 108.84 | 108.84 | 297.48 | 201.66 | 716.82
31/01/2026 | 15:30 | 70.35 | 70.35 | 83.66 | 0 | 408.66 | 633.02 | 110.69 | 110.69 | 312.67 | 212.92 | 746.97
31/01/2026 | 16:00 | 68.96 | 68.96 | 81.09 | 0 | 397.76 | 616.77 | 113.92 | 113.92 | 328.7 | 226.04 | 782.58
31/01/2026 | 16:30 | 69.55 | 65.05 | 81.2831 | 0 | 400.6352 | 616.5183 | 115.3416 | 115.8493 | 329.5595 | 271.8355 | 832.5859
31/01/2026 | 17:00 | 70.76 | 64.03 | 75.0548 | 0 | 397.1938 | 607.0386 | 124.4869 | 125.0233 | 372.8444 | 303.2192 | 925.5738
31/01/2026 | 17:30 | 70.46 | 57.72 | 69.5554 | 0 | 350.8484 | 548.5838 | 130.1787 | 130.2411 | 403.4235 | 329.7725 | 993.6158
31/01/2026 | 18:00 | 65.81 | 61.44 | 71.5431 | 0 | 349.0289 | 547.822 | 140.1072 | 139.4373 | 455.1926 | 365.5015 | 1100.2386
31/01/2026 | 18:30 | 69.29 | 64.77 | 75.437 | 0 | 383.6333 | 593.1303 | 144.3444 | 144.4081 | 462.4044 | 377.4442 | 1128.6011
31/01/2026 | 19:00 | 72.76 | 72.82 | 85.1711 | 0 | 436.6706 | 667.4217 | 147.9041 | 148.8021 | 463.1717 | 379.3963 | 1139.2742
31/01/2026 | 19:30 | 75 | 72.99 | 82.6337 | 0 | 430.6585 | 661.2822 | 152.7026 | 153.2903 | 473.4513 | 383.4645 | 1162.9087
31/01/2026 | 20:00 | 74.14 | 70.16 | 82.5344 | 0 | 425.5904 | 652.4248 | 154.9247 | 154.6149 | 465.3705 | 382.2809 | 1157.191
31/01/2026 | 20:30 | 73.29 | 71.85 | 86.4898 | 0 | 433.4391 | 665.0689 | 157.8939 | 157.8049 | 474.1135 | 384.1073 | 1173.9196
31/01/2026 | 21:00 | 71.74 | 70.37 | 82.323 | 0 | 427.3536 | 651.7866 | 160.0504 | 159.2688 | 466.0239 | 379.6936 | 1165.0367
31/01/2026 | 21:30 | 73.58 | 65.93 | 78.0906 | 0 | 399.8293 | 617.4299 | 159.5668 | 159.8006 | 466.222 | 379.1786 | 1164.768
31/01/2026 | 22:00 | 69.07 | 67.23 | 79.7173 | 0 | 401.6739 | 617.6912 | 155.653 | 156.3027 | 463.1806 | 376.2326 | 1151.3689
31/01/2026 | 22:30 | 66.93 | 62.55 | 77.0259 | 0 | 375.3558 | 581.8617 | 158.6987 | 156.3327 | 453.4739 | 368.8565 | 1137.3618
31/01/2026 | 23:00 | 64.35 | 56.88 | 68.6139 | 0 | 338.1857 | 528.0296 | 155.7738 | 156.4804 | 437.242 | 357.2658 | 1106.762
31/01/2026 | 23:30 | 55.52 | 55.71 | 71.0088 | 0 | 329.395 | 511.6338 | 154.5577 | 154.9163 | 429.8786 | 357.5895 | 1096.9421
01/02/2026 | 00:00 | 53.07 | 55.51 | 70.2922 | 0 | 306.8598 | 485.732 | 136.7784 | 136.1042 | 451.1122 | 370.4319 | 1094.4267
MÁXIMO |  | 77.54 | 77.54 | -67.96 | 0 | -257.44 |  | 160.0504 | 159.8006 | 474.1135 | 384.1073
MÍNIMO |  | 52.89 | -72.99 | -91.99 | 0 | -467.46 |  | 78.04 | 78.04 | 72.69 | 22.22
PROMEDIO |  | 66.0342 | 21.6523 | -78.108 | 0 | -369.7459 |  | 126.4028 | 126.3968 | 343.7982 | 255.5983
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
sábado, 31 de Enero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
31/01/2026 | 00:30
31/01/2026 | 01:00
31/01/2026 | 01:30
31/01/2026 | 02:00
31/01/2026 | 02:30
31/01/2026 | 03:00
31/01/2026 | 03:30
31/01/2026 | 04:00
31/01/2026 | 04:30
31/01/2026 | 05:00
31/01/2026 | 05:30
31/01/2026 | 06:00
31/01/2026 | 06:30
31/01/2026 | 07:00
31/01/2026 | 07:30
31/01/2026 | 08:00
31/01/2026 | 08:30
31/01/2026 | 09:00
31/01/2026 | 09:30
31/01/2026 | 10:00
31/01/2026 | 10:30
31/01/2026 | 11:00
31/01/2026 | 11:30
31/01/2026 | 12:00
31/01/2026 | 12:30
31/01/2026 | 13:00
31/01/2026 | 13:30
31/01/2026 | 14:00
31/01/2026 | 14:30
31/01/2026 | 15:00
31/01/2026 | 15:30
31/01/2026 | 16:00
31/01/2026 | 16:30 | 507.6253 | 506.9517 | 511.1153 | 510.3002 | 512.2251 | 512.994 | 512.5382 | 505.0176 | 498.8819 | 480.0876 | 505.6011 | 490.8908 | 226.606 | 227.9162 | 227.541 | 221.8955 | 219.5054 | 221.7374 | 225.6 |  | 224.2 | 139.2178 | 139.9888 | 138.0575 | 137.097 | 134.7018 |  | 141.239 | 128.365 | 139.737
31/01/2026 | 17:00 | 494.7209 | 494.9252 | 496.2524 | 507.3851 | 509.5057 | 510.7844 |  | 501.0777 | 497.1138 | 478.0023 | 504.0944 | 488.0208 | 224.5956 | 221.8493 | 223.5813 | 221.0861 | 218.8335 | 221.1284 | 224.3 |  | 223.1 | 139.1123 | 138.8677 | 137.7874 | 137.0574 | 134.2326 |  | 140.39 | 128.5711 | 139.6349
31/01/2026 | 17:30 | 497.2913 | 498.3389 | 491.4732 | 508.7485 | 510.5789 | 512.1511 | 507.3293 | 501.0688 | 495.8112 | 476.6927 | 502.8236 | 488.144 | 225.4016 | 223.8953 | 224.6348 | 221.496 | 219.0919 | 221.3581 | 223.6 |  | 223.2 | 138.2912 | 140.4872 | 137.3179 | 137.0675 | 134.3292 |  | 142.0587 | 128.6029 | 139.3286
31/01/2026 | 18:00 | 497.6584 | 498.759 | 499.1935 | 509.7053 | 511.1155 | 512.5404 |  | 501.2502 | 495.06 | 475.4445 | 501.964 | 486.1931 | 225.6945 | 224.6072 | 225.4755 | 221.7549 | 219.845 | 220.5822 | 223 |  | 223 |  | 139.9825 | 137.3736 | 136.913 | 134.481 |  | 141.6342 | 129.0276 | 138.8997
31/01/2026 | 18:30 | 496.2422 | 497.0784 | 497.1453 | 508.0575 | 510.0281 | 511.1566 |  | 500.1552 | 494.9151 | 474.8917 | 500.3392 | 485.8224 | 224.509 | 223.5398 | 225.2447 | 221.7608 | 219.5127 | 220.9047 | 223 |  | 223.2 |  | 140.6438 | 136.9717 | 137.0891 | 135.2124 |  | 141.5903 | 129.3243 | 138.961
31/01/2026 | 19:00 | 494.4586 | 493.4547 | 489.1624 | 506.7904 | 508.9241 | 510.1428 |  | 500.1381 | 497.5138 | 481.9687 | 503.8806 | 490.4728 | 223.7272 | 221.9561 | 223.2677 | 220.8101 | 218.6268 | 221.4612 | 224.9 |  | 224.8 | 138.5956 | 141.6321 | 138.1662 | 137.3239 | 135.0468 |  | 142.893 | 128.3029 | 139.349
31/01/2026 | 19:30 | 494.9307 | 491.6166 | 489.0048 | 505.5255 | 508.4115 | 510.6568 |  | 498.8621 | 497.6265 | 481.8483 | 503.6978 | 489.9122 | 223.4701 | 221.1875 | 222.9832 | 220.6058 | 218.3758 | 221.248 | 224.3 |  | 224.9 | 139.4551 | 141.3182 | 138.5889 | 137.6437 | 134.826 |  | 142.5564 | 128.547 | 139.7166
31/01/2026 | 20:00 | 495.088 | 492.9296 |  | 505.517 | 508.1352 |  |  | 499.2178 | 497.0319 | 481.979 | 503.9923 | 489.8257 | 223.6605 | 221.5206 | 223.1255 | 220.5978 | 218.265 | 221.3424 | 224.3 |  | 224.8 |  | 141.5443 | 138.3808 | 137.335 | 135.1434 |  | 142.6735 | 128.1981 | 139.3286
31/01/2026 | 20:30 | 493.934 | 491.354 |  | 506.0827 | 507.0983 | 509.3301 |  | 498.6599 | 496.2577 | 481.8775 | 503.3139 | 489.9345 | 223.6471 | 220.5093 | 222.7368 | 220.5896 | 218.1617 | 221.0329 | 224.3 |  | 224.5 |  | 141.2021 | 138.4587 | 136.9808 | 135.2538 |  | 142.3222 | 127.9983 | 139.349
31/01/2026 | 21:00 | 496.0323 | 492.982 | 494.3092 | 505.5698 | 508.2334 | 509.5742 |  | 498.1599 | 496.4713 | 481.4945 | 503.0814 | 488.9478 | 224.0808 | 222.0754 | 224.1165 | 220.8155 | 218.4718 | 221.2241 | 223.6 |  | 224.3 |  | 140.6 | 138.4785 | 137.0579 | 135.5298 |  | 142.1319 | 127.8233 | 139.3286
31/01/2026 | 21:30 | 496.1372 | 495.3454 | 492.1559 | 506.0974 | 508.8902 | 509.3232 |  | 498.4392 | 496.7465 | 481.187 | 503.4758 | 489.5458 | 224.8593 | 222.7174 | 224.7814 | 220.914 | 218.5825 | 221.2994 | 224.3 |  | 224.4 |  | 140.2581 | 138.4569 | 137.3277 | 135.1434 |  | 142.0733 | 127.5905 | 139.349
31/01/2026 | 22:00 | 496.6618 | 495.1878 |  | 506.7801 | 509.1011 | 509.9322 |  | 499.0331 | 496.659 | 481.886 | 503.9147 | 489.0865 | 225.3201 | 222.8271 | 224.7487 | 220.9889 | 218.9 | 221.2893 | 224.3 |  | 224.8 | 139.4709 | 140.7548 | 138.7176 | 137.3474 | 135.1572 |  | 142.1904 | 127.6408 | 139.6962
31/01/2026 | 22:30 | 497.5535 | 499.0741 | 495.2546 | 509.7627 | 511.7052 | 512.6008 |  | 501.5304 | 496.9828 | 483.834 | 503.7919 | 491.8655 | 225.8245 | 224.3922 | 226.0233 | 221.9366 | 219.6678 | 220.9493 | 224.3 |  | 225.4 | 139.4675 | 140.8121 | 138.8587 | 137.4515 | 134.1774 |  | 142.6442 | 127.8878 | 140.1659
31/01/2026 | 23:00 | 498.6027 | 500.9647 | 500.2439 | 512.1731 | 512.9969 | 512.0156 |  | 501.4027 | 497.4088 | 484.3862 | 504.5709 | 490.5276 | 226.73 | 225.5438 | 227.165 | 221.6441 | 219.151 | 221.3585 | 224.3 |  | 225.8 |  | 140.8947 | 139.249 | 137.8118 | 133.7634 |  | 142.3368 | 128.3737 | 140.1251
31/01/2026 | 23:30 | 496.6618 | 498.4439 | 494.0467 | 511.4027 | 512.3345 | 513.7458 |  | 501.0569 | 497.5375 | 482.9525 | 503.844 | 490.5349 | 226.9928 | 225.939 | 227.0303 | 222.3473 | 219.3577 | 221.5522 | 224.3 |  | 225.4 | 139.413 | 140.9816 | 138.8702 | 137.1239 | 134.067 |  | 142.4393 | 128.1976 | 139.7575
01/02/2026 | 00:00 | 499.1797 | 503.0129 |  | 514.0023 | 515.4349 | 514.8066 |  | 501.2968 | 497.848 | 481.763 | 504.1395 | 489.7077 | 227.6967 | 226.0678 | 227.8904 | 222.9761 | 220.2289 | 221.2697 | 224.3 |  | 225.3 | 138.9733 | 140.6795 | 139.0113 | 136.5535 | 133.6668 |  | 142.2783 | 128.7868 | 139.349
MÁXIMO |  | 507.6253 | 506.9517 | 511.1153 | 514.0023 | 515.4349 | 514.8066 | 512.5382 | 505.0176 | 498.8819 | 484.3862 | 505.6011 | 491.8655 | 227.6967 | 227.9162 | 227.8904 | 222.9761 | 220.2289 | 221.7374 | 225.6 | 0 | 225.8 | 139.4709 | 141.6321 | 139.249 | 137.8118 | 135.5298 | 0 | 142.893 | 129.3243 | 140.1659
MÍNIMO |  | 493.934 | 491.354 | 489.0048 | 505.517 | 507.0983 | 509.3232 | 507.3293 | 498.1599 | 494.9151 | 474.8917 | 500.3392 | 485.8224 | 223.4701 | 220.5093 | 222.7368 | 220.5896 | 218.1617 | 220.5822 | 223 | 0 | 223 | 138.2912 | 138.8677 | 136.9717 | 136.5535 | 133.6668 | 0 | 140.39 | 127.5905 | 138.8997
PROMEDIO |  | 497.0487 | 496.9012 | 495.7798 | 508.3688 | 510.2949 | 511.4503 | 509.9337 | 500.3979 | 496.8666 | 480.6435 | 503.5328 | 489.3395 | 225.176 | 223.534 | 225.0216 | 221.3887 | 219.0361 | 221.2336 | 224.1687 | 0 | 224.4437 | 139.1107 | 140.6655 | 138.2966 | 137.1988 | 134.6707 | 0 | 142.0907 | 128.3274 | 139.5047
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. SAN JUAN - CHILCA | L-2095 | 31/01/2026 03:17:00 | 31/01/2026 08:33:00 | Por regulación de tensión en la S.E. San Juan
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. CHILCA - INDEPENDENCIA | L-2305 | 31/01/2026 03:18:00 | 31/01/2026 08:34:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Chilca

## AISLADOS_TEMP
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.243
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.244
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.243
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.243
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.244
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.244
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.243
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 06:01:51 | 59.578 | 23:18:08 | 60.243

## AISLADOS_TEMP_GPS
sábado, 31 de Enero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
sábado, 31 de Enero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
31/01/2026 | 00:30 | 6905.7669 | 7083.5717 | 2.575%
31/01/2026 | 01:00 | 6755.4419 | 6896.3846 | 2.086%
31/01/2026 | 01:30 | 6670.0652 | 6873.488 | 3.05%
31/01/2026 | 02:00 | 6588.1994 | 6838.6764 | 3.802%
31/01/2026 | 02:30 | 6544.2526 | 6739.1912 | 2.979%
31/01/2026 | 03:00 | 6516.5585 | 6671.339 | 2.375%
31/01/2026 | 03:30 | 6504.2103 | 6703.845 | 3.069%
31/01/2026 | 04:00 | 6481.1522 | 6694.4465 | 3.291%
31/01/2026 | 04:30 | 6538.6878 | 6642.6239 | 1.59%
31/01/2026 | 05:00 | 6531.8602 | 6591.39 | 0.9114%
31/01/2026 | 05:30 | 6581.1878 | 6766.6016 | 2.817%
31/01/2026 | 06:00 | 6575.689 | 6733.4056 | 2.398%
31/01/2026 | 06:30 | 6535.9022 | 6702.0459 | 2.542%
31/01/2026 | 07:00 | 6514.7279 | 6646.6935 | 2.026%
31/01/2026 | 07:30 | 6802.1087 | 6888.6239 | 1.272%
31/01/2026 | 08:00 | 6919.8156 | 7075.8401 | 2.255%
31/01/2026 | 08:30 | 7159.3598 | 7347.1505 | 2.623%
31/01/2026 | 09:00 | 7430.1966 | 7613.0829 | 2.461%
31/01/2026 | 09:30 | 7510.7361 | 7706.6522 | 2.608%
31/01/2026 | 10:00 | 7758.7147 | 7835.858 | 0.9943%
31/01/2026 | 10:30 | 7912.2085 | 7917.5321 | 0.06728%
31/01/2026 | 11:00 | 7920.072 | 8021.4644 | 1.28%
31/01/2026 | 11:30 | 7945.5579 | 8020.6249 | 0.9448%
31/01/2026 | 12:00 | 7822.0727 | 8010.3776 | 2.407%
31/01/2026 | 12:30 | 7901.5926 | 8035.0248 | 1.689%
31/01/2026 | 13:00 | 7797.9347 | 7925.7831 | 1.64%
31/01/2026 | 13:30 | 7721.3811 | 7775.0882 | 0.6956%
31/01/2026 | 14:00 | 7632.9282 | 7824.4563 | 2.509%
31/01/2026 | 14:30 | 7752.4833 | 7808.7756 | 0.7261%
31/01/2026 | 15:00 | 7682.2468 | 7795.6249 | 1.476%
31/01/2026 | 15:30 | 7579.5817 | 7759.0172 | 2.367%
31/01/2026 | 16:00 | 7364.2988 | 7676.6078 | 4.241%
31/01/2026 | 16:30 | 7547.1963 | 7659.8629 | 1.493%
31/01/2026 | 17:00 | 7407.0816 | 7617.904 | 2.846%
31/01/2026 | 17:30 | 7393.8939 | 7575.3808 | 2.455%
31/01/2026 | 18:00 | 7332.4674 | 7436.0889 | 1.413%
31/01/2026 | 18:30 | 7445.0436 | 7582.8249 | 1.851%
31/01/2026 | 19:00 | 7768.5724 | 7820.0222 | 0.6623%
31/01/2026 | 19:30 | 7805.5727 | 7906.214 | 1.289%
31/01/2026 | 20:00 | 7783.0322 | 7879.267 | 1.236%
31/01/2026 | 20:30 | 7782.5497 | 7881.9868 | 1.278%
31/01/2026 | 21:00 | 7765.1955 | 7792.1883 | 0.3476%
31/01/2026 | 21:30 | 7752.1137 | 7782.4253 | 0.391%
31/01/2026 | 22:00 | 7611.0434 | 7690.5514 | 1.045%
31/01/2026 | 22:30 | 7662.184 | 7718.777 | 0.7386%
31/01/2026 | 23:00 | 7268.6196 | 7544.0064 | 3.789%
31/01/2026 | 23:30 | 7226.3439 | 7262.4869 | 0.5002%
01/02/2026 | 00:00 | 7108.5946 | 7083.9771 | -0.3463%

## DESVIACIÓN
sábado, 31 de Enero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
31/01/2026 | 00:30 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 624 | 627.794 | 627.794 | -3.794 | 213.8 | 204.431 | 204.431 | 9.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 83.2 | 61.1652 | 61.1652 | 22.0348 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 142.08 | -142.08 | 104.4 |  | 142.08 | -37.68 | 163.4 |  | 142.08 | 21.32 |  |  | 213.76 | -213.76 | 205 | 207.2429 | 176.6296 | 28.3704 | 108.6 | 103.9326 | 88.58 | 20.02 | 558.2 | 566.0894 | 566.0894 | -7.8894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.067 | 164.0671 | 2.9329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 141.9 | 142.0146 | 142.0146 | -0.11456 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.2 | 112.4665 | 112.4665 | -62.2665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2808 | 457.0943 | -3.9943 | 33.6 | 81.6356 | 81.6356 | -48.0356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.3946 | 19.2109 | 19.2109 | -0.81623 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.9 | 87.7736 | 87.7736 | 5.1264 | 165.4 | 169.898 | 185.8204 | -20.4204 | 165.8 | 169.898 | 185.8204 | -20.0204 | 175.5 | 170.4082 | 186.3784 | -10.8784 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 23.8 | 24.7168 | 33.98 | -10.18 | 37.9 | 38.2721 | 44.103 | -6.203 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 160.6 | 164.1315 | 174.5595 | -13.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 87.9069 | 19.1935 | 11.3065 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 |  | 45.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 |  |  |  | 0 | 125.9 | 164.804 |  | 125.9 | 201.3 | 200.1177 |  | 201.3 |  |  |  | 0 | 72.8 | 73.591 |  | 72.8 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 103.8 | 113.7025 | 135.5141 | -31.7141 | 113.1 | 117.0713 | 133.1603 | -20.0603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 159.1081 | 109.89 | 30.91 | 141.7 | 159.1081 | 109.89 | 31.81 | 146.4 | 159.5859 | 110.22 | 36.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.6 |  |  | 13.6 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0962 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6035 | 0 |  |  | 0 | 83.8 | 64.17 | 64.17 | 19.63 | 0 |  |  | 0 | 6 | 8.095 | 8.095 | -2.095 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.3 | 21.08 | 21.08 | -3.78 | 43.1 | 57.64 | 57.64 | -14.54 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 9.7 | 19.792 | 9.744 | -0.04397 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 1.96 | 1.96 | 3.44 | 17 | 20.323 | 20.323 | -3.323 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 48.391 | 48.391 | -16.591 | 48.1 | 62.428 | 62.428 | -14.328 | 2.4 | 1.33 | 1.33 | 1.07 | 1.5 | 1.666 | 1.666 | -0.166 | 0 |  |  | 0 | 20.9133 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4769 | 8.1528 | 8.1 | 8.1 | 0.05276 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3.3 | 4.676 | 4.676 | -1.376 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 24 | 38.12 | 38.12 | -14.12 | 22.1 | 29.92 | 29.92 | -7.82 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.7 | 10.7 | -1.3 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 0.36 |  |  | 0.36 | 7.32 | 7.55 | 7.55 | -0.23 | 10.64 | 11 | 11 | -0.36 | 21.53 | 22 | 22 | -0.47
31/01/2026 | 01:00 | 203.1 | 203.4014 | 203.4014 | -0.30136 | 632.6 | 627.794 | 627.794 | 4.806 | 214.5 | 204.431 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1652 | 61.1652 | -0.96521 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 142.08 | -142.08 | 0 |  | 142.08 | -142.08 | 202 |  | 142.08 | 59.92 |  |  | 213.76 | -213.76 | 206.8 | 207.2428 | 120.0309 | 86.7691 | 108.8 | 103.9326 | 60.1957 | 48.6043 | 549.4 | 557.2915 | 566.0894 | -16.6894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.3 | 164.067 | 164.0671 | 3.2329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 11.1 | 22.4107 |  | 11.1 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 141.9 | 140.7286 | 141.1554 | 0.74459 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.7 | 112.4665 | 112.4665 | -61.7665 | 191.6 | 220.695 | 220.695 | -29.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.1 | 449.2808 | 457.0943 | -4.9943 | 32.7 | 81.6356 | 81.6356 | -48.9356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4026 | 19.2109 | 19.2109 | -0.80828 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.7 | 87.7736 | 87.7736 | 1.9264 | 161.9 | 169.898 | 184.2686 | -22.3686 | 162.2 | 169.898 | 184.2686 | -22.0686 | 173.5 | 170.4082 | 184.8219 | -11.3219 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 24.2 | 29.1545 |  | 24.2 | 36 | 38.2721 | 44.103 | -8.103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 159 | 164.1315 | 174.5595 | -15.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 4.6344 |  | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 |  |  |  | 0 | 165.9 | 113.9992 |  | 165.9 | 200.2 | 200.1177 |  | 200.2 |  |  |  | 0 | 73 | 73.591 |  | 73 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 84.6 | 109.1383 | 97.8219 | -13.2219 | 108.9 | 117.0713 | 133.1603 | -24.2603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 109.89 | 31.41 | 142.1 | 153.0601 | 109.89 | 32.21 | 146.6 | 153.5198 | 110.22 | 36.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0966 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6039 | 0 |  |  | 0 | 77.5 | 64.17 | 64.17 | 13.33 | 0 |  |  | 0 | 5.2 | 8.095 | 8.095 | -2.895 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16 | 21.08 | 21.08 | -5.08 | 37.9 | 57.64 | 57.64 | -19.74 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 9.6 |  | 5.3001 | 4.2999 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.42 | 0.4 | 0.4 | 0.02 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.8 | 1.96 | 1.96 | 4.84 | 21.6 | 20.323 | 20.323 | 1.277 | 0 |  |  | 0 | 28.5 | 48.391 | 48.391 | -19.891 | 44.1 | 62.428 | 62.428 | -18.328 | 2.8 | 1.33 | 1.33 | 1.47 | 2.2 | 1.666 | 1.666 | 0.534 | 0 |  |  | 0 | 20.9404 | 19.4363 | 19.4364 | 1.504 | 8.1523 | 8.1 | 8.1 | 0.05234 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 2.5 | 4.676 | 4.676 | -2.176 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 15.4 | 38.12 | 38.12 | -22.72 | 10.5 | 29.92 | 29.92 | -19.42 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.1 | 10.7 | 10.7 | -2.6 | 27.3 | 28.5 | 28.5 | -1.2 | 34.1 | 28.5 | 28.5 | 5.6 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 4.56 |  |  | 4.56 | 8.09 | 7.55 | 7.55 | 0.54 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21 | 21.43 | 22 | 22 | -0.57
31/01/2026 | 01:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 635.9 | 627.794 | 627.794 | 8.106 | 215 | 204.431 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1652 | 61.1652 | -0.96521 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 148.74 | -148.74 | 0 |  | 148.74 | -148.74 | 152.2 |  | 148.74 | 3.46 |  |  | 223.78 | -223.78 | 206.6 | 207.2428 | 120.0309 | 86.5691 | 109.1 | 103.9326 | 60.1957 | 48.9043 | 547.3 | 557.2915 | 566.0894 | -18.7894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.067 | 164.0671 | 2.6329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.5 | 22.4107 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.3 | 142.4414 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 112.4665 | 112.4665 | -62.0665 | 159.9 | 220.695 | 220.695 | -60.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2808 | 457.0943 | -2.6943 | 34.1 | 81.6356 | 81.6356 | -47.5356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4042 | 19.2109 | 19.2109 | -0.80668 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7736 | 2.6264 | 163.7 | 169.898 | 185.8204 | -22.1204 | 163.9 | 169.898 | 185.8204 | -21.9204 | 172.3 | 170.4082 | 186.3784 | -14.0784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 23 | 29.1545 | 4.1195 | 18.8805 | 34.9 | 38.2721 | 44.103 | -9.203 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 158.9 | 164.1315 | 174.5595 | -15.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 | 16.4578 |  | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 166.7 | 95.7244 |  | 166.7 | 200.9 | 200.1177 |  | 200.9 |  |  |  | 0 | 73.2 | 73.591 |  | 73.2 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 84.4 | 113.7026 | 61.4561 | 22.9439 | 107.2 | 117.0713 | 133.1603 | -25.9603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.3 | 78.568 | 78.568 | -1.268 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 153.0601 | 109.89 | 31.21 | 142 | 153.0601 | 109.89 | 32.11 | 147 | 153.5198 | 110.22 | 36.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0994 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6067 | 0 |  |  | 0 | 67.7 | 62.98 | 62.98 | 4.72 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 7.889 | 7.889 | -4.289 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.8 | 20.35 | 20.35 | -5.55 | 38.7 | 54.19 | 54.19 | -15.49 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.549 | 3.549 | 0.151 | 9.7 | 3.8105 | 5.3001 | 4.3999 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.421 | 0.4 | 0.4 | 0.021 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 1.984 | 1.984 | 5.016 | 12.4 | 19.898 | 19.898 | -7.498 | 0 |  |  | 0 | 26.5 | 41.112 | 41.112 | -14.612 | 41.8 | 54.668 | 54.668 | -12.868 | 1.1 | 1.147 | 1.147 | -0.047 | 0.5 | 1.407 | 1.407 | -0.907 | 0 |  |  | 0 | 20.9377 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5013 | 8.1529 | 8.1 | 8.1 | 0.05289 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 1.7 | 4.725 | 4.725 | -3.025 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 18.5 | 34.85 | 34.85 | -16.35 | 15.1 | 28 | 28 | -12.9 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 10.7 | 10.7 | -2.3 | 27.3 | 28.5 | 28.5 | -1.2 | 34.3 | 28.5 | 28.5 | 5.8 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 5.08 |  |  | 5.08 | 6.9 | 7.55 | 7.55 | -0.65 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.93 | 22 | 22 | -0.07
31/01/2026 | 02:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 637.5 | 627.794 | 627.794 | 9.706 | 215.4 | 204.431 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1652 | 61.1652 | -0.86521 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.62 | -157.62 | 0 |  | 157.62 | -157.62 | 91.1 |  | 157.62 | -66.52 |  |  | 237.14 | -237.14 | 205.9 | 207.2429 | 120.0309 | 85.8691 | 108.9 | 103.9326 | 60.1957 | 48.7043 | 547.1 | 557.2915 | 566.0894 | -18.9894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.1 | 164.067 | 164.0671 | 3.0329 | 8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.8664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.8 | 112.4665 | 112.4665 | -61.6665 | 173.4 | 220.695 | 220.695 | -47.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2808 | 457.0943 | -2.6943 | 16.5 | 81.6356 | 81.6356 | -65.1356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4029 | 19.2109 | 19.2109 | -0.80803 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 164.6 | 169.898 | 185.8204 | -21.2204 | 165.2 | 169.898 | 185.8204 | -20.6204 | 173.1 | 170.4082 | 186.3784 | -13.2784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 24.8 | 29.1545 | 14.4689 | 10.331 | 35.9 | 38.2721 | 44.103 | -8.203 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 160.5 | 164.1315 | 174.5595 | -14.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 75.6025 |  | 30.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 167.8 |  |  | 167.8 | 201.1 | 200.1177 |  | 201.1 |  |  |  | 0 | 73.4 | 73.591 |  | 73.4 | 36 | 36.906 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 88.4 | 109.1385 |  | 88.4 | 109.7 | 117.0713 | 133.1603 | -23.4603 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 77.1 | 78.568 | 78.568 | -1.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.4 | 158.5141 | 109.89 | 31.51 | 141.9 | 158.5141 | 109.89 | 32.01 | 147.8 | 158.9901 | 110.22 | 37.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.1058 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6131 | 0 |  |  | 0 | 57.8 | 61.78 | 61.78 | -3.98 | 0 |  |  | 0 | 5.5 | 7.607 | 7.607 | -2.107 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13.2 | 19.58 | 19.58 | -6.38 | 38.4 | 51.42 | 51.42 | -13.02 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 9.7 | 17.5044 | 5.3001 | 4.3999 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.422 | 0.4 | 0.4 | 0.022 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.2 | 1.992 | 1.992 | 4.208 | 12.8 | 19.472 | 19.472 | -6.672 | 0 |  |  | 0 | 21.3 | 34.757 | 34.757 | -13.457 | 35.6 | 47.612 | 47.612 | -12.012 | 1 | 0.989 | 0.989 | 0.011 | 0.2 | 1.183 | 1.183 | -0.983 | 0 |  |  | 0 | 20.9264 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4901 | 8.1523 | 8.1 | 8.1 | 0.05233 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3 | 4.743 | 4.743 | -1.743 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 10.5 | 31.55 | 31.55 | -21.05 | 5.2 | 26.81 | 26.81 | -21.61 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 10.7 | 10.7 | -2.2 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | -1.1 | 34.3 | 28.5 | 28.5 | 5.8 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.07 |  |  | 5.07 | 6.72 | 7.55 | 7.55 | -0.83 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.76 | 22 | 22 | 0.76
31/01/2026 | 02:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 636.1 | 627.794 | 627.794 | 8.306 | 214 | 204.431 | 204.431 | 9.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1652 | 61.1652 | -1.1652 | 241.5 | 242 | 242 | -0.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 |  |  | 280.56 | -280.56 | 207.4 | 207.2429 | 120.0309 | 87.3691 | 108.9 | 103.9326 | 60.1957 | 48.7043 | 548.8 | 557.2915 | 566.0894 | -17.2894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.9 | 164.067 | 164.0671 | 2.8329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.4 | 142.4441 | 141.585 | 0.81502 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.3 | 112.4665 | 112.4665 | -58.1665 | 198.7 | 220.695 | 182.9802 | 15.7198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 449.2808 | 457.0943 | -2.5943 | 36.8 | 81.6356 | 81.6356 | -44.8356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4103 | 19.2109 | 19.2109 | -0.80059 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 165.6 | 169.898 | 133.7487 | 31.8513 | 165.9 | 169.898 | 133.7487 | 32.1513 | 173.9 | 170.4082 | 134.1504 | 39.7496 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 26.1 | 29.1545 |  | 26.1 | 36.6 | 38.2721 | 44.103 | -7.503 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 160.1 | 164.1315 | 174.5595 | -14.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 4.6344 |  | 30.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 168.3 |  |  | 168.3 | 202.4 | 200.1177 |  | 202.4 |  |  |  | 0 | 73.5 | 73.591 |  | 73.5 | 36.1 | 36.906 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 98.9 | 113.7026 | 20.5973 | 78.3027 | 111 | 117.0713 | 108.13 | 2.87 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.1 | 78.568 | 77.4088 | -0.30877 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 158.1179 | 109.89 | 31.11 | 141.8 | 158.1179 | 109.89 | 31.91 | 147.5 | 158.5927 | 110.22 | 37.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0997 | 17.4927 | 17.4927 | 2.607 | 0 |  |  | 0 | 63.1 | 60.3 | 60.3 | 2.8 | 0 |  |  | 0 | 5.7 | 7.429 | 7.429 | -1.729 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.6 | 5.67 | 5.67 | -1.07 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 9.9 | 18.87 | 18.87 | -8.97 | 33.2 | 49.02 | 49.02 | -15.82 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 9.7 |  | 5.3001 | 4.3999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.421 | 0.4 | 0.4 | 0.021 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 3.3 | 1.884 | 1.884 | 1.416 | 6 | 18.021 | 18.021 | -12.021 | 0 |  |  | 0 | 18.9 | 31.618 | 31.618 | -12.718 | 44.9 | 44.576 | 44.576 | 0.324 | 1.4 | 0.887 | 0.887 | 0.513 | 0.8 | 1.023 | 1.023 | -0.223 | 0 |  |  | 0 | 20.9315 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4951 | 8.1501 | 8.1 | 8.1 | 0.05014 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3.4 | 4.623 | 4.623 | -1.223 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 4 | 29.63 | 29.63 | -25.63 | 1.5 | 25.76 | 25.76 | -24.26 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 13.5 | 14 | 14 | -0.5 | 5.08 |  |  | 5.08 | 6.47 | 7.55 | 7.55 | -1.08 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.26 | 22 | 22 | 0.26
31/01/2026 | 03:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 637 | 627.794 | 627.794 | 9.206 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.3 | 61.1652 | 61.1652 | -0.86521 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 |  |  | 280.56 | -280.56 | 207.8 | 207.2428 | 120.0309 | 87.7691 | 108.6 | 103.9326 | 60.1957 | 48.4043 | 550.2 | 557.2915 | 566.0894 | -15.8894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.067 | 164.0671 | 2.9329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 22.5 | 8.2495 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.5 | 141.1523 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 112.4665 | 112.4665 | -17.9665 | 175.2 | 220.695 | 136.5221 | 38.6779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 449.2808 | 457.0943 | -1.4943 | 35.3 | 81.6356 | 81.6356 | -46.3356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.424 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78693 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.4 | 87.7736 | 87.7736 | 4.6264 | 165.8 | 169.898 | 134.1138 | 31.6862 | 166.4 | 169.898 | 134.1138 | 32.2862 | 174 | 170.4082 | 134.5166 | 39.4834 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 25.9 | 29.1545 |  | 25.9 | 37.1 | 38.2721 | 44.103 | -7.003 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 160.7 | 164.1315 | 174.5595 | -13.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.6 |  |  | 30.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 113.6 |  |  | 113.6 | 200.9 | 200.1145 |  | 200.9 |  |  |  | 0 | 73.3 | 73.591 |  | 73.3 | 36.1 | 36.906 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 85.8 | 94.8933 |  | 85.8 | 111.9 | 117.0677 | 117.0713 | -5.1713 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 77.2 | 78.568 | 78.568 | -1.368 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 153.0601 | 109.89 | 31.81 | 142.1 | 153.0601 | 109.89 | 32.21 | 148.1 | 153.5198 | 110.22 | 37.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1056 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6129 | 0 |  |  | 0 | 63.7 | 58.83 | 58.83 | 4.87 | 0 |  |  | 0 | 3.9 | 7.284 | 7.284 | -3.384 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 18.19 | 18.19 | -5.49 | 34.9 | 46.99 | 46.99 | -12.09 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 9.7 |  | 5.3001 | 4.3999 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.421 | 0.4 | 0.4 | 0.021 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.3 | 9.8 | 9.8 | 2.5 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.5 | 1.738 | 1.738 | -0.238 | 0.9 | 16.228 | 16.228 | -15.328 | 0 |  |  | 0 | 26 | 29.55 | 29.55 | -3.55 | 59.6 | 42.881 | 42.881 | 16.719 | 1.7 | 0.803 | 0.803 | 0.897 | 0.9 | 0.886 | 0.886 | 0.014 | 0 |  |  | 0 | 20.9261 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4897 | 8.1418 | 8.1 | 8.1 | 0.0418 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3 | 4.458 | 4.458 | -1.458 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 28.19 | 28.19 | -28.19 | 0 | 24.76 | 24.76 | -24.76 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.8 | 10.7 | 10.7 | -0.9 | 27.1 | 28.5 | 28.5 | -1.4 | 34 | 28.5 | 28.5 | 5.5 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 8.95 |  |  | 8.95 | 7.09 | 7.55 | 7.55 | -0.46 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 22.29 | 22 | 22 | 0.29
31/01/2026 | 03:30 | 202.1 | 203.4014 | 203.4014 | -1.3014 | 633.1 | 627.794 | 627.794 | 5.306 | 213.4 | 204.431 | 204.431 | 8.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.1652 | 61.1652 | -1.2652 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 |  |  | 280.56 | -280.56 | 206.5 | 207.2429 | 120.0309 | 86.4691 | 109 | 103.9326 | 60.1957 | 48.8043 | 553.2 | 557.2915 | 566.0894 | -12.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.1 | 164.067 | 164.067 | 0.03295 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 7 | 6.8787 | 6.8785 | 0.12148 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142 | 142.4441 | 141.7121 | 0.28791 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.8 | 112.4665 | 112.4665 | -18.6665 | 222.3 | 220.695 | 182.9802 | 39.3198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 449.2808 | 457.0943 | -1.9943 | 34.2 | 81.6356 | 81.6356 | -47.4356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4105 | 19.2109 | 19.2109 | -0.80034 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 88.5 | 87.7736 | 87.7736 | 0.72643 | 166.5 | 169.898 | 133.7487 | 32.7513 | 166.2 | 169.898 | 133.7487 | 32.4513 | 175.4 | 170.4082 | 134.1504 | 41.2496 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 44.3 | 45 |  | 44.3 | 32.2 | 23.6948 | 44.103 | -11.903 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 160.6 | 164.1315 | 174.5595 | -13.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.3 |  |  | 15.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 132.8384 | 132.8384 | -5.6384 |  |  |  | 0 | 62.3 |  |  | 62.3 | 201.1 | 200.1177 |  | 201.1 |  |  |  | 0 | 73.4 | 73.591 |  | 73.4 | 36.1 | 36.906 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 106.6 | 101.0585 | 20.5973 | 86.0027 | 93.9 | 117.0713 | 107.3219 | -13.4219 | 62.6 | 67.1992 | 67.1979 | -4.5979 | 77.1 | 78.568 | 65.9827 | 11.1173 | 29.8 | 29.9806 | 27.333 | 2.467 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 158.7636 | 109.89 | 32.11 | 142.3 | 158.7636 | 109.89 | 32.41 | 146.6 | 159.2403 | 110.22 | 36.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0972 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6044 | 0 |  |  | 0 | 54.8 | 57.3 | 57.3 | -2.5 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.814 | 6.814 | 0.186 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 17.64 | 17.64 | -6.24 | 32.3 | 45.11 | 45.11 | -12.81 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 8.4 |  | 5.3001 | 3.0999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 19.9 | 19.4363 | 19.4364 | 0.46365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.7 | 1.918 | 1.918 | -1.218 | 1.1 | 15.667 | 15.667 | -14.567 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 28.509 | 28.509 | -1.009 | 61.5 | 42.644 | 42.644 | 18.856 | 2 | 0.718 | 0.718 | 1.282 | 0.4 | 0.785 | 0.785 | -0.385 | 0 |  |  | 0 | 20.9349 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4986 | 8.1346 | 8.1 | 8.1 | 0.03464 | 5.6 | 6.3 | 6.3 | -0.7 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3.9 | 4.196 | 4.196 | -0.296 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 5.4 | 28.09 | 28.09 | -22.69 | 6.9 | 23.66 | 23.66 | -16.76 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.4 | 28.5 | 28.5 | -1.1 | 34.3 | 28.5 | 28.5 | 5.8 | 14.1 | 14 | 14 | 0.1 | 10.26 |  |  | 10.26 | 5.24 | 7.55 | 7.55 | -2.31 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 22.08 | 22 | 22 | 0.08
31/01/2026 | 04:00 | 199.1 | 203.4014 | 203.4014 | -4.3014 | 631.5 | 627.794 | 627.794 | 3.706 | 213.3 | 204.431 | 204.431 | 8.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.4 | 61.1652 | 61.1652 | -1.7652 | 153.7 | 242 | 242 | -88.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 |  |  | 280.56 | -280.56 | 207 | 207.2429 | 120.0309 | 86.9691 | 109 | 103.9326 | 60.1957 | 48.8043 | 549.2 | 557.2915 | 566.0894 | -16.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.067 | 164.067 | 1.333 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8785 | 0.02149 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 141.8 | 142.4441 | 141.8873 | -0.08728 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 99.3 | 112.4665 | 112.4665 | -13.1665 | 210.1 | 220.695 | 182.9802 | 27.1198 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.1 | 449.2808 | 457.0943 | -1.9943 | 33.2 | 81.6356 | 81.6356 | -48.4356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.418 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79289 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 163.3 | 169.898 | 133.7487 | 29.5513 | 163.7 | 169.898 | 133.7487 | 29.9513 | 174.9 | 170.4082 | 134.1504 | 40.7496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 38.2 | 45 |  | 38.2 | 30 | 23.6948 | 44.103 | -14.103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 158.4 | 164.1315 | 174.5595 | -16.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.9 |  |  | 14.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.9 | 132.8384 | 132.8384 | -5.9384 |  |  |  | 0 | 147.6 |  |  | 147.6 | 200.8 | 200.1177 |  | 200.8 |  |  |  | 0 | 73.1 | 73.591 |  | 73.1 | 36.1 | 36.906 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 88.3 | 101.0585 | 20.5973 | 67.7027 | 87.9 | 117.0713 | 104.1284 | -16.2284 | 62.2 | 67.1992 | 66.9713 | -4.7713 | 76.9 | 78.568 | 65.7602 | 11.1398 | 29.6 | 29.9806 | 27.2409 | 2.3591 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 157.5853 | 109.89 | 32.31 | 142.9 | 157.5853 | 109.89 | 33.01 | 147.3 | 158.0585 | 110.22 | 37.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0993 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6066 | 0 |  |  | 0 | 56.6 | 55.78 | 55.78 | 0.82 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 6.234 | 6.234 | 1.666 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 13 | 17.2 | 17.2 | -4.2 | 38 | 43.37 | 43.37 | -5.37 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 7.1 |  | 5.3001 | 1.7999 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.1 | 2.206 | 2.206 | -2.106 | 4.2 | 15.517 | 15.517 | -11.317 | 0 |  |  | 0 | 37 | 27.81 | 27.81 | 9.19 | 51.9 | 42.893 | 42.893 | 9.007 | 5.2 | 0.634 | 0.634 | 4.566 | 1.5 | 0.697 | 0.697 | 0.803 | 0 |  |  | 0 | 20.9297 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4934 | 8.1321 | 8.1 | 8.1 | 0.03213 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 4.3 | 3.901 | 3.901 | 0.399 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 14.4 | 28.44 | 28.44 | -14.04 | 16.7 | 22.53 | 22.53 | -5.83 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.5 | 10.7 | 10.7 | -5.2 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 9.97 |  |  | 9.97 | 7.56 | 7.55 | 7.55 | 0.01 | 11.21 | 11 | 11 | 0.21 | 21.09 | 22 | 22 | -0.91
31/01/2026 | 04:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 633.8 | 627.794 | 627.794 | 6.006 | 213.9 | 204.431 | 204.431 | 9.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.1652 | 61.1652 | -1.1652 | 165.4 | 242 | 242 | -76.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 |  |  | 280.56 | -280.56 | 205.7 | 207.2428 | 120.0309 | 85.6691 | 109.1 | 103.9326 | 60.1957 | 48.9043 | 548.1 | 557.2915 | 566.0894 | -17.9894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.067 | 164.0671 | 1.3329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 22.5 |  |  | 22.5 | 6.9 | 6.8787 | 6.8787 | 0.0213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.1 | 142.0146 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.2 | 112.4665 | 112.4665 | -12.2665 | 193.5 | 220.695 | 136.5221 | 56.9779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 449.2808 | 457.0943 | -3.5943 | 33.6 | 81.6356 | 81.6356 | -48.0356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4155 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79537 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 163.3 | 169.898 | 133.7487 | 29.5513 | 164.1 | 169.898 | 133.7487 | 30.3513 | 173.1 | 170.4082 | 134.1504 | 38.9496 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 34.9 | 45 |  | 34.9 | 29 | 23.6948 | 44.103 | -15.103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 159.4 | 164.1315 | 174.5595 | -15.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 |  |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 167.1 |  |  | 167.1 | 201.5 | 194.7809 |  | 201.5 |  |  |  | 0 | 73.7 | 73.591 |  | 73.7 | 36 | 36.906 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 85.1 | 101.0585 |  | 85.1 | 88.4 | 117.0432 | 117.0713 | -28.6713 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 75.1 | 78.568 | 73.3644 | 1.7356 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 109.89 | 31.11 | 142.2 | 153.0601 | 109.89 | 32.31 | 146.9 | 153.5198 | 110.22 | 36.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.093 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6003 | 0 |  |  | 0 | 86.4 | 54.27 | 54.27 | 32.13 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 5.985 | 5.985 | 1.815 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 14.9 | 16.79 | 16.79 | -1.89 | 43.3 | 42 | 42 | 1.3 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 7.2 |  | 5.3001 | 1.8999 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.7 | 2.351 | 2.351 | -1.651 | 8.7 | 13.969 | 13.969 | -5.269 | 0 |  |  | 0 | 32.6 | 27.145 | 27.145 | 5.455 | 50.7 | 42.012 | 42.012 | 8.688 | 3.4 | 0.541 | 0.541 | 2.859 | 1.2 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0 |  |  | 0 | 20.9343 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4979 | 8.1321 | 8.1 | 8.1 | 0.03206 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 4.1 | 3.88 | 3.88 | 0.22 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 18.5 | 27.69 | 27.69 | -9.19 | 19.6 | 21.14 | 21.14 | -1.54 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 10.7 | 10.7 | -5.3 | 27.3 | 28.5 | 28.5 | -1.2 | 34.2 | 28.5 | 28.5 | 5.7 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.97 |  |  | 9.97 | 7.27 | 7.55 | 7.55 | -0.28 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 21.74 | 22 | 22 | -0.26
31/01/2026 | 05:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 635.7 | 627.794 | 627.794 | 7.906 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.2 | 61.1652 | 61.1652 | -0.96521 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 | 0 |  | 186.48 | -186.48 |  |  | 280.56 | -280.56 | 206.1 | 207.2428 | 120.0309 | 86.0691 | 109 | 103.9326 | 60.1957 | 48.8043 | 547.9 | 557.2915 | 566.0894 | -18.1894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.067 | 164.067 | 1.833 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 22.5 |  |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 3.8768 | 3.1232 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.4 | 140.7289 | 140.726 | 1.674 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 100.6 | 112.4665 | 112.4665 | -11.8665 | 158.4 | 220.695 | 136.5221 | 21.8779 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.8 | 449.2808 | 457.0943 | -7.2943 | 33.6 | 81.6356 | 81.6356 | -48.0356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.423 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78783 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 163 | 169.898 | 133.7487 | 29.2513 | 163.3 | 169.898 | 133.7487 | 29.5513 | 172 | 170.4082 | 134.1504 | 37.8496 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 29.1 | 45 |  | 29.1 | 27.4 | 23.6948 | 44.103 | -16.703 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 159 | 164.1315 | 174.5595 | -15.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 |  | 45.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 | 62 |  |  | 62 | 202.7 | 156.6731 |  | 202.7 |  |  |  | 0 | 73.6 | 73.591 |  | 73.6 | 36.2 | 36.906 |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 77.9 | 101.0585 |  | 77.9 | 84.7 | 114.9585 | 103.0975 | -18.3975 | 66.1 | 67.1992 | 61.7863 | 4.3137 | 75.1 | 78.568 | 60.669 | 14.431 | 30.1 | 29.9806 | 25.1319 | 4.9681 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 153.0601 | 109.89 | 31.91 | 142.3 | 153.0601 | 109.89 | 32.41 | 146.8 | 153.5198 | 110.22 | 36.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0985 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6058 | 0 |  |  | 0 | 90.6 | 52.76 | 52.76 | 37.84 | 0 |  |  | 0 | 9.7 | 5.845 | 5.845 | 3.855 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 20.5 | 16.42 | 16.42 | 4.08 | 45.8 | 41 | 41 | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 7.1 |  | 5.3001 | 1.7999 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.4 | 2.45 | 2.45 | -2.05 | 15.6 | 11.956 | 11.956 | 3.644 | 0 |  |  | 0 | 27.5 | 26.49 | 26.49 | 1.01 | 64.5 | 40.755 | 40.755 | 23.745 | 3.4 | 0.445 | 0.445 | 2.955 | 2.1 | 0.5 | 0.5 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 20.9342 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4978 | 8.1315 | 8.1 | 8.1 | 0.03151 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 4.8 | 3.949 | 3.949 | 0.851 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 39.1 | 26.57 | 26.57 | 12.53 | 40.5 | 19.65 | 19.65 | 20.85 | 0 |  |  | 0 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.4 | 10.7 | 10.7 | -6.3 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | -0.9 | 34.6 | 28.5 | 28.5 | 6.1 | 15.1 | 14 | 14 | 1.1 | 9.94 |  |  | 9.94 | 7.94 | 7.55 | 7.55 | 0.39 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.85 | 22 | 22 | -0.15
31/01/2026 | 05:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 634.6 | 627.794 | 627.794 | 6.806 | 214.6 | 204.431 | 204.431 | 10.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.9 | 61.1652 | 61.1652 | -1.2652 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 | 0 |  | 135.5838 | -135.5838 |  |  | 203.9865 | -203.9865 | 205.3 | 207.2429 | 120.0309 | 85.2691 | 108.8 | 103.9326 | 60.1957 | 48.6043 | 549.1 | 557.2915 | 566.0894 | -16.9894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.067 | 164.0671 | 2.1329 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.3 | 112.4665 | 112.4665 | -10.1665 | 185 | 220.695 | 220.695 | -35.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.6 | 449.2808 | 457.0943 | -4.4943 | 33.3 | 81.6356 | 81.6356 | -48.3356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4238 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78712 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 162.8 | 169.898 | 185.8204 | -23.0204 | 163.3 | 169.898 | 185.8204 | -22.5204 | 173.4 | 170.4082 | 186.3784 | -12.9784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 32.9 | 45 |  | 32.9 | 27.8 | 23.6948 | 44.103 | -16.303 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 158.8 | 164.1315 | 174.5595 | -15.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.7 | 85.4819 |  | 15.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 61.6 |  |  | 61.6 | 201 | 201.1078 |  | 201 |  |  |  | 0 | 73.5 | 73.591 |  | 73.5 | 36.1 | 36.906 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 82.2 | 101.0585 | 109.4939 | -27.2939 | 87.2 | 117.0713 | 133.1603 | -45.9603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 75.2 | 78.568 | 78.568 | -3.368 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 156.254 | 109.89 | 32.31 | 142.9 | 156.254 | 109.89 | 33.01 | 146.8 | 156.7232 | 110.22 | 36.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1006 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6079 | 0 |  |  | 0 | 97 | 52.04 | 52.04 | 44.96 | 0 | 0.12 | 0.12 | -0.12 | 3.3 | 6.1 | 6.1 | -2.8 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4363 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 0 | 0.378 | 0.378 | -0.378 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.186 | 0.186 | -0.186 | 0 | 0.087 | 0.087 | -0.087 | 19.9 | 16.01 | 16.01 | 3.89 | 46.7 | 39.39 | 39.39 | 7.31 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 7.1 | 19.7918 | 5.3001 | 1.7999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.5 | 2.558 | 2.558 | -2.058 | 16.1 | 10.248 | 10.248 | 5.852 | 0 | 0.237 | 0.237 | -0.237 | 28.8 | 25.162 | 25.162 | 3.638 | 61.7 | 38.083 | 38.083 | 23.617 | 4.1 | 0.339 | 0.339 | 3.761 | 2.3 | 0.408 | 0.408 | 1.892 | 0 |  | 0.22 | -0.22 | 20.9315 | 19.4363 | 19.4364 | 1.4951 | 8.129 | 8.1 | 8.1 | 0.02896 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 2.1 | 3.998 | 3.998 | -1.898 | 0 | 0.448 | 0.448 | -0.448 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.911 | 0.911 | -0.911 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 47.1 | 24.31 | 24.31 | 22.79 | 46.4 | 18.44 | 18.44 | 27.96 | 0 | 0.575 | 0.575 | -0.575 | 3.61 | 4.2 | 4.2 | -0.59 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.5 | 10.7 | 10.7 | -6.2 | 27.7 | 28.5 | 28.5 | -0.8 | 34.6 | 28.5 | 28.5 | 6.1 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 9.95 |  |  | 9.95 | 8.03 | 7.55 | 7.55 | 0.48 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 21.77 | 22 | 22 | -0.23
31/01/2026 | 06:00 | 198.2 | 203.4014 | 203.4014 | -5.2014 | 631.7 | 627.794 | 627.794 | 3.906 | 213.9 | 204.431 | 204.431 | 9.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.2 | 61.1652 | 61.1652 | -1.9652 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 142.6736 | -142.6736 | 0 |  | 142.6736 | -142.6736 | 0 |  | 142.6736 | -142.6736 |  |  | 214.6531 | -214.6531 | 207.3 | 207.2429 | 120.0309 | 87.2691 | 109.4 | 103.9326 | 60.1957 | 49.2043 | 545.9 | 557.2915 | 566.0894 | -20.1894 | 10 | 3.4561 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.3 | 164.067 | 164.0671 | 0.23294 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.6 | 112.4665 | 112.4665 | -52.8665 | 191.9 | 220.695 | 220.695 | -28.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2808 | 457.0943 | -3.9943 | 35.9 | 81.6356 | 81.6356 | -45.7356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.4421 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7688 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 161.5 | 169.898 | 185.8204 | -24.3204 | 163 | 169.898 | 185.8204 | -22.8204 | 174.4 | 170.4082 | 186.3784 | -11.9784 | 104 | 110.482 | 110.482 | -6.482 | 34.5 | 45 |  | 34.5 | 28.3 | 23.6948 | 44.103 | -15.803 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.1 | 17.28 | 17.28 | -0.18 | 157.8 | 164.1315 | 174.5595 | -16.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15 | 29.1684 |  | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 |  | 46 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.1 | 132.8384 | 132.8384 | -6.7384 |  |  |  | 0 | 61.9 |  |  | 61.9 | 203 | 201.1078 |  | 203 |  |  |  | 0 | 74 | 73.591 |  | 74 | 36.1 | 36.906 |  | 36.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 83.3 | 101.0585 |  | 83.3 | 95.9 | 117.0713 | 133.1603 | -37.2603 | 65.3 | 67.1992 | 67.1992 | -1.8992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 153.0602 | 109.89 | 32.51 | 143.5 | 153.0602 | 109.89 | 33.61 | 147.7 | 153.5198 | 110.22 | 37.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0456 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5529 | 0 |  |  | 0 | 100.4 | 51.33 | 51.33 | 49.07 | 0 | 4.274 | 4.274 | -4.274 | 4.7 | 6.487 | 6.487 | -1.787 | 0 |  |  | 0 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 6.7 | 12.146 | 12.146 | -5.446 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 0 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.4 | 1.648 | 1.648 | -1.248 | 0.2 | 1.443 | 1.443 | -1.243 | 23.3 | 15.57 | 15.57 | 7.73 | 54.1 | 37.15 | 37.15 | 16.95 | 0.3 | 1.324 | 1.324 | -1.024 | 3.6 | 3.549 | 3.549 | 0.051 | 7.1 | 6.7534 | 5.3001 | 1.7999 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.5 | 2.67 | 2.67 | -2.17 | 9.1 | 8.641 | 8.641 | 0.459 | 0.9 | 3.206 | 3.206 | -2.306 | 32.7 | 23.608 | 23.608 | 9.092 | 75.1 | 34.938 | 34.938 | 40.162 | 3.6 | 0.228 | 0.228 | 3.372 | 0.8 | 0.319 | 0.319 | 0.481 | 0 |  | 3.08 | -3.08 | 20.942 | 19.4363 | 19.4364 | 1.5056 | 8.1244 | 8.1 | 8.1 | 0.02439 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 3.2 | 4.04 | 4.04 | -0.84 | 4.3 | 15.837 | 15.837 | -11.537 | 0 |  | 0.002 | -0.002 | 4.4 | 9.825 | 9.825 | -5.425 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 44 | 21.69 | 21.69 | 22.31 | 36 | 17.33 | 17.33 | 18.67 | 3.6 | 7.726 | 7.726 | -4.126 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0.042 |  | 0.128 | -0.086 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.7 | 10.7 | 10.7 | -6 | 27.6 | 28.5 | 28.5 | -0.9 | 34.5 | 28.5 | 28.5 | 6 | 14.6 | 14 | 14 | 0.6 | 10.1 |  |  | 10.1 | 6.99 | 7.55 | 7.55 | -0.56 | 11.16 | 11 | 11 | 0.16 | 22.03 | 22 | 22 | 0.03
31/01/2026 | 06:30 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 618.9 | 627.794 | 627.794 | -8.894 | 211.9 | 204.431 | 204.431 | 7.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 61.2876 | 61.2877 | -1.5877 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 148.518 | -148.518 | 0 |  | 148.518 | -148.518 | 0 |  | 148.518 | -148.518 |  |  | 223.446 | -223.446 | 206.6 | 207.2429 | 120.0309 | 86.5691 | 109 | 103.9326 | 60.1957 | 48.8043 | 532.8 | 557.2915 | 566.0894 | -33.2894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.067 | 164.0671 | 1.4329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 10.4 | 22.4108 |  | 10.4 | 7 | 6.8787 | 6.8787 | 0.1213 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 140.3 | 142.4441 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.5 | 112.4665 | 112.4665 | -52.9665 | 160.4 | 186.5909 | 220.695 | -60.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.2 | 449.2808 | 457.0943 | -3.8943 | 38.1 | 81.6356 | 81.6356 | -43.5356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 0 |  | 41.8989 | -41.8989 | 18.2796 | 19.2109 | 19.2109 | -0.93124 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 86.6 | 87.7736 | 87.7736 | -1.1736 | 158 | 169.898 | 133.7487 | 24.2513 | 158.6 | 169.898 | 133.7487 | 24.8513 | 169.6 | 170.4082 | 134.1504 | 35.4496 | 105.4 | 110.482 | 110.482 | -5.082 | 19.2 | 18 |  | 19.2 | 29.4 | 38.2721 | 44.103 | -14.703 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17 | 17.28 | 17.28 | -0.28 | 152.3 | 164.1315 | 174.5595 | -22.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.9 | 81.8337 |  | 46.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 |  |  |  | 0 | 92.3 |  |  | 92.3 | 176.9 |  |  | 176.9 |  |  |  | 0 | 73.7 | 73.591 |  | 73.7 | 36.2 | 36.906 |  | 36.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 61.9 | 150.3044 |  | 61.9 | 88.7 | 117.0713 | 133.1603 | -44.4603 | 65.4 | 67.1992 | 67.1992 | -1.7992 | 73.1 | 78.568 | 76.7264 | -3.6264 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 153.0604 | 109.89 | 32.01 | 142.5 | 153.0604 | 109.89 | 32.61 | 146.7 | 153.52 | 110.22 | 36.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0426 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5499 | 0 |  | 0.024 | -0.024 | 96.8 | 50.78 | 50.78 | 46.02 | 5.7 | 13.833 | 13.833 | -8.133 | 3.4 | 6.627 | 6.627 | -3.227 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 11.4 | 35.914 | 35.914 | -24.514 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.8 | 4.379 | 4.379 | -3.579 | 0.5 | 4.179 | 4.179 | -3.679 | 22 | 14.99 | 14.99 | 7.01 | 50.5 | 35.67 | 35.67 | 14.83 | 2.6 | 4.328 | 4.328 | -1.728 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 9.2 | 18.9472 | 5.3001 | 3.8999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.423 | 0.4 | 0.4 | 0.023 | 0 | 0.009 | 0.009 | -0.009 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 19.4363 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.4363 | 19.4364 | 0.56365 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 2.8 | 2.598 | 2.598 | 0.202 | 8.8 | 7.865 | 7.865 | 0.935 | 2.4 | 7.167 | 7.167 | -4.767 | 39.7 | 23.037 | 23.037 | 16.663 | 68.5 | 34.502 | 34.502 | 33.998 | 3.4 | 0.227 | 0.227 | 3.173 | 1.3 | 0.321 | 0.321 | 0.979 | 0 |  | 5.95 | -5.95 | 20.9443 | 19.4363 | 19.4364 | 1.508 | 8.1186 | 8.1 | 8.1 | 0.01864 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4363 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4363 | 19.4364 | 0.66365 | 2.8 | 3.977 | 3.977 | -1.177 | 14 | 49.584 | 49.584 | -35.584 | 0.81 |  | 0.159 | 0.651 | 19.5 | 24.887 | 24.887 | -5.387 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 48.2 | 19.13 | 19.13 | 29.07 | 43.9 | 15.55 | 15.55 | 28.35 | 15.7 | 19.541 | 19.541 | -3.841 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 1.264 |  | 1.246 | 0.018 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 5 | 10.7 | 10.7 | -5.7 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.4 | 28.5 | 28.5 | 5.9 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 10.14 |  |  | 10.14 | 7.41 | 7.55 | 7.55 | -0.14 | 11.2 | 11 | 11 | 0.2 | 20.99 | 22 | 22 | -1.01
31/01/2026 | 07:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 631.7 | 627.794 | 627.794 | 3.906 | 213.8 | 204.431 | 204.431 | 9.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 61.2877 | 61.2877 | -1.2877 | 240.5 | 242 | 242 | -1.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 147.186 | -147.186 | 0 |  | 147.186 | -147.186 | 0 |  | 147.186 | -147.186 |  |  | 221.442 | -221.442 | 206.6 | 207.2429 | 120.0309 | 86.5691 | 109.7 | 103.9326 | 60.1957 | 49.5043 | 547.6 | 557.2915 | 566.0894 | -18.4894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.4 | 164.0671 | 164.067 | 4.333 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.8787 | 2e-05 | 7 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142 | 127.4092 | 142.0145 | -0.01448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60 | 50.6099 | 112.4665 | -52.4665 | 149.6 | 160.8591 | 220.695 | -71.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.6 | 449.2808 | 457.0943 | -3.4943 | 44.7 | 30.8467 | 81.6356 | -36.9356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 29.6 |  | 41.8989 | -12.2989 | 18.4332 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77764 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 93.8 | 87.7736 | 87.7736 | 6.0264 | 162.1 | 169.898 | 133.7487 | 28.3513 | 162.6 | 169.898 | 133.7487 | 28.8513 | 173.3 | 170.4082 | 134.1504 | 39.1496 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 30.4 | 45 |  | 30.4 | 35 | 38.2721 | 44.103 | -9.103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 157 | 164.1315 | 172.3579 | -15.3579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.2 |  |  | 15.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.7 |  |  | 67.7 |  |  |  | 0 | 39.9 | 44.8484 |  | 39.9 | 28.2 | 22.4916 |  | 28.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 111.8 | 149.5736 |  | 111.8 | 101.8 | 103.3242 | 36.0454 | 65.7546 | 65.7 | 67.1992 | 36.9568 | 28.7432 | 71.5 | 78.568 | 36.2885 | 35.2115 | 29.8 | 29.9806 | 15.0323 | 14.7677 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.8 | 148.8555 | 109.89 | 31.91 | 142.9 | 148.8555 | 109.89 | 33.01 | 146.9 | 149.3025 | 110.22 | 36.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1022 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6095 | 0.1 |  | 0.047 | 0.053 | 93.1 | 80.1 | 50.24 | 42.86 | 13 | 25.036 | 25.036 | -12.036 | 3.2 | 6.685 | 6.685 | -3.485 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.8 | 5.67 | 5.67 | -0.87 | 32.8 | 64.759 | 64.759 | -31.959 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.4 | 5.878 | 5.878 | -4.478 | 1 | 6.142 | 6.142 | -5.142 | 20.7 | 14.29 | 14.29 | 6.41 | 52.8 | 34.95 | 34.95 | 17.85 | 8 | 6.867 | 6.867 | 1.133 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 8.9 |  | 5.3001 | 3.5999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 | 0.042 | 0.042 | -0.042 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 3.5 | 2.465 | 2.465 | 1.035 | 10.9 | 7.366 | 7.366 | 3.534 | 6.8 | 14.386 | 14.386 | -7.586 | 45.4 | 35.4 | 22.794 | 22.606 | 67.6 | 61.4 | 34.969 | 32.631 | 9.8 | 0.262 | 0.262 | 9.538 | 5.1 | 0.354 | 0.354 | 4.746 | 0 |  | 14.09 | -14.09 | 20.9688 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5325 | 8.1176 | 8.1 | 8.1 | 0.01757 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 1.9 | 3.88 | 3.88 | -1.98 | 38.4 | 98.152 | 98.152 | -59.752 | 1.987 |  | 1.144 | 0.843 | 32.2 | 46.566 | 46.566 | -14.366 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 49.6 | 37.2 | 16.6 | 33 | 40.2 | 38.3 | 13.56 | 26.64 | 22.5 | 34.842 | 34.842 | -12.342 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 1.675 |  | 3.009 | -1.334 | 9.2 | 9 | 9 | 0.2 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 | 27.7 | 28.5 | 28.5 | -0.8 | 34.6 | 28.5 | 28.5 | 6.1 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 8.93 |  |  | 8.93 | 6.53 | 7.55 | 7.55 | -1.02 | 10.49 | 11 | 11 | -0.51 | 23.39 | 22 | 22 | 1.39
31/01/2026 | 07:30 | 205.6 | 203.4014 | 203.4014 | 2.1986 | 596.5 | 594.6827 | 594.6827 | 1.8173 | 198.8 | 193.6489 | 193.6489 | 5.1511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.2877 | 61.2877 | -0.48766 | 242.6 | 242 | 242 | 0.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 147.186 | -147.186 | 0 |  | 147.186 | -147.186 | 0 |  | 147.186 | -147.186 |  |  | 221.442 | -221.442 | 206.6 | 207.2429 | 120.0309 | 86.5691 | 108.8 | 103.9326 | 60.1957 | 48.6043 | 552 | 557.2915 | 566.0894 | -14.0894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.0671 | 164.067 | 3.4329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.695 | 2e-05 | 7 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.4 | 142.4441 | 127.8388 | 14.5612 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 61.1 | 50.6099 | 112.4665 | -51.3665 | 155.8 | 160.8591 | 220.695 | -64.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.3 | 449.2808 | 457.0943 | -1.7943 | 63.5 | 30.8467 | 81.6356 | -18.1356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 42.1 |  | 41.8989 | 0.20107 | 18.4576 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75327 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.7 | 87.7736 | 87.7736 | 4.9264 | 167.8 | 169.898 | 133.7487 | 34.0513 | 168.2 | 169.898 | 133.7487 | 34.4513 | 174.4 | 170.4082 | 134.1504 | 40.2496 | 108.5 | 110.482 | 110.482 | -1.982 | 41.7 | 45 |  | 41.7 | 38.3 | 38.2721 | 44.103 | -5.803 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 161.9 | 164.1315 | 172.3579 | -10.4579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.8 |  |  | 15.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 66.9 |  |  | 66.9 |  |  |  | 0 | 54.5 | 73.591 |  | 54.5 | 30.2 | 36.906 |  | 30.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 138.6 | 149.5736 |  | 138.6 | 112.1 | 108.2232 | 61.8399 | 50.2601 | 66.5 | 67.1992 | 54.3924 | 12.1076 | 69.7 | 65.7125 | 53.4088 | 16.2912 | 30.4 | 29.9806 | 22.1243 | 8.2757 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 151.0888 | 109.89 | 32.31 | 142.8 | 151.0888 | 109.89 | 32.91 | 147.4 | 151.5425 | 110.22 | 37.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0954 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6027 | 0.1 |  | 0.057 | 0.043 | 91.4 | 79 | 50.66 | 40.74 | 29.5 | 38.241 | 38.241 | -8.741 | 2.6 | 6.375 | 6.375 | -3.775 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 4.7 | 5.67 | 5.67 | -0.97 | 89.4 | 130.434 | 130.434 | -41.034 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 3.2 | 7.935 | 7.935 | -4.735 | 2.7 | 7.875 | 7.875 | -5.175 | 19.2 | 13.43 | 13.43 | 5.77 | 55.1 | 33.46 | 33.46 | 21.64 | 12.5 | 10.53 | 10.53 | 1.97 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 6 |  | 5.3001 | 0.69994 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 2.485 | 2.485 | 2.615 | 10.5 | 6.49 | 6.49 | 4.01 | 13.1 | 21.472 | 21.472 | -8.372 | 45.3 | 32.8 | 21.182 | 24.118 | 76.9 | 58.5 | 33.681 | 43.219 | 12.4 | 0.367 | 0.367 | 12.033 | 4.1 | 0.548 | 0.548 | 3.552 | 3.5 |  | 22.22 | -18.72 | 20.9808 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5445 | 8.102 | 8.1 | 8.1 | 0.00196 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 2.4 | 3.738 | 3.738 | -1.338 | 132.3 | 196.112 | 196.112 | -63.812 | 5.211 |  | 2.573 | 2.638 | 36.6 | 67.547 | 67.547 | -30.947 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 43.6 | 34.2 | 15.59 | 28.01 | 37.3 | 38.8 | 13.28 | 24.02 | 29.3 | 50.481 | 50.481 | -21.181 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 3.148 |  | 5.093 | -1.945 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 10.7 | 10.7 | -5.6 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.9 | 28.5 | 28.5 | 6.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.06 |  |  | 5.06 | 8.32 | 7.55 | 7.55 | 0.77 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 21.64 | 22 | 22 | -0.36
31/01/2026 | 08:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 596.6 | 594.6827 | 594.6827 | 1.9173 | 203 | 193.6489 | 193.6489 | 9.3511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.2877 | 61.2877 | 28.6123 | 242.4 | 242 | 242 | 0.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 144.078 | -144.078 | 0 |  | 144.078 | -144.078 | 0 |  | 144.078 | -144.078 |  |  | 216.766 | -216.766 | 207.3 | 207.2429 | 120.0309 | 87.2691 | 109.2 | 103.9326 | 60.1957 | 49.0043 | 549.4 | 557.2915 | 566.0894 | -16.6894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.2 | 164.0671 | 164.0671 | 2.1329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.5 | 50.6099 | 112.4665 | -51.9665 | 147.3 | 160.8591 | 220.695 | -73.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.6 | 449.2808 | 457.0943 | -3.4943 | 52.1 | 30.8467 | 81.6356 | -29.5356 | 0 |  | 149.9872 | -149.9872 | 41.9 |  | 41.8989 | 0.00107 | 18.4477 | 19.2109 | 19.2109 | -0.76315 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 163.5 | 169.898 | 150.2226 | 13.2774 | 164.2 | 169.898 | 150.2226 | 13.9774 | 173.3 | 170.4082 | 150.6738 | 22.6262 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 33.3 | 45 |  | 33.3 | 35.3 | 38.2721 | 44.103 | -8.803 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 160.2 | 164.1315 | 174.5595 | -14.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 82.6944 |  | 15.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 132.8384 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 204.6 |  |  | 204.6 |  |  |  | 0 | 73.9 | 73.591 |  | 73.9 | 36 | 36.906 |  | 36 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 122.1 | 149.5738 |  | 122.1 | 110.5 | 117.0713 | 121.5862 | -11.0862 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 69.5 | 65.7125 | 65.7125 | 3.7875 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 159.1081 | 109.89 | 32.21 | 142.7 | 159.1081 | 109.89 | 32.81 | 147.7 | 159.5859 | 110.22 | 37.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.1033 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6106 | 0.2 |  | 0.085 | 0.115 | 92 | 78.2 | 51.09 | 40.91 | 35.1 | 52.058 | 52.058 | -16.958 | 3.8 | 5.943 | 5.943 | -2.143 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 4.9 | 5.67 | 5.67 | -0.77 | 62.4 | 136.696 | 136.696 | -74.296 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.6 | 9.697 | 9.697 | -5.097 | 4 | 9.631 | 9.631 | -5.631 | 19.5 | 12.43 | 12.43 | 7.07 | 48.7 | 31.22 | 31.22 | 17.48 | 18.1 | 14.132 | 14.132 | 3.968 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 6 | 19.1464 | 5.3001 | 0.69994 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 | 0.123 | 0.123 | -0.123 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 3.8 | 2.556 | 2.556 | 1.244 | 8.8 | 5.49 | 5.49 | 3.31 | 27.1 | 34.538 | 34.538 | -7.438 | 60 | 31.1 | 19.114 | 40.886 | 72.8 | 55.1 | 31.808 | 40.992 | 17.8 | 0.496 | 0.496 | 17.304 | 5.6 | 0.796 | 0.796 | 4.804 | 10.1 |  | 31.19 | -21.09 | 20.969 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5326 | 8.0396 | 8.1 | 8.1 | -0.06038 | 6.5 | 6.3 | 6.3 | 0.2 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 3 | 3.581 | 3.581 | -0.581 | 88.8 | 176.939 | 176.939 | -88.139 | 3.091 |  | 3.418 | -0.327 | 45.5 | 72.458 | 72.458 | -26.958 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 41.2 | 32.8 | 15.08 | 26.12 | 42.2 | 36.5 | 13.57 | 28.63 | 36.7 | 56.755 | 56.755 | -20.055 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 4.711 |  | 6.568 | -1.857 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.1 | 10.7 | 10.7 | -3.6 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 34.9 | 28.5 | 28.5 | 6.4 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.07 |  |  | 5.07 | 6.8 | 7.55 | 7.55 | -0.75 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 22.93 | 22 | 22 | 0.93
31/01/2026 | 08:30 | 201.6 | 203.4014 | 203.4014 | -1.8014 | 594.9 | 594.6827 | 594.6827 | 0.21726 | 201.8 | 193.6489 | 193.6489 | 8.1511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 61.2877 | 61.2877 | 28.8123 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 142.7519 | -142.7519 | 0 |  | 142.7519 | -142.7519 | 104.4 |  | 142.7519 | -38.3519 |  |  | 214.7709 | -214.7709 | 207.9 | 207.2429 | 120.0309 | 87.8691 | 109 | 103.9326 | 60.1957 | 48.8043 | 550.2 | 557.2915 | 566.0894 | -15.8894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 84.3499 | 112.4665 | -52.0665 | 140.6 | 141.4228 | 220.695 | -80.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.5 | 449.2808 | 457.0943 | -3.5943 | 80.4 | 30.8467 | 81.6356 | -1.2356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.3 |  | 41.8989 | 0.40107 | 18.439 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77184 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.3 | 87.7736 | 87.7736 | 2.5264 | 169.2 | 181.485 | 184.7756 | -15.5756 | 169.6 | 181.485 | 184.7756 | -15.1756 | 176 | 182.03 | 185.3305 | -9.3305 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 39.1 | 45 |  | 39.1 | 37.6 | 38.2721 | 44.103 | -6.503 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 160.5 | 164.1315 | 174.5595 | -14.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.5 | 79.6539 |  | 24.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 202.9 | 199.1276 |  | 202.9 |  |  |  | 0 | 73.6 | 73.591 |  | 73.6 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 87.9 | 68.2533 | 67.9436 | 19.9564 | 113.3 | 117.0713 | 103.3242 | 9.9758 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 69.6 | 65.7125 | 65.7125 | 3.8875 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 159.1081 | 109.89 | 32.31 | 142.9 | 159.1081 | 109.89 | 33.01 | 147.5 | 159.5859 | 110.22 | 37.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0909 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5982 | 0.2 |  | 0.403 | -0.203 | 82.9 | 77.6 | 54.15 | 28.75 | 42.5 | 64.285 | 64.285 | -21.785 | 6.2 | 6.217 | 6.217 | -0.017 | 0.1 |  | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 91.7 | 165.395 | 165.395 | -73.695 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 7 | 11.916 | 11.916 | -4.916 | 7.6 | 13.067 | 13.067 | -5.467 | 19 | 11.68 | 11.68 | 7.32 | 48.8 | 30.42 | 30.42 | 18.38 | 17.8 | 15.501 | 15.501 | 2.299 | 3.5 | 3.549 | 3.549 | -0.049 | 6 | 18.4425 | 5.3001 | 0.69994 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.425 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.2 | 0.171 | 0.171 | 0.029 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.6 | 9.8 | 9.8 | 2.8 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.5 | 2.782 | 2.782 | -2.282 | 3.9 | 5.032 | 5.032 | -1.132 | 38.2 | 23.569 | 23.569 | 14.631 | 63.5 | 29.7 | 19.275 | 44.225 | 61.8 | 51.8 | 32.173 | 29.627 | 10.5 | 0.646 | 0.646 | 9.854 | 9.1 | 1.068 | 1.068 | 8.032 | 23.4 |  | 40.16 | -16.76 | 20.9597 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5234 | 7.9212 | 8.1 | 8.1 | -0.17884 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 5.1 | 4.142 | 4.142 | 0.958 | 136 | 205.523 | 205.523 | -69.523 | 4.257 |  | 4.112 | 0.145 | 77.5 | 95.555 | 95.555 | -18.055 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 31.6 | 31.7 | 14.43 | 17.17 | 31.9 | 33.1 | 13.67 | 18.23 | 54.2 | 76.422 | 76.422 | -22.222 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 8.167 |  | 8.062 | 0.105 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.7 | 10.7 | -3.5 | 27.5 | 28.5 | 28.5 | -1 | 35 | 28.5 | 28.5 | 6.5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.06 |  |  | 5.06 | 6.43 | 7.55 | 7.55 | -1.12 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 23.73 | 22 | 22 | 1.73
31/01/2026 | 09:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4014 | -0.20136 | 597.5 | 594.6827 | 594.6827 | 2.8173 | 202.6 | 193.6489 | 193.6489 | 8.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 61.2877 | 61.2877 | 28.9123 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.398 | -157.398 | 104.9 |  | 157.398 | -52.498 | 119.6 | 205.2628 | 157.398 | -37.798 |  |  | 236.806 | -236.806 | 207.6 | 207.2429 | 120.0309 | 87.5691 | 108.9 | 103.9326 | 60.1957 | 48.7043 | 547.6 | 557.2915 | 566.0894 | -18.4894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.4 | 164.0671 | 164.0671 | -1.6671 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.7 | 112.4665 | 112.4665 | -51.7665 | 134.2 | 141.4228 | 220.695 | -86.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 452.5 | 449.2808 | 457.0943 | -4.5943 | 79.2 | 30.8467 | 81.6356 | -2.4356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 38.7 |  | 41.8989 | -3.1989 | 18.4162 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79468 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 138.8 | 181.485 | 185.2669 | -46.4669 | 139.8 | 181.485 | 185.2669 | -45.4669 | 158.2 | 182.03 | 185.8232 | -27.6232 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 26.5 | 45 | 4.1195 | 22.3805 | 33.6 | 38.2721 | 44.103 | -10.503 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 159 | 164.1315 | 174.5595 | -15.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.3 | 16.4578 |  | 43.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 201.1 | 199.1276 |  | 201.1 |  |  |  | 0 | 73.3 | 73.591 |  | 73.3 | 35.9 | 36.906 |  | 35.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 96.2 | 96.7185 | 154.4799 | -58.2799 | 107.8 | 117.0713 | 116.7804 | -8.9804 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 64 | 65.7125 | 65.7125 | -1.7125 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 154.4762 | 109.89 | 32.21 | 142.4 | 154.4762 | 109.89 | 32.51 | 147.6 | 154.9401 | 110.22 | 37.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1064 | 17.4927 | 17.4927 | 2.6137 | 0.4 |  | 0.549 | -0.149 | 88.3 | 79.1 | 57.21 | 31.09 | 57.8 | 75.077 | 75.077 | -17.277 | 7.2 | 6.726 | 6.726 | 0.474 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 122.7 | 180.463 | 180.463 | -57.763 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.7 | 14.706 | 14.706 | -4.006 | 11.4 | 16.126 | 16.126 | -4.726 | 19.7 | 11.17 | 11.17 | 8.53 | 57.1 | 31.06 | 31.06 | 26.04 | 19.1 | 16.025 | 16.025 | 3.075 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 10 | 3.8105 | 5.3001 | 4.6999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.425 | 0.4 | 0.4 | 0.025 | 0.3 | 0.208 | 0.208 | 0.092 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 3.059 | 3.059 | -3.059 | 1.4 | 4.755 | 4.755 | -3.355 | 33.2 | 28.472 | 28.472 | 4.728 | 60.1 | 34.3 | 20.18 | 39.92 | 76.8 | 53.1 | 33.285 | 43.515 | 10.8 | 0.804 | 0.804 | 9.996 | 8.8 | 1.347 | 1.347 | 7.453 | 26.7 |  | 41.83 | -15.13 | 20.9518 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5154 | 7.8862 | 8.1 | 8.1 | -0.21382 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 7 | 4.943 | 4.943 | 2.057 | 196.7 | 230.75 | 230.75 | -34.05 | 6.923 |  | 4.84 | 2.083 | 135.8 | 107.873 | 107.873 | 27.927 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 30.6 | 31.4 | 13.72 | 16.88 | 30.8 | 33 | 13.72 | 17.08 | 97.9 | 85.223 | 85.223 | 12.677 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 4.918 |  | 9.977 | -5.059 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6 | 10.7 | 10.7 | -4.7 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | -0.6 | 34.8 | 28.5 | 28.5 | 6.3 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.06 |  |  | 5.06 | 6.13 | 7.55 | 7.55 | -1.42 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 23.74 | 22 | 22 | 1.74
31/01/2026 | 09:30 | 200.7 | 203.4014 | 203.4014 | -2.7014 | 594.6 | 594.6827 | 594.6827 | -0.08274 | 202.4 | 193.6489 | 193.6489 | 8.7511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 61.2877 | 61.2877 | 28.4123 | 238.2 | 242 | 242 | -3.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.398 | -157.398 | 103.9 | 155.0053 | 157.398 | -53.498 | 121.4 | 205.2626 | 157.398 | -35.998 |  |  | 236.806 | -236.806 | 207.4 | 207.2429 | 120.0309 | 87.3691 | 108.6 | 103.9326 | 60.1957 | 48.4043 | 543.9 | 557.2915 | 566.0894 | -22.1894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.8 | 164.0671 | 164.0671 | -0.26706 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.1 | 112.4665 | 112.4665 | -53.3665 | 151.7 | 157.2171 | 220.695 | -68.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.1 | 449.2808 | 457.0943 | -2.9943 | 56.4 | 30.8467 | 81.6356 | -25.2356 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 37.3 |  | 41.8989 | -4.5989 | 18.4317 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7792 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7736 | 2.3264 | 164.4 | 169.898 | 185.8204 | -21.4204 | 164.9 | 169.898 | 185.8204 | -20.9204 | 174.5 | 170.4082 | 186.3784 | -11.8784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 36.3 | 45 | 28.9479 | 7.3521 | 41.2 | 44.103 | 44.103 | -2.903 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.1 | 17.28 | 17.28 | -0.18 | 157.1 | 164.1315 | 174.5595 | -17.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 40.8 | 4.6344 |  | 40.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.1 | 45.2653 |  | 44.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.7 | 132.8384 | 132.8384 | -6.1384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.7 | 198.1375 |  | 200.7 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.591 |  | 72.6 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 113.5 | 115.1107 | 154.4799 | -40.9799 | 108.8 | 117.0711 | 108.13 | 0.67 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 62.8 | 65.7125 | 65.7125 | -2.9125 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 153.0601 | 109.89 | 31.31 | 141.5 | 153.0601 | 109.89 | 31.61 | 146.8 | 153.5198 | 110.22 | 36.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0908 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5981 | 0.7 |  | 0.681 | 0.019 | 88.3 | 80.8 | 61.21 | 27.09 | 60.6 | 76.238 | 76.238 | -15.638 | 11.7 | 6.926 | 6.926 | 4.774 | 0.2 |  | 0.2 | 0 | 19 | 19.4364 | 19.4364 | -0.43635 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 140.3 | 187.56 | 187.56 | -47.26 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 14.1 | 14.881 | 14.881 | -0.781 | 18 | 16.301 | 16.301 | 1.699 | 19.8 | 10.99 | 10.99 | 8.81 | 63 | 32.99 | 32.99 | 30.01 | 19.1 | 14.087 | 14.087 | 5.013 | 3.4 | 3.549 | 3.549 | -0.149 | 13.8 |  | 5.3001 | 8.4999 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.426 | 0.4 | 0.4 | 0.026 | 0.2 | 0.246 | 0.246 | -0.046 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.5 | 9.8 | 9.8 | 2.7 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 2.798 | 2.798 | -2.798 | 0.6 | 5.482 | 5.482 | -4.882 | 39.9 | 32.567 | 32.567 | 7.333 | 40.1 | 41.1 | 23.417 | 16.683 | 65.6 | 56.1 | 36.144 | 29.456 | 9.5 | 1.246 | 1.246 | 8.254 | 11.1 | 1.867 | 1.867 | 9.233 | 24.7 |  | 43.49 | -18.79 | 20.9561 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5197 | 7.9095 | 8.1 | 8.1 | -0.19047 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 8.4 | 5.288 | 5.288 | 3.112 | 170.7 | 234.25 | 234.25 | -63.55 | 13.542 |  | 5.506 | 8.036 | 141.3 | 139.628 | 139.628 | 1.672 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 24.7 | 31.3 | 11.22 | 13.48 | 29.3 | 33.8 | 14.7 | 14.6 | 109.6 | 101.098 | 101.098 | 8.502 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 8.64 |  | 9.016 | -0.376 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | -4 | 27.9 | 28.5 | 28.5 | -0.6 | 34.9 | 28.5 | 28.5 | 6.4 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 5.06 |  |  | 5.06 | 6 | 7.55 | 7.55 | -1.55 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 23.43 | 22 | 22 | 1.43
31/01/2026 | 10:00 | 201 | 203.4014 | 203.4014 | -2.4014 | 594.5 | 594.6827 | 594.6827 | -0.18274 | 201.7 | 193.6489 | 193.6489 | 8.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 61.2877 | 61.2877 | 28.6123 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.398 | -157.398 | 202.7 | 202.65 | 157.398 | 45.302 | 200.2 | 205.2628 | 157.398 | 42.802 |  |  | 236.806 | -236.806 | 205 | 207.2429 | 161.0036 | 43.9964 | 108.4 | 103.9326 | 80.7435 | 27.6564 | 543.8 | 557.2916 | 566.0894 | -22.2894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.6 | 164.0671 | 164.0671 | 0.53294 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.1 | 112.4665 | 112.4665 | -52.3665 | 152.4 | 157.5841 | 220.695 | -68.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.6 | 449.2809 | 457.0943 | -7.4943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 38.2 | 41.827 | 41.8989 | -3.6989 | 18.4112 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79966 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 161.6 | 169.898 | 185.8204 | -24.2204 | 161.8 | 169.898 | 185.8204 | -24.0204 | 172.9 | 170.4082 | 186.3784 | -13.4784 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 28.3 | 45 | 47.0826 | -18.7826 | 29.5 | 44.103 | 44.103 | -14.603 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 157.8 | 164.1315 | 174.5595 | -16.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 42.3 |  | 62.5914 | -20.2914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 6.6 | 118.5267 |  | 6.6 | 199.7 | 198.1375 |  | 199.7 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 |  | 71.6 | 35.3 | 36.906 |  | 35.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 94 | 135.3409 | 154.4799 | -60.4799 | 106.7 | 117.0713 | 112.4552 | -5.7552 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 63.3 | 64.7777 | 65.7125 | -2.4125 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.5 | 153.0601 | 109.89 | 31.61 | 141.8 | 153.0601 | 109.89 | 31.91 | 147.2 | 153.5198 | 110.22 | 36.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0966 | 16.9971 | 17.4927 | 2.6039 | 0.9 |  | 0.762 | 0.138 | 84.8 | 87.04 | 65.21 | 19.59 | 77.2 | 50.76 | 63.553 | 13.647 | 10.3 | 5.58 | 7.023 | 3.277 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 124.2 | 125.91 | 182.88 | -58.68 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 14.7 | 9.35 | 13.965 | 0.735 | 18.4 | 10.53 | 15.504 | 2.896 | 20.8 | 16.42 | 11.14 | 9.66 | 67.3 | 49.38 | 36.21 | 31.09 | 18.9 | 14.55 | 14.865 | 4.035 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 13.7 |  | 19.792 | -6.092 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.427 | 0.4 | 0.4 | 0.027 | 0.4 | 0.277 | 0.277 | 0.123 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.29 | 2.359 | -2.359 | 0.4 | 5.5 | 6.544 | -6.144 | 38.2 | 23.48 | 28.705 | 9.495 | 57.6 | 71.38 | 27.432 | 30.168 | 74 | 82.69 | 39.587 | 34.413 | 14.7 | 1.78 | 1.782 | 12.918 | 13.2 | 2.47 | 2.467 | 10.733 | 28.5 |  | 45.78 | -17.28 | 20.9442 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5079 | 7.9106 | 8.1 | 8.1 | -0.18936 | 5.9 | 6.3 | 6.3 | -0.4 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8.2 | 5.19 | 5.482 | 2.718 | 219 | 168.63 | 236.55 | -17.55 | 9.264 |  | 7.733 | 1.531 | 147.1 | 91.89 | 114.318 | 32.782 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 22.6 | 40.29 | 8.12 | 14.48 | 27.6 | 44.9 | 16 | 11.6 | 108.2 | 76.83 | 92.69 | 15.51 | 3.52 | 4.2 | 4.2 | -0.68 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 9.751 |  | 10.931 | -1.18 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 6.7 | 10.7 | 10.7 | -4 | 27.5 | 32.5 | 28.5 | -1 | 34.8 | 32.5 | 28.5 | 6.3 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 5.06 |  |  | 5.06 | 6.14 | 7.55 | 7.55 | -1.41 | 11.34 | 11 | 11 | 0.34 | 23.54 | 22 | 22 | 1.54
31/01/2026 | 10:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 595.6 | 594.6827 | 594.6827 | 0.91726 | 202.7 | 193.6489 | 193.6489 | 9.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 239.5 | 242 | 242 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.398 | -157.398 | 198.7 | 202.65 | 157.398 | 41.302 | 197.7 | 205.2628 | 157.398 | 40.302 |  |  | 236.806 | -236.806 | 202 | 207.2429 | 207.2429 | -5.2428 | 107.5 | 103.9326 | 103.9326 | 3.5674 | 555.1 | 557.2916 | 566.0894 | -10.9894 | 10.3 | 3.4561 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7.1 | 6.695 | 6.695 | 0.40496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.4 | 112.4665 | 112.4665 | -52.0665 | 174.6 | 157.5841 | 220.695 | -46.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.3 | 449.2809 | 457.0943 | 3.2057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.827 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4653 | 19.2109 | 19.2109 | -0.74559 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 173.2 | 169.898 | 185.8204 | -12.6204 | 173.6 | 169.898 | 185.8204 | -12.2204 | 177.5 | 170.4082 | 186.3784 | -8.8784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 45.5 | 45 | 47.0826 | -1.5826 | 45.3 | 44.103 | 44.103 | 1.197 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 166.5 | 164.1315 | 174.5595 | -8.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.6 | 47.8312 | 62.5914 | -46.9914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44 | 45.2653 |  | 44 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 108.3 | 161.798 |  | 108.3 | 198.4 | 197.1474 |  | 198.4 |  |  |  | 0 | 70.7 | 73.591 |  | 70.7 | 34.8 | 36.906 |  | 34.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 162.1 | 135.3409 | 154.4799 | 7.6201 | 126.2 | 117.0713 | 133.1603 | -6.9603 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 63.1 | 64.7777 | 65.7125 | -2.6125 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 158.0652 | 121.9038 | 20.2962 | 142.3 | 158.0652 | 121.9038 | 20.3962 | 147.1 | 158.5399 | 122.2699 | 24.8301 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0854 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5926 | 0.9 |  | 0.829 | 0.071 | 84.8 | 84.63 | 67.65 | 17.15 | 50.4 | 56.25 | 68.034 | -17.634 | 9 | 5.58 | 6.852 | 2.148 | 0.1 |  | 0.3 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 148.1 | 112.07 | 164.542 | -16.442 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 14.9 | 10.51 | 14.762 | 0.138 | 18.6 | 10.97 | 15.553 | 3.047 | 19.2 | 16.1 | 11.44 | 7.76 | 69.3 | 50.8 | 39.18 | 30.12 | 19.2 | 15.97 | 16.258 | 2.942 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 9.8 | 11.0745 | 19.792 | -9.992 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.427 | 0.4 | 0.4 | 0.027 | 0.3 | 0.309 | 0.309 | -0.009 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 9.8 | 9.8 | 2.6 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.31 | 2.254 | -2.254 | 0.2 | 8.27 | 9.186 | -8.986 | 34.8 | 24.23 | 29.047 | 5.753 | 42 | 74.77 | 34.068 | 7.932 | 78.3 | 84.67 | 44.673 | 33.627 | 11.4 | 2.18 | 2.18 | 9.22 | 8.8 | 3.25 | 3.249 | 5.551 | 27.2 |  | 48.07 | -20.87 | 20.9418 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5054 | 7.904 | 8.1 | 8.1 | -0.19598 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8.9 | 5.48 | 5.741 | 3.159 | 144.9 | 127.34 | 189.9 | -45 | 15.995 |  | 9.792 | 6.203 | 147.3 | 68.5 | 89.154 | 58.146 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 6.6 | 43.91 | 9.17 | -2.57 | 15.2 | 55.71 | 20.66 | -5.46 | 109 | 51.95 | 66.553 | 42.447 | 3.51 | 4.2 | 4.2 | -0.69 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 13.11 |  | 13.646 | -0.536 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20.1 | 18.6978 | 19.242 | 0.85802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.5 | 32.5 | 28.5 | -1 | 34.5 | 32.5 | 28.5 | 6 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.07 |  |  | 5.07 | 6.46 | 7.55 | 7.55 | -1.09 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 23.51 | 22 | 22 | 1.51
31/01/2026 | 11:00 | 199.6 | 203.4014 | 203.4014 | -3.8014 | 596.6 | 594.6827 | 594.6827 | 1.9173 | 203.1 | 193.6489 | 193.6489 | 9.4511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.8 | 91.8678 | 91.8678 | -3.0678 | 239.3 | 242 | 242 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 157.398 | -157.398 | 197.7 | 202.65 | 157.398 | 40.302 | 193.8 | 205.2628 | 157.398 | 36.402 |  |  | 236.806 | -236.806 | 201.7 | 207.2429 | 207.2429 | -5.5428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 550.5 | 557.2916 | 566.0894 | -15.5894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 22.3 | 22.4108 |  | 22.3 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.6 | 12 | 12 | 0.6 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 59.7 | 112.4665 | 112.4665 | -52.7665 | 152.9 | 157.9437 | 220.695 | -67.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 449.2809 | 457.0943 | -1.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.3 | 41.827 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4308 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78007 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 165.1 | 169.898 | 185.8204 | -20.7204 | 165.2 | 169.898 | 185.8204 | -20.6204 | 175.7 | 170.4082 | 186.3784 | -10.6784 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.9 | 45 | 47.0826 | -3.1826 | 44.2 | 44.103 | 44.103 | 0.09699 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.3 | 17.28 | 17.28 | 0.02 | 160.1 | 164.1315 | 174.5595 | -14.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 52.4 | 88.5257 | 62.5914 | -10.1914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 43.6 | 45.2653 |  | 43.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 |  |  |  | 0 | 160.9 | 161.798 |  | 160.9 | 197.7 | 197.1474 |  | 197.7 |  |  |  | 0 | 70.5 | 73.591 |  | 70.5 | 34.7 | 36.906 |  | 34.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 130.3 | 135.0673 | 154.4799 | -24.1799 | 114.1 | 117.0713 | 133.1603 | -19.0603 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 64.1 | 64.7777 | 65.7125 | -1.6125 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.7 | 159.1081 | 140.5313 | 2.1687 | 142.5 | 159.1081 | 140.5313 | 1.9687 | 147.3 | 159.5859 | 140.9533 | 6.3467 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 19.9838 | 16.9971 | 17.4927 | 2.4911 | 0.8 |  | 0.848 | -0.048 | 85.6 | 81.32 | 70.08 | 15.52 | 71 | 62.13 | 72.9 | -1.9 | 10.7 | 5.49 | 6.591 | 4.109 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 116.3 | 127.87 | 175.846 | -59.546 | 0 | 1 | 1 | -1 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 15.2 | 8.62 | 12.511 | 2.689 | 15.9 | 10.69 | 14.877 | 1.023 | 21.5 | 15.95 | 11.91 | 9.59 | 74.4 | 51.97 | 41.9 | 32.5 | 19.3 | 16.21 | 16.478 | 2.822 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 8 | 19.792 | 19.792 | -11.792 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.427 | 0.4 | 0.4 | 0.027 | 0.3 | 0.322 | 0.322 | -0.022 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 9.8 | 9.8 | 2.3 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 0.1 | 1.44 | 2.26 | -2.16 | 0.5 | 11.56 | 12.356 | -11.856 | 35.2 | 22.12 | 26.519 | 8.681 | 41.4 | 75.96 | 41.577 | -0.177 | 90.2 | 84.55 | 50.306 | 39.894 | 8.3 | 2.53 | 2.532 | 5.768 | 8.3 | 4.09 | 4.092 | 4.208 | 27.6 |  | 48.66 | -21.06 | 20.9432 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5068 | 7.8912 | 8.1 | 8.1 | -0.20876 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 8.5 | 5.8 | 6.021 | 2.479 | 158.2 | 141.35 | 198.55 | -40.35 | 13.68 |  | 10.796 | 2.884 | 147.5 | 65.02 | 83.903 | 63.597 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 6.2 | 50.02 | 11.62 | -5.42 | 21.1 | 65.91 | 26.45 | -5.35 | 108.9 | 56.09 | 69.44 | 39.46 | 3.51 | 4.2 | 4.2 | -0.69 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 10.086 |  | 11.401 | -1.315 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 10 | 10.7 | 10.7 | -0.7 | 27.8 | 32.5 | 28.5 | -0.7 | 34.7 | 32.5 | 28.5 | 6.2 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.07 |  |  | 5.07 | 6.97 | 7.55 | 7.55 | -0.58 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 23.48 | 22 | 22 | 1.48
31/01/2026 | 11:30 | 200.5 | 203.4014 | 203.4014 | -2.9014 | 591.4 | 594.6827 | 594.6827 | -3.2827 | 200.4 | 193.6489 | 193.6489 | 6.7511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 238.5 | 242 | 242 | -3.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 197.8 | 202.65 | 153.402 | 44.398 | 195.3 | 205.2628 | 153.402 | 41.898 |  |  | 230.794 | -230.794 | 202.3 | 207.2429 | 207.2429 | -4.9428 | 107.4 | 103.9326 | 103.9326 | 3.4674 | 532.8 | 557.2916 | 566.0894 | -33.2894 | 10.1 | 3.4561 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 21.6 | 22.4108 |  | 21.6 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 140.3 | 142.4441 | 142.4441 | -2.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 135.2 | 220.695 | 220.695 | -85.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 449.3 | 449.2809 | 457.0943 | -7.7943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.3 | 41.827 | 41.8989 | 0.40107 | 18.2093 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0016 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 156.9 | 169.898 | 185.8204 | -28.9204 | 157.3 | 169.898 | 185.8204 | -28.5204 | 169.7 | 170.4082 | 186.3784 | -16.6784 | 104.2 | 110.482 | 110.482 | -6.282 | 17 | 18.0952 | 47.0826 | -30.0826 | 21.6 | 44.103 | 44.103 | -22.503 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 153.9 | 164.1315 | 174.5595 | -20.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 51.9 | 16.4578 | 62.5914 | -10.6914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 |  |  |  | 0 | 96.4 | 155.7954 |  | 96.4 | 197.2 | 197.1474 |  | 197.2 |  |  |  | 0 | 70.8 | 73.591 |  | 70.8 | 34.5 | 36.906 |  | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 79.7 | 173.0179 | 154.4799 | -74.7799 | 100.8 | 117.0713 | 133.1603 | -32.3603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 64 | 64.7777 | 65.7125 | -1.7125 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 153.0601 | 134.9284 | 6.0716 | 141.4 | 153.0601 | 134.9284 | 6.4716 | 146.4 | 153.5198 | 135.3336 | 11.0664 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0441 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5514 | 1.3 |  | 0.84 | 0.46 | 85.6 | 76.91 | 70.76 | 14.84 | 80.7 | 44.37 | 54.128 | 26.572 | 10 | 5.41 | 6.344 | 3.656 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 180.2 | 110.68 | 154.164 | 26.036 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 15.1 | 8.95 | 12.475 | 2.625 | 16 | 11.76 | 15.555 | 0.445 | 22.8 | 15.82 | 12.4 | 10.4 | 77.6 | 53.29 | 44.77 | 32.83 | 19.3 | 15.89 | 16.13 | 3.17 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 11.8 | 3.8105 | 19.792 | -7.992 | 3.01 | 2 | 2 | 1.01 | 0.426 | 0.4 | 0.4 | 0.026 | 0.3 | 0.335 | 0.335 | -0.035 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 2.1 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 0 | 2.31 | 3.001 | -3.001 | 6.5 | 16.52 | 17.189 | -10.689 | 36 | 19.18 | 23.169 | 12.831 | 53.5 | 76.55 | 46.851 | 6.649 | 86 | 83.92 | 55.321 | 30.679 | 13.7 | 2.84 | 2.836 | 10.864 | 6.9 | 4.37 | 4.364 | 2.536 | 28 |  | 49.25 | -21.25 | 20.9425 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5062 | 7.718 | 8.1 | 8.1 | -0.38205 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 11.1 | 5.88 | 6.071 | 5.029 | 249.5 | 152.39 | 204.222 | 45.278 | 19.247 |  | 10.151 | 9.096 | 142.3 | 89.01 | 106.125 | 36.175 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 19.7 | 62.54 | 19.4 | 0.3 | 49.7 | 74.72 | 35.83 | 13.87 | 105.5 | 69.45 | 81.553 | 23.947 | 3.5 | 4.2 | 4.2 | -0.7 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 9.551 |  | 11.398 | -1.847 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.7 | 32.5 | 28.5 | -0.8 | 34.9 | 32.5 | 28.5 | 6.4 | 15.2 | 14 | 14 | 1.2 | 5.06 |  |  | 5.06 | 7.38 | 7.55 | 7.55 | -0.17 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 23.34 | 22 | 22 | 1.34
31/01/2026 | 12:00 | 198 | 203.4014 | 203.4014 | -5.4014 | 588.6 | 594.6827 | 594.6827 | -6.0827 | 201.1 | 193.6489 | 193.6489 | 7.4511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.5 | 91.8678 | 91.8678 | -4.3678 | 234.8 | 242 | 242 | -7.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 104.5 | 202.65 | 153.402 | -48.902 | 194.5 | 205.2628 | 153.402 | 41.098 |  |  | 230.794 | -230.794 | 199.5 | 207.2429 | 207.2429 | -7.7428 | 106.4 | 103.9326 | 103.9326 | 2.4674 | 534.9 | 557.2916 | 566.0894 | -31.1894 | 9.8 | 3.4561 | 3.4561 | 6.3439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.5 | 164.0671 | 164.0671 | -4.5671 | 6.5 | 5.1336 | 5.1336 | 1.3664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 4 | 22.4108 |  | 4 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 140.9 | 142.4441 | 142.4441 | -1.5441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 108.3 | 112.4665 | 112.4665 | -4.1665 | 147.7 | 220.695 | 220.695 | -72.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 444.4 | 449.2809 | 457.0943 | -12.6943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.1 | 41.827 | 41.8989 | 0.20107 | 18.3716 | 19.2109 | 19.2109 | -0.8393 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 152 | 169.898 | 185.8204 | -33.8204 | 152.7 | 169.898 | 185.8204 | -33.1204 | 171.1 | 170.4082 | 186.3784 | -15.2784 | 101.2 | 110.482 | 110.482 | -9.282 | 14.6 | 18.0952 | 47.0826 | -32.4826 | 21.4 | 44.103 | 44.103 | -22.703 | 0.2 |  |  | 0.2 | 16.7 | 17.28 | 17.28 | -0.58 | 151.1 | 164.1315 | 174.5595 | -23.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 11.5 | 59.9099 | 62.5914 | -51.0914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.3 | 45.2653 |  | 44.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 124 | 132.8384 | 132.8384 | -8.8384 |  |  |  | 0 | 63.7 |  |  | 63.7 | 196.7 | 197.1474 |  | 196.7 |  |  |  | 0 | 69.8 | 73.591 |  | 69.8 | 34.2 | 36.906 |  | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 72.7 | 174.0478 | 154.4799 | -81.7799 | 95.1 | 117.0713 | 133.1603 | -38.0603 | 59.9 | 67.1992 | 67.1992 | -7.2992 | 62.9 | 64.7777 | 65.7125 | -2.8125 | 28.9 | 29.9806 | 29.9806 | -1.0806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 159.1081 | 122.7911 | 18.4089 | 141.6 | 159.1081 | 122.7911 | 18.8089 | 146.6 | 159.5859 | 123.1599 | 23.4401 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 19.9677 | 16.9971 | 17.4927 | 2.475 | 0.7 |  | 0.855 | -0.155 | 85.4 | 77.2 | 71.45 | 13.95 | 80.8 | 61.86 | 70.609 | 10.191 | 7.6 | 5.34 | 6.101 | 1.499 | 0.1 |  | 0.4 | -0.3 | 19.7 | 19.4364 | 19.4364 | 0.26365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.2 | 5.67 | 5.67 | -0.47 | 218.1 | 104.4 | 143.386 | 74.714 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 15.1 | 10.46 | 13.616 | 1.484 | 17.1 | 13.11 | 16.512 | 0.588 | 22.5 | 15.73 | 12.93 | 9.57 | 75.7 | 54.76 | 47.79 | 27.91 | 19.4 | 15.28 | 15.491 | 3.909 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 10.3 | 13.8711 | 19.792 | -9.492 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.427 | 0.4 | 0.4 | 0.027 | 0.4 | 0.337 | 0.337 | 0.063 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 9.8 | 9.8 | 2.2 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 19.9 | 18.6978 | 19.242 | 0.65802 | 2.8 | 3.42 | 3.987 | -1.187 | 8.1 | 22.02 | 22.576 | -14.476 | 34.7 | 18.28 | 21.86 | 12.84 | 74.7 | 77.74 | 51.38 | 23.32 | 83.3 | 83.8 | 60.129 | 23.171 | 11.5 | 3.12 | 3.123 | 8.377 | 12.6 | 4.45 | 4.446 | 8.154 | 28.4 |  | 49.25 | -20.85 | 20.9516 | 18.8921 | 19.4364 | 1.5153 | 7.7588 | 8.1 | 8.1 | -0.3412 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 9.2 | 5.89 | 6.045 | 3.155 | 253 | 130.49 | 176.963 | 76.037 | 19.193 |  | 10.483 | 8.71 | 139.1 | 94.56 | 109.907 | 29.193 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 46.1 | 78.76 | 28.97 | 17.13 | 73.2 | 87.42 | 46.4 | 26.8 | 112.4 | 77.11 | 87.963 | 24.437 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 13.703 |  | 8.274 | 5.429 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 18.6978 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 10.7 | 10.7 | -1.5 | 27.9 | 32.5 | 28.5 | -0.6 | 34.2 | 32.5 | 28.5 | 5.7 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 5.08 |  |  | 5.08 | 9.23 | 7.55 | 7.55 | 1.68 | 11.42 | 11 | 11 | 0.42 | 20.4 | 22 | 22 | -1.6
31/01/2026 | 12:30 | 199.3 | 203.4014 | 203.4014 | -4.1014 | 597.9 | 594.6827 | 594.6827 | 3.2173 | 202.7 | 193.6489 | 193.6489 | 9.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 103.7 | 202.65 | 153.402 | -49.702 | 104.8 | 205.2628 | 153.402 | -48.602 |  |  | 230.794 | -230.794 | 198 | 207.2429 | 207.2429 | -9.2429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 550.6 | 557.2916 | 566.0894 | -15.4894 | 10.2 | 3.4561 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 178.7 | 220.695 | 220.695 | -41.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 449.2809 | 457.0943 | -2.5943 | 81.1 | 81.6356 | 81.6356 | -0.53557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4222 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78865 | 18.8 | 17.6579 | 18.173 | 0.62702 | 87.3 | 87.7736 | 87.7736 | -0.47357 | 165.2 | 169.898 | 185.8204 | -20.6204 | 165.7 | 169.898 | 185.8204 | -20.1204 | 173.8 | 170.4082 | 186.3784 | -12.5784 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 18.2 | 18.0952 | 47.0826 | -28.8826 | 37 | 38.2721 | 44.103 | -7.103 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.1 | 17.28 | 17.28 | -0.18 | 160.3 | 164.1315 | 174.5595 | -14.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 61.7022 | 62.5914 | -47.0914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.7 | 45.2653 |  | 44.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 196.1 | 197.1474 |  | 196.1 |  |  |  | 0 | 70.7 | 73.591 |  | 70.7 | 34.5 | 36.906 |  | 34.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.0408 | 2.0408 | -0.04081 | 96.7 | 75.0055 | 154.4799 | -57.7799 | 112.8 | 117.0713 | 133.1603 | -20.3603 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 64 | 64.7777 | 65.7125 | -1.7125 | 29.8 | 29.9806 | 29.9806 | -0.18056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.8 | 159.1081 | 133.0759 | 6.7241 | 139.6 | 159.1081 | 133.0759 | 6.5241 | 146.3 | 159.5859 | 133.4755 | 12.8245 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0599 | 16.9971 | 17.4927 | 2.5672 | 0.4 |  | 0.848 | -0.448 | 85.4 | 78.99 | 72.31 | 13.09 | 80.9 | 52.64 | 60.384 | 20.516 | 6.1 | 5.01 | 5.607 | 0.493 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 223.7 | 97.52 | 132.008 | 91.692 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.8921 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.0068 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.3761 | 17.8814 | 0.61856 | 14.7 | 8.39 | 11.185 | 3.515 | 16.3 | 11.85 | 14.857 | 1.443 | 22.4 | 15.48 | 13.3 | 9.1 | 75 | 55.36 | 49.94 | 25.06 | 19.5 | 14.87 | 15.056 | 4.444 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 7 | 14.2861 | 19.792 | -12.792 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.427 | 0.4 | 0.4 | 0.027 | 0.4 | 0.338 | 0.338 | 0.062 | 19.8 | 18.62 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 2.1 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.2 | 18.8921 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 2.5 | 4.44 | 4.877 | -2.377 | 6.3 | 25.61 | 26.037 | -19.737 | 24.8 | 16.28 | 19.44 | 5.36 | 70.7 | 79.03 | 57.222 | 13.478 | 78.8 | 83.98 | 64.908 | 13.892 | 13.7 | 3.34 | 3.339 | 10.361 | 9.3 | 5.23 | 5.226 | 4.074 | 17.9 |  | 49.25 | -31.35 | 20.9414 | 18.8921 | 19.4364 | 1.505 | 7.7611 | 8.1 | 8.1 | -0.33891 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.8921 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.8921 | 19.4364 | 0.66365 | 7.4 | 5.72 | 5.837 | 1.563 | 253 | 110.72 | 151.832 | 101.168 | 19.124 |  | 10.21 | 8.914 | 149.4 | 91.12 | 104.699 | 44.701 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 85.8 | 96.18 | 50.29 | 35.51 | 105.5 | 101.33 | 67.19 | 38.31 | 105.2 | 71.45 | 81.052 | 24.148 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 13.277 |  | 7.353 | 5.924 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 19.8 | 18.6978 | 19.242 | 0.55802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.9 | 32.5 | 28.5 | -0.6 | 34.5 | 32.5 | 28.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.07 | 5 |  | 5.07 | 8.79 | 7.55 | 7.55 | 1.24 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 23.53 | 22 | 22 | 1.53
31/01/2026 | 13:00 | 200.6 | 203.4014 | 203.4014 | -2.8014 | 597 | 594.6827 | 594.6827 | 2.3173 | 202.6 | 193.6489 | 193.6489 | 8.9511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 238.8 | 242 | 242 | -3.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 105.3 | 202.65 | 153.402 | -48.102 | 105.7 | 205.2628 | 153.402 | -47.702 |  |  | 230.794 | -230.794 | 198.9 | 207.2429 | 198.3783 | 0.5217 | 106.9 | 103.9326 | 99.487 | 7.413 | 551.6 | 557.2916 | 566.0894 | -14.4894 | 10.1 | 6.19 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 141.9 | 142.4441 | 142.4441 | -0.54412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 50.6099 | 112.4665 | -2.0665 | 168.9 | 187.7007 | 220.695 | -51.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455 | 449.2809 | 457.0943 | -2.0943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.42 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79093 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 161.6 | 169.898 | 185.8204 | -24.2204 | 162.2 | 169.898 | 185.8204 | -23.6204 | 173.7 | 170.4082 | 186.3784 | -12.6784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 31.1 | 45 | 47.0826 | -15.9826 | 35.6 | 38.2721 | 44.103 | -8.503 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 158 | 164.1315 | 174.5595 | -16.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.1 |  | 62.5914 | -47.4914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 119.4 | 197.1474 |  | 119.4 |  |  |  | 0 | 69.8 | 73.591 |  | 69.8 | 34.3 | 36.906 |  | 34.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2 | 2.0408 | 2.0408 | -0.04081 | 79.6 | 102.1347 | 133.8826 | -54.2826 | 107.7 | 117.0713 | 100.9444 | 6.7556 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 64.1 | 64.7777 | 65.7125 | -1.6125 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 156.6659 | 109.89 | 31.01 | 140.9 | 156.6659 | 109.89 | 31.01 | 146.6 | 157.1364 | 110.22 | 36.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 20.0151 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5224 | 0.4 |  | 0.844 | -0.444 | 82.7 | 89.42 | 73.18 | 9.52 | 80.8 | 90 | 74.561 | 6.239 | 8.3 | 8.5 | 5.03 | 3.27 | 0.2 |  | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 232.3 | 142.9 | 125.477 | 106.823 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 18.2702 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 14.9 | 12.79 | 10.643 | 4.257 | 15 | 11.77 | 14.076 | 0.924 | 20.9 | 18.91 | 13.54 | 7.36 | 72.7 | 71.41 | 51.22 | 21.48 | 19.6 | 14.41 | 12.726 | 6.874 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 7 |  | 19.792 | -12.792 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.418 | 0.4 | 0.4 | 0.018 | 0.4 | 0.322 | 0.322 | 0.078 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 2.1 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 18.173 | 19.242 | 0.65802 | 1.7 | 3.73 | 5.736 | -4.036 | 9.7 | 17.95 | 28.856 | -19.156 | 20.2 | 27.16 | 16.738 | 3.462 | 66.2 | 64.45 | 63.501 | 2.699 | 77.8 | 86.15 | 69.677 | 8.123 | 16.3 | 3.53 | 3.532 | 12.768 | 12.5 | 6.24 | 6.239 | 6.261 | 12.3 |  | 48.28 | -35.98 | 20.9342 | 20 | 19.4364 | 1.4979 | 7.7543 | 8.1 | 8.1 | -0.34565 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 5.7 | 9.36 | 5.568 | 0.132 | 253.1 | 163.87 | 134.406 | 118.694 | 18.781 |  | 10.132 | 8.649 | 140.9 | 114.22 | 91.278 | 49.622 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 94.2 | 71.6 | 75.53 | 18.67 | 112 | 83.17 | 91.38 | 20.62 | 95.1 | 88.84 | 70.468 | 24.632 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 14.642 |  | 8.164 | 6.478 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 8.3 | 10.7 | 10.7 | -2.4 | 27.3 | 32.5 | 28.5 | -1.2 | 34.8 | 32.5 | 28.5 | 6.3 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 5.07 | 5 |  | 5.07 | 7.34 | 7.55 | 7.55 | -0.21 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 22.31 | 22 | 22 | 0.31
31/01/2026 | 13:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 599.9 | 594.6827 | 594.6827 | 5.2173 | 204 | 193.6489 | 193.6489 | 10.3511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 106.4 | 135.8 | 153.402 | -47.002 | 105.9 | 205.2628 | 153.402 | -47.502 |  |  | 230.794 | -230.794 | 197.8 | 207.2429 | 120.0309 | 77.7691 | 106.6 | 103.9326 | 60.1957 | 46.4043 | 553.6 | 557.2916 | 566.0894 | -12.4894 | 10.3 | 6.19 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.9 | 164.0671 | 164.0671 | 4.8329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 142.6 | 132.9936 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 50.6099 | 112.4665 | -1.7665 | 154.1 | 187.7007 | 220.695 | -66.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2809 | 457.0943 | -3.9943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4147 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79622 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 164.7 | 169.898 | 185.8204 | -21.1204 | 164.9 | 169.898 | 185.8204 | -20.9204 | 172.3 | 170.4082 | 186.3784 | -14.0784 | 106.9 | 110.482 | 110.482 | -3.582 | 31.1 | 45 | 42.5313 | -11.4313 | 36.5 | 38.2721 | 44.103 | -7.603 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 159.5 | 164.1315 | 174.5595 | -15.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.3 |  |  | 16.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.5 | 45.2653 |  | 45.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 67.4 | 196.1573 |  | 67.4 |  |  |  | 0 | 69.7 | 73.591 |  | 69.7 | 34.2 | 36.906 |  | 34.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 81.9 | 102.1347 | 133.8826 | -51.9826 | 108.9 | 117.0713 | 87.6388 | 21.2613 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 64.4 | 64.7777 | 65.7125 | -1.3125 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 153.0601 | 109.89 | 29.21 | 139.7 | 153.0601 | 109.89 | 29.81 | 146.5 | 153.5198 | 110.22 | 36.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1146 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6219 | 0.4 |  | 0.845 | -0.445 | 82.7 | 83.49 | 73.68 | 9.02 | 80.9 | 81.16 | 65.018 | 15.882 | 8.7 | 7.51 | 4.355 | 4.345 | 0.2 |  | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 229.1 | 154.93 | 139.778 | 89.322 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 18.2702 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 15.1 | 11.21 | 9.348 | 5.752 | 18.6 | 10.36 | 12.328 | 6.272 | 20 | 18.03 | 13.75 | 6.25 | 72.2 | 68.8 | 52.17 | 20.03 | 19.7 | 12.69 | 11.248 | 8.452 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 7.3 |  | 5.3001 | 1.9999 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.378 | 0.4 | 0.4 | -0.022 | 0.4 | 0.307 | 0.307 | 0.093 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 11.9 | 9.8 | 9.8 | 2.1 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.173 | 19.242 | 0.55802 | 2.4 | 4.34 | 6.009 | -3.609 | 30.3 | 21.34 | 30.812 | -0.512 | 9.8 | 22.94 | 13.991 | -4.191 | 64.9 | 63.12 | 69.866 | -4.966 | 89.5 | 82.02 | 75.002 | 14.498 | 13.7 | 3.85 | 3.851 | 9.849 | 12.8 | 6.72 | 6.721 | 6.079 | 0 |  | 47.3 | -47.3 | 20.9315 | 20 | 19.4364 | 1.4952 | 7.7473 | 8.1 | 8.1 | -0.3527 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 7.3 | 8.46 | 5.111 | 2.189 | 253.2 | 176.73 | 151.216 | 101.984 | 18.259 |  | 9.482 | 8.777 | 83.5 | 113.97 | 94.216 | -10.716 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 104.1 | 80.43 | 90.89 | 13.21 | 125.8 | 93.82 | 104.5 | 21.3 | 85.9 | 88.74 | 72.937 | 12.963 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 14.756 |  | 8.357 | 6.399 | 9 | 9 | 9 | 0 | 19.8 | 18.173 | 19.242 | 0.55802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.3 | 32.5 | 28.5 | -1.2 | 35 | 32.5 | 28.5 | 6.5 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 6.97 | 7.55 | 7.55 | -0.58 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 22.61 | 22 | 22 | 0.61
31/01/2026 | 14:00 | 197.7 | 203.4014 | 203.4014 | -5.7014 | 595.2 | 594.6827 | 594.6827 | 0.51726 | 203.1 | 193.6489 | 193.6489 | 9.4511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.7 | 91.8678 | 91.8678 | -3.1678 | 239.5 | 242 | 242 | -2.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 105.2 | 202.5973 | 153.402 | -48.202 | 140.6 | 205.2628 | 153.402 | -12.802 |  |  | 230.794 | -230.794 | 198.7 | 207.2429 | 120.0309 | 78.6691 | 105.8 | 103.9326 | 60.1957 | 45.6043 | 551.1 | 557.2916 | 566.0894 | -14.9894 | 9.9 | 6.19 | 3.4561 | 6.4439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 159.3 | 164.0671 | 164.0671 | -4.7671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 12.5 | 12 | 12 | 0.5 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 50.6099 | 112.4665 | -2.4665 | 209.4 | 187.7007 | 220.695 | -11.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.4 | 449.2809 | 457.0943 | 1.3057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4368 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77408 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 85.8 | 87.7736 | 87.7736 | -1.9736 | 166.9 | 169.898 | 185.8204 | -18.9204 | 167.3 | 169.898 | 185.8204 | -18.5204 | 178.9 | 170.4082 | 186.3784 | -7.4784 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.5 | 45 | 47.0826 | -3.5826 | 41.1 | 38.2721 | 44.103 | -3.003 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.1 | 17.28 | 17.28 | -0.18 | 162.4 | 164.1315 | 174.5595 | -12.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 14.3 |  | 58.126 | -43.826 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 132.8384 | 132.8384 | -6.0384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 125.1 | 196.1573 |  | 125.1 |  |  |  | 0 | 69.4 | 73.591 |  | 69.4 | 34.1 | 36.906 |  | 34.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 138.9 | 102.1347 | 133.8826 | 5.0174 | 120.3 | 117.0713 | 92.4445 | 27.8555 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 62.6 | 64.7777 | 65.7125 | -3.1125 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 153.0601 | 109.89 | 30.51 | 140.4 | 153.0601 | 109.89 | 30.51 | 145.9 | 153.5198 | 110.22 | 35.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 7 | 9.09 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0951 | 16.5209 | 17.4927 | 2.6024 | 0.5 |  | 0.714 | -0.214 | 76.3 | 79.85 | 74.19 | 2.11 | 80.9 | 75.98 | 62.47 | 18.43 | 5 | 6.49 | 3.646 | 1.354 | 0.1 |  | 0.2 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 102.7 | 149.09 | 136.219 | -33.519 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 18.2702 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 15 | 9.76 | 8.185 | 6.815 | 18.3 | 8.77 | 10.379 | 7.921 | 19.3 | 17.11 | 13.92 | 5.38 | 66 | 65.86 | 52.79 | 13.21 | 18.1 | 12.16 | 10.953 | 7.147 | 3.5 | 3.54 | 3.549 | -0.049 | 7.4 |  | 18.7581 | -11.3581 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.365 | 0.4 | 0.4 | -0.035 | 0.4 | 0.275 | 0.275 | 0.125 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 11.7 | 9.8 | 9.8 | 1.9 | 20 | 18.3673 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 3.7 | 4.75 | 6.087 | -2.387 | 41.3 | 24.43 | 32.48 | 8.82 | 6.3 | 19.69 | 12.203 | -5.903 | 64 | 61.78 | 76.259 | -12.259 | 78.1 | 77.5 | 80.512 | -2.412 | 15.2 | 4.21 | 4.211 | 10.989 | 14 | 7.03 | 7.025 | 6.975 | 0 |  | 38.84 | -38.84 | 20.9281 | 20 | 19.4364 | 1.4917 | 7.7262 | 8.1 | 8.1 | -0.37381 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 4.1 | 7.5 | 4.592 | -0.492 | 126.4 | 172.83 | 151.268 | -24.868 | 13.928 |  | 9.048 | 4.88 | 63 | 85.22 | 68.648 | -5.648 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 116.2 | 87.75 | 102.95 | 13.25 | 140.5 | 100.38 | 113.92 | 26.58 | 62.5 | 66.69 | 53.455 | 9.045 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 15.249 |  | 6.376 | 8.873 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.8 | 32.5 | 28.5 | -0.7 | 34.3 | 32.5 | 28.5 | 5.8 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 5.07 | 5 |  | 5.07 | 7.13 | 7.55 | 7.55 | -0.42 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.32 | 22 | 22 | 0.32
31/01/2026 | 14:30 | 199.7 | 203.4014 | 203.4014 | -3.7014 | 601.7 | 594.6827 | 594.6827 | 7.0173 | 204.4 | 193.6489 | 193.6489 | 10.7511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 86.8 | 91.8678 | 91.8678 | -5.0678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 152.07 | -152.07 | 197.8 | 202.65 | 152.07 | 45.73 | 193.7 | 205.2628 | 152.07 | 41.63 |  |  | 228.79 | -228.79 | 197.4 | 207.2429 | 178.6862 | 18.7138 | 105.8 | 103.9326 | 89.6114 | 16.1886 | 558.1 | 557.2916 | 566.0894 | -7.9894 | 10 | 6.19 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.4 | 164.0671 | 164.0671 | 1.3329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7.1 | 6.695 | 6.695 | 0.40496 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 50.6099 | 112.4665 | -2.0665 | 190.2 | 187.7007 | 220.695 | -30.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 449.2809 | 457.0943 | 1.6057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.4 | 41.8989 | 41.8989 | 0.50107 | 18.4313 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77955 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 88.3 | 87.7736 | 87.7736 | 0.52643 | 162.6 | 169.898 | 185.8204 | -23.2204 | 163.6 | 169.898 | 185.8204 | -22.2204 | 176.2 | 170.4082 | 186.3784 | -10.1784 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 42.6 | 45 | 47.0826 | -4.4826 | 38.5 | 38.2721 | 44.103 | -5.603 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 162.9 | 164.1315 | 174.5595 | -11.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.4 | 57.1699 | 62.5914 | -47.1914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.4 | 45.2653 |  | 45.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 195.8 | 196.1573 |  | 195.8 |  |  |  | 0 | 70 | 73.591 |  | 70 | 34 | 36.906 |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 98.8 | 102.1347 | 133.8826 | -35.0826 | 114.1 | 117.0713 | 96.2946 | 17.8054 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 62.2 | 64.7777 | 65.7125 | -3.5125 | 29.9 | 29.9806 | 29.9806 | -0.08056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.2 | 159.1081 | 109.89 | 30.31 | 140.6 | 159.1081 | 109.89 | 30.71 | 147.7 | 159.5859 | 110.22 | 37.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 4.7 |  |  | 4.7 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0906 | 16.5209 | 17.4927 | 2.5979 | 0.5 |  | 0.692 | -0.192 | 76.3 | 77.38 | 73.99 | 2.31 | 80.8 | 57.01 | 46.135 | 34.665 | 4 | 6.14 | 3.686 | 0.314 | 0 |  | 0.2 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 87.8 | 115.03 | 104.43 | -16.63 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 18.2702 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 12.8 | 9.23 | 7.942 | 4.858 | 15.9 | 8.46 | 9.722 | 6.178 | 21.3 | 16.48 | 14.07 | 7.23 | 66.6 | 63.79 | 53.5 | 13.1 | 15.2 | 12.22 | 11.25 | 3.95 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 7.4 | 13.2367 | 19.792 | -12.392 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.365 | 0.4 | 0.4 | -0.035 | 0.3 | 0.243 | 0.243 | 0.057 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 1.8 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 5.4 | 4.75 | 5.809 | -0.409 | 47.7 | 28.61 | 35.286 | 12.414 | 4.8 | 19.19 | 13.171 | -8.371 | 63.3 | 61.76 | 72.852 | -9.552 | 71.9 | 74.08 | 75.858 | -3.958 | 12 | 3.95 | 3.951 | 8.049 | 10.5 | 6.39 | 6.392 | 4.108 | 0 |  | 30.38 | -30.38 | 20.9266 | 20 | 19.4364 | 1.4902 | 7.6558 | 8.1 | 8.1 | -0.44421 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 3.3 | 7.05 | 4.609 | -1.309 | 129.2 | 127.86 | 110.265 | 18.935 | 15.14 |  | 8.393 | 6.747 | 48.9 | 73.79 | 60.424 | -11.524 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 120.9 | 94.82 | 110.44 | 10.46 | 148.3 | 105.58 | 118.56 | 29.74 | 35.8 | 57.61 | 46.929 | -11.129 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 16.784 |  | 5.535 | 11.249 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.4 | 32.5 | 28.5 | -1.1 | 34.4 | 32.5 | 28.5 | 5.9 | 14.5 | 14 | 14 | 0.5 | 5.07 | 5 |  | 5.07 | 8.23 | 7.55 | 7.55 | 0.68 | 11.38 | 11 | 11 | 0.38 | 21.23 | 22 | 22 | -0.77
31/01/2026 | 15:00 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 596 | 594.6827 | 594.6827 | 1.3173 | 203.5 | 193.6489 | 193.6489 | 9.8511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.1 | 242 | 242 | -2.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 152.4941 | -152.4941 | 198.5 | 202.65 | 152.4941 | 46.0059 | 195.9 | 205.2628 | 152.4941 | 43.4059 |  |  | 229.428 | -229.428 | 196.1 | 207.2429 | 207.2429 | -11.1428 | 105.3 | 103.9326 | 103.9326 | 1.3674 | 547.1 | 557.2916 | 566.0894 | -18.9894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8 | 142.1 | 142.4441 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 50.6099 | 112.4665 | -1.7665 | 180.3 | 187.7007 | 220.695 | -40.395 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 449.2809 | 457.0943 | 0.80573 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4215 | 19.2109 | 19.2109 | -0.78937 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 88.6 | 87.7736 | 87.7736 | 0.82643 | 161.9 | 169.898 | 185.8204 | -23.9204 | 162.1 | 169.898 | 185.8204 | -23.7204 | 174.4 | 170.4082 | 186.3784 | -11.9784 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 33.2 | 45 | 47.0826 | -13.8826 | 35.5 | 38.2721 | 44.103 | -8.603 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.2 | 17.28 | 17.28 | -0.08 | 158 | 164.1315 | 174.5595 | -16.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 15.5 | 63.7698 | 62.5914 | -47.0914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127 | 132.8384 | 132.8384 | -5.8384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 197 | 196.1573 |  | 197 |  |  |  | 0 | 71.4 | 73.591 |  | 71.4 | 35 | 36.906 |  | 35 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 82.9 | 102.1347 | 41.1947 | 41.7053 | 108.7 | 117.0713 | 133.1603 | -24.4603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 59.9 | 64.7777 | 65.7125 | -5.8125 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 159.1081 | 121.1545 | 18.4455 | 140 | 159.1081 | 121.1545 | 18.8455 | 146.1 | 159.5859 | 121.5184 | 24.5816 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 10.3 |  |  | 10.3 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 19.9511 | 16.5209 | 17.4927 | 2.4584 | 0.3 |  | 0.647 | -0.347 | 67.7 | 76.96 | 73.79 | -6.09 | 80.8 | 51.4 | 43.16 | 37.64 | 0 | 5.95 | 3.977 | -3.977 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 156.8 | 108.26 | 99.933 | 56.867 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 18.2702 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 9.9 | 8.55 | 7.566 | 2.334 | 11.9 | 8.09 | 9.009 | 2.891 | 22 | 16.14 | 14.2 | 7.8 | 68.7 | 62.55 | 54.28 | 14.42 | 7.7 | 11.16 | 10.438 | -2.738 | 3.5 | 3.54 | 3.549 | -0.049 | 7.8 | 14.7648 | 19.792 | -11.992 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.364 | 0.4 | 0.4 | -0.036 | 0.3 | 0.211 | 0.211 | 0.089 | 19.7 | 18.1147 | 19.1448 | 0.5552 | 11.4 | 9.8 | 9.8 | 1.6 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 4.1 | 4.55 | 5.412 | -1.312 | 54.4 | 33.1 | 38.471 | 15.929 | 3.8 | 14.99 | 10.44 | -6.64 | 43.1 | 59.43 | 66.179 | -23.079 | 55.5 | 69.38 | 67.815 | -12.315 | 7.1 | 3.48 | 3.485 | 3.615 | 6.5 | 5.45 | 5.445 | 1.055 | 0 |  | 27.02 | -27.02 | 20.9239 | 20 | 19.4364 | 1.4875 | 7.5804 | 8.1 | 8.1 | -0.51962 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 6.76 | 4.805 | -4.805 | 163.4 | 115.37 | 101.719 | 61.681 | 11.285 |  | 6.786 | 4.499 | 29 | 65.61 | 55.441 | -26.441 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 113.9 | 101.63 | 116.4 | -2.5 | 150.1 | 112.03 | 121.59 | 28.51 | 28.5 | 53.34 | 45.232 | -16.732 | 3.36 | 4.2 | 4.2 | -0.84 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 15.311 |  | 5.219 | 10.092 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 20 | 18.173 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.7 | 10.7 | -1.6 | 27.4 | 32.5 | 28.5 | -1.1 | 34.5 | 32.5 | 28.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 8.12 | 7.55 | 7.55 | 0.57 | 11.36 | 11 | 11 | 0.36 | 18.1 | 22 | 22 | -3.9
31/01/2026 | 15:30 | 197.3 | 203.4014 | 203.4014 | -6.1014 | 593.8 | 594.6827 | 594.6827 | -0.88274 | 198.7 | 193.6489 | 193.6489 | 5.0511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 87.7 | 91.8678 | 91.8678 | -4.1678 | 236.6 | 242 | 242 | -5.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 142.4 | 192.2215 | 153.402 | -11.002 | 201.7 | 205.2628 | 153.402 | 48.298 |  |  | 230.794 | -230.794 | 205.2 | 207.2429 | 180.079 | 25.121 | 109.2 | 103.9326 | 90.3099 | 18.8901 | 543.6 | 557.2916 | 566.0894 | -22.4894 | 10 | 6.19 | 3.4561 | 6.5439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 9.2 | 5.1336 | 5.1336 | 4.0664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 10.2 | 12 | 12 | -1.8 | 141.3 | 142.4441 | 142.4441 | -1.1441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.4 | 112.4665 | 112.4665 | -3.0665 | 133.6 | 187.7007 | 220.695 | -87.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.4 | 6.39 | 6.39 | 0.01 | 450.1 | 449.2809 | 457.0943 | -6.9943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.1753 | 19.2109 | 19.2109 | -1.0356 | 18.8 | 17.1623 | 18.173 | 0.62702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 158 | 169.898 | 185.8204 | -27.8204 | 158.3 | 169.898 | 185.8204 | -27.5204 | 172.1 | 170.4082 | 186.3784 | -14.2784 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 22.3 | 45 | 47.0826 | -24.7826 | 26.8 | 44.103 | 44.103 | -17.303 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17 | 17.28 | 17.28 | -0.28 | 153.9 | 164.1315 | 174.5595 | -20.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 13.8 |  | 62.5914 | -48.7914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.1 | 45.2653 |  | 45.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.6 | 132.8384 | 132.8384 | -7.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 200.7 | 196.1573 |  | 200.7 |  |  |  | 0 | 72.9 | 73.591 |  | 72.9 | 35.7 | 36.906 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 61.9 | 137.1502 | 133.8826 | -71.9826 | 97.2 | 117.0713 | 96.9459 | 0.25405 | 61 | 67.1992 | 67.1992 | -6.1992 | 59.1 | 64.7777 | 65.7125 | -6.6125 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 153.0601 | 109.89 | 31.41 | 142 | 153.0601 | 109.89 | 32.11 | 147.3 | 153.5198 | 110.22 | 37.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 30 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 19.9351 | 16.5209 | 17.4927 | 2.4423 | 0.1 |  | 0.544 | -0.444 | 67.7 | 77.04 | 73.34 | -5.64 | 80.9 | 49.18 | 43.573 | 37.327 | 0.1 | 5.27 | 3.783 | -3.683 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 143.2 | 101.93 | 95.881 | 47.319 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 19.8 | 20.274 | 20.274 | -0.47405 | 20 | 18.3576 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 18.2702 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.8902 | 17.8814 | 0.61856 | 6.8 | 7.73 | 7.031 | -0.231 | 8.2 | 7.76 | 8.329 | -0.129 | 23.8 | 15.79 | 14.32 | 9.48 | 73 | 61.05 | 54.79 | 18.21 | 5.3 | 9 | 8.51 | -3.21 | 3.5 | 3.54 | 3.549 | -0.049 | 7.4 |  | 19.792 | -12.392 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.363 | 0.4 | 0.4 | -0.037 | 0.3 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 19.8 | 18.1147 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 9.8 | 9.8 | 1.8 | 20.1 | 18.3673 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 18.3673 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 18.173 | 19.242 | 0.55802 | 3 | 4.4 | 5.055 | -2.055 | 62.9 | 37.11 | 41.179 | 21.721 | 6.6 | 10.09 | 7.016 | -0.416 | 56.1 | 55.9 | 61.84 | -5.74 | 55.1 | 63.88 | 63.972 | -8.872 | 11.2 | 3.15 | 3.149 | 8.051 | 8.4 | 5.03 | 5.034 | 3.366 | 0 |  | 23.66 | -23.66 | 20.9381 | 20 | 19.4364 | 1.5018 | 7.5862 | 8.1 | 8.1 | -0.51381 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 18.3576 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 18.3576 | 19.4364 | 0.66365 | 0.8 | 6.03 | 4.535 | -3.735 | 210.7 | 114.64 | 104.948 | 105.752 | 11.627 |  | 4.841 | 6.786 | 34.9 | 60.08 | 53.099 | -18.199 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 121.3 | 108.13 | 119.2 | 2.1 | 151.2 | 118.78 | 123.89 | 27.31 | 38.6 | 46.14 | 40.594 | -1.994 | 3.45 | 4.2 | 4.2 | -0.75 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 7.747 |  | 3.82 | 3.927 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 19.8 | 18.173 | 19.242 | 0.55802 | 8.8 | 10.7 | 10.7 | -1.9 | 27.6 | 32.5 | 28.5 | -0.9 | 34.2 | 32.5 | 28.5 | 5.7 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 7.74 | 7.55 | 7.55 | 0.19 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.16 | 22 | 22 | 0.16
31/01/2026 | 16:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 636.3 | 594.6827 | 594.6827 | 41.6173 | 214 | 193.6489 | 193.6489 | 20.3511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 105.4 | 133.1068 | 153.402 | -48.002 | 128.5 | 205.2628 | 153.402 | -24.902 |  |  | 230.794 | -230.794 | 205.7 | 207.2429 | 156.2681 | 49.4319 | 108.3 | 103.9326 | 78.3687 | 29.9313 | 550.2 | 557.2916 | 566.0894 | -15.8894 | 10.3 | 6.19 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.8 | 164.0671 | 164.0671 | -5.2671 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 7 | 6.695 | 6.695 | 0.30496 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.1 | 140.2576 | 142.4441 | -0.34412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 111.1 | 112.4665 | 112.4665 | -1.3665 | 137.7 | 188.07 | 220.695 | -82.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453 | 449.2809 | 457.0943 | -4.0943 | 81.2 | 81.6356 | 81.6356 | -0.43557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.3501 | 19.2109 | 19.2109 | -0.86079 | 18.8 | 16.6764 | 18.173 | 0.62702 | 90.9 | 87.7736 | 87.7736 | 3.1264 | 162.6 | 169.898 | 185.8204 | -23.2204 | 162.8 | 169.898 | 185.8204 | -23.0204 | 172.9 | 170.4082 | 186.3784 | -13.4784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 28.2 | 45 | 47.0826 | -18.8826 | 30.6 | 44.103 | 44.103 | -13.503 | 0.2 |  |  | 0.2 | 29.1 | 17.28 | 17.28 | 11.82 | 157.6 | 164.1315 | 174.5595 | -16.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 16.7 | 4.6344 | 62.5914 | -45.8914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.9 | 45.2653 |  | 44.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 198.6 | 196.1573 |  | 198.6 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.591 |  | 72.6 | 35.6 | 36.906 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 75.7 | 157.5945 | 133.8826 | -58.1826 | 107.1 | 117.0713 | 91.9806 | 15.1194 | 62.7 | 67.1992 | 67.1992 | -4.4992 | 60.1 | 64.7777 | 65.7125 | -5.6125 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 151.0888 | 109.89 | 32.51 | 143 | 151.0888 | 109.89 | 33.11 | 147.3 | 151.5425 | 110.22 | 37.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1214 | 16.0544 | 17.4927 | 2.6287 | 0.2 |  | 0.394 | -0.194 | 61.7 | 70.2 | 72.88 | -11.18 | 61 | 49.42 | 43.953 | 17.047 | 0 | 3.65 | 3.427 | -3.427 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 69 | 66.95 | 86.512 | -17.512 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.414 | 17.8814 | 0.61856 | 4 | 9.5 | 6.245 | -2.245 | 4.6 | 11.27 | 7.43 | -2.83 | 23 | 16.1 | 14.43 | 8.57 | 72.3 | 59.43 | 55.03 | 17.27 | 5.4 | 10.2 | 6.619 | -1.219 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 6.3 |  | 19.792 | -13.492 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.362 | 0.4 | 0.4 | -0.038 | 0.2 | 0.138 | 0.138 | 0.062 | 19.8 | 17.6093 | 19.1448 | 0.6552 | 11.7 | 9.8 | 9.8 | 1.9 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 19.8 | 17.6676 | 19.242 | 0.55802 | 2.1 | 3.07 | 4.712 | -2.612 | 63.2 | 49.46 | 43.727 | 19.473 | 4 |  | 4.507 | -0.507 | 43.5 | 61.99 | 58.28 | -14.78 | 60.4 | 72.42 | 61.528 | -1.128 | 7.7 | 2.86 | 2.857 | 4.843 | 9 | 4.8 | 4.802 | 4.198 | 0 |  | 19.68 | -19.68 | 20.9174 | 19.4364 | 19.4364 | 1.481 | 7.5859 | 8.1 | 8.1 | -0.51409 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 0.6 | 3.36 | 4.109 | -3.509 | 106.4 | 78.44 | 97.443 | 8.957 | 4.937 |  | 2.889 | 2.048 | 36.5 | 41.64 | 49.186 | -12.686 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 118.7 | 128.97 | 120.95 | -2.25 | 153 | 147.2 | 125.95 | 27.05 | 29.6 | 33.07 | 34.026 | -4.426 | 3.57 | 4.2 | 4.2 | -0.63 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 5.495 |  | 2.717 | 2.778 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 19.7 | 17.6676 | 19.242 | 0.45802 | 9.6 | 10.7 | 10.7 | -1.1 | 27.6 | 32.5 | 28.5 | -0.9 | 34.5 | 32.5 | 28.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.06 | 5 |  | 5.06 | 7.35 | 7.55 | 7.55 | -0.2 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 22.52 | 22 | 22 | 0.52
31/01/2026 | 16:30 | 201.4 | 203.4014 | 203.4014 | -2.0014 | 632.5 | 594.6827 | 594.6827 | 37.8173 | 213.5 | 193.6489 | 193.6489 | 19.8511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 164.6 | 202.65 | 153.402 | 11.198 | 199.9 | 205.2628 | 153.402 | 46.498 |  |  | 230.794 | -230.794 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 107.8 | 103.9326 | 103.9326 | 3.8674 | 554.8 | 566.0894 | 566.0894 | -11.2894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.0671 | 164.0671 | 2.6329 | 10.1 | 5.1336 | 5.1336 | 4.9664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 0 |  |  | 0 | 6.6 | 6.695 | 6.695 | -0.09504 | 0 | 12 | 12 | -12 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 206.2 | 182.5015 | 220.695 | -14.495 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.5 | 449.2809 | 457.0943 | -2.5943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4523 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75862 | 18.8 | 16.6764 | 18.173 | 0.62702 | 92.3 | 87.7736 | 87.7736 | 4.5264 | 165.7 | 169.898 | 185.8204 | -20.1204 | 165.8 | 169.898 | 185.8204 | -20.0204 | 176.1 | 170.4082 | 186.3784 | -10.2784 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 45.3 | 45 | 47.0826 | -1.7826 | 45.1 | 44.103 | 44.103 | 0.99699 | 0.2 |  |  | 0.2 | 19.6 | 17.28 | 17.28 | 2.32 | 161.3 | 164.1315 | 174.5595 | -13.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 65.8 | 52.3295 | 62.5914 | 3.2086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 44.5 | 45.2653 |  | 44.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 132.8384 | 132.8384 | -5.7384 |  |  |  | 0 | 4.9 |  |  | 4.9 | 200.7 | 197.1474 |  | 200.7 |  |  |  | 0 | 72.5 | 73.591 |  | 72.5 | 35.5 | 36.906 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 113.1 | 100.197 | 133.8826 | -20.7826 | 117.9 | 117.0713 | 96.707 | 21.193 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 60 | 64.7777 | 65.7125 | -5.7125 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.3 | 151.0888 | 109.89 | 31.41 | 141 | 151.0888 | 109.89 | 31.11 | 145.4 | 151.5425 | 110.22 | 35.18 | 0.1 |  |  | 0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4 | 9.9491 | 9.9491 | -5.9491 | 19.9735 | 16.0544 | 17.4927 | 2.4808 | 0.1 |  | 0.339 | -0.239 | 61.7 | 64.73 | 69.74 | -8.04 | 28.1 | 34.59 | 32.672 | -4.572 | 0 | 3.15 | 3.302 | -3.302 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 43.1 | 55.98 | 73.921 | -30.821 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.414 | 17.8814 | 0.61856 | 3.6 | 6.88 | 4.691 | -1.091 | 4.2 | 9.3 | 6.178 | -1.978 | 23.4 | 15.43 | 14.34 | 9.06 | 71.7 | 56.79 | 54.42 | 17.28 | 4.2 | 6.72 | 4.146 | 0.054 | 3.5 | 3.54 | 3.549 | -0.049 | 8.7 | 12.116 | 19.792 | -11.092 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.363 | 0.4 | 0.4 | -0.037 | 0.1 | 0.096 | 0.096 | 0.004 | 19.8 | 17.6093 | 19.1448 | 0.6552 | 11.7 | 9.8 | 9.8 | 1.9 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 1.8 | 3.1 | 4.364 | -2.564 | 43 | 50.5 | 44.66 | -1.66 | 3.5 |  | 3.295 | 0.205 | 42.4 | 59.87 | 54.308 | -11.908 | 60 | 70.23 | 58.228 | 1.772 | 5 | 2.61 | 2.611 | 2.389 | 4.6 | 4.42 | 4.417 | 0.183 | 0 |  | 15.71 | -15.71 | 20.9159 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4795 | 7.5896 | 8.1 | 8.1 | -0.51036 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 3.02 | 4.004 | -3.904 | 55.6 | 57.21 | 76.255 | -20.655 | 5.125 |  | 1.499 | 3.626 | 27.4 | 20.66 | 29.381 | -1.981 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 122.4 | 130.92 | 121.85 | 0.55 | 155.2 | 145.38 | 126 | 29.2 | 22.7 | 21.04 | 24.074 | -1.374 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 3.707 |  | 1.91 | 1.797 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.8 | 32.5 | 28.5 | -0.7 | 34.7 | 32.5 | 28.5 | 6.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 6.98 | 7.55 | 7.55 | -0.57 | 11.37 | 11 | 11 | 0.37 | 20.48 | 22 | 22 | -1.52
31/01/2026 | 17:00 | 198.1 | 203.4014 | 203.4014 | -5.3014 | 625.4 | 594.6827 | 594.6827 | 30.7173 | 212.9 | 193.6489 | 193.6489 | 19.2511 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 237.9 | 242 | 242 | -4.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 159.5 | 202.65 | 153.402 | 6.098 | 202.1 | 205.2628 | 153.402 | 48.698 |  |  | 230.794 | -230.794 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 529.5 | 557.2916 | 566.0894 | -36.5894 | 10.1 | 6.19 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.4 | 164.0671 | 164.0671 | -0.66706 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 | 6.695 | 6.695 | -6.695 | 0 | 12 | 12 | -12 | 139.8 | 142.4441 | 142.4441 | -2.6441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.5 | 112.4665 | 112.4665 | -2.9665 | 130.4 | 187.7007 | 220.695 | -90.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 447.5 | 449.2809 | 457.0943 | -9.5943 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.2314 | 19.2109 | 19.2109 | -0.97945 | 18.8 | 16.6764 | 18.173 | 0.62702 | 89.5 | 87.7736 | 87.7736 | 1.7264 | 155.9 | 169.898 | 185.8204 | -29.9204 | 156.1 | 169.898 | 185.8204 | -29.7204 | 170.3 | 170.4082 | 186.3784 | -16.0784 | 103.9 | 110.482 | 110.482 | -6.582 | 18.3 | 45 | 47.0826 | -28.7826 | 21.3 | 44.103 | 44.103 | -22.803 | 0.2 |  |  | 0.2 | 17.1 | 17.28 | 17.28 | -0.18 | 151.5 | 164.1315 | 174.5595 | -23.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 70 | 67.346 | 62.5914 | 7.4086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.3 | 45.2653 |  | 45.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 125.9 | 132.8384 | 132.8384 | -6.9384 |  |  |  | 0 | 63.6 |  |  | 63.6 | 200.9 | 197.1474 |  | 200.9 |  |  |  | 0 | 72.9 | 73.591 |  | 72.9 | 35.4 | 36.906 |  | 35.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 54.7 | 160.3942 | 133.8826 | -79.1826 | 98.3 | 117.0713 | 112.9355 | -14.6355 | 61.1 | 67.1992 | 67.1992 | -6.0992 | 59.3 | 64.7777 | 65.7125 | -6.4125 | 29.3 | 29.9806 | 29.9806 | -0.68056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.7 | 151.0888 | 135.097 | 6.603 | 141.7 | 151.0888 | 135.097 | 6.603 | 146.8 | 151.5425 | 135.5027 | 11.2973 | 101.9 |  |  | 101.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0805 | 16.0544 | 17.4927 | 2.5878 | 0 |  | 0.235 | -0.235 | 59.4 | 60.67 | 66.61 | -7.21 | 16 | 17.09 | 15.752 | 0.248 | 0.7 | 2.73 | 3.254 | -2.554 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10.1 | 9.983 | 9.983 | 0.117 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 36 | 34.15 | 46.708 | -10.708 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 19.9 | 20.274 | 20.274 | -0.37405 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.7454 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.414 | 17.8814 | 0.61856 | 2.1 | 3.91 | 2.379 | -0.279 | 2.5 | 6.32 | 4.139 | -1.639 | 23.8 | 14.59 | 14.06 | 9.74 | 73.9 | 53.3 | 52.97 | 20.93 | 2.3 | 3.82 | 2.018 | 0.282 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 12.9 | 15.5928 | 19.792 | -6.892 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.362 | 0.4 | 0.4 | -0.038 | 0.1 | 0.065 | 0.065 | 0.035 | 19.7 | 17.6093 | 19.1448 | 0.5552 | 11.5 | 9.8 | 9.8 | 1.7 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 19.8 | 17.6676 | 19.242 | 0.55802 | 2.9 | 3.13 | 4.015 | -1.115 | 39.6 | 51.01 | 45.054 | -5.454 | 3.1 |  | 2.203 | 0.897 | 40.6 | 59.35 | 50.198 | -9.598 | 70.7 | 68.75 | 54.643 | 16.057 | 5 | 2.38 | 2.38 | 2.62 | 5 | 3.98 | 3.982 | 1.018 | 0 |  | 10.49 | -10.49 | 20.9156 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4792 | 7.5871 | 8.1 | 8.1 | -0.51291 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 1.9 | 2.79 | 4.006 | -2.106 | 47.9 | 26.01 | 39.339 | 8.561 | 2.906 |  | 0.963 | 1.943 | 26.9 | 8.6 | 14.697 | 12.203 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 127.5 | 131.68 | 122.45 | 5.05 | 158.6 | 142.96 | 125.39 | 33.21 | 20.7 | 11.33 | 13.447 | 7.253 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.06 | 1.2 | 1.2 | -0.14 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 2.469 |  | 1.08 | 1.389 | 9.1 | 9 | 9 | 0.1 | 19.8 | 17.6676 | 19.242 | 0.55802 | 8.6 | 10.7 | 10.7 | -2.1 | 27.5 | 32.5 | 28.5 | -1 | 34.3 | 32.5 | 28.5 | 5.8 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 5.04 | 5 |  | 5.04 | 7.19 | 7.55 | 7.55 | -0.36 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.03 | 22 | 22 | 0.03
31/01/2026 | 17:30 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 637.4 | 627.794 | 627.794 | 9.606 | 215 | 204.431 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 241.9 | 242 | 242 | -0.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 104.3 | 202.65 | 153.402 | -49.102 | 104.5 | 205.2628 | 153.402 | -48.902 |  |  | 230.794 | -230.794 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 549 | 557.2916 | 566.0894 | -17.0894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.0671 | 2.7329 | 10.2 | 5.1336 | 5.1336 | 5.0664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 159 | 187.7007 | 220.695 | -61.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.8 | 449.2809 | 457.0943 | -2.2943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4506 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7603 | 18.8 | 16.6764 | 18.173 | 0.62702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 164 | 169.898 | 185.8204 | -21.8204 | 164.6 | 169.898 | 185.8204 | -21.2204 | 173.5 | 170.4082 | 186.3784 | -12.8784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 35.9 | 45 | 47.0826 | -11.1826 | 36.8 | 44.103 | 44.103 | -7.303 | 2 |  |  | 2 | 17.4 | 17.28 | 17.28 | 0.12 | 159.2 | 164.1315 | 174.5595 | -15.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 71.9 | 71.5557 | 62.5914 | 9.3086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 | 45.2653 |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.4 | 132.8384 | 132.8384 | -5.4384 |  |  |  | 0 | 63.5 |  |  | 63.5 | 201 | 197.1474 |  | 201 |  |  |  | 0 | 73.2 | 73.591 |  | 73.2 | 35.5 | 36.906 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 85.7 | 156.0791 | 133.8826 | -48.1826 | 111.4 | 117.0713 | 118.7779 | -7.3779 | 62.6 | 67.1992 | 67.1992 | -4.5992 | 61.5 | 64.7777 | 65.7125 | -4.2125 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.1 | 151.0888 | 139.6099 | 1.4901 | 141.6 | 151.0888 | 139.6099 | 1.9901 | 146.5 | 151.5425 | 140.0292 | 6.4708 | 102.9 |  |  | 102.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1124 | 16.0544 | 17.4927 | 2.6197 | 0 |  | 0.081 | -0.081 | 59.4 | 58.54 | 61.7 | -2.3 | 9.1 | 7.69 | 6.921 | 2.179 | 0.8 | 2.89 | 3.354 | -2.554 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 18.8 | 12.86 | 20.041 | -1.241 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 16.414 | 17.8814 | 0.61856 | 0.8 | 1.89 | 1.015 | -0.215 | 0.9 | 3.28 | 2.031 | -1.131 | 22.5 | 14.06 | 13.68 | 8.82 | 69.7 | 51.15 | 51.06 | 18.64 | 1.2 | 2.01 | 0.983 | 0.217 | 3.5 | 3.54 | 3.549 | -0.049 | 20.3 | 16.5675 | 19.792 | 0.508 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.362 | 0.4 | 0.4 | -0.038 | 0 | 0.033 | 0.033 | -0.033 | 19.7 | 17.6093 | 19.1448 | 0.5552 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 1.5 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 3.6 | 2.67 | 3.362 | 0.238 | 45.9 | 49.44 | 44.528 | 1.372 | 1.8 |  | 1.101 | 0.699 | 40.5 | 58.02 | 45.969 | -5.469 | 62.5 | 68 | 51.425 | 11.075 | 5.7 | 2.04 | 2.045 | 3.655 | 8.7 | 3.39 | 3.389 | 5.311 | 0.3 |  | 5.27 | -4.97 | 20.922 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4856 | 7.5839 | 8.1 | 8.1 | -0.51607 | 6 | 6.3 | 6.3 | -0.3 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 3.1 | 3.09 | 4.112 | -1.012 | 20.8 | 7.49 | 15.108 | 5.692 | 1.295 |  | 0.602 | 0.693 | 16.5 | 3.45 | 6.943 | 9.557 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 127 | 128.47 | 122 | 5 | 160.9 | 137.47 | 123.48 | 37.42 | 13.5 | 4.68 | 5.89 | 7.61 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0.488 |  | 0.509 | -0.021 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.7 | 10.7 | -1.7 | 27.7 | 32.5 | 28.5 | -0.8 | 34.6 | 32.5 | 28.5 | 6.1 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 8.81 | 7.55 | 7.55 | 1.26 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.59 | 22 | 22 | 0.59
31/01/2026 | 18:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 640.2 | 627.794 | 627.794 | 12.406 | 216 | 204.431 | 204.431 | 11.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 104.1 | 202.65 | 153.402 | -49.302 | 105.6 | 205.2628 | 153.402 | -47.802 |  |  | 230.794 | -230.794 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 109.2 | 103.9326 | 103.9326 | 5.2674 | 546.9 | 557.2916 | 566.0894 | -19.1894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 10.4 | 5.1336 | 5.1336 | 5.2664 | 7.9 | 2.8179 | 2.8179 | 5.0821 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.9 | 142.4441 | 142.4441 | 0.45588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 162.6 | 187.7007 | 220.695 | -58.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.2 | 449.2809 | 457.0943 | -3.8943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.443 | 19.2109 | 19.2109 | -0.76786 | 18.8 | 16.6764 | 18.173 | 0.62702 | 88.9 | 87.7736 | 87.7736 | 1.1264 | 164.9 | 169.898 | 185.8204 | -20.9204 | 165.3 | 169.898 | 185.8204 | -20.5204 | 174 | 170.4082 | 186.3784 | -12.3784 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 33.2 | 45 | 47.0826 | -13.8826 | 34.2 | 44.103 | 44.103 | -9.903 | 4 |  |  | 4 | 33.1 | 17.28 | 17.28 | 15.82 | 160.1 | 164.1315 | 174.5595 | -14.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 72 | 5.8838 | 62.5914 | 9.4086 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.2 | 45.2653 |  | 45.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 64.2 |  |  | 64.2 | 201.6 | 197.1474 |  | 201.6 |  |  |  | 0 | 73.1 | 73.591 |  | 73.1 | 35.6 | 36.906 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 105 | 159.8072 | 133.8826 | -28.8826 | 110.2 | 117.0713 | 105.6522 | 4.5478 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 61.4 | 64.7777 | 65.7125 | -4.3125 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 151.0888 | 119.2958 | 21.2042 | 141.2 | 151.0888 | 119.2958 | 21.9042 | 147.6 | 151.5425 | 119.6541 | 27.9459 | 103.8 |  |  | 103.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1219 | 16.0544 | 17.4927 | 2.6292 | 0 |  | 0.039 | -0.039 | 54.7 | 57.3 | 56.79 | -2.09 | 2.1 | 2.3 | 2.108 | -0.008 | 1.9 | 3.15 | 3.504 | -1.604 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 4.3 | 4.8 | 6.59 | -2.29 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.7454 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 16.414 | 17.8814 | 0.61856 | 0.1 | 0.5 | 0.28 | -0.18 | 0 | 0.93 | 0.618 | -0.618 | 23 | 13.49 | 13.2 | 9.8 | 69.9 | 48.73 | 48.67 | 21.23 | 0.1 | 0.52 | 0.262 | -0.162 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 20.4 |  | 19.792 | 0.608 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.362 | 0.4 | 0.4 | -0.038 | 0 | 0.017 | 0.017 | -0.017 | 19.7 | 17.6093 | 19.1448 | 0.5552 | 11.5 | 9.8 | 9.8 | 1.7 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 1.8 | 2.09 | 2.609 | -0.809 | 42.6 | 47.41 | 43.696 | -1.096 | 0.5 |  | 0.289 | 0.211 | 41.7 | 53.72 | 41.701 | -0.001 | 59.6 | 66.11 | 48.33 | 11.27 | 7.9 | 1.68 | 1.676 | 6.224 | 8 | 2.74 | 2.744 | 5.256 | 0.5 |  | 2.8 | -2.3 | 20.9239 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4876 | 7.5755 | 8.1 | 8.1 | -0.52449 | 6.8 | 6.3 | 6.3 | 0.5 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 3.5 | 3.48 | 4.253 | -0.753 | 4.3 | 2.3 | 4.195 | 0.105 | 0.371 |  | 0.133 | 0.238 | 3.1 | 1.62 | 2.489 | 0.611 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 121.6 | 122.61 | 121.2 | 0.4 | 139.3 | 124.8 | 121.12 | 18.18 | 2.7 | 1.76 | 2.061 | 0.639 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  | 0.095 | -0.095 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 10.7 | 10.7 | -3.7 | 27.7 | 32.5 | 28.5 | -0.8 | 34.6 | 32.5 | 28.5 | 6.1 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 4.54 | 5 |  | 4.54 | 8.01 | 7.55 | 7.55 | 0.46 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.79 | 22 | 22 | 0.79
31/01/2026 | 18:30 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 638 | 627.794 | 627.794 | 10.206 | 215.4 | 204.431 | 204.431 | 10.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 153.402 | -153.402 | 205.1 | 202.65 | 153.402 | 51.698 | 203.4 | 205.2628 | 153.402 | 49.998 |  |  | 230.794 | -230.794 | 208 | 207.2429 | 207.2429 | 0.75715 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 551.1 | 557.2916 | 566.0894 | -14.9894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.8 | 164.0671 | 164.0671 | 0.73294 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.7821 | 16.1 |  |  | 16.1 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 213 | 220.695 | 220.695 | -7.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.6 | 449.2809 | 457.0943 | -1.4943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4388 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77208 | 18.8 | 16.6764 | 18.173 | 0.62702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 165.5 | 169.898 | 185.8204 | -20.3204 | 165.4 | 169.898 | 185.8204 | -20.4204 | 175 | 170.4082 | 186.3784 | -11.3784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 18.5 | 18.0952 | 47.0826 | -28.5826 | 36.9 | 38.2721 | 44.103 | -7.203 | 4 |  |  | 4 | 32.8 | 17.28 | 17.28 | 15.52 | 160.5 | 164.1315 | 174.5595 | -14.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 | 21.5247 | 62.5914 | -31.1914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.6 | 45.2653 |  | 45.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 | 63.9 |  |  | 63.9 | 202 | 197.1474 |  | 202 |  |  |  | 0 | 73.2 | 73.591 |  | 73.2 | 35.7 | 36.906 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 96.4 | 96.6327 | 188.6607 | -92.2607 | 112 | 117.0713 | 133.1603 | -21.1603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 61.5 | 78.568 | 78.568 | -17.068 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 151.0888 | 151.0888 | -10.3888 | 141.1 | 151.0888 | 151.0888 | -9.9888 | 146.8 | 151.5425 | 151.5425 | -4.7425 | 103.3 | 102.9866 |  | 103.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 50 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 9.09 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 9.9491 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1165 | 16.0544 | 17.4927 | 2.6238 | 0 |  |  | 0 | 54.7 | 56.15 | 53.15 | 1.55 | 0 | 0.2 | 0.198 | -0.198 | 1.6 | 3.1 | 3.339 | -1.739 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.7 | 0.84 | 0.844 | -0.144 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 17.8426 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 16.414 | 17.8814 | 0.61856 | 0 | 0.01 | 0.015 | -0.015 | 0 | 0.07 | 0.067 | -0.067 | 17.7 | 12.81 | 12.61 | 5.09 | 57.2 | 46.1 | 46.06 | 11.14 | 0 | 0.06 | 0.064 | -0.064 | 3.3 | 3.54 | 3.549 | -0.249 | 18.8 | 4.9837 | 19.792 | -0.992 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.387 | 0.4 | 0.4 | -0.013 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 17.6093 | 19.1448 | 0.6552 | 11.3 | 9.8 | 9.8 | 1.5 | 20.3 | 17.8426 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 17.8426 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 0.8 | 1.81 | 2.174 | -1.374 | 55.3 | 45.02 | 42.497 | 12.803 | 0 | 0.01 | 0.009 | -0.009 | 32.9 | 48.42 | 39.166 | -6.266 | 60.5 | 63.83 | 48.049 | 12.451 | 6.6 | 1.5 | 1.497 | 5.103 | 5.4 | 2.43 | 2.434 | 2.966 | 0.4 |  | 0.33 | 0.07 | 20.9287 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4923 | 7.5826 | 8.1 | 8.1 | -0.51738 | 0.8 | 6.3 | 6.3 | -5.5 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 17.8426 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 17.8426 | 19.4364 | 0.66365 | 3.6 | 3.62 | 4.142 | -0.542 | 1 | 0.39 | 0.39 | 0.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.27 | 0.271 | -0.271 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 108.2 | 115.86 | 117.15 | -8.95 | 116.9 | 109.83 | 112.95 | 3.95 | 0.1 | 0.18 | 0.181 | -0.081 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  | 0.001 | -0.001 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 17.6676 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 10.7 | 10.7 | -5.9 | 27.6 | 32.5 | 28.5 | -0.9 | 34.5 | 32.5 | 28.5 | 6 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4.5 | 5 |  | 4.5 | 7.56 | 7.55 | 7.55 | 0.01 | 11.41 | 11 | 11 | 0.41 | 19.26 | 22 | 22 | -2.74
31/01/2026 | 19:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 637.6 | 627.794 | 627.794 | 9.806 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.8 | 242 | 242 | -0.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 92.6 | 182.3795 | 163.1068 | -70.5068 | 203.1 | 202.65 | 163.1068 | 39.9932 | 201 | 205.2628 | 163.1068 | 37.8932 |  |  | 245.395 | -245.395 | 207.1 | 207.2429 | 207.2429 | -0.14285 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 553.9 | 557.2916 | 566.0894 | -12.1894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.8 | 5.1336 | 5.1336 | 4.6664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 22.4 | 22.4108 | 22.4108 | -0.01077 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 211.1 | 193.5316 | 220.695 | -9.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 456.7 | 449.2809 | 457.0943 | -0.39427 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4516 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75929 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 169.8 | 169.898 | 185.8204 | -16.0204 | 169.8 | 169.898 | 185.8204 | -16.0204 | 177.1 | 170.4082 | 186.3784 | -9.2784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 45.1 | 45 | 47.0826 | -1.9826 | 41.4 | 27.2109 | 44.103 | -2.703 | 4 |  |  | 4 | 33.8 | 17.28 | 17.28 | 16.52 | 163.3 | 164.1315 | 174.5595 | -11.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 31.4 |  | 95.5452 | -64.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.2 | 45.2653 | 45.2653 | 0.93469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 132.9 | 161.798 |  | 132.9 | 200.7 | 197.1474 |  | 200.7 |  |  |  | 0 | 72.9 | 73.591 | 74.2155 | -1.3155 | 35.7 | 36.906 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 200 | 109.6921 | 223.2737 | -23.2737 | 120.2 | 117.0713 | 133.1603 | -12.9603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 58.9 | 78.568 | 78.568 | -19.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 159.1081 | 155.2224 | -14.6224 | 140.8 | 159.1081 | 155.2224 | -14.4224 | 146.7 | 159.5859 | 155.6886 | -8.9886 | 174 | 143.3374 |  | 174 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.9491 | 20.1133 | 20 | 17.4927 | 2.6205 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 53.71 | 49.5 | -0.8 | 0 |  |  | 0 | 0.7 | 2.95 | 3.068 | -2.368 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 16.1 | 12.01 | 11.91 | 4.19 | 51.1 | 43.23 | 43.21 | 7.89 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 15.8 |  | 19.792 | -3.992 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 12 | 9.8 | 1.8 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0.3 | 1.65 | 1.844 | -1.544 | 58.9 | 42.51 | 41.177 | 17.723 | 0 |  |  | 0 | 36.1 | 45.12 | 37.21 | -1.11 | 57 | 61.55 | 48.705 | 8.295 | 6 | 1.38 | 1.382 | 4.618 | 4.5 | 2.23 | 2.235 | 2.265 | 0 |  | 0.17 | -0.17 | 20.9303 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4939 | 7.6533 | 8.1 | 8.1 | -0.4467 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 1.5 | 3.67 | 3.947 | -2.447 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 88.3 | 117.2 | 112.01 | -23.71 | 84.9 | 91.76 | 102.83 | -17.93 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 8 | 10.7 | -5.9 | 27.6 | 32.5 | 28.5 | -0.9 | 34.6 | 32.5 | 28.5 | 6.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 9.72 | 7.55 | 7.55 | 2.17 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.69 | 22 | 22 | 0.69
31/01/2026 | 19:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4014 | -0.70136 | 639.2 | 627.794 | 627.794 | 11.406 | 216.2 | 204.431 | 204.431 | 11.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.1 | 182.3795 | 158.4881 | 22.6119 | 203.1 | 202.65 | 158.4881 | 44.6119 | 200.9 | 205.2628 | 158.4881 | 42.4119 |  |  | 238.446 | -238.446 | 207.3 | 207.2429 | 207.2429 | 0.05715 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 551.4 | 557.2916 | 566.0894 | -14.6894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167 | 164.0671 | 164.0671 | 2.9329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 22.4 | 22.4108 | 4.1195 | 18.2805 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 195 | 198.76 | 220.695 | -25.695 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 449.2809 | 457.0943 | 0.00573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4597 | 19.2109 | 19.2109 | -0.75116 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7736 | 4.1264 | 166.9 | 169.898 | 185.8204 | -18.9204 | 168 | 169.898 | 185.8204 | -17.8204 | 176.1 | 170.4082 | 186.3784 | -10.2784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.9 | 45 | 47.0826 | -2.1826 | 39 | 27.2109 | 44.103 | -5.103 | 4 |  |  | 4 | 33.6 | 17.28 | 17.28 | 16.32 | 162.5 | 164.1315 | 174.5595 | -12.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.4 | 73.9011 | 95.5452 | -65.1452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.3 | 45.2653 | 45.2653 | 1.0347 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 132.8384 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 165.1 | 162.8 |  | 165.1 | 202.1 | 198.1375 | 153.142 | 48.958 |  |  |  | 0 | 73.2 | 73.591 | 39.7 | 33.5 | 35.5 | 36.906 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 177.2 | 105.1453 | 270.068 | -92.868 | 118 | 117.0713 | 133.1603 | -15.1603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 59.1 | 78.568 | 78.568 | -19.468 | 30.2 | 29.9806 | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 159.1081 | 153.0601 | -12.4601 | 141.1 | 159.1081 | 153.0601 | -11.9601 | 147.3 | 159.5859 | 153.5198 | -6.2198 | 182.3 | 185.8078 |  | 182.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.121 | 20 | 17.4927 | 2.6283 | 0 |  |  | 0 | 48.7 | 50.66 | 47.15 | 1.55 | 0 |  |  | 0 | 0.4 | 3 | 3.013 | -2.613 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 1 | 1 | 0.9 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 12.7 | 11.19 | 11.18 | 1.52 | 40.1 | 39.73 | 39.73 | 0.37 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.54 | 3.549 | -0.249 | 15.9 | 17.1105 | 19.792 | -3.892 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 10.9 | 12 | 9.8 | 1.1 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.78 | 1.805 | -1.805 | 51.2 | 39.47 | 39.344 | 11.856 | 0 |  |  | 0 | 31.8 | 42.42 | 36.275 | -4.475 | 55.1 | 59.16 | 48.7 | 6.4 | 4.4 | 1.29 | 1.29 | 3.11 | 1.9 | 2.02 | 2.019 | -0.119 | 0 |  |  | 0 | 20.931 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4946 | 7.667 | 8.1 | 8.1 | -0.43302 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0.5 | 3.66 | 3.694 | -3.194 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 83.1 | 101.15 | 101.08 | -17.98 | 82.3 | 72.6 | 90.28 | -7.98 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 8 | 10.7 | -5.9 | 27.6 | 32.5 | 28.5 | -0.9 | 34.6 | 32.5 | 28.5 | 6.1 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 8.34 | 7.55 | 7.55 | 0.79 | 11.4 | 11 | 11 | 0.4 | 22.62 | 22 | 22 | 0.62
31/01/2026 | 20:00 | 204.7 | 203.4014 | 203.4014 | 1.2986 | 638.6 | 627.794 | 627.794 | 10.806 | 215.6 | 204.431 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.5 | 91.8678 | 91.8678 | -2.3678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.5 | 182.3795 | 158.4881 | 22.0119 | 203.6 | 202.65 | 158.4881 | 45.1119 | 201.9 | 205.2628 | 158.4881 | 43.4119 |  |  | 238.446 | -238.446 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 109.4 | 103.9326 | 103.9326 | 5.4674 | 552.1 | 557.2916 | 566.0894 | -13.9894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 22.6 | 22.4108 |  | 22.6 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 206.1 | 198.76 | 220.695 | -14.595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.8 | 449.2809 | 457.0943 | 0.70573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 0 |  | 151.3625 | -151.3625 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4516 | 19.2109 | 19.2109 | -0.7593 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 90.2 | 87.7736 | 87.7736 | 2.4264 | 167.1 | 169.898 | 185.8204 | -18.7204 | 167.8 | 169.898 | 185.8204 | -18.0204 | 177.1 | 170.4082 | 186.3784 | -9.2784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 44.3 | 45 | 47.0826 | -2.7826 | 40 | 27.2109 | 44.103 | -4.103 | 4 |  |  | 4 | 33.7 | 17.28 | 17.28 | 16.42 | 163.3 | 164.1315 | 174.5595 | -11.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 |  | 95.5452 | -65.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.83469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 166.3 | 162.8 |  | 166.3 | 200.9 | 198.1375 | 167.0695 | 33.8305 |  |  |  | 0 | 73.4 | 73.591 | 39.7 | 33.7 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 185.8 | 104.4637 | 270.068 | -84.268 | 119.2 | 117.0713 | 133.1603 | -13.9603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 59.1 | 78.568 | 78.568 | -19.468 | 30.1 | 29.9806 | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141 | 159.1081 | 153.0601 | -12.0601 | 141.8 | 159.1081 | 153.0601 | -11.2601 | 147.5 | 159.5859 | 153.5198 | -6.0198 | 181.7 | 185.8078 |  | 181.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 144.1478 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.9491 | 20.1006 | 20 | 17.4927 | 2.6079 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 48.1 | 44.8 | -1.6 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 3.03 | 3.03 | -1.23 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 11.1 | 10.43 | 10.43 | 0.67 | 31.3 | 35.62 | 35.62 | -4.32 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.54 | 3.549 | -0.249 | 16 |  | 19.792 | -3.792 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 11.2 | 12 | 9.8 | 1.4 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.86 | 1.864 | -1.864 | 49.3 | 37.34 | 37.341 | 11.959 | 0 |  |  | 0 | 28 | 38.3 | 35.681 | -7.681 | 54 | 55.5 | 48.473 | 5.527 | 3.8 | 1.21 | 1.207 | 2.593 | 2.3 | 1.8 | 1.798 | 0.502 | 0 |  |  | 0 | 20.9309 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4946 | 7.735 | 8.1 | 8.1 | -0.36496 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 1.8 | 3.42 | 3.421 | -1.621 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 70.9 | 85.5 | 88.21 | -17.31 | 70.9 | 57.8 | 76.93 | -6.03 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 8 | 10.7 | -5.9 | 27.7 | 32.5 | 28.5 | -0.8 | 34.7 | 32.5 | 28.5 | 6.2 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4.55 | 5 |  | 4.55 | 7.29 | 7.55 | 7.55 | -0.26 | 11.38 | 11 | 11 | 0.38 | 22.71 | 22 | 22 | 0.71
31/01/2026 | 20:30 | 203.4 | 203.4014 | 203.4014 | -0.00136 | 633.7 | 627.794 | 627.794 | 5.906 | 215.5 | 204.431 | 204.431 | 11.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.3 | 182.3795 | 158.4881 | 21.8119 | 202.2 | 202.65 | 158.4881 | 43.7119 | 200.8 | 205.2628 | 158.4881 | 42.3119 |  |  | 238.446 | -238.446 | 206.6 | 207.2429 | 207.2429 | -0.64285 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 549.4 | 557.2916 | 566.0894 | -16.6894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.3 | 164.0671 | 164.0671 | 4.2329 | 10 | 5.1336 | 5.1336 | 4.8664 | 6.7 | 2.8179 | 2.8179 | 3.8821 | 22.5 | 22.4108 |  | 22.5 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 209.9 | 220.695 | 220.695 | -10.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.1 | 449.2809 | 457.0943 | -3.9943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.1 |  | 151.3625 | 0.73748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 17.3014 | 19.2109 | 19.2109 | -1.9095 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 93.9 | 87.7736 | 87.7736 | 6.1264 | 165.1 | 169.898 | 185.8204 | -20.7204 | 165 | 169.898 | 185.8204 | -20.8204 | 174.7 | 170.4082 | 186.3784 | -11.6784 | 107.3 | 110.482 | 110.482 | -3.182 | 24.3 | 23.3236 | 47.0826 | -22.7826 | 37.8 | 27.2109 | 44.103 | -6.303 | 4 |  |  | 4 | 33.7 | 17.28 | 17.28 | 16.42 | 161.7 | 164.1315 | 174.5595 | -12.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.8 | 21.0786 | 95.5452 | -64.7452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 166 | 162.8 |  | 166 | 201.4 | 198.1375 | 198.1375 | 3.2625 |  |  |  | 0 | 72.5 | 73.591 | 53.0038 | 19.4962 | 35.6 | 36.906 |  | 35.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 163.4 | 108.9911 | 270.068 | -106.668 | 114.4 | 117.0713 | 133.1603 | -18.7603 | 66.3 | 67.1992 | 67.1992 | -0.89922 | 61 | 78.568 | 78.568 | -17.568 | 30.4 | 29.9806 | 29.9806 | 0.41944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 159.1081 | 153.0601 | -12.6601 | 141.2 | 159.1081 | 153.0601 | -11.8601 | 146.6 | 159.5859 | 153.5198 | -6.9198 | 181.1 | 185.8078 |  | 181.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 164.2097 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1138 | 20 | 17.4927 | 2.6211 | 0 |  |  | 0 | 43.2 | 45.8 | 43.14 | 0.06 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2.93 | 2.932 | -2.132 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.8 | 1 | 1 | 0.8 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.7454 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 9.69 | 9.69 | -2.19 | 23.5 | 31.93 | 31.93 | -8.43 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 18.2 | 4.8804 | 19.792 | -1.592 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 11.5 | 12 | 9.8 | 1.7 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.86 | 1.862 | -1.862 | 49.7 | 35.34 | 35.335 | 14.365 | 0 |  |  | 0 | 17.2 | 33.5 | 33.648 | -16.448 | 35.6 | 51 | 46.711 | -11.111 | 2 | 1.12 | 1.119 | 0.881 | 2 | 1.59 | 1.593 | 0.407 | 0 |  |  | 0 | 20.9315 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4951 | 7.849 | 8.1 | 8.1 | -0.25102 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 1 | 3.3 | 3.303 | -2.303 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 45.6 | 69.5 | 72.6 | -27 | 44.5 | 43.9 | 63.29 | -18.79 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | -0.09 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 8 | 10.7 | -5.9 | 27.7 | 32.5 | 28.5 | -0.8 | 34.7 | 32.5 | 28.5 | 6.2 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 9.07 | 7.55 | 7.55 | 1.52 | 11.42 | 11 | 11 | 0.42 | 22.72 | 22 | 22 | 0.72
31/01/2026 | 21:00 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 633.8 | 627.794 | 627.794 | 6.006 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 180.7 | 182.3795 | 158.4881 | 22.2119 | 203.2 | 202.65 | 158.4881 | 44.7119 | 202.8 | 205.2628 | 158.4881 | 44.3119 |  |  | 238.446 | -238.446 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 552.9 | 557.2916 | 566.0894 | -13.1894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.7 | 164.0671 | 164.0671 | 0.63294 | 9.6 | 5.1336 | 5.1336 | 4.4664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 22.4 | 22.4108 |  | 22.4 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 194.5 | 198.76 | 220.695 | -26.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.6 | 449.2809 | 457.0943 | -2.4943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.4 |  | 151.3625 | 0.03748 | 42.3 | 41.8989 | 41.8989 | 0.40107 | 18.4422 | 19.2109 | 19.2109 | -0.76873 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 167 | 169.898 | 185.8204 | -18.8204 | 167.6 | 169.898 | 185.8204 | -18.2204 | 175.4 | 170.4082 | 186.3784 | -10.9784 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 40.8 | 45 | 47.0826 | -6.2826 | 37.6 | 27.2109 | 44.103 | -6.503 | 4 |  |  | 4 | 33.4 | 17.28 | 17.28 | 16.12 | 160.7 | 164.1315 | 174.5595 | -13.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 4.6344 | 95.5452 | -65.0452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 166.8 | 162.8 |  | 166.8 | 201.7 | 198.1375 | 198.1375 | 3.5625 |  |  |  | 0 | 73.1 | 73.591 |  | 73.1 | 35.7 | 36.906 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 165.9 | 104.4637 | 270.068 | -104.168 | 113.9 | 117.0713 | 133.1603 | -19.2603 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 61.9 | 78.568 | 78.568 | -16.668 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 155.2057 | -14.7058 | 141.3 | 159.1081 | 155.2057 | -13.9057 | 147.5 | 159.5859 | 155.6718 | -8.1718 | 181.9 | 185.8078 |  | 181.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 136.6894 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1072 | 20 | 17.4927 | 2.6145 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 42.8 | 41.48 | -3.38 | 0 |  |  | 0 | 1.3 | 2.79 | 2.795 | -1.495 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.7 | 3.54 | 3.55 | 0.15 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 8.96 | 8.96 | -3.66 | 19.2 | 28.67 | 28.67 | -9.47 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 18.5 |  | 19.792 | -1.292 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 11.7 | 12 | 9.8 | 1.9 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.84 | 1.84 | -1.84 | 53.9 | 33.33 | 33.328 | 20.572 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 31.8 | 31.135 | -13.235 | 40.6 | 49.2 | 44.437 | -3.837 | 2.3 | 1.03 | 1.03 | 1.27 | 1.4 | 1.4 | 1.395 | 0.005 | 0 |  |  | 0 | 20.9324 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4961 | 7.8498 | 8.1 | 8.1 | -0.25024 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 1.6 | 3.23 | 3.235 | -1.635 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 37.1 | 57.8 | 56.06 | -18.96 | 31.1 | 32.9 | 49.55 | -18.45 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.12 | 1.2 | 1.2 | -0.08 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 8 | 10.7 | -5.9 | 26.8 | 32.5 | 28.5 | -1.7 | 33.6 | 32.5 | 28.5 | 5.1 | 14.2 | 14 | 14 | 0.2 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 8.99 | 7.55 | 7.55 | 1.44 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 22.44 | 22 | 22 | 0.44
31/01/2026 | 21:30 | 201.8 | 203.4014 | 203.4014 | -1.6014 | 632.5 | 627.794 | 627.794 | 4.706 | 215.1 | 204.431 | 204.431 | 10.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.8 | 182.3795 | 165.4885 | 16.3115 | 202.6 | 202.65 | 165.4885 | 37.1115 | 201.5 | 205.2628 | 165.4885 | 36.0115 |  |  | 248.9782 | -248.9782 | 206.8 | 207.2429 | 207.2429 | -0.44285 | 109.4 | 103.9326 | 103.9326 | 5.4674 | 549.5 | 557.2916 | 566.0894 | -16.5894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 6 | 2.8179 | 2.8179 | 3.1821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 191.6 | 198.76 | 220.695 | -29.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 453.3 | 449.2809 | 457.0943 | -3.7943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 150.9 |  | 151.3625 | -0.46252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4319 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77903 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 166.5 | 169.898 | 185.8204 | -19.3204 | 166.6 | 169.898 | 185.8204 | -19.2204 | 174.6 | 170.4082 | 186.3784 | -11.7784 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 38.6 | 45 | 47.0826 | -8.4826 | 36.7 | 27.2109 | 44.103 | -7.403 | 4 |  |  | 4 | 33.4 | 17.28 | 17.28 | 16.12 | 160.1 | 164.1315 | 174.5595 | -14.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 17.6219 | 95.5452 | -64.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.9 | 45.2653 | 45.2653 | 0.63469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 132.8384 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 168 | 163.802 |  | 168 | 202.2 | 199.1276 | 199.1276 | 3.0724 |  |  |  | 0 | 73.1 | 73.591 |  | 73.1 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 160.7 | 104.4637 | 239.087 | -78.387 | 112.4 | 117.0713 | 133.1603 | -20.7603 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 71.4 | 78.568 | 78.568 | -7.168 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 159.1081 | 154.8956 | -14.9956 | 140.9 | 159.1081 | 154.8956 | -13.9956 | 147.3 | 159.5859 | 155.3608 | -8.0608 | 182.6 | 185.8078 |  | 182.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 140.7158 |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1049 | 20 | 17.4927 | 2.6122 | 0 |  |  | 0 | 38.1 | 39.7 | 39.57 | -1.47 | 0 |  |  | 0 | 0.8 | 2.52 | 2.517 | -1.717 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.7454 | 17.4927 | 1.4073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6 | 8.32 | 8.32 | -2.32 | 18.8 | 26 | 26 | -7.2 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 18.5 | 4.08 | 19.792 | -1.292 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12 | 12 | 9.8 | 2.2 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.93 | 1.934 | -1.934 | 44.5 | 29.86 | 29.864 | 14.636 | 0 |  |  | 0 | 16.9 | 31.1 | 30.498 | -13.598 | 32.2 | 48.3 | 43.585 | -11.385 | 1.7 | 0.93 | 0.925 | 0.775 | 1.1 | 1.19 | 1.189 | -0.089 | 0 |  |  | 0 | 20.9332 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4968 | 7.8498 | 8.1 | 8.1 | -0.25018 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 1.7 | 3.06 | 3.058 | -1.358 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 37.1 | 47.5 | 45.61 | -8.51 | 48 | 22.9 | 38.06 | 9.94 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 8 | 10.7 | -5.8 | 26.9 | 32.5 | 28.5 | -1.6 | 33.5 | 32.5 | 28.5 | 5 | 14 | 14 | 14 | 0 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 9.01 | 7.55 | 7.55 | 1.46 | 11.38 | 11 | 11 | 0.38 | 22.72 | 22 | 22 | 0.72
31/01/2026 | 22:00 | 203.7 | 203.4014 | 203.4014 | 0.29864 | 629.3 | 627.794 | 627.794 | 1.506 | 213.9 | 204.431 | 204.431 | 9.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.4 | 91.8678 | 91.8678 | -2.4678 | 239.4 | 242 | 242 | -2.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.7 | 182.3795 | 158.4881 | 23.2119 | 203.3 | 202.65 | 158.4881 | 44.8119 | 199.6 | 205.2628 | 158.4881 | 41.1119 |  |  | 238.446 | -238.446 | 208.6 | 207.2429 | 207.2429 | 1.3572 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 548.9 | 557.2916 | 566.0894 | -17.1894 | 10.3 | 6.19 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.7 | 2.8179 | 2.8179 | 2.8821 | 22.2 | 22.4108 | 4.1195 | 18.0805 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 173.7 | 198.76 | 220.695 | -46.995 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.1 | 449.2809 | 457.0943 | -2.9943 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.3 |  | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4391 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77179 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 89.4 | 87.7736 | 87.7736 | 1.6264 | 162.8 | 169.898 | 185.8204 | -23.0204 | 162.8 | 169.898 | 185.8204 | -23.0204 | 174.6 | 170.4082 | 186.3784 | -11.7784 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 31.9 | 45 | 47.0826 | -15.1826 | 35.4 | 27.2109 | 44.103 | -8.703 | 4 |  |  | 4 | 33.6 | 17.28 | 17.28 | 16.32 | 156.9 | 164.1315 | 174.5595 | -17.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.2 | 76.7198 | 95.5452 | -65.3452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 132.8384 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 167.8 | 163.802 |  | 167.8 | 200.1 | 199.1276 | 185.4117 | 14.6883 |  |  |  | 0 | 73.2 | 73.591 |  | 73.2 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 85 | 108.3569 | 270.068 | -185.068 | 106.9 | 117.0713 | 108.13 | -1.23 | 65.6 | 67.1992 | 67.1992 | -1.5992 | 64.5 | 78.568 | 78.568 | -14.068 | 29.7 | 29.9806 | 29.9806 | -0.28056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.5 | 159.1081 | 153.0601 | -12.5601 | 141.6 | 159.1081 | 153.0601 | -11.4601 | 147.4 | 159.5859 | 153.5198 | -6.1198 | 182.2 | 185.8078 |  | 182.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1143 | 20 | 17.4927 | 2.6216 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 36.1 | 37.67 | -5.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.19 | 2.193 | -0.593 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.7 | 1 | 1 | 0.7 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 6.3 | 7.77 | 7.77 | -1.47 | 17.1 | 23.92 | 23.92 | -6.82 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.54 | 3.549 | -0.249 | 17.3 | 17.7631 | 19.792 | -2.492 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 11.9 | 12 | 9.8 | 2.1 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 2.07 | 2.066 | -2.066 | 33.1 | 25.91 | 25.915 | 7.185 | 0 |  |  | 0 | 15.4 | 29.5 | 30.487 | -15.087 | 31.5 | 46.2 | 43.207 | -11.707 | 2.9 | 0.81 | 0.815 | 2.085 | 1.3 | 0.98 | 0.98 | 0.32 | 0 |  |  | 0 | 20.9299 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4936 | 7.9361 | 8.1 | 8.1 | -0.16394 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 2.3 | 2.85 | 2.845 | -0.545 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 50.6 | 41 | 37.17 | 13.43 | 51.9 | 16.9 | 27.32 | 24.58 | 0 |  |  | 0 | 3.68 | 4.2 | 4.2 | -0.52 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.8 | 8 | 10.7 | -5.9 | 27.1 | 32.5 | 28.5 | -1.4 | 33.4 | 32.5 | 28.5 | 4.9 | 14.3 | 14 | 14 | 0.3 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 7.63 | 7.55 | 7.55 | 0.08 | 11.38 | 11 | 11 | 0.38 | 22.44 | 22 | 22 | 0.44
31/01/2026 | 22:30 | 205.9 | 203.4014 | 203.4014 | 2.4986 | 633.2 | 627.794 | 627.794 | 5.406 | 214.9 | 204.431 | 204.431 | 10.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.9 | 91.8678 | 91.8678 | -0.96783 | 239.3 | 242 | 242 | -2.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 181.4 | 182.3795 | 159.8201 | 21.5799 | 202.8 | 202.65 | 159.8201 | 42.9799 | 201 | 205.2628 | 159.8201 | 41.1799 |  |  | 240.45 | -240.45 | 205.4 | 207.2429 | 207.2429 | -1.8429 | 109.4 | 103.9326 | 103.9326 | 5.4674 | 555.2 | 557.2916 | 566.0894 | -10.8894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 22.4 | 22.4108 | 4.1195 | 18.2805 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 219.5 | 220.695 | 220.695 | -1.195 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 458.7 | 449.2809 | 457.0943 | 1.6057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.7 |  | 151.3625 | 0.33748 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4381 | 19.2109 | 19.2109 | -0.77281 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 173.3 | 169.898 | 185.8204 | -12.5204 | 173.1 | 169.898 | 185.8204 | -12.7204 | 177.1 | 170.4082 | 186.3784 | -9.2784 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 32.1 | 23.3236 | 47.0826 | -14.9826 | 45.5 | 34 | 44.103 | 1.397 | 4 |  |  | 4 | 33.5 | 30.3006 | 30.3006 | 3.1995 | 163.9 | 164.1315 | 174.5595 | -10.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.7 | 77.5447 | 95.5452 | -64.8452 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46 | 45.2653 | 45.2653 | 0.73469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 | 166.9 | 163.802 |  | 166.9 | 200.6 | 199.1276 | 193.1314 | 7.4686 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 |  | 72.2 | 35.7 | 36.906 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 152.7 | 138.8428 | 270.068 | -117.368 | 122 | 117.0713 | 133.1603 | -11.1603 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 64.6 | 78.568 | 78.568 | -13.968 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 159.1081 | 153.0601 | -12.4601 | 141.4 | 159.1081 | 153.0601 | -11.6601 | 147.1 | 159.5859 | 153.5198 | -6.4198 | 103.5 | 185.8078 |  | 103.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0728 | 20 | 17.4927 | 2.58 | 0 |  |  | 0 | 32.5 | 32.4 | 35.29 | -2.79 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.02 | 2.02 | -0.52 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.8 | 7.21 | 7.21 | -3.41 | 12.2 | 21.82 | 21.82 | -9.62 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 17.1 | 17.9541 | 19.792 | -2.692 | 3.05 | 2 | 2 | 1.05 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 11.6 | 12 | 9.8 | 1.8 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 2.01 | 2.008 | -2.008 | 25 | 22.89 | 22.89 | 2.11 | 0 |  |  | 0 | 11 | 27.5 | 29.504 | -18.504 | 32.4 | 43.6 | 42.392 | -9.992 | 2 | 0.76 | 0.759 | 1.241 | 0.7 | 0.89 | 0.893 | -0.193 | 0 |  |  | 0 | 20.9261 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4897 | 7.8831 | 8.1 | 8.1 | -0.21686 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 1.9 | 2.76 | 2.757 | -0.857 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 32 | 35.8 | 30 | 2 | 32.7 | 12.3 | 21.27 | 11.43 | 0 |  |  | 0 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 4.9 | 8 | 10.7 | -5.8 | 27.5 | 32.5 | 28.5 | -1 | 33.4 | 32.5 | 28.5 | 4.9 | 14.4 | 14 | 14 | 0.4 | 5.04 | 5 |  | 5.04 | 9 | 7.55 | 7.55 | 1.45 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 19.33 | 22 | 22 | -2.67
31/01/2026 | 23:00 | 200.3 | 203.4014 | 203.4014 | -3.1014 | 629.4 | 627.794 | 627.794 | 1.606 | 214.5 | 204.431 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 238.6 | 242 | 242 | -3.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 144.4 | 182.3795 | 161.1521 | -16.7521 | 203.1 | 202.65 | 161.1521 | 41.9479 | 200.5 | 205.2628 | 161.1521 | 39.3479 |  |  | 242.454 | -242.454 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 109 | 103.9326 | 103.9326 | 5.0674 | 546.5 | 557.2916 | 566.0894 | -19.5894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165 | 164.0671 | 164.0671 | 0.93294 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 20.6 | 22.4108 | 4.1195 | 16.4805 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 168.4 | 220.695 | 220.695 | -52.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 454.4 | 449.2809 | 457.0943 | -2.6943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.6 |  | 151.3625 | -0.76252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.3878 | 19.2109 | 19.2109 | -0.82306 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 161.1 | 169.898 | 185.8204 | -24.7204 | 161.4 | 169.898 | 185.8204 | -24.4204 | 172.6 | 170.4082 | 186.3784 | -13.7784 | 104.6 | 110.482 | 110.482 | -5.882 | 31.1 | 45 | 47.0826 | -15.9826 | 32.9 | 11.907 | 44.103 | -11.203 | 4 |  |  | 4 | 33.4 | 30.3006 | 30.3006 | 3.0995 | 156.6 | 164.1315 | 174.5595 | -17.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.1 | 16.4578 | 67.7862 | -37.6862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 46.1 | 45.2653 | 45.2653 | 0.83469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 |  |  |  | 0 | 144 | 163.802 |  | 144 | 199.6 | 199.1276 | 68 | 131.6 |  |  |  | 0 | 72.7 | 73.591 |  | 72.7 | 35.5 | 36.906 |  | 35.5 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 86.3 | 114.4545 | 263.9008 | -177.6008 | 106.3 | 117.0713 | 133.1603 | -26.8603 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 65.6 | 78.568 | 78.568 | -12.968 | 29.6 | 29.9806 | 29.9806 | -0.38056 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.7 | 159.1081 | 153.0601 | -12.3601 | 141.4 | 159.1081 | 153.0601 | -11.6601 | 147 | 159.5859 | 153.5198 | -6.5198 | 40.2 | 130.9584 |  | 40.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.1182 | 20 | 17.4927 | 2.6255 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 29.6 | 32.91 | -5.61 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.9 | 1.897 | -1.697 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.7454 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3 | 6.62 | 6.62 | -3.62 | 8.4 | 19.68 | 19.68 | -11.28 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 16.7 | 3.8105 | 19.792 | -3.092 | 3.04 | 2 | 2 | 1.04 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 12 | 9.8 | 2.6 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 0.1 | 1.89 | 1.885 | -1.785 | 21.2 | 20.17 | 20.173 | 1.027 | 0 |  |  | 0 | 13 | 25.3 | 28.196 | -15.196 | 30.9 | 40.5 | 41.431 | -10.531 | 1.7 | 0.72 | 0.72 | 0.98 | 0.8 | 0.85 | 0.847 | -0.047 | 0 |  |  | 0 | 20.9237 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4874 | 7.8758 | 8.1 | 8.1 | -0.22416 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0.7 | 2.71 | 2.711 | -2.011 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 15.4 | 32.8 | 23.24 | -7.84 | 8.7 | 9.9 | 16.79 | -8.09 | 0 |  |  | 0 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 6.1 | 8 | 10.7 | -4.6 | 27.4 | 32.5 | 28.5 | -1.1 | 33.4 | 32.5 | 28.5 | 4.9 | 14.7 | 14 | 14 | 0.7 | 4.79 | 5 |  | 4.79 | 9.02 | 7.55 | 7.55 | 1.47 | 11.39 | 11 | 11 | 0.39 | 21.72 | 22 | 22 | -0.28
31/01/2026 | 23:30 | 205.1 | 203.4014 | 203.4014 | 1.6986 | 631 | 627.794 | 627.794 | 3.206 | 214.8 | 204.431 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.6 | 182.3795 | 164.724 | -59.124 | 202.3 | 202.65 | 164.724 | 37.576 | 199.3 | 205.2628 | 164.724 | 34.576 |  |  | 247.828 | -247.828 | 207.3 | 207.2429 | 207.2429 | 0.05715 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 552.5 | 557.2916 | 566.0894 | -13.5894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.3 | 164.0671 | 164.0671 | 1.2329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 | 22.4108 |  | 0 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 211.6 | 198.0334 | 220.695 | -9.095 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.1 | 449.2809 | 457.0943 | 0.00573 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.3 |  | 151.3625 | -0.06252 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.418 | 19.2109 | 19.2109 | -0.79293 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 169.8 | 169.898 | 185.8204 | -16.0204 | 169.8 | 169.898 | 185.8204 | -16.0204 | 178 | 170.4082 | 186.3784 | -8.3784 | 105.8 | 110.482 | 110.482 | -4.682 | 44.5 | 45 | 47.0826 | -2.5826 | 42.8 | 34 | 44.103 | -1.303 | 4 |  |  | 4 | 33.4 | 30.3006 | 30.3006 | 3.0995 | 161.9 | 164.1315 | 174.5595 | -12.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 41.6294 | 62.5914 | -32.0914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.8 | 45.2653 | 45.2653 | 0.53469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 132.8384 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 | 64.4 |  |  | 64.4 | 200.1 | 200.1177 |  | 200.1 |  |  |  | 0 | 73.2 | 73.591 |  | 73.2 | 35.8 | 36.906 |  | 35.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 130 | 114.4447 | 80.9054 | 49.0946 | 118.2 | 117.0713 | 122.6655 | -4.4655 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 65.8 | 78.568 | 78.568 | -12.768 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.3 | 159.1081 | 149.6883 | -9.3883 | 141.3 | 159.1081 | 149.6883 | -8.3883 | 147.4 | 159.5859 | 150.1378 | -2.7378 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0608 | 20 | 17.4927 | 2.5681 | 0 |  |  | 0 | 27.3 | 27.1 | 30.91 | -3.61 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.89 | 1.887 | -1.887 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.9 | 17.7454 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 6.19 | 6.19 | -2.79 | 5.9 | 18.12 | 18.12 | -12.22 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 16.2 | 9.6386 | 19.792 | -3.592 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.4 | 12 | 9.8 | 2.6 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 20 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 1.6 | 1.79 | 1.789 | -0.189 | 14.6 | 17.51 | 17.507 | -2.907 | 0 |  |  | 0 | 14.2 | 23 | 26.205 | -12.005 | 23.8 | 37.3 | 39.687 | -15.887 | 2 | 0.66 | 0.662 | 1.338 | 0.8 | 0.79 | 0.787 | 0.013 | 0 |  |  | 0 | 20.9215 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4852 | 7.8695 | 8.1 | 8.1 | -0.23047 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.72 | 2.717 | -2.717 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0.7 | 30.5 | 20.3 | -19.6 | 0 | 8.2 | 13.66 | -13.66 | 0 |  |  | 0 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.4 | 8 | 10.7 | -2.3 | 27.5 | 32.5 | 28.5 | -1 | 33.5 | 32.5 | 28.5 | 5 | 14.8 | 14 | 14 | 0.8 | 5.05 | 5 |  | 5.05 | 9.28 | 7.55 | 7.55 | 1.73 | 10.22 | 11 | 11 | -0.78 | 21.41 | 22 | 22 | -0.59
01/02/2026 | 00:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 630.2 | 627.794 | 627.794 | 2.406 | 214.6 | 204.431 | 204.431 | 10.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 105.2 | 110.762 | 141.414 | -36.214 | 203.2 | 187.1599 | 141.414 | 61.786 | 200.2 | 205.2628 | 141.414 | 58.786 |  |  | 212.758 | -212.758 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 547.5 | 557.2916 | 566.0894 | -18.5894 | 10.2 | 6.19 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 4.7 | 2.8179 | 2.8179 | 1.8821 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.8787 | 6.8787 | -6.8787 | 0 | 12 | 12 | -12 | 142 | 142.0146 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 194.8 | 220.695 | 220.695 | -25.895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.9 | 449.2809 | 457.0943 | -1.1943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 |  | 151.3625 | 0.23748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.3896 | 19.2109 | 19.2109 | -0.82132 | 18.8 | 19 | 18.173 | 0.62702 | 88.1 | 87.7736 | 87.7736 | 0.32643 | 164.6 | 169.898 | 185.8204 | -21.2204 | 164.9 | 169.898 | 185.8204 | -20.9204 | 174 | 170.4082 | 186.3784 | -12.3784 | 105.6 | 110.482 | 110.482 | -4.882 | 39.5 | 45 | 47.0826 | -7.5826 | 42.6 | 11.907 | 44.103 | -1.503 | 4 |  |  | 4 | 33.6 | 30.3006 | 30.3006 | 3.2995 | 159.6 | 164.1315 | 174.5595 | -14.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 30.5 | 16.4578 | 62.5914 | -32.0914 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45.7 | 45.2653 | 45.2653 | 0.43469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.5 | 132.8384 | 132.8384 | -29.3384 |  |  |  | 0 | 63.7 |  |  | 63.7 | 198.6 | 200.1177 |  | 198.6 |  |  |  | 0 | 72.7 | 73.591 |  | 72.7 | 35.7 | 36.906 |  | 35.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 123.1 | 114.4545 | 133.8826 | -10.7826 | 112.5 | 117.0713 | 112.4552 | 0.04476 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 75 | 78.568 | 78.568 | -3.568 | 30 | 29.9806 | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 151.0888 | 115.8552 | 25.0448 | 141.4 | 151.0888 | 115.8552 | 25.5448 | 146.7 | 151.5425 | 116.2031 | 30.4969 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.8 | 7.2164 | 9.09 | -2.29 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20.0711 | 20 | 17.4927 | 2.5784 | 0 |  |  | 0 | 25 | 25.2 | 28.91 | -3.91 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.91 | 1.913 | -1.913 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.54 | 3.55 | 0.05 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.7454 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 19 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 5.89 | 5.89 | -1.69 | 9.1 | 17.14 | 17.14 | -8.04 | 0 |  |  | 0 | 3.4 | 3.54 | 3.549 | -0.149 | 16.2 | 3.8105 | 19.792 | -3.592 | 3.06 | 2 | 2 | 1.06 | 0.424 | 0.4 | 0.4 | 0.024 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 20 | 19.1448 | 0.6552 | 12.5 | 12 | 9.8 | 2.7 | 20 | 20 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 20 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 20 | 19.242 | 0.65802 | 1 | 1.7 | 1.701 | -0.701 | 12.6 | 14.86 | 14.858 | -2.258 | 0 |  |  | 0 | 9.3 | 21.7 | 23.985 | -14.685 | 0 | 35.2 | 37.681 | -37.681 | 0.8 | 0.6 | 0.597 | 0.203 | 0 | 0.72 | 0.721 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 20.9174 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4811 | 7.8025 | 8.1 | 8.1 | -0.29746 | 0 | 6.3 | 6.3 | -6.3 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 20 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 20 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.74 | 2.739 | -2.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | -0.3 | 0 | 27.5 | 18.62 | -18.62 | 0 | 6.4 | 10.99 | -10.99 | 0 |  |  | 0 | 3.66 | 4.2 | 4.2 | -0.54 | 1.15 | 1.2 | 1.2 | -0.05 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.12 | 1.4 | 1.4 | -0.28 | 0 |  |  | 0 | 9 | 9 | 9 | 0 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 8 | 10.7 | -1.9 | 27.1 | 32.5 | 28.5 | -1.4 | 33.2 | 32.5 | 28.5 | 4.7 | 14 | 14 | 14 | 0 | 4.58 | 5 |  | 4.58 | 8.53 | 7.55 | 7.55 | 0.98 | 11.17 | 11 | 11 | 0.17 | 21.12 | 22 | 22 | -0.88
EJEC (MWh) |  | 4840.85 | 4881.6326 | 4881.6326 |  | 14880.35 | 14735.9428 | 14735.9428 |  | 5042.8 | 4798.5228 | 4798.5228 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1942.25 | 1898.2915 | 1898.2915 |  | 5680.25 | 5808 | 5808 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 857.65 | 967.2787 | 3775.6516 |  | 2624.7 | 2934.7454 | 3775.6516 |  | 3068.7 | 3181.5725 | 3775.6516 |  | 0 | 0 | 5680.4848 |  | 4917.75 | 4973.8284 | 4005.5027 |  | 2601.95 | 2494.3824 | 2008.7656 |  | 13166 | 13383.795 | 13586.1458 |  | 244.65 | 114.3855 | 82.9457 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3969.5 | 3937.6094 | 3937.6094 |  | 192.2 | 123.2064 | 123.2064 |  | 130.2 | 67.6296 | 67.6296 |  | 279.35 | 373.9023 | 30.6497 |  | 115.3 | 163.2522 | 154.9642 |  | 190.35 | 288 | 288 |  | 3409.4 | 3402.3159 | 3408.3492 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2188.6 | 2437.7107 | 2699.1953 |  | 4242 | 4720.743 | 5113.8485 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 155.95 | 153.36 | 153.36 |  | 10898.65 | 10782.7405 | 10970.2625 |  | 1584.75 | 1806.8869 | 1959.2537 |  | 605.45 | 0 | 3627.8869 |  | 725.85 | 607.3547 | 1005.5743 |  | 441.2318 | 461.0611 | 461.0611 |  | 451.2 | 431.6331 | 436.1515 |  | 2177.25 | 2106.5656 | 2106.5657 |  | 3926.75 | 4089.1381 | 4206.1754 |  | 3936.2 | 4089.1381 | 4206.1754 |  | 4173.1 | 4101.4177 | 4218.8066 |  | 2535.95 | 2651.5685 | 2651.5685 |  | 778 | 941.2587 | 723.24 |  | 846.55 | 840.4327 | 1058.4722 |  | 30.4 | 0 | 0 |  | 526.2 | 440.7611 | 440.7611 |  | 3823.45 | 3939.1557 | 4187.2259 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 710.7 | 766.9231 | 1018.056 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1087.35 | 1086.3674 | 248.9592 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3044.85 | 3188.1208 | 3188.1209 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1915.45 | 1220.3257 | 0 |  | 4520.85 | 4340.573 | 681.0786 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1714.5 | 1751.8127 | 103.3097 |  | 845.95 | 878.5367 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 54.9 | 48.9794 | 48.9794 |  | 2570.75 | 2836.9295 | 2950 |  | 2588.15 | 2797.342 | 2795.0403 |  | 1534.85 | 1612.7813 | 1588.4355 |  | 1610.9 | 1736.2755 | 1691.1812 |  | 718.6 | 719.5334 | 703.0133 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3388 | 3734.8674 | 2967.8672 |  | 3401 | 3734.8674 | 2967.8672 |  | 3528 | 3746.0833 | 2976.7798 |  | 910.75 | 838.9685 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 14.3 | 487.8813 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 166.1 | 207.855 | 218.16 |  | 97.7 | 206.4361 | 238.7784 |  | 481.9162 | 424.8979 | 419.825 |  | 4.6 | 0 | 6.101 |  | 1626.7 | 1495.14 | 1371.44 |  | 643.3 | 596.596 | 587.6455 |  | 101.15 | 123.7165 | 119.9015 |  | 0.9 | 0 | 2.1 |  | 484.2 | 466.4723 | 466.4724 |  | 238.5 | 239.592 | 239.592 |  | 126.4 | 136.08 | 136.08 |  | 1345.9 | 1269.9575 | 1401.4525 |  | 43.45 | 24 | 24 |  | 86.8 | 85.355 | 85.5 |  | 123.75 | 120 | 120 |  | 485.6 | 486.5772 | 486.5772 |  | 480 | 459.9223 | 466.4724 |  | 452.15 | 422.8474 | 419.825 |  | 80.8 | 81.6 | 81.6 |  | 444 | 426.4145 | 429.1546 |  | 108.5 | 104.733 | 107.54 |  | 123.9 | 115.0705 | 126.0075 |  | 398.05 | 343.24 | 320.585 |  | 1186.15 | 1062.535 | 993.64 |  | 155.95 | 135.284 | 128.1615 |  | 83.1 | 85.0455 | 85.176 |  | 270.35 | 173.571 | 331.7936 |  | 73.16 | 48 | 48 |  | 9.855 | 9.6 | 9.6 |  | 2.65 | 2.343 | 2.343 |  | 474.8 | 454.9077 | 459.4752 |  | 289.95 | 247.3 | 235.2 |  | 484 | 459.9514 | 466.4724 |  | 484.05 | 459.9514 | 466.4724 |  | 479.05 | 456.4139 | 461.8075 |  | 45.25 | 60.697 | 69.547 |  | 571.15 | 548.3965 | 557.8045 |  | 214.85 | 201.627 | 199.6585 |  | 921.55 | 1066.23 | 921.5075 |  | 1407.4 | 1409.945 | 1173.726 |  | 161.3 | 37.4895 | 37.491 |  | 120.4 | 57.1905 | 57.183 |  | 129.75 | 0 | 381.21 |  | 502.4454 | 466.5306 | 466.4724 |  | 189.1251 | 194.4 | 194.4 |  | 108.95 | 151.2 | 151.2 |  | 489.6 | 459.9223 | 466.4724 |  | 489.6 | 459.9223 | 466.4724 |  | 482.4 | 459.9223 | 466.4724 |  | 85.1 | 107.007 | 102.442 |  | 1715.4 | 1540.8275 | 1676.082 |  | 117.989 | 0 | 67.8435 |  | 938.05 | 827.24 | 849.7145 |  | 7.2 | 14.4 | 14.4 |  | 1277.1 | 1447.9 | 1268.25 |  | 1467.6 | 1371.96 | 1259.1 |  | 727.2 | 654.4815 | 660.604 |  | 86.145 | 100.8 | 100.8 |  | 26.995 | 28.8 | 28.8 |  | 28.8 | 28.8 | 28.8 |  | 26.88 | 33.6 | 33.6 |  | 99.3455 | 0 | 74.9425 |  | 217 | 216 | 216 |  | 479.25 | 456.4139 | 461.8075 |  | 172.6 | 241.95 | 256.8 |  | 660.2 | 742 | 684 |  | 825.1 | 742 | 684 |  | 344.8 | 336 | 336 |  | 138.995 | 60 | 0 |  | 182.76 | 181.2 | 181.2 |  | 270.59 | 264 | 264 |  | 530.365 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
sábado, 31 de Enero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5147473 y resultó S/. 1635970 (24.12% ) menor que el correspondiente al sábado de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
SAB 24 | 6783442.8886 | 5711751.5542 | 18.76%
DOM 25 | 4152663.8897 | 3813155.5845 | 8.904%
LUN 26 | 4567059.2945 | 4656582.533 | -1.923%
MAR 27 | 4966877.5878 | 4889038.5389 | 1.592%
MIE 28 | 5165328.341 | 5115940.3295 | 0.9654%
JUE 29 | 5544384.4942 | 5173718.8379 | 7.164%
VIE 30 | 5245221.7473 | 4800373.4072 | 9.267%
SAB 31 | 5147472.5544 | 4711092.9836 | 9.263%

## CALIFICA_OPE_UG
sábado, 31 de Enero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | CENTRAL | PARAMONGA - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 31/01/2026 00:20:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | AGROLMOS TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 05:30:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/01/2026 05:30:00 | 31/01/2026 11:22:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 31/01/2026 11:22:00 | 31/01/2026 22:35:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 31/01/2026 22:35:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 00:49:00 | 31/01/2026 06:22:00 | 31/01/2026 00:43:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 06:22:00 | 31/01/2026 06:33:00 |  | 31/01/2026 06:22:01 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 10:32:00 | 31/01/2026 11:35:00 | 31/01/2026 10:23:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 11:35:00 | 31/01/2026 12:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 16:33:00 | 31/01/2026 18:47:00 | 31/01/2026 16:21:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 18:47:00 | 31/01/2026 22:57:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 31/01/2026 22:57:00 | 31/01/2026 23:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 02:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 06:24:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 02:48:00 | 31/01/2026 03:42:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 03:42:00 | 31/01/2026 04:40:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 04:40:00 | 31/01/2026 06:02:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 06:02:00 | 31/01/2026 06:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 06:18:00 | 31/01/2026 06:46:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 06:24:00 | 31/01/2026 07:30:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 07:30:00 | 31/01/2026 13:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:37 h S/C generar 120 MW
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 09:56:00 | 31/01/2026 12:15:00 | 31/01/2026 09:44:00 | 31/01/2026 12:03:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 09:56h S/C generar al máximo de su primer tramo A las 11:17h S/C generar 70 MW. A las 11:28h S/C generar maximo de su primer tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 13:12:00 | 31/01/2026 13:47:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 31/01/2026 13:47:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 16:29:00 | 31/01/2026 18:47:00 | 31/01/2026 16:20:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 16:29h S/C generar máximo de su primer tramo
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 31/01/2026 18:47:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:54 S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 06:34:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/01/2026 06:34:00 | 31/01/2026 07:19:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 31/01/2026 07:19:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 00:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 00:58:00 |  | 31/01/2026 00:40:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 02:14:00 |  | 31/01/2026 01:56:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 08:06:00 | 31/01/2026 08:51:00 | 31/01/2026 07:32:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 08:41:00 | 31/01/2026 09:36:00 | 31/01/2026 08:11:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 08:51:00 | 31/01/2026 09:25:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 09:25:00 | 31/01/2026 12:02:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 09:36:00 | 31/01/2026 11:38:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 11:38:00 | 31/01/2026 13:59:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 12:02:00 | 31/01/2026 13:52:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 13:52:00 | 31/01/2026 15:46:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 13:59:00 | 31/01/2026 15:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 15:18:00 | 31/01/2026 16:18:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 15:46:00 | 31/01/2026 16:08:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 16:08:00 | 31/01/2026 17:08:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 16:18:00 | 31/01/2026 16:51:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 16:51:00 | 31/01/2026 18:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 17:08:00 | 31/01/2026 18:05:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 31/01/2026 18:05:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 31/01/2026 18:05:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | KALLPA TG1 - GAS | 31/01/2026 18:45:00 | 01/02/2026 00:00:00 | 31/01/2026 18:10:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 22:52 h S/C bajar a mínimo del 2° tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/01/2026 16:31:00 | 31/01/2026 18:49:00 | 31/01/2026 16:10:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/01/2026 18:49:00 | 31/01/2026 22:12:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 31/01/2026 22:12:00 | 31/01/2026 23:04:00 |  | 31/01/2026 22:51:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | CALLAO - BIOGAS | 31/01/2026 00:00:00 | 01/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/01/2026 00:00:00 | 31/01/2026 00:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 31/01/2026 14:21:00 | 31/01/2026 15:13:00 | 31/01/2026 13:53:00 |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Solicitó parar por problemas en la TG.

## CONGESTION_SIST_TRANS
sábado, 31 de Enero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
sábado, 31 de Enero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 19.5664 | 6 | 1 | 15 | 10.309 | 1 | 15 | 10.309 | 1 | 15.0001 | 10.309 | 1 | 15 | 10.309 | 1 | 15 | 10.309 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 26.478 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.494 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.6947 | 1 | 26.38 | 0 | 1 | 26.38 | 0 | 1 | 26.38 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 26.38 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.5479 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 24.5779 | 1 | 21 | 0 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695 | 1 | 0 | 25.695
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.3735 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.387 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.1445 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.3735 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.387 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.1445 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.3735 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.387 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.1445 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 4.8916 | 1.5 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 3.75 | 2.5773 | 1 | 3.75 | 2.5772 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.6195 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.3735 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 0 | 6.4238 | 1 | 6.595 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.387 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.1445 | 1 | 5.25 | 0 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4237 | 1 | 0 | 6.4238
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 12.6589 | 7.8411 | 1 | 12.6589 | 7.8411 | 1 | 12.6589 | 7.8411 | 1 | 12.6589 | 7.8411 | 1 | 12.6589 | 7.8411 | 1 | 12.6589 | 7.8411 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 22.9177 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 0 | 23 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 22.014 | 1 | 21.7477 | 0 | 1 | 0 | 22.014 | 1 | 21.7477 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6.4838 | 4.0162 | 1 | 6.4838 | 4.0162 | 1 | 6.4838 | 4.0162 | 1 | 6.4838 | 4.0162 | 1 | 6.4838 | 4.0162 | 1 | 6.4838 | 4.0162 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 5.75 | 5.75 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 11.5 | 0 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 11.5 | 0
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6.1751 | 3.8249 | 1 | 6.1751 | 3.8249 | 1 | 6.1751 | 3.8249 | 1 | 6.1751 | 3.8249 | 1 | 6.1751 | 3.8249 | 1 | 6.1751 | 3.8249 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.4177 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0.25 | 0.25 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 0 | 11.5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 10.514 | 1 | 10.2477 | 0 | 1 | 0 | 10.514 | 1 | 10.2477 | 0
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 50.405 | 1 | 90 | 45.9733 | 1 | 90 | 50.4053 | 1 | 90 | 45.9734 | 1 | 90 | 50.4053 | 1 | 90 | 32.1414 | 1 | 90 | 38.1278 | 1 | 90 | 38.1278 | 1 | 90 | 38.1277 | 1 | 90 | 38.1277 | 1 | 90 | 38.1278 | 1 | 90 | 38.1278 | 1 | 90 | 65.9455 | 1 | 90 | 65.236 | 1 | 90 | 65.236 | 1 | 90 | 65.2361 | 1 | 90 | 6.274 | 1 | 90 | 33.9137 | 1 | 89.2523 | 51.7725 | 1 | 90 | 51.416 | 1 | 90 | 51.416 | 1 | 90 | 51.1504 | 1 | 90 | 88.0004 | 1 | 90 | 89.0004 | 1 | 90 | 12.8304 | 1 | 90 | 39.1728 | 1 | 90 | 39.1728 | 1 | 90 | 39.1728 | 1 | 90 | 39.1728 | 1 | 90 | 39.1728 | 1 | 90 | 53.1728 | 1 | 90 | 73.0242 | 1 | 90 | 37.2913 | 1 | 90 | 75.7428 | 1 | 90 | 71.5528 | 1 | 90 | 75.1728 | 1 | 90 | 33.8304 | 1 | 90 | 46.511 | 1 | 90 | 42.0961 | 1 | 90 | 41.4343 | 1 | 90 | 45.8304 | 1 | 90 | 41.4343 | 1 | 90 | 41.4343 | 1 | 90 | 45.2146 | 1 | 90 | 54.8164 | 1 | 89.2523 | 51.1354 | 1 | 89.2523 | 51.1258 | 1 | 89.2523 | 51.1354
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 47.8053 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 46.1358 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 23.5907 | 19.0639 | 1 | 41.6187 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 37.412 | 0 | 1 | 24.7881 | 16.3347 | 1 | 18.227 | 21.9096 | 1 | 31.5362 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 25.7244 | 14.1427 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30.5571 | 0 | 1 | 0 | 43.82 | 1 | 22.0188 | 22.7695 | 1 | 28.4906 | 6.4152 | 1 | 43.2757 | 0 | 1 | 6.1493 | 39.1728 | 1 | 43.686 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 41.9253 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 24.1015 | 17.9021 | 1 | 40.871 | 0 | 1 | 24.0682 | 18.3688 | 1 | 24.2496 | 17.5657 | 1 | 0 | 37.4294 | 1 | 40.48 | 0 | 1 | 21.4063 | 23.0077 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 0 | 41.4343 | 1 | 21.5327 | 22.6734 | 1 | 22.3949 | 20.5173 | 1 | 22.3949 | 20.5173 | 1 | 0 | 45.2146 | 1 | 30 | 18.2721 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15.1766 | 25.4055 | 1 | 0 | 32.5669 | 1 | 17.8838 | 21.4173 | 1 | 30.9361 | 0 | 1 | 39.6897 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 23.1306 | 1 | 0 | 25.5812 | 1 | 30.0037 | 0 | 1 | 44.503 | 0 | 1 | 0 | 43.4617 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 0 | 45.9733 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.9321 | 22.9867 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 0 | 32.1414 | 1 | 0 | 38.1278 | 1 | 0 | 38.1278 | 1 | 0 | 38.1277 | 1 | 0 | 38.1277 | 1 | 23.5907 | 19.0639 | 1 | 6.7626 | 38.1278 | 1 | 0 | 33.2293 | 1 | 37.4114 | 0 | 1 | 40.4232 | 0 | 1 | 35.6617 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9.691 | 33.9137 | 1 | 0 | 45.7725 | 1 | 25.7244 | 14.1427 | 1 | 0 | 25.8348 | 1 | 14.7196 | 25.5752 | 1 | 0 | 44.1804 | 1 | 22.0192 | 22.7692 | 1 | 28.4903 | 6.4152 | 1 | 23.3622 | 19.5864 | 1 | 41.9253 | 0 | 1 | 23.4519 | 19.7631 | 1 | 0 | 39.1728 | 1 | 41.9253 | 0 | 1 | 0 | 26.7271 | 1 | 41.7969 | 0 | 1 | 7.3049 | 37.2913 | 1 | 0 | 39.304 | 1 | 24.2492 | 17.5661 | 1 | 0 | 37.7434 | 1 | 40.48 | 0 | 1 | 46.7156 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 22.0156 | 23.157 | 1 | 44.6557 | 0 | 1 | 22.9494 | 20.9169 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 18.2721 | 1 | 0 | 45.1354 | 1 | 0 | 45.1258 | 1 | 0 | 45.1354
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 21.0974 | 25.2025 | 1 | 45 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.9321 | 22.9867 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 42.8185 | 0 | 1 | 41.6187 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 0 | 39.8305 | 1 | 24.7887 | 16.3343 | 1 | 18.2275 | 21.9093 | 1 | 27.5277 | 6.274 | 1 | 40.6193 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 38.5512 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 14.7196 | 25.5752 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 45.962 | 0 | 1 | 33.0191 | 0 | 1 | 23.3621 | 19.5865 | 1 | 41.9253 | 0 | 1 | 22.8621 | 19.4097 | 1 | 45 | 0 | 1 | 6.1493 | 39.1728 | 1 | 45 | 0 | 1 | 24.1016 | 17.902 | 1 | 41.8241 | 0 | 1 | 42.4911 | 0 | 1 | 41.5012 | 0 | 1 | 45.497 | 0 | 1 | 9.04 | 33.83 | 1 | 21.8781 | 23.5033 | 1 | 0 | 42.0961 | 1 | 45 | 0 | 1 | 46.4516 | 0 | 1 | 22.9494 | 20.9169 | 1 | 44.6557 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 30 | 18.2721 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 41.447 | 6
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 15 | 14.9999 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 15 | 14.9999 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 33.522 | 54.0545 | 1 | 60 | 29.069 | 1 | 60 | 29.069 | 1 | 60 | 29.069 | 1 | 80 | 9.9048 | 1 | 80 | 10.1963 | 1 | 63.7477 | 25.5326 | 1 | 63.37 | 25.889 | 1 | 63.37 | 25.889 | 1 | 63 | 26.2378 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32 | 55.4908 | 1 | 37.73 | 50.0837 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 26.38 | 60.794 | 1 | 21 | 65.7053 | 1 | 21 | 65.8707 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 21 | 65.8707 | 1 | 21 | 65.8707 | 1 | 21 | 64.8299 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 21.7477 | 65.1652 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 0 | 86.9974 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 33.522 | 54.0545 | 1 | 60 | 29.069 | 1 | 60 | 29.069 | 1 | 60 | 29.069 | 1 | 80 | 9.9048 | 1 | 80 | 10.1963 | 1 | 63.7477 | 25.5326 | 1 | 63.37 | 25.889 | 1 | 63.37 | 25.889 | 1 | 63 | 26.2378 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32 | 55.4908 | 1 | 37.73 | 50.0837 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 32.38 | 55.1322 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 26.38 | 60.794 | 1 | 21 | 65.7053 | 1 | 21 | 65.8707 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 21 | 65.8707 | 1 | 21 | 65.8707 | 1 | 21 | 64.8299 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 0 | 87.1696 | 1 | 21.7477 | 65.1652 | 1 | 0 | 87.1696
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 20 | 19.6872 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19.9999 | 1 | 0 | 126.3272 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19.9994 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19.6507 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 18.3776 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 20 | 19.6872 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19.9999 | 1 | 0 | 126.3272 | 1 | 0 | 129.195 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19.9994 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 19.6507 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 18.3776 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20 | 1 | 20 | 20
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [76 empty] | CH Chimay no brindó RSF debido a su indisponibilidad por alta concentración de solidos | [17 empty] | G2 CH Huinco no se arrancó por falta de recurso hídrico |  |  | G2 CH Huinco no se arrancó por falta de recurso hídrico | [5 empty] | G2 CH Huinco no se arrancó por falta de recurso hídrico |  |  | G2 CH Huinco no se arrancó por falta de recurso hídrico |  |  | G2 CH Huinco no se arrancó por falta de recurso hídrico |  |  | Chimay F/S por sólidos.

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
sábado, 31 de Enero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
31/01/2026 | 00:30
31/01/2026 | 01:00
31/01/2026 | 01:30
31/01/2026 | 02:00
31/01/2026 | 02:30
31/01/2026 | 03:00
31/01/2026 | 03:30
31/01/2026 | 04:00
31/01/2026 | 04:30
31/01/2026 | 05:00
31/01/2026 | 05:30
31/01/2026 | 06:00
31/01/2026 | 06:30
31/01/2026 | 07:00
31/01/2026 | 07:30
31/01/2026 | 08:00
31/01/2026 | 08:30
31/01/2026 | 09:00
31/01/2026 | 09:30
31/01/2026 | 10:00
31/01/2026 | 10:30
31/01/2026 | 11:00
31/01/2026 | 11:30
31/01/2026 | 12:00
31/01/2026 | 12:30
31/01/2026 | 13:00
31/01/2026 | 13:30
31/01/2026 | 14:00
31/01/2026 | 14:30
31/01/2026 | 15:00
31/01/2026 | 15:30
31/01/2026 | 16:00
31/01/2026 | 16:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 17:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 17:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 18:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 18:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 19:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 19:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 20:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 20:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 21:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 21:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 22:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 22:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 23:00 | 0 | 0
31/01/2026 | 23:30 | 0 | 0
31/01/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
sábado, 31 de Enero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; C.T. Tablazo; C.H. Pías; C.H. Carpapata y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
sábado, 31 de Enero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe