## EVENTOS
lunes, 2 de Febrero del 2026
INFORMACIÓN DE EVENTOS PRINCIPALES EN SUS INSTALACIONES
TIPO DE EVENTO | EMPRESA | UBICACIÓN | TIPO DE EQUIPO | EQUIPO | INICIO | FINAL | DESCRIPCIÓN | MW INDISP. | INTERRUPCIÓN (SI/NO) | TENSIÓN DE FALLA (kV)
EVENTO | ELECTRO ORIENTE | BELAUNDE TERRY - TARAPOTO | LINEA DE TRANSMISION | L-1018 | 02/02/2026 18:46:00 | 02/02/2026 20:02:00 | DECLARACIÓN DE SITUACIÓN EXCEPCIONAL EN LA LÍNEA L-1018 (BELAUNDE TERRY - TARAPOTO) DE 138 kV |  | NO
FALLA | HIDRANDINA | TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO | LINEA DE TRANSMISION | L-1118 | 02/02/2026 14:52:00 | 02/02/2026 15:18:00 | DESCONEXIÓN DE LA LINEA L-1118 (TRUJILLO NORTE - SANTIAGO DE CAO) EN 138 KV |  | SI | 138

## RESTRIC_OPE
lunes, 2 de Febrero del 2026
RESTRICCIONES OPERATIVAS
FECHA | HORA INICIO | HORA FINAL | EMPRESA | UBICACIÓN | T.Eq. | EQUIPO | DESCRIPCIÓN
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por CELEPSA mediante correo el dia 17.01, declaran que la CH Platanal se encontrará de pasada.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | C.H. CHARCANI IV | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado por EGASA mediante carta GG/GC.-0031/2026-EGASA, la CH Charcani IV presenta una limitación de generación de 2.4 MW en la unidad G1, debido a falla en los cables de potencia de dicha unidad.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | EGASA | S.E. CONVERTIDOR | BARRA | BARRA138KV | EGASA limitó la capacidad del transformador 138 kV/33 kV a 50 MVA por deterioro del aislamiento.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CH | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 25.08.2025, la central tiene una limitación de potencia máxima de 650 MW por seguridad de la central.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | CT | CENTRAL | De acuerdo con la comunicación vía correo del día 24.10.2024. ENEL GENERACIÓN PIURA informa una restricción de potencia para alcanzar 105 MW en simultaneo (TG6+TGN4).
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS | GT | TG4 | De acuerdo a lo informado por correo electrónico el día 16.01, con la disponibilidad de aproximadamente 12 MMPCD (339.8Mm³) la unidad TG4 puede con una generación de 80 MW durante 4 horas, y a potencia mínima durante el resto de los periodos
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCÁN | GH | G3 | Según la carta N° ENG/ 198-2024 enviada por su representada, se opera de forma continua el G3 de la CH Yuncán, debido a la ejecución de mantenimientos necesarios para evitar daños en los sellos de seguridad de la válvula esférica del grupo.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CT | CENTRAL | Restricción de temperatura de la C.T Chilca, ver valor en el modelo de despacho.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CT | CENTRAL | Con carta ENG/971-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_17122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar TMO=168h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CT | CENTRAL | De acuerdo con lo comunicado en el correo del día 06.05.2025, la CT Fenix cuenta con TMO de 168 hrs en todos sus modos de operación.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G1 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G1 tiene un TA = 15min
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G2 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G2 tiene un TA = 15min
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | GH | G3 | De acuerdo a lo informado el día 17/11 por la empresa KALLPA, el G3 tiene un TA = 15min
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Kallpa el día 20.08.2025, la MCH Cerro del Águila tiene TA=0.07h, TMO=0.08h, TMA=0.16h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. MINI CENTRAL CERRO DEL AGUILA | CH | CENTRAL | Caudal ecológico de la Mini CH Cerro del Águila es de 21.8 m3/s correspondiente al mes de enero.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Restricciones operativas en ciclo simple. Tiempo de Arranque (TA): 37 minutos. Tiempo Mínimo de Operación (TMO): 8 horas Tiempo Mínimo entre Arranques (TMA): TG2 y TG3: 0.5 horas TG1: 5 horas
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CT | CENTRAL | Se considera las IO, de acuerdo con la comunicación por correo de Kallpa del día 14.12.2023 a las 22:36 h, entre lo más importante: TMO: 168 horas y TMA: 168 horas.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con la carta KG- 0086/24, el modo de operación 1x1 tiene TMO=168 horas, TMA=168 horas
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del 15.12 se considera las IO en la Tg de la CT Las Flores: -TMO: 8 horas -TMA: 0.5 horas
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Generación mínima de 100 MW en la CH Cañón del Pato debido a requerimiento de demanda hídrica en los ríos aguas abajo, en caso se presenten condiciones hídricas.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | CH | CENTRAL | Según lo informado vía telefónica el día 23/11/2025, se nos indicó que la central aún presenta una limitación en su generación, por lo que puede alcanzar como máximo una potencia de 242 MW.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G1 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G1 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G1 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G2 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G2 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G2 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G3 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G3 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G3 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G4 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G4 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G4 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G5 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G5 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G5 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 19.08.2025, la unidad G6 tiene TA=0.083h, TMO=0.096h, TMA=0.783h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | GH | G6 | De acuerdo con lo informado por Orazul el día 03.10.2025, la unidad G6 tiene un TMA en Estado de Emergencia = 0.61h.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑÓN DEL PATO | EMB | SAN DIEGO EMB | Operación del embalse de pasada, esta situación atiende al requerimiento de los pobladores ubicadas aguas abajo de la central Cañón del Pato (Proyecto Especiales Chavimochic y Chinecas, etc), quienes demandan un caudal constante para la agricultura.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CH | CENTRAL | La restricción ha sido ratificada con la carta OZL-0592-2024 (Exp: 202400007649). Mantener un caudal mínimo mayor o igual a 5 m3/seg, requerido por las comunidades aledañas y por los Agricultores Ramadinos. de 07:00 a 22:00 horas.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CH | CENTRAL | SERVICIO BLACK START NO DISPONIBLE EN LA C.H. HUINCO, NO ES POSIBLE GARANTIZAR LA EFECTIVIDAD DEL SERVICIO DEBIDO AL RIESGO EN LA CONFIABILIDAD Y SEGURIDAD DURANTE PROCESO DE RESTABLECIMIENTO.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. CENTRAL SOLAR RUBI | CS | CENTRAL | Restricción operativa temporal de suspender la regulación por tensión en C.S. Rubí, como consecuencia del evento de incendio ocurrido en la unidad CU28.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con la carta EMPOP-773-2024. El modo de operación sin inyección de agua de la unidad TG7 de la CT Santa Rosa estaría indisponible.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA | GT | TG7 | De acuerdo con el correo del 27.06 se considera las IO en la TG7 de la CT Santa Rosa (EMPOP-24-2024-San Borja 26.02.2024): -TMO: 8 horas -TMA: 6 horas
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Con carta EMPOP-225-2023, indica que no puede cumplir con las IO considerada en el PDO_15122023 dado que vulneran la seguridad de sus activos. Indican que se debe tomar las IO indicadas mediante carta COES/D-887-2023 del 03.10.2023 (TMO=168h y TMA=218min)
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | Según la carta COES/D-887-2023 se indica que se debe tomar las IO de TMO=7.03h y TMA=218min para los ciclos abiertos de la CT Ventanilla (TG3 y TG4).
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CT | CENTRAL | De acuerdo con el correo del día 20/01/2025 la central tiene una limitación del ciclo 2x1 a mínimo técnico de 330 MW por alarma torque IGV TG4_190125.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | GT | TG4 | La unidad TG4 no puede parar debido a problemas con el IGV, de acuerdo con el informe remitido mediante correo electrónico el día 01.07.2025.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | CT | CENTRAL | Con carta SI-0047-2024, se considera las IO para todos los grupos, los siguientes valores en horas: TA (0.43), TMO (2), TMA en estado normal (8) y TMA en estado de emergencia (7).
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CH | CENTRAL | Se tiene la condición de NO PARAR la CH Cheves debido a problemas de fuga en la compuerta IG2 de Presa Checras. Si se requiere parar una unidad por despacho, priorizar el paro de la unidad UG2 debido al defecto en el inyector de la unidad UG1.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CH | CENTRAL | De acuerdo con lo informado por Statkraft mediante correo del dia 19.01, la CH Gallito Ciego, no puede brindar servicio de RSF debido a problemas de vibraciones en sus unidades de generación.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Con carta GC-TCH-231-2023, indican: Tiempo entre arranques del modo 1x1 (ciclo combinado TG+TV): 24 horas.
02/02/2026 | 12:41 | 16:32 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CT | CENTRAL | Central limitada a mínima generación debido a actuación de la protección por mínimo vacío debido a condiciones ambientales desfavorables, alcanzándose el umbral de disparo de la protección.
02/02/2026 | 00:00 | 24:00 | TERMOSELVA | C.T. AGUAYTÍA | CT | CENTRAL | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytía.

## MANTENIMIENTO EJECUTADOS
lunes, 2 de Febrero del 2026
Mantenimiento Ejecutado
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Limpieza e inspeccion de la Caldera CBS y mantenimiento a sus perifericos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Mantenimiento mensual del ingenio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | OCONA | INT-5450 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Interruptor INT-5450 cerrado con restriccion operativa, REB-5450 en servicio y suministrando los SS.AA. de la S.E. Oco?a. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13761 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | INT-5371 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Seccionador SBB-5371 fase T indisponible por problemas mecanicos, el seccionador permanece cerrado y bloqueado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13751 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | REB-5350 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Fuera de servicio por falla en el equipo. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13771 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2292 | 02/02/2026 10:00 | 02/02/2026 11:24 | Cambio de ajuste en la zona 2 en rele de proteccion a solicitud de Inland Energy | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13798 | T
ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | POROMA | CL-2293 | 02/02/2026 10:00 | 02/02/2026 11:24 | Cambio de ajuste en la zona 2 en rele de proteccion a solicitud de Inland Energy. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13799 | T
ATN S.A. | KIMAN AYLLU | AUT-501 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Restriccion Operativa en el circuito de control de cambiador de tap s del AUT-501 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13099 | T
CONELSUR LT SAC | BALNEARIOS - SALAMANCA | L-6068 | 02/02/2026 03:35 | 02/02/2026 16:41 | LIMPIEZA INDUSTRIAL CADENAS DE AISLADORES | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13559 | T
CONELSUR LT SAC | CALLAHUANCA (CNS) | S.E. | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | RELE DIFERENCIAL DE BARRAS DE CALLAHUANCA 220KV INOPERATIVO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 316 | T
CONELSUR LT SAC | PORTILLO | CL-6577 | 02/02/2026 09:03 | 02/02/2026 17:47 | A SOLICITUD DE LUZ DEL SUR POR PODA SIN TENSION Y MANTENIMIENTO DE SUS AISLADORES DE LA L-6577 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22531 | T
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 08:31 | Solidos en suspension | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 08:46 | Solidos en suspension | 0.6 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Solidos en suspension. El buje del sistema de regulacion esta roto. | 0.2 | P | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 08:12 | Solidos en suspension | 4.6 | F | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Por solidos en suspension y entrada de huaycos a la central | 15 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHARCANI V | CAMPANARIO | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11422 | T
EGASA | CHARCANI V | DIQUE CINCEL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | FS por prevencion temporada de lluvias | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11421 | T
EGASA | CHILINA D | TG | 02/02/2026 07:00 | 02/02/2026 16:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 02/02/2026 13:51 | 02/02/2026 14:34 | Pruebas de operacion correspondientes al Mantenimiento Bimensual | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 15110 | G
EGASA | SANTUARIO | ACOPLE 138 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | En servicio barra 2,uso en grupo N1 Charcani V con interruptor de acoplamiento, por falla | 0 | P | E/S | N | OTROS | 11052 | T
EGESUR | CT INDEPENDENCIA | TR1 (Reserva) | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Transformador E/S con el Conmutador de Taps sin carga Deshabilitado | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19961 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | T-30 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Mantenimiento correctivo del transformador de potencia en reserva - DELCROSA | 0 | P | F/S | N | CORR. | 12592 | T
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 09:55 | Mantenimiento correctivo debido a baja temperatura registrada en los cilindros B4 y B5 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 02/02/2026 09:55 | 02/02/2026 10:56 | Prueba de Operacion. A las 10:56 horas se declara disponible | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 02/02/2026 13:58 | 02/02/2026 15:21 | Mantenimiento correctivo debido a baja temperatura registrada en el cilindros B7 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 02/02/2026 15:21 | 02/02/2026 15:57 | Prueba de Operacion. A las 15:57 horas se declara disponible | 0 | F | E/S | N | PRUEBA | 12780 | G
ELECTROPERU | CAMPO ARMI?O | SS.EE. | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Proteccion diferencial 87B en SECA fuera de servicio. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 544 | T
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS | TG4 | 02/02/2026 10:00 | 03/02/2026 00:00 | Pruebas operativas para verificacion de parametros. | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 38 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 02/02/2026 10:00 | 03/02/2026 00:00 | Reemplazo de ventiladores transformador de MT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ERSUR | CL-2300 | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 12:00 | Cambio de ajuste en la zona 2 en rele de proteccion a solicitud de Inland Energy. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23168 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHT1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TG1 220/16 Kv / PRUEBAS DE CONFIGURACION PSD | 170 | P | F/S | N | PREV. | 11534 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CHTV | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE TRANSFORMADO PRINCIPAL DE TV 220/18 kV | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13350 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TG1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D07 (TG1) / PRUEBAS DE CONFIGURACION PSD | 170 | P | F/S | N | PREV. | 11616 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | CL-TV | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE CELDA D10 (TV) | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13347 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | DERIVACION | BARRA A_220 kV | 02/02/2026 07:00 | 02/02/2026 09:00 | PRUEBAS DE MANDO APERTURA/CIERRE SE DERIVACION (F/S BARRA A) SE COORDINO CON SPLIGHT Y DIO PASE PARA LOS TRABAJOS | 0 | P | F/S | N | PREV. | 23071 | T
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | EXPANSION INTIPAMPA | CENTRAL | 02/02/2026 06:00 | 02/02/2026 17:29 | ENERGIZACION DE CENTRAL EXPANSION INTIPAMPA POR PRUEBAS | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 26863 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | PUNTA LOMITAS | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | CENTRAL PUNTA LOMITAS: 01 WTG FUERA DE SERVICIO POR REEMPLAZO DE GEAR BOX | 5.2 | P | E/S | N | CORR. | 22190 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | CENTRAL | 02/02/2026 09:00 | 03/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las se?ales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT12 | 02/02/2026 09:00 | 03/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | SS.EE. | 02/02/2026 09:00 | 03/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13600 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TV10 | 02/02/2026 09:21 | 03/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | GT11 | 02/02/2026 09:22 | 03/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspeccion boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
FENIX POWER PERU | FENIX | TR-GT12 | 02/02/2026 09:23 | 03/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13606 | T
FENIX POWER PERU | FENIX | TR-TV10 | 02/02/2026 09:34 | 03/02/2026 00:00 | Indisponible por mantenimiento anual de BOP y boroscopia de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13605 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | BC 034 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | TODO EL BANCO DE CONDENSADORES INDISPONIBLE POR FALLA EN CABLE DE ALIMENTACION 34.5 kV | 0 | P | F/S | N | CORR. | 21126 | T
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | DUNA HUAMBOS | S.E. DUNAHUAMBO | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 17:30 | Pruebas punto a punto de se?ales simuladas desde SE Duna Huambos hacia el SCADA remoto Centro Control Lima (existe riesgo de disparo) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 21119 | T
HIDRANDINA | CHIMBOTE 1 - CHIMBOTE SUR | L-1111 | 02/02/2026 06:00 | 02/02/2026 14:00 | Hidrolavado en caliente de los aisladores de la linea de transmision L-1111 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 1761 | T
HIDRANDINA | HUALLANCA | CL-1131 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Restriccion operativa: Linea L-1131 conectada a la barra B mediante el seccionador SB-A017, que se encuentra atascado, lo cual impide la realizacion de cambio de barra en la SE Huallanca | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14464 | T
ISA PERU | AGUAYTIA | IN2352 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | CELDA DEL INTERRUPTOR IN-2352 SE ENCUENTRA SIN SUPERVISION A NIVEL 3 POR FALLA DEL CONTROLADOR DE LA CELDA. SE TIENE SUPERVISION LOCAL CON EL OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1451 | T
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 01:04 | Pruebas de TV con CC-2x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA | CENTRAL | 02/02/2026 01:04 | 02/02/2026 03:12 | Pruebas de TV con CC-3x1 | 0 | P | E/S | N | PRUEBA | 11571 | G
LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | PARAMONGA N. - PARAMONGA E. | L-1101 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | LINEA EN BAIPAS CON LA L-1102 PARA ALIMENTAR LAS CARGAS DE LA SE CAHUA Y PONER LA CH CAHUA EN SERVICIO PARA EL SISTEMA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 679 | T
LUZ DEL SUR | MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 07:24 | A solicitud del COES por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21316 | T
LUZ DEL SUR | PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 02/02/2026 02:36 | 02/02/2026 08:10 | A solicitud del COES por regulacion de tension | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21347 | T
MINERA ANTAMINA | ANTAMINA | T - 2 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Por condicion de operacion. Transferencia del mensual APROBADO (01/02/2026-28/02/2026) al semanal (31/01/2026-06/02/2026) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8834 | T
MINERA BUENAVENTURA | UCHUCCHACUA | TP-385 | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 23:59 | El transformador de potencia TP-385 se encuentra indisponible por mantenimiento del cambiador de tomas bajo carga del 01/02/2026 al 28/02/2026(Ampliacion de mantenimiento) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22979 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN JOSE | BCS-5982 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Seccionador SBP-5982 queda indisponible por falla mecanica. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 15594 | T
MINERA CERRO VERDE | SAN LUIS - CERRO VERDE | L-2074 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | LINEA L-2074 E/S POR SEGURIDAD Y CONFIABILIDAD PARA EVITAR INTERRUPCIONES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 14956 | T
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 02/02/2026 08:34 | 02/02/2026 15:49 | limpieza de los sistemas de refrigeracion | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Rotura en el cambio de direccion de la tuberia de alimentacion del sistema de limpieza interna de la Unidad 4. | 0.35 | R | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 02/02/2026 02:08 | 02/02/2026 17:10 | FALTA DE RECURSO - INDISPONIBILIDAD CH HUAMPANI POR SOLIDOS | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G2 | 02/02/2026 02:11 | 02/02/2026 16:49 | ALTA CONCENTRACION SOLIDOS EN EL RIO > 6.0 G/L Y 73 M3/S | 15 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANI | G1 | 02/02/2026 02:32 | 02/02/2026 15:56 | ALTA CONCENTRACION SOLIDOS EN EL RIO > 6.0 G/L Y 73 M3/S | 15 | F | F/S | N | OTROS | 26 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | MARCONA - TRES HERMANAS | L-2298 | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 12:00 | Cambio de ajuste en el rele de proteccion de la linea L2298 | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14145 | T
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 02/02/2026 09:38 | 02/02/2026 18:29 | M-01 inspeccion de bobinas del generador | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | TH-33 falla en bobina del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 10:10 | 02/02/2026 12:53 | TH-24 Ajuste de termicas en A3 | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 13:13 | 02/02/2026 17:58 | TH-20 mantenimiento 10mo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 13:52 | 02/02/2026 15:15 | TH-13 relleno de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 16:02 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DO?A CATALINA | G1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 02/02/2026 06:14 | 02/02/2026 22:18 | MANTENIMIENTO DE 98000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | BARSI | ST A 220 kV | 02/02/2026 03:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 1973 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA | TR-1 | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 17:00 | PRUEBAS ELECTRICAS A TRANSFORMADOR DE POTENCIA. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 8738 | T
PLUZ ENERGIA PERU S.A.A. | CHAVARRIA - BARSI | L-2006 | 02/02/2026 03:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO SUPERESTRUCTURA 220 KV. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 700 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ALIPIO ROSALES - MACHALA | L-2280 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | CUELLOS APERTURADOS EN LA FRONTERA LADO ECUADOR A SOLICITUD DE CENACE DESDE EL 19.06.2025. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24124 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | SVC-2 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 352 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CHICLAYO OESTE | T14-260 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | TRANSFORMADOR FUERA DE SERVICIO DE FORMA CONTINUA Y ENVIADO A FABRICA DEBIDO UN DEFECTO TERMICO EN EL SISTEMAS DE REGULACION LO CUAL PODRIA OCASIONAR UNA FALLA TOTAL DEL EQUIPO. EN SU LUGAR EL TRANSFORMADOR DE RESERVA T115-261 SE ENCUENTRA EN SERVICIO. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8939 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANCAVELICA - CHIRIBAMBA | L-2130 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | NO SE TIENE HABILITADO SISTEMA DE TELEPROTECCION Y RECIERRES POR PENDIENTES EN LA PRUEBA E2E. SE ACELERO LA ZONA 2 EN 200 MS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23258 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | HUANUCO | BC-04 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE DEBIDO A FALTA DE REPUESTOS Y REVISIONES ADICIONALES. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 853 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | ACOP-60 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | DISPONIBLE. AL REALIZAR CAMBIO DE BARRAS SE PRESENTA DESBALANCE POR AUSENCIA DE LA SE?AL DE CORRIENTE FASE R, POR ELLO ANTES DE UN CAMBIO DE BARRAS SE DEBE DESHABILITAR LA PROTECCION 51N DEL ACOPLE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 834 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | CL-R3 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1182 INDISPONIBLE DESDE 16.10.25 DEBIDO A QUE NO CIERRA DESDE NIVEL 2 Y NIVEL 3 POR FALLA EN SU SISTEMA DE CONTROL. AVISO 5742790. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 1601 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | IN-1488 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INTERRUPTOR IN-1488 EXTRAIDO DEBIDO A PRESENTAR PROBLEMAS MECANICOS PARA SU INSERCION Y FALTA DE CONTROL NIVEL 2 Y NIVEL 3. LA BARRA 10KV EN SERVICIO MEDIANTE EL IN-1172 LADO 10KV DEL TRANSFORMADOR T6-261. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 9267 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | SSEE | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | 87B BLOQUEADO EN SE MARCONA 220 KV DEBIDO A QUE NO SE TIENEN POSICIONES NI MEDIDAS DE LA CELDA L-2300 (PROPIEDAD DE ACCIONA). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 464 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T62-261 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 8941 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MARCONA | T6-261 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TAPCOM. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 6021 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | MOLLENDO | CL-1030 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SE?ALES SCADA DEL SECCIONADOR SA-4309 CON STATUS INVALIDO E INDETERMINADO | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1987 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | TRAMO DISPONIBLE PARA SU ENERGIZACION DESDE SE. PARAMONGA NVA HASTA TORRE T-79. SE TIENE CUELLOS ABIERTOS DESDE PORTICO SE. CHIMBOTE 1 (T-01) HASTA T-79 POR EL MANTENIMIENTO CONTINUO DE LA L-2216. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | POA: CAMBIO DE CONDUCTOR DE TORRES T-1 A T-68, ACTIVIDAD CON CORTE CONTINUO, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0118678) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA N. - CHIMBOTE 1 | L-2216 | 02/02/2026 08:25 | 02/02/2026 14:56 | MP 4A SILICONADO DE AISLADORES DE VIDRIO Y PORCELANA DE POSTES P-9, P-154 A P-160 Y P-344 A P-434 Y TORRES T-54 A T-211 Y T-415 A T-586, REQUIERE L-2215 CON RECIERRES DESHABILITADOS. (R0123220) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 11702 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PARAMONGA NUEVA | T64-216 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | EQUIPO QUEDARA ENERGIZADO EN VACIO DEL LADO DE 220KV, PARA EVITAR CORROSION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 24318 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | PIURA OESTE | T32-261 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | EQUIPO INDISPONIBLE POR FALLA EN EL BUJE 220KV FASE T DEL TRANSFORMADOR. SE LLEVARA A TALLER PARA SU INSPECCION Y REPARACION. EN SU REEMPLAZO, EL AUTOTRANSFORMADOR AT142-2161 (TRANSFOMADOR DE RESERVA) ENTRO EN SERVICIO EL DIA 02.06.25 DE MANERA TEMPORAL. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 8680 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | POMACOCHA | BARRA-A | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SA-2123 DE LA CL-TR1-261 PROPIEDAD DE VOLCAN INDISPONIBLE Y CERRADO DE FORMA PERMANENTE. DEBIDO A ELLO LA INDISPONIBILIDAD DE LA BARRA A 220KV IMPLICA DESCONECTAR EL TRANSFORMADOR T-261 DE VOLCAN. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 508 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REQUE | SS.EE. | 02/02/2026 09:30 | 02/02/2026 12:40 | MP 3A LIMPIEZA DE SERVIDORES, ACTIVIDAD CON PERDIDA DE SUPERVISION. (R0123799) | 0 | P | E/S | N | PREV. | 14977 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TINTAYA | SS.EE. | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | PROTECCION DIFERENCIAL DE BARRAS 138KV DESHABILITADO DEBIDO A QUE ESTA PENDIENTE LA EJECUCION DEL CABLEADO DE LAS SE?ALES DE CORRIENTES DEL TRANSFORMADOR T45-11 PROPIEDAD DE GLENCORE HASTA NUESTRO RELE DIFERENCIAL DE BARRAS 87B 138KV. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1422 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRUJILLO NORTE | SVC-1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SVC-1 DISPONIBLE EN MODO MANUAL (OPERACION CON SUSCEPTANCIA FIJA) DEBIDO A ANTIGÜEDAD DEL SISTEMA DE CONTROL DE LOS TIRISTORES. POR LO QUE SE ENCUENTRA OPERANDO CON INYECCION CONSTANTE DE +5.8 MVAR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 642 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | BC-26 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | BANCO DISPONIBLE SIN MANDO SINCRONIZADO POR EQUIPO ALARMADO, REALIZAR MANIOBRA SOLO POR EMERGENCIA | 0 | P | E/S | N | OTROS | 19929 | T
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ZORRITOS | CL-6664 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SA-6297 DE LA CL-6664 INDISPONIBLE PARA MANIOBRAS DESDE NIVEL 1, 2 Y 3 POR MOTOR QUEMADO. SOLO ES POSIBLE MANIOBRAR EL SA-6297 DESDE NIVEL 0 CON PALANCA. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1110 | T
SHOUGESA | SAN NICOLAS | TV3 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G2 | 02/02/2026 08:09 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y REVISION DEL SISTEMA DE ALINEAMIENTO Y COJINETES | 17 | P | F/S | N | CORR. | 101 | G
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1033 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | LINEA INDISPONIBLE DESDE SE CAHUA A SE PARAMONGA EXISTENTE. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 681 | T
STATKRAFT S.A | PARAMONGA E. - CAHUA | L-1102 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | LINEA EN SERVICIO EN CONDICION DE BAIPAS CON LA LINEA L-1101 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 680 | T
TERMOCHILCA S.A.C. | SANTO DOMINGO DE LOS OLLEROS | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 06:45 | Pruebas post mantenimiento de la TV | 0 | R | E/S | N | PRUEBA | 13656 | G
TERMOSELVA | AGUAYTIA | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Disponibilidad de 23.5 MMSCF para la CT Aguaytia. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 258 | G
TRANSMANTARO | CAHUACHI | T132-261 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MERGING UNIT DE IEDS MARCA ABB SE ENCUENTRA INDISPONIBLE, OCASIONA QUE NO SE TENGAN TELEMEDIDAS LADO 220KV Y TAMBIEN NO SE TENGA MANDO AUTOMATICO DE LOS TAPS DEL TRANSFORMADOR T132-261. PARA REALIZAR UN CAMBIO DE TAP (NIVEL 0) SE REQUIERE PRESENCIA DE OPERADOR. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23025 | T
TRANSMANTARO | CAHUACHI | CL-2315 | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 12:00 | CAMBIO DE AJUSTE DE LA CELDA CL-2315 A SOLICITUD DE INLAND ENERGY | 0 | P | E/S | N | OTROS | 23022 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | AT120-523 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN LA ENTRADA BINARIA DEL CONTROLADOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 22626 | T
TRANSMANTARO | CAMPAS | XC-10 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INDISPONIBLE (EN BAIPAS) DESDE 10.12.24 POR PROBLEMA DE MALA LECTURA EN SE?AL DE CORRIENTE DE LA FASE S DEL CAPACITOR. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 22636 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-Enlace1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SECCIONADOR SB-8209 SE ENCUENTRA INDISPONIBLE DEBIDO A QUE PRESENTA DESCALIBRACION EN SU MECANISMO DE OPERACION. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13544 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | SA-5117_BarraA | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | BRAZO INFERIOR DEL SECCIONADOR SA-5117 (17.9.24) CON POSIBLE ROTURAS DE LA CREMALLERA INTERIOR. DISPONIBLE PARA MANIOBRAS DE FORMA LOCAL DESDE NIVEL CERO (10.12.24). | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13658 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | CL-T72_220kV | 02/02/2026 08:04 | 02/02/2026 15:44 | MP 4A LAVADO DE AISLAMIENTO Y LUBRICACION DE SECCIONADORES EN CELDA, ACTIVIDAD CON CAMBIO DE BARRAS. (R0125880) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13264 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | T72-523 | 02/02/2026 08:04 | 02/02/2026 15:44 | CAMBIO DE TUBERIAS CORROIDAS (R0120776) | 0 | P | F/S | N | CORR. | 13135 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA A 220kV | 02/02/2026 08:19 | 02/02/2026 11:53 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T72_220kV. (R0125880) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13258 | T
TRANSMANTARO | CHILCA-CTM | BARRA B 220kV | 02/02/2026 12:11 | 02/02/2026 16:21 | FUERA DE SERVICIO DEBIDO A TRABAJOS DE CL-T72_220kV. (R0125880) | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13259 | T
TRANSMANTARO | COLCABAMBA | AT103-523 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17377 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL XL11 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | REACTOR XL-11 INDISPONIBLE DEBIDO A ACCIDENTE EN SU AISLADOR SOPORTE PARTE SUPERIOR AL MOMENTO DEL MONTAJE DEL NUEVO INTERRUPTOR IP11. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 11823 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | CL-2055 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | PERDIDA DE SUPERVISION A N3 POR FALLA EN EL CONTROLADOR DE BAHIA. SE TIENE EL RELE DE PROTECCION OPERATIVO. | 0 | P | E/S | N | P.ENERG | 14380 | T
TRANSMANTARO | COTARUSE | XL13 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SOLO OPERAR EN CASOS DE EMERGENCIA YA QUE LOS SSAA SON ALIMENTADOS POR EL XL13 POR ESTAR INDISPONIBLE EL XL11 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 1344 | T
TRANSMANTARO | LA BREA | BC-32 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | BANCO INDISPONIBLE DEBIDO A FALLA EL 12.09.2025. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 21426 | T
TRANSMANTARO | POROMA - YARABAMBA | L-5033 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | RECIERRES DESHABILITADOS POR INDISPONIBILIDAD DEL RN-9 | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17410 | T
TRANSMANTARO | SIST.INTERCONECTADO | Esq.Trafo Chilca | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 16:00 | Deshabilitado debido al mantenimiento en el transformador T72-523 | 0 | P | F/S | N | OTROS | 25033 | T
TRANSMANTARO | SOCABAYA | SVC-5 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | OPERACION DEGRADADA DEL SVC-5 DENTRO DE LOS SIGUIENTES LIMITES -100/+198 MVAR POR FALLA EN SECCIONADOR SA-1423 DEL TSC-22 OCURRIDO EL 20.07.2024. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 13179 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | AT-104 523 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | NO SE TIENE MANDO REMOTO PARA CONTROLAR LOS TAPS DEL AUTOTRANSFORMADOR POR PROBLEMAS EN EL TRANSDUCTOR. LA MANIOBRA ES LOCAL Y REQUIERE AL ASISTENTE EN LA SUBESTACION PARA LAS MANIOBRAS. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17433 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | CL-R-30 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | CL-R30 CON MANDO SINCRONIZADO ASOCIADO AL INTERRUPTOR IN-5147 INDISPONIBLE. EL 20.11.25 NO PUDO SER AJUSTADO DEBIDO A ANOMALIA EN LA CUCHILLA DE PUESTA A TIERRA ST-5027. | 0 | P | E/S | N | OTROS | 17424 | T
TRANSMANTARO | YARABAMBA | IN-5120 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | SE. YARABAMBA 500KV: INTERRRUPTOR INDISPONIBLE POR PROBLEMAS DE MANDOS. REACTOR R-31 SERA OPERADO CON EL INTERRRUPTOR IN-5116. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 17437 | T

## INGRESO OC
lunes, 2 de Febrero del 2026
INGRESO A OPERACIÓN COMERCIAL
EMPRESA | TIPO DE EQUIPO | UBICACIÓN | EQUIPO | Fecha y hora de Ingreso a Operación Comercial

## DESPACHO_EJECUTADO
lunes, 2 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL SEIN (MW) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MW | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MW
02/02/2026 | 00:30 | 204.6 | 636.9 | 214.4 |  |  | 90.1 | 240.4 |  | 0 | 179.8 | 105.4 | 68.7 | 77 | 206.3 | 108.9 | 555 | 10.3 |  |  |  |  | 168 | 7.5 | 4.2 | 0 | 0 |  | 142 |  | 0 |  |  | 110.7 | 151.8 |  |  |  | 6.5 | 464.4 | 81.4 | 137.2 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.5 | 162 | 162.5 | 172.8 | 107.4 | 38.5 | 0 | 4 | 32.4 | 170.3 |  |  | 60.9 | 0 |  | 45 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 130.8 | 106.7 | 62.1 | 0 | 30.2 |  |  |  | 140.8 | 141.6 | 146.5 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7 | 4.2 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.7 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 20.5 | 20 | 18.3 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.4 | 5 | 0 | 3 | 19.9 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 13.1 | 19.9 | 20.2 | 20 | 1.6 | 0 | 0 | 10.3 | 15.8 | 0.8 | 0 | 0 | 21.1 | 6.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 3.6 | 1 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.8 | 20 | 9.4 | 27.4 | 34.3 |  | 4.9 | 6.02 | 7 | 22.37 | 6667.49 | 24.4864 | 7.925 | 6.004 | 0 | 25.407 | 18.9499 | 11.3 | 15.7 | 109.7723
02/02/2026 | 01:00 | 203.6 | 639.4 | 215.2 |  |  | 89.9 | 242.4 |  | 0 | 160 | 104.7 | 80.3 | 123.7 | 156.3 | 94.6 | 564.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.8 | 7.4 | 5.2 | 0 | 0 |  | 142.4 |  | 0 |  |  | 110.6 | 156.3 |  |  |  | 6.5 | 461.4 | 81.4 | 142.5 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 91.8 | 150.1 | 150.8 | 165.4 | 108 | 30.8 | 0 | 4 | 31.8 | 169.8 |  |  | 60.8 | 0 |  | 41.7 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 0 |  | 38.6 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 149.4 | 110.5 | 62 | 73.2 | 27 |  |  |  | 101 | 101.1 | 125 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7 | 4.1 | 20 | 0 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 20.4 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 2 | 6.5 | 0 | 3 | 20 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 13 | 19.4 | 20.3 | 19.9 | 2.6 | 0 | 0 | 6.2 | 13.28 | 0.1 | 0 | 0 | 21 | 6.3 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 0 | 8.7 | 19.9 | 9 | 27.4 | 34.3 |  | 5.1 | 6.06 | 6.9 | 20.82 | 6596.76 | 24.4908 | 7.924 | 6.006 | 0 | 25.3106 | 18.9495 | 11.4 | 15.8 | 109.8809
02/02/2026 | 01:30 | 198.9 | 628.6 | 212.3 |  |  | 89 | 239 |  | 0 | 160.1 | 75.5 | 160.1 | 158.7 | 108.8 | 70.6 | 554.7 | 10.2 |  |  |  |  | 163.6 | 6.8 | 5.1 | 0 | 0 |  | 141.8 |  | 0 |  |  | 110.1 | 152.2 |  |  |  | 6.5 | 463.6 | 81.4 | 138.7 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 91.1 | 153 | 153.6 | 167.6 | 106.7 | 42.2 | 0 | 4 | 31.2 | 166.8 |  |  | 0 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 127.3 |  | 0 | 0 |  | 38 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 109.3 | 100 | 65.2 | 74.8 | 26.6 |  |  |  | 102.4 | 103.2 | 122.1 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 7 | 4.2 | 20 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 2.3 | 20 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 1.6 | 5 | 0 | 2.7 | 19.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 13 | 19.5 | 20.2 | 19.8 | 1.5 | 0 | 0 | 5.4 | 16.6 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 6.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | 1.2 | 0.9 | 1.1 | 0 | 8.8 | 19.8 | 9.2 | 27.2 | 34 |  | 5 | 6.44 | 7 | 20.13 | 6410.17 | 24.4917 | 7.923 | 6.01 | 0 | 25.4463 | 18.9489 | 11.5 | 15.8 | 110.12
02/02/2026 | 02:00 | 203.3 | 633.8 | 214.1 |  |  | 90.2 | 240.2 |  | 0 | 160.3 | 29.5 | 159.6 | 161.1 | 109.1 | 67.9 | 552.3 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.3 | 5.2 | 0 | 0 |  | 142.3 |  | 0 |  |  | 110.6 | 179.9 |  |  |  | 6.5 | 455.5 | 81.5 | 140.8 | 42.2 | 18.4 | 18.8 | 92 | 138.1 | 138.6 | 159.8 | 108 | 37.6 | 0 | 4 | 31.6 | 160.8 |  |  | 0 | 0 |  | 25 |  |  |  | 128 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 152.5 | 113.7 | 65.7 | 75.1 | 27 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 121.5 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 6.9 | 4.2 | 20 | 0 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 0 | 20 | 18.3 | 3.1 | 18.5 | 0 | 0 | 1.4 | 3 | 0 | 2.6 | 17.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.5 | 20.3 | 20 | 0.3 | 0 | 0 | 7.5 | 18.83 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 6.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0.6 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.7 | 20 | 8.8 | 27.3 | 34.1 |  | 4.2 | 5.68 | 7 | 22.27 | 6415.28 | 24.5013 | 7.923 | 6.008 | 0 | 25.4998 | 18.9484 | 11.2 | 15.8 | 109.8805
02/02/2026 | 02:30 | 202.7 | 638.9 | 216.2 |  |  | 90.4 | 241.8 |  | 0 | 160.4 | 70.6 | 159.2 | 157 | 108.1 | 68.1 | 555.2 | 10.3 |  |  |  |  | 168.1 | 7.8 | 5.3 | 0 | 0 |  | 142.4 |  | 0 |  |  | 110.9 | 181.5 |  |  |  | 6.5 | 344.9 | 81.5 | 135.1 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 96.3 | 150 | 150.2 | 165.7 | 108.6 | 36.5 | 0 | 4 | 32.1 | 161.8 |  |  | 0 | 0 |  | 25.1 |  |  |  | 128.5 |  | 0 | 0 |  | 38 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 135.6 | 105.8 | 66.4 | 74.2 | 7 |  |  |  | 103 | 103 | 122.1 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 0 | 6.9 | 4.2 | 6.3 | 0 | 8.2 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 20 | 18.2 | 2.9 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 4.4 | 0 | 2.6 | 16.6 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.9 | 19.6 | 20.3 | 20 | 0.1 | 1.4 | 0 | 8.4 | 17.43 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 6.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 1.4 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.7 | 20 | 9.3 | 27.1 | 34 |  | 5 | 6.66 | 7 | 21.86 | 6333.75 | 24.5059 | 7.923 | 6.008 | 0 | 25.4771 | 18.9481 | 11 | 15.6 | 109.4621
02/02/2026 | 03:00 | 201.1 | 633.7 | 214.1 |  |  | 90.3 | 241.1 |  | 0 | 160.6 | 79.8 | 159.8 | 138.5 | 107.3 | 67.1 | 543.8 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 8.1 | 4.6 | 0 | 0 |  | 141.9 |  | 0 |  |  | 80.2 | 190.7 |  |  |  | 6.5 | 297.3 | 81.5 | 134.7 | 42.1 | 18.4 | 18.7 | 91.8 | 151.7 | 152 | 172 | 107.5 | 35.4 | 0 | 4 | 31.3 | 159.6 |  |  | 0 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 178.2 | 74.7 | 65.8 | 73.7 | 0 |  |  |  | 102.1 | 102.2 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 50.5 | 0 | 6.9 | 4.3 | 0 | 0 | 6.9 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 10 | 5.6 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 20 | 18.2 | 2.8 | 18.5 | 0 | 0 | 1.9 | 5.3 | 0 | 2.7 | 16.5 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 13 | 19.6 | 20.2 | 20 | 0.6 | 0.2 | 0 | 5.8 | 19.88 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 6.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.3 | 0.9 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.7 | 20 | 8.8 | 27.2 | 34.1 |  | 5.1 | 6.82 | 6.9 | 21.34 | 6225.44 | 24.4994 | 7.925 | 6.01 | 0 | 25.613 | 18.9481 | 11 | 15.8 | 109.7956
02/02/2026 | 03:30 | 198.2 | 625.7 | 211.4 |  |  | 88.4 | 237.7 |  | 0 | 160.1 | 159.4 | 160 | 224.8 | 107.9 | 66.7 | 539.9 | 10 |  |  |  |  | 161.6 | 7.2 | 5.4 | 0 | 0 |  | 141.2 |  | 0 |  |  | 78.5 | 178.5 |  |  |  | 6.5 | 293 | 81.5 | 125.4 | 42 | 18.4 | 18.7 | 89.6 | 132.7 | 132.8 | 161.7 | 103.5 | 30.8 | 0 | 4 | 31.4 | 151.7 |  |  | 0 | 0 |  | 23.8 |  |  |  | 126.5 |  | 0 | 0 |  | 37.7 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 127.1 | 53.2 | 64.2 | 72.9 | 0 |  |  |  | 102.7 | 102.7 | 121.9 | 0 |  |  |  |  | 50.4 | 12.8 | 6.9 | 4.2 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 9.8 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 20 | 18.2 | 2.8 | 18.5 | 0 | 0 | 1.5 | 4.3 | 0 | 3.2 | 16.1 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 13 | 19.3 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 7 | 13.73 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 5.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9.3 | 27.3 | 34.2 |  | 5.1 | 7.51 | 7 | 21.14 | 6189.58 | 24.495 | 7.924 | 6.008 | 0 | 25.564 | 18.9477 | 11 | 15.7 | 109.6387
02/02/2026 | 04:00 | 203.4 | 633.1 | 214.2 |  |  | 90.2 | 214.9 |  | 0 | 159.6 | 159.8 | 159.3 | 239.6 | 108.5 | 66.3 | 547.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.4 | 7.7 | 5.6 | 0 | 0 |  | 142.4 |  | 0 |  |  | 80.6 | 152.4 |  |  |  | 6.5 | 301.2 | 81.4 | 127.9 | 42.1 | 18.4 | 18.5 | 91.9 | 134.4 | 134.9 | 158.5 | 64.8 | 34.5 | 0 | 4 | 32.3 | 157.7 |  |  | 0 | 0 |  | 25.4 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38.2 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 111.1 | 65.6 | 66 | 73.8 | 0 |  |  |  | 102.4 | 102 | 122 | 0 |  |  |  |  | 116.5 | 54 | 2.4 | 4.3 | 0 | 0 | 5.1 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 18.9 | 18.3 | 3 | 18.5 | 0 | 0 | 1.4 | 2.5 | 0 | 3.2 | 16 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.6 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 8.72 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.9 | 20 | 9.4 | 27.5 | 34.5 |  | 5.1 | 6.42 | 7 | 20.8 | 6270.44 | 24.494 | 7.923 | 6.008 | 13.2 | 25.7587 | 18.9475 | 10.8 | 15.8 | 122.9312
02/02/2026 | 04:30 | 203.7 | 634.8 | 214.9 |  |  | 90.1 | 238.2 |  | 0 | 159.6 | 160.2 | 160 | 244.4 | 106.6 | 66.2 | 545.5 | 10.2 |  |  |  |  | 167.5 | 7.8 | 4.8 | 0 | 0 |  | 142.2 |  | 0 |  |  | 80.5 | 148.3 |  |  |  | 6.5 | 294.1 | 81.4 | 126.3 | 42.1 | 18.4 | 18.3 | 91.4 | 133.3 | 134.4 | 157.7 | 65 | 33.5 | 0 | 4 | 32.1 | 157.9 |  |  | 0 | 0 |  | 24.7 |  |  |  | 128.4 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 106.6 | 70.7 | 66 | 73.8 | 0 |  |  |  | 102.9 | 102.4 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 71.2 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 10 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 19 | 18.2 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.2 | 3.7 | 0 | 3.2 | 15.8 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.6 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 2.8 | 4.88 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.7 | 20 | 9 | 27.3 | 34.2 |  | 4.4 | 6.29 | 6.9 | 20.58 | 6312.25 | 24.4989 | 7.922 | 6.008 | 13.2 | 25.3912 | 18.9478 | 10.9 | 15.8 | 122.6679
02/02/2026 | 05:00 | 203.9 | 631.5 | 212.8 |  |  | 90 | 240.9 |  | 0 | 160.3 | 158.3 | 160 | 244.6 | 108.5 | 66.9 | 543.6 | 10.3 |  |  |  |  | 167.2 | 7.5 | 5 | 0 | 0 |  | 142.1 |  | 0 |  |  | 79.7 | 153.4 |  |  |  | 6.5 | 297.7 | 81.4 | 128.6 | 42 | 18.4 | 18.2 | 90.4 | 137.1 | 136.9 | 159 | 64.9 | 33.6 | 0 | 4 | 31.8 | 155.6 |  |  | 0 | 0 |  | 24.6 |  |  |  | 128 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 110 | 75.8 | 65.7 | 73.5 | 0 |  |  |  | 101.1 | 101.4 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 137.1 | 73.8 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.5 | 0 | 20 | 18.2 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 2.4 | 2.8 | 0 | 3.3 | 16.2 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.5 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0.87 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 8.7 | 27.3 | 34.2 |  | 4.9 | 6.33 | 7 | 21.48 | 6324.98 | 24.5006 | 7.923 | 6.008 | 13.2 | 25.7573 | 18.9473 | 10.9 | 15.7 | 122.9362
02/02/2026 | 05:30 | 199.4 | 624.4 | 212.4 |  |  | 89.3 | 238.9 |  | 0 | 161 | 160.1 | 160.2 | 250 | 108.4 | 66.9 | 546.2 | 10.1 |  |  |  |  | 163 | 7.1 | 5.4 | 0 | 0 |  | 142.1 |  | 0 |  |  | 79.3 | 170.7 |  |  |  | 6.5 | 298.4 | 81.5 | 135.3 | 42 | 18.4 | 18.5 | 90 | 143.9 | 144.2 | 164.9 | 63.3 | 34.6 | 0 | 4 | 31.2 | 157.4 |  |  | 0 | 0 |  | 9.2 |  |  |  | 127.1 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 123.6 | 81.1 | 65.2 | 73.5 | 0 |  |  |  | 102.8 | 102.8 | 122.8 | 0 |  |  |  |  | 137.2 | 76.1 | 0 | 4.3 | 0 | 0 | 2.3 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 9.9 | 5.5 | 0 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 0 | 20 | 18.3 | 3.3 | 18.5 | 0.2 | 0 | 2.8 | 2.7 | 0 | 3.2 | 16 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.9 | 19.7 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9 | 27.4 | 34.3 |  | 5.1 | 6.27 | 7 | 22.08 | 6367.78 | 24.3911 | 7.922 | 6.008 | 13.2 | 25.732 | 18.9468 | 10.8 | 15.7 | 122.6998
02/02/2026 | 06:00 | 201.8 | 626.6 | 213.4 |  |  | 90.6 | 240.7 |  | 0 | 160.3 | 160 | 159.9 | 250.9 | 107.8 | 66.7 | 551.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |  | 142 |  | 0 |  |  | 80.2 | 180.2 |  |  |  | 6.5 | 299.6 | 81.5 | 137.2 | 42.1 | 18.4 | 18.4 | 90.1 | 144 | 143.9 | 163.6 | 64 | 36.6 | 0 | 4 | 31.8 | 159.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128.1 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 132.3 | 102.2 | 65.7 | 63.9 | 0 |  |  |  | 102.5 | 102.4 | 122.6 | 0 |  |  |  |  | 157.7 | 80.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0.1 | 0 | 20.8 | 10 | 5.6 | 0.5 | 1.1 | 3.8 | 3.1 | 0 | 20 | 18.2 | 3.3 | 18.5 | 1 | 1 | 1.7 | 1.9 | 0.1 | 3.1 | 16 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 3.6 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9 | 27.7 | 34.6 |  | 4.6 | 6 | 6.9 | 21.91 | 6461.22 | 24.364 | 7.921 | 6.01 | 13.2 | 25.463 | 18.946 | 10.9 | 15.8 | 122.604
02/02/2026 | 06:30 | 205.3 | 629.7 | 214.6 |  |  | 90.6 | 241.4 |  | 0 | 105 | 104.5 | 104.9 | 214.6 | 148.6 | 77.4 | 548.4 | 10.3 |  |  |  |  | 167.5 | 7.4 | 5.8 | 0 | 0 |  | 142.2 |  | 0 |  |  | 110.7 | 134.5 |  |  |  | 6.5 | 294.9 | 81.4 | 124.6 | 42.1 | 18.4 | 17.7 | 90.8 | 137.1 | 137.4 | 157.4 | 106.3 | 33.7 | 0 | 4 | 32.2 | 157.7 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 95.1 | 89.8 | 66 | 58 | 0 |  |  |  | 102.8 | 102.5 | 121.7 | 0 |  |  |  |  | 209.3 | 99.4 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0.3 | 2.9 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 4 | 1.1 | 3.8 | 3.4 | 20.5 | 18.6 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 5.1 | 6.1 | 1 | 0.2 | 0.5 | 3.2 | 15.8 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 1.42 | 0 | 0 | 0 | 21.1 | 5.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 5.2 | 1.1 | 12.7 | 0 | 0 | 0 | 10.8 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.2 | 8.7 | 20 | 9.1 | 27.4 | 34.4 |  | 5.1 | 5.67 | 6.8 | 14.81 | 6367.8 | 24.3826 | 7.922 | 6.008 | 13.2 | 25.5456 | 18.9467 | 10.9 | 15.6 | 122.5049
02/02/2026 | 07:00 | 202.7 | 641.2 | 215.7 |  |  | 89.7 | 241.1 |  | 0 | 104.7 | 105.8 | 105.4 | 200.2 | 116.9 | 79.2 | 556.3 | 10.2 |  |  |  |  | 169.1 | 7.4 | 5.8 | 0 | 0 |  | 142.9 |  | 0 |  |  | 110.7 | 142.8 |  |  |  | 6.5 | 398.5 | 81.5 | 137.4 | 42.1 | 18.5 | 17.6 | 92 | 163.4 | 164.2 | 167.6 | 106.6 | 37.3 | 0 | 4 | 32.1 | 161.9 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28.1 | [6 empty] | 2.3 | 158.4 | 99.2 | 64.2 | 51 | 0 |  |  |  | 102.8 | 102.6 | 122.2 | 0 |  |  |  |  | 191.7 | 96 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0.2 | 6.9 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 8.1 | 1 | 3.7 | 3.7 | 20.5 | 17.8 | 18.2 | 3.5 | 18.6 | 9.8 | 9.8 | 0.3 | 0 | 0.8 | 3.2 | 15.9 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 2.4 | 0 | 3.26 | 0 | 0 | 1 | 21.1 | 5.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 10.7 | 2.4 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 17.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 0.6 | 8.8 | 20 | 9.1 | 27.5 | 34.5 |  | 4.7 | 6.28 | 6.2 | 10.77 | 6623.91 | 24.4343 | 7.922 | 6.01 | 13.2 | 25.5057 | 18.9464 | 10.8 | 15.8 | 122.6184
02/02/2026 | 07:30 | 202.6 | 637.6 | 213.9 |  |  | 90 | 240.9 |  | 0 | 130.6 | 129.3 | 130.3 | 222.7 | 150.9 | 78.9 | 551.3 | 10.3 |  |  |  |  | 166.7 | 7 | 5.4 | 0 | 0 |  | 142.3 |  | 0 |  |  | 110.8 | 151.4 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.5 | 138.5 | 42.1 | 18.4 | 17.1 | 91.5 | 166 | 166.2 | 174.7 | 106 | 36.2 | 0 | 4 | 32 | 159.3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 27.9 | [6 empty] | 2.3 | 154.8 | 99 | 62.9 | 58 | 0 |  |  |  | 103 | 102.7 | 122.3 | 0 |  |  |  |  | 167.9 | 83.9 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 1.6 | 12.2 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 18.3 | 1 | 3.7 | 3.6 | 20.2 | 13.1 | 18.2 | 3.5 | 18.6 | 12.6 | 16.6 | 0.2 | 0 | 1.6 | 3.2 | 15.5 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.1 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 0 | 4.2 | 0.8 | 4.41 | 0 | 0 | 2.6 | 21.1 | 5.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 30.7 | 4.5 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 19.1 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1.9 | 8.8 | 20 | 7.2 | 27.3 | 34.2 |  | 5.1 | 5.94 | 6.2 | 11.43 | 6833.98 | 24.5136 | 7.922 | 6.01 | 13.2 | 24.8304 | 18.9463 | 10.8 | 15.7 | 121.9223
02/02/2026 | 08:00 | 203.2 | 636.8 | 214.1 |  |  | 90.1 | 240.8 |  | 0 | 107.6 | 107.5 | 107.9 | 202 | 192.9 | 106.9 | 551.6 | 10.3 |  |  |  |  | 166.8 | 8.4 | 5.4 | 0 | 0 |  | 140.6 |  | 0 |  |  | 110.7 | 177.4 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.2 | 151.6 | 42.1 | 18.2 | 16.3 | 92.3 | 180.9 | 181.4 | 182.5 | 106 | 46.2 | 0 | 4 | 31.5 | 172.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 0 | 0 |  | 38.1 | 28 | [6 empty] | 2.3 | 134.3 | 94.9 | 63 | 58 | 0 |  |  |  | 102.7 | 102.7 | 122.3 | 0 |  |  |  |  | 209 | 100 | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 3.3 | 17.6 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 46.8 | 1 | 3.7 | 3.6 | 20.4 | 13.1 | 18.3 | 3.5 | 18.6 | 11.2 | 15.2 | 0.7 | 0 | 3.4 | 3.1 | 15.4 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 19.8 | 11.1 | 20 | 20.2 | 19.8 | 0 | 0 | 3.4 | 1 | 6.08 | 0 | 0 | 5.5 | 21.1 | 5.5 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 100.8 | 5.9 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 15.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 5.1 | 8.8 | 19.8 | 5.1 | 27.3 | 34.2 |  | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 11.48 | 7056.46 | 24.5012 | 7.921 | 6.008 | 13.2 | 25.0521 | 18.9467 | 10.6 | 15.7 | 121.929
02/02/2026 | 08:30 | 203.9 | 632.5 | 213.2 |  |  | 89.8 | 239.6 |  | 0 | 172.6 | 172 | 172.1 | 264.6 | 123.1 | 76.6 | 553.7 | 10.2 |  |  |  |  | 163.5 | 7.5 | 5.4 | 0 | 3.1 |  | 142.7 |  | 0 |  |  | 110.5 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.6 | 151.5 | 42 | 18.6 | 16.2 | 89.5 | 139.5 | 140 | 164.1 | 106 | 46.6 | 0 | 4 | 17 | 171.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128 |  | 0 | 0 |  | 37.9 | 27.8 | [6 empty] | 2.3 | 253.8 | 112.2 | 61.9 | 62 | 0 |  |  |  | 102.6 | 102.6 | 122.3 | 0 |  |  |  |  | 146.2 | 82 | 0 | 4.5 | 0 | 0.1 | 3 | 42.2 | 0 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 77.8 | 1 | 3.6 | 3.4 | 20.4 | 13.1 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 11.6 | 11.8 | 1 | 0.4 | 5.3 | 3.2 | 9.4 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.8 | 12.1 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 4 | 1.3 | 5.73 | 0 | 0 | 6.8 | 21.1 | 5.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 106.8 | 10 | 58.5 | 0 | 0 | 0 | 52.5 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 5.7 | 8.8 | 20 | 5.1 | 27.6 | 34.5 |  | 5.1 | 5.25 | 0 | 10.97 | 7322.95 | 24.5253 | 7.92 | 6.008 | 13.2 | 25.2025 | 18.9458 | 10.8 | 15.6 | 122.2016
02/02/2026 | 09:00 | 205.8 | 641.5 | 215.5 |  |  | 90.6 | 243 |  | 0 | 145.6 | 146 | 145.8 | 245.4 | 206.1 | 104.9 | 562.6 | 10.3 |  |  |  |  | 170.4 | 8.1 | 5.3 | 0 | 5.9 |  | 142.3 |  | 0 |  |  | 110.9 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 463.5 | 81.4 | 153.1 | 42.2 | 18.4 | 17 | 92.8 | 128 | 0 | 83.6 | 108.3 | 46.8 | 0 | 4 | 16.9 | 174.4 |  |  | 64.9 | 0 |  | 0 |  |  |  | 129.2 |  | 59.8 | 14 |  | 38.2 | 27.8 | [6 empty] | 2.3 | 240.6 | 134.7 | 63 | 57.3 | 0 |  |  |  | 103.6 | 103.2 | 122.4 | 0 |  |  |  |  | 206.5 | 96.8 | 0 | 4.4 | 0 | 0.3 | 9.2 | 74.9 | 0 | 0.1 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 180.7 | 1.4 | 3.6 | 2.7 | 20.7 | 13.3 | 18.2 | 3.4 | 18.5 | 13.8 | 13.8 | 0.6 | 0.7 | 7.9 | 3.1 | 18.4 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 12.8 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 8.6 | 1.9 | 9.4 | 0 | 0 | 6.5 | 21.1 | 5.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 140.1 | 12.9 | 71.1 | 0 | 0 | 2.9 | 69.4 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 11.7 | 8.8 | 20 | 5.3 | 27.4 | 34.3 |  | 5.1 | 5.45 | 0 | 11.38 | 7616.63 | 24.5057 | 7.911 | 6.006 | 13.2 | 24.9705 | 18.9455 | 10.7 | 15.8 | 122.0388
02/02/2026 | 09:30 | 204.1 | 644.4 | 217.4 |  |  | 90.4 | 245 |  | 0 | 172.7 | 172.6 | 172.3 | 255.3 | 203.5 | 108.4 | 574.2 | 10.3 |  |  |  |  | 166.5 | 8.3 | 5.3 | 0 | 5.8 |  | 143.3 |  | 0 |  |  | 110.9 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 466.8 | 81.5 | 151.5 | 42.1 | 18.5 | 18.2 | 92.1 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 46.6 | 0 | 4 | 16.8 | 175.8 |  |  | 64.7 | 0 |  | 0 |  |  |  | 128.8 |  | 62 | 67.9 |  | 38.7 | 27.8 | [6 empty] | 2.3 | 264.6 | 134.2 | 63 | 60.1 | 0 |  |  |  | 110.2 | 110.6 | 123.9 | 0 |  |  |  |  | 206.3 | 98.5 | 0 | 4.5 | 0 | 0.4 | 19.3 | 78.9 | 0 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 201.9 | 1.6 | 3.6 | 2.7 | 20.7 | 13.6 | 18.2 | 3.4 | 18.6 | 11 | 13.9 | 1.6 | 3.3 | 11.8 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 0 | 0 | 12.1 | 4.8 | 11.61 | 0 | 0 | 12.4 | 21.1 | 5.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 194.5 | 13 | 93.4 | 0 | 2 | 4 | 68 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 15.7 | 8.8 | 20.1 | 5 | 27.5 | 34.4 |  | 5.1 | 4.95 | 0 | 11.42 | 7752.78 | 24.4835 | 7.909 | 6.01 | 13.2 | 24.876 | 18.9459 | 10.8 | 15.7 | 121.9244
02/02/2026 | 10:00 | 202.4 | 632.2 | 213 |  |  | 90.1 | 153.1 |  | 0 | 159.9 | 159.2 | 159.6 | 254.6 | 203.3 | 107.9 | 554.2 | 10.3 |  |  |  |  | 165.8 | 7 | 5.4 | 17.8 | 6.6 |  | 141.6 |  | 0 |  |  | 110.5 | 219.7 |  |  |  | 6.5 | 462.2 | 81.3 | 151.5 | 42 | 18.3 | 18.5 | 90.8 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 46.4 | 0 | 4 | 16.9 | 170.2 |  |  | 78.8 | 10 |  | 0 |  |  |  | 127.7 |  | 160.9 | 200.2 |  | 72.3 | 35.1 | [6 empty] | 2.3 | 212 | 131.6 | 61.7 | 60.9 | 0 |  |  |  | 139.9 | 139.9 | 146 | 14.6 |  |  |  |  | 206 | 98.5 | 0 | 4.5 | 2.3 | 0.6 | 19.7 | 77.2 | 0 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 170.4 | 1.6 | 3.6 | 2.8 | 20.1 | 13.6 | 18.1 | 3.4 | 18.5 | 9.2 | 11.4 | 2.6 | 8.7 | 13.2 | 3.3 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20 | 20.2 | 19.9 | 0 | 0 | 22.1 | 6.6 | 11.51 | 0.4 | 0.3 | 25.4 | 21.1 | 7.2 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 176.5 | 18.2 | 61 | 0 | 6.9 | 11.8 | 48.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 14.3 | 8.8 | 20 | 7 | 27.4 | 34.3 |  | 5.1 | 4.88 | 0 | 11.5 | 7861.39 | 24.5257 | 7.912 | 6.01 | 13.2 | 24.7972 | 18.9464 | 10.6 | 15.7 | 121.6913
02/02/2026 | 10:30 | 205.3 | 634.9 | 217.5 |  |  | 90.5 | 162.9 |  | 0 | 158.1 | 158.4 | 159.1 | 241.3 | 201.4 | 107.3 | 580.3 | 10.3 |  |  |  |  | 171 | 7.8 | 5.8 | 21.9 | 6.6 |  | 143.6 |  | 0 |  |  | 110.6 | 223.1 |  |  |  | 6.5 | 465.4 | 81.5 | 152.5 | 41.9 | 18.6 | 18.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 107.5 | 46.3 | 0 | 4 | 16.9 | 175.2 |  |  | 80.5 | 25.6 |  | 0 |  |  |  | 128.9 |  | 161.1 | 197.1 |  | 71.7 | 34.9 | [6 empty] | 2.3 | 274.4 | 135.1 | 63.2 | 59.1 | 0 |  |  |  | 139.4 | 139.6 | 146.4 | 102.8 |  |  |  |  | 203.5 | 97.7 | 0 | 4.4 | 18.3 | 0.7 | 21.9 | 57.4 | 0 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 88.9 | 1.6 | 3.6 | 3.5 | 20.6 | 13.6 | 18.1 | 3.4 | 18.5 | 11.6 | 16.3 | 2.5 | 7.8 | 15.2 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20.1 | 0 | 0 | 14.8 | 7.7 | 13.28 | 0.5 | 0.3 | 32.3 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 171.7 | 6 | 64 | 0 | 14.2 | 24.7 | 49.3 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 8.1 | 8.8 | 20.2 | 8.6 | 26.7 | 33.4 |  | 5.1 | 4.98 | 0 | 11.45 | 8014.41 | 24.5236 | 7.913 | 6.012 | 13.2 | 24.4901 | 18.9469 | 10.6 | 15.9 | 121.5856
02/02/2026 | 11:00 | 202.2 | 607.9 | 210.6 |  |  | 90.1 | 238.9 |  | 0 | 169.6 | 183.8 | 183.2 | 275.6 | 202.6 | 107.6 | 537.3 | 10.2 |  |  |  |  | 161.4 | 7.1 | 5.3 | 21.4 | 6.4 |  | 141.7 |  | 0 |  |  | 109.9 | 223 |  |  |  | 6.5 | 460 | 81.6 | 151.2 | 42 | 18.6 | 18.3 | 81.3 | 0 | 0 | 0 | 105.5 | 46.4 | 0 | 4 | 16.9 | 166.7 |  |  | 93.9 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 127.2 |  | 163 | 198.3 |  | 72.2 | 35 | [6 empty] | 2.3 | 260.6 | 113.4 | 61.3 | 58.7 | 0 |  |  |  | 138.7 | 138.9 | 152.4 | 173 |  |  |  |  | 198.9 | 95.4 | 0 | 4.5 | 20 | 1 | 17 | 23.6 | 0 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 59.2 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 20 | 13.6 | 18.1 | 3.4 | 18.5 | 10.9 | 15.8 | 3.2 | 11.2 | 18.8 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 19.9 | 20.2 | 20.1 | 0 | 0 | 17.3 | 8.9 | 18.53 | 0.5 | 0.9 | 12 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 91.3 | 18.9 | 61.2 | 0 | 21.5 | 28.6 | 44.2 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 9.8 | 8.8 | 20.2 | 9.3 | 26.9 | 33.6 |  | 5.1 | 4.91 | 0 | 11.42 | 7977.86 | 24.5079 | 7.916 | 6.01 | 13.2 | 24.43 | 18.9473 | 10.6 | 15.8 | 121.4112
02/02/2026 | 11:30 | 199.2 | 633.2 | 212.8 |  |  | 89.8 | 238.4 |  | 0 | 173.6 | 182.8 | 182.1 | 256.9 | 202.3 | 107.3 | 563.3 | 10.3 |  |  |  |  | 158.5 | 7.5 | 4.8 | 21.1 | 6.6 |  | 142.3 |  | 0 |  |  | 110.6 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 81.4 | 151.1 | 42 | 18.4 | 18.2 | 92 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 46.2 | 0 | 4 | 17 | 169.1 |  |  | 94.3 | 78.9 |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  | 163.1 | 197 |  | 72 | 34.7 | [6 empty] | 2.3 | 268.9 | 113.9 | 61.7 | 60.9 | 0 |  |  |  | 139.6 | 139.6 | 167.1 | 176.4 |  |  |  |  | 198.8 | 95.2 | 0 | 4.4 | 20 | 0.7 | 13.4 | 39 | 0 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 107.3 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 13.6 | 18.3 | 3.3 | 18.6 | 9.3 | 14.3 | 3 | 12.4 | 19.4 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2 | 0 | 7.5 | 11.5 | 16.9 | 1 | 1.2 | 11.6 | 21 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 116.4 | 13.4 | 45.8 | 0 | 22.8 | 20 | 34.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 9 | 8.8 | 20 | 9.3 | 26.8 | 33.5 |  | 5.1 | 5.09 | 0 | 11.46 | 8145.75 | 24.4877 | 7.915 | 6.006 | 13.2 | 24.8547 | 18.9482 | 10.6 | 15.8 | 121.8115
02/02/2026 | 12:00 | 202.3 | 636.1 | 213.4 |  |  | 90.2 | 240.6 |  | 60.4 | 156.4 | 157.1 | 156.6 | 241.6 | 198.7 | 107.2 | 557.9 | 10.2 |  |  |  |  | 168.7 | 7.6 | 4.8 | 20.9 | 6.2 |  | 142.4 |  | 0 |  |  | 110.7 | 221.3 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.4 | 151.5 | 41.9 | 18.4 | 18.3 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 104.1 | 46.4 | 0 | 4 | 16.9 | 169.2 |  |  | 94.5 | 80.1 |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  | 162 | 195.6 |  | 71.6 | 34.8 | [6 empty] | 2.3 | 268.2 | 132.4 | 61.8 | 60.9 | 0 |  |  |  | 139.4 | 139.4 | 167.5 | 175.2 |  |  |  |  | 195.1 | 93.8 | 0 | 4.5 | 19.8 | 0.7 | 13.1 | 68.4 | 0 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.4 | 74.7 | 1.6 | 3.6 | 5 | 20.3 | 13.6 | 18.4 | 3.3 | 18.6 | 5.8 | 11.8 | 3 | 12.4 | 19.6 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 6.4 | 0.1 | 3.4 | 13.8 | 19.19 | 0.9 | 2.1 | 5.5 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 183.1 | 19.3 | 30.1 | 0 | 29.5 | 25.7 | 23.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 15.7 | 8.7 | 20 | 9.6 | 26.6 | 33.2 |  | 5.1 | 4.88 | 0 | 11.34 | 8195.71 | 24.4938 | 7.914 | 6.01 | 13.2 | 24.3745 | 18.9489 | 10.4 | 15.7 | 121.0411
02/02/2026 | 12:30 | 202.6 | 640.9 | 214.4 |  |  | 90.2 | 241.7 |  | 72.5 | 170.8 | 173.1 | 173 | 267.3 | 197.6 | 105.9 | 559.8 | 10.2 |  |  |  |  | 165.9 | 7.9 | 4.9 | 20.7 | 6.2 |  | 142.7 |  | 0 |  |  | 110.4 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.5 | 151 | 42 | 18.4 | 18.8 | 94.6 | 0 | 0 | 0 | 106.5 | 46.2 | 0 | 4 | 16.9 | 167.8 |  |  | 94.7 | 25.1 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 162.3 | 195.5 |  | 71.2 | 34.7 | [6 empty] | 2.3 | 269.5 | 133.8 | 62.5 | 61 | 0 |  |  |  | 139.1 | 139.2 | 168.8 | 176.7 |  |  |  |  | 192 | 92.4 | 0 | 4.5 | 20 | 0.5 | 14.5 | 43.8 | 0 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.7 | 66.4 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 20.6 | 18.5 | 18.9 | 3.3 | 18.6 | 6.5 | 10.2 | 3.2 | 13.9 | 19.6 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 4.1 | 1.9 | 9.9 | 14.4 | 19.76 | 2.1 | 1 | 4.1 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 116.8 | 19.2 | 33 | 0 | 14.9 | 20 | 28.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 12.8 | 8.7 | 20.2 | 9.4 | 26.7 | 33.4 |  | 5.1 | 4.77 | 0 | 11.36 | 8132.09 | 24.4337 | 7.914 | 6.01 | 13.2 | 24.7479 | 18.9496 | 10.4 | 15.8 | 121.4552
02/02/2026 | 13:00 | 202.4 | 632.2 | 211.6 |  |  | 90.4 | 238.8 |  | 81 | 163.4 | 166.1 | 165.8 | 261.3 | 197.5 | 106.1 | 542.1 | 10.1 |  |  |  |  | 166.6 | 7 | 4.7 | 20.6 | 6.2 |  | 141.8 |  | 0 |  |  | 110.5 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.4 | 150.5 | 42 | 18.4 | 18.8 | 89.9 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 46.5 | 0 | 4 | 16.8 | 164.9 |  |  | 94.3 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 127.5 |  | 161 | 193.7 |  | 70.9 | 34.4 | [6 empty] | 2.3 | 263.2 | 131.6 | 61.8 | 60.8 | 0 |  |  |  | 138.7 | 138.6 | 168.1 | 177.7 |  |  |  |  | 145.9 | 81.1 | 0 | 4.5 | 20 | 0.6 | 17.8 | 57.5 | 0 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.4 | 123.1 | 1.6 | 3.6 | 4.4 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 8 | 11 | 3.1 | 15.8 | 19.7 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.8 | 19.9 | 20.3 | 20 | 4.7 | 2.4 | 20.7 | 13.4 | 18.52 | 2.8 | 1.5 | 17 | 21 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 92.9 | 18.8 | 29.9 | 0 | 8.9 | 9.9 | 22.6 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 8.9 | 8.7 | 20 | 9.3 | 26.7 | 33.3 |  | 5.1 | 4.88 | 0 | 11.26 | 8048.36 | 24.51 | 7.914 | 6.008 | 13.2 | 24.4722 | 18.9484 | 10.5 | 15.8 | 121.3527
02/02/2026 | 13:30 | 204.4 | 638.1 | 214.7 |  |  | 90 | 241.4 |  | 61.9 | 140.8 | 140.9 | 141.4 | 219.4 | 197.4 | 105.6 | 567.4 | 10.2 |  |  |  |  | 154.5 | 7.4 | 5.1 | 20.4 | 6.2 |  | 143.1 |  | 0 |  |  | 110.4 | 221.7 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.4 | 151.3 | 42.1 | 18.4 | 18.8 | 92.5 | 0 | 0 | 0 | 106 | 46.1 | 0 | 4 | 16.7 | 167.4 |  |  | 94.7 | 24.7 |  | 0 |  |  |  | 128.6 |  | 160.3 | 192.9 |  | 70.3 | 34.4 | [6 empty] | 2.3 | 248.6 | 132.7 | 62.3 | 61.1 | 0 |  |  |  | 138.5 | 138.5 | 167.6 | 112.9 |  |  |  |  | 137.2 | 76 | 0 | 4.5 | 20 | 0.2 | 19.1 | 64.1 | 0 | 0.2 | 20.3 | 9.9 | 5.3 | 136 | 1.6 | 3.6 | 4.4 | 20.4 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 8.3 | 11.6 | 3.6 | 16.3 | 17.6 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.3 | 20 | 8.5 | 2.4 | 22.8 | 14.4 | 19.81 | 2.7 | 2.8 | 36.5 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 232.8 | 18 | 45.9 | 0 | 3.6 | 15.4 | 36.6 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 9.1 | 8.7 | 20 | 9.5 | 26.8 | 33.5 |  | 5 | 4.87 | 0 | 10.75 | 8072.23 | 24.5353 | 7.913 | 6.008 | 13.2 | 24.2292 | 18.9495 | 10.4 | 15.8 | 121.035
02/02/2026 | 14:00 | 202.4 | 639.5 | 214.7 |  |  | 90.2 | 241.6 |  | 61 | 125.3 | 125.5 | 125.5 | 220.9 | 196.1 | 105.7 | 558.9 | 10.3 |  |  |  |  | 168.6 | 7.4 | 5.1 | 15.8 | 5.3 |  | 142.4 |  | 11 |  |  | 110.3 | 223 |  |  |  | 6.5 | 457.9 | 81.4 | 151 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 106 | 46.2 | 0 | 4 | 16.9 | 167.4 |  |  | 94.5 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 159.9 | 192.9 |  | 70.7 | 34.3 | [6 empty] | 2.3 | 224.4 | 125.8 | 62.2 | 60.9 | 0 |  |  |  | 136.2 | 137.1 | 166.8 | 102.7 |  |  |  |  | 147.7 | 79.4 | 0 | 4.4 | 19.9 | 0.1 | 15.9 | 62.8 | 0 | 0.2 | 20.2 | 10 | 5.6 | 107.8 | 1.6 | 3.6 | 4.2 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 9.5 | 14.7 | 3.2 | 15.2 | 17.4 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.3 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.3 | 20 | 12.5 | 4 | 7.6 | 13.4 | 16.98 | 3 | 1.7 | 31.9 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 84.1 | 16.8 | 102.2 | 0 | 21 | 66.3 | 78.9 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 9.9 | 8.8 | 20 | 9.3 | 26.4 | 32.8 |  | 5 | 4.8 | 0 | 11.24 | 7967.02 | 24.5012 | 7.912 | 6.01 | 13.2 | 24.3935 | 18.9535 | 10.4 | 15.7 | 121.0702
02/02/2026 | 14:30 | 202 | 634.3 | 213.6 |  |  | 90.3 | 241.2 |  | 60.9 | 162 | 161.8 | 161.3 | 248.1 | 193.8 | 104.9 | 561.4 | 10.2 |  |  |  |  | 162.8 | 7.7 | 5.3 | 15.8 | 5.6 |  | 143 |  | 11.3 |  |  | 110.3 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 462 | 81.5 | 151.4 | 42 | 16.3 | 18.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 46.3 | 0 | 4 | 16.9 | 166.4 |  |  | 80.7 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 160.1 | 194.3 |  | 70.3 | 34.1 | [6 empty] | 2.3 | 270.1 | 132.1 | 66.1 | 61.5 | 0 |  |  |  | 137.3 | 137.3 | 166.5 | 180.5 |  |  |  |  | 137.2 | 76 | 0 | 4.4 | 20 | 0.1 | 20.5 | 75 | 0 | 0.2 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 84.3 | 1.6 | 3.6 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.4 | 18.6 | 6 | 9 | 2.6 | 11.4 | 19 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.4 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 18.6 | 5.6 | 21.9 | 15.3 | 18.3 | 2.4 | 1.9 | 15.2 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 57.6 | 15.5 | 101 | 0 | 47.1 | 40.3 | 78.2 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 8.7 | 8.8 | 20.1 | 9.3 | 26.5 | 32.8 |  | 5 | 4.91 | 0 | 11.41 | 8160.32 | 24.4855 | 7.913 | 6.01 | 13.2 | 24.6131 | 18.9536 | 10.4 | 15.8 | 121.3752
02/02/2026 | 15:00 | 204.2 | 639.1 | 215.7 |  |  | 91 | 242.3 |  | 62.6 | 171.1 | 170.3 | 170.5 | 251.4 | 195.4 | 104.4 | 572.3 | 10.2 |  |  |  |  | 166.3 | 8.1 | 5.2 | 16 | 6 |  | 143.4 |  | 0 |  |  | 110.3 | 221.9 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.4 | 151.2 | 41.9 | 18.4 | 18.8 | 90.5 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 46.2 | 0 | 4 | 16.9 | 168.3 |  |  | 81.2 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 162.2 | 194.7 |  | 70.8 | 34 | [6 empty] | 2.3 | 274.8 | 133.4 | 66.8 | 61.6 | 0 |  |  |  | 136.4 | 137 | 166.6 | 177.7 |  |  |  |  | 136.4 | 74.9 | 0 | 4.4 | 20 | 0.1 | 23.9 | 46.7 | 0 | 0.1 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 62 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 20.5 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.6 | 3.4 | 2.7 | 3.3 | 14.9 | 10.6 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 12.8 | 20.2 | 20.3 | 20 | 24.3 | 5.6 | 20.8 | 15.3 | 16.23 | 2.6 | 2.1 | 35.1 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 76.4 | 11.8 | 71.3 | 0 | 37.9 | 42.4 | 63.9 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 7 | 8.8 | 20 | 8.7 | 26.5 | 33.5 |  | 5 | 5.31 | 0 | 0 | 8130.64 | 24.4839 | 7.913 | 6.01 | 13.2 | 24.4531 | 18.9543 | 10.4 | 15.8 | 121.2143
02/02/2026 | 15:30 | 197.7 | 637.1 | 214.7 |  |  | 89.7 | 239.7 |  | 61 | 171.4 | 177.3 | 176.8 | 251 | 194.4 | 104.6 | 577.5 | 10.1 |  |  |  |  | 165.7 | 8.8 | 5.1 | 19.8 | 6 |  | 143.7 |  | 0 |  |  | 110.2 | 222.3 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 81.4 | 149.9 | 42.1 | 18.6 | 18.8 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 104.9 | 46 | 0 | 4 | 16.5 | 167.2 |  |  | 80.5 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 127.7 |  | 161.3 | 193.8 |  | 70.9 | 34.2 | [6 empty] | 2.3 | 273.8 | 131.7 | 66.1 | 61.4 | 0 |  |  |  | 137.7 | 137.8 | 166.6 | 178.4 |  |  |  |  | 153.5 | 79.1 | 0 | 4.4 | 20 | 0.1 | 23.4 | 46.6 | 0 | 0.2 | 20.3 | 10 | 5.3 | 91.3 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.3 | 18.5 | 4.1 | 2.6 | 3.1 | 14.9 | 7.6 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.2 | 19.7 | 12.7 | 20 | 20.2 | 20 | 24.6 | 3.8 | 17.7 | 14.8 | 19 | 2.6 | 1.9 | 32.1 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 165.8 | 13.1 | 32.9 | 0 | 37.7 | 35.6 | 26.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 6 | 8.8 | 20 | 8.9 | 26.9 | 33.6 |  | 5 | 5.25 | 0 | 0 | 8183.25 | 24.4981 | 7.912 | 6.01 | 13.2 | 24.5777 | 18.955 | 10.5 | 15.8 | 121.4529
02/02/2026 | 16:00 | 204 | 643 | 215 |  |  | 90.5 | 242.3 |  | 62.4 | 135.2 | 132.9 | 134.5 | 231.5 | 194.4 | 103.6 | 562.2 | 10.3 |  |  |  |  | 170.9 | 10.2 | 5.5 | 21.4 | 5.7 |  | 142.5 |  | 0 |  |  | 110.7 | 220.9 |  |  |  | 6.5 | 465 | 81.4 | 153.1 | 41.9 | 18.4 | 18.6 | 93.2 | 0 | 0 | 0 | 107.9 | 46.3 | 15.4 | 4 | 16.9 | 168.3 |  |  | 81.6 | 25.9 |  | 0 |  |  |  | 129.1 |  | 161.8 | 194.7 |  | 71.1 | 34.3 | [6 empty] | 2.3 | 247.1 | 131.1 | 66.8 | 63.1 | 15.5 |  |  |  | 137.4 | 137.8 | 167.6 | 177.4 |  |  |  |  | 166.1 | 84 | 0 | 4.5 | 20 | 0.1 | 23.2 | 23 | 0 | 0.1 | 20.2 | 10 | 5.4 | 86.2 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 5.1 | 3.9 | 3.4 | 13.3 | 3.8 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 19.9 | 22.6 | 3 | 3.3 | 13.6 | 16.03 | 2.2 | 2.2 | 19.7 | 20.9 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 239.7 | 5.4 | 24.9 | 0 | 31.7 | 29 | 20.6 | 2.2 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 3.9 | 8.8 | 20 | 9.2 | 26.8 | 33.5 |  | 5 | 5.17 | 0 | 0 | 8056.2 | 24.4561 | 7.91 | 6.01 | 13.2 | 24.7547 | 18.9549 | 10.7 | 15.7 | 121.6857
02/02/2026 | 16:30 | 201.2 | 632.6 | 212.4 |  |  | 89.6 | 239.7 |  | 60.1 | 127 | 126.7 | 127 | 219.7 | 194.7 | 104.2 | 560.9 | 10.1 |  |  |  |  | 162.9 | 9.9 | 5.8 | 21.5 | 5.9 |  | 142.6 |  | 0 |  |  | 110 | 219.9 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 150.3 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 91.4 | 0 | 0 | 0 | 105 | 45.9 | 45.4 | 4 | 16.6 | 164.1 |  |  | 79.9 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 127.7 |  | 163.7 | 196.6 |  | 71.2 | 34.7 | [6 empty] | 2.3 | 218.4 | 122.1 | 65.7 | 66.9 | 15.1 |  |  |  | 137.4 | 138.6 | 167.1 | 177.8 |  |  |  |  | 190.9 | 91.9 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 23.5 | 26.5 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.5 | 94 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 2.4 | 2.6 | 3.2 | 14.4 | 3.3 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.2 | 20 | 20.6 | 2.5 | 6 | 12.4 | 14.49 | 1.7 | 1.1 | 14.3 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 203.6 | 5.9 | 55.4 | 0 | 25.3 | 21.7 | 41.6 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 8.8 | 20 | 9.2 | 26.7 | 33.4 |  | 4.2 | 4.85 | 0 | 0 | 8000.94 | 24.4611 | 7.909 | 6.012 | 13.2 | 24.8637 | 18.9551 | 10.5 | 15.7 | 121.6008
02/02/2026 | 17:00 | 202.3 | 638.3 | 212.5 |  |  | 90 | 240.2 |  | 60.1 | 147.2 | 147.1 | 147.3 | 237 | 194.9 | 104.5 | 562.3 | 10.3 |  |  |  |  | 165.5 | 10.1 | 6.9 | 21.5 | 4.4 |  | 142.7 |  | 0 |  |  | 110.2 | 222.1 |  |  |  | 6.5 | 462.8 | 81.5 | 151.5 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91.1 | 0 | 0 | 0 | 105.3 | 46 | 45.5 | 4 | 16.7 | 168.6 |  |  | 80.3 | 24.9 |  | 0 |  |  |  | 127.9 |  | 164.3 | 197.8 |  | 71.5 | 34.9 | [6 empty] | 2.3 | 263.2 | 130.7 | 65.9 | 76.8 | 30 |  |  |  | 138.9 | 139.8 | 157.8 | 103.2 |  |  |  |  | 200.9 | 96.4 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 24.4 | 14.3 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 69.1 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 20.1 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 1.4 | 1.4 | 4 | 17.2 | 5.8 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.3 | 20 | 19.2 | 2.7 | 3.2 | 9.7 | 14.6 | 1.4 | 0.4 | 10.5 | 20.9 | 7.6 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 102.5 | 4.2 | 35.4 | 0 | 22.4 | 24.2 | 22.3 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 8.8 | 20 | 9.2 | 26.8 | 33.4 |  | 3.8 | 4.5 | 0 | 0 | 7928.2 | 24.4764 | 7.912 | 6.01 | 13.2 | 24.9583 | 18.955 | 10.6 | 15.8 | 121.9118
02/02/2026 | 17:30 | 202.6 | 639.2 | 214.5 |  |  | 90 | 241 |  | 60.8 | 170.6 | 170.6 | 170.6 | 261.7 | 195.5 | 104.4 | 557.7 | 10.2 |  |  |  |  | 164.9 | 9.9 | 7 | 21.2 | 5.8 |  | 142.5 |  | 0 |  |  | 110.4 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 464 | 81.5 | 151.6 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 46.2 | 46.2 | 4 | 17.2 | 170.5 |  |  | 80.6 | 25 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 164.8 | 198.1 |  | 72.3 | 34.9 | [6 empty] | 2.3 | 269.1 | 132.4 | 66.2 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 138.7 | 139.6 | 147.1 | 103.3 |  |  |  |  | 205 | 98.3 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 25.1 | 7 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.5 | 11.3 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 1.1 | 1.2 | 3.9 | 17.5 | 1.8 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0.1 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.3 | 20 | 14 | 1.9 | 1.5 | 9.3 | 11.98 | 0.8 | 0.5 | 5.2 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 16.7 | 2 | 27.5 | 0.3 | 22.6 | 42.8 | 19.4 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0.7 | 8.8 | 20 | 8.9 | 26.8 | 33.7 |  | 4.2 | 4.38 | 0 | 0 | 7871.06 | 24.494 | 7.915 | 6.012 | 13.2 | 25.0366 | 18.9544 | 10.4 | 15.7 | 121.712
02/02/2026 | 18:00 | 202.4 | 637.8 | 212.9 |  |  | 90.6 | 240.3 |  | 61.2 | 145.2 | 144.8 | 145 | 239.1 | 193.4 | 104.2 | 558.3 | 10.3 |  |  |  |  | 164.9 | 9.7 | 7 | 21.3 | 5.1 |  | 142.6 |  | 0 |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 462.9 | 81.5 | 151.3 | 41.9 | 18.6 | 18.8 | 93.3 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 46.4 | 45.5 | 4 | 16.6 | 169 |  |  | 80.5 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 128.1 |  | 165.6 | 199.2 |  | 72.5 | 35 | [6 empty] | 2.3 | 264 | 131 | 66.1 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 138.1 | 138.6 | 146.4 | 102.6 |  |  |  |  | 206.3 | 98.4 | 0 | 4.5 | 20.1 | 0 | 23.7 | 2.6 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.3 | 1.3 | 1.6 | 3.6 | 4.8 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0.2 | 0.1 | 3.8 | 18 | 0.1 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.8 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 7.5 | 0.7 | 1.2 | 6.5 | 11.18 | 0.2 | 0 | 2.6 | 21 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 3 | 0.4 | 2.8 | 0.3 | 44.2 | 40.2 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.7 | 20 | 8.8 | 26.8 | 33.8 |  | 4.2 | 4.46 | 0 | 0 | 7683.64 | 24.3614 | 7.916 | 6.008 | 13.2 | 25.0035 | 18.9539 | 10.6 | 15.7 | 121.7428
02/02/2026 | 18:30 | 202 | 634 | 211.7 |  |  | 90.1 | 240 |  | 60.5 | 139 | 138.7 | 139 | 242.8 | 196.9 | 104.2 | 557.4 | 10.2 |  |  |  |  | 165.5 | 9.5 | 5.9 | 21.4 | 2.3 |  | 141.9 |  | 0 |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 463.7 | 81.5 | 151.3 | 42 | 18.6 | 18.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 105.7 | 46 | 45.7 | 4 | 17.1 | 168.1 |  |  | 80.3 | 24.4 |  | 0 |  |  |  | 128 |  | 165.1 | 198.8 |  | 71.8 | 35 | [6 empty] | 2.3 | 244.1 | 127.4 | 66 | 77 | 30 |  |  |  | 138.7 | 139.3 | 146.5 | 102.9 |  |  |  |  | 206.3 | 98.8 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0.1 | 1.6 | 3.6 | 4.9 | 20.2 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4 | 18.5 | 0 | 3.1 | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 3.5 | 1.3 | 0 | 6 | 12.09 | 0.3 | 0.2 | 2 | 20.9 | 7.7 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 51.8 | 51.3 | 0.1 | 2.2 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9.4 | 27.2 | 34.3 |  | 4.7 | 4.66 | 0 | 0 | 7638.15 | 24.3419 | 7.916 | 6.006 | 13.2 | 25.0317 | 18.9535 | 10.7 | 15.8 | 121.9491
02/02/2026 | 19:00 | 201.9 | 636 | 213.3 |  |  | 90.1 | 240.2 |  | 73.4 | 157.5 | 157.1 | 157.2 | 259.5 | 205 | 107.9 | 559.6 | 10.2 |  |  |  |  | 166.6 | 9.7 | 6.3 | 21.5 | 6 |  | 142.2 |  | 0 |  |  | 110.4 | 223.4 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 151.2 | 42 | 18.6 | 18.8 | 91 | 0 | 0 | 0 | 105.9 | 46.1 | 46 | 4 | 17 | 169.4 |  |  | 94.3 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 164.4 | 197.1 |  | 71.6 | 35.2 | [6 empty] | 2.3 | 267.6 | 131.8 | 65.8 | 76.9 | 30.1 |  |  |  | 138.5 | 138.7 | 150.4 | 163.2 |  |  |  |  | 206.8 | 98.8 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 18.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.7 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3.6 | 16.9 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 2.6 | 1.5 | 0 | 6.1 | 0 | 0.8 | 0.2 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 47.2 | 52 | 0 | 2.3 | 1.9 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20.1 | 9.3 | 27 | 34 |  | 5 | 4.7 | 0 | 2.89 | 7830.39 | 24.4951 | 7.915 | 6.01 | 13.2 | 25.1327 | 18.9524 | 10.9 | 15.7 | 122.3051
02/02/2026 | 19:30 | 205.3 | 639.4 | 213.8 |  |  | 90.6 | 240.6 |  | 81.2 | 161.9 | 161.9 | 162.1 | 253.9 | 203.7 | 108.4 | 560.8 | 10.3 |  |  |  |  | 169.5 | 9.9 | 6.4 | 22.1 | 5.9 |  | 142.8 |  | 0 |  |  | 110.5 | 223.6 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 152.1 | 42 | 18.6 | 18.8 | 90 | 0 | 0 | 0 | 107.1 | 46.2 | 46.3 | 4 | 17 | 170.2 |  |  | 94.7 | 24.8 |  | 0 |  |  |  | 128.6 |  | 165.1 | 196.4 |  | 71.7 | 35.3 | [6 empty] | 2.3 | 270.6 | 132.8 | 62.8 | 76.9 | 30.2 |  |  |  | 138.8 | 139.4 | 167.9 | 180.5 |  |  |  |  | 207.1 | 98.9 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.6 | 3.7 | 4.9 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3.7 | 14.5 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 1.6 | 1.2 | 0 | 7.4 | 15.73 | 1.3 | 0.3 | 0 | 20.9 | 7.8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 44.9 | 43.6 | 0 | 2.2 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9.3 | 27.6 | 34.7 |  | 5.1 | 4.6 | 0 | 4.09 | 7906.42 | 24.5116 | 7.914 | 6.008 | 13.2 | 25.5053 | 18.952 | 10.9 | 15.6 | 122.5909
02/02/2026 | 20:00 | 201.9 | 639.2 | 214.4 |  |  | 90.1 | 240.1 |  | 80.9 | 150.4 | 151 | 150.4 | 247.7 | 205.2 | 108.8 | 560.4 | 10.2 |  |  |  |  | 166.4 | 9.9 | 6.4 | 22.2 | 5.7 |  | 142.4 |  | 0 |  |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 461.5 | 81.5 | 151.1 | 42 | 18.4 | 18.8 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 106.1 | 46.1 | 46.4 | 4 | 16.9 | 170.8 |  |  | 94.5 | 25 |  | 0 |  |  |  | 128.3 |  | 165 | 198.6 |  | 72 | 35.1 | [6 empty] | 2.3 | 268.9 | 132.3 | 62.5 | 77 | 30.3 |  |  |  | 139.1 | 140.1 | 168.1 | 180.2 |  |  |  |  | 207.8 | 99.3 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 17.9 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.7 | 4.9 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3.2 | 14.9 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.2 | 20 | 0.1 | 0.6 | 0 | 6.9 | 19.78 | 1.5 | 0.4 | 0 | 21 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 38.1 | 40 | 0 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 8.8 | 27.2 | 34.2 |  | 5.1 | 4.83 | 0 | 3.51 | 7848.52 | 24.4778 | 7.914 | 6.008 | 13.2 | 25.7495 | 18.9512 | 10.9 | 15.8 | 123.0005
02/02/2026 | 20:30 | 202.8 | 636.9 | 213.2 |  |  | 90.1 | 239.7 |  | 79.5 | 133.1 | 133.2 | 132.9 | 234.2 | 205 | 108.7 | 561 | 10.2 |  |  |  |  | 164.4 | 9.7 | 6.4 | 22.2 | 5.6 |  | 142.3 |  | 0 |  |  | 110.5 | 223 |  |  |  | 6.5 | 462.1 | 81.5 | 151.4 | 42 | 18.4 | 18.8 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 106.3 | 46.1 | 46.1 | 4 | 16.9 | 169.4 |  |  | 94.3 | 59.3 |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 164.8 | 197.7 |  | 71.8 | 35.2 | [6 empty] | 2.3 | 268.4 | 126.9 | 62.5 | 77 | 30.1 |  |  |  | 139.3 | 140.1 | 167.9 | 180.5 |  |  |  |  | 207.9 | 99 | 0 | 4.5 | 20.1 | 0 | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.8 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.7 | 5 | 20.3 | 20 | 18.6 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 4.2 | 14.4 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 1.6 | 0 | 10.3 | 16.78 | 1.7 | 0.8 | 0 | 21 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 31.9 | 36.4 | 0 | 2.2 | 2 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9.5 | 27.3 | 34.3 |  | 4.9 | 5.31 | 0 | 6.51 | 7800.5 | 24.4663 | 7.916 | 6.006 | 13.2 | 25.7524 | 18.9505 | 11 | 15.7 | 122.9912
02/02/2026 | 21:00 | 201.5 | 638.2 | 213.7 |  |  | 90 | 241.5 |  | 81.7 | 135.2 | 135.3 | 135 | 230.7 | 205.6 | 108.8 | 561.1 | 10.2 |  |  |  |  | 166.3 | 9.7 | 6.2 | 22.3 | 4.7 |  | 142.6 |  | 0 |  |  | 110.5 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 462.3 | 81.5 | 150.9 | 42 | 18.5 | 18.8 | 91.3 | 0 | 0 | 0 | 106 | 44 | 46.1 | 4 | 16.8 | 169.6 |  |  | 94.1 | 82.2 |  | 0 |  |  |  | 128.2 |  | 165.1 | 198.9 |  | 72 | 35.2 | [6 empty] | 2.3 | 269.4 | 127.4 | 62.5 | 76.1 | 30.1 |  |  |  | 139.8 | 140.4 | 168.2 | 180.9 |  |  |  |  | 207.8 | 99.3 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 15.3 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 9.9 | 5.4 | 0 | 1.6 | 3.7 | 4.7 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.5 | 0 | 0 | 3.3 | 11.4 | 0 | 3.2 | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 3.6 | 0 | 7 | 17.32 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7.9 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 32 | 34.3 | 0 | 2.2 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 8.5 | 26.9 | 33.9 |  | 4.2 | 5.21 | 0 | 5.47 | 7817.9 | 24.5187 | 7.916 | 6.008 | 13.2 | 25.8442 | 18.9499 | 11.1 | 15.7 | 123.2368
02/02/2026 | 21:30 | 203.5 | 637.8 | 213.1 |  |  | 90.5 | 241.7 |  | 81.2 | 148.7 | 149.1 | 148.9 | 243.9 | 204.9 | 108.6 | 562.9 | 10.2 |  |  |  |  | 126.8 | 7.6 | 6.2 | 22.2 | 5.6 |  | 142.7 |  | 0 |  |  | 110.7 | 223.2 |  |  |  | 6.5 | 462.5 | 81.5 | 151.3 | 41.9 | 18.5 | 18.8 | 41.7 | 0 | 0 | 0 | 106 | 44.5 | 45.9 | 4 | 17 | 169.2 |  |  | 94.1 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 128.1 |  | 165.2 | 198 |  | 72.1 | 35.3 | [6 empty] | 2.3 | 269.7 | 130.5 | 62.4 | 75.9 | 30.1 |  |  |  | 139.6 | 140 | 168.9 | 181.1 |  |  |  |  | 208.1 | 99.1 | 0 | 4.4 | 20 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 9.9 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 4.8 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.3 | 18.6 | 0 | 0 | 3.2 | 11.1 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 13 | 20.1 | 20.3 | 20 | 0 | 2 | 0 | 6.7 | 25.26 | 1 | 0 | 0 | 21 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 22.5 | 24.5 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20.1 | 9.5 | 27.1 | 34 |  | 5 | 5.47 | 0 | 4.88 | 7724.01 | 24.5097 | 7.917 | 6.006 | 13.2 | 25.6587 | 18.9489 | 11.3 | 15.8 | 123.3403
02/02/2026 | 22:00 | 200.4 | 633.4 | 211.2 |  |  | 89.9 | 238 |  | 80.4 | 132 | 132 | 131.5 | 239.4 | 205 | 108.6 | 557.4 | 10.2 |  |  |  |  | 165.8 | 7.2 | 6.1 | 22.2 | 5.6 |  | 142 |  | 0 |  |  | 110.4 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 463.2 | 79.9 | 150.8 | 42 | 18.4 | 18.8 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 105.1 | 43.6 | 44.9 | 4 | 16.6 | 166.9 |  |  | 93.6 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 127.6 |  | 165.8 | 198.7 |  | 72.2 | 35.3 | [6 empty] | 2.3 | 265.7 | 123 | 61.9 | 75.9 | 29.8 |  |  |  | 140.6 | 140.5 | 168.9 | 181.5 |  |  |  |  | 208.1 | 99.2 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 23.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.1 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 4.1 | 13.5 | 0 | 3.2 | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0.1 | 1 | 0 | 12.6 | 20.14 | 1.8 | 0.9 | 0 | 21 | 8 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 25.5 | 22.1 | 0 | 2.8 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0 | 8.8 | 20 | 9.6 | 26.9 | 33.9 |  | 5 | 5.67 | 0 | 9.95 | 7731.86 | 24.4789 | 7.918 | 6.004 | 13.2 | 25.6283 | 18.9487 | 11.4 | 15.6 | 123.1779
02/02/2026 | 22:30 | 199.8 | 637 | 212.5 |  |  | 90.3 | 238.3 |  | 61.7 | 159.1 | 158.5 | 158.7 | 246.1 | 204.7 | 108.7 | 562.3 | 10.2 |  |  |  |  | 165.2 | 7.3 | 5.9 | 22.2 | 5.5 |  | 142.7 |  | 0 |  |  | 110.4 | 223.3 |  |  |  | 6.5 | 462.7 | 79.3 | 150.8 | 42 | 18.5 | 18.8 | 92.6 | 0 | 0 | 0 | 105.2 | 44.3 | 45.2 | 4 | 16.8 | 167.7 |  |  | 93.5 | 25.2 |  | 0 |  |  |  | 127.3 |  | 166.8 | 198.9 |  | 72.5 | 35.6 | [6 empty] | 2.3 | 264.6 | 129.5 | 61.9 | 75.7 | 28.4 |  |  |  | 140.6 | 141.1 | 157.3 | 34 |  |  |  |  | 208.1 | 99.1 | 0 | 4.5 | 20 | 0 | 24.3 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 4.4 | 15 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 0 | 19.7 | 12.8 | 20 | 20.2 | 20 | 0 | 1.1 | 0 | 7.3 | 19.92 | 0.6 | 0 | 0 | 21 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 18.8 | 17.6 | 0 | 3.1 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.9 | 20.1 | 8.5 | 27.2 | 34.1 |  | 5.1 | 5.69 | 0 | 9.92 | 7644.73 | 24.4694 | 7.917 | 6.006 | 13.2 | 25.5618 | 18.9481 | 11.5 | 15.8 | 123.4024
02/02/2026 | 23:00 | 203 | 643 | 215.6 |  |  | 90.2 | 241.1 |  | 61.7 | 123.6 | 124 | 124.4 | 216.9 | 205.5 | 108.5 | 569.6 | 10.3 |  |  |  |  | 170.5 | 7.9 | 4.9 | 4.3 | 6.2 |  | 142.7 |  | 0 |  |  | 110.9 | 222.9 |  |  |  | 6.5 | 466 | 80.8 | 151.7 | 42.1 | 18.5 | 18.8 | 92 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 44.3 | 46.5 | 4 | 16.7 | 171.7 |  |  | 54.7 | 25 |  | 0 |  |  |  | 128.4 |  | 110.5 | 183.5 |  | 72.7 | 35.5 | [6 empty] | 2.3 | 248 | 126.5 | 62.9 | 76.1 | 29.1 |  |  |  | 140.9 | 141.3 | 148.2 | 0 |  |  |  |  | 208.6 | 99.7 | 0 | 4.4 | 20.1 | 0 | 26.7 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.7 | 3.4 | 18.5 | 0 | 0 | 4.8 | 13.5 | 0 | 3.2 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 20.1 | 20.2 | 20 | 0 | 1.7 | 0 | 7.9 | 22.25 | 0.4 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 20.8 | 21.8 | 0 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9.4 | 27.3 | 34.3 |  | 4.2 | 5.45 | 0 | 13.06 | 7380.06 | 24.497 | 7.915 | 6.006 | 13.2 | 25.5518 | 18.9484 | 11.5 | 15.8 | 123.4181
02/02/2026 | 23:30 | 203.5 | 639.5 | 214.5 |  |  | 90.8 | 240.6 |  | 62.2 | 146.3 | 146.9 | 146.4 | 243.8 | 205.6 | 108.9 | 559.8 | 10.2 |  |  |  |  | 164.2 | 7.4 | 4.6 | 0 | 6.2 |  | 142.8 |  | 0 |  |  | 110.6 | 220.4 |  |  |  | 6.5 | 460.6 | 81.3 | 151.6 | 42 | 18.5 | 18.8 | 89 | 0 | 0 | 0 | 107 | 44.7 | 46.4 | 4 | 17 | 170.6 |  |  | 54.7 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 128.5 |  | 0 | 33.4 |  | 72.6 | 35.4 | [6 empty] | 2.3 | 270 | 132.4 | 62.8 | 75.9 | 29.1 |  |  |  | 140.4 | 141 | 147.3 | 0 |  |  |  |  | 208.8 | 99.8 | 0 | 4.5 | 20 | 0 | 26.2 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 10 | 5.5 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.2 | 20.5 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 4.6 | 12.8 | 0 | 3.1 | 20.1 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.7 | 12.9 | 20.3 | 20.3 | 20 | 0.3 | 4.1 | 0 | 8.7 | 17.23 | 0.7 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 12.3 | 10.2 | 0 | 3.5 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.8 | 20 | 9.1 | 27.1 | 34 |  | 5 | 0 | 0 | 17.89 | 7182.02 | 24.4959 | 7.916 | 6.008 | 13.2 | 25.3967 | 18.9484 | 11.5 | 15.7 | 123.165
03/02/2026 | 00:00 | 202.9 | 642 | 214.8 |  |  | 90 | 241.7 |  | 61.6 | 123.4 | 122.9 | 122.3 | 217.5 | 205.2 | 109.1 | 567.4 | 10.2 |  |  |  |  | 169.3 | 7.3 | 4.9 | 0 | 6.2 |  | 142.6 |  | 0 |  |  | 110.8 | 222.6 |  |  |  | 6.5 | 464.3 | 81.3 | 151.6 | 42 | 18.4 | 18.8 | 94.5 | 0 | 0 | 0 | 106.2 | 44.3 | 46 | 4 | 16.8 | 170.8 |  |  | 54.6 | 25.4 |  | 0 |  |  |  | 128.6 |  | 0 | 0 |  | 73.1 | 35.7 | [6 empty] | 2.3 | 233.9 | 127.1 | 62.8 | 76.1 | 29 |  |  |  | 140.8 | 141.7 | 147.6 | 0 |  |  |  |  | 208.9 | 99.9 | 0 | 4.5 | 20 | 0 | 28.1 | 0 | 0 | 0 | 20.3 | 10 | 5.6 | 0 | 1.6 | 3.8 | 5.1 | 20.4 | 20 | 18.6 | 3.4 | 18.6 | 0 | 0 | 5.3 | 15 | 0 | 3.1 | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 0 | 19.8 | 12.9 | 20 | 20.3 | 20 | 0.9 | 1.7 | 0 | 7.1 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 21.1 | 8.1 |  | 20.4 | 20.4 | 20.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 6.2 | 5.6 | 0 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 1.1 | 0 | 8.9 | 20 | 9.3 | 27.1 | 34.1 |  | 5 | 0 | 0 | 17.33 | 7009.33 | 24.4805 | 7.917 | 6.006 | 13.2 | 25.3372 | 18.9478 | 11.5 | 15.8 | 123.1885
EJEC |  | 4860.15 | 15251.95 | 5132.8 | 0 | 0 | 2162.8 | 5677.8 | 0 | 845.95 | 3619.35 | 3375 | 3536.95 | 5464.95 | 4195.65 | 2301.9 | 13385.9 | 245.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3964.95 | 193.75 | 131.75 | 270.85 | 90.55 | 0 | 3417.7 | 0 | 11.15 | 0 | 0 | 2545.05 | 4860.55 | 0 | 0 | 0 | 156 | 10349.55 | 1952.6 | 3502.8 | 1008.65 | 441.85 | 443.15 | 2171.6 | 1322.6 | 1262 | 1449.3 | 2445.9 | 1022.1 | 374.75 | 96 | 524.15 | 3998.3 | 0 | 0 | 1357.1 | 456.25 | 0 | 146.85 | 0 | 0 | 0 | 3075.25 | 0 | 2238.5 | 2707.15 | 0 | 1401.6 | 772.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 5189.65 | 2783.2 | 1534.5 | 1606.35 | 297.55 | 0 | 0 | 0 | 3011.2 | 3017.5 | 3497 | 1898.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3945.6 | 1862.15 | 25.5 | 105.5 | 323.8 | 3.15 | 357.2 | 485.55 | 1.45 | 1.35 | 395.1 | 238.35 | 132.1 | 985.75 | 33.85 | 88.7 | 100.8 | 388.1 | 443.5 | 442.95 | 79.4 | 444.9 | 89.55 | 114.4 | 65.35 | 229.25 | 121.95 | 74.5 | 451.75 | 74.4 | 9.4 | 2.65 | 473.7 | 306.8 | 479 | 485.95 | 479.75 | 102.7 | 29.8 | 118.5 | 182.8 | 317.68 | 20.85 | 12.35 | 173.9 | 504.5 | 168.9 | 0 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 3.45 | 1360.05 | 128.45 | 563.6 | 2.7 | 387.25 | 434.4 | 447.9 | 62.8 | 34.65 | 28.35 | 26.25 | 83.6 | 210.8 | 480.3 | 209.25 | 650.4 | 814.9 | 0 | 117.1 | 124.86 | 54.5 | 273.865 | 177046.305 | 587.5217 | 190.0095 | 144.202 | 270.6 | 603.8015 | 454.7872 | 260.45 | 377.85 | 2889.2219

## REACTIVA
lunes, 2 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA EJECUTADA DE LAS UNIDADES DE GENERACIÓN DEL COES (MVAR) | [169 empty] | CENTRALES NO INTEGRANTES COES
FECHA | HORA | 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 2184 | 61855 | 223 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | TOTAL COES | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | TOTAL NO COES
|  | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | NORTE | NORTE | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | NORTE | SUR | SUR | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE |  | NORTE | CENTRO | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | NORTE
|  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | SOLAR | SOLAR | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | EÓLICA | EÓLICA | SOLAR | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA |  | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA | HIDROELÉCTRICA
|  | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ELECTROPERU | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | TERMOSELVA | TERMOSELVA | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | SHOUGESA | EGEMSA | EGESUR | EGESUR | EGESUR | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | EGASA | SAN GABAN | CELEPSA | MINERA CERRO VERDE | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | LA VIRGEN | CHINANGO S.A.C. | CHINANGO S.A.C. | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | INLAND ENERGY SAC | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | FENIX POWER PERÚ | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | SAMAY I S.A.C | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOCHILCA S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CELARIS ENERGY S.A. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | KONDU SAC | VARI ENERGIA S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | KALLPA GENERACION S.A. | SAN GABAN | MAJA ENERGIA S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | MOQUEGUA FV S.A.C. | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC. | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | COENERGY S.A.C. | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EGEJUNIN | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENERGÍA EÓLICA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | PETRAMAS | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SINERSA | SINERSA | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | GM OPERACIONES S.A.C. | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | CASA GRANDE S.A.A. |  | UNACEM PERU S.A. | ELECTRO ORIENTE | AGUAS Y ENERGIA PERU | ELECTRO ZAÑA S.A.C. | ELECTRONOROESTE S.A. | SDE PIURA | SINERSA | SINERSA
|  | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | MVAR | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | MVAR
02/02/2026 | 00:30 | 31.5 | 20.1 | 11.7 |  |  | -12.2 | 17.6 |  | 0 | 1.9 | -5.8 | -0.3 | 11.9 | -5.2 | -21.5 | 72.2 | 0.2 |  |  |  |  | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  | 12.4 | -17.1 |  |  |  | -0.8 | 51.5 | 8.7 | 26.3 | 6.1 | 0.1 | 2.6 | 2.2 | 10.1 | -39.7 | -52.2 | 9.7 | 3.3 | 0 | 1 | 0 | 9 |  |  | -4.9 | 0 |  | -2.8 |  |  |  | 10.8 |  | 0 | 0 |  | -6.9 | -1.3 | [6 empty] | -0.4 | 2.1 | 12.9 | -0.5 | -0.8 | 1 |  |  |  | -2 | 2.1 | -33 | 0 |  |  |  |  | -18.1 | -19.5 | -1.1 | 0.7 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1.1 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -1.7 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 2.9 | 1 |  |  | 0 | -8.2 | -9 | -1 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -13.4 | -1 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 6.1 | 0.1 |  | 0.6 | 3.3 | 2.7 | 8.68 | 95.28 | 2.4207 | -0.483 | 1.981 | 0 | 0.33605 | 0.09711 | -1 | 0.1 | 3.4519
02/02/2026 | 01:00 | 30 | 19.4 | 10.9 |  |  | -14.4 | 9.5 |  | 0 | 1.8 | -12.8 | -7.4 | 15.1 | -12.8 | -23.9 | 76.8 | -0.1 |  |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -0.3 |  | 0 |  |  | 12.3 | -16.8 |  |  |  | -0.9 | 49.9 | 8.4 | 25.8 | 5.8 | 0.8 | 2.6 | 1.5 | 8.2 | -41 | -53.1 | 10.4 | 0.6 | 0 | 1 | 0 | 2.4 |  |  | -5.8 | 0 |  | -4 |  |  |  | 10 |  | 0 | 0 |  | -7.5 | -1.5 | [6 empty] | -0.3 | 2.2 | 12.7 | -0.3 | -1.1 | 0.9 |  |  |  | -6.7 | -2.4 | -34 | 0 |  |  |  |  | -20 | 0 | -1.1 | 0.7 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0.2 | -2.1 | 0.3 | 0.6 |  | 0 | 0 | 0.2 | 1.5 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 3.1 | 1.1 |  |  | 0 | -7.4 | -8.8 | -0.9 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 5.7 | 0.5 |  | 1.1 | 3 | 2.7 | 8.98 | 68.58 | 2.3732 | -0.202 | 1.521 | 0 | 0.32954 | 0.08459 | -1.1 | 0.3 | 3.3063
02/02/2026 | 01:30 | 27.9 | -0.7 | 8 |  |  | -13.7 | 16.6 |  | 0 | -4.4 | -16.5 | -5 | 13.9 | -19 | -28 | 70.1 | 0 |  |  |  |  | -1.1 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -1 |  | 0 |  |  | 11.5 | -18.3 |  |  |  | -1 | 50.5 | 8.6 | 25.9 | 6.2 | 0.2 | 2.6 | 1.7 | 5.1 | -44.7 | -56.9 | 10.7 | 1 | 0 | 1 | 0.1 | 4.4 |  |  | 0 | 0 |  | -3.7 |  |  |  | 9.3 |  | 0 | 0 |  | -9.9 | -2.5 | [6 empty] | -0.4 | 4.4 | 13 | -0.2 | -0.9 | 1.1 |  |  |  | -10.2 | -5.8 | -41.3 | 0 |  |  |  |  | -22.9 | 0 | -1 | 0.7 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.1 | 0.9 | 0.2 | -2.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.7 | 0 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3 | 3.1 | 1.1 |  |  | 0 | -12 | -12.7 | -1.6 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 5.6 | 0.2 |  | 1.3 | 3.43 | 2.7 | 10.13 | -7.24 | 2.4333 | -0.338 | 1.401 | 0 | 0.33831 | 0.06045 | -1.1 | 0.2 | 2.995
02/02/2026 | 02:00 | 29.8 | 6.8 | 9.5 |  |  | -14.3 | 4.7 |  | 0 | -1.5 | -13.1 | -0.7 | 15.1 | -23.4 | -26.8 | 67 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1 | 0.4 | 0 | 0 |  | -1.3 |  | 0 |  |  | 11.7 | -14.2 |  |  |  | -1.1 | 45.5 | 8.6 | 26.1 | 5.9 | 0.4 | 2.6 | 1.1 | 2.9 | -46.5 | -58.4 | 11.5 | 2.3 | 0 | 1 | 0 | 6.3 |  |  | 0 | 0 |  | -3.6 |  |  |  | 9.4 |  | 0 | 0 |  | -15.5 | -3.9 | [6 empty] | -0.4 | 2.4 | 10 | -0.8 | -1.1 | 0.9 |  |  |  | -11.7 | -7.5 | -42.5 | 0 |  |  |  |  | -24.2 | 0 | -1.1 | 0.7 | 1.4 |  | -5.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -2 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.9 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.6 | 3.1 | 3.2 | 1.1 |  |  | 0 | -12.6 | -10.4 | -1.6 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.6 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.3 | 2.3 | 5.5 | 0.5 |  | 1.5 | 1.63 | 2.7 | 9.46 | -24.41 | 2.4195 | -0.403 | 1.364 | 0 | 0.33473 | 0.05123 | -1.1 | 0.1 | 2.7665
02/02/2026 | 02:30 | 29.2 | -4.2 | 7.5 |  |  | -15.3 | 1 |  | 0 | -4.9 | -16.2 | -3.8 | 12.2 | -24.9 | -28.7 | 65.7 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1 | 0.5 | 0 | 0 |  | -2 |  | 0 |  |  | 11 | -14.4 |  |  |  | -1.3 | 5.8 | 7.2 | 26.1 | 6.3 | 0.3 | 2.6 | 1.7 | 0.4 | -49.1 | -51.6 | 9.5 | 0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 5.2 |  |  | 0 | 0 |  | -4.1 |  |  |  | -1.3 |  | 0 | 0 |  | -16.7 | -4.5 | [6 empty] | -0.4 | 3.2 | 10.2 | -0.6 | -0.9 | 0.5 |  |  |  | -14.6 | -10.6 | -47.8 | 0 |  |  |  |  | -26.8 | 0 | -1.4 | 0.5 | 0.6 |  | -5.6 | 0 | -1.1 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.4 | 0 | 0 | -0.1 | 0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 1.1 | 3.1 | 3.2 | 0.9 |  |  | 0 | -10.9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15.6 | -1.6 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 5.2 | 0.5 |  | 1.1 | 1.39 | 2.7 | 8.47 | -154.34 | 2.0215 | -0.35 | 1.268 | 0 | 0.33038 | 0.06448 | -1.3 | 0.1 | 2.1344
02/02/2026 | 03:00 | 22.9 | -11.4 | 5.7 |  |  | -9.1 | 8.9 |  | 0 | -5.3 | -20.8 | -10.8 | 9.3 | -24 | -27.3 | 62.5 | -0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0.7 | 0 | 0 |  | -2.5 |  | 0 |  |  | 2.5 | -12.8 |  |  |  | -1.4 | -6.7 | 6.2 | 26.9 | 5.9 | -0.4 | 2.6 | 1.3 | 3.4 | -45.8 | -47.8 | 6.5 | -1.3 | 0 | 1 | 0.1 | 3.3 |  |  | 0 | 0 |  | -3 |  |  |  | -1 |  | 0 | 0 |  | -16.3 | -4.2 | [6 empty] | -0.4 | 3.1 | 10.1 | -0.1 | -1.1 | 0 |  |  |  | -14 | -9.6 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | -24.2 | 0 | -1.3 | 0.5 | 0 |  | -5.6 | 0 | -2.2 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0 | -0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.2 | 3.1 | 3.2 | 0.9 |  |  | 0 | -12.6 | -13.7 | -1.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.7 | -2.1 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.3 | 6.3 | 0 |  | 1.7 | 1.31 | 2.7 | 10.49 | -186.7 | 1.9317 | -0.398 | 1.221 | 0 | 0.33149 | 0.07448 | -1.1 | 0.2 | 2.2607
02/02/2026 | 03:30 | 22.1 | -12.5 | 5.7 |  |  | -11.3 | -2.4 |  | 0 | -6.5 | -13.2 | -14.3 | 14.9 | -24.7 | -28.1 | 59.3 | 0.2 |  |  |  |  | -1 | 1.6 | 0.9 | 0 | 0 |  | -3.4 |  | 0 |  |  | 2.2 | -14.8 |  |  |  | -1.4 | -7.6 | 6.3 | 26.6 | 5.9 | -0.1 | 2.6 | 1 | 0.5 | -48.9 | -50.6 | 3.2 | -0.1 | 0 | 1 | 0.1 | 5.2 |  |  | 0 | 0 |  | -2.2 |  |  |  | -3.4 |  | 0 | 0 |  | -16.3 | -4.3 | [6 empty] | -0.4 | 2.5 | 10.3 | -0.8 | -1.1 | 0 |  |  |  | -13.5 | -9.4 | -45.8 | 0 |  |  |  |  | -24.3 | -2.2 | -1.3 | 0.5 | 0 |  | -5.6 | 0 | -1.1 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0 | -2.1 | 0.3 | 0.4 |  | 0 | 0 | -0.1 | 0.6 | 0 | -0.3 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.3 | 3 | 3.1 | 1 |  |  | 0 | -12.5 | -13.4 | -1.7 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 6.6 | 0 |  | 1.8 | 1.57 | 2.8 | 8.37 | -211.16 | 1.8755 | 0.055 | 1.388 | 0 | 0.33542 | 0.06771 | -1.1 | 0.3 | 2.9216
02/02/2026 | 04:00 | 25.2 | 5.4 | 8.6 |  |  | -11.2 | 6.2 |  | 0 | -36.3 | -17.9 | -10.7 | 32.1 | -18.9 | -24.3 | 65.2 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 1.8 | 1.1 | 0 | 0 |  | -2.5 |  | 0 |  |  | 3.3 | -15.5 |  |  |  | -1.5 | -11.4 | 5.7 | 27.3 | 5.9 | -1 | 2.6 | 1.4 | 5.3 | -44 | -46 | -1.1 | -1.3 | 0 | 1.1 | 0 | 4.5 |  |  | 0 | 0 |  | -2.1 |  |  |  | -4.1 |  | 0 | 0 |  | -13.7 | -3.1 | [6 empty] | -0.4 | 1.8 | 10.5 | 0.1 | -1.1 | 0 |  |  |  | -10.3 | -6.3 | -40.5 | 0 |  |  |  |  | -19.4 | -13.8 | -0.3 | 0.4 | 0 |  | -5.6 | 0 | -0.8 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.8 | 0 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 1 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.3 | 3.2 | 3.2 | 1 |  |  | 0 | -7.2 | -8 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.2 | 2.5 | 6.8 | 0.1 |  | 1.8 | 1.23 | 2.7 | 8.81 | -129.26 | 1.7041 | 0.348 | 1.501 | 1.6 | 0.32866 | 0.06262 | -1.1 | 0 | 4.4444
02/02/2026 | 04:30 | 26.1 | 0.9 | 8.3 |  |  | -10.8 | -0.6 |  | 0 | -37.1 | -16.8 | -8.4 | 31.7 | -19.7 | -24.8 | 63.5 | 0.1 |  |  |  |  | 0.2 | 1.9 | 1.3 | 0 | 0 |  | -2.4 |  | 0 |  |  | 2.8 | -15.8 |  |  |  | -1.5 | -12.9 | 5.6 | 26.5 | 6 | -1 | 2.6 | 0.9 | 4.4 | -45.1 | -47.2 | 0.4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5.2 |  |  | 0 | 0 |  | -2.4 |  |  |  | -5.9 |  | 0 | 0 |  | -14.1 | -3.3 | [6 empty] | -0.4 | 2.5 | 10.2 | -0.4 | -1.1 | 0 |  |  |  | -10.7 | -6.7 | -41.4 | 0 |  |  |  |  | -17.7 | -12.7 | 0 | 0.5 | 0 |  | -5.6 | 0 | -0.9 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.3 | 0.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.6 | 3.2 | 3 | 1 |  |  | 0 | -7.3 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.2 | 2.4 | 6.8 | 0 |  | 3 | 1.31 | 2.8 | 8.32 | -147.37 | 1.7802 | 0.441 | 1.518 | 1.7 | 0.32603 | 0.05862 | -1.1 | 0 | 4.7238
02/02/2026 | 05:00 | 25.9 | 5.4 | 8.2 |  |  | -10.2 | -0.2 |  | 0 | -34.2 | -20.7 | -13.7 | 32.1 | -18.8 | -22.6 | 65 | 0 |  |  |  |  | 0 | 2 | 1.3 | 0 | 0 |  | -1.2 |  | 0 |  |  | 3.6 | -14.8 |  |  |  | -1.4 | -12.1 | 5.9 | 27.7 | 5.6 | -0.9 | 2.5 | 1.1 | 7.1 | -42.3 | -44.2 | -1.9 | -0.4 | 0 | 1 | 0.1 | 4.4 |  |  | 0 | 0 |  | -1.9 |  |  |  | -4 |  | 0 | 0 |  | -12.9 | -2.8 | [6 empty] | -0.4 | 1.7 | 10.8 | 0.5 | -0.8 | 0 |  |  |  | -9.6 | -5.2 | -38.7 | 0 |  |  |  |  | -17.3 | -12.4 | 0 | 0.3 | 0 |  | -5.6 | 0 | -0.7 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -2.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 1.7 | 0.2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.9 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1 |  |  | 0 | -7.2 | -7.9 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.8 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.2 | 2.4 | 6.8 | 0 |  | 2.6 | 1.62 | 2.7 | 8.67 | -118.71 | 1.904 | 0.466 | 1.689 | 1.7 | 0.32641 | 0.08311 | -1 | 0.1 | 5.2685
02/02/2026 | 05:30 | 22.7 | -3.2 | 7 |  |  | -7.4 | 11 |  | 0 | -33.3 | -17.4 | -9.6 | 37.7 | -15.8 | -21.9 | 69.3 | -0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 2.3 | 0.1 | 0 | 0 |  | -1.2 |  | 0 |  |  | 1.6 | -11.2 |  |  |  | -1.4 | -11 | 6.9 | 26.3 | 6.1 | -0.6 | 2.6 | 1.1 | 11.5 | -38.3 | -40.5 | -0.6 | -0.6 | 0 | 1 | 0.2 | 4.2 |  |  | 0 | 0 |  | -1.3 |  |  |  | -4.1 |  | 0 | 0 |  | -12.6 | -2.6 | [6 empty] | -0.3 | 3.3 | 10.1 | 0 | -0.9 | 0 |  |  |  | -5.1 | -0.9 | -33.4 | 0 |  |  |  |  | -20.3 | -15.6 | 0 | 0.6 | 0 |  | -5.6 | 0 | -2.9 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | -0.1 |  | 0.2 | 1 | 0 | -2.1 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 2.5 | 0.6 | 0.3 | 0.5 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0.6 | 3.2 | 3.1 | 1.2 |  |  | 0 | 0 | -8.7 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -4.7 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.4 | 2.4 | 7.3 | 0.2 |  | 2.7 | 1.56 | 1.7 | 7.43 | -69.91 | 2.3215 | 0.507 | 1.402 | 1.7 | 0.3215 | 0.09536 | -0.8 | 0.1 | 5.6474
02/02/2026 | 06:00 | 23.3 | 3.8 | 8 |  |  | -7.5 | 11.4 |  | 0 | -29 | -16.4 | -8.9 | 41.5 | -5.9 | -21 | 70.5 | -0.1 |  |  |  |  | -3.6 | 1.6 | 0 | 0 | 0 |  | -3 |  | 0 |  |  | 2.2 | -9.2 |  |  |  | -1.4 | -11.6 | 6.9 | 27.1 | 5.9 | -0.7 | 2.6 | 0.9 | 12.9 | -36.7 | -38.8 | -2.3 | -1.9 | 0 | 1 | 0.1 | 3 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -2.9 |  | 0 | 0 |  | -11.9 | -2.4 | [6 empty] | -0.3 | 2.9 | 11.2 | 0.3 | -1 | 0 |  |  |  | -3.4 | 0.8 | -30.4 | 0 |  |  |  |  | -17.3 | -14.5 | 0 | 0.4 | 0 |  | -5.6 | 0 | -0.2 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.9 | 0 | -1.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 2.2 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0.1 |  | -4.7 | 0.3 | 3.2 | 3.1 | 1.3 |  |  | 0 | 0 | -7.2 | 0 | 0 | 0 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | -1.9 | 1.6 | 0.9 | -0.2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 2.1 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 1.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 7.4 | 0.6 |  | 2.9 | 2.16 | 1 | 7.8 | -17.44 | 2.0095 | 0.279 | 1.2 | 1.7 | 0.3451 | 0.21584 | -0.7 | 0.1 | 5.1494
02/02/2026 | 06:30 | 30.7 | -7.6 | 6.1 |  |  | -13.4 | 8 |  | 0 | -42.1 | -22.7 | -14.4 | 26.4 | -6.5 | -23.3 | 64.7 | 0.1 |  |  |  |  | -1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 |  | -2.3 |  | 0 |  |  | 11.5 | -16.9 |  |  |  | -1.4 | -11.9 | 6.8 | 27 | 6 | -0.9 | 2.5 | 1.4 | 10 | -39.8 | -42.2 | 5.6 | 1.7 | 0 | 1 | 0.2 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | -0.1 |  | 0 | 0 |  | -13.1 | -2.9 | [6 empty] | -0.3 | 8.1 | 10.3 | -0.2 | -0.2 | 0 |  |  |  | -6.3 | -2.1 | -35 | 0 |  |  |  |  | -12.4 | -13.3 | 0 | 0.6 | 0 |  | -5.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | -0.1 |  | 0.2 | 0.9 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.2 | -0.2 | -0.8 | 4.7 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.4 | 2.9 | 1.3 |  |  | 0.2 | 0 | -12.3 | 0 | 0 | 15.88 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.5 | 2.4 | 7.8 | 0.3 |  | 3.3 | 1.58 | 0.9 | 6.76 | -62.18 | 2.1343 | 0.132 | 1.275 | 1.7 | 0.35669 | 0.11231 | -0.6 | 0 | 5.1104
02/02/2026 | 07:00 | 28 | 12.9 | 10.1 |  |  | -12.8 | 11.3 |  | 0 | -35.4 | -16.5 | -8 | 33.7 | -4.2 | -20 | 70.9 | 0 |  |  |  |  | -1 | 0.9 | -0.5 | 0 | 0 |  | -2.6 |  | 0 |  |  | 10.9 | -14.4 |  |  |  | -1.1 | 10.8 | 7.8 | 26.1 | 6.1 | -1 | 2.5 | 1.5 | 16.6 | -33 | -36.4 | 7.9 | 3.1 | 0 | 1 | 0.2 | 6.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 8 |  | 0 | 0 |  | -11.4 | -2.1 | [6 empty] | -0.3 | 8.7 | 9.9 | -0.5 | -0.9 | 0 |  |  |  | -0.2 | 3.9 | -25.9 | 0 |  |  |  |  | -11.9 | -12.2 | 0 | 0.6 | 0 |  | -5.7 | 0.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | -0.2 |  | 0.2 | 1.3 | 0.3 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.6 | -0.8 | 5.3 | 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 0.4 | 3.4 | 3 | 1.3 |  |  | -0.2 | 0 | -8.8 | 0 | 0 | 15.89 | 2.7 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -7.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.6 | 2.4 | 7.7 | 0 |  | 1.7 | 1.77 | 1.8 | 4.35 | 78.71 | 2.3756 | 0.014 | 0.867 | 1.7 | 0.35005 | 0.12622 | -0.5 | 0.2 | 5.1329
02/02/2026 | 07:30 | 28.3 | 13.4 | 10 |  |  | -11.6 | -4.6 |  | 0 | -30 | -11.8 | -3.2 | 40.1 | -1.3 | -19.6 | 71.1 | 0.1 |  |  |  |  | -0.5 | 1.1 | 0.1 | 0 | 0 |  | 0.3 |  | 0 |  |  | 12.1 | -11.6 |  |  |  | -0.7 | 46 | 9.6 | 26.3 | 6.1 | -1.2 | 2.4 | 0.9 | 17.5 | -32.4 | -35.3 | 10.5 | 3.5 | 0 | 1 | 0.2 | 5.1 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 9.5 |  | 0 | 0 |  | -10.7 | -1.8 | [6 empty] | -0.4 | 8.9 | 40.8 | -0.3 | -1 | 0 |  |  |  | 4.1 | 8.2 | -19.8 | 0 |  |  |  |  | -10.9 | -11.1 | 0 | 0.8 | 0 |  | -5.7 | 0.2 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.1 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | 0.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.7 | -1.7 | -0.8 | 5.1 | 0.3 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 1 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | -0.1 | -10 | -10.1 | 0 | 0 | 15.93 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.1 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | -8.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 1.9 | 8.3 | 0 |  | 1.8 | 2.45 | 2 | 4.25 | 180.43 | 2.795 | 0.412 | 0.773 | 1.7 | 0.35477 | 0.10394 | -0.1 | 0.2 | 6.2387
02/02/2026 | 08:00 | 27.1 | 21.2 | 11.7 |  |  | -7 | 2.9 |  | 0 | -20.3 | -0.2 | 8.7 | 52.1 | 18.2 | -6.8 | 73.7 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 0.5 | 0 | 0 | 0 |  | 1 |  | 0 |  |  | 12.3 | -4.8 |  |  |  | -1.3 | 48.3 | 10.4 | 26 | 6 | -1 | 2.3 | 0.8 | 25.9 | -24 | -41.9 | 11.2 | 3.7 | 0 | 1 | 0.2 | 4.4 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 11.8 |  | 0 | 0 |  | -3.4 | 1.3 | [6 empty] | -0.3 | 8.7 | 40.5 | -0.2 | -1 | 0 |  |  |  | 14.1 | 18.5 | -4.4 | 0 |  |  |  |  | -2.7 | -7.6 | 0 | 0.8 | 0 |  | -5.7 | 0.5 | 0 |  | 0 | 0 | -0.8 | 1.2 |  | 0.2 | 1.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.7 |  | -0.6 | -1.4 | -1.4 | 4.4 | 0.1 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.7 | 1.2 | 3.3 | 3.1 | 1.8 |  |  | -0.1 | -8.9 | -9.1 | 0 | 0 | 15.95 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.6 | 0.1 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | -7.1 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.4 | 9.3 | 0.6 |  | 1.9 | 2.67 | 1.2 | 4.44 | 368.86 | 3.0125 | 0.459 | 0.839 | 1.8 | 0.34401 | 0.08359 | 0.3 | 0.1 | 6.9381
02/02/2026 | 08:30 | 29 | 14.3 | 9.9 |  |  | -9.3 | 7 |  | 0 | -9.7 | 12 | 21 | 65.8 | 13.9 | -8.1 | 73.4 | 0.1 |  |  |  |  | 0.4 | 0.8 | 0 | 0 | -2.8 |  | 5.1 |  | 0 |  |  | 13.5 | 9.6 |  |  |  | -1.1 | 51.5 | 10.9 | 32.9 | 6.1 | -0.7 | 2.3 | 1.8 | 24.4 | -25.8 | -42.4 | 12.6 | 4.3 | 0 | 1 | 0.3 | 7.2 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 12.8 |  | 0 | 0 |  | -3 | 1.5 | [6 empty] | -0.3 | 26.7 | 40.9 | 6 | 14.1 | 0 |  |  |  | 9.9 | 14.2 | -10.9 | 0 |  |  |  |  | -7.1 | -7.9 | 0 | 0.8 | 0 |  | -5.7 | 2.7 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 3.8 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.6 | -0.8 | -1.3 | 3.3 | -0.3 | -0.1 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.9 | 3.2 | 3.1 | 1.7 |  |  | -0.1 | -9.1 | -9.6 | 0 | 0 | 15.99 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.4 | 0 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | -22 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2 | 1.4 | 9.2 | 0.4 |  | 2 | 1.98 | 0 | 3.69 | 443.96 | 3.0403 | 0.207 | 1.018 | 1.8 | 0.34146 | 0.1683 | 0.5 | 0.2 | 7.2751
02/02/2026 | 09:00 | 29.5 | 83.2 | 28.2 |  |  | -4.3 | 18.1 |  | 0 | 2.3 | 13.3 | 22.3 | 65.1 | 25.3 | -3.9 | 55.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.8 | 0.9 | 0.2 | 0 | -3 |  | 4.8 |  | 0 |  |  | 13.9 | 11.1 |  |  |  | -1 | 53.1 | 11 | 32.5 | 6.4 | -1.3 | 2.4 | 1.5 | 23.1 | 0 | -47.1 | 14.5 | 4.9 | 0 | 1.1 | 0.3 | 8.5 |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 13.8 |  | -2.1 | 0.8 |  | -1.1 | 2.4 | [6 empty] | -0.3 | 67.5 | 30.2 | 9.4 | 14.5 | 0 |  |  |  | 14.1 | 18.3 | -6 | 0 |  |  |  |  | 3.2 | -4.2 | 0 | 0.8 | 0 |  | -5.7 | 8 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 21.2 |  | 0.2 | 1.7 | 0.2 | 1.1 | 0.2 | 0.6 |  | -0.7 | -1.2 | -1.3 | 3.5 | -0.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0 | 3.2 | 3.1 | 1.8 |  |  | 0 | -8 | -8.6 | 0 | 0 | 15.98 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.1 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | -0.3 | -27.6 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 1.3 | 10.3 | 0 |  | 2.6 | 2.94 | 0 | 4.23 | 671.75 | 3.3062 | 0.475 | 1.259 | 1.8 | 0.31995 | 0.15068 | 1 | 0.4 | 8.7108
02/02/2026 | 09:30 | 29.3 | 92.1 | 29.3 |  |  | -4.3 | 20.7 |  | 0 | 14 | 20.6 | 28.6 | 76.6 | 29.7 | 0 | 62.6 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.2 | 0.4 | 0 | -3.1 |  | 7.5 |  | 0 |  |  | 15.4 | 13.3 |  |  |  | -0.8 | 56.7 | 11.6 | 32.7 | 6.2 | -1.1 | 2.5 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 13.4 | 4.5 | 0 | 1 | 0.3 | 5.5 |  |  | 2.8 | 0 |  | 0 |  |  |  | 17.9 |  | 3.7 | 7.2 |  | 1 | 3.5 | [6 empty] | -0.4 | 83.5 | 30.8 | 13.8 | 14.4 | 0 |  |  |  | 28.3 | 32.6 | 5.8 | 0 |  |  |  |  | 5.4 | -2.7 | 0 | 0.8 | 0 |  | -5.6 | 9.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 26.2 |  | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 2.1 | 0.1 | 0.6 |  | -0.6 | -1.2 | -1.4 | 2.7 | -1.5 | 0.4 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |  |  | 0.2 | -4.1 | -4.7 | 0 | 0 | 15.8 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 7.4 | 0 | -18.6 | -0.6 | -27.2 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 1 | 7.1 | 0.6 |  | 2.8 | 3.17 | 0 | 4.13 | 849.7 | 3.46 | -1.007 | 1.176 | 1.8 | 0.31297 | 0.10645 | 0.4 | 0.1 | 6.3485
02/02/2026 | 10:00 | 27.7 | 81.1 | 27.1 |  |  | -4.8 | 4.5 |  | 0 | 4.3 | 13.7 | 22.9 | 67.6 | 23.8 | -4.2 | 48.6 | 0.2 |  |  |  |  | -1.9 | 1 | 0.1 | 1.9 | -3.4 |  | 7.2 |  | 0 |  |  | 16.8 | 9.1 |  |  |  | -0.7 | 54.4 | 10.8 | 31.4 | 4.1 | -1.1 | 2.6 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 13 | 3.8 | 0 | 1 | 0.2 | 8.2 |  |  | 0.8 | 9.4 |  | 0 |  |  |  | 14.9 |  | 40.8 | 44.1 |  | 0.1 | 2.3 | [6 empty] | -0.3 | 112.1 | 48.5 | 11.3 | 14.4 | 0 |  |  |  | 72.2 | 77.1 | -6.2 | -12.4 |  |  |  |  | 0 | -5.9 | 0 | 0.6 | 0.2 |  | -5.6 | 9 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.8 | 19.2 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -0.8 | -1.7 | 1 | -1.9 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.2 | 3.1 | 1.6 |  |  | 1 | -4.1 | -4.9 | -0.7 | -0.6 | -0.02 | 2.5 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 3.9 | 0 | 3.1 | 0 | -19.7 | -0.4 | -20.4 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 1.7 | 5.7 | 0.6 |  | 0.3 | 3.16 | 0 | 3.9 | 904.94 | 2.8579 | -0.838 | 0.714 | 1.8 | 0.31155 | 0.10096 | 0.3 | 0 | 5.2464
02/02/2026 | 10:30 | 30.7 | 94.9 | 30.4 |  |  | -4.2 | 15.5 |  | 0 | 8.5 | 15.1 | 24.4 | 72.5 | 28.2 | -0.8 | 66.9 | 0.1 |  |  |  |  | 2.9 | 1.1 | 0.4 | 2.6 | -3.2 |  | 9 |  | 0 |  |  | 18.5 | 11.7 |  |  |  | -0.5 | 59.2 | 10.8 | 31.2 | 4.6 | -1 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 3.3 | 0 | 1 | 0.2 | 5.4 |  |  | 2.8 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | 18.5 |  | 44.6 | 47.6 |  | 1.7 | 3 | [6 empty] | -0.4 | 114.1 | 48.5 | 12.2 | 14.4 | 0 |  |  |  | 76.9 | 81.6 | 1.3 | -8.4 |  |  |  |  | 6.8 | -1.8 | 0 | 0.6 | 1.3 |  | -5.5 | 5.2 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 2.1 |  | 0.2 | 1.6 | 0.4 | 2.1 | 0.3 | 0.5 |  | -0.6 | -1.7 | -1.1 | 2.8 | -2.5 | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.1 |  | -4.6 | 1 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0.3 | -2.4 | -2.6 | -0.5 | -0.3 | -0.9 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.5 | 0 | 3.4 | 0 | -16 | -1.7 | -20.7 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 2.3 | 7.8 | 0.6 |  | 0 | 2.97 | 0 | 4.13 | 1028 | 3.1243 | -0.947 | 0.65 | 1.9 | 0.28002 | 0.08335 | 0.4 | 0.1 | 5.5906
02/02/2026 | 11:00 | 28.4 | 80.8 | 27.5 |  |  | -2.5 | 16.9 |  | 0 | 5.8 | 17.2 | 25.6 | 69.1 | 27 | -1.8 | 53.9 | 0.2 |  |  |  |  | 0.8 | 1 | 0.2 | 2.6 | -3.2 |  | 9.6 |  | 0 |  |  | 18 | 12.7 |  |  |  | -0.5 | 59.5 | 11 | 31.3 | 6.9 | -1 | 2.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 3.7 | 0 | 1 | 0.2 | 10.3 |  |  | 2.8 | 6.9 |  | 0 |  |  |  | 15 |  | 44 | 46.8 |  | 1.5 | 2.9 | [6 empty] | -0.4 | 111.5 | 48 | 11.3 | 14.4 | 0 |  |  |  | 68.4 | 73.4 | 10.6 | -5.9 |  |  |  |  | 13.8 | 2.4 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 2.2 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.6 | -1.6 | -0.7 | 3.7 | -3.8 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 1 | 3.2 | 3 | 1.9 |  |  | 0.5 | -4.7 | -5.2 | -0.8 | -0.6 | 0.22 | 2.5 | -0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.2 | 0 | 3.1 | 0 | -15.7 | -2.6 | -18.9 | 1.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 7.8 | 0.1 |  | 0.1 | 3.34 | 0 | 4.2 | 989.46 | 2.8372 | -0.855 | 1.145 | 1.9 | 0.28107 | 0.09422 | 0.1 | 2.9 | 8.4025
02/02/2026 | 11:30 | 27.2 | 91.4 | 29.6 |  |  | -1.9 | 14.7 |  | 0 | 7.7 | 17.7 | 26 | 70.4 | 27.7 | -1.7 | 63.6 | 0.1 |  |  |  |  | -0.2 | 1 | 0.2 | 2.6 | -3.4 |  | 8.7 |  | 0 |  |  | 18.6 | 12.4 |  |  |  | -1 | 56.5 | 10.6 | 31 | 7 | -1.1 | 2.5 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 14.6 | 3.2 | 0 | 1 | 0.1 | 6 |  |  | 4 | 8.1 |  | 0 |  |  |  | 15.8 |  | 45 | 48 |  | 2.1 | 3.1 | [6 empty] | -0.3 | 113.4 | 48.7 | 11.6 | 14.4 | 0 |  |  |  | 70.8 | 75.4 | 13.5 | -4.9 |  |  |  |  | 11.3 | 1 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.6 | 2.8 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 7.2 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2.7 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.3 | -0.6 | 4 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3 | 1.9 |  |  | 0 | -2.9 | -3.6 | -0.6 | -0.4 | 0.25 | 2.6 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.1 | 0 | 1.7 | 0 | -15.1 | -1.4 | -15.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.5 | 7.6 | 0.4 |  | 0.2 | 2.73 | 0 | 4.27 | 1030.05 | 2.8942 | -0.719 | 1.266 | 1.8 | 0.27182 | 0.07376 | 0.3 | 3 | 8.8868
02/02/2026 | 12:00 | 28 | 88.7 | 29.5 |  |  | -0.2 | 20.2 |  | 0 | 4.7 | 15.9 | 24.5 | 67 | 26.4 | -2.6 | 60.7 | 0.2 |  |  |  |  | 0.2 | 0.9 | 0 | 2.6 | -3.2 |  | 9.3 |  | 0 |  |  | 18.5 | 11 |  |  |  | -1.6 | 52.9 | 10.4 | 30.7 | 7.1 | -1.2 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 3.4 | 0 | 1 | 0.2 | 8 |  |  | 3.2 | 8.9 |  | 0 |  |  |  | 12.8 |  | 43.3 | 45.9 |  | 1.1 | 2.7 | [6 empty] | -0.4 | 114 | 48.8 | 10.9 | 14.4 | 0 |  |  |  | 69.7 | 74.3 | 11.9 | -4.5 |  |  |  |  | 10.2 | 0.5 | 0 | 0.6 | 1.3 |  | -5.6 | 7.3 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 3.5 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.9 | -0.8 | 3.2 | -4.1 | -0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0 | 3 | 3 | 1.9 |  |  | -0.1 | -3.4 | -4.5 | -0.6 | -0.6 | 0.62 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0.5 | 0 | -15.8 | -2.1 | -10.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.6 | 7.9 | 0.1 |  | 0.5 | 3.02 | 0 | 4.02 | 999.36 | 2.8697 | -0.584 | 0.607 | 1.8 | 0.94449 | 0.10994 | -0.2 | 3 | 8.5471
02/02/2026 | 12:30 | 28.2 | 93.8 | 29.8 |  |  | 0.6 | 27.4 |  | 0.6 | 9.6 | 13.8 | 21.6 | 75.9 | 28.2 | -0.4 | 68.7 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 0.7 | -0.1 | 2.6 | -3.3 |  | 7.9 |  | 0 |  |  | 18.3 | 12 |  |  |  | -1.6 | 52.9 | 10 | 30.7 | 7 | -1.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13.9 | 0.5 | 0 | 1 | 0.2 | 3 |  |  | 4.7 | 9.7 |  | 0 |  |  |  | 13.7 |  | 46.8 | 48.9 |  | 2.4 | 3.3 | [6 empty] | -0.4 | 73.6 | 49.5 | 11.9 | 14.4 | 0 |  |  |  | 73.5 | 78.2 | 17.8 | -4 |  |  |  |  | 12.2 | 1.7 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.6 | 2.7 | 0 |  | 0 | 0 | -1.1 | 2.7 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -0.2 | 0.2 | 0.6 |  | -0.3 | -0.6 | -0.8 | 3.4 | -4.1 | 0.1 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 3.3 | 3.1 | 1.7 |  |  | 0.1 | -3.9 | -4.4 | -0.5 | -0.5 | 1.48 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.7 | 0 | 0.7 | 0 | -15.2 | -1.3 | -12.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 2.5 | 8.5 | 0.3 |  | 0.3 | 2.67 | 0 | 4.25 | 1016 | 2.7653 | -0.726 | 1.018 | 1.8 | 2.2299 | 0.21822 | 0 | 3 | 10.3054
02/02/2026 | 13:00 | 27.5 | 84.6 | 28.4 |  |  | -3.5 | 6.6 |  | 1.5 | 3.9 | 14.5 | 23.5 | 67.6 | 24.7 | -3.3 | 56.6 | 0.1 |  |  |  |  | -1.1 | 0.7 | -0.3 | 2.5 | -3.2 |  | 6.3 |  | 0 |  |  | 16.3 | 11.3 |  |  |  | -1.7 | 53.5 | 9.8 | 30.5 | 7.1 | -1 | 2.6 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 2.5 | 0 | 1 | 0.2 | 6.3 |  |  | 2.8 | 7.6 |  | 0 |  |  |  | 12.7 |  | 42.2 | 44.7 |  | 0.6 | 2.5 | [6 empty] | -0.4 | 72.7 | 31.5 | 11.5 | 11.1 | 0 |  |  |  | 67.5 | 72.4 | 8.7 | -5.1 |  |  |  |  | 6.3 | 0 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.6 | 5 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 9.7 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.3 | 0.3 | 0.6 |  | -0.4 | -0.7 | -1.1 | 2.3 | -4.1 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0.8 | -4.2 | -5 | -0.8 | -0.6 | 1 | 2.5 | -0.2 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.7 | 0 | 0.7 | 0 | -17.3 | 0 | -10.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 2.4 | 7.9 | 0.3 |  | 0.1 | 2.65 | 0 | 3.44 | 885.49 | 2.7514 | -0.688 | 1.345 | 1.8 | 2.2693 | 1.3603 | -0.3 | 3 | 11.5379
02/02/2026 | 13:30 | 29.1 | 79.8 | 26.7 |  |  | -4.5 | 17.7 |  | 0 | 0.8 | 5.5 | 14.5 | 60.6 | 23.2 | -4.4 | 57.3 | -0.1 |  |  |  |  | -4.3 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | -3.3 |  | 6.4 |  | 0 |  |  | 16.6 | 8.6 |  |  |  | -1.7 | 52.1 | 9.8 | 31.4 | 7.1 | -0.8 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 1.4 | 0 | 1 | 0.2 | 4.8 |  |  | 2.8 | 6.1 |  | 0 |  |  |  | 14.4 |  | 40.7 | 42.5 |  | 0.1 | 2.1 | [6 empty] | -0.4 | 72.2 | 32.3 | 12.6 | 11.1 | 0 |  |  |  | 65.6 | 70.2 | 5.7 | -18 |  |  |  |  | -2.9 | -5.4 | 0 | 0.5 | 1.4 |  | -5.6 | 6.2 | 0 |  | 0.1 | 0.1 | -0.9 | 11.1 |  | 0.2 | 1.5 | 0.2 | -1.9 | 0.2 | 0.6 |  | -0.4 | -0.8 | -1.8 | 0.1 | -3.3 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.6 | 3.1 | 3 | 1.5 |  |  | 0.9 | -5.3 | -6.4 | -1 | -0.8 | -0.9 | 2.6 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 7.1 | 0 | 1.6 | 0 | -18.9 | 0 | -16 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 7.5 | 0.1 |  | 1 | 2.82 | 0 | 4.29 | 805.61 | 2.7714 | -0.868 | 1.143 | 1.8 | 2.2652 | 2.2188 | -0.7 | 3 | 11.6303
02/02/2026 | 14:00 | 29 | 79.3 | 27.2 |  |  | -4.9 | 5.1 |  | 0 | -2.2 | 5.4 | 13.7 | 59.1 | 21.7 | -4.4 | 55.4 | 0 |  |  |  |  | -0.4 | 1.4 | 0.4 | 2 | -2.9 |  | 5.4 |  | 3.6 |  |  | 17.3 | 9.6 |  |  |  | -1.4 | 53.6 | 10.1 | 31.6 | 6.5 | -1.2 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 2 | 0 | 1 | 0.2 | 4 |  |  | 2.5 | 5.8 |  | 0 |  |  |  | 16 |  | 40.7 | 42.5 |  | -0.5 | 2.1 | [6 empty] | -0.4 | 71.1 | 32 | 12.3 | 11 | 0 |  |  |  | 64.1 | 69.3 | 6 | -17.8 |  |  |  |  | -0.2 | -4.1 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.6 | 6 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 7.4 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.9 | 0.3 | 0.6 |  | -0.5 | -1.4 | -1.3 | 1.7 | -3.3 | 0 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.9 | 3 | 3 | 1.5 |  |  | 0.2 | -6.2 | -6.9 | -1.3 | -0.8 | 14.07 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.1 | 0 | 8.9 | 0 | -16.4 | -5.2 | -30.7 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 7.2 | 0.1 |  | 0.8 | 2.83 | 0 | 3.91 | 787.11 | 2.7515 | -1.111 | 1.028 | 1.8 | 2.2652 | 1.1982 | -0.7 | 2.9 | 10.1319
02/02/2026 | 14:30 | 27.4 | 98.9 | 30.5 |  |  | -3 | 8.4 |  | 0.8 | 9.5 | 17.5 | 26.1 | 71.5 | 26.5 | -1.5 | 61 | 0.1 |  |  |  |  | -0.9 | 1.3 | 0.3 | 2 | -2.9 |  | 5.8 |  | 3.7 |  |  | 16.6 | 12.4 |  |  |  | -1.3 | 58.5 | 10.7 | 31.2 | 6.9 | 0.3 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 15.2 | 2.9 | 0 | 1 | 0.2 | 12.4 |  |  | 2.5 | 6.9 |  | 0 |  |  |  | 18.1 |  | 44.8 | 47.2 |  | 1.8 | 3 | [6 empty] | -0.4 | 71.2 | 32.6 | 11.8 | 11.1 | 0 |  |  |  | 73.4 | 78.1 | 17.6 | 1 |  |  |  |  | 6.1 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 8.3 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.8 | 4.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.6 |  | -0.3 | -0.5 | -1.2 | 3.2 | -3.9 | 0 | 0.7 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.3 | 3.3 | 3 | 1.9 |  |  | 1.1 | -3.6 | -4.2 | -0.8 | -0.5 | 6.28 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0 | 9 | 0 | -14 | -4 | -30.2 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 7.6 | 0.4 |  | 0.8 | 2.84 | 0 | 4.22 | 978.54 | 2.7192 | -0.701 | 1.169 | 1.8 | 2.264 | 0.13213 | -0.3 | 3.1 | 10.1833
02/02/2026 | 15:00 | 28.7 | 105.1 | 31.6 |  |  | -5.1 | 6.1 |  | 1.2 | 11.9 | 18 | 25.4 | 76.8 | 27.2 | -0.7 | 68.7 | 0 |  |  |  |  | 2.3 | 1.1 | 0.3 | 2 | -3 |  | 10.5 |  | 0 |  |  | 19.7 | 12.4 |  |  |  | -1.3 | 58.5 | 10.5 | 31.7 | 6.7 | 0.3 | 2.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 14.3 | 2.9 | 0 | 1 | 0.2 | 9.1 |  |  | 2.9 | 7.4 |  | 0 |  |  |  | 19.1 |  | 45.5 | 47.7 |  | 1.9 | 3.1 | [6 empty] | -0.4 | 72.2 | 31.5 | 16.3 | 13.6 | 0 |  |  |  | 74.9 | 73.3 | 20.7 | 0.2 |  |  |  |  | 6.2 | 0 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 3 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 2.2 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | -0.7 | 0.2 | 0.6 |  | -0.1 | 0 | -1.1 | 3.3 | -1.5 | -0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.3 | 3.3 | 3.1 | 1.9 |  |  | 0.7 | -2.2 | -3.1 | -0.5 | -0.3 | 4.39 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 2.9 | 0 | 4.4 | 0 | -12.6 | -4.3 | -20.3 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2.2 | 2.3 | 7.3 | 0.6 |  | 0.6 | 2.81 | 0 | 0 | 1013.3 | 2.7151 | -0.532 | 1.298 | 1.7 | 2.261 | 0.14542 | -0.5 | 3.1 | 10.1875
02/02/2026 | 15:30 | 25.3 | 99.6 | 30.1 |  |  | -4.1 | 6.7 |  | 0.7 | 10.6 | 16.9 | 27.7 | 72.6 | 26.4 | -1.5 | 68.3 | -0.1 |  |  |  |  | 3 | 0.7 | 0 | 2.4 | -3 |  | 9.9 |  | 0 |  |  | 19.7 | 11.6 |  |  |  | -1.3 | 58.8 | 10.4 | 31.6 | 7.1 | 0.7 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 1.8 | 0 | 1 | 0.2 | 8.6 |  |  | 3.3 | 7.5 |  | 0 |  |  |  | 18.7 |  | 44.1 | 46.7 |  | 1.9 | 2.9 | [6 empty] | -0.4 | 72.5 | 32.4 | 16.9 | 13.8 | 0 |  |  |  | 74.8 | 72.8 | 18.8 | 0.9 |  |  |  |  | 7.3 | 0.1 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 3.4 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 5.4 |  | 0.1 | 1.6 | 0.2 | 0.6 | 0.2 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -1.1 | 3.4 | -0.7 | 0.2 | 0.6 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.8 | 2.9 | 3 | 1.9 |  |  | 0 | -3.8 | -3.8 | -0.7 | -0.4 | -2.03 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 13.8 | 0 | 0.9 | 0 | -13.8 | -3.7 | -11.9 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.1 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 7.4 | 0.1 |  | 0.9 | 2.68 | 0 | 0 | 1005.35 | 2.9209 | -0.483 | 1.163 | 1.7 | 2.2567 | 0.12797 | -0.6 | 3 | 10.0855
02/02/2026 | 16:00 | 30.1 | 93.7 | 30.1 |  |  | -4.8 | 17 |  | 1.1 | 1 | 9.8 | 18.8 | 62.9 | 24.5 | -3.3 | 65.3 | 0.1 |  |  |  |  | 3.7 | 1.5 | 0.7 | 2.6 | -2.9 |  | 11.1 |  | 0 |  |  | 20.7 | 10.6 |  |  |  | -1.3 | 58 | 10.6 | 30.8 | 7.1 | 0.6 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 16.6 | 3.7 | 1.3 | 1 | 0.2 | 13.2 |  |  | 2.1 | 7.8 |  | 0 |  |  |  | 18.2 |  | 42.1 | 44.8 |  | 0.8 | 2.6 | [6 empty] | -0.4 | 70.9 | 30.6 | 15.5 | 14 | 2.9 |  |  |  | 72.2 | 70.3 | 14.9 | -2.6 |  |  |  |  | 7.4 | -0.1 | 0 | 0.5 | 1.4 |  | -5.5 | 0.9 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 7.6 |  | 0.2 | 1.6 | 0.2 | 0.4 | 0.2 | 0.5 |  | -0.2 | 0 | -1.3 | 3 | -0.1 | 0.2 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.7 | 3.2 | 3.1 | 1.9 |  |  | 1 | -6.7 | -7.6 | -1.2 | -0.9 | 0.01 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.8 | 0.1 | 0.3 | 0 | -14.7 | -2.5 | -9.4 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.2 | 0.4 | 2.2 | 2.4 | 7.7 | 0 |  | 0.8 | 2.41 | 0 | 0 | 952.72 | 2.8694 | -0.638 | 0.968 | 1.6 | 2.2624 | 0.12173 | -0.7 | 3.1 | 9.5835
02/02/2026 | 16:30 | 28.1 | 80.6 | 27 |  |  | -4.5 | 13.5 |  | 0 | -6.3 | 0.3 | 8.4 | 53.8 | 15.5 | -8.8 | 58.3 | -0.1 |  |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.1 | 2.6 | -3 |  | 9.9 |  | 0 |  |  | 20.2 | 8.1 |  |  |  | -1.4 | 55.6 | 10.2 | 31.7 | 6.6 | 0.2 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 13.1 | 1.5 | -2.2 | 1 | 0.1 | 9.4 |  |  | 0.3 | 7.1 |  | 0 |  |  |  | 15.7 |  | 34 | 35.6 |  | -3.2 | 0.8 | [6 empty] | -0.4 | 70.8 | 31.4 | 16.2 | 13.9 | 2.9 |  |  |  | 67.1 | 65.6 | 9.5 | -14.6 |  |  |  |  | 7.5 | -0.9 | 0 | 0.5 | 1.4 |  | -5.5 | 0.7 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 4.5 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | -0.1 | 0 | -1.4 | 2.3 | 0 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.5 | 3.1 | 3 | 1.7 |  |  | -0.3 | -8.5 | -9.3 | -1.5 | -1.1 | 2.12 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.1 | 0.1 | 2.6 | 0 | -16.3 | -1.3 | -17.8 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2.4 | 7.3 | 0.6 |  | 1.3 | 2.4 | 0 | 0 | 774.82 | 2.6632 | -0.679 | 0.672 | 1.6 | 2.2639 | 0.15698 | -0.7 | 3 | 8.9771
02/02/2026 | 17:00 | 28.4 | 86 | 28 |  |  | -7.4 | -0.3 |  | 0 | -6.2 | 1.5 | 9.6 | 53.6 | 14.5 | -10.1 | 62.1 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 0.6 | 0.4 | 2.6 | -2.7 |  | 10.4 |  | 0 |  |  | 18.4 | 7.4 |  |  |  | -1.6 | 53.4 | 9.8 | 31.5 | 7.1 | 0.4 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12.3 | 1 | -4.2 | 1 | 0.2 | 8.6 |  |  | -1.1 | 4.9 |  | 0 |  |  |  | 13.8 |  | 32.5 | 34.1 |  | -3.8 | 0.5 | [6 empty] | -0.4 | 70.7 | 31.7 | 10.3 | 14.2 | 6.1 |  |  |  | 63.2 | 67.8 | 1.4 | -21.8 |  |  |  |  | 6.3 | -1.8 | 0 | 0.5 | 1.4 |  | -5.4 | 0.4 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1.1 | 3.1 |  | 0 | 1.4 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -1 | 2.6 | -0.4 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.6 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -8.4 | -9.6 | -1.7 | -1.1 | -0.02 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 4.4 | 0.2 | 1.1 | 0 | -15 | -1.6 | -10.1 | 1.3 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 6.4 | 0.5 |  | 0 | 2.16 | 0 | 0 | 736.64 | 2.7555 | -0.67 | 0.578 | 1.4 | 2.2698 | 0.15572 | -1.1 | 2.9 | 8.289
02/02/2026 | 17:30 | 30.3 | 84.1 | 28.3 |  |  | -10.1 | 6.4 |  | 0 | -8 | 0.8 | 9.4 | 53 | 13.1 | -10.8 | 65.4 | 0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 0.9 | 0.5 | 2.7 | -3.1 |  | 11.2 |  | 0 |  |  | 19 | 6.9 |  |  |  | -1.7 | 50.2 | 9.2 | 30.9 | 7 | -0.5 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 0.6 | -4.1 | 1 | 0.2 | 12.5 |  |  | -2.2 | -6.6 |  | 0 |  |  |  | 10.4 |  | 31.8 | 33.1 |  | -4.4 | 0.3 | [6 empty] | -0.4 | 71.7 | 31 | 9.8 | 13.9 | 5.9 |  |  |  | 59.5 | 64.2 | -3.9 | -11.7 |  |  |  |  | 5.3 | -2.5 | 0 | 0.3 | 1.4 |  | -5.4 | 0.3 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0.1 |  | 0.2 | 1.4 | 0.2 | -1.1 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.2 | 4.8 | 0.2 | -0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.4 |  |  | 0.4 | -8.4 | -9.3 | -1.6 | -1.1 | 0.01 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.2 | 0.2 | 0.3 | -0.1 | -11.3 | -4.2 | -0.3 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 1.7 | 2.4 | 7.8 | 0.3 |  | 0 | 2.44 | 0 | 0 | 725.55 | 2.5449 | -0.698 | 0.96 | 1.6 | 1.3603 | 0.23607 | -1.2 | 2.9 | 7.7034
02/02/2026 | 18:00 | 31 | 83.1 | 26.9 |  |  | -11.1 | 2.9 |  | 0 | -16.2 | -11.4 | -4.2 | 42.6 | 9.5 | -13.5 | 60.8 | 0 |  |  |  |  | 4.2 | 1.3 | 0.8 | 2.7 | -2.8 |  | 10.3 |  | 0 |  |  | 20.2 | 4 |  |  |  | -1.8 | 45.8 | 8.4 | 31.9 | 6.5 | -0.8 | 2.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 11.5 | 0 | -4 | 1 | 0.2 | 12.2 |  |  | -4.7 | -7.5 |  | 0 |  |  |  | 9.4 |  | 29.1 | 29.5 |  | -5.6 | -0.4 | [6 empty] | -0.4 | 69.5 | 31.9 | 9.9 | 13.8 | 6 |  |  |  | 50.8 | 55.5 | -15.2 | -28.2 |  |  |  |  | -0.2 | -5.8 | 0 | 0.2 | 1.4 |  | -5.4 | 0.9 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -1.5 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.1 | 0.5 | 0.1 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.3 | 0 | 3.1 | 2.9 | 1.3 |  |  | 0.6 | -9.2 | -10.5 | -1.8 | 0 | 0.01 | 2.5 | -0.3 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 1.4 | 0.3 | 0 | -0.1 | -9.8 | -4.1 | 1.2 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.8 | 0.4 | 1.6 | 2.3 | 7.7 | 0.1 |  | 0 | 2.39 | 0 | 0 | 588.6 | 1.8586 | -0.721 | 1.13 | 1.6 | 1.3012 | 0.12806 | -1.3 | 3 | 6.9968
02/02/2026 | 18:30 | 29.8 | 13.3 | 13.1 |  |  | -6.8 | 3.5 |  | 0 | -18.4 | -10 | -1.9 | 41.4 | 7.3 | -14.7 | 83.9 | 0.1 |  |  |  |  | 8.2 | 1.6 | 1 | 2.9 | -1.9 |  | 10.4 |  | 0 |  |  | 21.1 | 4 |  |  |  | -1.8 | 47.4 | 8.1 | 31.1 | 6.9 | -1.3 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 13.3 | 1.2 | -3.9 | 1 | 0.3 | 12.4 |  |  | -1.4 | -7.5 |  | 0 |  |  |  | 8.6 |  | 26 | 26.8 |  | -7.1 | -0.9 | [6 empty] | -0.4 | 71.1 | 31.1 | 9.3 | 13.9 | 5.8 |  |  |  | 50 | 54.5 | -17.2 | -29.5 |  |  |  |  | -0.1 | -5.7 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.1 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 0.5 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.4 | 3.2 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -8.3 | -9.5 | -1.6 | -1.1 | -0.01 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | -0.1 | -7.9 | -5.5 | 0.3 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 1.1 | 0.4 | 1.8 | 2.5 | 9.1 | 0.4 |  | 0 | 2.38 | 0 | 0 | 532.77 | 1.9779 | -0.402 | 1.512 | 1.7 | 1.1032 | 0.13184 | -1.1 | 3.1 | 8.0229
02/02/2026 | 19:00 | 30.3 | 23.2 | 15 |  |  | -1.7 | 10.3 |  | 0.4 | -13.7 | -4.5 | 3.6 | 47.2 | 11.4 | -12.2 | 86.1 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.2 | 0.5 | 2.8 | -3.1 |  | 10.7 |  | 0 |  |  | 20.4 | 4.6 |  |  |  | -1.7 | 47.6 | 7.9 | 31.2 | 4.8 | -1.4 | 2.6 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 13.8 | 0.9 | -0.1 | 1 | 0.3 | 11.1 |  |  | 1.5 | -4.4 |  | 0 |  |  |  | 10.1 |  | 29.3 | 30.2 |  | -5.5 | -0.2 | [6 empty] | -0.4 | 71.4 | 31.2 | 2.9 | 10.4 | 1.9 |  |  |  | 56 | 60.6 | -8.2 | -18.9 |  |  |  |  | 0.4 | -5.4 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -1 | -0.1 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | 0 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.5 | 0.2 | 0.1 | 0 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.9 | 3.1 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -7.1 | 0 | -1.4 | -0.9 | 0 | 2.5 | 0 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | -8 | -6.2 | 0 | 1.4 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 1.8 | 2.4 | 9.9 | 0.4 |  | 0 | 2.45 | 0 | 0.33 | 630.28 | 1.9033 | 0.343 | 1.015 | 1.8 | 0.30533 | 0.17871 | -0.9 | 2.9 | 7.5454
02/02/2026 | 19:30 | 34.3 | 26.6 | 15.8 |  |  | -0.4 | 12.9 |  | 2 | -12.4 | -4.7 | 3.1 | 47.6 | 12 | -11.9 | 89 | 0.1 |  |  |  |  | 7.7 | 1 | 0.5 | 3 | -3 |  | 11.5 |  | 0 |  |  | 19.9 | 4.2 |  |  |  | -1.7 | 47.8 | 7.8 | 31.2 | 4.9 | -1.1 | 2.6 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 1.3 | 0.4 | 1 | 0.3 | 11.8 |  |  | 1.7 | -2 |  | 0 |  |  |  | 10.7 |  | 30 | 30.8 |  | -5.3 | -0.1 | [6 empty] | -0.4 | 70.8 | 31.1 | 2.3 | 13.1 | 1.7 |  |  |  | 56.5 | 61.2 | -6.5 | -17.9 |  |  |  |  | -0.2 | -5.8 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.7 | 0.2 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0.1 |  | -4.4 | 0.7 | 3.3 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -6.9 | -7.7 | -1.3 | -0.9 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | -0.1 | -7.7 | -5 | 0 | 1.3 | 0.4 | 0.3 | 0.6 | 0.3 | 0.4 | 2 | 2.4 | 10 | 0.3 |  | 0 | 2.31 | 0 | 1.08 | 656.39 | 1.8798 | 0.526 | 0.96 | 1.8 | 0.32263 | 0.13809 | -0.9 | 3.2 | 7.9265
02/02/2026 | 20:00 | 30.9 | 18.8 | 14.4 |  |  | -3 | 7.1 |  | 1 | -16 | -7.5 | 0.4 | 43.9 | 9.9 | -13.3 | 87.3 | 0.1 |  |  |  |  | 6.7 | 1.1 | 0.4 | 3 | -3 |  | 9.9 |  | 0 |  |  | 18.1 | 3.6 |  |  |  | -1.8 | 48 | 7.9 | 31 | 4.9 | -1 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 13.7 | 0.6 | -0.7 | 1 | 0.3 | 10.3 |  |  | 1.1 | -1.1 |  | 0 |  |  |  | 10.2 |  | 27.5 | 28.3 |  | -6.4 | -0.6 | [6 empty] | -0.4 | 71.2 | 30.7 | 2.6 | 10 | 1.9 |  |  |  | 54.1 | 58.7 | -10.3 | -21 |  |  |  |  | -1.4 | -6.5 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.7 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 6.8 | 0 | 0 | -0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.3 | 3.2 | 3 | 1.7 |  |  | 0 | -7.3 | -8.7 | -1.4 | -1 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -8.8 | -4.3 | 0 | 1.3 | 0.5 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.4 | 2 | 2.3 | 9.6 | 0 |  | 0 | 2.03 | 0 | 2.61 | 581.54 | 2.062 | 0.474 | 1.086 | 1.8 | 0.32283 | 0.10571 | -1 | 2.9 | 7.7505
02/02/2026 | 20:30 | 31.9 | 18.9 | 14.4 |  |  | -6.2 | 4.2 |  | 10.9 | -21.6 | -10.9 | -2.9 | 36.9 | 7.4 | -15.4 | 84.5 | 0.1 |  |  |  |  | 4.9 | 1.5 | 0.6 | 3 | -3 |  | 11.4 |  | 0 |  |  | 17.2 | 9.3 |  |  |  | -1.6 | 48.9 | 8.3 | 30.9 | 4.9 | -1.3 | 2.6 | 1.9 | 0 | 0 | 0 | 14.2 | 2.7 | -0.7 | 1 | 0.3 | 12.6 |  |  | 0.3 | -1.6 |  | 0 |  |  |  | 11.5 |  | 24.4 | 25.6 |  | -7.7 | -1.1 | [6 empty] | -0.4 | 70.2 | 30.9 | 2.8 | 10 | 1.9 |  |  |  | 51 | 55.3 | -15.4 | -25 |  |  |  |  | -4.6 | -8.5 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.4 | 7 | 0 | -0.1 | -0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.8 | 3.3 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -8.1 | -9.3 | -1.6 | -1 | 0 | 2.6 | 0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -9.7 | -3.8 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.5 | 9 | 0.1 |  | 0 | 1.64 | 0 | 3.82 | 541.86 | 2.2533 | 0.3 | 1.329 | 1.8 | 0.31431 | 0.09404 | -1.2 | 2.9 | 7.7906
02/02/2026 | 21:00 | 29.7 | 17.1 | 13.6 |  |  | -4.6 | 23.4 |  | 10.9 | -19.5 | -15.6 | -8.2 | 39.6 | 8.9 | -14.3 | 86.2 | -0.1 |  |  |  |  | 4.1 | 1.7 | 0.7 | 2.9 | -2.7 |  | 10.6 |  | 0 |  |  | 16.3 | 9.1 |  |  |  | -1.2 | 51.1 | 8.9 | 32 | 5 | -1.1 | 2.6 | -0.1 | 0 | 0 | 0 | 14.9 | 0.5 | -1.3 | 1 | 0.3 | 8 |  |  | 0 | -2.4 |  | 0 |  |  |  | 12.8 |  | 26 | 26.8 |  | -7.1 | -0.9 | [6 empty] | -0.3 | 72 | 31.8 | 3.8 | 10 | 2 |  |  |  | 52.8 | 56.9 | -12.5 | -29.6 |  |  |  |  | -5.1 | -8.7 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.5 | 0 | 0 |  | 0.1 | 0 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.1 | -0.9 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.2 | 6.6 | 0 | 0.2 | -0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.3 | 0 | 3.4 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -7.9 | -9.3 | -1.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -9.4 | -3.4 | 0 | 1.3 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.3 | 8.8 | 0.4 |  | 0 | 1.23 | 0 | 4.85 | 560.18 | 2.3573 | -0.033 | 1.447 | 1.8 | 0.30964 | 0.09274 | -1.3 | 3 | 7.6736
02/02/2026 | 21:30 | 31.5 | 23.8 | 14.8 |  |  | -4.7 | 24.4 |  | 6.1 | -19.2 | -12.6 | -5 | 39.6 | 9.2 | -14.3 | 89 | 0 |  |  |  |  | -0.8 | 1.9 | 0.6 | 2.9 | -2.9 |  | 10.1 |  | 0 |  |  | 15.9 | 9.2 |  |  |  | -1.2 | 52.3 | 9.2 | 31.5 | 5 | -0.1 | 2.6 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 12.4 | 2 | -0.4 | 1 | 0.4 | 11.5 |  |  | 0.1 | -4.4 |  | 0 |  |  |  | 13.3 |  | 26 | 26.9 |  | -6.8 | -0.8 | [6 empty] | -0.4 | 71.4 | 31.8 | 3.1 | 10 | 1.9 |  |  |  | 51.9 | 55.9 | -14.1 | -29.3 |  |  |  |  | -3.5 | -7.8 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | -0.6 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.7 | 7.9 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.7 | 3.2 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -7.1 | -8.5 | -1.3 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -9.5 | -2 | 0 | 1.6 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.3 | 1.8 | 2.7 | 9 | 0.1 |  | 0 | 1.3 | 0 | 4.96 | 580.06 | 2.4886 | -0.509 | 1.442 | 1.8 | 0.32175 | 0.09455 | -1.4 | 3 | 7.2379
02/02/2026 | 22:00 | 29.6 | 15.6 | 13.4 |  |  | -8.2 | 17.5 |  | 5.2 | -20.1 | -14.7 | -7.4 | 39.9 | 8.6 | -14.7 | 85.4 | 0 |  |  |  |  | 6.9 | 1.9 | 0.6 | 2.8 | -2.9 |  | 8.5 |  | 0 |  |  | 15.6 | 9.7 |  |  |  | -1.1 | 53.3 | 9.2 | 31.5 | 5.2 | 0.5 | 2.6 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 1.6 | -0.9 | 1 | 0.3 | 10.4 |  |  | -0.3 | -6.3 |  | 0 |  |  |  | 13 |  | 25.5 | 26.2 |  | -7.2 | -1 | [6 empty] | -0.4 | 71.9 | 31.7 | 3.1 | 10 | 1.9 |  |  |  | 53.4 | 57.5 | -12.3 | -28.1 |  |  |  |  | -2.7 | -7.3 | 0 | 0.8 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.3 | 0.2 | 0.7 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | 0.3 | 6.8 | 0 | 0.1 | -0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.7 | 3.1 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -7.7 | -9.1 | -1.4 | -1 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -11 | -1.4 | 0 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.7 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.6 | 9.2 | 0.5 |  | 0 | 1.09 | 0 | 3.82 | 551.61 | 2.463 | -0.976 | 1.526 | 1.8 | 0.3225 | 0.09227 | -1.1 | 1.1 | 5.2278
02/02/2026 | 22:30 | 28.6 | 25.8 | 14.6 |  |  | -7.9 | 5.8 |  | 3.7 | -10 | -7.7 | 0.3 | 49.9 | 10 | -12.7 | 86.1 | -0.1 |  |  |  |  | 5.4 | 1.5 | 0.5 | 2.7 | -3.1 |  | 6.4 |  | 0 |  |  | 14.2 | 11.5 |  |  |  | -1.2 | 53.5 | 8.9 | 31.8 | 4.9 | 0.6 | 2.6 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 1 | 0.5 | 1 | 0.2 | 8.9 |  |  | 0.1 | 0.7 |  | 0 |  |  |  | 14.7 |  | 28.5 | 28.8 |  | -6.1 | -0.5 | [6 empty] | -0.4 | 71.5 | 32.7 | 3.3 | 10 | 1.9 |  |  |  | 58 | 62.4 | -5.7 | -23.7 |  |  |  |  | -3.4 | -7.8 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -0.5 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -0.1 | 5.7 | 0 | -0.1 | -0.2 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0.3 | 3 | 3 | 1.5 |  |  | 0 | -4.9 | -6.5 | -0.9 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -11.6 | -0.4 | 0 | 1.7 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.8 | 2.2 | 10.4 | 0 |  | 1.4 | 1.55 | 0 | 4.18 | 624.23 | 2.3866 | -1.397 | 1.375 | 1.7 | 0.31184 | 0.07603 | -0.4 | 0.9 | 4.9524
02/02/2026 | 23:00 | 28.8 | 7.7 | 12.6 |  |  | -11.1 | 4.5 |  | 1.2 | -23.5 | -16 | -7.2 | 35.7 | 3.1 | -19.5 | 79.7 | 0.1 |  |  |  |  | 2.7 | 0.8 | 0.1 | 0.6 | -3.3 |  | 3.8 |  | 0 |  |  | 12.7 | 8.9 |  |  |  | -1.4 | 51.1 | 8.7 | 30.3 | 5.3 | -0.1 | 2.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0.7 | 1.5 | 1 | 0.2 | 10.6 |  |  | -4 | -0.7 |  | 0 |  |  |  | 10 |  | 15.2 | 18.2 |  | -10.4 | -2.3 | [6 empty] | -0.3 | 72.6 | 31.2 | 2.6 | 10.1 | 1.9 |  |  |  | 49.7 | 53.8 | -19 | 0 |  |  |  |  | -11.4 | -12.5 | 0 | 0.4 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0.1 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.1 | 0.2 | -0.9 | 0.3 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.1 | 0 | 0.1 | -0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.1 | 3.1 | 3 | 1.3 |  |  | 0 | -7.7 | -8.4 | -1.5 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -15 | -1 | 0 | 2 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.6 | 2.5 | 10 | 0.1 |  | 1.3 | 1.24 | 0 | 7.72 | 451.16 | 2.4064 | -1.455 | 1.145 | 1.7 | 0.30852 | 0.09477 | -0.6 | 1 | 4.5997
02/02/2026 | 23:30 | 28.8 | 22.6 | 14.7 |  |  | -14 | -3.7 |  | 1.5 | -14.5 | -6.4 | 1.8 | 46 | 3.3 | -17.6 | 79.2 | -0.1 |  |  |  |  | 2.2 | 1.6 | 0.4 | 0 | -3.3 |  | 3.1 |  | 0 |  |  | 12.6 | 9.2 |  |  |  | -1.4 | 51.2 | 9 | 31.2 | 4.9 | 0.2 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 3 | 1.7 | 1 | 0.2 | 11.9 |  |  | -3.3 | -2.5 |  | 0 |  |  |  | 13.2 |  | 0 | 13.7 |  | -9.3 | -1.9 | [6 empty] | -0.4 | 28.3 | 17.8 | 3.1 | 0.9 | 0 |  |  |  | 54.4 | 58.9 | -11.3 | 0 |  |  |  |  | -12.3 | -13 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -0.9 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.3 | 0.2 | 0.5 |  | 0 | 0 | -0.8 | 4.1 | 0 | 0 | 0.3 | 0.3 | 0 |  | -4.5 | 0.4 | 3.1 | 3 | 1.3 |  |  | 0 | -5.8 | -6.4 | -1 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -14.4 | 0.1 | 0 | 2 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.5 | 2.4 | 9.4 | 0.6 |  | 0.6 | 0 | 0 | 10.04 | 438.34 | 2.6643 | -0.536 | 1.135 | 1.7 | 0.30168 | 0.12011 | -0.9 | 1 | 5.4851
03/02/2026 | 00:00 | 29.3 | 9.5 | 12.5 |  |  | -15 | 3 |  | 0.9 | -19.8 | -16.9 | -7.7 | 38.8 | 2.3 | -18.4 | 81.2 | -0.1 |  |  |  |  | 5.1 | 1.5 | 0.5 | 0 | -3.4 |  | 2.5 |  | 0 |  |  | 12.6 | 9.1 |  |  |  | -1.6 | 50.7 | 9.5 | 31 | 5.2 | 0.6 | 2.6 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 11.4 | 1.1 | 0 | 1 | 0.2 | 9.4 |  |  | -5.4 | -3.5 |  | 0 |  |  |  | 13.3 |  | 0 | 0 |  | -10.6 | -2.3 | [6 empty] | -0.3 | 30.2 | 18.2 | 3.4 | 1 | 0.1 |  |  |  | 50.7 | 55.1 | -17.4 | 0 |  |  |  |  | -15.2 | -14.7 | 0 | 0.6 | 1.4 |  | -5.4 | 0 | 0 |  | 0 | -0.1 | -1 | 0 |  | 0.2 | 1.2 | 0.2 | -1.6 | 0.2 | 0.6 |  | 0 | 0 | -1.3 | 2.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.3 | 0 |  | -4.4 | 0 | 3.1 | 3 | 1.1 |  |  | 0 | -8.4 | 0 | -1.6 | 0 | 0 | 2.5 | -0.1 |  | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.1 | -15.9 | 0.3 | 0 | 1.8 | 0.7 | 0.3 | 0.6 | 0 | 0.2 | 1.4 | 2.5 | 9.3 | 0.1 |  | 0.3 | 0 | 0 | 8.38 | 356.08 | 2.5577 | -0.348 | 1.435 | 1.7 | 0.29768 | 0.12573 | -0.9 | 1 | 5.8681
EJEC |  | 683.55 | 993.85 | 431 | 0 | 0 | -179.85 | 224.65 | 0 | 24.85 | -239.65 | -74.1 | 124.1 | 1115.2 | 171.75 | -316.7 | 1669.15 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.8 | 29.45 | 9.25 | 34.1 | -48.5 | 0 | 120.4 | 0 | 3.65 | 0 | 0 | 338.35 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | -31.3 | 960.35 | 214.8 | 713.95 | 144.4 | -11.95 | 61.65 | 28.75 | 94.65 | -338.55 | -416.3 | 258.75 | 41.1 | -8.55 | 24.1 | 4.5 | 185.75 | 0 | 0 | 6 | 30.95 | 0 | -15.55 | 0 | 0 | 0 | 242.55 | 0 | 476 | 510 | 0 | -143.5 | -5.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8.95 | 1220.5 | 663.25 | 139.9 | 182.65 | 25.55 | 0 | 0 | 0 | 877.65 | 971.2 | -293.8 | -190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | -122.5 | -138 | -4.3 | 13.5 | 22.7 | 0 | -132.95 | 42 | -4.95 | 0 | 1 | -1.1 | -22.65 | 72.25 | 0 | 4.6 | 30.65 | 4.1 | -15.75 | 6.1 | 13.15 | 0 | -4.45 | -8.7 | -13.3 | 81.95 | -18.15 | 1.4 | 8.3 | 7.2 | 0.25 | 0 | -109.3 | 13.15 | 76.15 | 72.9 | 35.3 | 0 | 0 | 3.55 | -156.55 | -183.6 | -20.8 | -8.25 | 69 | 61.05 | -2.55 | 0 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | -11.9 | 37.9 | 2.3 | 28.6 | -0.9 | -231.9 | -39.3 | -180.05 | 36.5 | 10.6 | 7.15 | 14.1 | 3.35 | 9 | 41.85 | 55.15 | 188.3 | 6.4 | 0 | 24.75 | 51.805 | 17.9 | 114.94 | 11677.295 | 59.6941 | -7.9285 | 28.461 | 35.6 | 19.1317 | 4.9367 | -15.2 | 36.9 | 161.595

## DEMANDA_UL
lunes, 2 de Febrero del 2026
POTENCIA DE LOS GRANDES USUARIOS LIBRES (MW)
FECHA HORA | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA NORTE | [20 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA CENTRO | [43 empty] | GRANDES USUARIOS LIBRES DEL ÁREA SUR
| ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | CEMENTOS PACASMAYO | CONSORCIO MINERO HORIZONTE S.R.L. | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INDUSTRIA TEXTIL PIURA | MINERA BOROO MISQUICHILCA S.A. | MINERA GOLD FIELDS | MINERA MARSA | MINERA MISKY MAYO | MINERA YANACOCHA | OPEN PLAZA | PESQUERA DIAMANTE | PETROPERU | REAL PLAZA S.R.L. | SIDER PERU | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TRUPAL S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ACEROS AREQUIPA | ADMINISTRADORA JOCKEY PLAZA SHOPPING CENTER S.A. | ALICORP | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | AUSTRAL GROUP S.A.A | COMPAÑIA MINERA CONDESTABLE | CORPORACIÓN PESQUERA INCA S.A.C. | CREDITEX: CIA IND.TEXTIL CREDISA | FUNDICION CHILCA S.A. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | INMOBILIARIA KANPU S.A. | INMUEBLES PANAMERICANA S.A. | KIMBERLY-CLARK PERU | LECHE GLORIA S.A. | MALL AVENTURA S.A. | MARCOBRE S.A.C. | MINERA ANTAMINA | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. | MINERA SHOUXIN PERU S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES CAJAMARQUILLA S.A. | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OPEN PLAZA | OPP FILM | OWENS-ILLINOIS PERÚ S.A. | PAPELERA NACIONAL S.A. | PESQUERA DIAMANTE | QUIMPAC S.A. | REAL PLAZA S.R.L. | REFINERIA LA PAMPILLA S.A.A | SAGA FALABELLA | SAN MIGUEL INDUSTRIAS PET S.A. | SHOUGANG HIERRO PERU | SOFTYS PERU S.A.C. | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | TEJIDOS SAN JACINTO | TREN URBANO DE LIMA S.A. | TRUPAL S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | ANGLO AMERICAN QUELLAVECO S.A. | ARCA CONTINENTAL LINDLEY S.A. | CAL & CEMENTO SUR S.A. | COMPAÑIA MINERA ANTAPACCAY S.A. | COMPAÑÍA MINERA CHUNGAR SAC | COMPAÑIA MINERA SAN IGNACIO DE MOROCOCHA S.A.A. | EL BROCAL .S.A. | EMPRESA ADMINISTRADORA CERRO S.A.C. | EMPRESA MINERA LOS QUENUALES S.A.C. | HIPERMERCADOS TOTTUS S.A | HUDBAY PERU S.A.C. | INDUSTRIA CACHIMAYO | MALL AVENTURA S.A. | MINERA ARES | MINERA BUENAVENTURA | MINERA CERRO VERDE | MINERA CORONA | MINERA LAS BAMBAS S.A. | MINERA VOLCAN | MINSUR | MOLYCOP-ADESUR | NEXA RESOURCES PERÚ S.A.A. | OXIDOS DE PASCO S.A.C. | PESQUERA DIAMANTE | REAL PLAZA S.R.L. | SOBREANDES S.A.C. | SOUTHERN PERU CC | SUPERMERCADOS PERUANOS S.A. | UNACEM PERU S.A. | UNIÓN DE CERVECERÍAS PERUANAS BACKUS Y JOHNSTON S. | YURA
00:30 |  |  | 48.2414 | 11.959 |  |  |  |  | 21.5077 | 26.5905 | 14.5467 | 14.54 | 31.534 |  |  | 41.64 |  | 49.9703 |  | 8.4 |  | 148.2034 |  | 2.5825 |  |  | 14.24 |  |  | 1.4 |  | 0 |  | 5.3379 | 0 |  | 48.6419 | 121.71 | 27.6991 | 0.81 | 161.6 |  | 37.7047 | 33.1731 |  | 194.2424 | 33.491 |  |  |  | 2.4 |  | 70.2684 | [5 empty] | 19.0734 |  | 3.4109 |  |  | 61.148 | 2.25 | 139.4102 |  | 4.0146 | 138.9978 | 11.0618 |  |  | 3.8582 |  |  | 90.8641 | 3.242 |  | 0.6 | 26.9711 | 442.3426 |  | 159.8873 | 18.3418 |  |  |  | 4.5616 |  |  | 15.8794 | 276.93 |  | 32.011 |  | 32.497
01:00 |  |  | 49.1837 | 12.198 |  |  |  |  | 21.4215 | 26.4333 | 14.8069 | 14.72 | 30.992 |  |  | 41.266 |  | 48.628 |  | 8.6 |  | 148.087 |  | 2.7417 |  |  | 14.13 |  |  | 1.4 |  | 0 |  | 5.3343 | 0 |  | 49.6333 | 124.79 | 27.8208 | 0.7 | 158.84 |  | 36.4598 | 33.3918 |  | 192.2231 | 33.0944 |  |  |  | 2.5 |  | 70.8282 | [5 empty] | 19.5465 |  | 3.3294 |  |  | 61.955 | 2.31 | 141.1346 |  | 4.0021 | 135.8733 | 11.033 |  |  | 3.9635 |  |  | 90.7105 | 3.105 |  | 0.43 | 26.1229 | 444.3736 |  | 163.1372 | 17.9015 |  |  |  | 4.6159 |  |  | 15.5798 | 274.68 |  | 32.134 |  | 32.513
01:30 |  |  | 49.7996 | 12.218 |  |  |  |  | 21.5414 | 26.3391 | 14.5229 | 14.65 | 31.11 |  |  | 41.315 |  | 43.9444 |  | 8.6 |  | 121.5123 |  | 2.5792 |  |  | 16.06 |  |  | 1.5 |  | 0 |  | 5.3113 | 0 |  | 49.2374 | 123.2 | 27.3673 | 0.64 | 160.96 |  | 36.6505 | 33.2326 |  | 194.5646 | 32.7904 |  |  |  | 2.5 |  | 70.8692 | [5 empty] | 19.571 |  | 3.3637 |  |  | 61.903 | 2.24 | 140.4048 |  | 4.1087 | 134.5661 | 18.0186 |  |  | 4.0073 |  |  | 92.9518 | 6.29 |  | 0.4 | 26.9849 | 446.3894 |  | 161.1174 | 17.724 |  |  |  | 4.5957 |  |  | 15.7824 | 274.79 |  | 32.761 |  | 32.713
02:00 |  |  | 49.0657 | 11.297 |  |  |  |  | 21.7661 | 26.4947 | 14.0563 | 14.76 | 31.064 |  |  | 41.645 |  | 34.2319 |  | 8.7 |  | 116.2139 |  | 2.5178 |  |  | 16.24 |  |  | 1.4 |  | 0 |  | 5.2736 | 0 |  | 48.1458 | 122.35 | 26.9205 | 0.44 | 160.52 |  | 37.087 | 33.0692 |  | 195.7796 | 33.0556 |  |  |  | 2.5 |  | 70.6491 | [5 empty] | 19.4364 |  | 3.3392 |  |  | 61.859 | 2.31 | 138.564 |  | 3.9912 | 135.1222 | 18.0353 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.4916 | 11.593 |  | 0.39 | 26.7455 | 445.8829 |  | 161.13 | 18.0553 |  |  |  | 4.6089 |  |  | 15.1008 | 273.57 |  | 33.632 |  | 32.245
02:30 |  |  | 48.6481 | 11.699 |  |  |  |  | 20.3926 | 26.346 | 14.4394 | 14.45 | 30.566 |  |  | 41.565 |  | 37.8182 |  | 8.7 |  | 123.4104 |  | 2.5566 |  |  | 15.77 |  |  | 1.7 |  | 0 |  | 5.2218 | 0 |  | 47.0152 | 120.75 | 27.1742 | 0.41 | 160.54 |  | 36.794 | 32.5286 |  | 196.1766 | 34.2163 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9743 | [5 empty] | 19.4887 |  | 3.3636 |  |  | 61.84 | 2.34 | 138.9879 |  | 3.7955 | 134.7012 | 16.8495 |  |  | 3.872 |  |  | 91.9348 | 24.758 |  | 0.45 | 26.4875 | 445.8729 |  | 161.0853 | 18.269 |  |  |  | 4.9431 |  |  | 14.7083 | 276.88 |  | 33.714 |  | 32.529
03:00 |  |  | 47.8206 | 11.183 |  |  |  |  | 20.2982 | 26.1991 | 14.45 | 14.3 | 30.57 |  |  | 41.606 |  | 39.9803 |  | 8.8 |  | 143.4481 |  | 2.6192 |  |  | 15.51 |  |  | 1.8 |  | 0 |  | 4.8159 | 0 |  | 46.9039 | 119.43 | 27.8366 | 0.67 | 162.72 |  | 36.5591 | 32.3481 |  | 195.8889 | 34.806 |  |  |  | 2.5 |  | 69.9399 | [5 empty] | 19.5606 |  | 3.3267 |  |  | 61.866 | 2.32 | 140.8028 |  | 3.6432 | 134.1507 | 16.3229 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.9727 | 24.802 |  | 0.47 | 26.2242 | 439.8394 |  | 160.2625 | 18.3365 |  |  |  | 5.1727 |  |  | 14.7198 | 286.48 |  | 33.907 |  | 31.642
03:30 |  |  | 48.3005 | 11.713 |  |  |  |  | 20.6258 | 26.4397 | 14.26 | 13.55 | 31.316 |  |  | 41.364 |  | 38.655 |  | 8.8 |  | 164.4795 |  | 2.5677 |  |  | 15.37 |  |  | 1.7 |  | 0 |  | 5.0572 | 0 |  | 46.5985 | 116.99 | 28.0043 | 0.48 | 162.99 |  | 36.4701 | 33.0896 |  | 193.7432 | 33.5196 |  |  |  | 2.5 |  | 70.1041 | [5 empty] | 19.4097 |  | 3.235 |  |  | 61.985 | 2.27 | 138.9453 |  | 3.6908 | 136.9655 | 16.4819 |  |  | 4.0274 |  |  | 92.3293 | 24.91 |  | 0.45 | 26.1239 | 443.3952 |  | 162.3005 | 18.3776 |  |  |  | 5.1682 |  |  | 14.984 | 276.18 |  | 32.601 |  | 30.913
04:00 |  |  | 48.3074 | 11.638 |  |  |  |  | 20.6334 | 26.2181 | 14.5023 | 14.02 | 32.002 |  |  | 41.336 |  | 43.3529 |  | 9 |  | 153.4395 |  | 2.5174 |  |  | 15.08 |  |  | 3.1 |  | 0 |  | 5.1905 | 0 |  | 45.9884 | 115.25 | 27.9853 | 0.18 | 162.17 |  | 37.4492 | 32.7046 |  | 195.9998 | 33.6832 |  |  |  | 2.6 |  | 70.2697 | [5 empty] | 19.4552 |  | 3.3051 |  |  | 61.656 | 2.32 | 139.8346 |  | 3.7502 | 136.6744 | 15.4992 |  |  | 3.8866 |  |  | 92.4599 | 7.135 |  | 0.47 | 26.9093 | 443.9946 |  | 166.218 | 17.9631 |  |  |  | 5.1067 |  |  | 14.9861 | 278.15 |  | 33.007 |  | 28.769
04:30 |  |  | 48.3488 | 11.294 |  |  |  |  | 20.8027 | 26.3138 | 15.5756 | 13.84 | 32.53 |  |  | 41.581 |  | 43.8442 |  | 9 |  | 151.526 |  | 2.5174 |  |  | 14.66 |  |  | 3.4 |  | 0 |  | 5.2815 | 0 |  | 47.3579 | 116.68 | 28.2262 | 1.65 | 165.85 |  | 37.856 | 32.8168 |  | 194.9578 | 33.8283 |  |  |  | 2.5 |  | 70.354 | [5 empty] | 19.1305 |  | 3.3045 |  |  | 61.591 | 2.26 | 137.607 |  | 3.7152 | 135.6928 | 15.7444 |  |  | 3.9037 |  |  | 92.305 | 17.414 |  | 0.46 | 25.3206 | 445.343 |  | 158.8917 | 18.677 |  |  |  | 5.0739 |  |  | 15.4866 | 284.86 |  | 33.551 |  | 30.252
05:00 |  |  | 48.5347 | 11.249 |  |  |  |  | 20.0611 | 26.4732 | 15.5713 | 14.84 | 32.05 |  |  | 41.849 |  | 53.9985 |  | 9.2 |  | 130.4448 |  | 2.5671 |  |  | 14.62 |  |  | 3.3 |  | 0 |  | 5.0363 | 0 |  | 47.6651 | 119.2 | 27.3968 | 2.1 | 163.21 |  | 36.7704 | 32.3601 |  | 194.6774 | 32.7355 |  |  |  | 2.4 |  | 69.8595 | [5 empty] | 19.5255 |  | 3.3374 |  |  | 61.626 | 2.28 | 135.408 |  | 3.7091 | 136.6433 | 15.7452 |  |  | 4.3754 |  |  | 92.3925 | 22.078 |  | 0.41 | 25.5873 | 440.2846 |  | 163.0266 | 18.5276 |  |  |  | 5.1852 |  |  | 14.9107 | 285.5 |  | 34.628 |  | 29.856
05:30 |  |  | 48.4909 | 10.392 |  |  |  |  | 19.9731 | 26.6403 | 15.3732 | 14.83 | 32.496 |  |  | 41.722 |  | 45.4306 |  | 9.2 |  | 120.7814 |  | 2.57 |  |  | 14.67 |  |  | 3.1 |  | 0 |  | 5.0887 | 0 |  | 47.7946 | 120.13 | 27.3961 | 1.93 | 163.38 |  | 35.3569 | 32.6268 |  | 195.5184 | 30.8823 |  |  |  | 2.4 |  | 70.1734 | [5 empty] | 19.3918 |  | 3.2979 |  |  | 61.609 | 2.3 | 134.9032 |  | 3.727 | 136.67 | 15.334 |  |  | 3.8589 |  |  | 92.7635 | 21.901 |  | 0.44 | 25.9209 | 446.2306 |  | 158.2745 | 18.7115 |  |  |  | 5.0871 |  |  | 13.5594 | 285.51 |  | 39.375 |  | 28.443
06:00 |  |  | 43.9683 | 9.935 |  |  |  |  | 20.5557 | 27.1032 | 14.7896 | 14.74 | 32.622 |  |  | 41.534 |  | 48.142 |  | 9.1 |  | 110.2961 |  | 2.6442 |  |  | 15.73 |  |  | 3.7 |  | 0 |  | 5.1021 | 0 |  | 48.0507 | 119.38 | 22.0244 | 1.54 | 164.68 |  | 34.4516 | 33.2931 |  | 195.6094 | 30.5082 |  |  |  | 2.4 |  | 68.8201 | [5 empty] | 18.9861 |  | 3.3941 |  |  | 61.493 | 2.38 | 135.234 |  | 3.5317 | 136.3366 | 14.6314 |  |  | 3.6509 |  |  | 92.2854 | 22.105 |  | 0.44 | 25.2562 | 445.4957 |  | 153.8049 | 18.6433 |  |  |  | 5.0971 |  |  | 13.2647 | 285.45 |  | 35.393 |  | 24.814
06:30 |  |  | 40.9215 | 9.366 |  |  |  |  | 20.3303 | 26.5294 | 14.3677 | 14.3 | 32.03 |  |  | 41.564 |  | 50.2442 |  | 9 |  | 82.4639 |  | 2.7914 |  |  | 15.52 |  |  | 4.9 |  | 0 |  | 5.0694 | 0 |  | 46.5283 | 114.81 | 21.3329 | 0.55 | 143.63 |  | 34.0072 | 33.965 |  | 195.3323 | 29.0141 |  |  |  | 2.4 |  | 68.9083 | [5 empty] | 18.9198 |  | 3.5947 |  |  | 54.492 | 2.33 | 134.4751 |  | 3.5381 | 134.6379 | 14.0873 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.1953 | 21.977 |  | 0.45 | 25.767 | 446.7029 |  | 154.9986 | 18.2018 |  |  |  | 5.0262 |  |  | 12.2887 | 285.83 |  | 39.679 |  | 23.642
07:00 |  |  | 41.4604 | 8.811 |  |  |  |  | 19.625 | 26.9109 | 11.7569 | 14.05 | 31.072 |  |  | 40.785 |  | 44.9678 |  | 8.8 |  | 136.9899 |  | 2.7845 |  |  | 15.12 |  |  | 1.6 |  | 0 |  | 4.9555 | 0 |  | 42.3091 | 112.75 | 22.0942 | 0.91 | 136.95 |  | 31.7356 | 34.1547 |  | 194.2291 | 29.5891 |  |  |  | 2.4 |  | 69.357 | [5 empty] | 18.9519 |  | 4.1066 |  |  | 49.5 | 2.22 | 135.2465 |  | 3.5415 | 128.2745 | 11.5403 |  |  | 3.8025 |  |  | 92.2909 | 23.331 |  | 0.42 | 25.8522 | 433.9258 |  | 148.7274 | 17.7096 |  |  |  | 4.8753 |  |  | 11.791 | 275.8 |  | 39.404 |  | 22.804
07:30 |  |  | 40.466 | 9.515 |  |  |  |  | 19.9507 | 26.592 | 11.5006 | 13.85 | 30.636 |  |  | 40.771 |  | 18.5845 |  | 8 |  | 96.4843 |  | 2.8702 |  |  | 14.1 |  |  | 1.5 |  | 0 |  | 4.7632 | 0 |  | 44.5386 | 116.9 | 22.6943 | 0.73 | 136.45 |  | 32.1047 | 33.4067 |  | 194.0008 | 29.4679 |  |  |  | 2.5 |  | 69.1128 | [5 empty] | 18.9636 |  | 4.5455 |  |  | 48.502 | 2.21 | 136.0206 |  | 3.6291 | 131.6028 | 11.2324 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.085 | 24.372 |  | 0.43 | 25.8011 | 446.2558 |  | 152.8658 | 17.7697 |  |  |  | 4.6499 |  |  | 12.2654 | 270.57 |  | 39.282 |  | 21.946
08:00 |  |  | 40.0894 | 9.28 |  |  |  |  | 19.6077 | 26.5645 | 11.1748 | 14.56 | 30.814 |  |  | 40.992 |  | 17.4043 |  | 7.6 |  | 103.2181 |  | 3.1724 |  |  | 13.89 |  |  | 1.5 |  | 0 |  | 4.832 | 0 |  | 44.9096 | 119.32 | 27.0693 | 0.73 | 132.46 |  | 33.5558 | 33.6594 |  | 194.5371 | 30.0644 |  |  |  | 2.4 |  | 69.035 | [5 empty] | 19.0758 |  | 4.5838 |  |  | 50.029 | 2.26 | 139.471 |  | 3.6909 | 130.1661 | 11.43 |  |  | 3.7307 |  |  | 89.5397 | 24.3 |  | 0.43 | 25.2579 | 447.3843 |  | 150.9833 | 18.0542 |  |  |  | 4.6194 |  |  | 12.1759 | 267.93 |  | 39.58 |  | 20.471
08:30 |  |  | 39.6035 | 10.416 |  |  |  |  | 19.3346 | 26.8092 | 11.6009 | 14.78 | 30.378 |  |  | 41.104 |  | 40.071 |  | 8 |  | 145.7839 |  | 3.7481 |  |  | 14.3 |  |  | 1.7 |  | 0 |  | 5.1929 | 0 |  | 45.9692 | 118.34 | 27.9226 | 0.72 | 132.38 |  | 34.2104 | 33.5643 |  | 194.7241 | 30.5905 |  |  |  | 2.5 |  | 68.4838 | [5 empty] | 19.1721 |  | 4.6695 |  |  | 49.801 | 2.24 | 137.5732 |  | 3.7419 | 131.2294 | 12.6135 |  |  | 3.872 |  |  | 88.9376 | 24.242 |  | 0.41 | 26.66 | 446.7649 |  | 159.0111 | 18.0235 |  |  |  | 4.6584 |  |  | 13.666 | 267.89 |  | 38.645 |  | 18.635
09:00 |  |  | 39.9945 | 10.987 |  |  |  |  | 19.8501 | 26.3219 | 11.728 | 14.25 | 31.338 |  |  | 40.973 |  | 31.473 |  | 8.1 |  | 145.0616 |  | 4.0845 |  |  | 14.85 |  |  | 1.5 |  | 0 |  | 4.6838 | 0 |  | 46.5964 | 116.83 | 27.2415 | 0.63 | 128.14 |  | 34.4489 | 33.8299 |  | 194.0763 | 31.4819 |  |  |  | 2.4 |  | 67.7631 | [5 empty] | 19.1825 |  | 4.7865 |  |  | 50.082 | 2.19 | 138.8927 |  | 3.133 | 131.4259 | 12.9687 |  |  | 3.9659 |  |  | 87.4031 | 24.351 |  | 0.42 | 28.0209 | 444.9949 |  | 161.8965 | 18.2233 |  |  |  | 4.6405 |  |  | 13.7027 | 280.41 |  | 40.262 |  | 12.231
09:30 |  |  | 40.9579 | 11.031 |  |  |  |  | 19.2301 | 26.6001 | 11.6569 | 14.76 | 31.43 |  |  | 40.794 |  | 27.5167 |  | 8 |  | 132.3982 |  | 4.3126 |  |  | 15.81 |  |  | 2.2 |  | 0 |  | 4.0358 | 0 |  | 46.5692 | 107.04 | 27.5945 | 0.44 | 128.11 |  | 35.2807 | 33.4809 |  | 194.3049 | 32.2668 |  |  |  | 2.4 |  | 67.2789 | [5 empty] | 19.2823 |  | 4.6003 |  |  | 50.521 | 2.12 | 139.3727 |  | 3.1906 | 128.6284 | 13.1772 |  |  | 4.0274 |  |  | 90.2001 | 24.508 |  | 0.4 | 27.2587 | 441.5042 |  | 157.0003 | 18.0144 |  |  |  | 4.857 |  |  | 13.9056 | 277.58 |  | 40.449 |  | 6.798
10:00 |  |  | 39.5924 | 10.773 |  |  |  |  | 18.8001 | 26.5642 | 11.8256 | 14.83 | 31.534 |  |  | 40.965 |  | 38.0733 |  | 7.6 |  | 104.0071 |  | 4.4743 |  |  | 15.76 |  |  | 2.9 |  | 0 |  | 4.1829 | 0 |  | 46.5958 | 104.91 | 28.4307 | 0.24 | 123.7 |  | 34.1928 | 33.2105 |  | 192.3294 | 32.4637 |  |  |  | 2.4 |  | 68.3625 | [5 empty] | 19.2995 |  | 4.8069 |  |  | 49.969 | 2.28 | 139.4344 |  | 3.2694 | 128.5545 | 10.3657 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.3673 | 24.492 |  | 0.42 | 26.8079 | 422.086 |  | 158.9085 | 18.2948 |  |  |  | 4.9048 |  |  | 14.4372 | 266.81 |  | 37.422 |  | 8.849
10:30 |  |  | 39.5871 | 10.957 |  |  |  |  | 18.3524 | 26.5535 | 10.3582 | 14.61 | 32.438 |  |  | 40.931 |  | 48.6589 |  | 7.6 |  | 104.8727 |  | 4.4818 |  |  | 15.52 |  |  | 3.6 |  | 0 |  | 4.0119 | 0 |  | 45.9492 | 95.47 | 29.0094 | 0.58 | 120.94 |  | 35.0933 | 32.736 |  | 193.8379 | 33.4113 |  |  |  | 2.5 |  | 68.0096 | [5 empty] | 19.2626 |  | 4.712 |  |  | 50.124 | 2.27 | 140.3473 |  | 3.2857 | 129.0503 | 9.9703 |  |  | 3.7307 |  |  | 90.709 | 24.491 |  | 0.43 | 27.2889 | 415.2382 |  | 154.9516 | 18.209 |  |  |  | 4.7317 |  |  | 15.0746 | 267.48 |  | 41.063 |  | 7.189
11:00 |  |  | 40.959 | 12.097 |  |  |  |  | 18.9061 | 26.3157 | 9.6626 | 14.11 | 32.018 |  |  | 41.25 |  | 39.6874 |  | 7.4 |  | 138.0882 |  | 4.7282 |  |  | 15.56 |  |  | 5.7 |  | 0 |  | 4.3254 | 0 |  | 45.9196 | 93.42 | 28.6988 | 1 | 119.83 |  | 35.7115 | 32.5506 |  | 193.5542 | 33.0811 |  |  |  | 2.4 |  | 67.4511 | [5 empty] | 19.0678 |  | 4.5757 |  |  | 48.26 | 2.23 | 137.468 |  | 3.3743 | 128.1454 | 10.3464 |  |  | 3.872 |  |  | 91.2841 | 24.476 |  | 0.43 | 28.1597 | 402.6476 |  | 155.7727 | 17.9365 |  |  |  | 4.6106 |  |  | 16.0495 | 265.65 |  | 40.488 |  | 7.11
11:30 |  |  | 39.913 | 11.678 |  |  |  |  | 17.7615 | 26.6557 | 9.6689 | 14.69 | 32.272 |  |  | 41.071 |  | 30.9691 |  | 8.4 |  | 160.1797 |  | 4.8122 |  |  | 16.13 |  |  | 6.4 |  | 0 |  | 4.6142 | 0 |  | 47.7743 | 91.32 | 29.2096 | 0.9 | 117.24 |  | 36.4734 | 32.4456 |  | 192.8728 | 32.941 |  |  |  | 2.5 |  | 67.2143 | [5 empty] | 19.0728 |  | 4.7213 |  |  | 45.972 | 2.46 | 140.4459 |  | 3.3469 | 129.5329 | 11.0518 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.8972 | 24.475 |  | 0.43 | 27.0608 | 428.6043 |  | 150.6967 | 18.0074 |  |  |  | 4.5747 |  |  | 16.2746 | 262.7 |  | 39.142 |  | 2.525
12:00 |  |  | 40.5091 | 10.485 |  |  |  |  | 17.91 | 26.6939 | 9.9012 | 14 | 32.002 |  |  | 41.151 |  | 41.2939 |  | 8.8 |  | 136.5817 |  | 4.8739 |  |  | 15.44 |  |  | 5.1 |  | 0 |  | 4.5948 | 0 |  | 48.1454 | 90.81 | 28.2363 | 0.73 | 116.77 |  | 36.5801 | 32.0938 |  | 192.8274 | 33.4489 |  |  |  | 2.5 |  | 67.6025 | [5 empty] | 19.1888 |  | 4.7462 |  |  | 46.958 | 2.41 | 142.5433 |  | 4.1394 | 128.501 | 10.4984 |  |  | 3.9659 |  |  | 90.0662 | 24.464 |  | 0.44 | 26.4806 | 442.3713 |  | 147.876 | 17.768 |  |  |  | 4.4967 |  |  | 15.5183 | 258.78 |  | 40.013 |  | 0.28
12:30 |  |  | 41.2701 | 10.356 |  |  |  |  | 17.8399 | 26.6168 | 12.0831 | 13.35 | 31.568 |  |  | 40.908 |  | 41.1164 |  | 8.8 |  | 140.0397 |  | 5.1753 |  |  | 15.75 |  |  | 3.3 |  | 0 |  | 4.6325 | 0 |  | 47.4061 | 90.38 | 28.2048 | 0.78 | 114.3 |  | 36.2401 | 33.2507 |  | 192.8872 | 33.1878 |  |  |  | 2.4 |  | 67.5238 | [5 empty] | 19.3142 |  | 4.7833 |  |  | 43.854 | 2.43 | 141.7328 |  | 4.2329 | 129.8413 | 9.2549 |  |  | 3.872 |  |  | 90.3348 | 24.458 |  | 0.5 | 26.6281 | 439.3829 |  | 161.4456 | 17.9116 |  |  |  | 3.9694 |  |  | 14.8728 | 259.87 |  | 39.789 |  | 1.058
13:00 |  |  | 37.9706 | 10.87 |  |  |  |  | 17.7925 | 25.8485 | 14.4831 | 14.02 | 32.382 |  |  | 41.403 |  | 46.2413 |  | 8.7 |  | 114.1043 |  | 5.0366 |  |  | 15.71 |  |  | 3.2 |  | 0 |  | 4.6611 | 0 |  | 47.8906 | 104.44 | 27.8902 | 0.64 | 117.6 |  | 36.2541 | 33.1419 |  | 193.0087 | 32.182 |  |  |  | 2.5 |  | 68.1508 | [5 empty] | 19.1477 |  | 4.7329 |  |  | 41.563 | 2.46 | 138.1056 |  | 4.1345 | 130.5488 | 9.2687 |  |  | 4.0073 |  |  | 91.1888 | 24.471 |  | 0.37 | 26.2721 | 439.6075 |  | 165.825 | 17.6655 |  |  |  | 4.4636 |  |  | 15.1137 | 256.67 |  | 39.552 |  | 4.097
13:30 |  |  | 36.8784 | 11.237 |  |  |  |  | 19.0243 | 25.6898 | 15.1306 | 14.25 | 32.166 |  |  | 40.854 |  | 40.0414 |  | 9 |  | 105.5494 |  | 5.0005 |  |  | 15.7 |  |  | 4.2 |  | 0 |  | 5.4663 | 0 |  | 48.3907 | 114.09 | 28.541 | 0.45 | 115.83 |  | 35.9302 | 33.6417 |  | 191.8508 | 32.4708 |  |  |  | 2.4 |  | 68.2966 | [5 empty] | 19.3225 |  | 4.8959 |  |  | 41.155 | 2.59 | 145.9322 |  | 4.3052 | 130.28 | 9.0578 |  |  | 3.7307 |  |  | 91.0238 | 24.495 |  | 0.45 | 27.0114 | 439.383 |  | 161.9056 | 17.7057 |  |  |  | 4.5246 |  |  | 14.9441 | 245.55 |  | 39.219 |  | 5.386
14:00 |  |  | 41.1033 | 12.348 |  |  |  |  | 19.1764 | 25.3119 | 15.0786 | 14.22 | 32.224 |  |  | 40.938 |  | 42.3498 |  | 9.45 |  | 113.4967 |  | 5.1401 |  |  | 15.24 |  |  | 4.6 |  | 0 |  | 5.7647 | 0 |  | 47.6772 | 114.42 | 28.5383 | 0.73 | 111.65 |  | 36.063 | 34.5449 |  | 191.7242 | 32.6296 |  |  |  | 2.5 |  | 68.1967 | [5 empty] | 19.0731 |  | 4.9602 |  |  | 41.203 | 2.45 | 142.4939 |  | 4.1393 | 130.3897 | 9.9868 |  |  | 3.872 |  |  | 91.2364 | 24.547 |  | 0.4 | 26.9991 | 434.3192 |  | 162.998 | 17.606 |  |  |  | 4.5217 |  |  | 14.9029 | 258.02 |  | 37.718 |  | 8.077
14:30 |  |  | 40.1964 | 12.168 |  |  |  |  | 21.0229 | 26.0931 | 14.9403 | 14.12 | 31.914 |  |  | 40.745 |  | 32.3645 |  | 9.2 |  | 141.2011 |  | 5.2059 |  |  | 14.7 |  |  | 4.9 |  | 0 |  | 5.7565 | 0 |  | 47.3696 | 115.38 | 28.1176 | 0.86 | 114.39 |  | 37.0475 | 34.2923 |  | 191.9765 | 35.1147 |  |  |  | 2.4 |  | 68.6247 | [5 empty] | 19.361 |  | 4.8824 |  |  | 41.096 | 2.57 | 140.292 |  | 4.2181 | 131.3452 | 11.1186 |  |  | 3.9659 |  |  | 91.3781 | 24.511 |  | 0.42 | 27.1887 | 437.454 |  | 155.1053 | 17.507 |  |  |  | 4.5851 |  |  | 15.3318 | 258.37 |  | 37.59 |  | 12.471
15:00 |  |  | 37.1155 | 12.362 |  |  |  |  | 20.5895 | 26.6391 | 14.205 | 14.41 | 31.332 |  |  | 41.355 |  | 18.5678 |  | 0 |  | 136.525 |  | 5.1319 |  |  | 14.07 |  |  | 5.8 |  | 0 |  | 6.22 | 0 |  | 48.2106 | 115.94 | 28.424 | 0.97 | 114.33 |  | 36.6126 | 35.2279 |  | 189.4877 | 35.0518 |  |  |  | 2.5 |  | 66.8029 | [5 empty] | 19.1982 |  | 4.8261 |  |  | 41.293 | 2.53 | 138.678 |  | 4.1389 | 127.6146 | 10.9771 |  |  | 4.0274 |  |  | 91.0589 | 24.52 |  | 0.46 | 27.7509 | 434.7249 |  | 162.4907 | 17.3889 |  |  |  | 4.507 |  |  | 15.8705 | 260.21 |  | 35.537 |  | 11.226
15:30 |  |  | 32.8049 | 12.718 |  |  |  |  | 20.5811 | 26.182 | 14.3692 | 14.01 | 31.878 |  |  | 41.3 |  | 30.822 |  | 0.9 |  | 59.0975 |  | 5.1552 |  |  | 13 |  |  | 5.2 |  | 0 |  | 6.1652 | 0 |  | 48.9759 | 115.23 | 28.8937 | 0.6 | 114.76 |  | 35.7433 | 34.8312 |  | 188.8776 | 35.2556 |  |  |  | 2.4 |  | 66.424 | [5 empty] | 19.4284 |  | 4.7242 |  |  | 41.305 | 2.65 | 138.4605 |  | 4.371 | 130.8647 | 10.8012 |  |  | 3.8866 |  |  | 90.437 | 24.517 |  | 0.48 | 26.7466 | 443.2828 |  | 163.3904 | 17.1347 |  |  |  | 4.1752 |  |  | 16.208 | 262.03 |  | 34.251 |  | 14.898
16:00 |  |  | 31.5844 | 12.735 |  |  |  |  | 19.7901 | 26.2928 | 14.4034 | 14.46 | 32.216 |  |  | 42.063 |  | 42.952 |  | 1.7 |  | 49.9274 |  | 5.2706 |  |  | 12.74 |  |  | 4.4 |  | 0 |  | 6.4606 | 0 |  | 48.6613 | 115.58 | 28.6375 | 0.23 | 113.89 |  | 36.1807 | 34.4815 |  | 189.6923 | 35.5732 |  |  |  | 2.4 |  | 62.4669 | [5 empty] | 19.3938 |  | 4.8542 |  |  | 41.3 | 2.6 | 137.7385 |  | 4.415 | 130.9899 | 10.4109 |  |  | 3.9037 |  |  | 90.4536 | 24.512 |  | 0.44 | 28.2712 | 440.4943 |  | 162.8458 | 17.4141 |  |  |  | 4.704 |  |  | 16.132 | 265.01 |  | 36.505 |  | 15.492
16:30 |  |  | 32.6997 | 11.854 |  |  |  |  | 21.0911 | 26.9913 | 14.277 | 14.6 | 31.994 |  |  | 41.908 |  | 51.2927 |  | 1.3 |  | 33.0754 |  | 5.4664 |  |  | 12.94 |  |  | 3.4 |  | 0 |  | 6.2239 | 0 |  | 48.2843 | 114.71 | 28.7288 | 0.37 | 113.22 |  | 35.9143 | 33.7917 |  | 189.3513 | 35.5156 |  |  |  | 2.5 |  | 56.9943 | [5 empty] | 19.2516 |  | 4.6905 |  |  | 41.552 | 2.67 | 133.289 |  | 4.3301 | 132.0575 | 10.2198 |  |  | 4.3754 |  |  | 90.4087 | 24.51 |  | 0.48 | 28.3916 | 442.1986 |  | 164.7738 | 17.7422 |  |  |  | 4.5882 |  |  | 15.6887 | 266.22 |  | 36.66 |  | 22.082
17:00 |  |  | 32.0916 | 11.257 |  |  |  |  | 20.7282 | 27.2261 | 15.0108 | 14.05 | 31.984 |  |  | 41.088 |  | 42.2692 |  | 2.5 |  | 32.7264 |  | 5.8538 |  |  | 13.2 |  |  | 1.5 |  | 0 |  | 5.8656 | 0 |  | 48.5954 | 116.09 | 28.0673 | 0.4 | 113.97 |  | 35.6726 | 32.9126 |  | 190.0854 | 34.021 |  |  |  | 2.4 |  | 56.8233 | [5 empty] | 19.3566 |  | 4.7354 |  |  | 42.623 | 2.57 | 131.9112 |  | 4.2165 | 131.0175 | 9.9577 |  |  | 3.8589 |  |  | 90.8346 | 24.445 |  | 0.48 | 27.6908 | 446.6632 |  | 164.9606 | 17.8697 |  |  |  | 4.6 |  |  | 15.1659 | 266.65 |  | 37.037 |  | 23.178
17:30 |  |  | 28.8067 | 10.544 |  |  |  |  | 21.1098 | 27.2318 | 15.5895 | 14.62 | 31.852 |  |  | 41.299 |  | 42.4869 |  | 4.7 |  | 34.2916 |  | 5.8606 |  |  | 14.35 |  |  | 1 |  | 0 |  | 5.3595 | 0 |  | 48.7597 | 117.09 | 28.1186 | 0.41 | 115.58 |  | 34.7604 | 32.0608 |  | 191.71 | 32.7335 |  |  |  | 2.4 |  | 60.5634 | [5 empty] | 19.034 |  | 4.7059 |  |  | 45.225 | 2.41 | 134.3368 |  | 4.2627 | 131.4811 | 9.6259 |  |  | 3.6509 |  |  | 90.6067 | 24.452 |  | 0.53 | 27.3401 | 449.1601 |  | 166.8116 | 17.6192 |  |  |  | 4.525 |  |  | 13.8652 | 264.32 |  | 37.268 |  | 23.545
18:00 |  |  | 25.9017 | 10.242 |  |  |  |  | 20.6941 | 26.9202 | 15.9446 | 14.39 | 32.392 |  |  | 41.485 |  | 31.1111 |  | 7.2 |  | 26.2265 |  | 5.7611 |  |  | 15.26 |  |  | 0.7 |  | 0 |  | 5.4162 | 0 |  | 48.3617 | 116.25 | 25.7623 | 0.46 | 119.07 |  | 33.7467 | 29.3171 |  | 190.6997 | 31.8997 |  |  |  | 2.3 |  | 62.3074 | [5 empty] | 19.2628 |  | 4.4974 |  |  | 18.717 | 2.5 | 136.4732 |  | 4.2524 | 132.903 | 8.4824 |  |  | 3.6076 |  |  | 92.7898 | 24.267 |  | 0.54 | 25.838 | 452.5682 |  | 163.6237 | 18.0397 |  |  |  | 4.5175 |  |  | 13.1523 | 270.5 |  | 33.466 |  | 21.72
18:30 |  |  | 18.1112 | 9.11 |  |  |  |  | 20.1583 | 27.9017 | 15.6594 | 14.4 | 32.938 |  |  | 42.985 |  | 41.15 |  | 8.4 |  | 21.4899 |  | 5.1538 |  |  | 15.1 |  |  | 0.7 |  | 0 |  | 4.2691 | 0 |  | 48.0814 | 112.18 | 23.2085 | 0.11 | 115.61 |  | 33.1362 | 29.5664 |  | 174.7664 | 31.6592 |  |  |  | 2.5 |  | 52.0045 | [5 empty] | 19.4135 |  | 4.7505 |  |  | 5.686 | 2.42 | 139.3873 |  | 4.108 | 133.2089 | 8.5651 |  |  | 3.8025 |  |  | 85.3515 | 24.142 |  | 0.56 | 27.1343 | 448.1779 |  | 162.8396 | 17.8426 |  |  |  | 4.8209 |  |  | 11.5093 | 270.36 |  | 31.356 |  | 19.18
19:00 |  |  | 17.4267 | 8.936 |  |  |  |  | 16.9415 | 28.5168 | 15.4041 | 14.4 | 32.956 |  |  | 43.367 |  | 16.2533 |  | 8.2 |  | 21.3387 |  | 3.6787 |  |  | 15.38 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 4.2895 | 0 |  | 42.7101 | 111.73 | 24.588 | 0.35 | 113.76 |  | 31.732 | 29.6515 |  | 71.1276 | 30.9227 |  |  |  | 2.4 |  | 29.4757 | [5 empty] | 19.0147 |  | 4.8135 |  |  | 5.6 | 2.43 | 139.6861 |  | 4.0658 | 127.4185 | 8.0113 |  |  | 3.7407 |  |  | 87.742 | 24.324 |  | 0.57 | 26.7469 | 449.2546 |  | 165.1405 | 17.5371 |  |  |  | 4.9431 |  |  | 11.5885 | 263.92 |  | 30.96 |  | 18.357
19:30 |  |  | 17.296 | 9.369 |  |  |  |  | 17.301 | 28.9993 | 14.5418 | 14.23 | 32.562 |  |  | 42.93 |  | 7.6524 |  | 8.3 |  | 21.3249 |  | 3.1433 |  |  | 15.33 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 4.19 | 0 |  | 46.1308 | 116.8 | 27.2103 | 0.46 | 113.4 |  | 32.0372 | 30.2379 |  | 73.4648 | 31.0867 |  |  |  | 2.5 |  | 29.0747 | [5 empty] | 19.4338 |  | 5.0239 |  |  | 5.275 | 2.41 | 138.8147 |  | 4.1898 | 129.1358 | 7.6221 |  |  | 3.74 |  |  | 87.4381 | 24.309 |  | 0.55 | 26.8284 | 446.9759 |  | 164.825 | 17.9478 |  |  |  | 5.0767 |  |  | 11.6198 | 255.01 |  | 30.633 |  | 18.616
20:00 |  |  | 17.799 | 11.088 |  |  |  |  | 17.0599 | 28.9131 | 11.3237 | 12.11 | 32.21 |  |  | 42.252 |  | 7.5939 |  | 8.2 |  | 21.509 |  | 2.8906 |  |  | 15.8 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 4.127 | 0 |  | 47.6061 | 118.49 | 28.7029 | 0.37 | 112.21 |  | 33.0892 | 30.1517 |  | 73.6418 | 30.7076 |  |  |  | 2.5 |  | 25.5045 | [5 empty] | 19.1906 |  | 4.7921 |  |  | 5.924 | 2.35 | 139.4272 |  | 4.2007 | 131.7884 | 7.9779 |  |  | 3.6949 |  |  | 90.0266 | 24.307 |  | 0.57 | 26.0533 | 444.072 |  | 164.0222 | 18.1478 |  |  |  | 4.9976 |  |  | 11.7593 | 252.71 |  | 30.92 |  | 18.679
20:30 |  |  | 17.3851 | 11.44 |  |  |  |  | 16.714 | 28.8036 | 11.2874 | 12.52 | 32.234 |  |  | 42.122 |  | 10.8158 |  | 8.3 |  | 21.474 |  | 2.9914 |  |  | 16 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 4.0911 | 0 |  | 47.8781 | 118.72 | 29.0199 | 0.84 | 117.87 |  | 34.4517 | 29.1888 |  | 73.064 | 30.7917 |  |  |  | 2.4 |  | 26.4728 | [5 empty] | 19.4354 |  | 4.8925 |  |  | 6.554 | 2.4 | 138.5846 |  | 4.2034 | 132.2341 | 9.5293 |  |  | 4.0014 |  |  | 92.1006 | 24.318 |  | 0.55 | 26.0853 | 444.9719 |  | 167.4879 | 18.2225 |  |  |  | 5.1723 |  |  | 12.9279 | 259.86 |  | 31.345 |  | 19.768
21:00 |  |  | 21.8899 | 11.968 |  |  |  |  | 18.0795 | 28.6229 | 11.3677 | 13.36 | 32.416 |  |  | 42.325 |  | 32.0607 |  | 8.4 |  | 21.8862 |  | 3.0137 |  |  | 16.1 |  |  | 0.8 |  | 0 |  | 4.074 | 0 |  | 46.0299 | 120.97 | 29.2656 | 0.87 | 115.7 |  | 33.9514 | 28.9545 |  | 72.8751 | 31.1068 |  |  |  | 2.3 |  | 26.5285 | [5 empty] | 19.2516 |  | 4.8717 |  |  | 5.962 | 2.19 | 139.9524 |  | 4.164 | 131.8438 | 10.1288 |  |  | 4.0848 |  |  | 90.7812 | 24.322 |  | 0.58 | 26.5012 | 443.8398 |  | 163.8608 | 18.1233 |  |  |  | 5.0619 |  |  | 13.2292 | 266.53 |  | 32.478 |  | 26.02
21:30 |  |  | 22.4237 | 11.679 |  |  |  |  | 21.1477 | 28.202 | 11.4928 | 13.83 | 31.87 |  |  | 42.039 |  | 35.3711 |  | 8.4 |  | 22.9683 |  | 3.566 |  |  | 16.3 |  |  | 3.2 |  | 0 |  | 4.2365 | 0 |  | 43.7737 | 119.54 | 28.799 | 0.94 | 114.78 |  | 35.0411 | 29.4702 |  | 73.5283 | 32.8327 |  |  |  | 2.4 |  | 27.8013 | [5 empty] | 19.3214 |  | 4.9159 |  |  | 6.124 | 2.28 | 137.7776 |  | 4.1402 | 134.839 | 10.6304 |  |  | 4.1258 |  |  | 91.726 | 24.326 |  | 0.56 | 27.4643 | 444.3415 |  | 165.8504 | 17.9732 |  |  |  | 5.0724 |  |  | 13.7734 | 267.56 |  | 30.971 |  | 26.753
22:00 |  |  | 26.4167 | 12.905 |  |  |  |  | 21.1118 | 28.127 | 11.5875 | 13.99 | 32.394 |  |  | 42.327 |  | 52.0757 |  | 8.4 |  | 26.54 |  | 5.3281 |  |  | 16.28 |  |  | 4.9 |  | 0 |  | 4.2329 | 0 |  | 44.6663 | 119.63 | 29.5922 | 1.03 | 118.52 |  | 36.3007 | 29.7808 |  | 193.5058 | 34.4109 |  |  |  | 2.5 |  | 30.2412 | [5 empty] | 19.4767 |  | 4.9489 |  |  | 5.507 | 2.53 | 138.1886 |  | 4.1777 | 134.4751 | 10.9142 |  |  | 3.9547 |  |  | 91.3701 | 24.353 |  | 0.55 | 27.1104 | 443.7757 |  | 165.4796 | 18.0586 |  |  |  | 4.9844 |  |  | 14.4848 | 273.18 |  | 32.86 |  | 26.86
22:30 |  |  | 35.7329 | 11.997 |  |  |  |  | 20.6519 | 27.7547 | 11.6012 | 14.32 | 31.782 |  |  | 42.14 |  | 42.3124 |  | 8.6 |  | 120.265 |  | 5.7514 |  |  | 16.06 |  |  | 7.1 |  | 0 |  | 4.8773 | 0 |  | 45.0812 | 120.36 | 30.2365 | 1.15 | 118.06 |  | 38.1556 | 29.3736 |  | 193.6251 | 32.137 |  |  |  | 2.4 |  | 35.7773 | [5 empty] | 19.2755 |  | 5.0237 |  |  | 36.844 | 2.49 | 140.0402 |  | 4.1788 | 133.5973 | 11.0744 |  |  | 3.9615 |  |  | 91.1955 | 24.316 |  | 0.65 | 26.8277 | 441.4554 |  | 166.666 | 18.2171 |  |  |  | 5.059 |  |  | 16.0789 | 269.99 |  | 32.334 |  | 26.764
23:00 |  |  | 38.7929 | 11.595 |  |  |  |  | 20.608 | 27.2992 | 11.4713 | 14.04 | 31.39 |  |  | 41.957 |  | 45.0248 |  | 8.3 |  | 123.9749 |  | 6.0365 |  |  | 15.55 |  |  | 7.2 |  | 0 |  | 4.4261 | 0 |  | 45.9865 | 120.04 | 29.8001 | 1.26 | 115.92 |  | 38.2779 | 29.1535 |  | 190.7674 | 31.8668 |  |  |  | 2.3 |  | 53.5335 | [5 empty] | 18.114 |  | 4.9463 |  |  | 52.843 | 2.36 | 113.5796 |  | 4.2629 | 133.5973 | 10.8598 |  |  | 3.9546 |  |  | 90.6761 | 24.323 |  | 0.6 | 26.1683 | 435.8476 |  | 166.0926 | 18.1236 |  |  |  | 4.8717 |  |  | 15.9179 | 270.05 |  | 32.041 |  | 27.097
23:30 |  |  | 38.938 | 11.377 |  |  |  |  | 20.0176 | 26.4146 | 12.4417 | 14.26 | 31.476 |  |  | 41.928 |  | 38.3437 |  | 8.4 |  | 111.6182 |  | 5.8869 |  |  | 15.14 |  |  | 5.8 |  | 0 |  | 4.5418 | 0 |  | 45.9797 | 119.24 | 29.3667 | 1.2 | 116.3 |  | 37.3481 | 28.5874 |  | 194.0394 | 31.3202 |  |  |  | 2.4 |  | 63.1137 | [5 empty] | 15.4366 |  | 4.9178 |  |  | 52.434 | 2.42 | 127.0993 |  | 4.2651 | 133.5973 | 11.9201 |  |  | 3.8564 |  |  | 90.4195 | 24.312 |  | 0.65 | 27.3784 | 440.6278 |  | 163.4619 | 18.0791 |  |  |  | 4.6007 |  |  | 15.9396 | 267.93 |  | 33.121 |  | 27.112
00:00 |  |  | 39.1326 | 11.845 |  |  |  |  | 20.0514 | 26.0983 | 14.6395 | 14.24 | 30.724 |  |  | 41.845 |  | 52.2215 |  | 8.3 |  | 97.8823 |  | 6.132 |  |  | 14.89 |  |  | 2.6 |  | 0 |  | 5.2759 | 0 |  | 47.4656 | 119.01 | 29.6406 | 0.83 | 114.89 |  | 37.669 | 28.7299 |  | 193.9594 | 34.1016 |  |  |  | 2.5 |  | 64.6419 | [5 empty] | 15.1148 |  | 4.9633 |  |  | 52.528 | 2.42 | 138.4018 |  | 4.2058 | 133.5973 | 11.8095 |  |  | 3.8369 |  |  | 90.4663 | 24.321 |  | 0.64 | 26.5496 | 432.289 |  | 162.0225 | 18.241 |  |  |  | 4.5677 |  |  | 15.5302 | 268.97 |  | 38.413 |  | 27.403
MWh | 0 | 0 | 896.2658 | 267.0855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.2602 | 644.6993 | 320.2149 | 341.115 | 762.834 | 0 | 0 | 997.1685 | 0 | 899.7154 | 0 | 183.525 | 0 | 2368.252 | 0 | 97.8727 | 0 | 0 | 362.335 | 0 | 0 | 71.9 | 0 | 0 | 0 | 118.9679 | 0 | 0 | 1127.4048 | 2744.045 | 661.37 | 18.01 | 3124.835 | 0 | 852.1795 | 774.0362 | 0 | 4267.8621 | 781.5053 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 1449.0167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.8188 | 0 | 105.3025 | 0 | 0 | 1028.454 | 56.965 | 3306.4551 | 0 | 94.3694 | 3175.4046 | 281.1218 | 0 | 0 | 93.3854 | 0 | 0 | 2180.2407 | 532.095 | 0 | 11.55 | 641.0235 | 10581.3963 | 0 | 3858.3747 | 431.9292 | 0 | 0 | 0 | 114.3855 | 0 | 0 | 345.8592 | 6462.95 | 0 | 857.0835 | 0 | 482.7525
Nota :
Información proporcionada por la empresas
DATOS ESTIMADOS
SIN DATOS

## DEMANDA_AREAS
lunes, 2 de Febrero del 2026
REPORTE DE LA DEMANDA POR ÁREAS Y SUBAREAS OPERATIVAS (MW)
FECHA HORA | DEMANDA |  | AREA |  |  | SUBAREAS
| INTERCAMBIOS INTERNACIONALES | SEIN | NORTE | CENTRO | SUR | ELECTROANDES
00:30 | 0 | 6667.49 | 1019.5926 | 3855.0379 | 1792.8595 | 259.1355
01:00 | 0 | 6596.76 | 988.8951 | 3829.1772 | 1778.6877 | 258.811
01:30 | 0 | 6410.17 | 971.7831 | 3650.0464 | 1788.3405 | 250.4481
02:00 | 0 | 6415.28 | 944.4317 | 3698.3567 | 1772.4916 | 247.3604
02:30 | 0 | 6333.75 | 915.3037 | 3631.8509 | 1786.5954 | 250.8124
03:00 | 0 | 6225.44 | 947.5961 | 3528.2998 | 1749.5441 | 241.6968
03:30 | 0 | 6189.58 | 921.8895 | 3502.3484 | 1765.3421 | 238.2708
04:00 | 0 | 6270.44 | 892.0187 | 3616.9942 | 1761.4271 | 239.4439
04:30 | 0 | 6312.25 | 904.3028 | 3629.5601 | 1778.3871 | 240.1974
05:00 | 0 | 6324.98 | 950.967 | 3596.9902 | 1777.0228 | 231.1862
05:30 | 0 | 6367.78 | 910.2735 | 3672.0707 | 1785.4358 | 233.2235
06:00 | 0 | 6461.22 | 934.571 | 3765.8616 | 1760.7874 | 221.9872
06:30 | 0 | 6367.8 | 977.9892 | 3596.0794 | 1793.7314 | 242.4198
07:00 | 0 | 6623.91 | 955.5476 | 3883.9655 | 1784.3969 | 235.8249
07:30 | 0 | 6833.98 | 998.1094 | 4027.5667 | 1808.3039 | 235.9972
08:00 | 0 | 7056.46 | 1030.3772 | 4178.1072 | 1847.9756 | 235.9894
08:30 | 0 | 7322.95 | 1083.6606 | 4377.227 | 1862.0624 | 240.2524
09:00 | 0 | 7616.63 | 1151.2015 | 4543.2935 | 1922.135 | 246.8146
09:30 | 0 | 7752.78 | 1145.6628 | 4778.6245 | 1828.4927 | 248.1072
10:00 | 0 | 7861.39 | 1168.6289 | 4786.8015 | 1905.9596 | 249.8416
10:30 | 0 | 8014.41 | 1249.9922 | 4842.0425 | 1922.3753 | 253.5347
11:00 | 0 | 7977.86 | 1315.7269 | 4842.1978 | 1819.9353 | 255.8111
11:30 | 0 | 8145.75 | 1238.1831 | 5046.365 | 1861.2019 | 252.1047
12:00 | 0 | 8195.71 | 1301.1293 | 4994.8012 | 1899.7795 | 252.5738
12:30 | 0 | 8132.09 | 1288.3839 | 4958.7123 | 1884.9938 | 248.3603
13:00 | 0 | 8048.36 | 1272.0076 | 4913.0711 | 1863.2813 | 246.3326
13:30 | 0 | 8072.23 | 1240.9367 | 4953.2371 | 1878.0562 | 244.4371
14:00 | 0 | 7967.02 | 1208.0948 | 4850.7008 | 1908.2244 | 252.2689
14:30 | 0 | 8160.32 | 1253.9617 | 5033.006 | 1873.3523 | 257.2564
15:00 | 0 | 8130.64 | 1181.6303 | 5116.6817 | 1832.328 | 260.8609
15:30 | 0 | 8183.25 | 1208.9423 | 5059.8511 | 1914.4566 | 254.4708
16:00 | 0 | 8056.2 | 1184.9414 | 4968.6542 | 1902.6044 | 260.4262
16:30 | 0 | 8000.94 | 1231.0621 | 4904.6304 | 1865.2475 | 253.8024
17:00 | 0 | 7928.2 | 1182.4176 | 4873.3032 | 1872.4792 | 255.858
17:30 | 0 | 7871.06 | 1189.7136 | 4765.0466 | 1916.2998 | 249.1561
18:00 | 0 | 7683.64 | 1143.5621 | 4617.5107 | 1922.5672 | 236.5047
18:30 | 0 | 7638.15 | 1157.1508 | 4519.1803 | 1961.8189 | 228.3669
19:00 | 0 | 7830.39 | 1216.2638 | 4659.091 | 1955.0352 | 233.6782
19:30 | 0 | 7906.42 | 1237.297 | 4722.0923 | 1947.0307 | 235.7109
20:00 | 0 | 7848.52 | 1211.8253 | 4690.7863 | 1945.9084 | 240.2486
20:30 | 0 | 7800.5 | 1211.0537 | 4639.2005 | 1950.2458 | 247.9788
21:00 | 0 | 7817.9 | 1232.2582 | 4643.9982 | 1941.6436 | 249.6003
21:30 | 0 | 7724.01 | 1212.8464 | 4585.7185 | 1925.4451 | 252.201
22:00 | 0 | 7731.86 | 1228.7776 | 4544.65 | 1958.4324 | 250.5607
22:30 | 0 | 7644.73 | 1148.2505 | 4618.3405 | 1878.139 | 251.9418
23:00 | 0 | 7380.06 | 1150.6777 | 4416.4271 | 1812.9552 | 254.9759
23:30 | 0 | 7182.02 | 1107.4643 | 4259.0222 | 1815.5335 | 253.9261
00:00 | 0 | 7009.33 | 1068.7626 | 4127.0142 | 1813.5532 | 255.0138
MÁXIMO | 0 | 8195.71 | 1315.7269 | 5116.6817 | 1961.8189 | 260.8609
MÍNIMO | 0 | 6189.58 | 892.0187 | 3502.3484 | 1749.5441 | 221.9872
PROMEDIO | 0 | 7376.9294 | 1118.4607 | 4402.3665 | 1856.1021 | 246.5788
ENERGÍA | 0 | 177046.305 | 26843.0577 | 105656.7961 | 44546.4512 | 5917.891
LEYENDA:
Potencia recibida del Ecuador
Potencia entregada al Ecuador

## TIPO_RECURSO
lunes, 2 de Febrero del 2026
REPORTE POTENCIA GENERADA POR TIPO DE RECURSO
HORA | H. PASADA | H. REGULACION | GAS DE CAMISEA | GAS DE MALACAS | GAS DE AGUAYTIA | DIÉSEL | RESIDUAL | NAFTA+GAS DE REFINERIA | FLEXIGAS+GAS DE REFINERIA | BAGAZO | BIOGÁS | SOLAR | EÓLICA | TOTAL | EMPRESA | CENTRAL | HIDROELECTRICA DE PASADA | HIDROELECTRICA DE REGULACION
00:30 | 1169 | 3494.1 | 1788.8 | 45 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 49.69 | 5.7 | 0 | 53.5 | 6667.49 | ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | 451.75
01:00 | 1165.8 | 3601.8 | 1630.1 | 41.7 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 47.88 | 5.7 | 0 | 42.08 | 6596.76 | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | 74.4
01:30 | 1120 | 3461.5 | 1652.2 | 24.6 | 0 | 0 |  |  | 61.2 | 47.77 | 5.9 | 0 | 37 | 6410.17 | ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | 9.4
02:00 | 1124.8 | 3542.2 | 1566.9 | 25 | 0 | 0 |  |  | 61.4 | 47.95 | 7.1 | 0 | 39.93 | 6415.28 | CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | 323.8
02:30 | 1098.1 | 3412.9 | 1633.8 | 25.1 | 0 | 0 |  |  | 61.1 | 49.82 | 7.1 | 0 | 45.83 | 6333.75 | CELEPSA | C.H. EL PLATANAL |  | 4860.55
03:00 | 1074.1 | 3330.2 | 1632.1 | 24.6 | 0 | 0 |  |  | 61.3 | 48.96 | 7.1 | 0 | 47.08 | 6225.44 | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | 443.15
03:30 | 1058.2 | 3194.2 | 1762.3 | 23.8 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 50.05 | 7.1 | 0 | 32.43 | 6189.58 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY |  | 3502.8
04:00 | 1027.6 | 3191.7 | 1884 | 25.4 | 0 | 0 |  |  | 62 | 48.72 | 7.1 | 0 | 23.92 | 6270.44 |  | C.H. YANANGO | 1008.65
04:30 | 1025.4 | 3200.7 | 1924.2 | 24.7 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 47.17 | 7.1 | 0 | 21.48 | 6312.25 | EGASA | C.H. CHARCANI III | 90.55
05:00 | 1022.6 | 3213.6 | 1933.2 | 24.6 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 48.41 | 7.1 | 0 | 13.97 | 6324.98 |  | C.H. CHARCANI V |  | 3417.7
05:30 | 1015.7 | 3246.5 | 1967.2 | 9.2 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 49.45 | 7.1 | 0.2 | 10.73 | 6367.78 | EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | 473.7
06:00 | 1042 | 3299.2 | 1988.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.3 | 48.41 | 7.1 | 8.1 | 5.21 | 6461.22 |  | C.H. RUNATULLO II | 479
06:30 | 1106.2 | 3211.7 | 1888.8 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.8 | 41.48 | 5.7 | 49.2 | 2.92 | 6367.8 |  | C.H. RUNATULLO III | 485.95
07:00 | 1108.1 | 3426.2 | 1888.9 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62 | 37.05 | 5.7 | 92.2 | 3.76 | 6623.91 |  | C.H. SANTA CRUZ I | 306.8
07:30 | 1094.8 | 3489 | 1995.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 35.87 | 5.7 | 144.7 | 7.01 | 6833.98 | EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | 3964.95
08:00 | 1093.1 | 3527.5 | 2072.4 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.5 | 33.08 | 5.7 | 252.1 | 11.08 | 7056.46 | EGESUR | C.H. ARICOTA I |  | 193.75
08:30 | 1083.5 | 3694.4 | 2046 | 0 | 0 | 0 |  |  | 62.1 | 26.42 | 5.7 | 393.4 | 11.43 | 7322.95 |  | C.H. ARICOTA II |  | 131.75
09:00 | 1113 | 3794.6 | 1977.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 27.23 | 5.7 | 612 | 24.7 | 7616.63 | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | 74.5
09:30 | 1113.3 | 3840.6 | 1930.7 | 0 | 0 | 0 |  |  | 61.9 | 26.47 | 5.7 | 727.5 | 46.61 | 7752.78 | ELECTROPERU | C.H. MANTARO |  | 15251.95
10:00 | 1107.2 | 3655.7 | 2275.7 | 10 | 0 | 0 |  |  | 61.7 | 28.48 | 5.7 | 648.4 | 68.51 | 7861.39 |  | C.H. RESTITUCION | 5132.8
10:30 | 1140.8 | 3780.6 | 2341.7 | 25.6 | 0 | 0 |  |  | 60.1 | 30.13 | 5.7 | 536.9 | 92.88 | 8014.41 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | 100.8
11:00 | 1110.5 | 3740 | 2509.6 | 25.9 | 0 | 0 |  |  | 60.5 | 30.73 | 5.7 | 384.6 | 110.33 | 7977.86 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | 479.75
11:30 | 1121.4 | 3805.8 | 2509.6 | 78.9 | 0 | 0 |  |  | 60.3 | 30.95 | 5.6 | 429 | 104.2 | 8145.75 | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | 388.1
12:00 | 1131.8 | 3826 | 2412.9 | 80.1 | 60.4 | 0 |  |  | 59.8 | 30.92 | 5.6 | 462 | 126.19 | 8195.71 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA |  | 10349.55
12:30 | 1140.7 | 3835.8 | 2480.3 | 25.1 | 72.5 | 0 |  |  | 60.1 | 30.63 | 5.6 | 371.6 | 109.76 | 8132.09 |  | P.C.H. CHAGLLA | 156
13:00 | 1132.8 | 3792.3 | 2390.9 | 25.2 | 81 | 0 |  |  | 60 | 30.54 | 5.6 | 431.2 | 98.82 | 8048.36 | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA |  | 1357.1
13:30 | 1126.9 | 3819.6 | 2194.5 | 24.7 | 61.9 | 0 |  |  | 60.3 | 30.12 | 5.6 | 640 | 108.61 | 8072.23 | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | 443.5
14:00 | 1139.4 | 3775.7 | 2142.5 | 24.9 | 61 | 11 |  |  | 59.2 | 30.34 | 5.6 | 544.2 | 173.18 | 7967.02 | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | 442.95
14:30 | 1134.5 | 3815.8 | 2341.3 | 24.9 | 60.9 | 11.3 |  |  | 59.3 | 30.62 | 5.6 | 492.1 | 184 | 8160.32 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN |  | 3075.25
15:00 | 1142.8 | 3845.3 | 2369.8 | 24.9 | 62.6 | 0 |  |  | 60 | 19.01 | 5.6 | 412.1 | 188.53 | 8130.64 | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | 504.5
15:30 | 1143.6 | 3831.6 | 2408.6 | 25.2 | 61 | 0 |  |  | 60.5 | 19.15 | 5.6 | 446.6 | 181.4 | 8183.25 |  | C.H. EL CARMEN | 168.9
16:00 | 1182 | 3814.8 | 2285.7 | 25.9 | 62.4 | 0 |  |  | 60.3 | 19.37 | 5.7 | 439.8 | 160.23 | 8056.2 | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | 489.6
16:30 | 1194.6 | 3747.9 | 2290.7 | 24.8 | 60.1 | 0 |  |  | 60.1 | 18.25 | 6.5 | 457.1 | 140.89 | 8000.94 |  | C.H. ÁNGEL II | 489.6
17:00 | 1211.5 | 3831.1 | 2305 | 24.9 | 60.1 | 0 |  |  | 60.2 | 17.5 | 6.5 | 271.2 | 140.2 | 7928.2 |  | C.H. ÁNGEL III | 482.4
17:30 | 1216 | 3842.2 | 2396.7 | 25 | 60.8 | 0 |  |  | 60.5 | 17.48 | 6.5 | 95.5 | 150.38 | 7871.06 | HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | 79.4
18:00 | 1215.2 | 3829.9 | 2295.7 | 24.4 | 61.2 | 0 |  |  | 60.6 | 17.46 | 6.4 | 16.8 | 155.98 | 7683.64 | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | 441.85
18:30 | 1210.4 | 3798.3 | 2285.2 | 24.4 | 60.5 | 0 |  |  | 61.5 | 18.76 | 6.4 | 2.2 | 170.49 | 7638.15 | HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | 444.9
19:00 | 1217.1 | 3846.1 | 2430.4 | 24.8 | 73.4 | 0 |  |  | 61 | 21.89 | 6.5 | 0 | 149.2 | 7830.39 | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III |  | 4860.15
19:30 | 1217.7 | 3862.8 | 2475.1 | 24.8 | 81.2 | 0 |  |  | 62.3 | 23.09 | 5.9 | 0 | 153.53 | 7906.42 | INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | 2171.6
20:00 | 1215.3 | 3852.8 | 2441 | 25 | 80.9 | 0 |  |  | 61.4 | 22.24 | 6.5 | 0 | 143.38 | 7848.52 | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | 55.2
20:30 | 1213.1 | 3844.6 | 2373.5 | 59.3 | 79.5 | 0 |  |  | 61.6 | 26.22 | 6.5 | 0 | 136.18 | 7800.5 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA |  | 13385.9
21:00 | 1212.7 | 3844.8 | 2380.5 | 82.2 | 81.7 | 0 |  |  | 60.8 | 23.38 | 6.6 | 0 | 125.22 | 7817.9 |  | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | 245.55
21:30 | 1124.2 | 3851.1 | 2433.7 | 25.4 | 81.2 | 0 |  |  | 61.1 | 24.85 | 7.2 | 0 | 115.26 | 7724.01 | LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN |  | 1952.6
22:00 | 1207.4 | 3814.2 | 2381.5 | 25.2 | 80.4 | 0 |  |  | 60.8 | 30.22 | 7.3 | 0 | 124.84 | 7731.86 | MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | 88.7
22:30 | 1209.3 | 3829.5 | 2312 | 25.2 | 61.7 | 0 |  |  | 61.3 | 29.21 | 7.5 | 0 | 109.02 | 7644.73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | 132.1
23:00 | 1222.7 | 3801.1 | 2048.1 | 25 | 61.7 | 0 |  |  | 61.6 | 32.11 | 7.9 | 0 | 119.85 | 7380.06 |  | C.H. CAÑON DEL PATO |  | 5677.8
23:30 | 1212.4 | 3807.3 | 1876.6 | 25.4 | 62.2 | 0 |  |  | 61.1 | 31.99 | 7.9 | 0 | 97.13 | 7182.02 |  | C.H. CARHUAQUERO |  | 2162.8
00:00 | 1221.9 | 3781.6 | 1748.1 | 25.4 | 61.6 | 0 |  |  | 61.2 | 31.63 | 7.7 | 0 | 70.2 | 7009.33 |  | C.H. CARHUAQUERO IV | 238.35
TOTAL MWh | 27365.6 | 87848.45 | 51150.25 | 603.1 | 845.95 | 11.15 | 0 | 0 | 1465.3 | 779.575 | 152.05 | 4680.35 | 2144.53 | 177046.305 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA |  | 1606.35
% | 15.5857 | 50.033 | 29.132 | 0.34349 | 0.4818 | 0.0063503 | 0 | 0 | 0.82764 | 0.444 | 0.086598 | 2.6656 | 1.2214 | 100.00 |  | C.H. HER 1 | 2.7
[16 empty] | C.H. HUAMPANI | 297.55
[16 empty] | C.H. HUINCO |  | 5189.65
[16 empty] | C.H. MATUCANA |  | 2783.2
[16 empty] | C.H. MOYOPAMPA | 1534.5
[15 empty] | SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II |  | 2545.05
[16 empty] | PCH TUPURI | 33.85
[15 empty] | SINERSA | C.H. CHANCAY | 480.3
[16 empty] | C.H. POECHOS II | 210.8
[15 empty] | STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | 96
[16 empty] | C.H. CAHUA | 374.75
[16 empty] | C.H. CHEVES |  | 3998.3
[16 empty] | C.H. GALLITO CIEGO |  | 524.15
[16 empty] | C.H. MALPASO |  | 1022.1
[16 empty] | C.H. YAUPI | 2445.9
[15 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | 25.5
[16 empty] | C.H. PACHACHACA | 105.5
[15 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | 395.1
[15 empty] | TOTAL MWh |  | 27365.6 | 87848.45

## GENERACION RER
lunes, 2 de Febrero del 2026
GENERACIÓN ELÉCTRICA DE LAS CENTRALES RER (MW)
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | ANDEAN POWER S.A.C. | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | ATRIA ENERGIA S.A.C. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | CELARIS ENERGY S.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | EGEJUNIN |  |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENERGIA RENOVABLE LA JOYA S.A. |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | HIDROCAÑETE S.A. | HUAURA POWER GROUP S.A. | HYDRO PATAPO S.A.C. | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJA ENERGIA S.A.C. | MAJES ARCUS S.A.C. |  | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORAZUL ENERGY PERÚ |  | ORYGEN PERU S.A.A. | [5 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | SAN GABAN | SINERSA |  | TACNA SOLAR SAC. | VARI ENERGIA S.A.C. | TOTAL RER
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.H. CARHUAC | C.H. HUALLIN | C.H. PURMACANA | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.H. MANTA | CS COENERGY | CS YARUCAYA | C.H. HUASAHUASI I | C.H. HUASAHUASI II | C.H. RUNATULLO II | C.H. RUNATULLO III | C.H. STA CRUZ I y II | C.H. YANAPAMPA | C.H. CANCHAYLLO | C.H. RUCUY | C.H. RENOVANDES H1 | C.H. POTRERO | C.H. LAS PIZARRAS | C.E. CUPISNIQUE | C.E. TALARA | CE SAN JUAN | C.S. ILLA 1 | C.S. ILLA 2 | C.E. P LOM EXPANSION | C.E. PUNTA LOMITAS | C.S. INTIPAMPA | CS EXPANSIÓN INTIPAMPA | C.H. 8 DE AGOSTO | C.H. EL CARMEN | C.H. ANGEL I | C.H. ANGEL II | C.H. ANGEL III | C.H. LA JOYA | CS MATARANI | C.E. HUAMBOS | C.E. DUNA | C.H. NUEVAIMPERIAL | C.H. YARUCAYA | MCH PATAPO | CS SAN MARTIN SOLAR | CS SUNNY | CS SUNNY EXPANSION | CARHUAQUERO (CS) | C.H. RONCADOR | C.S. MAJES | C.S. SOL DE VERANO | C.S. MOQUEGUA FV | C.H. CANA BRAVA | C.H. CARHUAQUERO4 | C.E. WAYRA EXTENSION | C.E. WAYRA I | C.H. HER 1 | C.S. CLEMESI | C.S. RUBI | C.S. Wayra Solar | C.S. PANAMERICANA-SOLAR | C.E. MARCONA | C.E. 3 HERMANAS | C.T. HUAYCOLORO | C.T. LA GRINGA V | CTB CALLAO | CTB. DONA CATALINA | C.S. REPARTICION | C.H. TUPURI | C.H. CHANCAY | C.H. POECHOS2 | C.S. TACNA-SOLAR | C.H. ANASHIRONI | MW
0:30 |  | 4.9 | 6.02 | 7 | 19.9 | 3.1 | 0.4 | 9.4 | 22.37 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 13.1 | 3 | 3.4 | 20 | 20.5 | 20 | 18.3 |  | 1.6 | 14 |  |  | 0.8 | 26.1 |  |  | 21.1 | 6.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.7 | 9.9 | 1 | 3.6 | 0.3 |  |  |  |  | 1.4 | 5 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |  | 1.1 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 490.69
1:00 |  | 5.1 | 6.06 | 6.9 | 20 | 3.1 | 0.4 | 9 | 20.82 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.4 | 20.3 | 13 | 3 | 3.4 | 19.9 | 20.4 | 20 | 18.2 |  | 2.6 | 11.4 |  |  | 0.1 | 19.48 |  |  | 21 | 6.3 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 9.8 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 2 | 6.5 | 2.7 | 0.9 | 1.2 | 0.9 |  | 1.1 | 19.9 | 8.7 |  | 20.3 | 476.06
1:30 |  | 5 | 6.44 | 7 | 19.3 | 3.1 | 0.4 | 9.2 | 20.13 | 20 |  |  | 19.8 |  | 19.5 | 20.2 | 13 | 2.7 | 3.4 | 19.8 | 2.3 | 20 | 18.2 |  | 1.5 | 6.5 |  |  | 0.4 | 22 |  |  | 21.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 |  |  | 0.3 |  |  |  |  | 1.6 | 5 | 2.7 | 1.1 | 1.2 | 0.9 |  | 1.1 | 19.8 | 8.8 |  |  | 431.67
2:00 |  | 4.2 | 5.68 | 7 | 17.1 | 3.1 | 0.4 | 8.8 | 22.27 | 20 |  |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.3 | 12.9 | 2.6 | 3.4 | 20 |  | 20 | 18.3 |  | 0.3 | 7.8 |  |  | 0.4 | 26.33 |  |  | 21.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.1 |  | 3.1 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | 0.6 |  | 0.3 |  |  |  |  | 1.4 | 3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.7 |  |  | 431.28
2:30 |  | 5 | 6.66 | 7 | 16.6 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 21.86 | 6.3 |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.3 | 12.9 | 2.6 | 3.5 | 20 |  | 20 | 18.2 | 1.4 | 0.1 | 8.2 |  |  |  | 25.83 |  |  | 21.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.9 | 0.3 | 2.9 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 1.4 | 1.4 | [5 empty] | 1.9 | 4.4 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.7 |  |  | 424.75
3:00 |  | 5.1 | 6.82 | 6.9 | 16.5 | 3.1 | 0.4 | 8.8 | 21.34 |  |  |  | 19.8 |  | 19.6 | 20.2 | 13 | 2.7 | 3.5 | 20 |  | 20 | 18.2 | 0.2 | 0.6 | 6.9 |  |  | 0.4 | 25.68 |  |  | 21.1 | 6.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.3 | 0.6 | 2.8 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 0.9 | 3.3 | [5 empty] | 1.9 | 5.3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.7 |  |  | 418.74
3:30 |  | 5.1 | 7.51 | 7 | 16.1 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 21.14 |  |  |  | 19.7 |  | 19.3 | 20.2 | 13 | 3.2 | 3.5 | 20 |  | 20 | 18.2 |  |  | 4.5 |  |  | 0.4 | 20.73 |  |  | 21.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.7 | 0.3 | 2.8 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 9.8 | [7 empty] | 1.5 | 4.3 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.8 |  |  | 404.48
4:00 |  | 5.1 | 6.42 | 7 | 16 | 3.1 | 0.4 | 9.4 | 20.8 |  |  |  | 19.7 |  | 19.6 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 3.5 | 20 |  | 18.9 | 18.3 |  |  | 5.1 |  |  |  | 14.52 |  |  | 21.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.2 | 0.2 | 3 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 9.9 | [7 empty] | 1.4 | 2.5 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.9 |  |  | 394.24
4:30 |  | 4.4 | 6.29 | 6.9 | 15.8 | 3.1 | 0.4 | 9 | 20.58 |  |  |  | 19.7 |  | 19.6 | 20.3 | 12.9 | 3.2 | 3.5 | 20 |  | 19 | 18.2 |  |  | 6.8 |  |  |  | 7.68 |  |  | 21.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.8 | 0.3 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | [7 empty] | 2.2 | 3.7 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.7 |  |  | 390.25
5:00 |  | 4.9 | 6.33 | 7 | 16.2 | 3.1 | 0.4 | 8.7 | 21.48 |  |  |  | 19.7 |  | 19.5 | 20.2 | 12.9 | 3.3 | 3.5 | 20 |  | 20 | 18.2 |  |  | 5.6 |  |  |  | 2.47 |  |  | 21.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.5 | 0.2 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | [7 empty] | 2.4 | 2.8 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.8 |  |  | 385.18
5:30 |  | 5.1 | 6.27 | 7 | 16 | 3.1 | 0.4 | 9 | 22.08 |  |  |  | 19.7 |  | 19.7 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 3.4 | 20 |  | 20 | 18.3 |  |  | 2.3 |  |  |  | 0.23 |  |  | 21.1 | 5.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 1.8 | 0.9 | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  | 0.2 | 5.5 | 9.9 | [7 empty] | 2.8 | 2.7 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.8 |  |  | 383.18
6:00 |  | 4.6 | 6 | 6.9 | 16 | 3.1 | 0.4 | 9 | 21.91 |  |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 3.1 | 20 |  | 20 | 18.2 |  |  | 0.5 |  |  |  | 0.41 |  |  | 21.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  | 0.6 | 0.1 | 3.3 | 18.5 |  | 0.4 | 0.5 |  |  | 3.8 | 0.2 |  | 1 | 5.6 | 10 |  |  |  | 2.2 | 2.7 |  | 1 | 1.7 | 1.9 | 3.6 | 1.1 | 1.2 | 1.2 |  | 1.1 | 20 | 8.8 | 0.1 | 20.8 | 405.32
6:30 |  | 5.1 | 5.67 | 6.8 | 15.8 | 3.1 | 0.4 | 9.1 | 14.81 |  |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 3.4 | 20 | 20.5 | 18.6 | 18.2 |  |  | 0.3 |  |  |  | 1.42 | 0.6 |  | 21.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 2.9 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 5.2 | 4 |  |  | 3.8 | 1.1 |  | 5.1 | 5.5 | 10 |  |  |  | 10.8 | 12.7 |  | 6.1 | 1 | 0.2 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.1 | 20 | 8.7 | 0.5 | 20.3 | 454.5
7:00 |  | 4.7 | 6.28 | 6.2 | 15.9 | 3.1 | 0.4 | 9.1 | 10.77 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 3.7 | 20 | 20.5 | 17.8 | 18.2 |  |  | 0.2 |  |  |  | 3.26 | 2.4 | 1 | 21.1 | 5.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 6.9 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 10.7 | 8.1 |  |  | 3.7 | 2.4 |  | 9.8 | 5.6 | 9.9 |  |  |  | 17.3 | 22.4 |  | 9.8 | 0.3 |  | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 0.6 | 1 | 20 | 8.8 | 0.8 | 20.2 | 493.61
7:30 |  | 5.1 | 5.94 | 6.2 | 15.5 | 3.1 | 0.4 | 7.2 | 11.43 |  |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.1 | 3.2 | 3.6 | 20 | 20.2 | 13.1 | 18.2 |  |  | 1.6 |  |  |  | 5.21 | 4.2 | 2.6 | 21.1 | 5.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 12.2 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 30.7 | 18.3 |  |  | 3.7 | 4.5 |  | 12.6 | 5.5 | 10 |  |  |  | 19.1 | 20.4 |  | 16.6 | 0.2 |  | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.9 | 1 | 20 | 8.8 | 1.6 | 20.3 | 541.88
8:00 |  | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 15.4 | 3.1 | 0.4 | 5.1 | 11.48 |  | 0.1 |  | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 11.1 | 3.1 | 3.6 | 19.8 | 20.4 | 13.1 | 18.3 |  |  | 3.3 |  |  |  | 7.08 | 3.4 | 5.5 | 21.1 | 5.5 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 17.6 |  |  | 3.5 | 18.6 |  | 100.8 | 46.8 |  |  | 3.7 | 5.9 |  | 11.2 | 5.4 | 9.9 |  |  |  | 15.4 | 21.7 |  | 15.2 | 0.7 |  | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5.1 | 1 | 19.8 | 8.8 | 3.4 | 20.3 | 648.76
8:30 |  | 5.1 | 5.25 |  | 9.4 | 3.1 | 0.4 | 5.1 | 10.97 |  | 0.2 | 0.1 | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.1 | 3.2 | 3.4 | 20 | 20.4 | 13.1 | 18.2 |  |  | 3 |  |  |  | 7.03 | 4 | 6.8 | 21.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 42.2 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 106.8 | 77.8 |  | 0.1 | 3.6 | 10 |  | 11.6 | 5.4 | 9.9 |  |  |  | 52.5 | 58.5 |  | 11.8 | 1 | 0.4 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 5.7 | 1 | 20 | 8.8 | 5.3 | 20.3 | 778.95
9:00 |  | 5.1 | 5.45 |  | 18.4 | 3.1 | 0.4 | 5.3 | 11.38 |  | 0.2 | 0.3 | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 2.7 | 20 | 20.7 | 13.3 | 18.2 |  |  | 9.2 |  |  |  | 11.3 | 8.6 | 6.5 | 21.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 74.9 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 140.1 | 180.7 |  | 0.1 | 3.6 | 12.9 |  | 13.8 | 5.5 | 9.9 | 2.9 |  |  | 69.4 | 71.1 |  | 13.8 | 0.6 | 0.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 11.7 | 1.4 | 20 | 8.8 | 7.9 | 20.3 | 1021.63
9:30 |  | 5.1 | 4.95 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 5 | 11.42 |  | 0.3 | 0.4 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 2.7 | 20 | 20.7 | 13.6 | 18.2 |  |  | 19.3 |  |  |  | 16.41 | 12.1 | 12.4 | 21.1 | 5.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 78.9 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 194.5 | 201.9 |  | 0.2 | 3.6 | 13 |  | 11 | 5.4 | 9.9 | 4 | 2 |  | 68 | 93.4 |  | 13.9 | 1.6 | 3.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 15.7 | 1.6 | 20.1 | 8.8 | 11.8 | 20.3 | 1160.78
10:00 |  | 5.1 | 4.88 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 7 | 11.5 | 2.3 | 0.4 | 0.6 | 19.8 |  | 20 | 20.2 | 12.8 | 3.3 | 2.8 | 19.9 | 20.1 | 13.6 | 18.1 |  |  | 19.7 |  |  | 0.7 | 18.11 | 22.1 | 25.4 | 21.1 | 7.2 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 77.2 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 176.5 | 170.4 |  | 0.2 | 3.6 | 18.2 |  | 9.2 | 5.4 | 9.9 | 11.8 | 6.9 |  | 48.3 | 61 |  | 11.4 | 2.6 | 8.7 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 14.3 | 1.6 | 20 | 8.8 | 13.2 | 20.2 | 1108.29
10:30 |  | 5.1 | 4.98 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 8.6 | 11.45 | 18.3 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 3.5 | 20.1 | 20.6 | 13.6 | 18.1 |  |  | 21.9 |  |  | 0.8 | 20.98 | 14.8 | 32.3 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 57.4 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 171.7 | 88.9 |  | 0.2 | 3.6 | 6 |  | 11.6 | 5.5 | 9.9 | 24.7 | 14.2 |  | 49.3 | 64 |  | 16.3 | 2.5 | 7.8 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 8.1 | 1.6 | 20.2 | 8.8 | 15.2 | 20.2 | 1041.01
11:00 |  | 5.1 | 4.91 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 11.42 | 20 | 0.4 | 1 | 19.8 |  | 19.9 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 4.9 | 20.1 | 20 | 13.6 | 18.1 |  |  | 17 |  |  | 1.4 | 27.43 | 17.3 | 12 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 23.6 |  |  | 3.4 | 18.5 |  | 91.3 | 59.2 |  | 0.2 | 3.6 | 18.9 |  | 10.9 | 5.6 | 9.9 | 28.6 | 21.5 |  | 44.2 | 61.2 |  | 15.8 | 3.2 | 11.2 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 9.8 | 1.6 | 20.2 | 8.8 | 18.8 | 20.2 | 908.96
11:30 |  | 5.1 | 5.09 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 11.46 | 20 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.1 | 13.6 | 18.3 |  | 2 | 13.4 |  |  | 2.2 | 28.4 | 7.5 | 11.6 | 21 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 39 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 116.4 | 107.3 |  | 0.2 | 3.6 | 13.4 |  | 9.3 | 5.6 | 9.9 | 20 | 22.8 |  | 34.7 | 45.8 |  | 14.3 | 3 | 12.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 9 | 1.6 | 20 | 8.8 | 19.4 | 20.3 | 947.75
12:00 |  | 5.1 | 4.88 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.6 | 11.34 | 19.8 | 0.4 | 0.7 | 19.8 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 5 | 20 | 20.3 | 13.6 | 18.4 | 0.1 | 6.4 | 13.1 |  |  | 3 | 32.99 | 3.4 | 5.5 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 68.4 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 183.1 | 74.7 |  | 0.2 | 3.6 | 19.3 |  | 5.8 | 5.4 | 10 | 25.7 | 29.5 |  | 23.3 | 30.1 |  | 11.8 | 3 | 12.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 15.7 | 1.6 | 20 | 8.7 | 19.6 | 20.3 | 1002.61
12:30 |  | 5.1 | 4.77 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.4 | 11.36 | 20 | 0.4 | 0.5 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.6 | 18.5 | 18.9 | 1.9 | 4.1 | 14.5 |  |  | 3.1 | 34.16 | 9.9 | 4.1 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 43.8 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 116.8 | 66.4 |  | 0.1 | 3.6 | 19.2 |  | 6.5 | 5.7 | 9.9 | 20 | 14.9 |  | 28.3 | 33 |  | 10.2 | 3.2 | 13.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 12.8 | 1.6 | 20.2 | 8.7 | 19.6 | 20.2 | 901.49
13:00 |  | 5.1 | 4.88 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 11.26 | 20 | 0.3 | 0.6 | 19.7 |  | 19.9 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.4 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 2.4 | 4.7 | 17.8 |  |  | 4.3 | 31.92 | 20.7 | 17 | 21 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 57.5 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 92.9 | 123.1 |  | 0.2 | 3.6 | 18.8 |  | 8 | 5.4 | 10 | 9.9 | 8.9 |  | 22.6 | 29.9 |  | 11 | 3.1 | 15.8 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 8.9 | 1.6 | 20 | 8.7 | 19.7 | 20.2 | 950.16
13:30 |  | 5 | 4.87 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 10.75 | 20 | 0.3 | 0.2 | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.4 | 20 | 20.4 | 20 | 18.8 | 2.4 | 8.5 | 19.1 |  |  | 5.5 | 34.21 | 22.8 | 36.5 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 64.1 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 232.8 | 136 |  | 0.2 | 3.6 | 18 |  | 8.3 | 5.3 | 9.9 | 15.4 | 3.6 |  | 36.6 | 45.9 |  | 11.6 | 3.6 | 16.3 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 9.1 | 1.6 | 20 | 8.7 | 17.6 | 20.3 | 1168.23
14:00 |  | 5 | 4.8 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 11.24 | 19.9 | 0.3 | 0.1 | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 4 | 12.5 | 15.9 |  |  | 4.7 | 30.38 | 7.6 | 31.9 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 62.8 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 84.1 | 107.8 |  | 0.2 | 3.6 | 16.8 |  | 9.5 | 5.6 | 10 | 66.3 | 21 |  | 78.9 | 102.2 |  | 14.7 | 3.2 | 15.2 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 9.9 | 1.6 | 20 | 8.8 | 17.4 | 20.2 | 1137.62
14:30 |  | 5 | 4.91 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 11.41 | 20 | 0.4 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 5.6 | 18.6 | 20.5 |  |  | 4.3 | 33.6 | 21.9 | 15.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 75 |  |  | 3.4 | 18.6 |  | 57.6 | 84.3 |  | 0.2 | 3.6 | 15.5 |  | 6 | 5.4 | 9.9 | 40.3 | 47.1 |  | 78.2 | 101 |  | 9 | 2.6 | 11.4 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 8.7 | 1.6 | 20.1 | 8.8 | 19 | 20.2 | 1096.82
15:00 |  | 5 | 5.31 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 8.7 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.7 |  | 20.2 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 18.8 | 5.6 | 24.3 | 23.9 |  |  | 4.7 | 31.53 | 20.8 | 35.1 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 46.7 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 76.4 | 62 |  | 0.1 | 3.6 | 11.8 |  | 3.4 | 5.4 | 9.9 | 42.4 | 37.9 |  | 63.9 | 71.3 |  | 2.7 | 3.3 | 14.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 7 | 1.6 | 20 | 8.8 | 10.6 | 20.2 | 1009.94
15:30 |  | 5 | 5.25 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 8.9 |  | 20 | 0.2 | 0.1 | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.7 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 18.8 | 3.8 | 24.6 | 23.4 |  |  | 4.5 | 33.8 | 17.7 | 32.1 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 46.6 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 165.8 | 91.3 |  | 0.2 | 3.6 | 13.1 |  | 4.1 | 5.3 | 10 | 35.6 | 37.7 |  | 26.3 | 32.9 |  | 2.6 | 3.1 | 14.9 | 2.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 6 | 1.6 | 20 | 8.8 | 7.6 | 20.3 | 1036.95
16:00 |  | 5 | 5.17 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 9.2 |  | 20 | 0.1 | 0.1 | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.9 | 19.9 | 20.7 | 20 | 18.7 | 3 | 22.6 | 23.2 |  |  | 4.4 | 29.63 | 3.3 | 19.7 | 20.9 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 23 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 239.7 | 86.2 |  | 0.1 | 3.6 | 5.4 |  | 5.1 | 5.4 | 10 | 29 | 31.7 |  | 20.6 | 24.9 |  | 3.9 | 3.4 | 13.3 | 2.2 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 3.9 | 1.6 | 20 | 8.8 | 3.8 | 20.2 | 1010.2
16:30 |  | 4.2 | 4.85 |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.2 |  | 20 | 0.1 |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 2.5 | 20.6 | 23.5 |  |  | 2.8 | 26.89 | 6 | 14.3 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 26.5 |  |  | 3.3 | 18.6 |  | 203.6 | 94 |  |  | 3.6 | 5.9 |  | 2.4 | 5.5 | 9.9 | 21.7 | 25.3 |  | 41.6 | 55.4 |  | 2.6 | 3.2 | 14.4 | 2.2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 20 | 8.8 | 3.3 | 20.2 | 1006.94
17:00 |  | 3.8 | 4.5 |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.2 |  | 20 | 0.1 |  | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.1 | 20 | 18.7 | 2.7 | 19.2 | 24.4 |  |  | 1.8 | 24.3 | 3.2 | 10.5 | 20.9 | 7.6 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 14.3 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 102.5 | 69.1 |  |  | 3.6 | 4.2 |  | 1.4 | 5.6 | 10 | 24.2 | 22.4 |  | 22.3 | 35.4 |  | 1.4 | 4 | 17.2 | 2.2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 1 | 1.6 | 20 | 8.8 | 5.8 | 20.3 | 819.8
17:30 |  | 4.2 | 4.38 |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 8.9 |  | 20.1 | 0.1 |  | 19.7 |  | 20 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 1.9 | 14 | 25.1 |  |  | 1.3 | 21.28 | 1.5 | 5.2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 7 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 16.7 | 11.3 |  |  | 3.6 | 2 |  | 1.1 | 5.5 | 9.9 | 42.8 | 22.6 | 0.3 | 19.4 | 27.5 |  | 1.2 | 3.9 | 17.5 | 2.2 | 1.1 | 2 | 1.2 | 0.7 | 1.6 | 20 | 8.8 | 1.8 | 20.3 | 654.86
18:00 |  | 4.2 | 4.46 |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 8.8 |  | 20.1 |  |  | 19.8 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.1 | 4.8 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 0.7 | 7.5 | 23.7 |  |  | 0.2 | 17.68 | 1.2 | 2.6 | 21 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  | 2.6 |  |  | 3.3 | 18.5 |  | 3 | 1.3 |  |  | 3.6 | 0.4 |  | 0.2 | 5.3 | 9.9 | 40.2 | 44.2 | 0.3 | 2.5 | 2.8 |  | 0.1 | 3.8 | 18 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.7 | 0.1 | 20.2 | 581.24
18:30 |  | 4.7 | 4.66 |  | 20.3 | 3.1 | 0.3 | 9.4 |  | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.1 | 4.9 | 20 | 20.2 | 20 | 18.6 | 1.3 | 3.5 | 21.5 |  |  | 0.5 | 18.09 |  | 2 | 20.9 | 7.7 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 |  |  | 0.1 |  |  | 3.6 |  |  |  | 5.5 | 10 | 51.3 | 51.8 | 0.3 | 0.1 |  |  |  | 4 | 18.5 | 2.2 | 1.1 | 1.9 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 582.55
19:00 |  | 5 | 4.7 |  | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 2.89 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 1.5 | 2.6 | 18.3 |  |  | 1 | 6.1 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 52 | 47.2 | 0.3 |  |  |  |  | 3.6 | 16.9 | 2.3 | 1.1 | 1.9 | 1.2 |  | 1.6 | 20.1 | 8.8 |  | 20.2 | 563.19
19:30 |  | 5.1 | 4.6 |  | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.3 | 4.09 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 1.2 | 1.6 | 19.3 |  |  | 1.6 | 23.13 |  |  | 20.9 | 7.8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 43.6 | 44.9 | 0.3 |  |  |  |  | 3.7 | 14.5 | 2.2 | 1.1 | 1.4 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 567.72
20:00 |  | 5.1 | 4.83 |  | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 8.8 | 3.51 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 4.9 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 0.6 | 0.1 | 17.9 |  |  | 1.9 | 26.68 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 40 | 38.1 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 14.9 | 2.2 | 1.1 | 2 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.3 | 557.82
20:30 |  | 4.9 | 5.31 |  | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 6.51 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 12.8 | 3.2 | 5 | 20 | 20.3 | 20 | 18.6 | 1.6 |  | 18.1 |  |  | 2.5 | 27.08 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.6 | 9.8 | 36.4 | 31.9 | 0.3 |  |  |  |  | 4.2 | 14.4 | 2.2 | 1.1 | 2 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 554.5
21:00 |  | 4.2 | 5.21 |  | 20.4 | 3.1 | 0.4 | 8.5 | 5.47 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 4.7 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 3.6 |  | 15.3 |  |  | 1 | 24.32 |  |  | 21 | 7.9 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.5 | [5 empty] | 3.7 |  |  |  | 5.4 | 9.9 | 34.3 | 32 | 0.3 |  |  |  |  | 3.3 | 11.4 | 2.2 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.3 | 540.5
21:30 |  | 5 | 5.47 |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.5 | 4.88 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.3 | 13 | 3.2 | 4.8 | 20 | 20.3 | 20 | 18.7 | 2 |  | 19 |  |  | 1 | 31.96 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.3 | 18.6 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 9.9 | 24.5 | 22.5 | 0.3 |  |  |  |  | 3.2 | 11.1 | 2.8 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20.1 | 8.8 |  | 20.2 | 533.31
22:00 |  | 5 | 5.67 |  | 20.3 | 3.1 | 0.4 | 9.6 | 9.95 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.1 | 20 | 18.6 | 1 | 0.1 | 23.1 |  |  | 2.7 | 32.74 |  |  | 21 | 8 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 22.1 | 25.5 | 0.3 |  |  |  |  | 4.1 | 13.5 | 2.8 | 1.2 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.3 | 548.26
22:30 |  | 5.1 | 5.69 |  | 20.2 | 3.1 | 0.4 | 8.5 | 9.92 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20 | 20.2 | 12.8 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20 | 20 | 18.7 | 1.1 |  | 24.3 |  |  | 0.6 | 27.22 |  |  | 21 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 17.6 | 18.8 | 0.3 |  |  |  |  | 4.4 | 15 | 3.1 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20.1 | 8.9 |  | 20.2 | 531.73
23:00 |  | 4.2 | 5.45 |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9.4 | 13.06 | 20.1 |  |  | 19.7 |  | 20.1 | 20.2 | 12.9 | 3.2 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.7 | 1.7 |  | 26.7 |  |  | 0.4 | 30.15 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.5 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 21.8 | 20.8 | 0.3 |  |  |  |  | 4.8 | 13.5 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.3 | 546.46
23:30 |  | 5 |  |  | 20.1 | 3.1 | 0.3 | 9.1 | 17.89 | 20 |  |  | 19.7 |  | 20.3 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.2 | 20 | 20.5 | 20 | 18.6 | 4.1 | 0.3 | 26.2 |  |  | 0.7 | 25.93 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.5 | 10 | 10.2 | 12.3 | 0.3 |  |  |  |  | 4.6 | 12.8 | 3.5 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.8 |  | 20.2 | 523.42
0:00 |  | 5 |  |  | 20.2 | 3.1 | 0.3 | 9.3 | 17.33 | 20 |  |  | 19.8 |  | 20 | 20.3 | 12.9 | 3.1 | 5.1 | 20 | 20.4 | 20 | 18.6 | 1.7 | 0.9 | 28.1 |  |  | 0.3 | 7.1 |  |  | 21.1 | 8.1 | 20.4 | 20.4 | 20.1 |  |  |  |  | 3.4 | 18.6 | [5 empty] | 3.8 |  |  |  | 5.6 | 10 | 5.6 | 6.2 | 0.3 |  |  |  |  | 5.3 | 15 | 3.3 | 1.1 | 2.1 | 1.2 |  | 1.6 | 20 | 8.9 |  | 20.3 | 495.93
EJEC MWh | 0 | 117.1 | 124.86 | 54.5 | 451.75 | 74.4 | 9.4 | 209.25 | 273.865 | 323.8 | 2.65 | 3.15 | 473.7 | 0 | 479 | 485.95 | 306.8 | 74.5 | 100.8 | 479.75 | 388.1 | 443.5 | 442.95 | 29.8 | 102.7 | 357.2 | 0 | 0 | 33.2 | 500.48 | 118.5 | 173.9 | 504.5 | 168.9 | 489.6 | 489.6 | 482.4 | 0 | 485.55 | 3.45 | 1.45 | 79.4 | 444.9 | 0 | 1360.05 | 985.75 | 0 | 1.35 | 88.7 | 128.45 | 0 | 89.55 | 132.1 | 238.35 | 434.4 | 387.25 | 2.7 | 447.9 | 563.6 | 0 | 114.4 | 65.35 | 229.25 | 62.8 | 26.25 | 34.65 | 28.35 | 83.6 | 33.85 | 480.3 | 210.8 | 121.95 | 395.1 | 16532.105
[10 empty] | TERMOELÉCTRICA | 931.625 | 5.6352 | #FFA975
[10 empty] | EÓLICA | 2144.53 | 12.9719 | #B9ACFF
[10 empty] | SOLAR | 4680.35 | 28.3107 | #FFD272
[10 empty] | HIDROELÉCTRICA | 8775.6 | 53.0822 | #98D2FF

## COGENERACIÓN
lunes, 2 de Febrero del 2026
CENTRALES DE COGENERACIÓN DEL SEIN
HORA | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C. | TOTAL COGENERACION
| C.T. PARAMONGA | C.T. MAPLE | C.T SAN JACINTO | C.T. AGROLMOS | C.T. CAÑA BRAVA | C.T. CASA GRANDE | C.T. REFINERÍA TALARA | MW
0:30 |  | 4.9 | 6.02 | 7 | 9.4 | 22.37 | 61.7 | 111.39
1:00 |  | 5.1 | 6.06 | 6.9 | 9 | 20.82 | 61.7 | 109.58
1:30 |  | 5 | 6.44 | 7 | 9.2 | 20.13 | 61.2 | 108.97
2:00 |  | 4.2 | 5.68 | 7 | 8.8 | 22.27 | 61.4 | 109.35
2:30 |  | 5 | 6.66 | 7 | 9.3 | 21.86 | 61.1 | 110.92
3:00 |  | 5.1 | 6.82 | 6.9 | 8.8 | 21.34 | 61.3 | 110.26
3:30 |  | 5.1 | 7.51 | 7 | 9.3 | 21.14 | 61.5 | 111.55
4:00 |  | 5.1 | 6.42 | 7 | 9.4 | 20.8 | 62 | 110.72
4:30 |  | 4.4 | 6.29 | 6.9 | 9 | 20.58 | 61.5 | 108.67
5:00 |  | 4.9 | 6.33 | 7 | 8.7 | 21.48 | 61.5 | 109.91
5:30 |  | 5.1 | 6.27 | 7 | 9 | 22.08 | 61.7 | 111.15
6:00 |  | 4.6 | 6 | 6.9 | 9 | 21.91 | 62.3 | 110.71
6:30 |  | 5.1 | 5.67 | 6.8 | 9.1 | 14.81 | 61.8 | 103.28
7:00 |  | 4.7 | 6.28 | 6.2 | 9.1 | 10.77 | 62 | 99.05
7:30 |  | 5.1 | 5.94 | 6.2 | 7.2 | 11.43 | 61.5 | 97.37
8:00 |  | 5.1 | 5.2 | 6.2 | 5.1 | 11.48 | 61.5 | 94.58
8:30 |  | 5.1 | 5.25 |  | 5.1 | 10.97 | 62.1 | 88.52
9:00 |  | 5.1 | 5.45 |  | 5.3 | 11.38 | 61.7 | 88.93
9:30 |  | 5.1 | 4.95 |  | 5 | 11.42 | 61.9 | 88.37
10:00 |  | 5.1 | 4.88 |  | 7 | 11.5 | 61.7 | 90.18
10:30 |  | 5.1 | 4.98 |  | 8.6 | 11.45 | 60.1 | 90.23
11:00 |  | 5.1 | 4.91 |  | 9.3 | 11.42 | 60.5 | 91.23
11:30 |  | 5.1 | 5.09 |  | 9.3 | 11.46 | 60.3 | 91.25
12:00 |  | 5.1 | 4.88 |  | 9.6 | 11.34 | 59.8 | 90.72
12:30 |  | 5.1 | 4.77 |  | 9.4 | 11.36 | 60.1 | 90.73
13:00 |  | 5.1 | 4.88 |  | 9.3 | 11.26 | 60 | 90.54
13:30 |  | 5 | 4.87 |  | 9.5 | 10.75 | 60.3 | 90.42
14:00 |  | 5 | 4.8 |  | 9.3 | 11.24 | 59.2 | 89.54
14:30 |  | 5 | 4.91 |  | 9.3 | 11.41 | 59.3 | 89.92
15:00 |  | 5 | 5.31 |  | 8.7 |  | 60 | 79.01
15:30 |  | 5 | 5.25 |  | 8.9 |  | 60.5 | 79.65
16:00 |  | 5 | 5.17 |  | 9.2 |  | 60.3 | 79.67
16:30 |  | 4.2 | 4.85 |  | 9.2 |  | 60.1 | 78.35
17:00 |  | 3.8 | 4.5 |  | 9.2 |  | 60.2 | 77.7
17:30 |  | 4.2 | 4.38 |  | 8.9 |  | 60.5 | 77.98
18:00 |  | 4.2 | 4.46 |  | 8.8 |  | 60.6 | 78.06
18:30 |  | 4.7 | 4.66 |  | 9.4 |  | 61.5 | 80.26
19:00 |  | 5 | 4.7 |  | 9.3 | 2.89 | 61 | 82.89
19:30 |  | 5.1 | 4.6 |  | 9.3 | 4.09 | 62.3 | 85.39
20:00 |  | 5.1 | 4.83 |  | 8.8 | 3.51 | 61.4 | 83.64
20:30 |  | 4.9 | 5.31 |  | 9.5 | 6.51 | 61.6 | 87.82
21:00 |  | 4.2 | 5.21 |  | 8.5 | 5.47 | 60.8 | 84.18
21:30 |  | 5 | 5.47 |  | 9.5 | 4.88 | 61.1 | 85.95
22:00 |  | 5 | 5.67 |  | 9.6 | 9.95 | 60.8 | 91.02
22:30 |  | 5.1 | 5.69 |  | 8.5 | 9.92 | 61.3 | 90.51
23:00 |  | 4.2 | 5.45 |  | 9.4 | 13.06 | 61.6 | 93.71
23:30 |  | 5 |  |  | 9.1 | 17.89 | 61.1 | 93.09
0:00 |  | 5 |  |  | 9.3 | 17.33 | 61.2 | 92.83
EJEC MWh | 0 | 117.1 | 124.86 | 54.5 | 209.25 | 273.865 | 1465.3 | 2244.875

## EVO_PRO_ENE
domingo, 1 de Febrero del 2026 - lunes, 2 de Febrero del 2026
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TV-01 | TERMOELÉCTRICA | 92.9 |  | 92.9
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | TV | TERMOELÉCTRICA | 110.05 | 117.1 | 227.15
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 192 | 124.86 | 316.86
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 217.05 | 54.5 | 271.55
ANDEAN POWER S.A.C. | C.H.CARHUAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 358.3 | 451.75 | 810.05
ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | C.H. HUALLIN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 73.55 | 74.4 | 147.95
ATRIA ENERGIA S.A.C. | C.H. PURMACANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9.6 | 9.4 | 19
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 218.2 | 209.25 | 427.45
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV3 | TERMOELÉCTRICA | 500.25 | 273.865 | 774.115
CELARIS ENERGY S.A. | C.H. MANTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480.2 | 323.8 | 804
CELEPSA | C.H. EL PLATANAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3920.15 | 4860.55 | 8780.7
CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | C.H. MARAÑON | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 451.2 | 443.15 | 894.35
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. | C.H. SANTA ROSA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3261.4 | 3502.8 | 6764.2
CHINANGO S.A.C. | C.H. YANANGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1012.15 | 1008.65 | 2020.8
COENERGY S.A.C. | C.S. COENERGY | CENTRAL | SOLAR | 2.55 | 2.65 | 5.2
COLCA SOLAR S.A.C. | C.S. YARUCAYA | CENTRAL | SOLAR | 4.6 | 3.15 | 7.75
EGASA | C.H. CHARCANI III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15.6 | 90.55 | 106.15
EGASA | C.H. CHARCANI IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.H. CHARCANI V | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3416.55 | 3417.7 | 6834.25
EGASA | C.H. CHARCANI VI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | TERMOELÉCTRICA |  | 11.15 | 11.15
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EGEJUNIN | C.H. HUASAHUASI I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 475.1 | 473.7 | 948.8
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 481.7 | 479 | 960.7
EGEJUNIN | C.H. RUNATULLO III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 486.05 | 485.95 | 972
EGEJUNIN | C.H. SANTA CRUZ I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 310.05 | 306.8 | 616.85
EGEMSA | C.H. MACHUPICCHU | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3900 | 3964.95 | 7864.95
EGESUR | C.H. ARICOTA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 193.15 | 193.75 | 386.9
EGESUR | C.H. ARICOTA II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 128.65 | 131.75 | 260.4
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 100.3 | 270.85 | 371.15
ELECTRICA YANAPAMPA SAC | C.H. YANAPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 79.85 | 74.5 | 154.35
ELECTROPERU | C.H. MANTARO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 15110.1 | 15251.95 | 30362.05
ELECTROPERU | C.H. RESTITUCION | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5096.35 | 5132.8 | 10229.15
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | C.H. CANCHAYLLO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 112.5 | 100.8 | 213.3
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | C.H. RUCUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.85 | 479.75 | 959.6
EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | C.H. RENOVANDES H1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 387.05 | 388.1 | 775.15
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 9464.9 | 10349.55 | 19814.45
EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | P.C.H. CHAGLLA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 156 | 156 | 312
EMPRESA DE GENERACION HUANZA | C.H. HUANZA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1009.8 | 1357.1 | 2366.9
EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | C.H. POTRERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 479.2 | 443.5 | 922.7
EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | C.H. LAS PIZARRAS | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 445.15 | 442.95 | 888.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | TERMOELÉCTRICA | 528.25 | 146.85 | 675.1
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  | 456.25 | 456.25
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | TG5 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. CUPISNIQUE | CENTRAL | EÓLICA | 185.6 | 29.8 | 215.4
ENERGÍA EÓLICA S.A. | C.E. TALARA | CENTRAL | EÓLICA | 120.85 | 102.7 | 223.55
ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | C.E. SAN JUAN | CENTRAL | EÓLICA | 872.2 | 357.2 | 1229.4
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL1 | EÓLICA | 372.47 | 182.8 | 555.27
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS | PL-BL2 | EÓLICA | 651.42 | 317.68 | 969.1
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL1 | EÓLICA | 37.72 | 20.85 | 58.57
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.E. PUNTA LOMITAS_EXP | PUN LOM_EXP-BL2 | EÓLICA | 35.66 | 12.35 | 48.01
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. QUITARACSA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 160.5 |  | 160.5
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.H. YUNCAN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2509.05 | 3075.25 | 5584.3
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. EXPANSIÓN INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 275.3 | 173.9 | 449.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.S. INTIPAMPA | CENTRAL | SOLAR | 169.75 | 118.5 | 288.25
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 688.65 | 2238.5 | 2927.15
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1749.05 | 2707.15 | 4456.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TV | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TG41 | TERMOELÉCTRICA | 1342.6 | 1401.6 | 2744.2
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | TV42 | TERMOELÉCTRICA | 764.75 | 772.15 | 1536.9
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG41 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG42 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | TG43 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | TERMOELÉCTRICA | 3824.55 | 1322.6 | 5147.15
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | TERMOELÉCTRICA | 3832.7 | 1262 | 5094.7
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | TV10 | TERMOELÉCTRICA | 4132.7 | 1449.3 | 5582
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. 8 DE AGOSTO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 503.2 | 504.5 | 1007.7
GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | C.H. EL CARMEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 186.7 | 168.9 | 355.6
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 979.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 489.6 | 489.6 | 979.2
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. ÁNGEL III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 482.4 | 482.4 | 964.8
GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | C.H. LA JOYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA |  |  | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 643.7 | 650.4 | 1294.1
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | TERMOELÉCTRICA | 798.05 | 814.9 | 1612.95
GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.S. MATARANI | C.S. MATARANI | SOLAR | 697.55 | 485.55 | 1183.1
GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. HUAMBOS | CENTRAL | EÓLICA | 33.9 | 3.45 | 37.35
GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | C.E. DUNA | CENTRAL | EÓLICA | 20.15 | 1.45 | 21.6
HIDROCAÑETE S.A. | C.H. IMPERIAL | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 80.1 | 79.4 | 159.5
HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | C.H. HUANCHOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 442.35 | 441.85 | 884.2
HUAURA POWER GROUP S.A. | C.H. YARUCAYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 444.15 | 444.9 | 889.05
HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | CH SAN GABAN III | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 4870.1 | 4860.15 | 9730.25
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 116.15 |  | 116.15
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
INLAND ENERGY SAC | C.H. SANTA TERESA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2121.8 | 2171.6 | 4293.4
INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | C.H. PARIAC | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 55.2 | 55.2 | 110.4
JOYA SOLAR S.A.C. | C.S. SAN MARTIN SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 2235.75 | 1360.05 | 3595.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 12999.15 | 13385.9 | 26385.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.S. SUNNY | CENTRAL | SOLAR | 1347.3 | 985.75 | 2333.05
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 1058.55 | 3619.35 | 4677.9
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | TERMOELÉCTRICA | 1068.5 | 3375 | 4443.5
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 1651.8 | 3536.95 | 5188.75
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TV | TERMOELÉCTRICA | 223.85 | 5464.95 | 5688.8
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 3932.2 | 4195.65 | 8127.85
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TV | TERMOELÉCTRICA | 2188.5 | 2301.9 | 4490.4
KALLPA GENERACION S.A. | M.C.H. CERRO DEL AGUILA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 245.6 | 245.55 | 491.15
KONDU SAC | C.S. CARHUAQUERO | CENTRAL | SOLAR | 1.5 | 1.35 | 2.85
LA VIRGEN | C.H. LA VIRGEN | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1945.6 | 1952.6 | 3898.2
MAJA ENERGIA S.A.C. | C.H. RONCADOR | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 88.5 | 88.7 | 177.2
MAJES ARCUS S.A.C. | C.S. MAJES SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 137.8 | 128.45 | 266.25
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
MOQUEGUA FV S.A.C. | C.S. MOQUEGUA FV | CENTRAL | SOLAR | 139.9085 | 89.55 | 229.4585
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑA BRAVA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 132.4 | 132.1 | 264.5
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CAÑON DEL PATO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 5777.3 | 5677.8 | 11455.1
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2167.05 | 2162.8 | 4329.85
ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO IV | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 238.95 | 238.35 | 477.3
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA EXTENSION | CENTRAL | EÓLICA | 710.85 | 434.4 | 1145.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.E. WAYRA I | CENTRAL | EÓLICA | 675.7 | 387.25 | 1062.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. CALLAHUANCA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1560.2 | 1606.35 | 3166.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HER 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 7.25 | 2.7 | 9.95
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUAMPANI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 718.7 | 297.55 | 1016.25
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3553.8 | 5189.65 | 8743.45
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2684.4 | 2783.2 | 5467.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MOYOPAMPA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1521.05 | 1534.5 | 3055.55
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. Clemesí | CS_CLEMESI | SOLAR | 990.8 | 447.9 | 1438.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.S. RUBI | CENTRAL | SOLAR | 1323 | 563.6 | 1886.6
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | TERMOELÉCTRICA | 200.5 |  | 200.5
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | TERMOELÉCTRICA | 198.65 |  | 198.65
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 | TERMOELÉCTRICA |  | 1898.85 | 1898.85
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG3 | TERMOELÉCTRICA | 2941.15 | 3011.2 | 5952.35
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TG4 | TERMOELÉCTRICA | 2912.2 | 3017.5 | 5929.7
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | TV | TERMOELÉCTRICA | 3290.85 | 3497 | 6787.85
PANAMERICANA SOLAR SAC. | C.S. PANAMERICANA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 170.121 | 114.4 | 284.521
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | C.E. MARCONA | CENTRAL | EÓLICA | 178.9 | 65.35 | 244.25
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | C.E. TRES HERMANAS | CENTRAL | EÓLICA | 615.05 | 229.25 | 844.3
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 85.8 | 62.8 | 148.6
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 26.4 | 26.25 | 52.65
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 28.8 | 28.35 | 57.15
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 27.35 | 34.65 | 62
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF-ETENGT2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | C.S. REPARTICION | CENTRAL | SOLAR | 91.7 | 83.6 | 175.3
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | TG4 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SAN GABAN | C.H. SAN GABAN II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 2448.95 | 2545.05 | 4994
SAN GABAN | PCH TUPURI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 30.65 | 33.85 | 64.5
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV2 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | TV3 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
SINERSA | C.H. CHANCAY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 480 | 480.3 | 960.3
SINERSA | C.H. POECHOS II | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 212.9 | 210.8 | 423.7
STATKRAFT S.A | C.H. ARCATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 96 | 96 | 192
STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 851.1 | 374.75 | 1225.85
STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 3847.35 | 3998.3 | 7845.65
STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 764.35 | 524.15 | 1288.5
STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 857.1 | 1022.1 | 1879.2
STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 1992.9 | 2445.9 | 4438.8
TACNA SOLAR SAC. | C.S. TACNA SOLAR | CENTRAL | SOLAR | 148.85 | 121.95 | 270.8
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | TERMOELÉCTRICA | 491.97 | 3945.6 | 4437.57
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TV | TERMOELÉCTRICA |  | 1862.15 | 1862.15
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG1 | TERMOELÉCTRICA |  |  | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | TERMOELÉCTRICA |  | 845.95 | 845.95
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. OROYA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 142.65 | 25.5 | 168.15
TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | C.H. PACHACHACA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 102.4 | 105.5 | 207.9
VARI ENERGIA S.A.C. | C.H. ANASHIRONI | C.H. ANASHIRONI | HIDROELÉCTRICA | 446.9 | 395.1 | 842
TOTAL INTEGRANTES COES (MWh) |  |  |  | 162968.0195 | 177046.305 | 340014.3245
EVOLUCIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE LA ENERGÍA DIARIA DE LOS NO INTEGRANTES DEL COES (MWh)
EMPRESA | CENTRAL | UNIDAD | TIPO | Febrero
|  |  |  | 1 | 2 | TOTAL
AGUAS Y ENERGIA PERU | C.H. PIAS 1 | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 144 | 144.202 | 288.202
ELECTRO ORIENTE | C.H. GERA I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 190.0095 | 190.0095 | 380.019
ELECTRO ZAÑA S.A.C. | C.H. ZAÑA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 230.95 | 270.6 | 501.55
ELECTRONOROESTE S.A. | C.T. TABLAZO | CENTRAL | TERMOELÉCTRICA | 602.3846 | 603.8015 | 1206.186
SDE PIURA | C.T. TALLANCA | C.T. TALLANCA | TERMOELÉCTRICA | 450.8395 | 454.7872 | 905.6268
SINERSA | C.H. CURUMUY | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 275.1 | 260.45 | 535.55
SINERSA | C.H. POECHOS I | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 380.5 | 377.85 | 758.35
UNACEM PERU S.A. | C.H. CARPAPATA | CENTRAL | HIDROELÉCTRICA | 585.222 | 587.5217 | 1172.7438
TOTAL NO COES (MWh) |  |  |  | 2859.0056 | 2889.2219 | 5748.2275
[7 empty] | KALLPA GENERACION S.A. | 61826.45
[7 empty] | ORYGEN PERU S.A.A. | 47960.75
[7 empty] | ELECTROPERU | 40591.2
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | 20126.45
[7 empty] | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | 19777.65
[7 empty] | STATKRAFT S.A | 16870
[7 empty] | ORAZUL ENERGY PERÚ | 16526.75
[7 empty] | FENIX POWER PERÚ | 15823.85
[7 empty] | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. | 9730.25
[7 empty] | CHINANGO S.A.C. | 8785
[7 empty] | CELEPSA | 8780.7
[7 empty] | EGEMSA | 7864.95
[7 empty] | EGASA | 6951.55
[7 empty] | TERMOCHILCA S.A.C. | 6299.72
[7 empty] | SAN GABAN | 5058.5
[7 empty] | INLAND ENERGY SAC | 4293.4
[7 empty] | LA VIRGEN | 3898.2
[7 empty] | JOYA SOLAR S.A.C. | 3595.8
[7 empty] | EGEJUNIN | 3498.35
[7 empty] | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ | 2923.2
[7 empty] | GM OPERACIONES S.A.C. | 2907.05
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | 2366.9
[7 empty] | SINERSA | 1384
[7 empty] | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. | 1363.3
[7 empty] | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | 1229.4
[7 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 1183.1
[7 empty] | ENEL GENERACION PIURA S.A. | 1131.35
[7 empty] | EGESUR | 1018.45
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. | 959.6
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL | 922.7
[7 empty] | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. | 894.35
[7 empty] | HUAURA POWER GROUP S.A. | 889.05
[7 empty] | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE | 888.1
[7 empty] | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. | 884.2
[7 empty] | TERMOSELVA | 845.95
[7 empty] | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | 844.3
[7 empty] | VARI ENERGIA S.A.C. | 842
[7 empty] | ANDEAN POWER S.A.C. | 810.05
[7 empty] | CELARIS ENERGY S.A. | 804
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. | 775.15
[7 empty] | CASA GRANDE S.A.A. | 774.115
[7 empty] | ENERGÍA EÓLICA S.A. | 438.95
[7 empty] | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | 427.45
[7 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | 376.05
[7 empty] | PETRAMAS | 320.4
[7 empty] | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | 316.86
[7 empty] | PANAMERICANA SOLAR SAC. | 284.521
[7 empty] | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | 271.55
[7 empty] | TACNA SOLAR SAC. | 270.8
[7 empty] | MAJES ARCUS S.A.C. | 266.25
[7 empty] | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | 244.25
[7 empty] | MOQUEGUA FV S.A.C. | 229.4585
[7 empty] | AGROAURORA S.A.C. | 227.15
[7 empty] | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC | 213.3
[7 empty] | MAJA ENERGIA S.A.C. | 177.2
[7 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | 175.3
[7 empty] | HIDROCAÑETE S.A. | 159.5
[7 empty] | ELECTRICA YANAPAMPA SAC | 154.35
[7 empty] | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS | 147.95
[7 empty] | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | 116.15
[7 empty] | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | 110.4
[7 empty] | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | 92.9
[7 empty] | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 37.35
[7 empty] | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | 21.6
[7 empty] | ATRIA ENERGIA S.A.C. | 19
[7 empty] | COLCA SOLAR S.A.C. | 7.75
[7 empty] | COENERGY S.A.C. | 5.2
[7 empty] | KONDU SAC | 2.85

## G_AREAS
lunes, 2 de Febrero del 2026
HORA | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | RESUMEN DE GENERACIÓN POR ÁREAS DEL SEIN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | HORA | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN | GENERACIÓN POR TIPO DE GENERACIÓN
| NORTE | NORTE | NORTE | NORTE | CENTRO | CENTRO | CENTRO | CENTRO | SUR | SUR | SUR | SUR | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES | GENERACIÓN INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES | INTEGRANTES COES |  | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER | INTEGRANTES COES RER
| GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA NORTE | GENERACIÓN SOLAR NORTE | GENERACIÓN EÓLICA NORTE | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA CENTRO | GENERACIÓN SOLAR CENTRO | GENERACIÓN EÓLICA CENTRO | GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN TERMOELÉCTRICA SUR | GENERACIÓN SOLAR SUR | GENERACIÓN EÓLICA SUR | GENERACIÓN COES NORTE | GENERACIÓN COES CENTRO | GENERACIÓN COES SUR | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA | TERMOELÉCTRICA | SOLAR | EÓLICA | TOTAL GENERACION |  | HIDROELÉCTRICA RER | TERMOELÉCTRICA RER | SOLAR RER | EÓLICA RER | TOTAL RER
00:30 | 464.1 | 156.39 | 0 | 1.6 | 3404.5 | 1794.5 | 0 | 51.9 | 794.5 | 0 | 0 | 0 | 622.09 | 5250.9 | 794.5 | 6667.49 | 00:30 | 4663.1 | 1950.89 | 0 | 53.5 | 6667.49 | 00:30 | 381.8 | 55.39 | 0 | 53.5 | 490.69
01:00 | 464.7 | 151.28 | 0 | 2.6 | 3508.1 | 1635.8 | 0 | 39.48 | 794.8 | 0 | 0 | 0 | 618.58 | 5183.38 | 794.8 | 6596.76 | 01:00 | 4767.6 | 1787.08 | 0 | 42.08 | 6596.76 | 01:00 | 380.4 | 53.58 | 0 | 42.08 | 476.06
01:30 | 460.1 | 133.57 | 0 | 1.5 | 3338 | 1658.1 | 0 | 35.5 | 783.4 | 0 | 0 | 0 | 595.17 | 5031.6 | 783.4 | 6410.17 | 01:30 | 4581.5 | 1791.67 | 0 | 37 | 6410.17 | 01:30 | 341 | 53.67 | 0 | 37 | 431.67
02:00 | 462.7 | 134.35 | 0 | 0.4 | 3409.5 | 1574 | 0 | 39.53 | 794.8 | 0 | 0 | 0 | 597.45 | 5023.03 | 794.8 | 6415.28 | 02:00 | 4667 | 1708.35 | 0 | 39.93 | 6415.28 | 02:00 | 336.3 | 55.05 | 0 | 39.93 | 431.28
02:30 | 451.4 | 136.02 | 0 | 2.7 | 3260.1 | 1640.9 | 0 | 43.13 | 799.5 | 0 | 0 | 0 | 590.12 | 4944.13 | 799.5 | 6333.75 | 02:30 | 4511 | 1776.92 | 0 | 45.83 | 6333.75 | 02:30 | 322 | 56.92 | 0 | 45.83 | 424.75
03:00 | 443.6 | 134.86 | 0 | 2.7 | 3201.2 | 1639.2 | 0 | 44.38 | 759.5 | 0 | 0 | 0 | 581.16 | 4884.78 | 759.5 | 6225.44 | 03:00 | 4404.3 | 1774.06 | 0 | 47.08 | 6225.44 | 03:00 | 315.6 | 56.06 | 0 | 47.08 | 418.74
03:30 | 438.2 | 135.35 | 0 | 1 | 3066.5 | 1769.4 | 0 | 31.43 | 747.7 | 0 | 0 | 0 | 574.55 | 4867.33 | 747.7 | 6189.58 | 03:30 | 4252.4 | 1904.75 | 0 | 32.43 | 6189.58 | 03:30 | 314.9 | 57.15 | 0 | 32.43 | 404.48
04:00 | 417.2 | 136.12 | 0 | 0.4 | 3037.1 | 1891.1 | 0 | 23.52 | 765 | 0 | 0 | 0 | 553.72 | 4951.72 | 765 | 6270.44 | 04:00 | 4219.3 | 2027.22 | 0 | 23.92 | 6270.44 | 04:00 | 314.5 | 55.82 | 0 | 23.92 | 394.24
04:30 | 440.1 | 133.37 | 0 | 1.1 | 3022.1 | 1931.3 | 0 | 20.38 | 763.9 | 0 | 0 | 0 | 574.57 | 4973.78 | 763.9 | 6312.25 | 04:30 | 4226.1 | 2064.67 | 0 | 21.48 | 6312.25 | 04:30 | 314.5 | 54.27 | 0 | 21.48 | 390.25
05:00 | 443.3 | 134.51 | 0 | 0.7 | 3031.1 | 1940.3 | 0 | 13.27 | 761.8 | 0 | 0 | 0 | 578.51 | 4984.67 | 761.8 | 6324.98 | 05:00 | 4236.2 | 2074.81 | 0 | 13.97 | 6324.98 | 05:00 | 315.7 | 55.51 | 0 | 13.97 | 385.18
05:30 | 440.2 | 120.35 | 0 | 2.7 | 3069.7 | 1974.3 | 0 | 8.03 | 752.3 | 0 | 0.2 | 0 | 563.25 | 5052.03 | 752.5 | 6367.78 | 05:30 | 4262.2 | 2094.65 | 0.2 | 10.73 | 6367.78 | 05:30 | 315.7 | 56.55 | 0.2 | 10.73 | 383.18
06:00 | 443.9 | 110.71 | 0 | 0.7 | 3138.9 | 1996 | 0 | 4.51 | 758.4 | 0 | 8.1 | 0 | 555.31 | 5139.41 | 766.5 | 6461.22 | 06:00 | 4341.2 | 2106.71 | 8.1 | 5.21 | 6461.22 | 06:00 | 336.5 | 55.51 | 8.1 | 5.21 | 405.32
06:30 | 443.5 | 103.28 | 0 | 0 | 3078.7 | 1894.5 | 0 | 2.92 | 795.7 | 0 | 49.2 | 0 | 546.78 | 4976.12 | 844.9 | 6367.8 | 06:30 | 4317.9 | 1997.78 | 49.2 | 2.92 | 6367.8 | 06:30 | 355.2 | 47.18 | 49.2 | 2.92 | 454.5
07:00 | 441.5 | 99.05 | 0 | 0 | 3296.3 | 1894.6 | 0 | 3.76 | 796.5 | 0 | 92.2 | 0 | 540.55 | 5194.66 | 888.7 | 6623.91 | 07:00 | 4534.3 | 1993.65 | 92.2 | 3.76 | 6623.91 | 07:00 | 354.9 | 42.75 | 92.2 | 3.76 | 493.61
07:30 | 436 | 97.37 | 0 | 0 | 3355.6 | 2001.1 | 0 | 7.01 | 792.2 | 0 | 144.7 | 0 | 533.37 | 5363.71 | 936.9 | 6833.98 | 07:30 | 4583.8 | 2098.47 | 144.7 | 7.01 | 6833.98 | 07:30 | 348.6 | 41.57 | 144.7 | 7.01 | 541.88
08:00 | 434.4 | 94.58 | 0 | 0 | 3392.9 | 2078.1 | 0.1 | 11.08 | 793.3 | 0 | 252 | 0 | 528.98 | 5482.18 | 1045.3 | 7056.46 | 08:00 | 4620.6 | 2172.68 | 252.1 | 11.08 | 7056.46 | 08:00 | 346.8 | 38.78 | 252.1 | 11.08 | 648.76
08:30 | 419.3 | 88.52 | 0.1 | 0 | 3566.6 | 2051.7 | 0.3 | 11.43 | 792 | 0 | 393 | 0 | 507.92 | 5630.03 | 1185 | 7322.95 | 08:30 | 4777.9 | 2140.22 | 393.4 | 11.43 | 7322.95 | 08:30 | 342 | 32.12 | 393.4 | 11.43 | 778.95
09:00 | 424.4 | 88.93 | 0.1 | 0 | 3675.4 | 1983.4 | 0.5 | 24.7 | 807.8 | 0 | 611.4 | 0 | 513.43 | 5684 | 1419.2 | 7616.63 | 09:00 | 4907.6 | 2072.33 | 612 | 24.7 | 7616.63 | 09:00 | 352 | 32.93 | 612 | 24.7 | 1021.63
09:30 | 426.3 | 88.37 | 0.2 | 0 | 3724.8 | 1936.4 | 0.7 | 46.61 | 802.8 | 0 | 726.6 | 0 | 514.87 | 5708.51 | 1529.4 | 7752.78 | 09:30 | 4953.9 | 2024.77 | 727.5 | 46.61 | 7752.78 | 09:30 | 354.5 | 32.17 | 727.5 | 46.61 | 1160.78
10:00 | 336.4 | 100.18 | 0.2 | 0 | 3629.9 | 2281.4 | 1 | 68.51 | 796.6 | 0 | 647.2 | 0 | 436.78 | 5980.81 | 1443.8 | 7861.39 | 10:00 | 4762.9 | 2381.58 | 648.4 | 68.51 | 7861.39 | 10:00 | 357.2 | 34.18 | 648.4 | 68.51 | 1108.29
10:30 | 362.7 | 115.83 | 0.2 | 0 | 3748.5 | 2347.4 | 1.1 | 92.88 | 810.2 | 0 | 535.6 | 0 | 478.73 | 6189.88 | 1345.8 | 8014.41 | 10:30 | 4921.4 | 2463.23 | 536.9 | 92.88 | 8014.41 | 10:30 | 375.4 | 35.83 | 536.9 | 92.88 | 1041.01
11:00 | 440.1 | 117.13 | 0.2 | 0 | 3628.6 | 2515.3 | 1.4 | 110.33 | 781.8 | 0 | 383 | 0 | 557.43 | 6255.63 | 1164.8 | 7977.86 | 11:00 | 4850.5 | 2632.43 | 384.6 | 110.33 | 7977.86 | 11:00 | 377.6 | 36.43 | 384.6 | 110.33 | 908.96
11:30 | 439.6 | 170.15 | 0.2 | 2 | 3699.6 | 2515.2 | 1.1 | 102.2 | 788 | 0 | 427.7 | 0 | 611.95 | 6318.1 | 1215.7 | 8145.75 | 11:30 | 4927.2 | 2685.35 | 429 | 104.2 | 8145.75 | 11:30 | 378 | 36.55 | 429 | 104.2 | 947.75
12:00 | 441.8 | 170.82 | 0.2 | 6.5 | 3713.2 | 2478.9 | 1.1 | 119.69 | 802.8 | 0 | 460.7 | 0 | 619.32 | 6312.89 | 1263.5 | 8195.71 | 12:00 | 4957.8 | 2649.72 | 462 | 126.19 | 8195.71 | 12:00 | 377.9 | 36.52 | 462 | 126.19 | 1002.61
12:30 | 448.7 | 115.83 | 0.1 | 6 | 3726.1 | 2558.4 | 0.9 | 103.76 | 801.7 | 0 | 370.6 | 0 | 570.63 | 6389.16 | 1172.3 | 8132.09 | 12:30 | 4976.5 | 2674.23 | 371.6 | 109.76 | 8132.09 | 12:30 | 383.9 | 36.23 | 371.6 | 109.76 | 901.49
13:00 | 447.1 | 115.74 | 0.2 | 7.1 | 3682.4 | 2477.5 | 0.9 | 91.72 | 795.6 | 0 | 430.1 | 0 | 570.14 | 6252.52 | 1225.7 | 8048.36 | 13:00 | 4925.1 | 2593.24 | 431.2 | 98.82 | 8048.36 | 13:00 | 384 | 36.14 | 431.2 | 98.82 | 950.16
13:30 | 449 | 115.12 | 0.2 | 10.9 | 3707.4 | 2262 | 0.5 | 97.71 | 790.1 | 0 | 639.3 | 0 | 575.22 | 6067.61 | 1429.4 | 8072.23 | 13:30 | 4946.5 | 2377.12 | 640 | 108.61 | 8072.23 | 13:30 | 383.9 | 35.72 | 640 | 108.61 | 1168.23
14:00 | 450 | 114.44 | 0.2 | 16.5 | 3665.5 | 2209.1 | 0.4 | 156.68 | 799.6 | 11 | 543.6 | 0 | 581.14 | 6031.68 | 1354.2 | 7967.02 | 14:00 | 4915.1 | 2334.54 | 544.2 | 173.18 | 7967.02 | 14:00 | 384.3 | 35.94 | 544.2 | 173.18 | 1137.62
14:30 | 449.5 | 114.82 | 0.2 | 24.2 | 3706.4 | 2407.8 | 0.5 | 159.8 | 794.4 | 11.3 | 491.4 | 0 | 588.72 | 6274.5 | 1297.1 | 8160.32 | 14:30 | 4950.3 | 2533.92 | 492.1 | 184 | 8160.32 | 14:30 | 384.5 | 36.22 | 492.1 | 184 | 1096.82
15:00 | 451.3 | 103.91 | 0.1 | 29.9 | 3736.3 | 2438 | 0.3 | 158.63 | 800.5 | 0 | 411.7 | 0 | 585.21 | 6333.23 | 1212.2 | 8130.64 | 15:00 | 4988.1 | 2541.91 | 412.1 | 188.53 | 8130.64 | 15:00 | 384.7 | 24.61 | 412.1 | 188.53 | 1009.94
15:30 | 446.9 | 104.85 | 0.2 | 28.4 | 3729.4 | 2475.2 | 0.3 | 153 | 798.9 | 0 | 446.1 | 0 | 580.35 | 6357.9 | 1245 | 8183.25 | 15:30 | 4975.2 | 2580.05 | 446.6 | 181.4 | 8183.25 | 15:30 | 384.2 | 24.75 | 446.6 | 181.4 | 1036.95
16:00 | 450.8 | 105.57 | 0.1 | 25.6 | 3736.8 | 2353.8 | 0.2 | 134.63 | 809.2 | 0 | 439.5 | 0 | 582.07 | 6225.43 | 1248.7 | 8056.2 | 16:00 | 4996.8 | 2459.37 | 439.8 | 160.23 | 8056.2 | 16:00 | 385.1 | 25.07 | 439.8 | 160.23 | 1010.2
16:30 | 447 | 103.15 | 0 | 23.1 | 3699.3 | 2357.3 | 0.1 | 117.79 | 796.2 | 0 | 457 | 0 | 573.25 | 6174.49 | 1253.2 | 8000.94 | 16:30 | 4942.5 | 2460.45 | 457.1 | 140.89 | 8000.94 | 16:30 | 384.2 | 24.75 | 457.1 | 140.89 | 1006.94
17:00 | 448.2 | 102.6 | 0 | 21.9 | 3794.7 | 2371.6 | 0.1 | 118.3 | 799.7 | 0 | 271.1 | 0 | 572.7 | 6284.7 | 1070.8 | 7928.2 | 17:00 | 5042.6 | 2474.2 | 271.2 | 140.2 | 7928.2 | 17:00 | 384.4 | 24 | 271.2 | 140.2 | 819.8
17:30 | 449.3 | 102.98 | 0 | 15.9 | 3808.7 | 2464 | 0.1 | 134.48 | 800.2 | 0 | 95.4 | 0 | 568.18 | 6407.28 | 895.6 | 7871.06 | 17:30 | 5058.2 | 2566.98 | 95.5 | 150.38 | 7871.06 | 17:30 | 385 | 23.98 | 95.5 | 150.38 | 654.86
18:00 | 448.3 | 102.46 | 0 | 8.2 | 3794.9 | 2363.3 | 0 | 147.78 | 801.9 | 0 | 16.8 | 0 | 558.96 | 6305.98 | 818.7 | 7683.64 | 18:00 | 5045.1 | 2465.76 | 16.8 | 155.98 | 7683.64 | 18:00 | 384.6 | 23.86 | 16.8 | 155.98 | 581.24
18:30 | 448.4 | 104.66 | 0 | 4.8 | 3764.3 | 2352.1 | 0 | 165.69 | 796 | 0 | 2.2 | 0 | 557.86 | 6282.09 | 798.2 | 7638.15 | 18:30 | 5008.7 | 2456.76 | 2.2 | 170.49 | 7638.15 | 18:30 | 384.7 | 25.16 | 2.2 | 170.49 | 582.55
19:00 | 448.5 | 107.69 | 0 | 4.1 | 3814.1 | 2510.3 | 0 | 145.1 | 800.6 | 0 | 0 | 0 | 560.29 | 6469.5 | 800.6 | 7830.39 | 19:00 | 5063.2 | 2617.99 | 0 | 149.2 | 7830.39 | 19:00 | 385.6 | 28.39 | 0 | 149.2 | 563.19
19:30 | 449.2 | 110.19 | 0 | 2.8 | 3824.5 | 2562.2 | 0 | 150.73 | 806.8 | 0 | 0 | 0 | 562.19 | 6537.43 | 806.8 | 7906.42 | 19:30 | 5080.5 | 2672.39 | 0 | 153.53 | 7906.42 | 19:30 | 385.2 | 28.99 | 0 | 153.53 | 567.72
20:00 | 448.3 | 108.64 | 0 | 0.7 | 3818.9 | 2528.4 | 0 | 142.68 | 800.9 | 0 | 0 | 0 | 557.64 | 6489.98 | 800.9 | 7848.52 | 20:00 | 5068.1 | 2637.04 | 0 | 143.38 | 7848.52 | 20:00 | 385.7 | 28.74 | 0 | 143.38 | 557.82
20:30 | 447.8 | 147.12 | 0 | 1.6 | 3809.1 | 2459.5 | 0 | 134.58 | 800.8 | 0 | 0 | 0 | 596.52 | 6403.18 | 800.8 | 7800.5 | 20:30 | 5057.7 | 2606.62 | 0 | 136.18 | 7800.5 | 20:30 | 385.6 | 32.72 | 0 | 136.18 | 554.5
21:00 | 449.4 | 166.38 | 0 | 3.6 | 3808.8 | 2468.8 | 0 | 121.62 | 799.3 | 0 | 0 | 0 | 619.38 | 6399.22 | 799.3 | 7817.9 | 21:00 | 5057.5 | 2635.18 | 0 | 125.22 | 7817.9 | 21:00 | 385.3 | 29.98 | 0 | 125.22 | 540.5
21:30 | 450.6 | 111.35 | 0 | 2 | 3813.4 | 2522.1 | 0 | 113.26 | 711.3 | 0 | 0 | 0 | 563.95 | 6448.76 | 711.3 | 7724.01 | 21:30 | 4975.3 | 2633.45 | 0 | 115.26 | 7724.01 | 21:30 | 386 | 32.05 | 0 | 115.26 | 533.31
22:00 | 445.7 | 116.22 | 0 | 1.1 | 3781.3 | 2469.2 | 0 | 123.74 | 794.6 | 0 | 0 | 0 | 563.02 | 6374.24 | 794.6 | 7731.86 | 22:00 | 5021.6 | 2585.42 | 0 | 124.84 | 7731.86 | 22:00 | 385.9 | 37.52 | 0 | 124.84 | 548.26
22:30 | 446.8 | 115.71 | 0 | 1.1 | 3796.1 | 2381.2 | 0 | 107.92 | 795.9 | 0 | 0 | 0 | 563.61 | 6285.22 | 795.9 | 7644.73 | 22:30 | 5038.8 | 2496.91 | 0 | 109.02 | 7644.73 | 22:30 | 386 | 36.71 | 0 | 109.02 | 531.73
23:00 | 449.5 | 118.71 | 0 | 1.7 | 3769.7 | 2117.7 | 0 | 118.15 | 804.6 | 0 | 0 | 0 | 569.91 | 6005.55 | 804.6 | 7380.06 | 23:00 | 5023.8 | 2236.41 | 0 | 119.85 | 7380.06 | 23:00 | 386.6 | 40.01 | 0 | 119.85 | 546.46
23:30 | 449.6 | 118.49 | 0 | 4.4 | 3775.3 | 1946.7 | 0 | 92.73 | 794.8 | 0 | 0 | 0 | 572.49 | 5814.73 | 794.8 | 7182.02 | 23:30 | 5019.7 | 2065.19 | 0 | 97.13 | 7182.02 | 23:30 | 386.4 | 39.89 | 0 | 97.13 | 523.42
00:00 | 449.9 | 118.23 | 0 | 2.6 | 3748.6 | 1817.4 | 0 | 67.6 | 805 | 0 | 0 | 0 | 570.73 | 5633.6 | 805 | 7009.33 | 00:00 | 5003.5 | 1935.63 | 0 | 70.2 | 7009.33 | 00:00 | 386.4 | 39.33 | 0 | 70.2 | 495.93
TOTAL MWh | 10592.65 | 2847.975 | 1.35 | 137.4 | 85654.45 | 52148.25 | 5.8 | 2007.13 | 18966.95 | 11.15 | 4673.2 | 0 | 13579.375 | 139815.63 | 23651.3 | 177046.305 | TOTAL MWh | 115214.05 | 55007.375 | 4680.35 | 2144.53 | 177046.305 | TOTAL MWh | 8775.6 | 931.625 | 4680.35 | 2144.53 | 16532.105

## HOP
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de Horas de Operación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 23:25:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 08:29:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 08:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/02/2026 08:49:00 | 02/02/2026 09:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 09:01:00 | 02/02/2026 09:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/02/2026 09:51:00 | 02/02/2026 10:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 10:27:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 06:36:15 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 06:36:15 | 02/02/2026 14:55:19 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 18:53:00 | 02/02/2026 22:43:30 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 02/02/2026 22:43:30 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 02/02/2026 13:51:00 | 02/02/2026 14:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 02/02/2026 09:45:00 | 02/02/2026 23:00:00 | 02/02/2026 09:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 02/02/2026 09:55:00 | 02/02/2026 10:56:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 02/02/2026 15:21:00 | 02/02/2026 15:57:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/02/2026 00:58:00 | 02/02/2026 05:32:00 |  | 02/02/2026 05:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/02/2026 09:59:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 11:58 h baja su generación al mínimo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/02/2026 08:45:00 | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 08:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 02/02/2026 08:54:00 | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 08:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 23:18:00 |  | 02/02/2026 22:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 23:38:00 |  | 02/02/2026 22:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 02/02/2026 00:04:00 | 02/02/2026 09:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 02/02/2026 09:27:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 00:48:00 | 02/02/2026 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 07:30:00 | 02/02/2026 07:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 07:53:00 | 02/02/2026 08:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 02/02/2026 08:54:00 | 02/02/2026 09:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 02/02/2026 08:54:00 | 02/02/2026 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 02/02/2026 09:21:00 | 02/02/2026 09:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 02/02/2026 01:04:00 | 02/02/2026 03:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 02/02/2026 01:04:00 | 02/02/2026 03:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 03:12:00 | 02/02/2026 06:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 06:15:00 | 02/02/2026 06:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:15 h S/C bajar a 600 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 06:22:00 | 02/02/2026 07:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 07:16:00 | 02/02/2026 08:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:16 h S/C subir a máximo del 1er tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 08:00:00 | 02/02/2026 09:27:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 09:27:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 01:13:00 | 02/02/2026 06:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 06:15:00 | 02/02/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:15 h S/C subir a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 06:45:00 | 02/02/2026 07:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 07:14:00 | 02/02/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:53 h se coordinó bajar a mínima generación del 2do tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 08:01:00 | 02/02/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 08:23:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 09:58:00 | 02/02/2026 10:47:00 | 02/02/2026 09:37:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 10:47:00 | 02/02/2026 13:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 13:20:00 | 02/02/2026 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 14:13:00 | 02/02/2026 16:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 16:33:00 | 02/02/2026 18:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 18:49:00 | 02/02/2026 22:33:00 |  | 02/02/2026 22:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 00:32:00 | 02/02/2026 09:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 09:27:00 | 02/02/2026 10:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/02/2026 10:58:00 | 02/02/2026 16:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 16:33:00 | 02/02/2026 18:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/02/2026 18:49:00 | 02/02/2026 22:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 22:10:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 22:16:00 | 02/02/2026 06:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 15:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 03:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 03:15:00 | 02/02/2026 06:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 06:45:00 | 02/02/2026 07:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 07:10:00 | 02/02/2026 07:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 07:58:00 | 02/02/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 08:23:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:41 h solicitó bajar a mínima generación debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 11:30:00 | 02/02/2026 12:22:00 | 02/02/2026 11:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 12:22:00 | 02/02/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 13:18:00 | 02/02/2026 18:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 18:55:00 | 02/02/2026 22:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 22:10:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## INDISP
lunes, 2 de Febrero del 2026
Hora Inicio y Fin de Indisponibilidades de las Unidades de Generación SEIN
Empresa | Ubicación | Equipo | Inicio | Final | Descripción | MW Indisp. | Prog. | Dispon | Interrupc. | Tipo | CodEq | TipoEq_Osinerg
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | PARAMONGA | TV-01 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Limpieza e inspección de la Caldera CBS y mantenimiento a sus periféricos (conductores, ventiladores, bombas, motores, etc.) | 14 | P | F/S | N | PREV. | 12664 | G
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | SAN JACINTO | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Mantenimiento mensual del ingenio. | 0 | P | F/S | N | PREV. | 19865 | G
EGASA | CHARCANI I | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 08:31 | Solidos en suspensión | 1.6 | F | F/S | N | OTROS | 1195 | G
EGASA | CHARCANI II | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 08:46 | Solidos en suspension | 0.6 | F | F/S | N | OTROS | 1196 | G
EGASA | CHARCANI II | G2 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Solidos en suspensión. El buje del sistema de regulación esta roto. | 0.2 | P | F/S | N | OTROS | 114 | G
EGASA | CHARCANI III | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 08:12 | Solidos en suspensión | 4.6 | F | F/S | N | OTROS | 1197 | G
EGASA | CHARCANI IV | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Por solidos en suspensión y entrada de huaycos a la central | 15 | F | F/S | N | OTROS | 1198 | G
EGASA | CHILINA D | TG | 02/02/2026 07:00 | 02/02/2026 16:00 | Mantenimiento Bimensual (Incluye pruebas a plena carga) | 0 | P | F/S | N | PREV. | 15110 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | 02/02/2026 08:00 | 02/02/2026 09:55 | Mantenimiento correctivo debido a baja temperatura registrada en los cilindros B4 y B5 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12779 | G
EGESUR | INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | 02/02/2026 13:58 | 02/02/2026 15:21 | Mantenimiento correctivo debido a baja temperatura registrada en el cilindros B7 | 5.732 | F | F/S | N | CORR. | 12780 | G
ENEL GENERACION PIURA S.A. | MALACAS 1 | TG6 | 02/02/2026 10:00 | 03/02/2026 00:00 | Reemplazo de ventiladores transformador de MT | 0 | P | F/S | N | PREV. | 16925 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TG1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | INSPECCION DE 8333 EOH | 170 | P | F/S | N | PREV. | 197 | G
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | CHILCA 1 | TV | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO ANUAL DE UNIDAD Y SISTEMAS AUXILIARES | 260 | P | F/S | N | PREV. | 13344 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | CENTRAL | 02/02/2026 09:00 | 03/02/2026 00:00 | Indisponibilidad de las señales ICCP debido al mantenimiento de la central. | 0 | P | F/S | N | OTROS | 13601 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT12 | 02/02/2026 09:00 | 03/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13603 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | TV10 | 02/02/2026 09:21 | 03/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13602 | G
FENIX POWER PERÚ | FENIX | GT11 | 02/02/2026 09:22 | 03/02/2026 00:00 | Anual BOP e inspección boroscopica de turbinas | 0 | P | F/S | N | PREV. | 13604 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CALLAHUANCA | G2 | 02/02/2026 08:34 | 02/02/2026 15:49 | limpieza de los sistemas de refrigeración | 15 | P | F/S | N | CORR. | 19 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G4 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Rotura en el cambio de dirección de la tubería de alimentación del sistema de limpieza interna de la Unidad 4. | 0.35 | R | F/S | N | CORR. | 18793 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | CH HER 1 | G3 | 02/02/2026 02:08 | 02/02/2026 17:10 | FALTA DE RECURSO - INDISPONIBILIDAD CH HUAMPANÍ POR SOLIDOS | 0.35 | F | F/S | N | OTROS | 18792 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G2 | 02/02/2026 02:11 | 02/02/2026 16:49 | ALTA CONCENTRACIÓN SÓLIDOS EN EL RÍO > 6.0 G/L Y 73 M3/S | 15 | F | F/S | N | OTROS | 27 | G
ORYGEN PERU S.A.A. | HUAMPANÍ | G1 | 02/02/2026 02:32 | 02/02/2026 15:56 | ALTA CONCENTRACIÓN SÓLIDOS EN EL RÍO > 6.0 G/L Y 73 M3/S | 15 | F | F/S | N | OTROS | 26 | G
PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO MARCONA | CENTRAL | 02/02/2026 09:38 | 02/02/2026 18:29 | M-01 inspección de bobinas del generador | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 14160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | TH-33 falla en bobina del generador | 3.15 | P | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 10:10 | 02/02/2026 12:53 | TH-24 Ajuste de térmicas en A3 | 2.3 | F | F/S | N | CORR. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 13:13 | 02/02/2026 17:58 | TH-20 mantenimiento 10mo anual | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PARQUE EOLICO 3 HERMANAS | CENTRAL | 02/02/2026 13:52 | 02/02/2026 15:15 | TH-13 relleno de refrigerante | 3.15 | P | F/S | N | PREV. | 15160 | G
PETRAMAS | CTB CALLAO | G1 CALLAO | 02/02/2026 00:00 | 02/02/2026 16:02 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 20851 | G
PETRAMAS | DOÑA CATALINA | G1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO DE CULATAS Y PISTONES/MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.2 | P | F/S | N | PREV. | 18813 | G
PETRAMAS | HUAYCOLORO | G1 | 02/02/2026 06:14 | 02/02/2026 22:18 | MANTENIMIENTO DE 98000 HRS | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 13299 | G
PETRAMAS | LA GRINGA V | G1 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | REACONDICIONAMIENTO GENERAL DEL GE (COMPLETO) /MANTENIMIENTO DE RADIADOR | 1.5 | P | F/S | N | PREV. | 15113 | G
SHOUGESA | SAN NICOLÁS | TV3 | 02/02/2026 00:00 | 03/02/2026 00:00 | Indisponible por falla en la celda del auxiliar N°3 | 24.26 | P | F/S | N | CORR. | 60 | G
STATKRAFT S.A | GALLITO CIEGO | G2 | 02/02/2026 08:09 | 03/02/2026 00:00 | MANTENIMIENTO Y REVISIÓN DEL SISTEMA DE ALINEAMIENTO Y COJINETES | 17 | P | F/S | N | CORR. | 101 | G

## RESERVA_FRÍA
02/02/2026 |  |  | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 2 de Febrero del 2026 / SEM N° 5 | [9 empty] | EJECUTADO | [6 empty] | Lunes 2 de Febrero del 2026 / SEM N° 5 | [104 empty] | ENERGIA RENOVABLES | [67 empty] | COGENERACION | [7 empty] | NO INTEGRANTES
Lunes | HYDROG | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZU |  | TER |  | KALLPA GENERACION S.A. | [7 empty] | SHOUGESA |  |  |  | EGM | EGESUR |  |  | EGASA | [6 empty] | SGB | CELEP | MINCVE | ETEN |  | HUALLA |  | LAVI | CHIN |  | HUANCH | CELER | INLD | FENIX POWER PERÚ |  |  | STATKRAFT S.A | [5 empty] | STARO |  | HUANZA | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [13 empty] | IYEP |  | SHAQSH | ORYGEN PERU S.A.A. | [11 empty] | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TCHILC |  | TADG |  | GENERACION |  |  | SALIDAS YUPANA |  |  |  | FLUJO EN LINEAS | [11 empty] | COSTOS MARGINALES |  |  |  | RESERVA |  |  |  |  | DEMANDA POR AREAS | [5 empty] | ACHI | PIEREN | COLCA | ERSUR | GRCOR | TARU | KONDU | VARI | ORAZU |  | KALLPA | SGB | AIPSA | MAJA | EGECSA | STANA | AGUAA | RDOBLE | HIDRO | HUARA | MOQUE | PANAM | PARQU | PE3HER | TACNA | EYSAC | AURORA | AGROIN | AGROLM | ANDEA | ASLC | ATRIA | CAGR | COENGY | EGEJUNIN |  |  |  | EGERBA | EOL |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GENE |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | PAINO | JOYAS | SARCUS | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | RARCUS | SINERS |  | ACHI | GM OP |  | AIPSA | AURORA | AGROIN | AGROLM | CAGR | UNACEM | EOR | AYEP | ELZANA | ENOSA | SDE | SINERS |  | RESERVA
| 65333 | 101 | 102 | 42667 | 42668 | 126 | 127 | 138 | 139 | 197 | 203 | 204 | 230 | 209 | 56677 | 796 | 2146 | 142 | 143 | 125 | 187 | 163 | 298 | 299 | 219 | 151 | 152 | 153 | 154 | 756 | 156 | 155 | 182 | 212 | 758 | 263 | 265 | 775 | 777 | 2154 | 150 | 149 | 188 | 2131 | 755 | 252 | 249 | 250 | 117 | 119 | 120 | 189 | 122 | 266 | 337 | 338 | 251 | 115 | 239 | 288 | 240 | 241 | 242 | 191 | 194 | 196 | 207 | 236 | 795 | 285 | 995 | 996 | 997 | 766 | 926 | 924 | 121 | 103 | 104 | 106 | 105 | 107 | 110 | 109 | 144 | 113 | 114 | 193 | 208 | 786 | 787 | 788 | 789 | 248 | 2159 | 267 | 268 | -1222 | -1223 | -1224 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | 1226 | 1219 | 1220 | -1203 | 1227 | 1205 | 1207 | 1206 | 1218 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1229 | -1221 | 289 | 2194 | 303 | 59715 | 62255 | 1263 | 61800 | 69125 | 216 | 198 | 70400 | 49607 | 213 | 214 | 260 | 2152 | 2128 | 247 | 228 | 2135 | 261 | 237 | 253 | 770 | 235 | 238 | 232 | 2190 | 69867 | 2184 | 61855 | 223 | 75066 | 75566 | 226 | 201 | 258 | 259 | 920 | 257 | 256 | 2148 | 58288 | 58289 | 58839 | 58840 | 75260 | 296 | 297 | 211 | 2175 | 2178 | 2181 | 1262 | 63425 | 233 | 2150 | 2165 | 2161 | 61197 | 58851 | 225 | 2201 | 2171 | 760 | 234 | 215 | 917 | 289 | 58333 | 58336 | 213 | 232 | 2190 | 69867 | 75066 | 221 | 222 | 224 | 2187 | 227 | 49400 | 199 | 200 | 7000 | 7001 | 7002
Día Hora | SAN GABAN III | MANTARO | RESTITUCION | TUMBES MAK 1 | TUMBES MAK 2 | CARHUAQUERO | CAÑON DEL PATO | AGUAYTIA TG1 | AGUAYTIA TG2 | KALLPA TG1 | KALLPA TG2 | KALLPA TG3 | KALLPA TV | LFLORES TG1 | LFLORES TV | CERRO DEL AGUILA | CERRODELAGUILAG4 | SHOUGESA TV1 | SHOUGESA TV2 | SHOUGESA TV3 | SHOUGESA CUMMINS | MACHUPICCHU | ARICOTA 1 | ARICOTA 2 | INDEPENDENCIA | CHARCANI I,II,III | CHARCANI IV | CHARCANI V | CHARCANI VI | CHILINA TG | MOLLENDO 1, 2, 3 | CHILINA (SULZ 1,2) | SAN GABAN II | PLATANAL | RECKA | RF ETEN TG1 | RF ETEN TG2 | CHAGLLA GP1 | CHAGLLA | LA VIRGEN | CHIMAY | YANANGO | HUANCHOR | MARAÑON | STA TERESA | FENIX GT11 | FENIX GT12 | FENIX TV10 | YAUPI | MALPASO | CAHUA | ARCATA | GALLITO CIEGO | CHEVES | SANTA ROSA 1 | SANTA ROSA 2 | HUANZA | MALACAS2 TG4 | MALACAS3 TG 5 | MALACAS1 TG6 | RF ILO2 TG1 | RF ILO2 TG2 | RF ILO2 TG3 | YUNCAN | CHILCA1 TG1 | CHILCA1 TG2 | CHILCA1 TG3 | CHILCA-TV | CHILCA2 TG41 | CHILCA2-TV | CTNEPI_TG41 | CTNEPI_TG42 | CTNEPI_TG43 | QUITARACSA | RF PTO MALDONADO | RF PUCALLPA | PARIAC | HUINCO | MATUCANA | MOYOPAMPA | CALLAHUANCA | HUAMPANI | STA ROSA WEST TG7 | UTI_5 | UTI_6 | VENTANILLA 3 | VENTANILLA 4 | VENTANILLA TV | STAROSA TG8 | PTO_BRVO TG1 | PTO_BRVO TG2 | PTO_BRVO TG3 | PTO_BRVO TG4 | OLLEROS TG1 | OLLEROS TV | OROYA | PACHACHACA | Total CoGeneracion | Total Renovables | Total Generación COES | Demanda YUPANA | Oferta | Perdidas YUPANA | Deficit YUPANA | FLUJO ENLACE CENTRO - SUR | FLUJO CHILCA CARAPONGO 500 KV | FLUJO CARAPONGO CARABAYLLO 500 KV | FLUJO CHIMBOTE TRUJILLO 500 KV | FLUJO TRUJILLO LA NIÑA 500 KV | FLUJO COLCABAMBA POROMA 500 KV | FLUJO CHILCA POROMA 500 KV | FLUJO POROMA YARABAMBA 500 KV | FLUJO POROMA OCOÑA 500 KV | FLUJO YARABAMBA MOLTALVO 500 KV | FLUJO HUANCAVELICA - INDEPENDENCIA 220 KV | FLUJO CHILCA - SAN JUAN 220 KV | Cmg Santa Rosa YUPANA(US$/MWh) | Cmg Trujillo YUPANA(US$/MWh) | Cmg Socabaya YUPANA(US$/MWh) | Nivel de Demanda | Reserva Fría Térmica | Reserva Eficiente | Reserva Eficiente Gas | Reserva Eficiente Carbón | Nivel Tablachaca | Demanda Centro | Demanda Norte | Demanda Sur | Demanda Electroandes | Demanda Ecuador | Demanda COES | CANA BRAVA | MANTA I | CS YARUCAYA | SAN JUAN | MATARANI | DUNA | CARHUAQUERO (CS) | ANASHIRONI | CARHUAQUERO4 | CAÑA BRAVA | SUNNY | TUPURI | PARAMONGA | RONCADOR | CANCHAYLLO | RENOVANDESH1 | POTRERO | PIZARRAS | NIMPERIAL | YARUCAYA | MOQUEGUA-SOLAR | PANAMERICANA-SOLAR | PQE-EOLICO-MARCONA | PQE-EOLICO-3-HERMANAS | TACNA-SOLAR | YANAPAMPA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CARHUAC | HUALLIN | PURMACANA | CASA GRANDE | COENERGY | HUASAHUASI | STACRUZ_1_2 | RUNATULLO_II | RUNATULLO_III | RUCUY | PQE-EOLICO-TALARA | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE | INTIPAMPA | PUNTA LOMITAS-BL1 | PUNTA LOMITAS-BL2 | PUN LOMITAS_EXP-BL1 | PUN LOMITAS_EXP-BL2 | EXPANSIÓN INTIPAMPA | 8AGOSTO | EL CARMEN | LA JOYA | ANGEL_I | ANGEL_II | ANGEL_III | HUAMBOS | SAN MARTIN SOLAR | MAJES | RUBI | CH_HER1 | WAYRA-I | WAYRA EXTENSION | CLEMESI | HUAYCOLORO | CALLAO | DONA_CATALINA | LAGRINGAV | REPARTICION | POECHOS2 | CHANCAY | CANA BRAVA | REFINERIA TALARA TV1 | REFINERÍA TALARA TV2 | PARAMONGA | MAPLE | SAN_JACINTO | AGROLMOS | CASA GRANDE | CARPAPATA | CENTRALES ELOR | PIAS1 | ZANA | TABLAZO | TALLANCA | CURUMUY | POECHOS1 | ReservaFriaTermica | ReservaFria Rapida Termica | ReservaFria Termica xMantenimiento
00:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 169.7823 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6777.2623 | [17 empty] | MIN | 3153.6297 | 761.4301 | 761.4301 | [7 empty] | 6667.49 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3153.6297 | 3116.2965 | 398.6086
01:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6706.6409 | [17 empty] | MIN | 3356.3518 | 964.1522 | 964.1522 | [7 empty] | 6596.76 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3356.3518 | 3319.0186 | 498.2039
01:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6520.29 | [17 empty] | MIN | 3356.3518 | 964.1522 | 964.1522 | [7 empty] | 6410.17 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3356.3518 | 3319.0186 | 498.2039
02:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6525.1605 | [17 empty] | MIN | 3356.3518 | 964.1522 | 964.1522 | [7 empty] | 6415.28 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3356.3518 | 3319.0186 | 498.2039
02:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6443.2121 | [17 empty] | MIN | 3356.3518 | 964.1522 | 964.1522 | [7 empty] | 6333.75 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3356.3518 | 3319.0186 | 498.2039
03:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 |  | 121.5136 | [6 empty] | 6335.2356 | [17 empty] | MIN | 3356.3518 | 964.1522 | 964.1522 | [7 empty] | 6225.44 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3356.3518 | 3319.0186 | 498.2039
03:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6299.2187 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6189.58 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 498.2039
04:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6393.3712 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6270.44 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 498.2039
04:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6434.9179 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6312.25 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 498.2039
05:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6447.9162 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6324.98 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 498.2039
05:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6490.4798 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6367.78 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 498.2039
06:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6583.824 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6461.22 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 544.7819
06:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6490.3049 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6367.8 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 546.2635
07:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6746.5284 | [17 empty] | MIN | 3234.8382 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6623.91 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3234.8382 | 3197.505 | 546.2635
07:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 6955.9023 | [17 empty] | MIN | 3223.4251 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 6833.98 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3223.4251 | 3186.0919 | 557.6766
08:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 | [5 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7178.389 | [17 empty] | MED | 3223.4251 | 842.6386 | 842.6386 | [7 empty] | 7056.46 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3223.4251 | 3186.0919 | 557.6766
08:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 | [5 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 |  |  |  |  | 372.5044 |  |  | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7445.1516 | [17 empty] | MED | 3217.6438 | 836.8573 | 836.8573 | [7 empty] | 7322.95 | 2.3778 | [67 empty] | 2.3778 | [15 empty] | 3217.6438 | 3180.3106 | 563.4579
09:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 | [5 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7738.6688 | [17 empty] | MED | 2853.2598 | 464.353 | 464.353 | [7 empty] | 7616.63 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2853.2598 | 2815.9266 | 852.8578
09:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 17.2794 | [5 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  | 191.1962 | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7874.7044 | [17 empty] | MED | 2853.2598 | 464.353 | 464.353 | [7 empty] | 7752.78 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2853.2598 | 2815.9266 | 1091.0817
10:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7983.0813 | [17 empty] | MED | 2644.7842 | 255.8774 | 255.8774 | [7 empty] | 7861.39 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2644.7842 | 2607.451 | 1085.3004
10:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8135.9956 | [17 empty] | MED | 2644.7842 | 255.8774 | 255.8774 | [7 empty] | 8014.41 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2644.7842 | 2607.451 | 1131.8784
11:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8099.2712 | [17 empty] | MED | 2644.7842 | 255.8774 | 255.8774 | [7 empty] | 7977.86 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2644.7842 | 2607.451 | 1131.8784
11:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 |  |  | 31.6014 | [9 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8267.5615 | [17 empty] | MED | 2644.7842 | 255.8774 | 255.8774 | [7 empty] | 8145.75 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2644.7842 | 2607.451 | 1131.8784
12:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8316.7511 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8195.71 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1131.8784
12:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8253.5452 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8132.09 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1131.8784
13:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8169.7127 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8048.36 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1131.8784
13:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8193.265 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8072.23 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1131.8784
14:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8088.0902 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7967.02 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1126.2302
14:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8281.6952 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8160.32 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1126.2302
15:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8251.8543 | [17 empty] | MED | 2613.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8130.64 | [28 empty] | 10.4982 | [45 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2613.1828 | 2575.8496 | 1137.6433
15:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8304.7029 | [17 empty] | MED | 2638.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8183.25 | [28 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [41 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2638.1828 | 2600.8496 | 1131.8784
16:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [9 empty] | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8177.8857 | [17 empty] | MED | 2638.1828 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8056.2 | [28 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [41 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2638.1828 | 2600.8496 | 1131.8784
16:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8122.5408 | [17 empty] | MED | 2649.5959 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 8000.94 | [28 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [41 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2649.5959 | 2612.2627 | 1120.4652
17:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8050.1118 | [17 empty] | MED | 2649.5959 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7928.2 | [28 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [41 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2649.5959 | 2612.2627 | 1120.4652
17:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7992.772 | [17 empty] | MED | 2649.5959 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7871.06 | [28 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [41 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2649.5959 | 2612.2627 | 1120.4652
18:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7805.3828 | [17 empty] | MAX | 2649.5959 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7683.64 | [28 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [41 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2649.5959 | 2612.2627 | 1120.4652
18:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7760.0991 | [17 empty] | MAX | 2651.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7638.15 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 |  |  |  | 25 | [35 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | 25 | [8 empty] | 2651.9737 | 2614.6406 | 1120.4652
19:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7952.6951 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7830.39 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
19:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 8029.0109 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7906.42 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
20:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7971.5205 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7848.52 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
20:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7923.4912 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7800.5 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
21:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7941.1368 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7817.9 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
21:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7847.3503 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7724.01 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
22:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7855.0379 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7731.86 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1120.4652
22:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7768.1324 | [17 empty] | MAX | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7644.73 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1118.9836
23:00 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7503.4781 | [17 empty] | MIN | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7380.06 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1118.9836
23:30 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 | [8 empty] | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7305.1851 | [17 empty] | MIN | 2626.9737 | 224.276 | 224.276 | [7 empty] | 7182.02 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2626.9737 | 2589.6406 | 1043.648
23:59 |  |  |  | 8.8259 | 8.5167 | [12 empty] | 18.1412 | 19.192 |  | 1.0613 |  |  |  | 23.0607 |  |  |  |  | 11.4131 | 15.9418 | 10.2228 |  |  | 175.9234 | 213.7152 | 7.8467 | [23 empty] | 164.4423 | 165.4706 | 165.5985 | [7 empty] | 206.4946 | 206.1155 | 205.99 |  | 17.4158 | 44.0537 | [6 empty] | 118.1474 | 52.4185 | 53.7101 |  |  |  |  | 180.5535 | 180.5245 | 181.3336 | 181.0291 | [8 empty] | 7132.5185 | [17 empty] | MIN | 2650.0344 | 247.3367 | 247.3367 | [7 empty] | 7009.33 | 2.3778 | [27 empty] | 10.4982 | [39 empty] | 2.3778 | [5 empty] | 10.4982 | [9 empty] | 2650.0344 | 2612.7012 | 934.9637
MWh | 0 | 0 | 0 | 211.8209 | 204.4006 | 0 | 0 | 363.4161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435.3895 | 460.607 | 0 | 25.4705 | 0 | 0 | 0 | 221.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.1969 | 382.603 | 245.3482 | 0 | 0 | 4222.1621 | 5129.166 | 188.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.6145 | 3971.2939 | 3974.3647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3064.926 | 0 | 0 | 4955.8694 | 4946.7718 | 4943.7607 | 0 | 417.9799 | 1057.2881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2835.5364 | 1258.0442 | 1289.0429 | 0 | 0 | 0 | 1816.364 | 4333.2835 | 4332.5882 | 4352.0054 | 4344.6989 | 0 | 364.5407 | 0 | 0 | [34 empty] | 34.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7216 | 0 | 0 | 0 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.7216 | 87.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
COSTO TOTAL: 5484683.26 Soles
NOTAS:
- Las columnas “Reserva Eficiente Gas” y “Reserva Eficiente Carbon” resultan de la suma de unidades no despachadas a gas y carbón, respectivamente, a las cuales se les suma la Reserva Rotante de gas y carbón. La columna “Reserva Eficiente” es la suma de ambas reservas. Estos cálculos son aproximados debido a que no consideran limitaciones de ningún tipo.
LEYENDA:
- Despacho de máquinas duales que operen en diesel

## PRINCIP_CAUDALES
lunes, 2 de Febrero del 2026
Caudales de las Centrales Hidroelectricas
EMPRESA | CELEPSA | [5 empty] | CHINANGO S.A.C. |  | EGASA |  |  | EGEMSA |  | EGESUR | ELECTROPERU |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMPRESA DE GENERACION HUANZA | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  |  | SAN GABAN |  | STATKRAFT S.A | [8 empty] | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C.
CUENCA | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | CAÑETE | RÍO TARMA | RÍO TULUMAYO | CHILI | CHILI | CHILI | VILCANOTA | VILCANOTA | RIO SALADO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | MANTARO | HUALLAGA | RIO PALLCA | HUACHON | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | RIO SAN MATEO | PRESA SHAPIRINGO | MANTARO | MANTARO | RÍO SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | RÍO SANTA | RIO STA EULALIA | RIO STA EULALIA | RIMAC | RIO RIMAC | RIO RIMAC | SAN GABAN | SAN GABAN | PATIVILCA | MANTARO | MANTARO | MANTARO | PAUCARTAMBO | MANTO | HUACHON | PAUCARTAMBO | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | C.H. OROYA
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | CENTRAL HIDROELÉCTRICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA | ESTACIÓN HIDROLÓGICA
EQUIPO | EMBALSE PAUCARCOCHA | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | CAPILLUCAS | CAPILLUCAS | C.H. EL PLATANAL | CAPILLUCAS | YANANGO | CHIMAY | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | C.H. CHARCANI V | TOMA Km 105 | TOMA Km 105 | ARICOTA | MIRA CHULEC | MIRA STUART | MIRA MEJORADA | EMBALSE TABLACHACA | CHAGLLA | PALLCA | TOMA UCHUHUERTA | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | TOMA SAN MATEO | TOMA QUITARACSA | QN-CDA | CERRO DEL AGUILA | SAN DIEGO | C.H. CAÑON DEL PATO | RESERVORIO CIRATO | SAN DIEGO | SHEQUE | SHEQUE | TOMA SURCO | TAMBORAQUE | TAMBORAQUE | SAN GABAN | TOMA SAN GABAN | TOMA CAHUA | RESERVORIO MALPASO | RESERVORIO MALPASO | EMBALSE JUNÍN | RESERVORIO YUNCAN | TOMA MANTO | TOMA UCHUHUERTA - STATKRAFT | EMBALSE HUALLAMAYO - STATKRAFT | ESTACION TOMA HUAURA | TOMA CUT OFF
TIPO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL EVACUADO DESCARGA DE FONDO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL ECOLÓGICO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TURBINADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL NATURAL ESTIMADO | CAUDAL TOTAL | CAUDAL TOTAL
FECHA | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s | m3/s
00:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 189.0716 | 29.9 | 215 | 46.1 | 240 | 0 | 0 | 23.738 | -- | -- | 7.983 | 77.52 | 204.44 | 595.09 | 461.42 | 238.962 | 9.6 | 6.12 | 68.989 | 42.96 | -- | -- | 354.86 | 831.861 | 141.204 |  | 300 | 0 | 23.489 | 30 | 9.1127 | 31.1833 | 30.5 | 134.81 | 135.1 | 73.037 | -- | 79.6607 | -- | 32.1627 | 6.7562 | 111.489 | 49.523 | 48.341 | 20.104
00:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 189.0716 | 29.9 | 215 | 46.1 | 240 | 0 | 0 | 23.738 | -- | -- | 7.983 | 77.52 | 204.44 | 595.09 | 461.42 | 238.962 | 9.6 | 6.12 | 68.989 | 42.96 | -- | -- | 354.86 | 831.861 | 141.204 |  | 300 | 0 | 23.489 | 30 | 9.1127 | 31.1833 | 30.5 | 134.81 | 135.1 | 73.037 | -- | 79.6607 | -- | 32.1627 | 6.7562 | 111.489 | 49.523 | 48.341 | 20.104
01:00 | 8.2 | 38 | 211.9 | 190.6806 | 27 | 220 | 46.1 | 235 | 0 | 0 | 23.778 | -- | -- | 7.983 | 102.78 | 206.98 | 626.74 | 494.22 | 223.661 | 9.61 | 7.01 | 59.823 | 47.37 | -- | -- | 362.99 | 840.326 | 146.609 |  | 300 | 0 | 23.489 | 29 | 9.2771 | 31.1833 | 30 | 130.36 | 130.65 | 74.05 | -- | -- | -- | 32.5192 | 6.7562 | 111.489 | 51.241 | 48.502 | 20.673
01:30 | 8.2 | 38 | 211.9 | 190.6806 | 27 | 220 | 46.1 | 235 | 0 | 0 | 23.778 | -- | -- | 7.983 | 102.78 | 206.98 | 626.74 | 494.22 | 223.661 | 9.61 | 7.01 | 59.823 | 47.37 | -- | -- | 362.99 | 840.326 | 146.609 |  | 300 | 0 | 23.489 | 29 | 9.2771 | 31.1833 | 30 | 130.36 | 130.65 | 74.05 | -- | -- | -- | 32.5192 | 6.7562 | 111.489 | 51.241 | 48.502 | 20.673
02:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 188.6085 | 30.7 | 215 | 55.5 | 235 | 0 | 0 | 23.758 | -- | -- | 7.983 | 111.07 | 209.53 | 664.89 | 539.14 | 227.396 | 9.49 | 2.72 | 54.548 | 47.18 | -- | -- | 374.72 | 851.168 | 144.791 |  | 281.77 | 0 | 23.489 | 26 | 9.2193 | 31.1833 | 30 | 125.04 | 125.32 | 74.555 | -- | -- | -- | 32.558 | 6.7562 | 111.489 | 51.428 | 48.567 | 20.599
02:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 188.6085 | 30.7 | 215 | 55.5 | 235 | 0 | 0 | 23.758 | -- | -- | 7.983 | 111.07 | 209.53 | 664.89 | 539.14 | 227.396 | 9.49 | 2.72 | 54.548 | 47.18 | -- | -- | 374.72 | 851.168 | 144.791 |  | 281.77 | 0 | 23.489 | 26 | 9.2193 | 31.1833 | 30 | 125.04 | 125.32 | 74.555 | -- | -- | -- | 32.558 | 6.7562 | 111.489 | 51.428 | 48.567 | 20.599
03:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 182.8494 | 33.5 | 215 | 61.9 | 235 | 0 | 0 | 23.715 | -- | -- | 7.983 | 114.96 | 222.46 | 673.24 | 536.09 | 226.249 | 9.49 | 2.41 | 58.843 | 47.03 | -- | -- | 385.48 | 861.89 | 146.495 |  | 268.062 | 0 | 23.489 | 20 | 9.6425 | 31.1833 | 30 | 123.19 | 123.48 | 76.061 | -- | -- | -- | 32.7798 | 6.7562 | 111.489 | 52.497 | 49.073 | 20.483
03:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 182.8494 | 33.5 | 215 | 61.9 | 235 | 0 | 0 | 23.715 | -- | -- | 7.983 | 114.96 | 222.46 | 673.24 | 536.09 | 226.249 | 9.49 | 2.41 | 58.843 | 47.03 | -- | -- | 385.48 | 861.89 | 146.495 |  | 268.062 | 0 | 23.489 | 20 | 9.6425 | 31.1833 | 30 | 123.19 | 123.48 | 76.061 | -- | -- | -- | 32.7798 | 6.7562 | 111.489 | 52.497 | 49.073 | 20.483
04:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 183.0873 | 30.1 | 215 | 61.9 | 242 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 7.983 | 141.88 | 230.38 | 670.45 | 546.9 | 243.962 | 9.53 | 5.28 | 49.375 | 38.59 | -- | -- | 374.34 | 903.281 | 153.943 |  | 254.14 | 0 | 23.489 | 20 | 9.4718 | 31.1833 | 30 | 123.52 | 123.81 | 77.058 | -- | -- | -- | 32.8202 | 6.7562 | 111.489 | 52.692 | 48.403 | 20.05
04:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 183.0873 | 30.1 | 215 | 61.9 | 242 | 0 | 0 | 23.8 | -- | -- | 7.983 | 141.88 | 230.38 | 670.45 | 546.9 | 243.962 | 9.53 | 5.28 | 49.375 | 38.59 | -- | -- | 374.34 | 903.281 | 153.943 |  | 254.14 | 0 | 23.489 | 20 | 9.4718 | 31.1833 | 30 | 123.52 | 123.81 | 77.058 | -- | -- | -- | 32.8202 | 6.7562 | 111.489 | 52.692 | 48.403 | 20.05
05:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 186.4905 | 26.3 | 215 | 64 | 240 | 0 | 0 | 23.736 | -- | -- | 7.983 | 150.39 | 229.06 | 659.36 | 538 | 237.368 | 9.49 | 2.72 | 52.358 | 34.41 | -- | -- | 370.07 | 939.875 | 159.715 |  | 239.831 | 0 | 23.489 | 20 | 9.2994 | 31.1833 | 30 | 123.07 | 123.36 | 78.05 | -- | -- | -- | 32.6721 | 6.7562 | 111.489 | 51.978 | 48.415 | 19.49
05:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 186.4905 | 26.3 | 215 | 64 | 240 | 0 | 0 | 23.736 | -- | -- | 7.983 | 150.39 | 229.06 | 659.36 | 538 | 237.368 | 9.49 | 2.72 | 52.358 | 34.41 | -- | -- | 370.07 | 939.875 | 159.715 |  | 239.831 | 0 | 23.489 | 20 | 9.2994 | 31.1833 | 30 | 123.07 | 123.36 | 78.05 | -- | -- | -- | 32.6721 | 6.7562 | 111.489 | 51.978 | 48.415 | 19.49
06:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 185.5036 | 31.6 | 215 | 70 | 240 | 0 | 0 | 23.785 | 1.07 | 348.26 | 7.983 | 146.7 | 223.78 | 651.11 | 530.83 | 251.765 | 9.49 | 2.41 | 32.932 | 40.37 | -- | -- | 406.76 | 976.557 | 167.663 |  | 244.398 | 0 | 23.489 | 19 | 2.4515 | 31.1833 | 30 | 123.59 | 123.88 | 78.544 | -- | -- | -- | 32.4393 | 6.7562 | 111.489 | 50.856 | 48.213 | 19.368
06:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 185.5036 | 31.6 | 215 | 70 | 240 | 0 | 0 | 23.785 | 1.07 | 348.26 | 7.983 | 146.7 | 223.78 | 651.11 | 530.83 | 251.765 | 9.49 | 2.41 | 32.932 | 40.37 | -- | -- | 406.76 | 976.557 | 167.663 |  | 244.398 | 0 | 23.489 | 19 | 2.4515 | 31.1833 | 30 | 123.59 | 123.88 | 78.544 | -- | -- | -- | 32.4393 | 6.7562 | 111.489 | 50.856 | 48.213 | 19.368
07:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 188.6764 | 25 | 215 | 72.2 | 255 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 7.983 | 147.93 | 225.09 | 659.36 | 535.81 | 287.856 | 9.55 | 2.41 | 33.872 | 40.37 | -- | -- | 433.42 | 1003.22 | 167.663 |  | 242.075 | 0 | 23.489 | 17 | 7.0859 | 31.1833 | 30 | 119.81 | 120.1 | 78.544 | -- | -- | -- | 31.9893 | 6.7562 | 111.489 | 48.687 | 48.374 | 19.55
07:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 188.6764 | 25 | 215 | 72.2 | 255 | 0 | 0 | 23.865 | -- | -- | 7.983 | 147.93 | 225.09 | 659.36 | 535.81 | 287.856 | 9.55 | 2.41 | 33.872 | 40.37 | -- | -- | 433.42 | 1003.22 | 167.663 |  | 242.075 | 0 | 23.489 | 17 | 7.0859 | 31.1833 | 30 | 119.81 | 120.1 | 78.544 | -- | -- | -- | 31.9893 | 6.7562 | 111.489 | 48.687 | 48.374 | 19.55
08:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 196.4292 | 29.7 | 215 | 72.8 | 265 | 0 | 0 | 23.512 | -- | -- | 7.983 | 181.92 | 233.05 | 676.04 | 546.93 | 299.737 | 9.51 | 2.41 | 33.328 | 40.37 | -- | -- | 413.22 | 983.022 | 169.697 |  | 228.847 | 0 | 23.489 | 17 | 5.4903 | 31.1833 | 30 | 117.06 | 117.35 | 79.037 | -- | -- | -- | 31.4353 | 6.7562 | 111.489 | 46.017 | 48.439 | 19.439
08:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 196.4292 | 29.7 | 215 | 72.8 | 265 | 0 | 0 | 23.512 | -- | -- | 7.983 | 181.92 | 233.05 | 676.04 | 546.93 | 299.737 | 9.51 | 2.41 | 33.328 | 40.37 | -- | -- | 413.22 | 983.022 | 169.697 |  | 228.847 | 0 | 23.489 | 17 | 5.4903 | 31.1833 | 30 | 117.06 | 117.35 | 79.037 | -- | -- | -- | 31.4353 | 6.7562 | 111.489 | 46.017 | 48.439 | 19.439
09:00 | 8.2 | 38 | 206.9 | 186.8548 | 38.2 | 215 | 72.8 | 266 | 0 | 0 | 23.802 | -- | -- | 7.983 | 188.95 | 235.73 | 687.29 | 544.22 | 309.683 | 9.45 | 2.41 | 32.599 | 40.37 | -- | -- | 395.63 | 965.435 | 165.649 |  | 194.677 | 0 | 23.489 | 22 | 5.019 | 31.1833 | 30 | 116.36 | 116.65 | 79.037 | -- | -- | -- | 31.0512 | 6.7562 | 111.489 | 44.166 | 48.409 | 19.261
09:30 | 8.2 | 38 | 206.9 | 186.8548 | 38.2 | 215 | 72.8 | 266 | 0 | 0 | 23.802 | -- | -- | 7.983 | 188.95 | 235.73 | 687.29 | 544.22 | 309.683 | 9.45 | 2.41 | 32.599 | 40.37 | -- | -- | 395.63 | 965.435 | 165.649 |  | 194.677 | 0 | 23.489 | 22 | 5.019 | 31.1833 | 30 | 116.36 | 116.65 | 79.037 | -- | -- | -- | 31.0512 | 6.7562 | 111.489 | 44.166 | 48.409 | 19.261
10:00 | 8.3 | 38 | 206.9 | 169.4229 | 39.8 | 215 | 71.8 | 268 | 0 | 0 | 23.666 | -- | -- | 7.983 | 214.1 | 237.07 | 687.29 | 543.01 | 322.399 | 9.36 | 2.41 | 32.69 | 40.37 | -- | -- | 400.49 | 970.286 | 165.649 |  | 189.734 | 0 | 23.489 | 29 | 5.357 | 31.1833 | 30 | 117.74 | 118.03 | 79.529 | -- | -- | -- | 30.6468 | 6.7562 | 111.489 | 42.217 | 48.666 | 18.918
10:30 | 8.3 | 38 | 206.9 | 169.4229 | 39.8 | 215 | 71.8 | 268 | 0 | 0 | 23.666 | -- | -- | 7.983 | 214.1 | 237.07 | 687.29 | 543.01 | 322.399 | 9.36 | 2.41 | 32.69 | 40.37 | -- | -- | 400.49 | 970.286 | 165.649 |  | 189.734 | 0 | 23.489 | 29 | 5.357 | 31.1833 | 30 | 117.74 | 118.03 | 79.529 | -- | -- | -- | 30.6468 | 6.7562 | 111.489 | 42.217 | 48.666 | 18.918
11:00 | 8.3 | 38 | 206.9 | 167.8326 | 39.7 | 215 | 71.8 | 267 | 0 | 0 | 23.683 | -- | -- | 7.983 | 233.02 | 245.2 | 673.24 | 533.74 | 338.098 | 9.24 | 2.41 | 30.72 | 40.37 | -- | -- | 380.86 | 950.658 | 161.674 |  | 187.946 | 0 | 23.489 | 28 | 5.4581 | 31.1833 | 30 | 116.41 | 116.7 | 80.019 | -- | -- | -- | 30.3954 | 6.7562 | 111.489 | 41.005 | 48.445 | 18.819
11:30 | 8.3 | 38 | 206.9 | 167.8326 | 39.7 | 215 | 71.8 | 267 | 0 | 0 | 23.683 | -- | -- | 7.983 | 233.02 | 245.2 | 673.24 | 533.74 | 338.098 | 9.24 | 2.41 | 30.72 | 40.37 | -- | -- | 380.86 | 950.658 | 161.674 |  | 187.946 | 0 | 23.489 | 28 | 5.4581 | 31.1833 | 30 | 116.41 | 116.7 | 80.019 | -- | -- | -- | 30.3954 | 6.7562 | 111.489 | 41.005 | 48.445 | 18.819
12:00 | 8.3 | 38 | 196.9 | 164.9664 | 39.8 | 205 | 70.7 | 263 | 0 | 0 | 23.815 | -- | -- | 7.983 | 237.91 | 241.12 | 662.12 | 548.21 | 334.888 | 9.16 | 2.41 | 30.85 | 40.37 | -- | -- | 373.94 | 943.745 | 157.773 |  | 181.902 | 0 | 23.489 | 29 | 5.4243 | 31.1833 | 30 | 115.2 | 115.49 | 80.508 | -- | -- | -- | 31.3363 | 6.7562 | 111.489 | 39.54 | 48.1 | 18.825
12:30 | 8.3 | 38 | 196.9 | 164.9664 | 39.8 | 205 | 70.7 | 263 | 0 | 0 | 23.815 | -- | -- | 7.983 | 237.91 | 241.12 | 662.12 | 548.21 | 334.888 | 9.16 | 2.41 | 30.85 | 40.37 | -- | -- | 373.94 | 943.745 | 157.773 |  | 181.902 | 0 | 23.489 | 29 | 5.4243 | 31.1833 | 30 | 115.2 | 115.49 | 80.508 | -- | -- | -- | 31.3363 | 6.7562 | 111.489 | 39.54 | 48.1 | 18.825
13:00 | 8.3 | 38 | 191.9 | 162.9843 | 39.8 | 200 | 69.7 | 260 | 0 | 0 | 23.659 | -- | -- | 7.983 | 241.2 | 235.73 | 664.89 | 549.93 | 348.135 | 9.12 | 2.41 | 30.73 | 40.37 | -- | -- | 404.59 | 974.391 | 157.773 |  | 175.204 | 0 | 23.489 | 29 | 4.8559 | 31.1833 | 30 | 115.08 | 115.36 | 80.996 | -- | -- | -- | 31.1724 | 6.7562 | 111.489 | 38.75 | 47.765 | 19.561
13:30 | 8.3 | 38 | 191.9 | 162.9843 | 39.8 | 200 | 69.7 | 260 | 0 | 0 | 23.659 | -- | -- | 7.983 | 241.2 | 235.73 | 664.89 | 549.93 | 348.135 | 9.12 | 2.41 | 30.73 | 40.37 | -- | -- | 404.59 | 974.391 | 157.773 |  | 175.204 | 0 | 23.489 | 29 | 4.8559 | 31.1833 | 30 | 115.08 | 115.36 | 80.996 | -- | -- | -- | 31.1724 | 6.7562 | 111.489 | 38.75 | 47.765 | 19.561
14:00 | 8.3 | 38 | 181.9 | 161.8571 | 39.9 | 190 | 67.6 | 251 | 0 | 0 | 23.812 | -- | -- | 7.983 | 241.2 | 238.42 | 667.67 | 551.66 | 348.071 | 9.06 | 2.41 | 31.46 | 40.37 | -- | -- | 430.8 | 1000.602 | 153.831 |  | 169.517 | 0 | 23.489 | 28 | 4.7003 | 31.1833 | 30 | 113.76 | 114.05 | 80.996 | -- | -- | -- | 30.8506 | 6.7562 | 111.489 | 37.199 | 47.955 | 20.278
14:30 | 8.3 | 38 | 181.9 | 161.8571 | 39.9 | 190 | 67.6 | 251 | 0 | 0 | 23.812 | -- | -- | 7.983 | 241.2 | 238.42 | 667.67 | 551.66 | 348.071 | 9.06 | 2.41 | 31.46 | 40.37 | -- | -- | 430.8 | 1000.602 | 153.831 |  | 169.517 | 0 | 23.489 | 28 | 4.7003 | 31.1833 | 30 | 113.76 | 114.05 | 80.996 | -- | -- | -- | 30.8506 | 6.7562 | 111.489 | 37.199 | 47.955 | 20.278
15:00 | 8.3 | 38 | 181.9 | 162.6854 | 39.7 | 190 | 65.5 | 250 | 0 | 0 | 23.974 | -- | -- | 7.983 | 239.55 | 246.57 | 676.04 | 548.06 | 331.355 | 9.08 | 2.41 | 42.62 | 40.37 | -- | -- | 470.35 | 1040.156 | 153.831 |  | 164.992 | 0 | 23.489 | 29 | 4.8771 | 31.1833 | 31.4 | 113.21 | 113.5 | 80.996 | -- | -- | -- | 30.6682 | 6.7562 | 111.489 | 36.32 | 47.74 | 20.682
15:30 | 8.3 | 38 | 181.9 | 162.6854 | 39.7 | 190 | 65.5 | 250 | 0 | 0 | 23.974 | -- | -- | 7.983 | 239.55 | 246.57 | 676.04 | 548.06 | 331.355 | 9.08 | 2.41 | 42.62 | 40.37 | -- | -- | 470.35 | 1040.156 | 153.831 |  | 164.992 | 0 | 23.489 | 29 | 4.8771 | 31.1833 | 31.4 | 113.21 | 113.5 | 80.996 | -- | -- | -- | 30.6682 | 6.7562 | 111.489 | 36.32 | 47.74 | 20.682
16:00 | 8.3 | 38 | 181.9 | 165.2914 | 39.8 | 190 | 65.5 | 245 | 0 | 0 | 23.805 | -- | -- | 7.983 | 236.27 | 252.07 | 676.04 | 553.59 | 311.113 | 9.17 | 2.41 | 44.93 | 40.37 | -- | -- | 500.83 | 1070.627 | 152.055 |  | 159.082 | 0 | 23.489 | 29.5 | 8.5476 | 31.1833 | 31.4 | 109.42 | 109.71 | 80.508 | -- | -- | -- | 30.4701 | 6.7562 | 111.489 | 35.365 | 47.661 | 20.725
16:30 | 8.3 | 38 | 181.9 | 165.2914 | 39.8 | 190 | 65.5 | 245 | 0 | 0 | 23.805 | -- | -- | 7.983 | 236.27 | 252.07 | 676.04 | 553.59 | 311.113 | 9.17 | 2.41 | 44.93 | 40.37 | -- | -- | 500.83 | 1070.627 | 152.055 |  | 159.082 | 0 | 23.489 | 29.5 | 8.5476 | 31.1833 | 31.4 | 109.42 | 109.71 | 80.508 | -- | -- | -- | 30.4701 | 6.7562 | 111.489 | 35.365 | 47.661 | 20.725
17:00 | 8.3 | 38 | 186.9 | 173.504 | 39.5 | 195 | 63.4 | 241 | 0 | 0 | 23.852 | -- | -- | 7.983 | 244.52 | 261.81 | 676.04 | 550.29 | 299.214 | 9.26 | 2.41 | 42.95 | 40.37 | -- | -- | 472.2 | 1041.998 | 152.169 |  | 155.275 | 0 | 23.489 | 29.5 | 9.2591 | 31.1833 | 32.8 | 107.86 | 108.15 | 78.544 | -- | -- | -- | 30.3964 | 6.7562 | 111.489 | 35.01 | 47.661 | 20.165
17:30 | 8.3 | 38 | 186.9 | 173.504 | 39.5 | 195 | 63.4 | 241 | 0 | 0 | 23.852 | -- | -- | 7.983 | 244.52 | 261.81 | 676.04 | 550.29 | 299.214 | 9.26 | 2.41 | 42.95 | 40.37 | -- | -- | 472.2 | 1041.998 | 152.169 |  | 155.275 | 0 | 23.489 | 29.5 | 9.2591 | 31.1833 | 32.8 | 107.86 | 108.15 | 78.544 | -- | -- | -- | 30.3964 | 6.7562 | 111.489 | 35.01 | 47.661 | 20.165
18:00 | 8.3 | 38 | 186.9 | 175.8947 | 40 | 195 | 63.4 | 235 | 0 | 0 | 23.832 | 1.07 | 385.64 | 7.983 | 242.86 | 261.81 | 667.67 | 552.71 | 294.551 | 9.3 | 2.41 | 35.05 | 40.37 | -- | -- | 454.93 | 1024.73 | 150.298 |  | 151.08 | 0 | 23.489 | 29 | 9.7531 | 31.1833 | 32.8 | 106.54 | 106.82 | 80.508 | -- | -- | -- | 30.492 | 6.7562 | 111.489 | 35.471 | 47.921 | 20.323
18:30 | 8.3 | 38 | 186.9 | 175.8947 | 40 | 195 | 63.4 | 235 | 0 | 0 | 23.832 | 1.07 | 385.64 | 7.983 | 242.86 | 261.81 | 667.67 | 552.71 | 294.551 | 9.3 | 2.41 | 35.05 | 40.37 | -- | -- | 454.93 | 1024.73 | 150.298 |  | 151.08 | 0 | 23.489 | 29 | 9.7531 | 31.1833 | 32.8 | 106.54 | 106.82 | 80.508 | -- | -- | -- | 30.492 | 6.7562 | 111.489 | 35.471 | 47.921 | 20.323
19:00 | 8.3 | 38 | 211.9 | 183.1968 | 39.9 | 220 | 62.3 | 245 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 7.983 | 239.55 | 264.62 | 664.89 | 555.11 | 294.471 | 9.44 | 2.41 | 36.28 | 40.37 | -- | -- | 383.82 | 1032.767 | 154.057 |  | 146.139 | 0 | 23.489 | 29 | 9.6999 | 31.1833 | 33.5 | 101.01 | 101.3 | 80.019 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 48.249 | 21.188
19:30 | 8.3 | 38 | 211.9 | 183.1968 | 39.9 | 220 | 62.3 | 245 | 0 | 0 | 23.773 | -- | -- | 7.983 | 239.55 | 264.62 | 664.89 | 555.11 | 294.471 | 9.44 | 2.41 | 36.28 | 40.37 | -- | -- | 383.82 | 1032.767 | 154.057 |  | 146.139 | 0 | 23.489 | 29 | 9.6999 | 31.1833 | 33.5 | 101.01 | 101.3 | 80.019 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 48.249 | 21.188
20:00 | 8.3 | 38 | 221.9 | 191.9914 | 40 | 230 | 62.3 | 258 | 0 | 0 | 23.776 | -- | -- | 7.983 | 239.55 | 263.21 | 664.89 | 565.03 | 283.537 | 9.51 | 2.41 | 35.81 | 40.37 | -- | -- | 358.77 | 1007.711 | 155.963 |  | 141.937 | 0 | 23.489 | 29 | 9.8093 | 31.1833 | 35 | 100.45 | 100.74 | 80.996 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 48.327 | 22.929
20:30 | 8.3 | 38 | 221.9 | 191.9914 | 40 | 230 | 62.3 | 258 | 0 | 0 | 23.776 | -- | -- | 7.983 | 239.55 | 263.21 | 664.89 | 565.03 | 283.537 | 9.51 | 2.41 | 35.81 | 40.37 | -- | -- | 358.77 | 1007.711 | 155.963 |  | 141.937 | 0 | 23.489 | 29 | 9.8093 | 31.1833 | 35 | 100.45 | 100.74 | 80.996 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 48.327 | 22.929
21:00 | 8.3 | 38 | 231.9 | 200.4432 | 40 | 240 | 62.3 | 250 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.983 | 236.27 | 263.21 | 667.67 | 560.93 | 278.429 | 9.55 | 2.41 | 37.64 | 40.37 | -- | -- | 360.3 | 1009.248 | 161.674 |  | 138.493 | 0 | 23.489 | 29 | 8.8679 | 31.1833 | 34 | 100.34 | 100.63 | 81.483 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 48.59 | 23.539
21:30 | 8.3 | 38 | 231.9 | 200.4432 | 40 | 240 | 62.3 | 250 | 0 | 0 | 23.85 | -- | -- | 7.983 | 236.27 | 263.21 | 667.67 | 560.93 | 278.429 | 9.55 | 2.41 | 37.64 | 40.37 | -- | -- | 360.3 | 1009.248 | 161.674 |  | 138.493 | 0 | 23.489 | 29 | 8.8679 | 31.1833 | 34 | 100.34 | 100.63 | 81.483 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 48.59 | 23.539
22:00 | 8.3 | 38 | 236.9 | 206.4825 | 40 | 245 | 62.3 | 240 | 0 | 0 | 23.741 | -- | -- | 7.983 | 225.02 | 268.86 | 673.24 | 561.41 | 262.213 | 9.48 | 2.41 | 42.94 | 40.37 | -- | -- | 366.38 | 1015.325 | 173.819 |  | 135.437 | 0 | 23.489 | 29 | 8.8281 | 31.1833 | 34 | 95.23 | 95.52 | 82.453 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 49.164 | 22.393
22:30 | 8.3 | 38 | 236.9 | 206.4825 | 40 | 245 | 62.3 | 240 | 0 | 0 | 23.741 | -- | -- | 7.983 | 225.02 | 268.86 | 673.24 | 561.41 | 262.213 | 9.48 | 2.41 | 42.94 | 40.37 | -- | -- | 366.38 | 1015.325 | 173.819 |  | 135.437 | 0 | 23.489 | 29 | 8.8281 | 31.1833 | 34 | 95.23 | 95.52 | 82.453 | -- | -- | -- | 30.5516 | 6.7562 | 111.489 | 35.758 | 49.164 | 22.393
23:00 | 8.3 | 38 | 231.9 | 204.3672 | 39.9 | 240 | 62.3 | 238 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 7.983 | 200.55 | 274.55 | 678.84 | 571.09 | 262.019 | 9.52 | 2.41 | 53.6 | 40.37 | -- | -- | 358.12 | 1007.066 | 169.584 |  | 134.919 | 0 | 23.489 | 29 | 8.5386 | 31.1833 | 33 | 93.91 | 94.2 | 82.453 | 111.6167 | 115.7954 | 128.3592 | 31.1587 | 6.7562 | 111.489 | 38.684 | 48.774 | 22.055
23:30 | 8.3 | 38 | 231.9 | 204.3672 | 39.9 | 240 | 62.3 | 238 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 7.983 | 200.55 | 274.55 | 678.84 | 571.09 | 262.019 | 9.52 | 2.41 | 53.6 | 40.37 | -- | -- | 358.12 | 1007.066 | 169.584 |  | 134.919 | 0 | 23.489 | 29 | 8.5386 | 31.1833 | 33 | 93.91 | 94.2 | 82.453 | 111.6167 | 115.7954 | 128.3592 | 31.1587 | 6.7562 | 111.489 | 38.684 | 48.774 | 22.055
MAX | 8.2 | 38 | 181.9 | 161.8571 | 25 | 190 | 46.1 | 235 | 0 | 0 | 23.512 | 1.07 | 348.26 | 7.983 | 77.52 | 204.44 | 595.09 | 461.42 | 223.661 | 9.06 | 2.41 | 30.72 | 34.41 | 0 | 0 | 354.86 | 831.861 | 141.204 | 0 | 134.919 | 0 | 23.489 | 17 | 2.4515 | 31.1833 | 30 | 93.91 | 94.2 | 73.037 | 111.6167 | 79.6607 | 128.3592 | 30.3954 | 6.7562 | 111.489 | 35.01 | 47.661 | 18.819
MIN | 8.3 | 38 | 236.9 | 206.4825 | 40 | 245 | 72.8 | 268 | 0 | 0 | 23.974 | 1.07 | 385.64 | 7.983 | 244.52 | 274.55 | 687.29 | 571.09 | 348.135 | 9.61 | 7.01 | 68.989 | 47.37 | 0 | 0 | 500.83 | 1070.627 | 173.819 | 0 | 300 | 0 | 23.489 | 30 | 9.8093 | 31.1833 | 35 | 134.81 | 135.1 | 82.453 | 111.6167 | 115.7954 | 128.3592 | 32.8202 | 6.7562 | 111.489 | 52.692 | 49.164 | 23.539
PROM | 8.2583 | 38 | 205.4417 | 182.0488 | 35.825 | 213.5417 | 64.3417 | 248.5 | 0 | 0 | 23.7748 | 1.07 | 366.95 | 7.983 | 193.1529 | 240.6146 | 665.1708 | 542.4304 | 285.6305 | 9.3942 | 2.9017 | 41.8724 | 41.0083 | #DIV/0! | #DIV/0! | 399.4946 | 968.581 | 157.6491 | #DIV/0! | 199.394 | 0 | 23.489 | 26.0417 | 7.5019 | 31.1833 | 31.1833 | 114.2904 | 114.5792 | 79.0825 | 111.6167 | 97.728 | 128.3592 | 31.3425 | 6.7562 | 111.489 | 42.5699 | 48.3231 | 20.3924
INICIO | 8.2 | 38 | 206.9 | 189.0716 | 29.9 | 215 | 46.1 | 240 | 0 | 0 | 23.738 | -- | -- | 7.983 | 77.52 | 204.44 | 595.09 | 461.42 | 238.962 | 9.6 | 6.12 | 68.989 | 42.96 | -- | -- | 354.86 | 831.861 | 141.204 |  | 300 | 0 | 23.489 | 30 | 9.1127 | 31.1833 | 30.5 | 134.81 | 135.1 | 73.037 | -- | 79.6607 | -- | 32.1627 | 6.7562 | 111.489 | 49.523 | 48.341 | 20.104
FINAL | 8.3 | 38 | 231.9 | 204.3672 | 39.9 | 240 | 62.3 | 238 | 0 | 0 | 23.867 | -- | -- | 7.983 | 200.55 | 274.55 | 678.84 | 571.09 | 262.019 | 9.52 | 2.41 | 53.6 | 40.37 | -- | -- | 358.12 | 1007.066 | 169.584 |  | 134.919 | 0 | 23.489 | 29 | 8.5386 | 31.1833 | 33 | 93.91 | 94.2 | 82.453 | 111.6167 | 115.7954 | 128.3592 | 31.1587 | 6.7562 | 111.489 | 38.684 | 48.774 | 22.055
Valores Estimados

## PRINCIP_VOLÚMENES
lunes, 2 de Febrero del 2026
EMPRESA | ELECTROPERU | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | CHINANGO S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | STATKRAFT S.A | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ORAZUL ENERGY PERÚ | ORAZUL ENERGY PERÚ | EGEMSA | EGESUR | EGASA | EGASA | SAN GABAN | SAN GABAN | CELEPSA | CELEPSA | KALLPA GENERACION S.A. | EMPRESA DE GENERACION HUANZA
CUENCA | MANTARO | P.C.H CHAGLLA | TARMA | RIMAC | RIMAC | RIMAC | MANTARO | PAUCARTAMBO | PATIVILCA | JEQUETEPEQUE | MANTARO | MANTARO | HUAURA | HUAURA | PAUCARTAMBO | PAUCARTAMBO | SANTA | SANTA | CHANCAY-LAMBAYEQUE | VILCANOTA | LOCUMBA (ARICOTA) | CHILI | CHILI | SAN GABAN | SAN GABAN | CAÑETE | CAÑETE | MANTARO | RIMAC
INSTALACIÓN | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON | EMBALSE:PRESA,TAZA,PULMON
EQUIPO | RESERVORIO TABLACHACA | EMBALSE CHAGLLA | RESERVORIO TULUMAYO | PRESA SHEQUE | PRESA HUINCO | PULMÓN MATUCANA | EMBALSE_MALPASO | EMBALSES HUACHON | LAGO VICONGA | PRESA COMPENSACIÓN GALLITO CIEGO | EMBALSE_MALPASO | EMBALSE JUNIN (STATKRAFT) | RESERVORIO CHECRAS | PRESA DE COMPENSACION PICUNCHE | EMBALSE HUALLAMAYO | EMBALSE HUALLAMAYO | PRESA SHAPIRINGO | RESERVORIO SAN DIEGO | RESERVORIO CIRATO | EMBALSE SIBINACOCHA | EMBALSE LAGUNA ARICOTA | DIQUE CINCEL | DIQUE CAMPANARIO | EMBALSE MACUSANI | PRESA SAN GABAN | RESERVORIO DE COMPENSACION RESTITUCIÓN | RESERVORIO CAPILLUCAS | EMBALSE CERRO DEL ÁGUILA | EMBALSE PALLCA
TIPO | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | NIVEL DEL EMBALSE | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL |  | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL | VOLUMEN UTIL
FECHA | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | msnm | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3 | Hm3
00:00 | 2695 | 7.362 | 0.61683 | 0.4105 | 0.1179 | 0.0184 | 3875.1611 | -- | -- | 0.64363 | 22.6189 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.53 | 0.418 | -- | 257.535 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.30298 | 0.27935 | 8.82 | 0.319
00:30 | 2695 | 7.362 | 0.61683 | 0.4105 | 0.1179 | 0.0184 | 3875.1611 | -- | -- | 0.64363 | 22.6189 | -- | 0.22934 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.53 | 0.418 | -- | 257.535 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.30298 | 0.27935 | 8.82 | 0.319
01:00 | 2695 | 7.2757 | 0.58911 | 0.408 | 0.13289 | 0.01994 | 3875.2318 | -- | -- | 0.64522 | 22.7988 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.53 | 0.416 | -- | 257.536 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.2954 | 0.28767 | 8.85 | 0.316
01:30 | 2695 | 7.2757 | 0.58911 | 0.408 | 0.13289 | 0.01994 | 3875.2318 | -- | -- | 0.64522 | 22.7988 | -- | 0.25458 | 0.00111 | 2412.18 | 0.984 | -- | 0.53 | 0.416 | -- | 257.536 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.2954 | 0.28767 | 8.85 | 0.316
02:00 | 2695 | 7.1881 | 0.56832 | 0.4055 | 0.14112 | 0.02067 | 3875.2857 | -- | -- | 0.64774 | 22.9362 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.53 | 0.422 | -- | 257.537 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.30146 | 0.27699 | 8.91 | 0.336
02:30 | 2695 | 7.1881 | 0.56832 | 0.4055 | 0.14112 | 0.02067 | 3875.2857 | -- | -- | 0.64774 | 22.9362 | -- | 0.28676 | 0.00111 | 2412.08 | 0.971 | -- | 0.53 | 0.422 | -- | 257.537 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.30146 | 0.27699 | 8.91 | 0.336
03:00 | 2695 | 7.2743 | 0.56139 | 0.4105 | 0.14399 | 0.0135 | 3875.3302 | -- | -- | 0.64781 | 23.0497 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.53 | 0.419 | -- | 257.539 | 0 | 0 | 32.16 | 0.152 | 0.31982 | 0.25837 | 8.99 | 0.367
03:30 | 2695 | 7.2743 | 0.56139 | 0.4105 | 0.14399 | 0.0135 | 3875.3302 | -- | -- | 0.64781 | 23.0497 | -- | 0.31576 | 0.00111 | 2412 | 0.961 | -- | 0.53 | 0.419 | -- | 257.539 | 0 | 0 | 32.16 | 0.152 | 0.31982 | 0.25837 | 8.99 | 0.367
04:00 | 2695 | 7.4291 | 0.59835 | 0.413 | 0.13051 | 0.01409 | 3875.3799 | -- | -- | 0.64781 | 23.1767 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.53 | 0.417 | -- | 257.54 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.32445 | 0.25952 | 9.13 | 0.397
04:30 | 2695 | 7.4291 | 0.59835 | 0.413 | 0.13051 | 0.01409 | 3875.3799 | -- | -- | 0.64781 | 23.1767 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2411.86 | 0.944 | -- | 0.53 | 0.417 | -- | 257.54 | 0 | 0 | 32.16 | 0.146 | 0.32445 | 0.25952 | 9.13 | 0.397
05:00 | 2695 | 7.5638 | 0.5868 | 0.4155 | 0.06575 | 0.01415 | 3875.3945 | -- | -- | 0.64781 | 23.2141 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.53 | 0.421 | -- | 257.541 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.31367 | 0.25837 | 9.25 | 0.428
05:30 | 2695 | 7.5638 | 0.5868 | 0.4155 | 0.06575 | 0.01415 | 3875.3945 | -- | -- | 0.64781 | 23.2141 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.02 | 0.964 | -- | 0.53 | 0.421 | -- | 257.541 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.31367 | 0.25837 | 9.25 | 0.428
06:00 | 2695 | 7.7576 | 0.60528 | 0.413 | 0.02434 | 0.01303 | 3875.3869 | -- | -- | 0.64781 | 23.1946 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.418 | 68.74 | 257.542 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.32136 | 0.24032 | 9.29 | 0.458
06:30 | 2695 | 7.7576 | 0.60528 | 0.413 | 0.02434 | 0.01303 | 3875.3869 | -- | -- | 0.64781 | 23.1946 | -- | 0.33447 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.418 | 68.74 | 257.542 | 0 | 0 | 32.16 | 0.144 | 0.32136 | 0.24032 | 9.29 | 0.458
07:00 | 2695 | 8.0383 | 0.62838 | 0.408 | 0.02028 | 0.0167 | 3875.3772 | -- | -- | 0.64781 | 23.1697 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.53 | 0.42 | -- | 257.543 | 0 | 0 | 32.16 | 0.148 | 0.30755 | 0.25153 | 9.27 | 0.489
07:30 | 2695 | 8.0383 | 0.62838 | 0.408 | 0.02028 | 0.0167 | 3875.3772 | -- | -- | 0.64781 | 23.1697 | -- | 0.3473 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.53 | 0.42 | -- | 257.543 | 0 | 0 | 32.16 | 0.148 | 0.30755 | 0.25153 | 9.27 | 0.489
08:00 | 2695 | 8.2049 | 0.61452 | 0.403 | 0.03577 | 0.02123 | 3875.3363 | -- | -- | 0.63671 | 23.0653 | 82.9276 | 0.35371 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.42 | -- | 257.544 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.30755 | 0.2083 | 9.18 | 0.52
08:30 | 2695 | 8.2049 | 0.61452 | 0.403 | 0.03577 | 0.02123 | 3875.3363 | -- | -- | 0.63671 | 23.0653 | 82.9276 | 0.35371 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.42 | -- | 257.544 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.30755 | 0.2083 | 9.18 | 0.52
09:00 | 2695 | 8.2281 | 0.57525 | 0.39 | 0.04294 | 0.02167 | 3875.2897 | -- | -- | 0.62606 | 22.9463 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.422 | -- | 257.572 | 0 | 0 | 32.16 | 0.148 | 0.33376 | 0.17546 | 8.77 | 0.542
09:30 | 2695 | 8.2281 | 0.57525 | 0.39 | 0.04294 | 0.02167 | 3875.2897 | -- | -- | 0.62606 | 22.9463 | -- | 0.35371 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.422 | -- | 257.572 | 0 | 0 | 32.16 | 0.148 | 0.33376 | 0.17546 | 8.77 | 0.542
10:00 | 2695 | 8.2928 | 0.56601 | 0.398 | 0.02557 | 0.01376 | 3875.2306 | -- | -- | 0.62793 | 22.7956 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.419 | -- | 257.6 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.35575 | 0.17546 | 8.84 | 0.532
10:30 | 2695 | 8.2928 | 0.56601 | 0.398 | 0.02557 | 0.01376 | 3875.2306 | -- | -- | 0.62793 | 22.7956 | -- | 0.34088 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.419 | -- | 257.6 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.35575 | 0.17546 | 8.84 | 0.532
11:00 | 2695 | 8.3182 | 0.56601 | 0.4055 | 0.01066 | 0.0081 | 3875.1656 | -- | -- | 0.62966 | 22.6305 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.417 | -- | 257.628 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.3797 | 0.17099 | 8.94 | 0.516
11:30 | 2695 | 8.3182 | 0.56601 | 0.4055 | 0.01066 | 0.0081 | 3875.1656 | -- | -- | 0.62966 | 22.6305 | -- | 0.2981 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.417 | -- | 257.628 | 0 | 0 | 32.16 | 0.147 | 0.3797 | 0.17099 | 8.94 | 0.516
12:00 | 2695 | 8.2567 | 0.55446 | 0.413 | 0 | 0.01011 | 3875.0992 | -- | -- | 0.63158 | 22.4619 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.419 | -- | 257.656 | 0 | 0 | 32.16 | 0.136 | 0.39753 | 0.16233 | 9.08 | 0.491
12:30 | 2695 | 8.2567 | 0.55446 | 0.413 | 0 | 0.01011 | 3875.0992 | -- | -- | 0.63158 | 22.4619 | -- | 0.24424 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.419 | -- | 257.656 | 0 | 0 | 32.16 | 0.136 | 0.39753 | 0.16233 | 9.08 | 0.491
13:00 | 2695 | 8.234 | 0.55446 | 0.4105 | 0 | 0.01103 | 3875.0434 | -- | -- | 0.63306 | 22.3205 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.418 | -- | 257.684 | 0 | 0 | 32.16 | 0.123 | 0.41723 | 0.15649 | 9.19 | 0.466
13:30 | 2695 | 8.234 | 0.55446 | 0.4105 | 0 | 0.01103 | 3875.0434 | -- | -- | 0.63306 | 22.3205 | -- | 0.20114 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.418 | -- | 257.684 | 0 | 0 | 32.16 | 0.123 | 0.41723 | 0.15649 | 9.19 | 0.466
14:00 | 2695 | 8.219 | 0.52674 | 0.418 | 0 | 0.01398 | 3874.9773 | -- | -- | 0.63533 | 22.1532 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.419 | -- | 257.711 | 0 | 0 | 32.16 | 0.105 | 0.4222 | 0.15406 | 9.24 | 0.442
14:30 | 2695 | 8.219 | 0.52674 | 0.418 | 0 | 0.01398 | 3874.9773 | -- | -- | 0.63533 | 22.1532 | -- | 0.17965 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.419 | -- | 257.711 | 0 | 0 | 32.16 | 0.105 | 0.4222 | 0.15406 | 9.24 | 0.442
15:00 | 2695 | 8.1558 | 0.53829 | 0.413 | 0 | 0.01636 | 3874.909 | -- | -- | 0.63687 | 21.9809 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.417 | -- | 257.739 | 0 | 0 | 32.16 | 0.107 | 0.42951 | 0.15568 | 9.21 | 0.426
15:30 | 2695 | 8.1558 | 0.53829 | 0.413 | 0 | 0.01636 | 3874.909 | -- | -- | 0.63687 | 21.9809 | -- | 0.17136 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.417 | -- | 257.739 | 0 | 0 | 32.16 | 0.107 | 0.42951 | 0.15568 | 9.21 | 0.426
16:00 | 2695 | 8.0194 | 0.53367 | 0.413 | 0 | 0.01899 | 3874.8602 | -- | -- | 0.63613 | 21.858 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.419 | -- | 257.767 | 0 | 0 | 32.16 | 0.134 | 0.43328 | 0.15326 | 9.21 | 0.41
16:30 | 2695 | 8.0194 | 0.53367 | 0.413 | 0 | 0.01899 | 3874.8602 | -- | -- | 0.63613 | 21.858 | -- | 0.16388 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.419 | -- | 257.767 | 0 | 0 | 32.16 | 0.134 | 0.43328 | 0.15326 | 9.21 | 0.41
17:00 | 2695 | 7.8184 | 0.51519 | 0.4155 | 0 | 0.02395 | 3874.8005 | 47.144 | 5.2951 | 0.6346 | 21.7076 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.417 | -- | 257.795 | 0 | 0 | 32.16 | 0.116 | 0.43517 | 0.15649 | 9.12 | 0.394
17:30 | 2695 | 7.8184 | 0.51519 | 0.4155 | 0 | 0.02395 | 3874.8005 | 47.144 | 5.2951 | 0.6346 | 21.7076 | -- | 0.1755 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.417 | -- | 257.795 | 0 | 0 | 32.16 | 0.116 | 0.43517 | 0.15649 | 9.12 | 0.394
18:00 | 2695 | 7.7986 | 0.51057 | 0.408 | 0 | 0.02459 | 3874.7392 | -- | -- | 0.63323 | 21.5538 | 84.9959 | 0.19207 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.421 | 68.74 | 257.823 | 0 | 0 | 32.16 | 0.134 | 0.43897 | 0.16318 | 8.99 | 0.378
18:30 | 2695 | 7.7986 | 0.51057 | 0.408 | 0 | 0.02459 | 3874.7392 | -- | -- | 0.63323 | 21.5538 | 84.9959 | 0.19207 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.421 | 68.74 | 257.823 | 0 | 0 | 32.16 | 0.134 | 0.43897 | 0.16318 | 8.99 | 0.378
19:00 | 2695 | 7.784 | 0.56139 | 0.4105 | 0 | 0.01215 | 3874.6889 | -- | -- | 0.63182 | 21.4276 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.418 | -- | 257.851 | 0 | 0 | 32.16 | 0.127 | 0.44276 | 0.17456 | 8.98 | 0.363
19:30 | 2695 | 7.784 | 0.56139 | 0.4105 | 0 | 0.01215 | 3874.6889 | -- | -- | 0.63182 | 21.4276 | -- | 0.21021 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.529 | 0.418 | -- | 257.851 | 0 | 0 | 32.16 | 0.127 | 0.44276 | 0.17456 | 8.98 | 0.363
20:00 | 2695 | 7.7259 | 0.6505 | 0.413 | 0 | 0.01029 | 3874.66 | -- | -- | 0.63005 | 21.3551 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.528 | 0.42 | -- | 257.878 | 0 | 0 | 32.16 | 0.132 | 0.44658 | 0.16923 | 9.01 | 0.339
20:30 | 2695 | 7.7259 | 0.6505 | 0.413 | 0 | 0.01029 | 3874.66 | -- | -- | 0.63005 | 21.3551 | -- | 0.23421 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.528 | 0.42 | -- | 257.878 | 0 | 0 | 32.16 | 0.132 | 0.44658 | 0.16923 | 9.01 | 0.339
21:00 | 2695 | 7.639 | 0.648 | 0.413 | 0 | 0.0131 | 3874.6481 | -- | -- | 0.62868 | 21.3253 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.528 | 0.418 | -- | 257.906 | 0 | 0 | 32.16 | 0.135 | 0.44848 | 0.17366 | 9.04 | 0.316
21:30 | 2695 | 7.639 | 0.648 | 0.413 | 0 | 0.0131 | 3874.6481 | -- | -- | 0.62868 | 21.3253 | -- | 0.25975 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.528 | 0.418 | -- | 257.906 | 0 | 0 | 32.16 | 0.135 | 0.44848 | 0.17366 | 9.04 | 0.316
22:00 | 2695 | 7.5182 | 0.61221 | 0.4105 | 0 | 0.01549 | 3874.6383 | -- | -- | 0.62706 | 21.3009 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.528 | 0.418 | -- | 257.934 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.45421 | 0.17099 | 9.08 | 0.292
22:30 | 2695 | 7.5182 | 0.61221 | 0.4105 | 0 | 0.01549 | 3874.6383 | -- | -- | 0.62706 | 21.3009 | -- | 0.2813 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.528 | 0.418 | -- | 257.934 | 0 | 0 | 32.16 | 0.149 | 0.45421 | 0.17099 | 9.08 | 0.292
23:00 | 2695 | 7.3972 | 0.57294 | 0.413 | 0 | 0.01976 | 3874.6267 | -- | -- | 0.62497 | 21.275 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.418 | -- | 257.962 | 0 | 0 | 32.16 | 0.15 | 0.45612 | 0.16064 | 9.09 | 0.269
23:30 | 2695 | 7.3972 | 0.57294 | 0.413 | 0 | 0.01976 | 3874.6267 | -- | -- | 0.62497 | 21.275 | -- | 0.30399 | 0.00111 | 2412.34 | 0.936 | -- | 0.527 | 0.418 | -- | 257.962 | 0 | 0 | 32.16 | 0.15 | 0.45612 | 0.16064 | 9.09 | 0.269

## DESCARGA_LAGUNAS
lunes, 2 de Febrero del 2026
Descarga de lagunas
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.25
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE AZULCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.18
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE BALSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.05
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CALZADA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.27
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CARHUACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.59
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CAULLAU | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.09
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE CHILICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE COYLLORCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.28
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUACRACOCHA-HUARI | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUAYLACANCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.7
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUEGHUE | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.12
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE HUICHICOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE JUNÍN (ELP) | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE LACSACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.1
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE ÑAHUINCOCHA-Q | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.02
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE TEMBLADERA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.24
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE VICHECOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.11
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YANACOCHA PALCAN | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.16
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURACCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.03
02/02/2026 | ELECTROPERU | EMBALSE YURAJCOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0.06
02/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 4.338
02/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 2

## VERTIMIENTO_EMBALSES
lunes, 2 de Febrero del 2026
Vertimiento de embalses
FECHA | EMPRESA | EMBALSE | INICIO | FINAL | CAUDAL PROMEDIO (m3/s) | OBSERVACIÓN
02/02/2026 | EGEMSA | EMBALSE SIBINACOCHA | 00:00:00 | 23:59:59 | 0
02/02/2026 | EGEMSA | TOMA KM 105 | 00:00:00 | 23:59:59 | 407.06
02/02/2026 | ELECTROPERU | RESERVORIO TABLACHACA | 00:00:00 | 23:59:59 | 551.918
02/02/2026 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | EMBALSE CHAGLLA | 00:00:00 | 23:59:59 | 146
02/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO HUAURA | 00:00:00 | 23:59:59 | 15
02/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO MANTARO | 00:00:00 | 23:59:59 | 69.211
02/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PATIVILCA | 00:00:00 | 23:59:59 | 70.984
02/02/2026 | STATKRAFT S.A | CUENCA RIO PAUCARTAMBO | 00:00:00 | 23:59:59 | 156.307
02/02/2026 | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. | CUENCA RIO YAULI_PUCARA | 00:00:00 | 23:59:59 | 17.597

## STOCK_COMB
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de Stock de Combustibles
FECHA | EMPRESA | CENTRAL | TIPO DE COMBUSTIBLE | INICIO | FINAL DECLARADO | RECEPCIÓN | UNIDADES | OBSERVACIONES
02/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | DIÉSEL | 522.56 | 518.714 | 0 | m3
02/02/2026 | EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | RESIDUAL R500 | 355.83 | 355.83 | 0 | m3
02/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | DIÉSEL | 391.35 | 391.35 | 0 | m3
02/02/2026 | EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | RESIDUAL R500 | 33.81 | 33.81 | 0 | m3
02/02/2026 | ELECTROPERU | C.T. TUMBES | DIÉSEL | 562.28 | 562.28 | 0 | m3
02/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | DIÉSEL | 148.67 | 148.67 | 0 | m3
02/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | DIÉSEL | 9560.39 | 9560.39 | 0 | m3
02/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | CARBÓN | 0 | 0 | 0 | Tn
02/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | DIÉSEL | 0 | 0 | 0 | m3
02/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | DIÉSEL | 59631.64 | 59631.64 | 0 | m3
02/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | DIÉSEL | 31185.24 | 31177.5 | 0 | m3 | Port ajuste de Logistica
02/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | DIÉSEL | 490.04 | 490.04 | 0 | m3
02/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | 531.71 | 531.71 | 0 | m3
02/02/2026 | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | 750.33 | 750.33 | 0 | m3
02/02/2026 | MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | DIÉSEL | 585.149 | 585.15 | 0 | m3 | Aumento de volumen por variación de temperatura.
02/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | DIÉSEL | 1964.32 | 1964.32 | 0 | m3
02/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | DIÉSEL | 2490.45 | 2490.45 | 0 | m3
02/02/2026 | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | DIÉSEL | 7131.86 | 7417.745 | 285.885 | m3
02/02/2026 | SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | DIÉSEL | 57224.48 | 57224.48 | 0 | m3
02/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | DIÉSEL | 6.87 | 6.87 | 0 | m3
02/02/2026 | SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | RESIDUAL R500 | 540.35 | 540.35 | 0 | m3

## CONSUMO_COMB
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de Consumo de Combustibles
CONSUMO DE COMBUSTIBLES - LÍQUIDO, SÓLIDO, GASEOSO
EMPRESA | CENTRAL | MEDIDOR | TIPO DE COMBUSTIBLE | UNIDAD | 02/Feb
AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | C.T. PARAMONGA | TGV01 | BAGAZO | Tn | 0
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | C.T. MAPLE ETANOL | BAGAZO | Tn | 292.08
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | G1 | BAGAZO | Tn | 412.3
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV1 | BAGAZO | Tn | 245.34
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | AGROLMOS_TV2 | BAGAZO | Tn | 0
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G01 | BAGAZO | Tn | 986.8
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-FAB-G02 | BAGAZO | Tn | 3.3
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV1 | BAGAZO | Tn | 959.1
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CASA GRANDE_TV3 | BAGAZO | Tn | 814.41
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHI_SLZ12_SLZ2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | CHILTG_TG | DIÉSEL | m3 | 3.846
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | DIÉSEL | m3 | 0
EGASA | C.T. MOLLENDO DIESEL | MOLL123_GD3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR1 | GAS NATURAL | m3 | 16986.3284
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR2 | GAS NATURAL | m3 | 16869.3285
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR3 | GAS NATURAL | m3 | 16822.8148
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_WAR4 | GAS NATURAL | m3 | 14009.9283
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK1 | DIÉSEL | m3 | 0
ELECTROPERU | C.T. TUMBES | MAK2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | TG6 | GAS NATURAL | m3 | 46228.928
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | M_TG4 | GAS NATURAL | m3 | 212436.293
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | DIÉSEL | m3 | 0
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. RF DE GENERACION TALARA | M_TG5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG11 | GAS NATURAL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG12 | GAS NATURAL | m3 | 620874
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | CHILCA1_TG13 | GAS NATURAL | m3 | 724008
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CHILCA2_TG41 | GAS NATURAL | m3 | 442354
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | CARBÓN | Tn | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. ILO 2 | ILO2_CARB_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG41 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG42 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. NEPI | NEPI_TG43 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. RF PLANTA ILO | PLANTAILO_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT11 | GAS NATURAL | m3 | 381797.17
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | DIÉSEL | m3 | 0
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | FENIX GT12 | GAS NATURAL | m3 | 366919.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1167137.58
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 262925.92
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | FLEXIGAS | m3 | 1473822.42
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | GAS REFINERÍA | m3 | 332014.08
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REFINERIA TALARA | NAFTA | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PTO MALDONADO | C.T. RF PTO MALDONADO | DIÉSEL | m3 | 0
INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. | C.T. RF PUCALLPA | C.T. RF PUCALLPA | DIÉSEL | m3 | 0
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG1 | GAS NATURAL | m3 | 1027259.706
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG2 | GAS NATURAL | m3 | 990345.394
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | KALLPATG3 | GAS NATURAL | m3 | 1027490.762
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | TG1-LAS FLORES | GAS NATURAL | m3 | 1181772.157
MINERA CERRO VERDE | C.T. RECKA | RECKA TG1-01MKA10 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | TG7 WEST | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI5 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA I | UTI6 | GAS NATURAL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | TG8 SIEMENS | GAS NATURAL | m3 | 578102
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | C.T. VENTANILLA | GAS NATURAL | m3 | 1784055
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | VENT_TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G1 | BIOGÁS | m3 | 5768.38
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G2 | BIOGÁS | m3 | 17675.75
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | Huay_G3 | BIOGÁS | m3 | 17649.97
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | Gringa_G2 | BIOGÁS | m3 | 16673.53
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G1 | BIOGÁS | m3 | 0
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | Catalina_G2 | BIOGÁS | m3 | 13886.18
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G1 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 3263.53
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | G2 CALLAO | BIOGÁS | m3 | 13605.38
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. | C.T. RF DE GENERACION ETEN | RF ETEN TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG1 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG2 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG3 | DIÉSEL | m3 | 0
SAMAY I S.A.C | C.T. PUERTO BRAVO | PUERTO BRAVO TG4 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | CUMMINS | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV1 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV2 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | DIÉSEL | m3 | 0
SHOUGESA | C.T. SAN NICOLAS | SH_TV3 | RESIDUAL R500 | m3 | 0
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | OLLEROS TG1 | GAS NATURAL | m3 | 1095676
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG1 | GAS NATURAL | m3 | 0
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | AGE_TG2 | GAS NATURAL | m3 | 301254.7897

## PRESIÓN_GAS
lunes, 2 de Febrero del 2026
HORA | PRESIÓN GAS(kPa)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| CENTRAL | TG4 | C.T. CHILCAI - PRESION DE GAS | CT CHILCA 2 - PRESION DE GAS | CT FENIX PRESION DE GAS | CT REFINERIA TALARA PRESION DE GAS | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. VENTANILLA - PRESION DE GAS | CT STA ROSA UTI - PRESION GAS | TG7 | TG8 SIEMENS - PRESION DE GAS | TG1 | CT AGUAYTIA PRESION DE GAS
02/02/2026 00:00 | 795.6 | 2972.23 | 93.78 | 93.78 | 4481.6 | 521.71 | 9301 | 22740 | 4413.6753 | 4033.4251 | 4411.3616 | 4411.491 | 6684.44 | 6885.896
02/02/2026 01:00 | 796.2 | 2996.68 | 95.37 | 95.37 | 4481.6 | 521.71 | 9486 | 23003 | 4466.1426 | 4235.5243 | 4463.6466 | 4463.5826 | 6682.09 | 6884.873
02/02/2026 02:00 | 798.9 | 3006.48 | 97.15 | 97.15 | 4481.6 | 518.77 | 9639 | 23238 | 4515.567 | 4296.3562 | 4513.0764 | 4512.968 | 6679.53 | 6883.873
02/02/2026 03:00 | 801.1 | 3005.04 | 98.43 | 98.43 | 4481.6 | 522.69 | 9787 | 23260 | 4556.7462 | 4371.0418 | 4554.1225 | 4554.3842 | 6671.88 | 6882.656
02/02/2026 04:00 | 801.7 | 3006.05 | 99.35 | 99.35 | 4481.6 | 522.69 | 9859 | 23190 | 4523.4874 | 4336.5863 | 4520.6344 | 4520.6317 | 6660.89 | 6881.514
02/02/2026 05:00 | 802.1 | 3006.83 | 99.1 | 99.1 | 4481.6 | 518.77 | 9830 | 23307 | 4491.0453 | 4271.8109 | 4488.2976 | 4488.1664 | 6660.3 | 6880.453
02/02/2026 06:00 | 802.2 | -- | 98.24 | 98.24 | 4481.6 | 520.73 | 9767 | 23221 | 4459.9914 | 4217.2843 | 4457.5305 | 4457.69 | 6645.58 | 6879.194
02/02/2026 07:00 | 864.3 | -- | 97.39 | 97.39 | 4481.6 | 519.75 | 9661 | 23178 | 4385.1165 | 4111.5943 | 4382.6759 | 4382.9261 | 6651.27 | 6878.145
02/02/2026 08:00 | 864.5 | -- | 95.64 | 95.64 | 4481.6 | 518.77 | 9529 | 22925 | 4346.4721 | 4041.9925 | 4343.8625 | 4345.0378 | 6649.5 | 6877.29
02/02/2026 09:00 | 862.4 | -- | 94.01 | 94.01 | 4481.6 | 518.77 | 9339 | 22634 | 4318.2117 | 4004.2743 | 4314.862 | 4318.1972 | 6642.24 | 6876.549
02/02/2026 10:00 | 793.9 | 1904.54 | 92 | 92 | 4481.6 | 520.73 | 9150 | 22711 | 4225.0102 | 3784.3311 | 4222.4685 | 4226.4774 | 6644.2 | 6875.763
02/02/2026 11:00 | 791.5 | 1835.56 | 88.77 | 88.77 | 0 | 520.73 | 8852 | 22774 | 4116.4722 | 3606.6223 | 4116.0442 | 4123.9585 | 6645.18 | 6874.926
02/02/2026 12:00 | 792.1 | 1849.41 | 86.09 | 86.09 | 0 | 518.77 | 8571 | 22804 | 4066.5134 | 3483.6368 | 4064.9948 | 4080.1391 | 6647.93 | 6750.385
02/02/2026 13:00 | 792.7 | 1906.22 | 84.03 | 84.03 | 0 | 520.73 | 8355 | 22776 | 4066.3619 | 3487.9142 | 4066.3948 | 4078.3187 | 6664.42 | 6546.105
02/02/2026 14:00 | 713.1 | 1882.66 | 83.17 | 83.17 | 0 | 510.93 | 8282 | 22624 | 4141.4463 | 3577.5138 | 4140.2774 | 4147.776 | 6665.01 | 6418.289
02/02/2026 15:00 | 811.6 | 1810.09 | 82.49 | 82.49 | 0 | 518.77 | 8221 | 22776 | 4154.7069 | 3660.6227 | 4154.803 | 4162.1456 | 6662.46 | 6381.728
02/02/2026 16:00 | 790.7 | 1803.66 | 81.85 | 81.85 | 0 | 520.73 | 8159 | 22714 | 4180.5595 | 3705.1452 | 4180.5156 | 4188.9137 | 6650.68 | 6327.2
02/02/2026 17:00 | 792.8 | 1753.22 | 81.73 | 81.73 | 0 | 520.73 | 8103 | 22866 | 4224.715 | 3762.0433 | 4223.9356 | 4229.4704 | 6642.43 | 6316.131
02/02/2026 18:00 | 793 | 1906.67 | 81.25 | 81.25 | 0 | 517.79 | 8049 | 22754 | 4234.5722 | 3797.2133 | 4233.1928 | 4236.7179 | 6642.04 | 6318.331
02/02/2026 19:00 | 793.3 | 1908.17 | 80.56 | 80.56 | 0 | 517.79 | 7995 | 22663 | 4204.6733 | 3753.2833 | 4205.7178 | 4207.6332 | 6641.26 | 6331.408
02/02/2026 20:00 | 791.4 | 1895.65 | 79.47 | 79.47 | 0 | 522.69 | 7911 | 22664 | 4136.5901 | 3605.9864 | 4138.2564 | 4139.8303 | 6640.47 | 6260.294
02/02/2026 21:00 | 791.9 | 1863.13 | 78.45 | 78.45 | 0 | 521.71 | 7809 | 22863 | 4126.3267 | 3571.7617 | 4128.3237 | 4129.3128 | 6640.86 | 6194.943
02/02/2026 22:00 | 792.6 | 1906.16 | 77.55 | 77.55 | 0 | 518.77 | 7714 | 22761 | 4168.9613 | 3659.1667 | 4170.618 | 4171.5847 | 6639.69 | 6127.139
02/02/2026 23:00 | 840.1 | 1843.7 | 78.58 | 78.58 | 0 | 519.75 | 7823 | 22677 | 4356.4994 | 3922.5276 | 4354.4052 | 4355.0796 | 6640.86 | 6119.757

## TEMP_AMB
lunes, 2 de Febrero del 2026
HORA | TEMPERATURA AMBIENTE (ºC)
| EGESUR | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENEL GENERACION PIURA S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | FENIX POWER PERÚ | GM OPERACIONES S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. | KALLPA GENERACION S.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | ORYGEN PERU S.A.A. | TERMOCHILCA S.A.C. | TERMOSELVA
| C.T. INDEPENDENCIA | C.T. MALACAS 2 | C.T. RF DE GENERACION TALARA | C.T. CHILCA 1 | C.T. CHILCA 2 | C.T. ILO 2 | C.T. RF PLANTA ILO | C.T. FENIX | CT REFINERIA TALARA | C.T. KALLPA | C.T. LAS FLORES | C.T. SANTA ROSA I | C.T. VENTANILLA | C.T. OLLEROS | C.T. AGUAYTIA
02/02/2026 00:00 | 21 | 26.16 | 26.16 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 34.2 | 22.3 | 22 | 27.65 | 0.0023 | 21.51 | 27.1
02/02/2026 01:00 | 22 | 26.11 | 26.11 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.2 | 34.06 | 22.4 | 21.9 | 27.76 | 24.2 | 21.4 | 27.1
02/02/2026 02:00 | 23 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21.2 | 34.63 | 22.2 | 21.9 | 27.35 | 23.4 | 21.41 | 26.73
02/02/2026 03:00 | 23 | 25.73 | 25.73 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.1 | 21.2 | 34.71 | 22 | 22.6 | 27.57 | 23.4 | 21.52 | 26.73
02/02/2026 04:00 | 23 | 25.7 | 25.7 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 35.13 | 22.4 | 22.4 | 27.66 | 23.4 | 21.5 | 26.73
02/02/2026 05:00 | 23 | 25.72 | 25.72 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34.29 | 22.3 | 22.4 | 27.7 | 23.35 | 21.28 | 26.73
02/02/2026 06:00 | 23 | 25.71 | 25.71 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 21 | 33.9 | 22.5 | 22.2 | 27.73 | 23.22 | 21.19 | 26.73
02/02/2026 07:00 | 22 | 25.62 | 25.62 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 34.65 | 22.3 | 22.4 | 27.79 | 23.42 | 21.59 | 27.1
02/02/2026 08:00 | 23 | 25.64 | 25.64 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 21.3 | 22 | 33.9 | 22.7 | 22.8 | 27.57 | 23.9 | 22.06 | 28.2
02/02/2026 09:00 | 25 | 26.18 | 26.18 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 22.1 | 21.5 | 34.04 | 24 | 23.9 | 28.08 | 24.4 | 23.64 | 30.7
02/02/2026 10:00 | 27 | 27.55 | 27.55 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 21.7 | 34.46 | 24.3 | 25.3 | 26.23 | 24.8 | 25 | 33.33
02/02/2026 11:00 | 29 | 29.46 | 29.46 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 23.4 | 21.9 | 35.08 | 24.9 | 26.5 | 27.54 | 25.9 | 25.52 | 33.64
02/02/2026 12:00 | 32 | 28.66 | 28.66 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 22 | 35.01 | 25.6 | 27.9 | 29.76 | 26.4 | 26.73 | 33.69
02/02/2026 13:00 | 34 | 29.66 | 29.66 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 25.1 | 22.8 | 35.08 | 27.4 | 29.4 | 28.6 | 26.85 | 27.98 | 34.06
02/02/2026 14:00 | 32 | 29.81 | 29.81 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 25.6 | 23.2 | 35.29 | 26.9 | 29.6 | 27.76 | 27.85 | 28.34 | 35.16
02/02/2026 15:00 | 31 | 29.03 | 29.03 | 26 | 26 | 26 | 26 | 23 | 35.5 | 28.2 | 29.9 | 27.81 | 28.1 | 28.52 | 35.47
02/02/2026 16:00 | 29 | 28.23 | 28.23 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 25.4 | 24 | 37.19 | 26.5 | 27.9 | 28.33 | 27.9 | 26.85 | 34.79
02/02/2026 17:00 | 28 | 27.3 | 27.3 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.9 | 23.4 | 36.19 | 24.5 | 25.2 | 27.5 | 26.7 | 24.87 | 34.79
02/02/2026 18:00 | 28 | 26.53 | 26.53 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.2 | 23.1 | 35.48 | 24.4 | 24.1 | 26.89 | 26.62 | 23.93 | 32.23
02/02/2026 19:00 | 28 | 26.33 | 26.33 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 34.39 | 23.9 | 23.6 | 26.54 | 26.6 | 23.55 | 30.76
02/02/2026 20:00 | 27 | 26.51 | 26.51 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 34.13 | 24.1 | 23.3 | 26.38 | 26.2 | 23.09 | 29.66
02/02/2026 21:00 | 25 | 26.74 | 26.74 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 22.9 | 23.1 | 34.1 | 23.8 | 23.3 | 25.68 | 25.8 | 23.19 | 28.93
02/02/2026 22:00 | 24 | 26.35 | 26.35 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 22.8 | 23.1 | 35.58 | 24 | 23.5 | 25.84 | 25.9 | 23.22 | 28.93
02/02/2026 23:00 | 24 | 26.26 | 26.26 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 22.5 | 23.1 | 36.13 | 23.5 | 24.1 | 26.8 | 25.4 | 22.52 | 28.93

## DISPONIBILIDAD_GAS
lunes, 2 de Febrero del 2026
Disponibilidad de Gas Natural de las Centrales Termoeléctricas
FECHA | EMPRESA | GASEODUCTO | VOLUMEN DE GAS (Mm3) | INICIAL | FINAL | OBSERVACIONES
02/02/2026 | EGESUR | GASEODUCTO DE CAMISEA (EGESUR) | 130 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | ENEL GENERACION PIURA S.A. | GASEODUCTO DE MALACAS (ENLP) | 339.802 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENGIE) | 3942.315 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | FENIX POWER PERÚ | GASEODUCTO DE CAMISEA (FENIX) | 2380 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.KALLPA) | 3737 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | KALLPA GENERACION S.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (C.T.LAS FLORES) | 1337 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | ORYGEN PERU S.A.A. | GASEODUCTO DE CAMISEA (ENELG) | 2355 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | TERMOCHILCA S.A.C. | GASEODUCTO DE CAMISEA (TCHILC) | 1462 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00
02/02/2026 | TERMOSELVA | GASEODUCTO DE AGUAYTIA (TER) | 665.44 | 02/02/2026 06:00 | 03/02/2026 06:00

## ENERGÍA_PRIMARIA
lunes, 2 de Febrero del 2026
FUENTE DE ENERGÍA PRIMARIA DE LAS UNIDADES RER
FECHA | HORA | 43410 | 43411 | 46666 | 70184 | 47130 | 75152 | 75606 | 49422 | 43419 | 43420 | 61157 | 58848 | 58849 | 58344 | 58345 | 43418 | 75524 | 62259 | 47614 | 47616 | 65327 | 70904 | 70905 | 61811 | 43412 | 43415 | 61237 | 44059 | 59062 | 43417 | 43416 | 43421 | 43422 | 43429 | 43430 | 43431 | 43432 | 43433 | 47535 | 47536 | 44659 | 44660 | 43413 | 43414
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | COENERGY S.A.C. | COLCA SOLAR S.A.C. | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | [5 empty] | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | JOYA SOLAR S.A.C. | KALLPA GENERACION S.A. |  | KONDU SAC | MAJES ARCUS S.A.C. | MOQUEGUA FV S.A.C. | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. | PETRAMAS | [8 empty] | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. | TACNA SOLAR SAC.
|  | C.T. PARAMONGA TV01 - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. MAPLE ETANOL TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.T. SAN JACINTO TV - VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | CT CAÑA BRAVA VOLUMEN DE BAGAZO | VOLUMEN DE BAGAZO (Tn) | C.S. COENERGY - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. YARUCAYA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO CUPISNIQUE (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO TALARA (m/s) | C.E. SAN JUAN DE MARCONA (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-1 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS EXP - BL-2 (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - I (m/s) | C.E. PUNTA LOMITAS - II (m/s) | C.S. INTIPAMPA - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS INTIPAMPA EXP- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MATARANI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. HUAMBOS (m/s) | C.E. Duna (m/s) | C.S. San Martín Solar - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | CS SUNNY BL1- IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. SUNNY BL2-IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. CARHUAQUERO - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MAJES SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. MOQUEGUA FV - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. CENTRAL EÓLICA WAYRA EXTENSIÓN (m/s) | C.E. CENTRAL EOLICA WAYRA I (m/s) | C.S. CLEMESÍ - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. RUBI - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. PANAMERICANA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.E. PARQUE EOLICO MARCONA (m/s) | C.E. PARQUE EOLICO 3 HERMANAS (m/s) | HUAYCOLORO G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | HUAYCOLORO G3 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | LA GRINGA V - G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | CALLAO G1 - VOUMEN DE BIOGÁS (m3) | CALLAO G2 - VOLUMEN DE BIOGÁS (m3) | DOÑA CATALINA G1 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | DOÑA CATALINA G2 - VOLUMEN DE BIOGAS (m3) | C.S. REPARTICION SOLAR 20T - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2) | C.S. TACNA SOLAR - IRRADIANCIA SOLAR (W/m2)
02/02/2026 | 00:30 | 0 | 12.33 |  | 14.7 | 21.5 | 68.55 |  |  | 2.47 | 3.88 | 4.754 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | 2.29 | [11 empty] | 2.1735 | 3.4385 |  |  |  | 4.167 | 4.321 | 296.4756 | 296.4756 | 296.4756 | 0 | 302.9207 | 0 | 281.761 | 0 | 220.4156
02/02/2026 | 01:00 | 0 | 12.64 |  | 14.63 | 21.5 | 64.14 |  |  | 2.48 | 4.91 | 4.723 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 4.15 | [11 empty] | 1.556 | 3.2757 |  |  |  | 4.655 | 4.743 | 296.4756 | 296.4756 | 296.4756 | 0 | 293.253 | 0 | 281.761 | 0 | 220.4156
02/02/2026 | 01:30 | 0 | 12.46 |  | 14.67 | 21.5 | 62.78 |  |  | 2.93 | 3.59 | 3.924 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | [11 empty] | 1.3585 | 2.4657 |  |  |  | 4.246 | 4.331 | 296.4756 | 296.4756 | 296.4756 | 0 | 338.3689 | 0 | 284.2111 | 0 | 220.4156
02/02/2026 | 02:00 | 0 | 10.5 |  | 14.66 | 21.5 | 69.19 |  |  | 2.98 | 3.32 | 3.672 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | [11 empty] | 1.4365 | 2.1885 |  |  |  | 4.193 | 3.804 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 02:30 | 0 | 12.42 |  | 14.82 | 21.5 | 70 |  |  | 3.37 | 3.12 | 3.661 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | [11 empty] | 2.8703 | 3.3707 |  |  |  | 4.57 | 4.231 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 03:00 | 0 | 12.64 |  | 14.76 | 21.5 | 68.36 |  |  | 2.74 | 3.27 | 3.351 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | [11 empty] | 2.6669 | 3.1038 |  |  |  | 4.544 | 4.414 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 03:30 | 0 | 12.65 |  | 15.03 | 21.5 | 66.01 |  |  | 2.49 | 2.63 | 3.27 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | [11 empty] | 2.4337 | 3.2094 |  |  |  | 4.09 | 4.079 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 04:00 | 0 | 12.63 |  | 15.05 | 21.5 | 65.13 |  |  | 2.62 | 1.99 | 3.325 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | [11 empty] | 0.55068 | 2.5637 |  |  |  | 4.113 | 3.601 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 04:30 | 0 | 11.02 |  | 14.91 | 21.5 | 64.38 |  |  | 2.94 | 2.38 | 3.487 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | [11 empty] | 0.59658 | 1.5018 |  |  |  | 4.64 | 4.03 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 05:00 | 0 | 12.3 |  | 14.97 | 21.5 | 67.04 | 0 | 0 | 2.65 | 2.15 | 3.433 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 0 | 0 | 0 |  |  | 1.2487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45834 | 1.4221 | 0 | 0 | 0 | 4.724 | 3.374 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 0 | 0.2315
02/02/2026 | 05:30 | 0 | 12.68 |  | 15.15 | 21.5 | 67.95 | 0 | 0 | 2.08 | 2.04 | 3.478 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0 | 0 |  |  | 5.1938 | 7.857 | 7.857 | 0 | 0 | 15.2 | 0.16263 | 1.4736 | 0 | 0.21373 | 20.65 | 4.996 | 2.917 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 0 | 7.996
02/02/2026 | 06:00 | 0 | 11.52 |  | 15.08 | 21.5 | 67.56 | 0.48 | 0 | 1.38 | 1.65 | 2.549 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 4.76 | 4.76 | 9.71 |  |  | 13.7149 | 49.874 | 49.874 | 0 | 28.815 | 59.44 | 0.59267 | 2.2591 | 17.2002 | 17.9597 | 232.07 | 4.228 | 2.169 | 393.1524 | 393.1524 | 393.1524 | 0 | 364.1494 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 6.083 | 25.47
02/02/2026 | 06:30 | 0 | 12.65 |  | 14.75 | 21.5 | 70.91 | 16.82 | 5.837 | 1.59 | 1.46 | 2.081 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 22.12 | 22.12 | 38.93 |  |  | 29.6143 | 113.952 | 113.952 | 0.6928 | 74.932 | 300.1 | 1.0903 | 2.0146 | 69.1665 | 68.4763 | 584.57 | 3.826 | 1.753 | 0 | 364.1494 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 19.674 | 37.9675
02/02/2026 | 07:00 | 0 | 11.79 |  | 13.45 | 21.5 | 32.74 | 58.6 | 12.548 | 1.36 | 1.41 | 2.581 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 0.82 | 67.78 | 67.78 | 79.79 |  |  | 60.7612 | 200.87 | 200.87 | 5.9583 | 132.949 | 611.5 | 1.2754 | 2.54 | 136.641 | 124.9946 | 811.85 | 3.045 | 1.224 | 0 | 364.1494 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 52.328 | 49.022
02/02/2026 | 07:30 | 0 | 12.65 |  | 13.16 | 21.5 | 33.6 | 84.66 | 27.674 | 1.03 | 0.86 | 2.371 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 0.69 | 126.6 | 126.6 | 132.64 |  |  | 165.9273 | 551.416 | 551.416 | 22.1297 | 249.644 | 863.08 | 1.1016 | 2.7558 | 163.0467 | 168.2588 | 920.65 | 3.093 | 1.08 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 135.832 | 82.441
02/02/2026 | 08:00 | 0 | 12.66 |  | 13.16 | 21.5 | 33.75 | 135.68 | 24.865 | 0.89 | 1.26 | 2.614 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 102.61 | 102.61 | 193.71 |  |  | 291.7552 | 1038.301 | 1038.301 | 56.0689 | 335.305 | 854.39 | 2.0777 | 2.6783 | 150.6236 | 144.8974 | 1001.28 | 3.539 | 1.937 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 254.766 | 132.985
02/02/2026 | 08:30 | 0 | 12.67 |  | 0 | 20.35 | 32.61 | 337.5 | 85.905 | 0.69 | 1.72 | 2.361 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 106.3 | 106.3 | 485.5 |  |  | 671.8553 | 2718.566 | 2718.566 | 105.3363 | 515.779 | 648.83 | 2.6906 | 3.4663 | 364.3007 | 319.5564 | 1048.03 | 3.791 | 2.927 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 316.694 | 227.4245
02/02/2026 | 09:00 | 0 | 12.68 |  | 0 | 20.35 | 33.83 | 487.98 | 211.588 | 1.23 | 2.79 | 3.086 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 213.14 | 213.14 | 1027.29 |  |  | 735.9457 | 3671.322 | 3671.322 | 187.8305 | 756.868 | 855.41 | 2.7219 | 3.3907 | 426.5374 | 464.4367 | 1077.8 | 3.267 | 2.959 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 573.328 | 410.2085
02/02/2026 | 09:30 | 0 | 12.69 |  | 0 | 20.35 | 33.86 | 556.05 | 278.936 | 2.3 | 2.93 | 4.68 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 1.4 | 375.89 | 375.89 | 1105.5 |  |  | 915.0936 | 3031.063 | 3031.063 | 329.3227 | 774.682 | 974.71 | 3.0707 | 4.1623 | 502.2421 | 649.1677 | 1095.07 | 4.296 | 3.749 | 0 | 364.1494 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 688.627 | 609.823
02/02/2026 | 10:00 | 0 | 12.66 |  | 0 | 20.35 | 34.09 | 778.94 | 397.399 | 1.85 | 2.4 | 4.629 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 578.4 | 578.4 | 1180.08 |  |  | 466.0481 | 2498.096 | 2498.096 | 356.1803 | 1055.262 | 607.67 | 3.3985 | 4.7285 | 398.6844 | 385.6488 | 1101.05 | 4.793 | 4.875 | 0 | 364.1494 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 599.228 | 710.932
02/02/2026 | 10:30 | 0 | 12.64 |  | 0 | 20.35 | 33.85 | 682.81 | 516.615 | 1.26 | 2.87 | 4.804 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | 415.94 | 415.94 | 457.86 |  |  | 323.6187 | 1547.002 | 1547.002 | 327.9834 | 393.04 | 824.44 | 6.4427 | 5.3782 | 398.948 | 460.7118 | 1109.57 | 4.714 | 4.649 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 473.177 | 809.055
02/02/2026 | 11:00 | 0 | 12.68 |  | 0 | 20.35 | 33.76 | 1022.75 | 708.128 | 2.22 | 2.97 | 4.915 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 417.5 | 417.5 | 248.57 |  |  | 275.3229 | 1392.024 | 1392.024 | 346.6372 | 1127.821 | 814.07 | 6.2519 | 5.8084 | 395.5569 | 420.9168 | 1111.22 | 5.147 | 5.278 | 0 | 364.1494 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 580.825 | 1086.1095
02/02/2026 | 11:30 | 0 | 12.65 |  | 0 | 20.35 | 33.87 | 820.52 | 454.447 | 2.36 | 4.98 | 4.666 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 272.44 | 272.44 | 414.14 |  |  | 493.0387 | 2100.173 | 2100.173 | 338.1577 | 1035.456 | 908.09 | 5.9571 | 6.4221 | 296.7128 | 321.7306 | 1114.7 | 4.873 | 5.346 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 472.13 | 1105.9015
02/02/2026 | 12:00 | 0 | 12.66 |  | 0 | 20.35 | 33.51 | 917.26 | 442.95 | 3.13 | 6.15 | 4.924 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 5.47 | 93.8 | 93.8 | 624.89 |  |  | 371.8324 | 1187.594 | 1187.594 | 314.5892 | 1197.392 | 409.04 | 6.6342 | 6.7383 | 174.4515 | 205.0995 | 1117.85 | 4.944 | 5.194 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 954.696 | 1112.3905
02/02/2026 | 12:30 | 0 | 12.65 |  | 0 | 20.35 | 33.73 | 1057.59 | 364.924 | 3.56 | 4.81 | 5.101 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 4.79 | 233.79 | 233.79 | 492.21 |  |  | 388.8842 | 1850.483 | 1850.483 | 216.2305 | 1150.41 | 510.26 | 6.0349 | 6.7776 | 193.7372 | 162.8898 | 1130.98 | 5.008 | 5.445 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 578.115 | 1097.1265
02/02/2026 | 13:00 | 0 | 12.67 |  | 0 | 20.35 | 33.43 | 1047.03 | 376.521 | 3.53 | 5.41 | 5.304 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 5.03 | 883.25 | 883.25 | 631 |  |  | 696.3255 | 3121.101 | 3121.101 | 275.4689 | 1110.797 | 561.11 | 4.5647 | 5.4004 | 187.3504 | 212.1912 | 1001.17 | 5.046 | 5.897 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 743.984 | 1086.854
02/02/2026 | 13:30 | 0 | 12.44 |  | 0 | 20.35 | 32 | 739.35 | 104.919 | 3.5 | 6.73 | 5.219 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 5.3 | 589.32 | 589.32 | 609.29 |  |  | 744.5991 | 2343.917 | 2343.917 | 313.4433 | 1065.67 | 543.52 | 2.2902 | 4.5016 | 256.306 | 254.515 | 893.47 | 5.161 | 5.953 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 1234.231 | 1076.6665
02/02/2026 | 14:00 | 0 | 12.57 |  | 0 | 20.35 | 33.46 | 744.58 | 86.68 | 3.72 | 7.58 | 4.931 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | 264.5 | 264.5 | 571.63 |  |  | 300.2005 | 1803.681 | 1803.681 | 337.2798 | 996.232 | 762.35 | 4.2789 | 4.701 | 487.0906 | 524.8757 | 1045.63 | 5.072 | 5.726 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 668.647 | 965.0475
02/02/2026 | 14:30 | 0 | 12.57 |  | 0 | 20.35 | 40.26 | 897.15 | 80.024 | 3.96 | 8.54 | 5.884 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 939.68 | 939.68 | 1235.54 |  |  | 215.1294 | 1297.302 | 1297.302 | 289.1463 | 912.693 | 407.7 | 7.8917 | 7.2313 | 472.7617 | 651.8198 | 735.82 | 4.688 | 5.203 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 442.262 | 973.816
02/02/2026 | 15:00 | 0 | 12.57 |  | 0 | 20.35 | 0 | 516.8 | 65.734 | 4.25 | 9.3 | 6.058 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 4.98 | 438.81 | 438.81 | 486 |  |  | 426.1925 | 1632.824 | 1632.824 | 281.9042 | 677.54 | 143.13 | 5.7583 | 7.3081 | 519.605 | 493.9577 | 419.52 | 5.112 | 5.821 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 269.5105 | 0 | 293.8874 | 493.284 | 551.909
02/02/2026 | 15:30 | 0 | 12.58 |  | 0 | 20.35 | 0 | 415.5 | 72.041 | 3.65 | 9.19 | 5.777 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 5.43 | 342.36 | 342.36 | 543.29 |  |  | 799.8294 | 2038.369 | 2038.369 | 271.4094 | 698.761 | 162.22 | 5.1546 | 7.4571 | 283.2683 | 345.9326 | 471.58 | 4.928 | 5.755 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 274.4107 | 0 | 293.8874 | 328.569 | 390.617
02/02/2026 | 16:00 | 0 | 12.58 |  | 0 | 20.35 | 0 | 300.6 | 48.337 | 3.41 | 9.1 | 5.955 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 4.29 | 109.21 | 109.21 | 275 |  |  | 671.7595 | 1970.856 | 1970.856 | 223.576 | 478.702 | 218.06 | 6.3996 | 7.0295 | 137.0224 | 148.4516 | 432.58 | 5.222 | 5.613 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 0 | 294.0115 | 0 | 293.8874 | 183.294 | 183.0075
02/02/2026 | 16:30 | 0 | 10.51 |  | 0 | 20.03 | 0 | 227.65 | 33.732 | 3.61 | 8.46 | 6.012 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 191.84 | 191.84 | 333.07 |  |  | 599.3709 | 1793.771 | 1793.771 | 82.9718 | 341.966 | 134.96 | 5.7653 | 6.5202 | 273.1225 | 382.1318 | 351.32 | 5.061 | 5.775 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 213.1583 | 274.4107 | 0 | 293.8874 | 86.964 | 195.7265
02/02/2026 | 17:00 | 0 | 9.55 |  | 0 | 20.03 | 0 | 273.6 | 24.008 | 3.41 | 8.12 | 5.937 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 4.65 | 100.11 | 100.11 | 171.79 |  |  | 166.1385 | 755.8 | 755.8 | 77.3325 | 231.96 | 85.18 | 4.712 | 5.8445 | 226.2327 | 330.8926 | 274.15 | 5.401 | 6.065 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 213.1583 | 274.4107 | 0 | 293.8874 | 56.018 | 364.853
02/02/2026 | 17:30 | 0 | 10.52 |  | 0 | 20.03 | 0 | 206.07 | 20.226 | 3.22 | 7.1 | 5.755 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 3.91 | 51.02 | 51.02 | 82.36 |  |  | 22.7748 | 91.59 | 91.59 | 35.1767 | 116.982 | 77.5 | 6.8898 | 5.7062 | 201.4306 | 109.5569 | 104.2 | 5.393 | 6.155 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 215.6084 | 279.3109 | 0 | 293.8874 | 41.44 | 93.989
02/02/2026 | 18:00 | 0 | 10.51 |  | 0 | 20.03 | 0 | 122.24 | 14.318 | 3.25 | 6.05 | 5.801 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 3.41 | 44.28 | 44.28 | 33.57 |  |  | 7.7125 | 24.926 | 24.926 | 15.6356 | 30.307 | 17.87 | 4.6106 | 5.7904 | 105.5881 | 46.9784 | 0 | 5.245 | 6.2 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 176.4069 | 286.6612 | 0 | 293.8874 | 8.799 | 17.324
02/02/2026 | 18:30 | 0 | 11.71 |  | 0 | 20.03 | 0 | 22.79 | 6.25 | 3.22 | 4.69 | 5.525 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 42.21 | 42.21 | 4.62 |  |  | 1.0362 | 0 | 0 | 10.2132 | 2.263 | 0 | 6.4829 | 7.7458 | 7.2492 | 6.6769 | 0 | 5.464 | 6.336 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 176.4069 | 286.6612 | 0 | 293.8874 | 0.315 | 0.202
02/02/2026 | 19:00 | 0 | 12.61 |  | 0 | 20.03 | 26.52 | 0 | 0 | 3.25 | 4.25 | 5.404 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 2.76 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 5.3414 | 0 | 0 | 7.4658 | 7.5613 | 0 | 0 | 0 | 5.259 | 6.12 | 0 | 373.8171 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 171.5067 | 286.6612 | 0 | 293.8874 | 0 | 0
02/02/2026 | 19:30 | 0 | 12.61 |  | 0 | 20.03 | 16.03 | 0 | 0 | 3.25 | 3.91 | 5.145 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0.00524 | 0 | 0 | 6.4561 | 7.2955 | 0 | 0 | 0 | 5.332 | 5.798 | 0 | 360.9268 | 364.1494 | 0 | 344.814 | 176.4069 | 178.857 | 0 | 293.8874 | 0 | 0
02/02/2026 | 20:00 | 0 | 12.61 |  | 0 | 20.03 | 13.76 |  |  | 3.17 | 2.49 | 5.096 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | 3.6 | [11 empty] | 6.4749 | 7.1007 |  |  |  | 5.14 | 5.875 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 188.6574 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 20:30 | 0 | 12.13 |  | 0 | 20.03 | 20.76 |  |  | 3.54 | 2.49 | 4.869 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.59 | [11 empty] | 6.3567 | 6.9111 |  |  |  | 5.817 | 5.843 | 0 | 360.9268 | 364.1494 | 0 | 344.814 | 203.3579 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 21:00 | 0 | 10.44 |  | 0 | 20.03 | 17.45 |  |  | 3.82 | 2.31 | 5.039 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | 3.2 | [11 empty] | 5.1975 | 6.3902 |  |  |  | 5.25 | 5.395 | 0 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 213.1583 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 21:30 | 0 | 12.57 |  | 0 | 20.03 | 14.88 |  |  | 3.39 | 2.14 | 5.396 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | 2.89 | [11 empty] | 4.7725 | 6.1346 |  |  |  | 5.121 | 5.494 | 0 | 438.2683 | 438.2683 | 0 | 344.814 | 213.1583 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 22:00 | 0 | 12.6 |  | 0 | 20.03 | 30.34 |  |  | 3.16 | 2.97 | 4.872 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | [11 empty] | 4.8134 | 5.926 |  |  |  | 5.502 | 5.698 | 0 | 438.2683 | 441.4908 | 0 | 393.1524 | 213.1583 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 22:30 | 0 | 12.63 |  | 0 | 20.03 | 32.65 |  |  | 3.31 | 2.72 | 5.406 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | [11 empty] | 4.3238 | 5.947 |  |  |  | 5.548 | 5.832 | 283.5854 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 220.5086 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 23:00 | 0 | 10.44 |  | 0 | 20.03 | 78.91 |  |  | 3.58 | 2.82 | 5.378 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | 3.13 | [11 empty] | 5.1488 | 5.8251 |  |  |  | 5.68 | 5.691 | 354.4817 | 396.375 | 393.1524 | 0 | 344.814 | 220.5086 | 286.6612 | 0 | 293.8874
02/02/2026 | 23:30 | 0 | 12.6 |  | 0 | 20.03 | 58.92 |  |  | 3.81 | 3.59 | 5.364 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | 1.18 | [11 empty] | 3.274 | 5.5086 |  |  |  | 5.695 | 5.568 | 360.9268 | 396.375 | 393.1524 | 0 | 344.814 | 222.9587 | 286.6612 | 0 | 293.8874
03/02/2026 | 00:00 | 0 | 12.59 |  | 0 | 20.03 | 57.12 |  |  | 3.12 | 3.89 | 5.673 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | [11 empty] | 3.4208 | 4.547 |  |  |  | 5.897 | 5.9 | 341.5915 | 360.9268 | 360.9268 | 0 | 344.814 | 225.4088 | 286.6612 | 0 | 293.8874

## CALOR_ÚTIL
lunes, 2 de Febrero del 2026
CALOR ÚTIL (MW)
FECHA | HORA | 42879 | 42880 | 46665 | 70163 | 47090 | 75130 | 62201 | TOTAL CALOR ÚTIL
|  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. | AGROAURORA S.A.C. | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | CASA GRANDE S.A.A. | GM OPERACIONES S.A.C.
|  | CT PARAMONGA TV01 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT MAPLE TV1 - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT SAN JACINTO TV - Calor Útil Recibido del Proceso Industrial (MW) | CT AGROLMOS Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CAÑA BRAVA Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CT CASA GRANDE Calor Útil recibido del proceso Industrial (MW) | CALOR UTIL C.T. REFINERIA TALARA | MW
02/02/2026 | 00:30 | 0 | 0.05 | 56.63 | 66.07 | 78.39 | 219.91 | 316.08 | 737.13
02/02/2026 | 01:00 | 0 | 0.05 | 46.83 | 65.78 | 78.39 | 204.67 | 313.9 | 709.62
02/02/2026 | 01:30 | 0 | 0.05 | 52.84 | 66.41 | 78.39 | 199.97 | 305.19 | 702.85
02/02/2026 | 02:00 | 0 | 0.04 | 47.94 | 66.37 | 78.39 | 221.23 | 306.6 | 720.57
02/02/2026 | 02:30 | 0 | 0.05 | 48.03 | 66.89 | 78.39 | 207.59 | 306.21 | 707.16
02/02/2026 | 03:00 | 0 | 0.05 | 47.63 | 66.62 | 78.39 | 202.65 | 305.93 | 701.27
02/02/2026 | 03:30 | 0 | 0.05 | 43.65 | 61.41 | 78.39 | 204.09 | 308.09 | 695.68
02/02/2026 | 04:00 | 0 | 0.05 | 40.53 | 61.49 | 78.39 | 200.81 | 306.34 | 687.61
02/02/2026 | 04:30 | 0 | 0.04 | 33.16 | 61.4 | 78.39 | 213.09 | 302.32 | 688.4
02/02/2026 | 05:00 | 0 | 0.05 | 31.82 | 61.63 | 78.39 | 222.41 | 301.09 | 695.39
02/02/2026 | 05:30 | 0 | 0.05 | 28.65 | 62.17 | 78.39 | 208.61 | 304.04 | 681.91
02/02/2026 | 06:00 | 0 | 0.05 | 28.57 | 61.87 | 78.39 | 207.01 | 305.63 | 681.52
02/02/2026 | 06:30 | 0 | 0.05 | 34.68 | 68.62 | 78.39 | 195.46 | 304.84 | 682.04
02/02/2026 | 07:00 | 0 | 0.05 | 37.29 | 62.57 | 78.39 | 142.14 | 304.3 | 624.74
02/02/2026 | 07:30 | 0 | 0.05 | 26.63 | 62.08 | 78.39 | 56.92 | 306.96 | 531.03
02/02/2026 | 08:00 | 0 | 0.05 | 24.44 | 62.07 | 78.39 | 57.17 | 306.78 | 528.9
02/02/2026 | 08:30 | 0 | 0.05 | 23.83 | 0 | 62.29 | 52.95 | 305 | 444.12
02/02/2026 | 09:00 | 0 | 0.05 | 24.84 | 0 | 62.29 | 54.93 | 305.48 | 447.59
02/02/2026 | 09:30 | 0 | 0.05 | 27.57 | 0 | 62.29 | 56.74 | 307.05 | 453.7
02/02/2026 | 10:00 | 0 | 0.05 | 26.98 | 0 | 62.29 | 57.14 | 304.79 | 451.25
02/02/2026 | 10:30 | 0 | 0.05 | 27.66 | 0 | 62.29 | 58.77 | 300.13 | 448.9
02/02/2026 | 11:00 | 0 | 0.05 | 26.92 | 0 | 62.29 | 58.61 | 302.56 | 450.43
02/02/2026 | 11:30 | 0 | 0.05 | 28.75 | 0 | 62.29 | 48.9 | 305.69 | 445.68
02/02/2026 | 12:00 | 0 | 0.05 | 28.12 | 0 | 62.29 | 48.39 | 298.21 | 437.06
02/02/2026 | 12:30 | 0 | 0.05 | 28.51 | 0 | 62.29 | 53.89 | 301.1 | 445.84
02/02/2026 | 13:00 | 0 | 0.05 | 29.06 | 0 | 62.29 | 53.42 | 299.21 | 444.03
02/02/2026 | 13:30 | 0 | 0.05 | 28.92 | 0 | 62.29 | 51.04 | 302.19 | 444.49
02/02/2026 | 14:00 | 0 | 0.05 | 28.69 | 0 | 62.29 | 53.37 | 296.92 | 441.32
02/02/2026 | 14:30 | 0 | 0.05 | 26.47 | 0 | 62.29 | 67.24 | 299.37 | 455.42
02/02/2026 | 15:00 | 0 | 0.05 | 28.1 | 0 | 62.29 | 0 | 311.56 | 402
02/02/2026 | 15:30 | 0 | 0.05 | 28.89 | 0 | 62.29 | 0 | 327.08 | 418.31
02/02/2026 | 16:00 | 0 | 0.05 | 28.21 | 0 | 62.29 | 0 | 314.77 | 405.32
02/02/2026 | 16:30 | 0 | 0.04 | 26.86 | 0 | 77.24 | 0 | 314.71 | 418.85
02/02/2026 | 17:00 | 0 | 0.04 | 25.37 | 0 | 77.24 | 0 | 314.13 | 416.78
02/02/2026 | 17:30 | 0 | 0.04 | 25.78 | 0 | 77.24 | 0 | 314.89 | 417.95
02/02/2026 | 18:00 | 0 | 0.04 | 26.29 | 0 | 77.24 | 0 | 311.87 | 415.44
02/02/2026 | 18:30 | 0 | 0.05 | 25.47 | 0 | 77.24 | 0 | 301.5 | 404.26
02/02/2026 | 19:00 | 0 | 0.05 | 25.25 | 0 | 77.24 | 143.11 | 300.16 | 545.81
02/02/2026 | 19:30 | 0 | 0.05 | 26.61 | 0 | 77.24 | 33.3 | 307.83 | 445.03
02/02/2026 | 20:00 | 0 | 0.05 | 27.51 | 0 | 77.24 | 28.58 | 303.81 | 437.19
02/02/2026 | 20:30 | 0 | 0.05 | 25.82 | 0 | 77.24 | 29.59 | 305.17 | 437.87
02/02/2026 | 21:00 | 0 | 0.04 | 25.38 | 0 | 77.24 | 24.86 | 307.25 | 434.77
02/02/2026 | 21:30 | 0 | 0.05 | 21.65 | 0 | 77.24 | 31.4 | 304.48 | 434.82
02/02/2026 | 22:00 | 0 | 0.05 | 23.4 | 0 | 77.24 | 64.03 | 306.02 | 470.74
02/02/2026 | 22:30 | 0 | 0.05 | 18.63 | 0 | 77.24 | 153.92 | 308.43 | 558.27
02/02/2026 | 23:00 | 0 | 0.04 | 17.65 | 0 | 77.24 | 202.64 | 308.55 | 606.12
02/02/2026 | 23:30 | 0 | 0.05 | 57.63 | 0 | 77.24 | 187.8 | 310.57 | 633.29
03/02/2026 | 00:00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 77.24 | 181.92 | 311.64 | 570.85
EJEC MWh |  | 0 | 1.16 | 735.07 | 511.725 | 1743.36 | 2380.135 | 7358.21 | 12729.66

## FLUJOS
lunes, 2 de Febrero del 2026
POTENCIA ACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MW)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 638119 | 630448 | 635100 | 638979 | 640024 | 632972 | 625819 | 637762 | 625902 | 628019 | 635474 | 1235738 | 1236165 | 1236758 | 1237671 | 1237262 | 626816 | 640673,640673 | 631357 | 637588 | 628333 | 638641 | 641390 | 641037 | 626520 | 632095 | 632563 | 627948 | 624609 | 1235817 | 1235838 | 629332 | 642417 | 633968 | 630145 | 635495 | 625424 | 636863 | 626904 | 638083 | 636528 | 631064 | 641998 | 633959 | 634082 | 632680 | 627843 | 628552 | 631221 | 625715 | 628092 | 631137 | 628619 | 629908 | 640754 | 638848 | 624580 | 627368 | 637492 | 630260 | 629201 | 636431 | 625769 | 625877 | 627533 | 637926 | 1743860 | 1743786 | 2935833 | 1745576 | 635800 | 626464 | 637216 | 640278 | 639968 | 634094 | 627277 | 626891 | 626767 | 638058 | 626740 | 635555 | 633041 | 634788 | 636590 | 1015932 | 1016024 | 629055 | 629382 | 638509 | 633019 | 629142 | 627992 | 635979 | 632248 | 633827 | 634932 | 635339 | 639202 | 626998 | 639831 | 635828 | 633350 | 631191 | 635151 | 636026 | 629641 | 634968 | 625537 | 632754 | 631663 | 634261 | 638344 | 638468 | 634757 | 638177 | 627168 | 625891 | 626648 | 642264 | 633489 | 628824 | 630187 | 636340 | 627396 | 624774 | 629341 | 627872 | 641439 | 642448 | 633849 | 633242 | 630881 | 636989 | 858726 | 624993 | 628016 | 2850920 | 633001 | 636297 | 626324 | 641377 | 636771 | 631991 | 633448 | 638252 | 634598 | 636489 | 639725 | 627403 | 628759 | 627765 | 630795 | 630131 | 636048 | 634068 | 625131 | 640987 | 630806 | 626394 | 627236 | 638146 | 625410 | 641798 | 625290 | 631258 | 637692 | 629274 | 626676 | 626388 | 634358 | 635687 | 633828 | 630080 | 625659 | 635598 | 637143 | 631114 | 627332 | 627842 | 629919 | 629514 | 628955 | 633694 | 628695 | 639210 | 634812 | 624992 | 640965 | 628624 | 634736 | 626140 | 634938 | 633052 | 858835 | 629875 | 626021 | 637146 | 636527 | 639681 | 632013 | 638802 | 638632 | 635858 | 641060 | 630574 | 630165 | 631242 | 625284 | 1538330 | 1475466 | 1474754 | 1475110 | 1474796 | 1515245 | 1515367 | 858638 | 858624 | 637577 | 635061 | 633092 | 632100 | 631385 | 633357 | 631750 | 628641 | 625816 | 641311 | 634273 | 626649 | 636437 | 629675 | 626774 | 632730 | 626502 | 636933 | 637488 | 636819 | 633038 | 625554 | 624574 | 1542181 | 638576 | 1542196 | 629807 | 636891 | 626369 | 640080 | 639757 | 1540556 | 637417 | 633015 | 631082 | 629655 | 1485218 | 1485502 | 1485020 | 1485135 | 634423 | 640979 | 625739 | 624677 | 627570 | 627955 | 629351 | 639787 | 636362 | 630769 | 640073 | 625963 | 627452 | 627926 | 642116 | 640962 | 632882 | 628005 | 633112 | 636781 | 2608645 | 634411 | 629544 | 632028 | 858799 | 858877 | 858867 | 858756 | 858831 | 858814 | 858734 | 2608518 | 634999 | 2938556 | 2938445
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/02/2026 | 00:30 | 0 | 14.6369 | -21.6796 | -34.7271 | 27.884 |  | 30.4561 | -57.2172 | 50.2821 | 25.2432 | 24.6866 | 4.44 | -20.468 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 15.0332 | 29.9764 | 10.8825 | 11.0184 | 17.9727 | 17.3605 | 5.3895 | 7.8027 |  |  | -50.42 | -50.6 |  | -4.44 | 19.8 | 5.993 | 0.17 | -41.99 | -41.93 | -61.15 | 41.99 | 42.33 | 9.5002 | 14.174 | 57.5404 | 59.702 | 32.6945 | -62.1301 | 0 | 32.0776 | 30.3587 | 56.9837 | 58.5788 | -24.1793 | -27.5424 | -271.9205 | 35.9021 | -18.1 | -18.1 | 66.0155 | 0 | -4.0192 |  | -36.1295 | 4.9151 | 0 | 2.1083 | 305.185 | 17.7007 | 17.6702 | -152.8354 | 306.1918 |  | -62.8104 | 64.9594 | 75.0462 | 22.2 | 19.79 | 51.51 | 69.37 | -70.9931 | -70.0554 | 133.0862 | 133.8362 | 25.7124 | -32.9075 | -33.4757 | -4.3923 | -33.834 |  |  | 116.8 | 68 | -12.7 | 69.2229 | 68.3285 | 68.3557 | -13.1221 | -12.5137 | -26.8614 | 1.8314 | -29.7338 | 12.2742 | 38.81 | 21.52 | 36.8042 | 35.0143 | 26.7863 |  | 34.3101 | 33.4251 | -39.2249 |  | -14.6572 | -74.1 | -73.8 | 22.7444 | 41.0248 | 32.8899 | 58.6121 | 40.72 | 0.3 | 50.3285 | 38.5722 | -31.18 | -31.38 | 111.42 | 53.66 | 39.5273 | 38.6545 | -69.8942 | -68.7727 | 121.9963 | 83.9514 | 81.0613 | 82.2966 | 97.0575 | 82.0118 | -25.353 | 161.7218 | 327.6423 |  | -28.9653 | -26.8551 | 0 | 41.2736 | 38.9916 | 175.164 | -97.6334 | -99.1518 | -45.7013 | 7.65 | -15.65 | 108.8 | 14.5087 | 23.6651 | -34.22 | -33.528 | 10.693 | -82.9117 | 49.2073 | 20.0022 |  | 19.3497 | 39.8188 | 40.04 | 39.4096 | 70.4991 | 71.0015 | -165.7818 | 72.7992 | 72.3935 | -130.5012 | -120.6887 | -37.8357 | -44.42 | 15.0741 | 0.8573 | -9.4 | 18.79 | -37.5094 |  | -15.25 | 3.927 |  | 27.95 | 123.1023 | 132.2121 |  | 82.8579 | 23.2 | -16.2914 | 2.2846 | 2.4892 | 1.5119 |  |  | -14.1486 | -25.2917 | 22.0178 | 26.0367 | 58.5483 | 63.6512 | -146.5743 | -15.6905 | 32.386 | -29.3775 | 11.3811 | 5.0404 | 4.7357 | 12.968 | 152.6954 | 153.3681 | 280.8 | -279.8447 | -604.6866 | 603.8049 | 620.8022 | -144.7987 | -143.5948 | -64.6777 | -59.2677 | 82.5746 | 82.9234 |  |  | 38.829 | 37.6864 | -27.152 | -26.675 | 125.08 | 124.65 | 11.3 | 11.2 | 21.5773 | 38.08 | -318.4256 | 104.1662 | 104.8793 | 14.5 | -51.3 | -37.8 | -37.3 |  |  | -601.7405 | -297.3975 | 437.2697 | 296.6226 | -62.8481 | -289.2634 | 286.0639 | -109.7597 | -239.5058 | -283.9892 | 85.4261 | 84.3615 | 107.3527 | -425.9768 | 245.611 | -181.1448 | 182.2632 | -7.8567 | 32.742 | 10.72 | -2.031 | -2.044 | -10.4 | -6.24 |  | 6.7704 | -29.8817 | -39.2599 | 33.4 | 57.448 | 57.584 | 10.9527 |  | 54.3668 | 52.5967 | 53.5581 |  | 53.2 | 22.3851 | 6.33 |  | -58.8833 | 82.9545 | 66.3313 | -57.1332 | -82.0958 | 58.3525 | 23.7406 | -63.9 | 65 | 17.982 | 192.0527
02/02/2026 | 01:00 | 0 | 14.4265 | -21.4523 | -32.2517 | 28.4158 |  | 29.2716 | -56.3229 | 47.5245 | 23.9953 | 23.4182 | 6.66 | -19.676 | 15.4 | 8.28 | -15.4 | 14.8577 | 29.625 | 10.4492 | 10.5295 | 17.5598 | 16.8557 | 5.6461 | 7.9836 |  |  | -49.99 | -50.15 |  | -4.44 | 19.8 | 5.821 | 0.169 | -38.65 | -38.27 | -65.64 | 38.65 | 38.88 | 9.5709 | 14.0115 | 56.2551 | 57.5532 | 30.9924 | -57.3011 | 0 | 22.8576 | 27.4419 | 56.6909 | 58.0859 | -37.3212 | -35.7756 | -255.77 | 36.2704 | -18.1 | -18.1 | 62.4862 | 0 | -3.802 |  | -31.2662 | 4.8533 |  | 2.2556 | 278.8475 | 23.4687 | 21.6681 | -126.0753 | 298.6627 |  | -71.7903 | 73.445 | 72.0324 | 21.56 | 18.39 | 47.34 | 66.51 | -70.1893 | -70.8591 | 139.2082 | 140.7629 | 31.1374 | -47.4462 | -47.0688 | -4.5626 | -43.8968 |  |  | 92.5 | 86.5 | -12.62 | 53.3681 | 51.6854 | 52.3576 | 0.2316 | 1.4409 | -30.5329 | -8.0441 | -33.6175 | 11.9766 | 35.23 | 19.82 | 35.3979 | 33.696 | 25.9193 |  | 44.6071 | 43.3738 | -46.8614 |  | -14.3861 | -69.3 | -67.8 | 23.9914 | 39.267 | 29.6024 | 55.0964 | 38.65 | 0.84 | 51.057 | 47.2339 | -31.11 | -31.62 | 107.71 | 51.62 | 45.9273 | 47.5091 | -69.9848 | -67.9455 | 122.3465 | 84.8099 | 82.5357 | 84.1883 | 101.588 | 86.9527 | -25.711 | 135.7233 | 320.1136 |  | -29.5638 | -26.3923 | -9.5999 | 43.2579 | 40.2966 | 184.38 | -96.9664 | -98.796 | -45.6488 | 18.67 | -16.52 | 114.6 | 14.0481 | 26.5653 | -34.1854 | -33.4205 | 10.8088 | -75.9024 | 48.6404 | 19.1734 |  | 19.0907 | 39.6091 | 40.9044 | 37.4888 | 70.4991 | 70.3316 | -160.7581 | 72.0266 | 71.8869 | -130.2691 | -122.4751 | -31.6979 | -45.66 | 12.5814 | 0.7987 | -7.84 | 18.96 | -33.0046 |  | -15.572 | 3.901 |  | 28.72 | 123.5295 | 131.5843 | 13.37 | 82.9182 | 22 | -15.3952 | 2.7513 | 2.5255 | 1.4108 |  |  | -15.3302 | -24.1134 | 21.4304 | 24.3293 | 63.5108 | 63.8546 | -143.0185 | -15.006 | 31.2114 | -26.8822 | 11.8021 | 4.4923 | 4.1978 | 13.3255 | 151.6098 | 152.4808 | 287.5 | -284.612 | -612.7635 | 611.0153 | 620.8165 | -144.8252 | -144.0613 | -66.8323 | -60.3995 | 82.6581 | 82.0859 |  |  | 36.8734 | 36.0714 | -25.0257 | -25.1536 | 127.2 | 126.51 | 9.8 | 8.7 | 21.7824 | 37.28 | -319.0034 | 103.7176 | 104.6771 | 13.9 | -53.7 | -35.3 | -35.7 |  |  | -608.5133 | -289.1571 | 430.5994 | 294.5812 | -65.3444 | -283.4749 | 284.5303 | -101.5733 | -236.7244 | -280.4322 | 85.6021 | 86.5432 | 108.1768 | -414.569 | 242.2405 | -176.7373 | 179.3805 | -8.9114 | 32.9965 | 8.96 | -1.952 | -1.964 | -8.96 | -7.12 |  | 7.6493 | -30.3212 | -39.4064 | 34 | 57.135 | 56.777 |  |  | 55.5834 | 53.3789 | 53.3158 |  | 53.3 | 22.8217 | 5.95 |  | -59.5048 | 84.4746 | 68.4608 | -58.9593 | -82.689 | 59.758 | 22.8197 | -65.7 | 64.1 | 13.7346 | 204.5423
02/02/2026 | 01:30 | 0 | 13.9113 | -20.3284 | -15.5207 | 28.8319 |  | 28.1857 | -63.0775 | 45.6635 | 23.4193 | 22.7825 | 2.22 | -18.257 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 14.332 | 35.7848 | 10.2883 | 10.3418 | 17.7939 | 17.1642 | 5.2184 | 8.2764 |  |  | -49.85 | -50.18 |  | -2.22 | 17.6 | 5.401 | 0.168 | -41.25 | -40.51 | -62.56 | 41.25 | 41.23 | 8.691 | 14.2305 | 54.5271 | 56.7766 | 32.6742 | -59.1214 | 0 | 28.8237 | 25.8334 | 56.3611 | 57.3821 | -30.655 | -28.5369 | -253.9887 | 36.1981 | -18.2 | -18.1 | 64.2116 | 0 | -3.869 |  | -33.3935 | 4.5147 |  | 1.892 | 286.3551 | 22.9194 | 23.4992 | -136.5002 | 298.1074 |  | -52.5533 | 57.0483 | 68.8489 | 21.41 | 17.96 | 45.33 | 65.11 | -71.6629 | -71.7968 | 136.6583 | 138.1881 | 33.6796 | -45.3953 | -45.4996 | -6.298 | -53.7062 |  |  | 76 | 109.6 | -11.79 | 47.2787 | 46.7245 | 46.9058 | -6.776 | -7.4255 | -29.2506 | 2.8955 | -31.4475 | 11.7514 | 33.26 | 18.81 | 33.9917 | 32.3776 | 24.9181 |  | 54.0759 | 53.3528 | -77.3356 |  | -13.6904 | -57.5 | -58.3 | 23.8431 | 37.5092 | 28.6631 | 52.7527 | 37.02 | 0.31 | 50.623 | 77.1469 | -31.39 | -31.68 | 105.57 | 48.38 | 76.9455 | 74.8 | -60.8497 | -59.8636 | 137.9221 | 101.8283 | 97.8284 | 99.701 | 81.1096 | 65.7843 | -26.669 | 146.8907 | 318.3266 |  | -28.8707 | -26.6401 | 0 | 58.1439 | 54.8141 | 50.736 | -79.3781 | -80.7323 | -28.5183 | 0 | -17.37 | 1 | 13.7589 | 54.9399 | -33.4941 | -32.4791 | 10.082 | -62.8603 | 30.5593 | 19.8232 |  | 19.0492 | 39.0174 | 39.4285 | 38.3328 | 70.1642 | 72.0062 | -159.0835 | 63.83 | 63.8355 | -127.7166 | -120.4726 | -40.5896 | -42.54 | 16.1801 | 0.7742 | -10.25 | 18.84 | -41.3016 | 10.8778 |  | 3.906 |  | 27.39 | 122.186 | 127.0401 | 13.33 | 81.6914 | 31.6 | -15.7779 | 2.5498 | 2.6555 | 1.3758 |  |  |  | -23.5994 | 22.3502 | 24.1437 | 58.1968 | 60.7669 | -142.8806 | -14.8514 | 31.3237 | -27.0679 | 11.0302 | 4.2872 | 4.029 | 12 | 154.4486 | 154.8431 | 280.8 | -279.653 | -608.8602 | 615.842 | 608.8378 | -147.4805 | -143.8172 | -64.4809 | -58.3905 | 82.6961 | 85.454 | -111.6586 | -110.1982 | 38.005 | 37.8293 | -24.2136 | -24.3943 | 128 | 126.95 | 9.6 | 10.4 | 21.556 | 35.68 | -316.1827 | 105.0449 | 104.8764 | 14 | -50.6 | -37 | -37.3 |  |  | -604.498 | -295.4877 | 438.7618 | 297.547 | -57.1428 | -286.6722 | 289.7159 | -106.6834 | -241.4824 | -284.7022 | 86.7322 | 86.5263 | 105.6051 | -428.9406 | 246.606 | -181.2008 | 185.3545 | -8.1204 | 32.542 | 11.04 | -1.869 | -1.879 | -10.08 | -6.64 |  | 6.7094 | -29.7963 | -38.79 | 33.7 | 54.669 | 53.688 | 11.019 | 13.2618 | 54.1807 | 54.2088 | 54.3402 |  | 53.4 | 22.7923 | 5.69 |  | -58.0419 | 82.1979 | 65.9527 | -56.569 | -80.4646 | 57.7302 | 22.402 | -62.2 | 64 | 5.588 | 185.1868
02/02/2026 | 02:00 | 0 | 13.7681 |  | -15.5738 | 28.5764 |  | 27.2602 | -61.2785 | 44.5483 | 22.5273 | 22.1636 | 4.44 | -18.004 |  | 7.452 |  | 13.9273 | 35.2424 | 10.1613 | 10.1018 | 16.7508 | 17.1412 | 5.4892 | 8.0344 |  |  | -48.85 | -48.92 |  | -4.44 | 17.6 | 5.449 | 0.167 | -36.52 | -36.16 | -69.05 | 36.52 | 36.39 | 7.7839 | 14.2744 | 53.1827 | 54.0123 | 31.8336 | -54.5788 | 0 | 15.3202 | 15.3757 | 55.7413 | 58.6726 | -45.1318 | -51.0721 | -237.7269 |  | -18 | -17.8 | 58.9709 | 0 | -3.8686 |  | -31.0708 | 3.5094 |  | 1.9951 | 267.4031 | 16.8462 | 16.8767 | -108.4867 | 285.3729 |  | -73.2314 | 75.834 | 65.7553 | 20.99 | 16.7 | 42.97 | 63.15 | -66.3046 | -66.1706 | 135.5471 | 137.1597 | 34.2905 | -46.3104 | -45.8134 | -6.7928 | -47.2617 |  |  | 82.5 | 96.2 | -11.27 | 46.9686 | 46.6143 | 46.4677 | -11.2287 | -10.6134 | -28.0802 | 7.9295 | -32.602 | 11.1105 | 30.84 | 17.83 | 33.5229 | 31.9382 | 25.0139 |  | 47.8847 | 47.2104 | -56.8877 |  | -13.7213 | -55.2 | -56 | 24.1013 | 36.3373 | 24.9059 | 51.5808 | 36.25 | 1.53 | 50.2045 | 58.1658 | -31.04 | -31.6 | 103.38 | 47.81 | 58.7273 | 59.8364 | -61.4781 | -60.3273 | 124.8378 | 88.0742 | 84.8954 | 86.9251 | 98.8677 | 84.864 | -26.117 | 119.1181 | 316.1173 |  | -28.5517 | -25.8369 | 0 | 45.6031 | 43.1994 | 167.484 | -93.191 | -93.3715 | -47.1178 | 0 | -17.82 | 116.6 | 13.3434 | 32.3434 | -33.856 | -33.0577 | 10.9777 | -81.3354 | 46.9832 | 19.1342 |  | 18.8022 | 41.7782 | 41.3274 | 40.3802 | 66.1452 | 66.6476 | -160.7581 | 64.2084 | 63.8997 | -128.1699 | -120.7505 | -36.2976 | -43.65 | 15.0033 | 0.751 | -9.14 | 19.22 | -37.479 |  | -15.736 | 3.9 |  | 27.77 | 122.2412 | 130.9851 | 13.51 | 81.9751 | 29.4 | -15.0233 | 2.9127 | 3.0221 | 1.2342 |  |  | -17.0636 | -21.9213 | 21.7297 | 22.9871 | 61.3804 | 63.3883 | -140.9131 | -14.3325 | 30.6137 | -24.9389 | 11.3827 | 3.9454 | 3.681 | 13 | 150.0182 | 150.6652 | 280.8 | -280.4874 | -605.3629 | 614.3191 | 609.6851 | -143.9849 | -143.2587 | -66.6712 | -60.6041 | 82.6115 | 81.619 |  |  | 37.0053 | 36.1263 | -22.2316 | -22.2369 | 129.13 | 129.3 | 7.5 | 7.9 | 21.6179 | 35.2 | -312.3227 | 104.1584 | 103.9932 | 13.9 | -52.4 | -36.1 | -35.7 |  |  | -599.7181 | -291.6569 | 425.8787 | 290.628 | -63.0167 | -283.9809 | 284.4616 | -103.3032 | -234.8528 | -278.7071 | 85.7901 | 85.2557 | 103.0907 | -411.7409 | 246.1866 | -176.5813 | 175.6653 | -8.807 | 32.9038 | 9.52 | -1.761 | -1.773 | -9.44 | -6.64 |  | 7.5303 | -30.2052 | -39.0524 | 33.7 | 53.733 | 53.534 |  |  | 53.6634 | 53.9321 | 54.013 |  | 56 | 23.4335 | 5.49 |  | -61.3715 | 84.0275 | 68.7884 | -60.8819 | -82.8268 | 60.2852 | 21.8355 | -66.2 | 66.8 | 7.307 | 177.3764
02/02/2026 | 02:30 | 0 |  |  | -15.9521 | 27.8731 |  | 26.9444 | -59.5652 | 43.9771 | 22.2873 | 21.9561 | 8.88 | -19.47 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 13.9262 | 33.9626 | 9.3993 | 9.598 | 15.7862 | 16.1933 | 6.0246 | 8.1355 |  |  | -45.84 | -45.48 |  | -8.88 |  | 5.39 | 0.166 | -29.53 | -29.45 | -77.76 | 29.53 | 29.75 | 8.3598 | 14.5175 | 52.2223 | 53.5292 | 30.9246 | -49.5639 | 0 | 10.5294 | 10.8205 | 56.5179 | 58.2889 | -45.1499 | -48.5385 | -236.1098 | 36.1524 | -18.2 | -18.1 | 53.9385 | 0 | -3.5522 |  | -35.7009 | 3.7316 |  | 1.6941 | 269.2037 | 21.7902 | 21.6681 | -134.03 | 278.3736 |  | -60.2791 | 62.678 | 64.7374 | 20.92 | 16.98 | 42.06 | 61.81 | -59.7407 | -59.8746 | 124.2878 | 123.9833 | 31.5483 | -39.7408 | -40.026 | -4.9645 | -47.6096 |  |  | 75.3 | 96 | -11.03 | 48.1363 | 47.8826 | 47.3249 | -10.8851 | -10.306 | -22.8209 | 1.6102 | -26.4037 | 10.885 | 34.26 | 19.1 | 33.0542 | 31.4987 | 25.0575 |  | 47.9744 | 47.4413 | -71.3449 |  | -13.7513 | -57.2 | -56 | 22.4533 | 35.7513 | 27.2542 | 50.9949 | 35.88 | 0.25 | 51.181 | 71.3841 | -31.24 | -31.5 | 102.23 | 46.38 | 71.8727 | 70.4727 | -50.0034 | -49.3182 | 137.5134 | 101.1779 | 96.7884 | 98.0224 | 80.7012 | 64.9683 | -27.047 | 142.8697 | 312.1048 |  | -28.407 | -26.1808 | 9.54 | 53.7505 | 50.7799 | 55.344 | -76.8649 | -78.58 | -27.0058 | 0 | -22.98 | 1 | 13.3451 | 48.533 | -32.7657 | -31.8838 | 8.78 | -62.4163 | 27.8508 | 18.3629 |  | 18.2306 | 39.3847 | 40.3652 | 38.6762 | 59.6144 | 60.2843 | -121.9082 | 52.7765 | 52.6727 | -98.7756 | -88.543 | -29.3248 | -39.63 | 13.7801 | 0.7279 | -8.61 | 18.96 | -30.4953 |  |  | 3.877 |  | 27.12 | 91.6159 | 99.6186 | 14.25 | 76.7766 | 29.6 | -12.8064 | 2.502 | 2.7561 | 1.2174 |  |  | -16.161 | -19.4018 | 22.5816 | 19.9594 | 57.8337 | 57.3197 | -121.0515 | -14.6072 | 28.7893 | -26.3486 | 12.0581 | 3.7403 | 3.5017 | 13.2633 | 150.6078 | 151.3046 | 273.2 | -272.4243 | -595.2034 | 595.2668 | 597.2326 | -143.5424 | -142.1328 | -65.8174 | -59.606 | 83.1424 | 83.7465 |  |  | 37.8952 | 37.8293 | -22.0605 | -21.4185 | 129.31 | 127.09 | 9.2 | 9.9 | 21.8636 | 35.12 | -317.9599 | 104.9508 | 105.1837 |  | -54.1 | -37 | -36.7 |  |  | -582.9008 | -284.0729 | 437.0379 | 290.2945 | -52.4121 | -288.3419 | 286.4361 | -101.5826 | -238.8539 | -281.4433 | 84.9152 | 85.4758 | 102.6797 | -419.9769 | 245.9358 | -182.3383 | 181.5148 | -8.6203 | 32.367 | 9.52 | -1.725 | -1.736 | -9.84 | -6.56 |  | 6.7979 | -29.4148 | -39.3759 | 35 | 54.134 | 54.001 |  | 13.2563 | 54.1222 | 51.9386 | 54.2006 |  | 56 | 23.0916 | 5.55 |  | -60.1859 | 82.8081 | 66.8359 | -59.6853 | -80.8866 | 58.5267 | 21.7066 | -65.9 | 66.3 | 1.8989 | 167.7038
02/02/2026 | 03:00 | 0 |  |  | -16.1151 | 27.6391 |  | 26.0197 | -57.8829 |  | 21.8293 | 21.6071 | 6.66 | -18.557 | 15.4 | 7.452 | -15.4 | 14.7398 | 28.8604 | 9.0767 | 9.2621 | 15.3556 | 16.0207 | 5.7591 | 8.0027 |  |  | -43.53 | -43.49 |  | -6.66 | 17.6 | 5.252 | 0.164 | -32.62 | -32.63 | -64.91 | 32.62 | 32.89 | 12.9242 | 0.6918 | 51.9891 | 53.6778 | 0 | -54.4771 | 0 | 33.2375 | 33.5075 | 50.4868 | 53.1281 | -21.7915 | -22.8798 | -265.266 |  | -18.2 | -18.1 | 59.2539 | 0 | -3.373 |  | -44.5627 | 3.2852 |  | 1.6876 | 300.4546 | 20.661 | 20.5084 | -145.9122 | 298.552 |  | -96.1286 | 97.7661 |  | 21.04 | 16.85 |  | 62.57 | -55.722 | -54.5164 | 108.4291 | 109.8493 | 29.5237 | -44.2265 | -44.2528 | -4.1067 | -46.904 |  |  | 78.2 | 94.1 | -10.85 | 46.121 | 45.6039 | 45.3692 | -15.6226 | -15.3092 | -17.7265 | 2.2076 | -20.6606 | 10.9749 | 35.9 | 19.66 |  | 30.6198 | 24.845 |  | 47.4671 | 46.8936 | -62.6388 |  | -13.6762 | -52.6 | -53.7 | 21.7776 | 35.1654 | 26.3149 | 49.823 | 34.79 | 0.21 | 51.057 | 61.2822 | -31.56 | -31.89 | 101.18 | 45.24 | 63.1818 | 62.7273 | -45.2469 | -45.4 | 131.9333 | 97.7196 | 93.1018 | 94.4273 | 98.8496 | 84.5244 | -25.899 | 155.1932 | 324.7489 |  | -28.2759 | -25.9321 | -10.1865 | 47.0205 | 42.6561 | 147.516 | -88.0226 | -89.5897 | -47.0348 | 7.65 | -17.8 | 90.9 | 13.0399 | 36.0647 | -33.2926 | -32.7512 | 9.1775 | -82.326 | 47.2554 | 18.8822 |  | 19.1001 | 41.771 | 41.6312 | 39.776 | 55.0931 | 54.7582 | -108.8466 | 47.7055 | 48.4393 | -84.3045 | -73.5789 | -31.6979 | -36.49 | 15.2645 | 0.7083 | -9.72 | 18.32 | -32.2487 |  |  | 3.951 |  | 25.41 | 72.726 | 86.256 | 14.57 | 73.6634 | 28.5 | -12.3063 | 2.6996 | 2.6719 | 1.1943 |  |  |  | -19.1206 | 21.6622 | 19.6787 | 57.9671 | 58.6846 | -118.8603 | -14.0743 | 28.643 | -25.0456 | 11.9554 | 3.5841 | 3.3224 |  | 149.3079 | 150.5731 | 273.2 | -273.4003 | -597.611 | 597.5492 | 606.2095 | -143.8821 | -141.024 | -66.398 | -61.3189 | 81.8594 | 77.0602 | -107.4212 |  | 39.4333 | 38.6752 | -20.8972 | -19.8212 | 127.22 | 126.48 | 12 | 12.2 | 21.6179 | 34.64 | -323.5092 | 107.2616 | 106.6587 | 13.4 | -45.1 | -37.8 | -38.2 |  |  | -594.2756 | -301.0179 | 438.6148 | 296.1754 | -58.3607 | -288.1138 | 291.5655 | -106.2973 | -241.2407 | -284.4629 | 86.333 | 87.3123 | 107.0262 | -420.6751 | 248.5931 | -178.0148 | 180.3359 | -9.3591 | 30.986 | 11.44 | -1.707 | -1.718 | -11.6 | -4 |  | 5.0401 | -31.4656 | -34.1298 | 33.6 | 54.361 | 53.522 |  |  | 52.2307 | 51.9046 | 52.8727 |  | 49.7 | 9.0264 | 5.42 |  | -59.9608 | 84.0885 | 67.855 | -59.118 | -81.1562 | 59.9173 | 21.2982 | -57.8 | 58.7 | 12.1566 | 161.5359
02/02/2026 | 03:30 | 0 |  | -20.5588 | -16.2455 | 28.3124 |  | 26.0984 | -58.71 |  | 21.8693 | 21.4915 | 4.44 | -18.664 |  | 7.452 |  | 15.1144 | 28.665 | 9.4216 | 9.6598 | 15.995 | 16.4994 | 5.6355 | 7.8689 |  |  | -44.58 | -44.52 |  | -4.44 | 17.6 | 5.18 | 0.164 | -31.09 | -30.05 | -70.37 | 31.09 | 30.62 | 13.0694 | 0.8892 | 51.3806 | 52.1616 |  | -54.2356 | 0 | 27.878 | 29.6512 | 52.1685 | 53.2104 | -26.0496 | -30.0514 | -250.6279 | 35.6994 | -18 | -17.9 | 56.1149 | 0 | -3.3883 |  | -42.2544 | 3.0448 |  | 1.8139 | 286.4161 | 13.7944 | 14.4658 | -136.0893 | 279.6554 |  | -79.2973 | 81.4146 | 61.2844 | 21.56 | 16.9 | 40.72 | 60.93 | -56.1238 | -56.6597 | 103.5956 | 104.3424 | 31.0755 | -23.7881 | -24.6799 | -3.2905 | -69.867 |  |  | 0 | 139.5 | -10.66 | 36.3919 | 36.0284 | 35.1337 | -36.3712 | -36.4297 | -16.2513 | 23.2118 | -19.8792 | 10.2392 | 35.34 | 19.3 | 32.1167 | 30.6198 | 24.2353 |  | 69.3134 | 69.5163 | -88.2353 |  | -13.4395 | -68.3 | -66.6 | 21.7117 | 34.5795 | 27.2542 | 49.823 | 34.44 | -0.43 | 51.832 | 85.9724 | -30.9 | -31.47 | 99.12 | 43.85 | 87.5091 | 85.2182 | -39.4253 | -38.7091 | 145.9127 | 111.0152 | 106.8391 | 108.4874 | 104.7921 | 91.584 | -25.425 | 145.6782 | 340.7569 |  | -28.5954 | -26.3968 | -16.4435 | 46.7986 | 42.9302 | 165.948 | -86.4434 | -87.6076 | -52.8037 | 0 | -20.05 | 118.2 | 12.9822 | 36.2751 | -32.5016 | -32.1431 | 7.2528 | -88.1917 | 53.4808 | 19.3698 |  | 19.115 | 40.616 | 41.2991 | 39.216 | 56.6002 | 56.2653 | -107.3395 | 42.0632 | 41.4968 | -84.4245 | -74.0074 | -30.753 | -37.87 | 14.0633 | 0.7279 | -8.99 | 18.05 | -31.8372 |  |  | 3.912 | 9.6516 | 25.27 | 76.138 | 85.7535 | 14.53 | 74.2341 | 28.2 | -12.7122 | 2.6057 | 2.6373 | 1.1635 |  |  | -15.874 | -18.7879 | 23.1703 | 19.4803 | 56.9408 | 59.718 | -117.6835 | -14.1865 | 28.5225 | -25.2945 |  | 3.6915 | 3.3646 |  | 153.8139 | 151.4095 | 279.9 | -278.7932 | -596.7963 | 593.8057 | 615.5384 | -148.0356 | -145.4032 | -64.4197 | -60.0709 | 88.5749 | 84.8273 |  |  | 37.8622 | 37.1151 | -21.6021 | -21.3763 | 127.56 | 124.67 | 16.4 | 16.7 | 21.5966 | 35.6 | -324.9662 | 103.0713 | 102.902 | 13.9 | -45 | -35.2 | -35.6 |  | 1.0963 | -603.5784 | -303.6751 | 446.5871 | 295.3341 | -60.4745 | -289.1128 | 297.8841 | -106.3254 | -240.7437 | -291.512 | 90.7635 | 88.7215 | 107.3402 | -432.6913 | 246.2925 | -186.8489 | 191.1709 | -9.2547 | 30.48 | 12.8 | -1.707 | -1.736 | -12.88 | -4.24 |  | 3.6942 | -31.6396 | -34.1298 | 33.1 | 57.123 | 56.238 |  |  | 53.4109 | 55.9313 | 53.1852 |  | 43.9 | 8.9667 | 5.32 |  | -58.5141 | 83.1588 | 66.4455 | -57.5453 | -80.2924 | 57.9656 | 22.2534 | -54.7 | 54.2 | 21.5619 | 150.3245
02/02/2026 | 04:00 | 0 | 13.8925 | -21.1564 | -16.5961 | 28.1791 |  | 25.6817 | -59.9129 | 36.637 | 18.5074 | 17.9433 | 11.1 | -20.262 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.5538 | 30.347 | 9.4379 | 9.5231 | 15.7965 | 16.5279 | 5.6647 | 8.1667 |  |  | -41.86 | -42.07 |  | -11.1 | 19.8 | 6.489 | 0.176 | -29.93 | -29.67 | -66.68 | 29.93 | 30.21 | 9.4719 | 1.6293 | 51.3441 | 52.9956 |  | -49.1214 | 0 | 11.147 | 10.9956 | 53.1177 | 54.0892 | -31.7373 | -35.4994 | -249.8393 | 36.0847 | -18.2 | -18.2 | 53.5433 | 0 | -3.2154 |  | -42.5797 | 3.0196 |  | 1.5934 | 289.4375 | 27.1309 | 26.5206 | -180.6742 | 277.9058 |  | -50.7969 | 53.1691 |  | 21.09 | 16.74 |  | 60.5 | -54.3824 | -53.4447 | 99.6548 | 100.7034 | 31.9846 | -15.8841 | -15.4701 | -2.2945 | -66.5757 |  |  |  | 132.9 | -10.68 | 39.6172 | 39.0385 | 39.2992 | -29.5145 | -28.9028 | -15.5288 | 14.1395 | -18.4401 | 10.3233 | 35.7 | 19.34 |  | 30.1804 | 24.2279 |  | 66.478 | 65.7866 | -91.1688 |  | -13.3763 | -68.7 | -68.9 | 21.492 |  | 27.2542 | 49.2371 |  | -1.31 | 52.6225 | 90.7127 | -31.16 | -31.67 | 99.11 | 42.72 | 92.8 | 90.4 | -33.6307 | -33.2273 | 150.5701 | 116.3096 | 111.9277 | 113.1892 | 111.26 | 95.2624 | -24.762 | 192.4939 | 347.3283 |  | -28.5049 | -26.6856 | -18.838 | 46.8484 | 44.6667 | 187.452 | -87.8131 | -88.185 | -58.5434 | 15.11 | -26.3 | 104.3 | 12.9015 | 36.7774 | -32.6371 | -32.098 | 7.9025 | -91.8921 | 56.114 | 19.3071 |  | 18.6039 | 40.1588 | 40.6066 | 38.8845 | 52.9162 | 54.4233 | -95.6176 | 36.4599 | 36.6546 | -73.1638 | -61.1511 | -26.7393 | -37.29 | 12.0613 | 0.7279 | -7.61 | 17.65 | -26.4653 |  |  | 3.913 |  | 24 | 63.3284 | 73.9392 | 13.91 | 73.3309 | 27.5 | -11.3087 | 2.461 | 2.6881 | 1.1657 |  |  | -15.1165 | -17.9606 | 22.1132 | 18.5477 | 54.5474 | 57.8624 | -110.3893 | -14.1391 | 27.9347 | -25.3111 |  | 3.672 | 3.4278 |  | 150.2809 | 150.5437 | 277 | -276.0107 | -587.5336 | 593.7457 | 606.1886 | -144.1333 | -142.3173 | -65.2489 | -59.6099 | 82.3452 | 83.4613 |  |  | 37.0163 | 36.9943 | -21.4752 | -21.6555 | 125.44 | 123.03 | 15.1 | 15.4 |  | 34.48 | -324.0819 | 103.8096 | 103.7861 |  | -43.9 | -35.1 | -35.6 |  |  | -590.2173 | -315.7554 | 443.4791 | 300.0552 | -62.7288 | -288.922 | 294.2989 | -105.0221 | -240.2518 | -285.7908 | 85.8579 | 84.3336 | 107.2172 | -424.1857 | 245.9965 | -182.7068 | 188.3353 | -9.6503 | 30.167 | 12.32 | -1.726 | -1.737 | -12.56 | -3.44 |  | 3.9567 | -31.6701 | -33.5744 | 33 | 56.352 | 55.487 |  |  | 54.7911 | 52.7638 | 54.3212 |  | 45.3 | 8.8022 | 5.32 |  | -58.4753 | 82.7014 | 66.6597 | -57.4317 | -80.9599 | 58.0603 | 22.6956 | -55.4 | 56.5 | 21.1304 | 134.5274
02/02/2026 | 04:30 | 0 | 13.7401 | -20.8769 | -16.2418 | 30.8543 |  | 25.7825 | -62.0221 | 37.2223 | 18.7694 | 18.3625 | 8.88 | -20.959 |  | 9.108 | -17.6 | 14.8942 | 31.2976 | 9.7823 | 9.8262 | 16.676 | 16.3987 | 5.9971 | 8.1375 |  |  | -42.98 | -43.5 |  | -8.88 | 19.8 | 6.384 | 0.177 | -26.95 | -26.88 | -76.5 | 26.95 | 27.1 | 8.6568 | 1.7677 | 52.4851 | 54.1239 |  | -47.4721 | 0 | 9.151 | 9.3552 | 54.7968 | 56.3698 | -38.5308 | -41.6789 | -249.3897 | 36.203 | -18 | -17.9 | 51.0577 | 0 | -3.3199 |  | -41.7324 | 3.086 |  | 1.8353 | 286.996 | 29.1452 | 28.9621 | -191.5859 | 279.8065 |  | -52.9997 | 55.2297 | 62.5419 | 21.72 | 17.2 |  | 60.55 | -49.6939 | -49.8279 | 98.754 | 99.154 | 31.694 | -16.4107 | -16.238 | -1.128 | -66.8239 | 19.5709 | 25.985 |  | 133.7 | -10.79 | 39.4429 | 39.3867 | 38.2078 | -29.5948 | -28.6048 | -15.4765 | 13.2445 | -17.6354 | 10.3278 | 35.77 | 19.55 | 32.5854 |  | 24.714 |  | 66.8868 | 65.9551 | -91.2254 |  | -13.5724 | -70.6 | -69.4 | 21.3986 |  | 28.6631 | 49.2371 | 34.45 | -2.08 | 54.2655 | 91.0177 | -31.03 | -31.36 | 99.19 | 43.49 | 93.1636 | 91.2909 | -32.6244 | -30.4 | 153.7819 | 118.1039 | 112.9208 | 114.92 | 111.0813 | 96.9877 | -25.013 | 200.1221 | 355.2876 |  | -28.7845 | -27.0243 | -18.3112 | 51.0467 | 46.9084 | 172.092 | -86.1418 | -87.4459 | -58.1552 | 14.14 | -21.57 | 113.5 | 13.1108 | 42.6227 | -32.1645 | -31.7103 | 7.4881 | -92.9212 | 59.7733 | 18.9334 |  | 18.4878 | 40.898 | 41.793 | 40.024 | 51.5765 | 50.7393 | -87.7471 | 35.1076 | 35.0129 | -71.671 | -61.0946 | -21.7881 | -37.62 | 9.5784 | 0.751 | -5.7 | 18.19 | -22.1133 |  |  | 3.984 |  | 24.54 | 61.6582 | 70.3871 | 14.26 | 72.8821 | 27 | -11.223 | 2.4432 | 2.5957 | 1.1724 |  |  | -15.5585 | -18.1604 | 22.1609 | 18.9366 | 55.3392 | 57.9853 | -112.4707 | -14.2147 | 28.5414 | -25.5451 | 11.0864 | 3.7892 | 3.4911 | 13 | 151.3239 | 150.9675 | 277.8 | -273.7369 |  | 587.7239 | 610.6473 | -145.4001 | -143.3987 | -64.7185 | -58.7732 | 84.3926 | 81.4978 |  |  | 37.8622 | 37.8183 | -22.8847 | -23.1771 | 123.14 | 124.14 | 15.9 | 16.3 | 21.7824 | 35.52 | -331.4349 | 107.4534 | 108.0994 | 14 | -42.2 | -36.2 | -36.5 |  |  | -597.4604 | -322.423 | 453.0363 | 305.6724 | -62.6439 | -294.3736 | 297.2879 | -113.477 | -244.0922 | -291.9449 | 88.8748 | 87.2885 | 109.5299 | -433.7434 | 250.8158 | -189.5161 | 191.1712 | -8.9114 | 30.315 | 12.8 | -1.787 | -1.794 | -11.92 | -3.84 |  | 3.4867 | -31.6701 | -33.3699 | 32.6 | 54.584 | 54.118 | 11.0284 | 13.1838 | 53.7879 | 54.1335 | 53.2283 |  | 44.9 | 8.5301 | 5.36 |  | -58.208 | 81.8613 | 66.5883 | -56.9416 | -80.279 | 57.5797 | 22.7661 | -54.7 | 55.6 | 31.7011 | 127.4342
02/02/2026 | 05:00 | 0 | 13.5887 |  | -16.2711 | 28.7057 |  | 26.6256 | -61.7779 | 37.163 | 18.6774 | 18.4494 | 8.88 | -21.276 | 17.6 | 9.108 | -17.6 | 15.096 | 31.6402 | 9.9336 | 10.1248 | 16.7439 | 17.0254 | 6.1166 | 8.353 |  |  | -43.49 | -43.57 |  | -8.88 | 19.8 | 5.57 | 0.169 | -31.33 | -31.36 | -68.1 | 31.33 | 30.71 | 11.0758 | 0.9001 | 52.0656 | 54.0113 |  | -52.4189 | 0 | 30.8093 | 30.4506 | 52.6661 | 53.1468 | -20.9642 | -20.1422 | -278.6241 | 35.8236 | -17.9 | -18 | 57.0519 | 0 | -3.1791 |  | -45.5402 | 2.8968 |  | 2.356 | 317.1177 | 29.2672 | 29.5114 | -197.3801 | 297.1497 |  | -57.0376 | 59.9493 | 63.5698 | 22.05 | 17.65 | 41.69 | 61.86 | -50.8995 | -51.1674 | 103.9293 | 104.1426 | 30.8243 | -21.4224 | -21.3608 | -1.5325 | -69.7497 |  |  |  | 139.5 | -11.04 | 38.639 | 38.0642 | 37.5849 | -31.1587 | -30.5057 | -12.7651 | 12.8379 | -16.4956 | 11.1023 | 36.34 | 19.56 |  | 31.0593 | 25.0124 |  | 69.1169 | 69.4468 | -93.3 |  | -13.7642 | -70.7 | -71.4 | 21.6953 | 35.1654 | 29.6024 | 50.4089 | 35.18 | -2.35 | 53.196 | 91.8227 | -31.35 | -31.69 | 101.67 | 44.57 | 93.3636 | 91.5091 | -33.834 | -33.3364 | 154.9807 | 120.3058 | 115.1275 | 116.783 | 109.6569 | 95.8964 | -24.732 | 206.3851 | 357.354 |  | -28.3046 | -26.6425 | -21.8195 | 53.0684 | 49.2337 | 170.556 | -87.431 | -88.7145 | -58.763 | 15.25 | -17.59 | 112.4 | 13.3095 | 46.5225 | -34.4931 | -33.5231 | 10.6013 | -93.3692 | 61.0808 | 20.0395 |  | 19.2189 | 40.9217 | 40.7833 | 39.7518 | 51.744 | 50.9067 | -87.7471 | 35.8362 | 36.3141 | -69.8209 | -58.596 | -26.6001 | -38.95 | 10.2742 | 0.7279 | -5.93 | 17.22 | -26.5793 |  |  | 3.88 | 11.649 | 22.7 | 59.8572 | 71.3124 | 13.97 | 71.9524 | 26.7 | -12.5645 | 2.6491 | 2.648 | 1.1689 |  |  |  | -19.5047 | 22.2803 | 20.1661 | 58.6419 | 59.1939 | -116.8569 | -14.2702 | 29.0743 | -25.7912 | 11.5676 | 3.8868 | 3.6388 |  | 152.3723 | 152.0027 | 277 | -279.4449 | -589.3386 | 594.6979 | 613.3453 | -145.0909 | -143.0146 | -64.8825 | -59.3901 | 80.1523 | 83.1718 |  |  | 39.5651 | 39.3893 | -24.1466 | -24.3141 | 125.36 | 123.86 | 16.1 | 15.1 | 21.556 | 35.6 | -323.6117 | 104.6848 | 104.5262 | 14.5 | -43.9 | -36.9 | -37.3 |  |  | -603.0273 | -328.1996 | 449.7313 | 304.8653 | -67.0044 | -295.458 | 293.5588 | -108.8549 | -242.3955 | -290.2313 | 86.0177 | 87.1823 | 110.9096 | -436.886 | 252.9248 | -185.2234 | 192.0246 | -9.3069 | 30.419 | 12 | -1.849 | -1.854 | -12.08 | -4.16 |  | 3.7522 | -32.2255 | -34.1298 | 33.7 | 56.933 | 56.506 | 11.0284 | 13.1672 | 54.0375 | 52.5894 | 52.4042 |  | 45.5 | 8.7882 | 5.53 |  | -59.6151 | 82.4673 | 66.6377 | -58.2435 | -81.9097 | 57.9455 | 22.3385 | -56.5 | 56.1 | 25.9192 | 134.567
02/02/2026 | 05:30 | 0 | 13.9307 | -21.3268 | -15.7107 | 29.6506 |  | 28.7176 | -65.8139 | 38.5776 | 19.5914 | 19.2192 | 6.66 | -22.171 | 19.8 | 9.108 | -19.8 | 14.6004 | 33.0728 | 10.4973 | 10.4707 | 17.3208 | 16.5362 | 5.9728 | 7.9942 |  |  | -44.98 | -45.73 |  | -6.66 | 19.8 | 6.548 | 0.179 | -28.17 | -28.64 | -76.04 | 28.17 | 29.08 | 11.3377 | 0.6142 | 53.2262 | 54.8827 |  | -49.3082 | 0 | 8.8337 | 8.7966 | 57.1592 | 58.3214 | -38.34 | -41.7351 | -263.0763 |  | -18 | -17.9 | 53.79 | 0 | -3.0942 |  | -43.1722 | 3.6939 | 0 | 2.7861 | 303.8422 | 33.2041 | 33.1126 | -202.1211 | 297.4169 |  | -65.9199 | 66.3131 |  | 22.56 | 18.56 | 43.05 | 62.5 | -50.4976 | -50.0958 | 105.4965 | 106.9927 | 28.2975 | -25.3958 | -24.888 | 0.3161 | -72.9568 |  |  |  | 144.6 | -11.17 | 37.4222 | 38.426 | 36.8359 | -30.0692 | -29.309 | -14.6035 | 10.675 | -16.0899 | 11.8412 | 40.06 | 21.31 | 33.0542 | 32.3776 | 25.3022 |  | 74.3412 | 72.7305 | -97.426 |  | -14.0624 | -73.6 | -72.5 | 21.7831 | 37.5092 | 33.3596 | 53.3386 | 37.04 | -4.22 | 54.839 | 97.068 | -30.53 | -31.07 | 102.11 | 45.58 | 97.3273 | 94.3091 | -32.7771 | -33.4909 | 163.7502 | 126.8714 | 121.5767 | 122.9805 | 107.4658 | 93.7161 | -25.421 | 210.5626 | 363.1636 |  | -29.018 | -27.8244 | -8.668 | 60.5393 | 54.2404 | 152.124 | -83.5972 | -83.2595 | -51.6059 | 0 | -24.5 | 86.3 | 13.7769 | 59.0935 | -33.4739 | -32.6275 | 9.6982 | -82.5651 | 54.8062 | 19.7313 |  | 19.7196 | 40.6285 | 41.6543 | 39.6509 | 50.4044 | 50.2369 | -89.7566 | 34.4189 | 35.2086 | -69.1923 | -57.8268 | -26.0435 | -36.38 | 10.4598 | 0.8096 | -6.57 | 16.1 | -25.1239 |  | -15.559 | 3.993 |  | 24.11 | 56.7829 | 70.7058 |  | 73.2018 | 25.4 | -12.7044 | 2.4846 | 2.3528 | 1.2244 |  |  |  | -20.4094 | 20.5821 | 21.0448 | 58.4242 | 59.6434 | -116.9871 | -15.0013 | 28.9461 | -27.8281 | 11.9035 | 4.4142 | 4.1345 |  | 153.8611 | 152.8634 | 279.1 | -278.6842 | -589.5198 | 595.4867 | 620.4106 | -147.9031 | -145.7945 | -63.009 | -56.6893 | 81.2423 | 80.6867 |  |  | 39.4223 | 37.994 | -26.176 | -26.886 | 124.53 | 124.31 | 16 | 17.2 | 21.7205 | 36.72 | -335.5576 | 109.2511 | 109.879 | 15.1 | -43.9 | -37.8 | -37.3 |  |  | -604.7608 | -334.2811 | 456.7527 | 313.1725 | -63.3663 | -299.5023 | 299.531 | -110.5615 | -248.3415 | -298.1326 | 89.5625 | 88.9509 | 113.5825 | -441.1056 | 253.631 | -193.4659 | 194.2646 | -9.2026 | 25.147 | 12.32 | -1.995 | -2.002 | -11.76 | -3.44 |  | 3.4592 | -30.7027 | -33.1929 | 32 | 53.977 | 53.661 |  |  | 52.484 | 52.4601 | 52.2264 |  | 43 | 8.3937 | 5.8 |  | -54.0977 | 80.792 | 64.7129 | -53.764 | -79.5995 | 56.0518 | 23.9588 | -53.6 | 54.3 | 34.0649 | 128.0705
02/02/2026 | 06:00 | 0 | 14.1192 |  | 9.0359 | 30.0412 |  | 30.1082 | -76.2686 | 39.4818 | 20.0334 | 19.7297 | 4.44 | -20.493 | 17.6 | 8.28 | -17.6 | 14.1398 | 41.7528 | 10.9094 | 11.0385 | 18.2507 | 16.5747 | 5.8957 | 8.1263 |  |  | -47.57 | -47.6 |  | -4.44 | 19.8 | 6.973 | 0.181 | -31.91 | -31.88 | -73.96 | 31.91 | 32.26 | 11.5017 | 0.5112 | 54.9988 | 56.4232 |  | -52.4111 | 0 | 9.2445 | 9.3854 | 59.5448 | 60.5565 | -38.1429 | -42.3913 | -283.5529 | 35.7403 |  | -17.9 | 56.0112 | 0 | -3.2321 |  | -43.2552 | 3.7975 | 4.7476 | 3.2177 | 320.5053 | 41.5967 | 41.8714 | -214.5292 | 319.6335 |  | -63.6141 | 65.1278 | 67.6514 | 22.57 | 18.51 | 44.38 | 63.98 | -56.2578 | -55.8559 | 106.4108 | 107.1806 | 23.0964 | -27.3788 | -27.3042 | -0.7171 | -74.0932 |  |  |  | 148.2 | -11.55 | 38.6216 | 38.448 | 37.6498 | -26.381 | -26.1952 | -14.996 | 7.6377 | -17.5017 | 12.1278 | 41.28 | 22.25 | 35.3979 | 32.8171 | 26.0402 |  | 75.269 | 74.4043 | -95.249 |  | -14.1849 | -78.1 | -79 | 20.8658 | 39.8529 | 36.6471 | 56.8542 | 39.46 | -5.47 | 55.087 | 93.4928 | -31.28 | -31.29 | 104.55 | 46.67 | 95.0545 | 92.3091 | -38.991 | -37.8818 | 161.8998 | 126.775 | 120.7734 | 124.0007 | 106.1241 | 90.5135 | -24.581 | 224.2709 | 343.3901 |  | -30.3511 | -29.0141 | -23.1461 | 55.3053 | 52.7162 | 170.556 | -87.3962 | -89.5232 | -56.2993 | 0 | -26.95 | 98 | 14.0419 | 48.104 | -32.8162 | -32.2001 | 9.2256 | -91.5057 | 57.6641 | 20.542 |  | 19.4806 | 40.6964 | 40.3791 | 39.5432 | 56.7677 | 57.1026 | -93.7755 | 40.4902 | 40.3359 | -71.7618 | -59.9911 | -30.3062 | -37.59 | 10.6722 | 0.8682 | -6.43 | 15.15 | -30.1069 |  | -15.344 | 3.983 |  | 21.4 | 62.7009 | 73.8779 |  | 71.1153 | 22.4 | -13.1074 | 2.2622 | 2.6553 | 1.2719 |  |  | -14.6861 | -21.512 | 20.8211 | 21.9219 | 52.829 | 57.3758 | -117.4072 | -15.2048 | 29.4642 | -28.3545 |  | 5.1381 | 4.8412 |  | 148.9915 | 149.5929 | 280.8 | -277.9117 | -588.976 | 590.6483 | 614.2579 | -141.6237 | -140.5148 | -65.8885 | -60.487 | 79.1674 | 79.614 |  |  | 38.7192 | 38.6752 | -24.4418 | -24.1944 | 126.29 | 125.17 | 14.2 | 14.1 | 21.7205 | 33.84 | -321.8441 | 105.7651 | 105.607 | 15.1 | -48 | -36.3 | -37.3 | 1.4697 |  | -590.9306 | -319.8249 | 434.9752 | 298.6552 | -67.7386 | -286.38 | 288.1966 | -107.8521 | -237.1364 | -282.1832 | 87.2436 | 87.4654 | 106.2052 | -429.9657 | 244.6702 | -181.2434 | 182.3644 | -9.491 | 23.814 | 9.6 | -2.114 | -2.127 | -9.76 | -3.92 |  | 3.7217 | -32.0516 | -34.7158 | 34.6 | 55.241 | 55.033 | 11.031 |  | 51.9721 | 52.1976 | 52.3095 |  | 47.9 | 9.7652 | 5.96 |  | -59.5889 | 83.3699 | 67.0148 | -59.8946 | -82.2309 | 59.3271 | 22.3052 | -58.2 | 58.3 | 23.5031 | 156.5703
02/02/2026 | 06:30 | 0 | 14.365 | -21.4117 | 8.9438 | 31.4667 |  | 31.9867 | -79.1665 | 42.3198 | 21.6713 | 21.2977 | 0 | -21.043 | 17.6 | 9.108 | -15.4 | 14.645 | 41.9428 | 11.7372 | 11.9392 | 19.4316 | 16.2456 | 6.0385 | 7.9282 |  |  | -50.32 | -50.88 |  | 0 | 19.8 | 9.745 | 0.197 | -39.8 | -40.09 | -62.15 | 39.8 | 40.23 | 11.523 | 0.2392 | 57.114 | 59.0039 |  | -58.5676 | 0 | 23.5732 | 20.0254 | 61.1067 | 61.1351 | -31.3181 | -29.8226 | -313.7946 | 35.2385 | -17.7 | -17.6 | 66.0536 | 0 | -2.9858 |  | -43.5546 | 3.1417 | 4.3423 | 2.879 | 357.7684 | 46.6933 | 46.3576 | -236.7824 | 346.6286 |  | -38.6566 | 39.9394 | 62.2724 | 20.19 | 16.28 | 42.15 | 62.61 | -65.7688 | -65.6348 | 115.1589 | 117.0889 | 18.3498 | -18.4055 | -18.9504 | -1.1699 | -73.1615 |  |  |  | 145.9 | -11.99 | 40.6591 | 39.8153 | 39.6045 | -26.357 | -26.6052 | -12.0386 | 7.7002 | -14.9194 | 11.8619 | 42.12 | 22.54 | 36.3354 | 34.5749 | 25.1885 |  | 73.5087 | 72.6162 | -92.061 |  | -13.7655 | -83.2 | -85.6 | 20.3879 | 43.3685 | 39.4649 | 62.1277 | 43.3 | -5.84 | 53.0565 | 91.3652 | -24.66 | -24.95 | 93.78 | 47.22 | 91.9818 | 90.7091 | -49.8241 | -48.7545 | 156.5543 | 120.0176 | 115.919 | 117.5238 | 76.4611 | 60.2296 | -25.567 | 245.0395 | 312.6338 |  | -33.0639 | -30.583 | 0 | 57.7572 | 53.624 | 38.448 | -75.4776 | -76.5815 | -24.7304 | 0 | -10.35 | 1 | 11.2918 | 63.8211 | -32.3797 | -31.8359 | 8.1483 | -57.1582 | 27.8684 | 20.1223 |  | 19.4087 | 36.2803 | 36.4087 | 34.9732 | 64.973 | 66.1452 | -103.488 | 52.4814 | 52.012 | -81.6569 | -69.9796 | -27.9405 | -37.87 | 8.885 | 0.7413 | -5.16 | 14.03 | -29.6757 |  | -15.685 | 3.993 |  | 24.38 | 71.7481 | 80.7297 | 14.02 | 72.7372 | 20.7 | -14.8466 | 2.2874 | 2.3876 | 1.3248 |  |  | -14.8948 | -23.9222 | 23.1562 | 24.6569 | 54.646 | 55.6261 | -125.3581 | -15.9082 | 30.8683 | -28.9361 | 12.3467 | 5.9877 | 5.739 | 13.8067 | 145.3665 | 144.342 | 272.4 | -270.255 | -585.1568 | 590.3737 | 585.4489 | -138.8298 | -137.9805 | -64.1635 | -57.6638 | 80.2774 | 79.5581 | -108.7051 |  | 36.8515 | 36.0934 | -24.9193 | -24.349 | 124.55 | 123.17 | 8.4 | 8.7 | 21.9255 | 30 | -325.2966 | 106.7275 | 106.5809 | 15.6 | -53 | -33.5 | -33.9 |  |  | -569.2636 | -292.5861 | 414.8164 | 280.8455 | -59.6772 | -271.9113 | 273.1203 | -98.5741 | -227.3537 | -272.1641 | 86.5859 | 86.7429 | 100.2164 | -399.857 | 232.1123 | -174.4664 | 176.7988 | -8.4115 | 22.999 | 7.84 | -2.038 | -2.051 | -8.24 | -5.68 |  | 5.7725 | -28.2429 | -39.4339 | 34.1 | 53.032 | 53.006 |  |  | 51.7652 | 51.5942 | 51.9072 |  | 54.3 | 23.4409 | 6.18 |  | -56.5147 | 82.0142 | 65.8241 | -56.4051 | -80.9735 | 56.5889 | 23.0161 | -64.5 | 64.1 | -1.1552 | 187.0653
02/02/2026 | 07:00 | 0 |  | -21.1569 | 9.1791 | 30.4128 |  | 32.3276 | -79.095 | 43.5928 | 22.3673 | 21.6422 | 2.22 | -23.383 | 19.8 | 10.764 | -19.8 | 14.1182 | 44.43 | 12.4528 | 12.6313 | 20.7435 | 16.4666 | 6.1124 | 8.1481 |  |  | -54.43 | -54.05 |  | -2.22 | 22 | 10.093 | 0.192 | -41.82 | -41.53 | -63.26 | 41.82 | 41.78 | 11.7961 | 0.5134 | 59.9744 | 61.7518 | 37.9008 | -59.2216 | 0 | 8.4376 | 8.3489 | 65.899 | 67.1867 | -43.7872 | -47.2588 | -295.809 | 34.9741 |  | -17.6 | 63.3185 | 0 | -3.2052 |  | -34.4746 | 3.6968 | 5.243 | 3.5817 | 333.6588 | 53.682 | 54.2009 | -227.3521 | 355.5524 |  | -58.6671 | 59.6645 | 64.2484 | 20.27 | 16.92 | 44.07 | 61.97 | -77.1551 | -76.8872 | 124.8877 | 125.284 | 8.939 | -21.4561 | -20.268 | -2.055 | -68.9878 |  |  |  | 137.8 | -12.7 | 41.499 | 41.0757 | 40.6806 | -23.3265 | -22.5487 | -21.5646 | 11.5602 | -24.5659 | 12.0222 | 51.59 | 26.72 | 39.1479 | 36.7722 | 25.6931 |  | 69.0034 | 67.9885 | -67.4858 |  | -14.1452 | -98.3 | -97.5 | 20.1736 | 49.8138 | 43.2221 | 70.3308 | 49.16 | -6.87 | 50.003 | 63.5174 | -24.94 | -25.24 | 98.12 | 50.06 | 66.0182 | 64.2364 | -71.0066 | -68.7 | 138.6584 | 104.8967 | 100.5362 | 101.7481 | 88.7893 | 71.8235 | -23.547 | 238.0365 | 295.237 |  | -32.6992 | -30.7748 | -18.2885 | 43.6027 | 41.1458 | 156.732 | -96.1889 | -97.3828 | -40.9698 | 0 | -10.95 | 118.1 | 11.4522 | 35.7597 | -31.0409 | -30.2812 | 6.7822 | -72.872 | 42.9134 | 19.7988 |  | 19.4719 | 34.1176 | 34.1796 | 32.7764 | 77.5323 | 77.5323 | -142.3379 | 73.8548 | 74.1776 | -113.0134 | -104.9134 | -37.0666 | -42 | 9.8714 | 0.7633 | -5.67 | 13.11 | -38.6933 |  | -15.46 | 3.853 |  | 24.25 | 106.8531 | 115.5238 | 12.8 | 75.8545 | 19.3 | -17.0133 | 2.2876 | 2.3595 | 1.3884 |  |  | -13.0628 | -27.1547 | 23.4824 | 27.813 | 54.7124 | 55.7349 | -139.0234 | -17.1485 | 32.8064 | -32.1276 | 11.9885 | 6.9253 | 6.5933 | 13.7146 | 139.4566 | 140.2894 | 279.1 | -277.9205 |  | 595.4285 | 575.7311 | -135.0085 | -132.1911 | -63.1024 | -57.3874 | 76.486 | 76.6514 |  | -101.1247 | 32.9293 | 32.7205 | -25.3079 | -24.8664 | 120.1 | 120.96 | 8.1 | 8.3 | 21.6991 | 26.48 | -307.9735 | 98.6495 | 98.3396 | 16.2 | -50.2 | -31.8 | -31.3 |  |  | -566.3189 | -271.21 | 383.6545 | 260.8894 | -71.3616 | -255.8609 | 253.3067 | -91.4742 | -205.942 | -253.4268 | 87.0549 | 87.5226 | 90.9073 | -375.0705 | 212.0374 | -159.971 | 164.4557 | -9.2547 | 22.97 | 8.16 | -2.145 | -2.157 | -8.64 | -5.68 |  | 6.1234 | -26.601 | -38.9364 | 31.6 | 51.428 | 51.257 | 11.0379 | 13.1472 | 49.5856 | 49.6578 | 49.7582 |  | 52.5 | 22.2884 | 6.08 |  | -56.9157 | 82.189 | 65.1367 | -57.2813 | -81.55 | 56.9668 | 24.374 | -62.7 | 63.7 | -12.5049 | 210.0711
02/02/2026 | 07:30 | 0 | 14.53 | -21.2085 | 9.3358 | 30.05 |  | 36.1111 | -86.0605 | 48.1215 | 24.5713 | 24.017 | -6.66 | -28.659 | 24.2 | 11.592 | -24.2 | 13.515 | 49.5634 | 12.6378 | 12.7787 | 21.3481 | 16.4821 | 5.6644 | 6.8548 |  |  | -69.85 | -70.17 |  | 6.66 | 26.4 | 17.196 | 0.23 | -54.32 | -53.97 | -70.17 | 54.32 | 54.59 | 13.0521 | -0.0138 | 62.0615 | 63.912 | 40.759 | -61.5835 | 0 | 8.7905 | 9.1645 | 65.5744 | 66.9772 | -37.7719 | -39.7941 | -323.5249 | 35.7755 | -17.9 | -17.9 | 65.9141 | 0 | -3.5778 |  | -38.0761 | 5.1952 | 6.5466 | 4.3919 | 353.6484 | 61.2811 | 60.2435 | -241.7502 | 396.7985 |  | -75.6336 | 77.4623 | 71.6532 | 22.31 | 19.4 | 48.32 | 65.99 | -82.2455 | -81.7096 | 135.2751 | 135.9016 | 9.7118 | -34.403 | -34.6247 | -0.094 | -80.7174 |  |  |  | 158.1 | -13.96 | 38.4984 | 37.7118 | 37.5301 | -24.7683 | -23.8584 | -18.5259 | 5.973 | -19.656 | 12.2631 | 54 | 28.62 | 43.8354 | 41.6061 | 28.7861 |  | 80.6735 | 79.8991 | -84.2994 |  | -15.665 | -100.3 | -97.8 | 22.1072 | 58.017 | 50.7365 | 82.0496 | 57.76 | -10.88 | 52.483 | 81.6646 | -24.11 | -24.71 | 96.89 | 54.11 | 82.3455 | 80.8182 | -72.2346 | -71.8273 | 159.0621 | 123.4342 | 118.575 | 121.9383 | 86.2416 | 74.7692 | -23.358 | 250.9884 | 281.65 |  | -33.3976 | -31.6561 | -9.6289 | 46.5247 | 46.4656 | 139.836 | -90.8805 | -92.9672 | -34.6915 | 15.46 | -9.52 | 97.6 | 13.0061 | 36.8079 | -32.3053 | -31.9677 | 7.4591 | -71.7381 | 44.9705 | 19.9729 |  | 19.6423 | 34.3154 | 34.1637 | 33.4784 | 83.3932 | 83.3932 | -155.9018 | 74.3468 | 73.8647 | -118.2669 | -110.0407 | -37.7478 | -41.6 | 10.367 | 0.8414 | -6.33 | 13.38 | -39.3779 |  | -15.271 | 4.052 |  | 26.66 | 112.2316 | 118.9426 |  | 81.2592 | 18.4 | -20.029 | 3.147 | 3.366 | 1.4904 |  |  |  | -31.1406 | 23.4213 | 32.2742 | 56.4627 | 59.8359 | -155.5695 | -20.4277 | 33.8951 | -37.6793 | 12.7886 | 8.146 | 7.8906 | 14.1148 | 139.4011 | 139.7473 | 280.8 | -279.1049 |  | 597.8856 | 563.1509 | -134.1229 | -132.2225 | -59.653 | -51.9586 | 75.4161 | 75.4142 |  |  | 28.6336 | 27.7766 | -25.7486 | -25.4459 | 117.28 | 116.91 | 10.9 | 10.9 | 21.3509 | 20.08 | -296.3648 | 95.9342 | 95.8054 | 16.8 | -47.9 | -27.6 | -27.8 |  |  | -554.9105 | -253.3135 | 374.8456 | 249.9333 | -65.7682 | -246.4748 | 242.4226 | -90.1626 | -195.0539 | -242.0514 | 93.0502 | 92.7352 | 89.6182 | -363.0071 | 199.0457 | -161.5119 | 166.1688 | -7.9364 | 22.15 | 8.64 | -2.122 | -2.135 | -9.28 | -4.88 |  | 4.8051 | -24.8432 | -38.967 | 30.3 | 52.197 | 53.1 |  |  | 49.4808 | 48.644 | 48.7176 |  | 48.3 | 20.9108 | 6.48 |  | -53.3833 | 79.8102 | 61.3901 | -53.0538 | -79.1253 | 50.8939 | 26.7848 | -57.9 | 58.6 | -23.5587 | 228.4451
02/02/2026 | 08:00 | 0 | 15.101 | -21.7201 | 9.4353 | 30.9745 |  | 37.8949 | -89.756 | 52.9933 | 26.7172 | 26.2716 | -13.32 | -30.65 | 26.4 | 12.42 | -26.4 | 14.0903 | 50.629 | 13.4942 | 13.8133 | 22.966 | 16.5461 | 5.9561 | 6.8819 |  |  | -73.11 | -72.69 |  | 13.32 | 28.6 | 15.42 | 0.223 | -57.4 | -56.94 | -67.11 | 57.4 | 58 | 13.5581 | -1.1102 | 65.7673 | 67.574 | 43.8791 | -64.2309 | 0 | 8.6016 | 9.2225 | 69.5682 | 70.9498 | -34.7931 | -37.7619 | -353.4763 | 35.8798 | -17.9 | -17.9 | 69.077 | 0 | -4.0177 |  | -41.1486 | 6.8943 | 6.452 | 4.3666 | 384.1058 | 81.9422 | 81.9117 | -297.4176 | 438.6447 |  | -58.4246 | 60.2217 | 78.9582 | 24.09 | 21.59 | 51.95 | 70.53 | -89.6131 | -88.6754 | 134.6887 | 135.3608 | 5.7196 | -38.1955 | -37.9416 | 2.2906 | -87.1745 |  |  |  | 176.6 | -15.07 | 39.5929 | 39.6304 | 39.3008 | -17.3209 | -17.1838 | -16.7164 | -7.0843 | -16.2985 | 11.4278 | 68.31 | 35.32 | 46.6479 | 44.2429 | 29.9373 |  | 87.817 | 86.6016 | -104.7062 |  | -16.3245 | -109.3 | -107.9 | 22.4753 | 62.9974 | 58.2508 | 89.0808 | 62.77 | -15.31 | 53.9555 | 103.8759 | -25.32 | -25.84 | 98.08 | 56.93 | 103.8 | 102.4727 | -72.0406 | -70.0818 | 182.3354 | 141.1479 | 137.1802 | 139.5299 | 73.2999 | 55.207 | -25.149 | 305.4334 | 253.7544 |  | -34.8547 | -32.7448 | 0 | 50.9214 | 48.0011 | 38.448 | -80.1753 | -81.0285 | -18.7991 | 0 | -14.11 | 1 | 13.4982 | 42.6221 | -31.9705 | -31.4387 | 7.0075 | -52.4015 | 22.5731 | 19.6588 |  | 19.2746 | 33.2633 | 33.8301 | 32.6494 | 88.7518 | 89.0868 | -149.7059 | 74.1116 | 73.1578 | -112.8455 | -103.7942 | -41.0584 | -38.54 | 12.9793 | 0.8096 | -8.04 | 14.38 | -41.2128 |  |  | 4.302 |  | 26.32 | 105.9983 | 114.6563 | 13.56 | 81.6579 | 15.2 | -22.2082 | 2.6737 | 2.9987 | 1.5211 |  |  | -13.3294 | -34.3748 | 23.4733 | 35.5301 | 56.8524 | 60.8251 | -163.6095 | -22.6321 | 36.3548 | -43.2825 |  | 8.6636 | 8.2492 |  | 134.7501 | 136.3782 | 274.1 | -271.709 | -576.7387 | 585.3805 | 526.4703 | -129.319 | -127.7562 | -58.6857 | -51.9572 | 78.8171 | 79.3517 | -96.4477 |  | 27.6997 | 27.6448 | -25.2249 | -26.1287 | 101.6 | 100.45 | 12.5 | 13.4 | 21.3722 | 12.72 | -296.1754 | 90.556 | 88.53 | 17.3 | -43.8 | -26.7 | -26.9 |  |  | -518.6368 | -226.5336 | 343.0567 | 229.7375 | -63.3216 | -225.3477 | 221.4363 | -119.0581 | -171.7034 | -217.2133 | 109.9806 | 109.25 | 119.5717 | -328.3871 | 178.0213 | -156.8331 | 159.6619 | -7.8567 | 19.925 | 10.16 | -2.187 | -2.192 | -10 | -5.04 |  | 4.6311 | -23.7903 | -37.676 | 28.9 | 54.317 | 53.146 |  |  | 51.2244 | 52.2758 | 51.7767 |  | 44.1 | 20.4272 | 6.67 |  | -51.6983 | 78.7024 | 60.3028 | -50.7934 | -76.7704 | 51.3065 | 25.6836 | -54.8 | 54.9 | -49.419 | 258.0605
02/02/2026 | 08:30 | 0 | 15.6508 | -22.1985 | 10.2338 | 32.5423 |  | 42.2578 | -97.883 | 57.9545 | 29.6471 | 28.7462 | -15.54 | -52.014 | 48.4 | 14.904 | -44 | 14.4582 | 55.0922 | 18.8171 | 18.6133 | 30.5879 | 17.1702 | 5.7566 | 6.7245 |  |  | -83.5 | -83.36 |  | 15.54 | 48.4 | 16.016 | 0.222 | -71.34 | -70.38 | -62.34 | 71.34 | 71.36 | 14.9957 | -2.3822 | 69.3699 | 72.2743 | 54.4387 | -75.0224 | 0 | 19.4832 | 18.6561 | 75.4111 | 77.0369 | -27.0366 | -27.4053 | -411.0122 | 35.9249 | -18 | -18 | 85.7717 | 0 | -4.4991 |  | -49.6642 | 7.4074 | 6.9512 | 4.625 | 455.5497 | 64.8518 | 64.4856 | -224.0051 | 517.856 |  | -130.5795 | 133.3215 | 85.0657 | 28.08 | 24.06 | 56.56 | 75.46 | -88.8094 | -89.0773 | 145.6101 | 145.4013 |  | -70.4365 | -70.2487 | 3.6135 | -107.4775 |  |  |  | 215.5 | -13.89 | 30.4466 | 29.6826 | 30.3602 | -33.203 | -31.4696 | -13.6636 | -0.2402 | -10.3934 | 12.028 | 74.97 | 39.56 | 51.3354 | 48.9304 | 32.2753 |  | 107.637 | 108.2172 | -129.1988 |  | -17.5969 | -101.6 | -103.5 | 23.6124 | 68.2709 | 65.2955 | 97.2839 | 68.23 | -20.15 | 61.7055 | 127.2572 | -24.74 | -25.16 | 100.5 | 61.06 | 125.4182 | 124 | -70.02 | -67.1636 | 211.1164 | 165.7768 | 161.6632 | 164.3926 | 98.0237 | 80.3948 | -25.464 | 236.1501 | 179.144 |  | -34.3988 | -32.4723 | -14.5894 | 42.3726 | 40.2748 | 153.66 | -93.2221 | -94.9821 | -41.8498 | 0 | -14.33 | 107.8 | 14.7385 | 22.9847 | -33.172 | -32.3676 | 6.9331 | -77.4403 | 46.2525 | 19.5397 |  | 19.4453 | 32.7933 | 33.8476 | 31.4188 | 90.2589 | 89.2542 | -143.845 | 71.9175 | 71.2278 | -106.4028 | -96.51 | -39.9304 | -39.02 | 13.4725 | 0.8914 | -8.4 | 15.66 | -41.2812 |  |  | 4.109 | 9.7026 | 26.19 | 99.7905 | 108.0148 | 13.7 | 79.3953 | 17.8 | -19.8933 | 8.3071 | 8.9717 | 1.6984 |  |  | -14.4165 | -32.5852 | 22.8619 | 33.6025 |  |  | -170.2813 | -25.1023 | 22.3121 | -36.9925 | 10.6098 | 9.4839 | 9.0508 |  | 124.9433 | 124.6872 | 292.5 | -291.853 | -614.7078 | 615.2126 | 500.1753 | -120.6489 | -119.2405 | -61.7919 | -54.8137 | 78.953 | 78.6764 | -82.1993 |  | 26.6889 | 25.9309 | -15.9478 | -15.4808 | 93.07 | 92.97 | 10.8 | 10.3 | 21.3103 | 0 | -309.3738 | 92.7426 | 92.5777 | 16.8 | -46.2 | -25 | -25.2 |  |  | -486.8601 | -152.5064 | 275.9973 | 182.8912 | -70.8407 | -178.2234 | 174.3592 | -117.0361 | -134.6914 | -173.354 | 118.2803 | 116.3019 | 115.5768 | -263.819 | 139.6775 | -127.2858 | 126.8373 | -9.3344 | 14.991 | 11.76 | -0.054 | -0.064 | -11.76 | -4 |  | 3.6942 | -22.3224 | -38.2925 | 27.9 | 52.011 | 53.378 |  |  | 52.0612 | 51.368 | 52.6917 |  | 44.7 | 20.9884 | 6.98 |  | -53.5799 | 82.9041 | 63.5844 | -52.8444 | -80.8504 | 53.6674 | 26.5941 | -55.2 | 56.7 | -113.096 | 327.6722
02/02/2026 | 09:00 | 0 | 16.0237 | -22.4214 | 10.6468 | 32.9466 |  | 45.4778 | -102.9278 | 62.3678 | 31.553 | 30.7332 | -19.98 | -55.748 | 50.6 | 15.732 | -50.6 | 14.3939 | 57.4718 | 18.9089 | 19.1569 | 31.9042 | 16.6486 | 5.8863 | 6.8066 |  |  | -85.56 | -86 |  | 19.98 | 55 | 15.463 | 0.181 | -76.82 | -74.02 | -58.38 | 76.82 | 76.24 | 16.1359 | -1.1974 | 70.9693 | 74.0629 | 58.762 | -82.9392 | 0 | 27.9559 | 26.4287 | 78.9538 | 81.3104 | -17.3528 | -18.9765 | -459.7403 | 35.8636 | -18 | -18 | 87.6334 | 0 | -4.5396 |  | -51.6177 | 8.1207 | 7.7753 | 5.0549 | 486.5259 | 68.0257 | 68.2394 | -234.9807 | 555.4022 |  | -121.3553 | 124.0758 | 91.7221 | 29.17 | 26.65 | 59.92 | 78.83 | -91.7564 | -91.0866 | 153.2927 | 153.8657 |  | -73.4919 | -73.4589 | 4.1962 | -110.7875 |  |  |  | 216.7 | -14.36 | 31.7211 | 32.2809 | 31.7223 | -25.7827 | -25.4855 | 1 | -16.6489 | -3.8382 | 12.2826 | 78.35 | 40.42 | 54.1479 | 51.4206 | 33.7039 |  | 109.6596 | 109.3657 | -132.0907 |  | -18.4672 | -110.3 | -109.8 | 25.6393 | 72.6654 | 68.583 | 103.1433 | 72.62 | -20.8 | 62.961 | 132.1975 | -25.29 | -25.58 | 103.57 | 65.13 | 132.7273 | 127.5636 | -72.4223 | -72.6182 | 218.5121 | 171.8039 | 166.472 | 169.2703 | 97.538 | 80.3045 | -26.755 | 242.0927 | 113.611 |  | -33.0302 | -31.9979 | 0 | 37.7905 | 34.7552 | 159.804 | -96.1383 | -96.3245 | -37.1773 | 0 | -14.1 | 100.6 | 15.7457 | 9.4007 | -34.4861 | -33.7661 | 9.0093 | -74.9935 | 39.3767 | 20.3965 |  | 20.3213 | 31.6742 | 31.8151 | 30.906 | 92.2684 | 91.7661 | -131.1183 | 75.2176 | 75.318 | -98.1012 | -88.3326 | -36.6491 | -35.97 | 13.3773 | 0.8927 | -8.18 | 15.78 | -37.1351 |  | -14.915 | 4.193 | 11.7143 | 27.76 | 92.283 | 100.7545 |  | 81.0272 | 20.8 | -20.1804 | 8.1384 | 8.8134 | 1.8123 |  |  |  | -33.9829 | 23.666 | 35.8235 | 58.375 | 58.4788 | -173.698 | -26.6385 | 22.8143 | -40.3678 | 10.2046 | 10.2078 | 9.8313 |  | 111.4514 | 112.2587 | 284.5 | -282.7017 | -594.4274 | 593.6223 | 428.8876 | -107.6651 | -106.135 | -61.8676 | -54.4153 | 82.9881 | 82.9004 |  | -71.848 | 25.9858 | 25.4694 | 5.1246 | 6.1537 | 79.11 | 78.65 | 11.6 | 11 | 21.2078 | -40.32 | -324.8492 | 95.3889 | 95.2064 | 16.2 | -42.6 | -25 | -25.2 |  |  | -421.9678 | -78.9213 | 182.5286 | 121.7164 | -75.4279 | -124.7124 | 117.1454 | -130.3622 | -88.928 | -113.8614 | 132.0628 | 131.0512 | 129.4184 | -175.2735 | 88.5957 | -89.8202 | 88.364 | -9.1751 | 7.149 | 14.08 | 0.717 | 0.701 | -13.92 | -1.2 |  | 0.6455 | -19.0143 | -37.499 | 27.4 | 53.878 | 53.673 |  |  | 53.9669 | 53.8039 | 53.843 |  | 41.8 | 20.5281 | 7.17 |  | -53.946 | 82.6467 | 63.5246 | -52.4142 | -81.3459 | 53.1603 | 27.0807 | -53.5 | 54.7 | -160.4637 | 372.3586
02/02/2026 | 09:30 | 0 | 16.2439 | -22.6485 | 11.0235 | 33.0543 |  | 47.7579 | -108.4352 | 64.4238 | 32.411 | 32.0464 | -22.2 | -58.148 | 52.8 | 16.56 | -52.8 | 14.5713 | 60.1372 | 19.0398 | 19.7005 | 32.1049 | 17.1273 | 5.9307 | 6.9577 |  |  | -89.3 | -89.75 |  | 24.42 | 57.2 | 16.281 | 0.182 | -77.84 | -76.56 | -65.32 | 77.84 | 78.04 | 16.9912 | -1.1954 | 74.4125 | 77.2801 | 59.5942 | -81.6696 | 0 | 6.9157 | 6.6221 | 83.3459 | 87.0836 | -32.4953 | -35.4035 | -452.8712 | 35.6992 | -18 | -18 | 86.8667 | 0 | -4.9136 |  | -48.5177 | 9.8799 | 8.0699 | 5.6759 | 484.5117 | 65.5537 | 65.7674 | -180.0892 | 583.1725 |  | -125.0099 | 127.295 | 97.0811 | 29.55 | 28.63 | 65.11 | 83.46 | -98.9901 | -98.8562 | 162.5304 | 162.2321 |  | -81.0708 | -81.6207 | 5.8577 | -116.6279 |  |  |  | 234.2 | -14.97 | 30.587 | 30.7632 | 30.5573 | -23.1178 | -23.1306 | -9.7558 | -18.5847 | -5.1216 | 12.585 | 85.21 | 43.82 | 56.2573 | 53.1784 | 35.2073 |  | 117.1318 | 116.0645 | -146.2788 |  | -19.0755 | -114.5 | -114 | 26.4853 | 74.4232 | 71.4009 | 105.4871 | 74.09 | -22.66 | 65.565 | 145.4083 | -24.89 | -25.23 | 107.97 | 67.51 | 146.2909 | 142.3091 | -77.4255 | -75.7636 | 229.6181 | 183.0546 | 176.8147 | 181.9163 | 96.5865 | 75.1344 | -28.949 | 191.3635 | -1.7861 |  | -34.9773 | -31.9819 | 0 | 28.1199 | 25.9569 | 175.164 | -99.9782 | -101.4085 | -35.0722 | 14.13 | -17.38 | 117.3 | 16.2897 | -11.7618 | -34.1765 | -33.3183 | 7.4235 | -74.6924 | 42.4893 | 20.0814 |  | 20.151 | 31.2118 | 31.1263 | 30.4485 | 100.1389 | 98.7992 | -129.6112 | 79.9567 | 79.1047 | -97.9595 | -89.407 | -36.6491 | -36.24 | 13.4725 | 0.8682 | -8.29 | 15.6 | -36.04 |  | -14.757 | 4.137 |  | 28.66 | 90.3181 | 98.7793 |  | 82.6899 | 20.2 | -20.5112 | 7.2601 | 7.9481 | 1.8737 |  |  |  | -34.9302 | 22.5571 | 36.5936 | 49.196 | 52.678 | -174.9668 | -27.732 | 24.0024 | -44.6277 | 10.3943 | 10.7938 | 10.4641 |  | 93.8428 | 94.6721 | 285.4 | -286.8437 | -593.9142 | 598.2374 | 355.1157 | -90.1965 | -91.1277 | -61.8615 | -53.9105 | 77.7316 | 76.6967 |  | -52.7752 | 17.5262 | 16.7462 | 9.5109 | 9.9056 | 64.97 | 63.7 | 10.7 | 12 | 21.2078 | -55.12 | -300.4976 | 79.0804 | 78.8773 | 15.7 | -39.3 | -15.6 | -14.9 |  | 1.2428 | -358.1133 | 17.8315 | 90.1433 | 54.0866 | -76.386 | -54.1393 | 44.4566 | -121.2003 | 0 | -43.34 | 149.9724 | 148.7173 | 120.4841 | -74.4285 | 19.369 | -54.9424 | 49.2978 | -8.4637 | 11.818 | 14.56 | 0.516 | 0.491 | -15.12 | -0.32 |  | 0.09 | -16.7559 | -37.1206 | 27.8 | 53.908 | 53.667 |  | 13.1516 | 50.3504 | 50.4264 | 50.0772 |  | 39.5 | 18.9167 | 7.44 |  | -54.5869 | 82.5633 | 63.8966 | -53.8029 | -80.4908 | 53.2959 | 27.4201 | -49.6 | 49.5 | -230.6815 | 444.5611
02/02/2026 | 10:00 | 0 |  | -23.0761 | 11.5442 | 32.2684 |  | 49.9971 | -112.08 | 67.0316 | 33.943 | 33.182 | -22.2 | -60.797 | 55 | 17.388 | -55 | 14.7692 | 61.8712 | 19.3566 | 19.8565 | 32.682 | 16.4431 | 5.753 | 6.5642 |  |  | -89.2 | -89.46 |  | 22.2 | 59.4 | 15.308 | 0.178 | -88.92 | -88.8 | -44.41 | 88.92 | 90.34 | 17.2427 | -1.5975 | 76.068 | 79.4585 | 62.7879 | -94.4213 | 0 | 23.3011 | 23.9741 | 85.6534 | 89.3468 | -10.2762 | -2.9801 | -520.5046 | 35.7385 | -18 | -18.1 | 101.0136 | 0 | -5.002 |  | -60.7846 | 9.876 | 9.2388 | 6.3212 | 551.8965 | 53.1022 | 53.1022 | -224.5164 | 596.3452 |  | -112.5803 | 113.7159 | 102.959 | 29.24 | 31.89 | 76.53 | 89.12 | -93.8997 | -94.7035 | 157.5964 | 160.418 |  | -66.7364 | -65.6481 | 5.3072 | -122.1208 |  |  |  | 247.1 | -16.68 | 37.1964 | 36.4959 | 36.7457 | -49.4442 | -49.5295 |  | -8.6523 | 8.8482 | 12.7625 | 91 | 47.73 | 58.3667 | 55.0827 | 36.3295 |  | 121.8675 | 120.6251 | -167.7064 |  | -19.9238 | -113.4 | -115.7 | 27.5565 | 77.0599 | 74.2188 | 110.1746 | 76.6 | -24.63 | 67.4405 | 165.3244 | -25.03 | -25.39 | 114.34 | 70.26 | 169.2545 | 164.0909 | -67.9712 | -65.8182 | 252.4834 | 203.2271 | 195.9298 | 200.2216 | 100.9801 | 82.2748 | -29.56 | 235.3229 | 65.6812 |  | -29.385 | -26.6088 | -12.8223 | 35.0557 | 32.4535 | 149.052 | -91.1972 | -93.0359 | -38.7747 | 6.01 | -26.01 | 113.2 | 17.0289 | -3.6624 | -35.4631 | -34.9596 | 9.0799 | -79.4589 | 44.225 | 21.1179 |  | 21.0804 | 31.2609 | 30.435 | 29.1527 | 94.4454 | 95.785 | -117.5543 | 69.8904 | 69.613 | -90.0671 | -81.5078 | -33.9245 | -34.09 | 13.4725 | 0.9268 | -8.16 | 15.78 | -34.9259 |  |  | 4.18 |  | 30.39 | 81.9132 | 88.7618 | 14.7 | 84.6356 | 17.9 | -21.1341 | 7.9032 | 8.7454 | 1.9069 |  |  | -14.4844 | -36.3507 | 22.7881 | 37.8595 | 49.158 | 49.6913 | -178.9419 | -29.0955 | 25.3527 | -46.291 |  | 11.1942 | 10.7173 |  | 108.4445 | 108.6519 | 283.7 | -281.4942 | -600.1996 | 601.3478 | 402.5477 | -104.5955 | -101.451 | -60.7715 | -53.8741 | 81.8193 | 82.7892 |  |  | 23.5798 | 23.415 | 8.7165 | 9.3449 | 73.5 | 73.87 | 14.9 | 14.7 | 21.4128 | -49.36 | -286.9063 | 80.3728 | 80.1053 | 14.5 | -38.2 | -22.5 | -22.6 |  |  | -390.2237 | -39.2387 | 160.5858 | 111.8066 | -61.9011 | -107.5031 | 100.6957 | -128.1337 | -76.6165 | -100.9522 | 131.048 | 131.1607 | 126.8282 | -155.1609 | 77.207 | -75.8461 | 77.6317 | -8.4637 | 1.624 | 16.8 | 0.918 | 0.914 | -16.88 | 0 |  | -0.2335 | -17.9889 | -35.5947 | 27.8 | 53.842 | 54.298 |  | 13.1492 | 56.0359 | 55.223 | 54.5228 |  | 40.1 | 16.8855 | 7.7 |  | -54.6341 | 83.1209 | 63.7459 | -53.8212 | -82.467 | 52.7381 | 29.035 | -49.8 | 49.8 | -194.6362 | 406.6116
02/02/2026 | 10:30 | 0 | 17.3564 | -24.3649 | 12.2691 | 32.6952 |  | 51.6097 | -103.5521 | 69.3814 | 34.7449 | 34.5139 | -22.2 | -61.384 | 55 | 15.732 | -55 | 14.1362 | 54.8298 | 19.8233 | 19.9204 | 33.3774 | 16.2086 | 5.7107 | 6.7997 |  |  | -87.21 | -86.8 |  | 22.2 | 59.4 | 15.589 | 0.184 | -95.23 | -92.84 | -27.15 | 95.23 | 94.27 | 16.376 | 2.6254 | 77.7675 | 81.1748 | 63.2284 | -98.925 | 0 | 30.6619 | 30.6859 | 83.7457 | 88.0288 | 3.6577 | 3.4214 | -545.6512 | 36.3593 | -18.2 | -18.2 | 102.9868 | 0 | -5.3434 |  | -63.4421 | 9.7701 | 9.6704 | 6.7873 | 578.0509 | 43.4583 | 43.3668 | -218.4854 | 611.9028 |  | -129.2146 | 130.9765 | 102.2505 | 29.51 | 32.62 | 78.12 | 90.06 | -90.1489 | -90.6848 | 152.6168 | 153.2741 |  | -79.3096 | -78.1033 | 4.9582 | -140.0762 |  |  |  | 277.2 | -18.06 | 32.4298 | 32.1936 | 32.3939 | -56.8531 | -56.5754 | 1 | -7.5021 | 15.3944 | 13.2565 | 91.68 | 47.15 | 59.7729 | 56.8405 | 37.7035 |  | 140.8989 | 139.2035 | -154.4803 |  | -20.596 | -107.1 | -105.1 | 27.1994 | 79.6967 | 76.0973 | 113.6902 | 79.09 | -25.9 | 68.789 | 154.1188 | -25.41 | -25.63 | 110.27 | 71.77 | 156.5273 | 152.2909 | -62.3348 | -61.9364 | 253.2693 | 202.0456 | 195.8372 | 198.5612 | 81.836 | 58.8789 | -31.674 | 228.4291 | 95.907 |  | -26.1285 | -23.6195 | 12.4909 | 50.4599 | 46.8919 | 44.592 | -75.7971 | -76.3391 | -17.6456 | 0 | -14.13 | 1 | 17.5065 | 26.0499 | -36.3549 | -35.4848 | 8.8997 | -57.6068 | 23.027 | 21.5173 |  | 20.8712 | 29.5416 | 29.4409 | 28.3105 | 90.5939 | 90.4264 | -112.5306 | 64.5236 | 65.2421 | -84.3757 | -76.7291 | -33.1261 | -32.37 | 13.2601 | 0.9268 | -8.14 | 15.87 | -33.2628 |  | -14.606 | 4.103 |  | 31.93 | 78.2276 | 84.6537 | 15.12 | 86.4726 | 17.7 | -21.3331 | 7.4716 | 8.2782 | 1.9502 |  |  | -14.2305 | -38.2588 | 23.2348 | 39.7418 | 46.7493 | 43.5938 | -180.364 | -29.9224 | 26.3806 | -49.2185 |  | 11.4188 | 11.035 | 12 | 119.3097 | 119.1094 | 283.3 | -278.8459 | -604.9853 | 601.8229 | 430.1016 | -114.1645 | -112.3461 | -58.837 | -48.9885 | 77.2917 | 78.4251 | -52.229 | -60.3247 | 23.4919 | 22.569 | -23.4241 | -23.6255 | 68.58 | 68.18 | 16.9 | 16.8 | 21.5773 | 0.08 | -308.1156 | 83.9169 | 85.159 | 15.1 | -34.7 | -21.6 | -21.8 |  |  | -418.6121 | -68.8812 | 223.214 | 149.3375 | -46.5813 | -139.8284 | 138.5714 | -134.4914 | -96.3574 | -138.423 | 129.1044 | 127.6124 | 137.4364 | -211.6417 | 98.2891 | -107.7338 | 115.0799 | -8.6203 | 12.05 | 13.28 | 0.831 | 0.813 | -13.44 | -2.32 |  | 2.8153 | -19.2462 | -35.3017 | 24.8 | 53.027 | 54.097 |  |  | 50.6877 | 50.9673 | 50.8939 |  | 34.8 | 15.7546 | 7.89 |  | -48.9963 | 81.6971 | 58.7145 | -47.6175 | -80.1775 | 48.3513 | 30.899 | -45.5 | 46.4 | -174.1415 | 387.5141
02/02/2026 | 11:00 | 0 | 17.5466 | -24.6196 | 12.4438 | 34.2711 |  | 53.7392 | -108.8566 | 71.5393 | 36.4149 | 35.3496 | -26.64 | -62.378 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.7564 | 58.4074 | 20.2521 | 20.7229 | 33.8653 | 16.9368 | 6.3744 | 7.1307 |  |  | -90.14 | -90.63 |  | 26.64 | 61.6 | 14.675 | 0.178 | -89.21 | -90.92 | -44.99 | 89.21 | 89.22 | 14.1077 | 12.082 | 78.7728 | 81.4171 | 65.3744 | -97.4949 | 0 | 26.5426 | 29.8511 | 87.1433 | 89.6652 | 2.6491 | -4.9832 | -543.05 | 36.0779 | -18 | -18.1 | 104.4224 | 0 | -5.6147 |  | -64.64 | 10.4939 | 9.8715 | 6.7023 | 571.1232 | 36.6832 | 36.4391 | -212.5644 | 602.093 |  | -133.284 | 134.3522 | 106.392 | 30.05 | 34.06 | 80.55 | 93.81 | -89.881 | -89.0773 | 146.8905 | 148.1602 |  | -83.7543 | -83.915 | 6.0557 | -147.0347 |  |  |  | 290.6 | -18.33 | 32.472 | 32.1397 | 32.5098 | -56.7702 | -56.5485 | 1 | -7.113 | 13.6887 | 13.6167 | 96.43 | 49.63 | 60.4761 | 58.5983 | 37.9431 |  | 147.8739 | 144.7714 | -164.1812 |  | -20.7831 | -103.1 | -102.4 | 27.4356 | 83.2123 | 79.3849 | 117.2058 | 82.53 | -27.8 | 72.4935 | 167.9845 | -23.32 | -23.51 | 110.14 | 77.52 | 162.1455 | 161.4545 | -56.5484 | -55.5 | 267.0831 | 216.9129 | 207.5238 | 210.8362 | 104.9762 | 83.342 | -30.993 | 224.842 | 121.8572 |  | -25.7312 | -22.6879 | -8.1806 | 43.9532 | 40.8593 | 138.3 | -81.9817 | -83.1158 | -41.0139 | 0 | -15.42 | 91.2 | 17.6485 | 13.1777 | -36.4815 | -35.6185 | 9.3425 | -79.9486 | 47.913 | 20.4722 |  | 20.1244 | 29.8703 | 30.0752 | 29.1019 | 90.0915 | 89.7566 | -117.052 | 57.6148 | 57.3765 | -83.1786 | -77.8432 | -33.1701 | -33.5 | 13.3773 | 0.9635 | -8.19 | 16.47 | -34.2582 |  |  | 4.11 |  | 32.3 | 80.2947 | 87.791 | 15.45 | 87.4027 | 18.4 | -21.9466 | 6.5829 | 7.3553 | 1.9938 |  |  | -14.059 | -38.7726 | 23.7614 | 40.4215 | 44.6644 | 45.4774 | -180.9657 | -31.0909 | 27.6541 | -52.832 | 10.9275 | 11.7606 | 11.2776 | 12.3496 | 127.3805 | 128.3882 | 296.7 | -293.644 | -614.4556 | 614.8273 | 458.9739 | -123.8907 | -120.4402 | -52.4524 | -43.1002 | 81.5972 | 82.0328 |  |  | 17.6141 | 17.5921 | -21.9608 | -21.7166 | 85.98 | 85.83 | 17 | 15.9 | 19.9965 | 6.32 | -306.8275 | 80.8648 | 80.6943 | 14.5 | -34.7 | -17.3 | -17.5 |  |  | -445.0067 | -96.1567 | 262.3168 | 177.978 | -41.1181 | -170.5157 | 167.7057 | -96.2502 | -112.5972 | -164.9681 | 112.7368 | 113.4604 | 96.426 | -245.8363 | 115.7259 | -133.3623 | 135.2116 | -8.8318 | 5.444 | 14.24 | 0.751 | 0.735 | -14.08 | -2.4 |  | 1.7594 | -16.524 | -35.8297 | 24.1 | 54.704 | 50.641 | 10.9561 |  | 53.3479 | 53.0477 | 54.5502 |  | 33.3 | 15.3162 | 8.09 |  | -40.6066 | 76.4957 | 53.4806 | -40.1841 | -74.6396 | 42.0074 | 31.7552 | -43.6 | 43.6 | -152.6374 | 368.3354
02/02/2026 | 11:30 | 0 | 18.1648 | -26.3704 | 12.9308 | 34.6056 |  | 55.7799 | -84.0416 | 73.3655 | 36.7669 | 35.8324 | -22.2 | -65.538 | 59.4 | 17.388 | -59.4 | 14.602 | 39.9366 | 21.0104 | 21.1039 | 35.0113 | 17.7846 | 5.3183 | 6.672 |  |  | -91.9 | -91.7 |  | 22.2 | 63.8 | 17.11 | 0.189 | -77.91 | -76.82 | -71.32 | 77.91 | 77.48 | 13.9828 | 12.3624 | 80.2816 | 82.947 | 62.1192 | -82.1474 | 0 | 10.5616 | 9.602 | 87.4347 | 91.4502 | -31.8085 | -34.7782 | -454.8937 | 35.8829 | -18.1 | -18.1 | 87.3773 | 0 | -5.7549 |  | -51.6101 | 11.2089 | 10.4831 | 7.1843 | 484.2981 | 42.3597 | 42.2986 | -197.7813 | 559.6607 |  | -130.7691 | 133.7231 | 107.4798 | 30.37 | 34.14 |  | 95.81 | -89.881 | -90.1489 | 144.6654 | 144.6856 |  | -75.654 | -75.5075 | 7.1427 | -141.8946 |  |  |  | 287.5 | -19.06 | 37.4405 | 36.9586 | 36.9122 | -53.965 | -53.8629 |  | -3.1195 | 5.3864 | 13.5457 | 97.54 | 50.73 |  | 58.5983 | 38.4335 |  | 145.1705 | 143.416 | -133.2667 |  | -21.0675 | -112.2 | -112.4 | 27.3697 | 85.849 | 79.8545 | 120.7214 | 85.2 | -27.16 | 72.1835 | 132.3125 | -24.17 | -24.05 | 113.86 | 77.5 | 132.3273 | 130.0546 | -64.6506 | -62.9455 | 250.438 | 198.5458 | 191.884 | 196.2133 | 109.9112 | 88.9189 | -30.602 | 206.2081 | 118.9618 |  | -26.9264 | -24.1336 | -14.2267 | 35.1692 | 33.6256 | 196.602 | -91.3478 | -92.1853 | -46.6404 | 14.98 | -19.05 | 128.7 | 18.2397 | -7.5677 | -35.1415 | -34.7166 | 7.8039 | -87.0398 | 52.927 | 20.738 |  | 20.3912 | 30.086 | 29.4183 | 28.8919 | 91.0962 | 89.2542 | -121.9082 | 66.3754 | 66.2706 | -93.1885 | -86.0972 | -36.2536 | -35.31 | 13.1673 | 1.0013 | -8.57 | 16.53 | -36.0336 |  |  | 4.153 | 9.7847 | 31.7 | 87.3868 | 95.7213 |  | 87.5096 | 19 | -22.0826 | 6.3056 | 6.9142 | 2.0433 |  |  | -14.8173 | -38.7197 | 22.1393 | 40.6513 | 44.1194 | 45.8186 | -172.5708 | -32.037 | 28.9317 | -57.9371 | 11.3537 | 11.7899 | 11.362 | 13 | 122.4779 | 123.1612 | 286.6 | -283.3847 | -606.6309 | 608.4193 | 449.6488 | -118.9268 | -116.7551 | -58.2313 | -49.7053 | 78.8388 | 79.4835 |  |  | 25.1179 | 24.9641 | -13.079 | -13.3882 | 84.88 | 84.42 | 16.1 | 17.7 | 19.8939 | -11.92 | -310.0415 | 87.2684 | 86.0362 | 13.4 | -35.3 | -22.6 | -22.3 | 2.2411 | 2.1091 | -440.0707 | -97.1368 | 253.2015 | 168.3446 | -42.8477 | -164.0466 | 160.5809 | -119.8538 | -117.9308 | -161.2814 | 118.9147 | 120.1766 | 118.5129 | -248.5386 | 121.6611 | -122.0196 | 122.0869 | -9.2026 | 0.762 | 15.2 | 0.716 | 0.703 | -14.32 | -1.44 |  | 0.8499 | -19.2462 | -34.4228 | 27.2 | 52.559 | 53.033 |  |  | 51.6718 | 51.1769 | 52.577 |  | 35.9 | 14.7101 | 8.34 |  | -49.5826 | 83.1192 | 60.1693 | -49.323 | -80.4607 | 49.4187 | 31.2155 | -46.3 | 47 | -146.0982 | 365.4856
02/02/2026 | 12:00 | 0 | 18.3836 | -26.7411 | 13.2285 | 36.2362 |  | 56.8554 | -85.4873 | 74.1982 | 37.8648 | 36.9347 | -26.64 | -66.204 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 14.1451 | 40.8368 | 20.2854 | 20.5277 | 34.0131 | 18.5139 | 5.6025 | 6.6271 |  |  | -95.97 | -95.3 |  | 24.42 | 66 | 17.141 | 0.187 | -88.69 | -87.7 | -56.49 | 88.69 | 88.91 | 14.5976 | 12.2565 | 81.4853 | 84.7233 | 61.6297 | -90.5257 | 0 | 32.4119 | 34.2169 | 84.5116 | 87.7747 | -14.6667 | -13.2608 | -481.0976 | 36.2601 | -18.3 | -18.2 | 96.1859 | 0 | -6.0295 |  | -49.6002 | 10.9308 | 11.3019 | 7.5579 | 518.3262 | 41.3526 | 41.6578 | -201.0726 | 574.98 |  | -130.209 | 132.6703 | 107.5297 | 30.09 | 34.79 | 83.16 | 95.84 | -94.7035 | -94.5695 | 152.6417 | 153.478 |  | -80.9689 | -80.716 | 5.7368 | -145.7589 |  |  |  | 294.9 | -19.64 | 35.3076 | 35.1192 | 36.3216 | -55.0996 | -54.9475 | 1 | -3.4536 | 5.8986 | 13.9307 | 99.57 | 51.13 | 63.9917 |  | 39.596 |  | 147.7905 | 146.9117 | -142.5703 |  | -21.7001 | -113.5 | -114.1 | 27.4796 | 86.7279 | 81.7331 | 122.4792 | 86.95 | -27.91 | 71.5015 | 140.313 | -23.41 | -23.87 | 121.29 | 78.99 | 140.5636 | 138.3455 | -68.2012 | -66.2455 | 255.6104 | 203.493 | 196.6882 | 200.4681 | 82.949 | 58.5776 | -32.321 | 209.769 | 100.5939 |  | -26.4739 | -24.0271 | 14.2179 | 48.0828 | 44.5972 | 46.128 | -74.9597 | -76.5958 | -16.7991 | 0 | -15.15 | 1 | 18.8311 | 16.101 | -35.3011 | -34.6244 | 8.1059 | -57.4841 | 23.1142 | 21.1133 |  | 20.5822 | 28.7818 | 28.8539 | 0 | 94.7803 | 94.1105 | -136.3094 | 69.9695 | 68.808 | -97.9533 | -90.7474 | -37.5573 | -35.96 | 12.8719 | 0.9854 | -8.78 | 15.7 | -38.7774 |  | -14.432 | 4.016 | 11.7427 | 27.97 | 94.0527 | 103.1912 | 13.85 | 79.1228 | 19.2 | -9.3459 | -0.1618 | 0 | 2.1239 |  |  | -15.7625 | -27.3108 | 21.9884 | 27.4617 | 48.3054 | 45.3365 | -163.004 | -32.0347 | 29.5641 | -11.0437 |  | 12.0634 | 11.6151 |  | 123.4279 | 122.9002 | 283.3 | -283.0941 | -613.531 | 608.0819 | 440.3601 | -119.0816 | -116.6509 | -53.0507 | -44.0594 | 72.6302 | 72.2702 |  | -78.5473 | 32.0284 | 31.3692 | -4.3567 | -3.2003 | 83.44 | 83.39 | 17.5 | 17.7 | 19.9153 | -33.76 | -302.2998 | 89.5306 | 89.343 | 13.9 | -36.5 | -30.1 | -30.4 |  |  | -434.3924 | -83.0714 | 253.8121 | 170.7407 | -36.3618 | -166.2244 | 162.6524 | -149.1123 | -129.8987 | -157.0392 | 127.1295 | 125.0814 | 149.8384 | -243.5078 | 131.1468 | -111.0931 | 112.5231 | -8.0407 | 0.209 | 16.16 | 0.534 | 0.524 | -16.08 | 0 |  | -0.7889 | -18.2208 | -32.958 | 26.9 | 51.562 | 52.04 | 10.99 |  | 47.3536 | 48.0767 | 47.4953 |  | 35.9 | 12.8733 | 8.42 |  | -45.4457 | 77.7147 | 54.0216 | -44.3196 | -76.6085 | 43.6387 | 32.4793 | -46.1 | 46.1 | -162.3802 | 383.3597
02/02/2026 | 12:30 | 0 | 18.6153 | -26.4642 | 13.11 | 34.0228 |  |  | -116.031 | 75.6645 | 38.3928 | 37.6961 | -33.3 | -65.819 | 59.4 | 17.388 |  | 14.7951 | 65.2524 | 20.3802 | 20.7523 | 34.1885 | 18.203 | 5.6527 | 6.7516 |  |  | -99.28 | -99.38 |  | 33.3 | 63.8 | 11.363 | 0.173 | -92.77 | -90.92 | -58.23 | 92.77 | 92.47 | 14.0131 | 12.5904 | 79.1886 | 81.5993 | 65.101 | -94.8121 | 0 | 24.0589 | 31.3867 | 90.2809 | 93.4574 | -27.3561 | -32.456 | -505.0708 | 35.8793 | -18.1 | -17.9 | 102.6688 | 0 | -5.828 |  | -49.801 | 9.7097 | 10.7191 | 7.2191 | 538.8652 | 31.9529 | 31.4341 | -192.6382 | 578.8423 |  | -131.4253 | 132.5803 | 105.2943 | 29.78 | 33.5 | 81.12 |  | -91.8904 | -91.8904 | 155.5252 | 156.1769 |  | -81.783 | -81.3089 | 2.7354 | -152.101 |  |  |  | 302.6 | -19.23 | 35.0011 | 34.6037 | 34.8507 | -60.1345 | -60.0805 | 1 | 5.7222 | 0 | 13.9885 | 102.4 | 51.74 |  |  | 40.0617 |  | 153.8002 | 151.4632 | -151.2692 |  | -21.788 | -110.6 | -111.7 | 27.507 |  | 81.7331 | 124.2371 | 87.83 | -27.11 | 70.5405 | 134.8727 | -21.13 | -21.48 | 107.57 | 76.96 | 148.9454 | 148.7818 | -64.5096 | -62.7545 | 259.7579 | 208.5626 | 200.9782 | 203.5753 | 105.0217 | 79.9255 | -30.249 | 202.7029 | 136.3533 |  | -25.675 | -23.2912 | -11.1344 | 44.0105 | 42.3396 | 145.98 | -83.6703 | -85.1442 | -39.867 | 0 | -14.93 | 100.6 | 18.854 | 8.2153 | -35.7371 | -34.5974 | 9.9642 | -77.7833 | 47.4118 | 21.1369 |  | 20.3755 | 28.7994 | 29.1835 | 0 | 92.9383 | 92.6033 | -141.668 | 66.6919 | 67.2198 | -105.6295 | -98.689 | -39.6448 | -37.13 | 13.2601 | 1.0098 | -8.74 | 15.61 | -39.5141 |  |  | 3.998 |  | 27.77 | 100.4229 | 108.1601 | 14.15 | 78.0556 | 16.9 | -7.7606 | -1.3142 | 0 | 2.1501 |  |  | -16.7414 | -25.0825 | 21.6561 | 25.9205 | 44.7207 | 46.1424 | -160.1911 | -29.9283 | 29.6364 | -1.7733 | 11.3009 |  | 11.3936 |  | 130.4783 | 132.7392 | 280.8 | -280.3369 | -610.288 | 608.3611 | 479.6458 | -127.4605 | -125.4958 | -57.407 | -48.1924 | 82.5631 | 82.17 |  |  | 29.3696 | 29.2268 | -7.2803 | -6.948 | 92.78 | 92.5 | 17.2 | 16.9 | 22.4382 | -26.08 | -299.0878 | 84.0057 | 83.1944 | 12.8 | -39.2 | -27.6 | -27.8 |  |  | -469.5475 | -117.5482 | 281.3616 | 194.514 | -41.3991 | -184.3973 | 184.5434 | -125.0408 | -145.8548 | -181.9099 | 114.7092 | 114.1334 | 123.6574 | -277.8276 | 145.1378 | -127.8717 | 129.0542 | -9.4662 | 4.049 | 15.2 | 0.664 | 0.656 | -14.64 | -0.32 |  | 0.325 | -20.1862 | -34.9233 | 28.4 | 55.507 | 55.581 |  |  | 54.4636 | 53.5821 | 55.561 |  | 38.4 | 0 | 8.18 |  | -48.9806 | 79.5042 | 59.1035 | -48.818 | -79.0176 | 47.3394 | 30.5441 | -47.5 | 48.2 | -133.2341 | 359.339
02/02/2026 | 13:00 | 0 | 18.6242 |  | 13.3623 | 34.7832 |  |  | -116.5285 |  | 38.7608 | 37.5489 | -33.3 | -63.855 | 59.4 | 17.388 | -57.2 | 14.5137 | 66.1108 | 19.0385 | 19.3962 | 31.8108 | 14.601 | 5.7024 | 7.1405 |  |  | -97.25 | -97.35 |  | 33.3 | 61.6 | 9.237 | 0.18 | -91.23 | -90.83 | -56.07 | 91.23 | 91.42 | 13.5553 | 13.038 | 76.8376 | 81.6467 | 63.1107 | -94.6642 | 0 | 27.8673 | 27.6877 | 86.2296 | 90.4582 | -19.8823 | -18.7243 | -488.9984 |  | -18.1 | -18.1 | 101.4041 | 0 | -5.4589 |  | -49.6174 | 10.4057 | 9.7915 | 6.7408 | 524.5215 | 28.1686 | 28.0465 | -167.4196 | 572.0582 |  | -131.9731 | 134.3656 | 104.8152 | 30.07 | 33.18 | 80.28 | 95.89 | -94.7035 | -94.7035 | 156.3202 | 157.1187 |  | -80.2212 | -81.2981 | 3.1458 | -150.8874 |  |  |  | 302.4 | -19.08 | 35.0077 | 34.5863 | 35.1152 | -59.8562 | -60.3169 |  | 9.5494 | -0.4608 | 13.9472 | 98.05 | 50.43 |  |  | 39.9767 |  | 152.4529 | 151.0589 | -144.6099 |  | -22.0143 | -111.3 | -112.9 | 27.4136 |  | 81.2635 |  |  | -26.87 | 69.409 | 142.2581 | -19.74 | -19.89 | 105.37 | 75.9 | 144.2182 | 142.2364 | -69.2063 | -67.4545 | 253.0921 | 200.3247 | 193.9452 | 196.8675 | 104.0858 | 82.8388 | -30.693 | 174.1382 | 109.3209 |  | -27.251 | -24.5354 | -9.9568 | 39.4435 | 37.6018 | 158.268 | -88.4509 | -89.44 | -40.9731 | 4.36 | -16.04 | 106.5 | 18.6879 | -0.9372 | -34.895 | -34.2563 | 8.856 | -78.8301 | 48.3593 | 20.9919 |  | 20.4696 | 28.5314 | 28.9302 | 28.2913 | 94.6128 | 95.4501 | -146.1894 | 70.9901 | 70.4956 | -108.6429 | -100.2688 | -41.3953 | -37.98 | 13.3797 | 0.9574 | -8.8 | 15.13 | -42.6482 |  | -14.15 | 3.948 |  | 25.67 | 102.9634 | 109.7314 | 13.82 | 75.9844 | 17.1 | -5.0591 | -2.6791 | -2.6051 | 2.0918 |  |  | -16.5431 | -21.1865 | 22.2031 | 21.8265 | 50.0242 | 52.0934 | -159.0399 | -29.8816 | 29.489 | 11.9952 | 11.1057 | 11.536 | 11.246 |  | 125.659 | 127.4763 | 287.9 | -286.9542 | -616.5638 | 621.9841 | 461.9384 | -122.2433 | -120.6594 | -54.3799 | -46.5963 | 82.6869 | 82.1273 |  |  | 23.6347 | 23.6457 | -0.5848 | -1.1202 | 91.4 | 90.71 | 14.4 | 14.3 | 22.4788 | -32.72 | -261.9792 | 66.3087 | 66.0913 | 12.8 | -39.4 | -24.2 | -23.5 |  | 1.1924 | -453.1114 | -87.3438 | 244.2533 | 163.4744 | -48.4618 | -159.028 | 158.7725 | -113.8691 | -119.3311 | -158.4812 | 118.5227 | 117.3095 | 116.7334 | -236.1974 | 125.2037 | -109.8132 | 115.592 | -8.3566 | 0.139 | 15.36 | 0.567 | 0.559 | -15.92 | 0 |  | 0.0015 | -17.9278 | -36.3271 | 27.9 | 51.841 | 55.463 |  |  | 54.2769 | 53.3227 | 54.5536 |  | 40.2 |  | 8.06 |  | -49.134 | 77.0474 | 55.7298 | -48.2392 | -75.7087 | 45.4737 | 29.7945 | -50.6 | 50.4 | -155.2937 | 380.897
02/02/2026 | 13:30 | 0 | 18.4043 | -25.5291 | 13.0996 | 35.0912 |  | 56.5139 | -108.5126 | 72.5444 | 37.4669 | 36.1952 | -24.42 | -63.415 | 57.2 | 16.56 |  | 14.5832 | 61.5616 | 18.235 | 18.4942 | 30.7703 | 14.4639 | 5.7856 | 6.2132 |  |  | -92.04 | -92.27 |  | 26.64 |  | 7.784 | 0.173 | -83.06 | -82.66 | -64.55 | 83.06 | 83.05 | 12.7343 | 13.162 | 77.5783 | 80.5506 | 59.0661 | -90.3658 | 0 | 27.4643 | 27.4568 | 84.7676 | 86.8299 | -18.1919 | -21.8341 | -473.0459 | 35.8405 | -18 | -18.1 | 94.3146 | 0 | -5.5518 |  | -47.6356 | 9.7516 | 10.2813 | 7.17 | 508.896 | 42.6343 | 42.7259 | -169.6423 | 577.2823 |  | -111.1455 | 113.1628 | 104.8152 | 29.38 | 32.64 |  | 93.88 | -99.6599 | -100.3297 | 164.2605 | 164.4935 |  | -68.9553 | -68.5393 | 2.7338 | -134.9256 |  |  | 0 | 272.4 | -19.08 | 39.7118 | 39.5253 | 40.0977 | -51.7326 | -51.4844 |  | 0.5904 | -0.5421 | 14.3754 | 92.82 | 47.31 | 61.8823 | 60.0632 | 38.7365 |  | 137.9337 | 136.1366 | -114.2228 |  | -21.0822 | -121.2 | -121.5 | 26.9852 | 85.849 | 76.0973 | 120.7214 | 86.03 | -23.4 | 67.7505 | 113.1939 | -20.68 | -21.26 | 108.49 | 77.86 | 116.8545 | 112.8 | -83.601 | -81.6545 | 226.1258 | 176.5691 | 170.2022 | 172.4122 | 87.9505 | 67.1277 | -30.792 | 178.2947 | 37.9177 |  | -24.3763 | -21.2191 | 8.4505 | 28.9082 | 27.4063 | 153.66 | -95.3108 | -96.7622 | -25.6717 | 0 | -15.65 | 115.8 | 18.7221 | -19.9134 | -34.7206 | -33.8581 | 7.7718 | -64.6721 | 29.8076 | 20.6421 |  | 20.4964 | 28.8348 | 28.8309 | 27.6832 | 100.6412 | 101.4785 | -142.6728 | 86.2469 | 85.2515 | -106.6631 | -98.2118 | -41.2561 | -37.48 | 13.4017 | 0.9158 | -8.77 | 15.47 | -42.7344 |  |  | 4.227 | 9.8001 | 27.02 | 99.7783 | 105.9871 |  | 79.2326 | 16.3 | -9.7552 | 0.6694 | 0 | 2.0585 |  |  |  | -26.4639 | 22.2955 | 27.2594 | 52.3709 | 53.7081 | -165.4037 | -32.046 | 27.6813 | -8.0955 |  | 10.5008 | 10.2637 |  | 106.7293 | 108.5681 | 287.5 | -288.2566 | -612.5273 | 612.0292 | 397.5928 | -104.083 | -102.6907 | -61.3863 | -55.0154 | 81.2993 | 82.2022 | -63.6611 | -65.7306 | 22.569 | 22.558 | -10.9933 | -11.0387 | 59.14 | 57.45 | 14.8 | 15.8 | 22.4382 | -27.44 | -275.7964 | 66.6637 | 66.4805 | 12.8 | -38.6 | -21.6 | -21.8 |  |  | -392.4662 | -13.7951 | 159.2043 | 100.0234 | -57.6153 | -96.0116 | 92.329 | -161.9437 | -62.6801 | -91.8341 | 149.653 | 147.4071 | 161.855 | -150.0484 | 66.4042 | -81.8136 | 80.6419 | -9.4662 | 14.004 | 14 | 0.598 | 0.587 | -14.08 | -1.76 |  | 1.9638 | -19.0997 | -36.3577 | 27.6 | 54.527 | 54.729 |  |  | 53.4347 | 53.7868 | 53.4537 |  | 38.3 |  | 7.86 |  | -52.584 | 84.378 | 63.5695 | -51.1491 | -83.0099 | 53.6911 | 29.2121 | -47.8 | 49.1 | -207.2751 | 427.8356
02/02/2026 | 14:00 | 0 | 18.5884 | -25.7975 |  | 34.7593 |  | 55.937 | -106.0901 |  | 37.0049 | 35.5365 | -19.98 | -65.762 | 59.4 | 19.044 | -59.4 | 14.704 | 61.1732 | 18.8476 | 19.2191 | 31.773 | 16.7131 | 5.7192 | 7.2409 |  |  | -90.65 | -90.65 |  | 22.2 | 63.8 | 7.544 | 0.171 | -78.83 | -78.2 | -67.81 | 78.83 | 78.45 | 12.6745 | 12.7793 | 78.4452 | 81.5806 | 58.6499 | -82.7761 | 0 | 11.6567 | 11.5337 | 86.5564 | 90.0135 | -33.1809 | -36.5287 | -452.9107 | 35.9135 | -18.2 | -18.1 | 88.2673 | 0 | -5.9008 |  | -45.9761 | 10.7905 | 10.7523 | 7.3233 | 484.6338 | 52.1866 | 52.2172 | -190.1897 | 568.1181 |  | -104.4376 | 104.3959 | 106.0028 | 30.55 | 32.84 | 77.75 | 95.77 | -101.6693 | -101.5353 | 158.016 | 158.7808 |  | -67.0166 | -66.7073 | 3.6323 | -136.5382 |  |  | 0 | 271.6 | -19.2 | 41.1072 | 40.2485 | 40.5596 | -47.9813 | -47.5264 |  | -4.53 | 0.6436 | 14.6383 | 93.77 | 47.94 | 61.1792 | 58.4518 | 38.7754 |  | 137.6716 | 136.2149 | -142.7413 |  | -21.062 | -123.1 | -124.9 | 26.7599 | 84.9701 | 78.9152 |  |  | -25.97 | 69.161 | 141.588 | -20.52 | -21.08 | 107.9 | 78.11 | 142.9454 | 139.4364 | -76.5563 | -75.3545 | 244.3569 | 194.4469 | 188.067 | 190.85 | 73.8295 | 50.9597 | -32.177 | 199.7988 | 44.1222 |  | -25.2109 | -22.8682 | 20.9391 | 38.7457 | 36.1588 | 50.736 | -78.4381 | -79.0445 | -9.6437 | 0 | -24.92 | 1 | 18.4227 | -0.1635 | -32.3562 | -31.7111 | 3.8727 | -48.9009 | 16.9528 | 20.9769 |  | 20.4583 | 27.9347 | 28.213 | 27.1592 | 100.8087 | 101.3111 | -136.9793 | 78.931 | 78.6957 | -101.5183 | -93.4596 | -37.8357 | -38.24 | 13.3773 | 0.9268 | -8.8 | 17.32 | -37.3141 |  | -14.628 | 4.177 | 7.8359 | 28.01 | 96.8624 | 102.4184 | 14.68 | 80.481 | 19.2 | -9.6653 | 0.0884 |  | 2.0236 |  |  | -16.5956 | -26.6877 | 23.8227 | 27.9864 | 55.4901 | 57.3342 | -164.8302 | -32.9838 | 29.7427 | -9.5334 |  | 10.8719 | 10.4958 |  | 114.9096 | 114.7284 | 282.5 | -281.3495 | -602.0209 | 602.2555 | 396.2084 | -111.0288 | -109.343 | -60.2065 | -52.1114 | 85.2299 | 83.3157 |  |  | 17.4823 | 17.1856 | -6.4027 | -5.8418 | 87.05 | 86.47 | 14 | 13.9 | 21.5154 | -22.4 | -318 | 84.2912 | 81.5234 | 13.4 | -36.5 | -16.4 | -15.7 |  |  | -389.4511 | -26.7461 | 211.9872 | 141.7129 | -23.7732 | -135.1618 | 134.3283 | -86.8474 | -86.2151 | -131.2863 | 120.2503 | 119.8498 | 87.5638 | -202.3663 | 89.0188 | -111.5788 | 107.6888 | -8.6999 | 10.354 | 16.24 | 0.257 | 0.254 | -14.48 | -0.48 |  | 1.4664 | -18.5138 | -37.4411 | 26.8 | 52.545 | 51.15 |  |  | 54.5016 | 53.1769 | 54.6057 |  | 37.9 |  | 8.04 |  | -52.9284 | 82.3165 | 61.7862 | -52.1262 | -80.146 | 50.814 | 29.2807 | -47.8 | 49.2 | -199.1404 | 417.3927
02/02/2026 | 14:30 | 0 | 18.6172 | -26.2107 | 13.2709 | 34.2962 |  | 57.3834 | -105.2646 | 73.294 | 37.4729 | 36.6652 | -24.42 | -67.806 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.1979 | 59.3562 |  | 19.0962 | 31.2739 | 16.2842 | 5.9096 | 6.5943 |  |  | -92.42 | -92.58 |  | 22.2 | 66 | 8.251 | 0.172 | -84.46 | -83.71 | -62.55 | 84.46 | 85.27 | 13.4103 | 12.2017 | 80.0093 | 82.9491 | 58.1182 | -89.3688 | 0 | 29.5558 | 29.2507 | 84.8049 | 88.8991 | -18.9299 | -21.2491 | -475.5089 | 35.5197 | -17.8 | -17.7 | 96.1881 | 0 | -5.6936 |  | -49.8628 | 10.7102 | 11.8737 | 7.7466 | 508.4077 | 44.1908 | 44.3434 | -175.0191 | 586.2899 |  | -132.9568 | 135.6348 | 111.5514 | 32.18 | 35.13 | 81.1 | 96.82 | -94.4356 | -94.3016 | 158.1356 | 158.8878 |  | -81.4224 | -81.6463 | 3.9814 | -147.7726 |  |  |  | 294.3 | -19.67 | 35.2819 | 35.259 | 35.2716 | -56.4804 | -56.4618 |  | -0.679 | 1.2913 | 14.8483 | 97.27 | 50.03 | 63.9917 | 59.7702 | 40.3862 |  | 149.1142 | 147.7955 | -133.7652 |  | -22.047 | -115.5 | -116.5 | 27.9849 |  | 77.9759 | 120.7214 | 85.16 | -25.43 | 70.959 | 132.1275 | -19.62 | -20.01 | 107.04 | 80.93 | 132.3636 | 129.7818 | -72.738 | -70.8818 | 245.37 | 191.6548 | 184.7266 | 189.8033 | 99.4403 | 77.1502 | -31.769 | 182.952 | 59.3431 |  | -26.0584 | -24.1364 | 0 | 31.128 | 29.1845 | 156.732 | -90.7277 | -92.1385 | -32.7695 | 0 | -17.12 | 116.5 | 17.9116 | -12.6451 | -32.7013 | -32.1809 | 4.1877 | -73.113 | 37.9082 | 20.9689 |  | 20.3633 | 28.3419 | 28.7653 | 27.683 | 94.7803 | 94.9477 | -129.1088 | 75.1921 | 74.8502 | -100.7433 | -94.1991 | -34.2028 | -38.87 | 13.2699 | 0.9744 | -8.75 | 19.51 | -35.0905 |  |  | 4.395 |  | 29.32 | 96.5603 | 100.009 |  | 81.8456 | 19.7 | -10.2371 | -0.1324 |  | 2.0137 |  |  |  | -27.0028 | 22.9642 | 28.2064 | 53.7502 | 54.3004 | -165.2521 | -33.4154 | 30.3478 | -9.7956 | 10.9604 | 11.0379 | 10.6645 | 12.7848 | 115.2513 | 117.4434 | 295 | -290.8988 | -610.2379 | 612.1368 | 418.0116 | -114.1865 | -110.8417 | -60.9434 | -53.4083 | 80.9083 | 80.0711 |  |  | 14.0874 | 13.3074 | -5.3416 | -4.9727 | 97.25 | 98.96 | 15 | 14.1 | 21.5773 | -29.92 | -275.5774 | 66.0018 | 65.7958 | 12.8 | -36.2 | -13 | -13.1 |  |  | -405.3318 | -39.4264 | 220.049 | 149.6944 | -26.6715 | -148.5325 | 144.7587 | -65.8932 | -93.619 | -141.9389 | 109.0428 | 109.2147 | 65.0486 | -209.2852 | 97.2606 | -115.9457 | 114.4328 | -9.5706 | 17.472 | 14.64 | 0.308 | 0.303 | -14.56 | -1.92 |  | 2.1103 | -19.1302 | -37.7066 | 27.4 | 54.984 | 52.816 | 11.0255 | 13.2871 | 51.5369 | 53.2579 | 51.8882 |  | 37.2 |  | 8.15 |  | -53.8585 | 82.8707 | 63.1493 | -52.3558 | -81.5916 | 52.1455 | 28.8497 | -48.2 | 47.5 | -192.3943 | 411.4197
02/02/2026 | 15:00 | 0 | 18.8711 | -26.5204 | 13.0245 | 35.6012 |  | 56.9056 | -102.0755 | 73.2089 |  | 36.3058 | -15.54 | -69.179 | 63.8 | 19.044 | -61.6 | 12.1776 | 57.484 | 17.7386 | 18.0626 | 30.0899 | 11.8575 | 4.8508 | 7.3546 |  |  | -88.41 | -88.21 |  | 15.54 | 68.2 | 9.386 | 0.182 | -76.51 | -76.42 | -69.92 | 76.51 | 76.98 | 13.7838 | 12.1049 | 70.445 | 73.131 | 57.9526 | -79.0047 | 0 | 9.3076 | 8.3806 | 82.0439 | 85.5303 | -32.354 | -35.0877 | -433.6646 | 35.1873 | -17.8 | -17.8 | 85.6744 | 0 | -5.6672 |  | -44.4643 | 11.5019 | 11.8959 | 7.904 | 464.4305 | 46.1745 | 45.8998 | -173.3902 | 558.8287 |  | -126.9513 | 128.5434 | 112.719 | 31.92 | 35.73 | 82.65 | 97.79 | -92.4262 | -92.8281 | 152.285 | 153.1702 |  | -81.414 | -80.3045 | 5.3563 | -146.6166 |  |  |  | 297.7 | -19.43 | 35.3299 | 34.8362 | 35.4837 | -53.6506 | -53.153 |  | -1.9597 | 1.9728 | 14.3342 | 100.6 | 51.11 | 63.9917 |  | 39.925 |  | 147.8676 | 146.2298 | -136.7606 |  | -22.0334 | -112.7 | -110.6 | 27.54 | 85.849 | 80.3242 |  |  | -27.02 | 73.1755 | 137.5828 | -20.48 | -20.56 | 109.1 | 79.95 | 143.7273 | 142.3636 | -67.7136 | -64.7545 | 257.3599 | 201.1705 | 193.0573 | 196.5306 | 91.1492 | 71.6535 | -32.649 | 183.1445 | 77.9068 |  | -28.7717 | -26.5514 | 0 | 38.0937 | 38.9203 | 92.208 | -78.7774 | -79.4618 | -26.2233 | 14.86 | -12.82 | 22.9 | 17.8663 | -0.1895 | -34.7424 | -33.8901 | 7.4808 | -67.3761 | 22.7153 | 20.625 |  | 20.3799 | 28.191 | 28.0508 | 27.3129 | 92.9383 | 92.7708 | -129.6112 | 69.6243 | 68.8836 | -98.98 | -93.8785 | -33.2287 | -38.43 | 13.0721 | 0.9744 | -8.58 | 19.25 | -33.5554 |  | -14.46 | 2.622 |  | 30.02 | 94.0076 | 97.3965 | 14.64 | 82.9074 | 19.3 | -11.2509 | -0.8812 |  | 1.984 |  |  | -15.8394 | -27.3574 | 22.6091 | 29.1378 | 57.1369 | 56.3801 | -162.3471 | -33.9171 | 31.744 | -13.4946 |  | 11.4188 | 10.9717 | 13.3824 | 122.0776 | 122.4735 | 274.1 | -276.5398 | -590.394 | 588.0099 | 416.4521 | -118.881 | -116.9773 | -53.1729 | -43.9614 | 83.7788 | 85.1857 |  |  | 11.4177 | 10.6596 | -7.6912 | -6.7276 | 97.7 | 98.3 | 17 | 16.8 | 21.8016 | -39.76 | -297.2258 | 67.3876 | 67.1226 | 12.8 | -30.1 | -10.5 | -10.6 |  |  | -410.8434 | -63.2751 | 236.3239 | 161.6337 | -25.1946 | -157.1589 | 154.4512 | -51.6972 | -95.1205 | -158.4436 | 109.7629 | 109.4269 | 51.8108 | -225.8261 | 98.3264 | -128.1457 | 133.806 | -7.7771 | 16.274 | 16.8 | 0.324 | 0.314 | -16.88 | -1.36 |  | 1.5244 | -16.2585 | -35.8877 | 22.9 | 52.667 | 52.659 |  |  | 55.4728 | 54.1316 | 54.7178 |  | 30.5 |  | 8.34 |  | -43.165 | 76.6885 | 53.5967 | -43.3978 | -75.5446 | 45.5264 | 31.7548 | -42.2 | 40.8 | -163.2617 | 384.9082
02/02/2026 | 15:30 | 0 | 18.8455 |  | 13.1792 | 35.6435 |  | 55.9875 | -101.408 |  | 37.1529 | 36.0865 | -15.54 | -70.426 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 12.8339 | 59.3214 | 17.1684 | 17.2674 | 28.4794 | 9.4822 | 5.7858 | 7.063 |  |  | -89.35 | -89.5 |  | 15.54 |  | 9.544 | 0.182 | -81.87 | -80.59 | -63.85 | 81.87 | 82.17 | 13.5141 | 11.4539 | 72.9856 | 77.0194 | 56.8412 | -84.5222 | 0 | 15.1561 | 14.9355 | 81.9721 | 86.3019 | -32.5373 | -22.225 | -452.0361 | 35.7537 | -18.1 | -17.9 | 91.3847 | 0 | -5.7395 |  | -47.4494 | 11.116 | 11.3689 | 7.8521 | 476.699 | 46.2966 | 45.0758 | -174.5414 | 566.5345 |  | -130.1104 | 132.8089 | 112.1003 | 31.93 | 35.7 |  | 96.86 | -93.23 | -93.7658 | 156.0587 | 157.4854 |  | -83.7513 | -83.9256 | 5.8056 | -146.4697 |  |  |  | 296.2 | -19.2 | 35.3494 | 34.2966 | 34.9225 | -55.1146 | -53.7285 | 1 | -1.4512 | 2.1436 | 14.0507 | 98.9 | 51.47 | 64.6948 | 61.235 | 40.3536 |  | 149.1966 | 147.2286 | -135.5474 |  | -22.0747 | -113.3 | -113.1 | 28.0179 |  | 78.4456 |  |  | -25.81 | 71.9975 | 147.4284 | -20.51 | -21.03 | 115.85 | 80.47 | 137.0546 | 133.8364 | -71.0517 | -69.4909 | 250.9258 | 196.0402 | 191.0992 | 194.7117 | 79.2949 | 56.5437 | -31.813 | 184.2724 | 94.8495 |  | -28.8353 | -26.3377 | 17.4218 | 43.2809 | 40.9672 | 43.056 | -75.4286 | -76.278 | -14.5906 | 0 | -15.93 | 99.6 | 17.6464 | 11.3375 | -36.4697 | -35.5256 | 11.9099 | -54.8201 | 19.6081 | 19.7712 |  | 19.8108 | 28.7118 | 29.2401 | 28.028 | 95.1152 | 94.7803 | -133.4627 | 72.7667 | 73.3351 | -100.6886 | -92.12 | -36.6784 | -39.01 | 13.2625 | 0.9744 | -8.77 | 17.59 | -38.1483 |  |  | 0.493 |  | 28.74 | 94.4774 | 101.947 | 15.26 | 81.7003 | 19.3 | -10.9269 | -0.7461 | 0 | 2.0625 |  |  | -17.005 | -28.2366 | 22.7614 | 29.3911 | 56.5149 | 54.1512 | -165.2535 | -34.1036 | 32.7423 | -14.0583 | 12.5641 | 11.5751 | 11.0034 | 14.2271 | 127.5037 | 127.0722 | 282.9 | -282.5542 | -610.2815 | 612.1745 | 440.5539 | -122.5684 | -120.4346 | -58.8385 | -50.9734 | 85.0596 | 86.4498 |  |  | 23.2941 | 22.7448 | -21.6235 | -21.9499 | 81.66 | 80.35 | 16.1 | 16.1 | 21.9255 | -12.32 | -309.3865 | 80.1408 | 79.9139 | 19.7 | -33 | -20.7 | -20.9 |  |  | -429.484 | -66.4731 | 263.0483 | 176.6266 | -25.349 | -175.0534 | 167.4604 | -128.9875 | -124.0316 | -166.41 | 130.7179 | 129.3053 | 129.9181 | -260.0436 | 127.6669 | -132.5824 | 133.4354 | -7.9364 | 18.243 | 13.84 | 0.431 | 0.417 | -14 | -2.72 |  | 2.7543 | -20.0397 | -35.5093 | 23.5 | 51.447 | 53.848 |  |  | 55.6284 | 55.6002 | 55.188 |  | 36.7 | 0 | 8.02 |  | -49.4645 | 82.2874 | 60.9002 | -49.1252 | -80.2068 | 49.8434 | 30.2756 | -45.7 | 46 | -169.7326 | 388.6804
02/02/2026 | 16:00 | 0 | 19.0242 |  | 12.9863 | 34.8509 |  | 55.3004 | -101.1681 | 72.1098 | 36.8049 | 36.3801 | -15.54 | -70.426 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 13.2123 | 57.7908 | 16.9063 | 17.0039 | 28.3474 | 9.2273 | 5.8686 | 6.049 |  |  | -88.56 | -88.62 |  | 15.54 | 68.2 | 10.174 | 0.182 | -77.83 | -76.97 | -71.38 | 77.83 | 78.04 | 13.7787 | 12.0862 | 75.0717 | 77.6658 | 57.933 | -81.6829 | 0 | 7.3001 | 7.2016 | 84.663 | 87.4945 | -33.7891 | -36.2384 | -436.8145 | 33.9429 | -17.9 | -17.9 | 86.7689 | 0 | -5.6868 |  | -45.1713 | 11.1096 | 10.5814 | 7.3784 | 471.053 | 47.2121 | 46.7849 | -182.1627 | 549.9397 |  | -122.7769 | 126.6774 |  | 31.9 | 36.23 |  | 96 | -92.4262 | -92.2923 | 152.5597 | 153.2047 |  | -79.7771 | -79.3038 | 5.0483 | -145.4167 |  |  |  | 295 | -19.29 | 35.776 | 35.5434 | 35.808 | -53.2265 | -53.2125 |  | -1.426 | 1.3348 | 14.4162 | 100.13 | 51.2 | 62.5854 | 59.3307 | 39.9731 |  | 147.5259 | 145.6433 | -138.0487 |  | -21.7916 | -114 | -114.3 | 28.1497 | 84.0912 | 78.4456 | 118.9636 | 83.45 | -26.39 | 71.579 | 137.1178 | -20.89 | -21.04 | 111.86 | 80.33 | 136.8909 | 137.0909 | -68.0899 | -66.6727 | 253.8508 | 199.1886 | 192.8141 | 194.3526 | 79.5379 | 57.6632 | -31.535 | 191.9528 | 101.5225 |  | -27.7841 | -25.2599 | 16.374 | 44.2177 | 41.5995 | 41.52 | -73.2866 | -74.5931 | -15.6312 | 0 | -15.94 | 1 | 17.3115 | 13.733 | -35.0843 | -33.762 | 9.5471 | -56.074 | 19.2442 | 19.5541 |  | 19.6402 | 27.9469 | 28.7032 | 26.9383 | 90.7613 | 93.4406 | -129.7786 | 70.1495 | 69.8417 | -98.3919 | -91.5456 | -34.8327 | -37.79 | 13.1673 | 1.0208 | -8.72 | 18.17 | -35.863 |  |  | 0.558 |  | 30.19 | 94.8637 | 97.6177 | 15.09 | 83.4518 | 19.7 | -10.9252 | -0.9124 |  | 2.0269 |  |  |  | -28.5318 | 23.3038 | 29.4829 | 55.2393 | 58.3639 | -163.8854 | -33.6047 | 32.3741 | -13.9904 |  | 11.4969 | 11.0772 |  | 126.3501 | 127.3694 | 285 | -283.4066 | -604.6244 | 607.0954 | 438.9741 | -123.794 | -120.0273 | -55.7054 | -47.5576 | 85.2929 | 85.6675 |  |  | 30.9297 | 30.2046 | -32.8825 | -33.0734 | 56.26 | 56.17 | 19.2 | 19.8 | 21.6991 | 6.24 | -321.4592 | 89.6063 | 89.4111 | 19.6 | -34.2 | -29.2 | -29.5 |  |  | -433.2977 | -78.2761 | 267.8859 | 168.6635 | -29.5066 | -161.6488 | 164.2131 | -192.5169 | -123.7527 | -156.0644 | 155.3637 | 153.3844 | 197.0659 | -254.0187 | 126.8904 | -131.5434 | 130.8995 | -9.0433 | 16.914 | 14.48 | 0.207 | 0.192 | -13.52 | -3.28 |  | 3.2547 | -19.1882 | -34.3954 | 21.7 | 50.469 | 50.64 |  |  | 55.0357 | 56.2122 | 54.9386 |  | 34.1 | 0 | 8.24 |  | -46.6538 | 80.0397 | 57.732 | -46.4319 | -78.3733 | 47.0983 | 31.2192 | -45 | 45.4 | -158.5079 | 376.0763
02/02/2026 | 16:30 | 0 | 19.0181 | -27.2997 | 12.9527 | 35.8009 |  | 54.1685 | -103.356 | 72.0573 | 36.3489 | 35.7473 | -17.76 | -70.16 | 63.8 | 19.872 | -63.8 | 14.0236 | 58.5314 | 16.8163 | 17.2576 | 28.4396 | 9.4319 | 6.3464 | 6.4919 |  |  | -90.21 | -90.16 |  | 17.76 | 68.2 | 8.81 | 0.184 | -84.58 | -83.01 | -60.12 | 84.58 | 84.91 | 13.9824 | 11.9875 | 76.7277 | 80.1723 | 56.9337 | -95.9876 | 0 | 34.2167 | 34.1765 | 82.94 | 86.1085 | -15.5981 | -18.1323 | -464.3945 | -14.4769 | -14.7 | -14.7 | 102.1627 | 0 | -5.4757 |  | -34.9682 | 11.4003 | 10.159 | 6.9598 | 495.6205 | 59.9689 | 59.328 | -244.2341 | 570.002 |  | -96.6947 | 98.6428 | 112.4995 | 30.87 | 34.52 | 81.01 | 94.99 | -94.4356 | -94.0337 | 156.5869 | 155.7931 |  | -64.5159 | -65.0602 | 1.5675 | -130.47 |  |  |  | 260.2 | -19.1 | 43.0993 | 42.7703 | 42.5748 | -42.5396 | -41.8451 | -15.8144 | -1.1188 | -11.2733 | 13.9199 | 94.69 | 49.66 | 61.8823 | 58.5983 | 39.4874 |  | 131.7179 | 129.3397 | -96.3304 |  | -21.8129 | -126.2 | -127.3 | 29.4077 | 82.3334 | 71.4009 |  | 82.57 | -21.04 | 65.379 | 96.0255 | -20.81 | -21.19 | 108.14 | 81.67 | 96.8 | 93.5455 | -81.7846 | -80.6182 | 219.3367 | 165.5378 | 158.9031 | 161.5477 | 66.3007 | 44.0034 | -30.731 | 253.0803 | 100.7352 |  | -27.4234 | -24.7842 | 26.9044 | 39.4591 | 36.2602 | 27.696 | -79.2941 | -80.1958 | -2.7369 | 7.14 | -5.78 |  | 16.667 | 7.4072 | -34.6785 | -33.7685 | 8.5174 | -42.0847 | 6.0918 | 20.0403 |  | 19.6015 | 28.4685 | 28.7614 | 27.6188 | 95.1152 | 94.4454 | -136.6443 | 85.0272 | 85.1545 | -106.178 | -97.5603 | -38.2678 | -38.31 | 13.2601 | 1.0208 | -8.77 | 17.28 | -38.715 |  | -14.499 | 0.558 | 11.6869 | 29.14 | 98.8887 | 107.7754 |  | 82.3185 | 18.3 | -10.0892 | -1.3808 | -1.2225 | 2.0046 |  |  | -18.186 | -27.1213 | 21.4136 | 28.3883 | 54.6685 | 53.2187 | -160.97 | -32.6592 | 31.9891 | -12.2373 | 11.9235 | 11.5555 | 11.1088 | 13.6098 | 121.2322 | 122.7841 | 284.1 |  | -593.8131 | 595.5507 | 425.8769 | -118.7966 | -116.2165 | -56.4172 | -47.3679 | 84.9699 | 84.2201 |  |  | 24.2719 | 24.2499 | -27.468 | -26.6731 | 63.74 | 63.67 | 17.2 | 19.3 | 21.6799 | -8.64 | -322.3499 | 92.22 | 91.3666 | 20.2 | -31.1 | -23.2 | -22.7 |  |  | -415.3624 | -78.0159 | 240.6004 | 153.8147 | -36.4623 | -152.6129 | 149.0724 | -159.0742 | -105.1659 | -147.7563 | 150.9968 | 149.0332 | 161.1774 | -229.2781 | 105.026 | -124.2896 | 127.1306 | -9.675 | 22.447 | 15.04 | 0.353 | 0.341 | -14.08 | -2.24 |  | 2.8428 | -18.6908 | -35.0973 | 21.9 | 51.935 | 54.022 |  |  | 54.4971 | 54.5364 | 55.2661 |  | 33.8 | 0 | 8.16 |  | -46.3117 | 79.9455 | 58.1405 | -46.5988 | -78.5064 | 46.5532 | 31.2966 | -45.3 | 45.1 | -167.0457 | 377.2624
02/02/2026 | 17:00 | 0 |  |  | 12.5021 | 32.0393 |  | 53.4447 | -98.3222 | 70.9199 | 35.9469 | 34.9837 | -19.98 | -67.757 | 61.6 | 19.044 | -61.6 | 14.0085 | 55.8482 | 16.5888 | 16.8245 | 27.8957 | 9.331 | 5.5105 | 6.6592 |  |  | -89.73 | -89.79 |  | 19.98 | 66 | 9.783 | 0.186 | -79.22 | -77.93 | -70.15 | 79.22 | 79.33 | 13.755 | 12.0862 | 76.9995 | 79.9214 | 56.6762 | -90.3396 | 0 | 9.2701 | 10.2303 | 85.1975 | 88.9321 | -34.057 | -36.5086 | -429.985 | -14.0751 | -14.9 | -14.9 | 95.962 | 0 | -5.4601 |  | -32.3543 | 11.0361 | 10.0257 | 6.8215 | 459.7917 | 53.9872 | 54.2619 | -231.7158 | 522.8047 |  | -119.4983 | 121.3072 | 109.2561 | 29.58 | 34.11 | 80.19 | 93.02 | -86.2642 | -87.2019 | 159.9998 | 160.658 |  | -66.2061 | -66.0912 | 2.1348 | -127.1507 |  |  |  | 255.3 | -18.83 | 41.2031 | 40.7186 | 40.5878 | -44.2852 | -43.8192 | -20.3391 | 6.3169 | -16.7664 | 14.2691 | 90.44 | 47.54 | 60.4761 | 57.8659 | 39.7776 |  | 127.4931 | 126.7707 | -112.4339 |  | -21.7677 | -127.8 | -126.5 | 31.8576 | 80.5756 | 69.9919 | 114.2761 | 79.92 | -7.89 | 66.1385 | 110.5838 | -21.96 | -22.41 | 115.15 | 79.86 | 111.0909 | 111.1636 | -76.7743 | -75.2818 | 226.0858 | 174.0052 | 167.0801 | 169.8075 | 73.8239 | 51.4097 | -30.968 | 240.8557 | 183.3158 |  | -25.7223 | -23.0312 | 15.989 | 47.8027 | 45.4089 | 38.448 | -75.6826 | -76.7144 | -11.903 | 0 | -13.73 |  | 16.026 | 25.7466 | -35.7403 | -34.7643 | 10.7378 | -49.4608 | 15.8584 | 19.947 |  | 19.6571 | 28.2992 | 28.6876 | 27.593 | 87.2447 | 88.082 | -139.6586 | 79.5763 | 79.7047 | -108.6732 | -99.9837 | -37.1179 | -39.25 | 13.2625 | 1.0562 | -8.76 | 17.72 | -37.2564 |  |  | 0.573 |  | 29.4 | 103.7042 | 110.3918 | 15.27 | 82.2642 | 17.8 | -8.736 | -1.4906 | -1.3629 | 2.0305 |  |  | -17.2008 | -26.3371 | 23.3341 | 27.1883 | 57.7357 | 58.7097 | -157.6652 | -32.6423 | 31.3001 | -10.8774 | 11.4672 | 11.4774 | 11.1405 | 13 | 139.5278 | 139.7805 | 285 |  | -600.5936 | 609.8192 | 495.6807 | -135.548 | -132.7771 | -55.5565 | -48.2729 | 84.3258 | 83.7175 |  | -81.4523 | 25.854 | 25.9529 | -44.5064 | -44.9986 | 80.49 | 80.73 | 19.8 | 18.4 |  | 24.16 | -336.0193 | 93.2111 | 93.0063 | 18.6 | -32.6 | -25 | -25.1 |  | 0.9921 | -487.686 | -155.1128 | 338.3247 | 219.2536 | -31.1962 | -214.8667 | 214.0493 | -139.6075 | -160.1169 | -208.3917 | 129.4773 | 129.5089 | 139.6642 | -324.9624 | 162.6413 | -168.0487 | 170.2452 | -11.7322 | 23.879 | 12.48 | -0.401 | -0.404 | -12.56 | -5.04 |  | 5.4215 | -21.709 | -35.6832 | 22.7 | 54.452 | 53.01 |  |  | 54.5485 | 53.725 | 54.3367 |  | 34.6 | 13.7381 | 8.06 |  | -46.9633 | 79.8632 | 58.2348 | -46.1045 | -78.0337 | 47.8645 | 31.5383 | -44.1 | 45.3 | -107.6379 | 324.3711
02/02/2026 | 17:30 | 0 | 18.2141 | -26.2054 | 12.4074 | 32.6911 |  | 51.8032 | -97.5184 | 69.1301 | 35.0309 | 34.0547 | -19.98 | -62.645 | 57.2 | 14.904 | -57.2 | 14.5279 | 55.3692 | 16.6832 | 16.7615 | 27.589 | 9.3813 | 5.4215 | 6.7737 |  |  | -89.25 | -89.34 |  | 19.98 | 61.6 | 9.303 | 0.185 | -80.75 | -80.07 | -60.38 | 80.75 | 81.04 | 13.302 | 12.1458 | 78.2169 | 80.7593 | 54.7315 | -93.1495 | 0 | 22.9524 | 16.5105 | 82.9773 | 87.3913 | -32.1206 | -35.077 | -430.2091 | -12.8347 | -15.3 | -15.4 | 100.4903 | 0 | -5.1325 |  | -32.5087 | 9.759 | 9.8338 | 6.6274 | 461.6839 | 39.8266 | 39.8572 | -227.4323 | 501.5816 |  | -131.9034 | 135.0746 | 104.8352 | 28.87 | 33.65 | 79.32 | 90.99 | -81.0399 | -81.0399 | 157.8591 | 160.1907 |  | -73.1712 | -73.3336 | 0.1392 | -136.6928 |  |  |  | 272.4 | -18.49 | 36.3375 | 35.6057 | 36.3128 | -49.4708 | -49.0955 | -19.7109 | 14.0989 | -17.9926 | 14.1443 | 90.17 | 47.37 |  | 57.28 | 39.7882 |  | 137.5955 | 136.8432 | -135.8335 |  | -21.7826 | -116.4 | -118.4 | 32.5058 | 78.8177 | 69.0527 | 111.9324 | 79.03 | -8.1 | 66.278 | 134.1276 | -21.89 | -22.05 | 110.31 | 75.37 | 135.3455 | 135.1818 | -65.4079 | -64.1818 | 238.8248 | 189.3802 | 182.4382 | 186.2819 | 83.3995 | 60.3751 | -30.863 | 236.3849 | 261.4948 |  | -24.2053 | -21.3305 | 0 | 57.9812 | 53.6508 | 36.912 | -67.8595 | -69.7411 | -21.4512 |  | -15.79 |  | 15.1546 | 48.3903 | -35.1384 | -34.2959 | 11.6287 | -58.4171 | 25.1263 | 19.8802 |  | 19.2647 | 29.3077 | 29.5581 | 27.6267 | 82.3885 | 81.3838 | -146.3568 | 67.9434 | 67.5169 | -111.1872 | -105.4076 | -40.2087 | -39.11 | 13.1673 | 1.1881 | -8.78 | 16.09 | -41.1917 |  |  | 0.584 |  | 27.38 | 106.501 | 112.8437 |  | 78.8178 | 17.7 | -8.3492 | -0.2038 | 0 | 2.055 |  |  |  | -25.4433 | 23.0782 | 25.833 | 54.7324 | 53.8666 | -155.6417 | -30.4589 | 28.6324 | -7.8423 | 12.0569 | 11.2137 | 10.9717 |  | 162.1256 | 161.3022 | 285.8 | -285.2883 | -619.1829 | 618.5898 | 570.3191 | -154.4664 | -152.0831 | -54.9946 | -45.2587 | 86.848 | 84.0197 | -95.1332 | -99.3152 | 29.3696 | 29.3367 | -49.0513 | -49.0781 | 108.77 | 109.98 | 17.8 | 19.5 | 22.1306 | 32.96 | -336.0792 | 95.2431 | 95.0535 | 17.9 | -32.5 | -27.6 | -27.8 |  | 1.0273 | -556.9324 | -236.5749 | 449.965 | 292.3485 | -18.8183 | -288.7925 | 288.6293 | -113.1559 | -217.9762 | -283.8148 | 102.2799 | 102.6722 | 111.6279 | -430.3355 | 226.3438 | -207.1906 | 209.3918 | -11.5756 | 23.715 | 10.88 | 0.093 | 0.082 | -11.04 | -4.8 |  | 5.275 | -23.8758 | -34.5418 | 23.5 | 50.216 | 52.141 |  |  | 55.3013 | 55.175 | 55.8048 |  | 34.5 | 14.2407 | 7.98 |  | -43.8089 | 79.3445 | 57.104 | -43.7498 | -76.6728 | 44.4485 | 32.2219 | -44.4 | 44.9 | -41.0118 | 267.1622
02/02/2026 | 18:00 | 0 | 18.4228 |  | 12.5483 | 30.3531 |  | 50.6015 | -95.2475 | 64.4831 | 32.739 | 31.8473 | -19.98 | -60.566 | 55 | 13.248 | -55 | 13.9622 | 55.6436 | 15.3138 | 15.5239 | 25.9497 | 9.3421 | 5.3794 | 5.5934 |  |  | -89.16 | -88.94 |  | 19.98 | 59.4 | 9.559 | 0.189 | -78.37 | -77.16 | -69.45 | 78.37 | 78.49 | 13.2925 | 12.1518 | 77.0254 | 80.0389 | 52.7464 | -88.3134 | 0 | 8.7344 | 8.4446 | 82.9816 | 86.1958 | -36.3662 | -37.9467 | -401.3247 | -7.2224 | -18.3 | -18.3 | 94.4452 | 0 | -5.1323 |  | -31.1222 | 9.1151 | 8.2851 | 5.7248 | 431.379 | 35.1878 | 35.0352 | -214.1143 | 472.2278 |  | -128.3834 | 130.3251 | 102.8293 | 28.2 | 32.09 | 78.28 | 88.98 | -82.9153 | -82.3794 | 152.911 | 155.5172 |  | -68.8609 | -68.635 | -1.8032 | -131.8957 |  |  |  | 268.1 | -17.95 | 37.585 | 37.0909 | 37.306 | -48.3268 | -48.1921 | -24.265 | 19.4443 | -23.2398 | 15.2616 | 86.27 | 45.63 | 58.3667 | 55.9616 | 38.1277 |  | 133.3162 | 132.1287 | -128.4963 |  | -20.5905 | -116.8 | -116.9 | 29.5285 | 77.9388 | 69.0527 | 109.5886 | 77.37 | -7.99 | 62.6355 | 127.7223 | -2.59 | -2.59 | 71.63 | 76.32 | 128.1818 | 125.9273 | -67.168 | -65.9182 | 218.819 | 172.8507 | 165.1166 | 168.1887 | 76.016 | 53.4834 | -30.235 | 224.1504 | 287.6376 |  | -12.5094 | -9.6258 | 8.3273 | 63.2483 | 59.0883 | 23.088 | -64.0758 | -65.7736 | -14.5384 |  | -4.75 |  | 14.8639 | 61.2608 | -35.8904 | -34.8542 | 12.5979 | -50.5589 | 18.7569 | 20.6048 |  | 20.0911 | 29.5919 | 29.8718 | 28.3571 | 83.2258 | 83.2258 | -162.2652 | 69.2395 | 69.5756 | -119.7832 | -110.6852 | -45.9364 | -42.79 | 13.1673 | 1.3382 | -8.72 | 15.91 | -46.5509 | 6.6811 | -14.208 | 0.624 |  | 23.15 | 115.0809 | 120.7473 | 14 | 75.3235 | 17 | -6.5176 | -0.0101 |  | 2.109 |  |  | -16.385 | -23.4898 | 22.1652 | 24.3324 | 57.2083 | 58.0443 | -152.9216 | -28.4705 | 25.9466 | -0.8338 |  | 11.7508 | 11.3936 |  | 165.8575 | 166.7765 | 285 |  |  | 619.2296 | 593.2986 | -159.4864 | -158.5357 | -54.0279 | -46.158 | 82.3425 | 81.8357 |  |  | 31.0726 | 30.2156 | -55.8157 | -55.8611 | 116.26 | 114.63 | 21.7 | 22 | 21.6991 | 44.8 | -343.7485 | 97.1231 | 98.2465 | 15.6 | -30.9 | -30.1 | -30.4 |  |  | -583.1912 | -260.0537 | 486.3433 | 324.6517 | -6.9878 | -316.1873 | 319.3107 | -114.6856 | -243.9926 | -314.2925 | 101.6147 | 100.6513 | 116.5637 | -471.5526 | 249.7227 | -227.4509 | 230.5519 | -12.4985 | 19.917 | 10 | -0.542 | -0.567 | -10.4 | -4.24 |  | 4.7196 | -25.3132 | -33.6629 | 25.5 | 54.483 | 54.676 | 10.9519 |  | 54.544 | 56.0642 | 55.7784 |  | 31.7 | 13.7271 | 8.15 |  | -44.3952 | 79.0938 | 55.2762 | -44.1052 | -77.1838 | 45.1757 | 32.6614 | -41.3 | 41.6 | -22.8988 | 253.5712
02/02/2026 | 18:30 | 0 | 18.8538 | -27.221 | 12.9478 | 30.2229 |  | 50.8124 | -99.1572 | 62.9088 | 31.959 | 31.3841 | -22.2 | -67.775 | 61.6 | 17.388 | -59.4 | 14.4286 | 56.2834 | 13.6225 | 13.8892 | 23.1913 | 9.0912 | 0.9851 | 1.6517 |  |  | -92.66 | -92.6 |  | 22.2 | 66 | 10.617 | 0.201 | -82.14 | -80.94 | -70.45 | 82.14 | 82.19 | 12.4541 | 11.9207 | 77.5644 | 80.1834 | 51.1779 | -90.38 | 0 | 10.1438 | 10.6664 | 83.3006 | 87.0449 | -33.733 | -35.9158 | -413.6058 | -9.1164 | -17.4 | -17.4 | 96.9555 | 0 | -4.5478 |  | -34.1129 | 8.2769 | 8.9798 | 6.079 | 443.1286 | 28.901 | 29.0231 | -210.4853 | 469.2144 |  | -125.2124 | 132.3318 | 97.5601 | 27.42 | 33.72 | 75.11 | 82.42 | -80.9059 | -81.1738 | 154.891 | 152.5286 |  | -65.2568 | -65.6295 | -3.299 | -134.4576 |  |  |  | 270.4 | -18.35 | 36.4133 | 35.6789 | 35.7972 | -56.3181 | -56.0417 | -22.2225 | 27.7013 | -21.8067 | 16.9174 | 84.14 | 44.39 | 59.0698 | 55.9616 | 38.5364 |  | 135.7079 | 132.8101 | -128.0181 |  | -21.0156 | -115.3 | -116.8 |  | 76.181 | 69.9919 | 107.2449 | 75.81 | -7.84 | 62.496 | 128.2373 | -2.97 | -2.79 | 77.56 | 74.8 | 130.0364 | 127.9818 | -66.1989 | -64.1909 | 219.9302 | 173.2911 | 166.6577 | 169.3424 | 78.061 | 53.6649 | -30.152 | 218.858 | 299.4431 |  | -10.0647 | -7.5344 | 0 | 65.1317 | 61.1862 | 20.016 | -61.7097 | -62.9281 | -14.5139 |  | -3.33 |  | 14.8925 | 63.9621 | -36.1157 | -35.0186 | 11.0101 | -51.79 | 20.0519 | 20.6082 |  | 20.3997 | 29.1108 | 29.3564 | 28.1772 | 81.7187 | 80.8814 | -161.4279 | 68.3447 | 67.3811 | -117.1445 | -109.1609 | -47.7455 | -41.85 | 13.1673 | 1.514 | -8.82 | 14.07 | -47.5685 |  | -13.341 | 0.613 |  | 22.97 | 111.7529 | 118.1614 | 14.18 | 75.7404 | 14.5 | -7.8817 | -0.8929 |  | 2.3822 |  |  | -17.0283 | -26.857 | 22.0842 | 27.998 | 52.5869 | 53.6653 | -153.5033 | -30.2021 | 28.3856 | -5.9612 | 10.8574 | 13.6161 | 13.1128 |  | 171.346 | 169.0226 |  |  | -625.2074 | 620.634 | 602.1567 | -163.7395 | -160.2099 | -50.2814 | -39.7248 | 84.9684 | 82.2915 |  |  | 34.0938 | 33.6104 | -62.7832 | -61.6977 | 111.33 | 112.14 | 25.4 | 24.9 | 21.8422 | 49.6 | -350.7983 | 101.4982 | 101.2966 | 17.9 | -27.3 | -31.8 | -32 |  |  | -593.5354 | -273.7811 | 519.3528 | 343.4367 | 2.2861 | -339.9039 | 333.3474 | -126.6365 | -259.7596 | -333.0788 | 104.5211 | 102.2938 | 124.3152 | -506.5907 | 268.3547 | -244.4107 | 245.9722 | -10.705 | 19.197 | 11.76 | -2.055 | -2.074 | -11.28 | -4.08 |  | 4.5426 | -22.7924 | -32.2255 | 21.5 | 53.338 | 54.98 |  |  | 53.8495 | 53.913 | 54.2637 |  | 26.9 | 10.7792 | 9.35 |  | -37.7021 | 78.1829 | 52.0125 | -36.7553 | -77.662 | 38.9733 | 37.7681 | -37.2 | 37.3 | -10.5344 | 244.6169
02/02/2026 | 19:00 | 0 | 20.1297 | -28.9108 | 13.6592 | 31.5344 |  | 53.5165 | -106.5148 | 69.0478 | 34.7009 | 34.0581 | -24.42 | -75.728 | 66 | 19.872 | -66 | 14.5174 | 59.4092 | 15.5883 | 15.8081 | 26.1925 | 9.5187 | 0.3223 | 1.1299 |  |  | -97.58 | -97.53 |  | 26.64 | 74.8 | 12.805 | 0.215 | -87.23 | -86.71 | -70.59 | 87.23 | 88.14 | 15.7153 | 9.8561 | 81.1069 | 83.7101 | 57.8027 | -98.0786 | 0 | 7.5812 | 7.435 | 89.853 | 94.2816 | -29.1307 | -31.3162 | -459.6832 | -20.7707 | -11.3 | -11.3 | 103.8608 | 0 | -5.3651 |  | -38.6679 | 9.9585 | 9.6633 | 6.4902 | 494.125 | 26.8868 | 26.8868 | -219.7737 | 505.3154 |  | -130.6907 | 134.3338 | 104.3063 | 34.52 | 38.68 | 73.68 | 84.75 | -74.8778 | -75.0118 | 146.0845 | 146.9321 |  | -96.0063 | -96.0314 | -1.1658 | -148.4951 |  |  |  | 298.3 | -18.36 | 32.2244 | 31.9334 | 32.2171 | -62.4873 | -62.0175 | -15.1698 | 22.5343 | -12.2747 | 18.64 | 85.98 | 45.26 | 61.1792 | 58.3054 | 40.6607 |  | 149.2428 | 147.6828 | -131.7198 |  | -22.4147 | -113.8 | -114.7 |  | 77.0599 | 75.6277 | 108.4167 | 75.81 | -8.9 | 64.635 | 132.2575 | -3.03 | -2.92 | 86.7 | 78.67 | 133 | 130.5455 | -60.3654 | -59.9545 | 231.1627 | 182.9594 | 176.2369 | 180.0528 | 84.2841 | 58.7853 | -31.642 | 229.2823 | 297.8811 |  | -11.0878 | -8.2393 | 0 | 67.2951 | 62.4932 | 21.552 | -60.3753 | -61.4125 | -17.5708 |  | -3.48 |  | 16.0554 | 63.5833 | -35.6359 | -34.7608 | 10.7873 | -56.6634 | 25.031 | 20.7753 |  | 20.4405 | 27.7129 | 28.6708 | 27.2458 | 75.8577 | 75.8577 | -144.6823 | 62.3591 | 62.3823 | -105.7043 | -98.0043 | -44.3323 | -38.44 | 13.1673 | 1.5848 | -8.77 | 14.18 | -45.9207 |  | -13.011 | 0.474 |  | 25.69 | 99.462 | 106.5693 | 15.27 | 79.8576 | 15.6 | -9.9764 | -2.3412 | -2.4863 | 2.7348 |  |  | -16.0195 | -32.6433 | 23.0027 | 34.3371 | 53.1712 | 54.3082 | -160.8739 | -32.2368 | 32.8108 | -15.0746 |  | 15.844 | 15.4332 |  | 169.4623 | 169.7341 |  |  |  | 620.1608 | 608.5435 | -162.7135 | -159.4173 | -52.8763 | -43.0322 | 82.4718 | 83.586 |  |  | 32.6546 | 32.0174 | -64.3993 | -63.6348 | 112.77 | 112.08 | 21.8 | 22.2 | 21.494 | 53.44 | -349.3426 | 99.7693 | 99.568 | 19 | -26.2 | -31 | -31.3 |  |  | -589.5366 | -273.4662 | 520.4356 | 341.0353 | 1.1966 | -332.865 | 335.2868 | -120.5456 | -256.783 | -332.9017 | 102.3734 | 100.9106 | 122.4426 | -499.4027 | 268.0653 | -240.2187 | 243.3033 | -9.8343 | 18.382 | 10.72 | -0.834 | -0.844 | -11.04 | -5.52 |  | 5.7145 | -24.8157 | -31.2306 | 21.8 | 51.333 | 51.653 | 0 | 0 | 54.1856 | 53.9475 | 53.7209 |  | 27.2 | 11.0676 | 10.2 |  | -42.7196 | 78.9291 | 54.1491 | -41.9615 | -77.6795 | 42.4157 | 35.6775 | -37.6 | 38.1 | -13.8487 | 244.0404
02/02/2026 | 19:30 | 0 | 21.083 | -30.1646 | 14.0121 | 33.3035 |  | 54.4297 | -110.9343 | 70.9028 | 36.3289 | 35.4504 | -28.86 | -76.131 | 68.2 | 19.872 | -66 | 13.993 | 61.3798 | 16.4346 | 16.7224 | 27.757 | 9.0718 | 0.5945 | 1.2296 |  |  | -98.76 | -99.42 |  | 28.86 |  | 12.754 | 0.219 | -90.56 | -89.18 | -70.47 | 90.56 | 90.77 | 16.4325 | 9.3375 | 81.988 |  | 59.8235 | -100.5476 | 0 | 3.6195 | 3.5875 | 92.0664 | 96.4581 | -31.0262 | -33.6947 | -470.9504 | -21.7076 | -11 | -11 | 106.3453 | 0 | -5.74 |  | -37.6553 | 10.0705 | 10.3661 | 7.022 | 494.4608 | 21.4545 | 21.3324 | -213.8186 | 506.2354 |  | -130.6581 |  | 106.2423 | 35.59 | 40.34 | 75.54 |  | -73.9401 | -73.5383 | 143.994 | 145.3834 |  | -95.2843 | -95.407 | -1.7292 | -151.9728 |  |  |  | 303.5 | -18.77 | 34.0614 | 33.4996 | 33.8488 | -68.1279 | -68.8816 | -14.584 | 27.5311 | -12.0456 | 18.8187 | 91.02 | 46.49 |  |  | 41.0734 |  | 153.0076 | 151.2022 | -115.3286 |  | -22.4352 | -113.4 | -115.1 | 28.8583 | 75.3021 | 77.5063 | 106.073 | 75 | -9.02 | 64.573 | 115.9841 | -2.83 | -2.77 | 86.58 | 79.59 | 115.3455 | 115.1455 | -61.8531 | -59.6455 | 219.6457 | 174.2493 | 167.8214 | 169.8715 | 85.7638 | 59.9966 | -31.965 | 223.3682 | 304.5095 |  | -12.1961 | -8.9454 |  | 67.2173 | 63.4761 |  | -61.7006 | -62.881 | -17.8024 |  | -3.39 |  | 16.4557 | 62.6229 | -37.2911 | -36.1067 | 11.3337 | -57.1601 | 26.0713 | 21.1714 |  | 20.5782 | 28.3827 | 28.5053 | 27.4336 | 74.1831 | 73.8482 | -148.7012 | 63.342 | 63.1971 | -107.7752 | -100.7872 | -43.4754 | -40.27 | 13.0965 | 1.5726 | -8.78 | 14.95 | -44.791 |  | -12.584 | 0.372 |  | 24.94 | 101.6296 | 110.0521 | 14.83 | 78.8674 | 14.7 | -5.6205 | -4.9026 | -5.0023 | 2.83 |  |  | -16.5843 | -29.0956 | 22.8067 | 30.6211 | 57.0807 | 56.7789 | -158.9688 |  | 33.547 | 0.2713 | 12.6148 | 16.0979 | 15.5914 | 15.0316 | 169.0415 | 168.4401 |  |  |  |  | 603.6779 | -160.785 | -158.9303 | -53.6798 | -43.6183 | 85.6541 | 84.0034 |  |  | 31.7757 | 31.0506 | -64.3201 | -64.0051 | 110.71 | 110.83 | 23.6 | 23.9 | 21.9661 | 53.36 | -344.4502 | 97.3942 | 97.2137 | 17.9 | -27.9 | -30.8 | -30.4 |  |  | -595.5983 | -279.0756 | 508.1977 | 335.9823 | -8.1757 | -331.2211 | 333.3842 | -121.461 | -251.8041 | -327.4597 | 100.3457 | 99.4852 | 121.1193 | -493.0557 | 261.8457 | -241.1368 | 240.227 | -10.466 | 18.618 | 9.84 | -0.954 | -0.968 | -10.64 | -5.2 |  | 4.9516 | -25.0782 | -31.9936 | 23.2 | 55.889 | 52.533 |  |  | 55.2811 | 53.2832 | 53.8955 |  | 26 | 13.6245 | 10.47 |  | -43.9463 | 80.2411 | 54.4605 | -44.027 | -78.2306 | 43.2146 | 35.166 | -37 | 37 | -3.7455 | 236.6394
02/02/2026 | 20:00 | 0 |  | -30.5866 | 13.9969 | 32.3603 |  | 54.3269 | -98.2237 | 72.6769 | 36.7309 |  | -28.86 | -74.85 |  |  | -66 | 14.5336 | 51.032 | 16.4383 |  | 27.6834 | 9.4409 | 0.6644 | 1.2033 |  |  | -98.57 | -98.59 |  | 28.86 | 72.6 | 12.923 | 0.216 | -88.46 | -86.68 | -68.93 | 88.46 | 87.94 | 17.3771 | 8.9913 | 81.9973 |  | 58.7575 | -98.1955 | 0 | 3.6224 | 3.5994 | 90.5057 | 94.5067 | -31.2307 | -33.9035 | -455.6998 | -22.5487 | -10.6 | -10.6 | 103.4508 | 0 | -6.0404 |  | -36.3056 | 10.7303 | 10.4001 | 7.0305 | 487.9603 | 24.1401 | 24.2622 | -210.2653 | 494.2708 |  |  |  |  | 35.96 | 41.28 |  |  | -73.4043 | -73.2704 | 144.3218 | 145.5009 |  | -94.866 | -95.671 | -1.5091 | -151.4947 |  |  |  | 304.9 | -19.25 | 34.219 | 34.0918 | 34.1488 | -67.5824 | -67.5514 | -15.2757 | 26.9649 | -12.0379 | 18.805 | 87.32 | 46.76 |  | 57.1335 | 40.8186 |  | 153.5993 | 151.4223 | -114.0778 |  | -22.4151 | -114.9 | -114.4 |  | 73.5443 | 76.567 | 103.7292 | 72.68 | -8.97 | 64.635 | 112.6514 | -2.98 | -2.87 | 92.15 | 81.36 | 114.5818 | 112.0364 | -62.6329 | -60.3182 | 219.5716 | 171.5358 | 165.9523 | 168.0126 | 85.8722 | 59.0502 | -32.002 | 220.1847 | 313.7206 |  | -12.2979 | -9.5158 |  | 67.0502 | 63.1432 |  | -61.6299 | -63.0589 | -17.4422 |  | -3.44 |  | 16.352 | 62.5772 | -37.7552 | -36.6518 | 12.187 | -57.1609 | 26.1891 | 21.1206 |  | 20.8217 | 27.4354 | 27.6253 | 26.6985 | 73.8482 | 72.8435 | -145.5195 | 63.4862 | 63.4323 | -107.2822 | -99.1036 | -41.886 | -39.65 | 13.0721 | 1.5494 | -8.83 | 15.84 | -42.8431 |  |  | 0.551 |  | 26.18 | 101.8759 | 109.9254 | 15.34 | 78.709 | 15.3 | -4.8167 | -4.3761 | -4.7727 | 2.8335 |  |  | -17.7879 | -28.3055 | 22.7023 | 29.1544 | 58.4166 | 60.1325 | -157.8671 |  | 32.0379 | 1.1556 |  |  |  |  | 169.3207 | 170.0472 |  |  |  |  | 616.5652 | -162.5354 | -160.915 | -52.5616 | -42.1772 | 83.8835 | 86.9268 |  |  | 31.0726 | 29.5015 | -65.0335 | -64.4214 | 109.49 | 109.7 | 23.8 | 23.1 | 21.6799 | 52.8 | -343.5703 | 95.5945 | 95.3821 | 18.5 | -27.1 | -30.1 | -29.6 |  |  | -597.8635 | -282.3938 | 513.0208 | 340.1133 | -11.1012 | -333.998 | 330.5481 | -119.2205 | -253.6564 | -326.4341 | 100.9401 | 99.7744 | 121.8199 | -495.1239 | 260.8565 | -243.7552 | 242.4156 | -10.282 | 18.294 | 11.76 | -1.02 | -1.038 | -11.84 | -5.68 |  | 6.038 | -24.5228 | -32.491 | 21 | 50.332 | 52.877 |  |  | 55.1337 | 53.7637 | 54.9526 |  | 27.7 | 14.3635 | 10.56 |  | -39.8093 | 79.6994 | 53.1943 | -40.901 | -78.2665 | 41.324 | 35.7753 | -37.9 | 38.1 | -0.5972 | 234.1758
02/02/2026 | 20:30 | 0 | 20.6532 | -30.9936 | 13.6663 | 31.6212 |  | 52.3646 | -79.4614 | 70.7568 |  |  | -24.42 | -71.68 | 63.8 | 19.044 | -63.8 | 14.6239 | 37.652 | 16.179 | 16.1997 | 26.785 | 9.5845 | 0.6528 | 1.1982 |  |  | -94.14 | -94.55 |  | 24.42 | 72.6 | 12.058 | 0.211 | -82.77 | -82.46 | -69.56 | 82.77 | 83.4 | 17.4132 | 9.099 | 81.8821 | 84.8811 | 54.4571 | -93.2528 | 0 | 4.7241 | 4.8893 | 85.4855 | 89.3244 | -30.0688 | -32.9928 | -427.7309 | -21.7516 |  |  | 99.3875 | 0 | -6.1048 |  | -33.3541 | 10.3199 | 10.1267 | 6.9873 | 455.8243 | 26.2764 | 26.1238 | -200.3777 | 473.9061 |  |  | 132.5541 | 107.2702 |  | 40.8 |  |  | -72.7345 | -72.0647 | 141.1911 | 141.4026 |  | -91.9403 | -91.9326 | -2.2487 | -147.3624 |  |  |  | 294.6 | -18.9 | 36.4629 | 35.4143 | 35.5715 | -64.9347 | -64.0734 | -18.2069 | 25.8525 | -15.6986 | 18.5351 | 88.69 | 45.81 | 58.8354 | 56.1081 | 40.777 |  | 148.7945 | 146.6018 | -102.8925 |  | -22.5257 | -116.8 | -118.9 | 28.5672 | 70.9076 | 75.6277 | 101.3855 | 70.44 | -8.8 | 64.8055 | 102.3708 | -3.31 | -3.21 | 94.76 | 81.27 | 103.7091 | 101.9455 | -62.7266 | -60.9455 | 212.399 | 163.8938 | 157.6075 | 160.0841 | 84.5845 | 58.1481 | -32.564 | 210.669 | 318.866 |  | -12.5855 | -9.5344 | 0 | 65.493 | 61.1235 |  | -62.259 | -63.2646 | -15.8913 |  | -3.35 |  | 16.201 | 58.4579 | -37.6688 | -36.7453 | 11.4217 | -55.4394 | 24.375 | 21.3298 |  | 20.4555 | 30.5451 | 30.7528 | 29.6331 | 73.8482 | 71.6713 | -148.0314 | 64.297 | 63.9917 | -110.9911 | -102.7204 | -41.8787 | -39.99 | 13.2601 | 1.5262 | -8.82 | 15.96 | -42.7365 |  | -12.759 | 0.562 |  | 27.53 | 105.6952 | 112.108 |  | 80.6519 | 17.3 | -3.2039 | -4.7672 | -5.0474 | 2.7707 |  |  |  | -25.5708 | 23.5829 | 26.6244 | 59.1682 | 59.9783 | -153.9822 | -31.1525 | 30.794 | 3.1882 | 11.6827 | 15.6584 | 15.275 | 14 | 168.9284 | 171.1254 |  |  |  |  | 618.6988 | -162.818 | -159.4772 | -55.2208 | -45.362 | 84.5213 | 85.6468 |  |  | 32.4898 | 31.8856 | -64.4525 | -64.024 | 112.65 | 112.86 | 22.5 | 22.4 | 21.761 | 53.44 | -349.1498 | 98.8193 | 99.0724 | 18.1 | -31.3 | -31.1 | -31.3 |  |  | -608.8073 | -291.5251 | 519.0651 | 341.5508 | -16.054 | -331.4229 | 333.3775 | -122.5684 | -256.3598 | -330.2 | 99.841 | 100.1346 | 120.6242 | -496.9506 | 263.814 | -235.8728 | 242.8947 | -10.8615 | 21.217 | 10.72 | -1.025 | -1.033 | -10.96 | -6.24 |  | 6.7704 | -25.7526 | -33.8979 | 24 | 55.078 | 53.875 |  |  | 54.7842 | 54.9911 | 55.5879 |  | 29.9 | 16.0298 | 10.42 |  | -45.2286 | 80.8511 | 56.2203 | -45.6244 | -80.016 | 44.8885 | 35.0517 | -40.9 | 41 | 5.0322 | 225.7493
02/02/2026 | 21:00 | 0 | 20.4351 | -30.5167 | 13.6507 | 32.6394 |  | 52.1574 | -76.9951 | 69.9915 | 35.4329 | 34.6747 | -22.2 | -68.626 | 63.8 | 18.216 | -61.6 | 14.6377 | 36.4988 | 16.8656 | 17.2314 | 28.3778 | 13.8257 | 0.6767 | 1.5011 |  |  | -93 | -93.4 |  | 22.2 | 70.4 | 12.678 | 0.217 | -83.35 | -82.81 | -65.51 | 83.35 | 84.39 |  | 9.1293 | 82.2757 | 85.33 | 52.7288 | -92.4145 | 0 | 6.7054 | 6.5122 | 85.1553 | 89.3 | -31.5032 | -23.3073 | -422.9297 | -22.1883 | -10.9 | -10.8 | 97.8587 | 0 | -6.0611 |  | -32.4788 | 10.6529 | 10.0394 | 6.7633 | 455.9159 | 24.781 | 25.3914 | -196.2229 | 469.8794 |  | -130.7153 | 132.5119 | 108.3779 | 35.95 | 39.95 |  |  | -73.0024 | -73.2704 | 139.9729 | 141.3771 |  | -91.5945 | -90.4391 | -3.502 | -145.5286 |  |  |  | 285.9 | -18.62 | 36.6542 | 36.5988 | 37.1107 | -63.09 | -65.2867 | -17.043 | 26.0328 | -16.0402 | 18.1806 | 88.39 | 45.91 | 58.1323 | 54.3503 | 40.2095 |  | 146.561 | 143.3381 | -96.5987 |  | -22.1038 | -114.6 | -116 |  | 68.2709 | 74.2188 | 96.698 | 68.26 | -8.33 | 65.069 | 95.2279 | -3.35 | -3.27 | 91.74 | 83.04 | 97.8727 | 94.7636 | -64.929 | -64.0455 | 206.618 | 157.7827 | 150.9225 | 154.4057 | 83.4675 | 56.4382 | -32.535 | 208.2123 | 316.4666 |  | -13.0649 | -10.2544 | 0 | 65.8383 | 61.5164 |  | -64.2617 | -65.5136 | -15.5252 |  | -3.79 |  | 16.0463 | 61.0956 | -35.3687 | -34.6086 | 7.1068 | -54.7791 | 22.9913 | 21.0532 |  | 20.6766 | 29.367 | 29.1726 | 28.0547 | 72.1737 | 73.3459 | -148.8687 | 67.3404 | 66.4967 | -113.428 | -105.0552 | -38.883 | -41.04 | 12.6717 | 1.4676 | -8.49 | 16.69 | -39.2473 |  | -12.909 | 1.843 |  | 27.24 | 106.7427 | 113.7314 |  | 79.9869 | 17.5 | -2.9674 | -4.3666 | -4.4707 | 2.7037 |  |  |  | -24.2663 | 23.2982 | 24.9436 | 56.3714 | 57.101 | -153.343 | -30.1597 | 29.9456 | 5.7007 | 10.6985 | 14.9736 | 14.5683 | 13.0097 | 167.8736 | 168.2726 |  |  |  |  | 624.8402 | -161.0263 | -157.9804 | -56.6649 | -46.9809 | 84.3912 | 85.2658 |  |  | 32.7645 | 32.8853 | -63.3017 | -63.0249 | 113.37 | 112.38 | 18.2 | 19.1 | 22.0687 | 53.84 | -344.3669 | 101.8413 | 101.6442 | 16.8 | -33.1 | -31 | -31.3 |  |  | -607.6017 | -291.6654 | 507.4815 | 335.1548 | -17.8974 | -331.1605 | 327.5352 | -120.8432 | -255.6967 | -326.7752 | 99.8933 | 98.0876 | 118.9739 | -496.5617 | 262.6336 | -237.9895 | 236.9375 | -11.1252 | 26.798 | 10.16 | -0.865 | -0.884 | -9.36 | -7.44 |  | 7.9118 | -25.9876 | -34.3648 | 23.5 | 52.07 | 53.179 |  |  | 55.6439 | 55.4178 | 55.3847 |  | 34.1 | 16.1162 | 10.08 |  | -47.5737 | 80.9389 | 57.1024 | -47.0697 | -78.9738 | 46.6844 | 32.9464 | -45.7 | 44.6 | -0.6106 | 227.7915
02/02/2026 | 21:30 | 0 | 20.2215 | -28.9227 | 13.2223 | 31.4162 |  | 51.1763 | -103.2986 | 69.6436 | 35.4109 | 34.6607 | -28.86 | -64.614 | 57.2 | 16.56 | -57.2 | 14.3599 | 57.3254 |  | 16.143 | 26.8383 | 13.9666 | 0.8438 | 1.6622 |  |  | -95.35 | -96.38 |  | 28.86 | 63.8 | 12.971 | 0.218 | -85.84 | -84.62 | -66.94 | 85.84 | 85.54 |  | 10.33 | 82.3864 | 85.7843 | 56.5071 | -97.6442 | 0 | 8.3077 | 8.1522 | 88.9834 | 92.8265 | -30.8606 | -33.4133 | -445.4062 | -21.2828 | -10.9 | -10.9 | 104.2301 | 0 | -5.7105 |  | -35.872 | 10.697 | 10.0596 | 6.5355 | 480.6969 | 16.8462 | 16.7547 | -201.1145 | 467.4607 |  | -130.5187 | 132.7423 |  |  | 39.53 |  | 86.52 | -69.2516 | -69.7875 | 141.1469 | 140.1361 |  | -93.9883 | -93.7386 | -3.248 | -148.269 |  |  |  | 297.7 | -18.52 | 35.3527 | 34.65 | 35.0629 | -68.6512 | -67.7909 | -15.3307 | 27.6414 | -13.4696 | 17.9948 | 84.09 | 44.01 | 56.0229 | 53.7643 | 40.4363 |  | 149.6742 | 147.2633 | -112.9148 |  | -22.3647 | -107.2 | -107.5 |  | 65.6342 | 73.2795 | 92.0105 | 64.82 | -8.71 | 67.4715 | 111.6613 | -3.25 | -3.17 | 86.29 | 81.17 | 111.6 | 110.5273 | -57.7572 | -56.4455 | 215.2359 | 165.1558 | 158.5598 | 160.3325 | 89.1678 | 63.3944 | -32.504 | 211.5645 | 348.8555 |  | -13.5174 | -10.4414 | 0 | 71.3085 | 66.0865 | 23.088 | -60.961 | -62.0068 | -22.6193 |  | -4.07 |  | 15.6815 | 73.1112 | -38.7041 | -37.8367 | 13.608 | -61.4361 | 28.4683 | 21.1128 |  | 20.5182 | 28.4295 | 28.0898 | 27.3648 | 69.4944 | 69.3269 | -146.6917 | 58.939 | 58.6899 | -112.3259 | -105.5213 | -38.8025 | -41.7 | 12.4813 | 1.409 | -8.23 | 17.18 | -40.0012 |  | -12.948 | 2.172 |  | 27.19 | 106.3827 | 112.9269 |  | 79.8559 | 18 | -2.1082 | -3.5762 | -3.6608 | 2.6055 |  |  |  | -22.5933 | 22.4183 | 23.3424 | 59.5311 | 57.7184 | -154.3417 | -29.3873 | 28.637 | 8.6634 |  | 13.8798 | 13.4398 | 12.7587 | 187.904 | 186.044 | 283.7 | -284.2029 | -616.7822 | 621.5803 | 645.4693 | -177.4818 | -175.3096 | -18.8405 | -7.7462 | 83.7219 | 85.6151 | -93.1158 | -91.1012 | 29.3806 | 28.4907 | -61.0439 | -60.9079 | 107.22 | 105.61 | 26.2 | 24.8 | 21.7824 | 52.4 | -354.1876 | 101.2044 | 101.1945 | 17.9 | -29.6 | -28.4 | -28.7 |  | 1.1735 | -633.7772 | -326.3189 | 535.4876 | 352.8552 | -21.5854 | -348.5118 | 347.8833 | -124.692 | -259.272 | -340.9692 | 105.4266 | 105.985 | 127.1932 | -520.3845 | 266.0694 | -259.0418 | 258.5558 | -8.9636 | 26.292 | 13.76 | -0.704 | -0.716 | -13.28 | -4.8 |  | 3.5172 | -14.4732 | -37.1206 | 18 | 57.957 | 57.624 |  |  | 54.2731 | 55.5975 | 55.3858 |  | 29.9 | 16.7687 | 9.71 |  | -22.8775 | 45.8935 | 19.1008 | -23.4456 | -45.1101 | 0 | 36.554 | -39.6 | 40 | 30.2343 | 203.8779
02/02/2026 | 22:00 | 0 | 19.1016 | -27.5355 | 12.9067 | 30.3147 |  | 48.7886 | -99.4521 | 68.0174 | 34.213 | 33.3879 | -26.64 | -59.826 | 52.8 | 14.904 | -52.8 | 14.6907 | 54.5498 | 16.1178 | 16.5022 | 27.1611 | 14.6854 | 1.5619 | 3.3344 |  |  | -94.08 | -93.04 |  | 28.86 | 57.2 | 11.835 | 0.201 | -86.17 | -84.77 | -59.75 | 86.17 | 86.51 |  | 10.9334 | 80.1141 | 83.0478 | 55.0221 | -98.7019 | 0 | 29.9997 | 23.2534 | 82.7988 | 87.7466 | -16.4432 | -19.535 | -455.9417 | -20.7899 | -10.9 | -11.1 | 103.9526 | 0 | -6.0352 |  | -35.2756 | 9.8044 | 10.2013 | 6.9111 | 480.7579 | 21.7292 | 21.3935 | -214.072 | 473.7244 |  | -130.6733 | 134.2361 | 105.2044 | 34.82 | 37.79 | 73.06 | 85.58 | -75.6816 | -75.4137 | 146.8634 | 148.3284 |  | -75.9775 | -76.0753 | -3.476 | -142.1307 |  |  |  | 286.1 | -18.24 | 41.6163 | 41.5937 | 41.184 | -56.8039 | -55.9455 | -16.2002 | 17.7845 | -13.7368 | 17.9945 | 83.74 | 43.72 | 53.9136 | 51.4206 | 39.6732 |  | 144.2259 | 142.6035 | -120.5155 |  | -21.7459 | -105.3 | -105.5 | 28.2266 | 62.1185 | 70.4616 | 87.323 | 61.44 | -8.48 | 67.8435 | 120.3968 | -3.04 | -2.98 | 80.62 | 81.04 | 119.5091 | 117.5818 | -58.4469 | -57.8727 | 212.351 | 164.3957 | 156.6296 | 159.9461 | 88.3987 | 62.9115 | -32.6 | 225.768 | 320.5232 |  | -23.9781 | -20.4581 |  | 59.6532 | 56.0446 | 27.696 | -63.6677 | -64.8973 | -22.1187 |  | -7.75 |  | 14.7971 | 54.3361 | -37.8354 | -36.6925 | 12.5097 | -61.3763 | 26.2196 | 20.8484 |  | 20.2323 | 29.784 | 29.1546 | 27.6979 | 75.6903 | 75.0204 | -149.5385 | 59.9779 | 60.8374 | -112.5901 | -106.6829 | -37.9748 | -42.39 | 12.3885 | 1.2796 | -8.28 | 17.34 | -38.4483 |  | -13.445 | 2.206 | 11.6201 | 26.63 | 109.0653 | 114.8285 | 14.48 | 77.6161 | 18.5 | -1.4285 | -2.6503 | -2.9037 | 2.4602 |  |  | -17.3765 | -20.607 | 23.1384 | 21.1106 | 58.0235 | 60.9706 | -153.1185 | -28.4353 | 26.7518 | 12.6414 |  | 12.5907 | 12.1214 |  | 176.8071 | 176.9639 | 288.3 | -281.1176 | -624.4869 | 628.0729 | 626.3189 | -167.7831 | -166.5026 | -35.9501 | -26.606 | 82.5667 | 83.2425 |  |  | 31.9295 | 31.7867 | -56.3725 | -56.17 | 110.82 | 111.45 | 20.7 | 20.6 | 22.0687 | 50.32 | -354.102 | 105.0041 | 104.8122 | 17.3 | -36.3 | -31 | -31.3 |  |  | -606.6219 | -295.7967 | 520.9349 | 338.4855 | -19.6781 | -331.0822 | 331.7802 | -126.3032 | -255.3649 | -331.4714 | 99.7571 | 100.6249 | 122.9747 | -498.0753 | 264.9361 | -236.7937 | 239.266 | -9.3344 | 27.02 | 12 | -0.539 | -0.545 | -11.84 | -6.48 |  | 6.2699 | -21.004 | -36.7391 | 22.2 | 55.189 | 53.668 | 3.0323 | 3.3933 | 54.7546 | 53.0286 | 53.6502 |  | 37 | 17.5431 | 9.14 |  | -54.4706 | 58.755 | 35.8 | -54.0929 | -56.9434 | 26.0968 | 30.8757 | -46.6 | 47.6 | 6.4777 | 223.9319
02/02/2026 | 22:30 | 0 | 18.4517 | -26.3801 | 12.5057 | 29.5437 |  | 44.9306 | -92.8809 | 63.8278 | 32.273 | 31.3715 | -22.2 | -55.451 | 48.4 | 14.076 | -48.4 | 13.9859 | 52.358 | 17.5668 | 17.7371 | 29.3046 | 14.7905 | 6.1501 | 6.5749 |  |  | -88.36 | -88.28 |  | 22.2 | 52.8 | 11.787 | 0.205 | -76.81 | -75.38 | -68.66 | 76.81 | 76.9 |  | 11.6969 | 76.6002 | 78.8312 | 53.9863 | -87.7495 | 0 | 8.9325 | 8.7668 | 81.745 | 86.0079 | -33.8014 | -36.7539 | -400.152 | -16.0047 | -14 | -13.9 | 93.664 | 0 | -6.639 |  | -31.6639 | 10.1275 | 6.8376 | 4.57 | 429.5174 | 30.3659 | 30.5795 | -209.3407 | 443.3182 |  | -123.7324 | 127.0823 | 102.011 | 32.54 | 35.5 | 70.12 | 83.77 | -77.2891 | -77.2891 | 147.6017 | 147.828 |  | -60.6544 | -60.9475 | -2.8761 | -119.9701 |  |  |  | 239.6 | -17.81 | 45.5345 | 44.7812 | 44.6235 | -49.7203 | -48.7552 | -20.0382 | 16.2434 | -19.6033 | 17.0037 | 74.96 | 39.68 | 52.5073 | 48.4909 | 37.1889 |  | 121.1079 | 119.6161 | -113.0342 |  | -20.6714 | -114.7 | -114.9 |  | 56.5521 | 64.3562 | 80.2917 | 55.92 | -6.97 | 69.0835 | 110.9438 | -24.58 | -25.14 | 119.51 | 75.94 | 112.0182 | 109.8182 | -65.6799 | -64.7818 | 207.2537 | 156.9332 | 151.8919 | 154.7509 | 101.1334 | 77.4036 | -31.503 | 218.16 | 309.2317 |  | -22.6643 | -19.6228 | -12.2527 | 49.4436 | 45.8168 | 130.608 | -80.3271 | -81.6835 | -37.403 |  | -8.5 | 95.8 | 13.7971 | 38.9011 | -36.0572 | -35.1167 | 9.6471 | -74.4665 | 43.7441 | 20.8137 |  | 20.1746 | 29.3995 | 29.9411 | 28.3258 | 77.0299 | 77.0299 | -151.2131 | 68.1258 | 67.2271 | -117.1411 | -109.2613 | -38.2531 | -42.41 | 12.6717 | 1.1856 | -8.58 | 18.67 | -39.5076 |  | -13.89 | 2.163 |  | 27.54 | 112.2349 | 118.6113 | 14.03 | 78.8713 | 18.6 | -4.7505 | -0.4473 | -2.8506 | 2.2562 |  |  | -16.9245 | -20.9235 | 23.4946 | 21.8164 | 57.0194 | 58.2444 | -149.7635 | -26.5435 | 25.4763 | 1.8971 |  | 10.784 | 10.3059 | 13 | 162.5715 | 162.6155 | 287.1 | -283.9629 | -617.307 | 619.9201 | 611.9536 | -154.3519 | -153.1936 | -58.8012 | -50.9994 | 82.3847 | 80.6994 |  | -109.9746 | 34.4564 | 34.4454 | -48.9818 | -49.2956 | 116.35 | 115.55 | 17 | 17.4 | 21.7397 | 47.28 | -338.5956 | 103.1077 | 102.311 | 16.2 | -41 | -33.6 | -33.9 |  |  | -595.3912 | -283.8303 | 479.8533 | 321.8452 | -30.709 | -315.4831 | 315.0317 | -118.8834 | -247.0073 | -308.8618 | 92.7949 | 91.9456 | 121.6856 | -465.8317 | 256.3452 | -213.836 | 215.8904 | -10.098 | 26.866 | 10.48 | -0.994 | -1.004 | -10.4 | -8.16 |  | 7.6188 | -27.9499 | -36.4156 | 27.8 | 54.852 | 55.928 | 3.7452 | 5.0707 | 55.4864 | 55.3527 | 55.8827 |  | 41 | 19.5042 | 8.52 |  | -51.8086 | 80.4031 | 60.5781 | -50.2275 | -79.687 | 50.3345 | 28.3686 | -51.7 | 52.3 | -3.0655 | 233.1321
02/02/2026 | 23:00 | 0 | 17.6047 | -25.3616 | 12.7022 | 29.0752 |  | 42.4514 | -92.6666 | 60.2077 | 30.4791 | 29.6644 | -17.76 | -50.505 | 48.4 | 13.248 | -44 | 14.4358 | 51.4872 | 16.6604 | 16.997 | 27.8985 | 14.4444 | 6.2134 | 7.2841 |  |  | -84.35 | -84.25 |  | 17.76 | 48.4 | 10.013 | 0.193 | -74.8 | -74.82 | -64.01 | 74.8 | 75.69 |  | 13.4833 | 72.37 | 74.8607 | 50.1221 | -85.9548 | 0 | 24.9668 | 29.5386 | 74.8617 | 79.1759 | -13.9971 | -29.6045 | -395.6979 | -8.7123 | -17.4 | -17.4 | 93.959 | 0 | -6.1445 |  | -32.1613 | 9.0286 | 5.6054 | 3.8495 | 422.3455 | 36.1034 | 35.6151 | -205.2487 | 442.7216 |  | -112.9421 | 116.3803 | 97.9294 | 31.14 | 31.89 | 66.58 | 82.93 | -84.1209 | -83.5851 | 150.7323 | 150.8422 |  | -54.7625 | -54.5027 | -6.6597 | -105.6793 |  |  |  | 207.4 | -17.04 | 47.5046 | 46.9139 | 45.4228 | -40.5241 | -39.9647 | -21.7333 | 12.6861 | -22.3551 | 15.9491 | 69.24 | 37.12 | 48.2886 | 45.4147 | 35.2668 |  | 106.8709 | 104.7045 | -112.7996 |  | -19.4672 | -115.8 | -115.5 | 27.5235 | 53.0365 | 58.7204 | 74.4324 | 52.47 | -5.85 | 65.3325 | 113.964 | -26.36 | -26.72 | 122.66 | 72.45 | 117.1091 | 114.2909 | -71.8456 | -70.9455 | 200.3367 | 151.446 | 145.5685 | 147.6494 | 77.8016 | 54.0928 | -31.531 | 218.2426 | 277.2402 |  | -25.7463 | -22.8526 | 0 | 52.2979 | 48.8455 | 39.984 | -72.8297 | -73.8886 | -16.8046 |  | -14.87 | 1 | 12.9341 | 47.2923 | -36.6841 | -36.1451 | 10.3195 | -52.4601 | 20.6268 | 21.0989 |  | 20.6872 | 28.7337 | 29.7711 | 28.6555 | 83.0583 | 83.7282 | -154.7296 | 74.249 | 74.4548 | -118.7628 | -112.8952 | -38.883 | -44.04 | 12.6717 | 1.0916 | -8.39 | 19.3 | -38.4221 |  | -14.062 | 2.075 |  | 26.19 | 115.9056 | 123.6377 | 14.16 | 77.5897 | 19.5 | -3.484 | 0.4633 |  | 2.0538 |  |  | -16.4279 | -18.4241 | 22.3162 | 18.4208 | 58.3176 | 59.4507 | -151.7659 | -24.3924 | 23.3507 | 5.9455 | 11.2631 | 9.1031 | 8.7449 |  | 154.815 | 155.6435 | 285.4 | -282.0705 | -610.9475 | 609.9708 | 589.4326 | -148.6795 | -145.2794 | -61.795 | -54.3392 | 85.6743 | 85.1763 |  |  | 30.0728 | 29.2598 | -43.4186 | -43.082 | 117.62 | 117.37 | 15.2 | 14.4 | 21.8636 | 44.72 | -300.0234 | 101.262 | 100.8537 | 15.6 | -43.3 | -28.4 | -27.9 |  |  | -580.6064 | -251.0114 | 441.6135 | 298.1431 | -34.626 | -294.0147 | 292.9063 | -99.7675 | -226.4717 | -287.6306 | 92.8831 | 91.4077 | 100.2269 | -426.7657 | 234.0184 | -199.3852 | 203.0603 | -9.0158 | 27.055 | 11.52 | 0.332 | 0.321 | -11.44 | -7.52 |  | 7.4723 | -27.3335 | -37.911 | 29 | 55.374 | 56.308 | 6.7398 | 8.1222 | 56.0037 | 54.5435 | 55.1386 |  | 43 | 19.8666 | 7.91 |  | -53.5182 | 82.3257 | 62.5796 | -53.4784 | -80.1954 | 53.0408 | 27.4935 | -53 | 53.3 | -30.9151 | 255.7962
02/02/2026 | 23:30 | 0 | 17.0053 | -24.4094 | 12.1025 | 28.0323 |  | 40.4119 | -83.2756 | 56.6184 | 28.4331 | 27.9136 | -15.54 | -46.189 | 41.8 | 11.592 | -41.8 | 14.5697 | 48.1358 | 15.9362 | 15.8573 | 26.4323 | 14.5742 | 5.1487 | 7.7242 |  |  | -82.54 | -81.44 |  | 15.54 | 46.2 | 8.367 | 0.184 | -72.92 | -72.87 | -59.56 | 72.92 | 74.08 | 17.261 | 13.3725 | 67.7868 | 70.398 | 45.1679 | -85.772 | 0 | 28.2603 | 28.0352 | 70.2885 | 72.2468 | -19.1337 | -22.1208 | -349.6013 | -8.6496 | -18 | -18 | 90.6771 | 0 | -5.9074 |  | -27.5286 | 8.5884 | 0 | 3.4051 | 378.643 | 16.5105 | 16.5715 | -121.7736 | 404.0522 |  | -134.1701 | 135.4194 | 92.8498 | 30.41 | 28.78 | 63.19 | 82.01 | -79.8343 | -80.504 | 154.686 | 155.423 |  | -55.4844 | -55.0693 | -4.7202 | -104.3496 |  |  |  | 208.8 | -17.09 | 43.075 | 42.8574 | 42.5372 | -51.1026 | -50.7608 | -29.7945 | 34.0005 | -30.9721 | 14.8853 | 63.28 | 34.41 | 45.2417 | 42.778 | 33.8276 |  | 105.1227 | 104.4121 | -107.2635 |  | -18.4975 | -105.8 | -104.2 | 27.6608 | 48.349 | 52.1454 | 68.573 | 48.25 | -4.61 | 63.147 | 107.9011 | -26.12 | -26.41 | 114.25 | 67.6 | 107.6545 | 104.1273 | -73.2457 | -73.2182 | 183.281 | 137.8059 | 132.5168 | 133.7484 | 97.0021 | 77.6987 | -28.193 | 133.7583 | 281.6503 |  | -32.7021 | -30.8744 | -20.251 | 42.1296 | 39.513 | 158.268 | -86.5524 | -87.8368 | -42.3618 | 0 | -15.76 | 102.6 | 12.5134 | 29.6761 | -35.839 | -34.795 | 9.6956 | -74.606 | 45.5857 | 20.5255 |  | 20.2153 | 28.9597 | 29.2321 | 28.2135 | 82.221 | 82.3885 | -166.619 | 74.7903 | 75.0654 | -129.2234 | -122.2657 | -39.7253 | -46.54 | 12.6717 | 0.9744 | -8.66 | 19.69 | -41.6194 |  | -14.612 | 2.292 |  | 24.65 | 126.3735 | 131.6567 | 12.77 | 73.5997 | 20.1 | -1.7116 | 0.2914 | 0 | 1.8532 |  |  | -14.769 | -14.1871 | 23.1523 | 14.5983 | 56.4466 | 58.2133 | -142.7228 | -22.2842 | 22.5833 | 14.2485 | 11.542 | 7.5893 | 7.2789 |  | 153.6277 | 154.5882 | 292.1 | -291.5004 | -633.4564 | 628.7068 | 606.0101 | -148.941 | -145.0514 | -64.0498 | -56.8049 | 81.5971 | 82.9799 |  |  | 35.6869 | 35.2914 | -35.7715 | -36.5019 | 124.33 | 124.2 | 11.1 | 11.7 | 21.8636 | 42.88 | -320.7032 | 99.3866 | 99.2131 | 15 | -50.1 | -34.4 | -34.7 |  |  | -594.4775 | -252.8145 | 451.0474 | 297.5371 | -37.2277 | -292.1304 | 292.3202 | -108.2043 | -235.5513 | -295.0007 | 91.3232 | 88.8846 | 106.9575 | -431.7404 | 242.4814 | -190.4942 | 195.7182 | -9.5706 | 26.826 | 9.76 | 0.618 | 0.618 | -9.76 | -7.76 |  | 8.5557 | -28.5939 | -38.1735 | 29.7 | 52.786 | 53.779 | 7.1183 | 8.3306 | 52.9022 | 52.561 | 53.8635 |  | 51.3 | 20.9209 | 7.23 |  | -53.7017 | 83.7657 | 65.6419 | -53.5177 | -81.8863 | 55.0764 | 26.068 | -62 | 62.9 | -19.8927 | 255.303
03/02/2026 | 00:00 | 0 | 16.1723 | -23.2515 | 11.1694 | 26.2077 |  | 37.5122 | -77.6599 | 53.2977 | 26.9272 | 26.3338 | -11.1 | -43.256 | 39.6 | 11.592 | -39.6 | 14.8015 | 44.5942 | 15.5051 | 15.6393 | 25.5418 | 14.7531 | 5.5806 | 7.8472 |  |  | -78.26 | -78.21 |  | 11.1 | 41.8 | 7.701 | 0.177 | -70.54 | -69.27 | -59.51 | 70.54 | 71.29 | 10.0229 | 13.8852 | 65.4959 | 67.3708 | 43.5443 | -82.6493 | 0 | 29.981 | 27.2425 | 66.8214 | 69.5833 | -27.4156 | -30.1964 | -318.8293 | -8.0451 | -18.1 | -18.1 | 87.9012 | 0 | -5.6266 |  | -24.4066 | 8.1667 |  | 2.6618 | 349.3758 | 11.3224 | 11.1698 | -103.0513 | 384.7519 |  | -104.3024 | 106.2019 | 88.4388 | 29.22 | 26.45 | 59.24 | 81.08 | -85.9963 | -85.4604 | 156.0198 | 155.891 |  | -41.1448 | -41.5367 | -6.0942 | -96.0943 |  |  |  | 192.2 | -16.26 | 45.7262 | 45.7011 | 45.5435 | -48.0235 | -47.8516 | -32.7861 | 35.5716 | -34.8447 | 14.0384 | 59.28 | 32.16 | 43.3667 | 41.0202 | 32.4582 |  | 97.7919 | 96.8817 | -103.0376 |  | -18.059 | -101.4 | -103.9 | 27.7158 | 45.4193 | 47.9186 | 65.0574 | 45.31 | -4.25 | 60.4035 | 102.0633 | -26.46 | -26.71 | 108.52 | 63.87 | 103.2909 | 101.2182 | -77.2305 | -75.0636 | 172.5375 | 125.8013 | 122.5317 | 124.5674 | 72.6547 | 54.8269 | -28.544 | 113.7169 | 267.3819 |  | -33.376 | -30.3789 | 0 | 49.1112 | 46.6276 | 41.52 | -77.2223 | -78.6832 | -19.9084 | 0 | -15.15 | 1 | 11.6377 | 46.4792 | -36.056 | -35.084 | 11.4535 | -52.6195 | 17.6714 | 19.5761 |  | 19.2652 | 28.6133 | 28.9373 | 27.7919 | 86.24 | 86.0725 | -168.4611 | 79.3297 | 78.8763 | -132.499 | -126.5284 | -41.6077 | -44.47 | 12.7669 | 0.8804 | -8.56 | 17.52 | -43.5204 | 9.6948 | -14.919 | 2.142 |  | 25.1 | 126.7008 | 132.8979 | 12.43 | 73.6369 | 20.8 | 0 | 0.5693 |  | 1.6746 |  |  | -15.1767 | -11.7792 | 22.828 | 12.2154 | 56.1229 | 54.8931 | -139.4792 | -20.8017 | 21.5374 | 16.5685 |  | 6.5151 | 6.2031 |  | 154.777 | 156.4009 | 280.8 | -280.5639 | -625.0498 | 627.2068 | 598.3798 | -147.9166 | -145.6623 | -65.0907 | -58.3689 | 85.669 | 86.2162 |  | -106.8645 | 36.6097 | 36.9174 | -33.7583 | -33.4361 | 119.72 | 119.72 | 11.4 | 10.7 | 22.1498 | 40.96 | -320.195 | 101.1019 | 101.0572 | 15 | -48 | -34.4 | -34 |  |  | -584.9511 | -243.4596 | 441.895 | 299.2988 | -33.3653 | -291.1704 | 291.8922 | -105.6642 | -235.8801 | -286.005 | 85.0839 | 85.2002 | 108.9514 | -428.9693 | 242.5597 | -185.3547 | 191.6314 | -8.4884 | 27.79 | 10.88 | 0.838 | 0.831 | -10.88 | -7.68 |  | 7.9118 | -28.9174 | -38.7594 | 32.3 | 55.463 | 58.489 | 9.6314 | 11.5246 | 55.0902 | 53.0825 | 53.7816 |  | 49.9 | 21.3522 | 6.74 |  | -57.4763 | 84.5522 | 66.0751 | -56.136 | -83.3275 | 57.6301 | 24.7368 | -60.6 | 61.6 | -21.9176 | 259.9538
MÁXIMO |  | 0 | 21.083 | -20.3284 | 14.0121 | 36.2362 | 0 | 57.3834 | -56.3229 | 75.6645 | 38.7608 | 37.6961 | 11.1 | -18.004 | 68.2 | 19.872 | -15.4 | 15.1144 | 66.1108 | 21.0104 | 21.1039 | 35.0113 | 18.5139 | 6.3744 | 8.353 | 0 | 0 | -41.86 | -42.07 | 0 | 33.3 | 74.8 | 17.196 | 0.23 | -26.95 | -26.88 | -27.15 | 95.23 | 94.27 | 17.4132 | 14.5175 | 82.3864 | 85.7843 | 65.3744 | -47.4721 | 0 | 34.2167 | 34.2169 | 92.0664 | 96.4581 | 3.6577 | 3.4214 | -236.1098 | 36.3593 | -10.6 | -10.6 | 106.3453 | 0 | -2.9858 | 0 | -24.4066 | 11.5019 | 11.8959 | 7.904 | 578.0509 | 81.9422 | 81.9117 | -103.0513 | 611.9028 | 0 | -38.6566 | 135.6348 | 112.719 | 35.96 | 41.28 | 83.16 | 97.79 | -49.6939 | -49.8279 | 164.2605 | 164.4935 | 34.2905 | -15.8841 | -15.4701 | 7.1427 | -33.834 | 19.5709 | 25.985 | 116.8 | 304.9 | -10.66 | 69.2229 | 68.3285 | 68.3557 | 0.2316 | 1.4409 | 1 | 35.5716 | 15.3944 | 18.8187 | 102.4 | 51.74 | 64.6948 | 61.235 | 41.0734 | 0 | 153.8002 | 151.4632 | -39.2249 | 0 | -13.3763 | -52.6 | -53.7 | 32.5058 | 86.7279 | 81.7331 | 124.2371 | 87.83 | 1.53 | 73.1755 | 167.9845 | -2.59 | -2.59 | 122.66 | 83.04 | 169.2545 | 164.0909 | -32.6244 | -30.4 | 267.0831 | 216.9129 | 207.5238 | 210.8362 | 111.26 | 96.9877 | -23.358 | 305.4334 | 363.1636 | 0 | -10.0647 | -7.5344 | 26.9044 | 71.3085 | 66.0865 | 196.602 | -60.3753 | -61.4125 | -2.7369 | 18.67 | -3.33 | 128.7 | 18.854 | 73.1112 | -31.0409 | -30.2812 | 13.608 | -42.0847 | 61.0808 | 21.5173 | 0 | 21.0804 | 41.7782 | 41.793 | 40.3802 | 100.8087 | 101.4785 | -87.7471 | 86.2469 | 85.2515 | -69.1923 | -57.8268 | -21.7881 | -32.37 | 16.1801 | 1.5848 | -5.16 | 19.69 | -22.1133 | 10.8778 | -12.584 | 4.395 | 11.7427 | 32.3 | 126.7008 | 132.8979 | 15.45 | 87.5096 | 31.6 | 0 | 8.3071 | 8.9717 | 2.8335 | 0 | 0 | -13.0628 | -11.7792 | 23.8227 | 40.6513 | 63.5108 | 63.8546 | -110.3893 | -14.0743 | 36.3548 | 16.5685 | 12.7886 | 16.0979 | 15.5914 | 15.0316 | 187.904 | 186.044 | 296.7 | -270.255 | -576.7387 | 628.7068 | 645.4693 | -90.1965 | -91.1277 | -18.8405 | -7.7462 | 88.5749 | 86.9268 | -52.229 | -52.7752 | 39.5651 | 39.3893 | 9.5109 | 9.9056 | 129.31 | 129.3 | 26.2 | 24.9 | 22.4788 | 53.84 | -261.9792 | 109.2511 | 109.879 | 20.2 | -26.2 | -10.5 | -10.6 | 2.2411 | 2.1091 | -358.1133 | 17.8315 | 535.4876 | 352.8552 | 2.2861 | -54.1393 | 347.8833 | -51.6972 | 0 | -43.34 | 155.3637 | 153.3844 | 197.0659 | -74.4285 | 268.3547 | -54.9424 | 258.5558 | -7.7771 | 32.9965 | 16.8 | 0.918 | 0.914 | -8.24 | 0 | 0 | 8.5557 | -14.4732 | -31.2306 | 35 | 57.957 | 58.489 | 11.0379 | 13.2871 | 56.0359 | 56.2122 | 55.8827 | 0 | 56 | 23.4409 | 10.56 | 0 | -22.8775 | 84.5522 | 68.7884 | -23.4456 | -45.1101 | 60.2852 | 37.7681 | -37 | 66.8 | 34.0649 | 444.5611
MÍNIMO |  | 0 | 13.5887 | -30.9936 | -34.7271 | 26.2077 | 0 | 25.6817 | -116.5285 | 36.637 | 18.5074 | 17.9433 | -33.3 | -76.131 | 15.4 | 7.452 | -66 | 12.1776 | 28.665 | 9.0767 | 9.2621 | 15.3556 | 9.0718 | 0.3223 | 1.1299 | 0 | 0 | -99.28 | -99.42 | 0 | -11.1 | 17.6 | 5.18 | 0.164 | -95.23 | -92.84 | -77.76 | 26.95 | 27.1 | 7.7839 | -2.3822 | 51.3441 | 52.1616 | 0 | -100.5476 | 0 | 3.6195 | 3.5875 | 50.4868 | 53.1281 | -45.1499 | -51.0721 | -545.6512 | -22.5487 | -18.3 | -18.3 | 51.0577 | 0 | -6.639 | 0 | -64.64 | 2.8968 | 0 | 1.5934 | 267.4031 | 11.3224 | 11.1698 | -297.4176 | 277.9058 | 0 | -134.1701 | 39.9394 | 61.2844 | 20.19 | 16.28 | 40.72 | 60.5 | -101.6693 | -101.5353 | 98.754 | 99.154 | 5.7196 | -96.0063 | -96.0314 | -6.7928 | -152.101 | 19.5709 | 25.985 | 0 | 68 | -19.67 | 30.4466 | 29.6826 | 30.3602 | -68.6512 | -68.8816 | -32.7861 | -18.5847 | -34.8447 | 10.2392 | 30.84 | 17.83 | 32.1167 | 30.1804 | 24.2279 | 0 | 34.3101 | 33.4251 | -167.7064 | 0 | -22.5257 | -127.8 | -127.3 | 20.1736 | 34.5795 | 24.9059 | 49.2371 | 34.44 | -27.91 | 50.003 | 38.5722 | -31.56 | -31.89 | 71.63 | 42.72 | 39.5273 | 38.6545 | -83.601 | -81.6545 | 121.9963 | 83.9514 | 81.0613 | 82.2966 | 66.3007 | 44.0034 | -32.649 | 113.7169 | -1.7861 | 0 | -34.9773 | -32.7448 | -23.1461 | 28.1199 | 25.9569 | 20.016 | -99.9782 | -101.4085 | -58.763 | 0 | -26.95 | 1 | 11.2918 | -19.9134 | -38.7041 | -37.8367 | 3.8727 | -93.3692 | 6.0918 | 18.3629 | 0 | 18.2306 | 27.4354 | 27.6253 | 0 | 50.4044 | 50.2369 | -168.4611 | 34.4189 | 35.0129 | -132.499 | -126.5284 | -47.7455 | -46.54 | 8.885 | 0.7083 | -10.25 | 13.11 | -47.5685 | 6.6811 | -15.736 | 0.372 | 7.8359 | 21.4 | 56.7829 | 70.3871 | 12.43 | 71.1153 | 14.5 | -22.2082 | -4.9026 | -5.0474 | 1.1635 | 0 | 0 | -18.186 | -38.7726 | 20.5821 | 12.2154 | 44.1194 | 43.5938 | -180.9657 | -34.1036 | 21.5374 | -57.9371 | 10.2046 | 3.5841 | 3.3224 | 12 | 93.8428 | 94.6721 | 272.4 | -293.644 | -633.4564 | 585.3805 | 355.1157 | -177.4818 | -175.3096 | -66.8323 | -61.3189 | 72.6302 | 72.2702 | -111.6586 | -110.1982 | 11.4177 | 10.6596 | -65.0335 | -64.4214 | 56.26 | 56.17 | 7.5 | 7.9 | 19.8939 | -55.12 | -354.1876 | 66.0018 | 65.7958 | 12.8 | -54.1 | -37.8 | -38.2 | 1.4697 | 0.9921 | -633.7772 | -334.2811 | 90.1433 | 54.0866 | -76.386 | -348.5118 | 44.4566 | -192.5169 | -259.7596 | -340.9692 | 84.9152 | 84.3336 | 51.8108 | -520.3845 | 19.369 | -259.0418 | 49.2978 | -12.4985 | 0.139 | 7.84 | -2.187 | -2.192 | -16.88 | -8.16 | 0 | -0.7889 | -32.2255 | -39.4339 | 18 | 50.216 | 50.64 | 0 | 0 | 47.3536 | 48.0767 | 47.4953 | 0 | 26 | 0 | 5.32 | 0 | -61.3715 | 45.8935 | 19.1008 | -60.8819 | -83.3275 | 0 | 21.2982 | -66.2 | 37 | -230.6815 | 127.4342
PROMEDIO |  | 0 | 17.1789 | -24.8315 | 4.8517 | 31.5144 | 0 | 43.5624 | -88.5257 | 59.9925 | 30.2486 | 29.5722 | -13.5512 | -49.5135 | 45.85 | 14.1289 | -44.55 | 14.3444 | 48.5317 | 15.1888 | 15.4605 | 25.621 | 14.5612 | 4.9217 | 6.3176 | 0 | 0 | -77.2581 | -77.3142 | 0 | 13.7363 | 47.5 | 10.3695 | 0.18769 | -67.2981 | -66.6038 | -64.4627 | 67.2981 | 67.5077 | 13.1343 | 8.1378 | 69.7158 | 71.6709 | 51.3793 | -78.442 | 0 | 17.9486 | 17.8676 | 74.9555 | 77.7894 | -27.8271 | -29.7835 | -389.8231 | 17.082 | -16.7711 | -16.7894 | 83.98 | 0 | -4.876 | 0 | -41.2125 | 7.9956 | 8.3826 | 5.0862 | 422.2908 | 36.867 | 36.7608 | -193.1471 | 454.4839 | 0 | -103.3199 | 105.6014 | 92.2854 | 27.7259 | 28.6935 | 63.8841 | 79.8228 | -78.9886 | -78.9189 | 141.0195 | 141.7603 | 25.349 | -60.9218 | -60.8378 | -0.082802 | -110.7883 | 19.5709 | 25.985 | 57.9222 | 221.8438 | -16.0546 | 39.3482 | 38.9353 | 38.9185 | -41.8055 | -41.4637 | -16.2418 | 8.0857 | -12.7887 | 13.8849 | 72.275 | 37.8869 | 50.5602 | 47.2702 | 34.1493 | 0 | 111.7531 | 110.4293 | -111.6142 | 0 | -18.7282 | -100.2208 | -100.4417 | 25.6664 | 63.0253 | 59.7869 | 86.8188 | 62.0872 | -12.335 | 62.1443 | 110.7812 | -21.42 | -21.686 | 103.0375 | 66.72 | 111.7697 | 109.7814 | -62.9361 | -61.6348 | 201.592 | 156.3808 | 150.6609 | 153.2549 | 90.7122 | 70.6764 | -28.9766 | 202.8795 | 231.5389 | 0 | -25.9242 | -23.4653 | -2.3931 | 49.1824 | 46.1363 | 106.0717 | -80.4734 | -81.6718 | -30.9859 | 4.3169 | -14.2892 | 75.2333 | 15.2696 | 32.0745 | -34.7362 | -33.9339 | 9.309 | -67.9808 | 35.1236 | 20.2709 | 0 | 19.8768 | 32.4568 | 32.7044 | 30.2672 | 79.2975 | 79.2906 | -135.6117 | 65.103 | 64.935 | -103.5152 | -95.189 | -36.5583 | -39.3279 | 12.8479 | 1.0049 | -8.2556 | 16.7538 | -37.2531 | 9.0846 | -14.3933 | 2.9281 | 10.5188 | 26.9281 | 97.1853 | 104.8193 | 14.2147 | 79.036 | 20.3083 | -11.4368 | 1.1837 | 1.5863 | 1.8751 | 0 | 0 | -15.7525 | -25.7392 | 22.6221 | 26.6624 | 55.0904 | 56.1768 | -150.9704 | -24.8925 | 29.039 | -17.5086 | 11.4939 | 9.3305 | 9.0212 | 13.243 | 143.2033 | 143.5961 | 282.9357 | -281.4066 | -605.2606 | 606.5462 | 540.5663 | -137.6764 | -135.555 | -58.4659 | -50.7724 | 82.2307 | 82.1465 | -90.0634 | -85.7714 | 30.2703 | 29.8109 | -28.5875 | -28.3872 | 104.4625 | 104.0098 | 15.6167 | 15.7208 | 21.6288 | 17.435 | -318.9545 | 94.4282 | 94.2322 | 15.7065 | -39.8333 | -28.8104 | -28.8667 | 1.8554 | 1.2619 | -529.1973 | -206.0928 | 372.2631 | 248.62 | -42.7718 | -242.5167 | 241.3999 | -115.5231 | -187.7949 | -238.3129 | 106.3878 | 105.7471 | 115.9067 | -359.0871 | 193.6253 | -168.0098 | 169.9314 | -9.2839 | 20.3903 | 12.2133 | -0.62769 | -0.63925 | -12.1233 | -4.1233 | 0 | 4.2014 | -24.1874 | -35.917 | 27.8125 | 53.8935 | 53.9815 | 8.768 | 10.1461 | 53.5998 | 53.2573 | 53.5497 | 0 | 40.6063 | 14.8716 | 7.5569 | 0 | -51.1545 | 80.1208 | 59.944 | -50.5722 | -78.6005 | 49.7747 | 28.3664 | -50.9167 | 51.2979 | -62.1884 | 272.3616
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## FLUJOS_REACTIVA
lunes, 2 de Febrero del 2026
POTENCIA REACTIVA LÍNEAS DE TRANSMISIÓN DEL SEIN (MVar)
CÓDIGO |  | 42725 | 42726 | 42727 | 42728 | 42729 | 60100 | 42730 | 62254 | 60101 | 43921 | 42732 | 43773 | 43769 | 43770 | 43767 | 43768 | 43836 | 62253 | 42733 | 42734 | 42735 | 60135 | 60103 | 60104 | 43778 | 60105 | 43760 | 43761 | 60106 | 43772 | 43771 | 43807 | 43808 | 43763 | 43764 | 60136 | 43765 | 43766 | 43797 | 60141 | 42737 | 42738 | 42739 | 42746 | 42741 | 60137 | 60138 | 42744 | 42745 | 43931 | 43795 | 43825 | 60142 | 60143 | 60144 | 42740 | 42747 | 42748 | 60145 | 60146 | 60147 | 42752 | 42753 | 43817 | 43814 | 43815 | 60148 | 60149 | 63040 | 62468 | 62469 | 60150 | 43785 | 43784 | 43786 | 43787 | 60151 | 60152 | 60153 | 60154 | 43800 | 60155 | 60156 | 60157 | 60158 | 60159 | 43886 | 43780 | 43779 | 43788 | 42758 | 42759 | 42760 | 42761 | 42762 | 42763 | 60162 | 42765 | 60163 | 43789 | 43790 | 43871 | 43872 | 43870 | 43869 | 60164 | 60165 | 60166 | 43867 | 43868 | 60170 | 60171 | 60173 | 43855 | 43856 | 43857 | 43858 | 60177 | 43859 | 60178 | 43863 | 43864 | 43865 | 43866 | 60179 | 60180 | 42794 | 42795 | 60181 | 42769 | 42770 | 42771 | 60182 | 60183 | 43853 | 43824 | 60184 | 60185 | 42772 | 42773 | 43946 | 42775 | 43944 | 60186 | 60187 | 42779 | 42780 | 43756 | 43757 | 43758 | 43941 | 60201 | 43952 | 42784 | 42785 | 42786 | 42774 | 42788 | 42789 | 42790 | 43774 | 43775 | 43776 | 60198 | 60199 | 60200 | 60188 | 60189 | 60190 | 60191 | 43901 | 60192 | 60194 | 43902 | 43904 | 43903 | 60193 | 43910 | 43911 | 43912 | 60195 | 43762 | 60196 | 60197 | 60202 | 43809 | 60203 | 42796 | 43806 | 60204 | 42797 | 60206 | 61715 | 43906 | 60207 | 60208 | 60209 | 43873 | 43874 | 43811 | 43810 | 60210 | 43805 | 43900 | 42802 | 42803 | 43899 | 43822 | 43823 | 43812 | 43826 | 43829 | 43830 | 43828 | 43833 | 43832 | 43835 | 43834 | 43851 | 43852 | 43842 | 43843 | 43896 | 43892 | 43840 | 43841 | 43881 | 43882 | 43908 | 43907 | 43877 | 43919 | 43747 | 43803 | 43804 | 43893 | 62973 | 43891 | 60211 | 43801 | 43802 | 43838 | 43753 | 43839 | 43749 | 43750 | 43752 | 43748 | 43746 | 43837 | 60212 | 43878 | 43879 | 43754 | 43847 | 43848 | 43849 | 43850 | 60213 | 43914 | 60214 | 43791 | 43792 | 43918 | 43917 | 60215 | 60216 | 60217 | 60218 | 43909 | 60219 | 60220 | 43793 | 43794 | 43883 | 43884 | 60222 | 60221 | 62974 | 43898 | 43799 | 43798 | 43818 | 43845 | 43846 | 43844 | 43819 | 43820 | 43821 | 63016 | 63017 | 63039 | 63041
CANAL SCADA |  | 628509 | 634268 | 641992 | 642403 | 633496 | 628314 | 625708 |  | 634119 | 636136 | 625106 | 1235750 | 1236126 | 1236797 | 1237632 | 1237223 | 637580 | 636214 | 628935 | 631030 | 640782 | 626536 | 641411 | 631324 | 631509 | 1777569 | 626497 | 631339 | 1777654 | 1235768 | 1235877 | 627098 | 633684 | 629442 | 629456 | 631888 | 628865 | 630305 | 625798 | 629567 | 634899 | 639123 | 639675 | 642440 | 630606 | 640658 | 626256 | 641512 | 636252 | 630818 | 637818 | 626107 | 631555 | 640981 | 628437 | 628746 | 639195 | 636899 | 625026 | 634507 | 637486 | 631007 | 632652 | 1192864 | 639741 | 625346 | 1743850 | 1743772 | 2935848 |  |  | 625585 | 626862 | 633498 | 627774 | 633786 | 625872 | 630792 | 630585 | 635907 | 636223 | 631273 | 641700 | 634788 | 629154 | 1015935 | 1016027 | 641350 | 634420 | 634829 | 639651 | 632423 | 628918 | 633675 | 633238 | 630029 | 626504 | 640590 | 629290 | 639889 | 624885 | 633870 | 627283 | 634503 | 639510 | 633283 | 635682 | 627297 | 642129 | 636343 | 629984 | 625292 | 629786 | 642125 | 627099 | 624589 | 638799 | 633679 | 630111 | 624692 | 635406 | 632556 | 639296 | 640057 | 638657 | 634726 | 632042 | 632795 | 629476 | 634277 | 626882 | 634841 | 631416 | 642017 | 858724 | 632435 | 638128 | 2850912 | 633777 | 634171 | 641628 | 630119 | 642382 | 625524 | 639187 | 631636 | 635264 | 637490 | 627777 | 628927 | 635471 | 626898 | 625242 | 642030 | 641560 | 636117 | 638407 | 642271 | 640499 | 630702 | 628343 | 626772 | 637013 | 629337 | 632992 | 624635 | 625565 | 626980 | 629315 | 638014 | 633966 | 635849 | 627060 | 639871 | 628236 | 635713 | 628614 | 631224 | 634871 | 642000 | 635771 | 640483 | 640263 | 631993 | 627180 | 626244 | 632771 | 639248 | 631700 | 641225 | 625642 | 638769 |  | 635917 | 858838,1077106 | 625887 | 630081 | 628546 | 627959 | 634415 | 631243 | 638647 | 631900 | 638441 | 626516 | 631077 | 635392 | 636159 | 625771 | 1538349 | 1475453 | 1474736 | 1475121 | 1474799 | 1515247 | 1515365 | 858640 | 858626 | 628237 | 635008 | 641039 | 630976 | 632971 | 625840 | 624848 | 641824 | 635790 | 634010 | 632350 | 637248 | 626535 | 631355 | 636774 | 631831 | 625030 | 636296 | 627431 | 640956 | 637409 | 625702 | 639747 | 1542171 | 626027 | 1542206 | 625255 | 634559 | 627650 | 625851 | 635019 | 1540545 | 627961 | 635556 | 632495 | 633682 | 1485215 | 1485505 | 1485012 | 1485150 | 628559 | 624562 | 632670 | 629420 | 637245 | 636403 | 636323 | 627602 | 624666 | 637278 | 625952 | 642339 | 627888 | 635881 | 635822 | 632799 | 629545 | 626335 | 630356 | 639454 | 2608649 | 627270 | 633809 | 635967 | 858800 | 858875 | 858864 | 858759 | 858832 | 858815 | 858735 | 2608484 | 637671 | 2938565 | 2938434
SS.EE. |  | SE ZORRITOS |  |  | SE TALARA | SE PIURA OESTE |  |  |  | SE CHICLAYO OESTE |  |  | SE CARHUAQUERO | SE CACLIC |  | SE BELAUNDE TERRY |  | SE LA NIÑA |  | SE GUADALUPE |  |  | SE CEMENTOS PACASMAYO |  |  | SE CAJAMARCA NORTE | [8 empty] | SE KIMAN AYLLU |  |  | SE CONOCOCHA |  | SE HUALLANCA |  | SE TRUJILLO NORTE |  |  | SE CHIMBOTE I |  | SE CHIMBOTE 1 |  | SE CHIMBOTE I |  |  | SE CHIMBOTE | SE CHIMBOTE NUEVA | SE PARAMONGA EXISTENTE |  |  | SE PARAMONGA NUEVA |  |  |  |  | SE LOMERA | SE HUACHO |  | SE CARABAYLLO |  |  | SE CARAPONGO |  |  |  | SE HUINCO | SE HUARANGAL | SE CHILLON |  |  |  | SE CALLAHUANCA |  |  |  |  | SE CHAVARRIA |  |  |  | SE OQUENDO |  | SE BARSI |  | SE MIRONES | SE VENTANILLA |  |  | SE ZAPALLAL |  |  |  |  | CH MOYOPAMPA | SE SANTA ROSA NUEVA | [5 empty] | SE SANTA ROSA |  |  | SE SANTA ROSA ANTIGUA |  | SE MIRADOR |  | SE HUACHIPA | SE BALNEARIOS |  |  |  |  | SE CHILCA | SE INDUSTRIALES | SE SAN JUAN | [7 empty] | SE CHILCA REP | SE CHILCA_REP |  |  | SE CHILCA REP |  | SE ASIA | SE CHILCA CTM (500 Kv) |  | SE INDEPENDENCIA | [9 empty] | SE ACEROS AREQUIPA - TR1 | SE ACEROS AREQUIPA - TR2 | SE ACEROS AREQUIPA - TR3 | SE ICA - TR5-261 | SE ICA | SE MARCONA - TR62-261 | SE MARCONA |  | SE DESIERTO |  | SE SAN NICOLÁS |  |  | SE TOROMOCHO |  |  | SE PACHACHACA |  |  | SE POMACOCHA |  |  | SE OROYA NUEVA |  |  | SE OROYA | SE OROYA NUEVA |  |  |  | SE CONDORCOCHA - T-2 | SE CONDORCOCHA - T-3 | SE CONDORCOCHA - T-4 | SE CONDORCOCHA | SE CARHUAMAYO NUEVA | SE CARHUAMAYO |  | SE CARHUAMAYO STATKRAFT | SE PARAGSHA 2 | SE PARAGSHA2 | SE TINGO MARÍA | SE TINGO MARIA |  | SE TINGO MARÍA | SE HUANUCO |  | SE PARAGSHA I | SE AMARILIS | SE PARAGSHA2 |  | SE VIZCARRA |  |  | SE PUCALLPA | SE TINGO MARIA |  | SE COBRIZA I | SE HUAYUCACHI |  | SE COBRIZA I | SE CAMPO ARMIÑO |  | SE CERRO DEL AGUILA | SE COLCABAMBA | SE COLCABAMBA - AT103-523 (220 kV) | SE COLCABAMBA - AT103-523 (500 kV) | SE COLCABAMBA | SE COTARUSE | [5 empty] | SE SOCABAYA | [9 empty] | SE CERRO VERDE |  | SE MOQUEGUA | [8 empty] | SE POROMA |  |  |  |  | SE OCOÑA |  | SE MONTALVO |  | SE SAN JOSE |  |  |  | SE YARABAMBA |  | SE YARABAMBA - AT-104 523 (220kV) | SE YARABAMBA - AT-104 523 (500kV) | SE TOQUEPALA | SE SANTUARIO |  | SE CHILINA |  | SE CALLALLI |  |  | SE TINTAYA | [5 empty] | SE CACHIMAYO |  | SE LAS BAMBAS |  |  | SE AZÁNGARO | SE CHILOTA | SE SAN GABAN | SE MOQUEGUA | SE ILO - ELS | SE MACHUPICCHU II | SE SURIRAY |  |  | SE ABANCAY NUEVA |  |  | SE CHILOTA | SE PUNO | SE CAMPAS
FECHA | HORA | L-2280 | T33-261 | L-2249 | T20-21 | T15-261 | T32-261 | T83-261 | L-2241 | T93-261 | T16-260 | T14-260 | L-2190 | L-2192 | L-2194 | L-1049 | L-2194 | T77-212 | L-2241 | T13-261 | T17-261 | T92-261 | TRF1-T1 | TRF2 | TRF3 | L-2260 | L-2261 | L-2273-OLD | L-2275-OLD | T-36 | L-2190 | L-2192 | L-6046 | TP-B001 | L-2269 | L-2270 | L-1131 | L-2269 | L-2270 | L-1127 | T11 | AT31-211 | AT12-211 | L-2234 | L-2215 | L-2216 | L-1106 | L-1107 | L-2232 | L-2233 | AT11-211 | AT30-211 | L-5006 | L-1101 | T1 | T2 | L-2215 | L-2216 | T18-261 | L-2278 | L-2279 | T-220 | T94-261 | T34-261 | L-5006 | T73-523 | T74-523 | L-5001 | L-5003 | L-5022 | L-2001 | L-2001 | TRA1 | L-6554 | L-652 | TR-1 40 MVA | TR-2 40 MVA | L-2222 | L-2223 | L-2009 | L-2008 | T 220/60/10kV | L-2014 | L-2015 | L-2003 | L-2004 | L-6559 | L-705 | L-2006 | L-2005 | L-664 | L-2244 | L-2245 | L-2246 | L-2242 | L-2243 | L-2212 | L-2107 | L-2117 | L-6731 | TR-1 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | L-609 | L-610 | L-2003 | L-2004 | L-2011 | L-657 | L-658 | L-2112 | L-2113 | L-6031 | TR-2 | TR-3 | TR-4 | TR-5 | L-663 | TRF-60/22.9/10 | L-2018 | L-645 | L-646 | TR-1 | TR-2 | L-2011 | L-2018 | L-2205 | L-2206 | L-2088 | L-2093 | L-2094 | L-2095 | L-2090 | L-2091 | T1 | L-5001 | L-5032 | T5 | T4-261 | T3-261 | L-2208 | L-2209 | L-2210 | L-2217 | L-2132 | L-2231 | L-2207 | TR1 | TR2 | TR3 | T5-261 | L-2211 | T62-261 | T6-261 | L-6629 | L-2091 | L-2208 | T21-61 | T22-61 | T23-61 | TF-01 | TF-02 | TF-03 | L-2222 | L-2223 | L-2224 | L-2205 | L-2206 | L-2294 | L-2259 | T-220/50 kV | AUT-T3/T4 | L-6509 | L-6513 | L-6540 | L-6525 | TR-220/60 | T-2 138/6.9/2.4 | T-3 138/44 kV | T-4 138/6.9/2.4 | T5 | AUT-201 | L-2259 | L-2294 | AT1 | T37-211 | L-2271 | L-1142 | TR-1 | AT82-211 (138 kV) | T69-11 | T26-11 | T57-121 | L-1704 | L-1120 | L-1123 | L-1120 | L-2255 | L-2286 | L-2254 | L-1125 | L-1122 | L-2252 | L-6602 | T8-261 | T19-261 | T 220/69/10 | L-2051 | L-2052 | L-2140 | L-2140 | AT103-523 | AT103-523 | L-5031 | L-2051 | L-2052 | L-2059 | L-2060 | L-2055 | L-2056 | L-2053 | L-2054 | L-2025 | L-2026 | ATR1 | ATR2 | L-2061 | L-2062 | L-2023 | L-2022 | L-1028 | L-1029 | L-2057 | MT1 | MT2 | L-2029 | L-2030 | L-2025 | L-2026 | L-2027 | L-2028 | L-5031 | L-5032 | L-5033 | L-5034 | AUT-5371 | L-5034 | L-5036 | L-5037 | L-5035 | L-5036 | L-2071 | L-2072 | L-5037 | L-5033 | L-5035 | AT-104 523 | AT-104 523 | L-1026 | L-1041 | L-1020 | L-3103 | L-3104 | L-1020 | L-1008 | L-1040 | L-1008 | L-1005 | L-1006 | L-1037 | L-2020 | L-2021 | TR1-138/6.9 | TR2-138/6.9 | TR-2058 | TR-2059 | T-5060 | L-1009 | L-2030 | L-1013 | TR-138/10 | T-1 | L-1038 | L-2050 | L-2059 | AT89-212 | L-2050 | L-2060 | AT90-212 | L-2039 | L-2039 | CL-5021 | L-5022
02/02/2026 | 00:30 | 0 | 2.485 | -7.445 | 6.9186 | 7.9594 |  | 9.1205 |  | 8.2606 | 2.9069 | 4.4046 | -6.66 |  |  |  | -15.4 | 4.2801 | -3.8412 | 4.0765 | 3.9165 | 7.0934 | 4.0374 | -0.1236 | 2.1978 |  | -1.2162 | -0.455 | -0.441 | 2.787 | -15.54 |  | -1.239 | 0.205 |  | -18.62 | -10 | -6.33 | -6.39 | 5.613 | 3.5523 | 14.8507 | 16.6898 | -19.2484 | -13.5191 |  | 13.5871 | 13.2192 | -18.0967 | -17.0825 | 35.88 | 38.2413 | -24.0999 | 8.7922 | -5.2 | -5.2 | -16.5723 | -34.8621 | -0.455 |  | -3.2155 | 1.3673 | 0 | 2.6368 | -112.4912 | 68.6971 | 68.6971 | -16.8232 | -130.225 |  |  |  | 11.0573 | 9.41 | 6 | -13.05 | 3.14 | -9.5068 | -9.1049 | 13.1577 | 11.3571 |  | -8.3841 | -7.8965 | -4.3923 | 9.4059 |  |  | -39.5 | -13.7 | -1.72 | 15.2039 | 15.293 | 13.5452 | 61.634 | 62.6718 | -14.8707 | -53.6067 | -12.4769 | 2.971 | 22.79 | 7.42 | 5.3174 | 4.2999 | 6.215 |  | -10.9267 | -10.6837 | -2.8086 |  | -2.229 |  |  | -4.9219 | -0.935 | 9.1524 | 5.9433 | -0.49 | -3.24 | 9.8735 | -1.0338 | -13.53 | -13.58 | 32.09 | -4.35 | -2.5455 | -1.6636 | -14.8853 | -13.9091 | 14.7874 | -5.2092 | -9.7432 | -9.6128 | -9.3598 | -11.3948 | -13.237 | -78.6844 | 1.7737 |  | -8.6573 | -7.9832 | 0 | -15.2369 | -14.1355 | 13.328 | -11.9705 | -11.9164 | -2.929 | -6.84 | -3.63 | -1.8 | 3.7513 | -23.4211 | -15.5536 | -9.886 | 10.8061 | -1.6962 | -13.8253 | 4.3121 |  | 4.0572 | 3.3438 | 3.524 | 0 | -0.6698 | -1.0047 | 22.4391 | -0.5236 | -0.6133 | 33.9197 | 44.2773 | 23.2926 | -15.48 | -0.3035 | 0.1742 | 0.59 | -1.2 | -23.0261 |  | 7.16 | 0.647 |  | 26.84 | -43.3562 | -32.6649 | -1.06 | 25.4604 |  | 17.1516 | -1.8688 | -2.0755 | 1.9041 | 0.0825 |  | -9.9853 | -20.0878 | 9.2197 | -20.2916 | 5.361 | 6.1364 | 148.5186 | -5.2185 | -12.5218 | 12.8712 | 1.4468 | 6.1608 | 6.1553 | 0.8892 | -7.6065 | -5.5442 | 0.84 | 0 | 56.5211 | 29.1475 | 95.0315 | -3.4429 | 47.8599 | -5.9544 | -7.9529 | 0 | 0 |  |  | -19.8347 | -19.4722 | -11.407 | -11.5656 | 11.37 | 11.53 | -21.6 | -21.5 | 0.1419 | -8.08 | 47.0925 | 25.0156 | 24.8857 | -19.1 | -23.9 | 4.3 | 3.8 |  |  | -85.5107 | -9.7995 | -282.8981 | 3.0054 | -31.3768 | 67.3525 | 94.0527 | 101.2654 | 124.2005 | 5.1872 | 23.8187 | 22.201 | 6.6264 | 217.6133 | -224.9239 | -7.3104 | 13.4169 | 0.0012 | 6.625 | -3.52 | -0.214 | -0.212 | -1.28 | 4.64 | -3.9233 | -11.3359 | 4.5426 | 2.3453 | 5.2 | 2.733 | 1.559 |  |  | 4.4595 | 4.7061 | 4.3774 |  | 9.1 | 10.8846 | 0.1 |  | -4.3382 | -16.6094 | -18.1837 | -1.5253 | 12.2961 | -13.6452 |  | -2.2 | -11.9 | 87.9085 | -167.0694
02/02/2026 | 01:00 | 0 | 2.2846 | -7.3748 | 7.8528 | 8.2394 |  | 9.0483 |  | 7.6039 | 2.6369 | 4.0076 | -6.66 |  |  |  | -15.4 | 4.3709 | -4.0467 | 3.9916 | 3.7131 | 6.6809 | 3.9773 | -0.0317 | 2.2277 |  | -1.2571 | -0.513 | -0.501 | 2.912 | -13.32 |  | -1.373 | 0.206 |  | -19.28 |  | -6.55 | -6.53 | 5.8911 | 3.3669 | 14.3349 | 15.9185 | -19.4433 | -13.8005 |  | 8.9074 | 16.0405 | -18.2851 | -16.1496 | 34.3504 | 40.8833 | -25.5436 | 8.8608 | -5.2 | -5.2 | -16.6095 | -34.9759 | -0.2716 |  | -5.4896 | 0.3554 |  | 2.6837 | -117.5573 | 68.8803 | 68.2088 | -18.4204 | -139.1637 |  |  |  |  | 9.8 | 6.08 | -13.27 | 3.41 | -8.9709 | -8.703 | 10.4039 | 8.9423 |  | -5.2461 | -5.6506 | -4.5626 | 11.4046 |  |  | -38.3 | -18.3 | -1.79 | 16.8857 | 16.8062 | 15.2215 | 62.3874 | 61.1855 | -13.0894 | -53.1422 | -12.4814 | 3.0027 | 22.91 | 7.41 | 4.8486 | 3.9093 | 6.0073 |  | -13.9172 | -13.9322 | 2.1528 |  | -2.217 |  |  | -5.4346 | -1.4961 | 9.1524 | 5.5722 | -0.9 | -3.26 | 10.2455 | -2.3164 | -13.7 | -13.74 | 31.83 | -3.74 | -5.8909 | -3.1636 | -13.6536 | -12.9 | 12.2695 | -8.4214 | -12.5236 | -12.7279 | -1.0018 | -8.1483 | -13.635 | -77.2316 | 3.1513 |  | -8.1499 | -7.9075 | 0 | -17.3555 | -14.8501 | 24.592 | -13.1874 | -13.5974 | -3.5468 | -10.72 | -5.48 | 12.9 | 3.4176 | -26.839 | -15.664 | -9.8475 | 10.9975 | -4.6962 | -15.1643 | 4.499 |  | 4.1861 | 2.9308 | 3.8625 | 2.9798 | -1.0047 | -1.1722 | 20.7646 | -0.8092 | 0 | 34.344 | 44.3376 | 23.776 | -15.29 | -0.6111 | 0.165 | -0.33 | -1.65 | -24.4523 |  | 7.297 | 0.653 |  | 26.85 | -43.9255 | -32.6554 | -0.92 | 25.495 |  | 16.9244 | -1.6471 | -1.78 | 1.8077 | 0.051 |  | -10.208 | -20.336 | 8.841 | -20.4613 | 7.2375 | 7.3401 | 146.9461 | -5.4168 | -12.6519 | 12.9651 | 1.8825 | 5.8898 | 5.8863 | 1.3625 | -7.9198 | -5.4207 | 1.26 | 0 | 61.4603 | 29.8668 | 93.4279 | -4.408 | 47.3278 | -5.2125 | -8.058 | 0 | 0 |  |  | -21.4827 | -20.5159 | -11.5361 | -11.6695 | 12.14 | 12.47 | -22.2 | -23.1 | 0.195 | -8.08 | 51.3669 | 24.6903 | 24.8009 | -19.1 | -23.4 | 5.6 | 4.7 |  | -18.3016 | -86.6361 | -12.7217 | -282.1441 | 2.0018 | -32.8093 | 66.3457 | 93.6479 | 103.2307 | 123.6352 | 7.1955 | 25.4437 | 23.1134 | 6.5719 | 215.8223 | -221.9438 | -11.1888 | 17.0703 | 0.2112 | 6.06 | -4.16 | -0.213 | -0.213 | -1.28 | 4.64 | -3.7275 | -10.811 | 4.6891 | 2.5498 | 4.9 | 0.468 | 0.305 | 2.6235 |  | 6.0045 | 4.4168 | 3.9804 |  | 8.3 | 10.1551 | 0 |  | -5.3913 | -16.881 | -18.2735 | -1.9745 | 12.883 | -13.5925 | 0 | -2.6 | -11.2 | 89.9217 | -171.2871
02/02/2026 | 01:30 | 0 | 2.0947 | -7.0425 | 6.0028 | 8.0868 |  | 8.7862 |  | 7.542 | 2.4749 | 3.8938 | -6.66 |  |  |  | -15.4 | 3.6611 | -3.6454 | 4.0153 | 3.6294 | 6.789 | 4.0824 | -0.2115 | 2.3758 |  | -1.2374 | -0.478 | -0.489 | 2.728 | -13.32 | -15.4 | -1.289 | 0.207 |  | -19.19 |  | -6.03 | -6.1 | 5.4183 | 3.4831 | 13.9201 | 15.5449 | -19.0032 | -14.0143 |  | 9.6321 | 9.6838 | -17.5838 | -16.2188 | 42.1517 | 41.4474 | -28.718 | 9.0793 | -5.3 | -5.3 | -15.821 | -34.9958 | -0.4689 |  | -5.7947 | 0.505 |  | 2.6659 | -116.8248 | 66.9881 | 66.3777 | -11.2441 | -137.9606 |  |  |  | 9.9696 | 9.53 | 5.77 | -13.92 | 2.35 | -8.0332 | -7.8993 | 11.2764 | 9.6063 |  | -5.6214 | -5.4106 | -6.298 | 13.5507 |  |  | -40.1 | -22.1 | -1.61 | 15.6065 | 15.5442 | 14.3136 | 66.5564 | 66.5595 | -13.4728 | -56.4377 | -12.6457 | 3.006 | 22.32 | 7.31 | 4.8486 | 3.8116 | 5.8722 |  | -15.7006 | -15.2628 | 6.2372 |  | -2.1166 |  |  | -5.4102 | -1.6831 | 8.0484 | 5.2011 | -1.17 | -3.08 | 9.734 | -7.0629 | -13.78 | -13.89 | 30.98 | -4.94 | -8.4 | -4.3545 | -16.1954 | -14.4364 | 9.5853 | -9.9554 | -15.2118 | -14.847 | -12.5967 | -17.6052 | -13.83 | -86.4766 | 0.6813 |  | -8.9786 | -8.4341 | 0 | -10.6018 | -9.9638 | -4.1 | -14.3364 | -14.1083 | -1.2231 | 0 | -10.86 | 0 | 3.5996 | -16.5811 | -15.2755 | -9.4716 | 9.6483 | 2.3264 | -17.1456 | 4.6851 |  | 4.395 | 3.2203 | 2.6619 | 0 | -1.842 | -1.842 | 22.6066 | -1.3112 | -1.319 | 35.5492 | 44.3318 | 20.9635 | -15.66 | -0.7961 | 0.1394 | 0.69 | -0.71 | -20.2103 | 2.297 | 7.316 | 0.636 |  | 27.18 | -45.2454 | -34.3337 | -1.1 | 24.9615 |  | 16.8688 | -1.6668 | -1.7274 | 1.7668 |  |  | -10.3501 | -19.7706 | 9.6892 | -20.5331 | 4.9923 | 5.4036 | 145.6787 | -5.6339 | -12.6227 | 13.323 | 1.9132 | 5.7067 | 5.7202 | 0 | -6.5186 | -5.395 | -2.1 | 4.5807 | 64.4288 | 24.966 | 95.3549 | -3.0864 | 47.4855 | -6.3191 | -9.4726 | 0 | 0 |  |  | -21.0652 | -20.4445 | -11.3273 | -10.8959 | 12.45 | 12.18 | -22.9 | -23.2 | 0.1767 | -8.56 | 47.2848 | 25.6487 | 25.5259 | -19.5 | -25.2 | 4.7 | 4.2 | -18.3786 | -18.2475 | -89.2408 | -12.8977 | -279.9265 | 5.709 | -30.9297 | 62.1385 | 98.1037 | 102.5026 | 120.6861 | 2.1136 | 23.0812 | 22.6819 | 5.7505 | 211.3231 | -222.5769 | -13.3831 | 18.7432 | 0.2356 | 5.935 | -4.08 | -0.209 | -0.208 | -1.44 | 4.24 | -3.8479 | -10.692 | 4.4541 | 2.3453 | 4.9 | 0.145 | 0.96 | 2.4006 |  | 3.29 | 3.0196 | 4.0314 |  | 9.9 | 10.4798 | 0.02 |  | -4.3245 | -16.0023 | -17.6581 | -1.1806 | 12.8955 | -13.3488 | 0 | -3.3 | -11.5 | 94.5003 | -169.668
02/02/2026 | 02:00 | 0 | 2.1044 | -7.1451 | 5.7902 | 8.081 |  | 8.4177 |  | 7.1177 | 2.2209 | 3.7304 | -6.66 |  |  |  | -13.2 | 3.4476 | -3.2963 | 3.7449 | 3.5303 | 6.6027 | 3.8811 | -0.0174 | 2.2965 |  | -1.0615 | -0.543 | -0.533 | 2.697 | -15.54 | -15.4 | -1.195 | 0.204 |  | -19.79 |  | -6.23 | -6.2 | 5.7253 | 3.2779 | 13.9912 | 15.3146 | -19.1135 | -15.1565 |  | 5.1926 | 12.9288 | -17.7556 | -16.4826 | 36.035 | 41.6874 | -28.3031 | 9.3681 | -5.4 | -5.5 | -16.2982 | -35.5347 | -0.5181 |  | -5.0467 | 0.3353 |  | 2.6168 | -119.6325 | 66.5303 | 66.6829 | -9.0947 | -142.9016 |  |  |  | 8.9616 | 9.53 | 5.56 | -14.5 | 2.42 | -9.1049 | -9.1049 | 10.8132 | 8.9036 |  | -3.5172 | -3.4931 | -6.7928 | 14.2967 |  |  | -40.6 | -24.6 | -1.42 | 16.0545 | 15.3879 | 14.6543 | 67.6333 | 67.8405 | -14.6816 | -57.2633 | -13.7431 | 2.7872 | 22.32 | 7.35 | 4.6924 | 3.714 | 6.022 |  | -16.418 | -16.3165 | 4.9304 |  | -2.1545 |  |  | -5.5273 | -1.6831 | 7.8907 | 5.0156 | -1.38 | -3.02 | 9.8425 | -7.1454 | -13.6 | -13.82 | 31.02 | -5.58 | -9.8909 | -4.1455 | -14.8822 | -14.9 | 9.8039 | -12.3632 | -15.735 | -16.2384 | -9.9903 | -13.7665 | -14.242 | -88.0812 | 2.7189 |  | -8.4358 | -7.7285 | 0 | -12.9688 | -12.6283 | 0.528 | -12.4854 | -12.2218 | -0.1494 | 6.59 | -9.84 | -0.2 | 3.4576 | -19.902 | -15.6109 | -9.8339 | 10.0579 | 0.9186 | -17.3935 | 4.5607 |  | 4.219 | 3.6705 | 3.5834 | 3.017 | -1.0047 | -1.3397 | 23.2764 | -1.1561 | -0.8979 | 34.0221 | 44.2859 | 21.8033 | -15.66 | -0.3035 | 0.165 | 0.58 | 0.13 | -21.4568 |  | 7.298 | 0.634 |  | 27.01 | -44.4994 | -33.7388 | -1 | 24.8398 |  | 16.624 | -1.4258 | -1.5325 | 1.6728 |  |  | -11.2961 | -19.9097 | 8.4433 | -20.6304 | 6.5886 | 6.707 | 143.1516 | -5.8271 | -12.8045 | 13.3449 | 1.4544 | 5.7506 | 5.6807 | 1 | -8.7562 | -6.6152 | -0.84 | 4.1965 | 59.8849 | 27.4399 | 96.4936 | -5.0321 | 46.0853 | 0 | -6.6347 | 0 | 0 |  |  | -21.1257 | -20.4829 | -11.2062 | -11.0589 | 13.19 | 12.8 | -22.5 | -22.3 | 0.1767 | -8.64 | 47.1835 | 25.334 | 25.2108 | -19.1 | -24 | 5.6 | 4.8 | -18.1632 |  | -89.5682 | -13.1805 | -279.5431 | 4.9396 | -32.0451 | 62.7919 | 93.44 | 104.5709 | 120.8075 | 1.4501 | 24.9298 | 23.8281 | 5.4107 | 211.1486 | -221.9993 | -13.3132 | 17.1641 | 0.5164 | 6.224 | -3.84 | -0.196 | -0.195 | -1.36 | 4.48 | -4.0383 | -11.0155 | 4.7776 | 2.5803 | 4.9 | 1.289 | 1.36 |  |  | 4.2491 | 3.3186 | 4.3972 |  | 9 | 10.7964 | -0.04 |  | -5.2902 | -16.1421 | -17.8917 | -0.8714 | 12.8315 | -13.9166 | 0 | -2.4 | -11.2 | 95.0803 | -172.1995
02/02/2026 | 02:30 | 0 | 2.1329 | -7.0847 | 7.3313 | 8.3505 |  | 8.4177 |  | 6.9597 | 2.2279 | 3.6672 | -6.66 |  | -4.4 | 0 | -13.2 | 3.3461 | -2.5785 | 3.5503 | 3.4461 | 6.3715 | 3.1963 | 0.0649 | 2.3336 |  | -1.1855 | -0.739 | -0.722 | 3.095 | -15.54 | -17.6 | -1.07 | 0.211 |  | -22.47 |  | -4.87 | -4.93 | 5.4533 | 3.4042 | 13.7512 | 15.5398 | -18.7676 | -17.0913 |  | 1.6671 | 2.1392 | -16.5668 | -15.3052 | 33.0166 | 35.2498 | -26.8805 | 9.8619 | -5.6 | -5.6 | -16.7062 | -35.8461 | -0.5184 |  | -4.019 | 0.6619 |  | 2.5744 | -123.661 | 66.2557 | 66.3777 | -0.1125 | -144.2764 |  |  |  |  | 9.35 | 5.47 | -14.94 | 1.82 | -11.918 | -11.5161 | 13.5006 | 11.7461 |  | -6.7145 | -6.7485 | -4.9645 | 13.7034 |  |  | -43.5 | -21.7 | -1.58 | 13.717 | 13.8544 | 12.2269 | 69.7322 | 71.039 | -17.1207 | -57.0133 | -15.917 | 2.7861 | 21.69 | 7.03 | 4.5361 | 3.421 | 5.8416 |  | -15.4532 | -15.696 | 7.9901 |  | -2.1801 |  |  | -4.9963 | -1.8701 | 6.9444 | 4.4589 | -1.63 | -2.76 | 10.0595 | -8.5255 | -13.87 | -13.97 | 30.7 | -5.23 | -11.6909 | -5.9909 | -20.1086 | -18.5818 |  | -14.2848 | -19.4628 | -19.456 | -12.5922 | -17.31 | -14.333 | -97.565 | 3.1899 |  | -8.5369 | -7.9705 | 10.0091 | -10.3896 | -9.7295 | 2.576 | -15.4013 | -15.133 | -1.2581 | 0 | -11.2 | 0 | 3.6228 | -15.7777 | -15.2898 | -9.4204 | 9.8997 | 1.2713 | -17.5768 | 4.0057 |  | 3.8117 | 3.876 | 4.2544 | 0 | 0.6698 | 0.5024 | 11.0521 | 1.5028 | 1.4457 | 23.9343 | 33.7723 | 21.5933 | -16.33 | -1.6091 | 0.165 | 0.51 | -0.83 | -21.7206 |  | 7.324 | 0.632 |  | 29.35 | -41.1595 | -31.2526 | -1.2 | 27.2189 |  | 15.5044 | -0.8467 | 0 | 1.6414 |  |  | -11.8077 | -22.0284 | 9.7038 | -19.6444 | 4.5842 | 3.6517 | 123.5618 | -6.435 | -12.7358 | 13.5797 | 1.7891 | 5.7067 | 5.7677 | 1.1323 | -8.0857 | -7.6075 | -3.77 | 6.5061 | 67.5407 | 18.6438 | 98.8409 | -3.8841 | 46.5887 | -5.2159 | -6.9279 | 0 | 0 |  |  | -20.2193 | -19.1975 | -10.5188 | -10.5593 | 13.24 | 13.1 | -23 | -22.9 | 0.1767 | -9.04 | 45.2967 | 25.7837 | 25.6292 | -19.1 | -23.5 | 4.4 | 3.8 | -18.4566 |  | -99.7825 | -15.3224 | -276.5676 | 9.3311 | -32.7209 | 61.1364 | 100.1525 | 103.3227 | 119.1089 | 0.1614 | 24.0604 | 24.0861 | 7.1668 | 203.7057 | -221.6292 | -14.3858 | 21.5175 | 0.3992 | 6.001 | -4.32 | -0.195 | -0.195 | -1.52 | 4.72 | -3.9959 | -10.927 | 4.3961 | 2.8428 | 5.2 | -0.013 | -0.313 |  |  | 3.3512 | 3.3765 | 3.609 |  | 9.4 | 10.3624 | -0.02 |  | -3.4673 | -16.8262 | -18.76 | 0 | 12.6594 | -14.4193 | 0 | -3 | -11.3 | 98.7893 | -168.0574
02/02/2026 | 03:00 | 0 | 2.195 |  | 4.7651 | 8.0528 |  | 8.02 |  | 6.3165 | 1.9959 | 3.4343 | -11.1 | -19.8 |  | 0 |  | 4.1456 | -13.2438 | 3.0919 | 3.1472 | 5.8482 | 2.9718 | 0.0249 | 2.2687 |  | -1.2192 | -0.827 | -0.818 | 2.714 | -8.88 |  | -1.133 | 0.2 |  | -22.23 |  | -4.46 | -4.41 | 3.1647 | 3.5423 | 13.4568 | 15.1385 | 0 | -17.8779 |  | 16.8336 | 18.1045 | -16.7939 | -15.2359 | 36.9693 | 37.3304 | -30.9291 | 9.5321 | -5.6 | -5.6 | -13.4922 | -35.3095 | -0.4836 |  | -3.7129 | 0.6619 |  | 2.6074 | -111.6367 | 61.2201 | 60.976 | -3.2331 | -132.8709 |  |  |  | 7.9537 | 9.21 | 5.44 | -14.88 | 1.85 | -13.5255 | -13.9273 | 17.3851 | 16.225 |  | -4.455 | -4.8381 | -4.1067 | 13.6611 |  |  | -42.6 | -21.8 | -1.34 | 14.3039 | 14.4057 | 13.3 | 67.4866 | 67.6329 | -16.944 | -53.5461 | -16.2499 | 2.8059 | 21.45 | 7 | 4.3799 | 3.3234 | 5.8119 |  | -15.4526 | -15.4747 | 4.7362 |  | -2.0031 |  | -21.7 | -4.4714 | -2.2441 | 6.7867 | 4.4589 | -1.74 | -2.7 | 10.013 | -7.0204 | -13.94 | -14.02 | 30.57 | -6.04 | -9.2727 | -4.1273 | -21.866 | -20.5091 |  | -14.9077 | -19.2397 | -19.2682 | -8.8242 | -14.0491 | -14.136 | -92.4413 | 2.9602 |  | -8.2586 | -7.7023 | 12.31 | -13.0276 | -12.9108 | -5.124 | -13.7479 | -13.6141 | 0.0409 | 0 | -4.93 | 0.5 | 3.391 | -19.1147 | -15.9312 | -10.0378 | 10.1045 | 2.8925 | -19.4052 | 4.4092 |  | 4.117 | 4.3447 | 4.329 | 2.7953 | 2.1769 | 1.6746 | 5.861 | 3.2369 | 2.7801 | 18.0811 | 28.7719 | 22.2916 | -16.4 | -1.2044 | 0.165 | 1.04 | -0.76 | -22.3986 |  | 7.637 | 0.657 |  | 29.76 | -38.2762 | -29.2049 | -1.11 | 27.8201 |  | 15.369 | -0.756 |  | 1.6465 |  |  | -12.5153 | -20.9657 | 9.724 | -19.8133 | 4.9545 | 4.7329 | 121.7526 | -6.5343 |  | 13.7591 | 2.1865 | 5.7213 | 5.6332 | 2 | -9.4031 | -7.0139 | -2.51 | 5.4159 | 60.8698 | 22.4473 | 98.8745 | -5.0155 | 45.9885 | 0 | -6.561 | 0 | -11.2375 |  |  | -20.3786 | -19.9776 | -10.204 | -10.6623 | 12.72 | 12.74 | -26.3 | -26.1 | 0.2298 | -8.72 | 48.8799 | 28.2181 | 27.96 | -19.5 | -30.2 | 5.1 | 4.3 |  |  | -94.3498 | -10.9994 | -281.1523 | 5.579 | -31.155 | 63.6552 | 97.4709 | 104.8601 | 122.0334 | 4.1283 | 22.1876 | 21.6158 | 5.8784 | 215.2674 | -217.4351 | -11.2281 | 14.8145 | 0.2356 | 5.083 | -6 | -0.192 | -0.191 | 0.64 | 2.88 | -3.9305 | -9.3156 | 6.8864 | -1.4633 | 6.1 | 0.331 | 0.236 |  |  | 3.8311 | 4.8573 | 3.7163 |  | 14.4 | 9.4226 | 0 |  | -4.4501 | -16.8147 | -18.8553 | 0 | 13.2033 | -14.6763 | 1.2173 | -8.1 | -7.4 | 94.2486 | -164.9725
02/02/2026 | 03:30 | 0 | 2.1374 | -7.3681 | 5.7699 | 7.9049 |  | 8.2058 |  | 6.6024 | 1.9789 | 3.3458 | -11.1 | -19.8 |  | 0 |  | 4.3019 | -13.0243 | 3.4709 | 3.3337 | 6.1478 | 3.2836 | -0.0618 | 2.2212 |  | -1.2406 | -0.843 | -0.829 | 2.865 | -8.88 |  | -1.184 | 0.209 |  | -22.71 |  | -4.41 | -4.45 | 3.1731 | 3.3539 | 13.3666 | 15.1668 |  | -19.6498 |  | 13.9519 | 17.9178 | -14.9956 | -14.1756 | 37.9247 | 41.8328 | -29.8579 | 9.4257 | -5.5 | -5.5 | -15.481 | -35.8121 | -0.4732 |  | -3.6122 | 0.7644 |  | 2.6206 | -118.3507 | 62.1662 | 61.922 | -0.5412 | -134.3193 |  |  |  | 9.1512 | 8.71 | 4.91 | -14.97 | 1.68 | -14.1953 | -13.9273 | 18.5292 | 17.1382 |  | -15.6626 | -15.5692 | -3.2905 | 25.1961 |  |  | 0 | -46.3 | -1.36 | 20.8789 | 20.8135 | 19.6499 | 77.7869 | 77.4128 | -16.4949 | -64.1571 | -16.5783 | 2.5051 | 21.59 | 6.98 | 4.2236 | 3.1281 | 5.5558 |  | -27.4761 | -27.1683 | 12.3942 |  | -1.9325 | -13.8 | -13.5 | -4.4067 | -2.2441 | 5.9981 | 4.4589 | -1.68 | -2.44 | 10.199 | -13.1582 | -13.67 | -13.72 | 30.01 | -5.7 | -14.6 | -7.8455 | -22.8569 | -21.6727 |  | -18.428 | -22.7475 | -23.2461 | -9.7748 | -14.1625 | -13.948 | -94.7937 | 2.5078 |  | -8.4056 | -7.7929 | 11.2955 | -13.7974 | -13.6579 | 4.624 | -14.7365 | -14.5827 | 0.914 | 6.43 | -10.57 | 1 | 3.3931 | -20.9832 | -15.1851 | -9.2521 | 8.6625 | 2.6855 | -16.8397 | 4.3319 |  | 4.0449 | 3.3875 | 3.7132 | 2.605 | 2.1769 | 2.1769 | 5.6935 | 3.2269 | 3.5006 | 17.5198 | 29.9967 | 22.2916 | -16.27 | -1.6091 | 0.165 | 0.74 | -1.09 | -22.9668 |  | 8.158 | 0.64 |  | 29.72 | -37.9277 | -27.9445 | -1.03 | 27.5231 |  | 15.2687 | -0.6153 |  | 1.6282 |  |  | -12.5556 | -20.5767 | 9.9496 |  | 5.3519 | 5.3308 | 118.2292 | -6.5382 | -12.7461 | 13.9827 | 2.02 | 5.7286 | 5.6807 | 1 | -6.1082 | -6.1004 | -3.35 | 4.4134 | 62.5199 | 23.5017 | 96.2522 | -4.0549 | 46.4483 | -5.7689 | -9.0597 | 0 | 0 |  |  | -21.9826 | -21.3234 | -10.8908 | -10.4445 | 13.29 | 13.36 | -24.9 | -25.2 | 0.1767 | -8.56 | 58.9673 | 19.0381 | 18.7608 | -18.7 | -28.1 | 6.8 | 6 |  |  | -93.7002 | -11.0732 | -278.4776 | 5.1149 | -32.5573 | 64.836 | 94.7718 | 106.8382 | 124.9742 | 4.8774 | 24.0309 | 23.6076 | 2.1769 | 214.5141 | -227.2591 | -12.0443 | 19.7066 | -0.7019 | 4.541 | -5.04 | -0.194 | -0.193 | 0.16 | 3.84 | -4.2094 | -9.8131 | 6.331 | -2.1378 | 6.1 | 2.467 | 2.003 |  |  | 3.7144 | 4.7409 | 4.0493 |  | 13.8 | 9.2751 | -0.06 |  | -4.278 | -16.5053 | -16.8327 | -1.9851 | 11.8878 | -12.2829 | 0 | -7.2 | -8.5 | 95.9947 | -167.793
02/02/2026 | 04:00 | 0 | 2.3615 | -7.7933 | 4.58 | 8.0672 |  | 8.1225 |  | 6.201 | 1.7699 | 3.1584 | -11.1 |  |  |  |  | 3.943 | -12.1165 | 3.4118 | 3.3177 | 6.0017 | 3.3066 | 0.0171 | 2.2113 |  | -0.9918 | -0.953 | -0.953 | 3.063 | -8.88 | -17.6 | -1.61 | 0.221 |  | -22.78 |  | -4.68 | -4.67 | 0.3605 | 3.4473 | 13.4932 | 15.1811 |  | -17.4925 |  | 1.1706 | 1.1482 | -13.1376 | -11.8405 | 27.108 | 28.6771 | -22.8518 | 9.7413 | -5.7 | -5.7 | -16.0561 | -35.4368 | -0.5184 |  | -2.3595 | 0.8559 |  | 2.5614 | -124.5155 | 60.6403 | 60.8844 | 9.173 | -138.4247 |  |  |  |  | 8.68 | 4.94 | -14.99 | 1.16 | -15.6688 | -15.2669 | 19.9405 | 18.2696 |  | -15.4344 | -14.8412 | -2.2945 | 26.9896 |  |  |  | -49.6 | -1.33 | 20.602 | 20.663 | 19.6467 | 76.4756 | 76.9797 | -19.2623 | -61.0301 | -18.3325 | 2.5481 | 21.64 | 7.03 | 4.0674 | 3.1281 | 5.6589 |  | -28.7784 | -28.7863 | 20.4097 |  | -2.021 | -16.1 | -13.4 | -4.2334 | -2.2441 | 4.4209 | 4.2734 | -1.81 | -4.55 | 9.61 | -21.7912 | -13.72 | -13.8 | 29.8 | -5.42 | -22.7455 | -11.4818 | -27.0042 | -25.3636 |  | -23.8351 | -28.5877 | -28.6756 | -6.522 | -11.6568 | -13.334 | -104.7276 | 4.2837 |  | -8.0339 | -7.61 | 11.166 | -17.9991 | -16.9285 | 21.008 | -17.7542 | -17.5712 | 0.4929 | -10.81 | -15.28 | -2.5 | 3.2139 | -28.6651 | -14.5768 | -9.148 | 9.0942 | 0.289 | -18.4917 | 3.8693 |  | 3.6655 | 3.7955 | 3.1899 | 0 | 3.3491 | 3.0142 | -1.5071 | 6.8435 | 6.7984 | 11.9058 | 24.0129 | 22.9947 | -16.62 | -1.7153 | 0.165 | 0.64 | -1.43 | -24.4101 |  | 8.075 | 0.663 |  | 30.43 | -34.656 | -24.5192 | -1.28 | 26.9897 |  | 14.6029 | -0.3432 |  | 1.6245 |  |  | -11.6789 | -21.3599 | 9.591 | -19.0999 | 4.2844 | 5.3108 | 113.349 | -6.8727 | -12.6904 | 14.3035 |  | 5.7506 | 5.7598 |  | -8.4133 | -5.9477 | -2.51 | 4.6211 | 60.6722 | 22.208 | 101.7039 | -5.2622 | 46.2737 | 0 | -7.3756 | 0 | 0 |  | 33.3791 | -21.5377 | -20.9059 | -10.582 | -9.8965 | 12.71 | 12.77 | -25.8 | -25.4 | 0.195 | -8.88 | 56.907 | 19.8001 | 19.3677 | -18.7 | -29 | 6 | 5.5 |  |  | -94.4513 | -6.8049 | -283.8624 | 5.1467 | -31.326 | 63.2852 | 95.2352 | 106.3289 | 124.5719 | 3.787 | 24.4013 | 21.4403 | 2.6161 | 216.9602 | -223.6874 | -9.393 | 17.8057 | -1.0071 | 4.574 | -5.52 | -0.198 | -0.197 | 0.08 | 3.36 | -4.2115 | -9.8711 | 6.5629 | -1.6983 | 5.6 | 1.845 | 1.823 |  |  | 3.8922 | 4.1246 | 3.6445 |  | 14.1 | 9.0253 | -0.09 |  | -4.4737 | -17.1443 | -17.8214 | 0 | 13.5018 | -14.132 | 0 | -6.3 | -7.9 | 94.8785 | -163.3188
02/02/2026 | 04:30 | 0 | 2.2533 | -7.603 | 4.8614 | 8.276 |  | 8.0409 |  | 6.6101 | 1.9549 | 3.3794 | -11.1 |  | -4.4 |  |  | 4.3285 | -12.5776 | 3.6767 | 3.5493 | 6.5927 | 3.3236 | 0.0341 | 2.1831 |  | -0.8417 | -0.947 | -0.922 | 2.795 | -11.1 | -17.6 | -1.612 | 0.215 |  | -23.16 |  | -4.45 | -4.46 | -0.9384 | 3.1846 | 13.8175 | 15.4773 |  | -18.4556 |  | 0.1571 | 0.5303 | -12.986 | -11.662 | 27.5256 | 28.9647 | -23.6238 | 9.6628 | -5.6 | -5.7 | -16.0547 |  | -0.5326 |  | -2.0544 | 0.835 |  | 2.6592 | -124.2103 | 60.5182 | 61.037 | 10.1104 | -136.6902 |  |  |  | 8.6323 | 8.74 | 5.01 | -14.97 | 1.47 | -16.3386 | -16.0707 | 20.5686 | 19.3526 |  | -14.972 | -15.1714 | -1.128 | 26.8857 | 2.88 | 6.412 |  | -49.4 | -1.35 | 21.039 | 21.0865 | 19.1934 | 76.2517 | 77.2153 | -19.7534 | -60.6636 | -19.5356 | 2.4777 | 21.44 | 7 | 4.2236 | 3.3234 | 5.7674 |  | -28.4595 | -28.4718 | 19.4809 |  | -2.0853 | -13.7 | -13.4 | -4.248 | -2.2441 | 4.7364 | 4.2734 | -1.87 | -4.75 | 10.044 | -21.5987 | -13.73 | -13.69 | 29.95 | -5.21 | -23.3455 | -10.9091 | -27.6412 | -25.8909 |  | -23.2624 | -28.3331 | -28.575 | -8.2898 | -11.6004 | -13.244 | -104.9426 | 5.1966 |  | -7.9997 | -7.7125 | 10.292 | -17.0185 | -16.4229 | 16.912 | -17.1005 | -16.8794 | 1.6166 | -12.45 | -7.9 | 1.4 | 3.3903 | -28.1821 | -14.6024 | -9.1775 | 9.7648 | 2.6281 | -17.1597 | 3.8901 |  | 3.6866 | 3.8227 | 3.2888 | 2.7509 | 4.0189 | 4.0189 | -2.1769 | 7.0123 | 7.0887 | 11.4575 | 23.4821 | 23.6051 | -16.36 | -1.2044 | 0.1916 | 1.29 | -0.81 | -22.9465 |  | 8.088 | 0.702 |  | 30.52 | -34.2097 | -23.9014 | -1.23 | 26.7595 |  | 14.4863 | -0.3986 |  | 1.6178 |  |  | -11.804 | -21.6688 | 9.3842 | -18.8813 | 4.6172 | 3.9703 | 111.2606 | -6.7471 | -12.5401 | 14.4084 | 1.5096 | 5.8019 | 5.7756 | 1 | -7.3618 | -5.647 | -2.1 | 5.0023 | 58.3896 | 19.7803 | 100.0779 | -4.2466 | 46.8264 | -6.5055 | -8.7499 | 0 | 0 |  |  | -20.7027 | -20.0435 | -10.3796 | -10.6075 | 12.85 | 12.55 | -25.2 | -25.2 | 0.2115 | -8.4 | 50.4762 | 23.1758 | 22.9283 | -18.2 | -29 | 5.2 | 4.6 |  |  | -95.0257 | -3.749 | -280.3212 | 4.7494 | -29.5847 | 65.7564 | 96.4388 | 102.2833 | 122.7361 | 5.5132 | 22.9834 | 22.193 | 5.7002 | 215.4781 | -223.4874 | -8.8955 | 14.7216 | -1.4759 | 4.261 | -5.76 | -0.201 | -0.198 | 0.24 | 3.28 | -4.4361 | -9.6666 | 6.4164 | -2.0798 | 6.1 | 0.699 | 1.55 |  |  | 3.8789 | 3.9008 | 3.567 |  | 14.6 | 9.1844 | -0.03 |  | -4.4636 | -16.4899 | -17.9453 | -1.3032 | 12.0454 | -13.316 | 0 | -7.6 | -7.4 | 93.342 | -160.5767
02/02/2026 | 05:00 | 0 | 2.093 | -7.4752 | 4.7019 | 8.0265 |  | 8.1971 |  | 6.218 | 1.9559 | 3.3739 | -8.88 |  | -2.2 |  |  | 4.4028 | -13.3201 | 3.618 | 3.4363 | 6.6753 | 3.5832 | 0.1075 | 2.344 |  | -1.002 | -0.856 | -0.857 | 2.742 | -11.1 | -15.4 | -1.305 | 0.21 |  | -22.91 |  | -4.32 | -4.25 | 0.7998 | 3.0846 | 13.5581 | 15.1998 |  | -18.9488 |  | 12.5323 | 11.326 | -14.5548 | -13.8819 | 32.424 | 35.6194 | -26.4254 | 9.5866 | -5.6 | -5.5 | -14.1744 | -35.3433 | -0.4644 |  | -1.8054 | 0.8926 |  | 2.8974 | -111.6977 | 60.213 | 60.1214 | 3.9525 | -128.3977 |  |  |  | 9.6702 | 8.76 | 5.15 | -14.62 | 1.47 | -16.4725 | -16.6065 | 20.3111 | 18.9586 |  | -13.8222 | -13.5398 | -1.5325 | 25.4306 |  |  |  | -48.2 | -1.44 | 21.1192 | 21.5 | 20.5794 | 74.4215 | 74.1437 | -20.0815 | -59.2042 | -18.4117 | 2.6583 | 21.87 | 7.13 | 4.3799 | 3.421 | 5.902 |  | -27.7184 | -27.6797 | 18.0183 |  | -2.2205 |  | -15.7 | -4.3262 | -1.8701 | 5.3672 | 4.4589 | -1.58 | -5 | 10.075 | -20.2437 | -13.91 | -14.2 | 31.08 | -4.58 | -20.8727 | -10.9 | -27.6624 | -26.3818 |  | -21.5877 | -27.1203 | -27.3827 | -8.0708 | -12.6255 | -13.163 | -98.1124 | 3.8023 |  | -8.5557 | -7.996 | 10.8765 | -17.5425 | -16.3784 | 17.424 | -17.2644 | -16.9966 | 2.134 | -6.67 | -9.67 | 1.7 | 3.4969 | -28.8146 | -14.7179 | -9.2944 | 10.1662 | 3.3802 | -16.6363 | 3.8631 |  | 3.5573 | 3.1528 | 3.4745 | 0 | 4.6888 | 5.0237 | -2.0095 | 7.743 | 7.6479 | 11.1629 | 23.8545 | 24.2985 | -15.25 | -1.1165 | 0.1916 | 0.95 | -1.53 | -23.2957 |  | 8.069 | 0.611 | 4.1884 | 31.44 | -33.5863 | -24.1553 | -1.52 | 26.9642 |  | 14.567 | -0.5824 |  | 1.6212 |  |  | -10.9479 | -21.2504 | 9.12 | -18.9533 | 5.2544 | 5.7468 | 117.1759 | -6.5964 | -12.267 | 13.8906 | 2.0361 | 5.8458 | 5.7756 | 1.6107 | -6.8812 | -7.07 | -1.68 | 4.0083 | 53.9426 | 25.5463 | 99.2486 | -3.7978 | 47.5658 | 0 | -7.7753 | 0 | 0 |  |  | -19.7743 | -18.824 | -11.1636 | -10.8252 | 12.77 | 12.44 | -24.8 | -24.9 | 0.3873 | -8.24 | 51.9956 | 22.3085 | 22.2043 | -17.8 | -29.4 | 4.8 | 4.2 |  |  | -91.8991 | -4.2234 | -281.5356 | 6.5065 | -29.1622 | 66.4565 | 94.0802 | 102.1395 | 125.0714 | 6.3699 | 21.4927 | 22.9585 | 7.5199 | 217.39 | -222.8176 | -5.5866 | 11.1905 | -1.3587 | 4.556 | -5.92 | -0.21 | -0.209 | 0.72 | 3.92 | -4.6612 | -10.0786 | 6.5354 | -1.6098 | 6.1 | 0.902 | 2.12 |  |  | 3.3774 | 3.3133 | 3.0216 |  | 14.3 | 9.6601 | 0 |  | -4.4793 | -16.6382 | -18.1003 | -0.9004 | 11.9693 | -13.9833 | 0 | -7.5 | -7.9 | 92.4621 | -158.5359
02/02/2026 | 05:30 | 0 | 2.3374 | -7.7641 | 5.8172 | 7.9362 |  | 8.9514 |  | 6.7274 | 2.1619 | 3.4926 | -13.32 |  | -2.2 |  |  | 3.8977 | -13.0788 | 3.9869 | 3.7649 | 6.9624 | 3.4238 | 0.0472 | 2.3241 |  | -0.9654 | -0.832 | -0.817 | 2.943 | -6.66 |  | -1.434 | 0.218 |  | -23.21 |  | -4.22 | -4.21 | 0.3693 | 2.9826 | 13.9049 | 15.6078 |  | -16.4984 |  | 0.7676 | 0.78 | -13.3923 | -12.1958 | 27.3799 | 28.6456 | -20.3674 | 9.1729 | -5.5 | -5.5 | -15.7727 | -35.315 | -0.4556 |  | -0.1438 | 0.9961 | 2.7833 | 3.0172 | -121.6773 | 61.5863 | 61.2201 | 4.192 | -131.2657 |  |  |  | 9.6901 | 8.93 | 5.1 | -14.13 | 2.03 | -17.9461 | -17.8121 | 20.3253 | 18.1043 |  | -12.2886 | -12.3729 | 0.3161 | 26.2813 |  |  |  | -48.3 | -1.38 | 22.5898 | 22.0943 | 21.6447 | 72.3831 | 72.5984 | -17.1293 | -59.8335 | -15.5708 | 2.9503 | 22.74 | 7.44 | 4.5361 | 3.6163 | 5.9552 |  | -27.9031 | -27.1093 | 18.8726 |  | -2.148 | -18.6 | -18 | -4.2346 | -1.4961 | 6.7867 | 5.2011 | -1.03 | -5.76 | 10.4625 | -21.0687 | -13.5 | -13.6 | 30.61 | -3.95 | -19.2 | -10.1727 | -28.1076 | -26.9818 |  | -20.5735 | -26.1525 | -26.2232 | -11.5442 | -16.6652 | -13.992 | -97.2536 | 2.4201 |  | -9.2118 | -8.1446 | 10.101 | -14.5816 | -14.54 | 26.128 | -14.8742 | -14.6217 | 5.8326 | 6.31 | -9.04 | -1.9 | 3.6815 | -25.3362 | -14.7707 | -9.3396 | 10.6105 | 8.7589 | -17.2115 | 3.6958 |  | 3.4185 | 3.4401 | 3.5684 | 2.7078 | 5.6935 | 5.6935 | 0 | 8.3635 | 7.9388 | 10.5653 | 21.576 | 20.1968 | -16.16 | -0.6606 | 0.165 | 0.35 | 0.76 | -18.7673 |  | 8.042 | 0.619 |  | 31.63 | -32.6669 | -23.2403 |  | 26.7428 |  | 14.5646 | -0.6695 |  | 1.6511 |  |  |  | -21.8336 | 7.9203 | -18.8582 | 5.2863 | 5.3142 | 117.3122 | -6.348 | -12.1176 | 13.9989 | 2.394 | 5.8678 | 5.823 | 2 | -7.4604 | -5.9822 | 0 | 0 | 52.5949 | 23.5864 | 100.6774 | -2.8392 | 47.7667 | -5.5731 | -8.7302 | 0 | 0 |  |  | -20.4884 | -19.5821 | -10.1029 | -10.2176 | 12.77 | 12.97 | -25.2 | -25.1 | 0.4935 | -7.92 | 50.7613 | 22.8253 | 22.7181 | -17.4 | -29.5 | 4.3 | 3.5 |  | -18.0528 | -91.0232 | -3.5463 | -283.4107 | 2.4602 | -28.7686 | 67.6479 | 92.9577 | 100.712 | 123.0943 | 7.3547 | 24.0782 | 23.6307 | 10.2145 | 218.7372 | -224.7049 | -4.3773 | 12.4928 | -0.8435 | 1.89 | -5.6 | -0.213 | -0.211 | 0.72 | 3.92 | -4.5928 | -9.8711 | 6.7979 | -2.4002 | 6.7 | 0.794 | 0.729 |  |  | 4.625 | 3.3282 | 2.8996 |  | 14.9 | 8.7555 | 0.06 |  | -4.9975 | -15.7992 | -17.5683 | -2.0766 | 12.566 | -13.2502 | 0 | -8.1 | -7.8 | 88.1441 | -157.8546
02/02/2026 | 06:00 | 0 | 2.3986 | -7.8562 | 3.1353 | 8.0268 |  | 8.5822 |  | 7.1495 | 2.4149 | 3.7653 | -11.1 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.5932 | -14.2599 | 4.2294 | 4.0676 | 7.225 | 3.3587 | 0.0921 | 2.3578 |  | -0.8094 | -0.834 | -0.801 | 3.005 | -8.88 | -15.4 | -1.538 | 0.22 |  | -22.68 |  | -4.34 | -4.36 | 0.3485 | 3.041 | 15.4107 | 17.3716 |  | -17.6447 |  | 1.3766 | 1.4955 | -12.6782 | -11.4092 | 26.4406 | 28.264 | -20.718 | 9.4854 | -5.5 | -5.5 | -15.7595 | -35.3224 | -0.4686 |  | -0.9161 | 0.9135 | 4.8092 | 3.1914 | -115.2073 | 61.2811 | 61.1896 | -1.1733 | -126.0057 |  |  |  | 9.8199 | 9.02 | 5.33 | -13.96 | 2.3 | -17.2763 | -17.0084 | 20.5741 | 19.3389 |  | -12.6266 | -12.9752 | -0.7171 | 24.4186 |  |  |  | -46 | -1.48 | 22.8608 | 22.6716 | 21.718 | 73.0294 | 72.5548 | -19.2348 | -57.7945 | -18.7822 | 2.3996 | 22.08 | 7.25 | 5.0049 | 4.1046 | 6.0283 |  | -26.4587 | -26.6432 | 16.4046 |  | -2.1664 | -18.5 | -17.9 | -3.7061 | -0.748 | 6.7867 | 6.1288 | -0.26 | -5.54 | 10.478 | -19.7961 | -13.83 | -13.89 | 32.51 | -3.65 | -19.6 | -10.2727 | -28.3982 | -26.9455 |  | -17.5253 | -23.5939 | -23.0461 | -12.426 | -17.2461 | -12.815 | -95.3201 | -1.5696 |  | -9.0496 | -8.959 | 11.7697 | -16.4603 | -16.1778 | 31.76 | -17.0641 | -17.8185 | 1.998 | -7.28 | -14.07 | 0.9 | 4.0604 | -30.151 | -15.2726 | -9.8453 | 12.0147 | 3.8619 | -13.0324 | 4.0664 |  | 3.7325 | 3.9086 | 3.8435 | 2.5805 | 6.0284 | 5.861 | -2.8468 | 8.9847 | 8.6214 | 9.6687 | 20.6089 | 21.276 | -17.31 | -1.4168 | 0.165 | 0.79 | 0.29 | -22.5008 |  | 7.912 | 0.69 |  | 30.01 | -31.5422 | -22.1103 | -1.55 | 25.8709 |  | 14.6459 | -0.533 |  | 1.6952 |  |  | -11.9258 | -22.9339 | 7.9195 | -18.5945 | 4.2258 | 4.376 | 117.7251 | -6.3739 | -12.0516 | 13.8617 |  | 6.0363 | 5.9971 |  | -9.627 | -9.4035 | -0.42 | 0 | 55.7696 | 26.6645 | 94.1052 | -4.1567 | 46.9567 | 0 | -6.5841 | 0 | 0 |  |  | -20.9609 | -20.049 | -10.2947 | -10.43 | 13.09 | 13.68 | -25.1 | -25.3 | 0.51 | -10.16 | 61.1413 | 17.6553 | 17.5361 | -17.4 | -28.1 | 5.6 | 4.7 |  | -18.0945 | -90.9385 | -0.9492 | -281.1216 | 4.1431 | -29.9269 | 66.2795 | 95.7776 | 108.7692 | 124.2249 | 4.418 | 22.3828 | 23.3048 | 3.6364 | 212.8024 | -224.744 | -7.3083 | 10.955 | 0.0256 | 0.7 | -6.64 | -0.242 | -0.241 | 0.96 | 4.88 | -5.4256 | -10.927 | 6.2119 | -1.0819 | 7 | 1.679 | 0.976 |  |  | 4.279 | 3.6722 | 4.2976 |  | 14.2 | 10.3962 | 0.2 |  | -3.1546 | -17.3487 | -18.8448 | 0 | 13.3922 | -13.9813 | 0 | -7 | -8.3 | 86.3055 | -153.4027
02/02/2026 | 06:30 | 0 | 2.4582 | -7.8644 | 2.9905 | 7.8692 |  | 9.5425 |  | 8.4498 | 3.1479 | 4.5759 | -11.1 |  | -2.2 | 0.828 | -13.2 | 3.9855 | -14.9692 | 4.2872 | 4.3053 | 7.806 | 3.3467 | 0.0236 | 2.2321 |  | -0.9075 | -0.666 | -0.62 | 2.707 | -11.1 | -15.4 | -2.179 | 0.229 |  | -21.78 | -10 | -4.05 | -3.84 | -0.5979 | 3.1788 | 16.4483 | 18.1795 |  | -16.8169 |  | 3.8905 | 5.7309 | -13.1256 | -11.9727 | 28.1441 | 30.6449 | -22.532 | 9.4975 | -5.6 | -5.6 | -14.254 | -35.4241 | -0.3872 |  | -2.0478 | 0.9959 | 4.8386 | 3.2767 | -99.2462 | 58.4734 | 58.1377 | -1.9782 | -118.54 |  |  |  |  | 8.26 | 4.39 | -14.62 | 0.77 | -15.6688 | -15.8027 | 17.7523 | 16.3206 |  | -13.4704 | -13.3027 | -1.1699 | 22.0779 |  |  |  | -40.2 | -1.51 | 21.3869 | 21.2688 | 20.3863 | 69.1671 | 69.1715 | -16.7861 | -54.1683 | -16.0975 | 2.2974 | 22.9 | 7.51 | 5.4736 | 4.3976 | 5.9575 |  | -23.7333 | -23.7417 | 11.4851 |  | -2.1573 | -20.5 | -18 | -3.1897 | 0.3799 | 8.0484 | 7.7988 | 0.81 | -6.5 | 10.447 | -12.4682 | -9.1 | -9.16 | 22.44 | -4.25 | -14.0182 | -6.9182 | -24.3583 | -23.4364 |  | -15.237 | -21.151 | -21.1956 | -16.6145 | -22.4402 | -12.707 | -90.1716 | -10.6557 |  | -11.2631 | -10.68 | 0 | -10.5728 | -10.116 | -11.268 | -16.2937 | -16.0982 | 2.4342 | 0 | 0 | 0.1 | 4.5149 | -19.7841 | -14.9817 | -9.5415 | 10.924 | 6.5123 | -16.2432 | 4.1671 |  | 3.963 | 4.1333 | 3.1118 | 0 | 5.1911 | 4.8562 | 2.0095 | 6.2522 | 7.47 | 13.335 | 24.3191 | 19.6939 | -16.85 | -0.7118 | 0.165 | 0.34 | 2.17 | -20.3066 |  | 7.856 | 0.633 |  | 28.88 | -33.4364 | -25.5096 | -2.04 | 24.6062 |  | 14.7606 | -0.7908 |  | 1.7736 |  |  | -12.2457 | -22.3996 | 8.5866 | -18.5522 | 4.5464 | 3.7802 | 125.1146 | -6.1948 | -12.127 | 14.0806 | 2.6805 | 6.0582 | 6.0208 | 2.0804 | -11.1644 | -10.0339 | -2.51 | 4.4381 | 55.4406 | 25.276 | 88.8704 | -5.7389 | 44.9038 | 0 | -6.731 | -9.7793 | -11.5135 |  |  | -20.6258 | -19.9666 | -12.176 | -12.0805 | 12.39 | 12.51 | -22.3 | -22.4 | 0.5814 | -8.16 | 54.0472 | 16.9598 | 17.1967 | -16.5 | -23.4 | 5.2 | 4.6 |  |  | -93.0295 | -0.6746 | -280.5706 | 5.5408 | -27.631 | 60.9758 | 101.5843 | 105.1829 | 116.8383 | -3.4566 | 22.7577 | 21.4183 | 5.2987 | 204.0485 | -219.9906 | -16.0297 | 21.1387 | 0.1428 | 0.584 | -5.36 | -0.178 | -0.179 | 0.48 | 5.84 | -5.4945 | -12.1569 | 3.9261 | 3.2547 | 6.6 | 0.953 | 1.334 |  |  | 3.903 | 3.7377 | 3.3938 |  | 8.6 | 9.923 | 0.28 |  | 0 | -17.2636 | -19.4739 | 1.5065 | 13.4248 | -14.777 | 0 | -2.1 | -12 | 78.7236 | -150.1909
02/02/2026 | 07:00 | 0 | 2.3808 | -7.6675 | 3.1777 | 10.5763 |  | 10.1299 |  | 9.6202 | 3.6159 | 5.09 | -11.1 |  | 0 |  | -17.6 | 3.7228 | -12.3643 | 4.6977 | 4.4319 | 8.094 | 3.4137 | 0.0779 | 2.3134 |  | -0.9019 | -0.4 | -0.388 | 3.338 | -8.88 | -13.2 | -1.761 | 0.233 |  | -18.97 | -10 | -6.62 | -6.56 | -0.1874 | 3.2343 | 17.3643 | 19.3872 | -21.6968 | -13.7415 |  | 0.6023 | 0.7928 | -16.403 | -15.1887 | 28.2173 | 29.9224 | -10.8848 | 9.3632 | -5.6 | -5.6 | -17.4129 | -35.3764 | -0.4099 |  | -2.388 | 0.8821 | 5.0982 | 3.5265 | -119.6936 | 61.9526 | 62.2883 | -8.2105 | -122.5583 |  |  |  | 8.762 | 8.46 | 4.94 | -13.79 | 1.57 | -12.4538 | -12.1859 | 15.1671 | 13.0639 |  | -9.9704 | -10.0091 | -2.055 | 21.7386 |  |  |  | -39.6 | -1.73 | 23.7839 | 23.3369 | 22.1138 | 68.7072 | 68.1229 | -17.9683 | -54.7018 | -16.1198 | 2.324 | 25.89 | 8.79 | 6.4111 | 5.3741 | 6.114 |  | -23.5668 | -23.5542 | 7.6396 |  | -2.1243 | -20.5 | -20.2 | -2.7039 | 2.4369 | 9.7832 | 10.582 | 2.82 | -7.26 | 9.9665 | -9.8681 | -9.41 | -9.38 | 24.18 | -3.75 | -12.0364 | -6.0909 | -20.1297 | -18.9455 | 10.1241 | -9.4642 | -14.4216 | -13.514 | -15.5877 | -18.3712 | -12.076 | -84.474 | -18.3643 |  | -12.016 | -11.3119 | 10.6574 | -13.81 | -13.5344 | -7.172 | -13.3267 | -12.9429 | 2.3965 | 6.43 | 0 | 0.6 | 4.6446 | -26.0824 | -14.253 | -8.6913 | 9.7032 | 4.8627 | -15.5004 | 4.1202 |  | 3.8788 | 3.7116 | 4.153 | 3.2411 | 3.3491 | 2.8468 | 9.7125 | 5.4324 | 5.7552 | 22.8117 | 32.1494 | 19.7086 | -16.77 | -1.1183 | 0.165 | 0.11 | 0.9 | -20.8889 |  | 7.505 | 0.654 |  | 27.78 | -35.8316 | -27.0603 | -1.95 | 19.9814 |  | 16.2875 | -1.564 | -1.6671 | 1.7538 |  |  | -9.4195 | -21.4359 | 8.8947 | -19.1199 | 4.4727 | 4.2728 | 140.0835 | -5.3574 | -12.1177 | 12.8307 | 3.1514 | 6.1315 | 6.2265 | 2.5359 | -13.418 | -12.0096 | -1.68 | 4.045 | 54.517 | 23.3725 | 82.6399 | -6.4408 | 44.1499 | 0 | -5.8447 | 0 | -11.9622 | 28.9221 | 28.8951 | -21.2245 | -21.2081 | -13.8969 | -13.4516 | 12.34 | 12.11 | -23.6 | -23.5 | 0.51 | -6.8 | 57.9387 | 14.8526 | 14.7415 | -15.3 | -23.9 | 5.6 | 5.1 |  | -18.1245 | -88.098 | 2.862 | -283.5353 | 2.3252 | -26.2748 | 59.9941 | 103.1361 | 107.5195 | 114.309 | -4.5998 | 21.2804 | 21.8373 | -1.2904 | 200.6867 | -218.8661 | -21.4358 | 26.1864 | -0.1868 | 0.971 | -5.92 | -0.191 | -0.188 | 0.64 | 4.8 | -5.5286 | -11.1315 | 4.3381 | 3.0198 | 5.2 | -2.132 | -0.366 |  |  | 3.6564 | 3.9217 | 3.5901 |  | 8.7 | 10.4565 | 0.28 |  | 0 | -17.2666 | -20.1415 | 1.664 | 13.4394 | -15.7991 | 1.6934 | -1.9 | -12.3 | 73.2582 | -148.2722
02/02/2026 | 07:30 | 0 | 2.525 | -7.6966 | 3.2451 | 10.2854 |  | 11.92 |  | 12.234 | 5.0008 | 6.3959 | -11.1 | -22 | 0 | 1.656 | -15.4 | 3.1954 | -12.5673 | 5.0761 | 5.0927 | 8.9684 | 3.4493 | -0.0434 | 1.8495 |  | -0.7909 | -0.55 | -0.559 | 2.408 | -8.88 | -15.4 | -2.601 | 0.258 |  | -9.85 |  | -13.85 | -13.86 | 0.5588 | 3.0899 | 17.8065 | 19.6347 | -20.2973 | -11.6118 |  | 0.6373 | 0.792 | -16.0614 | -14.7787 | 25.5718 | 26.897 | -7.5464 | 9.3768 | -5.3 | -5.4 | -18.1905 | -34.482 | -0.6637 |  | -0.5039 | 1.6204 | 6.0347 | 4.1242 | -113.8645 | 71.2302 | 70.4977 | -19.114 | -124.0426 |  |  |  | 12.9135 | 9.38 | 6.21 | -11.54 | 3.59 | -8.703 | -7.8993 | 22.312 | 20.631 |  | -9.4768 | -9.5909 | -0.094 | 20.8349 |  |  |  | -38.3 | -2.48 | 25.4009 | 25.7719 | 24.5215 | 65.1905 | 65.8428 | -16.5056 | -56.3578 | -13.0415 | 2.3411 | 26.74 | 9.56 | 8.7549 | 7.7179 | 7.7727 |  | -22.7635 | -22.3324 | 11.0649 |  | -3.0241 | -27.8 | -28.3 | -3.324 | 5.4291 | 11.8335 | 15.0351 | 6.04 | -8.39 | 10.0595 | -12.7382 | -8.9 | -9.17 | 24.94 | -0.48 | -16.0727 | -6.4 | -20.9006 | -19.4909 | 20.0413 | -3.4649 | -8.6408 | -9.1475 | -16.5992 | -21.2311 | -12.268 | -73.5122 | -23.3529 |  | -12.4655 | -12.8953 | 11.8603 | -10.9362 | -10.1789 | 0.528 | -12.0326 | -12.4175 | 7.9164 | 0 | 0 | 6 | 5.5747 | -24.8566 | -15.1147 | -9.6192 | 10.3979 | 8.7328 | -23.6023 | 4.3123 |  | 4.1437 | 3.9106 | 4.5527 | 3.0707 | 0 | -0.6698 | 16.7456 | 6.6073 | 6.4422 | 26.9546 | 36.0145 | 18.688 | -16.37 | -1.3124 | 0.1385 | 0.05 | 1.12 | -19.0386 |  | 7.437 | 0.807 |  | 28.35 | -37.9302 | -28.0085 | -1.84 | 21.1497 |  | 17.7229 | -2.3629 | -2.5444 | 1.8127 |  |  | -8.6187 | -24.026 | 8.6784 | -19.2352 | 4.7406 | 4.7858 | 159.0616 | -3.9479 | -12.146 | 11.5339 | 3.401 | 6.549 | 6.6062 | 2.6863 | -13.6903 | -11.9364 | -1.68 | 0 | 59.4938 | 25.6585 | 77.5806 | -6.2338 | 45.1007 | 0 | -7.1843 | 0 | 0 |  |  | -21.9936 | -21.6695 | -15.1254 | -15.5311 | 13.92 | 13.92 | -23 | -23.4 | 0.3525 | -5.84 | 60.6885 | 14.4932 | 14.3837 | -14.8 | -23.5 | 5.6 | 5.1 |  |  | -87.7115 | 0.8582 | -283.5683 | 1.9157 | -25.8259 | 57.5477 | 103.6903 | 111.8568 | 112.9021 | -6.1428 | 21.3008 | 19.7458 | -0.5483 | 199.9614 | -220.5288 | -21.3294 | 26.5463 | -0.6091 | 1.169 | -5.84 | -0.16 | -0.16 | 0.64 | 4.88 | -5.5155 | -11.0735 | 3.7217 | 2.6963 | 5.5 | -0.255 | -0.969 |  |  | 4.1898 | 4.4599 | 3.7354 |  | 8.4 | 9.6252 | 0.44 |  | 0 | -17.5116 | -20.0067 | 1.4064 | 12.5698 | -15.9272 | 1.5816 | -1.6 | -12.8 | 69.3165 | -147.4854
02/02/2026 | 08:00 | 0 | 2.7787 | -7.8302 | 3.2419 | 10.6286 |  | 11.67 |  | 14.7933 | 6.2618 | 7.6035 | -13.32 |  | 0 | 1.656 |  | 3.884 | -14.6867 | 5.8528 | 5.7218 | 9.982 | 3.7517 | 0.0626 | 1.8689 |  | -0.94 | -0.488 | -0.478 | 2.401 | -6.66 |  | -2.656 | 0.25 |  | -9.1 |  | -13.72 | -13.84 | 1.0213 | 3.0805 | 19.9995 | 21.9995 | -19.9096 | -10.0534 |  | 0.4844 | 0.4378 | -15.3509 | -13.9334 | 22.6411 | 23.9362 | -2.0399 | 9.0162 | -5.2 | -5.2 | -18.2337 |  | -1.0132 |  | 2.4909 | 2.9871 | 6.0245 | 4.0916 | -106.418 | 75.2281 | 75.808 | -33.644 | -105.2565 |  |  |  | 16.9553 | 10.16 | 7.05 | -9.37 | 4.89 | -10.1765 | -9.9086 | 24.4922 | 22.9179 |  | -6.7598 | -6.4075 | 2.2906 | 18.7045 |  |  |  | -33.8 | -3.08 | 28.6888 | 28.7247 | 27.4853 | 58.3672 | 58.6397 | -15.3527 | -52.642 | -12.3109 | 2.0191 | 32.05 | 11.96 | 9.8486 | 8.7921 | 8.2297 |  | -19.959 | -20.1086 | 10.6849 |  | -3.4413 | -34.5 | -33.2 | -2.7942 | 7.4862 | 14.0415 | 17.8183 | 8.19 | -9.58 | 11.1135 | -11.3406 | -9.42 | -9.45 | 23.94 | 2.18 | -11.8545 | -6.1455 | -23.1422 | -22.1727 | 28.4369 | 3.7918 | -3.5499 | -3.3024 | -17.9878 | -25.1118 | -12.624 | -56.6539 | -36.6835 |  | -13.0934 | -12.577 | 16.8167 | -11.1421 | -10.1488 | -9.732 | -15.6601 | -15.341 | 7.4153 | 0 | -3.18 | 0 | 5.5012 | -24.6784 | -14.6161 | -8.9762 | 9.8004 | 8.6189 | -18.8751 | 3.8432 |  | 3.576 | 4.3858 | 4.2315 | 3.3144 | 2.6793 | 2.1769 | 14.2338 | 9.5118 | 9.4831 | 23.2726 | 33.0907 | 18.9175 | -17.61 | -1.0121 | 0.144 | 0.61 | 1.63 | -18.8909 |  | 7.543 | 0.957 |  | 27.52 | -36.1707 | -27.8372 | -1.95 | 19.612 |  | 23.837 | -6.2229 | -6.5871 | 1.9875 |  |  | -9.0068 | -23.7608 | 8.776 | -22.5485 | 5.0802 | 4.6383 | 166.2135 | -6.9575 | -9.9768 | -2.541 |  | 6.7174 | 6.7802 |  | -14.666 | -13.7789 | -0.42 | 0 | 54.3299 | 23.3078 | 65.3015 | -9.2181 | 41.8772 | -5.4803 | -7.456 | 0 | 0 |  |  | -25.1852 | -24.2843 | -18.9146 | -18.397 | 18.02 | 18.25 | -25.2 | -24.8 | 0.3525 | -3.28 | 59.8505 | 11.7441 | 11.5331 | -14.4 | -24.7 | 9 | 8.5 |  |  | -86.1727 | 9.4944 | -288.1588 | -5.7727 | -27.2438 | 62.8275 | 102.5193 | 109.2128 | 119.4795 | -8.7281 | 15.8796 | 13.4491 | 4.255 | 194.9978 | -227.851 | -34.7841 | 39.3266 | 0.0012 | 1.281 | -6.72 | -0.204 | -0.203 | 1.6 | 3.44 | -5.3162 | -9.8711 | 3.8682 | 2.4918 | 4.6 | -0.901 | -0.972 |  |  | 3.8567 | 3.4474 | 3.8139 |  | 8.9 | 8.6465 | 0.59 |  | 0 | -16.8652 | -20.2162 | 1.7857 | 12.9283 | -15.6717 | 1.7669 | -1.6 | -13.4 | 50.6655 | -129.9555
02/02/2026 | 08:30 | 0 | 3.1024 | -8.2937 | 3.5694 | 10.7881 |  | 14.0955 |  | 18.6825 | 8.1598 | 9.2428 | -15.54 | -24.2 | 0 | 3.312 | -15.4 | 3.7287 | -4.9805 | 7.0589 | 6.8509 | 11.9769 | 4.2198 | 0.1636 | 1.8014 |  | -0.8653 | 0.116 | 0.097 | 2.721 | -4.44 | -11 | -2.518 | 0.26 |  | -5.93 |  | -13.52 | -13.35 | 2.3855 | 3.3314 | 16.0185 | 20.0309 | -14.8868 | -1.1085 |  | 9.002 | 10.9004 | -22.1017 | -22.1016 | 32.6428 | 41.2823 | 53.226 | 10.0438 | -5.7 | -5.7 | -22.6533 | 0 | -2.6912 |  | 3.6744 | 4.8377 | 6.4258 | 4.2073 | -129.3069 | 115.1463 | 114.9022 | -63.4638 | -70.8292 |  |  |  | 24.4499 | 14.28 | 8 | -15.11 | 7.97 | -9.3728 | -8.837 | 25.2772 | 22.9171 |  | 14.8542 | 14.6949 | 3.6135 | 29.3377 |  |  |  | -55.5 | -2.69 | 33.224 | 32.9081 | 31.5864 | 68.2518 | 68.0083 | -13.9154 | -68.3329 | -8.9416 | 2.4827 | 31.59 | 12.55 | 12.3486 | 11.1359 | 10.137 |  | -29.8037 | -30.015 | 25.9972 |  | -4.1822 | -53.9 | -55.2 | -1.4624 | 10.1043 | 12.9375 | 21.5292 | 10.92 | -6.65 | 13.826 | -24.6064 | -9.1 | -9.15 | 25.14 | 6.9 | -23.9273 | -13.0455 | -26.7899 | -25.7636 | 33.3406 | 5.469 | -3.3865 | -3.5853 | -13.0987 | -18.9755 | -13.284 | -27.3134 | -40.6233 |  | -13.6145 | -13.1509 | 19.0586 | -15.0813 | -14.1487 | -4.612 | -16.2801 | -16.1477 | 8.9616 | 6.28 | -3.88 | 0.1 | 10.1299 | -34.1524 | -15.3086 | -9.7263 | 10.2664 | 8.4962 | -22.3348 | 3.7996 |  | 3.525 | 4.6642 | 5.1501 | 2.8022 | 1.5071 | 1.1722 | 11.387 | 12.7519 | 13.0433 | 21.2444 | 32.7267 | 20.69 | -16.53 | -1.1183 | 0.1742 | 0.17 | 0.29 | -20.571 |  | 7.542 | 0.93 |  | 27.86 | -36.552 | -26.5606 | -1.75 | 20.2361 |  | 22.9921 | -6.8188 | -7.0373 | 2.1988 |  |  | -9.5467 | -30.9733 | 8.7212 | -21.9476 |  |  | 176.8555 | -6.0723 | -8.2244 | -4.5186 | 1.233 | 7.0983 | 7.1678 | 0.566 | -17.2857 | -15.3244 | 1.68 | 4.3309 | 57.4939 | 30.8432 | 55.9757 | -12.2792 | 39.006 | 0 | -5.0974 | 0 | 0 |  |  | -22.5209 | -21.8123 | -22.3221 | -22.2421 | 16.19 | 15.7 | -22.2 | -22.3 | 0.4587 | -0.16 | 51.0093 | 13.7143 | 13.647 | -14 | -22.2 | 6 | 5.4 | -18.4973 | -18.2281 | -85.9455 | 1.6685 | -288.0863 | -5.7732 | -29.6421 | 57.3298 | 106.5824 | 95.9841 | 108.2862 | -13.4615 | 16.4046 | 17.2481 | 15.3101 | 183.5393 | -225.5268 | -38.4366 | 41.6245 | -0.0232 | 0.989 | -5.92 | -2.092 | -2.09 | 0.72 | 3.6 | -5.0459 | -9.8436 | 3.2547 | 3.1662 | 3.9 | 0.012 | 0.047 |  |  | 4.549 | 3.2754 | 4.1509 |  | 7.2 | 8.9379 | 0.63 |  | 0 | -16.9748 | -20.7784 | 1.3638 | 13.3946 | -17.2942 | 3.0128 | -0.3 | -14.7 | 49.4829 | -121.3789
02/02/2026 | 09:00 | 0 | 3.1916 | -8.2416 | 3.5912 | 11.1195 |  | 15.0073 |  | 20.8946 | 9.2927 | 10.5302 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 4.968 | -17.6 | 3.7014 | -7.109 | 7.1682 | 7.1759 | 12.2815 | 3.5956 | 0.0947 | 1.8586 |  | -1.0321 | 0.104 | 0.216 | 6.869 | -4.44 | -6.6 | -2.985 | 0.308 |  | -5.29 |  | -12.29 | -12.48 | 4.2319 | 3.2234 | 18.0834 | 22.0196 | -13.9908 | -2.5673 |  | 16.3426 | 13.8828 | -22.3171 | -21.3246 | 33.1803 | 33.3572 | 49.1923 | 9.2958 | -5.4 | -5.4 | -20.5659 |  | -2.6187 |  | 4.2265 | 5.4215 | 6.7386 | 4.4144 | -121.8604 | 116.6722 | 117.3131 | -69.0304 | -55.8503 |  |  |  | 28.9407 | 13.32 | 9.33 | -7.19 | 10.38 | -15.133 | -14.7311 | 29.4054 | 27.4995 |  | 12.8136 | 12.9523 | 4.1962 | 24.8104 |  |  |  | -50.3 | -3.1 | 33.9985 | 32.8816 | 32.549 | 64.1361 | 65.7769 | -15.3326 | -65.0365 | -10.7008 | 2.5651 | 34.45 | 13.77 | 13.5986 | 12.5031 | 11.0596 |  | -26.7661 | -26.7182 | 21.3978 |  | -4.8396 | -56.9 | -55.7 | -1.4197 | 11.7873 | 14.357 | 23.7558 | 12.8 | -8.07 | 14.4615 | -21.3962 | -9.43 | -9.67 | 26.74 | 9.06 | -19.7818 | -10.2 | -30.2086 | -30.0273 | 41.1488 | 11.9629 | 2.0852 | 2.8123 | -13.6261 | -19.763 | -14.096 | -22.1969 | -52.6648 |  | -14.5585 | -14.2166 | 25.2654 | -12.8422 | -15.0277 | 10.768 | -21.381 | -21.9656 | 9.3126 | 5.39 | -2.49 | -0.6 | 10.8665 | -32.6653 | -16.3109 | -10.5802 | 11.4162 | 11.0275 | -14.703 | 3.933 |  | 3.6601 | 3.9785 | 4.0048 | 3.1701 | 7.8704 | 6.6983 | 12.0569 | 17.8304 | 18.151 | 21.5479 | 32.2365 | 20.69 | -15.95 | -0.6056 | 0.1742 | 0.61 | 0.85 | -21.5222 |  | 7.484 | 0.938 | 4.7327 | 27.84 | -38.7329 | -28.6068 | -1.01 | 20.4202 |  | 24.1583 | -6.4468 | -6.7116 | 2.3065 |  |  | -10.456 | -33.6651 | 9.7657 | -22.0303 | 4.9389 | 4.6655 | 179.4583 | -5.5538 | -9.9111 | -3.67 | 0.7849 | 7.8683 | 7.9588 |  | -16.4043 | -14.38 | -7.96 | 12.3374 | 42.1754 | 42.0131 | 58.7931 | -22.5245 | 30.3666 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -19.9831 | -19.626 | -25.6567 | -25.5094 | 20.44 | 21.04 | -24.2 | -24 | 0.3177 | 4.16 | 50.4178 | 16.2188 | 16.0995 | -13.1 | -24.1 | 3.9 | 3.3 | -17.9407 | -18.1841 | -106.5865 | 6.8829 | -284.7083 | -5.8091 | -34.8436 | 50.3606 | 113.4096 | 95.2853 | 91.6831 | -24.592 | 12.517 | 11.7141 | 15.3992 | 171.0018 | -209.6276 | -46.3798 | 46.5631 | -0.7019 | 0.658 | -6.88 | -2.124 | -2.107 | 2.16 | 1.44 | -3.9842 | -8.2597 | 2.3758 | 2.9313 | 3.3 | -0.927 | 0.115 | 2.3997 | 2.8332 | 4.282 | 3.7841 | 4.0132 |  | 8.9 | 9.2685 | 0.66 |  | 0 | -19.1024 | -22.4549 | 5.4365 | 13.8648 | -19.0179 | 3.8683 | -2 | -13.4 | 38.5448 | -98.992
02/02/2026 | 09:30 | 0 | 3.4933 | -8.2817 | 3.7398 | 11.5247 |  | 16.9022 |  | 23.0613 | 10.2527 | 11.6137 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 5.796 |  | 4.0918 | -7.7002 | 7.8568 | 7.9581 | 13.2626 | 4.1748 | 0.0517 | 1.8757 |  | -1.0111 | 0.301 | 0.322 | 7.08 | -2.22 | -4.4 | -2.734 | 0.312 |  | -4.6 |  | -12.54 | -12.72 | 4.8029 | 3.0207 | 20.1866 | 24.6472 | -12.6458 | -0.1441 |  | -0.1603 | 0.0266 | -19.1732 | -17.3843 | 26.8261 | 27.9421 | 58.3965 | 9.5684 | -5.5 | -5.4 | -22.7658 |  | -2.7252 |  | 5.2088 | 7.2592 | 6.8477 | 4.7074 | -120.1208 | 124.0882 | 124.1187 | -97.8392 | -47.6477 |  |  |  | 33.0323 | 12.93 | 10.57 | -2.8 | 12.13 | -16.2046 | -15.9367 | 23.2618 | 20.9178 |  | 15.3902 | 14.8721 | 5.8577 | 24.0833 |  |  |  | -49.5 | -3.3 | 34.8794 | 34.7997 | 33.9959 | 60.5696 | 60.7353 | -13.8362 | -65.9574 | -7.3025 | 3.0257 | 36.06 | 14.58 | 14.5361 | 13.4796 | 11.8594 |  | -25.3771 | -25.3859 | 24.8498 |  | -5.2308 | -62.2 | -62 | -2.4902 | 13.0964 | 15.9341 | 25.0546 | 14.09 | -8.38 | 15.903 | -24.2114 | -9.29 | -9.41 | 28.48 | 10.78 | -22.5818 | -10.8364 | -30.9634 | -29.6273 | 47.3259 | 16.6126 | 5.4378 | 6.2884 | -10.0581 | -15.1643 | -14.308 | 6.2204 | -54.533 |  | -14.4718 | -13.2213 | 18.1864 | -15.7936 | -15.5302 | 15.376 | -22.6678 | -22.7398 | 7.3811 | -9.91 | -5.56 | 2.4 | 10.7364 | -38.548 | -16.0591 | -10.5172 | 9.9658 | 4.8762 | -16.9516 | 4.4378 |  | 4.228 | 3.1621 | 3.2836 | 0 | 10.5497 | 10.0474 | 10.0474 | 20.1678 | 19.9008 | 19.8507 | 31.1424 | 21.1051 | -16.07 | -0.5013 | 0.1742 | 0.07 | 0.82 | -21.2846 |  | 7.459 | 0.946 |  | 29.16 | -36.8 | -27.1235 |  | 22.3067 |  | 24.1215 | -7.1715 | -7.5401 | 2.4079 |  |  |  | -36.3978 | 9.5463 | -21.725 | 2.7873 | 2.6409 | 178.613 | -4.6479 | -8.703 | -4.8856 | 0.413 | 8.1906 | 8.2921 |  | -19.8499 | -19.0254 | -7.96 | 12.4439 | 39.1468 | 45.7494 | 52.3786 | -27.2459 | 25.8621 |  |  | -10.2713 | 0 |  |  | -17.7638 | -17.2584 | -28.555 | -27.9408 | 25.01 | 24.86 | -22.9 | -22.5 | 0.1767 | 9.12 | 43.0125 | 21.0023 | 20.7933 | -12.3 | -24.3 | 1.3 | 0.8 | -18.0519 |  | -115.7676 | 0.3975 | -277.6402 | -4.9665 | -35.4658 | 48.2124 | 119.609 | 89.8546 | 81.5158 | -31.5158 | 22.2748 | 21.1879 | 22.5365 | 153.7038 | -199.6637 | -51.138 | 50.7837 | -1.593 | 0.803 | -7.6 | -2.037 | -2.032 | 2.72 | 1.36 | -4.3771 | -8.2322 | 1.8753 | 3.2242 | 5.3 | 0.149 | -0.276 |  |  | 3.9938 | 3.8737 | 3.9894 |  | 8.6 | 8.698 | 0.77 |  | 0 | -18.4871 | -23.7519 | 5.5859 | 14.5092 | -20.4797 | 5.1548 | -1.9 | -13.6 | 34.7267 | -89.1318
02/02/2026 | 10:00 | 0 | 3.612 | -8.7371 | 4.149 | 13.0436 |  | 17.6479 |  | 24.9501 | 11.1207 | 12.7754 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  |  | 4.0687 | -10.2376 | 7.8281 | 7.8484 | 13.2884 | 3.484 | -0.0603 | 1.8491 |  | -1.0196 | 0.492 | 0.432 | 7.117 | -6.66 | -2.2 | -2.865 | 0.309 |  | -1.65 |  | -11.98 | -12.04 | 5.225 | 3.1962 | 21.8224 | 26.0077 | -11.8534 | 7.1469 |  | 8.54 | 9.5121 | -18.341 | -16.5775 | 33.8713 | 46.3946 | 51.335 | 9.7192 | -5.5 | -5.5 | -26.2023 |  | -2.9855 |  | 6.1154 | 7.214 | 7.4112 | 5.0449 | -81.8506 | 105.655 | 105.1667 | -77.7929 | -32.4335 |  |  |  | 31.1861 | 9.95 | 13.08 | 7.12 | 8.97 | -10.7124 | -10.5784 | 26.325 | 23.382 |  | 14.9039 | 15.3351 | 5.3072 | 20.3093 |  |  |  | -41.3 | -4.01 | 37.2785 | 38.0177 | 36.2007 | 42.0546 | 42.8888 | -14.2801 | -45.826 | -7.1342 | 3.0887 | 39.05 | 16.37 | 4.6924 | 4.007 | 13.0812 |  | -21.6657 | -21.4521 | 35.2816 |  | -5.9778 | -61.7 | -62 | -1.864 | 14.4054 | 15.3033 | 27.6523 | 15.48 | -7.55 | 13.888 | -36.7821 | -9.28 | -9.34 | 30.78 | -14.13 | -31.7273 | -15.4364 | -34.0738 | -31.5909 | 38.1464 | 7.4426 | -2.1949 | -2.6822 | -8.5671 | -15.465 | -14.197 | -11.9654 | -51.87 |  | -14.4296 | -13.8444 | 20.6254 | -16.3144 | -14.442 | 5.648 | -25.7819 | -25.5667 | 7.5274 | -7.99 | -13.65 | 2.5 | 11.3544 | -42.2806 | -16.7449 | -11.1706 | 9.1268 | 5.6369 | -14.9501 | 5.3156 |  | 4.5849 | 0 | 0 | 0 | 3.5166 | 3.684 | 12.8941 | 19.8776 | 19.3412 | 22.6002 | 34.596 | 21.9889 | -14.84 | -1.3124 | 0.1916 | 0.85 | -1.48 | -21.9443 |  | 7.192 | 0.961 |  | 30.31 | -42.3237 | -31.5715 |  | 23.5721 |  | 24.4613 | -7.2201 | -7.6909 | 2.5358 |  |  | -9.9208 | -30.8242 | 9.6386 | -21.2121 | 2.2777 | 2.6875 | 184.6884 | -4.0196 | -9.8142 | -5.2446 |  | 8.4762 | 8.5531 |  | -16.7516 | -15.7357 | -8.38 | 13.8591 | 41.6061 | 41.1634 | 55.2661 | -23.6859 | 27.9723 | 0 | 0 | -10.7265 | 0 |  | 11.726 | -21.4223 | -20.8785 | -29.2587 | -29.0097 | 23.6 | 22.97 | -23.2 | -23.4 | 0.4056 | 9.2 | 42.5507 | 19.045 | 18.9418 | -12.3 | -23.5 | 4.7 | 4.3 |  |  | -108.012 | 3.9749 | -281.5134 | -4.6096 | -35.1384 | 49.5393 | 116.2804 | 98.4382 | 91.7356 | -27.467 | 20.7586 | 21.0421 | 14.4503 | 164.3052 | -211.4155 | -50.2054 | 50.7772 | -0.9607 | 0.561 | -7.44 | -2.239 | -2.248 | 2.96 | 0 | -4.3579 | -7.6463 | 2.8153 | 2.7848 | 4.5 | -1.108 | -0.555 |  | 2.7469 | 5.3769 | 3.9724 | 4.2991 |  | 8.1 | 8.606 | 0.87 |  | 0 | -17.8164 | -23.5493 | 5.3401 | 14.121 | -19.8107 | 4.9483 | -1.5 | -14.8 | 37.1862 | -99.2822
02/02/2026 | 10:30 | 0 | 3.9971 | -9.5066 | 4.513 | 13.7149 |  | 19.0655 |  | 26.2852 | 12.0766 | 13.2033 | -15.54 | -30.8 |  | 6.624 | -19.8 | 3.4107 | -12.0059 | 8.217 | 8.3695 | 13.8553 | 3.2342 | 0.0726 | 1.7995 |  | -1.0112 | 0.459 | 0.423 | 7.101 | -4.44 |  | -2.703 | 0.312 |  | 0.32 |  | -12.01 | -12.04 | 6.0807 | 3.1324 | 23.1781 | 27.0515 | -11.3076 | 9.102 |  | 22.2778 | 22.4042 | -20.413 | -18.223 | 46.015 | 33.4308 | 58.7154 | 9.9142 | -5.5 | -5.6 | -27.3041 |  | -2.9963 |  | 6.5554 | 7.3431 | 7.8767 | 5.3366 | -72.634 | 103.9155 | 105.6856 | -77.4879 | -19.3846 |  |  |  | 31.0863 | 10.03 | 13.1 | 8.02 | 9.85 | -13.2576 | -13.1236 | 26.9146 | 25.1003 |  | 18.2836 | 18.2174 | 4.9582 | 17.4485 |  |  |  | -38.9 | -4.54 | 41.1047 | 40.7962 | 39.093 | 37.6124 | 38.5669 | -12.2568 | -43.6389 | -5.1334 | 3.2411 | 38.61 | 15.83 | 5.3174 | 4.6906 | 13.6357 |  | -19.2584 | -18.7717 | 29.4358 |  | -6.0992 | -66.9 | -65.6 | -2.0032 | 15.5275 | 16.7227 | 28.9511 | 16.51 | -8.16 | 15.0815 | -28.9866 | -9.69 | -9.61 | 30.29 | -13.43 | -24.7273 | -13.2 | -34.5249 | -33.2727 | 41.7717 | 11.9654 | 0.9131 | 1.0723 | -14.1776 | -22.815 | -15.381 | -11.1915 | -53.9957 |  | -16.2422 | -15.3052 | 23.8209 | -11.7955 | -11.2501 | -1.028 | -26.1013 | -25.7891 | 10.0432 | 0 | -8.33 | 0 | 11.6006 | -34.1477 | -16.8462 | -11.3964 | 8.8485 | 7.0869 | -21.444 | 4.7083 |  | 4.5799 | 0 | 0 |  | 6.0284 | 5.6935 | 11.7219 | 20.0435 | 20.1858 | 22.9362 | 35.9187 | 22.6383 | -15.46 | -1.1183 | 0.1916 | 0.63 | -1.5 | -22.1075 |  | 7.245 | 0.885 |  | 34.77 | -42.735 | -32.358 | -0.7 | 23.5554 |  | 24.6461 | -7.8589 | -8.2988 | 2.6565 |  |  | -9.6861 | -32.5641 | 9.8211 | -20.4741 | 2.1595 | 1.2184 | 185.0322 | -3.2732 | -8.8024 | -5.9772 | 0.6672 | 8.5788 | 8.6639 |  | -14.8492 | -14.2269 | -7.54 | 9.513 | 39.6093 | 46.6882 | 56.1493 | -20.3417 | 32.8936 |  | 0 | -9.9049 | -12.0464 |  |  | -21.0652 | -20.4775 | -26.6193 | -25.9736 | 21.91 | 21.74 | -23.7 | -23.6 | 0.4935 | 3.2 | 45.6283 | 17.7091 | 17.8613 | -11.8 | -23.9 | 4.3 | 3.8 |  | -18.1135 | -104.2966 | 7.444 | -286.1875 | -6.7456 | -36.3109 | 53.9541 | 111.735 | 94.4207 | 99.6276 | -21.5172 | 19.2097 | 19.5484 | 15.9906 | 174.4491 | -216.0644 | -44.6122 | 45.7334 | -1.4514 | 0.457 | -7.2 | -2.212 | -2.217 | 2.4 | 2.16 | -4.2963 | -8.6412 | 3.7522 | 2.4918 | 4.4 | -0.433 | -1.656 | 2.2513 | 2.664 | 4.3276 | 3.8752 | 2.5521 |  | 8.9 | 7.2468 | 0.96 |  | 0 | -17.6054 | -22.8492 | 3.2438 | 13.1859 | -18.7558 | 4.5516 | -2.1 | -13.8 | 35.3317 | -96.6045
02/02/2026 | 11:00 | 0 | 4.1814 | -9.5298 | 4.5231 | 14.842 |  | 18.7561 |  | 27.7544 | 12.7436 | 14.2036 | -15.54 |  | 6.6 | 5.796 | -22 | 3.9477 | -5.2154 | 8.8722 | 8.8053 | 14.3782 | 4.1015 | 0.2171 | 1.9296 |  | -1.1046 | 0.56 | 0.48 | 7.161 | -4.44 | -2.2 | -2.859 | 0.306 |  | -0.69 |  | -12.25 | -12.33 | 8.7267 | 2.577 | 22.5874 | 27.2511 | -13.414 | 8.3834 |  | 12.1906 | 13.3439 | -19.5789 | -19.5844 | 42.1786 | 34.7002 | 60.6342 | 9.958 | -5.6 | -5.5 | -27.2625 |  | -3.1132 |  | 6.3889 | 7.4792 | 8.7797 | 5.883 | -73.1834 | 92.7152 | 92.8068 | -89.9876 | -45.5861 |  |  |  | 33.4614 | 10.62 | 14.05 | 10.14 | 11.32 | -10.7124 | -10.5784 | 24.4409 | 22.4286 |  | 7.298 | 7.3329 | 6.0557 | 11.1804 |  |  |  | -26.2 | -4.66 | 35.7579 | 36.1382 | 35.1542 | 27.7254 | 28.109 | -11.2653 | -34.6002 | -4.8994 | 3.4501 | 40.09 | 16.82 | -5 | -5.2734 | 14.265 |  | -12.5608 | -12.1666 | 36.8659 |  | -6.5429 | -61.7 | -63.5 | -2.0764 | 16.8366 | 17.3536 | 31.1777 | 18.13 | -8.13 | 14.415 | -37.9172 | -8.71 | -8.72 | 30.16 | -35.11 | -32.5273 | -16.5909 | -35.7738 | -33.4091 | 35.1285 | 6.6189 | -5.1156 | -4.7225 | -10.6985 | -18.5249 | -15.229 | 1.2497 | -53.5562 |  | -16.2669 | -15.4629 | 24.0796 | -14.3765 | -13.7066 | -0.516 | -26.4482 | -25.9359 | 11.2564 | 6.19 | -9.65 | 0.2 | 11.5315 | -39.3264 | -17.0628 | -11.5852 | 9.4765 | 7.1398 | -22.016 | 4.4113 |  | 4.087 | 0 | 0 |  | 3.5166 | 3.0142 | 13.229 | 20.1536 | 20.3269 | 23.2627 | 35.929 | 21.1344 | -15.55 | -1.5084 | 0.2181 | 0.5 | -1.25 | -22.1025 |  | 7.298 | 0.985 |  | 35.24 | -42.9919 | -32.6888 | -0.45 | 23.4699 |  | 24.5761 | -9.6126 | -6.7418 | 2.7301 |  |  | -9.1333 | -28.6268 | 10.878 | -20.1653 | 1.5509 | 1.4118 | 187.8334 | -1.9887 | -7.1878 | -9.8075 | 0.832 | 8.8131 | 8.9724 | 0.2206 | -12.849 | -10.0256 | -5.87 | 10.6384 | 35.9588 | 52.8146 | 57.2537 | -16.9329 | 35.8205 | -5.1575 | -6.933 | 0 | 0 |  |  | -19.3678 | -18.8679 | -26.6001 | -26.3189 | 20.25 | 20.75 | -23.5 | -23.1 | -0.878 | 3.84 | 50.7118 | 17.6348 | 17.0032 | -11 | -24.8 | 2.6 | 2.1 |  | -18.1395 | -98.0557 | 8.6786 | -286.9189 | -8.4525 | -33.3652 | 58.2289 | 105.2714 | 89.3118 | 105.2164 | -12.5024 | 23.2738 | 22.3679 | 21.0723 | 189.507 | -218.7438 | -37.245 | 40.1414 | -1.4295 | 0.499 | -6.64 | -2.181 | -2.198 | 1.92 | 2.32 | -4.4015 | -8.1437 | 2.8153 | 2.6383 | 4.6 | -0.929 | -0.677 |  |  | 3.8507 | 4.0207 | 4.0338 |  | 9.4 | 6.4022 | 1 |  |  | -16.0419 | -21.3326 | 2.408 | 12.6513 | -17.0383 | 4.6803 | -2.6 | -13.8 | 28.7754 | -85.4788
02/02/2026 | 11:30 | 0 | 4.6003 | -10.0369 | 4.7448 | 15.0023 |  | 20.3698 |  | 28.8568 | 13.0846 | 14.3529 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 6.624 | -19.8 | 3.9217 | -2.0246 | 9.4126 | 9.3056 | 15.6758 | 4.8289 | -0.0233 | 1.8578 |  | -0.9363 | 0.379 | 0.401 | 7.311 | -2.22 | 2.2 | -2.642 | 0.319 |  | -4.88 |  | -12.4 | -12.43 | 9.3042 | 3.0451 | 23.9521 | 28.6848 | -10.8696 | 5.0535 |  | 1.8015 | 1.5564 | -16.905 | -15.1972 | 35.7064 | 37.6283 | 47.9278 | 9.1639 | -5.3 | -5.3 | -28.0233 |  | -3.2622 |  | 7.1598 | 7.7713 | 8.8309 | 5.8994 | -106.9063 | 98.8799 | 99.4598 | -88.9881 | -57.2074 |  |  |  | 33.7808 | 10.82 | 14.41 | 10.54 | 11.53 | -8.703 | -8.5691 | 24.7608 | 22.8447 |  | 5.4925 | 5.7917 | 7.1427 | 10.5807 |  |  |  | -24.9 | -4.92 | 36.0858 | 35.5607 | 34.1292 | 31.2754 | 31.9038 | -14.1681 | -37.9823 | -6.1737 | 3.3531 | 40.38 | 16.9 | -4.8438 | -4.9805 | 14.3824 |  | -11.5631 | -11.3263 | 34.039 |  | -6.512 | -65 | -65.4 | -1.9751 | 17.5846 | 18.4576 | 32.1054 | 18.81 | -8.83 | 15.5 | -34.417 | -8.75 | -8.92 | 31.03 | -35.46 | -31.5091 | -15.8455 | -32.4764 | -31.1727 | 35.5405 | 7.2564 | -3.7194 | -3.2864 | -3.7672 | -10.3397 | -15.135 | -0.6142 | -52.7842 |  | -16.1848 | -15.3744 | 20.0106 | -18.5304 | -17.554 | 25.104 | -26.679 | -26.8699 | 5.7421 | -5.45 | -11.12 | 5.8 | 11.362 | -46.7256 | -17.3872 | -11.8594 | 11.4826 | 1.9275 | -17.0819 | 4.1523 |  | 3.8702 | 3.9561 | 4.513 | 3.0729 | 1.6746 | 1.0047 | 13.0616 | 19.28 | 19.0454 | 23.2288 | 36.5775 | 21.4224 | -15.75 | -1.1165 | 0.1916 | 0.87 | -1.09 | -22.0224 |  | 7.277 | 1.019 | 2.8164 | 35.3 | -41.8037 | -30.7265 | -0.58 | 23.7561 |  | 27.4193 | -10.1451 | -10.7391 | 2.8289 | 0.0233 |  | -9.2002 | -27.1022 | 10.2099 | -21.9919 | 0.5394 | 0.9203 | 175.9539 | -1.0745 | -7.2543 | -11.0502 | 1.4092 | 8.9084 | 9.0277 | 1 | -14.3683 | -12.2958 | -4.61 | 7.6593 | 33.2901 | 52.7819 | 60.4568 | -18.1326 | 34.3312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.3635 |  | -20.2907 | -19.6315 | -28.6428 | -28.5913 | 21.49 | 21.31 | -23.9 | -23.1 | -0.8597 | 7.04 | 47.7126 | 13.3469 | 13.5646 | -10.5 | -24.8 | 4.3 | 3.8 | -17.8408 | -16.8991 | -101.9005 | 6.4636 | -286.9901 | -8.6223 | -35.3521 | 57.3354 | 105.0154 | 90.1003 | 103.597 | -12.8341 | 24.8159 | 22.3153 | 23.2227 | 181.3099 | -217.3819 | -35.5777 | 37.7979 | -0.5383 | -0.534 | -7.04 | -2.292 | -2.293 | 1.84 | 1.36 | -4.3449 | -7.9973 | 3.4592 | 2.1408 | 4.3 | -0.665 | -0.809 |  |  | 3.6688 | 3.9708 | 2.6762 |  | 8.5 | 6.9228 | 1.17 |  | 0 | -17.3503 | -22.1798 | 3.8153 | 13.1265 | -18.0612 | 4.624 | -2.3 | -13.2 | 29.6988 | -91.4301
02/02/2026 | 12:00 | 0 | 4.811 |  | 4.8595 | 14.8007 |  | 21.2727 |  | 29.4166 | 13.4026 | 14.5459 | -17.76 | -30.8 | 8.8 |  | -19.8 | 3.442 | -2.9569 | 8.8922 | 9.0804 | 15.2109 | 4.3486 | -0.0861 | 1.7904 |  | -1.2547 | 0.586 | 0.594 | 7.67 | -2.22 | 2.2 | -2.091 | 0.331 |  | -3.17 |  | -10.71 | -10.64 | 9.0666 | 3.2779 | 23.6169 | 27.8679 | -12.5161 | 3.6233 |  | 15.957 | 16.1323 | -20.7474 | -18.4981 | 51.1356 | 45.7345 | 44.7499 | 9.7642 | -5.6 | -5.6 | -25.087 |  | -3.1743 |  | 5.3524 | 7.2222 | 8.9824 | 5.9057 | -88.4731 | 96.9573 | 96.1028 | -90.0252 | -47.1073 |  |  |  | 33.5513 | 10.6 | 14.33 | 10.93 | 11.44 | -9.5068 | -8.837 | 24.1706 | 21.778 |  | 2.6957 | 2.8656 | 5.7368 | 9.2518 |  |  |  | -22.3 | -5 | 33.9837 | 34.2406 | 33.7684 | 29.4944 | 29.6618 | -12.6912 | -35.7483 | -5.6467 | 3.3339 | 41.01 | 17.22 | -4.0625 | -4.1992 | 15.0495 |  | -9.6618 | -9.4896 | 31.2305 |  | -6.9391 | -65.9 | -65.4 | -2.1753 | 17.9586 | 18.4576 | 32.8476 | 19.22 | -9.37 | 15.6705 | -31.2418 | -8.56 | -8.62 | 33.77 | -35.16 | -29.6727 | -14.4727 | -33.9807 | -31.6636 | 39.4137 | 9.9527 | -1.2766 | -1.0821 | -14.1922 | -22.5226 | -15.327 | 2.1255 | -60.4038 |  | -16.9564 | -16.0252 | 24.778 | -10.3795 | -9.8551 | -7.172 | -25.9591 | -25.7712 | 10.3808 | 6.4 | -9.76 | 0 | 7.813 | -33.5145 | -16.6845 | -11.2454 | 9.6538 | 7.9771 | -21.4899 | 4.3964 |  | 4.1673 | 0 | 0 | 0 | 2.6793 | 2.3444 | 14.0663 | 19.7485 | 19.6874 | 23.7977 | 35.4864 | 22.1305 | -16.43 | -1.8233 | 0.2181 | 0.31 | -2.02 | -21.1823 |  | 7.365 | 0.756 |  | 33.1 | -40.8154 | -30.4818 |  | 20.2169 |  | 25.899 | -9.0482 | -9.7238 | 2.9746 | 0.0533 |  | -9.5317 | -28.5661 | 9.8006 | -22.9555 | 1.923 | 0.3836 | 162.8397 | -3.5877 | -7.2816 | -11.5419 |  | 8.9303 | 9.1148 |  | -15.4831 | -13.9221 | -6.29 | 11.1664 | 34.3176 | 54.9242 | 56.6126 | -17.8073 | 34.7551 | 0 | 0 | -13.5333 | -13.407 |  |  | -22.8286 | -22.5924 | -29.7014 | -29.4875 | 23.15 | 22.97 | -25.4 | -25.1 | 0.6345 | 8.4 | 47.7733 | 12.6913 | 12.5862 | -10.1 | -24.3 | 6.4 | 5.9 | -18.1594 | -18.0726 | -102.2745 | 9.0096 | -287.5282 | -9.3237 | -34.9659 | 57.1373 | 105.0762 | 97.6268 | 106.0573 | -17.4803 | 25.4892 | 21.1595 | 10.6036 | 182.8334 | -220.551 | -41.8633 | 41.5939 | -0.304 | -1.368 | -7.28 | -2.225 | -2.229 | 2.48 | 0 | -4.6293 | -6.9993 | 3.4287 | 1.1734 | 4.9 | -0.34 | -1.238 | 2.479 | 2.6673 | 3.7215 | 3.7925 | 2.7354 |  | 9.4 | 5.6939 | 1.23 |  | 0 | -17.9444 | -22.7756 | 5.1453 | 12.8 | -18.7606 | 4.7404 | -2.6 | -13.1 | 29.3597 | -83.8508
02/02/2026 | 12:30 | 0 | 4.9747 | -10.4603 | 4.8426 | 14.1632 |  | 21.6885 |  | 30.4895 | 13.9766 | 15.0765 | -17.76 |  |  | 6.624 |  | 3.841 | -5.479 | 8.7398 | 8.6016 | 14.7829 | 4.1649 | -0.1775 | 1.8146 |  | -1.0746 | 0.807 | 0.889 | 5.767 | -2.22 | -2.2 | -1.084 | 0.277 |  | -2.28 |  | -9.82 | -9.6 | 8.7124 | 3.1287 | 22.4861 | 26.3621 | -13.0326 | 6.8873 |  | 9.5395 | 14.6117 | -19.1729 | -18.1973 | 38.2593 | 39.1229 | 43.9428 | 9.6361 | -5.5 | -5.5 | -21.7272 |  | -3.0364 |  | 4.4014 | 6.6051 | 8.7475 | 5.7311 | -77.6391 | 95.7671 | 94.3937 | -95.9634 | -45.8811 |  |  |  | 31.2659 | 10.26 | 13.86 | 9.42 | 10.71 | -12.1859 | -11.6501 | 26.6539 | 24.2586 |  | 9.8904 | 9.6457 | 2.7354 | 9.8452 |  |  |  | -24.9 | -4.62 | 37.4508 | 37.2897 | 35.9157 | 28.9253 | 29.3971 | -12.0007 | -34.5967 | 0 | 3.4071 | 42.45 | 17.79 | -4.375 | -4.3945 | 14.8884 |  | -10.892 | -10.2998 | 30.1919 |  | -6.7016 | -66.5 | -66.5 | -2.677 | 18.3326 | 18.2999 | 33.4042 | 19.74 | -8.5 | 14.5545 | -33.6169 | -6.61 | -6.79 | 26.2 | -36.77 | -27.4182 | -13.6636 | -33.8778 | -33.0545 | 37.8491 | 10.2285 | -1.2942 | -0.0483 | -9.6358 | -18.2182 | -14.336 | 7.9056 | -54.417 |  | -16.974 | -16.0624 | 19.9615 | -14.1331 | -13.6269 | -3.588 | -25.9242 | -25.5418 | 10.7093 | 5.94 | -10.61 | 3.7 | 7.6878 | -40.545 | -15.657 | -10.097 | 7.8374 | 9.6522 | -23.9007 | 4.675 |  | 4.3984 | 0 | 0 | 0 | 5.3586 | 5.1911 | 13.7314 | 20.7127 | 20.6797 | 24.974 | 37.3717 | 23.107 | -16.1 | -1.1165 | 0.2181 | 0.87 | -1.53 | -23.4284 |  | 7.314 | 0.725 |  | 32.49 | -40.3972 | -30.194 | -0.66 | 20.0454 |  | 24.9757 | -9.5359 | -10.2335 | 2.952 |  |  | -9.8229 | -27.335 | 9.4892 | -22.3612 | 1.386 | 0.9311 | 162.308 | -4.0509 | -5.2793 | -12.6994 |  | 8.7838 | 8.9645 |  | -11.3092 | -10.0049 | -2.1 | 5.983 | 26.8193 | 59.5372 | 57.6273 | -15.236 | 36.2393 | 0 | -6.6518 | 0 | 0 |  |  | -21.4278 | -20.8949 | -27.2193 | -27.1804 | 20.41 | 20.66 | -23.3 | -23.2 | 0.8267 | 7.84 | 48.9601 | 11.7572 | 11.6532 | -11 | -24.8 | 5.6 | 5 |  |  | -92.6647 | 13.1017 | -289.0335 | -8.738 | -32.2203 | 63.6388 | 100.7021 | 94.2375 | 110.804 | -10.1166 | 23.0825 | 23.485 | 19.7435 | 191.5156 | -222.3656 | -31.7606 | 33.4483 | -0.4211 | -1.24 | -7.52 | -2.279 | -2.283 | 2.72 | 2.08 | -5.0949 | -8.3787 | 3.0198 | 2.1988 | 5.6 | 1.289 | 0.174 |  |  | 4.5029 | 3.9533 | 4.5311 |  | 9 | 0 | 1.12 |  | 0 | -17.1618 | -20.7248 | 2.871 | 12.9995 | -17.3097 | 3.4001 | -1.8 | -13.5 | 23.796 | -86.1217
02/02/2026 | 13:00 | 0 | 4.8763 | -10.4253 | 4.85 | 14.2489 |  | 21.0598 |  | 30.8277 | 13.7866 | 15.1045 | -17.76 | -30.8 | 6.6 | 5.796 |  | 3.7023 | -4.6114 | 7.4725 | 7.3144 | 12.4354 | 2.1023 | -0.0411 | 1.9799 |  | -1.0748 | 0.808 | 0.828 | 4 | -2.22 | 2.2 | -0.361 | 0.249 |  | -2.13 |  | -10.19 | -10.17 | 8.6686 | 3.6232 | 19.7261 | 24.9704 | -14.1727 | 5.7984 |  | 10.1138 | 10.6181 | -20.0229 | -21.0394 | 40.9166 | 56.7405 | 49.8103 | 9.6977 | -5.6 | -5.5 | -24.6341 |  | -2.8939 |  | 3.9824 | 6.728 | 8.254 | 5.5118 | -89.2361 | 96.8047 | 97.0183 | -101.2382 | -49.7255 |  |  |  | 29.9686 | 9.93 | 13.24 | 8.25 | 10.66 | -13.5255 | -13.1236 | 19.0682 | 17.033 |  | 10.9116 | 10.7639 | 3.1458 | 10.3592 |  |  |  | -25.2 | -4.75 | 37.5661 | 37.512 | 36.4391 | 31.0473 | 31.3304 | -11.9612 | -36.3648 | 0 | 3.2931 | 40.76 | 16.98 | -4.375 | -4.6875 | 14.8035 |  | -11.158 | -10.5086 | 29.0067 |  | -6.7178 | -66.4 | -67.2 | -3.4424 | 18.3326 | 18.773 | 33.0331 | 19.48 | -9.24 | 14.229 | -28.0916 | -5.87 | -6.01 | 24.81 | -37.17 | -26.8727 | -13.3455 | -32.1006 | -31.5727 | 36.2504 | 8.9091 | -1.8619 | -1.7534 | -7.4172 | -16.9608 | -15.031 | 12.1112 | -55.9598 |  | -16.4385 | -15.8582 | 20.4866 | -14.6789 | -13.4231 | 2.064 | -25.5275 | -25.2964 | 8.7036 | 0 | -8.57 | -1.3 | 7.4989 | -41.6106 | -15.386 | -9.8855 | 8.2825 | 7.2861 | -21.1352 | 4.7662 |  | 4.4821 |  |  |  | 6.3633 | 6.6983 | 13.8989 | 19.0698 | 18.9966 | 25.1934 | 37.2813 | 22.6529 | -15.98 | -1.3106 | 0.1916 | 0.68 | -2.16 | -23.488 |  | 7.1 | 0.717 |  | 32.59 | -39.7324 | -29.9656 | -0.58 | 19.6015 |  | 24.4533 | -8.979 | -9.6524 | 2.91 |  |  |  | -26.999 | 10.0513 | -22.7108 | 3.9878 | 2.9401 | 161.3559 | -4.3925 | -5.6208 | -13.1495 | 1.4513 | 8.5275 | 8.743 |  | -13.1611 | -11.7527 | -4.19 | 7.9021 | 33.5609 | 56.8078 | 53.1651 | -16.9318 | 35.6769 | -5.1091 | -7.0661 | 0 | 0 |  |  | -23.1252 | -22.5594 | -26.8756 | -27.0212 | 21.8 | 21.49 | -23.3 | -23.6 | 0.6345 | 6.4 | 42.6839 | 13.434 | 13.3404 | -11.4 | -23.9 | 6 | 5.5 | -18.2215 | -18.1333 | -92.6435 | 11.3258 | -289.0639 | -8.2009 | -32.4208 | 59.1739 | 104.769 | 98.1786 | 108.4106 | -14.456 | 23.3462 | 22.8696 | 14.2676 | 182.6688 | -225.1532 | -41.3279 | 41.4358 | -0.492 | -0.934 | -7.36 | -2.174 | -2.179 | 2.8 | 1.52 | -4.9649 | -8.4062 | 1.9364 | 2.6383 | 5.5 | -0.954 | -0.266 |  |  | 4.641 | 4.1697 | 4.1246 |  | 8.2 |  | 1.11 |  |  | -16.6785 | -21.356 | 3.6553 | 12.1944 | -16.4424 | 3.725 | -1.5 | -14.1 | 25.5281 | -86.7866
02/02/2026 | 13:30 | 0 | 4.6147 | -10.018 | 4.8675 | 13.4918 |  | 19.5682 |  | 27.1758 | 12.2126 | 13.7482 | -15.54 | -30.8 | 6.6 |  | -22 | 3.9019 | -3.1236 | 6.4696 | 6.5451 | 11.1077 | 2.1994 | -0.096 | 1.6964 |  | -1.0623 | 0.525 | 0.532 | 4.164 | -4.44 | 2.2 | -0.194 | 0.245 |  | -3.9 |  | -11.6 | -11.56 | 7.9977 | 3.8176 | 20.8688 | 24.6475 | -15.2816 | 6.1331 |  | 28.4862 | 29.2129 | -21.0858 | -21.7412 | 51.3842 | 46.7072 | 40.5583 | 10.0325 | -5.8 | -5.8 | -25.8344 |  | -3.0195 |  | 3.2133 | 6.6311 | 8.5556 | 5.5929 | -90.5484 | 97.5982 | 98.8799 | -102.2032 | -64.5228 |  |  |  | 28.0825 | 9.53 | 12.86 | 7.06 | 9.97 | -9.6407 | -9.7747 | 15.2157 | 12.5502 |  | 6.4223 | 6.2448 | 2.7338 | 8.9593 |  |  | 0 | -22.5 | -4.79 | 34.9112 | 34.9115 | 33.3658 | 34.0384 | 35.2825 | -12.2638 | -39.5289 | 0 | 3.6711 | 38.55 | 15.9 | -5.625 | -5.7617 | 14.0775 |  | -11.4555 | -11.1151 | 25.0448 |  | -6.3971 | -61.5 | -62 | -3.5339 | 17.9586 | 18.4576 | 32.662 | 19.12 | -9.37 | 14.2135 | -25.6665 | -6.5 | -6.51 | 25.68 | -39.45 | -25.2545 | -12.7 | -26.7858 | -26.3182 | 32.2408 | 6.8479 | -3.0437 | -3.1595 | -11.7666 | -19.4204 | -14.22 | 8.8787 | -56.5165 |  | -14.7352 | -14.0561 | 20.4849 | -12.6505 | -12.0354 | 12.816 | -22.8559 | -22.4609 | 6.287 | 0 | -8.82 | 4.4 | 7.6707 | -35.3755 | -15.6004 | -9.9826 | 8.0942 | 3.8773 | -17.3082 | 4.7915 |  | 4.5552 |  |  |  | 3.8515 | 3.1817 | 15.406 | 16.2866 | 16.3907 | 26.653 | 37.3623 | 21.8326 | -16.04 | -1.523 | 0.1916 | 0.86 | -1.58 | -22.9364 |  | 7.134 | 0.992 |  | 33.07 | -41.7115 | -31.279 |  | 20.8425 |  | 25.8321 | -8.9666 | -9.5794 | 2.7283 |  |  |  | -25.2539 | 9.5848 | -23.2084 | 2.4807 | 3.9007 | 169.9742 | -3.2759 | -6.7787 | -12.4094 | 1.4256 | 7.9415 | 8.0617 |  | -17.7673 | -16.2911 | -7.54 | 11.3414 | 42.5071 | 44.8981 | 49.5495 | -23.3417 | 29.4629 | 0 | 0 | 0 | -10.1983 | 16.4055 |  | -25.729 | -25.1522 | -27.9132 | -28.2774 | 26.15 | 25.93 | -22.8 | -22.1 | 0.6162 | 8.32 | 56.1031 | -4.8137 | -4.73 | -10.6 | -22.6 | 9.1 | 8.5 | -18.5038 | -18.4025 | -105.8094 | 7.3886 | -285.2757 | -7.9584 | -36.0568 | 52.8013 | 114.1205 | 110.7953 | 99.6695 | -25.4143 | 19.9405 | 18.1186 | 1.2348 | 169.5174 | -218.2803 | -52.8346 | 53.4877 | -2.2718 | 1.006 | -7.2 | -2.234 | -2.233 | 2.16 | 1.68 | -4.2908 | -8.1437 | 2.1103 | 2.1408 | 5.4 | 1.404 | -0.107 |  |  | 4.6913 | 4.3454 | 4.0312 |  | 7 |  | 1.02 |  | 0 | -18.5968 | -23.0801 | 4.3416 | 14.6339 | -19.8758 | 3.9627 | 0.1 | -16.1 | 35.1628 | -88.4103
02/02/2026 | 14:00 | 0 | 4.7229 | -10.2535 | 4.913 | 13.6886 |  | 19.8128 |  | 26.8036 | 12.0396 | 13.5026 | -15.54 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.7712 | -1.8944 | 7.1389 | 7.4159 | 12.1455 | 3.2689 | 0.0224 | 2.0828 |  | -1.1496 | 0.373 | 0.388 | 4.056 | -4.44 |  | -0.244 | 0.244 |  | -4.6 |  | -12.41 | -12.45 | 7.631 | 3.1991 | 21.0987 | 25.7096 | -13.184 | 5.386 |  | 1.4343 | 1.6853 | -18.4116 | -16.8379 | 37.8885 | 39.7449 | 47.5295 | 10.2523 | -5.9 | -5.9 | -27.9639 |  | -3.2018 |  | 4.2064 | 7.0355 | 8.7511 | 5.6387 | -109.8666 | 98.9105 | 99.8871 | -96.2429 | -69.8944 |  |  |  | 29.8089 | 9.95 | 13.14 | 6.74 | 10.07 | -8.4351 | -8.1672 | 15.6512 | 13.1067 |  | 6.2699 | 5.9924 | 3.6323 | 10.4024 |  |  | 0 | -23.9 | -5.07 | 34.969 | 34.3989 | 33.4225 | 35.228 | 35.2909 | -13.465 | -38.709 | -4.5909 | 3.7132 | 38.58 | 15.74 | -5.9375 | -6.0547 | 13.9333 |  | -11.9773 | -10.8744 | 30.7885 |  | -6.2279 | -61.5 | -62.7 | -3.3472 | 17.3976 | 17.669 | 31.9199 | 18.56 | -8.72 | 14.942 | -30.9668 | -6.35 | -6.5 | 25.69 | -38.2 | -28.4727 | -14.5364 | -27.911 | -26.7545 | 35.1366 | 7.4645 | -3.5424 | -3.0321 | -13.6186 | -21.3116 | -14.701 | 4.8763 | -51.6028 |  | -15.5629 | -14.5362 | 21.3048 | -9.3836 | -8.6923 | -4.1 | -25.2316 | -25.0102 | 6.9169 | 0 | -14.97 | 0 | 7.6622 | -30.5358 | -15.9517 | -10.3471 | 8.9773 | 5.086 | -19.0342 | 4.6062 |  | 4.3448 | 4.2508 | 4.5255 | 3.0988 | 2.6793 | 2.1769 | 15.0711 | 15.3955 | 16.0247 | 24.2633 | 36.469 | 22.0963 | -16.2 | -1.1165 | 0.176 | 0.53 | -1.04 | -21.3731 |  | 7.111 | 0.961 |  | 33.85 | -41.6754 | -30.3519 | -0.32 | 21.9924 |  | 25.238 | -9.8585 | -10.6324 | 2.7582 |  |  | -10.8321 | -27.5154 | 10.5895 | -22.9123 | 4.5363 | 4.564 | 168.0413 | -2.9041 | -4.8404 | -13.113 |  | 8.0514 | 8.2367 |  | -14.8472 | -13.727 | -7.12 | 10.638 | 38.0086 | 46.1653 | 55.7236 | -21.1371 | 30.2268 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.9222 | -21.3289 | -26.3297 | -26.1482 | 21.59 | 20.84 | -22.8 | -22.4 | 0.1767 | 6.88 | 64.1348 | 5.4708 | 3.4055 | -10.6 | -23.4 | 5.1 | 4.6 | -18.2981 | -18.1459 | -114.0081 | 3.057 | -287.1903 | -6.5428 | -39.8873 | 53.1654 | 113.1607 | 95.1555 | 98.8605 | -22.8817 | 20.7066 | 19.3022 | 16.8087 | 174.855 | -217.1627 | -45.4155 | 45.5574 | -1.3342 | 0.778 | -5.6 | -1.976 | -1.971 | 1.52 | 2.32 | -3.6351 | -8.2322 | 1.9059 | 2.6963 | 4.2 | -0.436 | -1.215 |  |  | 3.9612 | 4.6714 | 4.8376 |  | 8 |  | 1.03 |  | 0 | -17.5548 | -22.1123 | 3.4408 | 13.3563 | -18.5338 | 4.0288 | -0.9 | -14.6 | 36.2418 | -91.4161
02/02/2026 | 14:30 | 0 | 5.0046 | -10.5841 | 4.9593 | 13.6164 |  | 20.6353 |  | 28.6986 | 12.8836 | 14.2974 | -17.76 | -33 | 8.8 | 8.28 | -22 | 3.4769 | -3.6621 | 7.2601 | 7.0184 | 11.9873 | 3.1745 | 0.0517 | 1.8405 |  | -0.7842 | 0.639 | 0.65 | 3.99 | -2.22 | 4.4 | -0.325 | 0.24 |  | -3.32 |  | -11.28 | -11.44 | 8.1745 | 3.0884 | 22.6341 | 27.0949 | -14.7089 | 5.8086 |  | 12.3295 | 16.1963 | -20.6608 | -19.417 | 42.4247 | 43.7105 | 49.5048 | 9.352 | -5.4 | -5.4 | -25.0282 |  | -3.0545 |  | 5.0819 | 7.5591 | 9.4438 | 6.2848 | -91.3724 | 99.5208 | 99.002 | -108.874 | -51.0995 |  |  |  | 37.4732 | 11.73 | 15.31 | 10.43 | 13 | -12.5878 | -12.3199 | 17.1522 | 14.8728 |  | 10.9555 | 10.7 | 3.9814 | 9.0432 |  |  |  | -21.2 | -5.08 | 39.0561 | 39.3643 | 37.7719 | 29.7179 | 30.4458 | -13.7182 | -37.9416 | -4.2845 | 3.8501 | 41.93 | 17.59 | -4.0625 | -4.1992 | 15.1954 |  | -9.3444 | -9.6155 | 24.237 |  | -6.8903 | -66.6 | -65.7 | -3.1104 | 17.5846 | 20.1924 | 32.291 | 18.87 | -10.64 | 15.531 | -25.4414 | -5.8 | -5.86 | 25.27 | -34.58 | -22.6727 | -11.3818 | -29.0158 | -28.5182 | 41.3914 | 11.7497 | 1.3002 | 2.143 | -9.798 | -18.0619 | -15.567 | 18.1375 | -60.5361 |  | -15.6125 | -14.3083 | 26.7965 | -12.6172 | -12.6603 | -6.66 | -22.821 | -22.5791 | 10.702 | 6.21 | -4.95 | 2.6 | 7.2278 | -35.159 | -16.3775 | -10.8758 | 9.3865 | 5.4927 | -22.8702 | 4.565 |  | 4.2361 | 4.2572 | 4.2192 | 3.1878 | 6.1959 | 6.1959 | 12.7267 | 16.5491 | 16.7779 | 22.3673 | 34.5115 | 20.4117 | -15.86 | -1.1165 | 0.1916 | 0.58 | -0.39 | -21.0913 |  | 7.135 | 1.118 |  | 33.61 | -38.7756 | -28.6622 | -0.23 | 22.0755 |  | 25.5651 | -10.2877 | -11.1309 | 2.8039 |  |  |  | -29.8404 | 10.3289 | -22.5318 | 3.6188 | 3.6445 | 170.1731 | -2.6546 | -4.1388 | -13.2654 | 1.3717 | 8.3444 | 8.4107 | 0.8597 | -16.1573 | -13.6013 | -2.93 | 7.087 | 32.7293 | 55.6125 | 52.5809 | -19.6808 | 32.1718 |  | 0 | -9.7165 | 0 |  |  | -22.3616 | -22.1859 | -26.4353 | -27.0986 | 20.72 | 20.67 | -22.2 | -22.2 | 0.1071 | 6.96 | 61.7325 | 3.7123 | 3.617 | -10.6 | -23.5 | 5.6 | 5.1 |  | -18.1488 | -101.3381 | 11.0703 | -291.8723 | -9.6231 | -36.1443 | 56.9708 | 105.8811 | 102.3388 | 106.6299 | -14.5712 | 23.7041 | 21.869 | 11.1642 | 185.8306 | -221.4951 | -41.2174 | 42.8511 | -1.3806 | 1.104 | -5.92 | -2.089 | -2.086 | 1.2 | 1.92 | -3.6311 | -8.5527 | 2.6078 | 1.7014 | 4.1 | 1.763 | -0.562 | 2.3883 | 2.7008 | 4.3777 | 4.7551 | 3.398 |  | 7.4 |  | 1.1 |  | 0 | -17.4686 | -22.7301 | 4.4848 | 14.1976 | -18.9266 | 4.5461 | -1.1 | -15.6 | 24.945 | -79.8986
02/02/2026 | 15:00 | 0 | 5.2322 | -10.9665 | 4.8641 | 14.1409 |  | 20.2612 |  | 28.4921 | 12.9346 | 14.1924 | -17.76 | -35.2 |  |  | -24.2 | 1.9396 | -0.9972 | 6.5786 | 6.4941 | 10.8848 | 0.6262 | -0.1851 | 1.9287 |  | -0.8629 | 0.303 | 0.319 | 3.907 | -2.22 |  | -0.73 | 0.239 |  | -4.98 |  | -12.63 | -12.63 | 8.473 | 2.8634 | 20.6253 | 25.4117 | -13.2331 | 4.9101 |  | 1.1265 | 1.2268 | -19.035 | -17.6041 | 38.2715 | 40.5301 | 52.8608 | 9.309 | -5.4 | -5.4 | -29.3792 |  | -3.2829 |  | 4.947 | 7.2932 | 9.4089 | 6.3336 | -121.9214 | 104.3122 | 103.4577 | -97.0202 | -64.4919 |  |  |  | 38.6508 | 11.64 | 15.3 | 10.61 | 13.26 | -12.5878 | -12.4538 | 18.6535 | 16.6319 |  | 7.9345 | 8.2477 | 5.3563 | 11.2675 |  |  |  | -26.3 | -4.91 | 38.138 | 37.6489 | 36.7144 | 36.3726 | 36.6746 | -15.9412 | -41.7192 | -9.252 | 3.746 | 42.01 | 17.67 | -4.2188 | -4.3945 | 15.0523 |  | -11.9231 | -11.5183 | 27.9956 |  | -6.8548 | -65.7 | -67.4 | -2.4121 | 17.9586 | 18.2999 | 32.662 | 19.06 | -8.96 | 15.9495 | -27.1215 | -6.32 | -6.34 | 26.34 | -34.56 | -25.7091 | -13.1 | -32.3164 | -30.3909 | 40.1836 | 11.3622 | -0.063 | -0.2766 | -13.6583 | -20.8371 | -15.622 | 6.2923 | -55.0651 |  | -15.4429 | -14.8026 | 25.6781 | -11.3017 | -11.0115 | -10.756 | -26.1406 | -25.3452 | 11.2099 | -5.37 | -2.53 | -5.4 | 7.1938 | -31.9306 | -16.0586 | -10.5394 | 8.8776 | 6.3925 | -24.0812 | 4.322 |  | 4.0962 | 3.9385 | 4.3365 | 2.7789 | 6.1959 | 5.6935 | 13.8989 | 17.7788 | 17.9864 | 23.4824 | 35.7987 | 19.7134 | -15.76 | -1.3106 | 0.1916 | 0.7 | -0.19 | -19.9935 |  | 7.209 | 1.373 |  | 34.49 | -39.7352 | -29.9237 | -0.36 | 23.1875 |  | 26.0012 | -9.97 | -10.6964 | 2.8162 |  |  | -9.6698 | -30.44 | 11.2341 | -22.8761 | 4.5921 | 4.0169 | 167.922 | -2.7388 | -5.472 | -13.0757 | 1.8346 | 8.5055 | 8.6322 | 1.1896 | -13.1121 | -12.4602 | -5.87 | 8.2372 | 31.9665 | 50.2612 | 58.1312 | -18.2033 | 33.0958 | 0 | -6.9596 | 0 | 0 | 14.1108 |  | -19.0163 | -18.7855 | -27.391 | -27.179 | 20.22 | 20.26 | -25.1 | -24.9 | 0.3708 | 7.2 | 59.0707 | 13.1075 | 13.4762 | -10.7 | -28.2 | 2.2 | 1.6 | -18.0544 |  | -110.3996 | 7.2665 | -285.5757 | -6.8585 | -37.2835 | 52.3847 | 110.8071 | 90.7031 | 101.1168 | -17.8732 | 22.8518 | 23.5776 | 20.3424 | 177.7166 | -216.015 | -38.9502 | 40.9794 | -0.7947 | 1.187 | -7.76 | -2.014 | -2.019 | 2.56 | 0 | -3.3431 | -6.5019 | 1.9944 | 1.4664 | 3.3 | -2.179 | -2.535 | 2.3611 | 2.6152 | 4.3559 | 4.4726 | 4.364 |  | 11.1 |  | 1.25 |  |  | -16.4847 | -22.1121 | 2.8026 | 11.648 | -17.1343 | 4.7777 | -3.7 | -11.9 | 26.9216 | -86.7678
02/02/2026 | 15:30 | 0 | 5.1167 | -11.06 | 5.0545 | 14.1185 |  | 20.66 |  | 28.1075 | 12.8076 | 14.1858 | -15.54 |  | 11 | 8.28 |  | 3.8488 | -1.8329 | 6.8786 | 6.7261 | 11.7579 | 2.1673 | -0.0433 | 1.8754 |  | -0.7206 | 0.365 | 0.505 | 3.568 | -4.44 | 4.4 | -0.829 | 0.246 |  | -3.98 |  | -11.79 | -11.98 | 8.7127 | 2.7611 | 20.7724 | 25.5651 | -14.8531 | 4.5323 |  | 20.4731 | 19.9285 | -20.2934 | -17.5944 | 35.856 | 63.6811 | 49.7611 | 9.2232 | -5.3 | -5.3 | -25.6437 |  | -3.2684 |  | 4.7001 | 7.648 | 9.437 | 6.3142 | -111.0263 | 103.6408 | 101.7182 | -103.1137 | -58.2898 |  |  |  | 38.5909 | 11.97 | 15.82 | 11.57 | 13.67 | -12.7217 | -12.7217 | 18.2406 | 16.4742 |  | 7.9726 | 7.7342 | 5.8056 | 9.9524 |  |  |  | -22.4 | -4.9 | 38.7809 | 38.0105 | 36.8499 | 34.0615 | 34.3419 | -15.0474 | -40.1145 | -8.1141 | 3.368 | 42.45 | 18.06 | -3.9063 | -4.1016 | 15.0288 |  | -10.8768 | -10.2935 | 25.1256 |  | -6.8551 | -66.1 | -67.3 | -2.4646 | 17.5846 | 18.4576 | 32.291 | 18.95 | -9.57 | 16.4145 | -28.9866 | -6.22 | -6.33 | 29.22 | -33.87 | -22.0182 | -11.6 | -30.0526 | -28.7 | 43.396 | 13.7432 | 2.3734 | 2.7359 | -15.794 | -22.0954 | -14.521 | 12.7993 | -55.6854 |  | -16.0198 | -15.3036 | 26.5778 | -10.5319 | -9.9215 | -9.732 | -25.372 | -25.2104 | 10.1577 | 0 | -3.66 | -0.1 | 7.302 | -30.9702 | -16.7899 | -11.1947 | 10.6979 | 6.1566 | -24.0856 | 4.2709 |  | 3.9915 | 5.1923 | 3.8382 | 3.458 | 6.1959 | 5.6935 | 14.4012 | 17.2447 | 17.5152 | 22.6037 | 33.862 | 20.69 | -15.79 | -1.3106 | 0.1916 | 0.64 | -0.96 | -20.8936 |  | 7.173 | 0.21 |  | 34.1 | -39.6235 | -29.4775 | -0.04 | 22.7729 |  | 25.8289 | -10.2655 | -11.1208 | 2.8434 | 0.0203 |  | -11.1323 | -31.7394 | 11.3069 | -22.5675 | 4.1234 | 3.0618 | 170.191 | -2.6299 | -4.8917 | -13.0887 | 2.8896 | 8.6593 |  | 2.6128 | -12.3276 | -10.4642 | -2.93 | 6.0963 | 31.1339 | 58.2789 | 57.1118 | -16.9141 | 34.7045 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | -21.8727 | -21.4992 | -26.5526 | -26.9157 | 21.88 | 21.8 | -23.6 | -24.3 | 0.3177 | 4.56 | 55.7394 | 13.5123 | 13.3014 | -11 | -24.6 | 5.6 | 5.1 | -18.0657 | -18.0111 | -98.5946 | 9.6701 | -287.6093 | -8.5791 | -35.8879 | 59.8273 | 104.4185 | 97.3499 | 108.0945 | -12.909 | 24.5189 | 22.836 | 13.383 | 187.6828 | -219.9067 | -37.5388 | 36.8675 | -1.3806 | 1.427 | -6.64 | -2.083 | -2.098 | 1.6 | 1.84 | -3.498 | -7.4693 | 3.4287 | 1.1734 | 3.3 | -1.109 | -0.139 |  |  | 3.9553 | 4.6969 | 4.3292 |  | 9.7 | 0 | 1.05 |  |  | -17.0189 | -21.5623 | 1.5674 | 13.3771 | -18.3195 | 4.1173 | -2.2 | -13.7 | 24.9987 | -85.0778
02/02/2026 | 16:00 | 0 | 5.1018 | -11.2692 | 4.9293 | 13.9859 |  | 20.0996 |  | 29.8642 | 13.1386 | 12.7845 | -15.54 |  | 13.2 | 9.108 |  | 2.3164 | -1.1019 | 6.7905 | 6.6626 | 11.5292 | 2.136 | 0.0568 | 1.6132 |  | -0.7689 | 0.311 | 0.326 | 3.737 | -4.44 | 4.4 | -0.597 | 0.252 |  | -5.18 |  | -12.3 | -12.22 | 8.4082 | 2.8868 | 19.8428 | 24.3497 | -13.1593 | 4.8431 |  | 0.9398 | 1.5032 | -19.0448 | -17.5444 | 37.7841 | 40.3388 | 51.9577 | 8.3856 | -5.8 | -5.7 | -28.4195 |  | -3.2949 |  | 4.9474 | 7.715 | 8.7263 | 5.7438 | -119.9072 | 103.7629 | 104.0986 | -95.2498 | -66.1138 |  |  |  | 38.4013 | 11.66 | 15.91 | 10.95 | 12.14 | -12.3199 | -11.784 | 18.0899 | 15.8499 |  | 6.5839 | 6.773 | 5.0483 | 11.3932 |  |  |  | -25.4 | -4.96 | 38.0883 | 37.3429 | 36.2753 | 36.799 | 37.265 | -16.6141 | -42.235 | -9.6373 | 3.6041 | 43.02 | 18.11 | -4.5313 | -4.6875 | 15.1974 |  | -11.7397 | -11.1128 | 26.3989 |  | -6.8412 | -68.6 | -69.6 | -2.2266 | 16.8366 | 18.1421 | 31.1777 | 18.06 | -9.19 | 15.4845 | -26.3165 | -6.1 | -6.29 | 27.68 | -34 | -24.4727 | -12.2182 | -30.1004 | -29.1091 | 41.0815 | 10.6641 | -0.1342 | 0.2459 | -16.733 | -22.4705 | -14.172 | 4.8668 | -53.7096 |  | -15.8127 | -15.0429 | 25.9378 | -9.9529 | -9.8641 | -10.244 | -25.488 | -25.0042 | 10.0775 | 0 | -3.94 | 0 | 7.1445 | -29.6535 | -16.5724 | -11.0587 | 10.8329 | 7.1826 | -24.6838 | 3.8745 |  | 3.6462 | 5.2535 | 4.4737 | 3.4504 | 5.6935 | 5.3586 | 14.4012 | 16.9009 | 16.9756 | 23.2887 | 34.9723 | 21.2906 | -15.12 | -1.1165 | 0.2181 | 0.56 | -0.95 | -21.1751 |  | 7.184 | 0.25 |  | 34.49 | -40.1075 | -30.3912 | -0.07 | 22.7678 |  | 25.8858 | -10.0362 | -10.8023 | 2.7877 |  |  | -10.9612 | -32.2865 | 10.6934 | -22.71 | 4.0504 | 4.7989 | 168.3698 | -2.6869 | -5.1427 | -13.3784 |  | 8.5348 | 8.6876 |  | -12.5222 | -10.0312 | -6.29 | 8.3759 | 33.4007 | 51.6915 | 57.2888 | -17.4287 | 34.5099 | 0 | -5.4539 | 0 | 0 |  |  | -24.0371 | -23.4273 | -25.9355 | -25.8086 | 26.02 | 26.01 | -24.5 | -24.8 | 0.195 | 2.72 | 54.1447 | 3.7563 | 3.6443 | -11 | -25.2 | 7.7 | 7.2 | -18.298 | -18.2384 | -100.9389 | 8.3437 | -285.593 | -8.1538 | -35.4086 | 56.1728 | 106.5653 | 105.8199 | 106.8256 | -17.946 | 19.527 | 20.9506 | 7.3968 | 182.1736 | -222.4123 | -40.2037 | 42.9994 | -1.9666 | 1.391 | -6 | -1.967 | -1.974 | 1.68 | 1.28 | -3.4117 | -7.5578 | 3.1937 | 0.734 | 3.9 | -0.72 | -1.013 |  |  | 3.9102 | 4.9764 | 3.194 |  | 9.1 | 0 | 1.01 |  |  | -17.1235 | -22.299 | 2.1245 | 12.1864 | -17.5178 | 4.7735 | -2.5 | -13.6 | 29.8372 | -90.6525
02/02/2026 | 16:30 | 0 | 5.4158 | -11.5727 | 4.9389 | 14.0464 |  | 18.755 |  | 28.9034 | 12.8416 | 12.4204 | -15.54 | -35.2 | 11 | 9.108 | -24.2 | 2.8995 | -2.2218 | 6.664 | 6.4838 | 11.2162 | 2.0098 | 0.2649 | 1.7587 |  | -0.7151 | 0.454 | 0.463 | 3.685 | -4.44 | 4.4 | -0.897 | 0.244 |  | -4.37 |  | -10.91 | -10.84 | 8.5061 | 2.7502 | 21.0399 | 25.6404 | -14.6464 | 6.4343 |  | 14.481 | 14.0036 | -21.225 | -19.6269 | 42.8373 | 44.796 | 44.9058 | 15.4391 | -4.3 | -4.3 | -24.012 |  | -3.0924 |  | 1.8285 | 7.1879 | 8.3252 | 5.5091 | -100.4059 | 97.5371 | 98.5137 | -87.6863 | -56.7702 |  |  |  | 37.1239 | 11.75 | 15.81 | 10.69 | 11.75 | -9.9086 | -9.5068 | 18.8558 | 16.5576 |  | 0.3624 | 0.6399 | 1.5675 | 7.1985 |  |  |  | -16.6 | -4.88 | 34.2644 | 33.7968 | 32.558 | 33.5547 | 34.0644 | -13.7946 | -40.9277 | -6.8305 | 3.2897 | 42.19 | 17.89 | -4.6875 | -4.8828 | 15.1056 |  | -8.3676 | -7.7998 | 13.7746 |  | -6.9736 | -61.8 | -60.9 | -2.345 | 15.9015 | 18.4576 | 29.6933 | 17.08 | -9.92 | 14.105 | -15.1184 | -6.45 | -6.56 | 26.36 | -36.18 | -16.0364 | -8.0636 | -25.3048 | -24.3364 | 38.6522 | 9.4979 | 0.5929 | 1.011 | -17.8606 | -23.1165 | -13.402 | -0.7272 | -56.2562 |  | -15.3753 | -14.587 | 23.0906 | -7.3523 | -7.1753 | -17.412 | -21.8761 | -21.5568 | 8.9795 | 0 | 0 | 0 | 6.9892 | -23.4829 | -16.3938 | -10.8965 | 10.432 | 6.5386 | -24.4158 | 4.1294 |  | 3.885 | 4.039 | 3.8376 | 3.3082 | 3.1817 | 2.6793 | 15.2385 | 14.1709 | 14.2625 | 25.5092 | 36.9626 | 21.2906 | -14.86 | -1.7171 | 0.2538 | 0.81 | -1.81 | -21.3399 |  | 7.189 | 0.253 |  | 34.35 | -41.3747 | -30.8309 | 0.09 | 22.4842 |  | 25.6578 | -9.6019 | -10.304 | 2.8221 |  |  | -12.1548 | -29.6201 | 9.7682 | -22.7032 | 4.1812 | 3.0422 | 164.4172 | -3.0757 | -5.8262 | -12.7048 | 3.0233 | 8.5788 | 8.7351 | 2.5836 | -12.5933 | -11.1545 | -7.12 | 10.0928 | 34.1465 | 48.5571 | 55.9814 | -19.801 | 32.1795 | 0 | -5.75 | 0 | 0 |  |  | -22.2792 | -21.7519 | -25.0975 | -25.65 | 24.99 | 24.59 | -23.9 | -23.9 | 0.3708 | 2.4 | 49.5681 | 8.3415 | 8.2426 | -11.4 | -25.6 | 6 | 5.5 |  |  | -106.9373 | 9.4292 | -285.0165 | -7.3095 | -34.5271 | 53.802 | 110.2776 | 99.3305 | 103.5499 | -20.1529 | 22.2885 | 21.8836 | 11.2342 | 178.375 | -217.0051 | -42.9764 | 43.9065 | -2.9041 | 2.021 | -6.72 | -2.041 | -2.055 | 1.52 | 1.44 | -3.8397 | -7.9393 | 2.7543 | 0.9964 | 3.8 | -0.005 | -0.251 |  |  | 4.9582 | 4.4417 | 4.9472 |  | 8.7 | 0 | 0.91 |  |  | -16.7506 | -21.8266 | 3.0098 | 12.813 | -17.8112 | 4.1539 | -1.9 | -13.7 | 29.3441 | -88.54
02/02/2026 | 17:00 | 0 | 5.1061 | -11.2887 | 4.6729 | 13.6124 |  | 18.5934 |  | 28.1413 | 12.0746 | 11.8087 | -15.54 | -35.2 | 11 | 8.28 | -24.2 | 2.9367 | -0.6431 | 6.2241 | 6.101 | 10.5376 | 2.1118 | -0.0735 | 1.8191 |  | -0.7857 | 0.305 | 0.322 | 2.978 | -4.44 | 4.4 | -0.923 | 0.23 |  | -5.73 |  | -11.51 | -11.44 | 8.1603 | 2.8254 | 21.2533 | 25.5396 | -14.3449 | 6.2661 |  | 1.6954 | 1.7341 | -18.7586 | -17.2584 | 38.3851 | 40.5111 | 45.6725 | 16.0868 | -3.6 | -3.6 | -26.7766 |  | -2.9303 |  | 2.1147 | 6.7288 | 8.2447 | 5.4119 | -120.2429 | 99.1241 | 98.7884 | -77.4234 | -74.2791 |  |  |  | 34.6191 | 10.98 | 15.3 | 9.68 | 10.82 | -10.5784 | -10.4445 | 18.9646 | 16.7277 |  | 3.3147 | 3.2491 | 2.1348 | 10.1813 |  |  |  | -21.6 | -4.78 | 34.6961 | 34.204 | 32.9894 | 36.7717 | 36.9802 | -14.9292 | -41.9138 | -8.5116 | 3.1839 | 42.65 | 17.94 | -5.7813 | -5.957 | 14.8885 |  | -11.4146 | -10.9314 | 19.0836 |  | -6.7274 | -61.8 | -61.2 | -3.573 | 14.7795 | 19.4039 | 28.2089 | 15.96 | -4.62 | 13.4385 | -19.5761 | -7.21 | -7.26 | 28.83 | -37.17 | -19.5091 | -9.6 | -26.8048 | -26.0636 | 34.7484 | 7.0396 | -2.2399 | -2.07 | -19.1919 | -25.804 | -14.174 | -11.9128 | -43.3881 |  | -14.1977 | -13.2725 | 22.5885 | -8.3984 | -7.47 | -13.316 | -22.4348 | -22.0555 | 10.494 | 0 | -2.8 | 0 | 6.4199 | -23.3281 | -16.6434 | -11.1219 | 10.5525 | 9.618 | -24.8654 | 4.0858 |  | 3.8562 | 3.7697 | 4.3439 | 3.2376 | 2.6793 | 2.3444 | 17.0805 | 14.997 | 14.9913 | 25.9532 | 38.6593 | 19.7134 | -15.49 | -1.8178 | 0.2273 | 0.62 | -1.01 | -19.7136 |  | 7.18 | 0.27 |  | 34.11 | -41.456 | -31.2188 | -0.01 | 21.7025 |  | 25.5299 | -9.0872 | -9.7401 | 2.7912 |  |  | -10.9473 | -28.2359 | 10.3906 | -22.6545 | 4.8355 | 5.9404 | 160.9188 | -3.4138 | -6.7382 | -12.3468 | 2.6341 | 8.5714 | 8.6085 | 2 | -7.8136 | -6.0492 | -5.87 | 7.6862 | 33.7034 | 52.5679 | 67.8645 | -14.6305 | 37.5034 | -5.0395 | -6.439 | 0 | 0 |  |  | -20.6368 | -19.6864 | -24.14 | -23.4815 | 20.88 | 20.89 | -22.1 | -22.5 | 0.195 | 0.8 | 50.3265 | 13.1648 | 13.0412 | -12.2 | -25.5 | 3.5 | 2.9 | -17.9335 | -17.9354 | -97.6981 | 4.2896 | -285.0682 | -3.97 | -32.9419 | 61.4207 | 99.4451 | 89.9739 | 111.6551 | -9.818 | 25.3599 | 23.4904 | 21.8442 | 197.5177 | -219.0428 | -26.744 | 31.6136 | -1.6858 | 2.054 | -5.76 | -1.737 | -1.727 | 0.72 | 2.16 | -3.8623 | -8.8457 | 3.4287 | 1.0849 | 4 | 0.963 | -0.034 |  |  | 4.6238 | 4.1094 | 3.5876 |  | 8.6 | 6.8006 | 0.89 |  |  | -16.0164 | -20.9765 | 0 | 12.1054 | -16.8488 | 3.9589 | -2.2 | -14.2 | 37.5261 | -103.5831
02/02/2026 | 17:30 | 0 | 4.56 | -10.2325 | 4.4342 | 11.7403 |  | 17.2585 |  | 26.1705 | 11.2727 | 10.8094 | -13.32 | -30.8 | 6.6 | 3.312 | -19.8 | 3.5093 | 0.6053 | 5.4443 | 5.3703 | 9.4092 | 0.288 | 0.1178 | 1.8527 |  | -0.7527 | 0.297 | 0.349 | 3.387 | -6.66 | -2.2 | -0.914 | 0.24 |  | -5.39 |  | -11.19 | -11.27 | 7.2356 | 3.0757 | 20.68 | 25.128 | -16.0085 | 5.4266 |  | 9.4323 | 7.4968 | -19.7828 | -18.8822 | 39.6723 | 41.5101 | 38.0979 | 16.8664 | -4.5 | -4.5 | -25.5163 |  | -2.8481 |  | -0.3241 | 5.0448 | 8.1425 | 5.3122 | -119.9682 | 95.1567 | 96.0417 | -69.5944 | -84.9327 |  |  |  | 31.1162 | 10.27 | 14.3 | 8.43 | 8.83 | -10.9803 | -11.1142 | 19.2975 | 16.9801 |  | 4.4609 | 4.4649 | 0.1392 | 11.4139 |  |  |  | -25.1 | -4.46 | 34.2505 | 34.0659 | 32.6415 | 39.0716 | 39.5826 | -15.6623 | -41.2913 | -10.2626 | 2.8468 | 41.22 | 17.19 | -6.7188 | -6.7383 | 14.7629 |  | -12.2657 | -12.0828 | 26.2753 |  | -6.6726 | -59.8 | -58.9 | -4.1797 | 13.8444 | 17.0381 | 26.9101 | 14.96 | -3.99 | 11.811 | -25.2464 | -7.47 | -7.51 | 27.19 | -40.16 | -23.8 | -12.1545 | -29.632 | -27.6818 | 29.0026 | 2.1721 | -7.8701 | -7.3355 | -20.416 | -27.8614 | -14.259 | -18.1055 | -27.0424 |  | -13.3879 | -12.3604 | 22.7737 | -7.7822 | -6.9791 | -15.364 | -23.741 | -23.5844 | 12.5462 |  | -3.58 | -0.1 | 6.0781 | -21.4895 | -16.2482 | -10.753 | 10.8959 | 12.8806 | -26.9159 | 4.0662 |  | 3.853 | 4.6391 | 5.1889 | 3.269 | 2.6793 | 2.5118 | 17.7504 | 13.8557 | 14.2689 | 27.2057 | 38.6404 | 21.3834 | -14.75 | -1.6164 | 0.2364 | 0.9 | -2.17 | -21.4176 |  | 7.243 | 0.261 |  | 32.82 | -41.5456 | -31.241 |  | 19.7003 |  | 24.7667 | -8.6082 | -9.3066 | 2.7883 |  |  |  | -25.2381 | 10.0882 | -22.9359 | 3.8261 | 3.396 | 160.9512 | -4.0446 | -6.7389 | -12.7408 | 2.4488 | 8.2638 | 8.3633 |  | 0 | 0 | -2.51 | 5.4318 | 27.9664 | 62.4246 | 81.0628 | -5.6502 | 44.6173 | -7.0914 | -9.0077 | 0 | 0 | 32.5866 | 30.1532 | -21.0597 | -20.3566 | -21.6071 | -21.1349 | 18.71 | 19.22 | -24.5 | -25.1 | 0.3873 | 0.72 | 53.4955 | 13.4616 | 13.3501 | -13.5 | -25.6 | 4.7 | 4.2 | -18.1416 |  | -87.6477 | 3.8575 | -289.4895 | -4.3332 | -31.9238 | 74.513 | 88.1793 | 90.0945 | 134.4622 | 12.9344 | 28.6175 | 27.1547 | 19.1145 | 226.9105 | -235.2132 | -8.0631 | 15.5468 | -1.8494 | 1.737 | -5.44 | -2.059 | -2.076 | 0.96 | 3.12 | -4.6192 | -9.1112 | 4.3656 | 0.557 | 3.9 | -0.956 | 0.489 | 2.1406 |  | 3.961 | 4.319 | 4.4505 |  | 10.8 | 7.1987 | 0.78 |  | -4.5076 | -15.325 | -18.7871 | -1.6583 | 10.8355 | -14.2926 | 2.7535 | -4 | -12.1 | 48.7203 | -119.8436
02/02/2026 | 18:00 | 0 | 4.7435 | -10.348 | 4.4724 | 11.8824 |  | 16.9446 |  | 21.9659 | 9.1577 | 8.7621 | -13.32 |  | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.1737 | 2.7605 | 4.7656 | 5.692 | 8.2957 | 0.0643 | -0.0195 | 1.5036 |  | -0.6538 | 0.225 | 0.239 | 3.694 | -6.66 | -6.6 | -0.837 | 0.244 |  | -6.15 |  | -11.66 | -11.81 | 7.0568 | 3.1684 | 19.2549 | 23.8935 | -16.5287 | 5.5762 |  | 1.7475 | 2.0977 | -19.8819 | -18.6848 | 41.3733 | 43.2711 | 41.6979 | 19.9804 | -5.8 | -5.7 | -28.2374 |  | -2.5831 |  | -0.9612 | 4.3282 | 6.8905 | 4.8173 | -131.3821 | 94.5158 | 95.1262 | -56.5247 | -99.5005 |  |  |  | 26.7951 | 12.07 | 11.81 | -2.43 | 6.65 | -8.1672 | -7.8993 | 18.4434 | 16.5981 |  | 1.0403 | 1.1385 | -1.8032 | 13.5757 |  |  |  | -29.1 | -3.84 | 32.6225 | 32.0267 | 31.586 | 43.6931 | 44.025 | -15.7381 | -42.4525 | -11.0299 | 3.3488 | 40.64 | 16.86 | -8.2813 | -8.3984 | 13.2331 |  | -14.7778 | -13.9697 | 23.3214 |  | -5.7735 | -57.2 | -57.8 | -3.4155 | 12.5354 | 15.7764 | 25.4257 | 13.68 | -3.57 | 10.2455 | -23.2113 | -4.86 | -4.84 | 21.47 | -42.23 | -22.3636 | -11.3818 | -26.3028 | -25.5091 | 18.5754 | -4.1366 | -13.4284 | -13.3165 | -21.3858 | -28.0694 | -13.513 | -33.407 | -15.4846 |  | -8.8174 | -7.7537 | 19.765 | -6.3769 | -6.1029 | -22.02 | -23.297 | -23.1229 | 10.198 |  | 1.9 | 0 | 5.8526 | -18.21 | -15.7099 | -10.3128 | 10.6077 | 11.6858 | -25.1246 | 4.1716 |  | 3.9631 | 4.6704 | 4.2608 | 3.2639 | -0.1675 | -0.8373 | 21.9368 | 11.6181 | 11.8047 | 30.6318 | 40.806 | 19.9429 | -15.63 | -2.0174 | 0.2538 | 0.89 | -2.32 | -19.4884 | 0 | 7.041 | 0.266 | 3.1633 | 31.42 | -42.5629 | -32.6139 | -0.51 | 17.9567 |  | 23.8282 | -7.9267 | -8.5588 | 2.8098 |  |  | -10.193 | -21.3221 | 8.5174 | -22.7725 | 5.2886 | 4.9166 | 155.8305 | -4.7349 | -6.9676 | -12.5401 |  | 8.1027 | 8.2288 |  | 0.8618 | 3.4274 | -4.19 | 7.694 | 32.3264 | 59.1649 | 92.7635 | -3.9573 | 47.0569 | -8.2071 | -9.1986 | 0 | 0 |  |  | -20.2852 | -19.6205 | -20.3513 | -19.7157 | 18.72 | 18.99 | -23.4 | -23.5 | 0.0357 | -0.32 | 55.0065 | 13.9035 | 13.8734 | -16.5 | -26.4 | 4.1 | 3.4 |  |  | -91.158 | -3.7037 | -281.4624 | 1.8642 | -31.5349 | 74.2914 | 86.2041 | 85.6441 | 137.7933 | 17.7837 | 30.1073 | 28.7876 | 23.3008 | 233.9418 |  | -1.1028 | 10.4043 | -1.4759 | -0.361 | -6.96 | -2.026 | -2.03 | 1.68 | 3.44 | -4.6753 | -9.9596 | 4.7776 | 0.618 | 5.4 | -0.273 | 0.141 |  |  | 3.7178 | 5.2274 | 3.6576 |  | 10.4 | 7.0677 | 0.63 |  | -4.1477 | -15.4457 | -18.4884 | -1.7857 | 11.446 | -14.1997 | 1.7868 | -3.9 | -12.4 | 60.2075 | -129.3956
02/02/2026 | 18:30 | 0 | 4.8601 | -10.3949 | 4.2608 | 10.9125 |  | 16.143 |  | 19.06 | 7.7628 | 7.4748 | -15.54 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.6398 | -8.928 | 5.0735 | 4.9367 | 8.9245 | 1.8254 | 0.6035 | 0.7783 |  | -0.7938 | 0.424 | 0.428 | 3.259 | -4.44 | -4.4 | -1.23 | 0.249 |  | -5.52 |  | -10.7 | -10.72 | 5.1213 | 3.2929 | 18.61 | 22.7301 | -18.6057 | 2.2668 |  | 1.7467 | 1.8742 | -22.1659 | -21.2111 | 31.8013 | 34.7883 | -10.635 | 18.4043 | -5.5 | -5.5 | -20.7622 | -34.2024 | -2.0418 |  | -3.5644 | 2.3351 | 7.0312 | 4.7234 | -70.3146 | 54.0177 | 53.8957 | -58.9073 | -118.6835 |  |  |  | 19.0709 | 11.51 | 12.34 | -4.96 | 0.86 | -5.4881 | -5.2201 | 15.4964 | 13.4422 |  | -2.2212 | -1.8829 | -3.299 | 5.7455 |  |  |  | -13 | -3.63 | 27.4021 | 27.4717 | 26.5098 | 18.9188 | 19.4773 | -12.9471 | -15.4455 | -10.8007 | 3.7038 | 37.69 | 15.44 | -8.9063 | -8.9844 | 12.8718 |  | -7.0152 | -6.2336 | 19.967 |  | -5.6699 | -45.5 | -44.8 | -3.7976 | 11.2263 | 14.6724 | 23.5703 | 12.47 | -3.2 | 9.4085 | -19.2886 | -5.22 | -5.3 | 23.35 | -44.36 | -19.6182 | -9.9 | -23.12 | -22.3 | 19.0977 | -2.686 | -11.3627 | -11.1745 | -20.1483 | -27.2845 | -13.25 | -32.5742 | -6.2385 |  | -6.1789 | -5.55 | 17.8812 | -7.6443 | -6.97 | -23.044 | -17.5461 | -17.1176 | 9.9765 |  | 3.29 | 0 | 5.5577 | -20.1214 | -15.9004 | -10.5125 | 10.59 | 10.742 | -23.6955 | 4.1082 |  | 3.8691 | 3.3053 | 4.4293 | 3.3032 | -3.1817 | -3.3491 | 18.5876 | 8.5515 | 8.2831 | 26.5748 | 36.957 | 19.5279 | -17.22 | -2.1218 | 0.2804 | 0.75 | -0.92 | -20.4582 |  | 6.74 | 0.297 |  | 29.97 | -38.7199 | -29.2276 | -0.83 | 16.8742 |  |  | -8.4033 | -8.8597 | 3.0651 |  |  | -10.2996 | -18.8424 | 8.6067 | -22.0756 | 3.1635 | 3.038 | 156.9662 | -4.0024 | -6.2426 | -12.6187 | 1.7184 | 8.2931 | 8.3949 | 1 | 0 | 0 | 8.38 | -5.1115 | 45.0445 | 49.3692 | 88.3892 | 3.8686 | 47.6743 | -9.3897 | -11.1809 | 0 | 0 |  |  | -18.5164 | -17.967 | -18.5619 | -18.5928 | 16.56 | 16.74 | -24 | -24.1 | 0.1236 | -2.32 | 57.0098 | 13.9965 | 13.8782 | -16.5 | -28.2 | 3.3 | 2.5 |  |  | -85.7407 | -6.9872 | -280.9341 | 1.4003 | -30.5789 | 78.8684 | 80.9019 | 80.2574 | 142.3384 | 27.1125 | 27.8257 | 30.3713 | 26.151 | 243.2396 | -235.5536 | 8.7339 | 1.7633 | -2.0374 | -0.719 | -7.2 | -1.591 | -1.58 | 2.16 | 2.88 | -4.7705 | -9.6971 | 5.333 | 0.148 | 5 | 0.608 | 0.461 |  |  | 3.8203 | 4.1339 | 3.7594 |  | 11.4 | 5.5913 | 0.61 |  | -7.6157 | -13.7923 | -17.6008 | -5.7396 | 9.3069 | -12.48 | 2.2844 | -4.8 | -11.1 | 69.8959 | -142.3157
02/02/2026 | 19:00 | 0 | 5.3471 | -11.1611 | 4.3236 | 11.3516 |  | 17.2433 |  | 20.5808 | 8.6957 | 8.3377 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 1.656 | -17.6 | 3.7115 | -10.3888 | 5.9586 | 5.8988 | 10.6059 | 0.2834 | 0.3037 | 0.5075 |  | -1.246 | 0.578 | 0.59 | 3.211 | -2.22 | -2.2 | -1.332 | 0.26 |  | -4.85 |  | -9.37 | -9.38 | 5.8765 | 3.1741 | 19.5693 | 23.7058 | -17.6479 | 1.8854 |  | 1.2298 | 1.4074 | -20.906 | -19.6829 | 28.9858 | 30.7138 | -6.7715 | 8.9134 | -2.8 | -2.7 | -17.3929 |  | -2.142 |  | -1.0748 | 3.2159 | 7.3673 | 4.7546 | -50.264 | 52.1256 | 52.6749 | -55.8092 | -101.3896 |  |  |  | 25.6375 | 16.92 | 13.08 | -12.02 | 6.08 | -5.4881 | -5.3541 | 12.9472 | 10.7027 |  | -14.1556 | -14.2417 | -1.1658 | 2.7851 |  |  |  | -9.1 | -3.61 | 24.5234 | 24.6146 | 24.0038 | 14.2369 | 14.8929 | -15.163 | -12.403 | -12.1386 | 4.1179 | 39.61 | 15.87 | -8.2813 | -8.3008 | 13.844 |  | -3.5502 | -3.1515 | 25.1428 |  | -6.1683 | -47.9 | -48.2 | -5 | 11.2263 | 17.9844 | 23.3847 | 12.15 | -4.29 | 9.0055 | -25.3114 | -4.89 | -4.94 | 25.56 | -43.2 | -23.8727 | -11.8273 | -26.1051 | -24.6182 | 18.0306 | -3.2174 | -12.7637 | -12.6031 | -18.6927 | -27.0037 | -13.784 | -34.1294 | -9.7295 |  | -6.3061 | -5.3683 | 18.4377 | -7.7801 | -7.5734 | -22.532 | -18.025 | -17.7539 | 10.8386 |  | 3.23 | 0 | 5.6398 | -20.9138 | -15.2714 | -9.8118 | 9.4864 | 11.4645 | -23.7458 | 4.1682 |  | 3.8837 | 4.2043 | 3.9748 | 0 | -3.5166 | -4.1864 | 15.2385 | 10.1065 | 9.5884 | 25.0743 | 36.8996 | 21.1051 | -16.5 | -1.7171 | 0.3152 | 0.77 | -1 | -20.3531 |  | 6.625 | 0.119 |  | 31.19 | -41.0215 | -30.1506 | -0.99 | 17.5408 |  | 25.2511 | -8.813 | -9.453 | 3.3651 |  |  | -9.519 | -16.5028 | 8.5805 | -21.5433 | 3.3454 | 4.0765 | 165.2747 | -3.2719 | -7.1348 | -12.2147 | 2.4484 | 9.7507 | 9.9612 | 2 | -1.6276 | 0 | 8.8 | -4.9643 | 43.112 | 47.0936 | 87.5525 | 4.2327 |  | -9.5452 | -11.6136 | 0 | 0 | 41.0902 |  | -20.7027 | -20.0874 | -19.6077 | -19.9191 | 17.29 | 17.3 | -24.4 | -24.7 | 0.054 | 0.08 | 64.7528 | 11.7346 | 11.6219 | -15.7 | -27.3 | 4.7 | 4.2 |  |  | -82.1392 | -4.1136 | -281.1363 | 1.7835 | -29.4033 | 78.6328 | 79.7966 | 86.2882 | 143.2753 | 25.4655 | 28.5889 | 28.5813 | 19.9874 | 242.898 | -238.1807 | 5.904 | 5.7825 | -1.593 | -0.948 | -6.64 | -2.137 | -2.144 | 1.6 | 3.28 | -4.7044 | -9.2271 | 5.098 | -0.1144 | 6 | 2.663 | 3.061 | 0 | 0 | 3.9845 | 4.4933 | 2.9492 |  | 11.4 | 5.7934 | 0.59 |  | -7.3305 | -13.7826 | -17.0236 | -5.116 | 10.1162 | -11.5862 | 0 | -4.5 | -11.6 | 66.9867 | -141.0853
02/02/2026 | 19:30 | 0 | 5.8317 | -11.6366 | 4.3074 | 11.43 |  | 16.8269 |  | 21.002 | 8.8387 | 8.5468 | -17.76 | -28.6 | 4.4 | 2.484 | -17.6 | 3.4588 | -11.0292 | 7.1675 | 7.1469 | 12.7023 | 1.7254 | 0.4685 | 0.4441 |  | -1.2482 | 0.688 | 0.7 | 3.288 | -2.22 | -2.2 | -1.274 | 0.263 |  | -4.34 |  | -8.95 | -9.09 | 6.0251 | 3.0902 | 19.6948 | 24.0402 | -16.5489 | 2.5935 |  | -2.0769 | -1.9014 | -20.3181 | -18.879 | 26.9134 | 28.6798 | -8.9241 | 9.0965 | -2.3 | -2.3 | -16.9553 | -34.2908 | -2.2562 |  | -2.4821 | 2.8631 | 7.1703 | 4.735 | -45.2284 | 51.5457 | 51.8815 | -55.6615 | -102.4079 |  |  |  | 23.7114 | 16.32 | 12.48 | -13.39 | 4.91 | -4.9522 | -4.6843 | 11.904 | 9.7891 |  | -13.6655 | -13.4772 | -1.7292 | 3.2691 |  |  |  | -9.6 | -3.64 | 23.8938 | 23.3174 | 22.383 | 13.6235 | 14.0595 | -14.1036 | -12.3044 | -11.2429 | 4.0148 | 38.61 | 15.13 | -8.5938 | -8.5938 | 13.5089 |  | -4.1987 | -4.098 | 21.7138 |  | -5.7707 | -45.9 | -45 | -5.0647 | 10.4783 | 18.2999 | 22.2714 | 11.31 | -4.22 | 8.7885 | -22.6938 | -4.8 | -4.93 | 24.32 | -44.19 | -22.5636 | -11.5364 | -24.6047 | -23.7818 | 15.4039 | -4.7868 | -13.9785 | -13.732 | -17.51 | -26.5368 | -14.12 | -34.8076 | -8.9597 |  | -6.4474 | -5.8047 | 17.6338 | -7.9955 | -7.7409 | -22.532 | -17.7584 | -17.3914 | 10.5177 |  | 3.24 | 0 | 5.6376 | -21.8747 | -15.7618 | -10.2429 | 9.0783 | 10.7099 | -23.2657 | 4.3686 |  | 4.1644 | 3.0636 | 4.432 | 2.9463 | -4.6888 | -4.8562 | 16.7456 | 9.8337 | 9.0897 | 25.5632 |  | 19.7134 | -17.43 | -2.3177 | 0.2804 | 1.02 | -1.03 | -20.4428 |  | 6.487 | -0.038 |  | 30.83 | -40.8354 | -30.8604 | -1.07 | 17.9313 |  | 24.6749 | -8.4907 | -9.247 | 3.4798 |  |  | -9.0081 | -16.2917 | 8.97 |  | 4.7165 | 3.6103 | 161.9682 | -3.7381 | -6.9898 | -12.6064 | 3.121 | 9.7433 | 9.9533 | 2.6565 | 0 | 0 | 7.54 | -3.8674 | 44.3632 | 46.4397 | 86.8481 | 3.7323 |  | -9.7565 | -12.206 | 0 | 0 |  |  | -22.3397 | -21.653 | -19.7535 | -19.9301 | 16.33 | 16.21 | -22.5 | -22.4 | 0.054 | -0.08 | 65.9994 | 10.4322 | 10.3136 | -16.9 | -25.6 | 6.4 | 5.8 | -18.122 | -18.0733 | -80.0615 | -3.5893 | -283.9878 | -0.5808 | -29.3011 | 80.0384 | 78.5266 | 90.0022 | 145.8233 | 25.563 | 29.5642 | 27.7617 | 18.705 | 241.2647 | -241.0423 | 2.7017 | 7.5407 | -1.1951 | -0.726 | -6.8 | -2.178 | -2.189 | 1.44 | 3.44 | -4.9754 | -9.9596 | 4.8661 | 0.441 | 6.3 | 4.317 | 2.907 |  |  | 5.8785 | 4.3861 | 4.2006 |  | 8.5 | 7.4065 | 0.7 |  | -8.7171 | -13.3885 | -16.7453 | -5.6462 | 9.6116 | -9.8855 | 0 | -1.9 | -14.1 | 68.9599 | -142.0602
02/02/2026 | 20:00 | 0 | 5.7021 | -11.5842 | 4.1458 | 11.4319 |  | 16.9941 |  | 20.8127 | 8.6847 | 8.4345 | -17.76 | -28.6 | 4.4 |  |  | 3.771 | -9.9235 | 7.0774 | 6.9956 | 12.2561 | 2.1079 | 0.4833 | 0.3859 |  | -1.182 | 0.549 | 0.562 | 3.011 |  | -2.2 | -1.269 | 0.258 |  | -4.8 |  | -9.41 | -9.66 | 6.9061 | 2.8697 | 20.331 | 24.6256 | -16.5504 | 1.6226 |  | -1.9299 | -1.8082 | -20.1277 | -18.8771 | 27.9346 | 29.315 | -10.4169 | 9.5349 | -2.2 | -2.2 | -17.5079 |  | -2.3841 |  | -1.9973 | 3.1191 | 7.0429 | 4.5965 | -51.088 | 52.4613 | 53.1327 | -52.5085 | -106.4377 |  |  |  | 24.6595 | 16.27 | 12.56 | -13.47 | 4.37 | -4.2824 | -4.4164 | 11.6618 | 9.9569 |  | -15.0254 | -14.5638 | -1.5091 | 3.7532 |  |  |  | -10.1 | -3.78 | 22.969 | 22.7337 | 22.6123 | 16.0553 | 16.2646 | -15.2258 | -13.3498 | -12.0856 | 3.951 | 37.12 | 14.64 | -9.5313 | -9.4727 | 13.1325 |  | -4.4399 | -4.1029 | 21.7805 |  | -5.9293 | -46.4 | -46 | -5.1062 | 9.3562 | 17.3536 | 20.787 | 10.26 | -4.1 | 9.207 | -22.9113 | -4.96 | -5.05 | 26.17 | -43.82 | -21.5636 | -11.3545 | -24.3424 | -23.3273 | 15.2729 | -6.3947 | -14.8816 | -15.2284 | -17.548 | -26.5562 | -14.248 | -38.3053 | -5.0182 |  | -6.741 | -5.9918 | 17.346 | -7.7292 | -7.305 | -23.044 | -17.3788 | -17.0879 | 10.1267 |  | 3.07 | 0 | 5.5749 | -20.6674 | -15.8699 | -10.3031 | 8.8339 | 10.6342 | -22.7637 | 4.3818 |  | 4.0946 | 3.0251 | 3.5147 | 0 | -5.0237 | -5.5261 | 17.7504 | 8.9214 | 9.2693 | 26.4253 |  | 19.9429 | -16.98 | -1.9112 | 0.2383 | 0.8 | -0.57 | -20.4776 |  | 6.427 | 0.224 |  | 31.2 | -41.1793 | -31.436 | -0.55 | 18.0615 |  | 25.0034 | -8.0203 | -8.6794 | 3.3911 |  |  | -9.8036 | -15.8159 | 8.867 | -21.9656 | 4.3698 | 5.4347 | 160.7524 | -4.0566 | -8.2094 | -11.4936 |  |  | 9.9691 |  | 0 | 0 | 7.54 | -3.366 | 47.1805 | 44.8998 | 88.9077 | 4.2276 |  | -10.7818 | -11.681 | 0 | 0 |  |  | -21.9112 | -21.3179 | -18.995 | -19.366 | 16.2 | 16.55 | -22.7 | -24.1 | 0.195 | -0.48 | 66.2525 | 10.474 | 10.3563 | -16.5 | -24.3 | 5.6 | 5.1 |  |  | -81.1823 | -5.2836 | -284.0394 | -0.4265 | -29.8353 | 80.7443 | 79.5026 | 93.1367 | 144.6773 | 23.299 | 29.0494 | 28.1531 | 19.161 | 244.0901 |  | 1.6407 | 8.1587 | -1.1707 | -2.203 | -5.36 | -2.126 | -2.136 | 0.64 | 3.68 | -4.4658 | -9.9016 | 4.9516 | 0.325 | 5.3 | 3.287 | 0.803 |  |  | 4.4362 | 2.8975 | 3.7987 |  | 9.1 | 7.9964 | 0.71 |  | -8.8416 | -13.0338 | -16.7077 | -6.1201 | 9.4562 | -10.5949 | 0 | -3.6 | -13.1 | 71.1634 | -144.7937
02/02/2026 | 20:30 | 0 | 5.3965 | -11.2223 | 3.9138 | 11.2937 |  | 16.7677 |  | 19.9956 | 8.3027 | 8.1082 | -17.76 | -28.6 |  | 2.484 |  | 3.8437 | -8.2196 | 6.4182 | 6.3449 | 11.2151 | 2.2144 | 0.4607 | 0.3999 |  | -1.2534 | 0.43 | 0.45 | 3.167 | -2.22 | -2.2 | -1.095 | 0.256 |  | -5.12 |  | -10.76 | -10.75 | 7.2003 | 2.8408 | 19.98 | 24.533 | -16.7217 | 0.7233 |  | -0.4153 | -0.4369 | -20.6894 | -19.4766 | 30.5115 | 32.5447 | -14.4539 | 9.9428 | -2.5 | -2.5 | -19.4 | -34.7288 | -2.4032 |  | -2.6629 | 2.8754 | 6.972 | 4.7196 | -62.2272 | 53.56 | 53.682 | -51.1269 | -114.5714 |  |  |  | 23.6116 | 16.06 | 12.22 | -13.94 | 4.57 | -2.541 | -2.407 | 10.7223 | 8.8726 |  | -15.1482 | -14.9925 | -2.2487 | 4.4745 |  |  |  | -10.4 | -3.65 | 22.9126 | 22.8524 | 21.8316 | 17.4558 | 17.7756 | -14.4571 | -15.5807 | -11.3885 | 3.8861 | 38.12 | 14.83 | -10.1563 | -10.2539 | 12.7345 |  | -5.6247 | -5.1434 | 19.8769 |  | -5.6041 | -44.7 | -46.4 | -4.4702 | 8.2342 | 17.9844 | 19.1171 | 9.2 | -4.41 | 9.734 | -20.4062 | -5.13 | -5.24 | 26.63 | -44.58 | -21.2364 | -10.8636 | -22.3671 | -21.0909 | 14.4068 | -6.6882 | -14.8722 | -14.5734 | -16.692 | -26.146 | -14.65 | -40.5652 | -0.1101 |  | -7.0853 | -6.332 | 16.1979 | -7.3039 | -7.12 | -22.532 | -16.7907 | -16.5293 | 9.3092 |  | 3.07 | 0 | 5.4716 | -19.4077 | -16.9855 | -11.6122 | 10.6785 | 10.3304 | -21.9204 | 4.1721 |  | 3.9919 | 4.7872 | 4.5829 | 2.8584 | -7.0332 | -7.0332 | 20.2622 | 7.3974 | 6.929 | 27.9104 | 39.3842 | 18.9224 | -16.76 | -1.8233 | 0.2364 | 0.73 | 0.02 | -20.1249 |  | 6.451 | 0.242 |  | 33.27 | -42.3735 | -32.1149 | -0.34 | 21.1844 |  | 25.3743 | -5.2476 | -8.512 | 3.3279 |  |  | -10.2842 | -18.5991 | 9.6553 | -20.0332 | 5.2726 | 5.3439 | 157.1395 | -2.1123 | -8.3995 | 6.4004 | 2.5234 | 9.4137 | 9.621 | 2 | 0 | 0 | 6.71 | -4.348 | 46.2257 | 43.8605 | 93.7201 | 4.2369 |  | -9.716 | -12.0624 | 0 | 0 |  |  | -20.6477 | -20.1314 | -19.5238 | -19.2105 | 15.96 | 16.44 | -22.1 | -22.6 | 0.0357 | 0 | 59.2835 | 12.3068 | 12.1843 | -16.9 | -25.6 | 4.7 | 4.2 |  | -17.8839 | -82.62 | -8.2457 | -283.8712 | 0.6366 | -30.3318 | 78.8482 | 80.3507 | 84.1793 | 144.1711 | 25.2 | 29.9692 | 28.2408 | 26.1338 | 241.5159 | -238.5096 | 4.0065 | 6.505 | -1.9446 | -0.162 | -5.36 | -2.116 | -2.128 | 0.24 | 3.36 | -4.538 | -9.7246 | 4.5731 | 0.676 | 6 | 3.102 | 1.188 |  |  | 3.8565 | 3.7799 | 4.2013 |  | 9.3 | 8.3898 | 0.53 |  | -7.9527 | -14.0628 | -16.6653 | -5.7658 | 10.2075 | -11.0505 | 0 | -2.9 | -13.1 | 75.1064 | -150.0091
02/02/2026 | 21:00 | 0 | 5.139 | -11.006 | 4.1075 | 11.8796 |  | 16.4696 |  | 19.4578 | 8.0558 | 7.8081 | -17.76 | -26.4 | 4.4 | 3.312 | -15.4 | 3.6819 | -8.9382 | 6.6746 | 6.5242 | 11.2826 | 3.219 | 0.4403 | 0.5048 |  | -1.2964 | 0.54 | 0.434 | 2.839 | -2.22 |  | -1.308 | 0.253 |  | -5.25 |  | -10.24 | -10.17 |  | 3.0685 | 19.4936 | 24.894 | -17.3288 | 1.0509 |  | 1.1745 | 1.2056 | -20.2779 | -19.0734 | 31.365 | 37.7508 | -16.2344 | 9.5732 | -2.4 | -2.4 | -19.802 | -34.6587 | -2.3102 |  | -2.7181 | 2.6876 | 6.9046 | 4.7541 | -57.7105 | 52.4003 | 53.4989 | -50.1827 | -105.7436 |  |  |  | 23.5018 | 16.33 | 12.23 | -14.15 | 4.44 | -1.7373 | -1.4693 | 9.7778 | 7.6822 |  | -16.148 | -15.5433 | -3.502 | 4.5627 |  |  |  | -12.3 | -3.56 | 22.5782 | 22.4599 | 21.4971 | 16.3929 | 17.2147 | -12.8078 | -15.4658 | -10.3592 | 3.7634 | 38.27 | 15.02 | -11.4063 | -11.3281 | 12.4353 |  | -5.2306 | -5.0094 | 18.0317 |  | -5.5318 | -42.7 | -42.5 | -4.4458 | 7.2992 | 17.3536 | 17.8183 | 8.02 | -4.26 | 9.61 | -18.9336 | -5.24 | -5.3 | 25.41 | -45.17 | -19.7455 | -10.5182 | -20.9062 | -19.7545 | 13.6495 | -7.1558 | -16.0193 | -15.4088 | -17.5458 | -26.2408 | -14.054 | -40.8945 | -0.3206 |  | -7.5019 | -6.768 | 14.9072 | -7.609 | -6.9302 | -22.532 | -16.3863 | -15.879 | 8.5164 |  | 2.83 | 0 | 5.3362 | -19.3325 | -16.3172 | -10.8199 | 8.9133 | 10.2067 | -21.3267 | 4.3538 |  | 4.0531 | 5.1909 | 4.7242 | 3.5406 | -6.3633 | -8.0379 | 23.7788 | 5.4059 | 5.444 | 28.7199 | 39.6758 | 17.8482 | -16.28 | -1.556 | 0.2364 | 0.05 | 0.78 | -18.4142 |  | 6.672 | 0.546 | 3.4776 | 33.7 | -42.3472 | -33.7081 | -0.23 | 21.5153 |  | 20.6652 | -5.564 | -6.0656 | 3.163 |  |  | -9.7477 | -19.2994 | 10.2359 | -20.1324 | 4.1949 | 3.7906 | 155.8942 | -2.4282 | -9.0413 | 6.1667 | 1.7249 | 9.0695 | 9.4707 | 1.1264 | 0 | 0 | 5.87 | 0 | 45.2786 | 43.2743 | 90.4009 | 2.3248 |  | -9.9872 | -12.2313 | 0 | 0 |  |  | -20.2467 | -19.6095 | -18.928 | -18.8164 | 15.79 | 15.68 | -24.2 | -24.6 | 0.2646 | 0.56 | 56.4954 | 13.806 | 13.2414 | -17.4 | -26.9 | 5.1 | 4.6 |  |  | -81.154 | -7.7349 |  | 1.8386 | -29.0208 | 77.4396 | 80.4079 | 84.5735 | 141.2005 | 22.5839 | 28.8232 | 27.6258 | 23.6127 | 237.2877 |  | 2.682 | 6.953 | -2.0618 | 2.149 | -6 | -2.087 | -2.086 | 0.96 | 3.36 | -4.1456 | -9.5506 | 4.8661 | 0.7919 | 4.8 | 0.892 | 0.67 |  |  | 4.2644 | 3.9563 | 3.8063 |  | 10.7 | 7.8284 | 0.43 |  | -7.6295 | -14.3036 | -16.1597 | -5.7792 | 10.387 | -10.8129 | 0 | -3.4 | -11.6 | 77.1638 | -148.8772
02/02/2026 | 21:30 | 0 | 4.8913 | -10.5763 | 3.8759 | 10.6428 |  | 15.4435 |  | 19.8458 | 8.1228 | 7.7891 | -15.54 | -26.4 | 2.2 | 2.484 | -15.4 | 3.6714 | -10.1309 | 6.0712 | 5.7407 | 10.2736 | 3.1421 | 0.5822 | 0.5906 |  | -1.1877 | 0.547 | 0.566 | 3.238 | -4.44 | -6.6 | -1.459 | 0.257 |  | -4.44 | -10 | -10.61 | -10.52 |  | 3.1901 | 20.3335 | 24.7919 | -18.3062 | 1.6776 |  | 0.321 | 0.3821 | -20.9053 | -19.6505 | 30.5865 | 32.0017 | -14.1565 | 9.6145 | -2.5 | -2.5 | -17.8741 | -34.2137 | -2.2664 |  | -3.4605 | 3.0571 | 6.5378 | 4.2393 | -52.4613 | 51.3321 | 50.9354 | -47.0282 | -116.348 |  |  |  | 24.4499 | 16.09 | 11.87 | -14.42 | 4.32 | -1.8712 | -2.0052 | 10.3962 | 8.6005 |  | -15.5441 | -15.7269 | -3.248 | 5.8281 |  |  |  | -14.3 | -3.54 | 22.0054 | 21.7642 | 21.3243 | 18.5413 | 19.061 | -13.6642 | -16.7758 | -10.8917 | 3.4969 | 35.86 | 13.98 | -12.0313 | -11.9141 | 11.9587 |  | -6.7622 | -6.2135 | 20.7134 |  | -5.2364 | -41.6 | -39.7 | -4.563 | 5.8031 | 15.461 | 15.7773 | 6.53 | -3.91 | 10.9275 | -21.5387 | -5.08 | -5.17 | 23.38 | -46.16 | -21.7636 | -11.1818 | -22.027 | -20.8818 | 9.7733 | -11.4844 | -19.8526 | -19.6667 | -16.6921 | -24.9802 | -14.379 | -44.7491 | 3.9361 |  | -7.4688 | -6.8063 | 17.1096 | -8.0888 | -7.9239 | -19.972 | -17.8474 | -17.6217 | 9.0513 |  | 2.48 | 0 | 5.1168 | -20.409 | -16.803 | -11.3646 | 10.1464 | 9.7015 | -23.58 | 4.3479 |  | 4.0955 | 4.69 | 4.6757 | 2.8465 | -8.0379 | -8.2054 | 23.4439 | 5.5054 | 5.3138 | 29.9075 | 41.6048 | 17.5259 | -16.19 | -1.4186 | 0.2255 | 0.41 | 1.33 | -18.5372 |  | 6.712 | 0.717 |  | 34.56 | -43.4849 | -34.0145 |  | 22.0162 |  | 20.099 | -4.9318 | -5.4122 | 3.0301 |  |  |  | -19.1025 | 10.177 | -20.4699 | 5.3352 | 5.1129 | 155.6179 | -1.7554 | -9.606 | 4.2869 | 1.6013 | 8.652 | 8.8458 | 1.1051 | 5.5787 | 7.388 | 7.12 | -4.531 | 44.3002 | 46.3495 | 96.2997 | 12.0938 |  | -19.8236 | -19.9863 |  | 0 |  |  | -20.2138 | -19.615 | -17.573 | -17.0701 | 16.69 | 17.04 | -22.3 | -22.9 | 0.195 | -0.8 | 61.6921 | 13.2428 | 13.1299 | -17.1 | -26.9 | 3.8 | 3.3 |  | -18.0267 | -76.6129 | -4.9107 |  | 0.2406 | -27.6894 | 82.3302 | 75.5664 | 85.0187 | 147.5009 | 30.3398 | 26.5257 | 26.3549 | 22.2358 | 247.4722 | -241.0762 | 10.8046 | 2.5674 | -2.3426 | 2.714 | -6.24 | -2.028 | -2.052 | 1.04 | 2.16 | -3.9848 | -8.6137 | -0.1144 | 1.7899 | 8.3 | 2.803 | 4.808 |  |  | 4.6926 | 4.626 | 4.1786 |  | 10.9 | 8.2885 | 0.34 |  | -6.3494 | -11.0789 | -13.6761 | -5.7021 | 4.1655 | 0 | 0 | -4.2 | -11.4 | 78.8254 | -155.1806
02/02/2026 | 22:00 | 0 | 4.3617 | -9.7842 | 3.8249 | 10.5326 |  | 14.7325 |  | 18.8056 | 7.6288 | 7.2435 | -13.32 | -24.2 |  | 2.484 |  | 3.7522 | -10.0353 | 5.8959 | 5.7374 | 9.942 | 3.6737 | 0.7176 | 1.0598 |  | -1.1994 | 0.549 | 0.55 | 3.638 | -6.66 | -6.6 | -0.033 | 0.253 |  | -3.97 | -10 | -10.75 | -10.89 |  | 3.2749 | 18.9953 | 23.4107 | -19.1475 | 1.6611 |  | 12.9057 | 14.2222 | -23.9138 | -22.9664 | 34.7782 | 35.5809 | -14.7515 | 9.1871 | -2.5 | -2.5 | -16.5423 | -34.204 | -2.2714 |  | -3.6495 | 2.5965 | 6.6988 | 4.465 | -50.2335 | 52.0646 | 52.1561 | -56.1256 | -119.854 |  |  |  | 22.3642 | 15.48 | 11.22 | -14.74 | 4.21 | -4.0145 | -3.8806 | 12.7345 | 10.8875 |  | -4.4116 | -4.4582 | -3.476 | 8.6311 |  |  |  | -18.8 | -3.48 | 26.9318 | 26.9993 | 25.7224 | 20.9459 | 21.4897 | -13.6127 | -19.0626 | -10.9382 | 3.5831 | 35.34 | 13.68 | -13.125 | -12.9883 | 11.2296 |  | -9.529 | -8.7744 | 16.713 |  | -4.8713 | -38.4 | -42.5 | -4.6558 | 4.681 | 14.8301 | 14.1074 | 5.37 | -3.8 | 10.788 | -17.426 | -4.79 | -4.86 | 20.87 | -46.18 | -17.0909 | -8.4909 | -20.8311 | -19.6909 | 11.9436 | -10.6537 | -19.1502 | -19.0784 | -14.5471 | -21.9409 | -14.529 | -35.1697 | -0.4519 |  | -11.5176 | -10.6627 | 15.5595 | -10.7214 | -10.277 | -16.388 | -18.7507 | -18.4817 | 6.3019 |  | 0 | 0.1 | 4.8548 | -22.7878 | -16.6237 | -11.1694 | 10.316 | 6.7012 | -22.4572 | 4.2271 |  | 3.9568 | 4.4716 | 4.7143 | 3.7841 | -5.1911 | -5.3586 | 21.6019 | 4.3268 | 4.7667 | 28.6114 | 37.8247 | 18.2193 | -16.23 | -0.9078 | 0.2538 | 0.53 | 1.26 | -17.5755 |  | 6.683 | 0.677 |  | 33.69 | -41.7714 | -32.2453 | -0.08 | 20.9437 |  | 18.7933 | -5.1278 | -5.6716 | 2.836 |  |  | -9.3975 | -21.5937 | 10.143 | -20.1743 | 5.5567 | 4.8849 | 156.3774 | -2.0603 | -7.7291 | 3.5493 |  | 8.2125 | 8.4345 |  | 1.1179 | 2.6346 | 7.96 | -4.1672 | 45.3375 | 44.9104 | 88.5829 | 6.7088 |  | -15.9497 | -16.2549 | 0 | 0 | 36.4389 |  | -20.6752 | -20.0545 | -16.8022 | -16.4355 | 16.68 | 17.03 | -23.3 | -23.4 | 0.3177 | -1.92 | 58.9779 | 14.4621 | 14.0278 | -17.8 | -26.5 | 5.2 | 4.6 |  |  | -78.2007 | -4.6282 | -285.3665 | -0.032 | -28.422 | 78.5933 | 79.4931 | 83.9721 | 142.3512 | 25.6244 | 27.7927 | 26.391 | 19.2471 | 243.5067 | -237.7305 | 5.9242 | 5.3177 | -2.4842 | 2.821 | -4.56 | -2.036 | -2.04 | -0.4 | 2.8 | -3.2069 | -8.9342 | 2.4338 | 1.4084 | 6.5 | 1.914 | 1.991 | 1.0245 | 0.8307 | 4.3141 | 3.7565 | 3.5405 |  | 10.9 | 8.6873 | 0.29 |  | -4.8266 | -12.3663 | -15.4685 | -1.4873 | 6.2753 | -8.4072 | 0 | -4.2 | -11.4 | 72.1236 | -149.1008
02/02/2026 | 22:30 | 0 | 3.8829 | -9.2653 | 3.6231 | 7.6395 |  | 11.6248 |  | 17.2118 | 6.9908 | 6.6175 | -15.54 | -22 | -2.2 | 1.656 | -15.4 | 3.4697 | -7.6078 | 5.8254 | 5.7988 | 10.1003 | 2.882 | 2.0916 | 1.6785 |  | -1.2533 | 0.264 | 0.28 | 2.806 | -4.44 | -11 | -1.491 | 0.242 |  | -5.72 |  | -12.09 | -12.27 |  | 3.2965 | 16.9695 | 21.572 | -16.7061 | -0.8781 |  | 1.3302 | 1.5249 | -20.566 | -19.7766 | 31.3973 | 32.9061 | -23.8003 | 11.2037 | -3.5 | -3.5 | -19.3259 |  | -2.6173 |  | -2.7677 | 2.9608 | 3.3717 | 2.3218 | -63.9057 | 57.2527 | 57.2222 | -60.2212 | -126.8033 |  |  |  | 22.7833 | 12.04 | 11.17 | -6.55 | 4.28 | -3.7466 | -3.4787 | 12.8065 | 10.5019 |  | -10.3076 | -10.4398 | -2.8761 | 12.2202 |  |  |  | -24.7 | -3.38 | 31.6791 | 31.2728 | 30.2735 | 29.3903 | 30.4586 | -15.1983 | -26.4542 | -11.7091 | 3.3662 | 33.54 | 12.78 | -2.1875 | -2.5391 | 10.6598 |  | -13.32 | -12.8092 | 20.2533 |  | -4.5618 | -36.2 | -36.7 | -4.3396 | 2.998 | 13.0953 | 11.5097 | 3.46 | -3.59 | 12.679 | -21.2037 | -8.83 | -8.95 | 27.7 | -21.39 | -20.4545 | -10.8909 | -20.2562 | -20.0545 | 18.741 | -6.3464 | -14.6619 | -14.0153 | -11.5219 | -20.1539 | -14.5 | -32.1197 | -4.9691 |  | -10.9647 | -10.2953 | 13.9153 | -15.1884 | -15.0086 | -11.268 | -17.0063 | -16.4769 | 5.6422 |  | 0 | 2.4 | 4.5079 | -29.7336 | -16.9269 | -11.3858 | 10.8158 | 6.0945 | -18.0567 | 4.2844 |  | 4.1267 | 3.879 | 4.4053 | 3.1987 | -4.6888 | -5.1911 | 19.9273 | 5.753 | 5.3804 | 28.6222 | 41.4154 | 20.9342 | -15.32 | -1.3124 | 0.2355 | 0.14 | -0.77 | -21.3438 |  | 6.923 | 0.7 |  | 33.77 | -41.6334 | -30.745 |  | 22.2045 |  | 19.2225 | -5.1012 | -5.5371 | 2.6454 |  |  |  | -26.3469 | 10.8403 | -20.6945 | 4.8517 | 4.437 | 153.7868 | -2.0891 | -8.0735 | 3.5233 | 1.6745 | 7.6705 | 7.7769 | 1 | -4.0542 | -1.808 | 6.29 | 0 | 48.6561 | 41.7837 | 85.7139 | 0 | 49.8045 | -8.0138 | -9.8818 | 0 | 0 |  |  | -21.5486 | -20.9444 | -15.7527 | -15.4831 | 15.92 | 15.83 | -23 | -23.1 | 0.195 | -3.44 | 56.6864 | 13.5011 | 13.3816 | -18.2 | -25.2 | 5.9 | 5.1 |  | -18.0033 | -77.8616 | -2.9918 | -284.1815 | 1.2862 | -28.3241 | 75.3683 | 82.0655 | 89.8875 | 139.1404 | 17.71 | 27.2393 | 26.1798 | 20.5498 | 230.3804 | -237.2269 | -5.151 | 14.982 | -1.8274 | 2.815 | -4.24 | -1.736 | -1.738 | -0.96 | 3.52 | -3.4465 | -9.8436 | 5.0126 | 0.911 | 4.5 | 1.377 | 0.7 | 1.043 | 1.0918 | 4.1614 | 3.6465 | 3.2803 |  | 10 | 9.1099 | 0.22 |  | -6.6597 | -15.3647 | -16.94 | -3.6317 | 10.873 | -12.4176 | 0 | -3.3 | -11.6 | 69.9825 | -148.0621
02/02/2026 | 23:00 | 0 | 3.5536 | -8.6634 | 3.8725 | 7.2666 |  | 10.5796 |  | 15.8946 | 6.2408 | 5.8322 | -13.32 | -22 |  |  |  | 3.7658 | -6.4868 | 5.1299 | 5.0635 | 8.9152 | 2.5358 | 2.0672 | 1.8916 |  | -1.3109 | 0.106 | 0.131 | 2.823 | -6.66 | -13.2 | -1.27 | 0.23 |  | -6.32 |  | -12.7 | -12.46 |  | 3.2111 | 15.8388 | 20.1791 | -16.9708 | -3.2054 |  | 18.2325 | 21.1409 | -21.8199 | -22.016 | 40.9395 | 36.2783 | -34.182 | 12.8513 | -5.1 | -5 | -18.3397 | -35.0572 | -2.7434 |  | -6.6257 | 2.2852 | 1.5561 | 1.7562 | -61.0675 | 56.2761 | 55.7268 | -55.3324 | -129.9758 |  |  |  |  | 11.86 | 10.43 | -8.1 | 5.07 | -0.2637 | -0.5316 | 11.1058 | 8.9145 |  | -17.323 | -16.5576 | -6.6597 | 11.238 |  |  |  | -19.9 | -3.3 | 28.2074 | 28.1026 | 26.7229 | 37.3441 | 37.1049 | -16.8038 | -29.6644 | -15.4632 | 3.1835 | 32.87 | 12.41 | -2.9688 | -3.5156 | 9.9819 |  | -12.0179 | -11.6799 | 25.1326 |  | -4.1665 | -33.8 | -34.3 | -4.1931 | 1.8759 | 11.2027 | 10.2109 | 2.31 | -3.39 | 11.842 | -25.3564 | -9.97 | -10.16 | 29.68 | -22.71 | -28.1636 | -13.5182 | -19.3854 | -17.7 | 13.8089 | -11.1412 | -18.1367 | -18.49 | -15.9092 | -22.6788 | -14.222 | -38.5599 | -9.628 |  | -11.2021 | -10.6504 | 10.424 | -12.5516 | -12.0489 | -6.148 | -17.2628 | -16.6138 | 2.7751 |  | -8.94 | -0.9 | 4.3984 | -22.8186 | -17.4959 | -12.0424 | 10.6937 | 6.0229 | -14.8454 | 4.6071 |  | 4.3385 | 3.9197 | 3.9229 | 3.2575 | -8.5403 | -8.8752 | 24.6161 | 3.604 | 3.5092 | 31.7893 | 44.0425 | 20.4068 | -15.35 | -1.2062 | 0.2007 | 0.28 | -0.49 | -22.0893 |  | 6.858 | 0.455 |  | 33.61 | -44.3305 | -32.1473 | -0.03 | 21.0832 |  | 18.9829 | -4.4258 | -4.8115 | 2.4841 |  |  | -9.2275 | -24.7694 | 10.0167 | -21.6069 | 4.9541 | 4.4837 | 149.8568 | -3.3964 | -9.1525 | 5.2708 | 2.1237 | 7.3913 | 7.5238 | 1.4846 | -4.8526 | -3.6411 | 1.68 | 0 | 58.0223 | 31.4949 | 82.1264 | -2.8584 | 48.0611 | -7.7932 | -9.1489 | 0 | 0 |  |  | -24.6523 | -24.3282 | -15.7347 | -15.3396 | 16.69 | 16.82 | -23.8 | -24.5 | 0.195 | -4.88 | 59.4673 | 13.3427 | 13.5354 | -19.1 | -24.7 | 8.6 | 8.1 | -18.3227 | -18.2496 | -85.8602 | -12.1731 | -285.3522 | 0.153 | -32.1403 | 70.0947 | 87.4852 | 104.5858 | 135.5026 | 11.3911 | 27.6755 | 25.9198 | 6.5891 | 214.7492 | -234.4174 | -18.1 | 22.8264 | -1.2171 | 2.761 | -4.08 | -2.082 | -2.09 | -0.96 | 3.36 | -3.2599 | -9.7856 | 4.8356 | 1.3779 | 4.9 | 1.705 | 1.612 | 1.4355 | 1.5458 | 4.397 | 4.5301 | 2.9077 |  | 10.2 | 10.9129 | 0.17 |  | -6.2261 | -15.8605 | -17.9457 | -2.408 | 11.8992 | -12.655 | 0 | -3.7 | -11.9 | 76.32 | -151.3595
02/02/2026 | 23:30 | 0 | 3.3363 | -8.6118 | 3.8589 | 7.3704 |  | 10.2118 |  | 14.2341 | 5.5858 | 5.4094 | -13.32 | -24.2 | 0 | 0.828 | -15.4 | 3.8687 | -6.1898 | 4.2202 | 4.1489 | 7.4824 | 2.694 | -0.1592 | 2.0875 |  | -1.1105 | 0.113 | 0.116 | 3.045 | -6.66 | -11 | -1.068 | 0.226 |  | -5.88 |  | -12.86 | -12.92 | 7.1411 | 3.181 | 18.7188 | 20.9141 | -19.2012 | -1.751 |  | 13.1143 | 12.5498 | -22.3478 | -22.0753 | 39.652 | 40.5075 | -33.2593 | 13.7223 | -5.1 | -5 | -20.0567 | -34.7946 | -2.5783 |  | -4.5764 | 2.5179 | 0 | 1.667 | -71.9016 | 61.8305 | 61.8 | -76.0987 | -145.5851 |  |  |  |  | 11.95 | 9.49 | -7.69 | 7.42 | -6.1578 | -6.2918 | 6.6494 | 4.0144 |  | -2.3369 | -2.3328 | -4.7202 | 19.3387 |  |  |  | -37.5 | -3.08 | 35.0823 | 34.8417 | 33.144 | 39.218 | 39.563 | -12.9161 | -35.9359 | -10.3648 | 2.8888 | 32.8 | 12.35 | 7.6611 | 6.6437 | 8.9836 |  | -20.6477 | -20.1675 | 20.7979 |  | -3.7971 | -33.8 | -34.3 | -5.8191 | 0.5669 | 11.6758 | 7.9843 | 1.03 | -3.62 | 12.648 | -22.9088 | -9.57 | -9.72 | 27.05 | 3.74 | -20.8545 | -10.7636 | -18.1091 | -17.6364 | 21.2182 | -5.8267 | -11.8654 | -12.3375 | -14.5333 | -20.0674 | -11.781 | -18.3423 | -8.0377 |  | -12.1793 | -11.74 | 15.334 | -16.4895 | -15.2246 | 9.232 | -15.9258 | -15.5926 | 2.9613 | 6.63 | -9.85 | 4.7 | 4.1775 | -29.7269 | -16.9841 | -11.5417 | 10.8814 | 5.557 | -19.2249 | 4.6239 |  | 4.278 | 4.8772 | 4.5182 | 3.23 | -2.5118 | -3.0142 | 24.2812 | 4.8168 | 4.6763 | 31.5611 | 41.0374 | 18.688 | -15.85 | -1.3124 | 0.1925 | 0.22 | -0.28 | -19.1988 | 0 | 6.869 | 0.637 |  | 33.31 | -39.8025 | -29.8441 | -0.43 | 21.174 |  | 18.7921 | -4.5198 | -4.73 | 2.2708 |  |  | -7.7666 | -31.5414 | 10.8174 | -21.7695 | 6.6432 | 7.7908 | 147.0116 | -3.6029 | -8.956 | 5.3653 | 1.8987 | 7.0617 | 7.1995 | 1 | -6.6151 | -5.4346 | 4.19 | 0 | 57.842 | 36.2815 | 79.6886 | -1.2885 | 49.0111 | -5.4975 | -8.3584 | 0 | 0 |  |  | -22.3342 | -21.8013 | -16.526 | -16.4124 | 14.5 | 14.46 | -23.1 | -22.7 | 0.195 | -4.64 | 48.6578 | 12.7928 | 12.4462 | -19.1 | -22.2 | 6.8 | 6 |  |  | -75.2804 | -9.9884 | -283.5666 | -1.6969 | -29.2471 | 70.6816 | 89.0448 | 92.1535 | 133.6406 | 13.5667 | 26.6161 | 25.2208 | 16.7805 | 223.422 | -234.6725 | -13.2465 | 20.9967 | -1.5686 | 3.199 | -4 | -2.054 | -2.052 | -1.68 | 3.76 | -3.239 | -9.8711 | 5.0126 | 1.9638 | 4 | 1.247 | 1.442 | 2.1207 | 2.3961 | 4.5003 | 3.6627 | 3.6905 |  | 8.8 | 9.9694 | 0 |  | -6.266 | -15.5539 | -17.5857 | -3.4994 | 12.4863 | -13.2587 | 0 | -3 | -13.4 | 73.0181 | -152.1104
03/02/2026 | 00:00 | 0 | 3.0321 | -8.0438 | 3.6095 | 7.2496 |  | 9.9706 |  | 13.7014 | 5.2248 | 4.8456 | -13.32 | -24.2 |  | 1.656 | -15.4 | 3.8189 | -5.5443 | 4.1996 | 4.0182 | 7.2299 | 2.7381 | -0.0195 | 2.1403 |  | -1.2004 | -0.016 | 0.015 | 2.717 | -6.66 | -11 | -1.032 | 0.215 |  | -6.85 |  | -12.76 | -12.87 | 5.3586 | 3.4993 | 18.049 | 20.3825 | -18.5706 | -3.3553 |  | 11.443 | 14.7926 | -22.4156 | -21.8803 | 39.3196 | 41.0826 | -40.0848 | 13.9581 | -4.6 | -4.6 | -19.3256 |  | -2.7797 |  | -6.2809 | 2.5258 |  | 0.9265 | -77.9137 | 60.6708 | 61.4948 | -69.8519 | -151.7467 |  |  |  | 19.4701 | 11.8 | 9.32 | -8.49 | 7.14 | -3.0768 | -3.2108 | 5.6624 | 3.3764 |  | -7.0335 | -6.7597 | -6.0942 | 19.1417 |  |  |  | -36.6 | -2.78 | 31.5262 | 31.3258 | 29.9051 | 41.1384 | 41.9245 | -14.1686 | -38.2269 | -10.8335 | 2.9948 | 32.35 | 12.26 | 7.8174 | 6.6437 | 9.0281 |  | -20.1547 | -19.9562 | 21.2716 |  | -3.691 | -31.5 | -31.8 | -5.7263 | 0.1929 | 11.045 | 7.2421 | 0.43 | -3.57 | 13.02 | -22.3913 | -9.84 | -10.02 | 26.05 | 2.45 | -23.8182 | -11.9727 | -16.4087 | -15.4818 | 18.3382 | -8.4707 | -14.6948 | -14.7198 | -17.3039 | -20.0953 | -12.069 | -24.5263 | -10.2892 |  | -11.5902 | -10.7311 | 11.3996 | -14.3392 | -13.4764 | -3.076 | -16.673 | -16.3582 | 0.29 | 0 | -9.6 | 0 | 4.0327 | -24.8652 | -15.8896 | -10.4501 | 11.9283 | 3.9631 | -18.6092 | 3.3836 |  | 3.1935 | 4.2501 | 5.2105 | 3.1572 | -5.0237 | -5.1911 | 25.2859 | 3.2733 | 2.8341 | 33.1512 | 43.3189 | 19.4302 | -14.41 | -1.5248 | 0.1742 | 0.57 | -1.21 | -19.4332 | 2.6537 | 7.141 | 0.552 |  | 33.51 | -41.972 | -31.5876 | -0.38 | 20.2925 |  | 18.3282 | -3.8576 | -4.1375 | 2.1477 |  |  | -8.2715 | -32.0401 | 10.5925 | -21.967 | 4.665 | 3.3729 | 143.0526 | -4.0808 | -9.8447 | 5.371 |  | 6.8932 | 6.9463 |  | -4.9852 | -4.1987 | 2.1 | 0 | 62.4181 | 30.1678 | 78.8808 | -2.8741 | 48.2351 | -5.6313 | -7.8613 | 0 | 0 |  |  | -23.1856 | -22.5978 | -15.676 | -15.0638 | 12.62 | 12.77 | -22 | -21.9 | 0.3342 | -5.68 | 49.1688 | 13.7034 | 13.7626 | -19.5 | -23.5 | 7.7 | 7.2 |  |  | -79.061 | -15.1331 | -279.4442 | 1.6436 | -29.3821 | 68.9269 | 93.5668 | 95.9145 | 131.0037 | 8.4326 | 23.6634 | 22.6138 | 13.6879 | 216.0662 | -231.509 | -18.1635 | 25.3269 | -0.6091 | 3.102 | -3.2 | -2.063 | -2.066 | -1.52 | 4 | -3.0065 | -10.399 | 4.9821 | 2.1103 | 4.6 | 1.759 | 3.078 | 2.5675 | 2.9237 | 4.7974 | 3.7511 | 3.446 |  | 7.4 | 10.2521 | 0 |  | -6.5147 | -15.4656 | -17.2457 | -3.2665 | 11.6823 | -13.5958 | 0 | -0.7 | -13.4 | 77.4232 | -158.2999
MÁXIMO |  | 0 | 5.8317 | -7.0425 | 7.8528 | 15.0023 | 0 | 21.6885 | 0 | 30.8277 | 13.9766 | 15.1045 | -6.66 | -19.8 | 13.2 | 9.108 | -13.2 | 4.4028 | 2.7605 | 9.4126 | 9.3056 | 15.6758 | 4.8289 | 2.0916 | 2.3758 | 0 | -0.6538 | 0.808 | 0.889 | 7.67 | -2.22 | 4.4 | -0.033 | 0.331 | 0 | 0.32 | -10 | -4.05 | -3.84 | 9.3042 | 3.8176 | 23.9521 | 28.6848 | 0 | 9.102 | 0 | 28.4862 | 29.2129 | -12.6782 | -11.4092 | 51.3842 | 63.6811 | 60.6342 | 19.9804 | -2.2 | -2.2 | -13.4922 | 0 | -0.2716 | 0 | 7.1598 | 7.7713 | 9.4438 | 6.3336 | -45.2284 | 124.0882 | 124.1187 | 10.1104 | -19.3846 | 0 | 0 | 0 | 38.6508 | 16.92 | 15.91 | 11.57 | 13.67 | -0.2637 | -0.5316 | 29.4054 | 27.4995 | 0 | 18.2836 | 18.2174 | 7.1427 | 29.3377 | 2.88 | 6.412 | 0 | -9.1 | -1.33 | 41.1047 | 40.7962 | 39.093 | 77.7869 | 77.4128 | -11.2653 | -12.3044 | 0 | 4.1179 | 43.02 | 18.11 | 14.5361 | 13.4796 | 15.1974 | 0 | -3.5502 | -3.1515 | 36.8659 | 0 | -1.9325 | -13.7 | -13.4 | -1.4197 | 18.3326 | 20.1924 | 33.4042 | 19.74 | -2.44 | 16.4145 | -1.0338 | -4.79 | -4.84 | 33.77 | 10.78 | -2.5455 | -1.6636 | -13.6536 | -12.9 | 47.3259 | 16.6126 | 5.4378 | 6.2884 | -1.0018 | -8.1483 | -11.781 | 18.1375 | 5.1966 | 0 | -6.1789 | -5.3683 | 26.7965 | -6.3769 | -6.1029 | 31.76 | -11.9705 | -11.9164 | 12.5462 | 6.63 | 3.29 | 12.9 | 11.6006 | -15.7777 | -14.253 | -8.6913 | 12.0147 | 12.8806 | -13.0324 | 5.3156 | 0 | 4.5849 | 5.2535 | 5.2105 | 3.7841 | 10.5497 | 10.0474 | 25.2859 | 20.7127 | 20.6797 | 35.5492 | 44.3376 | 24.2985 | -14.41 | -0.3035 | 0.3152 | 1.29 | 2.17 | -17.5755 | 2.6537 | 8.158 | 1.373 | 4.7327 | 35.3 | -31.5422 | -22.1103 | 0.09 | 27.8201 | 0 | 27.4193 | -0.3432 | 0 | 3.4798 | 0.0825 | 0 | -7.7666 | -15.8159 | 11.3069 | -18.5522 | 7.2375 | 7.7908 | 187.8334 | -1.0745 | -4.1388 | 14.4084 | 3.401 | 9.7507 | 9.9691 | 2.6863 | 5.5787 | 7.388 | 8.8 | 13.8591 | 67.5407 | 62.4246 | 101.7039 | 12.0938 | 49.8045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0902 | 33.3791 | -17.7638 | -17.2584 | -10.1029 | -9.8965 | 26.15 | 26.01 | -21.6 | -21.5 | 0.8267 | 9.2 | 66.2525 | 28.2181 | 27.96 | -10.1 | -22.2 | 9.1 | 8.5 | -17.8408 | -16.8991 | -75.2804 | 13.1017 | -276.5676 | 9.3311 | -25.8259 | 82.3302 | 119.609 | 111.8568 | 147.5009 | 30.3398 | 30.1073 | 30.3713 | 26.151 | 247.4722 | -199.6637 | 10.8046 | 53.4877 | 0.5164 | 6.625 | -3.2 | -0.16 | -0.16 | 2.96 | 5.84 | -3.0065 | -6.5019 | 6.8864 | 3.2547 | 8.3 | 4.317 | 4.808 | 2.6235 | 2.9237 | 6.0045 | 5.2274 | 4.9472 | 0 | 14.9 | 10.9129 | 1.25 | 0 | 0 | -11.0789 | -13.6761 | 5.5859 | 14.6339 | 0 | 5.1548 | 0.1 | -7.4 | 98.7893 | -79.8986
MÍNIMO |  | 0 | 2.093 | -11.6366 | 2.9905 | 7.2496 | 0 | 8.02 | 0 | 6.201 | 1.7699 | 3.1584 | -17.76 | -35.2 | -4.4 | 0 | -24.2 | 1.9396 | -14.9692 | 3.0919 | 3.1472 | 5.8482 | 0.0643 | -0.2115 | 0.3859 | 0 | -1.3109 | -0.953 | -0.953 | 2.401 | -15.54 | -17.6 | -2.985 | 0.2 | 0 | -23.21 | -10 | -13.85 | -13.86 | -0.9384 | 2.577 | 13.3666 | 15.1385 | -21.6968 | -19.6498 | 0 | -2.0769 | -1.9014 | -23.9138 | -22.9664 | 22.6411 | 23.9362 | -40.0848 | 8.3856 | -5.9 | -5.9 | -29.3792 | -35.8461 | -3.2949 | 0 | -6.6257 | 0.3353 | 0 | 0.9265 | -131.3821 | 51.3321 | 50.9354 | -108.874 | -151.7467 | 0 | 0 | 0 | 7.9537 | 8.26 | 4.39 | -15.11 | 0.77 | -17.9461 | -17.8121 | 5.6624 | 3.3764 | 0 | -17.323 | -16.5576 | -6.7928 | 2.7851 | 2.88 | 6.412 | -43.5 | -55.5 | -5.08 | 13.717 | 13.8544 | 12.2269 | 13.6235 | 14.0595 | -20.0815 | -68.3329 | -19.5356 | 2.0191 | 21.44 | 6.98 | -13.125 | -12.9883 | 5.5558 | 0 | -29.8037 | -30.015 | -2.8086 | 0 | -6.9736 | -68.6 | -69.6 | -5.8191 | -2.2441 | 4.4209 | 4.2734 | -1.87 | -10.64 | 8.7885 | -37.9172 | -13.94 | -14.2 | 20.87 | -46.18 | -32.5273 | -16.5909 | -35.7738 | -33.4091 | 9.5853 | -23.8351 | -28.5877 | -28.6756 | -21.3858 | -28.0694 | -15.622 | -104.9426 | -60.5361 | 0 | -16.974 | -16.0624 | 0 | -18.5304 | -17.554 | -23.044 | -26.679 | -26.8699 | -3.5468 | -12.45 | -15.28 | -5.4 | 3.2139 | -46.7256 | -17.4959 | -12.0424 | 7.8374 | -4.6962 | -26.9159 | 3.3836 | 0 | 3.1935 | 0 | 0 | 0 | -8.5403 | -8.8752 | -2.8468 | -1.3112 | -1.319 | 9.6687 | 20.6089 | 17.5259 | -17.61 | -2.3177 | 0.1385 | -0.33 | -2.32 | -24.4523 | 0 | 6.427 | -0.038 | 2.8164 | 26.84 | -45.2454 | -34.3337 | -2.04 | 16.8742 | 0 | 14.4863 | -10.2877 | -11.1309 | 1.6178 | 0.0203 | 0 | -12.5556 | -36.3978 | 7.9195 | -23.2084 | 0.5394 | 0.3836 | 111.2606 | -6.9575 | -12.8045 | -13.3784 | 0.413 | 5.7067 | 5.6332 | 0 | -19.8499 | -19.0254 | -8.38 | -5.1115 | 26.8193 | 18.6438 | 49.5495 | -27.2459 | 25.8621 | -19.8236 | -19.9863 | -13.5333 | -13.407 | 14.1108 | 11.726 | -25.729 | -25.1522 | -29.7014 | -29.4875 | 11.37 | 11.53 | -26.3 | -26.1 | -0.878 | -10.16 | 42.5507 | -4.8137 | -4.73 | -19.5 | -30.2 | 1.3 | 0.8 | -18.5038 | -18.4025 | -115.7676 | -15.3224 | -291.8723 | -9.6231 | -39.8873 | 48.2124 | 75.5664 | 80.2574 | 81.5158 | -31.5158 | 12.517 | 11.7141 | -1.2904 | 153.7038 | -241.0762 | -52.8346 | 1.7633 | -2.9041 | -2.203 | -7.76 | -2.292 | -2.293 | -1.68 | 0 | -5.5286 | -12.1569 | -0.1144 | -2.4002 | 3.3 | -2.179 | -2.535 | 0 | 0 | 3.29 | 2.8975 | 2.5521 | 0 | 7 | 0 | -0.09 | 0 | -8.8416 | -19.1024 | -23.7519 | -6.1201 | 4.1655 | -20.4797 | 0 | -8.1 | -16.1 | 23.796 | -172.1995
PROMEDIO |  | 0 | 3.8086 | -9.2623 | 4.5707 | 10.8946 | 0 | 14.5132 | 0 | 18.4281 | 7.7942 | 8.561 | -13.9213 | -27.94 | 3.6882 | 3.8891 | -17.7419 | 3.6789 | -7.114 | 5.838 | 5.762 | 10.0165 | 2.9527 | 0.17521 | 1.7625 | 0 | -1.031 | 0.047021 | 0.059771 | 3.7959 | -6.4238 | -6.2526 | -1.4244 | 0.24719 | 0 | -9.5769 | -10 | -9.6942 | -9.7125 | 5.2875 | 3.1726 | 18.4539 | 21.8959 | -15.7176 | -3.1373 | 0 | 7.2128 | 8.0436 | -18.7744 | -17.6333 | 35.0536 | 37.3235 | 8.3643 | 10.5732 | -4.9042 | -4.8937 | -20.6919 | -33.4864 | -2.0202 | 0 | 0.0070938 | 3.8275 | 6.7121 | 4.1877 | -96.8511 | 77.6683 | 77.7293 | -52.7243 | -97.7915 | 0 | 0 | 0 | 23.9091 | 11.3094 | 10.3185 | -4.7998 | 6.4315 | -9.9338 | -9.7468 | 17.442 | 15.461 | 0 | -2.5811 | -2.5237 | -0.082802 | 14.295 | 2.88 | 6.412 | -27.1778 | -28.5688 | -3.2769 | 28.3529 | 28.1853 | 27.0653 | 45.2265 | 45.6089 | -14.9729 | -42.4406 | -10.7283 | 3.1394 | 33.381 | 13.0067 | -0.25159 | -0.79199 | 10.8066 | 0 | -15.6255 | -15.3281 | 20.0298 | 0 | -4.6495 | -47.0756 | -45.7558 | -3.6938 | 8.0262 | 13.6506 | 18.6919 | 8.8404 | -5.9504 | 12.0739 | -20.968 | -8.9271 | -9.02 | 27.5823 | -21.0656 | -20.4966 | -10.3494 | -25.4011 | -24.2369 | 26.5399 | -2.6408 | -10.7275 | -10.5735 | -13.3727 | -19.8097 | -13.9509 | -39.3157 | -23.4136 | 0 | -11.6124 | -10.9302 | 15.9286 | -12.2324 | -11.6745 | -2.4285 | -19.3041 | -19.09 | 6.2079 | -0.40806 | -5.2042 | 0.81667 | 6.1071 | -27.4058 | -15.9175 | -10.3705 | 10.0151 | 6.2394 | -19.9372 | 4.2737 | 0 | 4.0106 | 3.5754 | 3.6614 | 2.2564 | 1.2489 | 0.90705 | 14.1954 | 10.2676 | 10.283 | 24.2294 | 35.399 | 20.9079 | -16.0223 | -1.2922 | 0.19945 | 0.58062 | -0.57042 | -21.1417 | 1.2377 | 7.2538 | 0.64123 | 3.6757 | 31.476 | -39.903 | -29.8434 | -0.82225 | 22.4058 | 0 | 21.1959 | -5.6717 | -7.1318 | 2.4429 | 0.04608 | 0 | -10.272 | -24.7841 | 9.6327 | -21.1542 | 4.2921 | 4.1693 | 153.97 | -4.2586 | -8.9172 | -0.41696 | 1.9199 | 7.5596 | 7.6768 | 1.4567 | -8.7731 | -7.4502 | -1.1433 | 4.0705 | 46.8338 | 39.7976 | 77.5693 | -8.2149 | 40.7425 | -4.4116 | -7.0664 | -1.3603 | -1.4659 | 27.1311 | 26.0384 | -21.3448 | -20.7593 | -19.2993 | -19.1795 | 17.3879 | 17.3946 | -23.5729 | -23.6438 | 0.25018 | -1.0767 | 53.8355 | 15.2398 | 15.0828 | -15.2271 | -25.3521 | 5.2979 | 4.7104 | -18.1917 | -18.0743 | -92.6164 | -1.0186 | -283.9238 | -1.3284 | -31.757 | 64.3719 | 97.3183 | 97.1085 | 119.6852 | -0.22653 | 23.8799 | 23.0299 | 13.0884 | 205.9522 | -224.1642 | -20.3719 | 25.534 | -1.0297 | 1.8228 | -5.8917 | -1.4484 | -1.4508 | 0.85167 | 2.9667 | -4.2688 | -9.3526 | 4.0751 | 1.2925 | 5.0938 | 0.6505 | 0.51435 | 1.9454 | 2.0846 | 4.231 | 4.0555 | 3.7872 | 0 | 9.9208 | 7.9097 | 0.53146 | 0 | -3.5779 | -16.2315 | -19.418 | -0.050498 | 12.0918 | -14.7895 | 1.9172 | -3.2 | -12.2167 | 61.3926 | -129.9279
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | N | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | C | C | C | N | C | N | N | C | N | N | N | N | N | N | C | N | N | N | C | N | N | N | N | N | C | C | N | N | N | N | N | C | C | C | N | N | C | C | C | C | C | C | N | N | N | C | C | C | C | C | C | C | S | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | N | C | S | S | S | N | N | N | N | C | S | C | S | S | S | S | C | C | C | C | S | C | C | S | S | S | S | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | C | C
EMPRESA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [10 empty] | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | CEMENTOS PACASMAYO |  |  | CONELSUR LT SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | CONCESIONARIA LINEA DE TRANSMISION CCNCM S.A.C. |  | HIDRANDINA |  | ATN S.A. |  |  |  |  | COMPAÑIA TRANSMISORA ANDINA S.A. | EGENOR | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | ISA PERU | TRANSMANTARO | QUIMPAC S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | TRANSMANTARO | [5 empty] | CONELSUR LT SAC |  | TRANSMANTARO | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ENEL PERU S.A.C. |  | ORYGEN PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  | QUIMPAC S.A. |  | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [7 empty] | ENEL PERU S.A.C. | PLUZ ENERGÍA PERÚ S.A.A. |  | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | LUZ DEL SUR |  | INMOBILIARIA KANPU S.A. |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR | INLAND ENERGY SAC | LUZ DEL SUR |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMANTARO |  | LUZ DEL SUR | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | INLAND ENERGY SAC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [8 empty] | ACEROS AREQUIPA |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [9 empty] | MINERA CHINALCO PERÚ S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | ISA PERU | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | [5 empty] | ENEL PERU S.A.C. | UNACEM PERU S.A. |  |  | INLAND ENERGY SAC | ATN S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | STATKRAFT S.A | ISA PERU | ATN S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | ELECTROCENTRO | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | LINEAS ANDINAS SECUNDARIAS S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  | MINERA ANTAMINA |  | ISA PERU |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ISA PERU | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. | TRANSMANTARO | [10 empty] | ATN 2 S.A. |  | TRANSMANTARO |  | REDESUR |  | TRANSMANTARO |  | MINERA CERRO VERDE |  | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C |  | MINERA CERRO VERDE | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | REDESUR |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | ABY TRANSMISIÓN SUR | MINERA CERRO VERDE |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO |  |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | YURA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | EGASA |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | [5 empty] | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | STATKRAFT S.A |  | INDUSTRIA CACHIMAYO |  | MINERA LAS BAMBAS S.A. |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | REDESUR | SAN GABAN | ELECTROSUR S.A. |  | TRANSMANTARO | [6 empty] | REDESUR |  | TRANSMANTARO
Nota: Información proviene de datos instantáneos de potencia cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos
Equipos intervienen en demanda por áreas y congestiones

## INTERCONEXIONES
lunes, 2 de Febrero del 2026
INTERCONEXIÓN ENTRE SISTEMAS OPERATIVOS DEL SEIN
CÓDIGO |  | 43763 | 43764 | 42746 | 42741 | 43825 |  | 43822 | 43823 | 43839 | 43749
SS.EE. |  | INTERCONEXIÓN CENTRO - NORTE | [5 empty] | INTERCONEXIÓN CENTRO - SUR
FECHA | HORA | KIMAN AYLLU L-2269 | KIMAN AYLLU L-2270 | CHIMBOTE I L-2215 | CHIMBOTE I L-2216 | CHIMBOTE NUEVA L-5006 | TOTAL | CAMPO ARMIÑO L-2051 | CAMPO ARMIÑO L-2052 | POROMA L-5033 | POROMA L-5034 | TOTAL
02/02/2026 | 00:30 | 41.99 | 41.93 | 62.1301 | 0 | 271.9205 | 417.9706 | 152.6954 | 153.3681 | 437.2697 | 296.6226 | 1039.9558
02/02/2026 | 01:00 | 38.65 | 38.27 | 57.3011 | 0 | 255.77 | 389.9911 | 151.6098 | 152.4808 | 430.5994 | 294.5812 | 1029.2712
02/02/2026 | 01:30 | 41.25 | 40.51 | 59.1214 | 0 | 253.9887 | 394.8701 | 154.4486 | 154.8431 | 438.7618 | 297.547 | 1045.6005
02/02/2026 | 02:00 | 36.52 | 36.16 | 54.5788 | 0 | 237.7269 | 364.9857 | 150.0182 | 150.6652 | 425.8787 | 290.628 | 1017.1901
02/02/2026 | 02:30 | 29.53 | 29.45 | 49.5639 | 0 | 236.1098 | 344.6537 | 150.6078 | 151.3046 | 437.0379 | 290.2945 | 1029.2448
02/02/2026 | 03:00 | 32.62 | 32.63 | 54.4771 | 0 | 265.266 | 384.9931 | 149.3079 | 150.5731 | 438.6148 | 296.1754 | 1034.6712
02/02/2026 | 03:30 | 31.09 | 30.05 | 54.2356 | 0 | 250.6279 | 366.0035 | 153.8139 | 151.4095 | 446.5871 | 295.3341 | 1047.1446
02/02/2026 | 04:00 | 29.93 | 29.67 | 49.1214 | 0 | 249.8393 | 358.5607 | 150.2809 | 150.5437 | 443.4791 | 300.0552 | 1044.3589
02/02/2026 | 04:30 | 26.95 | 26.88 | 47.4721 | 0 | 249.3897 | 350.6918 | 151.3239 | 150.9675 | 453.0363 | 305.6724 | 1061.0001
02/02/2026 | 05:00 | 31.33 | 31.36 | 52.4189 | 0 | 278.6241 | 393.733 | 152.3723 | 152.0027 | 449.7313 | 304.8653 | 1058.9716
02/02/2026 | 05:30 | 28.17 | 28.64 | 49.3082 | 0 | 263.0763 | 369.1945 | 153.8611 | 152.8634 | 456.7527 | 313.1725 | 1076.6497
02/02/2026 | 06:00 | 31.91 | 31.88 | 52.4111 | 0 | 283.5529 | 399.754 | 148.9915 | 149.5929 | 434.9752 | 298.6552 | 1032.2148
02/02/2026 | 06:30 | 39.8 | 40.09 | 58.5676 | 0 | 313.7946 | 452.2522 | 145.3665 | 144.342 | 414.8164 | 280.8455 | 985.3704
02/02/2026 | 07:00 | 41.82 | 41.53 | 59.2216 | 0 | 295.809 | 438.3806 | 139.4566 | 140.2894 | 383.6545 | 260.8894 | 924.2899
02/02/2026 | 07:30 | 54.32 | 53.97 | 61.5835 | 0 | 323.5249 | 493.3984 | 139.4011 | 139.7473 | 374.8456 | 249.9333 | 903.9273
02/02/2026 | 08:00 | 57.4 | 56.94 | 64.2309 | 0 | 353.4763 | 532.0472 | 134.7501 | 136.3782 | 343.0567 | 229.7375 | 843.9225
02/02/2026 | 08:30 | 71.34 | 70.38 | 75.0224 | 0 | 411.0122 | 627.7546 | 124.9433 | 124.6872 | 275.9973 | 182.8912 | 708.519
02/02/2026 | 09:00 | 76.82 | 74.02 | 82.9392 | 0 | 459.7403 | 693.5195 | 111.4514 | 112.2587 | 182.5286 | 121.7164 | 527.9551
02/02/2026 | 09:30 | 77.84 | 76.56 | 81.6696 | 0 | 452.8712 | 688.9408 | 93.8428 | 94.6721 | 90.1433 | 54.0866 | 332.7448
02/02/2026 | 10:00 | 88.92 | 88.8 | 94.4213 | 0 | 520.5046 | 792.6459 | 108.4445 | 108.6519 | 160.5858 | 111.8066 | 489.4888
02/02/2026 | 10:30 | 95.23 | 92.84 | 98.925 | 0 | 545.6512 | 832.6462 | 119.3097 | 119.1094 | 223.214 | 149.3375 | 610.9706
02/02/2026 | 11:00 | 89.21 | 90.92 | 97.4949 | 0 | 543.05 | 820.6749 | 127.3805 | 128.3882 | 262.3168 | 177.978 | 696.0635
02/02/2026 | 11:30 | 77.91 | 76.82 | 82.1474 | 0 | 454.8937 | 691.7711 | 122.4779 | 123.1612 | 253.2015 | 168.3446 | 667.1852
02/02/2026 | 12:00 | 88.69 | 87.7 | 90.5257 | 0 | 481.0976 | 748.0133 | 123.4279 | 122.9002 | 253.8121 | 170.7407 | 670.8809
02/02/2026 | 12:30 | 92.77 | 90.92 | 94.8121 | 0 | 505.0708 | 783.5729 | 130.4783 | 132.7392 | 281.3616 | 194.514 | 739.0931
02/02/2026 | 13:00 | 91.23 | 90.83 | 94.6642 | 0 | 488.9984 | 765.7226 | 125.659 | 127.4763 | 244.2533 | 163.4744 | 660.863
02/02/2026 | 13:30 | 83.06 | 82.66 | 90.3658 | 0 | 473.0459 | 729.1317 | 106.7293 | 108.5681 | 159.2043 | 100.0234 | 474.5251
02/02/2026 | 14:00 | 78.83 | 78.2 | 82.7761 | 0 | 452.9107 | 692.7168 | 114.9096 | 114.7284 | 211.9872 | 141.7129 | 583.3381
02/02/2026 | 14:30 | 84.46 | 83.71 | 89.3688 | 0 | 475.5089 | 733.0477 | 115.2513 | 117.4434 | 220.049 | 149.6944 | 602.4381
02/02/2026 | 15:00 | 76.51 | 76.42 | 79.0047 | 0 | 433.6646 | 665.5993 | 122.0776 | 122.4735 | 236.3239 | 161.6337 | 642.5087
02/02/2026 | 15:30 | 81.87 | 80.59 | 84.5222 | 0 | 452.0361 | 699.0183 | 127.5037 | 127.0722 | 263.0483 | 176.6266 | 694.2508
02/02/2026 | 16:00 | 77.83 | 76.97 | 81.6829 | 0 | 436.8145 | 673.2974 | 126.3501 | 127.3694 | 267.8859 | 168.6635 | 690.2689
02/02/2026 | 16:30 | 84.58 | 83.01 | 95.9876 | 0 | 464.3945 | 727.9721 | 121.2322 | 122.7841 | 240.6004 | 153.8147 | 638.4314
02/02/2026 | 17:00 | 79.22 | 77.93 | 90.3396 | 0 | 429.985 | 677.4746 | 139.5278 | 139.7805 | 338.3247 | 219.2536 | 836.8866
02/02/2026 | 17:30 | 80.75 | 80.07 | 93.1495 | 0 | 430.2091 | 684.1786 | 162.1256 | 161.3022 | 449.965 | 292.3485 | 1065.7413
02/02/2026 | 18:00 | 78.37 | 77.16 | 88.3134 | 0 | 401.3247 | 645.1681 | 165.8575 | 166.7765 | 486.3433 | 324.6517 | 1143.629
02/02/2026 | 18:30 | 82.14 | 80.94 | 90.38 | 0 | 413.6058 | 667.0658 | 171.346 | 169.0226 | 519.3528 | 343.4367 | 1203.1581
02/02/2026 | 19:00 | 87.23 | 86.71 | 98.0786 | 0 | 459.6832 | 731.7018 | 169.4623 | 169.7341 | 520.4356 | 341.0353 | 1200.6673
02/02/2026 | 19:30 | 90.56 | 89.18 | 100.5476 | 0 | 470.9504 | 751.238 | 169.0415 | 168.4401 | 508.1977 | 335.9823 | 1181.6616
02/02/2026 | 20:00 | 88.46 | 86.68 | 98.1955 | 0 | 455.6998 | 729.0353 | 169.3207 | 170.0472 | 513.0208 | 340.1133 | 1192.502
02/02/2026 | 20:30 | 82.77 | 82.46 | 93.2528 | 0 | 427.7309 | 686.2137 | 168.9284 | 171.1254 | 519.0651 | 341.5508 | 1200.6697
02/02/2026 | 21:00 | 83.35 | 82.81 | 92.4145 | 0 | 422.9297 | 681.5042 | 167.8736 | 168.2726 | 507.4815 | 335.1548 | 1178.7825
02/02/2026 | 21:30 | 85.84 | 84.62 | 97.6442 | 0 | 445.4062 | 713.5104 | 187.904 | 186.044 | 535.4876 | 352.8552 | 1262.2908
02/02/2026 | 22:00 | 86.17 | 84.77 | 98.7019 | 0 | 455.9417 | 725.5836 | 176.8071 | 176.9639 | 520.9349 | 338.4855 | 1213.1914
02/02/2026 | 22:30 | 76.81 | 75.38 | 87.7495 | 0 | 400.152 | 640.0915 | 162.5715 | 162.6155 | 479.8533 | 321.8452 | 1126.8855
02/02/2026 | 23:00 | 74.8 | 74.82 | 85.9548 | 0 | 395.6979 | 631.2727 | 154.815 | 155.6435 | 441.6135 | 298.1431 | 1050.2151
02/02/2026 | 23:30 | 72.92 | 72.87 | 85.772 | 0 | 349.6013 | 581.1633 | 153.6277 | 154.5882 | 451.0474 | 297.5371 | 1056.8004
03/02/2026 | 00:00 | 70.54 | 69.27 | 82.6493 | 0 | 318.8293 | 541.2886 | 154.777 | 156.4009 | 441.895 | 299.2988 | 1052.3717
MÁXIMO |  | -26.95 | -26.88 | -47.4721 | 0 | -236.1098 |  | 187.904 | 186.044 | 535.4876 | 352.8552
MÍNIMO |  | -95.23 | -92.84 | -100.5476 | 0 | -545.6512 |  | 93.8428 | 94.6721 | 90.1433 | 54.0866
PROMEDIO |  | -67.2981 | -66.6038 | -78.442 | 0 | -389.8231 |  | 143.2033 | 143.5961 | 372.2631 | 248.62
EMPRESA |  | ATN S.A. |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  | TRANSMANTARO |  | TRANSMANTARO |  |  | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A.

## TENSION_BARRA
lunes, 2 de Febrero del 2026
Tensión de las Barras del SEIN definidas por el COES
CÓDIGO |  | 43593 | 43595 | 43591 | 43597 | 60107 | 43599 | 43546 | 43601 | 43544 | 43603 | 43580 | 43540 | 43535 | 60108 | 42877 | 60109 | 43516 | 43614 | 43585 | 43742 | 43584 | 43507 | 43590 | 43494 | 43743 | 60110 | 60111 | 43573 | 43506 | 43513
CANAL SCADA |  | 629630 | 632467 | 630255 | 636551 | 1743751 | 632674 | 1542685 | 1474715 | 634917 | 1485400 | 626385 | 636319 | 633142 | 624948 | 639809 | 638425 | 631220 | 639911 | 626637 | 1721925 | 2240390 | 636591 | 626787 | 639212 | 639136 | 631412 | 630739 | 627971 | 630329 | 627630
SS.EE. |  | LA NIÑA | TRUJILLO NUEVA | CHIMBOTE 500 | CARABAYLLO | CARAPONGO | CHILCA-CTM | POROMA | COLCABAMBA | OCONA | YARABAMBA | SAN JOSE | MONTALVO | ZORRITOS | TRUJILLO NORTE | CHICLAYO OESTE | CHAVARRÍA | SAN JUAN | SOCABAYA | MOQUEGUA | PUNO | LOS HÉROES | JULIACA | BOTIFLACA (CUAJONE) | CERRO VERDE | TINTAYA NUEVA | CACHIMAYO | CALLALLI | MOQUEGUA | PARAGSHA 2 | PUNO
TENSIÓN |  | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138
FECHA | HORA | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A | BARRA A
02/02/2026 | 00:30 | 502.3271 | 511.0481 |  | 515.8951 | 517.0183 | 514.1981 |  | 502.0804 | 491.7395 | 484.6395 | 507.1214 | 492.9673 | 227.8913 | 222.4975 | 226.6188 | 222.7903 | 222.3182 | 221.9141 | 226.2 |  | 227 | 139.2364 | 141.7348 | 139.7822 | 137.3758 | 135.9576 |  | 143.0394 | 128.9181 | 139.737
02/02/2026 | 01:00 | 502.6943 | 507.897 | 506.3886 | 516.1456 | 516.879 | 516.0612 |  | 502.0261 | 492.769 | 485.7981 | 507.5628 | 493.4024 | 228.3437 | 223.3375 | 227.074 | 223.0445 | 222.6431 | 221.8164 | 226.2 |  | 227 | 139.4474 | 141.8105 | 139.7155 | 137.7936 | 136.2336 |  | 143.1419 | 128.8335 | 140.5335
02/02/2026 | 01:30 | 503.2713 | 511.5208 | 510.0124 | 517.888 | 518.9007 | 516.3213 |  | 504.3519 | 492.9783 | 485.5784 | 508.5042 | 493.3921 | 228.6546 | 223.5932 | 227.3232 | 223.6086 | 222.9974 | 222.0499 | 226.2 |  | 227.2 | 140.2413 | 141.725 | 139.8324 | 137.7633 | 136.2888 |  | 143.1858 | 129.2049 | 140.5335
02/02/2026 | 02:00 | 502.1698 | 513.674 |  | 518.5925 | 519.3224 | 516.1935 |  | 503.4646 | 492.6669 | 485.6348 | 508.18 | 493.6872 | 227.9526 | 224.0003 | 227.6396 | 224.0926 | 223.1377 | 222.1821 | 226.7 |  | 227.2 | 140.2268 | 141.5369 | 139.9327 | 137.7064 | 136.3026 |  | 143.1712 | 129.5164 | 140.4518
02/02/2026 | 02:30 | 503.7435 | 515.197 | 515.0018 | 520.3013 | 521.3451 | 518.1695 |  | 506.0439 | 492.8609 | 486.1028 | 507.7038 | 494.0437 | 228.7325 | 224.9373 | 228.031 | 224.8999 | 224.1196 | 222.7388 | 226.2 |  | 227.1 | 140.1393 | 141.5676 | 139.7301 | 137.8809 | 136.5786 |  | 143.1712 | 130.387 | 140.5335
02/02/2026 | 03:00 | 503.5861 | 510.4704 |  | 518.624 | 519.3488 | 516.9575 |  | 504.3271 | 492.3845 | 486.0343 | 508.6656 | 493.7212 | 227.9361 | 222.685 | 225.023 | 224.1534 | 223.4995 | 221.9668 | 226.2 |  | 227.3 | 141.7761 | 141.3446 | 139.9848 | 139.1384 | 136.4406 |  | 143.1858 | 130.625 | 141.718
02/02/2026 | 03:30 | 504.5828 | 509.9977 |  | 518.6947 | 519.9327 | 517.2385 |  | 504.8492 | 493.6679 | 485.5704 | 508.4078 | 494.8237 | 227.5085 | 222.036 | 224.9148 | 223.6514 | 223.8391 | 222.0608 | 226.8 |  | 227.6 | 141.6511 | 140.5244 | 140.0208 | 138.6361 | 136.3164 |  | 141.8391 | 130.7488 | 142.0448
02/02/2026 | 04:00 | 504.5303 | 513.3589 |  | 518.5412 | 519.6202 | 516.7241 |  | 504.5444 | 493.4039 | 485.8777 | 509.1606 | 493.9747 | 227.503 | 223.7929 | 225.7436 | 223.8903 | 222.9679 | 222.9821 | 226.8 |  | 227.4 | 140.8639 | 140.1859 | 140.1971 | 138.7219 | 136.344 |  | 141.7806 | 131.3682 | 142.0448
02/02/2026 | 04:30 | 503.7435 | 513.779 |  | 517.8266 | 519.0561 | 516.0872 |  | 504.685 | 492.3328 | 485.5004 | 507.9669 | 493.3612 | 227.7005 | 223.4175 | 225.4621 | 223.7242 | 222.8129 | 222.0504 | 226.2 |  | 226.9 | 140.9222 | 139.4901 | 140.0077 | 138.6006 | 136.3164 |  | 141.4146 | 131.5543 | 141.718
02/02/2026 | 05:00 | 502.9566 | 510.9956 |  | 516.4711 | 518.0215 | 515.2141 |  | 503.2834 | 492.3911 | 485.5422 | 507.6622 | 492.793 | 227.398 | 221.9057 | 225.2086 | 223.5376 | 222.1779 | 222.4221 | 226.2 |  | 226.8 | 140.8537 | 139.6388 | 140.0632 | 138.9071 | 136.2198 |  | 141.0048 | 131.2757 | 141.718
02/02/2026 | 05:30 | 503.0615 | 511.9934 | 510.275 | 516.2672 | 517.6582 | 515.0925 |  | 503.7987 | 492.166 | 484.6198 | 507.6103 | 493.2715 | 226.9761 | 222.3468 | 224.5665 | 222.9187 | 222.1779 | 221.7114 | 225.7 |  | 226.6 | 141.1926 | 139.3586 | 139.7742 | 138.623 | 136.3716 |  | 141.1951 | 131.3608 | 141.3504
02/02/2026 | 06:00 | 502.7468 | 510.0502 | 509.1196 | 515.0738 | 517.0323 | 514.8934 |  | 502.6949 | 492.3576 | 485.1781 | 508.3978 | 493.5221 | 227.0688 | 221.5969 | 224.2862 | 222.8037 | 222.0746 | 222.1326 | 226.6 |  | 226.8 | 141.3126 | 140.0798 | 140.0642 | 138.9729 | 136.5372 |  | 141.5757 | 132.0572 | 141.3504
02/02/2026 | 06:30 | 501.7501 | 507.897 | 502.9223 | 515.2166 | 516.6978 | 514.3387 |  | 504.9835 | 494.0034 | 486.4719 | 508.6542 | 494.174 | 226.5225 | 220.1572 | 223.5219 | 222.9493 | 222.4142 | 222.3942 | 226.8 |  | 226.5 | 139.7476 | 140.0345 | 139.9118 | 137.9444 | 136.3026 |  | 141.722 | 131.7336 | 140.1455
02/02/2026 | 07:00 | 503.1664 | 511.0481 | 508.3844 | 514.0145 | 515.6168 | 513.5496 |  | 504.0179 | 494.9112 | 487.1677 | 509.0109 | 494.7088 | 226.928 | 222.8481 | 225.9308 | 222.1625 | 221.0336 | 222.4141 | 227.2 |  | 226.6 | 139.85 | 140.6491 | 139.9188 | 138.4276 | 136.2612 |  | 142.0587 | 130.4536 | 140.5335
02/02/2026 | 07:30 | 502.7992 | 509.7352 | 506.8088 | 513.2957 | 515.2858 | 513.6744 |  | 503.0728 | 495.1319 | 487.7155 | 509.0703 | 496.0359 | 226.412 | 222.4159 | 224.7207 | 221.319 | 219.9557 | 222.4256 | 226.8 |  | 226.3 |  | 140.8878 | 139.8442 | 138.2325 | 135.999 |  | 142.3515 | 128.9628 | 140.1863
02/02/2026 | 08:00 | 501.3829 | 505.8489 |  | 510.1544 | 512.0276 | 510.7849 |  | 504.0621 | 497.4454 | 489.4841 | 513.4771 | 498.0498 | 225.5159 | 220.6852 | 222.863 | 219.7535 | 218.1765 | 222.5461 | 228.1 |  | 227.7 | 140.7576 | 142.1349 | 139.8111 | 138.7666 | 136.0266 |  | 143.2004 | 129.1644 | 141.33
02/02/2026 | 08:30 | 499.3896 | 507.9496 | 511.2729 | 506.7515 | 509.6924 | 509.2425 | 516.2958 | 501.0908 | 497.4419 | 489.167 | 512.5933 | 497.4966 | 224.8333 | 224.2169 | 224.4844 | 219.8863 | 215.9542 | 222.7279 | 227.4 |  | 226.7 | 139.6106 | 141.2989 | 139.2721 | 138.0033 | 135.3504 |  | 142.5564 | 128.4599 | 140.1251
02/02/2026 | 09:00 | 499.3896 | 501.805 | 507.9117 | 505.703 | 508.6448 | 508.6224 |  | 504.6071 | 498.1998 | 490.8048 | 512.9609 | 498.0727 | 224.3421 | 221.5689 | 222.5754 | 219.0918 | 215.7844 | 223.1538 | 227.5 |  | 226.6 | 139.2808 | 140.9413 | 139.7518 | 138.447 | 135.5988 |  | 142.4978 | 128.2361 | 140.0638
02/02/2026 | 09:30 | 497.7109 | 502.8553 | 498.9835 | 503.446 | 506.3274 | 508.5183 |  | 502.1279 | 498.7882 | 491.1613 | 514.1232 | 498.3254 | 223.0658 | 221.4998 | 220.7576 | 217.7326 | 213.9683 | 223.094 | 226.8 |  | 225.7 | 139.7957 | 140.4059 | 139.2 | 138.3221 | 135.4056 |  | 141.6781 | 127.5565 | 139.7575
02/02/2026 | 10:00 | 503.114 | 499.3367 |  | 505.0404 | 508.5111 | 508.0213 |  | 503.6141 | 498.5894 | 490.8878 | 513.2714 | 498.9826 | 225.874 | 223.9754 | 223.1491 | 220.3518 | 215.2381 | 222.9254 | 227.5 |  | 226.3 | 138.8477 | 141.0107 | 138.7339 | 137.956 | 135.1986 |  | 142.1465 | 127.1264 | 139.737
02/02/2026 | 10:30 | 503.7435 | 499.5468 | 499.0885 | 503.6496 | 506.9521 | 506.8944 |  | 503.0118 | 498.8012 | 490.0659 | 513.6165 | 498.195 | 227.1207 | 222.7697 | 222.2618 | 219.8051 | 215.3046 | 222.5437 | 226.8 |  | 225.6 | 138.9761 | 141.1359 | 138.8728 | 138.0803 | 134.9502 |  | 142.1173 | 126.8565 | 140.0638
02/02/2026 | 11:00 | 502.7992 | 492.2468 | 494.3092 | 499.0596 | 502.1591 | 504.2912 | 511.106 | 501.5092 | 496.6209 | 488.7114 | 511.6028 | 496.9891 | 227.3481 | 222.4099 | 221.4016 | 219.5161 | 214.8763 | 222.3436 | 226.2 |  | 224.8 | 139.17 | 140.9478 | 138.5566 | 138.1888 | 134.7708 |  | 142.0148 | 127.0635 | 139.349
02/02/2026 | 11:30 | 503.5861 | 499.7568 | 497.828 | 502.1091 | 504.5294 | 505.9687 |  | 501.0337 | 496.3773 | 488.7237 | 512.2792 | 496.4363 | 227.3636 | 223.9009 | 222.8749 | 219.8373 | 214.8247 | 222.2714 | 226.8 |  | 224.6 |  | 141.3992 | 138.3473 | 138.0258 | 134.8674 |  | 141.9123 | 127.3288 | 139.7575
02/02/2026 | 12:00 | 501.9599 | 498.2338 | 497.723 | 501.0608 | 503.8005 | 505.2245 |  | 501.7114 | 498.2546 | 488.4671 | 512.5125 | 497.246 | 227.2477 | 222.679 | 222.0481 | 219.7581 | 215.4448 | 222.2297 | 226.8 |  | 225.6 | 139.2219 | 142.0518 | 138.3552 | 138.2971 | 135.309 |  | 142.5417 | 128.2063 | 140.1455
02/02/2026 | 12:30 | 501.8026 | 490.9864 | 493.1013 | 499.7409 | 503.0031 | 504.23 |  | 501.0526 | 496.0909 | 487.5771 | 511.9216 | 496.4284 | 226.2241 | 222.2984 | 221.1785 | 219.1402 | 214.9354 | 221.8384 | 226.8 |  | 225 | 139.249 | 141.7004 | 138.4117 | 137.744 | 135.0744 |  | 142.1026 | 128.1673 | 139.3694
02/02/2026 | 13:00 | 503.5336 | 498.4964 | 497.723 | 500.7378 | 503.8734 | 504.7338 |  | 501.3859 | 497.0163 | 489.0714 | 512.1782 | 497.0994 | 226.6691 | 222.1576 | 222.0443 | 219.418 | 215.3119 | 222.1329 | 226.8 |  | 225.9 | 139.9774 | 141.9406 | 138.7316 | 138.0244 | 135.3918 |  | 142.571 | 128.3051 | 140.1455
02/02/2026 | 13:30 | 502.537 | 499.2842 | 499.9813 | 504.5155 | 506.5805 | 507.3633 | 516.5023 | 503.2714 | 500.4641 | 491.7514 | 515.4428 | 500.4247 | 227.416 | 224.8553 | 223.4597 | 220.6238 | 216.316 | 223.1267 | 228.7 |  | 226.7 | 139.9299 | 140.1389 | 139.0472 | 138.0264 | 135.5988 |  | 140.2583 | 128.1766 | 140.1863
02/02/2026 | 14:00 | 504.268 | 502.5402 |  | 504.4262 | 506.7891 | 508.5745 |  | 503.2891 | 498.7217 | 490.7497 | 513.1255 | 498.2566 | 227.4712 | 225.3522 | 224.338 | 220.7823 | 216.1831 | 222.9603 | 227.5 |  | 225.3 | 139.8529 | 140.4393 | 138.9126 | 137.9832 | 135.447 |  | 141.1219 | 127.8655 | 140.0638
02/02/2026 | 14:30 | 503.3238 | 496.9734 |  | 499.9501 | 501.8012 | 504.3583 |  | 500.553 | 497.7388 | 490.456 | 512.6834 | 498.6383 | 226.9016 | 222.3403 | 222.8995 | 218.8583 | 214.5958 | 222.8249 | 227.5 |  | 225.9 | 139.0502 | 140.7246 | 138.9496 | 137.9204 | 135.0606 |  | 141.1951 | 127.1054 | 140.1251
02/02/2026 | 15:00 | 504.5303 | 503.223 | 497.0927 | 502.0865 | 504.9926 | 506.4237 | 511.2633 | 502.0146 | 497.7728 | 488.8878 | 511.6581 | 497.686 | 227.3532 | 225.7193 | 224.5102 | 219.4385 | 215.1569 | 222.379 | 226.8 |  | 225.2 | 140.243 | 141.6025 | 138.9443 | 138.1273 | 135.1296 |  | 142.0587 | 127.2636 | 140.5335
02/02/2026 | 15:30 | 504.4254 | 502.5402 |  | 501.8209 | 502.7481 | 504.6117 |  | 499.9189 | 497.2453 | 487.7838 | 512.2427 | 496.8083 | 227.4173 | 223.9129 | 223.771 | 219.2151 | 215.0683 | 222.2495 | 226.8 |  | 225.1 | 139.468 | 141.7471 | 138.6482 | 138.087 | 134.8122 |  | 142.1026 | 127.2458 | 139.737
02/02/2026 | 16:00 | 504.5303 | 503.5381 | 502.2396 | 503.1045 | 505.6411 | 506.8837 |  | 502.079 | 497.8383 | 489.3009 | 513.0276 | 498.5832 | 227.2684 | 225.8915 | 224.5979 | 219.8831 | 215.777 | 222.3935 | 227.5 |  | 225.8 | 139.4797 | 140.6694 | 138.6649 | 138.0471 | 135.0468 |  | 141.1073 | 127.4048 | 140.5335
02/02/2026 | 16:30 | 503.2713 | 500.1244 | 502.4497 | 503.0364 | 505.5429 | 506.7036 |  | 502.4264 | 498.8233 | 489.2379 | 512.9854 | 497.5721 | 227.049 | 224.8044 | 224.0659 | 220.1606 | 216.663 | 222.6731 | 227.5 |  | 225.6 |  | 140.2546 | 138.9624 | 137.7914 | 135.0744 |  | 140.756 | 127.7337 | 140.1455
02/02/2026 | 17:00 | 505.2122 | 504.5359 | 501.2418 | 504.7556 | 506.8992 | 507.0063 |  | 501.7022 | 495.3885 | 487.0782 | 510.9162 | 495.6257 | 227.6343 | 226.3338 | 225.3904 | 220.8518 | 217.0543 | 221.8159 | 226.2 |  | 224.9 | 139.3103 | 141.425 | 138.4252 | 137.3357 | 134.8122 |  | 141.8538 | 128.1526 | 140.0842
02/02/2026 | 17:30 | 503.4287 | 506.269 |  | 506.2259 | 508.312 | 508.5954 |  | 499.9285 | 492.4291 | 484.4776 | 508.7151 | 493.2485 | 226.9981 | 227.341 | 226.3626 | 221.6704 | 217.8442 | 221.6497 | 225.6 |  | 225.2 | 139.5931 | 141.141 | 138.181 | 137.7809 | 134.7156 |  | 141.7513 | 128.7761 | 139.737
02/02/2026 | 18:00 | 506.8384 | 509.0525 | 501.9245 | 508.7891 | 510.8175 | 510.5451 |  | 500.9854 | 491.7155 | 483.1447 | 507.9601 | 492.6799 | 227.1924 | 228.7936 | 228.2697 | 222.9764 | 219.3946 | 221.5514 | 225.6 |  | 225.7 |  | 140.7981 | 138.4326 | 137.5431 | 135.033 |  | 141.3268 | 129.8211 | 139.737
02/02/2026 | 18:30 | 505.527 | 499.4417 | 493.2063 | 508.3601 | 510.3073 | 509.4753 | 505.9159 | 498.7231 | 489.5541 | 482.1025 | 506.8681 | 491.288 | 226.2553 | 224.6483 | 225.4098 | 222.0625 | 219.0329 | 221.1707 | 225 |  | 225.1 | 139.0379 | 140.2623 | 138.1115 | 137.5852 | 134.2326 |  | 140.9023 | 129.8513 | 139.349
02/02/2026 | 19:00 | 503.9008 | 495.5554 |  | 508.2538 | 510.2534 | 509.6836 |  | 498.4184 | 489.6939 | 483.1295 | 506.8488 | 492.0471 | 225.4299 | 222.9488 | 223.8832 | 222.2845 | 218.9369 | 221.3376 | 225.6 |  | 225.4 |  | 141.114 | 138.0047 | 137.8135 | 135.4194 |  | 141.6049 | 129.6272 | 139.737
02/02/2026 | 19:30 | 503.5336 | 495.1878 | 492.6812 | 508.1074 | 510.4665 | 509.6262 |  | 499.0591 | 489.8598 | 482.7266 | 506.4132 | 492.5085 | 225.0993 | 222.4896 | 223.2098 | 222.4176 | 219.0771 | 221.2478 | 226.2 |  | 226 |  | 141.2621 | 138.0563 | 137.3985 | 135.6678 |  | 141.6781 | 129.6531 | 139.349
02/02/2026 | 20:00 | 504.0582 | 495.9756 |  | 509.1334 | 511.2402 | 510.8048 |  | 498.9995 | 490.7242 | 483.0898 | 507.1056 | 492.2752 | 225.4843 | 222.921 | 223.7947 | 222.8289 | 219.4168 | 221.2829 | 226.2 |  | 226.1 |  | 141.4459 | 138.0312 | 137.5956 | 135.5574 |  | 141.8684 | 129.357 | 139.349
02/02/2026 | 20:30 | 505.3172 | 498.864 |  | 510.0078 | 511.7045 | 510.7874 |  | 499.3719 | 490.3407 | 482.9474 | 507.4506 | 491.4711 | 225.9122 | 224.0928 | 224.9086 | 223.1017 | 219.8154 | 220.7978 | 225.6 |  | 225.5 | 138.3643 | 140.7886 | 138.0219 | 137.3271 | 135.7644 |  | 141.5318 | 128.4422 | 139.349
02/02/2026 | 21:00 | 503.009 | 499.1791 | 494.5718 | 509.7431 | 512.5358 | 511.8432 |  | 499.5472 | 490.1636 | 482.7383 | 507.1121 | 492.1157 | 226.2643 | 224.395 | 225.3944 | 223.0504 | 220.3175 | 221.369 | 226.1 |  | 225.8 | 139.2039 | 140.6345 | 138.2302 | 137.6768 | 136.0956 |  | 141.3561 | 128.4426 | 139.737
02/02/2026 | 21:30 | 504.8451 | 497.8137 | 495.9898 | 510.6757 | 512.1215 | 511.1932 |  | 498.478 | 489.7616 | 481.6347 | 506.4711 | 492.5274 | 226.3949 | 223.7625 | 224.8225 | 223.5183 | 220.4799 | 221.2927 | 225.6 |  | 225.7 |  | 140.777 | 138.3676 | 137.5215 | 136.5786 |  | 141.4146 | 128.0962 | 139.7575
02/02/2026 | 22:00 | 505.3696 | 498.0763 | 494.2567 | 509.5555 | 511.6229 | 511.1012 |  | 498.797 | 490.4035 | 482.3447 | 507.3607 | 492.1552 | 227.19 | 223.7624 | 225.3597 | 222.5083 | 220.1477 | 221.3883 | 226.2 |  | 226.2 |  | 140.6545 | 138.6109 | 137.6012 | 135.999 |  | 141.4293 | 128.1894 | 140.1251
02/02/2026 | 22:30 | 498.4978 | 497.0784 | 491.8934 | 510.4433 | 512.0904 | 511.8136 |  | 499.9783 | 491.6868 | 484.7939 | 508.4111 | 493.1302 | 225.8405 | 224.0464 | 224.6225 | 222.0724 | 219.5201 | 221.57 | 226.2 |  | 226.8 | 139.3433 | 140.9891 | 138.9405 | 137.6776 | 135.6402 |  | 141.8099 | 127.991 | 140.1251
02/02/2026 | 23:00 | 499.8092 | 501.4374 | 495.5172 | 515.1609 | 516.4471 | 514.7582 |  | 504.2328 | 493.8531 | 486.8862 | 510.365 | 495.8221 | 226.952 | 225.7181 | 226.7583 | 223.9265 | 221.2625 | 221.9075 | 227.5 |  | 227.9 | 140.3003 | 141.9389 | 139.1144 | 138.2869 | 136.0128 |  | 142.4393 | 128.4456 | 140.9624
02/02/2026 | 23:30 | 499.5994 | 499.7043 | 499.9288 | 512.2377 | 513.4408 | 513.1763 |  | 501.1442 | 493.543 | 485.7364 | 509.5688 | 493.9413 | 226.7845 | 225.367 | 226.5813 | 222.2187 | 219.557 | 221.9256 | 226.5 |  | 227.1 | 139.3249 | 141.3722 | 139.1256 | 137.8711 | 135.9024 |  | 141.9855 | 128.2213 | 140.1251
03/02/2026 | 00:00 | 500.2289 | 502.9078 | 497.5129 | 515.0058 | 515.5061 | 515.2421 |  | 502.6011 | 494.5518 | 486.6114 | 510.1148 | 495.1955 | 227.2726 | 226.986 | 227.0857 | 223.3287 | 220.502 | 222.1559 | 227.5 |  | 227.6 | 139.7148 | 141.5624 | 139.3036 | 137.4084 | 135.4884 |  | 142.249 | 128.6252 | 140.1455
MÁXIMO |  | 506.8384 | 515.197 | 515.0018 | 520.3013 | 521.3451 | 518.1695 | 516.5023 | 506.0439 | 500.4641 | 491.7514 | 515.4428 | 500.4247 | 228.7325 | 228.7936 | 228.2697 | 224.8999 | 224.1196 | 223.1538 | 228.7 | 0 | 227.9 | 141.7761 | 142.1349 | 140.1971 | 139.1384 | 136.5786 | 0 | 143.2004 | 132.0572 | 142.0448
MÍNIMO |  | 497.7109 | 490.9864 | 491.8934 | 499.0596 | 501.8012 | 504.23 | 505.9159 | 498.4184 | 489.5541 | 481.6347 | 506.4132 | 491.288 | 223.0658 | 220.1572 | 220.7576 | 217.7326 | 213.9683 | 220.7978 | 225 | 0 | 224.6 | 138.3643 | 139.3586 | 138.0047 | 137.3271 | 134.2326 | 0 | 140.2583 | 126.8565 | 139.349
PROMEDIO |  | 502.95 | 503.6464 | 500.8544 | 509.4937 | 511.4399 | 510.8712 | 512.2167 | 502.0614 | 494.4097 | 486.6492 | 509.9388 | 495.1083 | 226.8065 | 223.6711 | 224.6083 | 221.7003 | 218.9606 | 222.1279 | 226.6292 | 0 | 226.2375 | 139.8606 | 140.985 | 139.0815 | 138.0205 | 135.6563 | 0 | 141.937 | 128.9158 | 140.2799
ÁREA OPERATIVA |  | N | N | N | C | C | C | S | S | S | S | S | S | N | N | N | C | C | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S
EMPRESA |  | TRANSMANTARO | [5 empty] | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | TRANSMANTARO | MINERA CERRO VERDE | ATLANTICA TRANSMISION SUR S.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. |  |  |  |  | TRANSMANTARO | REDESUR |  |  | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | SOUTHERN PERU CC | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | TRANSMISORA ELECTRICA DEL SUR S.A.C | EGEMSA | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | RED DE ENERGIA DEL PERU S.A.
Nota: Información proviene de datos instantáneos de tensión cada 30 minutos (Valores SCADA)
Datos estimados
Sin datos

## DESCONEXIÓN_RT
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de líneas desconectadas por Regulación de Tensión
EMPRESA | UBICACIÓN | EQUIPO | INICIO | FINAL | MOTIVO
ATN S.A. | L. KIMAN AYLLU - LA RAMADA | L-2272 | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 07:08:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte
ATN S.A. | L. RAMADA - PAMPA HONDA | L-2275 | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 07:41:00 | Por regulación de tensión en la SE Cajamarca Norte
LUZ DEL SUR | L. MANCHAY - PACHACUTEC | L-2133 | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 07:24:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
LUZ DEL SUR | L. PACHACUTEC - PROGRESO | L-2135 | 02/02/2026 02:36:00 | 02/02/2026 08:10:00 | Por regulación de tensión en la SE Planicie.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. REQUE - GUADALUPE | L-2236 | 02/02/2026 02:37:00 | 02/02/2026 06:27:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.
RED DE ENERGIA DEL PERU S.A. | L. GUADALUPE - TRUJILLO NORTE | L-2234 | 02/02/2026 02:38:00 | 02/02/2026 06:26:00 | Por regulación de tensión en la S.E. Guadalupe.

## AISLADOS_TEMP
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales
UBICACIÓN | EMPRESA CAUSANTE | INSTALACIÓN CAUSANTE | INICIO | FINAL | OPERACIÓN DE CENTRALES | MOTIVO | SUBSISTEMA AISLADO

## TRANSGRESIONES
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de GPS
CHICLAYO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.816 | 09:25:15 | 60.251
DATACENTERCOES
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.815 | 09:25:15 | 60.251
PARAMONGA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | --- | --- | --- | ---
PUCALLPA ISA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.815 | 09:25:15 | 60.250
PUNO
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.815 | 09:25:15 | 60.251
SAN GABAN
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.815 | 09:25:15 | 60.252
SAN JUAN CCRespaldo
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.815 | 09:25:15 | 60.251
TALARA
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.816 | 09:25:15 | 60.251
YAUPI
Indicador de Calidad | Frecuencia mínima |  | Frecuencia máxima |  | Transgresiones
| Hora | Hz | Hora | Hz | Hora | Hz | Acumuladas mes
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0
Variaciones Frecuencia | 09:13:46 | 59.816 | 09:25:15 | 60.251

## AISLADOS_TEMP_GPS
lunes, 2 de Febrero del 2026
Reporte de Sistemas Aislados Temporales y sus variaciones sostenidas y súbitas de frecuencia
CHICLAYO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
DATACENTERCOES
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PARAMONGA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUCALLPA ISA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
PUNO
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN GABAN
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
SAN JUAN CCRespaldo
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
TALARA
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59
YAUPI
INDICADOR DE CALIDAD | PERIODO / HORA | VALOR | N° TRANSGRESIONES ACUMULADAS - MES | TOLERANCIA NTCSE
Hz
|  |  |  | MAX. | MMIN.
Variaciones Sostenidas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 60.36 | 59.64
Variaciones Súbitas de Frecuencia | --- | --- | 0 | 61 | 59

## DESV_DEMANDA_PRONOS
lunes, 2 de Febrero del 2026
Desviaciones de la demanda respecto a su pronóstico
FECHA | HORA | EJECUTADA | PROG. DIARA | DESVIACIÓN(%)
02/02/2026 | 00:30 | 6667.49 | 6667.2889 | -0.003017%
02/02/2026 | 01:00 | 6596.76 | 6562.6981 | -0.5163%
02/02/2026 | 01:30 | 6410.17 | 6474.1947 | 0.9988%
02/02/2026 | 02:00 | 6415.28 | 6408.2656 | -0.1093%
02/02/2026 | 02:30 | 6333.75 | 6261.0816 | -1.147%
02/02/2026 | 03:00 | 6225.44 | 6223.7637 | -0.02693%
02/02/2026 | 03:30 | 6189.58 | 6196.044 | 0.1044%
02/02/2026 | 04:00 | 6270.44 | 6198.9433 | -1.14%
02/02/2026 | 04:30 | 6312.25 | 6226.3704 | -1.361%
02/02/2026 | 05:00 | 6324.98 | 6259.7083 | -1.032%
02/02/2026 | 05:30 | 6367.78 | 6334.722 | -0.5191%
02/02/2026 | 06:00 | 6461.22 | 6284.2345 | -2.739%
02/02/2026 | 06:30 | 6367.8 | 6328.4618 | -0.6178%
02/02/2026 | 07:00 | 6623.91 | 6520.2899 | -1.564%
02/02/2026 | 07:30 | 6833.98 | 6798.4848 | -0.5194%
02/02/2026 | 08:00 | 7056.46 | 7070.1898 | 0.1946%
02/02/2026 | 08:30 | 7322.95 | 7330.0769 | 0.09732%
02/02/2026 | 09:00 | 7616.63 | 7551.525 | -0.8548%
02/02/2026 | 09:30 | 7752.78 | 7752.0833 | -0.008987%
02/02/2026 | 10:00 | 7861.39 | 7903.983 | 0.5418%
02/02/2026 | 10:30 | 8014.41 | 8020.1996 | 0.07224%
02/02/2026 | 11:00 | 7977.86 | 8149.0715 | 2.146%
02/02/2026 | 11:30 | 8145.75 | 8252.8633 | 1.315%
02/02/2026 | 12:00 | 8195.71 | 8270.0128 | 0.9066%
02/02/2026 | 12:30 | 8132.09 | 8247.4886 | 1.419%
02/02/2026 | 13:00 | 8048.36 | 8203.6692 | 1.93%
02/02/2026 | 13:30 | 8072.23 | 8197.8099 | 1.556%
02/02/2026 | 14:00 | 7967.02 | 8199.639 | 2.92%
02/02/2026 | 14:30 | 8160.32 | 8281.9152 | 1.49%
02/02/2026 | 15:00 | 8130.64 | 8284.6649 | 1.894%
02/02/2026 | 15:30 | 8183.25 | 8250.9966 | 0.8279%
02/02/2026 | 16:00 | 8056.2 | 8200.4913 | 1.791%
02/02/2026 | 16:30 | 8000.94 | 8117.1995 | 1.453%
02/02/2026 | 17:00 | 7928.2 | 8027.1873 | 1.249%
02/02/2026 | 17:30 | 7871.06 | 7890.3034 | 0.2445%
02/02/2026 | 18:00 | 7683.64 | 7648.3771 | -0.4589%
02/02/2026 | 18:30 | 7638.15 | 7649.5997 | 0.1499%
02/02/2026 | 19:00 | 7830.39 | 7858.5972 | 0.3602%
02/02/2026 | 19:30 | 7906.42 | 7975.6674 | 0.8758%
02/02/2026 | 20:00 | 7848.52 | 7990.3978 | 1.808%
02/02/2026 | 20:30 | 7800.5 | 7979.2038 | 2.291%
02/02/2026 | 21:00 | 7817.9 | 7937.4576 | 1.529%
02/02/2026 | 21:30 | 7724.01 | 7899.2151 | 2.268%
02/02/2026 | 22:00 | 7731.86 | 7817.902 | 1.113%
02/02/2026 | 22:30 | 7644.73 | 7696.9175 | 0.6827%
02/02/2026 | 23:00 | 7380.06 | 7531.1236 | 2.047%
02/02/2026 | 23:30 | 7182.02 | 7313.4254 | 1.83%
03/02/2026 | 00:00 | 7009.33 | 7032.0709 | 0.3244%

## DESVIACIÓN
lunes, 2 de Febrero del 2026
DESVIACIÓN DEL DESPACHO DE LAS CENTRALES DE GENERACIÓN COES (MW)
FECHA | HORA | HYDRO GLOBAL PERÚ S.A.C. |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ELECTROPERU |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | TERMOSELVA |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | SHOUGESA |  |  |  | EGEMSA |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGESUR |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | EGASA |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | CELEPSA |  |  |  | MINERA CERRO VERDE |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | PLANTA DE RESERVA FRIA DE GENERACION DE ETEN S.A. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | CHINANGO S.A.C. |  |  |  | HIDROELECTRICA HUANCHOR S.A.C. |  |  |  | CELEPSA RENOVABLES S.R.L. |  |  |  | INLAND ENERGY SAC |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | FENIX POWER PERÚ |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | STATKRAFT S.A |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | CENTRALES SANTA ROSA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION HUANZA |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENEL GENERACION PIURA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INFRAESTRUCTURAS Y ENERGIAS DEL PERU S.A.C. |  |  |  | INVERSIONES SHAQSHA S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | SAMAY I S.A.C |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TERMOCHILCA S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | TRANSMISION ANDINA DE GENERACION S.A.C. |  |  |  | CELARIS ENERGY S.A. |  |  |  | COLCA SOLAR S.A.C. |  |  |  | ENERGIA RENOVABLE DEL SUR S.A. |  |  |  | GR CORTARRAMA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | GR TARUCA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | KONDU SAC |  |  |  | VARI ENERGIA S.A.C. |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | ORAZUL ENERGY PERÚ |  |  |  | KALLPA GENERACION S.A. |  |  |  | SAN GABAN |  |  |  | MAJA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA CANCHAYLLO SAC |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA SANTA ANA S.A.C. |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA AGUA AZUL |  |  |  | EMPRESA ELECTRICA RIO DOBLE |  |  |  | HIDROCAÑETE S.A. |  |  |  | HUAURA POWER GROUP S.A. |  |  |  | MOQUEGUA FV S.A.C. |  |  |  | PANAMERICANA SOLAR SAC. |  |  |  | PARQUE EOLICO MARCONA S.A.C. |  |  |  | PARQUE EOLICO TRES HERMANAS S.A.C. |  |  |  | TACNA SOLAR SAC. |  |  |  | ELECTRICA YANAPAMPA SAC |  |  |  | ANDEAN POWER S.A.C. |  |  |  | ASOCIACIÓN SANTA LUCIA DE CHACAS |  |  |  | ATRIA ENERGIA S.A.C. |  |  |  | COENERGY S.A.C. |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EGEJUNIN |  |  |  | EMPRESA DE GENERACION ELECTRICA RIO BAÑOS S.A.C. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENERGÍA EÓLICA S.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERACIÓN ANDINA S.A.C. |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GENERADORA DE ENERGÍA DEL PERÚ |  |  |  | GR PAINO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA |  |  |  | JOYA SOLAR S.A.C. |  |  |  | MAJES ARCUS S.A.C. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | ORYGEN PERU S.A.A. |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | PETRAMAS |  |  |  | REPARTICIÓN ARCUS S.A.C. |  |  |  | SINERSA |  |  |  | SINERSA |  |  |  | BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | GM OPERACIONES S.A.C. |  |  |  | AGRO INDUSTRIAL PARAMONGA S.A. |  |  |  | AGROAURORA S.A.C. |  |  |  | AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. |  |  |  | AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. |  |  |  | CASA GRANDE S.A.A.
|  | SAN GABAN III |  |  |  | MANTARO |  |  |  | RESTITUCION |  |  |  | TUMBES MAK 1 |  |  |  | TUMBES MAK 2 |  |  |  | CARHUAQUERO |  |  |  | CAÑON DEL PATO |  |  |  | AGUAYTIA TG1 |  |  |  | AGUAYTIA TG2 |  |  |  | KALLPA TG1 |  |  |  | KALLPA TG2 |  |  |  | KALLPA TG3 |  |  |  | KALLPA TV |  |  |  | LFLORES TG1 |  |  |  | LFLORES TV |  |  |  | CERRO DEL AGUILA |  |  |  | CERRODELAGUILAG4 |  |  |  | SHOUGESA TV1 |  |  |  | SHOUGESA TV2 |  |  |  | SHOUGESA TV3 |  |  |  | SHOUGESA CUMMINS |  |  |  | MACHUPICCHU |  |  |  | ARICOTA 1 |  |  |  | ARICOTA 2 |  |  |  | INDEPENDENCIA |  |  |  | CHARCANI I,II,III |  |  |  | CHARCANI IV |  |  |  | CHARCANI V |  |  |  | CHARCANI VI |  |  |  | CHILINA TG |  |  |  | MOLLENDO 1, 2, 3 |  |  |  | CHILINA (SULZ 1,2) |  |  |  | SAN GABAN II |  |  |  | PLATANAL |  |  |  | RECKA |  |  |  | RF ETEN TG1 |  |  |  | RF ETEN TG2 |  |  |  | CHAGLLA GP1 |  |  |  | CHAGLLA |  |  |  | LA VIRGEN |  |  |  | CHIMAY |  |  |  | YANANGO |  |  |  | HUANCHOR |  |  |  | MARAÑON |  |  |  | STA TERESA |  |  |  | FENIX GT11 |  |  |  | FENIX GT12 |  |  |  | FENIX TV10 |  |  |  | YAUPI |  |  |  | MALPASO |  |  |  | CAHUA |  |  |  | ARCATA |  |  |  | GALLITO CIEGO |  |  |  | CHEVES |  |  |  | SANTA ROSA 1 |  |  |  | SANTA ROSA 2 |  |  |  | HUANZA |  |  |  | MALACAS2 TG4 |  |  |  | MALACAS3 TG 5 |  |  |  | MALACAS1 TG6 |  |  |  | RF ILO2 TG1 |  |  |  | RF ILO2 TG2 |  |  |  | RF ILO2 TG3 |  |  |  | YUNCAN |  |  |  | CHILCA1 TG1 |  |  |  | CHILCA1 TG2 |  |  |  | CHILCA1 TG3 |  |  |  | CHILCA-TV |  |  |  | CHILCA2 TG41 |  |  |  | CHILCA2-TV |  |  |  | CTNEPI_TG41 |  |  |  | CTNEPI_TG42 |  |  |  | CTNEPI_TG43 |  |  |  | QUITARACSA |  |  |  | RF PTO MALDONADO |  |  |  | RF PUCALLPA |  |  |  | PARIAC |  |  |  | HUINCO |  |  |  | MATUCANA |  |  |  | MOYOPAMPA |  |  |  | CALLAHUANCA |  |  |  | HUAMPANI |  |  |  | STA ROSA WEST TG7 |  |  |  | UTI_5 |  |  |  | UTI_6 |  |  |  | VENTANILLA 3 |  |  |  | VENTANILLA 4 |  |  |  | VENTANILLA TV |  |  |  | STAROSA TG8 |  |  |  | PTO_BRVO TG1 |  |  |  | PTO_BRVO TG2 |  |  |  | PTO_BRVO TG3 |  |  |  | PTO_BRVO TG4 |  |  |  | OLLEROS TG1 |  |  |  | OLLEROS TV |  |  |  | OROYA |  |  |  | PACHACHACA |  |  |  | MANTA I |  |  |  | CS YARUCAYA |  |  |  | SAN JUAN |  |  |  | MATARANI |  |  |  | DUNA |  |  |  | CARHUAQUERO (CS) |  |  |  | ANASHIRONI |  |  |  | CARHUAQUERO4 |  |  |  | CAÑA BRAVA |  |  |  | SUNNY |  |  |  | TUPURI |  |  |  | RONCADOR |  |  |  | CANCHAYLLO |  |  |  | RENOVANDESH1 |  |  |  | POTRERO |  |  |  | PIZARRAS |  |  |  | NIMPERIAL |  |  |  | YARUCAYA |  |  |  | MOQUEGUA-SOLAR |  |  |  | PANAMERICANA-SOLAR |  |  |  | PQE-EOLICO-MARCONA |  |  |  | PQE-EOLICO-3-HERMANAS |  |  |  | TACNA-SOLAR |  |  |  | YANAPAMPA |  |  |  | CARHUAC |  |  |  | HUALLIN |  |  |  | PURMACANA |  |  |  | COENERGY |  |  |  | HUASAHUASI |  |  |  | STACRUZ_1_2 |  |  |  | RUNATULLO_II |  |  |  | RUNATULLO_III |  |  |  | RUCUY |  |  |  | PQE-EOLICO-TALARA |  |  |  | PQE-EOLICO-CUPISNIQUE |  |  |  | INTIPAMPA |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL1 |  |  |  | PUNTA LOMITAS-BL2 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL1 |  |  |  | PUN LOMITAS_EXP-BL2 |  |  |  | EXPANSIÓN INTIPAMPA |  |  |  | 8AGOSTO |  |  |  | EL CARMEN |  |  |  | LA JOYA |  |  |  | ANGEL_I |  |  |  | ANGEL_II |  |  |  | ANGEL_III |  |  |  | HUAMBOS |  |  |  | SAN MARTIN SOLAR |  |  |  | MAJES |  |  |  | RUBI |  |  |  | CH_HER1 |  |  |  | WAYRA-I |  |  |  | WAYRA EXTENSION |  |  |  | CLEMESI |  |  |  | HUAYCOLORO |  |  |  | CALLAO |  |  |  | DONA_CATALINA |  |  |  | LAGRINGAV |  |  |  | REPARTICION |  |  |  | POECHOS2 |  |  |  | CHANCAY |  |  |  | CANA BRAVA |  |  |  | REFINERIA TALARA TV1 |  |  |  | REFINERÍA TALARA TV2 |  |  |  | PARAMONGA |  |  |  | MAPLE |  |  |  | SAN_JACINTO |  |  |  | AGROLMOS |  |  |  | CASA GRANDE
|  | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG | EJE | REPROG | PROG | EJE - PROG
02/02/2026 | 00:30 | 204.6 | 203.4014 | 203.4014 | 1.1986 | 636.9 | 627.794 | 627.794 | 9.106 | 214.4 | 204.431 | 204.431 | 9.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.4 | 242 | 242 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 179.8 | 176.49 | 176.49 | 3.31 | 105.4 |  |  | 105.4 | 68.7 | 30 | 30 | 38.7 | 77 | 88.51 | 88.51 | -11.51 | 206.3 | 207.2429 | 207.2429 | -0.94285 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 555 | 566.0894 | 566.0894 | -11.0894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168 | 164.0671 | 164.0671 | 3.9329 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 4.2 | 2.8179 | 2.8179 | 1.3821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.0146 | 142.0146 | -0.01456 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 151.8 | 167.6619 | 167.6619 | -15.8619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.4 | 457.0943 | 457.0943 | 7.3057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 137.2 | 149.9872 | 149.9872 | -12.7872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.5 | 87.7736 | 87.7736 | 3.7264 | 162 |  | 181.485 | -19.485 | 162.5 |  | 181.485 | -18.985 | 172.8 |  | 182.03 | -9.23 | 107.4 | 110.482 | 110.482 | -3.082 | 38.5 | 37.9009 | 22.3825 | 16.1175 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 32.4 | 17.0057 | 17.0057 | 15.3943 | 170.3 | 174.5595 | 174.5595 | -4.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.9 | 26.9824 |  | 60.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 45 |  |  | 45 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 132.8384 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 73.591 |  | 38 | 28.1 | 36.906 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 130.8 | 181.7532 | 41.1946 | 89.6054 | 106.7 | 117.0713 | 117.0713 | -10.3713 | 62.1 | 67.1992 | 67.1992 | -5.0992 | 0 | 78.568 | 78.568 | -78.568 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 133.8302 | 6.9698 | 141.6 | 151.0888 | 133.8302 | 7.7698 | 146.5 | 151.5425 | 134.2321 | 12.2679 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 10 | 206.4908 | -156.0908 | 0 |  | 103.5555 | -103.5555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 14 | 12.4 | 20.18 | -6.18 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.398 | 2.398 | -2.398 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.327 | 2.327 | -0.927 | 5 | 19.2 | 9.157 | -4.157 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.399 | 3.399 | -0.399 | 19.9 | 11.5474 | 5.5058 | 14.3942 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13.1 | 12.2449 | 12.2449 | 0.8551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.6 | 1.534 | 1.534 | 0.066 | 0 | 5.1 | 4.362 | -4.362 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 6.93 | 6.93 | 3.37 | 15.8 | 12.635 | 12.635 | 3.165 | 0.8 | 0.21 | 0.21 | 0.59 | 0 | 0.248 | 0.248 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 6.5 | 8.2 | 8.2 | -1.7 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.891 | 2.891 | -2.891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 3.6 | 4 | 4 | -0.4 | 1 | 4 | 4 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 4.9 | 16 | 16 | -11.1 | 6.02 |  |  | 6.02 | 7 |  | 5 | 2 | 22.37 | 22 | 22 | 0.37
02/02/2026 | 01:00 | 203.6 | 203.4014 | 203.4014 | 0.19864 | 639.4 | 627.794 | 627.794 | 11.606 | 215.2 | 204.431 | 204.431 | 10.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 242.4 | 242 | 242 | 0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160 | 176.49 | 176.49 | -16.49 | 104.7 |  |  | 104.7 | 80.3 | 80 | 80 | 0.3 | 123.7 | 88.51 | 88.51 | 35.19 | 156.3 | 207.2429 | 157.2276 | -0.92757 | 94.6 | 103.9326 | 78.8499 | 15.7501 | 564.6 | 566.0894 | 566.0894 | -1.4894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.8 | 164.0671 | 164.0671 | 3.7329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.0146 | 142.0146 | 0.38545 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 156.3 | 167.6619 | 167.6619 | -11.3619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.4 | 457.0943 | 457.0943 | 4.3057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 142.5 | 149.9872 | 149.9872 | -7.4872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7736 | 4.0264 | 150.1 |  | 181.485 | -31.385 | 150.8 |  | 181.485 | -30.685 | 165.4 |  | 182.03 | -16.63 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 30.8 | 30.559 | 18 | 12.8 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 31.8 | 17.0057 | 17.0057 | 14.7943 | 169.8 | 174.5595 | 174.5595 | -4.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 60.8 |  |  | 60.8 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 41.7 |  |  | 41.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 132.8384 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.6 | 44.8484 |  | 38.6 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 149.4 | 176.8549 | 41.1946 | 108.2054 | 110.5 | 117.0713 | 117.0713 | -6.5713 | 62 | 67.1992 | 67.1992 | -5.1992 | 73.2 | 78.568 | 78.568 | -5.368 | 27 |  | 29.9806 | -2.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101 | 130.1942 | 109.89 | -8.89 | 101.1 | 130.1942 | 109.89 | -8.79 | 125 | 130.5851 | 110.22 | 14.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 10 | 206.4908 | -156.0908 | 0 |  | 103.5555 | -103.5555 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.1 | 4.0687 | 9.9491 | -5.8491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 11.4 | 12.2 | 19.93 | -8.53 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.398 | 2.398 | -2.398 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2 | 2.304 | 2.304 | -0.304 | 6.5 | 18.4 | 8.418 | -1.918 | 0 |  |  | 0 | 3 | 3.399 | 3.399 | -0.399 | 20 | 5.3001 | 5.3001 | 14.6999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.4 | 19.4364 | 19.4364 | -0.03635 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 2.6 | 1.534 | 1.534 | 1.066 | 0 | 4.3 | 4.362 | -4.362 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.93 | 6.93 | -0.73 | 13.28 | 12.635 | 12.635 | 0.645 | 0.1 | 0.21 | 0.21 | -0.11 | 0 | 0.248 | 0.248 | -0.248 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 6.3 | 8.2 | 8.2 | -1.9 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.891 | 2.891 | -2.891 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 0.9 | 1.4 | 1.4 | -0.5 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 6.06 |  |  | 6.06 | 6.9 |  | 5 | 1.9 | 20.82 | 22 | 22 | -1.18
02/02/2026 | 01:30 | 198.9 | 203.4014 | 203.4014 | -4.5014 | 628.6 | 627.794 | 627.794 | 0.80604 | 212.3 | 204.431 | 204.431 | 7.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89 | 91.8678 | 91.8678 | -2.8678 | 239 | 242 | 242 | -3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.1 | 176.49 | 176.49 | -16.39 | 75.5 |  |  | 75.5 | 160.1 | 80 | 80 | 80.1 | 158.7 | 88.51 | 88.51 | 70.19 | 108.8 | 185.0513 | 120.0309 | -11.2309 | 70.6 | 92.8035 | 60.1957 | 10.4043 | 554.7 | 566.0894 | 566.0894 | -11.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.6 | 164.0671 | 164.0671 | -0.46706 | 6.8 | 5.1336 | 5.1336 | 1.6664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.8787 | -6.8787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.0146 | 142.0146 | -0.21455 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.1 | 112.4665 | 112.4665 | -2.3665 | 152.2 | 167.6619 | 167.6619 | -15.4619 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.6 | 457.0943 | 457.0943 | 6.5057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 138.7 | 149.9872 | 149.9872 | -11.2872 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 153 |  | 181.485 | -28.485 | 153.6 |  | 181.485 | -27.885 | 167.6 |  | 182.03 | -14.43 | 106.7 | 110.482 | 110.482 | -3.782 | 42.2 | 18 | 18 | 24.2 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 31.2 | 17.0057 | 17.0057 | 14.1943 | 166.8 | 174.5595 | 174.5595 | -7.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 132.8384 | 132.8384 | -5.5384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 |  | 38 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 109.3 | 159.6293 | 41.1946 | 68.1054 | 100 | 116.875 | 117.0713 | -17.0713 | 65.2 | 67.1992 | 67.1992 | -1.9992 | 74.8 | 78.568 | 78.568 | -3.768 | 26.6 |  | 29.9806 | -3.3806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 103.2 | 109.89 | 109.89 | -6.69 | 122.1 | 110.22 | 110.22 | 11.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 187.9411 | -137.5411 | 0 |  | 94.2527 | -94.2527 | 7 | 7.2164 | 9.09 | -2.09 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 6.5 | 12.3 | 19.36 | -12.86 | 0 |  |  | 0 | 0 | 2.154 | 2.154 | -2.154 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 2.3 | 20.274 | 20.274 | -17.974 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.3 | 2.3 | -0.7 | 5 | 17.8 | 7.784 | -2.784 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.399 | 3.399 | -0.699 | 19.3 | 5.3001 | 5.3001 | 13.9999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 1.5 | 1.503 | 1.503 | -0.003 | 0 | 3.1 | 3.752 | -3.752 | 0 |  |  | 0 | 5.4 | 5.882 | 5.882 | -0.482 | 16.6 | 11.201 | 11.201 | 5.399 | 0.4 | 0.184 | 0.184 | 0.216 | 0 | 0.217 | 0.217 | -0.217 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | -2.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.723 | 2.723 | -2.723 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 4.2 | 4.2 | -1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | -0.3 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 9.2 | 10.6 | 10.6 | -1.4 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5 | 16 | 16 | -11 | 6.44 |  |  | 6.44 | 7 |  | 5 | 2 | 20.13 | 22 | 22 | -1.87
02/02/2026 | 02:00 | 203.3 | 203.4014 | 203.4014 | -0.10136 | 633.8 | 627.794 | 627.794 | 6.006 | 214.1 | 204.431 | 204.431 | 9.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.3 | 176.49 | 176.49 | -16.19 | 29.5 | 100 |  | 29.5 | 159.6 | 100 | 100 | 59.6 | 161.1 | 88.51 | 88.51 | 72.59 | 109.1 | 120.0309 | 120.0309 | -10.9309 | 67.9 | 60.1957 | 60.1957 | 7.7043 | 552.3 | 557.2915 | 566.0894 | -13.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.067 | 164.067 | 4.0329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 6.029 | -6.029 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.0145 | 142.0146 | 0.28545 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4664 | 112.4665 | -1.8665 | 179.9 | 190.9855 | 173.4928 | 6.4072 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 455.5 | 449.0124 | 457.0943 | -1.5943 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 140.8 | 142.0426 | 149.9872 | -9.1872 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30107 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 138.1 |  | 177.1875 | -39.0875 | 138.6 |  | 177.1875 | -38.5875 | 159.8 |  | 177.7196 | -17.9196 | 108 | 110.482 | 110.482 | -2.482 | 37.6 | 37.9009 | 18 | 19.6 | 0 |  | 37.9009 | -37.9009 | 4 |  |  | 4 | 31.6 | 17.0057 | 17.0057 | 14.5943 | 160.8 | 164.1315 | 172.3579 | -11.5579 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25 |  |  | 25 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8474 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 |  | 38.1 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 152.5 | 159.6293 | 41.1946 | 111.3054 | 113.7 | 116.2131 | 117.0713 | -3.3713 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 75.1 | 78.568 | 78.568 | -3.468 | 27 |  | 29.9806 | -2.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 121.5 | 110.22 | 110.22 | 11.28 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 144.723 | -94.323 | 0 |  | 72.5788 | -72.5788 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 7.8 | 12.2 | 18.78 | -10.98 | 0 |  |  | 0 | 0 | 1.913 | 1.913 | -1.913 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4364 | -19.4364 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | -0.3 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.315 | 2.315 | -0.915 | 3 | 17.3 | 7.253 | -4.253 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.399 | 3.399 | -0.799 | 17.1 |  | 5.3001 | 11.7999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4364 | 0.06365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.3 | 1.477 | 1.477 | -1.177 | 0 | 2.1 | 3.175 | -3.175 | 0 |  |  | 0 | 7.5 | 4.873 | 4.873 | 2.627 | 18.83 | 9.689 | 9.689 | 9.141 | 0.4 | 0.165 | 0.165 | 0.235 | 0 | 0.182 | 0.182 | -0.182 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | -2.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0.1 | 2.529 | 2.529 | -2.429 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0.6 | 3 | 3 | -2.4 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 |  |  |  | 0 | 4.2 | 16 | 16 | -11.8 | 5.68 |  |  | 5.68 | 7 |  | 5 | 2 | 22.27 | 22 | 22 | 0.27
02/02/2026 | 02:30 | 202.7 | 203.4014 | 203.4013 | -0.70134 | 638.9 | 627.794 | 627.7939 | 11.1061 | 216.2 | 204.431 | 204.431 | 11.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 241.8 | 242 | 242 | -0.19998 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.4 | 138.195 | 138.195 | 22.205 | 70.6 | 100 |  | 70.6 | 159.2 | 138.195 | 138.195 | 21.005 | 157 | 138.61 | 138.61 | 18.39 | 108.1 | 120.0309 | 120.0309 | -11.9309 | 68.1 | 60.1957 | 60.1957 | 7.9043 | 555.2 | 557.2915 | 557.2915 | -2.0915 | 10.3 | 10.5209 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.1 | 164.067 | 164.067 | 4.033 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.0146 | 142.0144 | 0.38565 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 95.2715 | 106.7993 | 4.1007 | 181.5 | 190.2589 | 190.9854 | -9.4855 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 344.9 | 340.8932 | 410.936 | -66.036 | 81.5 | 81.6356 | 81.6355 | -0.13553 | 135.1 | 142.0426 | 142.0426 | -6.9426 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20109 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 96.3 | 87.7736 | 87.7736 | 8.5265 | 150 |  | 171.3624 | -21.3624 | 150.2 |  | 171.3624 | -21.1624 | 165.7 |  | 171.877 | -6.177 | 108.6 | 110.482 | 110.482 | -1.882 | 36.5 | 37.9009 |  | 36.5 | 0 |  | 37.9009 | -37.9009 | 4 |  |  | 4 | 32.1 | 17.0057 | 17.0057 | 15.0943 | 161.8 | 164.1315 | 164.1315 | -2.3314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.1 |  |  | 25.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8383 | -4.3383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 12 | 26 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25924 | 135.6 | 47.3738 | 41.1946 | 94.4054 | 105.8 | 92.4451 | 50.5345 | 55.2655 | 66.4 | 67.1992 | 58.7846 | 7.6154 | 74.2 | 72.374 | 57.7215 | 16.4785 | 7 |  | 23.9109 | -16.9109 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 122.1 | 110.22 | 110.22 | 11.88 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 144.723 | -94.323 | 0 |  | 72.5788 | -72.5788 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.2 | 4.0687 | 9.9491 | -5.7491 | 6.3 | 17.4927 | 17.4927 | -11.1927 | 0 |  |  | 0 | 8.2 | 11.9 | 17.9 | -9.7 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.702 | 1.702 | -1.402 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4363 | -19.4363 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 2.9 | 3.4 | 3.4 | -0.5 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.31 | 2.31 | -0.41 | 4.4 | 16.8 | 6.838 | -2.438 | 0 |  |  | 0 | 2.6 | 3.399 | 3.399 | -0.799 | 16.6 |  | 5.3001 | 11.2999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.1 | 1.261 | 1.261 | -1.161 | 1.4 | 1.4 | 2.54 | -1.14 | 0 |  |  | 0 | 8.4 | 4.205 | 4.205 | 4.195 | 17.43 | 8.585 | 8.585 | 8.845 | 0 | 0.158 | 0.158 | -0.158 | 0 | 0.132 | 0.132 | -0.132 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | -2.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0.9 | 2.228 | 2.228 | -1.328 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 | 1.4 | 2 | 2 | -0.6 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5 | 16 | 16 | -11 | 6.66 |  |  | 6.66 | 7 |  | 5 | 2 | 21.86 | 22 | 22 | -0.14
02/02/2026 | 03:00 | 201.1 | 203.4014 | 203.4013 | -2.3013 | 633.7 | 627.7939 | 627.7939 | 5.9061 | 214.1 | 204.431 | 204.431 | 9.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 61.1652 | 29.1348 | 241.1 | 242 | 242 | -0.89997 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.6 | 158.175 | 158.175 | 2.425 | 79.8 | 100 |  | 79.8 | 159.8 | 158.175 | 158.175 | 1.625 | 138.5 | 158.65 | 158.65 | -20.15 | 107.3 | 120.0309 | 120.0309 | -12.7309 | 67.1 | 60.1957 | 60.1957 | 6.9043 | 543.8 | 557.2915 | 557.2915 | -13.4915 | 10.3 | 10.5209 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.067 | 164.067 | 1.733 | 8.1 | 5.1336 | 5.1336 | 2.9664 | 4.6 | 2.8179 | 2.8179 | 1.7821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.0145 | 142.0147 | -0.11468 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 76.7572 | 100.2032 | -20.0032 | 190.7 | 190.2588 | 190.9854 | -0.28545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.3 | 294.5417 | 371.2858 | -73.9858 | 81.5 | 81.6355 | 81.6355 | -0.13552 | 134.7 | 142.0426 | 142.0426 | -7.3426 | 42.1 | 41.8989 |  | 42.1 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 91.8 | 87.7736 | 87.7735 | 4.0265 | 151.7 |  | 171.3624 | -19.6624 | 152 |  | 171.3624 | -19.3624 | 172 |  | 171.877 | 0.12301 | 107.5 | 107.3566 | 110.4819 | -2.9819 | 35.4 | 37.9009 |  | 35.4 | 0 |  | 37.9008 | -37.9008 | 4 |  |  | 4 | 31.3 | 17.0057 |  | 31.3 | 159.6 | 164.1315 | 164.1314 | -4.5314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8473 | 132.8383 | -4.5383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38 | 44.8484 | 12 | 26 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25924 | 178.2 | 47.3738 | 41.1946 | 137.0054 | 74.7 | 73.5293 | 112.9355 | -38.2355 | 65.8 | 67.1991 | 67.1992 | -1.3992 | 73.7 | 65.9839 | 65.984 | 7.716 | 0 |  | 27.3336 | -27.3336 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.1 | 109.89 | 109.89 | -7.79 | 102.2 | 109.89 | 109.89 | -7.69 | 122.4 | 110.22 | 110.22 | 12.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.5 | 50 | 144.723 | -94.223 | 0 |  | 72.5788 | -72.5788 | 6.9 | 7.2164 | 9.09 | -2.19 | 4.3 | 4.0687 | 9.9491 | -5.6491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 11.7 | 17.02 | -10.12 | 0 |  |  | 0 | 0.6 | 1.501 | 1.501 | -0.901 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 |  | 0 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 0 | 20.274 |  | 0 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | 2.286 | 2.286 | -0.386 | 5.3 | 16.5 | 6.541 | -1.241 | 0 |  |  | 0 | 2.7 | 3.399 | 3.399 | -0.699 | 16.5 |  | 5.3001 | 11.1999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.6 | 0.983 | 0.983 | -0.383 | 0.2 | 0.9 | 1.885 | -1.685 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.651 | 3.651 | 2.149 | 19.88 | 7.617 | 7.617 | 12.263 | 0.4 | 0.154 | 0.154 | 0.246 | 0 | 0.076 | 0.076 | -0.076 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 6.1 | 8.2 | 8.2 | -2.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 1.3 | 1.89 | 1.89 | -0.59 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 3.3 | 2 | 2 | 1.3 | 0.9 | 2 | 2 | -1.1 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 10.6 | 10.6 | -1.8 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 6.82 |  |  | 6.82 | 6.9 |  | 5 | 1.9 | 21.34 | 22 | 22 | -0.66
02/02/2026 | 03:30 | 198.2 | 203.4014 | 203.4013 | -5.2013 | 625.7 | 627.7939 | 627.7939 | -2.0939 | 211.4 | 204.431 | 204.4309 | 6.9691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 88.4 | 91.8678 | 91.8678 | -3.4678 | 237.7 | 242 | 242 | -4.2999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.1 | 186.48 | 186.48 | -26.38 | 159.4 | 100 |  | 159.4 | 160 | 186.48 | 186.48 | -26.48 | 224.8 | 187.04 | 187.04 | 37.76 | 107.9 | 120.0309 | 120.0309 | -12.1309 | 66.7 | 60.1957 | 60.1957 | 6.5043 | 539.9 | 557.2915 | 557.2914 | -17.3914 | 10 | 10.5209 | 3.456 | 6.544 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.6 | 164.067 | 164.067 | -2.467 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 141.2 | 142.0145 | 141.0594 | 0.14061 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.5 | 72.0982 | 75.3165 | 3.1835 | 178.5 | 190.9855 | 185.1545 | -6.6545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 293 | 213.5148 | 294.542 | -1.542 | 81.5 | 81.6354 | 81.6354 | -0.13536 | 125.4 | 142.0426 | 142.0425 | -16.6425 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10111 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.7 | 18.173 | 18.173 | 0.52702 | 89.6 | 87.7736 | 87.7735 | 1.8265 | 132.7 |  | 168.2202 | -35.5202 | 132.8 |  | 168.2202 | -35.4203 | 161.7 |  | 168.7254 | -7.0254 | 103.5 | 110.4818 | 108.4103 | -4.9103 | 30.8 | 37.9009 |  | 30.8 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 31.4 | 17.0057 | 17.0057 | 14.3943 | 151.7 | 164.1315 | 164.1314 | -12.4314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 23.8 |  |  | 23.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.5 | 126.8473 | 132.8381 | -6.3381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.7 | 44.8484 | 12 | 25.7 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.2593 | 127.1 | 113.7026 | 41.1946 | 85.9054 | 53.2 | 50.5345 | 48.9975 | 4.2025 | 64.2 | 57.6851 | 41.0309 | 23.1691 | 72.9 | 56.642 | 40.2889 | 32.6111 | 0 |  | 16.6895 | -16.6895 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 121.9 | 110.22 | 110.22 | 11.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 50.4 | 50 | 144.723 | -94.323 | 12.8 |  | 72.5788 | -59.7788 | 6.9 | 7.2163 | 9.0899 | -2.1899 | 4.2 | 4.0686 | 9.949 | -5.749 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 4.5 | 11.8 | 16.82 | -12.32 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.313 | 1.313 | -1.013 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4363 | -19.4363 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 2.8 | 3.4 | 3.4 | -0.6 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.5 | 2.322 | 2.322 | -0.822 | 4.3 | 16.3 | 6.306 | -2.006 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 16.1 |  | 5.3001 | 10.7999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 19.3 | 19.4364 | 19.4363 | -0.13634 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.892 | 0.892 | -0.892 | 0 | 0.8 | 1.261 | -1.261 | 0 |  |  | 0 | 7 | 3.478 | 3.478 | 3.522 | 13.73 | 7.467 | 7.467 | 6.263 | 0.4 | 0.102 | 0.102 | 0.298 | 0 | 0.047 | 0.047 | -0.047 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | -2.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0.7 | 1.727 | 1.727 | -1.027 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 10.6 | 10.6 | -1.3 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 7.51 |  |  | 7.51 | 7 |  | 5 | 2 | 21.14 | 22 | 22 | -0.86
02/02/2026 | 04:00 | 203.4 | 203.4014 | 203.4013 | -0.00133 | 633.1 | 627.7939 | 627.7939 | 5.3061 | 214.2 | 204.431 | 204.4309 | 9.7691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 214.9 | 242 | 242 | -27.0999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 159.6 | 186.48 | 186.48 | -26.88 | 159.8 | 100 |  | 159.8 | 159.3 | 186.48 | 186.48 | -27.18 | 239.6 | 187.04 | 187.04 | 52.56 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 66.3 | 60.1957 | 60.1957 | 6.1043 | 547.6 | 557.2915 | 557.2914 | -9.6914 | 10.3 | 10.5209 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.4 | 164.067 | 164.067 | 3.333 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.6 | 2.8179 | 2.8179 | 2.7821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.4 | 141.6175 | 141.6847 | 0.71528 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 68.0546 | 75.1546 | 5.4454 | 152.4 | 190.9855 | 185.1545 | -32.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 301.2 | 194.9433 | 294.542 | 6.658 | 81.4 | 77.2238 | 81.6354 | -0.23535 | 127.9 | 142.0426 | 142.0425 | -14.1425 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20111 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.5 | 18.173 | 18.173 | 0.32702 | 91.9 | 87.7736 | 87.7735 | 4.1265 | 134.4 |  | 168.2202 | -33.8203 | 134.9 |  | 168.2202 | -33.3203 | 158.5 |  | 168.7254 | -10.2254 | 64.8 | 104.9233 | 109.4345 | -44.6345 | 34.5 | 37.9009 |  | 34.5 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 32.3 | 17.0057 | 17.0057 | 15.2943 | 157.7 | 164.1315 | 164.1314 | -6.4314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 25.4 |  |  | 25.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8473 | 132.8381 | -4.5381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 12 | 26.2 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.2593 | 111.1 | 113.7026 | 41.1946 | 69.9054 | 65.6 | 70.9449 | 50.0129 | 15.5871 | 66 | 63.8391 | 41.7109 | 24.2891 | 73.8 | 62.6846 | 40.9566 | 32.8434 | 0 |  | 16.9661 | -16.9661 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 102 | 109.89 | 109.89 | -7.89 | 122 | 110.22 | 110.22 | 11.78 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 116.5 | 50 | 144.723 | -28.223 | 54 |  | 72.5788 | -18.5788 | 2.4 | 7.2163 | 9.0899 | -6.6899 | 4.3 | 4.0686 | 9.949 | -5.649 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 5.1 | 11.8 | 16.61 | -11.51 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 1.129 | 1.129 | -0.929 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4363 | -19.4363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 18.9 | 19.4364 | 19.4363 | -0.53634 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3 | 3.4 | 3.4 | -0.4 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.4 | 2.419 | 2.419 | -1.019 | 2.5 | 16.1 | 6.133 | -3.633 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 16 |  | 5.3001 | 10.6999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.864 | 0.864 | -0.864 | 0 | 0.7 | 0.647 | -0.647 | 0 |  |  | 0 | 5.8 | 3.433 | 3.433 | 2.367 | 8.72 | 7.59 | 7.59 | 1.13 | 0 | 0.035 | 0.035 | -0.035 | 0 | 0.025 | 0.025 | -0.025 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | -2.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0.2 | 1.622 | 1.622 | -1.422 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 10.6 | 10.6 | -1.2 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | -3 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 4 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 6.42 |  |  | 6.42 | 7 |  | 5 | 2 | 20.8 | 22 | 22 | -1.2
02/02/2026 | 04:30 | 203.7 | 203.4014 | 203.4013 | 0.29867 | 634.8 | 627.7939 | 627.7939 | 7.0061 | 214.9 | 204.431 | 204.4309 | 10.4691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.2 | 242 | 242 | -3.7999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 159.6 | 186.48 | 186.48 | -26.88 | 160.2 | 100 | 30 | 130.2 | 160 | 186.48 | 186.48 | -26.48 | 244.4 | 187.04 | 187.04 | 57.36 | 106.6 | 120.0309 | 120.0309 | -13.4309 | 66.2 | 60.1957 | 60.1957 | 6.0043 | 545.5 | 557.2915 | 557.2914 | -11.7914 | 10.2 | 10.5209 | 3.456 | 6.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.067 | 3.433 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 141.1246 | 142.4404 | -0.24045 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 68.0861 | 75.7524 | 4.7476 | 148.3 | 190.9855 | 185.1545 | -36.8545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.1 | 294.5417 | 294.542 | -0.44197 | 81.4 | 69.7019 | 81.6354 | -0.23536 | 126.3 | 142.0426 | 142.0425 | -15.7425 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20111 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.3 | 18.173 | 18.173 | 0.12702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7735 | 3.6265 | 133.3 |  | 168.2202 | -34.9203 | 134.4 |  | 168.2202 | -33.8203 | 157.7 |  | 168.7254 | -11.0254 | 65 | 61.8839 | 107.8311 | -42.8311 | 33.5 | 37.9009 |  | 33.5 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 32.1 | 17.0057 | 17.0057 | 15.0943 | 157.9 | 164.1315 | 164.1314 | -6.2314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.7 |  |  | 24.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.8473 | 132.8381 | -4.4381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 12 | 25.9 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.2593 | 106.6 | 113.7026 | 41.1946 | 65.4054 | 70.7 | 59.6861 | 49.4634 | 21.2366 | 66 | 61.7536 | 41.5341 | 24.4659 | 73.8 | 60.6369 | 40.7829 | 33.017 | 0 |  | 16.8941 | -16.8941 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.9 | 109.89 | 109.89 | -6.99 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 50 | 144.723 | -7.523 | 71.2 |  | 72.5788 | -1.3788 | 0 | 7.2163 | 9.0899 | -9.0899 | 4.3 | 4.0686 | 9.949 | -5.649 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 6.8 | 11.5 | 16.83 | -10.03 | 0 |  |  | 0 | 0.3 | 1.021 | 1.021 | -0.721 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4363 | -19.4363 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 19 | 19.4364 | 19.4363 | -0.43634 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.491 | 2.491 | -0.291 | 3.7 | 16.1 | 6.069 | -2.369 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.8 |  | 5.3001 | 10.4999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.6 | 19.4364 | 19.4363 | 0.16366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.85 | 0.85 | -0.85 | 0 | 0.6 | 0.653 | -0.653 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.907 | 2.907 | -0.107 | 4.88 | 6.867 | 6.867 | -1.987 | 0 | 0.012 | 0.012 | -0.012 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.013 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | -2.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0.8 | 1.443 | 1.443 | -0.643 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 |  |  |  | 0 | 4.4 | 16 | 16 | -11.6 | 6.29 |  |  | 6.29 | 6.9 |  | 5 | 1.9 | 20.58 | 22 | 22 | -1.42
02/02/2026 | 05:00 | 203.9 | 203.4014 | 203.4013 | 0.49867 | 631.5 | 627.7939 | 627.7939 | 3.7061 | 212.8 | 204.431 | 204.4309 | 8.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.3 | 186.48 | 186.48 | -26.18 | 158.3 | 100 | 30 | 128.3 | 160 | 186.48 | 186.48 | -26.48 | 244.6 | 187.04 | 187.04 | 57.56 | 108.5 | 120.0309 | 120.0309 | -11.5309 | 66.9 | 60.1957 | 60.1957 | 6.7043 | 543.6 | 557.2915 | 557.2914 | -13.6914 | 10.3 | 10.5209 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.2 | 164.067 | 164.067 | 3.133 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.1821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4439 | -0.34392 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.7 | 77.2887 | 81.5684 | -1.8684 | 153.4 | 190.9855 | 185.1545 | -31.7545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 297.7 | 220.6024 | 220.6024 | 77.0977 | 81.4 | 81.6355 | 81.6355 | -0.23547 | 128.6 | 142.0426 | 142.0425 | -13.4425 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.1011 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.2 | 18.173 | 18.173 | 0.02702 | 90.4 | 87.7736 | 87.7735 | 2.6265 | 137.1 |  | 168.2202 | -31.1202 | 136.9 |  | 168.2202 | -31.3203 | 159 |  | 168.7254 | -9.7254 | 64.9 | 110.482 | 110.4819 | -45.5819 | 33.6 | 37.9009 |  | 33.6 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 31.8 | 17.0057 | 17.0057 | 14.7943 | 155.6 | 164.1315 | 164.1314 | -8.5314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 24.6 |  |  | 24.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8473 | 132.8383 | -4.8383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 12 | 25.9 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.25927 | 110 | 113.7026 | 41.1946 | 68.8054 | 75.8 | 83.8397 | 112.8963 | -37.0964 | 65.7 | 67.1992 | 56.9195 | 8.7805 | 73.5 | 68.9758 | 55.8902 | 17.6098 | 0 |  | 23.1522 | -23.1522 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 101.1 | 109.89 | 109.89 | -8.79 | 101.4 | 109.89 | 109.89 | -8.49 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.1 | 50 | 144.723 | -7.623 | 73.8 |  | 72.5788 | 1.2212 | 0 | 7.2164 | 9.0899 | -9.0899 | 4.2 | 4.0687 | 9.949 | -5.7491 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 5.6 | 11 | 17.05 | -11.45 | 0 |  |  | 0 | 0.2 | 0.937 | 0.937 | -0.737 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4363 | -19.4363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 2.4 | 2.54 | 2.54 | -0.14 | 2.8 | 16.1 | 6.113 | -3.313 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 16.2 |  | 5.3001 | 10.8999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.5 | 19.4364 | 19.4363 | 0.06366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.841 | 0.841 | -0.841 | 0 | 0.5 | 0.865 | -0.865 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 2.222 | 2.222 | -0.622 | 0.87 | 5.863 | 5.863 | -4.993 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 | 0.005 | 0.005 | -0.005 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | -2.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0.5 | 1.239 | 1.239 | -0.739 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 10.6 | 10.6 | -1.9 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 |  |  |  | 0 | 4.9 | 16 | 16 | -11.1 | 6.33 |  |  | 6.33 | 7 |  | 5 | 2 | 21.48 | 22 | 22 | -0.52
02/02/2026 | 05:30 | 199.4 | 203.4014 | 203.4013 | -4.0013 | 624.4 | 627.7939 | 627.7939 | -3.3939 | 212.4 | 204.431 | 204.4309 | 7.9691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.3 | 91.8678 | 91.8678 | -2.5678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 161 | 186.48 | 186.48 | -25.48 | 160.1 | 100 | 70 | 90.1 | 160.2 | 186.48 | 186.48 | -26.28 | 250 | 187.04 | 187.04 | 62.96 | 108.4 | 120.0309 | 120.0309 | -11.6309 | 66.9 | 60.1957 | 60.1957 | 6.7043 | 546.2 | 557.2915 | 557.2914 | -11.0914 | 10.1 | 10.5209 | 3.456 | 6.644 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163 | 164.067 | 164.067 | -1.067 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.1 | 142.4441 | 142.4438 | -0.34381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.3 | 85.222 | 78.695 | 0.60501 | 170.7 | 190.9855 | 185.1545 | -14.4545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 298.4 | 294.5421 | 294.5421 | 3.8579 | 81.5 | 81.6355 | 81.6354 | -0.13541 | 135.3 | 142.0426 | 142.0425 | -6.7425 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10111 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.5 | 18.173 | 18.173 | 0.32702 | 90 | 87.7736 | 87.7735 | 2.2265 | 143.9 |  | 168.2202 | -24.3203 | 144.2 |  | 168.2202 | -24.0203 | 164.9 |  | 168.7254 | -3.8254 | 63.3 | 110.482 | 110.4816 | -47.1816 | 34.6 | 37.9009 |  | 34.6 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 31.2 | 17.0057 | 17.0057 | 14.1943 | 157.4 | 164.1315 | 164.1314 | -6.7314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 9.2 |  |  | 9.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.1 | 126.8473 | 132.8382 | -5.7382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 12 | 25.9 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.25928 | 123.6 | 113.7026 | 41.1946 | 82.4054 | 81.1 | 100.4251 | 88.6128 | -7.5128 | 65.2 | 67.1992 | 51.4053 | 13.7947 | 73.5 | 72.3739 | 50.4757 | 23.0243 | 0 |  | 20.9093 | -20.9093 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 122.8 | 110.22 | 110.22 | 12.58 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 50 | 144.723 | -7.523 | 76.1 |  | 72.5788 | 3.5212 | 0 | 7.2164 | 9.0899 | -9.0899 | 4.3 | 4.0687 | 9.949 | -5.649 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 9.8 | 17.31 | -15.01 | 0 | 0.06 | 0.06 | -0.06 | 0.9 | 0.859 | 0.859 | 0.041 | 0 |  |  | 0 | 0 | 19.4364 | 19.4363 | -19.4363 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 | 0.177 | 0.177 | -0.177 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.2 | 0.016 | 0.016 | 0.184 | 0 | 0.013 | 0.013 | -0.013 | 2.8 | 2.585 | 2.585 | 0.215 | 2.7 | 16.2 | 6.19 | -3.49 | 0 | 0.034 | 0.034 | -0.034 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 16 |  | 5.3001 | 10.6999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 19.7 | 19.4364 | 19.4363 | 0.26366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.986 | 0.986 | -0.986 | 0 | 0.6 | 0.922 | -0.922 | 0 | 0.139 | 0.139 | -0.139 | 0 | 2.13 | 2.13 | -2.13 | 0.23 | 5.811 | 5.811 | -5.581 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.19 | 0.19 | -0.19 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.9 | 8.2 | 8.2 | -2.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 1.8 | 1.051 | 1.051 | 0.749 | 0 | 0.23 | 0.23 | -0.23 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0.278 | 0.278 | -0.278 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 0.194 | 0.194 | -0.194 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 6.27 |  |  | 6.27 | 7 |  | 5 | 2 | 22.08 | 22 | 22 | 0.08
02/02/2026 | 06:00 | 201.8 | 203.4014 | 203.4013 | -1.6013 | 626.6 | 627.7939 | 627.7939 | -1.1939 | 213.4 | 204.431 | 204.4309 | 8.9691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 240.7 | 242 | 241.9999 | -1.2999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 160.3 | 186.48 | 186.48 | -26.18 | 160 | 120 | 100 | 60 | 159.9 | 186.48 | 186.48 | -26.58 | 250.9 | 187.04 | 187.04 | 63.86 | 107.8 | 120.0309 | 120.0309 | -12.2309 | 66.7 | 60.1957 | 60.1957 | 6.5043 | 551.8 | 557.2915 | 557.2913 | -5.4913 | 10.2 | 10.5209 | 3.456 | 6.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.067 | 164.067 | 1.833 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4425 | 142.0149 | -0.01487 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.2 | 63.9275 | 67.6079 | 12.5921 | 180.2 | 190.9855 | 185.1545 | -4.9545 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 299.6 | 294.5417 | 294.5419 | 5.0581 | 81.5 | 68.8036 | 81.6352 | -0.13517 | 137.2 | 142.0426 | 142.0425 | -4.8425 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20111 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 18.4 | 18.173 | 18.173 | 0.22702 | 90.1 | 87.7736 | 87.7735 | 2.3265 | 144 |  | 168.2202 | -24.2203 | 143.9 |  | 168.2202 | -24.3203 | 163.6 |  | 168.7254 | -5.1254 | 64 | 70.908 | 95.1478 | -31.1478 | 36.6 | 37.9009 |  | 36.6 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 31.8 | 17.0057 | 17.0057 | 14.7943 | 159.7 | 164.1315 | 164.1314 | -4.4314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 126.8473 | 132.8381 | -4.7381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 12 | 26.1 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.2593 | 132.3 | 113.7026 | 41.1946 | 91.1054 | 102.2 | 70.9244 | 36.0466 | 66.1534 | 65.7 | 66.9848 | 34.0373 | 31.6627 | 63.9 | 65.7734 | 33.4217 | 30.4783 | 0 |  | 13.8448 | -13.8448 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 102.4 | 109.89 | 109.89 | -7.49 | 122.6 | 110.22 | 110.22 | 12.38 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 157.7 | 50 | 144.723 | 12.977 | 80.4 |  | 72.5788 | 7.8212 | 0 | 7.2163 | 9.0899 | -9.0899 | 4.5 | 4.0686 | 9.949 | -5.449 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 |  |  | 0 | 0.5 | 9 | 17.57 | -17.07 | 0 | 4.237 | 4.237 | -4.237 | 0.1 | 0.783 | 0.783 | -0.683 | 0 |  |  | 0 | 20.8 | 19.4364 | 19.4363 | 1.3637 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0.5 | 7.652 | 7.652 | -7.152 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.6 | 3.6 | 0.2 | 3.1 | 5 | 5 | -1.9 | 0 | 20.274 | 20.274 | -20.274 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1 | 0.557 | 0.557 | 0.443 | 1 | 0.534 | 0.534 | 0.466 | 1.7 | 2.628 | 2.628 | -0.928 | 1.9 | 16.3 | 6.299 | -4.399 | 0.1 | 0.71 | 0.71 | -0.61 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 16 |  | 5.3001 | 10.6999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.183 | 1.183 | -1.183 | 0 | 0.7 | 0.927 | -0.927 | 0 | 2.077 | 2.077 | -2.077 | 0 | 2.235 | 2.235 | -2.235 | 0.41 | 6.077 | 6.077 | -5.667 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 | 0.004 | 0.004 | -0.004 | 0 | 2.68 | 2.68 | -2.68 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0.6 | 0.868 | 0.868 | -0.268 | 0.4 | 11.216 | 11.216 | -10.816 | 0.2 | 0.022 | 0.022 | 0.178 | 2.7 | 4.932 | 4.932 | -2.232 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 2.2 | 4.313 | 4.313 | -2.113 | 3.6 | 4.2 | 4.2 | -0.6 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0.086 | 0.086 | -0.086 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9 | 10.6 | 10.6 | -1.6 | 27.7 | 30.5 | 30.5 | -2.8 | 34.6 | 30.5 | 30.5 | 4.1 |  |  |  | 0 | 4.6 | 16 | 16 | -11.4 | 6 |  |  | 6 | 6.9 |  | 5 | 1.9 | 21.91 | 22 | 22 | -0.09
02/02/2026 | 06:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4013 | 1.8987 | 629.7 | 609.067 | 627.7939 | 1.9062 | 214.6 | 162.2175 | 204.4308 | 10.1692 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 241.4 | 242 | 241.9999 | -0.59993 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 186.48 | 186.48 | -81.48 | 104.5 | 120 | 100 | 4.5 | 104.9 | 186.48 | 186.48 | -81.58 | 214.6 | 187.04 | 187.04 | 27.56 | 148.6 | 120.0309 | 120.0309 | 28.5691 | 77.4 | 60.1957 | 60.1957 | 17.2043 | 548.4 | 557.2909 | 557.2912 | -8.8912 | 10.3 | 10.5207 | 3.456 | 6.8441 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.5 | 164.067 | 164.067 | 3.433 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.0145 | 142.0142 | 0.18582 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 47.266 | 57.382 | 53.318 | 134.5 | 153.0846 | 153.0845 | -18.5845 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 294.9 | 150.3607 | 185.2635 | 109.6365 | 81.4 | 46.8551 | 71.736 | 9.664 | 124.6 | 142.0425 | 142.0425 | -17.4425 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20113 | 18.4 | 14.9423 | 14.9422 | 3.4578 | 17.7 | 18.173 | 18.173 | -0.47298 | 90.8 | 87.7736 | 87.7735 | 3.0265 | 137.1 |  | 181.485 | -44.385 | 137.4 |  | 181.485 | -44.085 | 157.4 |  | 182.03 | -24.63 | 106.3 | 57.7401 | 97.4095 | 8.8905 | 33.7 | 37.9008 | 24.7168 | 8.9832 | 0 | 37.9009 | 37.9008 | -37.9008 | 4 |  |  | 4 | 32.2 | 17.0057 | 17.0057 | 15.1943 | 157.7 | 164.1315 | 164.1314 | -6.4314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8473 | 132.8381 | -4.5381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 12 | 26.1 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.25933 | 95.1 | 159.6293 | 157.8631 | -62.7631 | 89.8 | 36.0453 | 36.0455 | 53.7545 | 66 | 51.0248 | 15.1918 | 50.8083 | 58 | 50.102 | 14.917 | 43.083 | 0 |  | 6.1793 | -6.1793 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.5 | 109.89 | 109.89 | -7.39 | 121.7 | 110.22 | 110.22 | 11.48 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209.3 | 145.854 | 144.723 | 64.577 | 99.4 | 73.146 | 72.5788 | 26.8212 | 0 | 7.2163 | 9.0899 | -9.0899 | 4.5 | 4.0686 | 9.949 | -5.449 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 | 0.022 | 0.022 | -0.022 | 0.3 | 9.2 | 17.96 | -17.66 | 2.9 | 11.982 | 11.982 | -9.082 | 0 | 0.731 | 0.731 | -0.731 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 4 | 22.128 | 22.128 | -18.128 | 1.1 | 1 | 1 | 0.1 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 18.6 | 19.4364 | 19.4363 | -0.83634 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 5.1 | 1.774 | 1.774 | 3.326 | 6.1 | 1.643 | 1.643 | 4.457 | 1 | 2.628 | 2.628 | -1.628 | 0.2 | 16.5 | 6.446 | -6.246 | 0.5 | 1.797 | 1.797 | -1.297 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.8 |  | 5.3001 | 10.4999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.008 | 0.008 | -0.008 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.375 | 1.375 | -1.375 | 0 | 0.8 | 0.821 | -0.821 | 0.6 | 5.609 | 5.609 | -5.009 | 0 | 2.782 | 2.782 | -2.782 | 1.42 | 7.062 | 7.062 | -5.642 | 0 | 0.003 | 0.003 | -0.003 | 0 | 0.01 | 0.01 | -0.01 | 0 | 5.17 | 5.17 | -5.17 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.823 | 0.823 | -0.823 | 5.2 | 32.95 | 32.95 | -27.75 | 1.1 | 0.448 | 0.448 | 0.652 | 12.7 | 15.08 | 15.08 | -2.38 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 3 | 3 | -3 | 0 | 3 | 3 | -3 | 10.8 | 12.363 | 12.363 | -1.563 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.2 | 0.772 | 0.772 | -0.572 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.4 | 30.5 | 30.5 | 3.9 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 5.67 |  |  | 5.67 | 6.8 |  | 5 | 1.8 | 14.81 | 22 | 22 | -7.19
02/02/2026 | 07:00 | 202.7 | 203.4013 | 203.4013 | -0.7013 | 641.2 | 593.9404 | 627.7939 | 13.4061 | 215.7 | 138.1856 | 204.4309 | 11.2691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 241.1 | 242 | 241.9999 | -0.89994 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.7 | 186.48 | 186.48 | -81.78 | 105.8 | 140 | 140 | -34.2 | 105.4 | 186.48 | 186.48 | -81.08 | 200.2 | 187.04 | 187.04 | 13.16 | 116.9 | 120.0309 | 120.0309 | -3.1309 | 79.2 | 60.1957 | 60.1957 | 19.0043 | 556.3 | 557.2903 | 557.2912 | -0.99124 | 10.2 | 10.5206 | 3.456 | 6.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.1 | 164.067 | 164.067 | 5.033 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.9 | 142.0145 | 142.0146 | 0.88541 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 43.6921 | 57.3613 | 53.3387 | 142.8 | 153.0846 | 147.2536 | -4.4536 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 398.5 | 150.3608 | 202.7864 | 195.7136 | 81.5 | 49.4408 | 81.635 | -0.13504 | 137.4 | 142.0425 | 142.0425 | -4.6425 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20112 | 18.5 | 14.9423 | 14.9422 | 3.5577 | 17.6 | 18.173 | 18.173 | -0.57298 | 92 | 87.7736 | 87.7735 | 4.2265 | 163.4 |  | 181.485 | -18.085 | 164.2 |  | 181.485 | -17.285 | 167.6 |  | 182.03 | -14.43 | 106.6 | 58.8185 | 110.4785 | -3.8785 | 37.3 | 37.9008 |  | 37.3 | 0 | 37.9009 | 37.9008 | -37.9008 | 4 |  |  | 4 | 32.1 | 17.0057 | 17.0057 | 15.0943 | 161.9 | 164.1315 | 164.1314 | -2.2314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8473 | 132.8382 | -4.5381 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 12 | 26.1 | 28.1 | 22.4916 |  | 28.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.2593 | 158.4 | 175.0772 | 169.8732 | -11.4732 | 99.2 | 36.0453 | 36.0456 | 63.1544 | 64.2 | 65.1351 | 20.1278 | 44.0722 | 51 | 50.102 | 19.7638 | 31.2362 | 0 |  | 8.187 | -8.187 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.8 | 109.89 | 109.89 | -7.09 | 102.6 | 109.89 | 109.89 | -7.29 | 122.2 | 110.22 | 110.22 | 11.98 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 191.7 | 191.808 | 144.723 | 46.977 | 96 | 96.192 | 72.5788 | 23.4212 | 0 | 7.2163 | 9.0899 | -9.0899 | 4.4 | 4.0686 | 9.949 | -5.549 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 | 0.043 | 0.043 | -0.043 | 0.2 | 10.6 | 18.36 | -18.16 | 6.9 | 23.871 | 23.871 | -16.971 | 0 | 0.687 | 0.687 | -0.687 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 8.1 | 45.499 | 45.499 | -37.399 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 3.7 | 5 | 5 | -1.3 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 17.8 | 19.4364 | 19.4363 | -1.6363 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.8 | 3.48 | 3.48 | 6.32 | 9.8 | 3.308 | 3.308 | 6.492 | 0.3 | 2.585 | 2.585 | -2.285 | 0 | 16.6 | 6.629 | -6.629 | 0.8 | 4.297 | 4.297 | -3.497 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.9 |  | 5.3001 | 10.5999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.039 | 0.039 | -0.039 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.565 | 1.565 | -1.565 | 0 | 1 | 0.679 | -0.679 | 2.4 | 10.079 | 10.079 | -7.679 | 0 | 3.476 | 3.476 | -3.476 | 3.26 | 8.285 | 8.285 | -5.025 | 0 | 0.002 | 0.002 | -0.002 | 0 | 0.018 | 0.018 | -0.018 | 1 | 10.66 | 10.66 | -9.66 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.8 | 8.2 | 8.2 | -2.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.823 | 0.823 | -0.823 | 10.7 | 67.794 | 67.794 | -57.094 | 2.4 | 1.758 | 1.758 | 0.642 | 22.4 | 31.917 | 31.917 | -9.517 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 17.3 | 24.7 | 24.7 | -7.4 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.6 | 1.937 | 1.937 | -1.337 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 10.6 | 10.6 | -1.5 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | -3 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 4 |  |  |  | 0 | 4.7 | 16 | 16 | -11.3 | 6.28 |  |  | 6.28 | 6.2 |  | 5 | 1.2 | 10.77 | 22 | 22 | -11.23
02/02/2026 | 07:30 | 202.6 | 203.4013 | 203.4013 | -0.80129 | 637.6 | 590.843 | 627.7939 | 9.8061 | 213.9 | 134.2204 | 204.4309 | 9.4691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.9 | 242 | 242 | -1.0999 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 130.6 | 186.48 | 186.48 | -55.88 | 129.3 | 186.48 | 186.48 | -57.18 | 130.3 | 186.48 | 186.48 | -56.18 | 222.7 | 280.56 | 280.56 | -57.86 | 150.9 | 120.0309 | 120.0309 | 30.8691 | 78.9 | 60.1957 | 60.1957 | 18.7043 | 551.3 | 557.2892 | 557.2912 | -5.9912 | 10.3 | 10.5203 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.7 | 164.067 | 164.067 | 2.633 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | 0 | 142.3 | 140.5083 | 134.6183 | 7.6817 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 41.3444 | 55.6341 | 55.1659 | 151.4 | 153.0846 | 147.2536 | 4.1464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 156.4894 | 217.4003 | 244.7997 | 81.5 | 51.3737 | 81.6352 | -0.13517 | 138.5 | 142.0425 | 142.0425 | -3.5425 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20112 | 18.4 | 14.9423 | 14.9422 | 3.4577 | 17.1 | 18.173 | 18.173 | -1.073 | 91.5 | 87.7736 | 87.7735 | 3.7265 | 166 |  | 181.485 | -15.485 | 166.2 |  | 181.485 | -15.285 | 174.7 |  | 182.03 | -7.33 | 106 | 69.1961 | 110.4812 | -4.4812 | 36.2 | 37.9008 |  | 36.2 | 0 | 37.9009 | 37.9008 | -37.9008 | 4 |  |  | 4 | 32 | 17.0057 | 17.0057 | 14.9943 | 159.3 | 164.1315 | 164.1314 | -4.8314 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8473 | 132.8382 | -4.6382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 12 | 26.1 | 27.9 | 22.4916 |  | 27.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.25929 | 154.8 | 175.0772 | 169.8732 | -15.0732 | 99 | 36.0453 | 36.0457 | 62.9543 | 62.9 | 67.1992 | 24.6875 | 38.2125 | 58 | 48.8711 | 24.241 | 33.759 | 0 |  | 10.0417 | -10.0417 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103 | 109.89 | 109.89 | -6.89 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 122.3 | 110.22 | 110.22 | 12.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 167.9 | 191.808 | 144.723 | 23.177 | 83.9 | 96.192 | 72.5788 | 11.3212 | 0 | 7.2163 | 9.0899 | -9.0899 | 4.5 | 4.0686 | 9.949 | -5.449 | 0 | 17.4927 | 17.4927 | -17.4927 | 0 | 0.052 | 0.052 | -0.052 | 1.6 | 15.7 | 18.97 | -17.37 | 12.2 | 35.708 | 35.708 | -23.508 | 0 | 0.635 | 0.635 | -0.635 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 18.3 | 71.544 | 71.544 | -53.244 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 13.1 | 19.4364 | 19.4363 | -6.3363 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 12.6 | 5.038 | 5.038 | 7.562 | 16.6 | 5.068 | 5.068 | 11.532 | 0.2 | 2.479 | 2.479 | -2.279 | 0 | 16.6 | 6.63 | -6.63 | 1.6 | 8.664 | 8.664 | -7.064 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 15.5 |  | 5.3001 | 10.1999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | -0.07 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.826 | 1.826 | -1.826 | 0 | 0.9 | 0.93 | -0.93 | 4.2 | 14.365 | 14.365 | -10.165 | 0.8 | 3.216 | 3.216 | -2.416 | 4.41 | 8.204 | 8.204 | -3.794 | 0 | 0.014 | 0.014 | -0.014 | 0 | 0.072 | 0.072 | -0.072 | 2.6 | 16.15 | 16.15 | -13.55 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.7 | 8.2 | 8.2 | -2.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.754 | 0.754 | -0.754 | 30.7 | 103.367 | 103.367 | -72.667 | 4.5 | 3.705 | 3.705 | 0.795 | 20.4 | 46.63 | 46.63 | -26.23 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 19.1 | 36.844 | 36.844 | -17.744 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.9 | 3.366 | 3.366 | -1.466 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.2 | 10.6 | 10.6 | -3.4 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 16 | 16 | -10.9 | 5.94 |  |  | 5.94 | 6.2 |  | 5 | 1.2 | 11.43 | 22 | 22 | -10.57
02/02/2026 | 08:00 | 203.2 | 203.4014 | 203.4013 | -0.2013 | 636.8 | 627.794 | 627.7939 | 9.0061 | 214.1 | 204.431 | 204.4309 | 9.6691 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.8 | 242 | 242 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.6 | 157.398 | 186.48 | -78.88 | 107.5 | 157.398 | 186.48 | -78.98 | 107.9 | 157.398 | 186.48 | -78.58 | 202 | 236.806 | 280.56 | -78.56 | 192.9 | 155.4932 | 120.0309 | 72.8691 | 106.9 | 77.9801 | 60.1957 | 46.7043 | 551.6 | 566.0894 | 557.2913 | -5.6913 | 10.3 | 10.5209 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.8 | 164.0671 | 164.067 | 2.733 | 8.4 | 5.1336 | 5.1336 | 3.2664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.8787 |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.6 | 142.4441 | 135.6644 | 4.9356 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 58.0042 | 52.6958 | 177.4 | 220.695 | 147.2536 | 30.1464 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 294.5422 | 169.4578 | 81.2 | 81.6356 | 81.6354 | -0.43538 | 151.6 | 151.3625 | 142.0425 | 9.5575 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20111 | 18.2 | 14.9423 | 14.9423 | 3.2577 | 16.3 | 18.173 | 18.173 | -1.873 | 92.3 | 87.7736 | 87.7735 | 4.5265 | 180.9 |  | 181.485 | -0.585 | 181.4 |  | 181.485 | -0.085 | 182.5 |  | 182.03 | 0.47 | 106 | 110.482 | 110.4817 | -4.4817 | 46.2 | 47.0826 |  | 46.2 | 0 |  | 37.9008 | -37.9008 | 4 |  |  | 4 | 31.5 | 17.0057 | 17.0057 | 14.4943 | 172.5 | 174.5595 | 164.1314 | 8.3686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8382 | -4.5382 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 38.1 | 44.8484 | 12 | 26.1 | 28 | 22.4916 |  | 28 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0407 | 0.25926 | 134.3 | 158.4552 | 169.8732 | -35.5732 | 94.9 | 76.2633 | 50.5328 | 44.3672 | 63 | 67.1992 | 50.7721 | 12.2279 | 58 | 65.984 | 49.8539 | 8.1461 | 0 |  | 20.6518 | -20.6518 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 102.7 | 109.89 | 109.89 | -7.19 | 122.3 | 110.22 | 110.22 | 12.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 209 | 206.4908 | 144.723 | 64.277 | 100 | 103.5555 | 72.5788 | 27.4212 | 0 | 7.2164 | 9.0899 | -9.0899 | 4.4 | 4.0687 | 9.949 | -5.549 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0 | 0.078 | 0.078 | -0.078 | 3.3 |  | 19.59 | -16.29 | 17.6 | 5.4 | 45.367 | -27.767 | 0 | 0.579 | 0.579 | -0.579 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 46.8 | 22.5 | 99.102 | -52.302 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 3.6 | 5 | 5 | -1.4 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 13.1 | 19.4364 | 19.4363 | -6.3363 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.5 | 3.4 | 3.4 | 0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11.2 | 6.24 | 6.24 | 4.96 | 15.2 | 6.527 | 6.527 | 8.673 | 0.7 | 2.308 | 2.308 | -1.608 | 0 |  | 6.449 | -6.449 | 3.4 | 11.575 | 11.575 | -8.175 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 15.4 |  | 5.3001 | 10.0999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.115 | 0.115 | -0.015 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 11.1 | 12.2449 | 12.2449 | -1.1449 | 20 | 19.4364 | 19.4363 | 0.56366 | 20.2 | 19.4364 | 19.4363 | 0.76366 | 19.8 | 19.242 | 19.242 | 0.55802 | 0 | 2.11 | 2.11 | -2.11 | 0 | 0.9 | 1.313 | -1.313 | 3.4 | 18.812 | 18.812 | -15.412 | 1 |  | 2.637 | -1.637 | 6.08 |  | 7.687 | -1.607 | 0 | 0.029 | 0.029 | -0.029 | 0 | 0.141 | 0.141 | -0.141 | 5.5 | 22.78 | 22.78 | -17.28 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.5 | 8.2 | 8.2 | -2.7 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.662 | 0.662 | -0.662 | 100.8 | 42.5 | 131.23 | -30.43 | 5.9 | 5.801 | 5.801 | 0.099 | 21.7 | 39.5 | 62.514 | -40.814 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 15.4 | 23.7 | 50.047 | -34.647 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 5.1 | 4.959 | 4.959 | 0.141 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 19.8 | 20 | 19.242 | 0.55802 | 5.1 | 9 | 10.6 | -5.5 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 5.2 |  |  | 5.2 | 6.2 |  | 5 | 1.2 | 11.48 | 22 | 22 | -10.52
02/02/2026 | 08:30 | 203.9 | 203.4014 | 203.4013 | 0.49868 | 632.5 | 627.794 | 627.7939 | 4.7061 | 213.2 | 204.431 | 204.431 | 8.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 239.6 | 242 | 242 | -2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.6 | 157.398 | 186.48 | -13.88 | 172 | 157.398 | 186.48 | -14.48 | 172.1 | 157.398 | 186.48 | -14.38 | 264.6 | 236.806 | 280.56 | -15.96 | 123.1 | 207.2429 | 120.0309 | 3.0691 | 76.6 | 103.9326 | 60.1957 | 16.4043 | 553.7 | 566.0894 | 557.2914 | -3.5914 | 10.2 | 10.5209 | 3.456 | 6.744 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 163.5 | 164.0671 | 164.067 | -0.56702 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 6.8787 |  | 3.1 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.444 | 0.25601 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 69.8659 | 40.6341 | 222.6 | 220.695 | 147.2537 | 75.3463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 364.0963 | 98.2037 | 81.6 | 81.6356 | 81.6355 | -0.03551 | 151.5 | 151.3625 | 142.0425 | 9.4575 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.1011 | 18.6 | 14.9423 | 14.9423 | 3.6577 | 16.2 | 18.173 | 18.173 | -1.973 | 89.5 | 87.7736 | 87.7735 | 1.7265 | 139.5 |  | 181.485 | -41.985 | 140 |  | 181.485 | -41.485 | 164.1 |  | 182.03 | -17.93 | 106 | 110.482 | 110.4819 | -4.4819 | 46.6 | 47.0826 |  | 46.6 | 0 |  | 37.9008 | -37.9008 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.0057 | 171.2 | 174.5595 | 164.1314 | 7.0686 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8474 | 132.8383 | -4.8383 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 37.9 | 44.8484 | 12 | 25.9 | 27.8 | 22.4916 |  | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25924 | 253.8 | 251.1799 | 169.8732 | 83.9268 | 112.2 | 75.5757 | 73.5284 | 38.6716 | 61.9 | 66.9227 | 66.0991 | -4.1992 | 62 | 65.7125 | 64.9038 | -2.9038 | 0 |  | 26.8861 | -26.8861 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 102.6 | 111.4569 | 109.89 | -7.29 | 102.6 | 111.4569 | 109.89 | -7.29 | 122.3 | 111.7916 | 110.22 | 12.08 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 146.2 | 206.4908 | 144.723 | 1.477 | 82 | 103.5555 | 72.5788 | 9.4212 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.1 | 0.368 | 0.368 | -0.268 | 3 |  | 20.38 | -17.38 | 42.2 | 12.1 | 53.637 | -11.437 | 0 | 0.489 | 0.489 | -0.489 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 77.8 | 33.5 | 124.223 | -46.423 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 3.4 | 5 | 5 | -1.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 13.1 | 19.4364 | 19.4363 | -6.3363 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.6 | 7.491 | 7.491 | 4.109 | 11.8 | 7.746 | 7.746 | 4.054 | 1 | 2.149 | 2.149 | -1.149 | 0.4 |  | 6.415 | -6.015 | 5.3 | 13.139 | 13.139 | -7.839 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 9.4 |  | 5.3001 | 4.0999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.16 | 0.16 | 0.04 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.1 | 12.2449 | 12.2449 | -0.1449 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 2.542 | 2.542 | -2.542 | 0 | 1.3 | 1.684 | -1.684 | 4 | 23.823 | 23.823 | -19.823 | 1.3 |  | 2.851 | -1.551 | 5.73 |  | 7.798 | -2.068 | 0 | 0.067 | 0.067 | -0.067 | 0 | 0.13 | 0.13 | -0.13 | 6.8 | 29.41 | 29.41 | -22.61 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.6 | 8.2 | 8.2 | -2.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.596 | 0.596 | -0.596 | 106.8 | 55.3 | 155.96 | -49.16 | 10 | 7.971 | 7.971 | 2.029 | 58.5 | 51.5 | 84.065 | -25.565 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 52.5 | 46.6 | 65.713 | -13.213 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 5.7 | 6.829 | 6.829 | -1.129 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.1 | 9 | 10.6 | -5.5 | 27.6 | 30.5 | 30.5 | -2.9 | 34.5 | 30.5 | 30.5 | 4 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 5.25 |  |  | 5.25 | 0 |  |  | 0 | 10.97 | 22 | 22 | -11.03
02/02/2026 | 09:00 | 205.8 | 203.4014 | 203.4013 | 2.3987 | 641.5 | 627.794 | 627.7939 | 13.706 | 215.5 | 204.431 | 204.431 | 11.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 243 | 242 | 242 | 1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 145.6 | 157.398 | 186.48 | -40.88 | 146 | 157.398 | 186.48 | -40.48 | 145.8 | 157.398 | 186.48 | -40.68 | 245.4 | 236.806 | 280.56 | -35.16 | 206.1 | 207.2429 | 120.0309 | 86.0691 | 104.9 | 103.9326 | 60.1957 | 44.7043 | 562.6 | 566.0894 | 557.2915 | 5.3085 | 10.3 | 10.5209 | 3.456 | 6.844 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.4 | 164.0671 | 164.067 | 6.333 | 8.1 | 5.1336 | 5.1336 | 2.9664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 |  |  | 0 | 5.9 | 6.8787 | 0 | 5.9 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14409 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 109.5865 | 1.3135 | 221.7 | 220.695 | 147.2537 | 74.4463 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.5 | 457.0943 | 449.2808 | 14.2193 | 81.4 | 81.6356 | 81.6355 | -0.23555 | 153.1 | 151.3625 | 142.0426 | 11.0574 | 42.2 | 41.8989 | 41.8989 | 0.30108 | 18.4 | 14.9423 | 14.9423 | 3.4577 | 17 | 18.173 | 18.173 | -1.173 | 92.8 | 87.7736 | 87.7736 | 5.0264 | 128 |  | 181.485 | -53.485 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 83.6 |  | 182.03 | -98.43 | 108.3 | 110.482 | 110.482 | -2.182 | 46.8 | 47.0826 |  | 46.8 | 0 |  | 37.9009 | -37.9009 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 174.4 | 174.5595 | 164.1315 | 10.2685 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.9 |  |  | 64.9 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.2 | 126.8474 | 132.8383 | -3.6383 |  |  |  | 0 | 59.8 |  |  | 59.8 | 14 |  |  | 14 |  |  |  | 0 | 38.2 | 44.8484 | 30 | 8.2 | 27.8 | 22.4916 |  | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25922 | 240.6 | 251.1799 | 169.8732 | 70.7268 | 134.7 | 68.0821 | 73.5284 | 61.1716 | 63 | 67.1992 | 66.0993 | -3.0993 | 57.3 | 60.8555 | 64.904 | -7.604 | 0 |  | 26.8862 | -26.8862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 103.6 | 150.5628 | 109.89 | -6.29 | 103.2 | 150.5628 | 109.89 | -6.69 | 122.4 | 151.0149 | 110.22 | 12.18 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.5 | 206.4908 | 144.723 | 61.777 | 96.8 | 103.5555 | 72.5788 | 24.2212 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.3 | 0.502 | 0.502 | -0.202 | 9.2 |  | 21.17 | -11.97 | 74.9 | 17.8 | 57.981 | 16.919 | 0 | 0.388 | 0.388 | -0.388 | 0.1 | 0.2 | 0.2 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 180.7 | 59.8 | 136.895 | 43.805 | 1.4 | 1 | 1 | 0.4 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 13.3 | 19.4364 | 19.4363 | -6.1363 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 13.8 | 8.875 | 8.875 | 4.925 | 13.8 | 9.096 | 9.096 | 4.704 | 0.6 | 2.003 | 2.003 | -1.403 | 0.7 |  | 6.53 | -5.83 | 7.9 | 13.84 | 13.84 | -5.94 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 18.4 |  | 5.3001 | 13.0999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.199 | 0.199 | 0.001 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20.3 | 19.4364 | 19.4363 | 0.86366 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 3.023 | 3.023 | -3.023 | 0 | 1.9 | 2.052 | -2.052 | 8.6 | 27.554 | 27.554 | -18.954 | 1.9 |  | 3.33 | -1.43 | 9.4 |  | 8.119 | 1.281 | 0 | 0.113 | 0.113 | -0.113 | 0 | 0.093 | 0.093 | -0.093 | 6.5 | 35.01 | 35.01 | -28.51 | 21.1 | 19.4364 | 19.4363 | 1.6637 | 5.6 | 8.2 | 8.2 | -2.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.4 | 19.4364 | 19.4363 | 0.96366 | 20.1 | 19.4364 | 19.4363 | 0.66366 | 0 | 0.539 | 0.539 | -0.539 | 140.1 | 75.9 | 172.881 | -32.781 | 12.9 | 9.79 | 9.79 | 3.11 | 71.1 | 71.1 | 99.137 | -28.037 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 0 | 2 | 2 | -2 | 2.9 | 2 | 2 | 0.9 | 69.4 | 57 | 76.23 | -6.83 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 11.7 | 8.728 | 8.728 | 2.972 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 5.3 | 9 | 10.6 | -5.3 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 5.45 |  |  | 5.45 | 0 |  |  | 0 | 11.38 | 22 | 22 | -10.62
02/02/2026 | 09:30 | 204.1 | 203.4014 | 203.4014 | 0.69864 | 644.4 | 627.794 | 627.794 | 16.606 | 217.4 | 204.431 | 204.431 | 12.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 245 | 242 | 242 | 3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 172.7 | 157.398 | 186.48 | -13.78 | 172.6 | 157.398 | 186.48 | -13.88 | 172.3 | 157.398 | 186.48 | -14.18 | 255.3 | 236.806 | 280.56 | -25.26 | 203.5 | 207.2429 | 120.0309 | 83.4691 | 108.4 | 103.9326 | 60.1957 | 48.2043 | 574.2 | 566.0894 | 566.0894 | 8.1106 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.5 | 164.0671 | 164.0671 | 2.4329 | 8.3 | 5.1336 | 5.1336 | 3.1664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 0 | 15.5551 |  | 0 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 143.3 | 142.4441 | 142.4441 | 0.85588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 223.3 | 220.695 | 135.5919 | 87.7081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466.8 | 457.0943 | 449.2809 | 17.5191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 142.0426 | 9.4574 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 14.9423 | 14.9423 | 3.5577 | 18.2 | 18.173 | 18.173 | 0.02702 | 92.1 | 87.7736 | 87.7736 | 4.3264 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 0 |  | 182.03 | -182.03 | 107.6 | 110.482 | 110.482 | -2.882 | 46.6 | 47.0826 | 24.7168 | 21.8832 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.8 | 17.0057 | 17.0057 | -0.20571 | 175.8 | 174.5595 | 174.5595 | 1.2405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 64.7 |  |  | 64.7 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.8 | 126.8474 | 132.8384 | -4.0384 |  |  |  | 0 | 62 |  |  | 62 | 67.9 |  |  | 67.9 |  |  |  | 0 | 38.7 | 73.591 | 30 | 8.7 | 27.8 | 36.906 |  | 27.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 264.6 | 251.1799 | 170.9382 | 93.6618 | 134.2 | 73.5284 | 73.5284 | 60.6716 | 63 | 67.1992 | 67.1992 | -4.1992 | 60.1 | 65.1848 | 64.904 | -4.804 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 151.0888 | 109.89 | 0.31 | 110.6 | 151.0888 | 109.89 | 0.71 | 123.9 | 151.5425 | 110.22 | 13.68 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 184.5376 | 21.7624 | 98.5 | 103.5555 | 92.5459 | 5.9541 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 0 |  | 17.4927 | -17.4927 | 0.4 | 0.622 | 0.622 | -0.222 | 19.3 |  | 23.33 | -4.03 | 78.9 | 28.4 | 61.853 | 17.047 | 0 | 0.437 | 0.437 | -0.437 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 201.9 | 90.4 | 156.196 | 45.704 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 2.7 | 5 | 5 | -2.3 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18.2 | 17.4927 | 17.4927 | 0.70729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 11 | 10.095 | 10.095 | 0.905 | 13.9 | 10.49 | 10.49 | 3.41 | 1.6 | 2.001 | 2.001 | -0.401 | 3.3 |  | 7.062 | -3.762 | 11.8 | 14.423 | 14.423 | -2.623 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.2 |  | 5.3001 | 14.8999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.237 | 0.237 | 0.063 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 3.218 | 3.218 | -3.218 | 0 | 3.6 | 3.543 | -3.543 | 12.1 | 30.692 | 30.692 | -18.592 | 4.8 |  | 5.65 | -0.85 | 11.61 |  | 11.37 | 0.24 | 0 | 0.179 | 0.179 | -0.179 | 0 | 0.298 | 0.298 | -0.298 | 12.4 | 40.61 | 40.61 | -28.21 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 5.6 | 8.2 | 8.2 | -2.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.692 | 0.692 | -0.692 | 194.5 | 108.2 | 192.633 | 1.867 | 13 | 11.361 | 11.361 | 1.639 | 93.4 | 81.6 | 109.905 | -16.505 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 68 | 65.5 | 83.856 | -15.856 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.7 | 10.6 | 10.6 | 5.1 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 5 | 9 | 10.6 | -5.6 | 27.5 | 30.5 | 30.5 | -3 | 34.4 | 30.5 | 30.5 | 3.9 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.95 |  |  | 4.95 | 0 |  |  | 0 | 11.42 | 22 | 22 | -10.58
02/02/2026 | 10:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 632.2 | 627.794 | 627.794 | 4.406 | 213 | 204.431 | 204.431 | 8.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 153.1 | 242 | 242 | -88.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 159.9 | 163.7729 | 186.48 | -26.58 | 159.2 | 163.7729 | 186.48 | -27.28 | 159.6 | 163.7729 | 186.48 | -26.88 | 254.6 | 246.397 | 280.56 | -25.96 | 203.3 | 207.2429 | 157.3494 | 45.9506 | 107.9 | 103.9326 | 78.9109 | 28.9891 | 554.2 | 566.0894 | 566.0894 | -11.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 5.4 | 2.8179 | 2.8179 | 2.5821 | 17.8 | 22.4108 |  | 17.8 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 141.6 | 142.4441 | 142.4441 | -0.84412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 219.7 | 220.695 | 135.5919 | 84.1081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.2 | 457.0943 | 449.2809 | 12.9191 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.5 | 151.3625 | 142.0426 | 9.4574 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.3 | 14.9423 | 14.9423 | 3.3577 | 18.5 | 18.173 | 18.173 | 0.32702 | 90.8 | 87.7736 | 87.7736 | 3.0264 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 0 |  | 182.03 | -182.03 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 46.4 | 47.0826 | 24.7168 | 21.6832 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 78.8 | 30.9391 |  | 78.8 | 10 |  |  | 10 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 126.8474 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 | 160.9 |  |  | 160.9 | 200.2 |  |  | 200.2 |  |  |  | 0 | 72.3 | 73.591 | 30 | 42.3 | 35.1 | 36.906 |  | 35.1 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 212 | 223.2737 | 170.9382 | 41.0618 | 131.6 | 73.5284 | 73.5284 | 58.0716 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 60.9 | 65.7125 | 65.2471 | -4.3471 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.9 | 151.0888 | 109.89 | 30.01 | 139.9 | 151.0888 | 109.89 | 30.01 | 146 | 151.5425 | 110.22 | 35.78 | 14.6 |  |  | 14.6 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206 | 206.4908 | 206.4908 | -0.49085 | 98.5 | 103.5555 | 103.5555 | -5.0555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 2.3 |  | 17.4927 | -15.1927 | 0.6 | 0.696 | 0.696 | -0.096 | 19.7 |  | 25.5 | -5.8 | 77.2 | 42.7 | 66.685 | 10.515 | 0 | 0.536 | 0.536 | -0.536 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 170.4 | 115.3 | 169.824 | 0.576 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 2.8 | 5 | 5 | -2.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 9.2 | 10.982 | 10.982 | -1.782 | 11.4 | 11.458 | 11.458 | -0.058 | 2.6 | 2.142 | 2.142 | 0.458 | 8.7 |  | 8.013 | 0.687 | 13.2 | 15.237 | 15.237 | -2.037 | 3.3 | 3.399 | 3.399 | -0.099 | 20.2 | 7.1634 | 5.3001 | 14.8999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.26 | 0.26 | 0.14 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 0 | 3.319 | 3.319 | -3.319 | 0 | 5.5 | 5.409 | -5.409 | 22.1 | 32.16 | 32.16 | -10.06 | 6.6 |  | 8.585 | -1.985 | 11.51 |  | 15.597 | -4.087 | 0.4 | 0.251 | 0.251 | 0.149 | 0.3 | 0.584 | 0.584 | -0.284 | 25.4 | 41.98 | 41.98 | -16.58 | 21.1 | 19.4364 | 19.4364 | 1.6637 | 7.2 | 8.2 | 8.2 | -1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 0.915 | 0.915 | -0.915 | 176.5 | 138.3 | 207.748 | -31.248 | 18.2 | 13.041 | 13.041 | 5.159 | 61 | 91.7 | 112.323 | -51.323 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 6.9 | 3 | 3 | 3.9 | 11.8 | 3 | 3 | 8.8 | 48.3 | 75.2 | 86.51 | -38.21 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 14.3 | 12.058 | 12.058 | 2.242 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 7 | 9 | 10.6 | -3.6 | 27.4 | 30.5 | 30.5 | -3.1 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.88 |  |  | 4.88 | 0 |  |  | 0 | 11.5 | 22 | 22 | -10.5
02/02/2026 | 10:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 634.9 | 627.794 | 627.794 | 7.106 | 217.5 | 204.431 | 204.431 | 13.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 162.9 | 242 | 242 | -79.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 158.1 | 149.8301 | 186.48 | -28.38 | 158.4 | 149.8301 | 186.48 | -28.08 | 159.1 | 149.8301 | 186.48 | -27.38 | 241.3 | 225.42 | 280.56 | -39.26 | 201.4 | 207.2429 | 191.5596 | 9.8404 | 107.3 | 103.9326 | 96.0674 | 11.2326 | 580.3 | 566.0894 | 566.0894 | 14.2106 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 171 | 164.0671 | 164.0671 | 6.9329 | 7.8 | 5.1336 | 5.1336 | 2.6664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 21.9 |  |  | 21.9 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 143.6 | 142.4441 | 142.4441 | 1.1559 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 223.1 | 220.695 | 135.5919 | 87.5081 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465.4 | 457.0943 | 449.2809 | 16.1191 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.5 | 151.3625 | 142.0426 | 10.4574 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.6 | 18.173 | 18.173 | 0.42702 | 93 | 87.7736 | 87.7736 | 5.2264 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 0 |  | 181.485 | -181.485 | 0 |  | 182.03 | -182.03 | 107.5 | 110.482 | 110.482 | -2.982 | 46.3 | 47.0826 | 24.7168 | 21.5832 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 175.2 | 174.5595 | 174.5595 | 0.64052 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4826 |  | 80.5 | 25.6 | 26 | 26 | -0.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.9 | 126.8474 | 132.8384 | -3.9384 |  |  |  | 0 | 161.1 | 64.373 |  | 161.1 | 197.1 | 137.5008 |  | 197.1 |  |  |  | 0 | 71.7 | 73.591 | 30 | 41.7 | 34.9 | 36.906 |  | 34.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 274.4 | 270.068 | 170.9382 | 103.4618 | 135.1 | 133.1603 | 73.5284 | 61.5716 | 63.2 | 67.1992 | 67.1992 | -3.9992 | 59.1 | 65.7125 | 64.5609 | -5.4609 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0888 | 109.89 | 29.51 | 139.6 | 151.0888 | 109.89 | 29.71 | 146.4 | 151.5425 | 110.22 | 36.18 | 102.8 | 102.9866 |  | 102.8 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 203.5 | 206.4908 | 206.4908 | -2.9909 | 97.7 | 103.5555 | 103.5555 | -5.8555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 18.3 |  | 17.4927 | 0.80729 | 0.7 | 0.758 | 0.758 | -0.058 | 21.9 | 10.8 | 27.85 | -5.95 | 57.4 | 53.2 | 70.281 | -12.881 | 0 | 0.745 | 0.745 | -0.745 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 88.9 | 127.6 | 174.459 | -85.559 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 3.5 | 5 | 5 | -1.5 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 11.6 | 16 | 11.636 | -0.036 | 16.3 | 16.9 | 12.444 | 3.856 | 2.5 | 2.397 | 2.397 | 0.103 | 7.8 | 11 | 9.287 | -1.487 | 15.2 | 13.1 | 15.955 | -0.755 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 5.3001 | 14.8999 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.284 | 0.284 | 0.116 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 0 | 3.54 | 3.54 | -3.54 | 0 | 8.3 | 6.783 | -6.783 | 14.8 | 21.7 | 33.016 | -18.216 | 7.7 | 1.1 | 11.849 | -4.149 | 13.28 | 3.8 | 19.169 | -5.889 | 0.5 | 0.381 | 0.381 | 0.119 | 0.3 | 0.962 | 0.962 | -0.662 | 32.3 | 43.35 | 43.35 | -11.05 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.16 | 1.16 | -1.16 | 171.7 | 181.9 | 215.238 | -43.538 | 6 | 14.63 | 14.63 | -8.63 | 64 | 103.7 | 111.259 | -47.259 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 14.2 | 5 | 5 | 9.2 | 24.7 | 5 | 5 | 19.7 | 49.3 | 77.2 | 86.618 | -37.318 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 8.1 | 13.298 | 13.298 | -5.198 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 8.6 | 9 | 10.6 | -2 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.98 |  |  | 4.98 | 0 |  |  | 0 | 11.45 | 22 | 22 | -10.55
02/02/2026 | 11:00 | 202.2 | 203.4014 | 203.4014 | -1.2014 | 607.9 | 627.794 | 627.794 | -19.894 | 210.6 | 204.431 | 204.431 | 6.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 238.9 | 242 | 242 | -3.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 169.6 | 149.8301 | 173.1401 | -3.5401 | 183.8 | 149.8301 | 173.1401 | 10.6599 | 183.2 | 149.8301 | 173.1401 | 10.0599 | 275.6 | 225.42 | 260.49 | 15.11 | 202.6 | 207.2429 | 207.2429 | -4.6429 | 107.6 | 103.9326 | 103.9326 | 3.6674 | 537.3 | 566.0894 | 566.0894 | -28.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 161.4 | 164.0671 | 164.0671 | -2.6671 | 7.1 | 5.1336 | 5.1336 | 1.9664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 21.4 |  | 22.4108 | -1.0108 | 6.4 | 6.8787 | 6.8787 | -0.4787 |  |  |  | 0 | 141.7 | 142.4441 | 142.4441 | -0.74412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 109.9 | 112.4665 | 112.4665 | -2.5665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460 | 457.0943 | 457.0943 | 2.9057 | 81.6 | 81.6356 | 81.6356 | -0.03557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.3 | 18.173 | 18.173 | 0.12702 | 81.3 | 87.7736 | 87.7736 | -6.4736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.5 | 110.482 | 110.482 | -4.982 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 166.7 | 174.5595 | 174.5595 | -7.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.9 | 85.4826 | 72.1082 | 21.7918 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.2 | 126.8474 | 132.8384 | -5.6384 |  |  |  | 0 | 163 | 136.8082 | 106.6598 | 56.3402 | 198.3 | 197.1474 | 197.1474 | 1.1526 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 | 49.95 | 22.25 | 35 | 36.906 | 25.05 | 9.95 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 260.6 | 270.068 | 181.7532 | 78.8468 | 113.4 | 133.1603 | 73.5284 | 39.8716 | 61.3 | 67.1992 | 67.1992 | -5.8992 | 58.7 | 65.7125 | 65.1849 | -6.4849 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 151.0888 | 153.0601 | -14.3601 | 138.9 | 151.0888 | 153.0601 | -14.1601 | 152.4 | 151.5425 | 153.5198 | -1.1198 | 173 | 102.9866 |  | 173 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.9 | 206.4908 | 206.4908 | -7.5908 | 95.4 | 103.5555 | 103.5555 | -8.1555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 1 | 0.775 | 0.775 | 0.225 | 17 | 10.1 | 30.2 | -13.2 | 23.6 | 54.9 | 68.704 | -45.104 | 0 | 0.99 | 0.99 | -0.99 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 59.2 | 115.1 | 161.378 | -102.178 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18.1 | 17.4927 | 17.4927 | 0.60729 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 10.9 | 15.5 | 11.445 | -0.545 | 15.8 | 17.1 | 13.778 | 2.022 | 3.2 | 2.764 | 2.764 | 0.436 | 11.2 | 13.4 | 10.885 | 0.315 | 18.8 | 12.6 | 16.013 | 2.787 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.301 | 0.301 | 0.099 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.1 | 19.242 | 19.242 | 0.85802 | 0 | 3.801 | 3.801 | -3.801 | 0 | 10.5 | 7.992 | -7.992 | 17.3 | 20.4 | 32.921 | -15.621 | 8.9 | 1.4 | 15.223 | -6.323 | 18.53 | 3.6 | 22.524 | -3.994 | 0.5 | 0.53 | 0.53 | -0.03 | 0.9 | 1.37 | 1.37 | -0.47 | 12 | 41.5 | 41.5 | -29.5 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.414 | 1.414 | -1.414 | 91.3 | 184.9 | 211.28 | -119.98 | 18.9 | 15.88 | 15.88 | 3.02 | 61.2 | 96.9 | 101.581 | -40.381 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 21.5 | 8 | 8 | 13.5 | 28.6 | 8 | 8 | 20.6 | 44.2 | 75.7 | 81.094 | -36.894 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.8 | 13.92 | 13.92 | -4.12 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | -3.6 | 33.6 | 30.5 | 30.5 | 3.1 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.91 |  |  | 4.91 | 0 |  |  | 0 | 11.42 | 22 | 22 | -10.58
02/02/2026 | 11:30 | 199.2 | 203.4014 | 203.4014 | -4.2014 | 633.2 | 627.794 | 627.794 | 5.406 | 212.8 | 204.431 | 204.431 | 8.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.8 | 91.8678 | 91.8678 | -2.0678 | 238.4 | 242 | 242 | -3.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 173.6 | 152.4941 | 175.8041 | -2.2041 | 182.8 | 152.4941 | 175.8041 | 6.9959 | 182.1 | 152.4941 | 175.8041 | 6.2959 | 256.9 | 229.428 | 264.498 | -7.598 | 202.3 | 207.2429 | 207.2429 | -4.9428 | 107.3 | 103.9326 | 103.9326 | 3.3674 | 563.3 | 566.0894 | 566.0894 | -2.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 158.5 | 164.0671 | 164.0671 | -5.5671 | 7.5 | 5.1336 | 5.1336 | 2.3664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 21.1 |  | 22.4108 | -1.3108 | 6.6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 223.3 | 220.695 | 220.695 | 2.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.2 | 18.173 | 18.173 | 0.02702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 169.1 | 174.5595 | 174.5595 | -5.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.4826 | 72.1082 | 22.1918 | 78.9 | 85.7 | 85.7 | -6.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 126.8474 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 | 163.1 | 155.5985 | 156.8101 | 6.2899 | 197 | 197.1474 | 197.1474 | -0.14739 |  |  |  | 0 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 268.9 | 270.068 | 181.7532 | 87.1468 | 113.9 | 133.1603 | 73.5284 | 40.3716 | 61.7 | 67.1992 | 67.1992 | -5.4992 | 60.9 | 65.7125 | 65.7124 | -4.8124 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.6 | 151.0888 | 153.0601 | -13.4601 | 139.6 | 151.0888 | 153.0601 | -13.4601 | 167.1 | 151.5425 | 153.5198 | 13.5802 | 176.4 | 102.9866 |  | 176.4 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 198.8 | 206.4908 | 206.4908 | -7.6909 | 95.2 | 103.5555 | 103.5555 | -8.3555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 |  | 17.4927 | 2.5073 | 0.7 | 0.767 | 0.767 | -0.067 | 13.4 | 11.6 | 31.01 | -17.61 | 39 | 56.5 | 65.133 | -26.133 | 0 | 1.429 | 1.429 | -1.429 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 107.3 | 119.3 | 144.341 | -37.041 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18.3 | 17.4927 | 17.4927 | 0.80729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.3 | 15 | 10.499 | -1.199 | 14.3 | 17.1 | 14.788 | -0.488 | 3 | 3.174 | 3.174 | -0.174 | 12.4 | 14.7 | 12.681 | -0.281 | 19.4 | 11.5 | 15.511 | 3.889 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.318 | 0.318 | 0.082 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2 | 4.671 | 4.671 | -2.671 | 0 | 10.7 | 9.836 | -9.836 | 7.5 | 18.2 | 31.18 | -23.68 | 11.5 | 1.7 | 13.965 | -2.465 | 16.9 | 3.1 | 19.963 | -3.063 | 1 | 0.541 | 0.541 | 0.459 | 1.2 | 1.186 | 1.186 | 0.014 | 11.6 | 39.64 | 39.64 | -28.04 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 1.73 | 1.73 | -1.73 | 116.4 | 195.4 | 196.974 | -80.574 | 13.4 | 16.69 | 16.69 | -3.29 | 45.8 | 86.9 | 84.377 | -38.577 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 22.8 | 12 | 12 | 10.8 | 20 | 12 | 12 | 8 | 34.7 | 73.1 | 71.616 | -36.916 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9 | 14.06 | 14.06 | -5.06 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.5 | 30.5 | 30.5 | 3 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 5.09 |  |  | 5.09 | 0 |  |  | 0 | 11.46 | 22 | 22 | -10.54
02/02/2026 | 12:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 636.1 | 627.794 | 627.794 | 8.306 | 213.4 | 204.431 | 204.431 | 8.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 | 60.4 |  |  | 60.4 | 156.4 | 152.4941 | 173.8386 | -17.4386 | 157.1 | 152.4941 | 173.8386 | -16.7386 | 156.6 | 152.4941 | 173.8386 | -17.2386 | 241.6 | 229.428 | 261.541 | -19.941 | 198.7 | 207.2429 | 207.2429 | -8.5428 | 107.2 | 103.9326 | 103.9326 | 3.2674 | 557.9 | 566.0894 | 566.0894 | -8.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.7 | 164.0671 | 164.0671 | 4.6329 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 4.8 | 2.8179 | 2.8179 | 1.9821 | 20.9 |  | 22.4108 | -1.5108 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 221.3 | 220.695 | 220.695 | 0.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.3 | 18.173 | 18.173 | 0.12702 | 93.6 | 87.7736 | 87.7736 | 5.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.1 | 110.482 | 110.482 | -6.382 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 86.531 | 84.2633 | 10.2367 | 80.1 | 85.7 | 85.7 | -5.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 126.8474 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 | 162 | 161.798 | 161.798 | 0.20203 | 195.6 | 197.1474 | 197.1474 | -1.5474 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 34.8 | 36.906 | 36.906 | -2.106 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 268.2 | 270.068 | 190.357 | 77.843 | 132.4 | 133.1603 | 73.5284 | 58.8716 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 60.9 | 65.7125 | 65.7125 | -4.8125 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.4 | 151.0888 | 159.1081 | -19.7081 | 139.4 | 151.0888 | 159.1081 | -19.7081 | 167.5 | 151.5425 | 159.5859 | 7.9141 | 175.2 | 102.9866 |  | 175.2 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 195.1 | 206.4908 | 206.4908 | -11.3909 | 93.8 | 103.5555 | 103.5555 | -9.7555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 19.8 |  | 17.4927 | 2.3073 | 0.7 | 0.781 | 0.781 | -0.081 | 13.1 | 12 | 31.82 | -18.72 | 68.4 | 61.3 | 68.253 | 0.147 | 0 | 1.932 | 1.932 | -1.932 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 74.7 | 139 | 154.322 | -79.622 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 13.6 | 19.4364 | 19.4364 | -5.8364 | 18.4 | 17.4927 | 17.4927 | 0.90729 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 5.8 | 14.7 | 9.94 | -4.14 | 11.8 | 16.8 | 14.921 | -3.121 | 3 | 3.625 | 3.625 | -0.625 | 12.4 | 15.7 | 14.675 | -2.275 | 19.6 | 10.8 | 14.618 | 4.982 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.321 | 0.321 | 0.079 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 6.4 | 5.744 | 5.744 | 0.656 | 0.1 | 11.2 | 11.892 | -11.792 | 3.4 | 16.1 | 27.569 | -24.169 | 13.8 | 2.3 | 11.162 | 2.638 | 19.19 | 3.2 | 15.431 | 3.759 | 0.9 | 0.506 | 0.506 | 0.394 | 2.1 | 0.805 | 0.805 | 1.295 | 5.5 | 28.23 | 28.23 | -22.73 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 2.068 | 2.068 | -2.068 | 183.1 | 204 | 190.356 | -7.256 | 19.3 | 16.995 | 16.995 | 2.305 | 30.1 | 84.9 | 72.04 | -41.94 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 29.5 | 15 | 15 | 14.5 | 25.7 | 15 | 15 | 10.7 | 23.3 | 71.2 | 70.03 | -46.73 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 15.7 | 14.138 | 14.138 | 1.562 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.6 | 9 | 10.6 | -1 | 26.6 | 30.5 | 30.5 | -3.9 | 33.2 | 30.5 | 30.5 | 2.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.88 |  |  | 4.88 | 0 |  |  | 0 | 11.34 | 22 | 22 | -10.66
02/02/2026 | 12:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 640.9 | 627.794 | 627.794 | 13.106 | 214.4 | 204.431 | 204.431 | 9.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 | 72.5 |  |  | 72.5 | 170.8 | 152.4941 | 175.804 | -5.0041 | 173.1 | 152.4941 | 175.804 | -2.7041 | 173 | 152.4941 | 175.804 | -2.8041 | 267.3 | 229.428 | 264.498 | 2.802 | 197.6 | 207.2429 | 207.2429 | -9.6428 | 105.9 | 103.9326 | 103.9326 | 1.9674 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.9 | 164.0671 | 164.0671 | 1.8329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 20.7 |  | 22.4108 | -1.7108 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 457.0943 | 457.0943 | 3.5057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 94.6 | 87.7736 | 87.7736 | 6.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.5 | 110.482 | 110.482 | -3.982 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 167.8 | 174.5595 | 174.5595 | -6.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 85.4826 | 95.5452 | -0.84519 | 25.1 | 26 | 26 | -0.9 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 162.3 | 98.1833 | 161.798 | 0.50203 | 195.5 | 197.1474 | 197.1474 | -1.6474 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 269.5 | 270.068 | 181.7532 | 87.7468 | 133.8 | 133.1603 | 86.4278 | 47.3722 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 61 | 65.7125 | 65.7125 | -4.7125 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 139.1 | 151.0888 | 159.1081 | -20.0081 | 139.2 | 151.0888 | 159.1081 | -19.9081 | 168.8 | 151.5425 | 159.5859 | 9.2141 | 176.7 | 102.9866 |  | 176.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 192 | 206.4908 | 206.4908 | -14.4909 | 92.4 | 103.5555 | 103.5555 | -11.1555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.5 | 0.774 | 0.774 | -0.274 | 14.5 | 9.3 | 31.98 | -17.48 | 43.8 | 63.9 | 71.561 | -27.761 | 0 | 2.908 | 2.908 | -2.908 | 0.1 | 0.4 | 0.4 | -0.3 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.7 | 5.67 | 5.67 | 0.03 | 66.4 | 147.6 | 162.667 | -96.267 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.6 | 20.274 | 20.274 | 0.32595 | 18.5 | 19.4364 | 19.4364 | -0.93635 | 18.9 | 17.4927 | 17.4927 | 1.4073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 6.5 | 14 | 9.496 | -2.996 | 10.2 | 16.5 | 14.633 | -4.433 | 3.2 | 3.78 | 3.78 | -0.58 | 13.9 | 16.4 | 15.571 | -1.671 | 19.6 | 9.8 | 13.987 | 5.613 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.325 | 0.325 | 0.075 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.1 | 6.584 | 6.584 | -2.484 | 1.9 | 12.3 | 13.062 | -11.162 | 9.9 | 13.5 | 23.705 | -13.805 | 14.4 | 3.8 | 9.831 | 4.569 | 19.76 | 4.9 | 13.425 | 6.335 | 2.1 | 0.603 | 0.603 | 1.497 | 1 | 0.91 | 0.91 | 0.09 | 4.1 | 16.83 | 16.83 | -12.73 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.159 | 3.159 | -3.159 | 116.8 | 207.6 | 194.8 | -78 | 19.2 | 16.81 | 16.81 | 2.39 | 33 | 84.4 | 78.153 | -45.153 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 14.9 | 18 | 18 | -3.1 | 20 | 18 | 18 | 2 | 28.3 | 68.3 | 69.592 | -41.292 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 12.8 | 13.773 | 13.773 | -0.973 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20.2 | 20 | 19.242 | 0.95802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.77 |  |  | 4.77 | 0 |  |  | 0 | 11.36 | 22 | 22 | -10.64
02/02/2026 | 13:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 632.2 | 627.794 | 627.794 | 4.406 | 211.6 | 204.431 | 204.431 | 7.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.4 | 91.8678 | 91.8678 | -1.4678 | 238.8 | 242 | 242 | -3.2 |  |  |  | 0 | 81 |  |  | 81 | 163.4 | 152.4941 | 173.5446 | -10.1447 | 166.1 | 152.4941 | 173.5446 | -7.4447 | 165.8 | 152.4941 | 173.5446 | -7.7447 | 261.3 | 229.428 | 261.0987 | 0.2013 | 197.5 | 207.2429 | 207.2429 | -9.7429 | 106.1 | 103.9326 | 103.9326 | 2.1674 | 542.1 | 566.0894 | 566.0894 | -23.9894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 7 | 5.1336 | 5.1336 | 1.8664 | 4.7 | 2.8179 | 2.8179 | 1.8821 | 20.6 |  | 22.4108 | -1.8108 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 141.8 | 142.4441 | 142.4441 | -0.64412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 150.5 | 151.3625 | 151.3625 | -0.86252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89.9 | 87.7736 | 87.7736 | 2.1264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 46.5 | 47.0826 | 47.0826 | -0.5826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.8 | 17.0057 | 17.0057 | -0.20571 | 164.9 | 174.5595 | 174.5595 | -9.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 85.4826 | 85.6425 | 8.6575 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.5 | 126.8474 | 132.8384 | -5.3384 |  |  |  | 0 | 161 | 101.379 | 161.798 | -0.79797 | 193.7 | 197.1474 | 197.1474 | -3.4474 |  |  |  | 0 | 70.9 | 73.591 | 73.591 | -2.691 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 263.2 | 270.068 | 191.6438 | 71.5562 | 131.6 | 133.1603 | 70.7699 | 60.8301 | 61.8 | 67.1992 | 67.1992 | -5.3992 | 60.8 | 65.7125 | 65.7125 | -4.9125 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.7 | 151.0888 | 159.1081 | -20.4081 | 138.6 | 151.0888 | 159.1081 | -20.5081 | 168.1 | 151.5425 | 159.5859 | 8.5141 | 177.7 | 102.9866 |  | 177.7 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 145.9 | 206.4908 | 206.4908 | -60.5909 | 81.1 | 103.5555 | 103.5555 | -22.4555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.6 | 0.771 | 0.771 | -0.171 | 17.8 | 7.5 | 32.13 | -14.33 | 57.5 | 61.4 | 71.396 | -13.896 | 0 | 4.042 | 4.042 | -4.042 | 0.2 | 0.4 | 0.4 | -0.2 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 123.1 | 128.7 | 155.047 | -31.947 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8 | 12.7 | 9.058 | -1.058 | 11 | 15.8 | 14.243 | -3.243 | 3.1 | 3.637 | 3.637 | -0.537 | 15.8 | 17.1 | 15.368 | 0.432 | 19.7 | 9.4 | 13.596 | 6.104 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.311 | 0.311 | -0.011 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 19.9 | 19.4364 | 19.4364 | 0.46365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 4.7 | 7.348 | 7.348 | -2.648 | 2.4 | 13.5 | 13.936 | -11.536 | 20.7 | 10.9 | 20.003 | 0.697 | 13.4 | 5.1 | 8.991 | 4.409 | 18.52 | 6.2 | 12.26 | 6.26 | 2.8 | 0.743 | 0.743 | 2.057 | 1.5 | 1.177 | 1.177 | 0.323 | 17 | 17.07 | 17.07 | -0.07 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.501 | 4.501 | -4.501 | 92.9 | 193.6 | 191.762 | -98.862 | 18.8 | 16.198 | 16.198 | 2.602 | 29.9 | 75.7 | 75.098 | -45.198 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 8.9 | 20 | 20 | -11.1 | 9.9 | 20 | 20 | -10.1 | 22.6 | 62.8 | 65.493 | -42.893 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 8.9 | 12.768 | 12.768 | -3.868 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.3 | 30.5 | 30.5 | 2.8 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.88 |  |  | 4.88 | 0 |  |  | 0 | 11.26 | 22 | 22 | -10.74
02/02/2026 | 13:30 | 204.4 | 203.4014 | 203.4014 | 0.99864 | 638.1 | 627.794 | 627.794 | 10.306 | 214.7 | 204.431 | 204.431 | 10.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.4 | 242 | 242 | -0.6 |  |  |  | 0 | 61.9 | 61.792 |  | 61.9 | 140.8 | 152.4941 | 175.804 | -35.004 | 140.9 | 152.4941 | 175.804 | -34.904 | 141.4 | 152.4941 | 175.804 | -34.404 | 219.4 | 229.428 | 264.498 | -45.098 | 197.4 | 207.2429 | 207.2429 | -9.8429 | 105.6 | 103.9326 | 103.9326 | 1.6674 | 567.4 | 566.0894 | 566.0894 | 1.3106 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 154.5 | 164.0671 | 164.0671 | -9.5671 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 20.4 |  | 22.4108 | -2.0108 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 143.1 | 142.4441 | 142.4441 | 0.65588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 221.7 | 220.695 | 220.695 | 1.005 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.5 | 87.7736 | 87.7736 | 4.7264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 94.2107 | 95.5452 | -0.84519 | 24.7 | 26 | 26 | -1.3 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.8474 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 | 160.3 | 160.796 | 160.796 | -0.49597 | 192.9 | 196.1573 | 196.1573 | -3.2573 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.4 | 36.906 | 36.906 | -2.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 248.6 | 270.068 | 181.7532 | 66.8468 | 132.7 | 133.1603 | 93.2733 | 39.4267 | 62.3 | 67.1992 | 67.1992 | -4.8992 | 61.1 | 65.7125 | 65.7125 | -4.6125 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 138.5 | 151.0888 | 159.1081 | -20.6081 | 138.5 | 151.0888 | 159.1081 | -20.6081 | 167.6 | 151.5425 | 159.5859 | 8.0141 | 112.9 | 102.9866 |  | 112.9 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 206.4908 | 206.4908 | -69.2909 | 76 | 103.5555 | 103.5555 | -27.5555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 17.4927 | 17.4927 | 2.5073 | 0.2 | 0.772 | 0.772 | -0.572 | 19.1 | 8.6 | 32.15 | -13.05 | 64.1 | 50.1 | 68.75 | -4.65 | 0 | 4.943 | 4.943 | -4.943 | 0.2 | 0.3 | 0.3 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 136 | 107.5 | 142.693 | -6.693 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.4 | 5 | 5 | -0.6 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 8.3 | 11.7 | 8.363 | -0.063 | 11.6 | 15.1 | 13.741 | -2.141 | 3.6 | 3.509 | 3.509 | 0.091 | 16.3 | 17.9 | 15.113 | 1.187 | 17.6 | 9.5 | 13.661 | 3.939 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.298 | 0.298 | 0.002 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 8.04 | 8.04 | 0.46 | 2.4 | 14.6 | 14.968 | -12.568 | 22.8 | 8.4 | 16.513 | 6.287 | 14.4 | 5.3 | 9.305 | 5.095 | 19.81 | 6.4 | 12.112 | 7.698 | 2.7 | 0.824 | 0.824 | 1.876 | 2.8 | 1.277 | 1.277 | 1.523 | 36.5 | 17.3 | 17.3 | 19.2 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 5.478 | 5.478 | -5.478 | 232.8 | 161.1 | 178.167 | 54.633 | 18 | 15.227 | 15.227 | 2.773 | 45.9 | 68.1 | 68.5 | -22.6 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 3.6 | 24 | 24 | -20.4 | 15.4 | 24 | 24 | -8.6 | 36.6 | 56 | 59.416 | -22.816 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.1 | 11.367 | 11.367 | -2.267 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.5 | 30.5 | 30.5 | 3 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4.87 |  |  | 4.87 | 0 |  |  | 0 | 10.75 | 22 | 22 | -11.25
02/02/2026 | 14:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 639.5 | 627.794 | 627.794 | 11.706 | 214.7 | 204.431 | 204.431 | 10.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.6 | 242 | 242 | -0.4 |  |  |  | 0 | 61 | 61.792 |  | 61 | 125.3 | 152.4941 | 173.4808 | -48.1808 | 125.5 | 152.4941 | 173.4808 | -47.9808 | 125.5 | 152.4941 | 173.4808 | -47.9808 | 220.9 | 229.428 | 261.0026 | -40.1026 | 196.1 | 207.2429 | 207.2429 | -11.1428 | 105.7 | 103.9326 | 103.9326 | 1.7674 | 558.9 | 566.0894 | 566.0894 | -7.1894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 168.6 | 164.0671 | 164.0671 | 4.5329 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 15.8 | 22.4108 | 22.4108 | -6.6108 | 5.3 | 6.8787 | 6.8787 | -1.5787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 | 11 |  |  | 11 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 457.9 | 457.0943 | 457.0943 | 0.80573 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151 | 151.3625 | 151.3625 | -0.36252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.6 | 87.7736 | 87.7736 | 3.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 167.4 | 174.5595 | 174.5595 | -7.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5452 | 62.5914 | 31.9086 | 24.9 | 26 | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 159.9 | 160.796 | 160.796 | -0.89597 | 192.9 | 196.1573 | 196.1573 | -3.2573 |  |  |  | 0 | 70.7 | 73.591 | 73.591 | -2.891 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 224.4 | 270.068 | 191.9234 | 32.4766 | 125.8 | 133.1603 | 47.374 | 78.426 | 62.2 | 67.1992 | 67.1992 | -4.9992 | 60.9 | 65.7125 | 55.971 | 4.929 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.2 | 159.1081 | 159.1081 | -22.9081 | 137.1 | 159.1081 | 159.1081 | -22.0081 | 166.8 | 159.5859 | 159.5859 | 7.2141 | 102.7 | 115.9476 | 126.2384 | -23.5384 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 147.7 | 206.4908 | 206.4908 | -58.7908 | 79.4 | 103.5555 | 103.5555 | -24.1555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 19.9 | 17.4927 | 17.4927 | 2.4073 | 0.1 | 0.652 | 0.652 | -0.552 | 15.9 | 9.7 | 32.16 | -16.26 | 62.8 | 39.9 | 63.625 | -0.825 | 0 | 5.767 | 5.767 | -5.767 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 107.8 | 94.5 | 126.486 | -18.686 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.2 | 5 | 5 | -0.8 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 9.5 | 10.8 | 7.776 | 1.724 | 14.7 | 14.2 | 13.314 | 1.386 | 3.2 | 3.396 | 3.396 | -0.196 | 15.2 | 18.6 | 14.806 | 0.394 | 17.4 | 8.6 | 12.684 | 4.716 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.3 | 0.272 | 0.272 | 0.028 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 12.5 | 8.708 | 8.708 | 3.792 | 4 | 15.7 | 16.053 | -12.053 | 7.6 | 7.1 | 14.092 | -6.492 | 13.4 | 5.7 | 10.002 | 3.398 | 16.98 | 6.9 | 12.304 | 4.676 | 3 | 0.886 | 0.886 | 2.114 | 1.7 | 1.322 | 1.322 | 0.378 | 31.9 | 14.17 | 14.17 | 17.73 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 6.334 | 6.334 | -6.334 | 84.1 | 155.9 | 163.323 | -79.223 | 16.8 | 13.947 | 13.947 | 2.853 | 102.2 | 59.9 | 66.759 | 35.441 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 21 | 30 | 30 | -9 | 66.3 | 30 | 30 | 36.3 | 78.9 | 48.6 | 56.417 | 22.483 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 9.9 | 9.812 | 9.812 | 0.088 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 26.4 | 30.5 | 30.5 | -4.1 | 32.8 | 30.5 | 30.5 | 2.3 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4.8 |  |  | 4.8 | 0 |  |  | 0 | 11.24 | 22 | 22 | -10.76
02/02/2026 | 14:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 634.3 | 627.794 | 627.794 | 6.506 | 213.6 | 204.431 | 204.431 | 9.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 241.2 | 242 | 242 | -0.8 |  |  |  | 0 | 60.9 | 61.792 |  | 60.9 | 162 | 152.4941 | 155.8241 | 6.1759 | 161.8 | 152.4941 | 155.8241 | 5.9759 | 161.3 | 152.4941 | 155.8241 | 5.4759 | 248.1 | 229.428 | 234.438 | 13.662 | 193.8 | 207.2429 | 207.2429 | -13.4428 | 104.9 | 103.9326 | 103.9326 | 0.9674 | 561.4 | 566.0894 | 566.0894 | -4.6894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.8 | 164.0671 | 164.0671 | -1.2671 | 7.7 | 5.1336 | 5.1336 | 2.5664 | 5.3 | 2.8179 | 2.8179 | 2.4821 | 15.8 | 22.4108 | 22.4108 | -6.6108 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 143 | 142.4441 | 142.4441 | 0.55588 |  |  |  | 0 | 11.3 |  |  | 11.3 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462 | 457.0943 | 457.0943 | 4.9057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 16.3 | 19.2109 | 14.9423 | 1.3577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 0 |  | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 166.4 | 174.5595 | 174.5595 | -8.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.7 | 85.4828 | 77.9594 | 2.7406 | 24.9 | 26 | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 160.1 | 160.796 | 160.796 | -0.69597 | 194.3 | 196.1573 | 196.1573 | -1.8573 |  |  |  | 0 | 70.3 | 73.591 | 73.591 | -3.291 | 34.1 | 36.906 | 36.906 | -2.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270.1 | 270.068 | 270.068 | 0.03197 | 132.1 | 133.1603 | 69.7971 | 62.3029 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 61.5 | 65.7125 | 63.933 | -2.433 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.3 | 151.0888 | 159.1081 | -21.8081 | 137.3 | 151.0888 | 159.1081 | -21.8081 | 166.5 | 151.5425 | 159.5859 | 6.9141 | 180.5 | 161.9208 | 185.8078 | -5.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.2 | 145.188 | 206.4908 | -69.2909 | 76 | 72.812 | 103.5555 | -27.5555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.632 | 0.632 | -0.532 | 20.5 | 11.3 | 32.48 | -11.98 | 75 | 35.7 | 58.122 | 16.878 | 0 | 6.507 | 6.507 | -6.507 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 84.3 | 150 | 113.601 | -29.301 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 6 | 10 | 7.235 | -1.235 | 9 | 13.3 | 12.889 | -3.889 | 2.6 | 4.1 | 3.399 | -0.799 | 11.4 | 19.5 | 14.884 | -3.484 | 19 | 8.1 | 11.391 | 7.609 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.247 | 0.247 | 0.153 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 18.6 | 9.584 | 9.584 | 9.016 | 5.6 | 19.6 | 17.503 | -11.903 | 21.9 | 5.8 | 12.212 | 9.688 | 15.3 | 13.5 | 10.369 | 4.931 | 18.3 | 17.8 | 12.667 | 5.633 | 2.4 | 0.815 | 0.815 | 1.585 | 1.9 | 1.273 | 1.273 | 0.627 | 15.2 | 11.05 | 11.05 | 4.15 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 7.056 | 7.056 | -7.056 | 57.6 | 150 | 156.914 | -99.314 | 15.5 | 12.107 | 12.107 | 3.393 | 101 | 64.3 | 69.244 | 31.756 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 47.1 | 46 | 34 | 13.1 | 40.3 | 34 | 34 | 6.3 | 78.2 | 45 | 55.177 | 23.023 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 8.7 | 8.053 | 8.053 | 0.647 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 26.5 | 30.5 | 30.5 | -4 | 32.8 | 30.5 | 30.5 | 2.3 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4.91 |  |  | 4.91 | 0 |  |  | 0 | 11.41 | 22 | 22 | -10.59
02/02/2026 | 15:00 | 204.2 | 203.4014 | 203.4014 | 0.79864 | 639.1 | 627.794 | 627.794 | 11.306 | 215.7 | 204.431 | 204.431 | 11.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 91 | 91.8678 | 91.8678 | -0.86783 | 242.3 | 242 | 242 | 0.3 |  |  |  | 0 | 62.6 | 61.792 |  | 62.6 | 171.1 | 152.4941 | 175.38 | -4.28 | 170.3 | 152.4941 | 175.38 | -5.08 | 170.5 | 152.4941 | 175.38 | -4.88 | 251.4 | 229.428 | 263.86 | -12.46 | 195.4 | 207.2429 | 207.2429 | -11.8429 | 104.4 | 103.9326 | 103.9326 | 0.4674 | 572.3 | 566.0894 | 566.0894 | 6.2106 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 8.1 | 5.1336 | 5.1336 | 2.9664 | 5.2 | 2.8179 | 2.8179 | 2.3821 | 16 | 22.4108 | 22.4108 | -6.4108 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 143.4 | 142.4441 | 142.4441 | 0.95588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.3 | 112.4665 | 112.4665 | -2.1665 | 221.9 | 220.695 | 220.695 | 1.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.5 | 87.7736 | 87.7736 | 2.7264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.2 | 95.1477 | 95.5452 | -14.3452 | 24.9 | 26 | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 162.2 | 160.796 | 160.796 | 1.404 | 194.7 | 196.1573 | 196.1573 | -1.4573 |  |  |  | 0 | 70.8 | 73.591 | 73.591 | -2.791 | 34 | 36.906 | 36.906 | -2.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 274.8 | 270.068 | 183.6095 | 91.1905 | 133.4 | 133.1603 | 76.1933 | 57.2067 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 61.6 | 65.7125 | 65.7125 | -4.1125 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 151.0888 | 159.1081 | -22.7081 | 137 | 151.0888 | 159.1081 | -22.1081 | 166.6 | 151.5425 | 159.5859 | 7.0141 | 177.7 | 175.4254 | 185.8078 | -8.1078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 136.4 | 145.188 | 206.4908 | -70.0909 | 74.9 | 72.812 | 103.5555 | -28.6555 | 0 |  | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.591 | 0.591 | -0.491 | 23.9 | 12.2 | 32.81 | -8.91 | 46.7 | 33.9 | 60.043 | -13.343 | 0 | 7.219 | 7.219 | -7.219 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 62 | 120 | 105.079 | -43.079 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 3.4 | 9.3 | 7.253 | -3.853 | 2.7 | 12.3 | 13.029 | -10.329 | 3.3 | 3.8 | 3.517 | -0.217 | 14.9 | 19.3 | 15.347 | -0.447 | 10.6 | 8.4 | 11.763 | -1.163 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.214 | 0.214 | -0.014 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 24.3 | 10.53 | 10.53 | 13.77 | 5.6 | 19.7 | 19.074 | -13.474 | 20.8 | 4.4 | 10.024 | 10.776 | 15.3 | 13.5 | 10.624 | 4.676 | 16.23 | 17.7 | 13.088 | 3.142 | 2.6 | 0.699 | 0.699 | 1.901 | 2.1 | 1.191 | 1.191 | 0.909 | 35.1 | 8.73 | 8.73 | 26.37 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 7.734 | 7.734 | -7.734 | 76.4 | 120 | 142.389 | -65.989 | 11.8 | 10.036 | 10.036 | 1.764 | 71.3 | 57.9 | 64.608 | 6.692 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 37.9 | 49 | 37 | 0.9 | 42.4 | 37 | 37 | 5.4 | 63.9 | 40 | 53.154 | 10.746 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 7 | 6.122 | 6.122 | 0.878 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.7 | 9 | 10.6 | -1.9 | 26.5 | 30.5 | 30.5 | -4 | 33.5 | 30.5 | 30.5 | 3 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5.31 |  |  | 5.31 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 15:30 | 197.7 | 203.4014 | 203.4014 | -5.7014 | 637.1 | 627.794 | 627.794 | 9.306 | 214.7 | 204.431 | 204.431 | 10.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.7 | 91.8678 | 91.8678 | -2.1678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 | 61 | 61.792 |  | 61 | 171.4 | 152.4941 | 166.4368 | 4.9631 | 177.3 | 152.4941 | 166.4368 | 10.8631 | 176.8 | 152.4941 | 166.4368 | 10.3631 | 251 | 229.428 | 250.405 | 0.59502 | 194.4 | 207.2429 | 207.2429 | -12.8429 | 104.6 | 103.9326 | 103.9326 | 0.6674 | 577.5 | 566.0894 | 566.0894 | 11.4106 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.7 | 164.0671 | 164.0671 | 1.6329 | 8.8 | 5.1336 | 5.1336 | 3.6664 | 5.1 | 2.8179 | 2.8179 | 2.2821 | 19.8 | 22.4108 | 22.4108 | -2.6108 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 143.7 | 142.4441 | 142.4441 | 1.2559 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.3 | 220.695 | 220.695 | 1.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 457.0943 | 457.0943 | 6.6057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 149.9 | 151.3625 | 151.3625 | -1.4625 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 95.2 | 87.7736 | 87.7736 | 7.4264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 104.9 | 110.482 | 110.482 | -5.582 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 0 | 44.103 | 44.103 | -44.103 | 4 |  |  | 4 | 16.5 | 17.0057 | 17.0057 | -0.50571 | 167.2 | 174.5595 | 174.5595 | -7.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 85.4826 | 95.5452 | -15.0452 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 126.8474 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 | 161.3 | 160.796 | 160.796 | 0.50403 | 193.8 | 196.1573 | 196.1573 | -2.3573 |  |  |  | 0 | 70.9 | 73.591 | 73.591 | -2.691 | 34.2 | 36.906 | 36.906 | -2.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 273.8 | 270.068 | 223.2737 | 50.5263 | 131.7 | 133.1603 | 81.6462 | 50.0538 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 61.4 | 65.7125 | 65.7125 | -4.3125 | 0 |  | 29.9806 | -29.9806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.7 | 151.0888 | 159.1081 | -21.4081 | 137.8 | 151.0888 | 159.1081 | -21.3081 | 166.6 | 151.5425 | 159.5859 | 7.0141 | 178.4 | 126.8387 | 185.8078 | -7.4078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 153.5 | 206.4908 | 206.4908 | -52.9909 | 79.1 | 103.5555 | 103.5555 | -24.4555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.498 | 0.498 | -0.398 | 23.4 | 11.3 | 32.61 | -9.21 | 46.6 | 31.4 | 60.905 | -14.305 | 0 | 7.945 | 7.945 | -7.945 | 0.2 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 91.3 | 85 | 93.676 | -2.376 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.8 | 17.4927 | 17.4927 | 1.3073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 4.1 | 8.1 | 7.231 | -3.131 | 2.6 | 10.9 | 12.927 | -10.327 | 3.1 | 3.3 | 3.623 | -0.523 | 14.9 | 16.1 | 15.364 | -0.464 | 7.6 | 6.2 | 11.462 | -3.862 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.2 | 0.18 | 0.18 | 0.02 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.7 | 12.2449 | 12.2449 | 0.4551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 24.6 | 10.499 | 10.499 | 14.101 | 3.8 | 18.1 | 19.809 | -16.009 | 17.7 | 3.3 | 8.183 | 9.517 | 14.8 | 12.1 | 10.274 | 4.526 | 19 | 16.6 | 13.243 | 5.757 | 2.6 | 0.592 | 0.592 | 2.008 | 1.9 | 1.039 | 1.039 | 0.861 | 32.1 | 6.42 | 6.42 | 25.68 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 8.542 | 8.542 | -8.542 | 165.8 | 110 | 128.131 | 37.669 | 13.1 | 7.37 | 7.37 | 5.73 | 32.9 | 54.5 | 58.75 | -25.85 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 37.7 | 51 | 39 | -1.3 | 35.6 | 39 | 39 | -3.4 | 26.3 | 35.3 | 48.936 | -22.636 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | -0.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 6 | 4.158 | 4.158 | 1.842 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | -3.6 | 33.6 | 30.5 | 30.5 | 3.1 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5.25 |  |  | 5.25 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 16:00 | 204 | 203.4014 | 203.4014 | 0.59864 | 643 | 627.794 | 627.794 | 15.206 | 215 | 204.431 | 204.431 | 10.569 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 242.3 | 242 | 242 | 0.3 |  |  |  | 0 | 62.4 | 61.792 |  | 62.4 | 135.2 | 152.4941 | 166.1157 | -30.9157 | 132.9 | 152.4941 | 166.1157 | -33.2157 | 134.5 | 152.4941 | 166.1157 | -31.6157 | 231.5 | 229.428 | 249.9218 | -18.4218 | 194.4 | 207.2429 | 207.2429 | -12.8429 | 103.6 | 103.9326 | 103.9326 | -0.3326 | 562.2 | 566.0894 | 566.0894 | -3.8894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.9 | 164.0671 | 164.0671 | 6.8329 | 10.2 | 5.1336 | 5.1336 | 5.0664 | 5.5 | 2.8179 | 2.8179 | 2.6821 | 21.4 | 22.4108 | 22.4108 | -1.0108 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 220.9 | 220.695 | 220.695 | 0.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 465 | 457.0943 | 457.0943 | 7.9057 | 81.4 | 81.6356 | 81.6356 | -0.23557 | 153.1 | 151.3625 | 151.3625 | 1.7375 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.6 | 18.173 | 18.173 | 0.42702 | 93.2 | 87.7736 | 87.7736 | 5.4264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.9 | 110.482 | 110.482 | -2.582 | 46.3 | 47.0826 | 47.0826 | -0.7826 | 15.4 | 44.103 | 44.103 | -28.703 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 168.3 | 174.5595 | 174.5595 | -6.2595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 81.6 | 89.2092 | 92.639 | -11.039 | 25.9 | 26 | 26 | -0.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 129.1 | 126.8474 | 132.8384 | -3.7384 |  |  |  | 0 | 161.8 | 160.796 | 160.796 | 1.004 | 194.7 | 196.1573 | 196.1573 | -1.4573 |  |  |  | 0 | 71.1 | 73.591 | 73.591 | -2.491 | 34.3 | 36.906 | 36.906 | -2.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 247.1 | 270.068 | 224.6796 | 22.4204 | 131.1 | 133.1603 | 70.7699 | 60.3301 | 66.8 | 67.1992 | 67.1992 | -0.39922 | 63.1 | 65.7125 | 65.7125 | -2.6125 | 15.5 |  | 29.9806 | -14.4806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 151.0888 | 159.1081 | -21.7081 | 137.8 | 151.0888 | 159.1081 | -21.3081 | 167.6 | 151.5425 | 159.5859 | 8.0141 | 177.4 | 148.4836 | 185.8078 | -8.4078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.1 | 206.4908 | 206.4908 | -40.3909 | 84 | 103.5555 | 103.5555 | -19.5555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0.1 | 0.36 | 0.36 | -0.26 | 23.2 | 11.4 | 32.42 | -9.22 | 23 | 25.6 | 60.009 | -37.009 | 0 | 8.676 | 8.676 | -8.676 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 86.2 | 65 | 93.492 | -7.292 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.7 | 20.274 | 20.274 | 0.42595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 5.1 | 6.1 | 5.818 | -0.718 | 3.9 | 9.1 | 11.249 | -7.349 | 3.4 | 2.9 | 3.718 | -0.318 | 13.3 | 13.7 | 14.937 | -1.637 | 3.8 | 3.5 | 9.656 | -5.856 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.14 | 0.14 | -0.04 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 19.9 | 19.242 | 19.242 | 0.65802 | 22.6 | 10.142 | 10.142 | 12.458 | 3 | 17.2 | 20.264 | -17.264 | 3.3 | 2.4 | 6.272 | -2.972 | 13.6 | 10.8 | 9.723 | 3.877 | 16.03 | 15.8 | 13.308 | 2.722 | 2.2 | 0.488 | 0.488 | 1.712 | 2.2 | 0.865 | 0.865 | 1.335 | 19.7 | 6.08 | 6.08 | 13.62 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 9.393 | 9.393 | -9.393 | 239.7 | 94 | 121.936 | 117.764 | 5.4 | 4.6 | 4.6 | 0.8 | 24.9 | 43.5 | 47.953 | -23.053 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 31.7 | 53 | 41 | -9.3 | 29 | 41 | 41 | -12 | 20.6 | 27.8 | 37.682 | -17.082 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 3.9 | 2.504 | 2.504 | 1.396 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.5 | 30.5 | 30.5 | 3 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5.17 |  |  | 5.17 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 16:30 | 201.2 | 203.4014 | 203.4014 | -2.2014 | 632.6 | 627.794 | 627.794 | 4.806 | 212.4 | 204.431 | 204.431 | 7.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.6 | 91.8678 | 91.8678 | -2.2678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.792 |  | 60.1 | 127 | 152.4941 | 175.8041 | -48.8041 | 126.7 | 152.4941 | 175.8041 | -49.1041 | 127 | 152.4941 | 175.8041 | -48.8041 | 219.7 | 229.428 | 264.498 | -44.798 | 194.7 | 207.2429 | 207.2429 | -12.5428 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.2674 | 560.9 | 566.0894 | 566.0894 | -5.1894 | 10.1 | 10.5209 | 3.4561 | 6.6439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 162.9 | 164.0671 | 164.0671 | -1.1671 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 5.8 | 2.8179 | 2.8179 | 2.9821 | 21.5 | 22.4108 | 22.4108 | -0.91077 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110 | 112.4665 | 112.4665 | -2.4665 | 219.9 | 220.695 | 220.695 | -0.795 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.3 | 151.3625 | 151.3625 | -1.0625 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.4 | 87.7736 | 87.7736 | 3.6264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105 | 110.482 | 110.482 | -5.482 | 45.9 | 47.0826 | 47.0826 | -1.1826 | 45.4 | 44.103 | 44.103 | 1.297 | 4 |  |  | 4 | 16.6 | 17.0057 | 17.0057 | -0.40571 | 164.1 | 174.5595 | 174.5595 | -10.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 79.9 | 85.4826 | 95.5452 | -15.6452 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.7 | 126.8474 | 132.8384 | -5.1384 |  |  |  | 0 | 163.7 | 161.798 | 161.798 | 1.902 | 196.6 | 197.1474 | 197.1474 | -0.54739 |  |  |  | 0 | 71.2 | 73.591 | 73.591 | -2.391 | 34.7 | 36.906 | 36.906 | -2.206 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 218.4 | 270.068 | 181.7532 | 36.6468 | 122.1 | 133.1603 | 98.195 | 23.905 | 65.7 | 67.1992 | 67.1992 | -1.4992 | 66.9 | 65.7125 | 65.7125 | 1.1875 | 15.1 |  | 29.9806 | -14.8806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 137.4 | 151.0888 | 159.1081 | -21.7081 | 138.6 | 151.0888 | 159.1081 | -20.5081 | 167.1 | 151.5425 | 159.5859 | 7.5141 | 177.8 | 144.0734 | 185.8078 | -8.0078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 190.9 | 206.4908 | 206.4908 | -15.5908 | 91.9 | 103.5555 | 103.5555 | -11.6555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.31 | 0.31 | -0.31 | 23.5 | 14.8 | 31.08 | -7.58 | 26.5 | 14.9 | 41.83 | -15.33 | 0 | 8.754 | 8.754 | -8.754 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 94 | 36.9 | 78.123 | 15.877 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 2.4 | 3.9 | 4.221 | -1.821 | 2.6 | 7.1 | 8.653 | -6.053 | 3.2 | 3 | 3.7 | -0.5 | 14.4 | 13.4 | 14.417 | -0.017 | 3.3 | 1.2 | 5.636 | -2.336 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 20.6 | 9.103 | 9.103 | 11.497 | 2.5 | 18.3 | 20.32 | -17.82 | 6 | 1.4 | 4.22 | 1.78 | 12.4 | 9.9 | 8.571 | 3.829 | 14.49 | 15.9 | 13.313 | 1.177 | 1.7 | 0.44 | 0.44 | 1.26 | 1.1 | 0.797 | 0.797 | 0.303 | 14.3 | 5.75 | 5.75 | 8.55 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 9.565 | 9.565 | -9.565 | 203.6 | 57 | 89.327 | 114.273 | 5.9 | 2.536 | 2.536 | 3.364 | 55.4 | 20.3 | 28.485 | 26.915 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 25.3 | 51 | 41 | -15.7 | 21.7 | 41 | 41 | -19.3 | 41.6 | 18 | 24.671 | 16.929 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1.4 | 1.433 | 1.433 | -0.033 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 26.7 | 30.5 | 30.5 | -3.8 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 | 4.85 |  |  | 4.85 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 17:00 | 202.3 | 203.4014 | 203.4014 | -1.1014 | 638.3 | 627.794 | 627.794 | 10.506 | 212.5 | 204.431 | 204.431 | 8.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 | 60.1 | 61.792 |  | 60.1 | 147.2 | 152.4941 | 172.4741 | -25.2741 | 147.1 | 152.4941 | 172.4741 | -25.3741 | 147.3 | 152.4941 | 172.4741 | -25.1741 | 237 | 229.428 | 259.488 | -22.488 | 194.9 | 207.2429 | 207.2429 | -12.3429 | 104.5 | 103.9326 | 103.9326 | 0.5674 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 10.1 | 5.1336 | 5.1336 | 4.9664 | 6.9 | 2.8179 | 2.8179 | 4.0821 | 21.5 | 22.4108 | 22.4108 | -0.91077 | 4.4 | 6.8787 | 6.8787 | -2.4787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.2 | 112.4665 | 112.4665 | -2.2665 | 222.1 | 220.695 | 220.695 | 1.405 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.8 | 457.0943 | 457.0943 | 5.7057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.5 | 151.3625 | 151.3625 | 0.13748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.1 | 87.7736 | 87.7736 | 3.3264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.3 | 110.482 | 110.482 | -5.182 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 45.5 | 44.103 | 44.103 | 1.397 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 168.6 | 174.5595 | 174.5595 | -5.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 85.4826 | 95.5452 | -15.2452 | 24.9 | 26 | 26 | -1.1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.9 | 126.8474 | 132.8384 | -4.9384 |  |  |  | 0 | 164.3 | 161.798 | 161.798 | 2.502 | 197.8 | 197.1474 | 197.1474 | 0.65261 |  |  |  | 0 | 71.5 | 73.591 | 73.591 | -2.091 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 263.2 | 270.068 | 181.7532 | 81.4468 | 130.7 | 133.1603 | 133.1603 | -2.4603 | 65.9 | 67.1992 | 67.1992 | -1.2992 | 76.8 | 65.7125 | 65.7125 | 11.0875 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 138.9 | 151.0888 | 159.1081 | -20.2081 | 139.8 | 151.0888 | 159.1081 | -19.3081 | 157.8 | 151.5425 | 159.5859 | -1.7859 | 103.2 | 129.563 | 185.8078 | -82.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 200.9 | 206.4908 | 206.4908 | -5.5908 | 96.4 | 103.5555 | 103.5555 | -7.1555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 | 0.215 | 0.215 | -0.215 | 24.4 | 17.5 | 29.74 | -5.34 | 14.3 | 6.1 | 19.674 | -5.374 | 0 | 8.615 | 8.615 | -8.615 | 0 | 0.1 | 0.1 | -0.1 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 69.1 | 13.5 | 35.654 | 33.446 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.4 | 1.9 | 2.455 | -1.055 | 1.4 | 4.2 | 6.029 | -4.629 | 4 | 3.1 | 3.569 | 0.431 | 17.2 | 13.2 | 13.805 | 3.395 | 5.8 | 0.1 | 0.722 | 5.078 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.068 | 0.068 | 0.032 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 19.2 | 7.837 | 7.837 | 11.363 | 2.7 | 19.2 | 20.243 | -17.543 | 3.2 | 0.7 | 2.552 | 0.648 | 9.7 | 9 | 7.219 | 2.481 | 14.6 | 16.4 | 13.297 | 1.303 | 1.4 | 0.41 | 0.41 | 0.99 | 0.4 | 0.764 | 0.764 | -0.364 | 10.5 | 5.16 | 5.16 | 5.34 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.6 | 8.2 | 8.2 | -0.6 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 9.511 | 9.511 | -9.511 | 102.5 | 23 | 40.352 | 62.148 | 4.2 | 1.051 | 1.051 | 3.149 | 35.4 | 10.3 | 13.059 | 22.341 | 0 |  | 0.6 | -0.6 | 22.4 | 45 | 40 | -17.6 | 24.2 | 40 | 40 | -15.8 | 22.3 | 9.3 | 12.536 | 9.764 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 1 | 0.644 | 0.644 | 0.356 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.2 | 9 | 10.6 | -1.4 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.4 | 30.5 | 30.5 | 2.9 |  |  |  | 0 | 3.8 | 5 | 16 | -12.2 | 4.5 |  |  | 4.5 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 17:30 | 202.6 | 203.4014 | 203.4014 | -0.80136 | 639.2 | 627.794 | 627.794 | 11.406 | 214.5 | 204.431 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241 | 242 | 242 | -1 |  |  |  | 0 | 60.8 | 61.792 |  | 60.8 | 170.6 | 152.4941 | 166.4368 | 4.1631 | 170.6 | 152.4941 | 166.4368 | 4.1631 | 170.6 | 152.4941 | 166.4368 | 4.1631 | 261.7 | 229.428 | 250.405 | 11.295 | 195.5 | 207.2429 | 207.2429 | -11.7429 | 104.4 | 103.9326 | 103.9326 | 0.4674 | 557.7 | 566.0894 | 566.0894 | -8.3894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 7 | 2.8179 | 2.8179 | 4.1821 | 21.2 | 22.4108 | 22.4108 | -1.2108 | 5.8 | 6.8787 | 6.8787 | -1.0787 |  |  |  | 0 | 142.5 | 142.4441 | 142.4441 | 0.05588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.6 | 220.695 | 220.695 | 2.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464 | 457.0943 | 457.0943 | 6.9057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 46.2 | 44.103 | 44.103 | 2.097 | 4 |  |  | 4 | 17.2 | 17.0057 | 17.0057 | 0.19429 | 170.5 | 174.5595 | 174.5595 | -4.0595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.6 | 93.9129 | 95.5452 | -14.9452 | 25 | 26 | 26 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 164.8 |  | 161.798 | 3.002 | 198.1 | 197.1474 | 197.1474 | 0.95261 |  |  |  | 0 | 72.3 | 73.591 | 73.591 | -1.291 | 34.9 | 36.906 | 36.906 | -2.006 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 269.1 | 270.068 | 223.2737 | 45.8263 | 132.4 | 133.1603 | 75.5757 | 56.8243 | 66.2 | 67.1992 | 67.1992 | -0.99922 | 76.9 | 65.7125 | 65.7125 | 11.1875 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 48.2412 | -48.2412 | 138.7 | 151.0888 | 159.1081 | -20.4081 | 139.6 | 151.0888 | 159.1081 | -19.5081 | 147.1 | 151.5425 | 159.5859 | -12.4859 | 103.3 | 175.4254 | 185.8078 | -82.5078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 205 | 206.4908 | 206.4908 | -1.4909 | 98.3 | 103.5555 | 103.5555 | -5.2555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 | 0.074 | 0.074 | -0.074 | 25.1 | 18.1 | 27.36 | -2.26 | 7 | 2 | 7.21 | -0.21 | 0 | 8.372 | 8.372 | -8.372 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 11.3 | 4.1 | 11.88 | -0.58 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 1.1 | 0.6 | 0.928 | 0.172 | 1.2 | 1.5 | 2.719 | -1.519 | 3.9 | 3.2 | 3.449 | 0.451 | 17.5 | 13.5 | 12.926 | 4.574 | 1.8 |  | 0.001 | 1.799 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0.1 | 0.035 | 0.035 | 0.065 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 14 | 6.638 | 6.638 | 7.362 | 1.9 | 20.1 | 20.263 | -18.363 | 1.5 | 0.2 | 1.221 | 0.279 | 9.3 | 8.4 | 7.231 | 2.069 | 11.98 | 17.7 | 15.141 | -3.161 | 0.8 | 0.474 | 0.474 | 0.326 | 0.5 | 0.8 | 0.8 | -0.3 | 5.2 | 4.57 | 4.57 | 0.63 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 9.157 | 9.157 | -9.157 | 16.7 | 8.6 | 14.554 | 2.146 | 2 | 0.221 | 0.221 | 1.779 | 27.5 | 3.1 | 5.377 | 22.123 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 22.6 | 55 | 40 | -17.4 | 42.8 | 40 | 40 | 2.8 | 19.4 | 2.8 | 4.91 | 14.49 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0.7 | 0.1 | 0.1 | 0.6 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.9 | 9 | 10.6 | -1.7 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.7 | 30.5 | 30.5 | 3.2 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 | 4.38 |  |  | 4.38 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 18:00 | 202.4 | 203.4014 | 203.4014 | -1.0014 | 637.8 | 627.794 | 627.794 | 10.006 | 212.9 | 204.431 | 204.431 | 8.469 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 240.3 | 242 | 242 | -1.7 |  |  |  | 0 | 61.2 | 61.792 |  | 61.2 | 145.2 | 152.4941 | 175.4404 | -30.2404 | 144.8 | 152.4941 | 175.4404 | -30.6404 | 145 | 152.4941 | 175.4404 | -30.4404 | 239.1 | 229.428 | 263.9509 | -24.8509 | 193.4 | 207.2429 | 207.2429 | -13.8429 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.2674 | 558.3 | 566.0894 | 566.0894 | -7.7894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.9 | 164.0671 | 164.0671 | 0.83294 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 7 | 2.8179 | 2.8179 | 4.1821 | 21.3 | 22.4108 | 22.4108 | -1.1108 | 5.1 | 6.8787 | 6.8787 | -1.7787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.9 | 457.0943 | 457.0943 | 5.8057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 93.3 | 87.7736 | 87.7736 | 5.5264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 46.4 | 47.0826 | 47.0826 | -0.6826 | 45.5 | 44.103 | 44.103 | 1.397 | 4 |  |  | 4 | 16.6 | 17.0057 | 17.0057 | -0.40571 | 169 | 174.5595 | 174.5595 | -5.5595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.5 | 46.2599 | 62.5914 | 17.9086 | 24.4 | 26 | 26 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 126.8474 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 | 165.6 |  | 161.798 | 3.802 | 199.2 | 197.1474 | 197.1474 | 2.0526 |  |  |  | 0 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 264 | 270.068 | 183.345 | 80.655 | 131 | 133.1603 | 23.4029 | 107.5971 | 66.1 | 67.1992 | 67.1992 | -1.0992 | 76.9 | 65.7125 | 47.0074 | 29.8926 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 | 138.1 | 151.0888 | 159.1081 | -21.0081 | 138.6 | 151.0888 | 159.1081 | -20.5081 | 146.4 | 151.5425 | 159.5859 | -13.1859 | 102.6 | 102.9866 | 102.9867 | -0.38672 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.4 | 103.5555 | 103.5555 | -5.1555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 | 0.036 | 0.036 | -0.036 | 23.7 | 18.7 | 24.98 | -1.28 | 2.6 | 0.5 | 2.776 | -0.176 | 0 | 8.094 | 8.094 | -8.094 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.3 | 5.67 | 5.67 | -0.37 | 1.3 | 0.8 | 4.058 | -2.758 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0.2 | 0.1 | 0.296 | -0.096 | 0.1 | 0.4 | 0.962 | -0.862 | 3.8 | 3.2 | 3.338 | 0.462 | 18 | 13.4 | 11.779 | 6.221 | 0.1 |  |  | 0.1 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.3 | 10.7107 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 | 0.018 | 0.018 | -0.018 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 7.5 | 5.461 | 5.461 | 2.039 | 0.7 | 20.5 | 20.315 | -19.615 | 1.2 |  | 0.392 | 0.808 | 6.5 | 8.6 | 7.697 | -1.197 | 11.18 | 19.6 | 17.606 | -6.426 | 0.2 | 0.569 | 0.569 | -0.369 | 0 | 0.858 | 0.858 | -0.858 | 2.6 | 2.43 | 2.43 | 0.17 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 8.703 | 8.703 | -8.703 | 3 | 1.9 | 5.165 | -2.165 | 0.4 | 0.027 | 0.027 | 0.373 | 2.8 | 0.4 | 1.829 | 0.971 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 44.2 | 53 | 38 | 6.2 | 40.2 | 38 | 38 | 2.2 | 2.5 | 0.3 | 1.6 | 0.9 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 | 0.006 | 0.006 | -0.006 | 8.7 | 9 | 9 | -0.3 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 | 26.8 | 30.5 | 30.5 | -3.7 | 33.8 | 30.5 | 30.5 | 3.3 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 | 4.46 |  |  | 4.46 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 18:30 | 202 | 203.4014 | 203.4014 | -1.4014 | 634 | 627.794 | 627.794 | 6.206 | 211.7 | 204.431 | 204.431 | 7.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240 | 242 | 242 | -2 |  |  |  | 0 | 60.5 | 61.792 |  | 60.5 | 139 | 152.4941 | 166.4368 | -27.4368 | 138.7 | 152.4941 | 166.4368 | -27.7368 | 139 | 152.4941 | 166.4368 | -27.4368 | 242.8 | 229.428 | 250.405 | -7.605 | 196.9 | 207.2429 | 207.2429 | -10.3429 | 104.2 | 103.9326 | 103.9326 | 0.2674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.5 | 164.0671 | 164.0671 | 1.4329 | 9.5 | 5.1336 | 5.1336 | 4.3664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 21.4 | 22.4108 | 22.4108 | -1.0108 | 2.3 | 6.8787 | 6.8787 | -4.5787 |  |  |  | 0 | 141.9 | 142.4441 | 142.4441 | -0.54412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.7 | 457.0943 | 457.0943 | 6.6057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.7 | 110.482 | 110.482 | -4.782 | 46 | 47.0826 | 47.0826 | -1.0826 | 45.7 | 44.103 | 44.103 | 1.597 | 4 |  |  | 4 | 17.1 | 17.0057 | 17.0057 | 0.09429 | 168.1 | 174.5595 | 174.5595 | -6.4595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 80.3 | 78.0782 | 62.5914 | 17.7086 | 24.4 | 26 | 26 | -1.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128 | 126.8474 | 132.8384 | -4.8384 |  |  |  | 0 | 165.1 |  | 161.798 | 3.302 | 198.8 | 197.1474 | 197.1474 | 1.6526 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 35 | 36.906 | 36.906 | -1.906 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 244.1 | 270.068 | 223.2737 | 20.8263 | 127.4 | 133.1603 | 29.284 | 98.116 | 66 | 67.1992 | 67.1992 | -1.1992 | 77 | 78.568 | 45.5344 | 31.4656 | 30 |  | 29.9806 | 0.01944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 32.9557 | -32.9557 | 138.7 | 151.0888 | 159.1081 | -20.4081 | 139.3 | 151.0888 | 159.1081 | -19.8081 | 146.5 | 151.5425 | 159.5859 | -13.0859 | 102.9 | 102.9866 | 124.0702 | -21.1702 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.3 | 206.4908 | 206.4908 | -0.19085 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 21.5 | 19.5 | 22.97 | -1.47 | 0 |  | 0.349 | -0.349 | 0 | 7.757 | 7.757 | -7.757 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0.1 |  | 0.391 | -0.291 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.6 | 3.55 | 3.55 | 0.05 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.2 | 20.274 | 20.274 | -0.07405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  | 0.022 | -0.022 | 0 |  | 0.095 | -0.095 | 4 | 2.8 | 3.216 | 0.784 | 18.5 | 11.8 | 10.569 | 7.931 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.3 | 18.0776 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 | 0.001 | 0.001 | -0.001 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 3.5 | 4.498 | 4.498 | -0.998 | 1.3 | 19.8 | 20.432 | -19.132 | 0 |  | 0.026 | -0.026 | 6 | 10.8 | 8.544 | -2.544 | 12.09 | 22.6 | 19.525 | -7.435 | 0.3 | 0.579 | 0.579 | -0.279 | 0.2 | 0.874 | 0.874 | -0.674 | 2 | 0.29 | 0.29 | 1.71 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.7 | 8.2 | 8.2 | -0.5 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 8.325 | 8.325 | -8.325 | 0 |  | 0.582 | -0.582 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0.169 | -0.169 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 51.8 | 51 | 36 | 15.8 | 51.3 | 36 | 36 | 15.3 | 0.1 |  | 0.14 | -0.04 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 4.7 | 5 | 16 | -11.3 | 4.66 |  |  | 4.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 22 | 22 | -22
02/02/2026 | 19:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 636 | 627.794 | 627.794 | 8.206 | 213.3 | 204.431 | 204.431 | 8.869 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.2 | 242 | 242 | -1.8 |  |  |  | 0 | 73.4 | 61.792 |  | 73.4 | 157.5 | 152.4941 | 175.804 | -18.3041 | 157.1 | 152.4941 | 175.804 | -18.704 | 157.2 | 152.4941 | 175.804 | -18.6041 | 259.5 | 229.428 | 264.498 | -4.998 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 107.9 | 103.9326 | 103.9326 | 3.9674 | 559.6 | 566.0894 | 566.0894 | -6.4894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.6 | 164.0671 | 164.0671 | 2.5329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.3 | 2.8179 | 2.8179 | 3.4821 | 21.5 | 22.4108 | 22.4108 | -0.91077 | 6 | 6.8787 | 6.8787 | -0.8787 |  |  |  | 0 | 142.2 | 142.4441 | 142.4441 | -0.24412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.4 | 220.695 | 220.695 | 2.705 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.2 | 151.3625 | 151.3625 | -0.16252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91 | 87.7736 | 87.7736 | 3.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.9 | 110.482 | 110.482 | -4.582 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 46 | 44.103 | 44.103 | 1.897 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 86.5673 | 95.5452 | -1.2452 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 164.4 | 161.798 | 161.798 | 2.602 | 197.1 | 197.1474 | 197.1474 | -0.04739 |  |  |  | 0 | 71.6 | 73.591 | 73.591 | -1.991 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 267.6 | 270.068 | 181.7532 | 85.8468 | 131.8 | 133.1603 | 101.4793 | 30.3207 | 65.8 | 67.1992 | 67.1992 | -1.3992 | 76.9 | 78.568 | 77.8394 | -0.93943 | 30.1 |  | 29.9806 | 0.11944 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 138.5 | 159.1081 | 159.1081 | -20.6081 | 138.7 | 159.1081 | 159.1081 | -20.4081 | 150.4 | 159.5859 | 159.5859 | -9.1859 | 163.2 | 111.0079 | 185.8078 | -22.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 206.8 | 206.4908 | 206.4908 | 0.30915 | 98.8 | 103.5555 | 103.5555 | -4.7555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 18.3 | 22 | 20.95 | -2.65 | 0 |  |  | 0 | 0 | 7.401 | 7.401 | -7.401 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.6 | 2.6 | 3.083 | 0.517 | 16.9 | 11 | 9.296 | 7.604 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 2.6 | 3.605 | 3.605 | -1.005 | 1.5 | 19.1 | 20.571 | -19.071 | 0 |  |  | 0 | 6.1 | 12.6 | 9.517 | -3.417 | 0 | 25.2 | 21.263 | -21.263 | 0.8 | 0.56 | 0.56 | 0.24 | 0.2 | 0.876 | 0.876 | -0.676 | 0 | 0.15 | 0.15 | -0.15 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 7.973 | 7.973 | -7.973 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 47.2 | 48 | 33 | 14.2 | 52 | 38 | 33 | 19 | 0 |  |  | 0 | 2.3 | 2.901 | 2.901 | -0.601 | 1.9 | 1.2 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 27 | 30.5 | 30.5 | -3.5 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4.7 |  |  | 4.7 | 0 |  |  | 0 | 2.89 | 22 | 22 | -19.11
02/02/2026 | 19:30 | 205.3 | 203.4014 | 203.4014 | 1.8986 | 639.4 | 627.794 | 627.794 | 11.606 | 213.8 | 204.431 | 204.431 | 9.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.6 | 91.8678 | 91.8678 | -1.2678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 | 81.2 | 61.792 |  | 81.2 | 161.9 | 158.4881 | 181.798 | -19.8981 | 161.9 | 158.4881 | 181.798 | -19.8981 | 162.1 | 158.4881 | 181.798 | -19.698 | 253.9 | 238.446 | 273.516 | -19.616 | 203.7 | 207.2429 | 207.2429 | -3.5429 | 108.4 | 103.9326 | 103.9326 | 4.4674 | 560.8 | 566.0894 | 566.0894 | -5.2894 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.5 | 164.0671 | 164.0671 | 5.4329 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 22.1 | 22.4108 | 22.4108 | -0.31077 | 5.9 | 6.8787 | 6.8787 | -0.9787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223.6 | 220.695 | 220.695 | 2.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 152.1 | 151.3625 | 151.3625 | 0.73748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.6 | 19.2109 | 14.9423 | 3.6577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90 | 87.7736 | 87.7736 | 2.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107.1 | 110.482 | 110.482 | -3.382 | 46.2 | 47.0826 | 47.0826 | -0.8826 | 46.3 | 44.103 | 44.103 | 2.197 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.2 | 174.5595 | 174.5595 | -4.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.7 | 95.5451 | 95.5452 | -0.84519 | 24.8 | 26 | 26 | -1.2 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.8474 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 | 165.1 | 162.8 | 162.8 | 2.3 | 196.4 | 198.1375 | 198.1375 | -1.7375 |  |  |  | 0 | 71.7 | 73.591 | 73.591 | -1.891 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270.6 | 270.068 | 181.7532 | 88.8468 | 132.8 | 133.1603 | 108.3361 | 24.4639 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.9 | 78.568 | 78.568 | -1.668 | 30.2 |  | 29.9806 | 0.21944 |  |  | 89.5487 | -89.5487 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 138.8 | 159.1081 | 159.1081 | -20.3081 | 139.4 | 159.1081 | 159.1081 | -19.7081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 180.5 | 169.7871 | 185.8078 | -5.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.1 | 206.4908 | 206.4908 | 0.60915 | 98.9 | 103.5555 | 103.5555 | -4.6555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 19.3 | 26 | 19.96 | -0.66 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.987 | 6.987 | -6.987 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.7 | 3.2 | 2.947 | 0.753 | 14.5 | 12.3 | 8.462 | 6.038 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 1.6 | 2.84 | 2.84 | -1.24 | 1.2 | 22 | 20.044 | -18.844 | 0 |  |  | 0 | 7.4 | 18 | 10.151 | -2.751 | 15.73 | 28 | 22.212 | -6.482 | 1.3 | 0.49 | 0.49 | 0.81 | 0.3 | 0.802 | 0.802 | -0.502 | 0 |  |  | 0 | 20.9 | 19.4364 | 19.4364 | 1.4636 | 7.8 | 8.2 | 8.2 | -0.4 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 7.294 | 7.294 | -7.294 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 44.9 | 45 | 30 | 14.9 | 43.6 | 45 | 30 | 13.6 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 27.6 | 30.5 | 30.5 | -2.9 | 34.7 | 30.5 | 30.5 | 4.2 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.6 |  |  | 4.6 | 0 |  |  | 0 | 4.09 | 22 | 22 | -17.91
02/02/2026 | 20:00 | 201.9 | 203.4014 | 203.4014 | -1.5014 | 639.2 | 627.794 | 627.794 | 11.406 | 214.4 | 204.431 | 204.431 | 9.969 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 240.1 | 242 | 242 | -1.9 |  |  |  | 0 | 80.9 | 61.792 |  | 80.9 | 150.4 | 158.4881 | 181.798 | -31.3981 | 151 | 158.4881 | 181.798 | -30.798 | 150.4 | 158.4881 | 181.798 | -31.3981 | 247.7 | 238.446 | 273.516 | -25.816 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 560.4 | 566.0894 | 566.0894 | -5.6894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.4 | 164.0671 | 164.0671 | 2.3329 | 9.9 | 5.1336 | 5.1336 | 4.7664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 5.7 | 6.8787 | 6.8787 | -1.1787 |  |  |  | 0 | 142.4 | 142.4441 | 142.4441 | -0.04412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 461.5 | 457.0943 | 457.0943 | 4.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.1 | 151.3625 | 151.3625 | -0.26252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.2 | 87.7736 | 87.7736 | 3.4264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.1 | 110.482 | 110.482 | -4.382 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 46.4 | 44.103 | 44.103 | 2.297 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.5 | 95.5451 | 95.5452 | -1.0452 | 25 | 26 | 26 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.3 | 126.8474 | 132.8384 | -4.5384 |  |  |  | 0 | 165 | 162.8 | 162.8 | 2.2 | 198.6 | 198.1375 | 198.1375 | 0.46251 |  |  |  | 0 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 35.1 | 36.906 | 36.906 | -1.806 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 268.9 | 270.068 | 181.7532 | 87.1468 | 132.3 | 133.1603 | 112.7297 | 19.5704 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77 | 78.568 | 78.568 | -1.568 | 30.3 |  | 29.9806 | 0.31944 |  |  | 107.0975 | -107.0975 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 139.1 | 159.1081 | 159.1081 | -20.0081 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 168.1 | 159.5859 | 159.5859 | 8.5141 | 180.2 | 171.8568 | 185.8078 | -5.6078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 17.9 | 26.58 | 18.96 | -1.06 | 0 |  |  | 0 | 0 | 6.553 | 6.553 | -6.553 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.9 | 5 | 5 | -0.1 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.6 | 2.808 | 0.392 | 14.9 | 13.3 | 8.065 | 6.835 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.1 | 2.116 | 2.116 | -2.016 | 0.6 | 25 | 19.296 | -18.696 | 0 |  |  | 0 | 6.9 | 25 | 10.672 | -3.772 | 19.78 | 30 | 22.898 | -3.118 | 1.5 | 0.402 | 0.402 | 1.098 | 0.4 | 0.701 | 0.701 | -0.301 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 6.506 | 6.506 | -6.506 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 38.1 | 45 | 28 | 10.1 | 40 | 45 | 28 | 12 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.8 | 9 | 10.6 | -1.8 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.2 | 30.5 | 30.5 | 3.7 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 4.83 |  |  | 4.83 | 0 |  |  | 0 | 3.51 | 22 | 22 | -18.49
02/02/2026 | 20:30 | 202.8 | 203.4014 | 203.4014 | -0.60136 | 636.9 | 627.794 | 627.794 | 9.106 | 213.2 | 204.431 | 204.431 | 8.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.1 | 91.8678 | 91.8678 | -1.7678 | 239.7 | 242 | 242 | -2.3 |  |  |  | 0 | 79.5 | 61.792 |  | 79.5 | 133.1 | 158.4881 | 172.4308 | -39.3308 | 133.2 | 158.4881 | 172.4308 | -39.2308 | 132.9 | 158.4881 | 172.4308 | -39.5309 | 234.2 | 238.446 | 259.423 | -25.223 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 561 | 566.0894 | 566.0894 | -5.0894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.4 | 164.0671 | 164.0671 | 0.33294 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.4 | 2.8179 | 2.8179 | 3.5821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 142.3 | 142.4441 | 142.4441 | -0.14412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223 | 220.695 | 220.695 | 2.305 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.1 | 457.0943 | 457.0943 | 5.0057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.4 | 151.3625 | 151.3625 | 0.03748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.3 | 110.482 | 110.482 | -4.182 | 46.1 | 47.0826 | 47.0826 | -0.9826 | 46.1 | 44.103 | 44.103 | 1.997 | 4 |  |  | 4 | 16.9 | 17.0057 | 17.0057 | -0.10571 | 169.4 | 174.5595 | 174.5595 | -5.1595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.3 | 93.1282 | 95.5452 | -1.2452 | 59.3 | 85.7 | 85.7 | -26.4 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 164.8 | 162.8 | 162.8 | 2 | 197.7 | 198.1375 | 198.1375 | -0.43749 |  |  |  | 0 | 71.8 | 73.591 | 73.591 | -1.791 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 268.4 | 270.068 | 223.2737 | 45.1263 | 126.9 | 133.1603 | 99.2325 | 27.6675 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 77 | 78.568 | 75.0545 | 1.9455 | 30.1 |  | 29.9806 | 0.11944 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 139.3 | 159.1081 | 159.1081 | -19.8081 | 140.1 | 159.1081 | 159.1081 | -19.0081 | 167.9 | 159.5859 | 159.5859 | 8.3141 | 180.5 | 148.494 | 185.8078 | -5.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.9 | 206.4908 | 206.4908 | 1.4091 | 99 | 103.5555 | 103.5555 | -4.5555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 18.1 | 22 | 18.37 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.98 | 5.98 | -5.98 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.8 | 9.983 | 9.983 | -0.183 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.2 | 3.7 | 2.706 | 1.494 | 14.4 | 13.7 | 7.793 | 6.607 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.694 | 1.694 | -1.694 | 1.6 | 26 | 18.503 | -16.903 | 0 |  |  | 0 | 10.3 | 10 | 10.895 | -0.595 | 16.78 | 25 | 23.056 | -6.276 | 1.7 | 0.407 | 0.407 | 1.293 | 0.8 | 0.675 | 0.675 | 0.125 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 5.845 | 5.845 | -5.845 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 31.9 | 38 | 23 | 8.9 | 36.4 | 33 | 23 | 13.4 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2 | 1.2 | 1.2 | 0.8 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 4.9 | 5 | 16 | -11.1 | 5.31 |  |  | 5.31 | 0 |  |  | 0 | 6.51 | 22 | 22 | -15.49
02/02/2026 | 21:00 | 201.5 | 203.4014 | 203.4014 | -1.9014 | 638.2 | 627.794 | 627.794 | 10.406 | 213.7 | 204.431 | 204.431 | 9.269 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.5 | 242 | 242 | -0.5 |  |  |  | 0 | 81.7 | 61.792 |  | 81.7 | 135.2 | 158.4881 | 181.798 | -46.5981 | 135.3 | 158.4881 | 181.798 | -46.498 | 135 | 158.4881 | 181.798 | -46.7981 | 230.7 | 238.446 | 273.516 | -42.816 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.8 | 103.9326 | 103.9326 | 4.8674 | 561.1 | 566.0894 | 566.0894 | -4.9894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 166.3 | 164.0671 | 164.0671 | 2.2329 | 9.7 | 5.1336 | 5.1336 | 4.5664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 22.3 | 22.4108 | 22.4108 | -0.11077 | 4.7 | 6.8787 | 6.8787 | -2.1787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.5 | 112.4665 | 112.4665 | -1.9665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.3 | 457.0943 | 457.0943 | 5.2057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 150.9 | 151.3625 | 151.3625 | -0.46252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 14.9423 | 3.5577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 91.3 | 87.7736 | 87.7736 | 3.5264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44 | 47.0826 | 47.0826 | -3.0826 | 46.1 | 44.103 | 44.103 | 1.997 | 4 |  |  | 4 | 16.8 | 17.0057 | 17.0057 | -0.20571 | 169.6 | 174.5595 | 174.5595 | -4.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 88.0067 | 95.5452 | -1.4452 | 82.2 | 85.7 | 85.7 | -3.5 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.2 | 126.8474 | 132.8384 | -4.6384 |  |  |  | 0 | 165.1 | 162.8 | 162.8 | 2.3 | 198.9 | 198.1375 | 198.1375 | 0.76251 |  |  |  | 0 | 72 | 73.591 | 73.591 | -1.591 | 35.2 | 36.906 | 36.906 | -1.706 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 269.4 | 270.068 | 181.7532 | 87.6468 | 127.4 | 133.1603 | 76.9004 | 50.4996 | 62.5 | 67.1992 | 67.1992 | -4.6992 | 76.1 | 78.568 | 67.9963 | 8.1037 | 30.1 |  | 29.9806 | 0.11944 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 139.8 | 159.1081 | 159.1081 | -19.3081 | 140.4 | 159.1081 | 159.1081 | -18.7081 | 168.2 | 159.5859 | 159.5859 | 8.6141 | 180.9 | 131.7495 | 185.8078 | -4.9078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 207.8 | 206.4908 | 206.4908 | 1.3092 | 99.3 | 103.5555 | 103.5555 | -4.2555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 15.3 | 16 | 17.78 | -2.48 | 0 |  |  | 0 | 0 | 5.362 | 5.362 | -5.362 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.4 | 5.67 | 5.67 | -0.27 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.7 | 3.55 | 3.55 | 0.15 | 4.7 | 5 | 5 | -0.3 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 3.8 | 2.641 | 0.659 | 11.4 | 13.6 | 7.646 | 3.754 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.4 | 19.792 | 19.792 | 0.608 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.371 | 1.371 | -1.371 | 3.6 | 18 | 17.695 | -14.095 | 0 |  |  | 0 | 7 | 12.3 | 11.019 | -4.019 | 17.32 | 22.5 | 23.038 | -5.718 | 1 | 0.442 | 0.442 | 0.558 | 0 | 0.673 | 0.673 | -0.673 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 7.9 | 8.2 | 8.2 | -0.3 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 5.227 | 5.227 | -5.227 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 32 | 33 | 18 | 14 | 34.3 | 35 | 18 | 16.3 | 0 |  |  | 0 | 2.2 | 2.901 | 2.901 | -0.701 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 8.5 | 9 | 10.6 | -2.1 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | -3.6 | 33.9 | 30.5 | 30.5 | 3.4 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 | 5.21 |  |  | 5.21 | 0 |  |  | 0 | 5.47 | 22 | 22 | -16.53
02/02/2026 | 21:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 637.8 | 627.794 | 627.794 | 10.006 | 213.1 | 204.431 | 204.431 | 8.669 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.5 | 91.8678 | 91.8678 | -1.3678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 | 81.2 | 61.792 |  | 81.2 | 148.7 | 158.4881 | 172.4308 | -23.7309 | 149.1 | 158.4881 | 172.4308 | -23.3309 | 148.9 | 158.4881 | 172.4308 | -23.5309 | 243.9 | 238.446 | 259.423 | -15.523 | 204.9 | 207.2429 | 207.2429 | -2.3428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 562.9 | 566.0894 | 566.0894 | -3.1894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 126.8 | 164.0671 | 164.0671 | -37.2671 | 7.6 | 5.1336 | 5.1336 | 2.4664 | 6.2 | 2.8179 | 2.8179 | 3.3821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.7 | 112.4665 | 112.4665 | -1.7665 | 223.2 | 220.695 | 220.695 | 2.505 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.5 | 457.0943 | 457.0943 | 5.4057 | 81.5 | 81.6356 | 81.6356 | -0.13557 | 151.3 | 151.3625 | 151.3625 | -0.06252 | 41.9 | 41.8989 | 41.8989 | 0.00107 | 18.5 | 19.2109 | 14.9423 | 3.5577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 41.7 | 87.7736 | 87.7736 | -46.0736 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106 | 110.482 | 110.482 | -4.482 | 44.5 | 47.0826 | 47.0826 | -2.5826 | 45.9 | 44.103 | 44.103 | 1.797 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 169.2 | 174.5595 | 174.5595 | -5.3595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 94.1 | 95.5452 | 95.5452 | -1.4452 | 25.4 | 26 | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.1 | 126.8474 | 132.8384 | -4.7384 |  |  |  | 0 | 165.2 | 163.802 | 163.802 | 1.398 | 198 | 199.1276 | 199.1276 | -1.1276 |  |  |  | 0 | 72.1 | 73.591 | 73.591 | -1.491 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 269.7 | 270.068 | 223.2737 | 46.4263 | 130.5 | 133.1603 | 102.6184 | 27.8816 | 62.4 | 67.1992 | 67.1992 | -4.7992 | 75.9 | 78.568 | 74.6308 | 1.2692 | 30.1 |  | 29.9806 | 0.11944 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 139.6 | 159.1081 | 159.1081 | -19.5081 | 140 | 159.1081 | 159.1081 | -19.1081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 181.1 | 180.3562 | 185.8078 | -4.7078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 19 | 14.8 | 18.45 | 0.55 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.918 | 4.918 | -4.918 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 9.9 | 9.983 | 9.983 | -0.083 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 4.8 | 5 | 5 | -0.2 | 20.3 | 20.274 | 20.274 | 0.02595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.3 | 3.4 | 3.4 | -0.1 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.5 | 2.568 | 0.632 | 11.1 | 12.3 | 7.678 | 3.422 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 13 | 12.2449 | 12.2449 | 0.7551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 1.14 | 1.14 | -1.14 | 2 | 14.3 | 16.461 | -14.461 | 0 |  |  | 0 | 6.7 | 11.9 | 10.88 | -4.18 | 25.26 | 21.5 | 22.806 | 2.454 | 1 | 0.404 | 0.404 | 0.596 | 0 | 0.577 | 0.577 | -0.577 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.799 | 4.799 | -4.799 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 22.5 | 28 | 13 | 9.5 | 24.5 | 13 | 13 | 11.5 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 9.5 | 9 | 10.6 | -1.1 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5.47 |  |  | 5.47 | 0 |  |  | 0 | 4.88 | 22 | 22 | -17.12
02/02/2026 | 22:00 | 200.4 | 203.4014 | 203.4014 | -3.0014 | 633.4 | 627.794 | 627.794 | 5.606 | 211.2 | 204.431 | 204.431 | 6.769 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 89.9 | 91.8678 | 91.8678 | -1.9678 | 238 | 242 | 242 | -4 |  |  |  | 0 | 80.4 | 61.792 |  | 80.4 | 132 | 158.4881 | 172.4308 | -40.4308 | 132 | 158.4881 | 172.4308 | -40.4308 | 131.5 | 158.4881 | 172.4308 | -40.9308 | 239.4 | 238.446 | 259.423 | -20.023 | 205 | 207.2429 | 207.2429 | -2.2428 | 108.6 | 103.9326 | 103.9326 | 4.6674 | 557.4 | 566.0894 | 566.0894 | -8.6894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.8 | 164.0671 | 164.0671 | 1.7329 | 7.2 | 5.1336 | 5.1336 | 2.0664 | 6.1 | 2.8179 | 2.8179 | 3.2821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 5.6 | 6.8787 | 6.8787 | -1.2787 |  |  |  | 0 | 142 | 142.4441 | 142.4441 | -0.44412 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 463.2 | 457.0943 | 457.0943 | 6.1057 | 79.9 | 81.6356 | 81.6356 | -1.7356 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 90.6 | 87.7736 | 87.7736 | 2.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.1 | 110.482 | 110.482 | -5.382 | 43.6 | 47.0826 | 47.0826 | -3.4826 | 44.9 | 44.103 | 44.103 | 0.79699 | 4 |  |  | 4 | 16.6 | 17.0057 | 17.0057 | -0.40571 | 166.9 | 174.5595 | 174.5595 | -7.6595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.6 | 90.5161 | 95.5452 | -1.9452 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.6 | 126.8474 | 132.8384 | -5.2384 |  |  |  | 0 | 165.8 | 163.802 | 163.802 | 1.998 | 198.7 | 199.1276 | 199.1276 | -0.42759 |  |  |  | 0 | 72.2 | 73.591 | 73.591 | -1.391 | 35.3 | 36.906 | 36.906 | -1.606 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 265.7 | 270.068 | 223.2737 | 42.4263 | 123 | 133.1603 | 47.6203 | 75.3797 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.9 | 78.568 | 56.5707 | 19.3293 | 29.8 |  | 29.9806 | -0.18056 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 140.6 | 159.1081 | 159.1081 | -18.5081 | 140.5 | 159.1081 | 159.1081 | -18.6081 | 168.9 | 159.5859 | 159.5859 | 9.3141 | 181.5 | 118.3465 | 185.8078 | -4.3078 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.2 | 103.5555 | 103.5555 | -4.3555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 23.1 | 13.8 | 19.11 | 3.99 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.532 | 4.532 | -4.532 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.1 | 20.274 | 20.274 | -0.17405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.1 | 3.4 | 2.487 | 1.613 | 13.5 | 11.4 | 7.889 | 5.611 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.3 | 19.792 | 19.792 | 0.508 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.1 | 0.94 | 0.94 | -0.84 | 1 | 12.2 | 15.085 | -14.085 | 0 |  |  | 0 | 12.6 | 11.7 | 10.654 | 1.946 | 20.14 | 21 | 22.504 | -2.364 | 1.8 | 0.341 | 0.341 | 1.459 | 0.9 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8 | 8.2 | 8.2 | -0.2 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.434 | 4.434 | -4.434 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 25.5 | 25 | 10 | 15.5 | 22.1 | 10 | 10 | 12.1 | 0 |  |  | 0 | 2.8 | 2.901 | 2.901 | -0.101 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | -0.2 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.6 | 9 | 10.6 | -1 | 26.9 | 30.5 | 30.5 | -3.6 | 33.9 | 30.5 | 30.5 | 3.4 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 5.67 |  |  | 5.67 | 0 |  |  | 0 | 9.95 | 22 | 22 | -12.05
02/02/2026 | 22:30 | 199.8 | 203.4014 | 203.4014 | -3.6014 | 637 | 627.794 | 627.794 | 9.206 | 212.5 | 204.431 | 204.431 | 8.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.3 | 91.8678 | 91.8678 | -1.5678 | 238.3 | 242 | 242 | -3.7 |  |  |  | 0 | 61.7 | 61.792 |  | 61.7 | 159.1 | 159.8201 | 173.7628 | -14.6629 | 158.5 | 159.8201 | 173.7628 | -15.2629 | 158.7 | 159.8201 | 173.7628 | -15.0628 | 246.1 | 240.45 | 261.427 | -15.327 | 204.7 | 207.2429 | 207.2429 | -2.5429 | 108.7 | 103.9326 | 103.9326 | 4.7674 | 562.3 | 566.0894 | 566.0894 | -3.7894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 165.2 | 164.0671 | 164.0671 | 1.1329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 5.9 | 2.8179 | 2.8179 | 3.0821 | 22.2 | 22.4108 | 22.4108 | -0.21077 | 5.5 | 6.8787 | 6.8787 | -1.3787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.4 | 112.4665 | 112.4665 | -2.0665 | 223.3 | 220.695 | 220.695 | 2.605 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 462.7 | 457.0943 | 457.0943 | 5.6057 | 79.3 | 81.6356 | 81.6356 | -2.3356 | 150.8 | 151.3625 | 151.3625 | -0.56252 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 14.9423 | 3.5577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92.6 | 87.7736 | 87.7736 | 4.8264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 105.2 | 110.482 | 110.482 | -5.282 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 45.2 | 44.103 | 44.103 | 1.097 | 4 |  |  | 4 | 16.8 | 17.0057 | 17.0057 | -0.20571 | 167.7 | 174.5595 | 174.5595 | -6.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 93.5 | 85.4826 | 95.5452 | -2.0452 | 25.2 | 26 | 26 | -0.8 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 127.3 | 126.8474 | 132.8384 | -5.5384 |  |  |  | 0 | 166.8 | 163.802 | 163.802 | 2.998 | 198.9 | 199.1276 | 199.1276 | -0.22759 |  |  |  | 0 | 72.5 | 73.591 | 73.591 | -1.091 | 35.6 | 36.906 | 36.906 | -1.306 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 264.6 | 270.068 | 223.2737 | 41.3263 | 129.5 | 133.1603 | 97.3922 | 32.1078 | 61.9 | 67.1992 | 67.1992 | -5.2992 | 75.7 | 78.568 | 74.3271 | 1.3729 | 28.4 |  | 29.9806 | -1.5806 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  | 52.1964 | -52.1964 | 140.6 | 157.1885 | 159.1081 | -18.5081 | 141.1 | 157.1885 | 159.1081 | -18.0081 | 157.3 | 157.6606 | 159.5859 | -2.2859 | 34 |  |  | 34 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.1 | 206.4908 | 206.4908 | 1.6092 | 99.1 | 103.5555 | 103.5555 | -4.4555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 24.3 | 13.4 | 19.59 | 4.71 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.292 | 4.292 | -4.292 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20 | 20.274 | 20.274 | -0.27405 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.4 | 3.6 | 2.456 | 1.944 | 15 | 11.6 | 7.788 | 7.212 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.8 | 12.2449 | 12.2449 | 0.5551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.903 | 0.903 | -0.903 | 1.1 | 10.4 | 12.941 | -11.841 | 0 |  |  | 0 | 7.3 | 12.2 | 9.771 | -2.471 | 19.92 | 22.2 | 21.027 | -1.107 | 0.6 | 0.313 | 0.313 | 0.287 | 0 | 0.439 | 0.439 | -0.439 | 0 |  |  | 0 | 21 | 19.4364 | 19.4364 | 1.5636 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.201 | 4.201 | -4.201 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 18.8 | 23 | 8 | 10.8 | 17.6 | 8 | 8 | 9.6 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 2.901 | 2.901 | 0.199 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20.1 | 20 | 19.242 | 0.85802 | 8.5 | 9 | 10.6 | -2.1 | 27.2 | 30.5 | 30.5 | -3.3 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 |  |  |  | 0 | 5.1 | 5 | 16 | -10.9 | 5.69 |  |  | 5.69 | 0 |  |  | 0 | 9.92 | 22 | 22 | -12.08
02/02/2026 | 23:00 | 203 | 203.4014 | 203.4014 | -0.40136 | 643 | 627.794 | 627.794 | 15.206 | 215.6 | 204.431 | 204.431 | 11.169 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.2 | 91.8678 | 91.8678 | -1.6678 | 241.1 | 242 | 242 | -0.9 |  |  |  | 0 | 61.7 | 61.792 |  | 61.7 | 123.6 | 159.8201 | 173.7628 | -50.1628 | 124 | 159.8201 | 173.7628 | -49.7629 | 124.4 | 159.8201 | 173.7628 | -49.3629 | 216.9 | 240.45 | 261.427 | -44.527 | 205.5 | 207.2429 | 207.2429 | -1.7429 | 108.5 | 103.9326 | 103.9326 | 4.5674 | 569.6 | 566.0894 | 566.0894 | 3.5106 | 10.3 | 10.5209 | 3.4561 | 6.8439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 170.5 | 164.0671 | 164.0671 | 6.4329 | 7.9 | 5.1336 | 5.1336 | 2.7664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 4.3 | 22.4108 | 22.4108 | -18.1108 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.7 | 142.4441 | 142.4441 | 0.25588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.9 | 112.4665 | 112.4665 | -1.5665 | 222.9 | 220.695 | 220.695 | 2.205 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 466 | 457.0943 | 457.0943 | 8.9057 | 80.8 | 81.6356 | 81.6356 | -0.83557 | 151.7 | 151.3625 | 151.3625 | 0.33748 | 42.1 | 41.8989 | 41.8989 | 0.20107 | 18.5 | 19.2109 | 14.9423 | 3.5577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 92 | 87.7736 | 87.7736 | 4.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.4 | 110.482 | 110.482 | -4.082 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 46.5 | 44.103 | 44.103 | 2.397 | 4 |  |  | 4 | 16.7 | 17.0057 | 17.0057 | -0.30571 | 171.7 | 174.5595 | 174.5595 | -2.8595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 85.6643 | 95.5452 | -40.8452 | 25 | 26 | 26 | -1 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.4 | 126.8474 | 132.8384 | -4.4384 |  |  |  | 0 | 110.5 |  |  | 110.5 | 183.5 | 199.1276 | 199.1276 | -15.6276 |  |  |  | 0 | 72.7 | 73.591 | 73.591 | -0.891 | 35.5 | 36.906 | 36.906 | -1.406 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 248 | 270.068 | 223.2737 | 24.7263 | 126.5 | 133.1603 | 107.6779 | 18.8221 | 62.9 | 67.1992 | 67.1992 | -4.2992 | 76.1 | 78.568 | 78.3901 | -2.2901 | 29.1 |  | 29.9806 | -0.88056 |  |  | 112.4431 | -112.4431 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.9 | 159.1081 | 159.1081 | -18.2081 | 141.3 | 159.1081 | 159.1081 | -17.8081 | 148.2 | 159.5859 | 159.5859 | -11.3859 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.6 | 206.4908 | 206.4908 | 2.1092 | 99.7 | 103.5555 | 103.5555 | -3.8555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.4 | 4.0687 | 9.9491 | -5.5491 | 20.1 | 20 | 17.4927 | 2.6073 | 0 |  |  | 0 | 26.7 | 13.3 | 20.06 | 6.64 | 0 |  |  | 0 | 0 | 4.1 | 4.1 | -4.1 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.7 | 17.4927 | 17.4927 | 1.2073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.5 | 17.8814 | 17.8814 | 0.61856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.8 | 3.9 | 2.473 | 2.327 | 13.5 | 11.8 | 7.375 | 6.125 | 0 |  |  | 0 | 3.2 | 3.399 | 3.399 | -0.199 | 20.2 | 19.792 | 19.792 | 0.408 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0 | 0.921 | 0.921 | -0.921 | 1.7 | 8.6 | 10.542 | -8.842 | 0 |  |  | 0 | 7.9 | 12.4 | 8.668 | -0.768 | 22.25 | 22.6 | 19.16 | 3.09 | 0.4 | 0.296 | 0.296 | 0.104 | 0 | 0.468 | 0.468 | -0.468 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 16.44 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 4.012 | 4.012 | -4.012 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 20.8 | 21 | 6 | 14.8 | 21.8 | 6 | 6 | 15.8 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.901 | 2.901 | 0.599 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.4 | 9 | 10.6 | -1.2 | 27.3 | 30.5 | 30.5 | -3.2 | 34.3 | 30.5 | 30.5 | 3.8 |  |  |  | 0 | 4.2 | 5 | 16 | -11.8 | 5.45 |  |  | 5.45 | 0 |  |  | 0 | 13.06 | 22 | 22 | -8.94
02/02/2026 | 23:30 | 203.5 | 203.4014 | 203.4014 | 0.09864 | 639.5 | 627.794 | 627.794 | 11.706 | 214.5 | 204.431 | 204.431 | 10.069 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90.8 | 91.8678 | 91.8678 | -1.0678 | 240.6 | 242 | 242 | -1.4 |  |  |  | 0 | 62.2 | 61.792 |  | 62.2 | 146.3 | 159.8201 | 173.7628 | -27.4628 | 146.9 | 159.8201 | 173.7628 | -26.8628 | 146.4 | 159.8201 | 173.7628 | -27.3628 | 243.8 | 240.45 | 261.4269 | -17.6269 | 205.6 | 207.2429 | 207.2429 | -1.6428 | 108.9 | 103.9326 | 103.9326 | 4.9674 | 559.8 | 566.0894 | 566.0894 | -6.2894 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 164.2 | 164.0671 | 164.0671 | 0.13294 | 7.4 | 5.1336 | 5.1336 | 2.2664 | 4.6 | 2.8179 | 2.8179 | 1.7821 | 0 | 22.4108 | 17.9977 | -17.9977 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.8 | 142.4441 | 142.4441 | 0.35588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.6 | 112.4665 | 112.4665 | -1.8665 | 220.4 | 220.695 | 220.695 | -0.295 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 460.6 | 457.0943 | 457.0943 | 3.5057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.5 | 19.2109 | 14.9423 | 3.5577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 89 | 87.7736 | 87.7736 | 1.2264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 107 | 110.482 | 110.482 | -3.482 | 44.7 | 47.0826 | 47.0826 | -2.3826 | 46.4 | 44.103 | 44.103 | 2.297 | 4 |  |  | 4 | 17 | 17.0057 | 17.0057 | -0.00571 | 170.6 | 174.5595 | 174.5595 | -3.9595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.7 | 89.8187 | 45.18 | 9.52 | 25.4 | 26 | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.5 | 126.8474 | 132.8384 | -4.3384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 33.4 |  | 163.4574 | -130.0574 |  |  |  | 0 | 72.6 | 73.591 | 73.591 | -0.991 | 35.4 | 36.906 | 36.906 | -1.506 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 270 | 270.068 | 223.2738 | 46.7262 | 132.4 | 133.1603 | 73.5284 | 58.8716 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 75.9 | 78.568 | 64.904 | 10.996 | 29.1 |  | 29.9806 | -0.88056 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.4 | 159.1081 | 151.0888 | -10.6888 | 141 | 159.1081 | 151.0888 | -10.0888 | 147.3 | 159.5859 | 151.5425 | -4.2425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.8 | 206.4908 | 206.4908 | 2.3091 | 99.8 | 103.5555 | 103.5555 | -3.7555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 26.2 | 14.4 | 19.61 | 6.59 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.887 | 3.887 | -3.887 | 0 |  |  | 0 | 20.2 | 19.4364 | 19.4364 | 0.76365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.5 | 5.67 | 5.67 | -0.17 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 5.2 | 5 | 5 | 0.2 | 20.5 | 20.274 | 20.274 | 0.22595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 4.6 | 3.9 | 2.527 | 2.073 | 12.8 | 12.4 | 7.159 | 5.641 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.1 | 19.792 | 15.7607 | 4.3393 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.7 | 19.1448 | 19.1448 | 0.5552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.3 | 0.993 | 0.993 | -0.693 | 4.1 | 6.9 | 8.928 | -4.828 | 0 |  |  | 0 | 8.7 | 11.4 | 8.162 | 0.538 | 17.23 | 21 | 18.104 | -0.874 | 0.7 | 0.318 | 0.318 | 0.382 | 0 | 0.449 | 0.449 | -0.449 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 15.8914 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 7.6715 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.939 | 3.939 | -3.939 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 12.3 | 20 | 5 | 7.3 | 10.2 | 5 | 5 | 5.2 | 0 |  |  | 0 | 3.5 | 2.901 | 2.901 | 0.599 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.8 | 9 | 9 | -0.2 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.1 | 9 | 10.6 | -1.5 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34 | 30.5 | 30.5 | 3.5 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.89 | 22 | 22 | -4.11
03/02/2026 | 00:00 | 202.9 | 203.4014 | 203.4014 | -0.50136 | 642 | 627.794 | 627.794 | 14.206 | 214.8 | 204.431 | 204.431 | 10.369 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 90 | 91.8678 | 91.8678 | -1.8678 | 241.7 | 242 | 242 | -0.3 |  |  |  | 0 | 61.6 | 61.792 |  | 61.6 | 123.4 | 142.3074 | 160.8031 | -37.4031 | 122.9 | 142.3074 | 160.8031 | -37.9031 | 122.3 | 142.3074 | 160.8031 | -38.5031 | 217.5 | 214.1022 | 241.929 | -24.4291 | 205.2 | 207.2429 | 207.2429 | -2.0429 | 109.1 | 103.9326 | 103.9326 | 5.1674 | 567.4 | 566.0894 | 566.0894 | 1.3106 | 10.2 | 10.5209 | 3.4561 | 6.7439 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 169.3 | 164.0671 | 164.0671 | 5.2329 | 7.3 | 5.1336 | 5.1336 | 2.1664 | 4.9 | 2.8179 | 2.8179 | 2.0821 | 0 |  |  | 0 | 6.2 | 6.8787 | 6.8787 | -0.6787 |  |  |  | 0 | 142.6 | 142.4441 | 142.4441 | 0.15588 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 110.8 | 112.4665 | 112.4665 | -1.6665 | 222.6 | 220.695 | 220.695 | 1.905 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 6.5 | 6.39 | 6.39 | 0.11 | 464.3 | 457.0943 | 457.0943 | 7.2057 | 81.3 | 81.6356 | 81.6356 | -0.33557 | 151.6 | 151.3625 | 151.3625 | 0.23748 | 42 | 41.8989 | 41.8989 | 0.10107 | 18.4 | 19.2109 | 14.9423 | 3.4577 | 18.8 | 18.173 | 18.173 | 0.62702 | 94.5 | 87.7736 | 87.7736 | 6.7264 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 106.2 | 110.482 | 110.482 | -4.282 | 44.3 | 47.0826 | 47.0826 | -2.7826 | 46 | 44.103 | 44.103 | 1.897 | 4 |  |  | 4 | 16.8 | 17.0057 | 17.0057 | -0.20571 | 170.8 | 174.5595 | 174.5595 | -3.7595 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 54.6 |  | 45.18 | 9.42 | 25.4 | 26 | 26 | -0.6 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 128.6 | 126.8474 | 132.8384 | -4.2384 |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 73.1 | 44.8484 | 44.8484 | 28.2516 | 35.7 | 22.4916 | 22.4916 | 13.2084 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 2.3 | 2.0408 | 2.0408 | 0.25919 | 233.9 | 270.068 | 229.8964 | 4.0036 | 127.1 | 133.1603 | 73.5284 | 53.5716 | 62.8 | 67.1992 | 67.1992 | -4.3992 | 76.1 | 78.568 | 64.904 | 11.196 | 29 |  | 29.9806 | -0.98056 |  |  | 66.9413 | -66.9413 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 140.8 | 151.0888 | 151.0888 | -10.2888 | 141.7 | 151.0888 | 151.0888 | -9.3888 | 147.6 | 151.5425 | 151.5425 | -3.9425 | 0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0 | 208.9 | 206.4908 | 206.4908 | 2.4091 | 99.9 | 103.5555 | 103.5555 | -3.6555 | 0 | 7.2164 | 9.09 | -9.09 | 4.5 | 4.0687 | 9.9491 | -5.4491 | 20 | 20 | 17.4927 | 2.5073 | 0 |  |  | 0 | 28.1 | 15.7 | 19.16 | 8.94 | 0 |  |  | 0 | 0 | 3.667 | 3.667 | -3.667 | 0 |  |  | 0 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 10 | 9.983 | 9.983 | 0.017 | 5.6 | 5.67 | 5.67 | -0.07 | 0 |  |  | 0 | 1.6 | 1 | 1 | 0.6 | 3.8 | 3.55 | 3.55 | 0.25 | 5.1 | 5 | 5 | 0.1 | 20.4 | 20.274 | 20.274 | 0.12595 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 18.6 | 17.4927 | 17.4927 | 1.1073 | 3.4 | 3.4 | 3.4 | 0 | 18.6 | 17.8814 | 17.8814 | 0.71856 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 5.3 | 4 | 2.618 | 2.682 | 15 | 12.6 | 7.14 | 7.86 | 0 |  |  | 0 | 3.1 | 3.399 | 3.399 | -0.299 | 20.2 |  | 15.7607 | 4.4393 | 3.1 | 2 | 2 | 1.1 | 0.3 | 0.4 | 0.4 | -0.1 | 0 |  |  | 0 | 19.8 | 19.1448 | 19.1448 | 0.6552 | 12.9 | 12.2449 | 12.2449 | 0.6551 | 20 | 19.4364 | 19.4364 | 0.56365 | 20.3 | 19.4364 | 19.4364 | 0.86365 | 20 | 19.242 | 19.242 | 0.75802 | 0.9 | 1.082 | 1.082 | -0.182 | 1.7 | 5.4 | 7.576 | -5.876 | 0 |  |  | 0 | 7.1 | 10.3 | 7.854 | -0.754 | 0 | 19.5 | 17.32 | -17.32 | 0.3 | 0.354 | 0.354 | -0.054 | 0 | 0.414 | 0.414 | -0.414 | 0 |  |  | 0 | 21.1 | 16.44 | 19.4364 | 1.6637 | 8.1 | 8.2 | 8.2 | -0.1 |  |  |  | 0 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.4 | 19.4364 | 19.4364 | 0.96365 | 20.1 | 19.4364 | 19.4364 | 0.66365 | 0 | 3.903 | 3.903 | -3.903 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.3 |  | 0.6 | -0.3 | 6.2 | 19 | 4 | 2.2 | 5.6 | 4 | 4 | 1.6 | 0 |  |  | 0 | 3.3 | 2.901 | 2.901 | 0.399 | 2.1 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 0 | 1.1 | 1.4 | 1.4 | -0.3 | 0 |  |  | 0 | 8.9 | 9 | 9 | -0.1 | 20 | 20 | 19.242 | 0.75802 | 9.3 | 9 | 10.6 | -1.3 | 27.1 | 30.5 | 30.5 | -3.4 | 34.1 | 30.5 | 30.5 | 3.6 |  |  |  | 0 | 5 | 5 | 16 | -11 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 17.33 | 22 | 22 | -4.67
EJEC (MWh) |  | 4860.15 | 4881.6326 | 4881.6324 |  | 15251.95 | 15022.2893 | 15067.0547 |  | 5132.8 | 4817.0094 | 4906.3436 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2162.8 | 2204.8279 | 2189.4762 |  | 5677.8 | 5807.9999 | 5807.9997 |  | 0 | 0 | 0 |  | 845.95 | 679.7117 | 0 |  | 3619.35 | 3893.1379 | 4230.9388 |  | 3375 | 3236.0529 | 3218.8538 |  | 3536.95 | 3685.1579 | 4022.9588 |  | 5464.95 | 5054.8086 | 5563.0314 |  | 4195.65 | 4413.5861 | 4174.7308 |  | 2301.9 | 2213.42 | 2093.6337 |  | 13385.9 | 13533.3564 | 13524.5595 |  | 245.55 | 252.5019 | 82.9452 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3964.95 | 3937.6094 | 3937.6091 |  | 193.75 | 123.2064 | 123.2063 |  | 131.75 | 67.6296 | 67.6295 |  | 270.85 | 243.0906 | 289.1335 |  | 90.55 | 113.4985 | 116.5131 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3417.7 | 3414.684 | 3408.3488 |  | 0 | 0 | 0 |  | 11.15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2545.05 | 2450.1338 | 2446.3957 |  | 4860.55 | 4981.2951 | 4712.1349 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 156 | 153.36 | 153.36 |  | 10349.55 | 9754.869 | 9853.3342 |  | 1952.6 | 1896.0463 | 1954.3026 |  | 3502.8 | 3574.7178 | 3550.7299 |  | 1008.65 | 1005.5743 | 984.6246 |  | 441.85 | 418.3754 | 358.6153 |  | 443.15 | 436.1515 | 436.1515 |  | 2171.6 | 2106.5656 | 2106.5654 |  | 1322.6 | 0 | 1853.5269 |  | 1262 | 0 | 1853.5269 |  | 1449.3 | 0 | 1859.093 |  | 2445.9 | 2530.2945 | 2634.4773 |  | 1022.1 | 1047.498 | 723.2399 |  | 374.75 | 564.0359 | 1030.5625 |  | 96 | 0 | 0 |  | 524.15 | 408.137 | 399.6341 |  | 3998.3 | 4126.8595 | 4115.3303 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1357.1 | 1205.9895 | 1145.789 |  | 456.25 | 483.4 | 483.4 |  | 0 | 0 | 0 |  | 146.85 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3075.25 | 3053.3229 | 3188.1198 |  | 0 | 0 | 0 |  | 2238.5 | 1655.4577 | 1913.5166 |  | 2707.15 | 2536.0631 | 2549.0414 |  | 0 | 0 | 0 |  | 1401.6 | 1507.501 | 1105.2867 |  | 772.15 | 756.014 | 485.0958 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 55.2 | 48.9793 | 48.9788 |  | 5189.65 | 5330.8936 | 3753.4487 |  | 2783.2 | 2636.5812 | 1860.7971 |  | 1534.5 | 1594.2565 | 1460.1864 |  | 1606.35 | 1653.2282 | 1462.6549 |  | 297.55 | 0 | 638.9359 |  | 0 | 0 | 388.8392 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 291.9602 |  | 3011.2 | 3350.3592 | 3299.7068 |  | 3017.5 | 3350.3592 | 3299.7068 |  | 3497 | 3360.4203 | 3309.6158 |  | 1898.85 | 1568.0777 | 1477.3021 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 3945.6 | 3870.5312 | 4472.2698 |  | 1862.15 | 1810.6868 | 2242.8499 |  | 25.5 | 137.1108 | 218.1596 |  | 105.5 | 97.6481 | 238.778 |  | 323.8 | 366.1807 | 419.825 |  | 3.15 | 5.5745 | 5.5745 |  | 357.2 | 292.74 | 554.185 |  | 485.55 | 386.779 | 610.001 |  | 1.45 | 87.482 | 87.482 |  | 1.35 | 2.1 | 2.1 |  | 395.1 | 466.4724 | 456.7542 |  | 238.35 | 239.592 | 239.592 |  | 132.1 | 136.08 | 136.08 |  | 985.75 | 961.55 | 1295.2935 |  | 33.85 | 24 | 24 |  | 88.7 | 85.5 | 85.5 |  | 100.8 | 120 | 120 |  | 388.1 | 486.5772 | 476.4402 |  | 443.5 | 466.4724 | 466.4723 |  | 442.95 | 419.825 | 419.825 |  | 79.4 | 81.6 | 81.6 |  | 444.9 | 429.1546 | 429.1546 |  | 89.55 | 102.474 | 84.11 |  | 114.4 | 122.0915 | 118.1485 |  | 65.35 | 71.002 | 67.1235 |  | 229.25 | 323.75 | 227.99 |  | 121.95 | 98.258 | 125.186 |  | 74.5 | 81.576 | 81.576 |  | 451.75 | 276.4496 | 318.9142 |  | 74.4 | 48 | 48 |  | 9.4 | 9.6 | 9.6 |  | 2.65 | 2.2625 | 2.2625 |  | 473.7 | 459.4752 | 459.4752 |  | 306.8 | 293.8776 | 293.8776 |  | 479 | 466.4724 | 466.4723 |  | 485.95 | 466.4724 | 466.4723 |  | 479.75 | 461.8075 | 461.8075 |  | 102.7 | 86.6095 | 86.6095 |  | 29.8 | 236.95 | 241.0845 |  | 118.5 | 149.905 | 204.7055 |  | 182.8 | 164.575 | 180.113 |  | 317.68 | 291.144 | 333.9615 |  | 20.85 | 8.153 | 8.153 |  | 12.35 | 13.27 | 13.27 |  | 173.9 | 236.73 | 236.73 |  | 504.5 | 461.7036 | 466.4723 |  | 168.9 | 196.5357 | 196.8 |  | 0 | 0 | 0 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4723 |  | 489.6 | 466.4724 | 466.4723 |  | 482.4 | 466.4724 | 466.4723 |  | 3.45 | 95.4345 | 95.4345 |  | 1360.05 | 1342.3285 | 1658.6295 |  | 128.45 | 109.111 | 109.111 |  | 563.6 | 674.5185 | 757.011 |  | 2.7 | 0 | 14.4 |  | 387.25 | 489.5 | 352 |  | 434.4 | 384 | 352 |  | 447.9 | 528.907 | 619.926 |  | 62.8 | 77.418 | 77.418 |  | 34.65 | 28.8 | 28.8 |  | 28.35 | 28.8 | 28.8 |  | 26.25 | 33.6 | 33.6 |  | 83.6 | 87.746 | 87.746 |  | 210.8 | 216 | 216 |  | 480.3 | 474.3148 | 461.8075 |  | 209.25 | 228 | 254.4 |  | 650.4 | 732 | 732 |  | 814.9 | 732 | 732 |  | 0 | 0 | 0 |  | 117.1 | 202.5 | 384 |  | 124.86 | 0 | 0 |  | 54.5 | 0 | 40 |  | 273.865 | 528 | 528

## COSTO_OPE_EJEC
lunes, 2 de Febrero del 2026
El costo total de la operación ejecutado fue S/. 5484683 y resultó S/. 917624 (20.09% ) menor que el correspondiente al lunes de la semana pasada.
Fecha | Costo Total Ejecutado | Costo Total Programado | %
LUN 26 | 4567059.2945 | 4656582.533 | -1.923%
MAR 27 | 4966877.5878 | 4889038.5389 | 1.592%
MIE 28 | 5165328.341 | 5115940.3295 | 0.9654%
JUE 29 | 5544384.4942 | 5173718.8379 | 7.164%
VIE 30 | 5245221.7473 | 4800373.4072 | 9.267%
SAB 31 | 5147472.5544 | 4711092.9836 | 9.263%
DOM 1 | 4096445.8578 | 4478661.3697 | -8.534%
LUN 2 | 5484683.2638 | 6056722.3353 | -9.445%

## CALIFICA_OPE_UG
lunes, 2 de Febrero del 2026
Calificación de la Operacion de las Unidades de Generación
Empresa | Central | Grupo | Modo de Operación | Inicio | Final | O. Arranque | O. Parada | Tipo Operación | Ensayo de Potencia Efectiva | Ensayo de Potencia Mínima | Sistema | Lim. Transm. | Causa | Observación
AGROAURORA S.A.C. | C.T. MAPLE ETANOL | CENTRAL | MAPLE- BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROINDUSTRIAS SAN JACINTO S.A.A. | C.T. SAN JACINTO | CENTRAL | SAN_JACINTO - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 23:25:51 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
AGROLMOS SOCIEDAD ANONIMA - AGROLMOS S.A. | C.T. AGROLMOS | TV1 | AGROLMOS TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 08:29:16 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 08:49:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/02/2026 08:49:00 | 02/02/2026 09:01:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 09:01:00 | 02/02/2026 09:51:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | CENTRAL | CANA BRAVA TV1 & TV2 - BAGAZO | 02/02/2026 09:51:00 | 02/02/2026 10:27:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
BIOENERGIA DEL CHIRA S.A. | C.T. CAÑA BRAVA | G-1 | CANA BRAVA TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 10:27:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 06:36:15 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 06:36:15 | 02/02/2026 14:55:19 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | TV1 | CASA GRANDE TV1 - BAGAZO | 02/02/2026 18:53:00 | 02/02/2026 22:43:30 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
CASA GRANDE S.A.A. | C.T. CASA GRANDE | CENTRAL | CASA GRANDE TV1 & TV3 - BAGAZO | 02/02/2026 22:43:30 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
EGASA | C.T. CHILINA DIESEL | TG | CHILINA TG - D2 | 02/02/2026 13:51:00 | 02/02/2026 14:34:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | CENTRAL | INDEPENDENCIA GAS | 02/02/2026 09:45:00 | 02/02/2026 23:00:00 | 02/02/2026 09:37:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G3 | INDEPENDENCIA GAS | 02/02/2026 09:55:00 | 02/02/2026 10:56:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
EGESUR | C.T. INDEPENDENCIA | INDEP_G4 | INDEPENDENCIA GAS | 02/02/2026 15:21:00 | 02/02/2026 15:57:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 1 | CENTRAL | MALACAS1 TG6 - GAS | 02/02/2026 00:58:00 | 02/02/2026 05:32:00 |  | 02/02/2026 05:24:00 | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENEL GENERACION PIURA S.A. | C.T. MALACAS 2 | CENTRAL | MALACAS2 TG4 - GAS | 02/02/2026 09:59:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | A las 11:58 h baja su generación al mínimo.
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/02/2026 08:45:00 | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 08:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 02/02/2026 08:54:00 | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 08:32:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG2 | CHILCA1 TG2 - GAS | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 23:18:00 |  | 02/02/2026 22:49:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 1 | TG3 | CHILCA1 TG3 - GAS | 02/02/2026 09:29:00 | 02/02/2026 23:38:00 |  | 02/02/2026 22:55:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:04:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 02/02/2026 00:04:00 | 02/02/2026 09:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA 2 | CENTRAL | CHILCA2 CCOMB TG41 - GAS | 02/02/2026 09:27:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:48:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 00:48:00 | 02/02/2026 07:30:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 07:30:00 | 02/02/2026 07:53:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 & GT12 - GAS | 02/02/2026 07:53:00 | 02/02/2026 08:54:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | CENTRAL | FENIX CCOMB GT11 - GAS | 02/02/2026 08:54:00 | 02/02/2026 09:21:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT12 | FENIX GT12 - GAS | 02/02/2026 08:54:00 | 02/02/2026 09:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | GT11 | FENIX GT11 - GAS | 02/02/2026 09:21:00 | 02/02/2026 09:22:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV1 REF TALARA | REF_TALARA TV1 - NLH_RFG | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
GM OPERACIONES S.A.C. | CT REFINERIA TALARA | TV2 REF TALARA | REF_TALARA TV2 - NLH_RFG | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR COGENERACION |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:04:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG3 | KALLPA TG3 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:04:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG3 - GAS | 02/02/2026 01:04:00 | 02/02/2026 03:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | TG2 | KALLPA TG2 - GAS | 02/02/2026 01:04:00 | 02/02/2026 03:12:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 03:12:00 | 02/02/2026 06:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 06:15:00 | 02/02/2026 06:22:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:15 h S/C bajar a 600 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 06:22:00 | 02/02/2026 07:16:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 07:16:00 | 02/02/2026 08:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:16 h S/C subir a máximo del 1er tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 08:00:00 | 02/02/2026 09:27:00 |  |  | POR RSF |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | CENTRAL | KALLPA CCOMB TG1 & TG2 & TG3 - GAS | 02/02/2026 09:27:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 01:13:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 01:13:00 | 02/02/2026 06:15:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 06:15:00 | 02/02/2026 06:45:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 06:15 h S/C subir a 250 MW.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 06:45:00 | 02/02/2026 07:14:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 07:14:00 | 02/02/2026 08:01:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 07:53 h se coordinó bajar a mínima generación del 2do tramo.
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 08:01:00 | 02/02/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | CENTRAL | LAS FLORES CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 08:23:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 09:58:00 | 02/02/2026 10:47:00 | 02/02/2026 09:37:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 10:47:00 | 02/02/2026 13:20:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 13:20:00 | 02/02/2026 14:13:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 14:13:00 | 02/02/2026 16:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 16:33:00 | 02/02/2026 18:49:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA II | CENTRAL | STA ROSA TG8 - GAS | 02/02/2026 18:49:00 | 02/02/2026 22:33:00 |  | 02/02/2026 22:09:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 00:32:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 00:32:00 | 02/02/2026 09:27:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 09:27:00 | 02/02/2026 10:52:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/02/2026 10:58:00 | 02/02/2026 16:33:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 16:33:00 | 02/02/2026 18:49:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS F.DIRECTO | 02/02/2026 18:49:00 | 02/02/2026 22:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | CENTRAL | VENTANILLA CCOMB TG3 & TG4 - GAS | 02/02/2026 22:10:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. HUAYCOLORO | CENTRAL | HUAYCOLORO - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 22:16:00 | 02/02/2026 06:07:00 | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T. LA GRINGA | G2 | LA GRINGA V - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B DOÑA CATALINA | G2 | DONA CATALINA - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
PETRAMAS | C.T.B. CALLAO | CENTRAL | CALLAO - BIOGAS | 02/02/2026 00:00:00 | 03/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 15:59:00 |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | TG1 | OLLEROS TG1 - GAS | 02/02/2026 00:00:00 | 02/02/2026 03:15:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ... | Proceso de acople.
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 03:15:00 | 02/02/2026 06:45:00 |  |  | POR PRUEBAS |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 06:45:00 | 02/02/2026 07:10:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 07:10:00 | 02/02/2026 07:58:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 07:58:00 | 02/02/2026 08:23:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | CENTRAL | OLLEROS CCOMB TG1 - GAS | 02/02/2026 08:23:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ... | A las 12:41 h solicitó bajar a mínima generación debido a la actuación de la protección por mínimo vacío.
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 11:30:00 | 02/02/2026 12:22:00 | 02/02/2026 11:13:00 |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 12:22:00 | 02/02/2026 13:18:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 13:18:00 | 02/02/2026 18:55:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 18:55:00 | 02/02/2026 22:10:00 |  |  | POR POTENCIA O ENERGIA |  |  |  |  | ...
TERMOSELVA | C.T. AGUAYTIA | TG2 | AGUAYTIA TG2 - GAS | 02/02/2026 22:10:00 | 03/02/2026 00:00:00 |  |  | A MINIMA CARGA |  |  |  |  | ...

## CONGESTION_SIST_TRANS
lunes, 2 de Febrero del 2026
Registro de las congestiones del Sistema de Transmisión
UBICACIÓN | EMPRESA AFECTADA | INSTALACIÓN DE TRANSMISIÓN AFECTADA | INICIO | FINAL | UNIDADES GENERADORAS LIMITADAS | OBSERVACIONES

## RRPF_RRSF
lunes, 2 de Febrero del 2026
Regulación primaria (RPF) y secundaria (RSF) de frecuencia
El porcentaje de magnitud de Reserva Rotante para la RPF a todas las centrales del SEIN según el PR-21 es: 2.90%
Las centrales que realizaron la Regulación Secundaria de Frecuencia fueron:
[5 empty] | 00:00 - 00:30 |  |  | 00:30 - 01:00 |  |  | 01:00 - 01:30 |  |  | 01:30 - 02:00 |  |  | 02:00 - 02:30 |  |  | 02:30 - 03:00 |  |  | 03:00 - 03:30 |  |  | 03:30 - 04:00 |  |  | 04:00 - 04:30 |  |  | 04:30 - 05:00 |  |  | 05:00 - 05:30 |  |  | 05:30 - 06:00 |  |  | 06:00 - 06:30 |  |  | 06:30 - 07:00 |  |  | 07:00 - 07:30 |  |  | 07:30 - 08:00 |  |  | 08:00 - 08:30 |  |  | 08:30 - 09:00 |  |  | 09:00 - 09:30 |  |  | 09:30 - 10:00 |  |  | 10:00 - 10:30 |  |  | 10:30 - 11:00 |  |  | 11:00 - 11:30 |  |  | 11:30 - 12:00 |  |  | 12:00 - 12:30 |  |  | 12:30 - 13:00 |  |  | 13:00 - 13:30 |  |  | 13:30 - 14:00 |  |  | 14:00 - 14:30 |  |  | 14:30 - 15:00 |  |  | 15:00 - 15:30 |  |  | 15:30 - 16:00 |  |  | 16:00 - 16:30 |  |  | 16:30 - 17:00 |  |  | 17:00 - 17:30 |  |  | 17:30 - 18:00 |  |  | 18:00 - 18:30 |  |  | 18:30 - 19:00 |  |  | 19:00 - 19:30 |  |  | 19:30 - 20:00 |  |  | 20:00 - 20:30 |  |  | 20:30 - 21:00 |  |  | 21:00 - 21:30 |  |  | 21:30 - 22:00 |  |  | 22:00 - 22:30 |  |  | 22:30 - 23:00 |  |  | 23:00 - 23:30 |  |  | 23:30 - 00:00
ID | EMPRESA | CENTRAL | URS | COD. AGC | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN | Disp | UP | DOWN
914-11571 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 | CTKallpa - CC1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 169.3061 | 184 | 1 | 174.9102 | 184 | 1 | 174.9102 | 184 | 1 | 174.9102 | 184 | 1 | 146.1946 | 205.3792 | 1 | 209 | 149.9102 | 1 | 209 | 149.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.5832 | 1 | 197 | 161.5078 | 1 | 197 | 161.5828 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.583 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5656 | 1 | 197 | 161.5655 | 1 | 170 | 180.3344 | 1 | 170 | 180.3344 | 1 | 170 | 145.7371 | 1 | 170 | 180.3343 | 1 | 170 | 145.8459 | 1 | 170 | 180.3343 | 1 | 164 | 148.6155 | 1 | 164 | 169.4882 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 115.315
914-202 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG1 | CTKallpa - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-203 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG2 | CTKallpa - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-12713 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TG3 | CTKallpa - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
914-13204 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. KALLPA | URS-KAL-001 - TV | CTKallpa - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 169.3061 | 184 | 1 | 174.9102 | 184 | 1 | 174.9102 | 184 | 1 | 174.9102 | 184 | 1 | 146.1946 | 205.3792 | 1 | 209 | 149.9102 | 1 | 209 | 149.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.5832 | 1 | 197 | 161.5078 | 1 | 197 | 161.5828 | 1 | 197 | 161.9102 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.583 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5829 | 1 | 197 | 161.5656 | 1 | 197 | 161.5655 | 1 | 170 | 180.3344 | 1 | 170 | 180.3344 | 1 | 170 | 145.7371 | 1 | 170 | 180.3343 | 1 | 170 | 145.8459 | 1 | 170 | 180.3343 | 1 | 164 | 148.6155 | 1 | 164 | 169.4882 | 1 | 164 | 194.9102 | 1 | 164 | 115.315
915-12720 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 | CTFlores | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-12726 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TG1 | CTFlores - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
915-22082 | KALLPA GENERACION S.A. | C.T. LAS FLORES | URS-KAL-002 - TV | CTFlores - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
916-291 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 | CHYaupi - VU_Yau | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-50 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G1 | CHYaupi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-51 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G2 | CHYaupi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-52 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G3 | CHYaupi - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-53 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G4 | CHYaupi - G4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
916-54 | STATKRAFT S.A | C.H. YAUPI | URS-STK-001 - G5 | CHYaupi - G5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-276 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 | CHMalpas - VU_Mal | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-39 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G1 | CHMalpas - G1 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-40 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G2 | CHMalpas - G2 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-41 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G3 | CHMalpas - G3 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
917-42 | STATKRAFT S.A | C.H. MALPASO | URS-STK-002 - G4 | CHMalpas - G4 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 0 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-260 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 | CHCahua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
918-55 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G1 | CHCahua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
918-56 | STATKRAFT S.A | C.H. CAHUA | URS-STK-003 - G2 | CHCahua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-267 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 | CHCanonP | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
920-73 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G1 | CHCanonP - G1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-74 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G2 | CHCanonP - G2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-75 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G3 | CHCanonP - G3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-76 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G4 | CHCanonP - G4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-77 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G5 | CHCanonP - G5 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
920-78 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H.CAÑON DEL PATO | URS-EGN-001 - G6 | CHCanonP - G6 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
921-264 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 | CHCarhua | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-61 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G1 | CHCarhua - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-62 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G2 | CHCarhua - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
921-63 | ORAZUL ENERGY PERÚ | C.H. CARHUAQUERO | URS-EGN-002 - G3 | CHCarhua - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14964 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 | CHCheves | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14965 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G1 | CHCheves - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
922-14966 | STATKRAFT S.A | C.H. CHEVES | URS-STK-004 - G2 | CHCheves - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13656 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 | CTOllero | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-13657 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TG1 | CTOllero - TG1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
923-18479 | TERMOCHILCA S.A.C. | C.T. OLLEROS | URS-TCH-001 - TV | CTOllero - TV | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
924-272 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 | CHHuinco | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 75 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 89.2523 | 6 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 50.4052 | 1 | 90 | 75 | 1 | 90 | 90 | 1 | 90 | 90 | 1 | 27.9975 | 90 | 1 | 19.0898 | 90 | 1 | 19.0898 | 90 | 1 | 19.0898 | 90 | 1 | 47.8054 | 72.3252 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 90 | 1 | 0 | 89.0073 | 1 | 0 | 89.2017 | 1 | 0 | 89.0068 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 89.0069 | 1 | 0 | 89.007 | 1 | 0 | 89.0069 | 1 | 0 | 89.0068 | 1 | 0 | 89.0067 | 1 | 0 | 89.0066 | 1 | 0 | 89.0517 | 1 | 0 | 89.0518 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 57.1368 | 1 | 0 | 36.169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 87.8295
924-22 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G1 | CHHuinco - G1 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.6446 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 22.6412 | 18.8323 | 1 | 46.3038 | 0 | 1 | 30 | 15.476 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24.3083 | 1 | 0 | 24.3083 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.1109 | 1 | 0 | 30.0056 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 45.1981 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7016 | 1 | 0 | 29.8436 | 1 | 0 | 44.7014 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7014 | 1 | 0 | 44.7015 | 1 | 0 | 44.7014 | 1 | 0 | 44.7014 | 1 | 0 | 44.7013 | 1 | 0 | 44.7013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 35.0114 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.6725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.7343
924-23 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G2 | CHHuinco - G2 | 1 | 0 | 37.159 | 1 | 0 | 37.1487 | 1 | 0 | 37.1708 | 1 | 0 | 42.5245 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 22.0763 | 18.5032 | 1 | 21.6036 | 22.4885 | 1 | 0 | 43.572 | 1 | 0 | 37.4811 | 1 | 0 | 24.1808 | 1 | 0 | 24.1808 | 1 | 0 | 34.5058 | 1 | 0 | 35.8372 | 1 | 0 | 29.8807 | 1 | 0 | 29.7761 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8019 | 1 | 0 | 44.8887 | 1 | 0 | 44.6208 | 1 | 0 | 44.3057 | 1 | 0 | 29.6172 | 1 | 0 | 44.3054 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.3055 | 1 | 0 | 44.3055 | 1 | 0 | 44.3055 | 1 | 0 | 44.3054 | 1 | 0 | 44.3054 | 1 | 0 | 44.3053 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28.4643 | 1 | 0 | 36.169 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
924-24 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G3 | CHHuinco - G3 | 1 | 0 | 37.841 | 1 | 0 | 37.8513 | 1 | 0 | 37.8292 | 1 | 10.7108 | 32.4755 | 1 | 41.447 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 22.6412 | 18.8323 | 1 | 0 | 44.5462 | 1 | 30 | 15.476 | 1 | 0 | 38.1641 | 1 | 0 | 24.4239 | 1 | 0 | 24.4239 | 1 | 0 | 35.1197 | 1 | 0 | 36.488 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30.2183 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.3792 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.7934 | 1 | 0 | 44.7935 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.0952
924-25 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. HUINCO | URS-ENL-001 - G4 | CHHuinco - G4 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 45 | 0 | 1 | 39.6446 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 30 | 16.8017 | 1 | 21.0973 | 25.2026 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 22.6412 | 18.8323 | 1 | 22.0927 | 22.9653 | 1 | 30 | 15.476 | 1 | 27.9975 | 14.3548 | 1 | 19.0898 | 17.0871 | 1 | 19.0898 | 17.0871 | 1 | 19.0898 | 20.3745 | 1 | 47.8054 | 0 | 1 | 0 | 30.0085 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45.1113 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 29.741 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 44.2583 | 1 | 0 | 44.2584 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34.9024 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1906-280 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 | CHMatuca | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 11.6965 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 11.2956 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.4095 | 1 | 0 | 14.2904 | 1 | 0 | 14.4104 | 1 | 0 | 12.9049 | 1 | 0 | 14.4102 | 1 | 0 | 14.4099 | 1 | 0 | 14.4101 | 1 | 0 | 14.4103 | 1 | 0 | 14.4104 | 1 | 0 | 14.4105 | 1 | 0 | 14.3826 | 1 | 0 | 14.3826 | 1 | 0 | 11.6656 | 1 | 0 | 11.6656 | 1 | 0 | 11.2515 | 1 | 0 | 11.6657 | 1 | 0 | 11.2517 | 1 | 0 | 11.6657 | 1 | 0 | 11.2476 | 1 | 0 | 11.3428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8555
1906-28 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G1 | CHMatuca - G1 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 11.6965 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 15 | 15 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14.2904 | 1 | 0 | 14.4104 | 1 | 0 | 12.9049 | 1 | 0 | 14.4102 | 1 | 0 | 14.4099 | 1 | 0 | 14.4101 | 1 | 0 | 14.4103 | 1 | 0 | 14.4104 | 1 | 0 | 14.4105 | 1 | 0 | 14.3826 | 1 | 0 | 14.3826 | 1 | 0 | 11.6656 | 1 | 0 | 11.6656 | 1 | 0 | 11.2515 | 1 | 0 | 11.6657 | 1 | 0 | 11.2517 | 1 | 0 | 11.6657 | 1 | 0 | 11.2476 | 1 | 0 | 11.3428 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 13.8555
1906-29 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.H. MATUCANA | URS-ENL-002 - G2 | CHMatuca - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-11513 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 | CTChilc1 - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1964-197 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG1 | CTChilc1 - TG1 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-198 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG2 | CTChilc1 - TG2 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-12332 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TG3 | CTChilc1 - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
1964-13344 | ENGIE ENERGIA PERU S.A.A. | C.T. CHILCA UNO | URS-ENG-001 - TV | CTChilc1 - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15210 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 | CHCeAgui | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15211 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G1 | CHCeAgui - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1965-15212 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G2 | CHCeAgui - G2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
1965-15213 | KALLPA GENERACION S.A. | C.H. CERRO DEL AGUILA | URS-KALL-003 - G3 | CHCeAgui - G3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2253-12600 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 | CHPlatan | 1 | 53 | 27.5623 | 1 | 53 | 27.5623 | 1 | 53 | 27.9334 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29.7477 | 57.6161 | 1 | 29.7477 | 57.6161 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0898 | 1 | 0 | 49.0898 | 1 | 0 | 19.0898 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84.1849 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0898 | 1 | 0 | 0
2253-12601 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G1 | CHPlatan - G1 | 1 | 53 | 27.5623 | 1 | 53 | 27.5623 | 1 | 53 | 27.9334 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29.7477 | 57.6161 | 1 | 29.7477 | 57.6161 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 29 | 58.3217 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 68 | 21.5199 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 43.0898 | 1 | 0 | 49.0898 | 1 | 0 | 19.0898 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 13.0898 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 84.1849 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10.0898 | 1 | 0 | 0
2253-12602 | CELEPSA | C.H. PLATANAL | URS-CLP-001 - G2 | CHPlatan - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-1191 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 | CHChimay | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-109 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G1 | CHChimay - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3168-110 | CHINANGO S.A.C. | C.H. CHIMAY | URS-CHI-001 - G2 | CHChimay - G2 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 0 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 6 | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-1066 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 | CTStaRos | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3170-12329 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. SANTA ROSA 2 | URS-ENL-004 - TG8 | CTStaRos - TG8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3182-14970 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 | CHChagll | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14971 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G1 | CHChagll - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0
3182-14972 | EMPRESA DE GENERACION HUALLAGA | C.H. CHAGLLA | URS-CHG-001 - G2 | CHChagll - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13601 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 | CTFenix - CC | 1 | 0 | 73.4377 | 1 | 0 | 73.4377 | 1 | 0 | 79.0666 | 1 | 0 | 24.6783 | 1 | 0 | 94.3839 | 1 | 0 | 94.3839 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 127.4801 | 1 | 0 | 112.4801 | 1 | 0 | 112.4801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3308-13604 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT11 | CTFenix - TG11 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13603 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - GT12 | CTFenix - TG12 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3308-13602 | FENIX POWER PERÚ | C.T. FENIX | URS-FNX-001 - TV10 | CTFenix - TV | 1 | 0 | 73.4377 | 1 | 0 | 73.4377 | 1 | 0 | 79.0666 | 1 | 0 | 24.6783 | 1 | 0 | 94.3839 | 1 | 0 | 94.3839 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 49.2731 | 1 | 0 | 127.4801 | 1 | 0 | 112.4801 | 1 | 0 | 112.4801 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-290 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 | CTVentan - CC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3356-13 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG3 | CTVentan - TG3 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-14 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TG4 | CTVentan - TG4 | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 1
3356-196 | ORYGEN PERU S.A.A. | C.T. VENTANILLA | URS-ENL-005 - TV | CTVentan - TV | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-269 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 | CHGallCi - VU_Gall | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-100 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G1 | CHGallCi - G1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3489-101 | STATKRAFT S.A | C.H. GALLITO CIEGO | URS-STK-005 - G2 | CHGallCi - G2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
TOTAL | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
COMENTARIOS | [40 empty] | Cahua F/S por sólidos en suspensión. |  |  | Cahua F/S por sólidos en suspensión. |  |  | Cahua F/S por sólidos en suspensión. | [11 empty] | CH Matucana no brindó RSF |  |  | CH Matucana no brindó RSF | [20 empty] | CH Matucana no brindó RSF

## FLUJOS_INTERCONEXIÓN
lunes, 2 de Febrero del 2026
Registro de los Flujos Enlaces Internacionales
SS.EE. |  | SE ZORRITOS
FECHA | HORA | MW | MVar
02/02/2026 | 00:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 01:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 01:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 02:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 02:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 03:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 03:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 04:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 04:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 05:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 05:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 06:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 06:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 07:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 07:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 08:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 08:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 09:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 09:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 10:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 10:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 11:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 11:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 12:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 12:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 13:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 13:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 14:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 14:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 15:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 15:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 16:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 16:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 17:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 17:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 18:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 18:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 19:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 19:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 20:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 20:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 21:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 21:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 22:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 22:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 23:00 | 0 | 0
02/02/2026 | 23:30 | 0 | 0
02/02/2026 | 00:00 | 0 | 0

## OBS
lunes, 2 de Febrero del 2026
N° | Observaciones
1 | Se actualizó el despacho ejecutado de la C.T. Tallanca; C.T. Tablazo, C.T. San Jacinto, C.T. Casa Grande; C.H. Pías; C.H. Carpapata y Centrales de Electro Oriente.

## CONCLUSIONES
lunes, 2 de Febrero del 2026
N° | Recomendaciones y Conclusiones
1 | En caso hubiera observaciones al presente informe, favor de enviarlo al correo electrónico revisionieod@coes.org.pe